15430 | Buen dia estimados me podrian apoyar con unas dudas referente a la estructura de acero de tienda se adjunta archivo en notas y documentos Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15431 | Buen dia. El suministro de los cuartos electricos el proveedor de compras indica que no sera suministrada la marca Square'd como es mencionada en los planos electricos y la que suministrara es de la marca EATONSCHRACK, para los interruptores de los gabinetes electricos. indican que sus equipos cuentan con certificado como lo requiere la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION). en la pestaña de nootas y documentos anexo certificado que no hicieron llegar. quedo atento a sus comentarios Saludos! | 2 | Quedamos enterados que comparas suministro los interruptores de los gabinetes electricos con otra marca a la del proyecto. Estamos pendientes | 4 | 22781 | 1402
15432 | Buen dia me pueden apoyar a compartir el detalle de traslape entre zapata de 1.50 a 0.90 m (cambio de nivles de acero) Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15433 | Buen dia. en la respuesta del RFI006 comentan que subiran el boletin numero 4, les comento que en la carpeta de boletines no esta cargado el plano me apoyan a subirlo Saludos! | 2 | Ya se encuentra cargado el boletin 04 favor de revisar en la carpeta nuevamente | 0 | 22781 | 829
15434 | Buen dia Referente al plano A-102 Planta de cubierta, no se encuentra el detalle a base de Angulo o Perfil OR para la base de los domos en techumbre. favor de apoyarnos a compartir el boletin correspondiente de esta base para que el domo asiente. Saludos! | 2 | Se comparte BOLETIN 05 Detalles de base para domos, acorde a la Sección 05300 El boletin ya se encuentra en la carpeta "Boletines" | 0 | 22781 | 829
15435 | Buen dia ¿me podrian apoyar a indicar si aun se aplica el portalonas en fachada para esta unidad? saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15436 | Buen dia. dando seguimiento a la roca en predio, al realizar la excavación para el tanque de tormentas se encontro roca de acuerdo a la mecanica de suelos es UG.2 (roca) que se encuentra a partir de 1.40 metros, en esta zona esta aproximadamente esta a 70cm de las concidiones naturales del predio. se adjunta reporte fotografico para su visualización en la pestaña de notas y documentos quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15437 | Buen dia en las siguientes áreas se necesita colocar un lambrin de tablaroca para recibir la señalización colocada por store planning en coordinación con eficiencia operativa. Sala de lactancia, Sala de descanso, Comedor, Sala de Junta, en estas áreas se coloca señalización adosada a muros. se esta implementando detras de los cuartos de basura en el muro que da a recibo un lambrin para un pizarron, ¿me apoyan a indicarme si se realizara esta implementación favor de apoyarme con los boletines correspondientes Saludos! | 2 | Se confirma que se realizara la implementación para colocar un lambrin de tablaroca en las áreas de sala de lactancia, descanso, Comedor y sala de junta, la indicación viene en los planos cargados en Tririga el día 14 de Octubre del 2022 correspondiente a la OC2 | 1 | 22781 | 2559
15438 | Buen dia En la pestaña de notas y documentos comparto archivos para su visualización y comentarios saludos! | 1 | Para poder dar respuesta correctamente, solicitamos de su apoyo proporcionandonos las secciones transversales donde se pueda distinguir la pendiente actual del TALUD; y SI ES POSIBLE, que en las secciones TRANSVERSALES se indicarÃ¡ dÃ³nde se encuentra el cambio de material de suelo a roca. | 1 | 14 | 2559
15439 | Buen dia Referente al aterrizaje del transformador del EDC, no contamos con detalle ¿sera a una columna o al piso? quedo atento a sus comentarios Saludos! | 2 | Se comparte el siguiente plano con detalle de aterrizaje del transformador seco para su consideración.-BOLETIN-06 ATERRIZAMIENTO TRANSFORMADOR EDC Ya se encuentra cargdo en la carpeta de Boletines | 4 | 22781 | 1402
15440 | Buen dia. me podrian apoyar con el visto bueno para los Joits adjunto documento en la pestaña de notas y documentos Saludos! | 1 |  | 2 | 14 | 41
15441 | Buen día Referente a la señalización exterior, no contamos con los planos de los totem, señalización vertical y señalización inductiva hacia pickup. Favor de compartirnos los planos correspondientes para que el proveedor de señalización considere estos letreros y la constructora general realice el balizado de los cajones de no estacionarse, pickup y capacidades diferentes, así como la fabricación de la base para el totem | 2 | Se cargaron los Boletines 7-1 y 7-2 en la carpeta de boletines con la informacion solicitada | 0 | 22781 | 829
15442 | Buen día Referente al material de tubería para el agua potable, en el plano C06a Plano de agua potable marca la tubería de material PVC, en el plano C06a marca PP-R. favor de indicarnos el tipo de material para la línea de agua potable, en otros proyectos similares cerca de la zona se ha colocado material de polietileno de alta densidad. quedo atento a sus comentarios ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15443 | Buen dia Refrente a la base del tanque de gas y rack de compresor A, en los planos correspondientes no se contempla el barandal en ellos, de igual forma no esta contemplado la escalera marina en el rack A favor de compartirnos el boletin correpondiente Saludos! | 2 | Se carga en la carpeta "boletines" el boletin para el barandal de tanqeu de gas.El barandal del rack A si se tenia contemplado, lo mas reciente es de noviembre de 2022 en la OC2, lo que no se contemplo fue la escalera marina.Se envia boletin de la escalera marina del rack A Boletin 08-01 Barandal tanque de gasBoletin 08-02 Escalera rack a | 1 | 22781 | 2559
15444 | Buen día De acuerdo con el plano de niveles y en especifico al área de andenes nos pueden confirmar que la rampa es inclinada hacia recibo. Es posible que se tenga temas de manipulado del montacargas eléctrico hombre parado, entre el labio de la rampa niveladora y la caja seca del trailer. Así mismo nos pueden confirmar que la pendiente es la correcta ya que en las elevaciones (adjunto imagen) se aprecia un pequeño desnivel. Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15445 | Buen dia me apoyan con dudas referente a la estructura metalica, se adjunta archivo en la pestaña de notas y docuentos saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15446 | Buen día. Me apoyan con el boletín correspondiente para la Reubicación de las bases de los condensadores en techumbre. Saludos | 2 | En junta con desarrollador el 23 de febrero se solcito conservar el condensador en la ubicacion de proyecto original ya que la estructura requiere refuerzos en todos los puntos donde se ubique. Desarrollador debe dar solución. Se les mantendra informados. | 9 | 22781 | 1425
15447 | Buen día. En la pestaña de notas y documentos, comparto el levantamiento en el área de anden, para que nos apoyen con el boletín para tener la altura de 1.25mts de nivel de piso a parte superior de la rampa. Saludos | 2 | Recibído, el dia de hoy se envio la propuesta para que nos envien el presupuesto | 9 | 22781 | 1425
15448 | Buen dia. referente al muro de contención que se van a eliminar y quedara la piedra existente como conteción, me ayudan a compartir los planos para su ejecución saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15449 | Buen dia referente a la capacidad del transformador nos pueden indicar si es de 750kva ya que en otras unidades es de 1,000kva, asi mismo favor de ratificar la capacidad de la planta de emergencia que nos macra de 750kva. se ha tenido temas en unidades similares por que la planta de emergencia no entra ya que las unidades paquete estan dentro de su cuadro de carga. quedo atento a sus comentarios. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15450 | Buen dia. Referente a la visita del Arq. Francisco Corona, indica la cancelación del pararrayos en techumbre ya que el desarrollador contempla un pararrayos con mayor alcance que el suministrado por compras WM Favor de confirmarnos este cambio Quedo atento a sus comentarios ¡Saludos! | 4 | Enterados, favor de cancelar tambien la delta y el cableado de interconexión del para rayos | 4 | 18 | 1402
15451 | Buen día De acuerdo con el perfil 1 de muro de contención, nos pueden ratificar que solo llevamos un muro de block de 2 metros de altura. Ya que en plano conjunto indica que el muro a base de block es a futuro. quedo atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15452 | Referente a la visita del Arq. Francisco Corona, indica la cancelación de la maquina de hielo en trastienda. Dejando el área libre para colocar ahi la escalera marina para subir a techumbre. Favor de confirmarnos este cambio ¡Saludos! | 2 | Tener en cuenta que esta maquina de hielo se canceló desde la OC2 y en el nuevo layout se colocaba un anaquel adicional, colocar la escalera en esa area | 19 | 22781 | 18
15453 | Buen dia. Favor de mandarnos el boletín estructural, electrico y de alarmas para la compactadora de cartón de la tienda. Quedo atento a sus comentarios ¡Saludos! | 2 | Como se reviso en sitio el viernes 3 se considera la compactadora dentro de la tienda, miercoles 8 se envia boletín. | 1 | 22781 | 2559
15454 | Buen dia Referente al plano de alimentadores generales IE09 La alimentación de SCI de la subestación al cuarto de bombas, la marca por piso. Les comento que esta canalización no esta en sitio, se tuvo acercamiento con el desarrollador y ellos indican que Walmart no les compartió el plano. revisando en tiriga la carpeta de Desarrollador no esta este plano Les comento que todo el piso de maniobras y acceso a andenes ya se encuentra con el pavimento colocado. Quedo atento a sus comentarios para saber si la constructora general realizara estos trabajos de demolición de pavimento para colocar la canalización faltante Quedo atento a sus comentarios. | 2 | Se realizó una investigación en los planos de tririga y planos compartidos con desarrollador y estas 2 canalizaciones al cuarto de maquinas aparecen desde el proyecto ISSUE de Superama en 2020, desconocemos por que el Desarrollador no las tomó en cuenta, se debe realizar de acuerdo a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
15455 | Buen dia. me ayudan con la reubicación de la escalera marina ya que en plano a-103A DETALLES DE ESCALERA Y ESCOTILLA, marca que la escalera esta empotrada a muro a base de block, si en esa área tenemos muro a base de tablaroca. quedo atento a sus comentarios. saludos! | 2 | se actualiza plano A-103A DETALLES DE ESCALERA Y ESCOTILLA en la carpeta de interiores | 4 | 22781 | 1402
15456 | Buen dia referente al plano ES-201 Planta de firmes, en la zona de walmart.com, en la área de camaras, no marca el deprimido para la camara de baja temperatura. ¿nos pueden apoyar con el boletin correpondiente para considerarlo? saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15457 | Buen día Refenté al plano de alimentadores generales en especifico en área de subestación, El Ing. Joaquín Cabral encargado de media tensión de WM, solicita la reubicación del gabinete de donas que está ubicado en medio del TGN e INT SCI, hacia el nicho de medición. En el nicho de medición solicitan que este el medidor, gabinete de donas e interruptor principal. Favor de compartir el boletín correspondiente para la modificación de trayectorias, fabricación de nicho de medición y características del interruptor principal a suministrar, ya que por parte de GNFR el interruptor general está dentro del tablero TGN. De igual manera se manda el correo dirigido a Arq Jose Corona y Arq. Giovanni, donde solicitan lo requerido Quedo atento a sus comentarios ¡Saludos! | 2 | Se cargo el "boletin 10 - reubicación de donas" en la carpeta de boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
15458 | Buen dia me apoyan con la trayectoria electrica para la vitrina de berries Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15459 | Buen dia referente a los planos IE04 e ID04, no contamos con los pasos bajo piso en el exterior ni la canalización. para los contactos en totem fue anexado en la orden de cambio 02. me ayudan a que la plaza realice el corte de concreto y la canalización de los pasos, en caso de que sea por la constructora general favor de mandar el boletin correspndiente Saludos! | 2 | En la visita del 3 de marzo en junta con desarrollador en sitio se mostro que ya se esta realizand la canalización. | 44 | 22781 | 5
15460 | Buen dia me ayudan con la alimentación eelctrica para la vitrina ociosa Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15461 | Buen dia. favor de compartir el boletin para la alimentación a la vitrina ociosa Saludos | 2 | Se cargo el boletin de conexion de vitrina ociosa en la carpeta de "boletines" BOLETIN-11 VITRINA OCIOSA | 0 | 22781 | 829
15462 | Buen dia. en proyectos similares como WE Zibata, WE Santa Rita, WE Lomas del Valle, se ha colocado una reja en recibo para controlar el acceso a proveedores y asociados, esta reja es similar a la que se coloca en los bodegas Aurreras. ¿nos pueden indicar si en esta tienda la llevaremos? quedo atento a sus coemtarios | 2 | Si se debe considerar el filtro de seguridad como se ha realizado en las anteriores aperturas. | 9 | 22781 | 1425
15463 | buen dia omitir RFI 039 Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15464 | Buen dia referente al plano A-100b PLANO DE ACABADOS EN PISOS, no marca colocaci{on de piso vinilico en el área de consultorio. ¿nos pueden ratificar que es correcto? en caso de requerir nos pueden compartir boletin para que el proveedor de GNFR lo realice saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15465 | Buen dia. en el proyecto no tenemos considerado ningun tipo de techo para el anden de camionetas, es de mencionar que en la descarga de mercancia queda mucho tiempo en el anden pudiendo ocacionar merma. quedo atento a sus comentarios Saludos! | 2 | Por prototipo no existe una techumbre, en los planos A-407 y A-407a si se diseño una marquesina en el área. COnsiderar dicha marquesina. | 9 | 22781 | 1425
15466 | Buen dia. ¿nos pueden indicar si en este proyecto no se considerara cuarto de equipos? cuarto donde la operadora resguarda materiales. Saludos! | 2 | Ya que era superama no existia el cuarto de equipos, se puede resguardar y usar con esa funcion el cuarto donde se encuentra el equipo de refrigeracion en piso. | 1 | 22781 | 2559
15467 | De acuerdo a los planos para la disciplina de instalaciones especiales no se indica proyecto para señal digital. Favor de indicar si para WE Punta Zero se considera dicha instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15468 | De acuerdo a los planos para la disciplina hidráulica no se indica proyecto para la alimentación con agua para los equipos ULAS así mimo no se indica proyecto para el dren de condensados de dichos equipos. Favor de indicarnos ambos proyectos para su ejecución. | 2 | Se cargo en la carpeta de boletines "Boletin-15 DREN DE CONDENSADOS" para su ejecución | 0 | 22781 | 829
15469 | Buen dia me apoyan con el plano electrico actualizado de la subestación electrica, ya que la transferencia la tenemos integrada dentro de la planta de emergencia. Saludos! | 2 | Se carga el boletin de la trasferencia automatica en la carpeta de boletines BOLETIN-12 TRANSFEENCIA AUTOMATICA | 0 | 22781 | 829
15470 | Buen dia De acuerdo al plano de bases de condensadores nos marca un perfil OR de 102x3.2, revisando tablas de IMCA no se encuentra este perfil, favor de ratificarnos este perfil o se va a cambiar por el mas cercano que es de 102x4.8. asi mismo de indicarnos si con este cambio no se requiere un reforzamiento extra. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15471 | Con relación a las armaduras secundarias de la estructura principal, solicito su apoyo a fin de ratificar que no se requieren de elementos tipo riostra hacia columnas o armaduras principales, lo anterior a fin de evitar flambeo u otro tipo de deformaciones. En la pestaña de notas y documentos adjunto fotografias. Saludos! | 2 | Durante las revisiones de Peer Review se hizo la recomendación de que se colocaran, lo cual el desarrollador indico que no se requieren y se quedó en el documento final la responsiva del desarrollador por cualquier falla relacionada. | 9 | 22781 | 1425
15472 | Hola me apoyan a compartir las preguntas y respuesta generadas durante el concurso de la obra. Saludos! | 5 |  | 2 | 58 | 41
15473 | De acuerdo a los alcances entre WM VS Desarrollador en el punto E.8.2, está pendiente 1.- Alimentación eléctrica de postes de alumbrado de estacionamiento y patio de maniobras 2.- Alimentación eléctrica y canalización de alumbrado en Paso Peatonal 3.- Alimentación eléctrica y canalización de alumbrado en pasillo muerto que está contiguo a la privada Calle 56. Nte por parte de la constructora tiene considerado el área de pickup, walpack, anuncios y candy center, asi como lo de alarmas nos pueden apoyar con el desarrollador para que realice los trabajos o nos comparten los boletines correspoendientes Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15474 | Buen dia De acuerdo a los alcances entre WM VS Desarrollador en el punto F.7, está pendiente, la instalación del ventilador de gravedad en techumbre ya que los criterios de Walmart así lo marcan y está considerado en este punto. nos apoyan con el desarrollador para que ejecute este trabajo o nos comparten el boletin para que lo realice la constructora Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15475 | Buen dia De acuerdo a los alcances entre WM VS Desarrollador en el punto E.3.2. Falta colado de la banqueta perimetral en pasillo muerto contiguo a privada calle 56. Nte nos pueden apoyar con el desarrollador para que lo realice o nos comparten boletin para que lo realice la constructora, asi como el detalle de terraceria (si lleva escaleras o rampa) saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15476 | Para el sistema ansul en el plano con el que contamos solo marca dicho servicio para comedor y amasijo. En conversación con el proveedor que va a instalar refiere que como alcance tienen contemplado 3 servicios los cuales serían comedor, amasijo y deli. Así mismo hace la recomendación que para el horno rostícelo debería contar también con este sistema. Adjuntamos alcances y recomendaciones del proveedor Solicitamos de su apoyo para actualizar el proyecto. | 2 | El plano GA-031 en abarotes considera un sistema Ansul en el horno, no lo detecto GNFR el dia de hoy se le solicito que se suministre dicho equipo. | 1 | 22781 | 2559
15477 | Solicitamos de su apoyo para actualizar el cuadro de cargas del tablero GC ya que el cuadro actual difiere con los circuitos indicados en el plano GIE01 Fuerza y contactos preparados carnes, pescados y sushi. Al actualizar dicho cuadro de carga nos permitirá solicitar a proveedor las siguientes pastillas: 1 interruptor 3P x 20A para la vitrina caliente 3 interruptores 1 x 15A para los circuitos 40, 38, 42. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15478 | Buen dia De acuerdo a los alcances entre WM VS Desarrollador en el punto E.27 Walmart construye la cimentación para el andador peatonal sin embargo no se puede ejecutar ya que el desarrollador pavimento la área completamente y a mitad del andador se encuentra un árbol que obstruye este trabajo. nos ayudan con el boletin de ruptura de pavimento asfaltico y banqueta asi como su reposición para realizar la cimentación del andador saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15479 | Buen dia Para la instalación de CCTV en estacionamiento, Walmart tiene considerado las canalización, fabricación de registros y cableado, sin embargo no se puede ejecutar ya que el desarrollador pavimento la área del estacionamiento completamente. nos pueden ayudar con el boletin para el cambio de cable de CCTV a uno blindado, asi canalizarlo en los registros elctricos Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15480 | De acuerdo con la actualización del boletín 10 indica que las donas de medición estarán en el nicho de medición, pero no se indica las dimensiones y características del gabinete que albergara dichos equipos. Solicitamos de su apoyo para definir si la contratista CARVID suministrara dicho gabinete y las características técnicas de el mismo. | 2 | Se debe de considerar una base transocket para watthorimetro polifásica de 13 terminales 600V la cual contiene espacio para las donas y el equipo de medición, las dimensiones del nicho indicadas en boletín ((0.80 x 0.80 x 0.60 metros) son las adecuadas para cualquier modelo que se instale. | 4 | 22781 | 1402
15481 | Buen dia Referente a la barra en el comedor esta fabricada de acuerdo a boletin, en la visita del dia viernes 03 de marzo, comento el Subdirector Garduño, realizar un recorte para que el personal operativo pueda pasar entre la barra y el muro. les comento que al colocar lambrin de tablaroca crecio 15 cm, reduciendo el pasillo. ¿nos pueden informar si se va a reducir la barra? en caso de requerir, favor de mandar boletin correspoendiente Saludos! | 2 | Se requiere recortar la barra ya que se solicito que quedara a 85cmdel y se colocara un muro de panel de yeso pegado directo a muro. Se cargo el "Boletin 14" en la carpeta de boletines donde se indica la medida de la barra ya considerando los 15cm de lambrin | 1 | 22781 | 2559
15482 | De acuerdo al plano IE-04 Contactos oficinas, en el área de acceso a personal no se indica la colocación de timbre para los asociados. ¿Nos podrían confirmar si se requiere colocar botón y timbre para la entrada de personal? Y en su caso compartir boletín. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15483 | De acuerdo al plano IH-01 Instalacion general red hidráulica no se tiene alguna alimentación de retorno hacia la planta de tratamiento esto para asegurar el suministro a los sanitarios en caso de ausencia de agua en la cisterna de la PTAR. Favor de indicarnos si en este proyecto se deberá considerar la alimentación de retorno hacia la PTAR y en su caso enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15484 | Buen dia. Referente a la guia de carritos contemplada en el plano A-400 y A-400a, en la visita del dia viernes 03 de marzo, el subdirector de construcciones, comenta que debe contemplar solo 2 guias a los lados como un corrar, asi mismo menciona que se le debe de colocar un angulo permietral entre el muro y la techumbre. en caso de requerirse, favor de mandar el boletin correspoendiente. Saludos! | 2 | Se deben eliminar los bolardos intermedios del area de carritos, solamente se consideran los bolardos perimetrales. No hay por proto un amgulo perimetral para cubrir instalaciones entre muro y cubierta, estamos elaborando un boletin con la solución. | 9 | 22781 | 1425
15485 | Respecto al plano IE-11 Cuarto de bombas, para el equipo de PCI se tiene la alimentación eléctrica para la bomba de combustión y bomba jockey, pero no se cuenta con la alimentación a 127V para la conexión del tablero de cargador de baterías de la bomba de combustión. De acuerdo a ficha tecnica del equipo de PCI requiere esta alimentación a 127V independiente. Favor de enviar boletín considerando esta alimentación para el correcto funcionamiento del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15486 | Buen dia. de acuerdo al recorrido del dia 03 de marzo, se menciono que se quitara el barandal del desarrollador para que la puerta de entrada de personal tenga mayor rango de abatimiento. y se reubicara al canto del muro favor de mandarnos el boletin correspoendiente Saludos! | 2 | Adelante con la rehubicacion del barandal. Se debe fijar directo a muro de desarrollador, enviar prespuesto por este adicional. | 9 | 22781 | 1425
15487 | Buen dia. referente a los cuartos de basura organica e inorganica y cuarto de carton, no contamos con plano de cimentación. favor de indicarnos si nos vamos a desplantar a nivel de la banqueta existente o se considera algun tipo de excavación y cimentación. favor de compartirnos la cimentación y considerar la demolición del firme existente en esta area. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15488 | Buen dia en el area de subestación, cuarto de refrigeración y salida de personal (trastienda o area de andenes), no se considera pintura en fachada ¿nos pueden indicar si el desarrollador va a colocar pintura o sera por cuenta de la constructora? Saludos! | 2 | El desarrollador debe pintar ese muro con pintura gris "Repose Gary" como lo indica el plano ARQ-11 entregado a diseño. Por lo tanto es su alcance y se le pude exigir que se pinte de acuerdo a su proyecto. | 1 | 22781 | 2559
15489 | Buen dia, se menciona que la escalera marina a techumbre fue reubicada en el cuarto de refigeración, alado de recibo Saludos! | 2 | Es correcto, el cuarto donde se ubica el equipo de refrigeracion. | 1 | 22781 | 2559
15490 | Por medio del presente solicitamos de su apoyo para definir alcance del suministro de un interruptor temomargnetico de 3x15A para el tablero donde se encuentren alojados las unidades de HVAC ya que el proveedor EMERSON quien es el proveedor que realizara el ahorro de energía menciona que es uno de los puntos requerido para sus actividades. Se adjunta correo de lineamientos por parte del proveedor donde indica dicho interruptor Favor de corroborar si es alcance del proveedor EMERSON o bien si es suministrado por compras de ser esto último actualizar cuadro de cargas del Tab. HA con la finalidad de solicitar el suministro. | 2 | Se carga boletín con cuadro de cargas indicando en nube color verde el interruptor solicitado por parte del proveedor EMERSON. BOLETIN-21 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA HVAC | 4 | 22781 | 1402
15491 | De acuerdo al recorrido con gerencia de diseño, en plano marca colocación de glasbord en muros de panadería el cual debería de llevar loseta hexagonal, esta información se visualiza en plano GA-020 Planta de abarrotes acabados. Se informa que se realizara el cambio por loseta hexagonal ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15492 | De su apoyo para asignarnos circuito, tablero y trayectoria para un contacto regulado el cual es requerido por parte del proveedor del control de ahorro de energía el cual tiene que estar instalado en el apartado del EDC para el ahorro de energía. Ya que en el plano ID01 Contactos Regulados no lo índica. Se adjunta correo de lineamientos por parte del proveedor donde indica el contacto regulado. | 2 | Se carga boletín en la carpeta BOLETIN-16 SALIDA REGULADA PARA EDC | 0 | 22781 | 829
15493 | De acuerdo al recorrido con gerencia de diseño, en el área de equipos de fermentadora exactamente en la parte trasera de equipos de debe de colocar 3 metros de glasbord ya que es una zona de operación en esta información se visualiza en plano GA-020 Planta de abarrotes acabados. Se informa que se realizara la colocación de 3 mts de glasblord detrás de los equipos de fermentación ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15494 | De su apoyo para actualizar los cuadros de carga en relación a los circuitos que se encuentran sembrados en los planos ya que por ejemplo el tamaño de varios de los conductores de circuitos derivados de los cuadros de carga para los tableros LG, LS, GT, GC y LA no coinciden con las cedulas de cableado de los planos de distribución. Actualmente ya se tienen cableados los circuitos en un 80% conforme a las cedulas de cableado de los planos de distribución por lo cual se requiere la actualización de los cuadros de carga Se adjunta tabla donde se enumeran algunos de los circuitos que se resaltaron en la visita de la UVIE efectuada el día 16 de marzo. Así mismo favor de revisar que los calibres de conductores entre cedulas de cableado y cuados de carga del proyecto eléctrico sean coincidentes. Adjunto acta de visita de UVIE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15495 | Buen dia De acuerdo al recorrido con gerencia de diseño, en el área de las oficinas de enfrente en plano marca colocar laminado plástico sobre muro de block, así mismo marca la colocación de contactos, sin embargo, no se puede ejecutar como marca proyecto ya que se debe de colocar bastidor para ocultar las instalaciones y panel de yeso para colocar el laminado, esta información de puede visualizar en el plano A-400 Oficinas del frente. Se informa que se realizara la colocación de bastidor y panel de yeso en muros de block de oficinas que den a piso de ventas y se requiera para colocar el laminado plástico ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15496 | Solicitamos de su apoyo para complementar la respuesta del RFI 044 ya que en la respuesta de este se nos dio el boletín 15 el cual marca únicamente las trayectorias del dren de los condensados de las ULAS; pero aún nos falta el proyecto para la alimentación hidráulica (agua) para los equipos ULAS. Favor de proporcionarnos boletín que nos indique dicha alimentación a los equipos | 2 | Se comparte alimentación de agua para lavadoras de Aire en la carpeta de Boletines: Boletin-22 Toma de agua para lavadoras de aire | 1 | 22781 | 2559
15497 | De acuerdo al plano A-100B nos indica las áreas para la colocación del laminado plástico Ralph Wilson pero nos llama la atención que para las siguientes áreas no indica la colocación del mismo: pasillo a sanitarios clientes, meal solution (caras de muros), meal solutions (módulos de preparados), comedor, pasillo hacia sala de descanso, sala de descanso, muro de tablarroca hacia trastienda. Por experiencias de proyectos anteriores en recorridos con eficiencia operativa para las áreas mencionadas nos indican que si debería de contar con el laminado. De su apoyo para corroborar si se contara laminado en estas áreas. | 2 | Este proyecto se hizo con proto 2021 y por tiempos no se realizó actualización a 2022 donde si se indica el laminado en esas áreas. Debido a que se ha estado implementando en los proyectos recientes se acepta el que se coloque en las áreas con vista y posible interacción del cliente, considerar que en sanitarios por el tema de humedad en yeso se considere colocar sobre un panel de triplay y cubrecantos. | 9 | 22781 | 1425
15498 | Buen dia De acuerdo al recorrido con gerencia de diseño, se informa que los muros de farmacia y consultorio crecerán a lecho bajo de estructura, por la reubicación de área. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15499 | En base a la respuesta de los RFI 37 y el RFI 54 solicitamos de su apoyo reafirmar que la base transocket 13 terminales 600 V es la idónea para albergar las donas de medición junto con el medidor ya que no se cuenta con más espacio dentro de la configuración del nicho de medición o bien agrandar el mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15500 | Solicitamos de su apoyo para actualizar el plano LP02 Sistema de CCTV ya que para la el área de monitoreo de CCTV no se cuenta con el servicio (cableado UTP) para el joystick y la estación de trabajo solamente tenemos indicado el contacto. Mismo caso para la oficina flex no se cuenta con los servicios (cableado UTP) para la pantalla de 22” solamente tenemos indicado el contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15501 | De su apoyo para actualizar el cuadro de cargas del tablero GC y el plano GIE01 para los equipos ICEE y maquina de cafe ya que el proveedro que realiza la puesta en marcha de estos equipos indica que para su correcto funcionamiento y puesta en marcha deben de tener interruptor de 2Px20A la maquina de ICEE y un interruptor de 2PX20A la maquina de cafe. | 2 | Se carga en la carpeta de boletines Boletin-19 CUADROS DE CARGA 220V | 0 | 22781 | 829
15502 | En referencia al plano IAA-01 Planta de mercancias no se tiene alguna nota donde indique que los plenos de inyección instalados en piso de ventas deberan ser pintados en color blanco. De su apoyo para confirmarnos si a estos plenos de inyección se les debera aplicar pintura. gracias | 2 | En la experiencia de nuestro consultor, se ha recibido la indicación de que ya no se pintaran, para reducir el costo de fabricación, desde hace algunos años, por lo que dejamos de indicarlo en los proyectos.En el manual de aire no se indica si se pintan o no.Es conveniente que se pueda verificar esto verificando con eficiencia operativa o prototipos.Revisando en google pudimos observar que en algunas tiendas si pintan los plenos de inyección , de las recientes: Cárdenas Tulancingo, Fuentes Piedras Negras, Gómez Palacio, Mérida Campestre.Encontramos también que en Navojoa o Tecate Garita no los pintaron.Por eso consideramos es importante recibir instrucciones acerca de este tema.Evidentemente, estéticamente, se ven mucho mejor si se pintan. La lámina galvanizada se opaca en unos 6 o 7 años. | 1 | 22781 | 2559
15503 | Solicitamos de su apoyo para actualizar el proyecto hidraulico ya que para maquina de cafe y la maquina de ICEE no se indica la alimientacion con agua filtrada que es la que requieren dichos equipos para su funcionamiento. | 2 | Para la instalación hidráulica se deberá de considerar un germicida, se envia boletín correspondiente Se cargo en la carpeta de boletines: BOLETIN-20 IH JUGO ICEE CAFÉ | 1 | 22781 | 2559
15504 | Buen dia referente al plano IE06 marca contacto para el refrigerador de farmacia a 180cm, se informa que el contacto lo bajaremos a 35cm ya que por especificciones y requerimientos del proveedor asi lo marcan Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15505 | Buen dia Referente a la junta via zoom con Walmart y Grupo Gigante, nos apoyan con los planos estructurales para cerrar el vano del exterior, plano estructural para continuación de muro contención y el plano estructural para el muro a base de block Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15506 | De su apoyo para actualizar el plano IE05 Contactos oficinas y servicios e indicarnos trayectoria cedula de cableado tablero, circuito y ubicación para los contactos de los ozonificadores que se instalaran en los sanitarios hombres mujeres de asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15507 | Dentro del proyecto hidráulico no indica alimentación de agua para el cuarto de basura orgánica favor de ratificar si es correcta esta información o en caso contrario de su apoyo para actualizar dicho proyecto con trayectorias y ubicación. | 2 | Este detalle lo podemos encontrar en el plano GIH-01, dibujo 5 | 4 | 22781 | 1402
15508 | buen dia De acuerdo a lo revisado en la junta via zoom con el desarrollador nos podrian compartir el boletin del cambio de voltaje de 480 a 220 para el tablero de fuerza del carcamo pluvial Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15509 | De su apoyo para actualizar el proyecto eléctrico e indicar ubicación, trayectoria, cedula de cableado, capacidad de interruptor y tablero para la compactadora de cartón. | 2 | Se considera ITM 3P-50A, colocar en 26,28,30 del tablero “LA”, ya que en tablero “GC” no hay espacio. Para esto se deberá cambiar el circuito 30LA actual al 27LA para tener espacio disponible para compactadora de cartón y mantener el tablero balanceado, adelante con cableado, tubería, canalización y desconectador. El calibre de los conductores (6 AWG ), la tubería de 27 mm y el desconectador de 3x60A nema 3R son correctos. | 4 | 22781 | 1402
15510 | Buen dia. Referente a la impermeabilización en cisterna ¿ nos pueden indicar las especificaciones del producto? saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15511 | Buen dia Referente al rack de compresores, no indica la colocación de metal desplegado sobre la rejilla irving ¿nos pueden informar si se va a realizar su colocación? saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15512 | Buen dia me pueden indicar si es correcto el suministro de GNFR de los lavamanos del área de lactancia y consultorio, ya que estos no cuentan con el sifon para la trampa de olores. quedo atento a sus comentarios. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15513 | Buen dia estimadios Referente a los correos enviados, el Arq Ricardo Nuñez nos informa que los acondicionaderes de linea seran suministrados por la contructora WM (Carvid) como adicional. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15514 | EN referencia al plano A-200 Fachadas generales donde se indica la colocación de un anuncio adosado sobre la fachada lateral izquierda segun el corte numero 5 y de acuerdo al plano C10 Alumbrado exterior no se tiene considerado alguna alimentación electrica para este anuncio, cabe hacer mencion que este anuncio funciona con voltaje 127-220V. Favor de enviar boltin indicando tubería, cableado y circuito para su instalación. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15515 | En referencia al plano ID-04 Salidas de voz y datos para el área de super.com justo en la barra que se indica como mesa de control y monitoreo y de acuerdo a recorrido con store planning sistemas indican que en esta mesa se requiere un nodo adicional para la colocación de una impresora el cual en proyecto ID-04 no esta indicada. Favor de enviar boletin para considerar este nodo para impresora. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15516 | Buen dia En el plano Layout nos marca una protección de barandal contiguo al check out exclusivo para personas con discapacidades. nos pueden ayudar con el detalle de su fabricación. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15517 | Buen dia De acuerdo a los puntos pendientes por el desarrolaldor y al seguimiento de la minuta de obra. nos pueden ayudar con el cambio del alimentador para el carcamo pluvial del desarrollador de 480v a 220v y con el plano para automatizar estas bombas Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15518 | De acuerdo a recorrido con el area de store planning sistemas el dia 19092023 y en referencia al plano ID-04 ubicandonos justo entre el eje 13 y a 5 metros del eje A indican que en esta zona las antenas de rediofrecuencia indicadas en plano no abarcan la zona antes mencionada por el cual no es posible etiquetar el producto ya que pierde la señal. se indica que se deberà colocar un nodo adicional en esta zona para la colocaciòn de una nueva antena de radiofrecuencia y esta pueda abarcar la totalidad de el area de almacen. Favor de enviar boletin para poder realizar este trabajo e indicar si procede. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15519 | Buen dia de acuerdo al plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA GENERAL, emitido el 14 de septiembre del año 2022, les comento que ya se tenia el firme del piso con las instalaciones bajo piso, las siguientes afectaciones son; Se agregan 2 coladeras, C5 tipo trinchera UP-1010, sobre cámaras de fermentación en área de amasijo Se agrega 1 coladeras, C1 tipo trinchera UP-205, en cámara de masas en amasijo para el dren de condensado Se agrega un tapón registro y una salida sanitaria para el lavabo en sala de lactancia, también se desfasa la coladera pero no afecta en el funcionamiento del área Se agrega 1 coladeras, C5 tipo trinchera UP-1000, en cafetería (comedor) y un tapón registro Se agrega 1 módulo en coladera, C5 tipo trinchera UP-1000, en la entrada del área de meal solutions se tiene desfases de otras coladeras que van debajo de vitrinas de refrigeración pero mínimas que no a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15520 | Buen dia referente a los RFI`s enviados con aterioridad, se tuvo una llamada telefonica con el Arq. Jose Corona para subir los muros que dan a piso de ventas de Pickup, Consultorio, y Farmacia hasta lecho bajo de estructura. (como se realizo en las obras de WE Zibatá, WE Camino a Santa Rita) favor de apoyarnos con los boletines correspondientes Saludos! | 2 | Se acordo junto con el Arq. Erick Rivera el ajuste de los faldones en sitio. | 3 | 22781 | 62
15521 | Buen dia en RFI anterior comentaron que se compartira el boletin para la compactadora de carton el dia 08 de marzo, ¿nos apoyan a subirlo? Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15522 | De acuerdo al plano IE-04 Contactos vestíbulos y almacén y al plano ID-01, ubicándonos en el cuarto de SistemasFacturación, los planos indican la colocación de una impresora mas sin embargo no se tiene las preparaciones eléctricas para alimentar esta impresora. Favor de enviar boletín considerando el contacto normal para la conexión de impresora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15523 | Dando seguimiento a la respuesta del RFI numero 16. Respecto al plano IH-01 Instalación Sanitaria Red general para el local de CANDY CENTER no se tiene algún detalle si se colocará alguna coladera para limpieza o desagüe de algún equipo ya que contamos con alimentación hidráulica pero no alguna instalación sanitaria. Favor de indicarnos si el local se adicionara alguna instalación sanitaria y enviar boletín, cabe mencionar que el área donde se ubica ya está completamente colada y de requerir instalacion sanitaria se debera demoler el piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15524 | De acuerdo al plano IE-11 CUARTO DE BOMBAS y al plano HCM-01 Cuarto de maquinas donde se indica la colocación de una bomba con el numero 14 y hace referencia a la bomba de achique para reaprovechamiento de agua filtrada la cual se instala dentro del tanque de 1100L. En el plano IE-11 no se tiene considerada esta alimentación eléctrica, solo se tiene por proyecto para la bomba de achique del cárcamo. Cabe hacer mención que el equipo suministrado llegó para ser conectado a un voltaje de 480V trifásica. De su apoyo para enviar boletín considerando esta nueva tubería y cableado para alimentación de bomba de reaprovechamiento. gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15525 | De acuerdo al plano IE-02 Alumbrado vestíbulo y almacén y al plano IE-01 Alumbrado piso de ventas, para el área de módulos ubicado en el eje 6-D lo que se indica como área de módulos, cajeros y la parte trasera de garrafones no se indica la colocación de luminarias sobre plafón. De su apoyo para confirmarnos si efectivamente en esta área no se colocara alguna luminaria. También así confirmarnos si los locales 1 y 2 no se colocará alguna iluminación. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15526 | Buen día Estimados. En proyecto No tenemos alimentación eléctrica para los adosados iluminosos que están sobre pórticos Supermecado y Hogar Electrónica. Nos pueden apoyar con el boletín correspondiente eléctrico y automatización para estas letras iluminadas. Quedo atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15527 | Buen día. Referente al refuerzo del anuncio espectacular. En la ampliación del dado existente a 4 mtrs apartir de la corona del dado. Nos pueden indicar que elemento es el que contendrá el concreto, ¿es cimbra o placa? Ya que no tiene nomenclatura, solo indica aplicación de dado y que se ancla 40 cm a la zapata. Así mismo este elemento será al canto del dado ? Físicamente la corona del dado tiene 1.90 mtrs, desde este punto se parte o se coloca al canto de la placa base . En la pestaña de notas y documentos adjunto imagen, favor de indicarnos cual será el canto que tomaremos como refuerzo, la línea amarilla o azul | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15528 | Buena tarde. Solicitamos de su apoyo en indicarnos el diametro de las lineas de distribucion AFI Y AF de salida del cuarto de bombas, debido a que en la Issue indica AFI 50 PPR Y 90 PPR, sin embargo en la orden de cambio OC-05 indica AFI- 63 PPR Y AF 50 PPR. PLANO DE REFERENCIA HCM-01-HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES. Por favor indicarnos los diametros a colocar, Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15529 | Buena tarde Solicitamos de su apoyo con la respuesta del RFI- 034 Lineas de distribucion AFI Y AF debido a que ya se requiere hacer el suministro de las tuberias de las lineas antes mencionadas. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15530 | Buen dia Referente al plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES_5236, tenemos indicado contacto monofasico duplex polarizado con una proteccion de 20 A 127v MAQUINA DE HIELO, en sitio contamos con un equipo que requiere un voltaje de 220-240v, nos pueden apoyar con el boletin correspondiente para que la contratista lo realice. Gracias, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15531 | Buen dia Referente al plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES_5236, TENEMOS INDICADA UNA PROTECCION DE 20A PARA LA VITRINA CALIENTE por solicitud de store planing en ficha tecnica pide proteccion de 60A , nos pueden apoyar con el boletin correspondiente para que la contratista lo realice. Gracias, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15532 | ¡Buen día! Con respecto al plano A-200 el cual nos indica el cambio de lámina de faldón en fachada frontal, sin embargo, en dicho plano nos señala dos tipos de lámina a colocar: + LAMINA METALICA TIPO R-101 +LAMINA LISA CAL. 24 ACABADO PINTO FLEX DX30 ESP-05500. Solicitamos su apoyo para aclarar qué tipo de lámina es la que se instalara definitivamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15533 | BUEN DIA DANDO SEGUIMIENTO AL RFI CON ID 1048381, FAVOR DE INDICAR SI TAMBIEN SE DEBERA COLOCAR PROTECCION PARTE INFERIOR DEL RACK (“PLAFON”), YA QUE COMO SE COMENTO ES EL PASO A LA TRASTIENDA Y PUEDE HABER CAIDA DE OBJETOS POR LO ESPACIOS DE LA REJILLA IRVING. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15534 | Buen día De acuerdo al plano IHCB-01-CUARTO DE BOMBAS B.A. Santa Fe_3786, indica que la toda la tubería del cuerdo de bombas se deberá conservar la existente, sin embargo, se informa que la tubería se encuentra en malas condiciones, ya que presentan fugas, cabezales con oxido, presentan reparaciones hechizas con alambre, favor de indicar si se deberá de considerar el cambio de dichas tuberías y cabezales. Se anexa reporte fotográfico en notas y documentos. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15535 | Buen día Referente al plano A-102 PLANO DE CUBIERTA, no indica alcances para el canalón de concreto existente, en el canalón del eje A presenta grietas y desprendimiento del concreto, en los alcances del proyecto solo indica las B.A.P y canastillas, favor de indicar si se deberá considerar reparaciones yo reemplazo del mismo. Anexo fotografías en notas y documentos. Saludos! | 2 | En el plano A-103b se indican alcances de renivelación y corrección de pendientes hacia los puntos bajos de cada bajaba pluvial así como el sellada en cada una de éstas por lo que con este procedo no deben de presentarse las fisuras que se comentan en el presente RFI. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 0 | 22781 | 829
15536 | Buen día Referente al boletín 03 con nombre RFI 1036572-3786 de reubicación de cajero Banamex, la gerencia de tienda solicita que le cajero de HSBC se reubique a un costado del de Banamex (en la ubicación indicada en el boletín). Dando esto la afectación de operación de tienda hacia los baños de clientes. Se sugiere reubicar ambos cajeros al perímetro del muro de sanitarios clientes. Solicitando su apoyo con la validación y boletín de dichos cajeros. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15537 | Buen día Respecto a las bajadas pluviales en las áreas de mezanine en los planos IS-04 DESAGUE DE CONDENSADOS, A-102 PLANO DE CUBIERTA, no indica alcance para dichas bajadas, cabe mencionar que se encuentran en mal estado se detecta al momento de la puesta en marcha de las ulas, ya que los drenes de los equipos descargan en dichas bajadas, ocasionando filtraciones (goteras) y afectación al área de plafones. Anexo evidencia en notas y documentos. | 2 | Se debe considerar reemplazo de las canastillas en mezzanine y la impermeabilización y sellado alrededor de las mismas en contacto con la losa existente. Las bajadas quedaran como existentes solo considerar su desazolve. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo. | 1 | 22781 | 2559
15538 | Buen día, En el plano A201 TRABAJOS EN FACHADAS, Indica limpieza profunda en el multipanel metálico para fachadas laterales, y en el plano A 200 FACHADAS GENERALES indica que se deberán de pintar en color gris (P3 acabado perfecto mate), Por experiencia en otros proyectos estas fachadas (faldones) se dejan con el acabado de pintura original del material (multipanel), favor de indicar con que plano nos deberemos de guiar o bien indicar si se deberá considerar la pintura gris en estas fachadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15539 | Buen dia Favor de indicar se el muro de block del área del comedor llevara lambrin ya que por el retiro del azulejo de lo que antes era sanitarios, este quedo con la superficie rugosa, y en los planos de acabados de muros A100b y A504 planta y cortes del comedor, aunado a eso tampoco viene indicado cual de los muros será pintado de color amarillo y verde. Anexo foto del muro vía correo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15540 | Buen día Referente al plano A-200 PLANO DE FACHADAS, indica pintura gris medio silhouette para muro de block de las fachadas, sin embargo, no indica si esta deberá ser vinílica, mate o perfecto mate, favor de indicar cual se deberá de considerar. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15541 | Buen dia Referente al acabado en piso donde estaba el área de sanitario clientes y ahora será local para renta, en el proyecto no indica si esta se deberá reparar ya que al retirar la loseta queda diferencia a los niveles del piso existente, ya que el plano A-100a Plano de acabados en piso, solo hace referencia al resane en las áreas donde se demuelen muros. favor de indicar que se le deberá de realizar a esta área. Anexo imágenes vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15542 | BUEN DIA En el plano GA-012 ACABADOS EN PISO, en el área indicada como despacho hibrido se indica que la colocación de piso klinker deberá realizarse hasta el límite de la proyección del faldón o bien del mobiliario de las basculas, surge la duda si se deberá colocar sardinel en esta sección o bien realizar esa transición de acuerdo al detalle 02 del PLANO GA-012.1 PLANO DE DETALLES EN PISOS. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15543 | Buen día En el plano A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES, no indica acabado de pintura sobre los muros de block del área de trastienda sobre los ejes 2,B y 3 por la cara que da hacia trastienda, en recorrido de obra con gerencia de construcciones y Store Planing se cuestionó este alcance ya que presenta resanes y reparaciones que se ejecutaron para el cierre de los pasos de instalaciones existentes por lo que estos muros dan mala imagen. Favor de indicar si se deberá de considerar alcance de pintura para las áreas de los muros mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15544 | BUEN DIA SURGEN DUDAS RESPECTO A LA PINTURA PARA LOS MUROS DEL ÁREA DE COMEDOR EN EL PLANO GA-11 NO INDICA SI UNA DE LAS CARAS DE LOS MUROS SERA DE COLOR VERDE YA QUE EN OTROS PROYECTOS SE CONSIDERAN COLOR AMARILLO, VERDE Y BLANCO. EN RECORRIDO CON EL PROVEEDOR DE SEÑALIZACION COMENTO QUE EL VINIL DE “SOMOS GENTE ORDINARIA HACIENDO COSAS EXTRAORDINARIAS” ES COLOR BLANCO Y EL MURO DONDE VIENE INDICADO EL ACABADO DE PINTURA ES BLANCO POR LO QUE NO SE APRECIARIA, ADEMAS QUE ESTE MURO ES BLOCK POR LO QUE NO SERIA ADHERIBLE Y TENDRIAN QUE CAMBIAR A ROTULO A MATERIAL RIGIDO. FAVOR DE INIDICAR SI SE DEBERAN REALIZAR CAMBIOS RESPECTO AL COLOR DE LOS MUROS DE SER ASI COMPARTIR BOLETIN, CABE MENCIONAR QUE EL MURO QUE VIENE INDICADO CON PINTURA AMARILLA YA SE ENCUENTRA PINTADO. SALUDOS! | 2 | Se comparte boletÃ­n con los colores correctos para cada muro. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
15545 | Buen día En el plano A-101f PLANO DE ACABADOS EN PISOS, indica que en la cámara de refrigeracion de carnes se deberá colocar loseta antiácida (klinker)en color rojo, favor de rectificar si se deberá realizar tal cual indica proyecto. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15546 | Buen día En el plano A-101f plano de acabados en piso, indica que el área de comedor se deberá de colocar piso terrazo, y en el plano GA-11 PLANO DE COMEDOR EN ABARROTES indica colado de piedras (firme). Favor de indicar que acabado se deberá de considerar. ¡Saludos! | 2 | Considerar el piso de terrazo nuevo como se indica en el plano A-101f que es como se encuentra actualmente. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
15547 | Buen dia Con respecto al faldón proyectado para el área de acceso a clientes y servicio al cliente surgen las siguientes dudas: En el plano A-202 plano de alzados interiores, en el detalle 1 alzado f. no se aprecia la proyección del faldón como viene indicado en el plano A-101d Plano de acabados en plafones, favor de aclarar si se deberá de considerar la proyección de dicho faldón como viene indicado en el plano A-1010, y si el rotulo de "servicio al cliente" ¿quedara sobre el faldón? ¡Saludos! | 2 | El faldón debe de ejecutarse conforme al plano A-101d plano de acabados en plafones. En el presente RFI se indica detalle 1 alzado f, sin embargo en plano no existe el alzado f por lo que entendemos que la confirmación que requieren se refiere al faldón cercano al área de servicios al cliente. El rotulo de servicios al cliente debe de quedar fuera del faldón principal. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
15548 | Buen día En el plano A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS, indica que se deberá colocar una puerta de salida de emergencia sobre el eje “E” a un costado del área de salud y belleza, sin embargo, en el plano Layout en esa área viene indicado el rack perimetral incontinencia, y en plano A101-b PLANO RUTAS DE EVACUACION no viene indicada dicha puerta. Favor de aclarar si esta puerta no se deberá de colocar. Saludos. | 2 | Se confirma que si se debe de considerar esta salida. Las 2 góndolas perimetrales deberán reubicarse sobre el muro de farmacia para habilitar el pasillo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
15549 | Buen día Este RFI es para que se indique a quien corresponde el alcance de realizar la acometida de electrica Plano (C10c Acometida electrica), ya que la contratista argumenta que en preguntas de concurso se realizo la pregunta para considerar este alcance, sin embargo no fue contestada, por lo que este alcance no fue considerado. Quedando en espera de sus comentarios. ¡Saludos! | 2 | Esta pregunta de concurso fue respondida indicando que si se deberÃ­a considerar el alcance, Se comparte con gerencia y supervisiÃ³n de obra el correo de notificaciÃ³n con la respuesta a esta pregunta de concurso. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
15550 | Buen día Surge la duda ya que la operadora cuestiono sobre si no se tenia alcance de airea acondicionado para el área del omnicanal, ya que en otras unidades se les está instalando, se les comento que no se tiene el alcance en este proyecto, favor de indicar si no se deberá de considerar lo antes mencionado. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15551 | Buen día Referente a los alcances para la losa del mezanine donde actualmente se encuentra la bodega del área de amasijo, en el plano ES-02 planta de losas de pisos indica demolición pero solo indica al firme existente más no hace referencia a la losa (mezanine),en el plano DEM-07 Demoliciones en plafones solo indica el retiro del plafón de yeso y en el plano DEM-04 Demolición de muros indica la demolición de los muros en los que la losa del mezanine se encuentra apoyada y en el plano GA-07 plano de alzados interiores en abarrotes en el alzado B no se aprecia dicha losa, favor de aclarar e indicar si se deberá considerar la demolición de dicha losa. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15552 | Buenos dias. Referente al cuarto de bombas, este actualmente cuenta con alimentacion a 120v y por parte del proyecto solamente llevamos alimentador para su desconectador existente, el alcance para esta alimentacion a 120v por parte de quien sera? Quedamos a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15553 | Buenas tardes, referente al RFI 64, la situacion es la siguiente: En proyecto de esta unidad, en el plano IE-10 nos indica cablear de los nuevos tableros de subestacion hacia la planta de tratamiento para suministrar 480v en el tablero existente de la misma, dicho esto, la planta de tratamiento actualmente cuenta con una alimentación a 120v que alimenta iluminacion de la caseta, contactos y el control del soplador, esta alimentacion llega de los tableros existentes del cuarto de bombas y al realizar el cambio de tableros de subestacion quedan obsoletos los tableros del cuarto de bombas y por ende no habra alimentacion a 120v en la planta de tratamiento, solicitamos su apoyo para definir quien realizara la alimentación a 120v que necesita la planta de tratamiento pues si no se activa el soplador no podra funcionar y el suministro de agua se vera afectado. Quedamos a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15554 | Buenas tardes, referente al rfi con ID 1041410 de antemano una disculpa, nos refererimos a los ventiladores de extracción axiales, dichos equipos se encuentran en el listado de suministros con un voltaje de alimentación a 230v, sin embargo la alimentación que tenemos indicada en proyecto para ellos es 440v, de a cuerdo con su respuesta de que dichos equipos son multivoltaje es importante que nos definan si el proveedor los tine que adecuar a 440v, ya que fueron suministrados a 230v por requisicion de listado de suministros, en caso de no ser el caso, de su apoyo para indicarnos la corrección a seguir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15555 | Buenas tardes. Referente al plano IE-08 FUERZA Y CONTACTOS PLANTA AZOTEA- BA 3547 PACHUQUILLA nos indica alimentar a los ventiladores de extracción con 480v, sin embrago dichos ventiladores fueron suministrados para recibir alimentación de 230v, dicho lo anterior solicito su apoyo para corroborar estos datos y puedan realizarse sus respectivos arranques. Quedo a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15556 | Buen día En el proyecto no viene indicado alcance para alimentación eléctrica de las casetas del estacionamiento, favor de indicar si se deberá considerar o bien si deberán de generar una bajada eléctrica independiente a la unidad, ya que el área de conservación y gerencia de unidad nos solicitan esta información. En el caso que se de generar esta alimentación de la unidad favor de indicar de que tablero se realizaría y apoyo con un boletín. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15557 | Buenas tardes, nos pueden apoyar para indicarnos de donde obtenemos la alimentación eléctrica para la unidad condensadora en cuarto de basura, asi mismo detalles y capacidades para desconectador y protecciones. Quedamos a sus indicaciones. | 2 | viene indicado en el plano "IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS - BA 3547 PACHUQUILLA" y en "IE-12b CUADROS DE CARGA 220V GM,GP1,LL,CB- BA 3547 PACHUQUILLA". En estos planos se encuentra la informaciÃ³n de protecciones y calibres de conductores. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
15558 | Buen día En el plano DU 01, indica que se deberá de instalar interruptor de 2x40 en el EDC existente para alimentar al tablero A1 (nuevo), sin embargo el interruptor antes mencionado llegó por parte de suministro WM sin embargo no es compatible ya que es marca squared y el existente es marca LG, favor de indicar si compras enviará el el suministro correcto de exte interruptor o si lo deberá de considerar la contratista, o bien indicar de qué otra forma se deberá de alimentar el tablero A1. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15559 | Buen día Referente a los planos IE-09 ALIMENTACIONES GENERALES y SE-01 SUBESTACION ELECTRICA, nos indica que los alimentadores de la baja tensión de pasaran por la trinchera existente, sin embargo, esta muy estrecha y se tendrían que realizar demoliciones para ampliarla, por lo que la contratista propone realizar la trayectoria por una charola tipo escalera de aluminio subiendo a un costado del y transformador a la cual se le colocara un tapa para que los alimentadores no se encuentren expuestos, y se realizara toda la trayectoria hasta el tablero general TGN. Favor de indicar si se acepta la propuesta. Anexo isométrico de la propuesta en notas y documentos. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15560 | Buen día Referente al área de locales para rectificar los siguientes puntos; en el plano A- 100b Planta de acabados en muros en la OC indica: Que se deberá colocar metal desplegado en el faldón, en la simbología hace referencia al 2.07, pero en la tabla de datos viene la simbología 2.07a que indica metal desplegado en muros de tablacemento en área de locales a una altura de 3 mts, ¿El 2.07a es el que se deberá de tomar de referencia para el metal para dicho faldón? ¿Y el faldón deberá ser de panel de yeso o de tablacemento para esta sección del área de locales que llevaran el metal desplegado? En la misma sección del área food cuort y local indica pintura P2 y P4, ¿Se deberá continuar con la misma proyección de los faldones interiores de tienda? La altura del P2 a 0.60? Nos podrían apoyar con un alzado con vista hacia el acceso de tienda y poder visualizar la fachada de los locales food | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15561 | Buen día Con respecto al plano GA-012 Planta de acabados en pisos, no indica la continuidad de Angulo de protección para el muro de la cara exterior del área de tortillería, favor de indicar si se deberá considerar, de ser así enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15562 | Buen día Este RFI es para comentar que la operadora solicita que en las áreas verdes se le coloque tezontle rojo ya que es de menor mantenimiento, además de que estas áreas ya no cuentan con pasto. Cabe mencionar en el proyecto no vienen indicados estos alcances. Favor de indicar si procederá la solicitud de la operadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15563 | Buen día Conforme a los planos IS03-PLANO DE CUBIERTA BAJADAS PLUVIALES, ISE03a-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL DETALLES GENERALES, indican tubería de 10”, para la conexión de la “Y” no se podrá realizar como lo indica el detalle 01, ya que en todos los ejes se encuentra el contraventeos de las columnas, por lo que para 5 bajadas se tendrá que modificar rodeando la columna y reduciendo su diámetro para la conexión de la “Y” ya que las vigas de la estructura son de diferente medida, se anexan fotos en notas y documentos. Nota informativa: La bajada del eje 03 no se podrá realizar el cambio en el interior de tienda ya que antes de la bajada se encuentra la tubería del sistema contra incendio y la tubería de alimentación hidráulica para la unidad, además de encuentra el EDC y entre este y el muro es una distancia mínima de 45 cm porque lo que es de difícil acceso, sin embargo, por el exterior si s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15564 | Buen día Este rfi es para que nos confirmen si las bancas con jardines indicadas en el área de food court en la orden de cambio se deberán de instalar y si ¿La contratista deberá de suministrarlas? de ser así favor de indicar si deberán de ser de algún modelo en especial y favor de compartir características. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15565 | Buenas tardes, referente al suministro de bombas sumergibles para el tanque de tormentas, estos fueron suministrados a 460v y en proyecto nos indica que son alimentados a 220v, dicho lo anterior solicito su apoyo para definirnos como seran alimentados estos equipos. Quedo a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15566 | EL PROYECTO SANITARIO INDICA SALIR HACIA CALLE HEROICADE PUEBLA Y CONECTARNOS CON UN POZO DE VISITA EXISTENTE SIN EMBARGOSE COMPARTIO EL PLANO EL 4 DE SEPTIEMBRE. SE SOLICITA CONECTARSE AL POZO DE VISITA DE LA CALLE CHALUPA ADJUNTO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL POZO Y DE LOS ARRASTRES DEL MISMO. ER ASI FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN Y ESPECIFICAR EL MODELO DE LA CAMARA. ANEXO CROQUIS EN NOTAS Y DOCUMENTOS. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15567 | Buen día Referente a la cámara de masas del área de amasijo, se requiere recorrer hacia el interior del área hacia el espacio muerto que queda entre el muro nuevo de amasijo y el muro de trastienda, toda vez que la dala de cerramiento del eje 3 interfiere con la altura de la cámara, nos faltarían aproximadamente de 8 cm, ya se revisó en campo, se hizo el trazo y no se tiene ningún problema ni operativo ni estructural para realizar esta actividad de desplazamiento, para la puerta se invertirían las caras del panel del lado corto el largo para que no intervenga con el estufón. Anexo croquis en notas y documentos. Para la cámara de masas de baja temperatura, el proyecto actualmente indica que se debe realizar con piso de panel prefabricado con lámina antiderrapante, se propone realizar el cambio por piso aislado con sistema de fomular y madera, esto debido a que no nos encontramos en un ent | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15568 | Buen día Con respecto a la campana indicada en el área de hornos de amasijo, ¿Esta se deberá de colocar? Ya que los hornos traen su propia campa instalada, en otros proyectos similares solo se han instalado rejillas de extracción en los ductos que se tienen preparados para la campana, aunado a esto el suministro de la campana no viene considerado en el scope. Favor de indicar si se deberán de considerar la colocación de las rejillas, de ser así generaría un adicional para el contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15569 | BUEN DIA EN EL PLANO A-601 PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES, NO VIENE INDICADO UN CANCEL PARA LA OFICINA DE FACTURACION EL QUE VA A UN COSTADO DEL MUEBLE DE RECIBO, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA DE CONSIDERAR, DE SER ASI ESTE GENERARIA ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15570 | Buen día En recorrido de obra store planing comenta si se deberá considerar cámara de cctv en el vestíbulo de sanitarios para tener visibilidad del área de muñelocos. El personal de BBVA se acerco y comenta que si no se deberá de considerar cámara sobre el pasillo saliendo de los sanitarios para tener visibilidad de las personas que se acerquen a los cajeros. Anexo croquis de las cámaras que solicitan. Favor de indicar si se deberán de considerar estas cámaras. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15571 | Buen día Solicitando de su apoyo indicando donde se deberán colocar las cámaras indicadas en el plano LP-02a ya que las indica a una altura de 5 mts, en sitio se tiene una altura de 4 mts en el pórtico, favor de indicar si se deberán instalar por el interior del pórtico, faldón de fachada o bien si es en el faldón (exterior) del pórtico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15572 | BUEN DIA En el plano LP02 SITEMA CCTV, no indica cámara para jaula de alto valor de la trastienda. Favor de indicar si se deberá considerar ya es el área donde se guarda el alto valor de la unidad. La gerencia solicita se le instale cámara en el área de despensa a tu casa para visualizar la terminal, anexo croquis en notas y documentos. Favor de indicar si se deberán de considerar. En el área de omnicanal indica la ubicación del monitor de la visualización de cámaras de pick up, sin embargo, en la ubicación que indica ahí se lleva un rack perimetral, por lo que la operadora solicita su reubicación. Se anexa propuesta en notas y documentos. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15573 | Buen día En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA Y EN GIS-01, no indica coladera tipo C3 (tayler) en los accesos por trastienda de las áreas de tortillería y amasijo, anexo croquis de las áreas a las que nos referimos, favor de indicar si se deberán de considerar y en su caso enviar boletín. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15574 | Buen día En el plano IS-01 PLANTA DE MERCANCIAS INSTALACION SANITARIA, indica instalar coladera C3 fuera los hornos y fermentadoras, surge la duda si se deberán de considerar las que van fuera de los hornos, ya que en otro proyecto solo solicitaron la instalación de las que van fuera de las fermentadoras. Favor de confirmar si se deberá considerar como indica el proyecto. ¡Saludos! | 2 | En el proyecto dentro del plano Is.01 y Gis-01 se indican las coladeras con rejillas C-3 al frente de hornos y fermentadora. Favor de especificar a que coladera y o rejilla se refieren. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información. | 1 | 22781 | 2559
15575 | Buen día Referente al plano IS-01 planta de mercancías instalación sanitaria, surgen las siguientes dudas: No indica coladera tipo c-3 de rejillas en las salidas (puertas) de la cámara de lácteos, frutas y verduras, gerencia de tienda cuestiona por qué no se consideró este alcance, y a donde se realizaría la descarga del agua cuando se realice la limpieza de las cámaras. Para las mismas cámaras de lácteos, frutas y verduras, gerencia cuestiona que medidas seguridad se tomaran en cuenta para el cliente al momento de que estas puertas sean abiertas por asociado que se encuentra en el interior y no causar un accidente (golpear) al cliente que este pasando por esa zona, ya que en el proyecto no nos indica algún alcance referente a esta duda. Favor de indicarnos que se deberá de considerar para las dudas de la operadora. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15576 | Con respecto a la colocación de domos, en el plano A-102.1 DETALLES EN CUBIERTA, no indica si estos llevaran un refuerzo metálico en la estructura, ya que al extremo donde se tiene el desviador no queda soportado en la estructura dejando la lamina y foamular frágil al movimiento y se podría ocasionar acumulación de agua, favor de indicar si se deberán considerar estos refuerzos. Anexo fotos en notas y documentos. | 2 | Se hace la indicacion que si se debe de considerar el refuerzo metálico en la estructura, se comparte boletín mas adetalle para la colocion del domo. Cargado en carpeta Narrativa de cambios del proyecto ejecutivo BOL-01-DETALLE REFUERZO EN DOMO-3895 | 4 | 22781 | 1402
15577 | Buen día Gerencia de tienda solicita colocación de zoclo de madera o acrílico a la altura de las sillas, para protección de muro interior de oficinas ya que por la operación se manchan o golpean con las sillas ejecutivas, favor de indicar si se deberá de considerar esta solicitud. Quedando a la espera de sus comentarios. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15578 | Buen día este RFI es para informar que el suministro que llego de la unidad condensadora de refrigeración es de 3 ventiladores y no de 4 como indica el proyecto. Sin embargo, los planos que tiene el de refrigeración indica condensador de 3 ventiladores, ambos planos fueron emitidos en la misma fecha. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15579 | Buen día Conforme el plano GIE-03 INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS, para la batidora con simbología B75, en el cuadro de cargas lo indica a 1 fase, sin embargo, en el cuadro de textos de la simbología lo indica a 3 fases, y el equipo llego a 220, favor de compartir boletín sobre a qué circuito conectarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15580 | Buen día Referente al contacto para la lavadora en el recorrido pasado en conjunto, la gerencia solicito un contacto adicional para conexión de la lavadora existente la cual no cuenta con entrada de media vuelta, por lo que solicita un contacto monofásico, favor de indicar si e deberá realizar y su apoyo con el boletín. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15581 | Buen día El proveedor EMERSON de automatización solicita un contacto normal en su tablero para conexión de ups, cabe mencionar que en proyecto únicamente viene indicado contacto regulado y nodo de datos. Favor de indicar si dicho contacto lo deberá realizar el proveedor de automatización o la contratista. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15582 | Buen día La operadora y store planinng hacen la solicitud de colocación de 6 contactos dúplex para la mesa hibrida, en proyecto solo se tiene considerados 2, así mismo hacen la solicitud de instalar 5 contactos dúplex para el modulo para conectar celulares del modulo de experiencia, favor en indicar a que tablero y circuito se conectarían estos contactos o bien si solo cambia la capacidad del interruptor, así mismo compartir boletín de aceptar estas solicitudes como adicionales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15583 | Buen día Gerencia de unidad solicita 3 contactos dobles para refrigeradores de coca cola en el área de self check outs estos se instalarían aun costado del muro de farmacia, favor de indicarnos si esto es posible y apoyarnos con un boletín indicando a que tablero conectarse. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15584 | Buen día Gerencia de unidad solicita y contactos trifásicos (220v) en piso de ventas distribuidos en las columnas de los ejes 5,6 y 7 para poder conectar la pulidora del piso terrazo ya que nos lo que viene indicados en proyectos no les son suficientes, favor de indicar si se puede realizar esta solicitud ya que seria un adicional, si este se autoriza favor de apoyar con boletín para ver ubicaciones de los circuitos en los tableros de donde se alimentaran. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15585 | Buen día Para el área de la óptica se compartió un BOLETIN 03. NUEVA ÁREA DE OPTICA, donde se indica la reubicación del local, este mismo boletín se indica que la cortina deberá ser lamina galvanizada perforada, en proyecto original viene indicada como cortina de lámina galvanizada acabado natural, favor de indicar si se deberá considerar el suministro correspondiente a la información emitida en boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15586 | Buen día Referente a la Cortina metálica de local grande, en los alzados que se tiene de la vista de la cortina del local, la cortina no indica postigo, por lo tanto, es difícil cerrarla por el exterior debido a que la cadena queda por dentro, favor de indicar si se deberá instalar postigo a la cortina o bien un mecanismo eléctrico, cabe mencionar que la cortina ya se instalado de acuerdo a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15587 | Buen dia En referencia al cuarto de basura no indica muro divisirorio (organica e inorganica), actualmente el cuarto se encuentra con estas divisiones, y por experiencia en otros proyectos se deja de esta manera. Favor de confirmar si se debera realizar esta division o bien seguir como indica el proyecto. | 2 | De acuerdo con proto no se considera muro divisorio, por lo que se deberÃ¡ seguir con lo indicado en proyecto. Este RFI es aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
15588 | Buen día Este RFI es para solicitar de su apoyo para enviar personal de topografía para realizar el trazo de la delimitación del predio como referencia para la rejacero que se solicita colocar por donde se encuentra el andén, ya que el vecino indica que es de su propiedad y no de Walmart, ya existe una malla colocada por él, sin embargo, la delimitación con la rejacero que traemos en proyecto invade la propiedad del vecino. Anexo fotografías vía correo electrónico. Medidas aproximadas a donde se encuentra la malla actual son: De anden (esquina cortinas) 2.68 mts, muro de contención (inicio de rampa anden) 3.70, y se invaden los próximos dos cajones según el trazo del vecino. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15589 | Buen día, de acuerdo al plano DEM-02 DEMOLICIONES EN MUROS de la OC, indica la demolición del muro sobre el eje 1 de la fachada principal, sin embargo no indica si se deberá considerar un refuerzo estructural para el soporte de la estructura del pórtico que se encuentro en la entrada ya que las vigas se encuentran soportados sobre la cadena de cerramiento del muro de block, cabe mencionar que en la esquina del muro se encuentra ligada con la estructura con una placa metálica, de su apoyo con una visita del proyectista para que sea revisado en sitio y nos envíen la solución antes de iniciar con estos trabajos. Anexo evidencia fotográfica vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15590 | BUEN DIA EN EL PLANO IS-01 Y GIS-01 NO INDICAN MODELO DE LA COLADERA PARA LA TARJA DE ASEO INDICADA AUN LADO DE LA SALA DE LACTANCIA. EN LOS MISMO PLANOS NO INDICA LA DESCARGA PARA EL LAVABO DE LACTANCIA. FAVOR DE ENVIAR BOLETIN PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS. SALUDOS! | 2 | El plano ya s enceuntra cargado en la carpeta de boletines. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 0 | 22781 | 829
15591 | Buen día Referente a los desconectadores para los equipos de hornos y fermentadora del área de amasijo en la ficha técnica del proveedor indica que se deberán colocar sobre un muro, sin embargo, en el plano GIE 03INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS indica que se deberán colocar sobre los equipos, favor de indicar si se deberá considerar las recomendaciones del proveedor y de ser así mandar ubicación exacta para estos desconectadores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15592 | Buen día Este rfi es para informar que el nuevo muro en el área de pescados quedara descuadrado debido a la el antepecho no cuadra con respecto a la alineación de la coladera (tailer), anexo fotografías de la evidencia en notas y documentos. Quedando a la espera de sus comentarios. Saludos! | 2 | buen dia el equipo de diseño nos damos po enterados | 9 | 22781 | 1425
15593 | BUEN DIA REFERENTE A LOS HORNOS Y FERMENTADORAS DEL ÁREA DE AMASIJO, LAS MEDIDAS DE LOS EQUIPOS INDICADAS EN PROYECTO NO CORRESPONDEN A LA DE LAS GUIAS MECANICAS DE LOS QUE SE SUMINISTRARAN POR LO QUE SE VEN AFECTADOS LOS ESPACIOS Y LA INSTALACION SANITARIA PARA DICHOS EQUIPOS, SE ANEXA CROQUIS DE REUBICACION DE EQUIPOS PARA CUMPLIR CON LOS ESPACIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN. FAVOR DE INDICAR SI SE ACEPTAN ESTOS CAMBIOS. EL EJE `”D” SE ENCUENTRA DESFASADO A LA INDICADO EN EL PROYECTO, YA QUE LA DISTANCIA REAL ENTRE EL MURO DEL EJE “E” AL “D” ES DE 5.60 AL CENTRO DE LA COLUMNA, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS CASTILLOS DE 0.40 CM x 0.25, POR ESTA RAZON LA SEPARACION DE LA PRIMER FERMENTADORA AL HORNO, PARA QUE LIBRE LA PUERTA Y SE PUEDA REALIZAR LA OPERACIÓN CORRECTA. LA INSTALACION SANITARIA SE DEBERA RECORRER DE ACUERDO A LAS DIMENCIONES DE LOS EQUIPOS Y RESPETANDO EL ESPACIO D | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15594 | Buen díaReferente al plano A101a PLANTA LAYOUT, indica una separación entre cada refrigerador de 0.02 cm, revisando la operación de apertura de las puertas se detecta que con estas dimensiones no son operables ya que las puertas chocan, la distancia para que las puertas sean operables correctamente sería una distancia entre cada equipo de 7 cm, por lo que se vería afectada la dimensión de la mocheta. Favor de indicar si se acepta la propuesta de solución ante este hallazgo y de ser necesario compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15595 | En el Plano A-601b PLANTA Y ALZADOS CANCELERIA , indica que la cortina metálica de la óptica deberá ser de 1.46x2.40 en la tabla, en el detalle la indica de 2.10x2.40, y en planta en el nuevo layout la indica de 1.65 de ancho, favor de indicar cuál es la dimensión correcta para dicha cortina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15596 | Buen día Referente al diseño de los cuartos eléctricos, haciendo énfasis en el cuarto eléctrico 1, las dimensiones reales de los tableros son mayores a indicadas en el proyecto, por lo que el área del cuarto es pequeña para cumplir con las distancias permitidas entre cada tablero y apertura de las tapas, se propone realizar el cuarto más grande tomando el área de la bodega que esta aun lado, nos acercamos con gerencia de unidad y nos indica que no tendría tema con eliminar esa bodega y usar el espacio para realizar el cuarto eléctrico más grande. En la parte de plafón las alturas y el área que tenemos para los tableros provocaría que el cuarto tenga temperatura media por lo que se recomienda que el área se quede sin plafón. Se anexa propuesta con la ubicación de los tableros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15597 | BUEN DIA CON RESPECTO AL PLANO IAA-01-PLANTA DE MERCANCIA DE DUCTERIA INTERIOR, NO INDICA TRAYECTORIA DE DUCTO DE EXTRACCION PARA LA CAMPANA DE LA FREIDORA Y HORNO COMBI, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA CONSIDERAR ESTE DUCTO Y FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN CON ESPECIFICACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15598 | Buenas tardes, referente al plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-BA 3547 PACHUQUILLA nos indica la colocación de electroniveles en la cisterna de agua, dicho lo anterior solicito su apoyo para proporcionarnos detalles de instalación y alcances de quien coloca dichos equipos. Quedo a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15599 | Buen día Este RFI es para informar que la lamina existente no cuenta con el engargolado a 180 grados, lo recomendable seria realizar el engargolado a 180 para evitar futuras goteras en estas áreas que no fueron intervenidas, favor de indicar si deberá realizar y lo cual seria un trabajo adicional para el contratista. Se anexan fotografías vía correo electrónico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15600 | Buen día Este rfi es para informar que de acuerdo a la ubicación que se tiene en proyecto para la escalera marina de la base del rack de refrigeración interfiere para la altura libre con los encamados de las instalaciones, ya que por instalaciones existentes no se pueden modificar las trayectorias nuevas, por lo que se propone reubicar la escalera al área donde se tiene el cuarto de aseo ya que es un area mas libre en cruce de ingenierias, favor de indicar si se acepta la propuesta y de ser así enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15601 | Buen dia Por este medio informo que referente a las estaciones manuales de esta unidad, el proyecto en el plano LP-04 SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 3547 nos indica 12 estaciones manuales distribuidas en toda la tienda y en el listado de suministros solo indica 9 estaciones manuales, dicho lo anterior llegaron a esta unidad solo las 9 estaciones manuales del listado de suministros por lo que solicito de su apoyo para que indiquen si la contratista debera de suministrarlas o bien el area de compras, ya que es un suministro de walmart. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15602 | Buen día Con respecto al plano A-100b Planta de acabados en muros, no indica la continuidad de faldón completo por el perimetral de la cámara de congelados carnes por la parte de la trastienda solo indica un tramo, de no continuar con el faldón quedarían visibles las instalaciones de refrigeración, favor indicar si se deberá de considerar y de ser así compartir boletín. Anexo imágenes vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15603 | Buen día La gerencia de tienda solicita que se realice canalización para la fibra óptica (TELMEX), ya que está actualmente se encuentra sin canalización y va por techumbre, comenta que le dice Telmex que porque se encuentra expuesta es el motivo por el que tienen fallas con el internet. Quedamos a la espera de sus comentarios yo indicar si se deberá realizar este trabajo. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15604 | BUEN DIA ESTE RFI ES PARA INFORMAR LOS SIGUIENTES HALLAZGOS, FAVOR DE COMPARTIR SUS COMENTARIOS Y SOLUCIONES, O BIEN ENVIAR AL ESTRUCTURISTA. 1.-DALA DE CERRAMIENTO DE MURO DE FACHADA SE ENCUETRA CON UNA GRIETA ESTA MISMA AVANZANDO SOBRE EL MURO DE BLOCK, (REFERENCIA LOCAL GRANDE). SE SUGIERE LA COLOCACIÓN DE DOS PLACAS CON TAQUETES, PARA EVITAR ESTE CONTINUE ABRIENDOSE. QUEDANDO A LA ESPERA DE SUS COMENTARIOS Y SOLUCIONES. 2.-EL CASTILLO QUE SOLICITO PARA LA COLOCACIÓN DE VIGA EN EL ACCESO A TIENDA, YA PRESENTA UNA GRIETA, POR LO QUE SE SUGIERE LA COLOCACIÓN DE HSS PARA SUJETAR LA VIGA Y APOYO AL CASTILLO POR EL PESO DE LA MISMA, PARA QUE NO PRESENTE PROBLEMAS A FUTURO. SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA VIA CORREO ELECTRONICO. | 2 | 1.SE CONSIDERA QUE LA GRIETA YA ERA EXISTENTE, Y POR EL TIPO Y FORMA SE SUPONE MAS A UN UNDIMIENTO DIFERENCIAL, POR LO QUE SE RECOMIENDA UNICAMENTE RESANAR, LA PROPUESTA DE LA PLACA CON TAQUETES SOLO SUPONDRIA MAS AFECTACIÃ“N A LA DALA Y AL MURO. 2.EL TIPO DE GRIETA QUE SE PRESENTA ES MAS DE LA FORMA DE UN PROCESO CONSTRUCTIVO A UNA FALLA POR CORTANTE, SI REALIZARON LA CONEXIÃ“N DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTUTAL NO DEBERIA HABER NINGUN TIPO DE FALLA (SALVO LOS MENCIONADOS POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS). AHORA BIEN, POR EL TIPO DE COLOR DEL CONCRETO DE ESE CASTILLO HACE SUPONER QUE LA CIMBRA LA QUITARON ANTES DEL FRAGUADO. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
15605 | Buenas tardes, referente al local de la óptica, nos pueden corroborar si no existe alcance de iluminación en el proyecto, de ser lo contrario nos pueden apoyar con detalles y especificaciones de dicha iluminación. Quedamos a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15606 | En referencia al alcance de impermeabilizante en techumbre de acuerdo al plano trabajos en cubierta A102a, en el punto 15.1 indica “IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL AL 100% EN TODA LA CUBIERTA CON SELLADOR DE POLIURETANO NP1 MARCA BASF, SIKAFLEX 1A O SIMILAR.” De acuerdo a las especificaciones walmart la marca basf no está considerada para impermeabilizante, Favor de especificar si se refiere sólo al sellador tipo sikaflex o basf para las áreas indicadas ya que la simbología aparece indicando toda la planta de la techumbre. | 2 | Se confirma que solo se refiere al sellador tipo sikaflex o bast, que se considera en las diferentes Ã¡reas indicadas en le plano y partida correspondiente (brocales, extractores, chimeneas, cumbrera, botaguas, pretiles, canalones, etc) la simbologÃ­a se representa en toda la planta de la techumbre ya que los trabajos abarcan el total del Ã¡rea. | 1 | 22781 | 2559
15607 | Buen día Durante los trabajos previos para la colocación de impermeabilizante en las losas (mezanines) se detecta que existe una capa de losa ladrillo y bajo de esta una capa de impermeabilizante lo que esta reteniendo la humedad de la losa y esto ocasiona que continúen las filtraciones, por lo que se requiere el retiro de esta losa de ladrillo y aplicar impermeabilizante fluido directo a la losa de concreto para evitar la penetración de la humedad a la misma, se aplicaría de los autorizados indicados en las especificaciones, y posterior aplicar el impermeabilizante indicado en el proyecto tipo cartón asfaltico. Anexo evidencia fotográfica en notas y documentos. Saludos cordiales. | 2 | No se tiene inconveniente con la ejecución de los trabajos considerados por construcciones para el mejoramiento e impermeabilización de la losa de entrepiso de acuerdo con lo detectado con este hallazgo. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo. | 9 | 22781 | 1425
15608 | Buen día En el plano A102 PLANO DE CUBIERTA, no indica si se deberá considerar impermeabilizante en losa de azotea (mezzanine) frontal que se encuentra sobre el eje 10, cabe mencionar en la otra zona de azotea de los ejes 1-2 tramo B-D indica impermeabilizante con la simbología 3.01. Favor de indicar si se deberá de considerar y si está genera adicional al contratista. Se informa que esta zona se encuentra en mal estado el impermeabilizante existente y se cuenta con filtraciones por la losa en la zona de princhos, oficina administrativa y cto de valores. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15609 | BUEN DIA EL EQUIPO DE STORE PLANING ESTA SOLICTANDO 6 CONTACTOS DOBLES NORMALES PARA EL ÁREA DE LA ISLA DE TELEFONIA (SECCION EXPERIENCIA) PARA CONEXIÓN DE LOS CELULARES. FVOR DE INDICARNOS SI SE DEBRA CONSIDERAR ESTE ALCANCE Y FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN YA QUE NO VIENEN INDICADOS EN EL PROYECTO. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15610 | Buen día En el Plano GIH-01 Indica instalación de germicida en el área de lactancia, sin embargo, en el plano IE-05 no indica contacto para este servicio. Favor de indicar si se deberá considerar la instalación del germicida y en su caso la del contacto. En el plano GIH-01 vienen indicados 8 germicidas incluido el de lactancia, sin embargo, por suministro del proveedor y de acuerdo al listado de suministro solo son 7, por lo que haría falta uno, ahora bien, surge la duda si en el área de tortillería no se colocara para la amasadora por experiencia en otros proyectos se instala germicida para amasadora. Favor de indicar si se deberán de considerar estos germicidas, contactos eléctricos y si la contratita deberá de suministrar lo faltante. De su apoyo en compartir boletín si se realizan estos cambios. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15611 | Buen día Referente a las instalaciones eléctricas no indica alcance de instalación para bomba sumergible existente ubicada en el área de recibo la cual funciona para el desagüe de la cuneta pluvial del andén, al momento de realizar los desmantelamientos dicho equipo se quedará desernergizado, el voltaje es 120. Anexo imagen de la instalación existente. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15612 | Buen día En el plano IH-01, no indica alcance de instalación hidráulica para la alimentación del dispensador de agua, favor de indicar si se deberá de considerar ya que el equipo que llego a tienda no es para garrafón. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15613 | Buen día En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA referente a la coladera en cuarto de basura Y de acuerdo a al revisado el día de hoy favor de compartir boletín para la colocación de coladera tipo Tyler y cambio de diámetro de tubo, igual indicar si la coladera de goteo de deberá considerar dejarla fuera del cuarto o al interior como viene marcada. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15614 | Buen día Con respecto al plano GIE 03INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS, en las notas generales el punto 32. Indica que las instalaciones eléctricas deberán ser visibles en las áreas de preparados, sin embargo, en el plano GA011.1 DETALLES DE ACABADOS EN MUROS viene una nota que indica que las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias deben ser ocultas, favor de indicar como se deberán dejar las instalaciones. Quedando en espera de sus comentarios. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15615 | BUEN DIA REFERENTE A LA TRAMAPA DE GRASAS QUE VIENE REPRESENTADA EN EL ÁREA DE TORTILLERIA PARA EL HORNO COMBI, NO VIENE INDICADA LA INSTALACION SANITARIA, HIDRAULICA Y EN PLANO ELECTRICO VIENE INDICADO UN CONTACTO, PERO NO ESPECIFICA SI ES PARA DICHO EQUIPO. FAVOR DE INDICAR SI ESTA TRAMPA REALAMENTE SE INSTALARA, Y EN SU CASO COMPARTIR BOLETIN. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15616 | Buen día Se realizo recorrido con el proveedor de automatización (Emerson) el cual nos indica que necesitan un interruptor de 3x15 en el tablero de distribución general I-LINE ubicado en la subestación para alimentar el medidor de energía, sin embargo, este interruptor no viene indicado en proyecto (diagrama unifilar) favor de indicar si este suministro e instalación deberá ser a cargo del contratista como adicional o bien lo deberá de realizar el proveedor de automatización. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15617 | Buen día. En el Plano FACHADAS GENERALES A-200ª, indica el alcance en la aplicación de antigrafiti, cabe mencionar que por experiencia en otros proyectos al aplicarlo este genera manchas amarillas y se pierde la esencia de los acabados, y por lo que se propone solo colocar el life time en los muros. Quedando a la espera de sus comentarios. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15618 | Buen día De acuerdo al plano A-100b planta de acabado en muros, no viene indicado lambrin de acero inoxidable para el área de la freidora ni para el estufon indicado en el área de comedor, favor de indicar si se deberá considerar para estas dos áreas, de ser así enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15619 | Buen día Referente a la lamina para la fachada principal, al momento de realizar el levantamiento detectamos que cuenta con aislante tipo cartón contando con dos capas de lámina (lamina-aislante-lamina), en el proyecto no indica si se deberá de considerar ese tipo de lamina con aislante, surge la duda si al colocarse la lámina lisa que esta pueda quedar expuesta o frágil por los espacios de los refuerzo ya que no contara con el mismo espesor a la existente, por lo que la contratista propone colocar lamina R-101 printo acanalada calibre 24. Favor de indicar si se acepta la propuesta o bien si se deberá de colocar solo la lamina lisa. Anexo fotos en notas y documentos. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15620 | Buenas tardes, referente al lavamanos del consultorio, este, se suministró solo con la preparación para que cuente con un depósito y este sea autocontenido, no cuenta con ranura o paso en su estructura para ser conectado a la red sanitaria, en proyecto nos indica dejar la preparación hacia red sanitaria para este mismo lavamanos y este ya fue ejecutado, solicitó su apoyo para definir si el lavamanos se va a conectar a la red sanitaria y si este es el caso, nos pueden indicar quien perfora el mueble para realizar la conexión. Quedo a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15621 | Buen día con respecto al área de caja de cobro de discapacidad en planta arquitectónica se observa la delimitación de esta área, sin embargo, en los planos de cancelería no vienen indicados, favor de indicar si se deberá hacer caso omiso, o bien indicar si se deberá considerar cancel para esta área y enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15622 | Buen día En el plano A409-b Sanitarios de asociados, indica que en el área de sanitario family room de deberá de instalar un lavabo modelo LIXIL 9024001 MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, sin embargo comenta el proveedor que este modelo se encuentra descontinuado, en recorrido de obra store planing comenta que el tipo de lavabo que se esta colocando en estas áreas es de acero inoxidable, favor de indicar que lavabo se deberá de instalar en dicha área. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15623 | Como se revisó en el recorrido se modificará la apertura del portón de la salida del estacionamiento, recorriendo el sistema plegadizo hacia la otra hoja donde es el acceso de proveedores, esto con la finalidad no realizar modificación de la pluma ya que no dan los espacio para sensor del boleto que ya quedaría fuera de la banqueta y se reduciría la circulación del carril. Asi mismo se informa que la reja cero de la Av. Vasco de Quiroga quedara de manera escalonada por lo niveles que cuenta el terreno, se respetara la altura de nivel del piso a la reja de 2.50 como lo indica el permiso y proyecto. Anexo fotografía en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15624 | BUEN DIA REFERENTE AL MUEBLE DE SERVICIOS AL CLIENTE, SE ENVIO UN RFI CON ID 1049628, SE DESCRIBIO LA SOLCITUD DE GERENCIA PARA LA MODIFICION DEL ÁREA DE DISCAPACITADOS Y EN SITIO CON LA VISITA DE PROYECTOS INDICARON SE ENVIARIA MODIFICACION PARA DICHO ESPACIO, ASI MISMO SE COMENTO DE LOS ENTREPAÑOS QUE INDICAN EN EL ÁREA PARA EL SONIDO LOS CUALES SE DEBERAN RETIRAR YA QUE EL NO SE PUEDE COLOCAR, EL ÁREA DE STORE PLANNING OBSERVO QUE LAS PUERTAS INIDICADAS EN EL MUEBLE DEBEN DE SER CON METAL DESPLEGADO Y NI PUERTA COMPLETAMENTE CIEGA DE MADERA A COMO VIENE INDICADA EN EL PROYECTOS. CABE MENCIONAR QUE EL MUEBLE YA FUE SUMINISTRADO A COMO VIENE INDICADO EN EL PROYECTO, CUALQUIER CAMBIO DE LOS INDICADOS GENERA ADICIONAL. FAVOR DE COMPARTI BOLETIN. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15625 | Buen día De acuerdo al plano es-0301 planta de muros y ES 101 planta de cimentación, indican el desfase del muro y cimentación de acuerdo a los cambios que se habían indicado para la OC (haciendo referencia al área de sanitarios), sin embargo el LAYOUT no viene actualizado de acuerdo a estos cambios, cabe mencionar que los trabajos se encuentran ejecutados de acuerdo a la disciplina de estructúrales, favor de compartirnos el layout actualizado donde viene indicado el múdelo de sanitario como lo indicado via zoom. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15626 | Buen dia Referente al muro que se indica en el área de salchichoneria que quedan al costado del acceso favor de indicar a que altura deberán de quedar, si es a 1.22 o 3.20 como viene indicado en el lambrin perimetral colindante al muro de block. Quedando en espera de sus comentarios. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15627 | Buen día Gerencia de unidad solicita nodo de datos para impresora en el área de recibo (mueble de recibo), ya que indican que no les es suficiente con la impresora del área de facturación. Favor de indicar si procederá esta solicitud, y si es asi favor de apoya con un boletín. ¡Saludos! | 2 | en prototipo solo estan autorizadas dos salidas y el proyecto cumple con prototipo favor de ejecutar conforme al proyecto | 9 | 22781 | 1425
15628 | Buen día Referente al área del phone booth la opera solicita se el instale nodo de datos, ya que el internet vía wifi no es funcional ya que falla la cobertura, favor de indicar si se deberá colocar dicho nodo de ser así favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15629 | Buen día Solicitando de su apoyo con el envió de las respuestas de las dudas al concurso, toda vez para ratificar la instalación de paso de gato de fibra de vidrio como viene indicado en tramos nuevos, considerando que los existentes quedaran metálicos. | 11 | Se considera el cambio parcial de las piezas daÃ±adas de los pasos de gato de acuerdo a CI-19-022 PRODUCTOS EXTERIORES FIBRA DE VIDRIO correspondiente, el cual se debe de considerar los nuevos de fibra de vidrio. | 3 | 97 | 62
15630 | Buen dia En recorrido de obra el área de mantenimiento solicito reubicar el paso de gato con la finalidad de que quede más cerca de las unidades de aire acondicionado, favor de indicar si se deberá realizar esta solicitud, ya que el trabajo se encuentra realizado conforme a proyecto. Se anexa evidencia vía correo electrónico. | 11 |  | 2 | 97 | 41
15631 | Buen día, En plano DEM 01 DEMOLICIONES DE PISO, indica demolición de loseta cerámica de 30x30 en el área de sanitarios asociados, sin embargo en el plano A100 ACABADOS EN PISO, indica limpieza y lavado de piso existente y reparación de pisos por retiro de muros con epóxido, se revisa el área y se encuentran diferentes niveles además de que el firme existente no está pulido ya que cuenta con loseta tanto en piso como en muro, y tomando en cuenta que ahora esta área será el comedor de asociados se propone la demolición completa del piso y con el nuevo dar el acabado pulido. Favor de indicar que proceso se deberá de realizar para esta área, comparte fotografías vía correo electrónico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15632 | BUEN DIA De su apoyo indicando si el plafón del área de amasijo y tortillería rematan a la línea de proyección del faldón, ya que en el plano GA-013 ACABADOS EN PLAFONES se indica que el plafón termina antes de donde está indicada la línea de proyección del faldón que viene sobre el límite de las cámaras de refrigeración, favor de indicar si se deberá proyectar hasta el faldón generando un tipo cajillo, de ser así favor de compartimos detalles y cortes en particular para la sujeción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15633 | Buen día Este rfi es para solicitar de su apoyo cargando el plano A 603.3 al que se hace referencia en el plano A 603.4 PLANO DE DETALLES DE PUERTAS Y MALLAS IV, ya que no se encuentra cargado en la plataforma | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15634 | Buen día Referente al plano A-100b PLANO DE CONTRASTE, se muestra el estado actual de la tienda, ya que solo muestra la nueva reconfiguración, podrían apoyarnos enviando donde se aprecie el estado actual vs lo nuevo. Algunas de las áreas por mencionar que no se muestran del estado actual es: Salchichoneria, línea de cajas (donde ahora serán los self check outs) y servicios al cliente. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15635 | Buen día Podrían compartimos el plano de mobiliario, ya que en ninguno viene los datos de las dimensiones de góndolas y raks. Surge la duda de las dimensiones las góndolas que vienen indicadas en prichos con la clave GR03, GR04, ya que al modificarse la altura del plafón revisado en un RFI anterior con ID 1036951, este quedo a una altura libre de 2.51 m, favor de indicarnos la altura de las góndolas mencionadas para verificar el espacio de góndola vs espejo indicado en proyecto o bien indicar si este ya no se considerara. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15636 | Buen día Este RFI es para comentar que la operadora solicita postes de alumbrado en el área de estacionamiento, comenta que retirar el anuncio espectacular perdió iluminación ya que este contaba con 8 reflectores, y los postes con los que cuenta no son suficientes. Quedo a la espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15637 | El proyecto indica demolición de muros de block en el plano, una vez que se llevó a cabo la demolición de estos muros se empezaron a presentar fisuras en la dala existente del muro en los tramos de los ejes C y D. En recorrido de ayer con proyectos se acordó de enviar una propuesta para solución y revisión con el área legal ya que se trata de un tema estructural. Anexo reporte fotografico en notas y documentos. Quedamos a la espera de sus comentarios. ¡Saludos! | 2 | Se carga dentro de la carpeta de BOLETINES la memoria que valida que los muros a los que hace manción en presente RFI se encuentran desligados de la estructura principal. Esta misma memoria fue la entrega al equipos de L&P, La solución depende de lo que Cumplimiento nos indique. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
15638 | Buen día En recorrido de obra con store planning y gerencia de unidad se retomó el tema de la colocación de ángulos de protección y lamina antiderrapante para el muro de omnicanal, este tema se reviso en el recorrido pasado con proyectos. Favor indicarnos si se deberá de considerar este alcance como adicional y en su caso enviar boletín. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15639 | Buen día, para las bajadas pluviales nuevas no indica en el proyecto protección de herrería, se realiza este comentario derivado a las existentes presentan daños por los autos que se estacionan en esta rea de cajones donde se tiene las B.A.P, favor de indicar si deberá considerar dicha protección y de ser así favor de compartir boletín. Anexo evidencia fotográfica vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15640 | Buen día En recorrido de obra, la operadora solicita apoyo para que se coloque protección en guarnición de acceso (entrada de tráiler`s), ya que autos se suben a dicha guarnición, se comenta que el alcance que viene en proyecto ya se realizó, consiste en reparación de guarnición y aplicación de pintura, mismo que ya fue dañado en varias ocasiones, como se comentó, favor de indicar si se deberá de colocar protección de poste o bien un barandal. Anexo imagen y croquis del área descrita. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15641 | BUEN DIA EN EL PLANO A-400a PLANO DE OFICINAS TRASTIENDA,NO INDICA SI SE DEBERA DE CONSIDERAR RODAPIE DE TRIPLAY EN EL MURO DE GERENCIA (PARTE EXTERIOR), YA QUE ES VISTUBULO DE MUCHO FLUJO DE MOVIMIENTO DE MERCANCIA, O BIEN SI SOLO DE PROTEGERA CON EL ANGULO DE POLIETILENO. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15642 | BUEN DIA EN ELPLANO A-408 PLANO DE RACK DE REFRIGERACION Y EN EL ES-04 BASE PARA PROTOCOL NO INDICAN SI SE DEBERA DE CONSIDERAR PROTECCION EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE, TOMANDO EN CUENTA QUE ES PASO DE LOS ASOCIADOS A LA TRASTIENDA, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA DE CONSIDERAR Y SI ESTO SE CONSIDERA UN COSTO ADICIONAL AL CONTRATISTA. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15643 | Buen día Referente a los VE TIPO AXIAL ubicados a un costado de las ULAS, surge la duda si estos se le deberían de colocar protección de tipo malla por la parte inferior con vista a piso de ventas, favor de indicar si se deberán colocar de ser así enviar boletín con especificaciones. Anexo evidencia fotográfica vía correo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15644 | Buen día Referente a la puerta de recibo, en recorrido de obra store planinng comento que dicha puerta deberá llevar acrílico o policarbonato como protección, favor de indicar si se deberá de considerar este alcance. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15645 | Buen día La operadora comenta que el espacio entre la puerta automática y cortina de acceso a tienda es inoperable por el espacio para bajar la cortina, solicita exista un espacio mínimo de 60 cm, así mismo para la puerta automática se detecta que el piso existente se encuentra desnivelado, por lo que el riel de la puerta queda a desnivel y la puerta no realiza los cierres correctamente. Por lo cual se propone lo siguiente: Recorrer la puerta automática hacia el interior de tienda para poder lograr el espacio que solicita la operadora entre puerta y cortina. Para generar este espacio se tendrá que realizar un lambrin (mocheta) de 20 cm para poder sujetar la misma. Realizar desbaste del piso para poder nivelarlo y el riel de la puerta quede correctamente. Cabe mencionar que estos trabajos ya fueron ejecutados conforme al proyecto, ya que para realizar estos trabajos la contratista deber | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15646 | Buen día Este RFI es para ratificar los materiales para la puerta de cuarto de cartón, en el plano A-603.2 PLANO DE DETALLES DE PUERTAS Y MALLAS II, indica puerta de tambor, por experiencia en otros proyectos esta puerta se realiza con metal desplegado y de este mismo material se encuentra la existente, favor de indicar si se deberá seguir con las indicaciones del proyecto. | 2 | Es correcto la puerta del cuarto de cartÃ³n es con metal desplegado como indican. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
15647 | Buen día Dando seguimiento al RFI con id 1041793 referente a la puerta automática y cortina de acceso, Por motivos de cumplimiento se reubicará la puerta automática de acceso ya que por seguridad de los asociados la distancia de 0.44 cm que viene indicada en proyecto no es adecuada para la operación, además en la proyección del dibujo no se está considerando las dimensiones de los refuerzos del PTR de 4’’ para la cortina y puerta; y este espacio queda muy reducido para el momento del cierre de la cortina. | 2 | Enterados, cabe aclarar que la distancia indicada en proyecto es la misma indicada en proto, por lo que no se debe considerar como omisiÃ³n. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 3 | 22781 | 62
15648 | Buen día En el plano A-603 PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS Y MALLA , en la planta arquitectónica hace referencia a la puerta de entrada de personal, indica que el detalle esta en el plano A-603.2, sin embargo no hay detalla ni tampoco se encuentra indicado en la tabla de puertas, favor de enviar boletín para la elaboración de esta puerta o bien indicar si se deberá realizar similar a la existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15649 | Buen día Referente a la puerta para el área del IDF en le plano de A603.2 PLANO DE DETALLES DE PUERTA Y MALLA II, nos indica puerta de madera y en el plano A100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL nos indica puerta de aluminio, favor de indicarnos si nos demos de guiar con los planos de la disciplina (A603.2). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15650 | Buen día Referente a la puerta para el área del IDF en le plano de A603.2 PLANO DE DETALLES DE PUERTA Y MALLA II, nos indica puerta de madera y en el plano A100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL nos indica puerta de aluminio, favor de indicarnos si nos demos de guiar con los planos de la disciplina (A603.2). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15651 | Buen día En recorrido de obra con el director de operaciones Jorge Valero, solicita que no se coloque la puerta de la salida de emergencia indicada en el área de recibo ya que no es viable ni será funcional ya que estaría bloqueada por el producto que se recibe de los cruces de la unidad, favor de indicar si esta puerta se deberá de cancelar o bien reubicar. Cabe mencionar que ya se cuenta con las canalizaciones y cableado del sistema de alarmas para la puerta. Anexo fotografía vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15652 | Buen día Este RFI es para comentar que la operadora solicita que se le coloque rejacero en el limite de predio con la vialidad por donde se tiene los accesos al estacionamiento, Favor de indicar si se debera considerar, esto generaria un adicional para el contratista ya que este tramo no se tiene considerado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15653 | BUEN DIA EN EL PLANO DEM-05 DEMOLICIONES DE PISOS Y A101f ACABADOS EN PISOS, NO INDICAN ALCANCE PARA LAS RAMPAS PARA DISCAPACITADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL ACCESO Y SALIDA DE TIENDA, EN EL RECORRIDO PASADO SE REVISARON FISICAMENTE POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO CON BOLETIN PARA SU REALIZACION. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15654 | Buen día Referente al área de cuarto de aseo que se encuentra ubicado a un costado de lactancia, en recorrido de obra con store planing cuestionan del porque no se considero en el muro perimetral a la tarja recubriendo de azulejo, ya que, al ser una zona húmeda, anexo en notas y documentos del área en cuestión, favor de indicar si se deberá de considerar ya que no viene indicado en proyecto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15655 | Buen dia, con respecto al área del estacionamiento la operado solicita se le reemplace el adopasto del área de cajones de discapacitados por concreto hidráulico ya que menciona no es funcional por las perforaciones del material, así mismo solicita le sean reparadas las grietas que presenta la carpeta asfáltica, sin embargo no vienen dentro de los alcances del proyecto ya que solo indica reparación de grietas en concreto hidráulico. Comparto evidencia fotográfica vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15656 | Buen día Referente a los refuerzos para la estructura metálica, en le Plano ES402a Complemento de cubierta, indica refuerzo en la cuerda superior e inferior dicho refuerzo lo marca en una sola pieza, revisándose en sitio este no se podrá ejecutar de esta manera ya que las diagonales se interceptarían, se propone colocarlos de manera seccionada, envió fotografías de la estructura vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15657 | Buen día En el boletín 12 para refuerzo de la sala de cerramiento del muro a demoler, indicar reforzar con castillos de concreto, ¿se podría colocar un perfil HSS sustituyendo el castillo? Favor de indicar si se acepta la propuesta e indicar detalles de conexión. Así mismo en boletín 12 en el corte donde indica la estructuración de fachada indica qué hay existente una dala y castillo donde se encontraba la puerta de acceso, sin embargo, no existente únicamente está el muro de block y dala de cerramiento, favor de indicar si se deberán demoler las hiladas de block del antepecho o bien si se deberá de colocar una dala de cerramiento y castillo. Se envía evidencia por medio de correo electrónico. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15658 | BUEN DIA ESTE RFI ES PARA INFORMAR SOBRE LAS AREAS EN LAS QUE SE REALIZARA EL REFUERZO DE FORMA HIDRIDA, INTEGRANDO LO DEL PROYECTO ORIGINAL Y LA OPROPUESTA DEL BOLETIN, ESTA FORMA HIBRIDA SE REALIZARA EN LA TRASTIENDA A LA ALTURA DEL AMASIJO Y TORTILLERIA YA QUE SON ZONAS DE DIFICL ACCESO PARA REALIZAR AL MANIOBRA PARA MONTAJE DE LOS MONTENES POR LO QUE SE PROCEDERA A REALIZA DE ACUERDO A BOLETIN. ANEXO CROQUIS EN NOTAS Y DOCUMENTOS DEL ÁREA DONDE SE REALIZARÁ. ¡SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15659 | Buen día Dándole seguimiento al RFI con ID 1038554 referente al refuerzo para la estructura del pórtico, el día de ayer se recibió visita del proyectista en la cual menciono que se enviaría boletín para estos trabajos, favor de enviar dicho boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15660 | Buen dia referente al registro metálico de la acometida de Telmex se encuentra ubicado en la nueva área de amasijo (antes era gerencia) favor de indicar si se deberá reubicar la acometida o bien dejar como registro ciego favor de indicar que procede, ya que es un área de preparados. Anexo fotografías vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15661 | Buen día Referente Al plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO, para la colocación de reja cero del límite de la av. Camino a santa fe (en el plano viene indicada como vasco de Quiroga), de acuerdo a lo indicado en el proyecto para instalación de la reja, no viene indicado un registro existente se desconoce de que sea ya que al parecer es del municipio, asi mismo se encuentra un poste de alumbrado publico del municipio, estos dos elementos interfieren para realizar el desplante de la reja tal cual se indica en el proyecto. Favor de indicarnos si el limite del predio es tal viene indicado en el proyecto, además de indicar cual será la solución para colocación de la reja en esta zona. Anexo fotografías y croquis en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15662 | Dando seguimiento al RFI con ID 1035897 y al boletín enviado para la colocación de la rejacero, el día hoy se presento el proveedor para la instalación y al momento de realizar las perforaciones para colocar el poste con placa el concreto se empieza a desprender debido a la baja resistencia del mismo, además que el murete de la cuneta se encuentra con variaciones de niveles y la malla no quería de manera uniforme, por lo que se propone la demolición de la cara de la cuneta para reforzar con una dala de desplante a como se había enviado la propuesta anteriormente y sobre esta ahora si se podría colocar el murete de block como viene en proyecto, adjunto evidencia de la mencionado vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15663 | Buen día Respecto a la colocación de la rejacero, en rfi pasado con ID 1036309 delimitación del predio, se informa que se realizó la reubicación de la rejacero ya que el vecino argumento ser de el y construyo una cisterna, debido a la reubicación se tienen tramos del predio sin delimitación (rejacero) en la colindancia vecina, por lo que operadora solicita se deje el área delimita para evitar tener conflictos a futuro con los vecinos, se solicita de su apoyo con el envió de boletín para este ajuste y cierre del perímetro, comparto croquis del área vía correo electrónico. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15664 | Buen día, en recorrido de obra store planing hace observación de las rejillas de extracción del área de maquina tortilladora, donde solicita colocar una rejilla para posicionarla justo en sobre el área de la maquina tortilladora, anexo ubicación en croquis, favor de indicar si se deberá realizar este adicional de ser así favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15665 | Buen día DEM -01- DEMOLICIONES EN PISO, Referente a la indicación en el punto 1.que indica retiro de loseta antiácida, sin embargo al momento del retiro de loseta se observa que esta colocada sobre piso epóxido y para el retiro de este se recomienda la demolición completa del firme, esto únicamente para las áreas que quedarían como pasillos y accesos a la trastienda, o bien indicar cual será la reparación para los pisos donde se retirara loseta, ya que en el plano A100a-ACABADOS EN PISOS, en el punto 9.57c Indica la reparación en pisos por demolición de muros con epóxido color gris, sin embargo no hace la referencia a la reparación por retiro de losetas existentes. Así mismo se informa en el área actual de despacho de panadería cuenta con piso de loseta antiácida la cual no viene indicada en el plano DEM-01-DEMOLICIONES DEN PISO. Se anexan fotografías vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15666 | BUEN DIA REFERENTE AL CAMBIO DE REACOMODO DE LA GONDOLERIA EN ÁREA SE ABARROTES SE TIENE QUE REUBICAR UN HIDRANTE A LA OTRA CARA DE LA COLUMNA YA QUE DONDE INDICA EL PROYECTO Y A DONDE AHORA IRA EL RACK ESTOS INTERFIERAN, FAVOR DE ENVIAR BOLETIN DE ESTOS CAMBIOS.SE ANEXAN FOTOS EN NOTAS Y DOCUMENTOS. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15667 | Buen día En recorrido de obra con store planning y gerencia de unidad se retomó el tema respecto a la dimensión de los hornos, se les mostro las opciones que se enviaron en RFI con ID 1051180, Sin embargo comentan que los hornos deben de quedar alineados y de frente para la vista al cliente, y se comento que las columnas y castillos que se tienen en esa área interfieran para la apertura y operación, por lo que comentan que el muro que divide el área de hornos y producción se deberá recorrer y asi mimo el muro que queda colindante a las escaleras y ganar ese espacio muerto y poder realizar el reacomodo de los equipos del área de amasijo. Cabe mencionar que estos muros ya se cuentan con las instalaciones rematadas, acabado de glassboard y bastidores para plafón. En el caso de que se tengan que recorrer los muros se deberá de reubiar el área de mantenimiento. Solicitamos de su apoyo con un | 2 | Se comparte la propuesta validada en la reuniÃ³n de ayer, y en los dÃ­as subsecuentes se comparten los boletines correspondientes. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
15668 | Buen día En el plano IE-03 ALUMBRADO DE EMERGENCIA nos indica luminaria de emergencia fuera del comedor, sin embargo, donde viene indicada es justo en el área del faldón verde donde va el letrero de “YO SOY BODEGA”, Y como se comento en sitio favor de apoyarnos con un boletín para la reubicación de la luminaria y del contacto. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15669 | Buen día En recorrido de obra con store planning y gerencia de unidad se retomo el tema de la puerta de la cámara de refrigeración frutas y verduras a la cual se le dio seguimiento en el rfi con ID 1050057, debido a que el abatimiento de la puerta es hacia piso de ventas puede causar un accidente (riesgo) para el cliente, por lo que store planning sugiere reubicar dicha puerta al interior y el acceso sea cruzando la puerta de la cámara de lácteos. Anexo croquis en notas y documentos. Favor de indicar si es posible de realizarse dichos cambios y en su caso enviar boletín. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15670 | Buen día En el plano LP02 Sistema de cctv, indica que las cámaras de piso ventas deberán instalarse a una altura de 3.50 mts, sin embargo, la operadora solicita se instalen a una altura de 4.50, ya que en la operación las golpean con las escaleras tipo jirafa. Favor de indicar si se deberá de modificar la altura de las cámaras. Saludos! | 2 | El plano LP se realizó conforme a guía y al prototipo de CCTV que indica dicha altura.No se tiene inconveniente en que se aumente su altura de colocación, siempre y cuando esto no represente un adicional. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
15671 | Buenas tardes! Solicitamos su apoyo para definir el alcance en lo siguiente: Con respecto a proyecto ejecutivo no indica algun alcance en la valvula ( pichancha) en ambas celdas de la cisterna, Sin embargo la gerencia y personal de mantenimiento de la unidad solicitan la intervencion en esta y se pueda bajar la altura de esta valvula para que puedan aprovechar mas su capacidad y volumen de agua ya que en ya varias semanas el suministro de agua de la red ha disminuido y la cisterna no puede recuperar su capacidad y la valvula queda descubierta, por lo que no puede trabajar ya que el nivel del agua se encuentra por debajo. Debido a esto tienda tiene que solicitar constantemente 2 pipas de agua diarias para recuperar el nivel de agua puedan tener producccion y las bombas puedan trabajar. (La altura de la valvula se encuentra a 1.40 Mts de altura.) Gerencia y lider de mantenimiento solicitan bajar la valvula a 70 cm de altura. Se anexa reporte fotografico: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15672 | Buenas tardes!! Con respecto a la puerta corrediza de recibo en el plano A-407 hace mención de esta puerta, sin embargo, en el plano A-600 de puertas y ventanas no indica algún tipo de alcance, mantenimiento o cambio parcial o total Solicitamos su apoyo para aclarar yo proponer el alcance para esta puerta a si como los detalles correspondientes para su fabricación total en caso sea. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15673 | Buen día Con respecto al plano LP-02 SISTEMA DE CCTV, La operadora solicita se reubique cámara con vista a vinos y licores, se reubicaría cruzando el pasillo para que tenga visualización a vinos, licores y salchichoneria, ya que comenta que en la isla de quesos se realizan de robos. Envió propuesta de reubicación vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15674 | Buen día Se informa que la puerta del cuarto de cartón no esta en condiciones para recibir únicamente mantenimiento como lo indican, esta se encuentra incompleta, presenta demasiados golpes, por lo que es necesario realizarla nueva, favor de apoyarnos con un boletín para su elaboración, se anexa evidencia fotográfica del estado actual en notas y documentos. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15675 | Con respecto al alcance en puerta de Cto de cartón en plano A-600 no indica mantenimiento o cambio total, sin embargo, en plano A-407 hace mención a un cambio total de esta puerta. Solicitamos su apoyo para la aclaración yo propuesta de alcance así como los detalles en caso de su fabricación y reemplazo total. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15676 | Buen día En el plano C-03ª Plano de trabajos generales, en la partida 5.1 indica mantenimiento para los rieles de los carritos y a su vez indica suministro y colocacion, favor de indicar cual sería el alcance real para esta zona, sin embargo, los rieles se encuentran en mal estado y no cuentan con la división para cada riel ni el barandal de protección, favor de indicar si se deberán realizar nuevo o únicamente se le da mantenimiento a los existente. Anexo fotografías vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15677 | Buen día En recorrido de obra store planing comenta que en el faldón de salchichoneria donde inicia la cámara debe de rematar el rotulo con paloma y no en línea recta como viene indicado en proyecto, favor de indicar si se deberá realizar este ajuste. Quedo a la espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15678 | Buen día Dando seguimiento al RFI ID: 1052661, LAMINA EN FACHADA, se anexa evidencia de la lámina. Se realizaron las siguientes muestras para la colocación: 1. Lamina acanalada printo cal.24: Mejor opción ya que queda más rígida. 2. Lamina lisa cal.24: Retirando toda la existente, en la cual se observa que queda muy frágil por el calibre que indican. 3. Lamina lisa cal.24: Se realiza muestra adosando la lamina a la existente, en la que se observa sufre dobleces por le tipo de calibre, además de que se tendrías que colocar pijas en el sentido transversal para que esta no quede tan frágil. Se anexan evidencia en notas y documentos. Favor de indicar si se deberá continuar como marca el proyecto o bien la colocación de la lámina acanalada ya que es la mejor opción al quedar mas rígida esta no generaría costo adicional. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15679 | Buen día Envío evidencias de la autorización de la reubicación de los cajeros y la propuesta de la reubicación, en notas y documentos. En los alcances del proyecto nos indica tubería vacía para nodo de datos, sin embargo negocios inmobiliarios nos solicitan nodo de datos cableado hasta la acometida de Telmex, mismo que viene indicado en el manual para cajeros en transformaciones, favor de indicar trayectorias y a qué nodo deberá de ubicarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15680 | Buen día Dándole seguimiento al rfi con ID 1049638 referente a puerta de emergencia: Como se comentó esta puerta solo viene indicada en el plano A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS, en el rfi nos indicaron que debemos de considerar su alcance, solicitamos su apoyo con boletín indicando los alcances de sistema de alarmas ya que no viene indicado el proyecto, y esto sería un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15681 | Buen día Dando seguimiento a los RFI`S ID: 1049638 y 1050126 referentes a la instalación para puerta de emergencia, y de acuerdo a lo revisado el día de hoy en sitio favor de confirmarnos si si se deberá de considerar o no. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15682 | Buen día seguimiento a los RFI`S con ID 1049638 y 1050126, nos indicaron que se deberá de instalar la puerta y el sistema de alarma, sin embargo, surge la duda si se deberá considerar instalaciones del sistema contra incendio ya que en cada puerta se instala un gabinete con manguera en interior y exterior. Favor de indicarnos si se deberán considerar y apoyarnos con un boletín. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15683 | BUEN DIA DANDO SEGUIMIENTO AL RFI CON ID 1048754 DEL CANALON PLUVIAL DE CONCRETO, Y COMO SE OBSERVO EN EL RECORRIDO PASADO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, OBSERVANDO QUE SE CUENTRA EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE DETERMINO QUE SE ENVIARIA BOLETIN PARA LA REPARACACION, QUEDANDO A LA ESPERA DE SUS COMENTARIOS. SALUDOS! | 2 | El boletóin se encuentra cargado en la carpeta de Boletines en Tririga. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 0 | 22781 | 829
15684 | BUEN DIA DANDO SEGUIMIENTO AL RFI CON ID 1050616 RESPECTO A LAS COLADERAS DEL ÁREA DE HORNOS DEL AMASIJO, Y COMO SE PLATICO EN SITIO EN EL RECORRIDO DEL PASADO 030724, SE COMENTO QUE DE ACUERO AL NUEVO MODELO DE LOS HORNOS NO ES NECESARIA SU COLOCACIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR SI NO DEBERAS DE COLOCAR. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15685 | Buen día de acuerdo al rfi anterior con ID 1047873, referente al acabado de pintura en muros de la fachada, se anexa documento con fotografías de la muestra realizada con la pintura indicada. archivo en notas y documentos. Quedando a la espera de Vo.Bo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15686 | Buen día Dando seguimiento respecto al RFI con ID 1048755 para la reubicación de cajero Banamex y HSBC ya se cuenta con el Vo.Bo por parte de negocios inmobiliarios. Quedando a la espera del boletin Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15687 | Buen día Para el área de los self check outs en los planos no viene indicado el barandal de acero inoxidable como delimitación de esta área, únicamente en la planta arquitectónica lo indica como bumper, favor de indicar si esta área no lo llevara y de ser así favor de inviar boletín con las especificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15688 | Buen día En el plano A-202a ALZADOS EN INTERIORES y GA-07 PLANO DE ALZADOS INTERIORES EN ABARROTES, no viene indicada la señalización departamental en los faldones, de las áreas de panadería, carnes, congelados, salchichoneria, quesos, tortillería, etc. Favor de compartir los alzados con dicha señalización. Saludos cordiales. | 2 | Comparto plano de apoyo con la ubicación de la señalización departamental. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
15689 | BUEN DIA REFERENTE AL LETRERO DE “BODEGA AURRERA EN LINEA” EN ÁREA DE SERVICIOS AL CLIENTE INDICA EL LETRERO AL CENTRO DEL MURO Y LAS PANTALLA EN LA PARTE BAJA, EN EL BOLETIN DEL RFI CON ID: 1050617, LO INDICAN A UN COSTADO, FAVOR DE INDICAR CUAL SERA LA POSICION CORRECTA DEL LETRERO. ANEXO EVIDENCIA EN NOTAS Y DOCUMENTOS SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15690 | Buen día Con respecto a la señalización horizontal en los cajones de discapacitados, actualmente el adoquín de esta zona se encuentra toda el área pintada en color azul, se hace la propuesta de repintarlos, ya que el cambio de adopasto se realizó en otras áreas que estaban con mayor daño, favor de indicar si se acepta esta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15691 | Buen día Con respecto a la instalación hidráulica en los planos no indica boiler en el área de salchichoneria, y la operadora solicita se instale ya que por la operación es necesario contar con agua caliente, favor de indicar si se deberá instalar lo solicitado por la operadora y de ser así enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15692 | BUEN DIA GERENCIA DE UNIDAD SOLICITA SERVICOS ( NODO DE DATOS, CONTACTO REGULADO) PARA PC DE RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA DE PHONE BOOTH, DE ACUERDO A LO COMENTADO AYER EN EL RECORRIDO, FAVOR DE INDICARNOS SI SE DEBERAN DE CONSIDERAR ESTOS SERVICIOS YA QUE NO ESTAN CONSIDERADOS EN EL PROYECTO. SALUDOS. | 2 | Dado que ese espacio no forma parte del prototipo, en caso de que la gerencia lo requiera, deberá solicitarlo pro meio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
15693 | Buen día Referente al mueble de servicio al cliente en la sección de área para personas con capacidades diferentes, la gerencia de tienda solicita que se le realice al mueble la adecuación para que una persona con silla de ruedas pueda ingresar con la silla, ya que le diseño del mueble indicado en proyecto va completamente cerrada la cara con vista al cliente, anexo fotografía de mueble de otra unidad en notas y documentos. De aceptarse esta solicitud favor de inviar boletín para realizar las modificaciones. Saludos! | 2 | Simpre y cuando no implique un adicional, se autoriza la propuesta de la Gerencia de ejecutar el mueble de servicio al cliente con el espacio requerido para personas con capacidades diferentes de acuerdo a la recomendación recibida en el presente RFI, considerando el desnivel sobre la barra de atención y retirando solo en la parte frontal del modulo el triplay para que quede libre el espacio para personas con capacidades diferentes. El resto del mueble continuar como se indica en plano A-500 Mantener la ubicación del modulo conforme al plano A-500. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
15694 | Buen día Este RFI es para informar que los vecinos de unidad habitacional real del bosque se acercaron para realizar petición ya que al enterarse que se realizaría el cercado de la rejacero, solicitan que se les deje un puerta de acceso peatonal ya que son clientes frecuentes de hace 18 años y sobre todo para las personas de la tercera edad y no tengan que dar toda la vuelta al estacionamiento para el ingreso a la unidad. Favor de apoyarnos con un boletín para la realización de la puerta. Anexo croquis de localizacion de dicha puerta en notas y documentos. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15695 | Buen día Referente al plano LP_04 nos marca que traemos un equipo llamado detector de hidrogeno el cual en la lista de suministros asignada por (WALMART) no viene considerado y por lo mismo no fue suministrado, surgen las siguientes preguntas: 1.- ¿Si se contempla en proyecto y se instala? 2.- ¿Quién lo suministra y que modelo es? Como segundo punto en el plano LP-01B nos indica que llevamos unos equipos nombrados POPIT lo cual no fue suministrado, la cantidad de indicada en el diagrama son 51 y van en una caja cuadrada o gabinete el cual tampoco fue suministrado. Favor de indicar: 1.- ¿Se contempla en proyecto? 2.- ¿Quién lo suministra? En punto numero tres un gabinete color rojo en el cual se instalan las tarjetas OCTO INPUT no fue suministrado ni considerado dentro del listado de suministros. 1.- ¿Se contempla en proyecto? 2.- ¿Quién lo suministra? Para la puerta de emergencia a la cu | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15696 | Buen día Dentro de los alcances del proyecto para la instalación de gas indica el cambio del tanque de gas con la misma capacidad del existente, sin embargo, el proveedor (comodato) del gas indica que el tanque existente aun es funcional, por lo que comento que enviaría documento de ultrasonido para garantizar el periodo de vida útil con el que cuenta el tanque. Se estará compartiendo documento vía correo electrónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15697 | Buen día Referente a la colocación de la reja cero, sobre la av. Vasco de Quiroga se encuentra una toma siamesa del sistema contraincendios la cual se alimentaba de la unidad, en el proyecto no viene indicado para alcance para la misma, por lo surge la duda, si no se deberá de considerar o bien indicarnos para proceder a retirarla. Anexo imagen y croquis en notas y documentos. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15698 | Buen día Con respecto al plano C03a PLANO DE TRABAJOS GENERALES, Favor de aclarar si a los topes del estacionamiento únicamente se les realizara mantenimiento, ya que en el punto 12.1 es confuso ya que lo indica como mantenimiento, pero a su vez viene otra nota que los indica como nuevos. | 2 | Se debe considerar mantenimiento a los topes existentes como se indica en proyecto. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
15699 | Buen día Referente al plano ID-04 INSTALACIONES ESPECIALES DE VOZ Y DATOS, en el apartado de cedula hace mención de cableado EKC de 30 pares para comunicar la telefonía entre cuartos de sistemas, sin embargo, el plano no marca trayectoria con la célula indicada, Favor de enviar boletín indicando las trayectorias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15700 | Buen día Referente a la pantalla (tv) regenerativa la opera solicita se realice instalación para antena y energía eléctrica, ya que solicita se le instale en el área de protección de activos sobre el muro parte exterior de sistemas, cabe mencionar que en el proyecto no viene indicado este alcance, favor de indicar si se deberá de realizar estos trabajos, además se deberá de considerar refuerzo en el muro para realizar dicha instalación. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15701 | BUEN DIA ESTE RFI ES PARA INFORMAR QUE LOS HORNOS Y FERMENTADORAS DEL ÁREA DE AMASIJO LLEGARON CON DIMENCIONES DIFERENTES A LAS INDICADAS EN PROYECTO, POR LO QUE EN SITIO SE TUVIERON QUE REACOMAR ESTO RESPENTADO LA INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA Y DISTANCIAS DE PASILLOS PARA LA OPERACIÓN, ASI MISMO SE REUBICA LA POSICION DE LOS DESCONECTADORES PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIO, DE ACUERDO A ESTOS CAMBIOS SE REUBICAN LOS DESCONECTADORES, ANEXO CROQUIS DE LA FORMA EN COMO QUEDAN REUBICADOS VIA CORREO ELECTRONICO, ESTE RFI ES INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15702 | BUEN DIA EN EL PLANO IE-02 INDICA LA INSTALACION DE 3 LUMINARIAS FRENTE A LOS HORNOS, SIN EMBARGO, DONDE LAS INDICAN NO ES POSIBLE INSTALARLAS YA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL EJE DONDE ESTA EL TRABE DEL MURO DE BLOCK ESE VANO CUENTA CON UNA ALTURA LIBRE DE 2.44, CONSIDERAR LA REUBICACION DE LOS HORNOS DE ACUERDO AL BOLETIN ENVIADO, CAMPANAS, Y EN EL CASO DE UBICARLAS DESPUES DE LA TRABE ESTA GENERIA SOMBRA. FAVOR DE INDICAR LA REUBICACION Y SI SE INSTALARIA ALGUNA LUMINARIA ADICIONAL, COMPARTIR BOLETIN. ANEXO IMÁGENES DEL ÁREA EN NOTAS Y DOCUMENTOS. SALUDOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15703 | Buen día Referente al plano IE02 contactos normales, la ubicación indicada en el plano para el nuevo tablero, actualmente ese muro es panel de una cámara de refrigeración por lo que no se podría colocar el tablero ya que se tendría que perforar para poderlo instalar, favor de indicar se se deberá seguir con lo indicado en proyecto o bien la forma de sujeción o reubicación. Quedando a la espera de sus comentarios. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15704 | Buen día Este RFI es para comentar que la operadora no quiere vender en subasta la unidad condensadora que se tiene en la cámara de refrigeración de amasijo, argumentado que se compro hace dos años, que el equipo está prácticamente nuevo, por lo que propone si este equipo se puede reutilizar para la nueva cámara del amasijo, se revisó el tema con rensa (empresa de refrigeración en el proyecto) por lo que argumenta lo siguiente: “La unidad se puede utilizar en media o baja conforme la presión que se aplique. La unidad trabaja con gas 404 y nosotros traemos para este proyecto 449, no sería compartible en unidad ni en difusor. Se podría realizar la limpieza para el cambio de refrigerante, pero se tendría que quedar el mismo difusor por qué este no lleva deshielo de gas caliente, si no eléctrico y los evaporadores que se tienen contemplados para esa cámara si lleva el gas caliente que viene | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15705 | Buen día Referente al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR- BA 3547 PACHUQUILLA del bolentin para contactos en el credibodega de la unidad nos indica un ups de 3KVAS 1F-3H a 127V, dicho lo anterior no se encuentran mas datos y solicito su apoyo para indicarnos la marca, modelo yo tipo para que este sea suministrado por la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15706 | Buen día En el plano A-202 alzados interiores, no se aprecian los velarías del faldón interior de la unidad que se encuentra ubicado sobre los locales comerciales, accesos y servicios al cliente, surge la duda si se deberán de considerar las velarías y en donde rematarían, como se platico en el recorrido de hoy favor de apoyarnos con un boletín. Asi mismo favor de confirmarnos si se deberá de pintar de ver la escuadra del muro de servicios que da al acceso de omnicanal ya que como lo comentamos store planning indico que este debe de ir en verde haciendo el corte hasta la perta de impacto. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15707 | Buen día Referente al refuerzo de viga que se colocará en dala del muro de block que se demolerá en el área abierta food court este refuerzo se encuentra en el boletín 12 y 12.1, por los espacios y peso de la misma, se propone colocar la viga seccionada en 6 mts, de aceptarse esta propuesta se solicita un boletín con detalles de conexión de las vigas seccionadas. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15708 | Buen día Referente al refuerzo de viga que se colocará en dala del muro de block que se demolerá en el área abierta food court este refuerzo se encuentra en el boletín 12 y 12.1, por los espacios y peso de la misma, se propone colocar la viga seccionada en 6 mts, de aceptarse esta propuesta se solicita un boletín con detalles de conexión de las vigas seccionadas. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15709 | Buen día Los contactos que vienen indicados en el proyecto en el plano IE 04-CONTACTOS PISO DE VENTAS viene indicados a 127 v sin embargo la pulidora de la unidad es a 220 v, favor de indicar si se deberá de cambiar el voltaje y favor de compartir boletín con estos cambios. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15710 | Buenas tardes, el dia de hoy llego personal de Azul de México y nos indicó que la tuberia de descarga de las bombas sumergibles que salen al exterior necesita zapatas para evitar daños causados por movimientos del equipo. Quedamos a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15711 | En relación con el plano A-104b, en los detalles 1 al 7 se indica la colocación de celosia.1. ¿Cuál seria el color del MDF laminado que se indica en plano?2. Se indica modo de sujeción del perfil tubular mediante cable acerado, en plano de cortes se observa que el cable llega a los perfiles que soportan la losacero, por lo cual nos pueden indicar como sera el metodo de sujeción en dichos elementos estructurales.3. ¿Que recubrimiento de protección o acabado deberá tener el perfil metálico de la celosia? | 2 | 1.- Usar laminado plástico marca Formica modelo 920-58 ALMOND, o bien, marca Ralph Wilson modelo D30-60 NATURAL ALMOND 2.- Sujetar el cable galvanizado a la losacer mediante taquetes y armellas. 3.- El perfil metálico de la celosía debe conservar el acabado de fábrica. | 45 | 22781 | 2
15712 | En plano ES-401, se indica en notas que para el anclaje de las placas base, el desarrollo de las varillas de 12" es de 15 cm, mientras en que en plantas, la proyección se indica a todo el ancho de la contratrabe. De igual modo se indica doble tuerca. Nos pueden indicar si se realiza conforme a nota o conforme a la proyección en plantas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15713 | En relación con plano ES-100, se indica en detalle 5 "colocación del anclaje químico" solo se deberá barrenar 15 cm de la losacero, sin embargo en detalle 4 se observa que se barrena todo el peralte de la losacero. En detalle 4 se índica una tuerca que sujeta a la varilla.1. ¿Se deberá barrenar solo los 15 cm que se indican en detalle 5 o todo el peralte de la losacero como se indica en el detalle 4?2. Para los castillos K-1 y K-2, ¿de que dimensiones deberán ser las placas de sujeción? considerando que en detalle 4 para solo una varilla la placa debe de ser de 25 cm por lado3. ¿Como será el anclaje cuando alguna de las varillas quede en el área de la corona de la losacero (siendo esta la parte mas delgada) y si la placa supera las dimensiones de este ancho (corona)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15714 | En detalles del 2 al 5 del plano A-303d y en detalles 2 y 4 de plano A-303e, se indica la nomenclatura "5.0" pero en lista de conceptos en solapa no se índica, por lo cual ¿Qué acabado o concepto de trabajo seria lo que se indica? | 2 | El concepto 5.0 se refiere a acero estructural solo como referencia. | 1 | 22781 | 2559
15715 | En plano ES-100 se indica la conformación de muros para la ampliación de sanitarios en planta alta. Nos pueden indicar el armado para la dala de cerramiento de dichos muros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15716 | En relación con plano de desmantelamiento de muros PD-02, se indica en tabla de plano que el muro de los espacios con nomenclaturas 30, 32, 34 y 36 de planta alta, se desmantela a una altura de 3.20 m, sin embargo el muro existente llegar hasta la estructura que soporta la cubierta de la nave (una altura superior a 8.00 m), de igual manera se indica que el nuevo muro se desplaza hacia el lado derecho y si se desmantela hasta la altura de 3.20, se tendria mucho peso muerto por encima de sistema de falso plafon. Por lo cual, ¿seria necesario el desmantelamiento completo del muro?, se adjunta fotografias en apartado de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15717 | En plano PD02, en tabla de volumenes de demolición de muros se indica que la altura de demolición del muro M0, ubicado en planta alta será de 7.50 m de altura, sin embargo en plano de cortes A300 y en sitio, se observa que la cubierta tiene pendientes y que en el punto más alto de nave se tiene una altura mayor a los 9.00 metros, por lo cual ¿se procede a la demolición como se indica en plano de proyecto o en su defecto se hace la demolición hasta la altura total de dicho muro? | 2 | Favor de realizar la demolición como indica el plano del proyecto. | 1 | 22781 | 2559
15718 | En relación con proyecto arquitectonico, se indica la demolición del muro que comparten las áreas denominadas "cocineta", "oficina" y "sala de juntas" los cuales se ubican en la zona lateral derecha de planta alta; realizando trabajos de desmantelamiento de sistema de plafón, así como de muros, se observa una estructura metalica que tiene como función hacer de soporte para instalaciones y sistema de plafon, dicha estructura cuenta con vigas de celosia las cuales estan soportadas por perfiles metálicos de 4" de lado y ahogadas en el muro antes mencionado; haciendo la superposición del proyecto con el estado actual, se indica que ese muro se retira completamente. Dicha estructura tiene como función de soportar el sistema de plafon actual, así como las instalaciones existentes, debido a que la nave en su punto más alto es superior a 9.00 m.La estructura antes mencionada tiene una altura de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15719 | En relación al plano A-401, se muestra en planta la ubicación del portico de acceso, la cual esta a 20 cm de la guarción del lazo izquierdo; en plano ES-400, se muestra el corte de la zapata aislada Z-2 en la que se muestra que del paño de la contratrabe al paño de la base son 96 cm; la altura de contratrabe más losa es de 120 cm y se indica un mejoramiento de 1 m de peralte.1. Considerando lo anterior, la losa sobre sale del muroguarnición del lado izquierdo por más de 40 cm sobre el pasillo y escaleras existentes.2. La altura de la cimentación es de 1.20 mientras de la altura del piso terminado superior y del pasillo izquierdo es de 1.50 por lo que la estructura quedaria por encima de este ultimo; aunado a que el mejoramiento quedaria por encima del nivel de pasillo.3. Si se coloca una proyección, de la cimentación sobre planta arquitectonica, se observa que la misma cae sobre los esca | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15720 | En relación con los planos estructurales del proyecto, se indican dentro de los mismos nota "Emitido para revisión, no autorizado para construcción", nos podrían indicar si realmente el proyecto estructural no se ejecutara o si ya se cuenta con la liberación del mismo, dado que en el cuadro de modificaciones se indica que la fecha de revisión es del 30 de octubre de 2024; aunado a que varias actividades de las demas especialidades van de la mano con lo estructural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15721 | Para los trabajo de TPO indicados en el area de cubierta de maduracion, con la finalidad de detener la condensacion en el interior. Se tiene la duda si es necesario aplicar recubrimiento TPO sobre el muro divisorio entre el area de baterias y maduracion desde el nivel de cubierta hasta debajo del canalon pluvial. Favor de emitir los comentarios pertinentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15722 | Se solicita por la unidad la poda de árboles en área de estacionamiento (se adjunta archivo) Se requiere definan si esta poda se puede ejecutar sin temas legales o esta debe estar bajo un permiso. Definir alcances. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15723 | DE SU APOYO INDICAR SI LLEVAMOS ESPEJO EN MURO A 45 GRADOS. EN AREA DE PRICHOS, YA QUE NO VIENE EN EL PROYECTO. | 2 | El detalle de del espejo se encuentra en el detalle 25 del plano A-303. | 1 | 22781 | 2559
15724 | El contratista Saca indica que lleva un equipo compresor con estas características (*se adjunta imagen*), se solicita definan cedula de alimentación de los compresor en el sistema de PCI asi como punto de conexión a tablero que definan. Asi mismo el compresor se debe ubicar al lado de las líneas de alimentación PCI (RISER), favor de definir el tipo de protección a intemperie (nicho o solo cubierta de lamina) Este RFI genera adicional. Ver arvhivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15725 | Deacuerdo al plano A-100 en el eje 10, 9 y el eje a,b en el area de walmar.com indica que la barra donde va la pc y la impresora marca despegado del muro, y las instalaciones marcan sobre muro de block confirmar si hacemos muro de tablarroca o se colocara la barra pegada a muro de block. Ver archivo anexo. | 2 | Se confirma, considerar la barra mencionada y mobiliario pegadas al muro de block para no afectar las instalaciones como se indica en proyecto. Este RFI es Aclaratorio | 1 | 22781 | 2559
15726 | Deacuerdo al plano I-06 indica colocar contactos del circuito 14,16,18 y 24,26,28 pero no indica para que equipo se debe conectar, definir si se coloca y de ser asi para que equipo estan conciderados. Ver archivo adjunto. | 2 | Las salidas indicadas son para las puestas automÃ¡ticas, se deben colocar. | 1 | 22781 | 2559
15727 | CONFIRMAR SI EL CONTROL Y AUTOTATICACION DE LUMINARIS Y AIRES SE REALIZARA EN EL EDC 1 YA QUE EN EL EDC 2 NO TENEMOS TABLERO EN PLANO EM-01 INDICA TRAYECTORIA PARA EL EDC 1, CONFIRMAR SI MANDAMOS TODO EL CONTROL AL EDC 1. Ver archivo anexo. | 17 | El control para el sistema de ahorro de energÃ­a se debe enviar hacia los dos cuartos elÃ©ctricos como se indica en plano EM-01, para el caso de la automatizaciÃ³n y control de las luminarias, el cableado se debe enviar al EDC#2 como se indica en el plano IE-01a. | 4 | 1 | 1402
15728 | DE SU APOYO PARA SUBIR A TRIRIGA LOS SIGUIENTES PLANOS YA QUE NO ESTAN Y EL PLANO DE LA HOJA INDICE ME LOS INDICAN, ESTOS SON: ES-07, ES-07a, ES-07b, ES-07c, ES-07d, ES-07e, ES-07f, ES-08, ES-09. | 2 | Los planos a los que hace referencia corresponden al los portones del estacionamiento los cuales se eliminaron por la baja de alcance que se realizo el 21 de Diciembre de 2021 y se marcaron para su eliminaciÃ³n por este motivo ya no se encuentran cargados en tririga. | 4 | 22781 | 1402
15729 | DE ACUERDO AL PLANO IE-02 SE CONTROLO LAS LUMINARIAS EN EL AREA DEL CONSULTORIO Y FARMACIA, SOLICITA GERENCIA MANEJAR UN CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA LUMINARIAS DE CONSULTORIO Y FARMACIA YA QUE DEBE DE ESTAR PRENDIDA LA LUZ TODO EL DIA DEL CONSULTORIO. VER ARCHIVO ANEXO | 2 | De acuerdo con las guÃ­as de prototipo, no se considera apagador en farmacia, ya que estas se encuentran encendidas todo el dÃ­a, solo se considera apagador en consultorio, favor de ejecutarlo de acuerdo a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
15730 | DE ACUERDO AL PLANO SE-03 EN EL DETALLE 6, SE OBSERVA QUE LA ALIMENTACION VA DE LA CAJA DE CONEXIONES CON BARRAS AL TABLERO DE CONTRO DE LAS BOMBAS PCI Y JOCKEY DE FORMA DIRECTA, CONFIRMAR SI ES CORRECTO YA QUE SI SE REQUIERE DAR MANTENIEMIENTO PREVENTIVO DEBEN DESENERGIZAR DESDE LA CAJA DE BARRAS. VER ARCHIVO ANEXO | 2 | La conexiÃ³n hacia la Bomba Jockey se debe realizar como se indica en proyecto desde el tablero de control de Ã©sta. En el Plano SE-03, en el detalle 6 Diagrama Unifilar, se indica que de la caja de conexiones se deriva hacia el tablero de control de la Bomba Jockey, en el cual se encuentran las protecciones y medios de desconexiÃ³n. Desde el tablero de control sale el alimentador para la Bomba Jockey. | 4 | 22781 | 1402
15731 | DE SU APOYO PARA INDICARNOS EL PROVEEDOR DE LA UVIE ASIGNADA A ESTE PROYECTO BA MEXICALI SUR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15732 | EN BASE AL RECORRIDO DEL DIA 01_MARZO_23, GERENCIA DE TIENDA PIDIO COLOCAR PINTURA EN TODAS LAS COLUMNAS DE PISO DE VENTAS, FAVOR DE INDICAR SI, SE REALIZA? | 2 | En proyecto plano A-101d PLANO ACABADOS GENERALES DE MUROS-BA-MEXICALI SUR-1417, se indica pintura a todas las columnas. | 1 | 22781 | 2559
15733 | EN BASE AL RECORRIDO DEL DI 01_MARZO_23, GERENCIA DE TIENDA Y DISTRITAL, PIDIO LA COLOCACION DE OTRO MINISPLIT EN EL IDF, ESTO DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE HAY EN ESTA ZONA, FAVOR DE INDICAR SI, SE COLOCA Y QUIEN LO SUMINISTRA, CONTRATSITA O COMPRAS WALART E INDICAR LA TRAYECTORIA DE LA ALIMENTACION ELECTRICA. | 2 | De acuerdo a guias de prototipo de walmart se coloca solo 1 mini split en IDF, favor de ejecutar conforme proyecto. | 9 | 22781 | 1425
15734 | EN EL PLANO DEM-01 "DEMOLICION GENERAL DE PISO", SE INDICA QUE NO SE DEMOLIO EL PISO EN FRENTE DE SALCHICHONERIA, POR QUE NO TIENE NINGUNA OPORTUNIDAD, LA QUE TIENEN OPORTUIDAD ES DONDE SE ENCUENTRA PANADERIA DONDE ESTAN LOS MUEBLES, SE ENCUENTRA UN DESNIVEL. SOLO ES INFORMATIVO. | 2 | Este RFI es Informativo y no genera adicional a proyectos. | 9 | 22781 | 1425
15735 | En el plano IE-08 nos indica una base con sardinel para el nuevo transformador en cuarto amoniaco. En los planos no nos marca coladera para el nuevo transformador. Se propone colocar coladera una y conectarla a la coladera del transformador existente. En caso que se apruebe: favor de enviar boletin con especificaciones, diametros de tuberia, tipo de coladera etc. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15736 | RFI 01 INFORMATIVO - Referente al plano DEM06b, en los parabuses bahia 1 (pegada a la rejacero existente) marca en plano que la distancia de las cubiertas existentes son de 6.91 metros y realizando el levantamiento topografico, se observa que en sitio se tiene una medida real de 6.41 metros, lo cual la estructura nueva pegaria con la existente y no quedaria la separacion de junta constructiva. La propuesta seria hacer un corte de la estructura de 25 cm en los ambos laterales para poder dejar la junta constructiva de 10 cm que indica proyecto. ES VIABLE LA PROPUESTA ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15737 | En el plano IE-08 nos indica una base con sardinel para el nuevo transformador en cuarto amoniaco. Durante el trazo se observo un registro de tierras. Se propone: desfasar la base- trinchera para librar el registro de tierra fisica, aprox 0.40 m: Quedaria un ancho libre de 0.25 m en ves de los 0.65 m que marca el proyecto. Otra propuesta seria desfasar los 0.40 m la base y el sardinel quedaria a 0.40 m de los tableros. Se anexa croquis y fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15738 | RFI-02 en el plano A-100c se encuentran alcances de mejoramientos en el área del transformador de CFE y dentro de la subestación del cedis, en los alcances, indica una nueva base de concreto hidráulico, en sitio ya existe una bases de concreto con transformador de CFE. AREA DE TRANSFORMADOR 1. ¿Es necesario de que se coloque la nueva base de concreto? (detalles 6) ya que se tendría que hacer una libranza eléctrica para mover el transformador.2. También ya hay una reja acero y guarnición existente: el plano indica nueva reja acero, pero la que está en sitio se encuentra en buenas condiciones, Es necesario cambiar la existente? (detalle 7)3. Además, también nos indica una nueva excavación para algún tipo de registro y canal trinchera. Cual será la finalidad ya que se cuenta con un registro subterráneo en sitio, ¿se cuenta con algún plano eléctrico para esas nuevas adecuaciones,? porque no | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15739 | En el plano IE-08 nos indica una base con una altura de 0.30 con respecto al NPT, en proyecto nos marca 0.10 m. Se propone homologar la altura a 0.30 m con la base existente. Asi tambien marca en proyecto una ventana de 0.60 m y en la existente solo tendremos 0.45 m de ventana. Se dejaria la altura de la ventana conforme a la existente?. Se anexa croquis y fotos. Favor de enviar boletin en caso de que se acepten las observaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15740 | RFI-03 en el plano A-100b en unos de los detalles donde se colocaran las nuevas cuerbiertas de policarbonatos en la rampa que se dirije hacia la nave el detalle pide 1.- colocar malla ciclonica y la existente que hay es reja acero, la pregunta es Cual sera el material a utilizar? Ya que indica colocar malla ciclonica y la existente esta de reja acero. 2.- Tambien nos pide realizar una guarnicion. En la foto se aprecia que no es necesaria la fabricacion de esta. La rejacero se desplanta del piso existente. Es necesario realizar la guarnicion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15741 | La contratista CARVID obervo el dia de ayer en el transcurso del día alv instalar el equipo TTE en su base, por lo cual posteriormente se empezó a realizar el cableado del mismo y al querer conectar dicho cable nos percatamos que las zapatas del equipo no corresponden al calibre del cable que se está instalado el cual es un calibre 750 MCM, y el orificio de la zapata es más pequeño para un calibre máximo de 600 MCM, por lo cual nos dimos a la tarea de verificar los demas equipos que ya se encuentran en sitio y tienen el mismo problema,se requiere una solución a dicha problemática para no vernos afectados en los trabajos a ejecutar posteriormente que es la conexión de cada uno de los equipos a instalar, anexo imágenes del problema, se propone cambiar las zapatas para no tener que cortar hilos del cable en cada una de las conexiones, sin más por el momento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15742 | RFI-04 en el plano A-104c , ES-02B en la rampa peatonal que dirije hacia al interior de la nave indica una nueva cubierta lo cual va incluido cimentacion, columnas y cubierta esto con el fin de beneficio del asociado. Haciendo el trazo y nivelacion topografico en la rampa, se observo en sitio de que el unas de las columnas se encuentra en casi e medio de la rampa y eso afecta el paso al asociado y ademas cuando se presente lluvias generara una cortina de agua ya que la estructura se encuentra en decline. En foto se aprecia que realizar esta estrutura estorbaria en el paso seguro de los asociados. Ademas de que no ayuda mucho la cubierta en esa ubicacion. Es necesario realizar esta cubierta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15743 | RFI INFORMATIVO: Se realizo giro de 180 grados a TCM debido a que si se colocaba como marca proyecto se taparia el acceso a una UPS. Anexo fotos del TCM | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15744 | RFI-05 En el plano ES-02d nos muestra la estructura del parabus con asientos en los nuevos parabuses, no se indica en el plano especifiaciones sobre los alances de nuevo asientos solo muestra la estructura con asiento pero de manera ilustrativa. La pregunta seria ¿se tiene el alcance de colorcar nuevos asientos en los nuevos parabuese? ya que en sitio los parabuses existente cuentan con asientos, ademas no tenemos especificaciones de fabricacion. NO VIENE DETALLE DE FABRICACION. SOLO DICE ASIENTO METALICO POR OTROS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15745 | Se propone realizar sistema de tierra en postes de alumbrado exterior (para aterrizarlos- PLANO IE-46) que se encuentra debajo de las lineas de alta tension (Carretera Cardenas - Villahermosa). Se propone como medidas de seguridad del personal cuando se realice mantenimiento a estos postes y prevencion de accidentes a peatones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15746 | La contratista CARVID al abrir los tableros generales donde se instalarán los supresores de picos, el personal Eléctrico se dio cuenta que las barras para la conexión de los interruptores no corresponden a la entrada del interruptor que se solicita; ya que las barras son de diámetro más grande por lo cual se requiere el reemplazo de dichas barras para poder realizar la instalación correspondiente al interruptor; este detalle se tiene solo en los 2 supresores que van en los tableros de amoniaco. Se recomienda que el cambio de las barras lo realice la empresa que suministró los equipos para no tener problemas posteriores de garantía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15747 | La contratista CARVID al abrir los supresores de pico que se instalaran en tableros de distribución, se percata que el equipo cuenta con 8 terminales (como se muestra la imagen) los cuales 5 se identifican como 3 fases, neutro y tierra. Quedando 3 cables de menor calibre los cuales diagrama unifilar del equipo nos marca, van dirigidos a un reelevador. Pregunta: Se debera considerar la instalación del relay para el supresor? y de ser asi. Que tipo de arreglo tendria que ser este? Favor de enviar boletin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15748 | En el plano ES - 100 nos indica un detalle de elevación de la micropila. Favor de confirmar el nivel final del cabezal de las micrópilos de concreto. Llegara el nivel final del cabezal a los 13.50 sobre la capa rompedora? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15749 | En el plano SCI - 134 nos indica reubicacion de tuberia existente en muro-panel de la nave. Se tiene 1 toma siamesa, 1 tuberia existente contraincendio. El proveedor que realizo la red contraincendio fue Alliance. Que fecha se tiene programada las reubicaciones de toma siamesa y tuberia contraincendio marcadas en plano? Tambien se tiene en sitio un dren (tubo de pvc) para los evaporadores de congelado. El proveedor de refrigeracion que realizo esos trabajos es ABE. Se tiene fecha programada para la reubicacion de este dren por parte de refrigeracion ABE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15750 | Referente al plano ES-100 nos indica el armado de los Dados, por ente en Dado-4 marca 4 estribos de #3@15CM, lo cual en el dibujo plasmado solo marcan 3 estribos al igual se entiende en el elevado. ¿Se quedaria como esta en plano? ¿o nos compartiría como realmente se cambiaría? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15751 | RFI INFORMATIVO .- En el Plano (ES-800) indica que el nivel de las bases es de: 14.20 y el nivel real de la banqueta existente es de 14.55 (25 cm de diferencia con respecto al corte detalle que se adjunta a continuación. Por lo cual la banqueta tendría que demolerse como se muestra en el corte del plano (ES-801). SE DEJARA LA BASE DEL EQUIPO DESECANTE A 15 CM DE LA BANQUETA EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15752 | RFI 13 .- El dia lunes 27 de noviembre se recibieron los equipos desecantes para mitigación de condensación en atico, al revisar los detalles de alimentación electrica que marca proyecto electrico en plano IE-03 se debera colocar una tuberia de PVC de 78 mm encofrada en base de concreto donde llevara cableado hacia desconectador del equipo. Pregunta. ¿De que capacidad debe ser este desconectador señalado? y ¿en que posición seria la optima para su colocación ? de igual forma. ¿La conexión de desconectador hacia el equipo, es por parte de la contratista ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15753 | RFI 14 .- En detalle de instalacion en plano IE-03, nos marca las salidas de ductos de los equipos desecantes en la parte superior de las unidades, al revisar en sitio se encontro que los equipos suministrados no cuentan con salidas superiores si no que las salidas de inyección y retorno estan a un costado como se muestra en las imagenes. Los ductos se colocaran del lado donde bajaran los ductos para que su acoplamiento final sea mas optimo y correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15754 | EN PLANO ES-800 NOS INDICA UN MEJORAMIENTO DE TERRENO A BASE DE GRAVON Y RELLENO FLUIDO PARA LAS BASES DE LOS EUQIPOS DESECANTES. EL AREA DONDE SE COLOCARA UNA DE LAS BASES YA SE CUENTA CON ESTRUCTUA DE TERRACERIA COMO LO INDICA EL PLANO CO-04-01 (SUB-BASE, BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA). SE PROPONE DESPLANTAR LA LOSA DE CIMENTACION APROVECHANDO LA ESTRUCTURA DE TERRACERIAS (NO REALIZANDO LA CAPA DE GRAVON NI EL CONCRETO FLUIDO). ¿ES VIABLE LA PROPUESTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15755 | RFI 16 .- En plano IE-03 nos indica trayectoria de tuberia para fuerza de ventiladores en atico, al revisar en sitio se cuentan con tuberias electrica existentes en las mismas trayectorias. La propuesta es colocar soporteria y canalizaciones nuevas arriba de la existente ya que son los pasos libres y sin obstucción, se considera mejor para no hacer un cambio de posiciones a lo que indica proyecto. Adjunto imagenes para vizualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15756 | RFI 17 .- En plano IAA2 de cortes generales para ductos de aire acondicionado, nos señala una altura aproximada (3.19m, 2.38m) de ramales de ductos en area de atico. Revisando en sitio se cuenta con instalaciones electricas existentes como se observa en imagenes adjuntas. Esto nos origina una modificación de alturas de 1m hacia abajo en las trayectorias de ductos para que puedan ser colocados donde marca proyecto. Cabe mencionar que esta modificación no genera un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15757 | RFI 18 .- En plano AIH-01 de instalacion hidraulica nos marca un detalle de conexión a lineas existentes de red general de agua fria del CEDIS, para propositos de optimización de tiempos y evitar un corte de agua en el predio. Contratista CARVID da la opción de hacer la conexión hidraulica en una derivación de la linea principal existente que alimenta el edificio de cuarto de maquinas y subestación (plano CO-06I). Cabe mencionar que este trabajo no requiere un adicional. Adjunto fotos para vizualización. (LINEAS EXISTENTES: ALIMENTACION A LOS CONDENSADORES Y PARA LAVAOJOS.) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15758 | RFI 19 .-En plano IE-03 nos indica la instalación de CCM,s que alimentaran los ventiladores para deshumificación de atico, estos tableros no se encuentran en listado de suminstro por parte de GNFR, por esto la contratista sera quien los sumnistre. Revisando el proyecto ejecutivo no se encuentra una marca y modelo especifico de los tableros que se instalaran, solo algunas caracteristicas de estos (Plano IE-104 y IE-05). ​​​​​​​Pregunta. Que marca y modelo deben de ser estos equipos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15759 | La contratista CARVID realizo el cambio de posicionamiento de estructura para la colocacion de soportes nuevos de evaporadores, ya que los nuevos equipos (5 PZS) pidio el equipo de Refrigeración alinearse a los existentes para no tener tema con los nuevos (ESTETICA). Lo cual de abarcar 3 joist solo seria el posicionamiento en 2 (como se muestra la imagen). Quedando "volando los extremos". Pregunta: Se necesitaria algun refuerzo para esta posición ?Otra cuestión, Refrigeración tambien solicita el apoyo como base en la parte inferior del equipo con una maxima de altura de .85 cm para sujetar el equipo evaporador, ya que en plano solo esta representado el equipo y el esfuerzo con redondo liso 12. Nos podrian apoyar compardiendonos un boletin para sujetar el equipo evaporador con un soporte para la colocación del evaporador mediantete esparrajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15760 | RFI-21.- Se nos compartio el plano IE-04 el dia Sabado 27 de sistema de tierras cuarto nuevo de compresores, este nos pide el cableado de 40 ahogado en piso a 60 cm de profundidad de NPT, la contratista CARVID quien se encuentra haciendo la cimentación del cuarto nuevo de compresores: esta colocando gravon - concreto fluido para posteriormente colar losa de cimentación el dia viernes. Ya se cuenta con un 50% de la cimentacion con concreto fluido. La Contratista comenta que el suminstro de materiales para realizar el sistema de tierras tarda aproximadamente una semana despues de pedido, la opción que propone es colocar la mitad del cableado (que es la zona ya colada) a la altura del armado para que este quede ahogado en la losa de cimentación, lo demas se haria conforme el proyecto indica. ESTO PARA QUE NO SE GENERE DEMOLICIONES QUE REPRESENTEN UN ADICIONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15761 | RFI-22.- En plano IAA2 y IE-03 nos señala la instalación de ventiladores axiales de transferencia de aire, en RFI-17 se comento la adecuación que se hizo a la altura de ductos por charolas e instalaciones electricas existentes en ATICO. El plano IAA2 nos señala que la instalación de ventilador axial debe ser por debajo de los ductos para no interumpir el flujo de aire como se muestra en la imagen, debido a la adecuación de altura en ductos el ventilador termina quedando a 1.60m de altura de NPT. Pregunta. Debera subirse la altura del ventilador a como lo marca plano no importando se interfiera el flujo de aire o se debera colocar por debajo del ducto? La propuesta es que si se decide la altura del ventilador como marca proyecto, se debe rehubicar el ventilador a algun costado del ducto para no se afecte tanto el flujo de aire. Por la tanto necesitamos nos señalen que posición seria esta. Nota. El detalle se tiene solo en la fila de ventiladores señalada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15762 | RFI-23.- En plano IE-03 nos indica la instalación de ventiladores controlados por CCM,s (centro de control de motores). Estos tableros deberan ser controlados por algun sistema de alarmas? En reunión via zoom se dio la opción viable que de los detectores de amoniaco que suministra e instala ABE refrigeración, se coloque una señal de contacto seco que pueda ser dirigida hacia los centros de control de motores que cordinan el funcionamiento de los ventiladores en area de atico. Si es esto correcto, que tipo de canalización, diametro de tuberia, caracteristicas de cableado y dimensiones se emplearia para la instalación? Donde estara ubicada esta señal de contacto seco dada por ABE? El cableado de control, a que dispositivos del tablero debera ir dirigido? Esperando nos apoyen con boletin para ejecutar las instalaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15763 | RFI-24.- En plano AIS-01 marca la ubicación de conexión de las instalaciones sanitarias del nuevo carto de amoniaco, revisando en sitio se valido que el punto de conexión esta en el cuarto electrico lo cual hace dificil la entrada ya que se tendria que demoler cimentación existente y se corre riego de encontrarnos instalaciones existentes. Por esto CARVID propone conectar a un dre existente conectada a la toma sanitaria principal, para evitar detalles con elementos existentes y optimización de tiempos. Al igual que se agregarian 3 registros sanitarios para servicio por normatividad como se muestra en la planta adjunta. Cabe mencionar que esto no genera adicionales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15764 | RFI 25:En plano IE-05 nos marca la instalación de una planta de emergencia dentro del cuarto nuevo de refrigeración, este fue entregado dentro de una carcasa de protección para intemperie.La ubicación de la PDE en plano nos marca en el interior del cuarto nuevo de refrigeración por lo que es necesario quitar la carcasa para ser colocado dentro del cuarto (no cabe la PDE con la carcasa por las dimensiones del cuarto pequeño).Pregunta 1¿Deberá el proveedor retirar el accesorio? o ¿la contratista CARVID puede hacerlo sin afectar su garantía?Pregunta 2Por parte de la alimentación de Diesel al equipo: ¿este seria manual, por gravedad o automático? ¿Deberá ser conectado el tanque subbase de 2500 litros que incluye el generador a la línea de Diesel del tanque existente del CEDIS? o ¿tendrá que hacerse un arreglo con un tanque de Diesel con su dique y su alimentación al tanque base de la PDE?Pre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15765 | RFI-26 En plano IE-05 nos marca la instalación de ventiladores de inyeccion en el eje A de la nave en area de atico, el detalle de estos equipos marca 3 ventiladores ubicados en techumbre de oficinas del Cedis, la separación de plafon a paño de arreglo de lamina es de 46 cm aproximadamente como se muestra en imagenes adjuntas. Pregunta. El estado existente afecta en el funcionamiento de estos 3 ventladores o es necesario adecuar la lamina para mejor el flujo de aire ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15766 | EnvíoRFI-27 INFORMATIVO En plano A-500 Y PLANO A-125 se tiene un mueble M2 en oficina de amoniaco.Este mueble tiene 3.98 m de ancho, 0.60 m de fondo y 1 m. de alto. La oficina de amoniaco cuenta con los 3.98 m de fondo, pero de fondo se contará solo con 0.54 m de fondo (6 cm. aprox.) por la limitante del ancho de la columna IR.Se le realizara al mueble un saque de 6 cm y el ancho del patín 0.285 cm aprox. Se coloca en área de croquis como se vería el mueble en planta. EL MUEBLE TENDRA SUS DIMENSIONES DE ANCHO Y ALTO COMO MARCA EL PROYECTO.ESTE RFI NO GENERA ADICIONALESSin más por el momento quedo para cualquier comentario al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15767 | RFI-28 En plano DU-01 nos indica la instalación de una celda QM con protección con seccionador, el equipo nuevo que se instalara en la redundacia es de una marca y modelo diferente (EATON) a los equipos existentes (Schneider).Esto afectara en las interconexiones del equipo de media tensión? ¿o esto obligara a conectar el equipo de alguna manera diferente? Sin más por el momento quedo para cualquier comentario al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15768 | RFI-29 En el plano ES-801-SOPORTES EQUIPOS DESECANTES_REVA-Layout1, La placa de conexión CX-1 debe de estar apoyada en el Angulo de joist existente, pero a esa misma altura, pasa un perfil doble de monten, por tal motivo se libró el monten, quedando la placa de fijación en la parte inferior del Angulo del joist existe.¿Pueden validar que es correcta esta conexión? o en caso contrario proporcionar un detalle para hacer la conexión de manera correcta y eficiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15769 | RFI-30 En el plano A-126b DETALLES DE CUBIERTA - CUARTO DE AMONIACO Y SUBESTACION, esta con cubierta de lámina con aislamiento de polisocianurato de 1 12" y ultraply tpo, y específicamente en el detalle de la base del extractor tipo hongo nos hace referencia al proyecto de refrigeración, revisando el plano de: R1.21b R11 DEL PROYECTO DE REFRIGERACIÓN, el detalle de la base del extractor es un sardinel de concreto, esta como si la cubierta fuera con losacero,Nos pudieran definir el tipo de perfil yo detalle para las bases tipo hongo en la estructura cubierta asi como tambien el perfirl metalico para el sardinel con su detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15770 | RFI-31 Al montar el evaporador EV-Z3-14 es necesaria la reubicación de un sensor de temperatura tipo Lápiz, esto para que el evaporador pueda ser colocado en su posición correcta de acoplamiento de tuberías mecánicas. De igual forma en el montaje de dos evaporadores señalados serán afectadas la visibilidad de 2 cámaras de CCTV que será necesaria una adecuación (mandar nueva ubicación o es suficiente con el alargamiento de la tubería). Adjunto imágenes y Layout para visualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15771 | RFI-32 En plano DIS-01 y DIH-01 nos marca conexiones hidrosanitarias en base de equipo desecante, para esto se propone la conexión hidraulica de tuberia de 12" (llave de nariz para servicio) en una toma existente en hidrolavadoras a un costado de la nave del eje 24 como marca croquis adjunto, esto para evitar demoliciónes he interrupciones en operación del CEDIS (se cortaria el suministro de agua principal), ayudandonos con los metodos de fijación con los proveedores especialistas del panel. De igual forma se propone la conexión sanitaria de la base en el area señalada en la foto con un regristro nuevo ya que en proyecto indica conexión sin registro para tuberia sanitaria de 2".PreguntasSe valida propuesta para el servicio hidraulico de la llave de nariz? Sera necesario el registro antes mencionado para conexión sanitaria? si es asi, nos comparten caracteristicas de este | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15772 | RFI-33 En plano DIS-01 nos marca dos lineas hidraulicas de agua fria y agua filtrada a las lineas principales del CEDIS, esto genera una serie de dudas a Conservación respecto a la operación de los servicios y son necesarias aclarar para realizar las conexiones.1.- Que el flujo de suministro nuevo no sea mayor que la reposición de agua de pozo 2.- Hosmosis sea suficiente para los dos servicios (condensadores).3.-Que el incremento de demanda del CEDIS total año, este por debajo de la licencia de explotación (71,162 m3 anuales).Esperando contar con las respuestas priorizando los datos de la licencia de explotación ya que de esto depende la conexión hidraulica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15773 | RFI-34 En la Fase I del proyecto CEDIS Perecederos Villahermosa todos los edificios marcaban la colocación de sistemas de pararayos en cubierta. Pregunta. En Fase II se considerara la colocación de estos en el nuevo cuarto de refrigeración? De ser asi favor de enviar plano con especificaciones del sistema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15774 | RFI-35 En el plano R1.21a R3 nos indica la trayectoria de los soportes que llevamos para la tubería de refrigeración, sin embargo, no nos marca que tipo de perfil PTR y esparrago se utiliza en cada diferente tipo de soporte marcado. Nos apoyan con la informacion de estas especificaciones al igual de los detalles de soldadura y sujecion por favor en un boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15775 | RFI 36 - En plano IE-05 marca la conexión de equipo seccionador para alimentación de transformador en media tensión, al abrir el equipo la contratista se percato que el acoplamiento viene a un costado por la parte superior del equipo, y las zapatas y fusibles a los cuales se conecta el cableado hacia transformador sale debajo del equipo no siendo necesario demoler el piso para llegar al nivel de la trinchera existente de los demás equipos, profundidad aprox de 50 cm. Adjunto imagenes para visualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15776 | RFI 37 - En plano FAS -131 de alarmas de incendio del nuevo cuarto de refrigeración, nos marca la instalación de 2 supervisores de valvulas de mariposa en Riser al exterior del cuarto. En sitio el proveedor especialista en sci (Alliance) comenta que las valvulas que suminitra cuentan con un contacto (imagen adjunta) y no es necesario dicho supervisor de valvula de mariposa solo sera necesario un modulo de control direccionable. De ser esto correcto de su apoyo para hacer llegar boletin de instalación. De igual forma el personal de Alliance reporta la falta de detectores de flujo los cuales tienen como función activar las sirenas en caso que los rociadores del sistema se activen. Si es necesaria la colocación de detectores favor de señalar posicionamiento e instalación en boletin. En plano SCI-134 de sistemas contra incendio de diluvio para cuarto de amoniaco, marca un compresor de aire | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15777 | RFI 38 - En plano SCI-134 señala:*Una acometida subterránea la cual no indica una válvula seccional para el mantenimiento correctivo del área, el proveedor Alliance de sci recomienda es necesario considerar válvula seccional de 6" y esta deberia ir colocada después de interconexión de loop perimetral de 10".*Hidrante en cuarto de amoniaco, se interconectará al sistema No 9 del área de congelados del CEDIS, no viene considerada válvula seccional de mariposa de 2" para mantenimiento correctivo del área, de igual forma el proveedor especialista recomieda que esta sea colocada.*Rociadores que protejeran el area de oficinas del cuarto nuevo de amoniaco no viene considerada válvula seccional y esta se interconectará a sistema No 8 del área de congelados, el proveedor Alliance recomienda considerar válvula de compuerta de 1 ½ ranurada para su mantenimiento correctivo y no sea necesario dejar de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15778 | RFI 39 - En plano IAA1 marca la instalación de equipos deshumificadores que vienen con humidostatos y termostatos que se deben colocar 1.80 m de altura en el area que se requiere quitar la humedad en este caso el ATICO del CEDIS. El proveedor del equipo comenta que el termostato se encuentra dentro y no es necesario dirigirlo al atico como lo es el humidostato.Como la ducteria del equipo se soporta por una estructura metalica de escalera hasta el atico, de igual forma se llevaria una canalización para el cableado del sensor de humedad. Por otra parte el plano marca la posición del sensor del equipo deshumificador de en medio, a mas de 100m alejado del equipo, este cableado del sensor solo tiene 40m de distancia. Pregunta.De ser necesario. Como se alargara el cableado de los sensores ?Que tipo de canalización se debera utilizar para esta instalación ?La contratista debera ser quien haga | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15779 | RFI 40 - La contratista solicita boletín del alcance de la instalación de la corriente regulada en el cuarto nuevo de amoniáco. De ser el alcance por la contratista favor de enviar boletín para la ejecución, esto se necesita para hacer la conexión de la fuente de poder de los dispositivos DCI de igual forma considerar los equipos de computo en oficinas del cuarto. Es importante que estas instalaciones las empiecen a ejecutar ya que estamos proximos a iniciar con los trabajos de dispositivos DCI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15780 | RFI-41 En el plano A-302c nos indica una dala de cerramiento la cual tiene un impedimento al momento izar el armado y cimbrar con: el muro de la nave principal y la trabe metalica del edificio (espacio de 10 cm). La propuesta seria que la dala de cerramiento la subieramos unos 20 0 40 cm arriba de la cubierta (como si fuera un pretil). Una ves terminado se remataria la lamina de la cubierta con el TPO. En caso de que sea aprobada la propuesta favor de mandar boletin con los detalles, medidas, flashings, etc. Asic como tambien de como se amarraria esta dala con las dalas de cerramiento laterales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15781 | RFI 42- Para la conexión de condensador al agua de osmosis existente se considera una interconexión en cabezal hidraulico de 4¨ que va dirigido en vertical hacia condensador existente, esta tuberia de polipropileno segun plano saldria de una reducción colocada en una Tee que se soldaria en cabezal de 4¨ y esta derivación estaria dirigida por techumbre hacia condensador nuevo como se muestra la trayectoria en la imagen adjunta (adjunto ejemplo de drivación hidraulica en trabajos similares). Conservación solicita Vo.Bo. de parte de proyectos Walmart para hacer libranza hidraulica e interconectar la alimentación de agua del equipo, sin este Vo.Bo. no se podra programar libranza para interconexión. Adjunto imagenes para vizualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15782 | RFI 43 - En la inspección de tableros de distribución previa a los trabajos de instalación de interruptores, en tablero TR2 la contratista CARVID detecto que no se tiene el espacio disponible para todos los interruptores que marca proyecto, esto considerando que el interruptor de supresor de picos no ha sido instalado. La contratista propone hacer una derivación del tablero y poner el interruptor que alimentaria el supresor de picos a un costado del tablero como especifica la imagen adjunta. Esta derivación se realizará desde las barras del tableroconectando a zapatas bimetalicas cable calibre 8 AWG. Adjunto ficha técnica de la caja compatible de la marca ABB que se propone para el interruptor que se instalara. Favor de dar Vo.Bo. para realización de esta propuesta, de no ser correcta favor de enviar detalles en boletin para la actividad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15783 | RFI 44 - En plano DU-01 nos marca referente al sistema de tierras que el punto de unión principal del transformador nuevo sera igual al transformador que sutituye, al igual que marca que las terminales del transformador en media tensión deberan ser aterrizadas directamente a la malla de tierra fisica existente en subestación, al igual que debera ser aterrizado el neutro del tablero principal conforme se ha visto en reuniones con proyectos Walmart. Como no se tiene algun detalle constructivo para estos aterrizamientos, la contratista CARVID propone hacer el arreglo como se muestra en la imagen, es decir:Malla de tf debera ir conectada a las barras de neutro del tableroBarra de puesta a tierra de equipos, debera ser conectada a la barra de neutros | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15784 | RFI 45 - Referente al RFI 43 que se tiene como seguimiento por correo, en resumen nos indica sera necesario que el interruptor ya sea de 300A o 400A junto con el interruptor que alimentara al supresor de picos en la FASE II se monten en un gabinete SRN y estos fueran alimentados de las barras del tablero general mediante zapatas. Y lo cito: los conectores de los tableros Dwppon son conectores dobles hasta los 500 Amps. pero para ocupar de manera correcta estos conectores se tienen que cumplir la condición de que ambos interruptores a instalar tienen que estar dentro de los mismos valores de amperaje. 15 a 160 Amps.200 a 250 Amps.300 a 500 Amps. Por esta razon les agradeceria nos confirmen el calibre del cableado que llevaran los interruptores alimentados de las barras, la ubicación de los interruptores fuera del tablero y la ubicación de las zapatas en las barras que aliementaran estos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15785 | RFI-46 En el plano A-125 nos indica una esclusa que conectara el cuarto nuevo de amoniaco con el cuarto existente de amoniaco lo cual atraviesa por el cuarto de la subestacion electrica. Se ubica un tablero que por servicio de mamtenimiento no puede estar cubierto completamente La propuesta seria dejar una puerta corrediza solo en area donde se le hara mantenmiento al tablero En caso de que sea aprobada la propuesta favor de mandar boletin con los detalles, medidas, flashings, etc. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15786 | RFI-47 Al empezar las instalaciones especiales del SCI, la contratista CARVID propone para la optimización del sistema. 1.- Cambio en la ubicación de la Fuente de Poder (FCPS) esto con la finalidad de aprovechar la trayectoria de la canalización existente. 2.-Cambio de ubicación de ISO, esto a causa de que los dispositivos serán conectados al lazo 6 del proyecto, además las direcciones de los dispositivos tienen que ser iniciadas a partir ISO, por lo cual el ISO debe ser colocado al inicio de las direcciones de los dispositivos, con esto evitamos el doble cableado, ya que si se instala donde marca proyecto se tiene que dar doble vuelta al regresar para conectar al laso 6. 3.- Se propone cambio de ubicación de la estación manual y sirena de estrobo, puesto que en el sitio donde marca proyecto sus ubicaciones existe una columna estructural y quedarían ocultos. Nos pueden validar de favor estas propuestas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15787 | RFI 48 - Referente al RFI 40 se nos compartió un boletín de corriente regulada para la alimentación de tablero de alarmas contra incendio y contactos para equipos de computo que se encontraran en la oficina del nuevo cuarto de refrigeración, es necesario compartir marca y modelo del equipo de respaldo de UPS en dado caso que la contratista sea quien la suministre, al igual si será necesario un sistema de tierra física aislada para protección de estos contactos favor de hacer llegar boletín para su realización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15788 | RFI-49 En especificaciones de proyecto de la etapa 2 no aparece el concepto de aplicación del lifetime en los muros de blocks lo cual en la etapa 1 se especifica la aplicación de sellador impermeabilizante (lifetime) en los muros, el material que se utilizo en la etapa 1 fue aquasil lifetime de imperquimia, esto es con la finalidad de garantizar la repelencia al agua, a la formación al salitre, al moho y a los hongos. Se autoriza la aplicacion del producto lifetime a las fachadas del cuarto nuevo de refrigeracion? Este trabajo no genera costo adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15789 | En ultima reunión con CONSERVACIÓN del CEDIS comenta que por temas de operación, accesibilidad o normatividad considera mejor algunas de las adecuaciones al proyecto, estas se mencionan a continuación: Se considera optimo el cambio de posición de CCM’s (De preferencia en área de edificios de amónico) para en caso de fuga se encuentre en un lugar de accesible y no en el atico donde seria la afectación, requieren el aseguramiento de la iluminación correcta en subestación de amoníaco existente (si es necesario por calculo de iluminación agregar más luces y lamparas de emergencia). De igual forma es necesario el cambio de lámparas dañadas dentro de cámara de refrigeración por temas de condensación en el atico. Por otra parte hacen la solicitud de ducto de ventilaciónextracción de aire para la nueva planta de emergencia en subestación de nuevo cuarto de refrigeración para garantizar la buena ventilación del equipo generado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15790 | RFI 51 - Referente a la instalación que solicito que equipo de Alliance mencionado en RFI 37 de contra incendio para alimentación de un compresor de aire colocado dentro del cuarto de refrigeración, de acuerdo lo hablado con el ingeniero Vicente de proyectos menciona que las especificaciones de la instalación son: - Se puede conectar a 115 o a 220 (Es mejor a 220 volts)- Interruptor de 2 polos 30 amperes - Calibre de los cables: 2-10 y 1-12 desnudo- T-16 IMC - El interuptor termomagnetico sera del tablero A de alumbrado - Desconectador sera de 30AAnexo plano para referencia de trayectoria de canalización para cableado de desconectador | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15791 | Buen dia Oascar Gomez:RFI 52 - En la colocación de la exclusa en subestación de amoniaco existente que comunicara los dos cuartos de maquinas, es necesario alumbrado? De ser esto ncesario favor de enviar boletin para el anexo de esta luminaria junto con marca y modelo de la lampara para suministro por contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15792 | Buen dia Oscar Gomez:RFI 53 - En ultima reunión con el equipo de refrigeración ABE se le pregunto si era necesario la colocación de un sistema de voz y datos para sus equipos de computo ya que no se cuenta con un proyecto de voz y datos, referente a eso comentan que si es necesario. Quedamos en espera de confirmación de si esto se realizara para hacer llegar boletin para ejecutar la instalación . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15793 | RFI 54 - INFORMATIVO En reunión con el equipo de refrigeración ABE menciono sobre el equipo que se instalaria en muro como se muestra en planta el cual es un purgador de gases no condensables que requiere un sistema hidrosanitario para su funcionamiento correcto, la propuesta acordada con la contratista y el equipo de refrigeración es la siguiente: para la alimentación hidráulica se derivará desde la conexión mas cercana existente, colocando una llave de paso (representada en color azul) hacia la entrada de alimentación del equipo (tubería representada de color verde) y para el dren sanitario del equipo, desde la salida de agua residual del equipo se llevará el agua del dren hasta la coladera más cercana (tubería representada de color blanco). Esto con la finalidad que el equipo funcione correctamente y con las instalaciones necesarias. Se adjunta propuesta por contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15794 | RF1- 55.- Derivado de una visita del Gerente divisional de Seguridad e Higiene de Cumplimiento conservación realiza las siguientes observaciones: 1. De acuerdo a la ampliación del sistema de amoniaco el cuarto de controles se encuentra dentro de y tomando en cuenta las rutas de evacuación de protección civil no se esta tomando en cuenta el riesgo en caso de un siniestro: llámese por una fuga de amoniaco o un incendio. 2. En la nueva subestación eléctrica se detecta que seria necesario colocar un detector de humo en la parte central del techo, ya que se encuentran vigas en el techo y en caso de conato nivel tipo 1 humo, no podría ser detectado en caso de que el humo tendiera a subir en la parte de en medio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15795 | RFI 56 - En plano IE- 06 marca la colocación de alumbrado en azotea fijados en postes de 3m de altura, estos postes no llegaron en el suministro por GNFR al igual que no se tiene un detalle para su fabricación. En sitio se valido la opción de fabricar los 7 postes con PTR de espesor calibre 12, de dimensión 2.5´´, una placa base de 34´´ fijada a la viga principal de la techumbre, contara con una placa de 10x20x316´´ para fijar la luminaria al poste. Adjunto imagenes para vizualización de luminaria y propuesta de poste para alumbrado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15796 | RFI 57 - La contratista CARVID al instalar las camaras de CCTV comenta 2 camaras del suministro realizado por GNFR no concuerdan al proyecto el cual marca Camara Domo Fisheye conectadas con cableado de UTP, en sitio las camaras recibidas son modelo FISHEYE 6MP, IR 15M, PTZ DIGITAL 8X, VIDEO ANALITICOA, AUDIO Y ALARMA - HAWHA, la cual tiene que ser conetada con el cableado que se muestra en la imagen adjunta. Pregunta: Contratista podra conetar la camara suminstrada y añadir el cableado necesario para hacer funcionar la camara? o debera realizarse el cambio del dispostivo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15797 | RF1- 58.- Derivado de la actividad "Conexión de agua de Osmosis para Nuevo Condensador", Se requiere realizar una inserción soldada a la tubería existente la cual es de Acero al Carbón, Cédula 40, con Diámetro de 3", y el cople a soldar es de Acero al Carbón con Diámetro de 2", el método de inserción a realizar es conocido como "Boca de Pescado". Conservación comenta que debe seguirse según NORMA ASME la relación 2 a 1 en inserciones tipo Boca de pescado o injertos. Conservación pide que proyectos valide el tipo de inserción que se quiere realizar a la tubería existente, esto con el fin de conservar la integridad mecánica de la tubería. Si la realización de una Boca de pescado pusiera en riesgo la integridad mecánica, ¿podrimos realizar la misma intersección Boca de pescado con un cople de 1 12"? ¿Qué tipo de intersección recomienda proyectos? Cabe mencionar que Conservación autorizó 1:30 hrs para la realización de esta actividad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15798 | RF1- 59.- Dando seguimiento al RFI 48, se le hizo llegar la ficha tecnica que se compartio para el sumonsitro del equipo UPS a la contratista. Por temas de tiempos de suministro la contratista propone colocar un equipo de marca diferente, favor de validar el equipo propuesto para su suministro en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15799 | RFI- 60 En ultima visita de la undad verificadora durante recorrido en sitio dio la observación que la subestación del nuevo cuarto de amoniaco no cuenta con iluminación e iluminación de emergencia al igual que hizo el comentario de la necesidad de un contacto para servicio de la planta de emergencia nueva. De ser esto necesario favor de enviar boletin para la realización de estas instalaciones, adjunto planos de las instalaciones existentes para añadir los alumbrados y contacto que se menciona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15800 | RFI- 61 Como seguimiento de las observaciones de parte de Alesso y conservación sobre la ventilación para el generador 5 se nos compartio un boletin para añadir ventiladores a la nueva subestación el cual adjunto. Este nos indica alimentar os ventiladores del tablero A de 220V, lo revisado en sitio es que el ventilador se alimenta con un voltaje de 480v (adjunto mediciones de consumo de los ventiladores que se pretenden instalar) pf nos confirman de que tablero puede ser alimentado este ventilador ? Comparto imagenes del tablero existente con el que se cuenta de 480v el cual solo tiene espacio para un iterruptor de 3P, es necesario hacer una medición de consumo real? Este tablero tiene la capacidad para añadir el arreglo de los ventiladores? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15801 | RF1-62 En plano FAS -131 se muestra la ubicación de uno de los detectores de amoniaco a un costado del equipo purgador de gases, como se muestra en la planta del cuarto de amoniaco. Adjunto imagen del plano y como se encuenra en sitio actualmente. Pregunta es correcta la posición y altura del detector? No afecta la cercania del purgador de gases al sensor de amoniaco ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15802 | RFI- 63: Referente al plano SCI-134 nos marca 3 rociadores en plafon de exclusa dentro de la subestación a un costado del cuarto uevo de amoniaco, como inicialmente lo marcaba el proyecto. Por cambios en la ubicación de exclusa se detuvo la colocación de estos 3 rociadores, ahora qu ela excliusa esta dentro del cuarto sera necesario colocar dichos rociadores? La derivación del ramal que alimentara estos rociadores debera ser tuberia galvanizada? La exclusa esta dentro del espacio que cubren rociadores a la altura de techumbre del cuarto, sigue siendo necesario colocarse los 3 rociadores ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15803 | RF1- 64 En recorrido de preentrega con conservación se hicieron algunas observaciones como son: 1. La rehubicación de luminaria a un costado de toma siamesa, alegando que por vibración puede haber alguna afectación, 2. Se tiene la duda si es necesario el aterrizamiento de las unidades desecantes y la soporteria que tienen los ductos verticales que van hacia atico como se muestra en las imagenes, 3. Solicitan la colocación de una protección o techado para desconectadores frente a equipos desecantes para en caso de lluvias no se tenga filtraciones. Favor de comentar si estas peticiones son aplicables al proyeto y con esto enviaralgun detalle para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15804 | En recorrido para posesion de tienda se hizo la observacion por el area de cumplimiento, colocar rejilla en el registro de 25cm x 20cm para evitar entrada de basura el cual no viene detalle en plano, como referencia: CO08-PLANO_DE_DRENAJE_PLUVIAL-BAE-5853_AMAVITA, Se solicita su visto bueno de este adicional | 2 | Buen dÃ­a, Las bajadas deben ser como se indican en el plano CO08a detalle 4. Si el propietario no ejecuto de acuerdo a este se le debe pedir el cambio en las bajadas. | 8 | 22781 | 77
15805 | En posesion de tienda se hizo mencion por parte del area de conservacion el requerimiento para la colocacion de botaguas en puerta de emergencia por el interior, el cual esto no esta especificado y no viene en detalle, Su visto bueno para el adicional de este trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15806 | Las puertas de los sanitarios no tienen especificaciones en plano y no vienen consideradas las jaladeras, Su apoyo para considerar que tipo de jaladeras se requieren y la altura. | 2 | Buen dÃ­a, En el plano A-601 detalle 6 y 7 se encuentran las especificaciones de las puertas de los sanitarios, no se contemplan jaladeras, se indican placas de empuje de acero inoxidable y cerrojo al interior a una altura de 1.20 m. Por las condiciones de apertura del sanitario, se debe cambiar la placa por una jaladera. | 1 | 22781 | 2559
15807 | La canalizacion que va del tranformador a nicho electrico que alimenta el medidor queda inestable y requiere una soporteria para que no tenga movimiento, nos podrian apoyar con algun detalle de soporteria y especificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15808 | De acuerdo al plano CO-11-PLANO_AREAS_VERDES-BAE_5853_AMAVITA Se coloco en el area permeable adopasto de 30cm x 30cm de acuerdo a las especificaciones mencionadas en plano, pero se observa que en las orillas de esta area se empiezan a desnivelar y separar las piezas al momento del paso peatonal, su apoyo para saber si tienen alguna especificacion o detalle para evitar el desnivel y separacion de estas piezas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15809 | En recorrido para posesion de tienda se hace la observacion por parte de gerencia de tienda de colocar portacandados a las dos puertas de nicho electrico para mayor seguridad, el cual no viene marcado en planos de detalles, se tomaria como un adicional, su visto bueno para solicitar el presupuesto. | 2 | Buen dÃ­a, En el plano IE06A Detalles de acometida se indica detalle del nicho en donde se especifican los portacandados con lo cual no es un adicional y se tendrÃ­a que haber considerado en el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
15810 | se va requerir linea interior de telmex en oficinas, en proyecto no aparece? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15811 | EL LOS PLANOS DE CCTV LA ALTURA DE LAS CAMARAS EN EL INTERIOR DE LA NAVE NO VIENE MARCADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15812 | En area de conservacion, es un septico, la altura del sardinel y su acabado final? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15813 | altura de azulejo 1.50 mts muro de fondo, en los muros laterales lleva azulejo a que altura y ancho? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15814 | Solicitamos el cambio de 2 interruptores de 150 HDL ya que no es compatible por el calibre del cable de 350 KCM: (esto indica en proyecto) y lo que requerimos de acuerdo al calibre del cable son 2 interruptores de 225 JDL regulable. Estos interruptores de 150 ya estan suministrados, lo cual, se requiere de su cambio y aprobacion de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15815 | solicito detalle de tableros en cuarto de sistemas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15816 | Requerimos los detalles Lp-01 y LP-02 en alarmas y CCTV | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15817 | el ing. electrico carlos Rodriguez vino a la obra, nos propone colocar un interruptor adicional 225 ampers trifasico, lo cual le solicitamos su analisis y aprobacion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15818 | El Ing. Carlos Rodriguez, electrico de Walmart nos recomendo, que se instale un nuevo tablero e interruptor de 225 ampers trifasico en el interior de la nave, para alimentar provisionalmente los tableros A,B y C, que apoyara para la aprobacion de la Uvie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15819 | las puertas de madera de los baños en acabado esmalte, de que color son? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15820 | La nueva alimentacion electrica trifasica, en esta obra, se encuentra en tramite con CFE, lo cual, actualmente contamos con una lina bifasica; pero los equipos extractores de la nave principal son de energia trifasica, lo cual, no se pueden probar y operar en sitio, para que nos apoyen en otorguen alguna solucion o propuesta para operacion de estos equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15821 | Requerimos plano actualizado de raks de voz y datos, en cuarto de sistemas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15822 | DU-01 Diagrama unifilar, favor de mandar plano actualizado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15823 | nos falta plano ID-04 equipo intruccion en alarmas y cctv? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15824 | Solicito ubicacion del montaje del DVR del CCTV | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15825 | en plano de voz y datos, se consideraran antenas de radio frecuencia para la nave? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15826 | Buen día Por este medio se les informa lo siguiente: De acuerdo a lo platicado via telefonica se autoriza el tezontle gris de 1" para el estacionamiento permeable Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15827 | BUENOS DIAS DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR STORE PLANING Y GARANTIAS, SOLICITAN LA DEMOLICIONN DE LA GUARNICION EN TANQUES ELEVADOS, DERIVADO A QUE EN SU EXPRENCUA PUEDE GUARDAR PRESION Y EXPLOTAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15828 | Buen día por este medio hago llegar la siguiente duda de proyecto, en el plano de lay out nos indica un cartel de aluminio y un barandal de acero inoxidable para la separación del área de cajas en la caja 1 pero no contamos con ninguno de ellos en detalle, podrían compartirnos los detalles para la ejecución Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15829 | BUEN DIA. DE ACUEDO AL PLANO DE PUERTAS, EN EL CONSULTORIO NOS MARC AUNA PUERTA COMPLETAMENTE SELLADA. Y EN EL DETALLE NOS INDICA QUE ES UNA PUERTA DE ALUMINO CON CRSITAL. STORE PLANING SOLICIRTA SABER CUAL ES LO CORRECTO. SI ES CON CRISTA, MENCIONA QUE TENDRIAN QUE COLOCAR UNA MICA ANTI TRANSPARENCIA... QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS SALUDOS CORDIALES | 2 | Se confirma que en el plano "A-601b - PUERTAS Y CANCELES I" detalle no. 10, se menciona que para el consultorio se debe implementar una puerta de tambor de madera de pino de primera forrada con madera contrachapada de 6mm de espesor y revestimiento Laminado. Esta especificaciÃ³n viene de acuerdo a Proto | 1 | 22781 | 2559
15830 | Buen día por este medio comparto la siguiente duda de proyecto, en plano de lay Out y Tabla de puertas nos indica puerta de cuarto de aseo, pero no tenemos detalle, nos podrían compartir el detalle. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15831 | buen dia david. de acuerdo a lo platicado con el ing. Carlos Miranda de garantias, menciona que su puso en contacto con ustedes para revisar el tema del suministro de agua sobre los tanques elevados mismos que solicitan una tuberia para el llenado desde pie de camion y no tener ningun problema con el personal. por este medio te hago llegar una trayectoria la cual seria la mas indicada para mencinada tuberia. sin mas por el momento quedo pendiente de tus comentaios saludos cordiales. nota: la manguera que maneja la pipa que suminsitra el agua es de 2" por lo cual la tuberia deberia ser similar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15832 | BUEN DIA, POR ESTE MEDIO Y DE ACUERDO A LA LLAMADA TELEFONICA QUE TUBIERON CON EL ING. CARLOS MIRANDA DE GARANTICAS Y STP SE MENCIONA LA SIGUIENTE SOLUCION (PROVISIONAL) PARA EL LLENADO DE LOS TANQUES ELEVADOS. ESTO DERIVADO DE QUE NO CONTAMOS CON AGUA POTABLE POR PARTE DEL MUNICIPIO. Y SE TIENE QUE LLENAR MANUALMENTE CON PIPIAS. ANEXO EL DIBUDO INDICANDO EL PUNTO DE CONEXCION MAS COMODO PARA LA PIPA Y ANEXANDO QUE LA PIPIPA MANEJA UNA MANGUERA DE 2" POR LO CUAL LA TUBERIA DEBEIRA SER SIMILAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15833 | EL PROYECTO QUE NOS MANDARON PARA LA TRAYECTORIA DE MEDIA TENSION, NO COINSIDE CON EL PROTOTIPO DE NUESTRO PROYECTO, YA QUE ES DE UNA MI BODEGA Y ESTE PROYECTO ES BA, PROTO 33, ¿SOLICITO LA TRAYECTORIA CORRECTA Y TRANSICION PARA ESTE PROYECTO?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15834 | Buen dia. Por este medio solictamos en cambio de Bovedilla contempalda en proyecto por una TapaLoza con un concrteto 250 a 14 dias para realizar el cierre completo de la parte superiro del Biodigestor, esto con el fin de mejorar la resistencia y acabado en los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15835 | buenas tardes. Para informar, al recibir las Unidades Paquete se detecto un cambio en la salida de los dutos de infeccion y extraccion existentes asi como en la base donde va montada la Uunidad teiendo una diferencia de 15 CM de ancho, esto debido que las unidades existentes en tienda son de la marca CARIER MODELO 50TC-D12 y lass unidades recividas son de la marca TRAEN MODELO TSJ120A3S00. Por lo que se solicta la aporvacion para realziar el cambio de la trayectoria de los ductos conforme al nuevo modelo asi como el ajuste de la base para el montaje de las Uunidades Paquete. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15836 | Buen dia. Al momento de estar realziando la excabacion del nuevo registro que conectara el agua tratada del biodigestor hacia tuberia existente del drenage, se encointro tuberia con cableado electrico a una profundiad de 40 cm la cual alimeta a una lampara de alumbardo externo en el area de esdtacionamiento. Se solicta aprobacion para poder mover esta tuberuia a un un costado o mover el Regsitro 30 cm para poder evadir la trayuectoria de la tubria electrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15837 | Buenas tardes. Para solictar una acalracion del tiempo en el que se puede retirar la cimbra del colado de muros del biodigestor efectuado el 91024. la contratista suministro el siguente concreto: Concreto de Linea con Resistencia de 200 KGCM2 Normal a 28 dias. suminstrado por Cemex Concretos. La contratista prentende retirar la cimbra en menos de 7 dias para seguir con los trabajos de instalacion de Biodogesotr, mi pregunta es si se autoriza realizar el retiro como lo sugiere la contratista o esperar 14 dias como minimo para realizar su retiro como nostros supervicion lo recomendamos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15838 | Buenas tardes, Al momento de recibir las unidades paquete para su instalacion, nos comenta personal electrico que el interuptor suministrado de 3P 50 A no es suficiente para dar el soporte correcto a los equipos ya que se realizo cambio en estos siendo diferentes marcas como lo señala el proyecto, por lo que solictamos si nos pueden apoyar en definir si los materiales suministrados que se encuentran en proyecto son los adecuados para las Unidades Paquete o si es nesesario reazliar agun cambio en estos. se anexa a esta peticion diagrama unifilar del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15839 | SE SOLICITA EL COLOR DE LA PUERTA DE SANITARIOS YA QUE EN NINGUN PLANO SE INDICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15840 | EN ATENCIÓN A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN EL SAMS MARIANO OTERO 6469 SE SOLICITA EL RAL, ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LOS COLORES Y PINTURA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE APLICADA EN LAS FACHADAS EXTERIORES, ASI COMO DE LAS FACHADAS DE LAS OFICINAS DE CENTRO DE NEGOCIOS, SALA DE JUTAS, RECURSOS HUMANOS, OFICINAS DE ALTO VALOR Y SISTEMAS. ESTO DEBIDO A QUE ES NECESARIO HACER ALGUNAS REPARACIONES Y RETOQUES EN LOS MUROS DE DICHAS FACHADAS. LOS COLORES NECESARIOS SON: EXTERIORES (GRIS CLARO Y GRIS OBSCURO), INTERIORES (VERDE, AZUL, BLANCO), ASI COMO EL COLOR BLANCO DEL PLAFÓN DE CENTRO DE NEGOCIOS. | 2 | Favor de compartir reporte fotogrÃ¡fico de las zonas afectadas para verificar colores mencionados en RFI y validar que sean los colores considerados en la nueva imagen, antes de emitir algÃºn condigo de pintura. | 1 | 22781 | 2559
15841 | CONFORME AL PLANO GA-012 ABARROTES PLANTA ACABADO EN PISOS, INDICA QUE EN EL AREA DE PANADERIA, EL ACABADO FINAL ES PULIDO DE CONCRETO EXISTENTE CON SISTEMA MULTIETAPA, PERO DEBIDO AL DESMANTELAMIENTO DE PISO IMITACION MADERA, SE OBSERVA QUE EN EL AREA CUENTA CON DOS ACABADOS DIFERENTES (COLOR), POR LO QUE SE SOLICITA ESPECIFICAR SI EL ACABADO EN PISO SERA ACORDE A PROYECTO, QUEDANDO EL PISO CON DOS COLORES DIFERENTES EN LA MISMA AREA (PANADERIA) O BIEN EN CASO DE MODIFICACION ANEXAR LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES DEL ACABADO A COLOCAR. | 2 | Al realizar el levantamiento no pudimos cerciorarnos de cuales eran los acabados. Solicitamos de su apoyo para poder realizar una pequeÃ±a cala (10x10 cm) para saber si el concreto venia mezclado con el colorante o solo le colocaron el polvo como acabado final. De su apoyo para enviar las fotografÃ­as de dichas calas y con eso poder emitir la recomendaciÃ³n. | 9 | 22781 | 1425
15842 | REFIERO A LOS PLANOS DE DEMOLICIONES DONDE EN EL LAYOUT NO NOS PIDEN LA DEMOLICION DEL PISO VINILICO YA QUE NO SE EXPLICA A QUE SE REFIERE EL DETALLE 3.1, PERO AL ENTRAR AL MODELO SI VIENE LA DESCRIPCION DEL DETALLE QUE ES DEMOLICION DE PISO VINILICO, LA EMPRESA CONTRATISTA NO LO TIENE EN CATALOGO, SE TENDRIA QUE HACER ESE TRABAJO CON COSTO EXTRA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15843 | * CERAMICO DESCONTINUADO. Muro de Respaldo en área de Lavabo SUPERCENTER, Marca Daltile, Modelo 1174 WALL TILE – Breeze Sea, Formato 7.65 x 15.31 cm, Color Azul – Breeze Sea, Boquilla Sin Arena color Blanco. * CAMBIADOR DE PAÑALES DESCONTINUADO. Cambiador de pañales Modelo horizontal KB100-00, KB100-01, KB100-05, marca Koala. * DISPENSADOR DE JABON DESCONTINIADO. Integra CI-20-014 y CI-13-056 (según memoria descriptiva) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15844 | De acuerdo a los alcances que se cuenta en area de panadería, y derivado al cambio de imagen que maneja el area de diseño en cuanto a remodelaciones, se hace la observacion para definir si los alcances que se tiene contemplado en esta obra de "Refrigeracion" en area de panaderia se ejecutaran los trabajos indicados en planos de acabados respecto a muros y plafones o tendra modificaciones? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15845 | RPI INFORMATIVO - EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA, SUPERVISION DE OBRA Y GERENTE DE CONSTRUCCION SE DETERMINA COLOCAR EL TABLERO NUEVO INDICADO COMO "AL" EN EL LUGAR MAS ADECUADO DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES Y TABLEROS EXISTENTES, ASI COMO REALIZAR LA CANALIZACION CORRESPONDIENTE DE LA MANERA MAS ADECUADA PARA ALIMENTACION DEL TABLERO MENCIONADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15846 | EN EL PLANO DE CUADRO DE CARGAS PODEMOS OBSERVAR QUE MARCA DOS CIRCUITOS PARA EL ALUMBRADO, SIN EMBARGO EN EL PLANO DE ALUMBRADO GENERAL SOLO TENEMOS UN CIRCUITO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15847 | Observacion en el planos EI-01. Falta de alumbrado en el area de pickup, en el plano de alumbrado general no nos indica la instalacion para esa area. Solo se muestra la parte de alumbrado parael area de Wal-marta.como y Super.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15848 | PROYECTO NO INDICA LA COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE ALUMINIO PARA PROTECCIÓN DE ESQUINAS DE ALTO VALOR; POR OTRA PARTE EL PROYECTO NO INDICA LA COLOCACIÓN DE UNA MALLA DE PROTECCIÓN EN FALSO PLAFÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15849 | RPI INFORMATIVO - EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA, SUPERVISION DE OBRA Y GERENTE DE CONSTRUCCION SE DETERMINA MODIFICAR EL ABOCINAMIENTO EN BAJADA DE AGUA PLUVIAL MARCADA EN PROYECTO UBICADA EN LOS EJES (1-B) DEBIDO A LA EXISTENCIA DE INSTALACIONES EN EL AREA A INTERVENIR. DE ESTA MANERA SE PUEDE COLOCAR LA BAJADA DE AGUA PLUVIAL SIN DAÑAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15850 | SE REQUIERE CONFIRMACION DE QUE SOLO SE EJECUTARA LA PARTE SEÑALADA EN EL PLANO E 01 COMO SE MUESTRA EN EL ARCHIVO ANEXO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15851 | DE ACUERDO AL PLANO E01 SE INDICA ANCLAR EL MURO A CIMENTACION EXISTENTE, DICHA CIMENTACION NO CUENTA CON ACERO DE REFUERZO EN EL MURO DE CONTENCION, EL ACERO SOLO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE LA ZAPATA, SE PROCEDE CON ESTAS CONDICIONES O SE TENDRA QUE DEMOLER Y CONSTRUIR NUEVA CIMENTACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15852 | LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA CONTRATISTA SE INDICA CAMBIO DE LUMINARIAS PERO NO SE CUENTA CON PROYECTO ELECTRICO. POR LO QUE SE SOLICITA EL MISMO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15853 | EN EL PLANO DEM-04 DEMOLICIONES EN CUBIERTA EN EL CUADRO DE NOTAS DEL PROYECTO MENCIONA SOLO REFORZAMIENTO EN LAS BASES EXISTENTES DE UNIDADES PAQUETE ASI COMO SU MANTENIMENTO, EN SITIO SE OBSERVA EL OXIDAMIENTO TOTAL EN SOPORTES VERTICALES EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS BASES POR LO QUE SU MANTENIMIENTO NO ASEGURA EL BUEN FUNCINAMIENTO DE LAS BASES A MEDIANO PLAZO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15854 | Obersrvacion en el plano IE-23: ¿Que marca y modelo seria las bocinas para esas areas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15855 | Observacion en el planos IE-07. En la tabla del cableado nos indica que el calibre es de 8 y el tubo con un diametro de 34, a lo cual esta mas reducido el tubo que el cableado. Tambien el cableado del area super.com , calibre es mayor que el tubo galvanizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15856 | DEBIDO A LA REENIVELACION DEL PREDIO EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO ESPECIFICAMENTE EL LADO DERECHO DE LA TIENDA QUEDA EXPUESTA LA CIMENTACION CORRIDA DEL VECINO COLINDANTE AL PREDIO, ESTO SE PUDO OBSERVAR UNA VEZ COLOCADA LA BASE Y EL TENDIDO DEL CONCRETO EN MISMA AREA. ARGUMENTO QUE LA MANERA MAS VIABLE DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA ES LA CONSTRUCCION DE UNA CIMENTACION TIPO CICLOPIA PARA CONTENER FUTUROS DAÑOS Y DESLAVACION DEL TERRENO NATURAL EXPUESTO A RAZON DEL ANALISIS A REALIZAR, EN ESPERA DE LA RESULUCION MAS VIABLE Y PRONTA AL TEMA. | 2 | Buena tarde. En relacion al hallazo, no se aprecia bin en la fotografia que comparten si es la cimentacion de la construccion vecina, por lo que solictamos de su apoyo para compartirnos la ubicacion del hallazgo y proporcionarnos cotas y niveles de la diferencia de igual forma se agardecera que nos compartan un par de imagenes mas cercanas. Pra definir si se requiere de alguan proteccion a colindancias avalada pro el geotecnista. En el caso de que sea uan parte del acimentacion la que queda expuesta, se recubrir considerando un aplanado cemento-arena 1:3 y terminado con impermeablizante color blanco. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
15857 | EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN PLANO CON CLAVE A-102 CON NOMBRE PLANTA DE CUBIERTA DONDE SE MANIFIESTA QUE SOBRE EJE A TRAMO (1-7) SE REALIZARÁ COLOCACIÓN DE MALLA HEXAGONAL GALLINERA CAL. 23 Y SE RELIZARÁ ATIRANTADO DE CONCERTINA EXISTENTE, SE INFORMA QUE NO SE TIENE CONCERTINA EXISTENTE POR LO CUAL SE SOLICITA DEFINIR EL ALCANCE O ACTIVIDADES PARA ATENDER ESA AUSENCIA. | 2 | Buen dia. El alcance será el atirantado de la concertina como lo indica la nota 11.00 del plano A-102 y la colocación de la malla hexagonal sobre el canalón indicado con la clave MLL en el mismo plano. Saludos | 1 | 22781 | 2559
15858 | DE ACUERDO A LAS ESPECIFICAIONES DE INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENJE CONFORME A PROYECTO NO PODRA SER REALIZADO, YA QUE POR DICHA TRAYECTORIA PASA UN CANAL PLUVIAL EL CUAL NO PERMITIRA REALIZAR DICHAS PREPARACIONES, YA VINO PERSONAL DE MUNICIPIO (COMAPA) Y COMENTO QUE NO ES FACTIBLE TOMAR DICHA RUTA POR DICHO CANAL POR LO QUE SE BUSCARA OTRA RUTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15859 | LOS PLANOS DE IE PROPORCIONADOS INDICAN CONECTAR EL TABLERO "M" CON CABLE CAL. 6 (RFI 03) A LAS BARRAS DE TR XFMR-GU2, EL PROBLEMA ES QUE LAS TERMINALES PARA EL CABLE CALIBRE 6 NO SE PUEDEN COLOCAR EN DICHAS BARRAS POR EL DIÁMETRO DE TORNILLO DE LAS TERMINALES (14"). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15860 | SE REQUIERE LA AUTORIZACION DE PROPUESTA DE TUBERIA Y REGISTRO DE SALIDA DE BIODIGESTOR, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO Y MEJOR TRABAJO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15861 | EN EL PLANO IE-02 SE MENCIONA QUE LOS CONTACTOS DEBEN SER CONSIDERADOS PARA REUBICACIÓN, SIN EMBARGO NO HAY ESPECIFICACIONES DE CUALES CONTACTOS DEBEN SERREUBICADOS Y EN DONDE. | 2 | esa nota refiere a la reubicación de contactos de rack de electrónica por la implementación de la ampliación super.com, en caso de no intervenirlos no habrá alcance de esta nota en plano. | 4 | 22781 | 1402
15862 | EL PLANO IE-02 CONTACTOS NORMALES INDICA QUE EL CABLE DEBE SER CALIBRE 6 AWG MIENTRAS QUE EL DIAGRAMA UNIFILAR NOS INDICA QUE EL CALIBRE DEL CABLE DEBE DE SER 8 AWG. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15863 | LA GERENCIA DE LA TIENDA CUENTA CON UNAS CORTINAS DE AIRE QUE LE FUERON SUMINSTRADA HACE APROXIAMDAMENTE UN AÑO, LAS DIMENSIONES QUE TIENE ESTOS EQUIPOS ES DE 0.90 M, LOS CUALES NO FUERON INSTALADOS POR QUE SE CANCELO LA INSTALACION. LOS EQUIPOS QUE ESTAN ESPECIFICADOS EN PROYECTO TIENEN UNA LONGUITUD DE 1.20 M. RECOMENDACION: COLOCAR ESTAS CORTINAS, YA QUE EL SUMINISTRO DE LAS DE PROYECTO SERA HASTA FINALES DE JULIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15864 | EN EL CUADRO DE CARGAS IE-10 APARECE QUE EL CIRCUITO 14 ESTÁ LIBRE, SIN EMBARGO EN LA FOTOGRAFÍA TOMADA AL TABLERO PODEMOS VER QUE ESE CIRCUITO ESTÁ OCUPADO POR LA LÍNEA DE CAJAS, REQUERIMOS INFORMACIÓN DE EN QUÉ CIRCUITO SE CONECTARÁN LOS CONTACTOS DEL PROYECTO QUE APARECEN EN EL CIRCUITO 14. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15865 | EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN PLANO CON CLAVE ES402 DE NOMBRE PLANTA DE CUBIERTA SE REQUIERE REALIZAR ACTUALIZACION AL PROYECTO YA QUE NO EXISTE ELEMENTO O LARGUERO PARA COLOCAR O FIJAR EL EXTREMO DE LA LAMINA NUEVA KR18, ESTO DEBIDO A QUE LA LAMINA EXISTENTE SE ENCUENTRA AHOGADA ENTRE EL MURO Y LA CADENA EXISTENTES Y AL RETIRARLA SERA NECESARIO EL ELEMENTO MENCIONADO PARA LA CORRECTA FIJACION Y COLOCACION DE LA NUEVA LAMINA. (LA LINEA VERDE EN LA IMAGEN INDICA LOS TRAMOS DONDE ES NECESARIO EL ELEMENTO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15866 | EN ATENCION A LOS PLANOS CON NOMBRE DESMONTAJES EN CUBIERTA CON CLAVE DEM06; PLANTA DE CUBIERTA CON CLAVE A102 Y PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA CON CLAVE A102a DONDE SE INDICA EL DESMONTAJE, RETIRO Y CANCELACIÓN DE SKYLIGHTS Y EN SU LUGAR COLOCAR SISTEMA DE TECHO METALICO ENGARGOLADO TIPO KR-18, SE MANIFIESTA POR GERENTE DE TIENDA, ASI COMO POR SUPERVISOR DE CONSERVACION QUE DE CANCELARSE LOS SKYLIGHTS LA TIENDA QUEDARA MUY OSCURA Y CON FALTA ILUMINACION, CONSIDERAN QUE CON LAS LAMPARAS CON LAS QUE CUENTA ACTULAMENTE LA TIENDA NO SERA SUFICIENTE PARA TENER LA ILUMINACION NECESARIA PARA EL PISO DE VENTAS Y DEMAS AREAS. POR LO CUAL ES IMPORTANTE CONFIRMAR SI SE DA CONTINUIDAD AL PROYECTO ACTUAL Y SE REALIZA EL DESMONTAJE, RETIRO Y CANCELACION DE SKYLIGHTS EXISTENTES. ASI MISMO CABE HACER MENSION QUE LAS LAMINAS TRASLUCIDAS DE LOS SKYLIGHTS YA SE ENCUENTRAN CON ALGUNOS DAÑOS ORIGINANDO ALGUNAS DE LAS GOTERAS ACTUALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15867 | DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL POYECTO SE OBSERVA QUE SE PODRIA GENERAR UN RECORRIDO DIFERENTE PARA LA CONEXIÓN DE LA DESCARGA DE LA RED AL BIODIGESTOR QUE SE CONSTRUIRA, YA QUE EN EL RECORRIDO ANTERIOR PROPONE LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO SANITARIO INMERSO EN LA RAICES DE UN ARBOL EXITENTE Y EL CRUCE DE LA TUBERIA A TRAVES DE LA RAMPA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO, LA PROPUESTA LLEVARA MAS DIRECTO LA TUBERIA Y EL BIODIGESTOR ANTES MENCIONADO, CON ELLO SE ELIMINA LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO Y DISMINUYEN LAS EXCAVACIONES PARA TUBERIA. | 2 | Se da visto bueno de la nueva trayectoria propuesta en sitio, debido al hallazgo presentado. Solo se deberÃ¡ revisar que la llegada de descarga sanitaria hacia el biodigestor coincidan con los niveles y detalles del proyecto. | 9 | 22781 | 1425
15868 | DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE ESTA GENERANDO EN LA UNIDAD, SE REALIZA LAS EXCAVACIONES MEDIANTE CAPAS DE 1.00 METRO ENCONTRANDO SUELO HUMIFERO, PERO EN BASE A LAS MEDIDAS DEL PLANO C08-B, ASI COMO LOS VOLUMENES DE EXCAVACIONES DE CATALOGO, CONLLEVA A REALIZAR LAS EXCAVACIONES A 90°, EN EL CUAL POR LA PROFUNIDAD MARCADA, ASI COMO MAQUINARIA PESADA PUEDEN GENERAR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA, POR LO QUE SE SOLICITA NOS DEFINA QUE TRABAJOS PODRAN EJECUTARSE EN LOS MUROS PARA EVITAR DERRUMBES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15869 | A RAZON DE LA ORDEN DE CAMBIO EN INSTALACIONES ELECTRICAS PLANO DIAGRAMA UNIFILAR DU-01 SE GENERA EXTRAORDINARIO EL TIPO DE CABLEADO MC4, DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA SE BASO EN LOS PLANOS DE FECHA DE REVISION FEBRERO 2023 PARA GENERAR EL F8, CONSIDERADO EL TIPO DE CABLEADO MC3, Y DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION EN MARZO 2024, INDICA CAMBIO DE CABLEADO TIPO MC4, POR LO QUE SOLICITO LA AUTORIZACION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA, EN BASE A LA ORDEN DE CAMBIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15870 | Revisando los planos de alimentadores específicamente el circuito de la unidad deshumidificadora, se encontraron ciertas discrepancias entre el diagrama unifilar, el plano de trayectorias y el cuadro de carga. En el diagrama unifilar, (Plano DU-01), se representa que el circuito estará compuesto por 4 conductores calibre 10 y un conductor desnudo calibre 6 estos de aluminio, esta configuración corresponde a conductor tipo MC4, y en plano se representa como conductor tipo MC3, revisando dicha trayectoria en el plano de fuerza de aires acondicionados (IE-06), según la nomenclatura de la trayectoria, marca que son 3 conductores calibre 2 y un desnudo calibre 6 de aluminio del tipo MC3, esta información difiere del diagrama unifilar y en el cuadro de cargas se encuentra que son 4 conductores calibre 40, y en otra parte que son 3 conductores calibre 10 y un desnudo calibre 6, siendo esta co | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15871 | Observacion en el planos A-609. Planta de acabados no coincide con la planta arquitectonica en la medida en lo largo. Respuesta inmediata. En el area del plano de super.com. Nota: esta marcado con un circulo rojo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15872 | DE ACUERDO A LA NUEVA ORDEN DE CAMBIO LA CUAL SOLICITA CANALIZAR LAS AGUAS PLUVIALES , SE TIENEN CONFLICTO DE UBICACIÓN DEBIDO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS QUE CRUZAS POR ESA SECCION MISMA QUE YA SE ENCUENTRAN ENCOFRADAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15873 | EN EL PLANO IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-BAE-2967-COATZACOALCOS CENTRO APARECEN LOS DUCTOS DE EXTRACCION DE LOS SANITARIOS, Y EN LA PLANTA SOLO SE VE COMO LLEGA EL DUCTO SOBRE EL PLAFON DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN LA PARTE DE ARRIBA DEL PLAFON, PERO NO NOS INDICA BIEN EXACTAMENTE DONDE DESFOGA ACTUALMENTE YA TENEMOS LA DUCTERIA HASTA DONDE INDICA EL PLANO PERO EN NINGUN OTRO PLANO VIENE ESE DETALLE DE ESE REMATE | 2 | Buen día.El ducto de extracción de los sanitarios debe desfogarse dentro del cuarto de la planta de emergencia, el cual está ventilado con puertas de louver.En el proyecto se indica una rejilla de inyección de 10"x8", esta rejilla se colocará en el plafón existente conectada con el ducto de desfogue del ventilador de sanitarios, dicha rejilla de inyección operará como rejilla de desfogue de aire. Carpeta: 03. BoletinesIAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-BAE-2967-COATZACOALCOS CENTROSaludos | 1 | 22781 | 2559
15874 | CAMBIO DE DISEÑO SEGUN MEMORIA YA QUE LOS EQUIPOS QUE LLEGARON DE UNIDADES DE PAQUETE SON DE DIFERENTES DIMENSIONES Y QUE LOS DUCTOS QUE FUERON FABRICADOS EN SITIO, POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE DEBEN SER NUEVOS AL DISEÑO ANTERIOR (NUEVO DUCTO ADAPTACION) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15875 | RPI INFORMATIVO - EN CONJUNTO CON LA CONTRATISTA, SUPERVISION DE OBRA Y GERENTE DE CONSTRUCCION SE DETERMINA REALIZAR ROTACION DE LA NUEVA ESCOTILLA 90° PARA POCISIONARLA DE LA MANERA MAS ADECUADA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE Y PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ESCOTILLA AL MOMENTO DE REALIZAR EL INGRESO SEGURO POR PARTE DEL PERSONAL A LA CUBIERTA DE LA UNIDAD. ASI MISMO SE REALIZA LA COLOCACION DE LAS NUEVAS BARRAS DE APOYO DE ACUERDO AL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y A LA COLOCACION DE LA NUEVA ESCOTILLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15876 | Observacion en el planos A-200. En los planos nos indica que sera toda la fachada, pero en la fotografia se observa que se interviene la parte superior de la fachada. ¿Que area se va intervenir? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15877 | DE ACUERDO AL PLANO DE CONJUNTO NO INDICA EL USO DE UNA GUARNICION ENTRE MI AREA VERDE (JARDIN) Y ESTACIONAMIENTO Y RAMPAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15878 | DE ACUERDO AL PLANO C08 DONDE INDICA: "LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURA EXISTENTE", SE REALIZO EL RETIRO DE LUMINARIA TIPO POSTE, PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS REFERENTE AL TANQUE DE TORMENTAS. POR ELLO SE LE SOLICITA INDICAR LA NUEVA UBICACION DE LA LUMINARIA, PARA QUE LA CONTRATISTA CONSIDERE DICHOS TRABAJOS EN SU PLAN DE ACTIVIDADES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15879 | Observacion en el planos IE-02. ¿Las cajas de lamina galvanizada .10x.10 van hacer los registros para la instalacion electrica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15880 | SE REQUIERE LA AUTORIZACION DE PROPUESTA DE TUBERIA Y REGISTRO DE SALIDA DE BIODIGESTOR, POR ADECUACION DE PROYECTO Y MEJOR FUNCIONAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15881 | Obersrvacion en el plano DU-01: Nos solicita la UVIE un interruptor principal en los tableros de Walmart.com y Super.com, en el plano no nos indica sobre ese interrutor nada a detalle. ¿Que interruptor principal se necesita para los tablero? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15882 | EN EL PROYECTO NOS INDICA QUE EL INTERRUPTOR MARCA SQUARE D, MODELO HDA36050 (LISTA DE SUMINISTROS) DEBE IR CONECTADO AL TABLERO GENERAL EXISTENTE (LCC)MARCA SQUARE D, SIN EMBARGO, EL MODELO DEL INTERRUPTOR NO COINCIDE Y NO PUEDE SER COLOCADO EN EL TABLERO, YA QUE EL TAMAÑO DEL INTERRUPTOR ES MAYOR AL ESPACIO QUE HAY EN EL TABLERO, SE SOLICITA INFORMACIÓN O SOLUCIÓN PARA CAMBIO DE INTERRUPTOR POR EL MODELO CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15883 | SOLICITANDO LA CAPACIDAD E CARGA CON QUE SE CALCULO LA LOSA DEL CAJON DE CONCRETO DEL BIODIGESTOR QUE SE OBSERVAN EN EL PLANO ESTRUCTURAL ES-601, YA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO Y VIENE PROPUESTO CON VIGUETA Y BOBEDILLA, SIN EMBARGO EN EL PLANO DE INSTALACION DE BIODIGESTOR C-08 VIENE REPRESENTADA DE LOSA DE CONCRETO, DE SER NECESARIO SE SOLICITA EL PROYECTO CON LOSA ARMADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15884 | Observacion en el plano IE-01:En la parte de notas del plano se dice que el contratista antes de desmantelar o cancelacion de las instalaciones electricas se debera de verificar que no afecten el buen funcionamito de las areas que quedara existentes. Se realizo una revision en la instalacion electrica a lo cual se necesita una autorizacion para la reubicacion de cableado para esas 3 series de cableado de las luminarias existentes. Para que asi siguan en funcionamiento las lamparas existentes. | 2 | Favor de compartir un reporte fotográfico y un levantamiento donde se indique ubicación actual y ubicación propuesta para poder evaluarlo. | 37 | 22781 | 179
15885 | Observacion en el plano sistemas de ccctv. Falta de monitor en el area de super.com para la carama de seguridad para la pickup. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15886 | DE ACUERDO A PROYECTO SE SOLICITA MANTENER MURETE Y REJA EXISTENTE LA CUAL YA PRESENTA MUCHOS DAÑOS EN SU PINTURA Y SUCIEDAD SE MANTENDRA ASI O SE CONSIDERA DARLE ALGUN TIPO DE MANTENIMIENTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15887 | SE REALIZA EXCAVACIONES, OBSERVANDO QUE AL NIVEL -2.70MTS, ENCONTRAMOS NIVEL FREATICO, EL CUAL IMPIDE CONTINUAR CON LAS EXCAVACIONES Y ESTE PROVOCA DESTABILIZACION DEL SUELO. POR LO QUE SE SOLICITA, INDICAR LOS TRABAAJOS A REALIZAR PARA CONTROLAR LOS NIVELES FREATICOS QUE SE ESTAN PRESENTANDO DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15888 | EN ATENCION AL RPI DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024, DONDE SE DA RESPUESTA QUE EL PROYECTO SE CONSIDERO COMO REMPLAZO DE CABLEADO Y LUMINARIAS DE ACUERDO A LO EXISTENTE, SE REQUIERE NUEVO PROYECTO ELECTRICO DEBIDO A QUE NO SE TIENEN LAS CANALIZACIONES ADECUADAS EXISTENTES, ASI MISMO SE REALIZARON ADECUACIONES A LA CIMENTACION DEL PROYECTO Y SERA RETIRADA LA GUARNICION Y ELEMENTOS EXISTENTES. POR LO ANTERIOR SE REQUIERE PROYECTO ELECTRICO (PLANO DE UBICACION DE LUMINARIAS, FICHA TECNICA O MODELO ESPECIFICO DE LAS LUMINARIAS A COLOCAR WALLPACK LED, DIAGRAMA UNIFILAR DE INSTALACION ELECTRICA EXITENTE PARA REALIZAR CONEXION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15889 | EL PLANO A302 DETALLES GENERALES I, NO CONSIDERA DETALLES PARA PUERTA DE ALTO VALOR NI INDICA MEDIDAS Y OTRAS CONSIDERACIONES. SOLAMENTE INDICA NUEVA PUERTA PARA GERENCIA, ¿SE REUTILIZA ALGUNA PUERTA DE OTRO ESPACIO O SE CONSIDERA ELABORAR PUERTA NUEVA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15890 | SE SOLICITA UNA ACLARACION PARA LA ELABORACION DE LOS REGISTROS SANITARIOS, YA EN EL PLANO CORRESPONDIENTE MENCIONA QUE LOS REGSITROS DEBERAN CONSTRUIRSE DE 40 X 60, SIN EMBARGO TRAE UNA ACLARACION QUE HASTA 1 MT DERA SER 40 X 60 Y HASTA 2 MTS SERA DE 60 X 80 ( EN OBRA SE CONSTRUIRAN DOS QUE PASAN EL 1.20 MTS), Y EN LAS NOTAS PUNTO 5 COMENTA QUE SI LOS REGISTROS SE CONSTRUYEN EN UN AREA DE CIRCULACION VEHICULAR COMO ES EL CASO DE EL PRESENTE PROYECTO, SE REALIZARAN DE CONCRETO ARMADO, SIN EMBARGO EN PLANOS NO EXISTE NINGUN CROQUIS O ESPECIFICACION DEL MISMO EN CUANTO A RESISTENCIA DEL CONCRETO Y EL ARMADO CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15891 | EN EL PLANO DE DESMONTAJES GENERALES NO INDICA NI APARECE DESMONTAJE YO REUBICACIÓN DE UNA SALIDA DE DATOS, CONTACTO ELÉCTRICO REGULADO Y DE RELOJ CHECADOR. DE LA MISMA MANERA EN EL PLANO ID-01 DE ENERGÍA REGULADA, NO HACE MENCIÓN DE ESTE CONTACTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15892 | REQUIERO DE EL DETALLE DE ANCLAJE Y SOPORTE; PARA LA REJILLA DE PROTECCION DE FIERRO, QUE SE HABILITARA COMO CERRAMIENTO VERTICAL SOBRE PLAFON. EN EL NUEVO “ALTO VALOR” QUE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN, ACTUALMENTE CONTAMOS CON UN MUROEXISTENTE PERIMETRAL CON UN TRAMO LARGO DE BLOCK A UN A ALTURA DE 2.60 M. Y TRES MUROS DE TABLAROCA, UNO SE ENCUENTRABA CONSTRUIDO Y NO REQUIRIO DEMOLICION Y HABILITACION EN PROYECTO; Y DOS SON DE NUEVA CONTRUCCION EN LA PRESENTE AMPLIACION, LOS MUROS LEVANTADOS POR PERSONAL DE GIPROCOMEX CUENTA CON POSTES Y CANALES ESTRUCTURALES CAL. 22, SI BIEN NO ME SE MUESTRA EL ANCLAJE A PISO EN PLANOS EXISTENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15893 | EN RELACIÓN CON EL RFI No. 7, GERENCIA SOLICITA COLOCACIÓN DE PANTALLA DE REGENERACIÓN EN ÁREA DE SUPER.COM. PROYECTO AUTORIZÓ COLOCARLA DENTRO DE GERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15894 | EN EL PLANO DE DESMONTAJES GENERALES NO INDICA NI APARECE DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA DE UN GABETERO Y UNA PANTALLA CON SU RESPECTIVO CONTACTO, EN EL ÁREA DE GERENCIA ACTUAL. | 2 | El sensor que lleva el gabetero no es de temperatura sino magnÃ©tico. Este de temperatura no aplica para esta parte de la instalaciÃ³n, se comparte plano carpeta Boletin en portal de Tririga IE-02 CONTACTOS NORMALES-4184 especificando en nube salidad de la pantalla . Cabe aclarar que en todos los planos de contactos la contratista debe retirar y colocar donde la supervisiÃ³n lo indique. Comparto imagen de notas especificadas en planos y no debe ser adicional | 9 | 22781 | 1425
15895 | EL MURO DE BLOC DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ALTO VALOR PRESENTA SALITRE Y HUMEDAD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15896 | EN PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV-4184 NOS INDICA UNA CÁMARA DE VIGILANCIA ARRIBA DE CCTV, ESTO DIFICULTARÍA LA VISIBILIDAD PARA VIGILANCIA CONTINUAMOS CONSIDERANDOLA DE LA MANERA EN QUE DESCRIBEN LOS PLANOS. EL PLANO INDICA UNA ALTURA DE 3.5 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, 50 CM DE MURO DE BLOC AL CENTRO Y 40 CM DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15897 | EN EL PLANO LP-01 SE MUESTRA LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS DENTRO DEL ÁREA A INTERVENIR, ASÍ COMO LA CONEXIÓN HACIA LOS GABINETES, SIN EMBARGO NO ESPECIFICA ADONDE DEBEN SER CONECTADOS LOS GABINETES, EN EL ÁREA DE LOS TABLEROS PRINCIPALES. | 2 | Como lo indica el diagrama del panel en el plano LP-01 este panel de alarmas es nuevo dentro del misma zona intervenida, este se interconecta por medio de un UTP que se indica en el plano ID04 con una nueva IP para este finalidad. Estas indicaciones se muestran en el detalle de panel en plano LP01. | 4 | 22781 | 1402
15898 | EN EL PLANO LP-01 SE MUESTRA EL RECORRIDO DE LA CONEXIÓN EN EL ÁREA A INTERVENIR, SIN EMBARGO NO SE MUESTRA EL RECORRIDO HACIA LOS GABINETES NI EN CUAL SE VA A CONECTAR. FALTA RECORRIDO DE ÁREA A INTERVENIR HASTA GABINETE DONDE SE INSTALARÁ EL SISTEMA. | 2 | Esta RFI se aclaró el 05062024. Como lo indica el diagrama del panel en el plano LP-01 este panel de alarmas es nuevo dentro del misma zona intervenida, este se interconecta por medio de un UTP que se indica en el plano ID04 con una nueva IP para este finalidad. Estas indicaciones se muestran en el detalle de panel en plano LP01. | 4 | 22781 | 1402
15899 | LA GERENCIA SOLICITA LA REUBICACION DE LOS SENSOR DE MOVIMIENTO Y CAMARA DE CCTV QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO VALOR EXISTENTE AL NUEVO, YA QUE NO SE ENCUENTRA ESTA REHUBICACION EN PLANOS NI EN CATALOGO.LA GERENCIA SOLICITA LA COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO EN ALTO VALOR YA QUE NO CUENTA EN PROYECTO POR REJILLA EN ESA AREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15900 | Obersrvacion en el plano IE-23: En la lista de suministros de walmart, no hay ningun apartado en el formato de la lista sobre las bocinas que indica el plano. | 2 | El alcance de sonido no esta en el listado de suministros ya que no es un alcance completo sino solamente un complemento del sistema actual y no se está realizando el cambio en toda la tienda. El alcance es en las áreas de pick Up y bodega por lo que el contratista deberá de ejecutar su instalación conforme al plano IE-23 y adquirir las 2 bocinas que se indican para estas áreas. Revisar la nota general de instalación donde se indica que las bocinas son por alcance del contratista de acuerdo a las especificaciones que se muestran en el detalle de instalación de bocinas. | 4 | 22781 | 1402
15901 | PLANO DE CCTV Y CÁTALOGO DE CONCEPTOS (FORMA F8) NO ESPECIFICA EL TIPO DE SOPORTE QUE REQUIERE LA CÁMARA DE PICKUP, DADO QUE ES UNA CÁMARA DE 180º QUE NECESITA ESTAR SUSPENDIDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15902 | EN EL PLANO LP-03 SE ESPECIFICA QUE EL SISTEMA DE EAS DEBE SER CONECTADO AL TABLERO SENSORMATIC EXISTENTE, SIN EMBARGO ESTE YA NO TIENE ESPACIO DISPONIBLE, ESTÁ SATURADO. | 2 | En este caso el tablero sensormatic durante el levantamiento tenia espacios suficientes para pode conectar esta carga, por favor si es el caso compartir evidencia de que no existe espacio en dicho tablero. | 1 | 22781 | 2559
15903 | En la visita de la UVIE. Unas de las observaciones fueron los interruptores de los trableros regulares en el cuarto de MDF Y IDF. En el tablero regular UPS 2 MDF, En el diagrama inifilar nos indica como va el orden de los interruptores instalados, pero se realizo un ajuste porque ese espacio se encontraba ya ocupado, a igual que en el trablero regular de UPS 3 IDF. La UVIE nos comento que no habia problema solo con que se actulizara el plano de diagrama unifilar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15904 | DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION NOS ENCONTRAMOS CON UN ELEMENTO DE CONCRETO EL CUAL TIENE LA FUNCION DE ENCOFRAR UN CABLE DE FIBRA OPTICA DE TELMEX, POR LO CUAL SE TOMO LA DECISION DE DESPLAZAR 40 CMS DE TRAZO ORIGINAL Y AUMENTA 10 CMS LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO QUE SERVIRA PARA RECIBIR AL BIODIGESTOR CORROBORANDO LOS NIVELES CORRESPONDIENTES, VERIFICANDO QUE NO TENDREMOS PROBLEMAS PARA CONECTAR A LA RED CONFORME AL PROYECTO POR LA PARTE INFERIOR DEL ELEMENTO DE CONCRETO | 11 |  | 2 | 97 | 41
15905 | DE ACUERDO AL TRAZO DEL BIODIGESTOR Y AL DAR COMIENZO CON LA EXCAVACION NOS ENCONTRAMOS CON LINEAS DE FIBRA OPTICA Y UNA LINEA DE DRENAJE, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA DEZPLAZAR EL TRAZO DEL MISMO. | 11 |  | 2 | 97 | 41
15906 | SE REQUIERE LA AUTORIZACION DE UBICACIÓN DEL BIODIGESTOR POR SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDA, YA QUE EN LA UBICACIÓN ORIGINAL SE OBSTRUYE CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU ACCESO VEHICULAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15907 | De acuerdo al trazo inicial se encuentra en sitio una linea de telmex el cual nos hace solicitar la autorizacion de mover el trazo del biodigestor como se muestra en el archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15908 | EN ATENCION A LOS PLANOS CON NOMBRE DESMANTELAMIENTO INSTALACION GAS NATURAL CON CLAVE DEM_GAS-01, INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN CUBIERTA CON CLAVE IG-01, INSTALACIÓN DE GAS NATURAL ISOMETRICO GENERAL CON CLAVE IG-02, DONDE SE ESTABLECE QUE TENEMOS UNA TUBERIA EXISTENTE Fo.Fo. DE 32 MM PARA COLOCAR UNA TUBERIA NUEVA Fo. NEGRO DE 32 MM, NOS PERCATAMOS EN RECORRIDO EN SITIO QUE LA TUBERIA EXISTENTE ES Fo.Fo. DE 1 12" QUE ES EQUIVALENTE A 40 MM, POR LO CUAL SE SOLICITA DEFINIR SI LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA TUBERIA SE REALIZARIA EN 32 MM O EN 40 MM QUE ES COMO SE ENCUENTRA LA LINEA EXISTENTE. ASI MISMO SE ESTABLECE EN PROYECTO COLOCAR UNA SOPORTERIA SOBRE CUBIERTA CON MATERIAL PARA TRANSITO PEATONAL Y DOS BLOQUES DE MADERA TRATADA, LA LINEA EXISTENTE TIENE SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL Y ABRAZADERAS, ¿ES POSIBLE UTILIZAR ESTE ULTIMO SISTEMA DE UNICANAL Y ABRAZADERAS PARA LA TUBERIA NUEVA?. P | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15909 | EN EL PLANO LP-02 APARECE UNA CAMARA DE VIGILANCIA EN EL EXTERIOR DE LA TIENDA WALMART, SIN EMBARGO NO ESPECIFICA A QUÉ DISTANCIA SE ENCUENTRA Y SOBRE QUÉ SERÁ COLOCADA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 2 | esta puede ir en fachada instalada de tal forma que observe la zona de estacionamiento de pick-up, el detalle 4 del plano mencionado indica la forma como puede ser instalada. | 1 | 22781 | 2559
15910 | EN PLANO A100 NO MARCA NINGÚN ÁREA PARA MUDAR MANTENIMIENTO, Y GERENCIA NO NOS PUEDE DESALOJAR EL ÁREA PARA INICAR LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA HASTA TENER UN LUGAR DONDE PUEDAN REUBICAR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15911 | EN ATENCION A LOS PLANOS CON NOMBRE DIAGRAMA UNIFILAR CON CLAVE DU-01, CUADROS DE CARGA CON CLAVE IE-08 Y FICHA TECNICA DE UNIDAD PAQUETE TRANE TSJ120A3S00 SE INFORMA QUE LOS DATOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS NO ATIENDEN A LOS REQUERIMIENTOS ELECTRICOS DE LAS UNIDADES PAQUETE A INSTALAR, ESTO DEBIDO A QUE EN EL CUADRO DE CARGAS ESTABLECE UNA INTENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE 44 AMPERIOS, Y EN EL DIAGRAMA UNIFILAR ESTABLECE INTERRUPTORES 3P-50A, CUANDO LA FICHA TECNICA DE LA UNIDAD ESTABLECE UN MCA DE 54 AMPERIOS, POR LO CUAL SE SOLICITA UNA ORDEN DE CAMBIO CON ACTUALIZACION DEL PROYECTO DONDE SE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ELECTRICOS DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO A INSTALAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15912 | En el plano A-102 de planta de cubiertas, nos indica la colocacion de aislamiento en cubierta con espuma rígida de poliestireno extruido de 2", nos apoyan confirmando si es correcta esta informacion o se coloca colchoneta. Cabe mencionar que en este proyecto no tenemos Aire acondicionado, solo ventiladores atmosfericos. De igual forma su apoyo para confirmar si en este proyecto se coloca concertina indicada igual en el plano A-102 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15913 | En plano C-10 PLANO DE MOBILIARIO URBANO indica en el detalle de la malla ciclonica una altura de 1.10 del npt, por temas de seguridad se informa que se coloca la malla con una altura de 2 m de altura de acuerdo a plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15914 | PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV NO INDICA CAMARA DE VIGILANCIA EN CAJA ROTARY. NOS APOYAN DE FAVOR CONFIRMANDO SI NO SE REQUIERE ESTA CAMARA PARA ESTA AREA POR FAVOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15915 | EN PLANO IE-03 ALIMENTACIONES GENERALES NOS INDICA LA COLOCACION DE UN DESCONECTADOR PARA EL HIDRONEUMATICO EN EL NICHO DE LA CISTERNA. PARA EL TANQUE DE TORMENTAS TAMBIEN NOS PIDE COLOCAR UN HIDRONEUMATICO, NOS APOYAN POR FAVOR CONFIRMANDO SI AQUI TAMBIEN SE COLOCA UN DESCONECTADOR . SI ES ASI NOS APOYAN CON LAS ESPESIFICACIONES Y ACTUALIZACION DEL PLANO DE SUMINISTROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15916 | DE ACUERDO A LA ULTIMA ACTUALIZACION DEL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION LAS OZONAS MARCADAS EN EL PLANO EXEDEN EL LIMITE DE ZONAS PARA EL EXPANSOR. NOS CONFIRMAN POR FAVOR SI SE REQUIERE OTRO EXPANSOR PARA SOLICITAR EL SUMINISTRO FALTANTE EN CASO DE QUE SE REQUIERA LOS FALTANTES SERIAN: GABINETE PARA FUENTE B520 EXPANSOR B208 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15917 | EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR INDICA EL UPS PERO EN PLANO DE SUMINISTROS IE-07 NO ESTA COMTEMPLADO ESTE TABLERO NI LOS INTERRUPTORES. NOS APOYAN POR FAVOR CON LA ACTUALIZACION DEL PLANO DE SUMINISTROS O INFORMAR SI ESTOS SE SUMINISTRAN POR PARTE DEL CONTRATISTA. LOS SUMINISTROS FALTANTES SERIAN EL TABLERO Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1P- 2X30A 1P- 1X15A 1P -1X30A 4P -1X20A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15918 | EN PLANOS ELECTRICOS NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA ALIMENTACION ELECTRICA DEL HIDRONEUMATICO PARA DE TANQUE DE TORMENTAS, NOS APOYAS CON LAS ESPECIFICACIONES POR FAVOR. ¿SE COLOCA SISTEMA DE INTRUSION EN NICHO DE TANQUE DE TORMENTAS? YA QUE EN PLANO LP-01 NO LO INDICA ¿SE COLOCA ALGUN SISTEMA DE FILTRACION PARA EL TANQUE DE TORMENTAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15919 | Buen dia equipo de diseño, en pasada fecha nos visito el area de energia electrica y nos comento que recibiriamos una ORDEN DE CAMBIO O CI, donde nos indicaria el cambio de posicion (no de ubicacion ) del nicho de medicion CFE, existe algun cambio ? ya que no hemos recibido dicha informacion Quedo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15920 | Buenas tardes a todos, enviamos el presente para que nos puedan definir porfavor cual es la dimension correcta de la entrada del pozo de absorcion ,de estacionamientos , ya que en plano C08 nos indica 1.60 , pero si nos vamos al plano C08a en detalle nos indica 2.40 exterior y 2.00 a paños interiores. Cual seria la dimension correcta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15921 | Buenas tardes area de proyectos subimos el presente RFI : para este proyecto nos pide un arco techo que va fijado al piso mediante anclas en toda el área perimetral nos marca un anclajemecánico lo cual al no tener los días necesarios para el correcto fraguado este se podría fracturar, por tal motivo la solución que proponemos es la colocación de anclaje químico el cual nos ayuda a no generar un trabajo de expansión al concreto y así reducir los riesgos de agrietamiento Solicitamos porfavor vo.bo , y quedamos de ustedes para cualquier comentario | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15922 | Buenos dias , con relacion a la CI-23-013: Disminución del ancho de las puertas de cancelería de acceso de Bodega Aurrera Express con sistema de Aire Acondicionado, reducción del ancho por puerta (hoja) de 1.35 m a 1.12 m para un ancho total de 2.24 m, los fijos laterales crecen de sección para mantener el vano del muro de block. Ver diagramas.Adicional se deberá considerar una estructura de acero a base de PTR’s para dar soporte a la carga de las puertas. +$4,712 exclusivo para Zona Norte, Occidente y Maya (Mérida y Cancún) (Protos con HVAC) Aplica para esta unidad BAE KOMCHEN DET 994 ? Quedo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15923 | Buenas tardes, recibimos visita de JAPAY organismo de agua potable del ayuntamiento de Merida el dia de ayer 16 oct 24 Solicitamos indicaciones yo comentarios acerca de esta informacion y verificar si tenemos algun cambio en la informacion de Proyecto Quedo de ustedes, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15924 | Buen dia a todos, nos encontramos en proceso de colado de losa de piso de ventas, nos pueden apoyar porfavor con el plano de modulacion de como van los cortes de piso de ventas a cada que distancia ? (el corte en verde ) ya que no tenemos dicha informacion en planos Quedo de ustedes Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15925 | Buenas noches, con base a RFI 8 , donde solicitamos datos de corte en piso de ventas, se envia el presente donde se procedio a consultar equipo de supervisores y experiencia de Contratista de Obra, para modular los cortes en piso de ventas, los cortes no pueden rebasar las 12 hrs una vez fraguado el concreto por que pueden presentarse fisuras aunado a que al pasar mas horas pueden despostillarse al momento de hacer el corte, por el eso el denominado "CORTE EN VERDE " (se colsulto mejoar de terreno, armado de varillas etc ) se aterrizo dejar las modulaciones de las JUNTAS DE CONTROL REALIZADAS CON DISCO segun el largo y el ancho de la tienda de 3.05 x3.50 mts , tambien se colsulto el manual de especificaciones Walmart . Ya que no podiamos esperar hasta el lunes para realizar dichos cortes. Quedo de ustdes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15926 | Buenas noches , se consulto con el especialista de Steel Master el cambio de anclaje mecanico a quimico, estos son sus comentarios, basicamente se esta buscando cuidar la losa de concreto recien colada. Todo esto con relacion al RFI no 5 . Quedamos de ustedes , al pendiente a sus comentarios y o vo. bo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15927 | Buenas noches, sobre el cuarto de basura, nos marca en proyecto un losa para cerrar dicho cuarto, pero la sujecion la marca solo sobre el muro divisorio, pero del lado del muro de steel master no nos indica sujecion y en teoria tampoco podemos recargarnos del muro de steel. solicitamos porfavor solucion a dicha area Quedamos de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15928 | Buenas tardes haciendo una revision del cruce de ingenierias dentro de tienda, solicitamos corroborar que los Torones que van de columna a columna, van a resistir la carga de todas las ingenierias asi como el peso de las lamparas , y de los plenos de aire acondicionado. Quedo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15929 | Buenas tardes, solicitamos solucion para el remate de muro de tablaroca al muro de steell master, ya que de quedar como el proyecto lo indica , quedara un espaci que sera susceptible para le paso de olores y sonidos Quedo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15930 | Buenas tardes , para Proyecto BAE KOMCHEN LAS AMERICAS DET 994 MERIDA presentamos la siguiente pregunta: El sistema de sujeción de luminarias nos marca colocación de torones a aprox a cada 5 mts de distancia lo cual queremos saber si es correcto y saber si llevan un postensado. Ya que los claros son demasiado largos. Al igual saber el modo de sujeción de los demás inmobiliarios que pudieran presentarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15931 | Buenas tardes, solicitamos respuesta a esta duda de proceso constructivo BAE KOMCHEN LAS AMERICAS DET 994 El proceso constructivo por parte del proveedor Steel master nos pide la huella de la tienda ya colada, pero el proyecto nos marca un concreto MR por lo cual complica las medidas de mitigación de grietas ya que al estar a cielo abierto es más difícil controlarlas Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15932 | Para la parte de la losa de piso de la bodega me marca MR 35 (mínimo) Pero no me da clase y faltaría grado de contracción, revenimiento, y tamaño de agregado y si es sin fibra ya que no me la marca ni el plano de especificaciones generales MR 35 Baja contracción 600 millonésimas edad de garantía 21 días tma 20mmRevenimiento 14 cm +- 3.5 cm Fibra de polipropileno Proveedor de contratyista d eobra propropne esto nos apoyan en su vo bo porfavor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15933 | Buenas tardes con base a la respuesta del RFI NO 3, se consulto plano indicado, el cual nos indica en TABLA DE CONCRETOS FIRME EN TIENDA MR=35 KGCM2 (MINIMO ) Nos vamos con FC lo qu enos indicaron en el rfi anterior O MR 35 ? Quedo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15934 | Buen dia equipo de diseño, con relacion al RFI NO 7, enviamos esta ainformacion que nos hizo favor de enviar uno dd emis coordinarores para OBRA CALLE 55 FRACC LAS AMERICAS, DEPENDENCIA JAPAY, para ver si el mismo nos puede ser autorizado y dar celeridad a la construccion y entrega de dicho nicho a Japay esta informacion es del mes de Octubre 2023. Queo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15935 | Buenas tardes se envia RFI haciendo a RFI NO 14 donde solicitamos proceso constructivo para cerrado de muro en cuarto de basura, se hablo en sitio de los trabajos la opcion de cerrar con ducrock, solo necesitamos el proceso constructivo Quedo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15936 | Buenas tardes con base a los comenbtarios emitidos en sitio de los trabajos solicitamos boletin o solucion de sobre que material se realizaria el Rotulo principal de fachada , ya que se comento en sitio que no seria muy estetico colocar el rotulo sobre la lamina tipo zig zag de los muros de Estructura de steel master Quedo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15937 | Buenas tardes con base a lo visto en sitio de los trabajos, solicitamos ubicacion final de antena satelital , ya que en plano nos indica que la ubicacxion se definiria en Sitio, ya se establecio Contacto de Gina Cuevas de Walmart y ya solicito al proveedor de antena venir a verificar dicho dato. Quedo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15938 | Buenas tardes, solicitamos soucion a la sujecion de del Monten sobre tensor, o al revez, con base a detalle de plano ES-301 Quedo de ustedes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15939 | uenas tardes se encontro allazgo de cable de aterrizaje de Delta suelto se necesita conocer la ubicacion del registro para dejar en su sitio, se reviso plano C10a y no se ubica el registro ubicado en el estacionamiento de BA se tendra registro de la ubicacion para dejar en su sitio original. | 2 | Buen dia nos apoyan con evidencia del hallazgo. si no pueden subir las fotos a tririga pueden enviarlas a : david.rico@conal.com.mx; alberto.alcantara@conal.com.mx; cesar.contreras0@walmart.com | 37 | 22781 | 179
15940 | En Proyecto no se tomo en cuenta la falta de malla ciclonica sobre el anden que va a patio de maniobras y el que se encuentra al fondo sobre área de recibo y patio de maniobras en este proyecto se tiene considerado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15941 | Se encontro que el espesor que llevara el pavimento sobre el área de cisternas es de 4cms promedio para esta area de 7.10 x7.15 49m2 el concreto a llevar es el mismo MR38 dado el espesor minimo que se presenta, la viabilidad de considerar malla electro soldada 6X6X10 para mejorar el agarre dado que no llevara pasajuntas ni canastilla por el espesor antes mencionado es factible con mismo concreto o pudiere haber cambio en el tipo de concreto para la área en cuestión. | 2 | De acuerdo al hallazgo, en criterios de walmart no se permiten concretos menores a 8cm, por lo que se Colocar asfalto en esa Ã¡rea para no tener escalonamientos. | 1 | 22781 | 2559
15942 | Pintura señalada en plano AC03 para señalamiento en señalizacion marca: P1 pintura blanca epoxica de linea SW1004 CMX 1004 "multicomponente" que corresponde a la marca Sherrwin Williams Y COMEX respectivamente que lleva una base epoxica y segunda mano de poliuretano, Es el caso que la tenemos en Amarillo P5 y nuestro codigo marca SW4075CMX 114: cebreado en piso EPOXICO DE LINEA para este caso de señalamiento en cajones de estacionamiento cual utilizariamos para un mejor optimo resultado ya que las dos en amarillo de especificaciones serian aplicables Favor deindicar la correcta yo proporcionar codigo que se aplicaria. | 2 | El color a considerar en los cajones de estacionamiento es el P1 Pintura blanca epoxica de linea SW1004 CMX 1004 "multicomponente". | 1 | 22781 | 2559
15943 | En Acceso a Patio de Maniobras se ubica la Puerta de Emergencia de Quimicos Refiere Tienda contaba con Ptoteccion (barandal) este se colocará nuevo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15944 | En Señalizacion vertical se retirara y colocará señalizacion nueva? para elcaso de las dañadas, se haran reposicion de esas mismas? solo serán las que se ubican sobre cinta asfaltica o las que se tienen en jardineras si aplican | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15945 | En cuestión de revenimiento se podrá trabajar con un 14 dado que trae acelerante a tres días y es MR38 dadas las temperaturas se nos ha estado deshidratando fácilmente por el mismo acelerante que trabaja de inmediato al calor, sera factible que se pudiera considerar el ajuste | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15946 | En Proyecto de BA 2136 traemos la impregnacion marcada en Plano AC04a sin especifiacacion de la misma En Detalle de Pavimento Rigido de Estacionamiento no menciona, pero en detalle de pavimento rigido de anden marca Nota: se colocara un riego de impregnacion. Sin especificar la proporcion a utilizar, en la mecanica de suelos no menciona grado de compactacion ni riego de impregnacion segun la ECI-60 a razon de 1.5 a 1.7 mt2 Podrán hacer favor de indicar la proporcion de riego ltm2 y compactacion si será de 95 o 100 % de su P.V.S.M. ya que en las especificacions solo menciona compactacion de 92-95% en subrasante SECCIÓN 02200 MOVIMIENTO DE TERRACERIAS . SECCION 02222 EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO, Y 95 SECCIÓN 02223. EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO FAVIR DE INDICAR LA PROPORCION DE RIEGO LTM2 Y COMPACTACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15947 | se encontro en sanitarios de hombres conexiones echizas "coples" y encamisamientos en las conexiones asi como acordeon o gusano de tarja y faltos de jarro de aire o ventilacion, | 3 |  | 2 | 7 | 41
15948 | Gerente comenta que ya anteriormente han realizado varios desasolves y continuan con el problema de saturacion y dsbordamiento de migitorios en sanitarios de clientes, será conveniente seria hacer sondeo para verificar ramaleo de tuberias y en caso de encontrar origen el remplazo de tuberia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15949 | En la memoria descriptiva marca en los alcances espejo pulido de 6 mm sin marco, pregunta: ¿El espejo se colocará como el anterio en marco de aluminio fijo a muro? ó ¿Cuál será el método de fijación?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15950 | DURANTE EL DESMONTAJE DE PLAFON EN SANITARIOS ASOCIADOS SE DETECTÓ UNA FUGA EN UNA DE LAS "T" DE LA RED HIDRAULICA,LA FUGA SERÁ REPARADA POR CONTRATISTA O POR MANTENIMIENTO DE TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15951 | Se informa que actualmente existen tres accesos por la vialidad Eloy Cavazos pero uno de ellos (que se ubica al norponiente) no se utiliza ya que sobre la vialidad hay una valla perimetral por lo que se propone cancelarlo, también se menciona a que a petición de gerencia se solicita un acceso vehicular sobre la vialidad sierra vista ya que este ayudara a que la circulación sea más fluida debido a que en el acceso que se tiene entre la esquina de Eloy Cavazos y sierra vista se vueve peligroso el ingreso al estacionamiento debido al sentido de la vialidad, así como la ubicación del mismo, ya que los clientes que quieren incorporarse a la Av. Eloy cavazos cuando salen o cuando cruzan la misma para ingresar podrían ocasionar o sufrir un accidente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15952 | De acuerdo al plano C08a nos indica un nicho en el tanque de tormentas el cual queda al exterior, pero al revisar el plano LP-01, no nos indica que este sea alarmado, nos pueden confirmar si es correcto y en su caso compartirnos el boletin para generar dichos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15953 | De acuerdo a los puntos 14 y 15 del plano DEM-09 nos indica retirar la cartelera y el poste del anuncio espectacular, en recorrido con gerencia de tienda solicitan se conserve y solo se realice un mantenimiento y cambien las lonas de la cartelera, esto debido a que es parte importante de la imagen y publicidad de la tienda, además de que en el combo que se encuentra frente a la unidad se tiene cartelera para ambas tiendas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15954 | Con relación al plano ID-07 Fibra optica, nos indica en la parte de trastienda utilizar la charola existente, pero dicha charola no existe, todo viene canalizado en tubería, nos pueden indicar por favor si esta se debe considerar nueva o en su caso otro tipo de canalización. | 11 |  | 2 | 97 | 41
15955 | Con referencia al plano SCI-O1 nos indica conectar la nueva red de sistema contra incendio a la planta de tratamiento, su apoyo para validar si es correcta dicha conexión, si no lo es, nos pueden indicar si se interconectarán al cuarto de bombas . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15956 | CON RELACIÓN A LA CASETA CON LA QUE SE CUENTA EN EL ESTACIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD, GERENCIA DE TIENDA NOS SOLICITA DEJARLE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN Y FUERZA, DEBIDO QUE EN PROYECTO NO SE CONSIDERA LA MISMA Y ANTES DE LA REMODELACIÓN SE CONTABA CON ESTE SERVICIO EN LA CASETA, NOS PUEDEN INDICAR SI ESTO ES POSIBLE Y DE SER ASÍ SI GENERA UN ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA. | 2 | La alimentaciÃ³n elÃ©ctrica para la caseta se encuentra en el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR-3074. ESTE RFI ES ACLARATORIO | 4 | 22781 | 1402
15957 | De acuerdo al Plano DEM-09, en el punto 22 nos indica que la caseta existente en estacionamiento se conserva, en recorrido con gerencia de tienda solicita la demolición ya que como se menciona en proyecto esta fuera de servicio y no tiene ninguna función, además de que se podrían recuperar cajones de estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15958 | De acuerdo al plano A-601 nos indica que la puerta de salida de omnicanal es blindada de acero cal 18, la contratista al solicitar el Suministro de dicha puerta recibio el comentario que al ser blindada la puerta no puede tener las bisagras ocultas ya que no aguantaria el peso, la recomendación del proveedor es que sea como una puerta de emergencia para poder conservar las bisagras ocultas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15959 | Con relación a las áreas verdes con las que se cuenta en el predio, en recorrido con gerencia nos comenta que el gasto de mantenimiento de dichas áreas es muy elevado además por el crecimiento acelerado del mismo tienen detalles de limpieza y acumulación de basura, solicitan una opción para sustituir dichas áreas verdes sin ver afectada el área permeable del predio, en caso de ser así nos pueden compartir un boletin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15960 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano LP04 “Sistema de Detección” no indica la instalación de un detector de humo en el almacén de residuos peligrosos. Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si es correcto que no lleve ningún dispositivo de detección. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15961 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano LP01 “Sistema de Intrusión” no indica la instalación de algún sistema de alarmado en las jaula de alto valor y de E-commerce. Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si es correcto que no lleva ningún dispositivo de alarmado en estas jaulas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15962 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano LP02c “Sistema de CCTV” indica que la altura de la cámara perimetral de la tienda se colocará a 3.60 m, mientras que en el plano LP02a en el detalle 1 “cámara montaje exterior” indica que se pondrá a 3.30 m y en el detalle 7 “cámara perimetral en accesos” muestra que se colocará a de 4.00 m. De acuerdo con alturas del plano y detalles quedan ubicadas dentro del faldón del rótulo, el proveedor de sistemas indica que debido al campo de visión la altura más favorable es de 4.00 m. Por lo cual se solicita su apoyo para indicarnos a que altura se colocará la cámara. | 2 | Favor de tomar indicada en los detalles (4.00 metros). Sin mas por el momento quedo atento a cualquier duda o comentarios. | 1 | 22781 | 2559
15963 | Por medio del presente reporte se informa que durante el proceso constructivo de la remodelación MB Pueblo Viejo se dejará un acceso en la parte posterior de la unidad sobre la calle Epifanio en donde se encuentra ubicado actualmente el medidor de agua potable. El acceso es debido al poco espacio que se tiene entre el medidor y el murete para la colocación de reja perimetral a instalar , se pretende retirar el murete y no instalar la reja acero alrededor del nicho de medición para que la autoridad pueda realizar sus lecturas, sin dejar desprotegida la unidad. Se anexa croquis de la nueva trayectoria | 2 | ok de acuerdo con la propuesta. la cual no genera adicional. | 9 | 22781 | 1425
15964 | Por medio del presente reporte se informa que se propone reubicar el tablero de transferencia de la PDE a un costado del tablero TGN proyectado en la subestación eléctrica, ya que al desmantelar los tableros existentes dicho tablero quedará expuesto. Derivado a esto se propone realizar la reubicación dejando el espacio completo sin interferencias a un costado de la PDE y alineado todos los tableros nuevos proyectados, dicha reubicación no representará ningún costo adicional al proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15965 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano LP04 “SISTEMA DE DETECCIÓN” en el cuarto de basura tiene la simbología de detector de temperatura, pero en el nombre del dispositivo señala que es un detector de humo, de igual manera en el diagrama de zonificación lo indica como detector de humo. Solicitamos su apoyo para indicarnos si se colocará el detector de temperatura o el de humo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15966 | Por medio del presente reporte se informa que el pasado 21 de Junio se realizó un recorrido con Store Planning en donde se observó una oportunidad en la escalera marina. La distancia entre el muro perimetral y la escalera marina es de 53 cm, por lo cual una persona puede entrar por la parte posterior de la escalera y tener acceso a la techumbre sin entrar por la escotilla. De acuerdo a lo comentado por Store Planning indica que se debe de cerrar la abertura de este espacio con metal desplegado mitigar esta oportunidad, en el plano A103a “Detalles de escaleras marinas” no indica la colocación de este material en dicha área. Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si se realizará esta actividad y de ser así favor de compartir el detalle de instalación. Se anexa reporte fotografico | 2 | Se deberÃ¡ considerar un ajuste a 50cm de cada lado para evitar la intrusiÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
15967 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano DEM 07 “Retiro de equipo y mobiliario” no señala retirar el tanque de diesel existente de la PDE, pero en el listado de suministros indica que se cambiara por uno de 1500 Lts. El proveedor de Alesso indica que en sus alcances solo tiene el suministro del tanque, por lo cual se solicita de su apoyo para indicarnos de quien será el alcance del desmantelamiento y la conexión del nuevo tanque a la planta de emergencia, si es por parte de la contratista favor de mostrar el detalle de conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15968 | Por medio del presente reporte se informa que el proveedor Alpha comparte la ficha técnica de la batidora de 20 L e indica que necesita una conexión monofásica ya que el equipo cuenta con una clavija, de acuerdo a lo indicado al proyecto ejecutivo en el plano GIE-02 “FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO, PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA” se instalará un seccionador de seguridad de 2PX30 A para su conexión. Se solicita su apoyo para indicarnos si se realiza el cambio de conexión del equipo como lo indica la ficha técnica del equipo. Se anexa ficha técnica compartida por el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15969 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano A100 “Planta Arquitectónica” no indica la colocación de Bumper en el perímetro de las vitrinas y mueble de servicio al cliente. Por lo cual solicitamos su apoyo para indicarnos si se colocarán bumper en esta área, para que la pueda considerar el proveedor como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15970 | INTERRUPTORES Por medio del presente reporte se informa que el proveedor eléctrico “PEFSA” realizo el suministro de materiales de acuerdo al listado de suministros WM. De acuerdo a lo indicado en el proyecto ejecutivo en el plano DU-01 indica que en el tablero TGE tendrá un interruptor derivado de 2PX30A para el tablero PE y en el cuadro de cargas “IE-09” del tablero PE tiene un interruptor principal de 2PX30A los cuales no se encuentran reflejados en el listado. También se informa que en el plano IE-09 “Cuadro de Cargas” indica que el tablero FHE tiene un interruptor principal de 3PX50A y en el listado de suministro indica que es de 3PX100A y así fue suministrado. Se solicita su apoyo para indicarnos si se suministraran como adicionales los interruptores faltantes para que se instale de acuerdo a lo indicado en el proyecto ejecutivo y si para el tablero FHE se instalará el interruptor q | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15971 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano GR-2 “TRAYECTORIAS” para los equipos de refrigeración indican que la Unidad Condensadora para el cuarto de basura se instalará en la cubierta del mismo cuarto y en el plano A103 “ELEMENTOS DE CUBIERTA” indica que colocará en la esquina posterior de la cubierta principal de la tienda. Solicitamos su apoyo para indicarnos donde se colocará la unidad condensadora y si se respeta la ubicación del proveedor favor de indicarnos si se colocarán pasos de gato adicionales para su mantenimiento. | 2 | Colocar la unidad Condensadora como se indica en el plano A103 â€œELEMENTOS DE CUBIERTAâ€� | 1 | 22781 | 2559
15972 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano DU-01 “Diagrama Unifilar” indica que el alimentador BCI debe de pasar por los TC de medición existentes que se encuentran en el transformador, pero en el plano IE 05 “ALIMENTADORES GENERALES” indica que solo pasa por medición los alimentadores para el interruptor principal de 3PX600A. De igual manera el plano IE 05 indica todo lo presentado en el plano es nuevo, por lo tanto, muestra una medición nueva fuera del transformador como se encuentra actualmente. Solicitamos su apoyo para indicarnos con que plano nos basamos para realizar el cambio de alimentaciones tanto para el BCI como la alimentación principal. | 2 | Los TC's se encuentran en el transformador, tanto el alimentador principal y el alimentador de la BCI deben pasar por estos. El medidor es existente y por error no se le coloco la nota "existente" en plano. Por lo tanto las trayectorias indicadas para alimentaciÃ³n de BCI y alimentador general en plano IE-05 son correctas y estas deben pasar por los TC's que se encuentran en el transformador. | 4 | 22781 | 1402
15973 | De acuerdo al plano IE03 "INSTALACION ELÉCTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS" señala la instalación de contactos duplex polarizados para servicios en las cabeceras de los racks, gerencia de tienda indica que solo colocaran abarrotes. Solicitamos su apoyo para indicarnos si se instalarán de acuerdo a lo indicado por gerencia de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15974 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano DU-01 “Diagrama Unifilar” y en el plano SE-03 “Cuarto de Bombas” indica que el voltaje para el tablero de control para el precalentador es de 220v, pero el tablero que llegó con el equipo indica que trabaja con un voltaje de 127 V. El proveedor de Azul de Mexico señala que su alimentación debe de ser como lo indica en el tablero suministrado y debido al voltaje requerido se deberá de alimentar del tablero FHE con un interruptor de 1PX20A. Se solicita de su apoyo para indicarnos si se realiza la alimentación requerida del tablero como lo señala el proveedor para el funcionamiento correcto del equipo, si se realiza esta modificación favor indicarnos si la contratista suministrará el interruptor adicional para el tablero FHE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15975 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano "GIG-01 INSTALACIÓN DE GAS RED GENERAL" señala que se instalará la valvula de cierre general en el área de recibo y en el plano "LP04 SISTEMA DE DETECCION" muestra el equipo de detección de gas puntal para la valvula se instalará en protección de recibo movil. Solicitamos su apoyo para indicarnos si la valvula general de gas se instalará como lo indica el plano GIG-01 y se reubica el detector de gas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15976 | Por medio del presente reporte se informa que el plano GIS “Instalación de Gas Red General” indica que la trayectoria para la toma del llenado está ubicada en el extremo de la fachada principal que da hacia estacionamiento. Se realiza recorrido con el proveedor del gas y propone reubicar la trayectoria en el área del andén para evitar ocupar cajones de estacionamiento y no afectar a los clientes. Por lo cual se solicita su apoyo para darnos el visto bueno de este cambio de trayectoria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15977 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo al cambio de dimensiones del rack suministrado por el proveedor de refrigeración antes mencionado en el RFI No.06 “Restructuración Protocol” se reduce las dimensiones del mezanine dejando pendiente la instalación del andador a un costado de amasijo. Debido a que las instalaciones electromecánicas del proveedor de refrigeración al rack son en la parte superior del mismo, interfiere con la instalación del marco (V-1) para la colocación de los postes (C-2) del andador del tanque de gas. De acuerdo a lo indicado en el proyecto las columnas C2 principales cargan el peso del tanque de gas y los postes del marco (V-1) son apoyos para los andadores de la base. Se solicita su apoyo para indicarnos si se puede quedar la base sin los postes del extremo o colocar unos refuerzos en los montenes existentes para los andadores de la base del gas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15978 | Por medio del presente reporte se informa que el día de hoy, se suministró un banco de capacitores automático trifásica marca WEG-PROSEA de 40 KVAR con reactor de rechazo armónico al 14% en 240 V De acuerdo al plano DU-01 “Diagrama Unifilar” indica que solo se considera el interruptor, ya que será una instalación a futuro y señala que la capacidad asi como su alimentador son determinado por Walmart. Conforme al plano IE 05 “Alimentadores Generales” no señala alimentación ni ubicación del equipo y en el listado de suministros WM no se menciona. Solicitamos su ayuda para indicarnos si el banco de capacitores se quede a resguardo de la unidad o si la contratista general realizará la alimentación y conexión del equipo suministrado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15979 | Por medio del presente reporte se informa que durante el proceso de demolición para la excavación y colocación de la tubería del drenaje pluvial de la trinchera ubicada en andén para la conexión del tanque tormentas, se encuentra el hallazgo de una losa de concreto de 0.54 cm (se sigue realizando la excavación para revisar que profundidad tiene) con una longitud de 10.80 mts, la cual no se encuentra reflejada en ninguno de los planos As Built que tiene la tienda. Debido a los niveles de arrastre que se tiene para la conexión del pozo de vista con el tanque tormentas se tiene la propuesta de colocar 5 tubos de PVC de 4” para tener el aproximado del diámetro del tubo de 18” que indica el proyecto ejecutivo e incrementar 10 cm desde el muro de concreto de la rampa hacia la trinchera y 1.5 cm hacia el pavimento del andén, para así hacer una especie de rampa y poder encausar el flujo del agua | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15980 | Por medio del presente reporte se informa que el pasado 28 de Julio del presente año se presenta a la unidad el proveedor “hometranix” a instalar los equipos de sonido. De acuerdo al plano IE-03 “Contactos en piso de ventas” indica la colocación de un contacto en el mueble del módulo pos, donde se instalaron los equipos de sonido, el proveedor señala que falta un contacto para el equipo Vox-Pop que se instalará en este mismo lugar. Se solicita su apoyo autorizarnos este contacto adicional para alimentar el vox-pop a instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15981 | Por medio del presente reporte se informa que el proveedor de botones de ayuda instalo un multicontactos para alimentar sus equipos. Solicitamos su apoyo para indicarnos si es correcta esta instalación ya que por lineamientos internos de Walmart no estaba permitido este tipo de instalaciones por seguridad. De ser incorrecta esta instalación favor de autorizar los 3 contactos dobles para alimentar las 5 conexiones para los botones de ayuda. | 2 | La instalaciÃ³n de este equipo es correcta. Se encuentra indicada en plano IE-22 pestaÃ±a A2. En los detalles. | 4 | 22781 | 1402
15982 | Por medio del presente reporte se informa que debido al tiempo de respuesta del RFI No.39 “DESCARGA PLUVIAL EN ÁREA DE ÁNDEN” enviado el pasado 28 de julio y su respuesta fue emitida el día 07 de agosto se informa que se realiza la propuesta señalada ya que no se podía tener sin operación el área de andén de la unidad. Propuesta: Debido a los niveles de arrastre que se tiene para la conexión del pozo de vista con el tanque tormentas se tiene la propuesta de colocar 5 tubos de PVC de 4” para tener el aproximado del diámetro del tubo de 18” que indica el proyecto ejecutivo e incrementar 10 cm desde el muro de concreto de la rampa hacia la trinchera y 1.5 cm hacia el pavimento del andén, para así hacer una especie de rampa y poder encausar el flujo del agua que viene desde el estacionamiento hacia la rejilla de la trinchera y así tener la fuerza necesaria para desalojar las aguas pluviales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15983 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo al listado de suministros señala que se tiene contemplado 2 UPS de 6KVA 1F-3H 127V 60Hz. para respaldo de equipos de CCTV y DCI, se procede a solicitarlo al área de compras WM e indica que para esta tienda el año pasado se entregó un UPS de 6 kvas tipo rack marca Spectra, como parte de un roll-out solicitado por Sistemas, por lo cual ya fue suministrado. De acuerdo al plano LP-02 indica que se instalarán 2 UPS tipo torre (de piso) por lo cual se realiza la alimentación eléctrica, pero al suministrar un UPS tipo rack se necesitará alimentación eléctrica hacia el rack. Solicitamos su apoyo para indicarnos que proveedor tendrá el alcance de la alimentación e instalación del UPS suministrado el año pasado o si se suministrarán los de tipo torre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15984 | Por medio del presente reporte se informa que derivado a la respuesta del RFI No.1 “CARCAMO SANITARIO” y RFI No.02 “TANQUE TORMENTAS” con respecto al nivel freático encontrado en donde indican que revisaran la propuesta con la Mecánica de Suelos y el especialista Hidráulico compartirían la propuesta el 24-04-23 derivado del hallazgo solo se cargó el boletín cambiando las dimensiones del cárcamo, pero del tanque tormentas señalaron que se estaba trabajando en una alternativa para la ejecución. Se informa que se procedió a abatir el nivel freático suministrando un filtro de piedra bola adicional como se había comentado vía zoom para para así avanzar con la construcción de los elementos respetando lo señalado en el proyecto ejecutivo, ya que en la mecánica de suelos no indica una propuesta para mitigar este hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15985 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano GIE-02 “FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO, PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA” indica que el enfriador de agua en el área de amasijo se alimentará con un contacto dúplex polarizado de 127V. De acuerdo al equipo suministrado funciona con un voltaje de 220, por lo cual la alimentación de acuerdo al proyecto no es la adecuada. Solicitamos su apoyo para indicarnos si se realizará el cambio de alimentación para que el equipo funcione de manera correcta, si es así favor de compartirnos el boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15986 | Por medio del presente reporte se informa que el área de Conservación indica que el tanque de disel del equipo de sistema contraincendio debe estar aterrizado, pero en el proyecto ejecutivo no lo indica. Solicitamos su apoyo para indicarnos si se debe de aterrizar dicho tanque. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15987 | Por medio del presente RFI se informa lo siguiente: para el sistema de protección contraincendios, el plano PC1-01 indica la trayectoria de las nuevas tuberías a instalar en la misma ubicación donde se encuentran las existentes actualmente. Debido al espacio que se tiene en estas áreas por las alturas de los muros de concreto, no se pueden instalar las nuevas tuberías sin haber retirado primero las existentes, sabemos que no es el procedimiento correcto, ya que primero se trabajan las nuevas se hace la conexión de los nuevos equipos y se procede a retirar las existentes una vez cargada la línea. ¿Que procede?. Se adjuntan fotografías de estas áreas, así como el detalle en el plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15988 | Por medio del presente RFI se informa que dentro del paquete de Proyecto disponible no se cuenta con el SCOPE de Suministros yo Plano de Suministros por parte de GNFR Walmart, se solicita de su apoyo para compartir estos archivos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15989 | Por medio del presente RFI se informa lo siguiente: el proyecto en lo que se refiere a los trabajos en cubierta planos (IAA-02, A-102b) no indica alcance alguno para la reparación de los canalones de agua pluvial, los cuales en un tramo de aproximadamente 10 ml se encuentran muy dañados se anexan fotografías como evidencia, favor de indicar si se considerará la reparación de ese elemento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15990 | Por medio de este RFI se informa lo siguiente: En la orden de cambio recién liberada en el plano SE-01 (Subestación Electrica Transformadora) Indica el suministro e instalación de un nuevo transformador tipo pedestal De 300 KVA para operar en media tensión, ¿Es correcto esto?, ya que esto implicaría alcances adicionales, así como libranza por CFE y notificación al equipo de energía de WM. Además de esto favor de indicar quién seria el encargado de suministrar los interruptores y el tablero principal que aparecen en el diagrama unifilar, ¿será alcance de GNFR o del contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15991 | conforme al plano cargado este nos indica que se tiene que realizar la colocación de 7 arboles, conforme a los condicionantes ambientales del proyecto (se adjunta captura) nos solicita mínimo la colocación de 24 arboles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15992 | Por medio de este RFI se informa lo siguiente: se entiende que para la alimentacion de los nuevos equipos de extraccion y ventilación se reutilizara el tablero LB existente, realizando solo la sustitución por interruptores nuevos para cada equipo, pero se informa que de este mismo tablero se alimentan las bombas del carcamo pluvial en operacion, por lo cual se genera la duda de si no habrá problema con la carga demandada, ya que estos interruptores existentes (bombas) no se ven reflejados en el cuadro de cargas actualizado en Proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15993 | Por medio de este RFI se informa lo siguiente: El plano LP 04- Sistema Contraincendio indica la instalación de nuevo hidrante en la fachada principal, de lado derecho del acceso principal, pero justo en esta área se ubica un pizarrón informativo (como se aprecia en la fotografía que se anexa), Gerencia de la Unidad comenta que este pizarrón no puede ser retirado o reubicado, ya que esta es la ubicación indicada por el área de Operaciones, por lo que se propone que el nuevo hidrante permanezca del lado izquierdo del acceso, a un costado del hidrante existente que se va a desmantelar. ¿Qué procede?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15994 | Por medio de este RFI se informa lo siguiente: el Proveedor Alliance-Fire, encargado de suministrar los equipos de bombeo para el SCI realizó visita para programar el inicio de sus trabajos, durante la cual solicitó apoyo para que el brocal de acceso al cuarto de bombas sea ampliado, esto debido a que el equipo se suministra ensamblado y sus dimensiones son mayores a las del espacio libre para poderlo ingresar de manera segura y sin daños alguno, por lo cual se consideran dos opciones: 1. Retirar tapa y louver de herrería, demoler 2 muretes del brocal y 50 cms de losa (se adjunta imagen), sacar equipo existente, ingresar equipo nuevo, recolar los elementos demolidos y colocar nuevamente la herrería. 2. Retirar la herrería, demoler los mismo elementos, sacar e ingresar equipos, recolar el brocal con las nuevas dimensiones, ampliar la herrería existente y colocarla nuevamente. Por lo que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15995 | CONFORME A REVISION DE LOS PLANOS C-08a Y C-08b PARA TANQUE TORMENTAS, SE APRECIA QUE NO SE CUENTA CON DETALLE Y UBICACION DE ESCALERA MARINA PARA MANTENIMIENTO, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTA SE COLOCARA Y COMPARTIR EL DETALLE CORRESPONDIENTE. | 2 | Se confirma que no procede la colocaciÃ³n de escalera marina para tanque de tormentas. | 1 | 22781 | 2559
15996 | CONFORME A REVISION DE PLANOS DE CARPINTERIA A500 Y A500a, SE GENERAN LAS SIGUIENTES DUDAS: 1. EL DETALLE PARA MESA DE RECIBO MUESTRA QUE ESTE SE DEBE FABRICAR CON 4 PUERTAS, PERO EN PLANTA SE APRECIA EL QUE COMUNMENTE SE COLOCA QUE CONSTA DE 1 CAJON Y 4 ESPACIOS, FAVOR DE CONFIRMAR EL DISEÑO PARA ESTA MESA, SE ADJUNTAN FOTOS DE AMBAS OPCIONES. 2. EL PLANTA SE APRECIA EL MUEBLE MOVIL DE PREVENCION, PERO NO SE CUENTA CON EL DETALLE PARA ESTE, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE CONSIDERARA EL SUMINISTRO DE ESTE MUEBLE, DE SER ASI COMPARTIR EL DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15997 | CONFORME AL PLANO DU01 DIAGRAMA UNIFILAR, PARA TRANSFERENCA Y PLANTA DE EMERGENCIA SE INDICA EL SIGUIENTE CABLEADO: - CFE cable 400 KCM 3 hilos por fase mas neutro, zapatas del mismo calibre, interruptor 400 AMP- PDE cable 500 KCM 1 hilo por fase mas neutro, zapatas del mismo calibre. interruptor 400 AMP- CARGA, cable 400 KCM 3 hilos por fase mas neutro, zapatas de mismo calibre. interruptor 400 AMP PROVEEDOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA SOLICITA CONFIRMACION DEL CALIBRE Y # DE CONDUCTORES PARA EL CABLE 500 KCM. | 2 | Se debe de considerar cable 400 KCM 3 hilos por fase mÃ¡s neutro, zapatas de mismo calibre. interruptor 400 AMP de igual manera que en lado de CFE y CARGA. | 4 | 22781 | 1402
15998 | CONFORME A LA REVISION DEL BOL04-RETIRO DE EQUIPOS DE AA CARGADO EN CARPETA DE EXTERIORESARQUITECTONICOS, SE SOLICITA CONFIRMACION DE LO INDICADO EN ESTE BOLETIN O EXPLICAR A QUE HACE REFERENCIA, DEBIDO A QUE ESTA INFORMACION HA GENERADO CONFUSION EN EL CONTRATISTA AL INTERPRETARSE QUE LA PARTIDA DE AA NO SE EJECUTARA EN NINGUN AREA DE LA TIENDA AL NO CONTAR CON EQUIPOS EN CUBIERTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
15999 | CONFORME A LA REVISION DEL PLANO IE-09 ALIMENTADORES GENERALES, SE APRECIA QUE NO SE CUENTA CON LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, DE IGUAL MANERA TAMPOCO ESTA CONSIDERADA EN CUADROS DE CARGA O DIAGRAMA UNIFILAR, POR LO QUE SOLCITAMOS DE SU APOYO PARA INDICARNOS DE QUE TABLERO SE ALIMENTARA LA BOMBA, TRAYECTORIA Y CEDULA DE CABLEADO CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16000 | CONFORME A SOLICITUD DE STORE PLANNING OPERACIONES SE SOLICITA NOS CONFIRMEN SI ES CORRECTO QUE LA UNIDAD NO CUENTA CON RED DE RIEGO PARA LAS AREAS VERDES, O SI SE TRATA DE UNA OMISION, ES CASO DE SER ASI FAVOR DE COMPARTIR EL PROYECTO CORRESPONDIENTE. | 2 | Proyecto no considera red de riego. | 9 | 22781 | 1425
16001 | CONFORME A REVISION DE PROYECTO HIDRAULICO, SE INFORMA QUE EN PLANOS NO SE CONSIDERA LA ALIMENTACON PARA LAS 6 UNIDADES LAVADORAS DE AIRE (ULAS) UBICADAS EN CUBIERTA, LA CUAL REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA INDICARNOS PUNTO DE CONEXION, TRAYECTORIAS Y DIAMETROS DE TUBERIA PARA LA CONEXION A CADA EQUIPO. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES en TRIRIGA, la informaciÃ³n referente a la alimentaciÃ³n de las unidades ULA. | 4 | 22781 | 1402
16002 | CONFORME A RECORRIDOS REALIZADOS CON STORE PLANNING OPERACIONES, SE REALIZAN LO SIGUIENTES COMENTARIOS: 1. SE REQUIERE RECONSIDERAR LA COLOCACION DE REJACERO EN EL AREA POSTERIOR Y LATERAL DE TIENDA QUE FUE ELIMINADA DE PROYECTO, ESTO POR CUESTIONES DE SEGURIDAD EN COLINDANCIAS DE LA UNIDAD. 2. SE REQUIERE COLOCACION DE CAMARA DE CCTV ORIENTADA HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD, YA QUE LAS AREAS DE CUARTO DE BOMBAS, TANQUES ELEVADOS Y PLANTA DE EMERGENCIA QUEDAN DESPROTEGIDAS AL GENERARSE UN PUNTO CIEGO. SE ADJUNTA IMAGEN | 2 | En espera de Bloque Ots | 0 | 22781 | 829
16003 | CONFORME A RECORRIDO DE POSESION REALIZADO CON STORE PLANNING OPERACIONES Y OPERADORA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES SOLICITUDES: 1. CONSIDERAR ALARMADO PARA TAPAS DE TANQUE TORMENTAS Y CARCAMO SANITARIO 2. DERIVADO DE LA CONEXION HIDRAULICA MUNICIPAL, EL ORGANISMO INSTALO UNA VALVULA DE PASO A NIVEL DE PISO EN EL LIMITE DE PREDIO, SE SOLICITA CONSIDERAR LA COLOCACION DE UN REGISTRO PARA SU RESGUARDO Y OPERACION 3. DERIVADO DE QUE NO SE CONTEMPLO UNA RED DE RIEGO PARA ESTE PROYECTO, SE SOLICTA CONSIDERAR EL APROVECHAMIENTO DE LA DESCARGA PLUVIAL HACIA CALLE PARA REDIRIGIRLA HACIA LAS AREAS VERDES 4. CONSIDERAR ALARMADO PARA NICHO DE TABLERO CONTROL TANQUE TORMENTAS Y CARCAMO SANITARIO 5. CONSIDERAR ALARMADO PARA TAPA CISTERNA TRASVASE Y MALLA TANQUES ELEVADOS 6. CONSIDERAR PUNTO DE ANCLAJE EN PLATAFORMA PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES ELEVADOS 7. CONSIDERAR CERRAR PERIMETRO DE ESCALERA MARINA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16004 | CONFORME A REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR DEL CAJERO AUTOMATICO, SE INDICA QUE EN PROYECTO NO ESTA CONSIDERADA LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA ESTE EQUIPO, PARA EL CUAL SOLICITAN LA INSTALACION DE: 1. CONTACTO DE MEDIA VUELTA 127 V 2. CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 127 V 3. CIRCUITO DERIVADO INDEPENDIENTE CON INTERRUPTOR DE 2O AMP SE ADJUNTA IMAGEN CON REQUERIMIENTOS PARA SU CONSIDERACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16005 | CONFORME A REVISION DEL PLANO GIE01FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS, SE SOLICITA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION EN EL AREA DE AMASIJO: 1. REUBICACION DE CONTACTO PARA ENFRIADOR DE AGUA, DEBIDO A QUE LA CONEXION DEL EQUIPO SE ENCUENTRA DEL LADO CONTRARIO Y EL CABLE ORIGINAL DEL EQUIPO NO ALCANZA. 2. REUBICACION DE DESCONECTADOR PARA BOLILLADORA, DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA DEL OTRO LADO DE LA ALIMENTACION. 3. INSTALARCONTACTOA220 V PARA EQUIPOCUENTA LITROS, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ESTA ALIMENTACION. 4. INSTALAR A CONTACTO A 110 V PARA BATIDORA DE 20 L, DEBIDO A QUE LA ALIMENTACION ACTUAL ES UN DESCONECTADOR A 220 V. SE ADJUNTA REPORTE | 2 | En espera de Bloque Ots. | 0 | 22781 | 829
16006 | CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL PROVEEDOR DE AHORRO DE ENERGIA COPELAND, EL CUAL INDICA QUE PARA CONCLUIR LA AUTOMATIZACION DE EQUIPOS DE AA ULAS (UNIDADES LAVADORAS DE AIRE) SE REQUIERE DE LA INSTALACION DE GUARDAMOTORES Y ARRANCADORES PARA EL CONTROL DE ESTOS EQUIPOS MISMOS QUE NO SE ENCUANTRAN EN SU ALCANCE Y DICHOS ACCESORIOS NO FUERON SUMINISTRADOS NI CON LOS EQUIPOS NI CON LOS TABLEROS, POR LO QUE SE REQUIERE DE SU APOYO PARA INDICARNOS A QUIEN CORRESPONDE EL ALCANCE PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAMOTORES Y ARRANCADORES PARA ULAS. | 2 | Los motores estÃ¡n dentro el ventilador, no usan guardamotores ya que son internos. | 1 | 22781 | 2559
16007 | Por medio del presente reporte se informa que derivado al RFI No. 25 “FALDÓN EXISTENTE EN CAMARA DE LÁCTEOS” en donde se encontró un faldón adicional existente que tiene espejos.??El proveedor de refrigeración indica que se debe de desmantelar completo ya que les estorba para el armado de la nueva cámara de lácteos, ya que el espacio libre es de 15 cm y no se podrían realizar los ensambles correctamente.??Por lo cual solicitamos su apoyo para autorizar este desmantelamiento ya que no viene considerado en el proyecto ejecutivo. SE ADJUNTA FOTOGRAFIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16008 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano A103d DETALLES DE CUBIERTA BASES DE EQUIPOS se muestra un detalle para las bases de equipos y antenas pero nos hace referencia a los planos estructurales y no se encuentra un plano para las bases de los equipos de las unidades condensadora independientes de refrigeración.De acuerdo a lo conversado con el proveedor estos equipos llevan una base para que se coloquen esta unidades.Solicitamos de su apoyo para indicarnos si efectivamente llevan una base y si se realizará la sujeción anti huracanes como se indica en el plano A103f PLANO DE DETALLES DE SUJECIÓN VIENTOS FUERTE, de igual manera indicarnos si los equipos condensadores de 8 y 10 motores de refrigeración no llevaran algún método de sujeción ya que no se muestra en los planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16009 | Por medio del presente reporte se informa que derivado al boletín compartido para la colocación de la puerta de frutas y verduras en donde se indica que se colocará una trinchera para esta puerta.??De acuerdo con el plano compartido, la conexión para el desagüe de la trinchera está ubicado en el área de recibo, para realizar estos trabajos se llevarán 3 días debido al proceso constructivo.??Conforme a lo comentado con la unidad no es viable para su operación realizar esta conexión en donde se muestra ya que se tiene cruce de mercancía a diario y es el acceso de su personal, de igual manera se tendrían que atravesar muros de Tablaroca, reubicar racks, refrigeradores que se encuentran debido a que esta área está ocupada por despenda a tu casa.??Actualmente se cuenta con una coladera existente de 2” aproximadamente a 7.5 m de la ubicación de la nueva puerta de la cámara de frutas y verduras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16010 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con las observaciones de Store Planning Sistemas, Operaciones y Operadora surgieron las siguientes observaciones: 1.- Store Planning sistemas indica que requiere 2 salidas adicionales de datos para el POS de Almacén Pick Up y para la PC que se colocará en Farmacia. De acuerdo con el plano ID-04 no señala estas salidas. 2.- Store Planning Sistemas indica que se requiere una zeta de lámina antiderrapante con un ancho aproximado de 30 cm. De acuerdo con el plano A100a no indica que de coloque este elemento o guarnición detrás de su mobiliario, solo señala la colocación de un bumper enfrente de los muebles. 3.- De acuerdo con la Operación de la Unidad se requieren reubicar cámaras de cctv y luminarias en Almacén de Pick Up. Derivado a las observaciones de la Operadora señala que podría ganar los dispositivos al momento de estibaralmace | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16011 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el recorrido realizado el pasado 10 de Agosto de Store Planning con el consultor de Protección civil, señalan que en el estado de Quintana Roo, los tanques de almacenamiento de diésel (PDE y Cuarto de Bombas) deben de estar identificados de color café (Tampico Brown). De igual manera se informa que el suministro de los tanques de almacenamiento es realizado por proveedores directos de Walmart. Por lo cual solicitamos de su apoyo para confirmarnos el cambio de color de los tanques e indicarnos de quien será el responsable de este cambio, debido a que los tanques de la PDE tienen los logos de la empresa que los suministro y se cuentan con sus respectivos rótulos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16012 | Por medio del presente reporte se informa que el proveedor de refrigeración indica que su alcance de conexión del thermastor es hasta línea de recirculación. De acuerdo con el plano IH-01 y GIH-03 se muestra que se tienen unas puntas hacia el equipo, pero no indica la conexión de la linea de recirculación hacia la linea de la red general. Debido a lo mencionado por el proveedor de refrigeración no está en su alcance esta conexión, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos de quien ejecutará esta conexión, ya que no se cuenta con algún detalle o indicado en el proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16013 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA indica que la bomba trasvase tiene ocupa voltaje de 440 y el tablero de 480. Conforme al plano SE03-ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA EN CUARTO DE MAQUINAS señala que la alimentación es de 220v y proviene del tablero FHE. De acuerdo con lo suministrado por el proveedor concuerda con el proyecto hidráulico, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos el punto de alimentación para este equipo ya que el tablero FHE es de 220 de acuerdo con el proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16014 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con el trazo realizado por Store planning para la Rotary que va empotrada en el muro con un ancho de 84 cm. La longitud actual del muro es de 86 cm con el castillo de concreto armado, por lo cual queda libre 2 cm. De acuerdo con las indicaciones por store planning se debe de demoler el castillo para colocar la caja. Por lo cual solicitamos su autorización para realizar la demolición solicitada ya que es un elemento estructural y del armado del castillo se encuentra soldada la puerta blindada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16015 | Por medio del presente reporte se informa que al concluir las instalaciones por el proveedor de PCI se tienen las siguientes las observaciones: 1.- Se requiere un registro en Sams café para el dren auxiliar para futuras inspecciones. 2.-Se deberá de reubicar mínimo 30 cm la lampará que se encuentra a un costado del mofle de la bomba de diésel debido a que cuando se active el equipo la lampará quedará inservible por las altas temperaturas del equipo. 3.- De acuerdo con las observaciones realizadas por el desarrolladorStore Planning cuando se realizaron las pruebas de los sistemas de PCI en los cuadros de las válvulas test and dren y válvulas eliminadoras de presión (150 lb) la mayor parte del día se encuentran goteando ya que debido a las altas temperaturas de la zona aumenta le presión por lo cual las válvulas liberan la presión. Por lo cual se propone canalizar esta salidahacia el re | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16016 | Por medio del presente reporte se informa que de acuerdo con lo indicado por el proveedor e PCI señala que necesita dos alimentaciones eléctricas: 1.- Alimentación eléctrica para el precalentador de la bomba de combustión De acuerdo con el plano SE-03 solo viene representado la alimentación, pero no indica trayectoria y cableado, conforme al plano SM-PCI-01 señala que esa instalación es por otros, de igual manera indica que es monofásica de 127v, pero el precalentador que se cuenta en sitio trabaja a 240v. 2.- Alimentación eléctrica para el tablero de alarma y detección En el plano SM-PCI-10 señala que requiere una alimentación 120 v con 60hz con circuito independiente de 10 A conectado al sistema de emergencia. De acuerdo a lo indicado por el proveedor el tablero se alimenta con corriente regulada a 127v. Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se ejecutaran estos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16017 | Por medio del presente reporte se informa que el proveedor de refrigeración indica que no está en su alcance la alimentación eléctrica de las 2 vitrinas autocontenidas de frutas y verduras (suministradas por el proveedor). De acuerdo con el proveedor señala que requiere un contacto de media vuelta con 3f+1n a 220v para cada vitrina, en los planos IE-03 y GIE-01 no señala alguna bajada eléctrica para estas vitrinas. Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos quien será el responsable de la alimentación eléctrica de las dos vitrinas autocontenidas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16018 | Por medio del presente reporte se informa que el día hoy Store Planning comparten los requerimientos de la empacadora y selladora en amasijo, teniendo así discrepancia con el proyecto ejecutivo. TABLA COMPARATIVA: EQUIPO PROYECTO EJECUTIVO PROVEEDOR SALIDA INTERRUPTOR SALIDA INTERRUPTOR FP560A Desconectador de 2X30A 220V 2X20A Contacto 30A Nema L14-30 220-240V 2X20A T450 Desconectador de 3PX60A 220V 3X30A Contacto 30A Nema L6-30 220-240V 3X30A Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si se realizará el cambio de salidas de acuerdo con los requerimientos del proveedor, de igual manera señalarnos como serían las bajadas debido a que en el área donde se encuentran ubicadas no se tienen ningún elemento de sujeción externo (muro o columna). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16019 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano IE05 “INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS OFICINAS FRONTALES” no se observa la alimentación eléctrica para la puerta rápida enrollable en almacén de pickup. Por lo cual solicitamos su apoyo para saber si es correcta esta observación, ya que de acuerdo con la especificación y modelo la puerta, esta requiereuna alimentación eléctrica para su funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16020 | Por medio del presente reporte se informa que en el plano HCM-03 “FUNCIONAL CISTERNA DE TRASVASE” señala que se debe de instalar electro niveles en cisterna y tanque elevado e indica revisar en el plano eléctrico correspondiente, en este caso sería el plano SE03 “ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA EN CUARTO DE MAQUINAS”. De acuerdo con el plano SE03 señala una canalización vacía para control, de acuerdo con el proveedor de los equipos hidroneumáticos señala que se necesitan 6 puntas para el equipo de trasvase y 3 puntas para el hidroneumático con cable calibre 14 y no se encuentra en su alcance. Por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos sí la contratista realizará el cableado necesario para que los equipos funcionen automáticamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16021 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO YA QUE EL PISO DE LA CAMARA DE MEDIA TEMPERATURA, CUENTA CON DAÑOS Y GERENCIA SOLICITA UNA REPARACIÓN, LA DUDA ES SI SE PUEDE COLOCAR ALGUN ANTIDERRAPANTE O COLOCAR EPOXICO EN LOS HUECOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16022 | BUEN DIA, ADJUNTO IMAGENES SOLICITADAS | 1 |  | 2 | 14 | 41
16023 | Buen día. Serían tan amables de apoyarme con la siguiente duda con respecto al UPS y supresor de picos en cuarto de sistemas, en proyecto nos marca un cambio de estos equipos pero de acuerdo al scope no tenemos el suministro ya que los equipos que actualmente se encuentran en la tienda se instalaron recientemente, pero de acuerdo al proyecto se indica cambio de tableros y UPS el que actualmente se encuentra instalado cuenta con 2 salidas (como se muestra en la imagen) y en proyecto tenemos un tableros con 3 salidas ¿Nos pueden indicar si se debe cambiar o respetamos el que se encuentra actualmente instalado? | 2 | Considerar el Instalado actualmente | 9 | 22781 | 1425
16024 | Derivado a que el desarrollador no realizo la conexión de agua potable de banqueta a la acometida de la unidad, esto se realizara como un trabajo adicional para la contratista, ya se cuenta con planos cargados a tririga por parte de diseño para su correcta ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16025 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, se realizó la comparativa tanto con el listado de suministros y diagrama unifilar, que es del transformador de 500 KVA y se observó que falta lo siguiente: A) 1 TERMO DE 3X125 AMP, QUE ES UN INT. DERIVADO QUE VIENE DEL TABLERO "GN". Favor de actualizar listado de suministro. | 2 | En listado y diagrama unifilar se indican 2 piezas | 3 | 22781 | 62
16026 | En el plano CD-TZ-N2-IE-07a. Alimentadores generales zona centro, en el área de cuarto de tableros. Tenemos el TABLERO DE AHORRO DE ENERGÍA, TABLERO ´´CL1´´, TABLERO ´´CC´´, TABLERO ´´HB´´, TABLERO ´´HNS´´ estos tableros van fijados en un muro de tabla roca., por lo que en el plano no tenemos ningún refuerzo en esos muros. Es necesario reforzar dicho muro para poder soportar los tableros sin que el muro vaya presentar daños y los tableros se desprendan. Favor de enviarnos el detalle para fabricar un refuerzo en este muro de tabla roca para considerar que los tableros queden bien soportados. | 2 | La sujeccion de tableros electricos sera directamente a perfiles metalicos PTR de 2" X 2" ocultos dentro de muro de tablaroca con la separacion requerida de acuerdo a las dimensiones y cantidad de cada tablero por colocar. Las caracteristicas del soporte sera conforme a los detalles de bastidores metalicos que se indican en los planos de albañileria ALB01, ALB02 y ALB03. eN estos detalles se indica una altura maxima de 3.66 para cada perfil la cual se podra reducir hasta la altura de colocacion de tablero. | 4 | 22781 | 1402
16027 | En el plano CD-TZ-N2-IE-07a. Alimentadores generales zona centro, en el área de cuarto de tableros. Tenemos el TABLERO DE AHORRO DE ENERGÍA, TABLERO ´´CL1´´, TABLERO ´´CC´´, TABLERO ´´HB´´, TABLERO ´´HNS´´ estos tableros van fijados en un muro de tabla roca., por lo que en el plano no tenemos ningún refuerzo en esos muros. Es necesario reforzar dicho muro para poder soportar los tableros sin que el muro vaya presentar daños y los tableros se desprendan. Favor de enviarnos el detalle para fabricar un refuerzo en este muro de tabla roca para considerar que los tableros queden bien soportados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16028 | En los planos: ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR, CENTRO Y NORTE CD-TZ-N2-IE-07, CD-TZ-N2-IE-07a, CD-TZ-N2-IE-07b, no se contempla la instalación eléctrica para alimentar el precalentador de la planta de emergencia en zona sur, centro y norte. Solicitamos nos compartan la información necesaria para energizar dicho equipo. | 2 | Favor de compartir su carga y su tensión para integrar en plano correspondiente. | 0 | 22781 | 829
16029 | Buen día. Referente a la iluminación en piso de ventas, especificamente sobre panaderia al final de las 5 tiras continuas que llevamos en esta área. El haz de luz emitido por las luminarias contempladas en proyecto no alcanza a cubrir toda la zona, provocando penumbra sobre los estantes de pan. Esta supervisión en coordinación con operadora de tienda, solicitamos agregar dos luminarias por tira en dicha área.Si se aprueba esta solicitud, favor de enviar el boletín correspondiente. Gracias. Anexamos fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16030 | Verificando la lista suministros de equipos de CCTV, detectamos que solo se estan considerando 2 NVR (XRN-3010A-30TB) y 2 switch (WS-C3650-48PS-L) cuando en plano CD-TZ-N2-PL-02 viene proyectados 3 de cada uno. Solicitamos realicen el suministro del equipo faltante o envien la informacion de una nueva proyeccion de camaras a los NVR que estan contemplando suministrar. | 2 | Se confirma que en listado de suministros fueron solicitados 3 equipos, solicitar al proveedor lo faltante correspondiente. | 5 | 22781 | 21
16031 | UBICASION DE PARA NODOS Y CONTACTOS REGULADOS PARA TORNIQUETES En plano de energía regulada, voz y datos nos indica la canalización subterránea en ambos casos para torniquetes, favor de validar si se continua con la canalización subterránea o se modifica por canaleta power pool, en caso de ser afirmativo favor de compartir boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16032 | _CONEXION PARA BAJA TENSION Previamente se platico con el Ing Marco, ya tiene conocimiento el de energia walmart solo esperamos a que nos autorice parks la libranza. Se envio previamente por correo. Se anexa propuesta. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16033 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-03c CONTACTOS NORMALES ZONA NORTE, en este plano se observa que no indica a que altura se colocará el ducto cuadrado embisagrado de 6.x6.5. favor de indicar altura de colocación de dicho ducto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16034 | El plano CD-TPZ-NAVE-1- LP-01 SISTEMA DE INTRUSION nos indica la ubicación 8 equipos 03PP para las salidas de emergencia y en la tabla de suministros nos indica 2. Favor de indicarnos si la cantidad de la lista de suministros corresponde al proyecto, ya que hacen falta equipos conforme lo indica el proyecto. Se reporta ajuste al área de compras. | 2 | Lo correcto solo son dos, y es lo que se indico en plano y en listado. | 3 | 22781 | 62
16035 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR, se realizó la comparativa tanto con el listado de suministros y diagrama unifilar, mismo del transformador de 300 KVA y se observó que falta lo siguiente: A) 1 INT. TERM. 3X400 AMP. QUE ALIMENTA EL TR DE 225 KVA "XFMR-"SGS". Favor de actualizar listado de suministro. | 2 | Este concepto se encuentra en la parte inferior del listado en las filas 453 y 454 (clave 211SD) | 0 | 22781 | 829
16036 | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE A 601C DETALLES DE CANCELES, NOS INDICA EL CANCEL PARA PISO DE VENTAS DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO ACABADO NATURAL, ¿ESTE NO LLEVARA PELICULA ESMERILADA? YA QUE ESTE QUEDA DIVIDIENDO PASILLO A MEZZANINE Y AREA DE COSMETICOS. FAVOR DE CONFIRMAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16037 | Se solicita indicar el acabado interior en muros de block en anden de carritos, es importante mencionar que los muros de la fachada exterior se encuentran pintados en color blanco por lo que se considera mimetizar el acabado en pintura blanca al exterior. Favor de indicar si se toma el mismo criterio para todo el interior del área mencionada. Se anexa archivo informativo. | 2 | CONSIDERAR LA PINTURA DE ACUERDO A NUEVA IMAGEN, CONSIDERAR COLOR DE ACUERDO A MUROS INTERIORES EXISTENTES. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
16038 | ACABADO EN PISOS De acuerdo al plano A-101b nos indica el acabado de los siguientes pisos: Trastienda: acabado pulido brillante (kisco) de proyecto, de acuerdo a obras pasada se realiza acabado pulido con aplicación de formula ashford. Piso de ventas: FIRME DE CONCRETO PULIDO AL ALTO BRILLO COLOR GRIS, DENSIFICADO Y ENDURECIDO CURADO SOLO CON AGUA DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 03300.01 DEL MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE WALMART (VER NOTA A: SISTEMA CRETOLUX), El contratista comenta que en obra pasada se consideró pulido brillante (kisco). Favor de validar si se ejecuta conforme a proyecto en ambos casos o de acuerdo a lo comentado por supervisión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16039 | En relacion al medio muro de mezzanine, proyecto A100d nos indica un acabado de pintura en color blanco, ¿esto es correcto? Ya que nos comentan que este deberia ser muro color azul P5 BLUE CHIP, como el previo existente. De no ser asi, favor de considerarse por solicitud de operadora y Eficiencia operativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16040 | De acuerdo a revisión del proyecto, no se encontró evidencia que indicara el alcance para los muros de las casas colindantes a la obra SC SILAO NORTE DET. 5238, realizándose un recorrido con el sub director y gerente de construcción se solicitó información si van a tener algún acabado, por ejemplo: aplanado, pintura o un mejoramiento para el aspecto de deterioro que presentan los muros de las casas (se adjunta evidencia fotográfica). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16041 | En el plano GA091-ABARROTES DESPIECE DE PISOS-3902 para el área de FYV indica un acabado en piso concreto pulido, en anteriores proyectos se ha colocado en dicha área piso tipo klinker por cuestiones de seguridad alimentaria, favor de confirmar el tipo de acabado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16042 | ACCESO PRINCIPAL DE CABECERA SURDe acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de julio, con el equipo de seguridad laboral y pal, solicitaron que la puerta de acceso de cabecera sur se cambie por de emergencia, esto implica cambiar la puerta para poder colocar barra de pánico, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16043 | ACOMETIDA DE DATA CARRIER De acuerdo a una plática con Diana Pacindo en sitio, nos informó que el área de proyectos Walmart nos debe de compartir la instalación de los 3 Data Carrier, para el SITE de Sistemas. Favor de apoyarnos con estas trayectorias y cedulas, al igual de indicar de quien será el alcance. De acuerdo a experiencia, el proveedor se presenta en sitio, y nos indica la trayectoria. Esta supervisión realizo levantamiento de la instalación al exterior de la nave por lo que compartimos posible punto de acceso en el que se encuentran tres disparos (adjunto ubicación), para que sea considerada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16044 | ACOMETIDA ELECTRICA EL PLANO CD-TPZ-NAVE-5-SE-03 ACOMETIDA ELECTRICA E2, nos indica una acometida eléctrica subterránea. De acuerdo a lo comentado el día 04 de mayo del presente año, confirmar cual sería la modificación correcta respecto a este plano en cuanto a las alimentaciones de los transformadores, de donde serán alimentados, asi como trayectorias y en su caso corregir yo modificar los planos correspondientes. | 2 | Favor de dar seguimiento con Luis Hernández Utrilla del área de Energía donde se señaló en la sesión de trabajo en sitio que se gestionaría tramitar contrato propio para el transformador nuevo (zona Sur), con esta información se debera actualizar el Proyecto, | 9 | 22781 | 1425
16045 | Durante el recorrido en sitio del día 24-08-23 se reviso el tema de CEDIS SEGURO y el proveedor de Control de Acceso, nos pidió un contacto regulado, para sus paneles de control de acceso e hizo la mención de que los torniquetes si podían tener corriente regulada. Para Zona norte, nos piden agregar un contacto más, para torniquetes y que la tubería sea corrida, esto con la finalidad de poder pasar su cableado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16046 | El dia de hoy 16-05 -23 se tuvo visita por parte del personal de Emerson para cerrar alcances de proyecto y requerimientos. Se observa que la información plasmada en el plano DC-TZ-N2-EM-01 AHORRO DE ENERGIA GENERAL que nostros tenemos no es la misma con la que ellos cuentan en el plano DC-TZ-N2-EM-01 AHORRO EN ENERGIA GENERAL (2) el cual nos hicieron favor de compartir en ese momento. SOLICITMOS validen esta informacion para saber con cual de los dos PROYECTOS SERA EL QUE RIGE y a su vez compartir la infomacion con el personal o contratista correspondiente. | 2 | El plano que rige es lo inidicado en el plano DC-TZ-N2-EM-01 AHORRO DE ENERGIA GENERAL con el que cuenta el contratista para su ejecución. Favor de proporcionar el plano de ahorro al proveedor para su evaluacion y ejecución de como indica el Proyecto. | 9 | 22781 | 1425
16047 | ADECUASIONES PARA UPS Solicito de su apoyo para actualizar información sobre diagrama unifilar y cuadro de cargas con respecto a la información compartida a la información proporcionada por el proveedor de UPS, favor de compartir el boletín correspondiente. · Cable calibre 10, (5 hilos, 3 fases, 1 neutro, 1 tierra) esto para entrada y salida Pastillas de 3X60, entrada y salida Licuatite 1 34 Conectores con monitor Saliendo el cable del licuatite va a tener un sobrante de cable de 1.60m para conectar internamente el UPS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16048 | Conforme al recorrido realizado el día 08 de mayo del 2024, con gerencia de construcción, la operadora y supervisión. Star Planing (Valeria Salas) hace la solicitud de adicionar dos contactos para los muebles de panadería; ya que el mueble requiere de 2 y proyecto solo contempla 1, así mismo para el mueble de vinos, dichos trabajos representan un adicional al proyecto, puesto que no están considerados tampoco en el catálogo de conceptos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16049 | Buenas tardes. De acuerdo con el plano Al-109 “Albañilería estacionamiento” nos menciona que se colocara un adocreto de 10x20x8 cm, pero en sitio contamos con un adocreto de 20x40x8 cm. Confirmar si se sigue con el adocreto proyectado o respetamos el existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16050 | Nos encontramos en la problematica de afectacion de los arboles sobre la altura de la barda en la calle ROBERTO RUIZ OBREGON, en lo que podemos solicitar si pudieran cortar las ramas para poder alcanzar el nivel que se nos indica en el plano. ¿Para poder realizar este corte en los arboles se requiere licencia yo autorizacion del area ambiental? Se agrega evidencia fotografica. | 2 | Para poder hacer la poda de los Ã¡rboles que impiden la colocaciÃ³n de la barda, se deberÃ¡ de gestionar el permiso con el equipo de L&P Eder David Tenorio Flores | 1 | 22781 | 2559
16051 | En el plano. CD-TZ-N2-EM-01. El proyecto no define cedulas de cableado, diámetros de tubería, trayectorias y diagrama de control. Es necesario que nos envíen los planos actualizados para coordinar dichos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16052 | En el plano AIRE ACONDICIONADO .PLANO CD-TZ-N2-IAA4. PLANTA DE OFICINAS el proyecto no contempla trayectoria sanitaria para el dren de condensados de los equipos minisplit (unidades evaporadoras) ubicados en el site y cuarto de ups. ¿podrias enviarnos el detalle de conexion para esos drenes de condensados ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16053 | No se cuenta con informacion del sistema de Alarma SISMICA, definir si será alcance del proyecto, en caso afirmativo proporcionar toda la informacion e indicar quien sera el proveedor que lo llevara acabo. | 2 | Se dejaron salidas de apoyo en la parte frontal de estas mismas puede realizarse la conexón del Sistema. | 3 | 22781 | 62
16054 | Favor de compartir el alcance yo detalle del proyecto, proveedor a ejecutar y fichas técnicas de los equipos a instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16055 | ALCANCE DE DESCONECTADORES Y ARRANCADORES De acuerdo a proyecto se indican desconectadores y arrancadores para los equipos de preparados, extractores, ups, equipos en general. favor de indicar si este es un suministro de gnfr o si de contratista general. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16056 | ALCANCE DE ENERGIA REGULADA En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL, en la reunión tomada el 4 de mayo, se realizo la observacion que en los planos indica que el alcance es por parte de contratista, pero ellos informan que no viene en su alcance, pues comentan que normalmente no lo realizan ellos, favor de confirmar a quién le corresponde el alcance, y asi definir la ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16057 | De acuerdo al plano IG-01 INSTALACION DE GAS NATURAL RED GENERAL-4827 en la nota 11 hace mención que la contratista es el encargado de ejecutar toda la instalación de gas natural nueva para esta tienda. En una pregunta de concurso, la contratista solicita información sobre este alcance y se responde lo siguiente. Adjunto la pregunta de concurso. NOTA: La contratista no lo considero dentro de su presupuesto. Favor de aclarar el alcance para la instalación nueva de gas natural a quien corresponde. Favor de aclarar el alcance del desmantelamiento de las instalaciones existentes a quien corresponde. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16058 | De acuerdo al Scope Y planta Arquitectónica se contemplan maquinas de hielos, a excepción del área de comedor que en formatos similares se ha colocado un dispensador de hielo para bebidas del personal, esto se ha solicitado derivado de un recorrido con gerencia de construcción. Por lo cual se solicita su apoyo para determinar si se ejecuta conforme a proyecto con esta omisión o si se contempla el mismo y si el alcance lo realiza la contratista general o se solicita con GNFR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16059 | ALCANCE DE SONIDO Por medio del presente, le informo que se presentó la empresa HOMETRONIX MEXICO, proveedor de sonido el día 23 de mayo del presente año, confirmando que tiene alcance de sonido para la Nave 5. Adicional a esto, solicitamos de su apoyo con la confirmación de los siguientes puntos: Solicitud de planos: Esta Supervisión y proveedor de sonido, no se contamos con los planos para la ejecución de este proyecto, por lo cual pedimos nos apoyen a compartir los planos correspondientes a esta nave. Canalización: El proveedor de sonido, confirma que no tiene en su alcance la canalización para el cableado de sus equipos. Favor de confirmar a quien corresponde este alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16060 | Buena Tarde Equipo Por este medio se solicita su apoyo para compartir con nosotros la información correspondiente en torno al proyecto de sonido que se revisó en sitio con el proveedor, en reunión se compartió que se estaría subiendo dicho boletín en cuanto se autorizará.Como antecedente se tiene el ID: 1036763 y número de RFI: 57. Por lo cual quedamos atentos a su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16061 | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 se visualiza la colocación de torniquetes en el área de entrada de personal para gestionar el acceso al interior de la nave (Zona de operación y oficinas); sin embargo, este suministro no viene en alcance de contratista general, ni en nuestro Scope, por lo cual se solicita su apoyo para aclarar a quien pertenece este suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16062 | Favor de compartir el alcance del proyecto de torniquetes, proveedor y ficha técnica de los equipos a instalar para ejecución del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16063 | Se solicita información de alcance. Esto con la finalidad de saber, si se requiere nodo para monitoreo de UPS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16064 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS, CD-TPZ-NAVE-1- ID-04a SALIDAS DE VOZ Y DATOS ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- ID-04b SALIDAS DE VOZ Y DATOS ZONA CENTRAL, CD-TPZ-NAVE-1- ID-04c SALIDAS DE VOZ Y DATOS ZONA NORTE, nos indica una ubicación tanto de nodos, como de los TC´s. El proveedor SERTRES, me comenta que dentro de su alcance trae menor cantidad de TC´s, distintas ubicaciones en nodos, AP´S. Ya que ellos argumentan que hicieron un levantamiento y una propuesta. Favor de confirmar si nos vamos conforme a proyecto. | 2 | Se realizarán sesiones de trabajo con proveedor y con Sistemas para seguimiento del cierre de este proyecto y ejecución. | 9 | 22781 | 1425
16065 | Favor de indicar altura del nodo o modelo del Arco de seguridad e indicar si ya se tiene proveedor para dicho tema. En espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16066 | Favor de confirmar si la acometida telefónica sera nueva como lo indica el plano ID-06a. Se agradecerá la respuesta inmediata para poder programar con tiempo la visita de Telmex y que la contratista ejecute los trabajos previos | 2 | La acometida Telmex es existente y se reubica, ver plano ID-04, comparto captura de imagen. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
16067 | Solicitamos de defina si la instalación de los Access Point es alcance del contratista y si fuera caso afirmativo definir quien los suministra. Solicitamos de defina si la instalación de los Access Point es alcance del contratista y si fuera caso afirmativo definir quien los suministra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16068 | ALCANCES DE ACOMETIDA ELECTRICA. De acuerdo a recorrido el día 18 de abril del presente año con el Ing. Carlos Rodríguez y el Ing. Vicente Soto de Energía Walmart, indican que será utilizada la misma canalización de tubería y los mismos registros para la acometida eléctrica del SAMS CLUB PLAZA DE TOROS, cambiando totalmente el cableado y trasformador nuevo como indica proyecto. Se anexa minuta. Asi mismo, el dia 22 de abril del presente año, en reunión con Energía Walmart, Gerencia de Construcción y Diseño, se determino que la acometida eléctrica para el SUPERCENTER no esta en alcance en este proyecto, por lo que no se ejecutara. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16069 | En plano CD-TZ-N2-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL, en la reunión tomada el 4 de mayo, se realizó la observación que en los planos indica que el alcance es por parte de contratista, pero ellos informan que no viene en su alcance, pues comentan que normalmente no lo realizan ellos, favor de confirmar a quién le corresponde el alcance, y así definir la ejecución. | 2 | Todo el alcance sera por cuenta del contratista. Dentro del mismo plano se indica la subcontratacion de proveedores autorizados por Walmart para la ejecucipon de los trabajos requeridos, esto ya está confirmado con Gerente de Construcciones. | 9 | 22781 | 1425
16070 | EN LOS PISOS GENERALES DE LA NAVE, PROYECTO EJECUTIVO NO INDICA ALCANCE DE PULIDO DE PISO, O ALGÚN TRATAMIENTO QUE RECUPERE EL BRILLO Y ELIMINE MARCAS DE PINTURA O EPÓXIDO EXISTENTE. SE HACE EL COMENTARIO QUE LAS CONDICIONES DEL PISO ENCONTRADO NO ES LA IDEA, YA QUE PRESENTA EPÓXIDO MAL COLOCADO, LÍNEAS CON PINTURA Y REPARACIONES GENERALES EN LOS PISOS QUE NO TIENEN LA MEJOR CALIDAD. ¿SE MANTENDRÁ DE ESTA MANERA? SE PROPONE PULIDO Y ABRILLANTADO, ASÍ COMO DESBASTE MÍNIMO PARA LA ELIMINACIÓN DE LÍNEAS DE PINTURA Y EPÓXIDOS. ADJUNTO FOTOGRAFÍAS. | 2 | En recorrido de obra, equipo de Atrium confirmó realizaría pruebas con la implementación de un sistema de acabado para analizar su implementación en ciertas zonas, favor de confirmar si ya fueron aplicadas y compartir reporte fotográfico., | 9 | 22781 | 1425
16071 | ALCANCES PARA CONEXIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA De acuerdo al plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-4827 nos indica algunos puntos respecto a los alcances que trae la contratista y el proveedor para la instalación eléctrica de la nueva planta de emergencia. Los puntos que se tienen por alcance para la correcta instalación de esta planta de emergencia nueva y que no se tienen claro en proyecto de quien los ejecutara son los siguientes: Canalización y cableado desde la planta de emergencia hacia la transferencia. Conexión de interruptor en transferencia, tanto para interruptor normal e interruptor de emergencia. Calibres de cables que se deberán de utilizar para estas conexiones ya que el proveedor envió la subestación sin armado de cables por dentro. Canalización y cableado de control. Canalización y cableado de precalentador. Tubería para conducción de diesel. Nos apoyan con la contestación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16072 | Definir alcances para dar servicios de voz y datos al camper que usara la operadora provisionalmente, se requiere saber como se conectaran a los servidores que se encuentran en el Data Center; rutas de canalizaciones, tipo de cableado y todos los detalles necesarios asi como definir el proveedor que lo realizará. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16073 | ALIMENTACION A GABINETE CON BARRAS “TGN” De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, nos indica alimentar del tablero “TGC” al gabinete con barras “TGN” con lo siguiente: 3T-63 mm 12-250 KCM 3-250 KCM X FASE 1-10 d COBRE En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2 nos indica alimentar del tablero “TGC” el tablero “TGN” con lo siguiente: 3T-63 mm 12-40 AWG 4-40 X FASE 1-10 d COBRE Asi mismo, en el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07b ALIMENTADORES GENERALES ZONA NORTE E2 no indica la trayectoria hacia el cuarto eléctrico norte. Favor de indicar que alimentador rige, y apoyarnos con la modificación a los planos como corresponde. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16074 | ALIMENTACION A GABINETE CON BARRAS “TGN” En respuesta al RFI con ID 1036038 nos indican que el alimentador del gabinete con barras norte se deberá considerar existente. En la reunión en nave 5 el pasado 01 de junio del presente año, esta Supervisión y la empresa ARCO solicito a proyectos realizar la revisión del cable que alimenta ese gabinete de barras norte, así como la revisión del diámetro de tubería. Referente a este tema, nos encontramos con 2 tuberías existentes de 3” y de 2 ½”. La máxima configuración de cables para la tubería de 2 ½” es de 4 cables del 40 AWG, a lo que nos encontramos que la máxima configuración para el alimentador existente puede ser calibre 40 paralelado en 2 (2 cables por fase), lo que no es correcto, ya que no darían los 400 Amperes solicitados. Favor de considerar este alimentador y tubería nueva, y no tener problemas de caídas de tensión en la alimentación mencionada. | 2 | El alimentador que corre del TGC al TGN es existente ya que se indico en la etapa 1, este alimentador ya debe estar instalado en sitio con las siguientes características: 2 tuberías de 63 mm (2 ½”) con 4 conductores calibre 30 AWG, en el presente RFI comentan que solo observan dos tuberías existentes una de 3 “ y otra de 2 ½” pero no indican que alimentador llevan, por favor conofirmar este dato para complementar la revision y respuesta al presente RFI. | 4 | 22781 | 1402
16075 | ALIMENTACION DCI Y CCTV De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-09 CUADROS DE CARGA CS,CC1,CN,MT E2 nos indica alimentacion para el DCI y CCTV proveniente del tablero "CS", ambos con un conductor de calibre 2 para un interruptor de 1-30 A. Favor de indicar si el conductor es el indicado para estas alimentaciones. Favor de indicar si la alimentacion para el DCI y CCTV corresponden al tablero "CS", ya que en el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-11 CUADROS DE CARGA FS,CCTV,DCI E2 nos indica que su alimentacion es del tablero "CS1" Favor de considerar indicarlos en diagrama unifilar. | 2 | El conductor es correcto, sin embargo, si este conductor se dificulta en obra se deberá conectar al interruptor termomagnético de 1P-30, por lo que se actualizan planos IE07, IE09 e IE11 reduciendo solo el calibre, también actualizamos cuadro de carga, ya que lo correcto es conectarse al Tab. “CS”. Favor de confirmar se adapta el proyecto a esta necesidad. | 4 | 22781 | 1402
16076 | En el plano GI-03 Contactos y Fuerza Preparados, falta indicar la alimentación del horno de convección COM PLUS HPJ101E, favor de indicar el circuito y capacidad de pastilla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16077 | ALIMENTACION DE TABLERO “RC” De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2 nos indica alimentar el tablero “RC” ubicado en el cuarto de UPS, con lo siguiente: T-53mm 4-30 AWG 1-6 d Debido a las complicaciones y cierre de oficinas (SITE y en general) del lado sur de la nave, se complica el introducir los conductores indicados en plano en la tubería indicada en plano, sobre todo al bajar por los codos de la misma tubería. Favor de considerar cambio de calibre o cambio de tubería. De lo contrario favor de apoyarnos con la resolución de este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16078 | ALIMENTACION DEL TABLERO “TGN” De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, nos indica alimentar del tablero “TGC” el tablero “TGN” con lo siguiente: 3T-63 mm 12-250 KCM 3-250 KCM X FASE 1-10 d En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2 nos indica alimentar del tablero “TGC” el tablero “TGN” con lo siguiente: 3T-78 mm 12-40 AWG 3-40 AWG X FASE 1-2 d Favor de indicar que alimentador rige, y apoyarnos con la modificación a los planos como corresponde. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16079 | Se informa que debido a los procesos de los trabajos realizados en la subestación se detectó que la alimentación que viene del tablero principal en el EDC1 al tablero TGE (por desmantelar) no es suficiente, existe una separación de 10.00 mts, lo que genera un faltante de 70.00 mts cable calibre 0, 3 fases (2 hilos por fase) y 20.00 mts de cable desnudo, para la instalación al tablero TGN (indicado en proyecto), dentro de estos trabajos se propone la colocación de un registro eléctrico para realizar el empalme, favor de confirmar si se realiza esta propuesta o enviar solución, se anexa reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16080 | ALIMENTACION ELECTRICA DE TRANSFERENCIA A PLANTA DE EMERGENCIA En el recorrido el pasado 21 de junio del presente año, se acordo con el area de proyectos que la trayectoria para la alimentacion de la tranferencia hacia la planta de emergencia sur, seria considerada por dentro de la nave. Favor de compartir el boletin correspondiente para estas trayectorias electricas, indicando pasos necesario por muro, registros a considerar, sistema de tierras entrelazados. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16081 | EN EL PLANO GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS NO VIENE INDICADA LA ALIMENTACIÓN DE LA BOLILLADORA SEMI AUTOMÁTICA EN EL AREA DE AMASIJO. SE REQUIERE UN DESCONECTADOR CON VOLTAJE A 220 TRIFASICA FAVOR DE INDICAR EL CIRCUITO AL QUE SE CONECTARÁ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16082 | En el plano IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, no indica la alimentación de las cortinas de aire en el área de recibo y anden de camionetas, favor de indicar el circuito y el calibre para realizar la instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16083 | ALIMENTACION ELECTRICA PARA PRECALENTADOR DE PLANTAS DE EMERGENCIA De acuerdo a las fichas técnicas del proveedor, nos pide contactos para los precalentadores en las plantas de emergencia, ya que es necesario para la operación de las mismas. Favor de considerar esta alimentación, asi como el boletín correspondiente a este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16084 | En el plano GA030-EQUIPOS Y MOBILIARIO DE ABARROTES en los dos accesos a tortillería para personal viene indicado un vector por acceso (MG64 SISTEMA ATRAPA MOSCAS VECTOR) sin embargo en el plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS solo viene indicado en uno de los accesos, por lo que no se tiene contemplada su alimentación por parte de la contratista. Favor de indicar si se debe considerar su alimentación y colocación o si se deja con un solo VECTOR. Por otra parte seguimos esperando las indicaciones de la alimentación eléctrica necesaria para la Bolilladora, Horno de Convección y Pantalla Regenerativa RFIs 70, 76 y 77. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16085 | Se le informa al área de diseño que en el plano CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR, se colocó un provisional para el transformador XFMR-"X-1", para la alimentación de los UPS con un calibre 3-4, 1-8d. Este provisional se realizó a peticion de diseño, porque la libranza que se tenía programada para lacolocacion del transformador tipo pedestal de 300 KVA, no se realizó en tiempo y forma por cuestiones deautorización ante CFE, por consiguiente se realiza el cableado provisional para entregar la fuerza eléctrica y para su funcionamiento o voltaje de los contactos regulados para la entrega de obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16086 | Se solicita la revisión de la alimentación Hidráulica para el mueble de dispensador de agua en Sala de Lactancia ya que el equipo suministrado requiere de alimentación hidráulica y en proyecto no lo indica. Favor de enviar las especificaciones correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16087 | ALIMENTACION PARA ILUMINACION DE CAMPANA DE COCINA De acuerdo a la campana de cocina suministrada, nos indica una alimentacion 127 V para alimentacion de esos focos. Favor de apoyarnos de que tablero seran alimentados estos focos, ya que proyecto no lo indica. Favor de compartir boletin correspondiente, con las odificaciones correspondientes. GRACIAS SE ANEXAN FOTOGRAFIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16088 | ALIMENTACIÓN “DCI” En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 y CD-TPZ-NAVE-5-IE-11 CUADROS DE CARGA FS,CCTV,DCI E2, no nos indica de que tablero viene la alimentación para el tablero “DCI”. Favor de apoyarnos de donde se alimenta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16089 | ALIMENTACION PARA UPS Y TABLERO CCTV En plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-11 CUADROS DE CARGA FS, CCTV, DCI nos indica a que tablero se conectara, pero en diagrama unifilar no está contemplado el UPS de 3 KVA ni al tablero al que se alimenta este mismo y el tablero de CCTV, favor de proporcionar esta información solicitada y boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16090 | En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-15 CUADROS DE CARGA HC,FHS,FHN E2, nos indica que el tablero “FHN” es alimentado del tablero “GN”. Sin embargo nos indica que controla el equipo de bombeo sur. Favor de indicar la alimentación y trayectoria correcta de este alimentador. | 2 | El tablero “FHN” controla los equipos de bombeo de la zona norte y se encuentra conectado del tablero “GN”. | 17 | 22781 | 31
16091 | ALIMENTACION TABLERO “FHS” En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica el alimentador numero 6 hacia el tablero “FHS” ubicado en el cuarto de bombas. Este mismo alimentador numero 6 nos indica alimentación hacia el tablero “FHS” ubicado en la ULA – 05. Sabemos que el tablero para “FHS” es el correcto para cuarto de bombas. Favor de indicar que función tendría el tablero “FHS” ubicado en la ULA-05. | 2 | El alimentador correcto es el del tablero que está en los ejes 5-E. El otro alimentador se deberá omitir para este proyecto. | 1 | 22781 | 2559
16092 | En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica que el tablero “FHS” es alimentado del tablero “GS”. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-15 CUADROS DE CARGA HC,FHS,FHN E2 nos indica que el tablero “FHS” el alimentado del tablero “GN”. Favor de indicar en plano la alimentación correcta, asi como su trayectoria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16093 | En el plano CD-TZ-N2-IE-07. CD-TZ-N2-IE-07 a, CD-TZ-N2-IE-07 b. ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR. El proyecto no indica alimentación eléctrica para los precalentadores de cada una de las plantas de emergencia, por lo que solicitamos su apoyo para poder enviarnos el boletín lo más pronto posible de lo contrario las plantas de emergencia no podrán realizar su trabajo de operación correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16094 | ALIMENTADOR PARA TABLERO “CSE” De acuerdo CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica alimentar el tablero “CSE”. Observando en mismo plano no tenemos existente ese tablero y tampoco en el diagrama unifilar. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica que el alimentador numero 16 (“CSE”) esta del tablero “SGS” hacia un interruptor. Favor de apoyarnos en la resolución de esta duda, asi como las modificaciones correspondientes a este plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16095 | ALIMENTADOR PARA TABLERO “WSE” De acuerdo CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica alimentar el tablero “WSE”. Observando en mismo plano no tenemos existente ese tablero y tampoco en el diagrama unifilar. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica que el alimentador numero 15 (“WSE”) esta del tablero “SGS” hacia un interruptor. Favor de apoyarnos en la resolución de esta duda, asi como las modificaciones correspondientes a este plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16096 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-11 CUADROS DE CARGA CCTV, DCI, VES, y CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, realizando una comparativa de estos 2 planos el alimentador general del tablero “CCTV”. Se Observó lo siguiente: A) En el diagrama unifilar indica que su alimentador será de 2-6. Y en el cuadro de cargas indica que su alimentador será de 2-8. ¿Qué procede? ¿Qué calibre de conductor se colocará? Se deberá de colocar el alimentador que se indica en el diagrama unifilar, por su I=23.62. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16097 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-09 CUADROS DE CARGA CS, CC, CN, MT, y CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, realizando una comparativa de estos 2 planos el alimentador general del tablero “CN”. Se Observó lo siguiente: A) En el diagrama unifilar indica que su alimentador será de 4-20. Y en el cuadro de cargas indica que su alimentador será de 4-10. ¿Qué procede? ¿Qué calibre de conductor se colocará? Se deberá de colocar el alimentador que se indica en el diagrama unifilar, por su I=110.18. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16098 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-11 CUADROS DE CARGA CCTV, DCI, VES, y CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, realizando una comparativa de estos 2 planos el alimentador general del tablero “DCI”. Se Observó lo siguiente: A) En el diagrama unifilar indica que su alimentador será de 2-6. Y en el cuadro de cargas indica que su alimentador será de 2-8. ¿Qué procede? ¿Qué calibre de conductor se colocará? Se deberá de colocar el alimentador que se indica en el diagrama unifilar, por su I=23.62. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16099 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-15 CUADROS DE CARGA FHS, FHN, A, B, C, y CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR, realizando una comparativa de estos 2 planos el alimentador general del tablero “FHS”. Se Observó lo siguiente: A) En el diagrama unifilar indica que su protección será de 3x30 amp. Y en el cuadro de cargas indica que su alimentador será de 3x20 amp. ¿Qué procede? ¿Qué protección se le colocará la del diagrama unifilar o la del cuadro de cargas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16100 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-10 CUADROS DE CARGA CS1, M1, M2, FS, y CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, realizando una comparativa de estos 2 planos el alimentador general del tablero “FS”. Se Observó lo siguiente: A) En el diagrama unifilar indica que su alimentador será de 2-8. Y en el cuadro de cargas indica que su alimentador será de 4-10. ¿Qué procede? ¿Qué calibre de conductor se colocará? Se deberá de colocar el alimentador que se indica en el diagrama unifilar, por su I=6.14. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16101 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-09 CUADROS DE CARGA CS, CC, CN, MT, y CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR, realizando una comparativa de estos 2 planos el alimentador general del tablero “MT”. Se Observó lo siguiente: A) En el diagrama unifilar indica que su alimentador será de 4-30. Y en el cuadro de cargas indica que su alimentador será de 4-10. ¿Qué procede? ¿Qué calibre de conductor se colocará? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16102 | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica la conexión del tablero general “TG” al tablero de aire acondicionado “HA”, el cual nos maraca un cable de alimentación 3-250 KCM con una longitud de 38.0 ml, del tablero general “TG” al tablero de aire acondicionado “HA” se cuenta con una distancia real de 196.0 ml por lo que no cumple con la distancia indicada en proyecto, favor de indicarnos el diámetro indicado es el correcto o se cambiaria debido a la caída de tensión. | 2 | El alimentador indicado en proyecto es correcto ya que no excedemos el 5% de caída de tensión normativa para el conductor. Considerar el mismo calibre. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
16103 | En el plano CD-TZ-N2-IE-07b. Alimentadores generales zona norte, en el área de cuarto de tableros. Tenemos el TABLERO DE AHORRO DE ENERGÍA, TABLERO ´´HE´´, TABLERO ´´AN´´, TABLERO ´´A2´´, estos tableros van fijados en un muro de tabla roca., por lo que en el plano no tenemos ningún detalle de refuerzo en esos muros. Es necesario reforzar dicho muro para poder, soportar los tableros sin que el muro vaya presentar daños y los tableros se desprendan. Favor de enviarnos el detalle para fabricar un refuerzo en este muro de tabla roca para considerar que los tableros queden bien soportados. | 2 | La sujeccion de tableros electricos sera directamente a perfiles metalicos PTR de 2" X 2" ocultos dentro de muro de tablaroca con la separacion requerida de acuerdo a las dimensiones y cantidad de cada tablero por colocar. Las caracteristicas del soporte sera conforme a los detalles de bastidores metalicos que se indican en los planos de albañileria ALB01, ALB02 y ALB03. eN estos detalles se indica una altura maxima de 3.66 para cada perfil la cual se podra reducir hasta la altura de colocacion de tablero. | 4 | 22781 | 1402
16104 | En el plano. ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR. PLANO CD-TZ-N2-IE-07 Las plantas de emergencia en zona sur y centro vienen marcadas con otra capacidad de 150 y 200 kW y en el plano DU-01 Viene diferente con capacidad de 400 KW. ¿Favor de indicarnos la capacidad real de las plantas de emergencia en las tres zonas ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16105 | En el plano CD-TZ-N2-IE-07. Alimentadores generales zona sur, en el área de cuarto de tableros. Tenemos el TABLERO DE AHORRO DE ENERGÍA, TABLERO ´´CS´´, TABLERO ´´HA´´, TABLERO ´´A1´´, estos tableros van fijados en un muro de tabla roca., por lo que en el plano no tenemos ningún refuerzo en esos muros. Es necesario reforzar dicho muro para poder soportar los tableros sin que el muro vaya presentar daños y los tableros se desprendan. Favor de enviarnos el detalle para fabricar un refuerzo en este muro de tabla roca para considerar que los tableros queden bien soportados. | 2 | La sujeccion de tableros electricos sera directamente a perfiles metalicos PTR de 2" X 2" ocultos dentro de muro de tablaroca con la separacion requerida de acuerdo a las dimensiones y cantidad de cada tablero por colocar. Las caracteristicas del soporte sera conforme a los detalles de bastidores metalicos que se indican en los planos de albañileria ALB01, ALB02 y ALB03. eN estos detalles se indica una altura maxima de 3.66 para cada perfil la cual se podra reducir hasta la altura de colocacion de tablero. | 4 | 22781 | 1402
16106 | En referencia al RFI - 1054169 - 0 - ALIMENTACION ELECTRICA A TABLERO TGE, para la conexión de los alimentadores por parte de la Contratista está considerada la distancia de acuerdo a la nueva ubicación del tablero TGN; mas no así los alimentadores de refrigeración que vienen del EDC1 al TGE ya que estos fueron instalados durante los trabajos de Mantenimiento Mayor y aún no se realizaba el cambio, por lo tanto, es necesario el cambio de los alimentadores o el empalme para el aumento de la distancia faltante. Favor de indicar quien ejecutará este trabajo RENSA o la Contratista | 2 | Buen dÃ­a. Revisando en tema de los transformadores en cuarto de bombas, si se deben considerar como lo indica el plano de bombas. Esta respuesta a RFI es una solicitud de InformaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
16107 | Solicitamos se indiquen los resultados del Site Survey indicado en PLANO CD-TZ-N2-ID-04 para la altura de los nodos y Access Points´s, en caso de que todavia no se tenga el estudio, indicarnos el proveedor que lo ralizara. SE ANEXA CAPTURA DE PANTALLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16108 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-02b ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- IE-02c ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONA CENTRAL, CD-TPZ-NAVE-1- IE-02d ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONA NORTE En estos planos no se indican las alturas de la colocación de las lámparas de emergencia, en el área de piso de operaciones, solo se indica la altura en las oficinas. Favor de enviar boletín indicando a que altura se colocaran las lámparas de emergencia en piso de operaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16109 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-01 ALUMBRADO GENERAL ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- IE-01a ALUMBRADO GENERAL ZONA CENTRAL, CD-TPZ-NAVE-1- IE-01b ALUMBRADO GENERAL ZONA NORTE. En estos planos no se indica la colocación de la altura de las tuberías para colocar las lámparas. La duda surge con la longitud del chicote, (tubo licuatite) ya que la NOM:001: SEDE 2012 indica que la longitud del chicote no debe de exceder el 1.80 mts, de longitud para la conexión de las lámparas. Favor de indicar a que altura se colocará las tuberías y enviar boletín del detalle de conexión de las lámparas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16110 | DE ACUERDO AL PLANO A-405 FARMACIA, INDICA 3 MUROS DE TABLAROCA A 4.20 M DE ALTURA, LA ALTURA DEL MURO DE INDICADA EN AMARILLO (ADJUNTO) ES CORRECTO? DEBIDO A QUE SI SE DEJA A 4.20 M SE TAPARA LA VISTA HACIA LINEA DE CAJAS, SE PROPONE HACER MEDIO MURO DE 1.20 A LA ALTURA DE LA LAMINA DIAMANTADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16111 | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE CORTES GENERALES A300 EN EL AREA DE PERECEDEROS NOS INDICA UN MURO DE TABLAROCA DE 3.20 M DE ALTURA, EL CUAL NO ALCANZA A CUBRIR LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA PARA LOS RACKS A Y B. ¿LA ALTURA ES LA CORRECTA? ¿ES CORRECTO QUE SE TENGA ESTA VISTA HACIA PISO DE VENTAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16112 | En el plano hidráulico zona sur no contemplan alturas de regaderas existentes, podrías de favor compartirnos la altura correcta que deberían de ir instaladas las regaderas ya que en sitio las tenemos a 2.05 metros partiendo del n.p.t | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16113 | ALTURA DE WALL PACK En los planos CD-TPZ-NAVE-5-C10 ALUMBRADO EXTERIOR ZONA SUR E2 y CD-TPZ-NAVE-5-C10a ALUMBRADO EXTERIOR ZONA NORTE E2 no indica altura de wall pack y reflector. Favor de apoyarnos a definir las alturas de las wall pack y reflectores compartiendo los boletines correspondientes. Esta supervisión propone mismas alturas y diferentes ubicaciones realizando una distribución correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16114 | En plan CD-TZ-N2-LP-01 marca expansores para el sistema de intrusión, los cuales no cuentan con DETALLE de la altura a la que se requieren. Actualmente existen unos del sistema en operación, se toma esa misma altura como referencia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16115 | En el plano AL02b-ALBAÑILERIA EN MUROS III-3902, indica un muro en el eje “I” fabricado a base de panel de yeso a dos caras con las medidas de 0.86 m x 4.00 m adosado a cámara de lácteos con una altura de 3.66 m, indicar si el muro se respeta la altura de la cámara de lácteos o la indicada en los planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16116 | ALTURA PARA CAMARAS En plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV nos indica que las cámaras tendrán que ir a 10 cm por debajo de luminarias, pero la altura que tienen estas no es la siguiente, la más alta 12.20m y la más baja 11.50m, esto nos afecta para la visibilidad de las cámaras, por lo que se sugiere se considere una altura de entre 6-8 metros del nivel de piso terminado, favor de considerarlo. | 2 | En el plano LP-02 se indican las alturas para los diferentes tipo de camaras de cctv. | 1 | 22781 | 2559
16117 | ALTURA PARA NODOS DE AP En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS no indica la altura para la colocación del nodo de red donde se colocará la antena AP, favor de compartir altura. | 7 | Se debera de coordinar y confirmar la altura con el proveedor de antenas debido a que la guia no lo indica. | 4 | 17 | 1402
16118 | ALTURA PARA NODOS EN MONITORES (PANTALLAS) En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS no indica la altura para la colocación del nodo de red donde se colocarán los monitores en caso de entrada de personal y salas de juntas , favor de compartir altura. | 7 |  | 2 | 17 | 41
16119 | En planos CD-TZ-N2-LP-01 y CD-TZ-N2-LP-04 no cuenta con detalle de altura para colocación de gabinetes, de DCI e INTRUDION solo la referencia del acomodo de los mismos, la cual como bien indica la nota puede variar. Favor de indicar la altura requerida para SITE y recepción zona norte respectivamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16120 | De acuerdo al rfis con ID 1036402. Esto fue lo que enviamos: se solicita nos compartan la altura de las Wall packs y reflectores de la nave que se ubican al exterior de ya que este dato no viene en el proyecto. Su respuesta del rfis fue: Las Wall packs se deben de considerar a una altura de 3.5 m. y los reflectores se deben de considerar a una altura de 8.50 m por encima de las rejillas existentes. De acuerdo a lo platicado con proyectos eléctricos el día jueves 01 de junio del 2023 en la reunión y el recorrido que se tuvo en nave 2, se verifico la altura real con el ing. marco rivera por lo que nos comentó que se tendría que valorar nuevamente la altura de acuerdo al tipo de iluminación que se tiene contemplada, para poder darnos la altura correcta. Favor de indicarnos lo más pronto posible las alturas de ambas luminarias ya que nos encontramos en proceso de canalización. | 2 | Se cargan planos C-10c y C10e en carpeta de exteriores donde se indica el arreglo en la altura requerida. | 4 | 22781 | 1402
16121 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- C-10 ALUMBRADO EXTERIOR ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- C-10a ALUMBRADO EXTERIOR ZONA CENTRO, CD-TPZ-NAVE-1- C-10b ALUMBRADO EXTERIOR ZONA NORTE, no indica la altura a la que se colocaran las wallpack, ni tampoco la altura de los reflectores. Favor de indicar a que altura se colocaran dichos luminarios. | 2 | Las Wallpacks se deben considerar a una altura de 3.5 m. y los reflectores se deben instalar a una altura de 8.5 m | 1 | 22781 | 2559
16122 | ALTURAS DE CALENTADORES ELECTRICOS De acuerdo los plano CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5 y CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL nos indican alturas de los calentadores eléctricos por debajo de lo que normalmente se nos indica en planos. ZONA SUR Comedor: 1.50 m Sanitarios: 1.17 m Regaderas: 1.55 m ZONA NORTE Sanitarios: 1.17 Favor de considerar alturas por arriba de los plafones, y compartirnos los boletines correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16123 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-04 CONTACTOS Y FUERZA COCINA Y COMEDOR. En este plano no se están contemplando algunas alturas para la colocación de contactos. A) Altura de contacto de batidora (BT) B) Altura de contacto Báscula. (BAS) C) Altura de contacto jugos. (JG) D) Altura de contacto procesador de alimentos. (PA) E) Altura de desconectador lavaloza. (LVL) F) Altura de desconectador lavaloza. (BS) G) Altura de contacto mesa fría. (MF) H) Altura de contacto rebanadora manual. (M2) I) Altura de contacto sistema ansul. (AN) J) Altura de contacto baño María. (BM) Favor de indicarnos las alturas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16124 | Se solicita nos compartan la altura de los WALLPACK´S Y REFLECTORES que se ubicarán al exterior de la nave, ya que ese dato no viene indicado en proyecto. | 2 | Las Wallpacks se deben considerar a una altura de 3.5 m. y los reflectores se deben instalar a una altura de 8.5 m por encima de las rejillas existentes. | 1 | 22781 | 2559
16125 | De acuerdo al rfis con ID 1036402. Esto fue lo que enviamos: Se solicita nos compartan la altura de las Wall packs y reflectores de la nave que se ubican al exterior de la nave, ya que este dato no viene en el proyecto. Su respuesta del rfis fue: Las Wall pack se deben de considerar a una altura de 3.5 m. y los reflectores se deben de considerar a una altura de 8.5m por encima de las rejillas existentes. De acuerdo a lo platicado con proyectos eléctricos el día jueves 01 de junio del 2023 en la reunión y el recorrido que se tuvo en nave 2., se verifico la altura real con el ing. marcos rivera por lo que nos comentó que se tendría que valorar nuevamente la altura de acuerdo al tipo de iluminación que se tiene contemplada, para poder darnos la altura correcta. Favor de indicarnos lo más pronto posible las alturas de ambas luminarias ya que nos encontramos en proceso de canalización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16126 | En el plano ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONA NORTE. PLANO CD-TZ-N2-IE-01i el proyecto no contempla instalación eléctrica para alumbrado de emergencia en la parte trasera de la nave 2. ¿ se considerara alumbrado o se respeta el proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16127 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN CUARTO ELECTRICO SUR En el plano CD-TPZ-IE-01c alumbrado de emergencia sur, no indica lámpara de emergencia en cuarto eléctrico sur. Favor de considerar para que proveedor la suministre. | 2 | Favor de considerar suministro de luminarias de emergencia por parte de Contratista. | 1 | 22781 | 2559
16128 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA EXTERIOR En el plano CD-TPZ-IE-01b Alumbrado de emergencia planta general, no indica lámparas de emergencia para iluminación de las siguientes: 1. plantas de emergencia en el sur y en la parte central 2. zona del tanque de gas Favor de considerar lámparas a prueba de intemperie para las zonas mencionadas. | 2 | Favor de considerar suministro de luminarias de emergencia por parte de Contratista. | 1 | 22781 | 2559
16129 | En el plano.ALUMBRADO DE EMERGENCIA GENERAL. PLANO CD-TZ-N2-IE-01g el proyecto de alumbrado de emergencia general no se incluye instalación eléctrica y alumbrado de emergencia en el área exterior, donde se instalaran las 3 plantas de de emergencia zona sur, centro y norte.¿ Sera incluida la instalacion y el alumbrado de emergencia en estas areas o se respeta el proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16130 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CARGADORES DE BATERIA En el plano CD-TPZ-IE-01b Alumbrado de emergencia planta general, no indica lámparas de emergencia para iluminación en zona de cargadores de baterías tanto sur como norte. Favor de considerarlo. | 2 | No se implementarán luminarias de emergencia en esta zona. | 1 | 22781 | 2559
16131 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA CUARTOS SI SISTEMAS En el plano CD-TPZ-IE-01c alumbrado de emergencia sur, no indica lámparas de emergencia tanto en el cuarto de IDF como en cuarto de tableros y UPS. Favor de considerarlo. | 2 | Favor de considerar suministro de luminarias de emergencia por parte de Contratista. | 1 | 22781 | 2559
16132 | En el plano CD-TPZ-IE-01c alumbrado de emergencia sur, no indica lámparas de emergencia para SITE ni en cuarto de tableros y UPS. Favor de considerarlos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16133 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA SUR Y EXTERIOR De acuerdo a los RFI´s: 1035713, 1035714 y 1035715, confirman que el alumbrado de emergencia solicitado será suministrado por contratista, lo cual se requiere que nos sean compartidos los boletines correspondientes a los números de RFI´s mencionados anteriormente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16134 | En el plano.ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONA NORTE.PLANO CD-TZ-N2-IE-01i el proyecto de alumbrado de emergencia en zona norte no incluye instalacion electrica y alumbrado de emergencia en las siguientes areas: recepcion, cemtra, oficina de Q.A, sanitarios transportistas.¿ Sera incluida la instalacion y el alumbrado de emergencia en estas areas o se respeta el proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16135 | En proyecto, PLANO CD-TZ-N2-IE-01h "Alumbrado de emergencia en zona sur", no se incluye instalación de alumbrado de emergencia en las siguientes areas: Recepción, Cuarto de tableros, Lockers hombres y mujeres, Oficinas de Gerencia, Servicio médico, Gerencia RH, Sala de maternidad, Cuarto de Q.A, Sala de usos multiples y Sala de juntas. ¿Se consideran estas areas para la instalación de dicho alumbrado, o se omiten conforme a proyecto?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16136 | En proyecto, PLANO CD-TZ-N2-IE-01h "Alumbrado de emergencia en zona sur", no se incluye instalación de alumbrado de emergencia en las siguientes areas: Recepción, Cuarto de tableros, Lockers hombres y mujeres, Oficinas de Gerencia, Servicio médico, Gerencia RH, Sala de maternidad, Cuarto de Q.A, Sala de usos multiples y Sala de juntas. ¿Se consideran estas areas para la instalación de dicho alumbrado, o se omiten conforme a proyecto?. | 2 | Se actualiza plano CD-TZ-N2-IE-01h ALUMBRADO DE EMERGENCIA OFICINAS ZONA SUR en Trirriga indicando lámparas de emergencia en cuartos eléctricos y cuarto de ups, el resto de áreas no se les debe considerar lampara de emergencia. | 1 | 22781 | 2559
16137 | ALUMBRADO DE REGADERAS PARA DAMAS ZONA SUR En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-01 ALUMBRADO OFICINAS ZONA SUR E2 nos indica una lampara para cada regadera en área de regaderas de hombres. En área de regaderas de damas, solo se considera una lampara para dos regaderas. Favor de considerar un lampara para cada regadera en área de regaderas de damas y quien suministrara esa lampara. Favor de compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16138 | Buenas tardes De acuerdo a plano IE19 DETALLES ELECTRICOS hace referencia el detalle 10 alumbrado línea continua colocación de soportaría auxiliar de canal unistrus amanera de propuesta se recomienda colocación de perfil cuadrado de 1” x 1” x 6 metros de largo color blanco sobre joist esto con el fin de no perforar con pijas el joist y no comprometer su integridad, al tiempo que en el catálogo de conceptos no se cuenta con un concepto que cubra los alcances para el uso del unistrus. Al mismo tiempo el catalogo no contempla colocación de luminarias tira continua a base led, piso de ventas por lo cual generaría un adicional. | 2 | Buenos días Proyecto ejecutivo indica en el plano IE-19 detalle 10 como colocar tira led continua mientras que en catálogo de conceptos se indica de forma integral en el concepto para la correcta instalación de las lumianrias: "Instalacion de luminario LED tira continua 52W suspendida a 5.5mts. Incluye: instalación, materiales, tornilleria, mano de obra, y todo lo necesario para correcta instalación." Por lo que este alcance no tiene que considerarse como adicional. Saludos | 1 | 22781 | 2559
16139 | En proyecto, PLANO CD-TZ-N2-IE-01b. En la cedula de cableado nos indica los diámetros de tuberías y los números de conductores que deben de ir instalados en cada tubería. Cabe mencionar que de acuerdo a la norma algunos diámetros de tuberías no están dentro de su capacidad de acuerdo al número de conductores. Por lo que solitamos nos informen si los diámetros de tuberías están calculados al número de conductores relacionados en este plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16140 | En el plano. ALUMBRADO ZONA SUR. PLANO CD-TZ-N2-IE-01a El proyecto no contempla instalación eléctrica ni luminarias en el área de cargador de baterías entre ejes f , e y d ¿Se contemplara la iluminacion o se respeta el proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16141 | AMPLIACION CUARTO ELECTRICO LADO SUR PARA PROTECCION DE FIBRAS PRINCIPALES Con forme a plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 nos indica que el cuarto eléctrico tiene la siguientes dimensiones de 2.30 de ancho por 7.00 de largo, favor de contemplar una ampliación a lo largo ya que en esa misma ubicación se encuentra el gabinete que contiene las fibras principales que se dirigen al SITE y no pueden quedar expuestas, solicito de su apoyo para que se contemplen las siguientes medidas para la ampliación, 2.30 de ancho y 8.40 de largo, favor de compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16142 | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-801a PLANO DE TANQUE DE GAS NAVE 5 nos indica que el limite la malla ciclonica es hasta la banqueta. Favor de considerar y confirmar ampliar la malla ciclonica hasta el muro de la nave, ya que el proveedor de gas recomienda que la instalacion de la linea de llenado y la linea de suministrio debaran bajar por muro y llegar al tanque por piso y asi realizar las derivaciones correspondientes hacia el tanque de gas. El proveedor de gas no recomienda que las instalaciones de gas esten expuestas sobre la banqueta o cualquier otro cruce que afecte a sus instalacions, ya que esto tendria consecuencias a la hora de la liberacion del dictamen de la unidad verificadora de gas. Favor de compartir boletin correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16143 | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100g ÁREA DE CARGADORES DETALLES GENERALES N5, se muestra en el detalle 2 (ISOMÉTRICO) el método de sujeción mediante placa y anclaje por medio de taquetes y perfil “C”, así mismo esta actividad fue frenada por indicación de PARKS donde hacían referencia que no se permite anclarse o tener una sujeción en el muro de concreto existente (TILTUP), por lo que solicitamos su apoyo para compartir una forma de anclaje diferente donde no se haga uso del muro de concreto previamente mencionado. La contratista general en sitio sugiere realizar la colocación de otros 2 perfiles tipo “C” en la parte posterior y fijar entrelazados en forma de “X” para formar una estructura tipo andamio donde se puedan repartir equitativamente la carga de estos equipos. Quedamos en espera de sus comentarios, sugerencias o carga de boletín para continuar con estos trabajos. Se adjunta imagen del isométrico que se encuentra en plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16144 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano ES-601 MALLA SOMBRAS II, en el detalle AN-1 ANCLA AN-1; especifica un desarrollo de 125 cm para la ancla de acero A36 de diámetro ¾”, al mismo tiempo en el detalle D-02 se especifica el uso de una placa de 60x60x12.7 mm , mientras que en catálogo de conceptos, en el concepto ALBEE.11 marca un ancla de diámetro ¾” con un desarrollo de 70 cm y el uso de una placa de 80x80x16 mm. Definir el criterio a seguir para dicha ancla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16145 | ANDADOR PEATONAL De acuerdo con Ingeniería de proyecto en el plano ES-900A_COMPLEMENTARIO DE ANDADOR PEATONAL, nos indica implementar en cada viga VP-1 un cable de acero galvanizado tipo barracuda ∅=1" (25.4mm) con 8 grapas en cada extremo para sostenerla desde la columna CM-1. Por parte del departamento de ingeniería de la empresa contratista CARVID proponen sustituir este elemento por un tensor de acero con un perfil Redondo Liso de ∅=1" soldado a placas de conexión y atornillado en cada extremo, hacen mención que este detalle ya se ha implementado en proyectos similares anteriores, esta propuesta que hacen es por el motivo de que es muy grueso el cable tensor y es difícil de manipular por la longitud tan corta que tiene. Favor de validar dicha propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16146 | -SE SOLICITA CONFIRMACION RESPECTO A LA ANTENA SATELITAL DE TIENDA, SI SE SUMINISTRARÁ UNA ANTENA NUEVA O SE QUEDA EL EXISTENTE. -POR OTRO LADO, SOLICITAMOS LAS TRAYECTORIAS DE LAS TUBERIAS PARA LAS AREAS EN DONDE ESTARÁ DANDO SERVICIO LA ANTENA SATELITAL, (NO ESTAN INDICADOS EN PLANOS DEL PROYECTO). | 2 | No se tiene alcance en proyecto para dicha antena, no se tiene en minuta de recorrido y no en un elemento que forme parte de un prototipo, por lo cual no se considerÃ³. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
16147 | En el plano.ALUMBRADO DE OFICINAS ZONA SUR Y NORTE. CD-TZ-N2-IE-01d, CD-TZ-N2-IE-01e,area de lockers hombres , mujeres , baños hombres y mujeres, cuarto de aceo, sala de juntas, sala de usos multiples, no contemplan instalacion para apagadores, tampoco en plano CD-TZ-N2-01-SISTEMAS DE INTRUSION se concideran sensores de movimiento. ¿ Se contemplaran o se respeta proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16148 | En el plano A300-CORTES GENERALES, en el muro de farmacia en el sentido del eje 3 no indica si se continua la franja verde o se deja en blanco como lo indica el plano, favor confirmar si se continua la franja verde o se continua como el plano.Ver archivo adjunto | 2 | La continuidad de la franja no continua sobre le eje 3, solo se realiza como esta indicado en proyecto. El faldon con las franjas solo son para "aquí tu dinero ridne más" y para el frente de la farmacia (hacia piso de ventas). Ya que tenemos una sección considerable que va en blanco por el tema de la bodega omnicanal. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
16149 | APOYO DE JOIST EN COLUMNAS De acuerdo a proyecto se desconoce cómo será el apoyo de los joist que coinciden con las columnas, ya que en los planos de conexiones aparentemente el nivel superior de columna sobresale del nivel de cuerdas superiores de armaduras, compartir detalle o archivo IFC del modelo para validar tal conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16150 | ARCO ELECTRICO En proyecto ejecutivo no se tiene contemplado arco eléctrico por lo cual requerimos de su apoyo para que se nos indique a quien corresponde el suministro de este mismo y que tipo de servicios necesita para su correcto funcionamiento (energía normal, regulada, voz y datos etc.) Favor de compartí boletín correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16151 | ÁREA AJARDINADA De acuerdo a proyecto nos indica el colocar pasto para áreas ajardinas, por experiencia de acuerdo a obras pasadas y por solicitud de operadora, nos piden el colocar grava para evitar temas mantenimiento, favor de validar esto y de ser favorable favor de indicar si se conserva el alcance de la red de riego o se baja del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16152 | Respecto Plano de demoliciones “C-06 a”, nos menciona demoler el concreto hidráulico de dicha área. Revisando el plano de terracerías “C-09” no nos menciona que tipo de pavimento quedara en dicha área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16153 | En recorrido realizado el dia 02-06-23 personal de mantenimiento de NAVE 2, solicita que las dimendiones del cuarto para RESIDUOS PELIGROSOS cuente con el espacio suficiente para el ingreso de un montacargas asi como su libre movimiento. Considerar estas observaciones del áreade conservación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16154 | ARMADURAS En los planos ES-401 COLUMNAS Y PLACAS BASE_REVB, ES-402 Y ES-403, no se indica columna en la intersección del eje 5-E en el cruce de dos armaduras, teniendo claros de 18.57m en el eje E y 13.70m en el eje 5. Favor de confirmarnos que es correcto que no lleva columna o en su defecto informarnos qué tipo de columna seria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16155 | ARMADURAS De acuerdo a proyecto la cuerda superior central en armaduras de tienda se especifica con ángulos en cajón, en la ingeniería indica aplicar un cordón corrido de soldadura en la unión del cajón, por procesos de fabricación se considera como cordón intermitente (10cm @ 30cm), se adjunta detalle de proyecto similar para que nos avalen la soldadura propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16156 | De acuerdo al plano IE-07 “AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS” indica un mismo ducto de extracción para las campanas del área de amasijo, mismas que están conectadas directamente al ventilador de extracción “VE-04 HORNOS”, el cual a su vez está conectado directamente a la alimentación eléctrica, por tal motivo; el ventilador estaría operando en todo momento ya que no hay un arrancador magnético que permita el funcionamiento solo cuando sea requerido. El mismo caso sucede para el ventilador “VE-05 ESTUFON” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16157 | En recorrido del día 22-06-23 gerencia de construcción solicito sincronizar el sistema de automatización de BIG FAN al sistema de DCI con un PARO DE EMEGENCIA AUTOMATICO de los equipos en caso de activación de alarma por conato de incendio. Se solicita boletín de confirmación y se nos comparta el diseño del mismo. Emerson comento que para dicha actividad el solo requiere un contacto seco del Panel de Contra Incendios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16158 | Se realizan los trabajos de colocación de registros del drenaje pluvial referente al plano C-08a DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR DETALLES GENERALES, en el cual indica un casquillo de 45° inducido al interior del registro, pero actualmente tenemos una caída libre realizado por la empresa CONAIR, favor de indicar si se complementa el casquillo de la bajada o se cambia la tapa ciega por rejilla Irving, se anexa evidencia fotográfica. | 2 | Se reviso con la informaciÃ³n proporcionada y se tendrÃ¡ que realizar la conexiÃ³n al registro como se muestra en los detalles de nuestro proyecto, el detalle que mencionan no corresponde a nuestro alcance, nosotros solo intervenimos de la llegada de la BAP sobre el piso al nuevo registro. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
16159 | BANCA DE ESPERA PARA CONSULTORIO De acuerdo al recorrido del día 13072023 el gerente construcción solicito banca, o sillas de espera fuera del consultorio médico. Favor de considerarlo y de darle visto bueno compartir la OC para que GNFR solicite la compra o el alcance a quien corresponda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16160 | DURANTE RECORRIDO EN SITIO SE SOLICITO POR PARTE DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y CUMPLIMIENTO UNA BANCA DE ESPERA ADICIONAL PARA COLOCAR FUERA DEL CONSULTORIO MÉDICO, PARA CUMPLIR CON NORMA. APOYO CON EL SUMINISTRO ADICIONAL DEL MISMO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16161 | Buenas tardes. Respecto al módulo de “Banco Inbursa” se nos comenta por el área de legal, que las instalaciones no pueden ser tocadas durante los primeros 45 días del proyecto. Por lo que, se nos generaría un atraso por toda la logística de la refrigeración en especifico en la instalación del “RACK DE COMPRESORES C” (se anexa plano). Por lo que se sugiere que el rack sea recorrido en el sentido de la zona de “Walmart.com” (de eje 5 y 6) respectando las especificaciones estructurales y de cimentación, para no intervenir con la logistica del programa de obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16162 | Buenas tardes. Respecto al módulo de “Banco Inbursa” se nos comenta por el área de legal, que las instalaciones no pueden ser tocadas durante los primeros 45 días del proyecto. Por lo que, se nos generaría un atraso por toda la logística de la refrigeración en especifico en la instalación del “RACK DE COMPRESORES C”. Por lo que se sugiere que el rack sea recorrido en el sentido de la zona de “Walmart.com” (de eje 5 y 6) respectando las especificaciones estructurales y de cimentación, para no intervenir con la logistica del programa de obra. La altura de la techumbre es de 7.20 y las trayectorias ya fueron revisadas con refigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16163 | De acuerdo al los planos A-402c no nos indica loseta ceramica en la cara interna de la barra del comedor de asociados. ¿Esto es correcto? A peticion de operadora, se solicita considerar el mismo acabado por ambas caras. en caso de aprovacion, favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16164 | BARRA DE WALMART.COM De acuerdo al plano A-502 detalle 11a nos indica la barra de cobro a una sola altura, en proyectos pasados esta tiene dos medidas diferentes (se comparte foto) favor de validar si se ejecuta conforme a proyecto. | 2 | se carga bol-20 con el detalle de las barras | 1 | 22781 | 2559
16165 | Como se acordó en recorrido, se solicita el boletín de cambio de estructura de cargadores de barterias ya que no se pueden anclar al muro de la nave. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16166 | Debido a la diferencia de niveles existente entre el dren del nuevo tanque de Diesel y la entrada de llenado de combustible para la planta, se requiere la colocación de una base para elevar el Tanque, ya que el dren de suministro se encuentra a 17 cms del nivel de piso y el llenado de combustible de la Planta de Emergencia se encuentra a 75cms teniendo una diferencia de menos 58 cms por lo que no seria posible el llenado por gravedad de combustible para la Planta. Favor de enviar propuesta para la base. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16167 | EN PLANOS CD-TPZ-A-801a PLANO DE TANQUE DE GAS NAVE 1, INDICA DESPANTAR BASE DE CONCRETO SOBRE FIRME EXISTE, MISMO QUE NO EXISTE. (Adjunto fotografias del area indicada en proyecto. Favor de compartir detalle para la realizacion del firme del cual se desplantara la base). | 2 | Se está analizando la posibilidad de modificar la especificación del tanque por uno con menor dimensión, se confirmará cuando se tenga esta información para validar las dimensiones de la base de concreto si se modifica. | 1 | 22781 | 2559
16168 | EN EL PLANO CD-TPZ-A-100. PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL. EL PROYECTO NOS INDICA UNA BASE DEL EQUIPO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA CON SU SARDINEL PARA EL DERRAME DE LÍQUIDOS DEL TANQUE DE DIÉSEL EN LA ZONA NORTE, INTERFERIMOS CON UNA BAJADA DE AGUA PLUVIAL, DE LA MISMA MANERA AL QUERER AGRANDAR LA BASE DEL EQUIPO TENDRÍAMOS PROBLEMAS POR QUE ESTARÍAMOS TAPANDO REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SITIO. POR LO QUE SOLICITARÍAMOS NOS ENVÍES LA RESPUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE POR QUE TENGO LAS PLANTAS DE EMERGENCIA YA EN SITIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16169 | BASES DE EQUIPO DE AIRE (ULA) De acuerdo a los planos CD-TPZ- A-408b y ES-703 no se indica la colocación de metal desplegado por debajo de la rejilla Irving en las bases de las ula´s, al encontrarse en un área de transito de personal, se cuenta con el riesgo de generar un accidente si llega a caer alguna herramienta a la hora de realizar algún mantenimiento o reparación de los equipos, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16170 | De acuerdo con la ingeniería de proyecto en el plano A-200 FACHADAS GENERALES-5238, indica la colocación de un bastidor a base de estructura metálica para la colocación de lonas en la Fachada Principal, en proyectos anteriores similares se baja este alcance, favor de validar si aplica o no para el proyecto SC SILAO NORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16171 | De acuerdo con la ingeniería de proyecto en los planos Arquitectónicos A-401-PÓRTICO DE ACCESO MG-5238 y A-402- PÓRTICO DE ACCESO AB-5238 en los detalles de Alzado 1 y Corte C-C’ de Pórtico de Acceso MG y AB respectivamente, indica un remate con un bastidor con diseño en forma escalonada o de cajillo que va paralelo y perpendicular con respecto al muro de fachada (se anexan imágenes), sin embargo en los planos estructurales ES-508_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO AB 1, ES-509_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO AB 2, ES-510_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO MG 1 y ES-511_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO MG 2 solo se indica este bastidor en la parte frontal de ambos Pórticos de Acceso paralelo con respecto al muro de fachada. De acuerdo a experiencia en proyectos anteriores en ambos Pórticos de Acceso, este remate se implementa de manera paralela y perpendicular con respecto al muro de fachada (se anexa imagen). Favor de validar si aplica o no para el proyecto SC SILAO NORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16172 | De acuerdo con la ingeniería de proyecto en el plano Arquitectónico A-403-PÓRTICOS DE CARRITOS AB Y MG-5238 en los detalles de Fachada de Carritos AB, Fachada de Carritos MG y Corte C-C’ Longitudinal Tipo Pórtico de Carritos, indica un remate con un bastidor con diseño en forma escalonada o de cajillo que va paralelo y perpendicular con respecto al muro de fachada (se anexa imagen), sin embargo en el plano estructural ES-513_CUBIERTA AREA DE CARRITOS AB Y MG indica un bastidor con un diseño de forma plana solo en la parte frontal de los Pórticos de Carritos. De acuerdo con experiencia en proyectos anteriores en ambos Pórticos de Carritos, este remate se implementa con un diseño escalonado o de cajillo de maneara paralela y perpendicular con respecto al muro de fachada (se anexa imagen). Favor de validar si aplica o no para el proyecto SC SILAO NORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16173 | BASTIDOR PARA MURO De acuerdo al plano A-400 nos indica un muro de Tablaroca con una distancia de 7.88 metros de largo entre el eje c y lockers de mujeres, en el plano ES-401 solo nos indica una columna en una de las esquinas (pegada al cancel del comedor), este muro al no tener un bastidor puede presentar movimiento e incluso caer, favor de considerar bastidor a lo largo como en los demás muros (adjunto capturas). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16174 | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE A409B, NOS INDICA UNA JUNTA PARA LOS LOSETAS CERAMICAS DE MUROS (CHARCOAL) LA CONTRATISTA NOS COMPARTE UNA CI DONDE INDICAN EL CAMBIO DE LA MENCIONADA ANTERIORMENTE. LA CUAL COMPARTIMOS. ¿CUAL DEBERA SER LA CORRECTA A APLICAR PARA TODOS LOS SANITARIOS DEL PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16175 | El proyecto CD-TPZ-NAVE-1- LP-01 SISTEMA DE INTRUSION nos marca 3 botones de pánico inalámbricos y la lista de suministros solo marca 1. Se reporta ajuste al área de compras. | 2 | Lo correcto es solo uno y este se ubica en cuarto de cctv | 37 | 22781 | 179
16176 | BY PASS EN INSTALACION DE GAS De acuerdo al recorrido de obra con el área de PAL nos solicita by pass entre la válvula de cierre automático contra sismos, ya que comentan que han presentado problemas de operación con dicha válvula. Favor de indicar en el plano CD-TPZ-IG-01 INSTALACION DE GAS LP RED GENERAL N5 para que el proveedor ejecute lo solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16177 | BUENA TARDE. En revisión delproyecto, nos percatamos que no biene el BY PASS de agua potable que suministra la planta de tratamiento, para el correcto funcionamiento; en su inicio de función, así como el mantenimiento de la PTAR. Se recomienda una valvula mariposa y una valvula check para el preceso mencionado. Comparto captura de pantalla de la PTAR, con el registro recomendado en donde se encontrara la las valvulas (BY PASS). Quedo atento del detalle de conexion e información, o de lo contrario del visto bueno. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16178 | En el proyecto no se contempla cajero automático. Es un requerimiento necesario para operaciones, por lo que solicitamos nos envíen la información necesaria para su instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16179 | En el plano A700- Reubicación de Cajeros en el punto 3.1 DESMONTAJE Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS menciona la reutilización de instalaciones eléctricas, de voz y datos, considerar su conexión, se revisó en sitio que no se encuentra la tubería para el paso de cable de fibra óptica necesaria para los cajeros, favor de generar el boletín correspondiente para los ductos de la fibra óptica que darán servicio a los cajeros automáticos. Por otra parte en el plano IE 06 indica la instalación de equipo QO2 el cual no esta considerado en la lista de suministros de Walmart, favor de indicarnos si se suministra por parte de la contratista. Adjunto imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16180 | Buenas tardes De acuerdo a plano LP02 SISTEMAS DE CCTV la nota ubicada en el acceso AB nos indica 3 cámaras exteriores referenciados al detalle 16, sin embargo, en ningún plano se indica un detalle 16, al mismo tiempo no se encuentra con ningún plano de la canalización para las mismas. | 2 | Buenos días Se comparte boletín "5749 BOL12_CAMARAS_EN_EXTERIOR" donde se aprecia el cableado y canalización de las cámaras en el exterior hacia el interior de tienda que tambien se menciona en el catálogo de conceptos. Saludos | 37 | 22781 | 179
16181 | En plano CD-TZ-N2-ID-01a vienen sembrados contactos regulados de media vuelta en SITE, para RACKS los cuales no son necesarios ya qiue los equipo existentes y PDU´s son de POWER CORD NORMAL, solicitamos se considere el cambio de NEMAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16182 | En el plano A-301 PLANO DE DETALLES GENERALES NAVE 2, se indica la especificación de los bolardos de polietileno de 7” de diámetro y 1.20m de altura, en reunión con diseño nos comentaban la posibilidad de cambiarlos por bolardos metálicos, favor de indicar si se conserva la especificación de proyecto para avanzar con el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16183 | DE ACUERDO A LOS PLANOS ID 04 VOZ Y DATOS, PROYECTO NOS INDICA LA COLOCACION DE CANALETA TIPO TEK PARA EL ALOJO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS. ESTA SE REALIZO CONFORME A PROYECTO. OPERACIONES DE LA UNIDAD SOLICITA SE RETIRE Y SE COLOQUEN ESTOS SERVICIOS DENTRO DEL MURO DE TABLAROCA, LO QUE GENERA UN COSTO EXTRA. EN CASO DE APROBACION DE LA SOLICITUD. FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16184 | CAMBIO DE CONTACTOS EN AREA DE CUARTO DE Q.A. En recorrido el día 13 de junio del presente año, Gerencia de Construcción solicita el cambio de contactos regulados a contactos normales. Favor de considerarlo, compartir el boletín correspondiente, e indicar a que circuito derivaran estos contactos. Los contactos serán de acuerdo a los equipos que serán conectados en la barra para cargadores de baterías para radios y marcar la distribución de estos contactos normales a lo largo de la barra, serán 10 contactos dobles. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16185 | Se solicita que se confirme si los contactos regulados en el área de QA lado sur, se cambiarán por contactos normales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16186 | DURANTE RECORRIDO EN SITIO EL EQUIPO DE OPERACIÓN, HIZO LA PETICIÓN DE CAMBIAR LOS CUARTOS PROYECTADOS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO POR JAULAS DE MALLA CICLÓNICA EN LUGAR DE MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA. ESTO IMPLICARÍA CAMBIO DE TIPO DE LUMINARIAS YA QUE EN ESAS ÁREAS SE INSTALARÁN LUMINARIAS EMPOTRABLES EN PLAFÓN. ¿SE MANTIENE CONFORME A PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16187 | Por indicaciones de Gerencia se solicita el cambio de drenaje sanitario que corre por el andén lateral de tienda eje 1, el cual es de tubería tipo albañal de concreto, en temporadas de lluvias se ha presentado colapso de dicha tubería la cual falla y desazolva sanitarios clientes. Se envía evidencia fotográfica de colapso sanitario, cabe resaltar que dicha evidencia ocurrió después de realizar el desazolve de la tubería. Favor de indicar la aprobación o solución a dicha oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16188 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1-IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL N1, Diseño y construcción Walmart solicita que los fluxómetros de sanitarios deberán ser de push y no de sensor como esta especificado en proyecto, y las llaves de los lavamanos deberán ser economizadoras. Favor de enviar el boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16189 | De acuerdo al proyecto ejecutivo y el siguiente plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2 donde se indica que el interruptor principal del tablero TGN es de 3P-400A; sin embargo, en nuestro listado de suministros eléctrico nos indica un interruptor de 3P-600A, como se puede visualizar el hecho de mantener conforme al suministro que se tiene en obra, estará muy sobrado y se podrían dañar equipos, por lo que solicitamos su valioso apoyo para confirmar el cambio de este mismo interruptor por el de 3P-400A que aplicaría como adicional, favor de confirmar si este suministro se realizaría con GNFR y su proceso de asignación o se le otorga este adicional a contratista general (Supervisión sugiere este último) por temas de tiempos. Cabe resaltar que el tiempo es vital para entrega de actividades. Así mismo se solicita la modificación del DU. Se adjuntan en RFI imágenes del listado de suministros y DU. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16190 | Conforme al plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2 se plasma la colocación de un interruptor de 3P-200A para el tablero M1; sin embargo, en listado de suministro para este tablero se contempla un interruptor de 3P-175A, Por lo cual se solicita el cambio de interruptor conforme a lo especificado en el diagrama unifilar, o realizar la adecuación a este mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16191 | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, indica que la medición se hará en baja, actualmente la medición se encuentra en media, se solicitó el cambio a CFE pero nos informaron que para realizar este cambio se tiene primero que dar de baja el contrato actual y solicitar un nuevo contrato con la medición en baja, lo que implicaría que la unidad se quede sin energía durante el tiempo que se realice el trámite y pagos correspondientes. Actualmente se cuenta con una demanda contratada de 754 KW y una demanda instalada de 961 KW, por lo tanto, el equipo de medición que se encuentra instalado son TIM de RTP de 8400120 Volts y una RTC de 505 Amp. Por otra parte, nos están solicitando se coloque el equipo de medición al límite de la propiedad por las modificaciones que se están realizando por el portón del andén, con un equipo de medición de frente muerto (tipo pedestal con su base de medición) con R | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16192 | COMO SE HA INDICADO EN LOS RECORRIDOS SE HOMOGENEIZA LA PROTECCIÓN DE COLUMNAS MARCADA EN EL PLANO “CD-TPZ-A-101C' PLANO GENERAL DE DETALLES EN PISOS NAVE 1” POR PROTECCIÓN DE ACERO TUBULAR DE 4” A UNA ALTURA DE 1.2M CON UN CINTURÓN DE UNIÓN DE 3” A 0.60M. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16193 | SE CAMBIARÁ LA PUERTA DE CRISTAL EN CUARTO DE SISTEMAS POR PUERTA DE METAL SIN MIRILLA. COMPARTIR ESPECIFICACIONES DE NUEVA PUERTA A SUMINISTRAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16194 | EN BASE A LOS ACUERDOS GENERADOS EN CONJUNTO CON SUPERVISON DE OBRA, PROYECTISTA, DISEÑO Y GERENCIA DE UNIDAD 4827. SE ENVIA RFI INFORMATIVO DE CAMBIO DE UBICACION DE MUEBLES EN ENTRADA DE PERSONAL, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN PLANOS DE INSTALCION ELECTRICA, SANITARIA Y VOZ-DATOS. QUEDANDO EL ACOMODO ACORDADO SIN NINGUN TEMA EN INSTALACIONES Y OBSTRUCCIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16195 | CD-TPZ-NAVE-1- SE-01 SUBESTACION ZONA SUR, en el área de subestación zona sur, se encuentra un registro existente de instalación sanitaria, ya que su leyenda actualmente dice "agua potable". Favor de autorizar el cambio de la tapa que diga la leyenda "sanitaria". Favor de indicarnos que procede. Se adjunta boletin con la información. | 2 | Se acordó en recorrido de obra que esa solicitud se realizaría al Desarrollador, favor de hacer la solicitud a través del Gerente de Construcción. | 9 | 22781 | 1425
16196 | DURANTE RECORRIDO EN SITIO SE INDICO QUE LA PUERTA PARA CCTV Y CONSULTORIO MÉDICO DEBEN SER DE TAMBOR | 3 |  | 2 | 7 | 41
16197 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1-IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL N1, la trayectoria principal de la instalación sanitaria la indica por pasillo, pero en el proyecto arquitectonico ien estas áreas indica no llevará piso ceramico, se quedará como esta fisícamente piso pulido. Se propone mover las trayectorias por dentro de las oficinas, para poder oultar las ranuras que se realizaran para colocar la instalación. Favor de indicar que procede, o enviar boletín con las trayectorias nuevas. | 2 | Favor de confirmar que el cambio de trayectoria cumple con los niveles de arrastre y poder ocultar las ranuras como se menciona. | 3 | 22781 | 62
16198 | Buen día Conforme al recorrido realizado el día 08 de mayo del 2024, con gerencia de construcción, la operadora y supervisión. Star Planing hace la solicitud de la reubicación del mueble de cobro en el área de atención a clientes, ya que se tiene el problema que el mueble queda dentro del área de trabajo, lo cuál obliga a los clientes a pasar dentro de la misma para realizar el pago, dicha reubicación consiste en mover los servicios para cobro (contactos de: voz y datos, energía normal y energía regulada) al mueble frontal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16199 | De acuerdo a los alcances en cuarto de bombas nos indica mantenimiento de bomba diésel y así lo trae considerado SACA (Proveedor de SCI) y en planos el SCI nos indica 2 notas una mantenimiento y la otra cambio de equipo de bombeo diésel, platicando con SACA me comenta que se requiere el cambio ya que esta no paso la prueba de gasto en su momento. ¿Se debera considerar unicamente el mantenimiento, o se debera cambiar la bomba? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16200 | CANALIZACIO Y CABLEADO PARA EQUIPOS DE CCTV De acuerdo con los alcances de la constructora que se encuentra en sitito y en sus alcances solo tienen contemplado montaje y configuración de equipos de CCTV, pero no está dentro de su alcance la canalización y cableado para la conexión de estos equipos. Favor de proporcionar información a quien corresponde este alcance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16201 | Favor de indicar la trayectoria y tipo de canalización que va hacia la caseta, ya que en el plano no viene marcada, solo tiene una nota que dice (pendiente) CD-TPZ-NAVE-1- LP-02 SISTEMA DE CCTV. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16202 | Favor de indicar o compartir si las salas de juntas llevan cable HDMI para los proyectores que se tienen en dichas areas. Ya que en proyecto no viene indicado, en caso de llevar favor de indicar la trayectoria, posición de la salida y si la contratista lo realiza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16203 | Favor de indicar la trayectoria y tipo de canalización para el enlace que va de Nave 1 a Nave 2, ya que en el plano CD-TPZ-NAVE-1- ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS, no indica el alcance de dicho enlace. Favor de compartir el detalle y si existe algun proveedor para dicha actividad. | 2 | La trayectoria se indica en el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-18 ENLACE N1 Y N2 que se carga en Trirriga en la carpeta de "Electricos" | 4 | 22781 | 1402
16204 | En el PLANO “CD-TPZ-NAVE-1- LP-02 SISTEMA DE CCTV” INDICA: Instalación de fibra óptica, para el enlace de Site a Switches de CCTV (Nave); el proyecto como tal no indica tipo de canalización para instalación de la misma. ¿Cuál sería el tipo de canalización para protección de la Fibra Óptica? Así como también indicar si la contratista tiene el alcance, ya que en el proyecto no viene indicada dicha actividad. | 11 | Se tuvo sesión el día de hoy 13 de junio con el equipo de Sistemas, se programará sesión con Oscar Gómez Aquino para optimizar estos trabajos de canalización y cableado. | 0 | 97 | 829
16205 | Al desmantelar el muro de comedor en donde llevaremos el cancel corrido se descubrió que se tienen 4 puntales de ptr que sostienen la retícula existente, estos ptr´s evitarían la colocación del cancel corrido. Se propone la solución que se aplicó en nave 5, que es poner una viga desde los ptr´s de los extremos del muro para que se sostenga la estructura ligera (retícula) y así eliminar los 4 puntales centrales y poder estandarizar la vista con N5 y N1. Se agrega fotografía del área y de la propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16206 | CANCEL DE COMEDOR Derivado a que en proyecto no se contemplan refuerzos superiores para los canceles de la nave 5, revisamos con nuestro proveedor de cancelería para poder dar una solución óptima y que no genere un costo adicional, por lo cual se propone un diseño usado en el cedis de Mexicali (se anexan fotos de esos trabajos): Cambiar el diseño del cancel con perfiles de 3” y 4” en la parte superior e inferior respectivamente y con un antepecho de 30 cm fijados con clips (se anexo el diseño tipo de ambas a naves) Se propone canales de aluminio anodizado de ½” en parte superior e inferior y eliminando la sujeción de clips por paños completos de 2.40, incluyendo la puerta. Se anexa detalle tipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16207 | Buen día Conforme al recorrido realizado el día 08 de mayo del 2024, con gerencia de construcción, la operadora y supervisión. Star Planing (Félix Pérez) hace la solicitud de la cancelación del contacto de energía regulada para la pantalla del área de atención a clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16208 | CANCELACION DE INYECCION DE AIRE EN BODEGA DE SUMINISTROS (MANTENIMIENTO). En recorrido el día 13 de julio del presente año, Gerencia de Construcción indica que se deberá de cancelar la inyección de aire en el área de bodega de suministros (mantenimiento). Plano CD-TPZ-IAA4-PLANTA DE OFICINAS NAVE 5. Favor de considerarlo y enviar boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16209 | CANCELACION DE PLAFÓN EN BODEGA DE SUMINISTROS (MANTENIMIENTO) En recorrido el día 13 de julio del presente año, Gerencia de Construcción indica que se deberá de cancelar el plafón en el área de bodega de suministros (mantenimiento). Favor de considerarlo y enviar boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16210 | Referente a los calentadores eléctricos de agua para la zona de perecederos, tanto proyecto original como oc, nos pide un interruptor termomagnético de 2x20 amp. Sin embargo, los interruptores se están votando cada que entran en calor, y en su etiqueta marcan que requieren un interruptor de 2x30 para consumo y caída de tensión. ¿Nos pueden ayudar a realizar el cambio de estos interruptores? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16211 | Buena tarde. En revisión del proyecto electrico, observamos que el carcamo sanitario no cuenta con suministro de energia electrica, para el funcionamiento electrico de las bombas. Quedo atento de la información para la correccta ejecución funcionamiento de esta area. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16212 | EN EL PLANO "CD-TPZ-NAVE-1- IE-05B CARGADORES DE BATERIAS ZONA NORTE", SE OBSERVÓ QUE TENEMOS 2 CARGADORES DE BATERÍAS SON MONOFÁSICOS UN CARGADOR ES EL CIRCUITO 32 DEL TABLERO “CN” Y EL OTRO CARGADOR ES EL CIRCUITO 36 DEL TABLERO “CN”. INDICAR SI ES CORRECTO QUE SEAN CIRCUITOS MONOFÁSICOS. | 2 | Es correcto, estos cargadores son para los montacargas tipo patín. | 9 | 22781 | 1425
16213 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-05 CARGADORES DE BATERIAS ZONA SUR, se observó que tenemos 2 cargadores de baterías son monofásicos Un cargador es el circuito 17 del tablero “MT” y el otro cargador es el circuito 19 del tablero “MT” favor de indicar si es correcto que sean circuitos monofásicos. | 2 | Es correcto, estos cargadores son para montacargas tipo patín. | 9 | 22781 | 1425
16214 | CASETA DE ACCESO A NAVE 1 Y 2 En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV nos indica la canalización y montaje para cámaras de vigilancia en caseta de acceso para nave 1 y 2, se realizó esta observación a proyectos en la reunión del día 04 de mayo donde informaron que dicho alcance se eliminará. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16215 | Buena tarde. De acuerdo a la colocacion de la caseta de protección para el tablero general en subestación, se observa que no hay una preparacion, tablero, o trayectoria para alimentar el tablero QO2 que lleva la caseta acustica o de proteccción que lleva el tablero TG. Por favor de apoyarnos con la información para poder suministrar energia a la caseta para funcion de las luminarias que contiene. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16216 | CELOSIAS COMEDOR De acuerdo a proyecto nos indica unas celosías en comedor, de acuerdo a una CI este alcance se cancela, favor de confirmar si se baja o se ejecuta conforme a proyecto. | 5 |  | 2 | 58 | 41
16217 | CHAROLA PARA FIBRA OPTICA En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-07 FIBRA OPTICA PLANTA GENERAL Definir altura para charola de fibra óptica para evitar obstrucciones en la operación. | 11 | Se debera de coordinar y confirmar la altura con el proveedor de antenas debido a que la guia no lo indica. | 4 | 97 | 1402
16218 | Favor de indicar si, esta considerado el cilindro de bloqueo para la Barra de 3 puntos (DETEX). Ya que el equipo que suministro el proveedor no trae dicho accesorio. Este accesorio se requiere para desactivacion de alarma y bloqueo de pernos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16219 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano ES-600 MALLA SOMBRAS I, en la distribución de las mallasombras tenemos situaciones con dos cimentaciones puntuales. En la cimentación 1 (anexo foto del plano y en sitio) tenemos la misma ubicación del registro de un trasformador de media tensión eléctrica por lo que se complica su ejecución en sitio. En la cimentación 2 (anexo foto del plano y en sitio) tenemos la misma ubicación que un registro de la red sanitaria. | 2 | Buenos días equipo Se comparte Boletin "5749 BOL11_REUBICACION_DE_POSTES_MALLASOMBRA" en donde se encontrará en el detalle "D-01" la vista en planta con la solución a ambos casos mencionado en el RFI los cuales se solucionarán mediante zapatas aisladas. A modo informativo se representa una opción B para librar la cimentación del pozo de visita sin embargo ésta no se deberá de ejecutar. Este boletín no genera adicional derivado de la baja de alcances en mallas sombras. Saludos | 37 | 22781 | 179
16220 | De acuerdo a nuestra plática del día de ayer, sobre las diferencia de medida de la cimentación del espectacular, ya que en planta indica una medida de 6mx5m y en plano estructural 4mx4m, se va a fabricar la cimentación de acuerdo al plano estructural que es el que rige. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16221 | En el plano CD-TZ-N2-IE-23. SISTEMA DE SONIDO. El proyecto contempla un interruptor termo magnético de 1 x 20 A, por lo que solicitamos se nos envié el boletín anexado al cuadro de cargas del tablero ´´CS´´ y también al diagrama unifilar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16222 | SE SOLICITA EL NUMERO DE CIRCUITO AL CUAL SE CONECTARÁ LA INSTALACION DEL TABLERO "SE" DE OMNICANAL, EL CUAL CUAL VIENE DEL TABLERO LN, YA QUE EN LOS PLANOS ELECTRICOS NO SE INDICA. SE REVISARON LOS PLANOS IE-07, IE-11. | 2 | SE DEBE CONSIDERAR DE LA SIGUIENTE MANERA; CONECTAR A LOS CIRCUITOS DISPONIBLES 38,40,42 DEL TABLERO â€œLN". Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
16223 | En el plano CD-TZ-N2-IE-04. CONTACTOS Y FUERZA COCINA Y COMEDOR. El proyecto marca contactos para hornos de microondas en dos circuitos que es el 4 y 2 favor de indicarnos si es correcto ese número de circuitos para los hornos de microondas ya que son varios y están en solo dos circuitos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16224 | COLADERAS PARA LAVA OJOS EN ZONA DE MANTENIMIENTO SUR De acuerdo al plano CD-TPZ-IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL NAVE 5, nos indica solamente una coladera tipo C6 para el área de lava ojos en zona de mantenimiento sur, asi mismo se observa una rejilla, por lo cual no podría circular el agua de manera correcta. Favor de considerar una coladera tipo C6 en el centro del dique del área de lava ojos, así como considerar una coladera tipo C4 (drenaje continuo), para descargar hacia red principal de comedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16225 | DE ACUERDO A LOS RECORRIDOS POR SUB DIRECCION EN DONDE SE SOLICITO LA REVISION DE LAS PIEDRAS DAÑADAS Y EN BUEN ESTADO DEL ANDEN DE LA UNIDAD, COMPARTO REPORTE DE CONDICIONES ACTUALES, ACLARANDO QUE ESTO SOLAMENTE SE REALIZO DE MANERA VISUAL. EN CASO DE ACTUALIZACION DE BAJA DE ALCANCES, ENVIAR BOLETIN. | 2 | Buen día. Se comparte el boletín con la actualización de los trabajos de repavimentación de acuerdo a reporte enviado por contratista. Recomendamos que previo y posterior a la realización de los mismos, se realice un reporte fotográfico para dejar evidencia del estado de conservación de las zonas no repavimentadas. Saludos. | 37 | 22781 | 179
16226 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano A-103 PLANTA DE TECHOS, especifica en la tabla TRABAJOS E TECHOS clave 1, colocación de nueva lámina engargolada, llevará un aislante de espuma de poliestireno. De acuerdo a la reunión de 04042024 se acordó el cambio para un aislante flexible de fibra (colchoneta), para homogenizar solo un material. Se le solicita generar las especificaciones del material necesario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16227 | COMO SE VIO DURANTE LA VISITA EN SITIO SE ACORDÓ COLOCAR UN BASTIDOR ADICIONAL PARA LOS CARGADORES DE LITIO, CON EL FIN DE EVITAR ANCLAJES AL MURO. COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16228 | COLOCACION DE EXTENSORES En plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV no indica la cantidad y distancia en la que los extensores se colocaran ya que en algunas cámaras la distancia es de aproximada mente 250 metros, favor de indicar distancia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16229 | De acuerdo al plano GR6 CAMARAS, se coloca secoya en el perimertro de la cámara de congelados, hablando con el proveedor (Kaysor) menciono que también se debe de instalar secoya en los paneles intermedios (como se muestra en la imagen adjunta), por ende, el contratista realizara los trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16230 | Se solicita la confirmación respecto a la colocación de las velarias en el faldón superior de las cámaras de refrigeración de lácteos, salchichoneria, de congelados y carnes, ya que los faldones fueron colocados por los trabajos de mantenimiento y también están indicados en el plano A300 Cortes generales de los trabajos de remodelación. Favor de revisar el archivo adjunto y confirmar a quien le corresponde | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16231 | En el plano AL02b-ALBAÑILERIA EN MUROS III-3902, indica un muro en el eje “8” fabricado a base de panel de yeso a una cara y una altura de 4.00 m, en un costado del área de E.commerce, por experiencia en otras remodelaciones no se ha colocado, se cuenta con racks de mercancía en esa área, favor de indicar si se realiza la colocación del muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16232 | EN EL PLANO DE REFERENCIA “CD-TPZ-A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS SUR NAVE 1” SE MENCIONA COLOR DE PUERTAS “LAMINADO COLOR BLANCO” “LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS”; NO MENCIONA EL PANTONE, CÓDIGO DE COLOR O MARCA DEL LAMINADO, FAVOR DE COMPARTIR ESPECIFICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16233 | Se informa que en el área del mezanine del EDC1, se tiene una columna a base de IPR de 38 x 4 x 12”, siendo el único elemento de apuntalamiento sobre uno de los ejes del mezanine (se anexa reporte fotográfico), dicho elemento compuesto, presenta corrosión en la placa base, en la unión de la placa base con el IPR, y muy probablemente en el sistema de anclaje (6 anclas de 38) entre el elemento y el dado de cimentación. Aunado a lo anterior y de acuerdo al proyecto, se hará la demolición del piso existente en esta área, produciendo vibraciones excesivas en el elemento. Por lo anterior se solicita: - La revisión del área del mezanine para que se proponga el cambio de este elemento desde una nueva cimentación y columna. - La revisión de esta área inclusive para aumentar otra columna intermedia para apuntalar el área de este mezanine. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16234 | COMPARATIVA DE DIAGRAMA UNIFILAR Y ALIMENTADORES GENERALES De acuerdo a los planos CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07b ALIMENTADORES GENERALES ZONA NORTE E2, existen diferencias entre el diagrama unifilar y tabla de cedulas de cableado; estas diferencias se observaron en los tipos de cableado, calibres de cableado, distintas tuberías, distintos cables desnudos y tierras físicas aisladas, faltantes de trayectorias, etc., tanto para alimentar tableros como interruptores principales. Entre los que se pudieron identificar esos cambios son los siguientes: XFMR “X1” TABLERO “FHS” TABLERO “CL2” TABLERO “CL1” TABLERO “HA” TABLERO “CL4” TABLERO “CL3” TABLERO “SGS” TABLERO “M2” TABLERO “WSE” NO EXISTE TABLERO “CSE” NO EXISTE TABLERO “X1” TABLERO “GN” GAB | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16235 | COMPARATIVA DIAGRAMA UNIFILAR, ALIMENTADORES GENERALES Y CUADROS DE CARGAS GENERALES. En respuesta al RFI con ID 1036044, siguen existiendo diferencias entre los planos CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07b ALIMENTADORES GENERALES ZONA NORTE E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-15a CUADROS DE CARGA GENERALES E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-15b CUADROS DE CARGA GENERALES E2, en cuanto al diagrama unifilar y tabla de cedulas de cableado; estas diferencias se observaron en los tipos de cableado, calibres de cableado, distintas tuberías, distintos cables desnudos y tierras físicas aisladas, faltantes de trayectorias, etc. En la reunión en nave 5 el pasado 01 de junio del presente año, esta Supervisión solicito a proyectos realizar una comparativa en el proyecto eléctrico, pudi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16236 | El equipo de conservación solicita se actualice y complemente el proyecto de Parking Lot con: - Balizamiento- Señalización vertical- Topes Y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16237 | Buenos días En el plano C-09 “Plano de terracerías” en el apartado de “Notas aclaratorias” se menciona la opción de la utilización de acelerantes para los concretos en vía al patio de maniobras y piedras puntuales en patio de maniobras. Considerando las situaciones en campo y la logística de la tienda vemos viable la utilización de este recurso para la ejecución de los trabajos y no entorpeser dicha logistica de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16238 | Buenos días En el plano C-09 “Plano de terracerías” en el apartado de “Notas aclaratorias” se menciona la opción de la utilización de acelerantes para los concretos en vía al patio de maniobras y piedras puntuales en patio de maniobras. Considerando las situaciones en campo y la logística de la tienda vemos viable la utilización de este recurso para la ejecución de los trabajos y no entorpecer dicha logística de la tienda. El alcance respecto al acelerante no lo tiene considerado la contratista por lo cual se generaría un adicional, puesto que la nota dice "se valorará su uso de acuerdo con las etapas" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16239 | En la conexión a la red pluvial sobre la calle CAMINO A SAN JOSÉ, nos indica interceptar a la red pluvial municipal, ubicada al extremo opuesto de la calle mencionada. Se informa que la licencia para los trabajos no indica que se pueda trabajar fuera del predio, por lo que se solicita una licencia para tal efecto o una solución que no requiera a la misma. Cabe señalar que la vialidad afectada acaba de ser reasfaltada la semana pasada | 20 |  | 2 | 91 | 41
16240 | En el plano IS-05 PLANTA DE AZOTEAS DREN DE CONDENSADOS, indica que la ULA 02 descarga en el colector de drenaje de 100mm, ubicado en al exterior de la nave, CONSERVACIÓN nos hace la observación de que los residuos de las ULAS podrían contener aceite, por lo que indica la necesidad de considerar una trampa de grasas.Así también esta supervisión considera de importancia colocar trampas de olores en los drenes que descarguen al drenaje sanitario no indicados en proyecto, con la finalidad de evitar olores en las áreas de oficinas. | 2 | No procede la solicitud, mantener lo que indica el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
16241 | En el plano CD-TPZ-IAA5-PLANTA DE OFICINAS NAVE 1, en todas las unidades evaporadoras de los equipos mini-split (UC-01 hasta la UC-07) en proyecto no se indica hacia donde se conectará su drenaje. Solo especifica una nota que dice que lo realizaran otros. Favor de enviar el detalle donde se realizará la conexión de cada dren, ya que se debe ranurar para llegar al drenaje pluvial más cercado. | 2 | La UE-01, UE-02 y UE-03 deberan tener su descarga hacia el exterior sobre el eje 1 directamente al area permeable, para ello debera de canalizarse el dren de PVC hacia el exterior y realizar un barreno de 2" en muro existente realizando el sellado de este paso. Para el caso de las unidades UE-05, UE-06 e UE-07 la descarga se realizará de igual forma al exterior sobre eje Aconsiderando un dren de 2" con barreno d ela misma dimension a través de muro de fachada existente y descarga directa hacia area verde. | 4 | 22781 | 1402
16242 | CONEXION PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA Se anexa propuesta para CONEXION PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA, todo quedaria en su lugar y ya esta autorizado en minuta las trayectoria de tuberia en exterior, solo favor de confirmar lo de la malla ciclonica o la estructura. Esta informacion ya fue enviada previamente por correo. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16243 | DE ACUERDO A LOS PLANOS A200 FACHADAS GENERALES Y A100D NOS INDICAN LOS SIGUIENTES ACABADOS: P2 PARA PANEL DE FACHADAS ¿ES EL ACABADO CORRECTO? Y P3 PARA MUROS DE BLOCK ¿ESTE DEBERA SER VINILICO O ESMALTE? FAVOR DE CONFIRMAR LOS ACABADOS | 2 | Buen día. De acuerdo a las especificaciones vigentes de Walmart, en superficies metálicas se utiliza esmalte (verificar proceso de primer y capas de pintura) y en superficies de block se utiliza pintura vinílica. Se deberán respetar los códigos de color P5 Blue Chip en paneles de fachada principal (de acuerdo a plano) y rótulos, P3 Urban Bronze en muros de mampostería y columnas, P2 Gray Shingle en paneles de fachada donde no aplique la pintura P5. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
16244 | Se solicita la confirmación si en el alcance de la remodelación incluye el cambio de canalón y bajadas del sistema pluvial, ya que estas actividades están en el alcance de los trabajos de mantenimiento. Favor de revisar alcance y confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16245 | Se solicita se conserve el acceso en la reja de malla ubicada en las oficinas de cabecera sur por temas de emergencia médica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16246 | En el plano CD-TPZ-DEM-03, indica el retiro de 3 mochetas ubicadas al centro de lo que será el ÁREA DE TRABAJO CEMS, sin embargo al desmantelar la tabla roca nos encontramos con que dentro de las mochetas hay PTR´S que soportan la estructura reticular en que se colgantea el plafón de dicha área, debido al claro tan extenso que quedaría al retirar dichos PTR´S, no se considera viable ni seguro realizar el retiro de dichas piezas de estructura por lo que se solicita sean conservadas de alguna manera dentro del diseño. El sistema no permite subir evidencia fotográfica del hallazgo. | 2 | Se deben conservar los perfiles que soportan la estructura conforme a lo comentado en el recorrido de la semana psada. | 9 | 22781 | 1425
16247 | CONSIDERACIONES DE ESTRUCTURA De acuerdo a comentarios del ingeniero de diseño por parte del contratista, comparte las siguientes consideraciones, favor de validarlas y dar vo.bo. Diseño por método LRFD Carga total= 76 kgm2 + peso propio; carga viva= 40 kgm2; succión neta conforme a CFE 2008, en franja= -112kgm2, núcleo= -79 kgm2 Las cargas de los equipos se consideran móviles en cuerda superior y actúan únicamente en los nudos y no entre ellos. Extensiones de joist a partir de ejes: eje H= 28.7 cm, eje B= 28.7 cm, eje A (anden)= 27.8 cm, eje A’ (anden)= 29.0 cm. Todas las conexiones se consideran atornilladas, excepto los anclajes de contraflambeo conectados con la cuerda superior del joist. Para la conexión de joist y accesorios con armaduras se utilizarán los clips estándar o de uso común de ESJ en este tipo de proyecto (ver en JJ2.0 adjunto). Los patrones de ba | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16248 | CONTACTO 110v PARA BODEGA DE TKE De acuerdo al recorrido de obra 18 de mayo 2022 con el proveedor TK Elevator (adjunto minuta) informo que requiere se le coloque un contacto doble de servicio a 110v además de alumbrado para la bodega provisional para el almacenamiento de los elevadores nuevos, favor de considerarlo y así el proveedor no tenga inconveniente para la instalación de los equipos nuevos. Adjunto reporte con la ubicación final de la bodega para que se considere la distancia para los provisionales solicitados por tke. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16249 | En plano CD-TZ-N2-IE-02a que corrsponde a CONTACTOS NORMALES de ZONA SUR tenemos proyectado un contacto para el calentadror de regaderas, pero en plano CD-TZ-N2-IE-02c que corresponde CONTACTOS NORMALES ZONA NORTE no vienen sembrados. Solicitanmos nos envien confirmacion para que se instlen en amnbos casos. | 2 | En la zona norte se deberá de considerar la instalacion actual y considerar la adecuacion en la instalacion eléctrica para contacto del calentador que se encuentra actualmente instalado. Notificar mediante RFI informativo ubicación exacta de calentador para revisión del alimentador de salida del cual se considerará la salida electrica para el calentador y éste quede funcionando con el nuevo proyecto electrico en esa zona. | 1 | 22781 | 2559
16250 | CONTACTO NORMAL PARA CONTOL DE ACCESO EN SITE En proyecto no se tiene contemplado contacto de energía normal para control de acceso, favor de contemplar y compartir boletín correspondiente. | 19 |  | 2 | 3 | 41
16251 | Buena Tarde. Refente al plano de contactos se recomienda por seguridad, considerar una caja, con un contacto mas para que los frigobar tengan su contacto independiete, en plano se observa un contacto duplex para los dos frigobar. Comparto fotos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16252 | En plano GIE03, CONTACTOS Y FUERZAS PREPARADOS no tenemos indicado en proyecto que en el pasillo ubicado frente a bodega de amasijo, se hará la colocación de una pantalla regenerativa de 65 pulgadas. Y en el plano IE06 CONTACTOS, OFICINAS Y SERVICIOS, tampoco se indica la alimentación eléctrica para dicha pantalla, favor de indicar a que circuito se conectará. 1. En pasillo frente a bodega de amasijo indica la colocación de una pantalla regenerativa de 65 pulgadas. En plano GIE03, contactos y fuerzas preparados, y en el plano ie06 contactos, oficinas y servicios no indica la alimetación eléctrica para esta pantalla, favor de indicar a que circuito se colocará | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16253 | CONTACTO REGULADO Y NODO DE RED EN COLUMNAS En el cruce de ingenierías se detecto que en columnas se detecto que están desfasados los contactos de energía regulada y los nodos de red se recomienda que estos dos servicios queden paralelos o se sigue contemplando como esta proyectado, en caso de ser así favor de compartir boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16254 | CONTACTOS DE MEDIA VUELTA PARA PARA OFICINAS DE Q.A.En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01a CONTACTOS REGULADOS ZONA SUR nos indica contactos de media vuelta en oficinas de Q.A. solicito de su apoyo para que compartan la nema del contacto que se requiere en esa área, favor de compartir boletín correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16255 | A petición de CONSERVACIÓN, se solicita considerar contactos de servicio en área de baños y lockers. | 2 | No procede el requerimiento. | 20 | 22781 | 18
16256 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-04 CONTACTOS Y FUERZA COCINA Y COMEDOR, En el recorrido del día 4 de julio del año en curso, se hizo mención por parte de la dirección de construcción de Walmart que se requieren contactos de servicios en las áreas de sanitarios, lockers, regaderas, almacén de tienda, almacén de secos y cuarto de químicos. Favor de enviar el boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16257 | CONTACTOS NORMALES EN AREA DE SALA DE JUNTAS 1, 2 y 3. De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR E2, se consideran contactos en las salas de juntas 1, 2 y 3. Favor de considerar bajada de instalaciones eléctricas por power pool y empotrar contactos por debajo del mueble, asi como en sitio realizar los pasos necesarios en el mueble. Favor de apoyarnos si proyectos propone alguna manera distinta a la propuesta del power pool. Favor de apoyarnos con el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16258 | CONTACTOS NORMALES EN AREA DE TRAFICO Y RECURSOS HUMANOS De acuerdo a CD-TPZ-NAVE-5-IE-02a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR E2, nos indica contactos normales a 0.30 cm SNPT. Favor de considerar bajada de instalaciones eléctricas por power pool y empotrar contactos por debajo del mueble, asi como en sitio realizar los pasos necesarios en el mueble. Favor de apoyarnos si proyectos propone alguna manera distinta a la propuesta del power pool. Favor de apoyarnos con el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16259 | Buena tarde. En revisión del proyecto electrico, se hace la observación de falta de contactos normales, de acuerdo a los planos, IE-03, IE-04. Areas a considerar agregar contactos nomales: Farmacia, Apartado, Locales comerciales, Prichos y wm movil. se hace la observación de falta de contactos en esas areas a considerar contactos normales oy regulados. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16260 | EN EL plano. CONTACTOS NORMALES ZONA NORTE. PLANO. CD-TZ-N2-IE-O2c De lockers hombre y mujeres no contemplan instalación eléctrica para contactos de servicio. ¿ Se contemplaran en esta zona o se respetar proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16261 | En el plano. CONTACTOS NORMALES ZONA NORTE. PLANO. CD-TZ-N2-IE-O2c en el area de transportistas en baños no contempla instalacion electrica de contactos para secadora de manos ¿ Se contemplaran en esta zona o se respetar proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16262 | En el plano. CONTACTOS NORMALES ZONA SUR. PLANO. CD-TZ-N2-IE-O2a En el área de lockers hombres y mujeres no contemplan instalación eléctrica para contactos de servicio. ¿ Se contemplaran servicios en esta zona o se respetar proyecto ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16263 | CONTACTOS PARA GERMICIDA EN SERVICIO MEDICO En el plano CD-TPZ-IE-02a contactos normales zona sur, no indica contacto para germicida en consultorio. Favor de considerar el contacto para el funcionamiento de la pantalla. | 2 | Favor de confirmar que alimentación requiere el contacto del germicida. | 35 | 22781 | 28
16264 | CONTACTOS PARA GERMICIDAS De acuerdo al RFI numero 1035716 nos solicitan confirmar la alimentación de los contactos para los germicidas. La alimentación para los germicidas de cocina, comedor y servicio médico son contactos monofásicos dúplex polarizado, 20 A, 127 V, 60 Hz, con protección con falla a tierra y tapas a prueba de intemperie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16265 | En el proyecto CD-TZ-N2-IE-04. Contactos y fuerza cocina y comedor. El plano no contempla contactos para los diferentes germicidas en el área. Favor de indicarnos si van ir considerados y las alturas de estos servicios o se respetara el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16266 | CONTACTOS PARA GERMICIDAS EN COCINA Y COMEDOR En el plano CD-TPZ-IE-05 Contactos y fuerza de cocina y comedor, no se consideran contactos para los diferentes germicidas en el área, favor de considerarlos en plano. | 2 | Favor de indicar la ubicación de los germicidas en la zona de cocina y comedor, ya que no se observan en el arquitectónico ni en los planos hidráulicos. | 1 | 22781 | 2559
16267 | CONTACTOS PARA GERMICIDAS EN COMEDOR Y COCINA En respuesta al RFI con ID 1035717 la ubicación donde indican la ubicación de tres germicidas en el área de comedor se encuentra en el plano CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5. Favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16268 | Definir si los contactos regulados que alimentan a los sistemas especiales, llamese TC´s, paneles, etc. Deben contar con enería regulada REDUNDANTE , si es afirmativo, proporcionar PLANOS. SE ANEXA CAPTURA DE PANTALLA. | 2 | La alimentación para los TC’s se indica en el plano CD-TZ-N2-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL, este arreglo fue revisado por el equipo de Sistemas. | 4 | 22781 | 1402
16269 | CONTACTOS REGULADOS EN SISTEMAS ESPECIALES En el plano CD-TZ-N2-ID-01 no se contempla contactos regulados redundantes para los sistemas especiales, llámese TC´s, paneles, etc. De acuerdo a solicitud del Ing. Juan José Monroy de sistemas Walmart nos informa que se requiere la energía redundante, favor de considerarlo y compartirnos el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16270 | Solicitamos nos indique el nombre de la oficina de zona sur, que se encuentra junto al area de ASEGURAMIENTO Y CALIDAD en plano CD-TZ-N2-ID-01a ya que marca 5 contactos regulados de media vuelta para RACK DE DATOS, segun la simbologia del mismo plano, que servicos llegaran a esos racks. (todo esto es aparte de lo sembrado en site) SE ANEXA IMAGEN | 2 | Estos contactos eran para dproom, sin embargo, en recorrido de obra se indico que ya no se instalaran los contactos de media vuelta, se mantendrán para servicios como una sala de juntas. | 4 | 22781 | 1402
16271 | En plano CD-TZ-N2-LP-01, no se cuenta con detalles en la instalación de los contactos regulados para sistema de Intrusión en PLANO CD-TZ-N2-LP-01 se solicitan calibres de los conductores y diametros de las tuberias, asi como detalles de instalación. | 2 | Los contactos indicados para FA en la zona Sur, se deben concectar del tablero "DCI" con Tubería de 21(34"), calibre 10 AWG.Para el caso del contacto para la FA de la zona norte, éste se deberá conectar del tablero RN1, circuito 21, con tuberia de 21(34"), calibre 10 AWG. Tomar empalme del plano ID-01C | 4 | 22781 | 1402
16272 | En plano CD-TZ-N2-LP-04 no se esta considerando ALIMENTACION REGULADA para los tableros de deteccion de incendio. Se solicita considerarlos para todas las ubicaciones donde se vayan a color dichos tableros. cabe mencionar que en el plano de contatos regulados planta general tampoco se estan considerando. | 2 | La alimentación para el panel de detección contra incendios se encuentra indicada en el plano LP-01, ya que el panel es el mismo que el de alarmas, dichos contactos se encuentran conectados del tablero “DCI” el cual a su vez se está alimentado de la UPS de 3KVA. Dicha alimentación se puede observar en el plano de alimentaciones generales CD-TZ-N2-IE-07. | 1 | 22781 | 2559
16273 | En la reunion sostenida con personal de EMERSON solicitan 1 CONTACTO REGULADO en el interior de cada uno de sus tableros respectivamente (total 5CONTACTOS REGULADOS). Solicitamos se nos informe si se van a contemplar, en caso de ser asi, mandar proyeccion,ya que en el plano CD-TZ-N2-ID-01 NO viene proyectado y en el plano CD-TZ-N2-EM-01 que personal de EMERSON nos proporciono si los marca. | 2 | En plano de contactos normales plano IE02-IE02c se indica salida normal para ahorro de energía y esta salida alimenta al ups que a su vez va a dar energía a los equipos del proveedor de ahorro. | 4 | 22781 | 1402
16274 | CONTACTOS REGULADOS PARA TORNIQUETES En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01a CONTACTOS REGULADOS ZONA SUR no se están considerando contactos regulados para torniquetes de acceso a nave de esa misma zona sí. Compartir proyección para estos contactos, canalización, y circuito al que se conectaran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16275 | En plano CD-TZ-N2-ID-01c no se estan cosisderando contactos regulados para torniquetes de acceso al area de trabajo CEMS. Y en torniquetes de acceso a nave de esa misma zona si. Compartir proyeccion para estos contactos, canalizacion, y circuito al que se conectaran. | 2 | Estas se deben conectar al circuito 10 RN1, con cedula de cableado 1 del mismo plano. | 4 | 22781 | 1402
16276 | CONTACTOS REGULADOS Y NODO DE DATOS PARA TABLEROS DE EMERSON En una reunión tomada con personal de Emerson del día 16 de mayo, solicito un contacto regulado y un nodo de red por cada cuarto eléctrico para los distintos tableros de automatización, para la correcta operación de sus equipos. Favor de considerarlos y de dar visto bueno, asi como compartir boletín e indicar de quien será el alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16277 | En el plano CD-TZ-N2-IE-O2a. CONTACTOS Y FUERZA COCINA Y COMEDOR, el proyecto no contempla la instalación eléctrica para germicidas. Es necesario que nos envíen la información requerida para dichos servicios. | 2 | Se cargará boletín correspondiente para la alimentación eléctrica. | 4 | 22781 | 1402
16278 | En el plano CD-TZ-N2-IE-04. Contactos y fuerza cocina y comedor. En el plano no se indica la altura en la debe ir instalado el desconectador sin porta fusibles trifásico de 3x 100 a. Nema 3 R. Favor de indicarnos la altura a la que debe ir el equipo instalado. | 2 | Se debe instalar a una altura de 1.50m, con la validación del proveedor de equipo. | 4 | 22781 | 1402
16279 | HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE EN LAS ÁREAS DE “ALMACÉN DE MANTENIMIENTO” Y “COMEDOR” HAY CONTRAVENTEOS EXISTENTES QUE RESTAN ESPACIO DE ÁREA ÚTIL. EN “ALMACÉN DE MANTENIMIENTO” CRUZA LA MITAD DE LA HABITACIÓN EVITANDO COLOCAR ESTANTES QUE INDICA PROYECTO. EN “COMEDOR” ATRAVESARÁ EL PLAFÓN RETICULAR, ASÍ COMO IMPEDIRÁ COLOCACIÓN DE LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS. CONSIDERAR ESTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16280 | CONTROL DE ACCESO EN CUARTO DE MONITOREO De acuerdo con el recorrido realizado el día 20julio, el ING Horacio Barrios solicita colocar control de acceso digital en cuarto de monitoreo, favor de indicar a quien corresponde dicho alcance y compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16281 | Buen día Para los trabajos a ejecutar con respecto a las cortinas en el vestíbulo de acceso, de acuerdo a la tabla de puertas y ventanas: en el plano “ A-600 UBICACIÓN Y TABLA DE PUERTAS”, en la puerta: “P-02”, correspondiente a las cortinas levadizas, nos indica cortinas con cadena, al mismo tiempo en el plano “A-400a VESTIBULO DE ACCESO DE ABARROTES”, en el detalle “Ca-01 CABEZAL”; indica que la cortina es enrollable con motor, favor de indicar si se trata de un sistema dual y de ser así; proporcionar especificaciones para el motor a instalar, considerando que el catalogo de conceptos no contempla el suministro del mismo (Concepto ACAE.28). | 2 | Buen día equipo En proyecto se resolvió como está actualmente, es decir, con cadena ya que según el espacio no nos da para que sean dual solo mecánicas. Es de vital importancia que se relice una visita por parte del proveedor antes de realizar la orden de compra debido a la situación atípica que se tiene en tienda para garantizar el correcto funcionamiento. Saludos | 9 | 22781 | 1425
16282 | Buenos días En sitio se tiene aún los espacios para la cortina de aire en los plafones de acceso, verificar si se considera dejar estos espacios. Las cortinas de aire que están en sitio tampoco sirven, considerar este alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16283 | CRITERIOS DE SELECCION PARA TRANFORMADOR CENTRAL En respuesta al RFI con ID 1035719, donde nos indican dar seguimiento con el Ing. Luis Hernández de Energía Walmart, se tuvo una reunión el pasado 24 de mayo del presente año. Se reviso el plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, donde se indica el criterio de selección para el trasformador central. El Ing. Luis Hernández de Energía Walmart comento que revisara con el área de proyectos el criterio de selección del transformador y los datos indicados en la tabla, para poder realizar la ejecución y las derivaciones eléctricas correspondientes a ese trasformador. Favor de apoyarnos con el seguimiento a este RFI con el área correspondiente. Favor de confirmar y aclarar si es necesario cambio de transformador, ya que el factor demanda y la reserva rebasan la capacidad el transformador existente. Favor de compartir boletines correspondientes. Se anexa captura de tabla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16284 | CRITERIOS DE SELECCION PARA TRANFORMADOR SUR En respuesta al RFI con ID 1035719, donde nos indican dar seguimiento con el Ing. Luis Hernández de Energía Walmart, sobre el contrato con CFE para el trasformador sur, se tuvo una reunión el pasado 24 de mayo del presente año. Se reviso el plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, donde se indica el criterio de selección para dicho transformador. El Ing. Luis Hernández de Energía Walmart comento que revisara con el área de proyectos el criterio de selección del transformador y los datos indicados en la tabla, para poder realizar el contrato con la CFE del transformador sur. Favor de apoyarnos con el seguimiento a este RFI con el área correspondiente. Favor de confirmar y aclarar si es necesario cambio de transformador, ya que el factor demanda y la reserva rebasan la capacidad el transformador existente. Favor de compartir boletines correspondientes. Se anexa captura tabla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16285 | En el plano CD-TPZ-IAA6. CUADRO DE EQUIPOS NAVE 2. Los equipos VEA-01 AL VEA-31, nos indica un voltaje de equipos a 460 volts. En planos eléctricos CD-T2-N2-IE-05 FUERZA AIRE ZONA SUR y DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR. Me está indicando el voltaje a 220 volts. Por lo que te comento que venimos trabajando de acuerdo a estos dos planos eléctricos ya que son los que me rigen en el proyecto, favor de indicarme si estoy en lo correcto o de lo contrario darme la solución a este error en el proyecto de cuadro de equipos CD-TPZ-IAA6. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16286 | En el plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5) y CD-TPZ-HCM-N5-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA (NAVE 5, Z1), se consideran 2 cuartos rodeados con malla ciclónica. Sabemos que entre ambos cuartos quedara un espacio.Se propone unificar los dos cuartos indicados con una solo malla ciclónica, y asi poder llevar tubería hidráulica por piso.Se anexa captura de imagen de propuesta.Favor de confirmar si esta propuesta se ejecuta o se respeta proyecto. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16287 | DE ACUERDO AL RECORRIDO REALIZADO CON EL ING DIEGO CARPINTEIRO DEL AREA UTILITIS WALMART, SOLICITA NO HACER MOVIMIENTOS EN EL RACK DE SISTEMAS DE LA UNIDAD, POR CONSIGUIENTE NO MOVER LA UBICACION ACTUAL DEL CUARTO, LO QUE IMPLICA ACTUALIZACION DE PLANOS, EN CASO DE APLICAR ESTOS CAMBIOS, FAVOR DE COMPARTIR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16288 | CUARTO ELECTRICO SUR TABLERO RS ENERGIA REGULADA En proyecto ejecutivo no se tiene contemplado barra de tierra aislada para tablero RS, favor de contemplar e indicarnos a que delta o varilla se ara el aterrizaje, se solicita de su apoya para que se nos comparta el boletín correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16289 | CUARTOS DE BOMBAS De acuerdo al plano CD-TPZ-HCM-N5-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA (NAVE 5, Z1) nos indica un tanque de almacenamiento de agua de 10000 litros. En el plano y CD-TPZ-HCM-N5-02 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA (NAVE 5, Z2) nos indican un tanque de almacenamiento de agua de 5000 litros. Favor de definir el alcance de los tanques ya que el proveedor (bombas Suarez) que suministro informo que no los trae a su alcance y el proyecto indica que el proveedor es Azul de México, y compras envió equipos de Bombas Suarez. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16290 | CUBIERTA PARA TRANSFERENCIA De acuerdo a solicitud de conservación, nos pide considerar una cubierta para la planta de emergencia, ya que comenta que de manipularla con clima lluvioso puede generar un riesgo para el personal, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16291 | Para el área de bodega de electrónica, en el plano A100b-Planta de acabados, indica la clave 7.21 Suministro y colocación de flashing de lámina pintro cal 22, sin embargo, el Hatch hace referencia a colocación de panel yeso como plafón. Por otro lado, en los planos de alumbrado no indica que tipo de lámparas se colocarán en esta bodega. Favor de definir: - El tipo de plafón a colocar en la bodega de electrónica - El tipo de lámparas a colocar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16292 | Revisando el estado actual de la banqueta del eje 8, se notifica que existen daños en banqueta que se contempla como no necesaria para demolición (ver c01b-demoliciones de terracerias-3902) de igual manera se notifica un desnivel en área de puerta de emergencia que provocaría un flujo complicado de peatones en caso de emergencia. Ver reporte fotográfico adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16293 | En el plano DEM02 - DEMOLICIONES DE PLAFONES indica la demolición del faldón lateral correspondiente en el eje L, nos encontramos en obra un doble faldón con instalaciones existentes, no viene indicado en el proyecto favor de indicar si se retira, se anexa evidencia fotográfica. | 2 | Revisar que las instalaciones halladas en sitio no están en operación, de estar fuera de servicio se debera retirar en caso de estar en operación considerar la desconexion temporal para poder realizar los trabajos indicados. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
16294 | Buenos días. De acuerdo con proyecto: en el plano AL-109 ALBAÑILERIA EN ESTACIONAMIENTO, no especifica ningún detalle que especifique algún tipo de dentellón de concreto que separe o marque la unión de la carpeta asfáltica con el adocreto. Tampoco se tiene dicho detalle en catalogo de conceptos y es un miembro importante para el remate de la carpeta asfáltica y de esta manera evitar el desplazamiento posterior del adocreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16295 | DESCARGA SANITARIA De acuerdo al plano C07 nos indica la descarga de la red sanitaria hacia un punto de la carretera en dirección hacia Irapuato, en el plano C06 nos la indica al otro lado, favor de confirmar que nos rige el plano C07 para la conexión definitiva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16296 | EN EL PLANO "CD-TPZ-NAVE-1- IE-06D FUERZA AIRE 220V ZONA CENTRAL Y NORTE", SE REALIZÓ LA COMPARATIVA TANTO CON EL LISTADO DE SUMINISTROS Y ESTE PLANO DE FUERZA DE AIRE, Y SE OBSERVÓ QUE FALTA LO SIGUIENTE EN EL LISTADO DE SUMINISTRO: A) FALTA UN DESCONECTADOR DE 2 POLOS 30 AMP, NEMA 3R SIN PORTA FUSIBLES CAT. DU221RB MCA. AQUARE D. FAVOR DE ACTULIZAR LISTA DE SUMINISTRO | 2 | El suministro deberá ser por el contratista, revisando el listado se requieren 8 desconectadores de 2x30 A Cat. DU221RB para las unidades condensadoras y evaporadoras. | 1 | 22781 | 2559
16297 | EN EL PLANO "CD-TPZ-NAVE-1- IE-03A CONTACTOS NORMALES ZONA SUR", SE OBSERVÓ QUE TENEMOS 2 EQUIPOS TRIFÁSICOS, UNA "PRENSA" CON UN CIRCUITO TRIFÁSICO 1,3,5, QUE SE ALIMENTA DEL TABLERO “MT” Y EL OTRO UN "ESCALUBUR" CON UN CIRCUITO TRIFÁSICO 7,9,11, QUE SE ALIMENTA DEL TABLERO “MT” Y SE REALIZÓ LA COMPARATIVA TANTO CON EL LISTADO DE SUMINISTROS Y CON ESTE PLANO DE CONTACTOS, Y SE OBSERVÓ QUE EN EL LISTADO DE SUMINISTROS NO VIENEN INDICADOS. FAVOR DE CONSIDERAR LOS DOS DESCONECTADORES TRIFÁSICOS Y ACTUALIZAR LISTADO DE SUMINISTROS | 2 | El suministro deberá ser por el contratista. | 9 | 22781 | 1425
16298 | DESPACHADORES DE AGUA De acuerdo a la ficha tecnica de los Despachador de Agua Mod. IPCD-6-210 que nos envian Alfredo Jozabhad Andrade Jimenez de compras walmart, nos indican en tales fichas que los despachadores de agua requieren de alimentacion hidraulica, la cual no viene indicada en proyecto. Favor de compartir los boletines correspondientes para alimentar cada despachador de agua, ya que llevamos varios. en lado sur y lado norte. Se anexa ficha tecnica compartida por Walmart. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16299 | ENTRE EL EJE “B” Y “C” EN EL PLANO DE “ES-404B_PLANTA BASTIDOR PARA PLAFONES_REVB” PIDE ANCLAR UNA “ARMADURA PRINCIPAL” JUNTO AL MURO PERIMETRAL. EN EL SITIO EXISTEN SOPORTES QUE ESTÁN ANCLADOS A LA COLUMNA EXISTENTE HACIA LOS MONTENES QUE SOSTIENEN LA LAMINA PERIMETRAL; MISMOS QUE INTERFIEREN EN LA POSICIÓN DE LA “ARMADURA PRINCIPAL”. SE PROPONE DESPLAZAR LA ARMADURA AL CENTRO DEL EJE DE LA COLUMNA “1” UTILIZANDO A SU VEZ LA PROPUESTA PARA EVITAR ANCLARSE A LAS COLUMNAS EXISTENTES. COMPARTIMOS PROPUESTA. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16300 | SE REPORTA EN EL AREA DE ANDEN DE RECIBO QUE EL MURO EXISTENTE PRESENTA UN DESPLOME DE 7 CMS RESPECTO A LA VERTICAL; DE IGUAL MANERA DEBIDO A ESTE DESPLOME, EL MURO FUE REFORZADO POR DOS CASTILLOS DE 25 CMS, TAL COMO SE INDICA EN EL REPORTE FOTOGRAFICO, AUNADO A ESTOS DETALLES DEL MURO, HAY EVIDENCIA QUE EL MURO NO FUE COLADO MONOLITICAMENTE CON LA CIMENTACIÓN, ESTA SITUACION PROVOCÓ QUE AL MOMENTO DE RECARGARSE LAS UNIDADES EN EL ANDEN DE DESCARGA, EL MURO CEDIERA PARA TENER EL DESPLOME DE 7CMS COMENTADO ANTERIORMENTE. POR OTRO LADO, EN LOS TRABAJOS DE LA REMODELACION, INCLUYEN LA MODIFICACION DE LAS RAMPAS NIVELADORAS, CONTEMPLANDO LA DEMOLICION DE LA FOSA DE LA RAMPA NIVELADORA. POR TODO LO ANTERIOR SE INFORMA QUE AL HACER LAS DEMOLICIONES DE LAS FOSAS DE RAMPAS NIVELADORAS, EL MURO DE ANDEN DE RECIBO SEÑALADO EN EL REPORTE FOTOGRAFICÓ QUEDARÁ INESTABLE, Y CON EL PELIGRO DE CARSE Y PR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16301 | En el plano A202 FACHADAS GENERALES y el plano A303 CORTES GENERALES se contempla la colocación de faldón perimetral en anden de carritos, en el corte general se observa sobre la trabe de cerramiento, pero en la fachada lateral izquierda se observa adosada a la fachada cubriendo la trabe de cerramiento. Es importante mencionar que en ninguno contiene algún detalle constructivo. Favor de indicar cual es la forma adecuada de la colocación y enviar el detalle constructivo, considerar la medida real existente. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16302 | SE SOLICITA EL DETALLE DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LA PUERTA AUTOMATICA DEL ACCESO PRINCIPAL, SE REQUIERE: -TRAYECTORIA DE TUBERIA, DIAMETRO DE TUBERIA -CIRCUITO Y TABLERO DEL EDC2 PARA ALIMENTAR LA PUERTA -CALIBRE DE CABLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16303 | DENTRO DE PROYECTO NO SE CUENTA CON EL DETALLE NI INSTRUCCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA BASE PARA TANQUE ESTACIONARIO DE 5,000 LTS. EN EL PLANO "CD-TPZ-NAVE-1-IG-03 INSTALACION DE GAS LP DETALLES GENERALES N1" SE MENCIONA "REJILLA IRVING", MAS NO DEL TIPO DE ANCLAJE AL TERRENO. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE. | 2 | El detalle de la base se indica en el pano CD-TPZ-A-801a PLANO DE TANQUE DE GAS NAVE 1 con la clave 4.61. | 1 | 22781 | 2559
16304 | EN EL PLANO “CD-TPZ-NAVE-1- SE-01 SUBESTACION ZONA SUR” MENCIONA UNA BASE DE CONCRETO ARMADO MAS NO SE MUESTRA DETALLES SOBRE LA BASE PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA, CABE MENCIONAR QUE EN EL PROYECTO MARCA UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE MARCA DIFERENTE A LA QUE SE VA A SUMINISTRAR. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE. | 2 | La base de concreto se indica en el detalle 9 de los planos CD-TPZ-A-802 PLANO DE PLANTA DE EMERGENCIA 1 NAVE 1 y CD-TPZ-A-802a PLANO DE PLANTA DE EMERGENCIA 2 NAVE 1 | 4 | 22781 | 1402
16305 | De acuerdo al boletín proporcionado para estructura de cargador de baterías de litio, con el nombre de: DETALLE ISOMÉTRICO DE SOPORTE, en el cual se muestran los elementos estructurales a ensamblar, pero no se cuenta con un detalle de conexión entre los elementos HSS, el cual regularmente al momento de ensamblar debe contener un corte a 45° y posteriormente de esto realizar el cordón de soldadura. Por lo cual solicitamos su valioso apoyo para complementar con el detalle requerido, esto para proceso constructivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16306 | SE SOLICITA DETALLE PARA MURO CORREDIZO EN SALA DE JUNTAS YA QUE NO CONTAMOS CON ÉL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16307 | DETALLE DE PROTECCIÓN PARA BASES DE POSTES De acuerdo a proyecto no se indica un detalle de la protección de la base de los postes en patio de maniobras, favor de compartirlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16308 | Favor de indicar el detalle sobre nodo de datos, ya que no especifica altura, ni detalle para que será utilizado. Se adjunta evidencia de la zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16309 | SE COMPARTE PROPUESTA PARA EVITAR ANCLARSE A COLUMNAS EXISTENTES, YA QUE SE NECESITA UN MEDIO ESTABLE DE SOPORTE. SE PROPONE COLOCAR 4 POSTE DE PTR UNIDOS POR UN CINTURÓN DE ACERO QUE ESTARÁN EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE LOS POSTES, COLOCADOS ALREDEDOR DE LAS COLUMNAS PARA DARLE ESTABILIDAD Y RIGIDEZ, MISMOS QUE SERVIRÁN PARA RECIBIR LAS “ARMADURAS PRINCIPALES” QUE MARCA PROYECTO. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16310 | Respecto al plano C-09aa “Detalles de terracería” en el detalle #3 nos menciona un pavimento rígido, por el cambio de alcance se realizará de pavimento flexible en el área de estacionamiento de clientes. Por lo cual la pregunta es: 1) ¿respetaremos esos niveles de excavación? 2) ¿espesor de la mezcla asfáltica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16311 | En el plano. CD-TZ-N2-DU-01. En las notas, Indica que se realizara mantenimiento mayor preventivo o en su caso correctivo al transformador., pero no consideran pruebas de VLF en cada punto de conexión de los transformadores existentes en media tensión. Es de suma importancia valorar las condiciones del conductor que alimenta la media tensión. Por lo que requerimos indispensable esos trabajos o se respetara el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16312 | El diagrama unifilar en la alimentación eléctrica de los transformadores hacia su respectivo cuarto eléctrico indica las longitudes a considerar, mismas que a la práctica y con el levantamiento de transformadores físicos no coincide con lo indicado en proyecto. Describo cada una a continuación. Sur Transformador existente – Interruptor principal = 1m Interruptor – Transferencia = 1m Transferencia – Tablero principal GS = 3m Transferencia – Planta de emergencia = 3m Centro Transformador existente – Interruptor principal = 1m Interruptor – Transferencia = 1m Transferencia – Tablero principal GC = 3m Transferencia – Planta de emergencia = 3m Norte Transformador existente – Interruptor principal = 1m Interruptor – Transferencia = 1m Transferencia – Tablero principal GN = 3m Transferencia – Planta de emergencia = 3m Con est | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16313 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, se realizó la comparativa tanto con el listado de suministros y diagrama unifilar, este del transformador de 500 KVA y se observó que falta lo siguiente: A) FALTA SECCIÓN DE TRANSFERENCIA CON 2 INT TERM 3X800 AMP. B) INT. PPAL. DE 3X800 AMP, CON SU GABINETE. Favor de actualizar listado de suministro. | 2 | En el listado de suministros si se indica que se deben considerar 2 transferencias asi como el interruptor principal y su gabinete. | 9 | 22781 | 1425
16314 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR, se realizó la comparativa tanto con el listado de suministros y con este plano del diagrama unifilar, que es del transformador de 300 KVA y se observó que falta lo siguiente: A) SECCIÓN DE TRANSFERENCIA CON 2 INT. TERM. 3X500 AMP. B) INT. PPAL. DE 3X800 AMP, CON SU GABINETE. Favor de verificar y actualizar listado de suministro. | 2 | En el listado se indica que se deben suministrar 2 transferencias.Para el diagrama unifilar Sur no se indica interruptor de 3P-800, lo que se indica es un interruptor de 3P-500 A, el cual se puede observar en el listado de suministros. | 4 | 22781 | 1402
16315 | SE NOTIFICA QUE EXISTE UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE - 06 CMS ENTRE EL NIVEL DE PISO DE VENTA Y EL NIVEL DE ÁREA DE RECIBO, (VER C05-PLANO DE NIVELACIÓN-3902 Y DEM01-DEMOLICIONES EN PISOS-3902) EN DONDE MARCA UN N.P.T. +10.17 EN ÁREA DE RECIBO Y UN N.P.T. + 10.16 EN PISO DE VENTA, TENIENDO EN FISICO COMO MEDIAS REALES EN BODEGA DE TRASTIENDA UN N.T.P. DE +10.11 Y EN PISO DE VENTA UN N.T.P. DE +10.17. FAVOR DE INDICAR QUÉ NIVEL SE VA RESPETAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16316 | En una reunión que se sostuvo con el proveedor de Cableado Estructurado asignado a Nave 2 REDECOM, se revisaron los alcances en el Proyecto de CCTV encontrando que tienen un proyecto diferente al entregado a esta supervisión. Ellos cuentan con uno con el que han venido trabajando desde el mes de OCTUBRE del año pasado. Solicitamos se verifique esta situación para determinar cual de los dos proyectos es el que se va a regir para ejecutarse. PLANO CD-TZ-N2-LP-02 | 2 | Este RFI ya fue respondido, el proyecto debe realizarse conforme a lo emitido en Tririga del Proyecto Ejecutivo. | 9 | 22781 | 1425
16317 | En una reunión que se sostuvo con el proveedor de Cableado Estructurado asignado a Nave 2 REDECOM, se revisaron los alcances en el Proyecto de VOZ Y DATOS encontrando que tienen un proyecto diferente al entregado a esta supervisión. Ellos cuentan con uno con el que han venido trabajando desde el mes de OCTUBRE del año pasado. Solicitamos se verifique esta situación para determinar cual de los dos proyectos es el que se va a regir para ejecutarse. PLANOS CD-TZ-N2-ID-04 CD-TZ-N2-ID-04a CD-TZ-N2-ID-04b CD-TZ-N2-ID-04c | 2 | Se confirmó en sesiones de seguimiento con Construcciones, Supervisión y Equipo de Sistemas que lo correcto debe ser como lo indica proyecto de acuerdo a plano cargado en Trirriga, se solicitó apoyo para dar compartir el plano al proveedor y se puedan realizar las adaptaciones correspondientes. | 9 | 22781 | 1425
16318 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- SE-01 SUBESTACION ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- SE-01a SUBESTACION ZONA CENTRAL. En estos planos las bases de concreto de las plantas de emergencia no coinciden con el suministro con el proyecto, ya que el proveedor INFRA va a suministrar la planta con otras dimensiones. Se adjunta dicha técnica, favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16319 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-01 ALUMBRADO GENERAL ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- IE-01a ALUMBRADO GENERAL ZONA CENTRAL, CD-TPZ-NAVE-1- IE-01b ALUMBRADO GENERAL ZONA NORTE. en estos planos hay discrepancia en la altura de la colocación de las luminarias, como a continuación se describe. A) En las notas generales indica que las luminarias se colocaran a una altura de 5.50 mts, sobre nivel de piso terminado. B) En el detalle número 2 (soporte de luminarias) se indica que se colocaran a una altura de 9.00 mts, sobre nivel de piso terminado. Favor de indicar a que altura se colocaran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16320 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-01 ALUMBRADO GENERAL ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- IE-01a ALUMBRADO GENERAL ZONA CENTRAL, CD-TPZ-NAVE-1- IE-01b ALUMBRADO GENERAL ZONA NORTE. en estos planos en las notas generales y en la simbología se indica que toda la tubería será pared delgada galvanizada (P.D.G.) ¿si se colocara dicha tubería?, ya que en los detalles del plano indica que la tubería será pared gruesa galvanizada (P.G.G.) Favor de indicar que tipo de tubería se colocará. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16321 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- IE-02 ALUMBRADO OFICINAS ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- IE-02a ALUMBRADO OFICINAS ZONA NORTE. en estos planos en las notas generales y en la simbología se indica que toda la tubería será pared delgada galvanizada (P.D.G.) ¿si se colocara dicha tubería?, ya que en los detalles del plano indica que la tubería será pared gruesa galvanizada (P.G.G.) Favor de indicar que tipo de tubería se colocará. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16322 | COMO SE VIO DURANTE LA VISITA EN SITIO EL ACERO PARA LAS BASES DE LAS ULAS ESTÁ POR DEMÁS SOBRADO. COMPARTIR ACTUALIZACIÓN Y DETALLE PARA LAS BASES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16323 | En el plano CD-TPZ-IH-N2-01. El proyecto no indica alimentación de agua a dispensadores, favor de enviarnos el detalle para el servicio de estos equipos ya que se encuentran en sitio y si requieren toma de agua. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16324 | Buenos días De acuerdo con el recorrido realizado con mantenimiento, se nos comenta que los dispositivos que se encuentran en los accesos no sirven, de hecho, están dados de baja. El proyecto nos menciona colocar los existentes, corroborar este alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16325 | DOBLE PLAFON EN SITE (DUROCK) De acuerdo a recorrido de obra y por solicitud de gerencia de construcción, nos pide el colocar un doble plafón en el site, el plafón adicional seria por arriba del de Tablaroca y seria de Durock. Se hace el comentario de que en cedis ya se considera, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16326 | Buena Tarde. solicitamos por favor, ubicación, especificaciones del equipo para la refrigeración del cuarto de basura, asi mismo la trayectoria, tipo y díametro de la tuberías, de Dreen y abastecimiento de agua. Quedo atento de su respuesta. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16327 | Buena Tarde. En revisión del proyecto sanitario se observa que falta un Dreen en el area de vitrinas, especificamente para la vitrina de BERRIES. Se hace la recomendación ubicar el Dreen, para realizar adecuadamente la instalación sanitaria de los equipos a Drenar. Quedo atento de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16328 | Buenos días. DE ACUERDO A LA REVISION DEL PROYECTO DE DRENAJE Y PLUVIAL SE HACE, LA OBSERVACIÓN, QUE EN EL AREA DE ANDENES DE TRAILERS Y ESTACIONAMIENTO SE RECOMIENDA COLOCAR UN PAR DE REJILLAS O DREENES PARA LA CAPTACION Y DESVIO DE AGUA POR LLUVIAS. ADJUNTO FOTO DE PLANO, DE LAS AREAS MENCIONADAS. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16329 | BUEN DIA. SE HACE LA OBSERVACION EN LOS PLANOS DE DRENAJE PLUVIAL (C-08,A,B) Y C-05a-PLANO DE CORTES GENERALES I-5238.(SE COMPARTE IMAGEN). LA OBSERVACIÓN SE REALIZA EN LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, AREA DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN DONDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO ES PLANO, SIN PENDIENTE ALGUNA O DETALLE PARA LA DESVIACION Y CAPTACION DEL AGUA POR LLUVIA O ALGUN OTRO EVENTO. SE RECOMIENDA VISUALIZAR POR DISEÑO Y PROYECCIÓN EL DESVIO Y CAPTACION DE AGUA EN AREA DE SUB-ESTACION Y ANDENES DE TRAILERES Y ASI EVITAR ENCHARCAMIENTOS. QUEDO ATENTO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16330 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1-IS-05 PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADOS N1, en el drenaje de condensados existe una discrepancia en cuestión de la tubería en proyecto, en la simbología indica que llevamos tubería de PP-R y en los detalles indica que será de Fe. Galv. Ced-40. Favor e indicar cual tubería se colocará o debe de colocarse. | 2 | La tuberia será conforme a la simbologia del plano IS-05 la cual indica que llevamos tubería de PP-R. | 1 | 22781 | 2559
16331 | De acuerdo plano CD-TPZ-IS-05 PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADOS N-5 nos indica que el dren de condensados de los minisplit se deberá descargar a la red pluvial o red sanitaria mas cercana. La red mas cercana, es la red pluvial existente que esta en el exterior de la nave, es decir, se tendría que realizar un paso por muro y demolición en banqueta para la descarga de condensados. Favor de considerar esta propuesta, y que nos apoyen con los detalles correspondientes a este plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16332 | El dia 02-06-23 en recorrido con gerencia de construccion y conservación mencionaron que el desague que viene en plano DC-TPZ-IS-01 para EL LAVA OJOS se conecta directamente al drenaje general de la nave, lo cual no es adecuado ya que el agua que se utiliza para este equipo contiene una sustancia quimica especial que no puede mezclarse en el drenaje publico. Se solicta considerar un contenedor especial para el desague de este equipo ya que es considerado RESIDUO PELIGROSO y tiene que ser manupulado por una empresa especializada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16333 | RFI INFORMATIVO DREN PARA MAQUINA DE HIELO Y DISPENSADOR DE HIELO En los planos de instalacion hidraulica, instalacion sanitaria y dren de condensados, no contempla dren de descarga para la maquina de hielo ubicacada en cocina, y tampoco indica dren de descarga para el dispensador de hielo ubicado en comedor. Favor de considerar dren de condensados para estos equipos. Favor de compartir el boletin correspondiente a donde se conectaran estos drenes, ya que en cocina estan por colocar el piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16334 | EL proyecto indica en el plani IS-01 INSTALACION SANITARIA GENERAL, que las salidas sanitarias del lavamanos de baños de transportistas sea dentro del muro de concreto perimetral existente. Consideramos que no deberían realizarse ranuras de este tipo al muro Tilt Up, y que adicionamente habria que buscar aprobación por parte del arrendador. Se propone adosarlas al muro y agregar un lambrin de tablaroca que oculte dichas instalaciones. Favor de indicar si se ejecuta conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16335 | En el plano CD-TPZ-IAA4.PLANTA DE OFICINAS NAVE 2. El proyecto nos indica la salida del ducto de extracción del equipo VE-04 a una distancia mayor por muro hasta tocar pared del eje 4 ‘’f’’, por detalles de operaciones y parks no podrían autorizarnos romper el muro para la salida de este equipo. Por lo que se aprovechara uno de los huecos existentes, en donde se tenía la campana de ventilación en el área de cargadores de baterías. El ducto ingresaría en el primer hueco para sacar ducto de extracción al exterior de la nave y por el exterior colocaríamos el equipo PARA SU INFORMACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16336 | Debido a que la nueva planta de emergencia se encuentra dentro del cuarto de subestación, es recomendación del proveedor desarrollar un ducto para el desfogue de calor que genera, ya que si no se direcciona al exterior se puede llegar a sobre calentar lo que impediría su correcto funcionamiento. Favor de indicar si solicita la colocación del ducto y si es el caso indicar si lo ejecuta el personal de Generac o la contratista. Adjunto evidencia fotográfica | 2 | Buen dÃ­a. Si por necesidad de operaciÃ³n de la planta de emergencia se requiere de este ducto, se debe considerar de acuerdo a lo que indique el proveedor de la planta d emergencia. En notas importantes para la contratista, en la nota 6 se indica que LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR CONSIDERAR ACARREOS, CABLEADO DE INSTALACIONES PROVICIONALES, TORNILLERIA, SOPORTERIA, MONTAJE, FIJACION, COLOCACION, PUESTA EN MARCHA, GRUAS, ANDAMIAJE, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN SUBESTACIÃ“N. Esta respuesta a RFI es Informativa. | 1 | 22781 | 2559
16337 | ENERGIA REGULADA PARA EQUIPO DE CCTV En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL E2 no nos indican contactos de energía regulada, para alimentación de NVR y SWTCH. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV E2 si nos indica trayectorias, pero no da información sobre detalles como de que tablero se alimenta, tipo y diámetro de tubería, calibre de cableado, numero de circuitos. Favor apoyarnos con dicha información y confirmar a quién le corresponde este alcance, asi como los boletines correspondientes a estos 2 planos mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16338 | ENERGIA REGULADA PARA EQUIPO DE CCTV En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL E2 no nos indican contactos de energía regulada, para alimentación de NVR y SWTCH. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV E2 si nos indica trayectorias, pero no da información sobre detalles como de que tablero se alimenta, tipo y diámetro de tubería, calibre de cableado, numero de circuitos. Favor apoyarnos con dicha información y confirmar a quién le corresponde este alcance, asi como los boletines correspondientes a estos 2 planos mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16339 | ENERGIA REGULADA PARA EQUIPOS DE DCI En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL E2 no nos indican contactos de energía regulada, para alimentación de panel de control. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-01 SISTEMA DE INTRUSION E2 si nos indica trayectorias, pero no da información sobre detalles como de que tablero se alimenta, tipo y diámetro de tubería, calibre de cableado, numero de circuitos. Favor apoyarnos con dicha información y confirmar a quién le corresponde este alcance, asi como los boletines correspondientes a estos 2 planos mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16340 | Se solicita que se corrobore la ubicación de los aires acondicionados del centro de datos ya que en PLANO CD-TPZ-IAA4 PLANTA DE OFICINAS DE NAVE 2 los indica en los costados y en con Gerencia de Plataformas y Componentes nos mencionó que los requiere de frente a los racks. SE ANEXA CAPTURA DE PANTALLA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16341 | ENFRIAMIENTO DATA CENTER En plano CD-TPZ-IAA4-PLANTA DE OFICINAS NAVE 5 se indica la ubicación de los aires acondicionados del centro de datos a los costados. En un recorrido, el Ing Juan José Monroy Moreno (Sistemas Walmart), nos indicó que los aires acondicionados se requieren de frente a los racks. Favor de considerar esta modificación y compartirnos el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16342 | Se solicita proporcionen el proyecto de interconexión de FIBRA OPCTICA entre nave 1 y 2, asi como el dato del proveedor que lo realizara. | 11 | El plano de enlace ya fue proporcionado para su revisión, se carga de nuevo en Trirriga para su consulta. | 9 | 97 | 1425
16343 | Se informa que en la lista de suministros de compras wm, no fue considerado el siguiente material electrico, el cual es requerido de acuerdo al proyecto de la remodelación: -Desconectador sin porta fusible nema 3R 3x60A. 1pzs para horno de convección. -Arrancador magnetico bobina 110V. 6pzs (para sanitarios, campana de parrilla, comedor y pasillo de servicios) -Arrancador magnetico bobina 220V trifásica 1pzs para (extractor de cocina) -Elemento térmico B6.25 6pzs (para arrancadores a 110v) -Elemento térmico B12.85. 3pzs (para arrancadores a 220v) -interruptor termomagnético 3x70A tipo QO. 1pzs (para tablero GP1 control del horno) favor de indicar por quien será suministrado. | 2 | Buen dÃ­a la solicitud del RFI no corresponde a este departamento. Esta respuesta a RFI es Informativa | 8 | 22781 | 77
16344 | Informamos que el siguiente equipo Switch (Fuente adicional para Redundancia Switch C) fue suministrado antes del inicio de la remodelación, recibido y resguardado por tienda. Dicho equipo se tenia contemplado para instalrse en los trabajos de remodelación, se hace de su conocimiento que fue extraviado por tienda durante el resguardo. Por lo que no contamos con ese equipo para su instalación de CCTV. Por lo anterior solicitamos su confirmación si se tramita el suminstro nuevamente por GNFR o se le solicita a la contratista para agilizar la compra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16345 | Se solicita compartir información y proyecto (en caso de existir) de los equipos biométricos que se instalarán en CEDIS para control de acceso en torniquetes, reloj checador o algún otro equipo, ya que no se cuenta con información al respecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16346 | Buenos días. Referente al plano Al-109 “Albañileria de estacionamiento” en el detalle D-01 encontramos confuso el mejoramiento de la sub-base y base. El mismo detalle nos menciona el cambio de la base en su totalidad (20cm) y un mejoramiento de la subbase al 25% (arena y cemento) considerando una capa de 30cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16347 | ESTACIÓN DE TRABAJO (CENTRO) Y PUERTA DE EMERGENCIADe acuerdo al recorrido de ayer con el equipo de seguridad laboral, informo que las puertas de emergencia no se deben de encontrar obstruidas, por lo que se solicita que de favor se cambie la configuración de la estación de trabajo que se encuentra al centro de la nave y así evitar que se obstruya la salida de emergencia (se adjunta captura de ubicación). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16348 | De acuerdo al acomodo del nuevo equipo de bombas se requiere la fabricación de estas bases., debido al proceso de instalación en los equipos nuevos quedan desfasados de las bases existente por lo que es necesario la aplicación de estas para el soporte de los equipos nuevos., por otra parte, los muros del cuarto de bombas presentan filtraciones por la temporada de lluvias en diferentes puntos, en el proyecto no se tiene indicado los trabajos de impermeabilización. Favor de indicar si se realiza algunos trabajos para estas situaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16349 | ESTRUCTURA LIGERA EN ÁREA DE MANTENIMIENTO. De acuerdo a la solicitud por parte del gerente de construcción en el recorrido del día 22062023 se solicita estructura ligera en área de mantenimiento para la colocación de alumbrado, ya que en proyecto no se considera algún elemento para colocación, favor de considerarlo, de darle visto bueno, favor de compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16350 | ESTRUCTURA PARA SOPORTERIA DE ALUMBRADO EN AREA DE MANTENIMIENTO De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-01 ALUMBRADO OFICINAS ZONA SUR E2, nos indica alumbrado colganteado a la estructura. En recorrido con gerente de construcciones Walmart, se indicó considerar una estructura para el colganteo de estas luminarias, ya que por estética se vería el cable acerado. Favor de considerar una estructura de acuerdo al numero de luminarias en la zona, considerando también que llevamos la Excalibur. Favor de compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16351 | De acuerdo a planos de terracerias al exterior y zona de ampliacion indica la revision del estudio de mecanica de suelos. En la carpeta donde esta cargado el proyecto "Estudios" no se encuentra. ¿Se considero para el proyecto de remodelacion y ampliacion este estudio? o se tendran que seguir solamente las recomendaciones indicadas en proyecto?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16352 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- LP-02 SISTEMA DE CCTV nos indica que si la cámara excede los 90 m se deberá colocar un extensor. Se realiza la medición lineal sobre plano y existen trayectorias con 87m lineales, de las cuales no se están considerando las bajadas a rack ¿Dichos nodos también se tendrían que contemplar para añadir expansor? | 2 | En el plano LP-02 en la nota 44 se indica lo siguiente: SE DEBERÁN CONSIDERAR EXTENSORES A LOS EQUIPOS SI LA DISTANCIA DEL CABLEADO UTP EXCEDE LOS 90 MTS DE LA CÁMARA AL SWITCH. | 4 | 22781 | 1402
16353 | No se encuentra detalle de instalación de los extensores POE (Veracity (VOR-ORM)), lo que se requiere saber es; Ejemplo. Si en un caso de que la camara se encuentra a 250 mts de distancia. ¿A que distancias solicitan que se coloquen los 2 extensores, y como serán las conexiones del UTP? (si van directos con plug rj45 o con Jack y parchs cord como para certificar el cableado por tramos), y si deberán quedar colocados y resguardados en algun accesorio de canalizacion como por ejemplo una caja Himel. SE ANEXA IMAGEN | 2 | Se debe instalar un VOR-ORM cada 100 metros de cableado, el extensor tiene una entrada y una salida donde entra directamente el plug RJ45 se anexa imagen: | 4 | 22781 | 1402
16354 | DE ACUERDO A CUADRO DE EQUIPOS DE EXTRACCION IAA6, SE CONSIDERA 1 EXTRACTOR POR MUDULO DE SANITARIOS. OPERADORA SOLICITA SE CONSIDEREN 2, YA QUE EL TRAFICO DE LA UNIDAD ASI LO REQUIERE. EN CASO DE APLICAR ESTA SOLICITUD, FAVOR DE ENVIAR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16355 | En el plano AL02b-ALBAÑILERIA EN MUROS III-3902, indica un muro en el eje “I” fabricado a base de panel de yeso a dos caras con una altura de 4.00 adosado a cámara de lácteos, aclarar si este muro pertenece a la remodelación de tienda o al mantenimiento mayor. | 2 | Pertenece a la remodelación de la tienda y debe considerarse. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
16356 | Buenas tardes De acuerdo con el plano “GA-07 VISTA EN ABARRAOTES I” en las vistas de las áreas de panadería y salchichonería indica que los faldones nuevos deben fabricarse a base de panel de yeso resistente a la humedad, mientras que en catálogo de conceptos se expresa que se deben elaborar con panel de yeso estándar, se recomienda respetar la descripción del catalogo de conceptos ya que esta área no esta expuesta a la humedad por lo cual no es necesario colocar paneles resistentes a la humedad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16357 | COMO SE VIO DURANTE LA VISITA EN SITIO SE ACORDÓ COLOCAR UN FALDÓN DE TABLAROCA ADICIONAL EN EL ÁREA DE OFICINAS DE ZONA SUR, CON EL FIN DE OCULTAR A LA VISTA LAS INSTALACIONES. COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16358 | Buen tarde. De acuerdo a la revisión del proyecto se observa que hace falta alumbrado en los accesos del estacionamiento, como son la entrada y salida al predio.(PLANO ALUMBRADO EXTERIOR, C10) Quedo atento de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16359 | Buen Dia. De acuerdro a la revsión del proyecto y en recorrido con store planning, se solicita contemplen la instalación de luminarias en area de locker, frente a los locker, en el faldón, ya que es una area que requiere iluminación. Comparto fotos. Saludos. | 2 | se debe de ejecutar conforme a proyecto, el prototipo no considera iluminaciÃ³n puntual para el Ã¡rea de lockers | 1 | 22781 | 2559
16360 | Buena Tarde. De acuerdo la revisión del proyecto electrico, falta la información del tablero "HNE", en formato DWG (AUTOCAD). Solicito por favor de su colaboración con la información del tablero HNE, ya mencionada. Quedo atento de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16361 | De acuerdo al plano de instalaciones hidraulicas, nos muestra la colocación de bombas y con estas mismas la colocación y suministro de guardamotores; sin embargo, al revisar Scope o listado de suministros, se pueden evidenciar que no se cuenta con este. Favor de especificar responsable del alcance de dicho suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16362 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-03a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR. En este plano se indican 2 desconectadores trifásicos de 3 x 30 amp nema 3R, que 1 es para el EXCALIBUR y el otro es para la PRENSA, pero no se suministró por parte de compras Walmart, ni tampoco está contemplado en el listado de suministros. Favor de indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16363 | De acuerdo al plano de instalaciones hidraulicas, nos muestra la colocacipon de bombas y con estas mismas la colocación y suministro de guardamotores; sin embargo, al revisar scope o listado de suministros, se puede evidneciar que no se cuenta con este. Favor de especificar al responsable del alcance de suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16364 | De acuerdo al plano de instalación hidraulica, se puede observar la colocación de bombas así como el suministro de guardamotores; sin embargo, al revisar scope y listado de suministros se puede evidenciar que no se cuenta con estos ultimos, por lo que se solicita especificar de quien es el alcance del suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16365 | De acuerdo al plano de instalación hidraulica, se puede observar la colocación de bombas y suministro de guarda motor; sin embargo, al revisar el scope o listado de suministros, se puede evidenciar que no contamos con estos ultimos, por lo que solciitamos su apoyo para especificar de quien es el alcance del suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16366 | Compartimos el listado de faltantes de DCI e Intrusión, esto comparado contra proyecto ejecutivo. Los cuales se deberán considerar como ADICIONALES. Anexo imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16367 | Buena tarde. Se observa que en el area de FARMACIA, Falta contacto en la torre de controlados. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16368 | FIBRA OPTICA DE CCTV Favor de definir tipo de fibra, marca de fibra, cantidad de hilos de fibra, tipo de canalización (PPG o PDG) para la fibra que conectara a los NVR de zona norte y zona centro de la nave. | 11 |  | 2 | 97 | 41
16369 | Buen día De acuerdo al plano ID-04A “DATOS SEÑAL DIGITAL” solicita poner un nodo de red en cada pantalla, sin embargo no se cuenta con detalle o plano donde se especifique el numero de fibras ópticas para cada nodo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16370 | Favor de compartir el tipo, modelo y marca de Fibra Óptica que se ocupara para el enlace que llevamos entre Nave 2 y Nave 1. | 11 | Las caracteristicas seran tuberia de 2", hibrido de fibra óptica 2 hilos monomodo OS2 para exteriores resistente a estanco en el modelo TDP04 + 2X1.5mm con doble cubierta exterior de PE en color negro y cubierta interior LS0H, esta información deberá ser validada con el Proveedor de Sistemas. | 1 | 97 | 2559
16371 | FIBRA OPTICA REDUNDANTE PARA CCTV En plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV no marca fibra óptica redúndate para la comunicación de los NVR, es necesario considerar un alcance para definir tubería y tipo de fibra exclusiva para CCTV | 11 | En junta de recorrido de obra, se dio retroalimentación que esta fibra redundante no procedería. | 1 | 97 | 2559
16372 | Por las lluvias de temporada se identificaron algunas filtraciones en cubierta del nuevo amasijo y gerencia por lo cual se solicita la impermeabilización de estas áreas, ya que las filtraciones existentes dañaran el plafón recién colocado, se anexa evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16373 | COMO SE VIO DURANTE LA VISITA EN SITIO NO SE CUENTA CON UN FIRME PARA ANCLAR LA NUEVA BASE PARA EL TANQUE DE GAS, SE TENDRÁ QUE REALIZAR UN FIRME DE CONCRETO NUEVO ADICIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA. COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16374 | Buenas tardes. Para el desplante de la cimentación del muro de rejacero, en la colindancia con el predio baldío que tiene la plaza; ubicado en la fachada sur de la tienda, nos encontramos con que, de acuerdo al trazo marcado en proyecto, actualmente se encuentra un árbol del tipo Jacaranda (mimosifolia) en la trayectoria del muro de rejacero, impidiendo la correcta ejecución de los trabajos ya que parte del tronco queda en medio de donde está situada la sepa para alojar la cimentación, se adjunta un reporte fotográfico. | 2 | Buenos días equipo Vega Se deberá considerar rodear el árbol y cambiar el trazo original para librar el tronco del árbole, es decir, darle la vuelta formando un cajón, como se muestra en la imagen procurando salvaguardar las raices principales. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
16375 | RFI- NFORMATIVO. SE REALIZA INSTALACION DE BOLARDOS METALICOS. | 2 | Se confirma. | 0 | 22781 | 829
16376 | En el detalle del proyecto plano CD-TPZ-NAVE-1- LP-01 SISTEMA DE INTRUSION nos indica que la fuente de alimentación para Sirenas y sirenas de emergencia, debe ser el modelo SMP10 y en proyecto nos indica el modelo SMP7. Favor de indicar que modelo se requiere instalar. | 2 | La fuente de alimentación correcta debe serSMP7. | 35 | 22781 | 28
16377 | En el plano. CD-TZ-N2-IE-05a. Indica que se debe instalar un desconectador de 3 x 30 A y un arrancador con botonera a una altura de 1.80 mts, empezando la distribución de equipos en medio de las cortinas, por lo que no puede ser., posteriormente me indica instalarlo en un muro intermedio entre cada cortina. Favor de indicarnos cuál sería la distribución correcta para instalar estos equipos eléctricos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16378 | En el plano. CD-TZ-N2-IE-05. Indica que se debe instalar un desconectador de 3 x 30 A y un arrancador con botonera a una altura de 1.80 mts, empezando la distribución de equipos instalando en un muro intermedio entre cada cortina, posteriormente me está indicando instalarlo en medio de la cortina y así sucesivamente, por lo que no puede ser. Favor de indicarnos cuál sería la distribución correcta para instalar estos equipos eléctricos. | 2 | Estos equipos se deben instalar sobre muro y deberan ajustarse en obra. | 1 | 22781 | 2559
16379 | Se reporte fuga en bruda de red contra incendio, al momento de hacer la excavacion nos percatamos que habia una fuga en la bruda, se pidio que se hicieron los trabajos manualmente en esa parte, reportamos la fuga a mantenimiento por parte de la tienda, pero ellos nos comentan que es un hallazgo dentro de la obra. ¿Que procede? la fuga la repara la contratista como adicional? Anexo foto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16380 | Favor de compartir proyecto sobre gabinete autocontenido. El plano CD-TPZ-NAVE-1- ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS solo indica ubicación del mismo, pero no marca detalle sobre que instalaciones requiere o si se va a instalar. Favor de indicar si Nave 1 lo trae de alcance; ya que la Nave 2 y Nave 5, si traen dicho alcance. Favor de indicar tambien si tenemos algún proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16381 | GABINETE PARA CCTV En plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV y en lista de suministros no nos indica algún gabinete para CCTV en el área central y norte. para evitar vandalismos y o manipulación de los equipos, favor de considerar algún tipo de gabinete e indicar de quien sería alcance. | 2 | El gabinete sera suministrado por la contratista como se indica en el plano ID-04 | 4 | 22781 | 1402
16382 | En el PLANO “CD-TPZ-NAVE-1- LP-02 SISTEMA DE CCTV” INDICA: Instalación de Switches para CCTV en el eje D22 y en el eje D43, para el enlace de Site a Switches de CCTV (Nave), el proyecto como tal no indica tipo de resguardo para los equipos. ¿Cuál sería el tipo de gabinete para protección de los equipos activos? Dicho gabinete de protección, lo proporciona Walmart o la contratista? | 2 | Se dará seguimiento con el equipo de Sistemas como se indicó en el RFI anterior; respecto al gabinete revisar con proveedor que lo tenga considerado, se propondría gabinete aéreo MOD. SR-1912-GFP o similar. | 9 | 22781 | 1425
16383 | En el plano GA030-EQUIPOS Y MOBILIARIO DE ABARROTES no marca la colocación de equipo Germicida (GERM) para el servicio de los hornos, marcando únicamente para el servicio de amasadora y en FyV en Preparados. Teniendo la visita de los instaladores de Hornos se hace la observación y la solicitud de dicho equipo. Se solicita la confirmación de la colocación del equipo tal cual lo pide el proveedor. Adjunto imagen muestra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16384 | Guarnición en estacionamiento para clientes Buenas tardes. Respecto al plano C-03 “Plano de conjunto” nos menciona trabajos en una nueva guarnición, se les hace una propuesta para la nueva guarnición, donde se puede recuperar un espacio para área verde, ya que ese espacio queda obsoleto para ser ocupado por los clientes del estacionamiento agregando que es un área muy pequeña. Se anexa imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16385 | Durante la excavación para la construcción del cárcamo del SM BERNARDO QUINTANA se observan escurrimientos a una profundidad aproximada de 1.2m y otro a aproximadamente a 2m de profundidad, por el olor que se percibe se cree que son aguas negras y por la dirección de que provienen se cree que sea de alguna fuga en la red sanitaria interior de la tienda | 2 | hago extensa la respuesta del proyecto desarrollado por UTILITIES Se comparte plano sanitario con las trayectorias marcadas en levantamiento para poder verificar si se encuentran en sentido a estas lineas o para descartarlas, es necesario verificar la cauza raiz del problema de filtración ya que es detonante para la remendacion propuesta a la segunda duda. | 1 | 22781 | 2559
16386 | Buenas tardes Se empiezan con trabajos de levantamiento de material de base en el área de estacionamiento para clientes, donde se encuentran instalaciones eléctricas de canalización de postes de luminaria a una profundidad de -0.21 m del nivel del piso terminado. Por lo que se sugiere una recanalización bajando el nivel y un encamisado de concreto para protección de tubería Conduit. Se anexa fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16387 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano C10A ALUMBRADO EXTERIOR, nos especifica 2 postes nuevos de luz en la fachada norte de la nave industrial (anexo 2). Haciendo la excavación se encuentra un hallazgo de media tensión y sanitaria (anexo 1), probablemente proveniente de la ferretería “ACE HARDWARE”. No hay opción de moverlo o recorrerlo por tema de espacio en banqueta y la entrada de vehículos del restaurante “Sirloin Stockade”. Anexo reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16388 | Se informa que en el cruce propuesto para conexiones de aguas pluviales y sanitarias sobre calle CAMINO A SAN JOSÉ, se encuentra una línea de gas natural, se envía evidencia fotográfica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16389 | En el plano de conexión sanitaria, nos indica que la descarga de los sanitarios y demás servicios llegan al registro mostrado en la panta por medio de 2 tubos, sin embargo físicamente el registro solo cuenta con 1 descarga y la otra proveniente de los sanitarios se encuentra aproximadamente a 1.70m paralela a la barda perimetral (ubicación marcada con azul en planta adjunta), -por lo que se propone la realización de un segundo registro para guiar esas aportaciones al cárcamo y no estar en falta ante la autoridad (propuesta en verde en la planta adjunta). Favor de indicarnos si procede la propuesta o en su caso hacernos llegar la solución aplicable. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16390 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano ES-600 MALLA SOMBRAS I, nos especifican la ubicación de los dados de cimentación para las mallasombras. En la etapa dos del estacionamiento en el peine número 4 al centro pasa desagüe pluvial (Se anexan fotografías), el cual modifica la ejecución de la cimentación en ese punto. | 2 | Buenos días Confirmamos de enterados ante el RFI informativo por hallazgo. En caso de que obra requiera de un boletín par ajustar la solución indicada en proyecto favor de compartir, diámetro de tuberia, profundidad y desarrollo. Saludos | 37 | 22781 | 179
16391 | Buenas tardes. De acuerdo con recorrido con el administrador de la plaza nos comenta que la huella de la determinante es mayor a la que indica el proyecto de la remodelación en el plano AL-109 “Albañilería estacionamiento”. Anexamos la huella proporcionada por la administración de la plaza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16392 | En temporada de lluvias y debido a la contra pendiente de la banqueta de 5 cm que tiene hacia los muros de la tienda en el eje 1 del tramo I al L, se produce un encharcamiento de agua provocando que los muros presenten humedad y filtraciones al interior de la tienda, dañando los racks y produciéndoles corrosión, favor de indicar la solución a este problema, se anexa evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16393 | Revisando el tablero "CL2" del cuarto eléctrico zona norte, nos percatamos que el interior del tablero físicamente suministrado por el proveedor solo tiene para 30 espacios (30 circuitos,) pero el que especifica en proyecto es de 42 espacios (42 circuitos,) por lo tanto faltarían 12 circuitos para espacios libres a futuro, Cabe mencionar que en el título del tablero indica que es un tablero de 30 circuitos (error de dedo) y ya en el desglose vienen 42 circuitos que alimentan este tablero. Favor de indicarnos que procede? si se cambia o se deja el que se suministró | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16394 | Buena Tarde. Respecto a la revision del proyecto electrico, se observa que no se encuentra informacion de trayectoria, especificaion, tablero, para el suministro de energia para los anuncios adosados exteriores. Quedo atento de la informacion solicitada. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16395 | Buena Tarde. De acuerdo a la visita de store planning, Favor de considerar incremento de los 10 cables de red patch cord azules para la implementación de la tecnología SDWAN y kit de jumper para fibra optica. | 11 |  | 2 | 97 | 41
16396 | INFORMATIVOCONTACTOS REGULADOS EN CUARTO DE MONITOREO En proyecto ejecutivo no se tiene contemplados los suficientes contactos regulados para la alimentación de los monitores, estación de trabajo, Joystick por lo cual es necesario colocar 4 contactos dúplex. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16397 | INFORME DE TIERRAS De acuerdo a solicitud del proveedor TKE nos solicita un informe de aterramiento de la tienda, este se solicito con gerencia de tienda a lo cual comentaron que no contaban con él, por lo que solicito de su apoyo para que se de visto bueno y lo realice el contratista, quedo atento de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16398 | INFORME DE TIERRAS 2 Envío captura de los comentarios del proveedor TKE para que se reconsidere esta solicitud. | 2 | Como se menciona en la respuesta del RFI, el proyecto debe cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, en proyecto se indica que se debe dar cumplimiento al art. 620 de la norma sobre la instalaciÃ³n de elevadores, por lo tanto es responsabilidad del contratista el cumplimiento del informe de tierras solicitado. | 9 | 22781 | 1425
16399 | En proyecto, IAC-01. El plano contempla la instalación de dos compresores de aire de 3 hp ubicados en el taller de mantenimiento. Es correcta dicha ubicación de estos equipos ya que generaran ruido al estar accionándose constantemente. Se respeta proyecto ó se cambiara la ubicación de los equipos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16400 | Buen Dia. En revisión del proyecto, solicito por favor la información, especifica para la instalación de los electroniveles, asi como debera indicar la conexión y canalización desde tablero hasta las bombas. Esto para no compremeter el correcto funcionamiento de bombeo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16401 | INSTALACIÓN DE ELECTRONIVELES De acuerdo al plano SE-02 no se considera la instalación de los electroniveles para los equipos de bombeo de cuarto de bombas, favor de considerar esta instalación para correcta operación de los equipos y no comprometer el arranque. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16402 | El proveedor de alarmas recomienda realizar una extensión para la fijación de los PIR CORTINA, ya que las columnas estorbarían a la línea de vista de dichos sensores, tenemos equipos que cubren tres cortinas. Algunas columnas presentan obstrucción con muro de block. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16403 | INSTALACIÓN ELECTRICA EN ESTACION DE TRABAJO CENTRAL En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02b CONTACTOS NORMALES ZONA CENTRAL E2, no indica como bajar la instalación eléctrica en el área. Favor de considerar bajar por power pool, como en otras oficinas. Favor de apoyarnos con la confirmación para esta propuesta, y de ser necesario compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16404 | Buena tarde. En revisión del proyecto electrico, se observa que no hay conexiones electricas en el cuarto de basura, para abastecer la compactadora de cartón asi como el mini split. Quedo atento se la información para ejecutar correctamente las instalaciones mencionadas. Quedo atento de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16405 | EN EL CUARTO DE BASURA, EL PROYECTO NO INDICA LA INSTALACION HIDRAULICA, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES ALCANCE DE LA REMODELACION O MANTENIMIENTO MAYOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16406 | INSTALACION HIDRAULICA PARA SERVICIO MEDICO. En el plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL, nos indica un germicida para el área de servicio médico. Favor de apoyarnos con el boletín correspondiente a la instalación hidráulica para este germicida. Favor de apoyarnos de quien es el alcance de este germicida, ya que en proyecto solo suministran para área de comedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16407 | INSTALACIÓN PARA TC´S AEREOS (PROPUESTAS) De acuerdo a los planos ID-07 e ID-04c nos indican unos racks aéreos en piso de ventas, pero no se indica como serán alimentados, pero si se indica salida de servicios, se comparte propuesta para su visto bueno, de lo contrario no se podría dar línea los servicios de pantallas, quedamos atentos. | 2 | Se adjunta BOL 18a y BOL 18b con la indicaciÃ³n de la alimentaciÃ³n de los racks aÃ©reos. | 4 | 22781 | 1402
16408 | En el plano CD-TPZ-IS-01. El proyecto no contempla el dren de la máquina de hielo, por lo que solicitamos de manera urgente nos envíen el detalle para poder realizar su dren de condensados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16409 | En el plano CD-TPZ-IS-01. El proyecto no contempla el dren para desagüe para la barra de servicios del equipo de baño maría. Solicitamos de manera urgente nos envíen el detalle para poder realizar esta actividad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16410 | En el plano CD-TPZ-IS-01. El proyecto no contempla el dren del dispensador de hielo, por lo que solicitamos de manera urgente nos envíen el detalle para poder realizar su dren de condensados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16411 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL. En este plano se indica un interruptor termomagnético de 3 x 125 amp, que es derivado del tablero general “GN”, pero no se suministró por parte de compras Walmart, ni tampoco está contemplado en el listado de suministros. Favor de indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16412 | En los plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-16 CUADROS DE CARGA GENERALES, CD-TPZ-NAVE-1- SE-01 SUBESTACION ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- SE-01a SUBESTACION ZONA CENTRAL. En estos planos no se ve reflejado 2 interruptores termomagnético de 3x15 amp, tanto en el tablero principal “SG” zona sur y el tablero principal “GC” zona central, estas protecciones las requiere el proveedor EMERSON, (control de ahorro de energía,) para realizar la medición de energía, este requerimiento lo solicitó en una reunión presencial en obra el día 20 de junio del 2023. Favor de enviar boletín de los circuitos que ocuparan o indicar que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16413 | En los plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-14 CUADROS DE CARGA HA, HB, HB1, HC, CD-TPZ-NAVE-1- IE-06 FUERZA AIRE 480V ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- IE-06b FUERZA AIRE 480V ZONA NORTE. En estos planos no se ve reflejado 2 interruptores termomagnético de 3x15 amp, para monitorear las fases de las ULA´s, estas protecciones las requiere el proveedor EMERSON, (control de ahorro de energía,) para realizar la medición de energía, este requerimiento lo solicitó en una reunión presencial en obra el día 20 de junio del 2023. Favor de enviar boletín de los circuitos que ocuparan o indicar que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16414 | CD-TPZ-NAVE-1- SE-01 SUBESTACION ZONA SUR NAVE 1, en este plano el interruptor termomagnético principal de 3 x 500 amp que se indica, ¿deberá ser para la transferencia? ya que indican 2 interrupotres termomagnéticos de 500 amp, uno que va en el nicho de medición y otro en donde esta la planta de emergencia. Se envia boletin especificando las dudas. Adémas que el interrutor donde esta la subestación no indica su trayectoria en canalización y cableado. Favor de indicarnos que procede y enviarnos la información completa del plano de subestación zona sur. | 2 | Se deben considerar 2 interruptores termomagneticos: 1 para el transformador y otro para la planta de emergencia; El primer interruptor es para la protección del transformador y el segundo para proteccion de la planta de emergencia. Si en sitio fue suministrada una planta de emergencia diferente a la indicada en planos de proyecto se debera notificar mediante RFI acompañado de ficha técnica para realizar las adecuaciones y actualizacion en planos afectados verificando que la transferencia si sea suministrada junto con la planta de emergencia. | 1 | 22781 | 2559
16415 | JAULA DE RESIDUOS PELIGROSO De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100h no se indica dique para contener el derrame de líquidos en la jaula de residuos peligrosos, esto puede ser un tema con el área de cumplimiento y protección civil además que se solicita por normativa, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16416 | Buenos días. De acuerdo con proyecto: en el plano ES-500 BASES PARA EQUIPOS EN AZOTEAS Y, nos marca refuerzos a estructura con joist adicionales entre los ejes 5-6 y F-G. En sitio se tiene la ubicación del condensador del rack C por lo que se tienen distintas variedades de instalaciones que no se pueden retirar (RCI y Red hidráulica) y que influyen en la incorporación de los refuerzos solicitados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16417 | Buenas tardes. De acuerdo con la reunión que se tuvo la semana pasada, se les solicita el boletín correspondiente para los reforzamientos estructurales para la instalación del rack C. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16418 | JOIST DE ANDEN DE RECIBO El área del andén presenta un joist que coincide en ubicación con las columnas del eje 1’, de acuerdo con lo que muestra el detalle 1 de los planos ES-603 y ES-306A, la columna sube por encima del nivel de cuerdas superiores de armaduras, lo que impide la colocación del joist sobre columna, por lo que proponemos que ese joist sea desplazado hacia uno de los lados de la columna para evitarla, de manera que apoye sobre la cuerda de la armadura. Adicional comentamos que para los joist dobles que no son de cumbrera, en la cubierta principal de la tienda, se propone abrir la separación a 45 cm con el fin de evitar las columnas por el mismo motivo que señalo arriba, pero en este caso de la cubierta principal, de manera que todos los puntales dobles lleven esa separación para que sea homogéneo el ajuste. Favor de validar estas propuestas de ambos puntos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16419 | Se envía levantamiento y reporte fotográfico de las juntas en piso de ventas los cuales se encuentran dañados con despostilla miento y abertura de más de 3.0 cms. Ya que en plano A100a Planta de acabados en piso, indica: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS EN TABLERO DE CONCRETO CON SELLO MASTER FILL 400CT DE MBT CON UNA PROFUNDIDAD EQUIVALENTE A 13 (UN TERCIO) DEL ESPESOR TOTAL DEL PISO DE CONCRETO EN UN 100% INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Para que este sellado se realice correctamente y haya garantía en los trabajos de aplicación del sello, es necesario realizar las reparaciones de dichas juntas , por lo cual se solicita: - Revisión y confirmación de las reparaciones a realizar en las juntas del piso de ventas. Propuesta constructiva para la realización de las reparaciones de las juntas de los tableros del piso de ventas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16420 | COMO SE VIO DURANTE LA VISITA EN SITIO SE ACORDÓ COLOCAR LAMBRÍN EN LAS ÁREAS DE OFICINAS Y COMEDOR EN ZONA SUR. COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16421 | Buen día A partir del recorrido hecho el día 18 de Abril en compañía de eficiencia operativa, pide la revisión de los lambrines en el perimetral de piso de ventas ya que considera no sean necesario e incluso llegue a ser invasivos para exhibición de mercancía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16422 | EN PLANOS DE ACABADOS EN MUROS A100D, NO INDICA LA COLOCACION DE LAMINA DE ALUMINIO EN PASILLO HACIA ESCALERA DE MEZANINE, SOLAMENTE EN MUROS EXTERIORES DE FARMACIA Y SAMS CAFE, OPERADORA (GERENCIA, EO Y SUBDIRECCION) SOLICITAN SE CONSIDERE ESTE ALCANCE PARA LA ZONA ANTES MENCIONADA. ¿DEBERA APLICAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16423 | Conforme a recorrido con gerencia de construcción, gerencia de tienda, star planing, contratista y supervisión, se llegó al acuerdo de que el alcance marcado como el 50% de cambio de lámina en techumbre se ejecute en la superficie ubicada a partir de la techumbre con dirección hacia la fachada sur. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16424 | LAMPARAS SOLARES PARA POSTES De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-C10a ALUMBRADO EXTERIOR ZONA NORTE E2, no indica canalización y cableado para dos postes en exterior. Debido a las condiciones que nos marca PARKS, tendríamos que demoler y rehabilitar cada piedra de concreto, ya que no nos permiten abrir zanjas en exteriores. Esta supervisión propone luminarias solares, donde solo se demolería y rehabilitarían las partes donde se ubicarán las bases de concreto para poste, y evitaríamos daños a los demás cruces de instalaciones que tenemos en sitio. Favor de confirmar si se toma la propuesta y compartirnos el boletín correspondiente para los cambios en este plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16425 | LAVAMANOS EN AREA DE SALA DE MATERNIDAD De acuerdo al plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5) no indica lavamanos en el área de Sala de Maternidad. En recorrido el día 13 de julio del presente año, Gerencia de Construcción solicita lavamanos en el área de SALA DE MATERNIDAD. Considerar instalación hidráulica y lavamanos de autocontenido como en el área de Servicio Médico. Favor de considerarlo y compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16426 | LAVAMANOS EN AREA DE SALA DE MATERNIDAD De acuerdo al plano CD-TPZ-IH-N2-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 2) no indica lavamanos en el área de Sala de Maternidad. En recorrido el día 13 de julio del presente año, Gerencia de Construcción solicita lavamanos en el área de SALA DE MATERNIDAD. Considerar instalación hidráulica y sanitaria o lavamanos de autocontenido como en el área de Servicio Médico. Favor de considerarlo y compartir boletín correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16427 | Favor de compartir Layout de posición de racks dentro del SITE, ya que el proyecto en Nave 1 nos marca una separación entre rack de comunicaciones y rack de CCTV, PLANO CD-TPZ-NAVE-1- ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS . Esto con la finalidad de saber distancias entre racks y que Rack corresponde a Voz y cual a Datos. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16428 | LICENCIAS En plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV favor de verificar si los equipos a instalar cuentan con sus licencias para activación de cámaras y grabadores, en caso de no contar con ello, favor de generar el alcance e indicarnos de quien seria. | 2 | Las licencias son de tema tipo administrativo con el proveedor y cliente. Revisar con Gerente WM Diana Pacindo este proceso. | 21 | 22781 | 11
16429 | LLAVE DE NARIZ PARA AGUA FILTRADA (RFI INFORMATIVO)De acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de Julio con gerencia de construcción y conservación, solicitaron el colocar una llave de nariz al final del ciclo de los equipos de filtrado, ya que se realizan auditorias de laboratorio. Adjunto imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16430 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-06a FUERZA AIRE 480V CENTRAL, En el recorrido del día 4 de julio del año en curso, se hizo mención por parte de la dirección de construcción de Walmart que en los cedis no se manejan la automatización de los BIG FAN. Favor de enviar el boletín de la modificación del proyecto no automatizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16431 | En el plano A409.1-DESPIECE DE SANITARIOS CLIENTES, la colocación de loseta cerámica marca iporcelanite de 30 x 20 cm lo indica en sentido vertical, en anteriores proyectos se ha colocado en sentido horizontal, favor de indicar si es correcta la colocación como lo indica en plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16432 | LOSETA EN MURO DE LAVAMANOS DE SANITARIOS De acuerdo al plano CD-TPZ-N5-C10 nos indica que se debe de considerar una protección para wallpack, favor de compartirnos detalle para su fabricación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16433 | En el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, no indica la colocación de luminarias en el área de lactancia, favor de indicar el tipo de luminaria y el circuito de la conexión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16434 | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE ILUMINACION DE OFICINAS Y SERVICIOS, PROYECTO NOS INDICA LUMINIARIAS A RESGURADO. OPERADORA Y CONSERVACION COMENTAN QUE NO CUENTAN CON EL RESGUARDO DE ESTAS LUMINARIAS, POR LO QUE SE REQUERIRAN POR SUMINISTRO. FAVOR DE COMPARTIR EL LISTADO ACTUALIZADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16435 | En el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, nos indica la reutilización de luminarias existentes tipo TOFFER 38 W, cuando no existe el área de prichos y farmacia se encuentra iluminado por piso de ventas, por lo tanto, no se tienen consideradas en el listado de suministros., por otra parte en el área de omnicanal nos indica luminarias empotradas existentes, cuando no contábamos con un are de prichos como lo indica el proyecto además de que no lleva plafón en esa zona, favor de actualizar la lista de considerar los suministros para dichas áreas. | 2 | En estado actual se tienen luminarias existentes tipo TOFFER 38 W, 1 en IDF, 2 en oficina administrativa, 1 en Sepaprosa que son las indicadas para reubicar al área de Farmacia. Con respecto a la luminarias de Bodega Omnicanal las luminarias de estado actual a reubicar, son las de amasijo,las cuales son suspendidas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
16436 | Buen día Se solicita su apoyo para tener una resolutiva con respecto a un par de luminarias con poste de 12 metros que se encuentran fuera de la huella de estacionamiento pero gerencia de tienda informa que son operadas por la tienda, dichas luminarias se encuentran ubicadas frente al establecimiento de Sirlon Stockade. | 2 | Buenos días Dichas luminarias al estar fuera de la huella de arrendamiento no las tiene que controla la tienda, este tema se esta validando con NI y la plaza para corroborar la resolutiva final; en breve regresamos con ustedes. Saludos | 0 | 22781 | 829
16437 | De acuerdo al recorrido con Ernesto Irais (store planing), Ricardo Bueno (diseño) y eficiencia operativa se solicitó la colocación de malla ciclónica en las calles: Blvr. El Faro, marea baja y coral, favor de validar dicha petición. | 2 | se confirma el alcance de acuerdo a la visita del 4 julio | 0 | 22781 | 829
16438 | Se solicita por petición de gerencia se coloque metal desplegado o malla de protección, en las puertas tipo Louvre, para evitar el ingreso de plagas (fauna silvestre) por cuestiones de seguridad alimentaria, favor indicar si procede la solicitud, se anexa evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16439 | Buenos días Referente al tema de las mallas sobras, se generó una reducción de alcance al 50% de estas, por lo que solicitamos una actualización de los alcances y ubicación de las que aun tendremos intervención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16440 | Buenos días Se anexa las excavaciones que se tienen hasta el momento para poder tomar una decisión referente al tema de las mallas sombras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16441 | En el proyecto no se contempla una base nueva para la ULA 03, por lo que se entiende que se reutiliza la base existente, favor de indicar que mantenimiento se debe considerar para este elemento ya que no se encuentra información al respecto en el proyecto. | 2 | La ULA 03 se colocará en base existente al exterior de la nave y ésta solamente debera de recibir limpieza general y pintura en color blanco similar a la existente | 1 | 22781 | 2559
16442 | Se solicita confirmación para dar mantenimiento a las tapas existentes del cuarto de bombas y cisterna , ya que en el proyecto no indica darles el mantenimiento correspondiente, en algunas tapas, las bisagras ya no están soldadas y fijas al marco por lo que las tapas están sueltas, por otro lado, las tapas tienen óxido y requieren de mantenimiento con primer y pintura. Se envían imágenes de las tapas . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16443 | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES 500 KVA En el plano CD-TPZ-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, nos indican 2 transformadores tipo pedestal de 500 KVA en zona sur y zona central. ¿Se tendrá contemplado algún mantenimiento para estos 2 transformadores por medio de personal contratista de media tensión? | 2 | Esta duda no es alcance de Proyecto, dar seguimiento con Gerente de Construcción y Conservación. | 9 | 22781 | 1425
16444 | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 500 KVA. En respuesta al RFI con ID 1035720, indica que el mantenimiento a los trasformadores de 500 KVA no es alcance de proyectos. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, en el cuadro de notas para contratista nos indica considerar servicio de mantenimiento mayor, preventivo y correctivo al transformador, y en general a los equipos que se conservan en el cuarto de subestación. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-SE-03 ACOMETIDA ELECTRICA E2, nos indican pruebas VLF para los trasformadores existentes, favor de considerarlas. Favor de confirmar y aclarar si serán realizados estos mantenimientos y pruebas por parte de contratista. Favor de compartir boletines correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16445 | MANTENIMIENTO A VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION EN MURO En el plano CD-TPZ-IAA7-DETALLES NAVE 5 detalle de ventilador axial de extracción en muro, indica una malla de protección al ventilador, pero este detalle no indica por donde se le pueda dar mantenimiento. Favor de considerarlo y darnos a compartir el detalle en boletín para futuros mantenimientos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16446 | Buenos días. De acuerdo con proyecto: en el plano A-200 FACHADAS GENERALES, en la tabla de TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA maneja un resane, mantenimiento con malla de gallinero, aplanado de cemento y pintura en fachada. El concepto DMM-005 no maneja más que reparación y preparación para recibir pintura por lo cual generaria adicional para cubrir todo lo que solicita proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16447 | En recorrido realizado el dia 02-06-23 personal de mantenimiento de NAVE 2, solicita que las instalaciones hidraulicas de cada servico (cocina, comedor, sanitarios ( lavamanos, escusados, mingitorios, regaderas, etc... )), sean secciondas para un mejor mantenimiento, Actualmente se cuenta con una sola valvula en cada zona (norte-Sur) respectivamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16448 | SE REPORTA QUE EN EL PLANO DE ABARROTES (GA010-PLANTA ARQUITECTONICA DE ABARROTES), LAS DIMENSIONES DE LA MÁQUINA TORTILLADORA PROYECTADA SON DE 0.90 X 4.20M, SIN EMBARGO EN LA GUIA MECÁNICA ENVIADO POR COMPRAS WM, LA MÁQUINA QUE LLEGARÁ A LA REMODELACION ES DE 1.50 X 6.50 M, POR LO CUAL, LAS AREA DESTINADAS PARA CIRCULACION Y OPERACIONES DE TRABAJO SE VEN REDUCIDOS CONSIDERABLEMENTE. SE ANEXA GUIA MECANICA DEL EQUIPO PARA SU REVISION Y CONFIRMAR SI HABRÁ MODIFICACIONES EN ESTA AREA, PRINCIPALMENTE EN LA DISTRIBUCION DEL EQUIPO Y MOBILIARIO; SE INFORMA QUE EL AREA DE TORTILLERIA, YA ESTÁ PRACTICAMENTE TERMINADA, CON MUROS, PLAFON Y PISO ANTIACIDO Y LA MAQUINA TORTILLADORA, ESTÁ PROGRAMADA PARA QUE LLEGUE A ESTA REMO EL PROXIMO 26 DE AGOSTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16449 | MEDIA TENSIÓN De acuerdo al plano C10c ACOMETIDA ELECTRICA nos indica la trayectoria de 2 acometidas eléctricas: 1. Acometida eléctrica para el SAMS CLUB. 2. Acometida eléctrica para el SUPERCENTER. ACOMETIDA ELECTRICA SAMS CLUB. De acuerdo al plano C10c ACOMETIDA ELECTRICA nos indica acometida eléctrica nueva para el SAMS CLUB. En recorrido con personal de ENERGIA WALMART, quedo definida la trayectoria nueva para esta tienda. ACOMETIDA ELECTRICA SUPERCENTER. De acuerdo al plano C10c ACOMETIDA ELECTRICA nos indica acometida eléctrica nueva para el SUPERCENTER. En recorrido con personal de ENERGIA WALMART, quedo definida la trayectoria nueva para esta tienda. De acuerdo al mismo plano, indica que dicha acometida eléctrica será realizada por el contratista que ejecuta los trabajos en el SAMS CLUB. Cabe mencionar, que quien ejecuta los trabajos en el SUPERCENTER, es una contratista distin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16450 | MEDIA TENSION. El día 24 de mayo del presente año, se solicitaron por parte del Ing. Luis Hernández de energía Walmart, los planos autorizados por la CFE, correspondientes a los exteriores de la nave 5, esto derivado a que no se tiene conocimiento de cómo se encuentra conectada la media tensión. Hasta el día de hoy, no se han compartido los planos referentes a este tema. Favor de apoyarnos, ya que es importante tener conocimiento de este tema, en especial porque llevamos planos donde nos indican acometida eléctrica nueva, y así realizar los cambios necesario al plano CD-TPZ-NAVE-5-SE-03 ACOMETIDA ELECTRICA E2. | 2 | Ya fue solicitada de nueva cuenta la información al desarrollador, en breve se comparte lo correspondiente. | 9 | 22781 | 1425
16451 | En visita de CFE a la unidad para la revisión de cambio de alimentación eléctrica de media a baja, se solicitó el cambio de medidor colocando un Medidor con Nicho de Frente Muerto al limite del predio, ya que con el nuevo portón no tendrán el acceso inmediato al medidor que actualmente se encuentra afuera de la subestación. Se envía archivo con propuesta, favor de enviar visto bueno para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16452 | DE ACUERDO A LOS PLANOS ES_700 Y 702 BASES PARA PROTOCOL A,B C, NO INDICAN LA COLOCACION DE METAL DESPLEGADO, SOLO REJILLA TIPO IRVING. ¿ES ESTO CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16453 | Buen día De acuerdo con el recorrido hecho en sitio el día 18 de Abril, con el ingeniero Carlos Romero Apango; de eficiencia operativa, hace la solicitud para extender el alcance de cambio de techumbre para parchar la extracción de aire acondicionado obsoleto en el área de perecederos y asi poder cubrir en su totalidad el ala sur. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16454 | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-409 y CD-TPZ-A-409b se indica en la tabla de muebles de baños de asociados, que los accesorios y mamparas (color blanco) de los sanitarios serán existentes. Por otro lado, en el plano CD-TPZ-DEM-03 encontramos una nota donde dice lo siguiente: RETIRO DE MAMPARAS AL 100% EN ÁREA DE SANITARIOS. CONSIDERAR MAMPARAS FIJAS Y PUERTAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. RETIRO DE MOBILIARIO AL 100% EN ÁREA DE SANITARIOS. CONSIDERAR: TARJAS, LAVAMANOS, INODOROS, PORTARROLLOS, MINGITORIOS. Esta nota nos es muy ambigua ya que no es clara en si se considera para recuperación o para retiro y sustituir por mobiliario nuevo, de considerarse existente favor de tomar en cuenta las siguientes observaciones: Las mamparas serian de color diferente y el área de construcción Walmart, nos pide homologar acabados entre las naves 1, 2 y 5. Los mingitorios requieren alimentación hidráulica y e | 2 | Se deben hacer los trabajos correspondientes conforme a lo comentado e indicado en recorrido de obra del día jueves 1 de junio-23. | 9 | 22781 | 1425
16455 | En el plano A501-PLANTA DE MOBILIARIO I, en el mobiliario de pick-up y servicio a clientes no se indica la distribución de los entre paños y cajones, favor de enviar información. | 20 | En el mismo plano A501se encuentra un alzado y un corte que indica las separaciones de los entrepaños. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 0 | 91 | 829
16456 | Buen día Conforme al recorrido hecho en sitio el día 18 de Abril, en compañía de gerencia de tienda y eficiencia operativa, se hace la petición para revisar el modelo de las puertas correspondientes a las cámaras de refrigeración de salchichonería y cocina deli, ya que requieren pueda acceder a la cámara un patín y el ancho de las puertas suministradas actualmente no cubre tal necesidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16457 | Como informativo. En relación al plano CD-TPZ-NAVE-1- ID-09 CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMA UNIFILAR CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL se suministraron los siguientes UPS: ZONA SUR. 3 UPS de 10 KVA´s. Dichos equipos se conectan en serie. Quedando UPS de 30 KVA´s 4 módulos de baterías de respaldo. ZONA CENTRO. 3 UPS de 10 KVA´s. Dichos equipos se conectan en serie. Quedando UPS de 30 KVA´s 4 módulos de baterías de respaldo. ZONA NORTE. 2 UPS de 10 KVA´s. Dichos equipos se conectan en serie. Quedando UPS de 30 KVA´s 3 módulos de baterías de respaldo. Se realizan adecuaciones conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16458 | De apoyo para actualizar información sobre diagrama unifilar y cuadro de cargas con respecto al requerimiento de instalación por parte del proveedor de UPS. UPS SPECTRA ARENA 30KVA TRIFASICO CABLE CALIBRE 4 (5 hilos, 3 fases, 1 neutro, 1 tierra) esto para entrada y salida) PASTILLAS DE 3 X 60 LICUATITE 1 ¾” CONECTORES CON MONITOR Saliendo el cable del LICUATITE se requiere un SLAG DE 1.60m para conectar internamente el UPS Favor de compartir si seguimos conforme a proyecto o se mandará uno nuevo, para no tener temas a futuro con la UVIE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16459 | De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-SE-01a SUBESTACIO9N ELECTRICA ZONA CENTRO E2 nos indica la ubicacion de planta de emergencia central y tanque de diesel. En recorrido con Javier del area de conservacion y mantenimiento y Seguridad laboral, determinaron lo siguiente: 1.- La planta de emergencia queda mal ubicada, ya que sobresale del paño con la rampa de acceso a la nave por la parte central. 2.- Seguridad laboral no esta de acuerdo en la ubicación, ya que la malla ciclonica tapa la salida de emergencia. 3.- En caso de conato de emergencia, seguridad laboral argumenta que el personal pasaria entre el derivador J2, el transformador y la malla coclonica. 4.- Argumentan que estorban para las maniobras de trailers que se llevan acabo. Que implicaria mover estos equipos?: 1.- Se reviso, y si se pueden reubicar los equipos, pero aun asi taparia la salida de emergencia. 2.- Implicaria la demoli | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16460 | MOLDURA DE MADERA De acuerdo a la visita que se dio en MEGAPARK nos percatamos que estaba colocada una moldura de madera en los muros de Tablaroca en el área de oficinas, la cual no se tiene contemplado en este proyecto, favor de considerarlo, de tener su visto bueno, favor de compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16461 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano C-11 PLANO DE AREAS VERDES y DEM-12 DEMOLICIONES EN EXTERIOR, de acuerdo con el concepto DMM-051 del catalogo de conceptos no se contempla el movimiento de flora de sol, las cuales en su gran mayoría quedan justo donde se harán las excavaciones para la cimentación de la malla sombra (según el plano ES-601); la poca flora que no afectan al proyecto quedaría debajo de la malla sombra sin acceso a luz solar. Se anexa evidencia fotográfica de la flora correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16462 | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 nos muestra la ubicación de Accesorios como estructura y posicionamiento (estacionamiento) de montacargas para uso de Cedis, así mismo en el plano CD-TPZ-A-100c PLANO ÁREA DE CARGADORES ZONA F N5 nos confirma que entre la cortina de descarga número 11-12 (eje E 15-16); sin embargo en este eje se encuentran la tubería y válvulas de apertura del sistema contra incendio, y en nuestro proyecto actual no se muestra el cambio de estas instalaciones. Se sugiere realizar una reubicación donde no afecte con el proceso de operación esto sería recorrerlo al Eje: (E 13-14), cortina 9-10 y dejar el área libre en el eje (E 15-16), se solicita su apoyo para confirmar este movimiento (reubicación) o compartir con nosotros alguna alternativa. Se adjunta evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16463 | A PETICION DE OPERADORA, SE SOLICITA EL CAMBIO DE OFICINA DE GERENCIA A LA OFICINA DE AUDITORIA Y VICEVERSA. ESTE CAMBIO GENERA ADICIONAL EN PINTURA AZUL EN MURO, CAMBIO DE SERVICIOS VOZ Y DATOS, MOVIMIENTO DE REPISAS, ETC. EN CASO DE SER APROBADO EL CAMBIO FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16464 | De acuerdo con proyecto: en el plano A-101 PLANTA LAYOUT, especifica que el mueble de atención a clientes mide 5.11 metros de largo por lo que el muro de 5.31 metros debería alcanzar a cubrirlo pero en sitio el mueble que llego mide 5.41 metros por lo que sobra 16 cm por fuera del muro (anexo evidencia fotográfica). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16465 | Buena tarde. Se obserava que en el area de panaderia faltan contactos en los muebles de venta de pan. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16466 | De acuerdo al plano A-100-PLANTA ARQUITECTONICA Y GA030-EQUIPOS SECTOR FRENTE, nos indican que la separación entre amasijo y el área de pan solamente es una góndola perimetral, favor de confirmar, o en su defecto indicarnos el tipo de material con el que se hará la separación de dichas áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16467 | MURETE PERIMETRAL De acuerdo a proyecto se nos indica un murete perimetral de 60 cm de alto con una dala de remate que se encuentra sentada sobre el muro de contención perimetral, el contratista propone el evitar fabricar ese murete de mampostería y darle una altura mayor al muro de contención (70cm), que es lo que nos pide del muro, favor de validar esta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16468 | En el plano DEM09- Demolición de andenes, indica la demolición del muro perimetral existente en el área de anden de camionetas con un total de 34.41 m2, por petición de gerencia de tienda nos solicita no demolerlo ya que esta área la utilizan actualmente como bodega, favor de indicar si se respeta proyecto o se mantiene el muro. Se anexa imágen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16469 | Al realizar el desmantelamiento y demoliciones de los baños de clientes, se detectó que el muro de acceso en área de lavamanos no cuenta con cimentación y se encuentra inestable, se propone la demolición del elemento suelto, colocación de la cimentación, volver a levantar el muro con sus castillos ahogados y cadena de cerramiento, favor de confirmar si se realiza esta propuesta o indicar alguna mejora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16470 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano A-421 SANITARIO ASOCIADOS, no menciona nada respecto a la demolición de muro de block, pero al retirar la loseta se encontró el block en condiciones preocupantes. Se anexa reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16471 | En el muro del divisorio del área de sanitarios damas-caballeros, se han realizado las ranuras para las instalaciones hidro-sanitarias, sin embargo, se ha revisado que este muro cuenta con un solo castillo ahogado, por lo cual dicho muro se ha debilitado como muro de carga, se propone realizar un reforzamiento a base de OR ¼ x 4 x 4” como puntal anclado al piso. favor de revisar el reporte fotográfico y confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16472 | MURO MOVIL De acuerdo al recorrido del día 05072023 se hizo la solicitud del detalle para para el muro móvil. Así mismo el alcance, modelo y color. Favor de compartir el boletín correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16473 | De acuerdo a los siguientes planos se percataron algunas incongruencias con la información proporcionada, en los ejes A (en el andén de tráileres) y eje H (en la fachada principal, área de pick up). ANDEN DE TRÁILERES A-100-PLANTA ARQUITECTÓNICA EJE A (2, 2”): en el andén de tráileres, los muros se plantean de concreto. A-200 FACHADAS GENERALES, FACHADA POSTERIOR EJE A (2, 2”): el muro se muestra de block con castillos y dalas de cerramiento de concreto. ES-301_PLANTA DE MUROS EJE A (2, 2”): es este plano se ven muros de block con los castillos de cerramiento. FACHADA PICK UP A-100-PLANTA ARQUITECTÓNICA EJE H (1, 3): los muros son de block. A-200 FACHADAS GENERALES, FACHADA PRINCIPAL EJE A (1, 3): el muro se muestra de block. ES-301_PLANTA DE MUROS EJE A (1, 3): en este plano se ven muros de block y cuatro muros de concreto. Al momento de revisar los planos antes mencionados se encontrar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16474 | En los muros de baños de asociados los planos indican que los muros existentes son de block, pero al momento de la demolición de la loseta cerámica nos encontramos que están fabricados de durock, debido a la demolición de la loseta se están dañando y debilitando, favor de indicar si se cambian por muros de block o se vuelven a construir de durock, se anexa evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16475 | De acuerdo al plano A-100e PLANO DE ACABADOS EN MUROS, en los muros de cuarto de alto valor nos indican que el material a utilizar es de (PANEL DE YESO DE ½”), favor de considerar el cambio de material (block) o realizar un reforzamiento en los muros, esto con el objetivo de prevenir algún tipo de sustracción de la mercancía que se va a tener a resguardo, favor de indicarnos con el tipo de material a ejecutar. | 2 | Considerar lo indicado en el plano ya que de acuerdo con prototipo estos muros no requieren reforzamiento o que sean de block. | 9 | 22781 | 1425
16476 | NEMA PARA CONTACTOS REGULADOS DE ALIMENTACION EN RACK En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01a CONTACTOS REGULADOS ZONA SUR, nos indica 4 contactos de media vuelta para alimentación de racks, pero no da detalles del modelo y la nema del contacto, solicito de su apoyo para indicar modelo y nema, favor de compartir boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16477 | DURANTE RECORRIDO SE UNIFICA CRITERIO CON LAS DEMÁS NAVES. SE AUTORIZA ELABORACIÓN DE NICHO DE TABLAROCA PARA TARJAS EN COMEDORES. CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DEL VANO 2.40 DE ALTO, 3.50 DE ANCHO Y 0.92M DE FONDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16478 | Buenas tardes De acuerdo a recorrido con gerencia de construcción, la contratista ATRIUM y supervisión, el día 9 de Abril de 2024, se observa que; las condiciones del proyecto indican una ranura de 5 cm de profundidad en los pisos de concreto del área de perecederos (Plano “DEM-02 DEMOLICIONES EN PISOS”); sin embargo al realizar la maniobra en sitio se halló que las piedras existentes tienen una resistencia baja, misma que termina por no soportar la ranura y vencerse por completo, dada la situación para evitar la demolición completa de los pisos, se propone la nivelación de los pisos por 3 cm sobre nivel del piso de venta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16479 | Buenos días. En el plano C-09 “Plano de terracerías” en el área de acceso a patio de maniobras, se encuentra una trincheracanaleta de agua la cual lleva una rejilla Irving. El proyecto no cuenta con alcance en cuanto a demolición y reconstrucción, por lo cual será el nivel que mandará para generar la pendiente de la nueva superficie de rodamiento. Se considera darle una pendiente de escurrimiento de agua del 2%. Al generar dicha nivelación afectamos las tuberías de descarga de aguas pluviales, puesto que nuestro nivel de rodamiento afecta aproximadamente el 50% de su salida. El tramo cuenta con 8 bajadas pluviales, en las cuales 7 tenemos el mismo detalle. Agregando que las guarniciones nos quedarían de un peralte de 12cm. Se anexan fotografías de detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16480 | Buenos días. Se anexa un reporte con la problematica asi como el plano del levantamiento de nivelación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16481 | Buenos días. Se anexa un reporte con la problematica asi como el plano del levantamiento de nivelación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16482 | Buenas tardes Revisando la nivelación correspondiente en el estacionamiento para clientes, en la zona donde se tiene la colindancia con el banco (BBVA), se encuentra que la nivelación no favorece, puesto que el escurrimiento lo tiene hacia una esquina donde no tiene salida (recuadro rojo). Por lo que se sugiere colocar una coladera y conectarla a la trinchera pluvial que se encuentra enseguida, para darle salida a esta agua, los niveles no se pueden corregir en esta zona porque las guarniciones tienen un peralte de 12cm. (Se anexa fotografía de la problemática) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16483 | De acuerdo con la ingeniería de proyecto en el plano Estructural ES-900A_COMPLEMENTARIO DE ANDADOR PEATONAL, el piso para el desplante de las columnas lo marca a un mismo nivel, lo cual provoca que la techumbre quede a nivel ya que cada columna tiene la misma medida de altura, sin embargo, realmente en proyecto el nivel de la terracería tiene 2 pendientes encontradas creando una cuneta al centro, por lo cual si se fabrican las columnas de una sola medida, la techumbre tomaría la forma que tiene la pendiente de la terracería. De acuerdo con experiencia en proyectos anteriores las Columnas del Andador Peatonal se fabrican con la medida de altura acorde al desnivel que va pidiendo cada punto de desplante de cada columna, para así mantener en un plano horizontal y un solo nivel la techumbre de dicho andador. Favor de validar si aplica o no para el proyecto SC SILAO NORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16484 | De acuerdo a los planos C01 – PLANO DE CONDICIONES ACTUALES Y C05b -PLANO DE CORTES GENERALES II, el nivel de las calles: marea baja y coral quedaran abajo respecto a la corona de los muros de contención (como se muestra en la imagen 1 adjunta), revisando los niveles de proyecto el jefe de manzana mencionó que en temporada de lluvia el caudal aumenta y se dirige en lo que ahora será la colindancia con la obra por ende los niveles de agua causaran inundaciones, afectando a las casas y a la obra con filtraciones y capilaridad en los muros de contención por lo que esta supervisión sugiere colocar rejillas para captación y desazolve del agua con dirección a la rejilla pluvial que se encuentra en el anden de tráiler (como se muestra en la imagen 2 adjunta). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16485 | Respecto a la colocación de portón en la zona de descarga, enviamos los niveles existentes en sitio, en donde se tiene un desnivel de 1.25 mts. (ver archivo adjunto), ante tales condiciones solicitamos: -La modificación del proyecto del portón, adecuado a los niveles del sitio, indicando el nivel definitivo para la colocación del riel del portón. -Material del portón (hojas corredizas), ya que no se indican en los planos. - Revisión del radio de giro para el acceso de los tráiler al área de descarga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16486 | Por solicitud de gerencia se solicita un nodo adicional en oficina de gerencia, ya que en el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS solo indica uno y requiere un equipo de computo para RH y gerencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16487 | RFI INFORMAIVO. - En plano CD-TZ-N2-ID-04ª SALIDAS DE VOZ Y DATOS ZONA SUR no se cuenta con sembrado de nodo para, la CAJA REGSITRADORA que se ubicara en el área de “TIENDA” El día viernes 30 de Junio del 2023, se tuvo una reunión con Gerencia de Diseño y Gerencia de Cocinas donde se toco este tema, solicitando por parte de Gerencia de Cocina el Sr. Octavio Cedeño, se instale este nodo. Se procederá a la realización del mismo generando costo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16488 | Se solicita información de alcance. En plano indica un dispositivo checador; para dicho dispositivo, no viene marcado nodo de red, ni contacto regulado. Favor de indicar si se requieren dichas salidas. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16489 | En plano CD-TZ-N2-LP-01 SISTEMA DE INTRUSION marca 1 nodo de voz y 1 nodo de red, para el tablero de esta misma especialidad , SISTEMA DE INTRUSION. Estos nodos lo suministrará el proveedor de cableado estructurado (REDECOM) o el mismo proveedor de SISTEMA DE INTRUCION y hacia que RACK de datos o hacia donde se rematara la otra punta del cableado? En el caso del nodo de voz, sera una linea directa de TELMEX, ya que es el proveedor de telcomunicaciones existente actualmente o sera algun otro CARRIER adicional. | 2 | Las salidas de voz y datos se indican en los planos de ID-04c e ID-04a y se deben conectar como lo indica ese mismo plano y será a cargo de la contratista subcontratando a empresa autorizado y certificada por Walmart. | 4 | 22781 | 1402
16490 | NODOS ADICIONALES EN SALA DE JUNTAS 1,2 Y 3 Área de sistemas de Walmart solicita un nodo adicional por sala de juntas a lo ya proyectados para equipo de videoconferencias, favor de validar si procede dicha solicitud | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16491 | Se solicita una revisión para la nueva área de CBL JEFES en el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS dicha área no cuenta con salidas de NODOS, pero en el área de SALA DE CAPACITACIÓN se proyectan tres, uno para la pantalla y dos en las mesas para los usuarios. Favor de verificar si este acomodo es correcto o si los NODOS de SALA DE CAPACITACIÓN se pueden recorrer mejor al CBL JEFES. Anexo imagen representativa. | 2 | Se confirma que se deben mover los nodos al CBL Jefes. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
16492 | RFI INFORMATIVO. - En planos CD-TZ-N2-ID-04a y CD-TZ-N2-ID-04c SALIDAS DE VOZ Y DATOS SUR Y SALIDA DE VOZ Y DATOS NORTE respectivamente, se observan dos “CHECADORES”, los cuales no cuentan con sembrado de nodo de red. Se consulta con ing. Marco Rivera del área de proyectos en recorrido del día 29 de junio de 2023, confirmando la instalación de estos servicios quedando bajo minuta. Se realizará la instalación de los mismos generando costo adicional. Se anexa evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16493 | Solicitamos se informe sobre la posición en donde quedara el nodo proyectado para los ARCOS DE SEGURIDAD en ZONA SUR Y NORTE ya que no se cuenta con detalle del mismo, si sera a muro (altura, poscion, en caja Fs, Caja Hinmel, etc) , al interior del arco, o de que forma sea la mas adecuada para el mejor funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16494 | En plano CD-TZ-N2-LP-04 SISTEMA DE DETECCION marca 1 nodo de red, para el tablero de esta misma especialidad SISTEMA DE DETECCION. Este nodo lo suministrara el proveedor de cableado estructurado (REDECOM) o el mismo proveedor de SISTEMA DE DETECCION y hacia que RACK de datos o hacia donde se rematara la otra punta del cableado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16495 | En reunión con el personal de Emerson, nos muestran el plano CD-TZ-N2-EM-01, favor de corroborar que sea el alcance correcto y compartirnos la informacion del mismo, ya que requieren nodos de RED los cuales no vienen plasmados en plano CD-TZ-N2-ID-04 y si sera alcance para proveedor de cabelado de VOZ Y DATOS. | 2 | Se carga en Trirriga plano CD-TZ-N2-ID-04b SALIDAS DE VOZ Y DATOS ESTACIONES DE TRABAJO actualizado con las salidas requeridas por parte del proveedor. | 4 | 22781 | 1402
16496 | NODOS EN SALAS DE JUNTAS Y USUARIOS En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-04a SALIDAS DE VOZ Y DATOS ZONA SUR nos indica que los nodos van subterráneos a nivel de piso, pero en la reunión del día 070623 se comentó que por estética no podrían ir subterráneos y se realizo la propuesta de colocar canaleta power pool para, favor de validad y compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16497 | En plano CD-TZ-N2-LP-02 de SISTEMAS DE CCTV, en las Notas Generales tenemos las notas numero, 24,25,y 26 que inidcan ver el DETALLE 13, el cual no tenemos plasmado en plano. Enviar la informacion con el DETALLE 13 de esas notas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16498 | Se requiere nuevo alcance para proyecto de CCTV, ya que lo que suministro Walmart (SCOPE), no coincide con la lista de suministros que se tenia para el proyecto original. Faltan accesorios para conexión y visualizacion de pantallas, cables HDMI, convertidores HDMI, transceptores. Favor de compartir el detalle de conexión para visualización de pantallas recepción. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16499 | DURANTE EL RECORRIDO EN SITIO SE SOLICITÓ UN REDISEÑO PARA LA ESTRUCTURA DE LAS BATERÍAS DE LITIO YA QUE EL ACTUAL ESTÁ MUY SOBRADA LA ESTRUCTURA. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16500 | DURANTE EL RECORRIDO EN SITIO SE SOLICITÓ UN REDISEÑO PARA LA ESTRUCTURA DE LOS WPS YA QUE EL ACTUAL ESTA MUY SOBRADA LA ESTRUCTURA. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16501 | OFICINAS CABECERA NORTE (N1 Y N5) De acuerdo a revisión de proyecto, nos percatamos de algunas discrepancias en oficinas de cabeceras norte. Q.A. En nave 5 se considera un cancel con puerta hacia oficinas, en nave 1 se considera muro de Tablaroca y puerta de tambor. OFICINA CEMTRA En nave 5 se considera puerta hacia bodega y de tambor, en nave 1 se considera puerta hacia oficinas y de cristal. Favor de indicar si se ejecutiva conforme a proyecto o se unifican criterios conforme a nave 1. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16502 | En el plano CD-TPZ-A-400.Producto de los desmantelamientos realizados en las oficinas sur, pudimos detectar que el bastidor de herrería existente presenta deformaciones en ciertos puntos, “está colgado”. Esperando indicaciones si se requerirá algún trabajo de refuerzo de esta estructura existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16503 | PARO AUTOMÁTICO DE LOS EQUIPOS DE BIGFAN De acuerdo con el recorrido del día 220623 el gerente de construcción Arq. Alexis Tacuba, se hizo la solicitud de un paro automático de los equipos BIGFAN, en caso de conato de incendio el cual se debe conectar panel DCI, favor de compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16504 | En recorrido del día 22-06-23 gerencia de construcción solicito sincronizar el sistema de automatización de BIG FAN al sistema de DCI con un PARO DE EMEGENCIA AUTOMATICO de los equipos en caso de activación de alarma por conato de incendio. Se solicita boletín de confirmación y se nos comparta el diseño del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16505 | En el proyecto, PLANO C01a-DEMOLICIONES EN CONJUNTO; En la nota 9, nos indica la poda de 8 árboles, donde nos menciona que la contratista deberá considerar en trámite de los permisos necesarios para tramitarlos en tiempo y forma, coordinarse con el área legal para verificar este alcance. Actualmente varios ejemplares arbustivos de la especie ficus presentan problemas de plaga tipo fumagina lo que ocasiona que no sean aptos para la poda, por lo que es necesario el tratamiento con plaguicidas para su recuperación. Favor de confirmar si adicional a la poda, la contratista aplicará el tratamiento correspondiente. Se adjunta reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16506 | Para la maniobra de cambio de transformador tipo seco en el EDC 1, nos encontramos con la problemática de inseguridad en la que es necesario el traslado del equipo arrastrándolo por la pasarela, es importante mencionar que dicho transformador nos arroja un peso aproximado de 546 kg a esto es necesario contemplar el peso del personal que realizara la maniobra, dicha pasarela presenta señales de fragilidad y secciones incompletas por lo que no es seguro el movimiento. Para lo cual se propone desarrollar una cubierta anexa a la pasarela, la cual tendrá el área necesaria para albergar el transformador y contará con barandal perimetral. Se anexa archivo con evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16507 | Buen día De acuerdo con el proyecto, en las áreas de salchichonería, deli y preparado de frutas y verduras y preparado de carnes, no se contemplan pasos hombre para el mantenimiento de las cámaras de refrigeración y congelados, por lo cual se solicita el boletín para ejecutar los trabajos y generar el adicional ya que el catalogo de conceptos tampoco marca el alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16508 | Buenas tardes. Se encuentran resto de concreto provenientes del colado de guarnición en patio de maniobras. Se sugiere hacer un perfilado de concreto con rotomartillo para quitar excedentes de concreto y los restos no interfieran con la nueva carpeta de rodamiento. Estos trabajos no están considerados en el proyecto, por lo que generaría un adicional. Se anexan fotografías del hallazgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16509 | Buenos días Respecto al plano C-03 “Conjunto” observamos que las piedras puntuales del patio de maniobras tienen una dimensión de 3.7x3.7m; pero en sitio se tienen piedras de 4.4x3.7m; por lo cual generaría un adicional el romper el total de piedras solicitadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16510 | Buenas tardes Respecto al C-09 “Plano de terracerías” nos indica demoler dos piedras donde en una de ellas se encuentra un registro pluvial que es la salida de toda la descarga de la trinchera pluvial, al realizar la demolición se encontraron dos tubos de agua de 2” muy superficiales (profundidad 5 cm) por lo cual fue un factor para que estas piedras fallaran. Agregando que en esta zona el nivel friático es alto. Para soluciona esta problemática se sugiere instalar un registro dentro de la trinchera pluvial con dimensiones de 0.60x1.00 esto con la intensión de poder bajar la profundidad de los tubos y conectarlo al siguiente registro. De igual manera se sugiere colocar un tubo de 6” para que tenga un caudal más alto por lo que le dará un mejor fluides a la descarga de agua que tenga la trinchera pluvial. Para solucionar el nivel friático se sugiere hacer un mejoramiento de la terracería | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16511 | BUENAS NOCHES. RESPECTO AL PLANO C-13A DE “MOBILIARIO URBANO”, NOS MENCIONA QUE LA PINTURA QUE SE APLICARÁ PARA CAJONES COMUNES DE ESTACIONAMIENTO, FLECHAS, ZEBREADO Y TEXTOS SERÁ EL COLOR BLANCO. EL DÍA DE HOY SE TUVO UNA REUNIÓN CON GERENCIA DE TIENDA Y EFICIENCIA OPERATIVA, DONDE NOS MENCIONARON CONSIDERAR QUE ESTAS SEÑALIZACIONES SEAN DE COLOR AMARILLO, PUESTO QUE SON MAS VISIBLES PARA LOS SOCIOS (CLIENTES). POR LO CUAL SE LES HACE LA PROPUESTA PARA CONSIDERAR CAMBIAR EL COLOR DE LA PINTURA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16512 | Buenas tardes. De acuerdo a proyecto: en el plano ES-601 MALLA SOMBRAS II, la estructura metálica deberá pintarse con 2 manos de primario anticorrosivo, más la aplicación de pintura esmalte anticorrosivo SW 1003 SILHOUETTE GRIS OSCURO, dicho lo anterior, para efectos de catálogo de conceptos; no existe concepto que cubra la aplicación de pintura esmalte anticorrosivo, los conceptos existentes únicamente tiene marcado como alcance la aplicación del primario anticorrosivo; por lo cual se generaría la aditiva correspondiente para la aplicación de esmalte anticorrosivo SW 1003 SILHOUETTE GRIS OSCURO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16513 | DE ACUERDO A LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE OC4 EN PLANTA DONDE SE ELIMINA LA CAMARA SECA. NO SE CUENTA CON LA ACTUALIZACION DE PLANOS DE CORTES GENERALES, ¿SE SIGUE CONSERVANDO LA ZONA DEL FALDON DE LACTEOS? ¿LAS DIMENCIONES INDICADAS SON LAS CORRECTAS Y CAZADAS CON LAS DIMENCIONES QUE TIENE EN AREA DE SEÑALIZACION? FAVOR DE COMPARTIR ACTUALIZACION DE PLANOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16514 | Buenas tardes. Respecto al plano C-03 “Plano de conjunto” nos menciona trabajos sobre el murete de acceso a patio de maniobras, solo nos menciona considerar 110 m de murete donde se aplicara pintura, el resto del muro se quedara sin ninguna aplicación o limpieza del área. Se anexa imagen del plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16515 | PINTURA EN MUROS De acuerdo a proyecto nos indica dos colores diferentes, en el plano de muros nos indica pintura en el muro de block P25 y en el plano de fachadas nos indica pintura P3. Nos pueden dar la especificación correcta. | 2 | Considerar el acabado P3 , es decir; muros de block con acabado natural. | 1 | 22781 | 2559
16516 | De acuerdo al plano A-100e PLANO DE ACABADOS EN MUROS (muro que se encuentra ubicado en el lado (ESTE) indica un P25, pero en el plano A-200 FACHADAS GENERALES (02 FACHADA LATERAL) indica un P3, por lo que hay una incongruencia en el tipo de pintura que se aplicará, favor de indicarnos el plano que se admitirá como referencia. | 2 | Considerar el acabado P3 , es decir; muros de block con acabado natural. | 1 | 22781 | 2559
16517 | PISO VINÍLICO GLERFLOR De acuerdo al plano A-100b nos indica piso vinílico glerflor en área de farmacia, de acuerdo a experiencia en obras pasadas lo solicitan acabado pulido, favor de informar si se respeta proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16518 | PLACAS DE CONEXIÓN PARA CONTRAVIENTO EN TECHUMBRE De acuerdo con la Ingeniería de proyecto en el plano ES-405_CONEXIONES PRINCIPALES 2, nos indica la placa de conexión de manera individual para cada uno de los contravientos de techumbre CVH-1, estas placas van soldadas a la Armadura Principal al mismo nivel de la cuerda superior. Por parte del departamento de ingeniería de la empresa contratista CARVID proponen implementar una placa de conexión doble soldada sobre la cuerda superior de la Armadura Principal (se anexa detalle), esta propuesta es con el fin de facilitar tanto la fabricación como el montaje. Favor de validar dicha propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16519 | Se solicita revisión para área de lavabos en sanitarios clientes, en proyecto no marca plafón en dicha área, (A 100b – planta de acabados en plafones) pero al no contar con plafón se expone el ramaleo de las instalaciones hidrosanitarias, estructuras de aluminio para muros de Durock y elementos como EDC e IDF. Por lo que se propone colocar plafón en dicha área. Ver archivo adjunto En caso de aceptar la propuesta considerar el cambio de luminarias para el área a intervenir. | 2 | Esa zona no lleva plafón pro proto ni lo tenía en estado actual, por lo que lo indicado en proyecto es correcto. Anexo imágen de proto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
16520 | De acuerdo al plano GA060-PLANTA ABARROTES PLAFONES nos indica que se omitirán plafones en área de fermentación y horneado en donde se encuentran ubicados los hornos, favor de considerar los plafones en las áreas antes mencionadas, ya que podrían ser afectadas a futuro por el ingreso de polvo y otro tipo de contaminantes, pidiendo de su apoyo para validar la colocacion de los plafones. | 2 | Considerar lo indicado en planos ya que de acuerdo con prototipo estas Ã¡reas no deben llevar plafon. | 9 | 22781 | 1425
16521 | PLANO MEDIA TENSIÓN Envío adjunto plano autorizado por el área de energía wm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16522 | PLANOS CONTRASTE De acuerdo a los planos EST-301 PLANTA DE MUROS, ES-201_PLANTA DE FIRME Y LAYOUT ACTUALIZADO 2024, se encontraron detalles al momento de realizar un plano contraste y son los siguientes: - El vano de la puerta de pick up es afectado por el muro del eje H, ya que invade el vano y la puerta queda desplazado. - En el eje A y B (1, 2) aparecen dos entradas, pero en el layout solamente se encuentra una entrada. - En los planos del protocol se encontraron algunos desplazamientos en los ejes horizontales y verticales por ende las medidas de las cámaras y los baños se ven un poco afectadas. Por esta razón supervisión envía propuesta (se adjuntan planos) y nos den el Vo. Bo., o en su defecto favor de indicarnos en los planos que se basaran para continuar con los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16523 | PLANTA DE EMERGENCIA CENTRAL Se envia propuesta para modificaciones y agregados para la planta de emergencia central, quedando en el entendido y confirmado que no habra movimiento de la PE. A continuacion se describen varios puntos: 1.- EXTENDER MALLA CICLONICA. SE EVITAN DEMOLICIONES. 2.- MOVIMIENTO DEL TANQUE DE DIESEL 3.- ANEXAR PUERTA, 4.- Quedaran aproximadamente 3m para acceso hacia la puerta de emergencia. No tendriamos tema con seguridad laboral. Los anteriores puntos antes descritos, se pueden observar en el documento anexado. Esperamos sus comentarios y favor de confirmar si procede la prupuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16524 | Se hace la observación respecto a lo indicado en el plano IAA-01, en donde se proyecta la colocación de un pleno de inyección de 6 vías abajo del equipo deshumificador U.D., para tal acción es necesario desconectar los ductos existentes que van arriba de las cámaras de refrigeración. Por lo anterior, es necesario que confirmen: 1.- La colocación de inyección de 6 vías tal cual se indica en el plano AA-01 2.- El desmantelamiento de los ductos existentes arriba de las cámaras de inyección, ya que en ningún plano lo indica.Ver archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16525 | De acuerdo con proyecto, en el plano “ACC-01 PLANTA BAJA ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN” indica la instalación de tapete podotáctil abarcando el área de frente al local de SIRLON STOCKADE y todo el frente de SAM´S CLUB hasta llegar a la avenida, favor de confirmar que este alcance es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16526 | SE SOLICITA ESPECIFICACIÓN DE MATERIAL PARA ELABORAR PORTÓN DE ÁREA DE ANDEN, EN NINGUNO DE LOS PLANOS RELACIONADOS A ANDEN INDICA ALGUNA ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL (C19A – C19B – C02A). FAVOR DE COMPARTIR PLANO QUE INDIQUE ESPECIFICACIÓN DEL PORTÓN DE ANDEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16527 | BUENAS NOCHES. DÁNDOLE SEGUIMIENTO AL RFI SOBRE EL PORTÓN, GERENCIA DE TIENDA INVITA A RECONSIDERAR EL ALCANCE SOBRE EL PORTÓN, PUESTO QUE ESTE SI SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO. POR LO QUE SUGIERE QUE SE CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE UN PORTÓN SIMILAR DE MALLA CICLÓNICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16528 | Buenas tardes. Se sugiere el retiro del portón en el acceso a patio de maniobras, puesto que no permite el retiro del material donde esta fijado. Agregando que el portón se encuentra en muy mal estado. Todo esto generaría adicional, puesto no lo contempla el proyecto. Se anexan fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16529 | En el plano CD-TZ-N2-SE-01 - CD-TZ-N2-SE-01a – CD-TZ-N2-SE-01b. El proyecto nos indica la posición de los equipos viendo Asia la calle o avenida, de acuerdo a las dimensiones de cada equipo y por el espacio que tenemos físico no cabrían estos equipos de acuerdo al proyecto. Como lo hemos platicado en varias veces en los recorridos, que proyecto nos enviaría el boletín a nave 2 de la modificación de la posición para que estos equipos tengan el espacio necesario para su instalación. La posición seria de frente viendo asía las plantas de emergencia con el mismo acomodo del nicho y la transferencia. Favor de enviaros los boletines de estos trabajos para poder realizar el cambio en las tres zonas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16530 | EN EL PLANO “ES-402A_COLUMNAS Y PLACAS BASE_REVB” SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE EN EL ÁREA DEL COMEDOR, EN LA PARTE DEL VENTANAL NOS INDICA UNA ARMADURA PRINCIPAL CON UN CLARO DE 16M, LOS CUALES SOLO ESTÁN SOPORTADOS POR DOS POSTES “PT-1PB-1” Y “PT-1PB-2” ¿ESTO ES CORRECTO? O ¿DEBE LLEVAR UN POSTE ADICIONAL INTERMEDIO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16531 | POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR En el plano CD-TPZ-NAVE-5-C10a ALUMBRADO EXTERIOR ZONA NORTE E2, nos indica registros de mampostería para canalizaciones de portes, pero no indica detalles de bases para los postes. Favor de apoyarnos con plano de detalles de bases para postes. | 2 | Se cargó boletín en carpeta de Boletines. | 0 | 22781 | 829
16532 | POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR En respuesta al RFI con ID 1035721 nos indican que fue cargado el boletín. Al revisar nos ha sido cargado en carpeta de boletines. Favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16533 | En el plano CD-TPZ-A-100g ÁREA DE CARGADORES DETALLES GENERALES N5, nos indica que se deberán poner postes de protección de polietileno de 7” en la zonas de cargadores entre cortinas. En los planos CD-TPZ-A-400 PLANO DE OFICINAS Y SERVICIOS I NAVE 5 y CD-TPZ-A-400a PLANO DE OFICINAS Y SERVICIOS II NAVE 5 se indican postes metálicos de 7”. Favor de considerar postes metálicos de 7” para la área de cargadores entre cortinas, ya que lo solicitó el área de operaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16534 | En los planos CD-TPZ-A-100c PLANO ÁREA DE CARGADORES ZONA F N5 y CD-TPZ-A-100f PLANO ÁREA DE CARGADORES ZONA I N5 no nos indican postes metálicos para separación y protección de montacargas y cargadores de baterías. Favor de considerar postes metálicos de 7” para protección. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16535 | POSTES PARA BASTIDOR DE PLAFON De acuerdo a proyecto, los bastidores para el plafón en el área de recepción, nos pide conectarlos con el muro tipo Tilt-up, de acuerdo a comentarios de Parks, nos informan que esto no se puede ejecutar así (se adjunta captura de correo), por lo que gerencia de construcción solicito que se coloquen postes (este rfi es informativo) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16536 | POTERIAS PARA SEÑALIZACIÓN De acuerdo a solicitud de área creativa, nos solicita unas porterías para la colocación de la señalización en el pasillo de electrónica a una altura de 5.70 m, comparto ubicación y soporte por correo, favor de validar si se ejecuta esta solicitud adicional. | 2 | este alcance si se debe de ejecutar y se deberÃ¡ de coordinar y solucionar en sitio de acuerdo a las recomendaciones del proveedor | 9 | 22781 | 1425
16537 | Como se vio durante el recorrido en sitio se acordó que la contratista suministrara el Power Pole para bajadas en Zona Aseguramiento y calidad, trafico y RH. Favor de compartir cantidad y detalle de los mismos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16538 | Solicitamos se comparta la especificación para la alimentación de servicios ELECTRICOS (normal y regulada), VOZ-DATOS y HDMI para el escritorio que se encuentra en la sala de usos múltiples. En plano CD-TZ-N2-ID-04a se indica ranura por piso. En MINUTA #7 del recorrido del día 5 de julio señalaron que las bajadas serían por POWER POLE y se aplicaría para las tres naves. Actualmente en NAVE 5, la contratista realizó ranura en piso para estos servicios. En NAVE1 y 2 la bajada esta por el interior de muro de Tablaroca. Se anexa evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16539 | Buenas tardes. Solicitamos nos proporcionen las dudas y respuestas del concurso de licitación. | 5 |  | 2 | 58 | 41
16540 | Buenas tardes. Dándole seguimiento RFI #22 respecto a la precia de agua en las terracerías de las piedras puntuales en patio de maniobras, y después que tienda realizara sus pruebas correspondientes a la red contraincendios, verificar fujas en cister y el electrolavado de los filtros. Se le solicita la visita del geotecnitas que realizo la mecánica de suelos para verificar las situación que tenemos en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16541 | BUENAS TARDES. SE ENVIA EL REPORTE SOLICITADO, MOSTRANDO LAS CALAS QUE SE SOLICITARON EN EL RFI ANTERIOR. COMO PODEMOS VER EN EL REPORTE, TENEMOS UN PROBLEMA AISLADO EN EL SENTIDO DEL MURO DE CONTENCIÓN VECINO Y LA PRESENCIA SE VUELVE MAS NOTABLE PUESTO QUE ES EL PUNTO MAS BAJO DEL TERRENO. QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS. | 2 | Hemos revisado la información junto con el especialista y encontramos que la zona con presencia de humedad en la estratigrafía corresponde a una fuga generada en la línea visible o alguna otra visible. Pues haciendo una interpolación entre PCA de mecánica y las calas del reporte se encuentra que la base del suelo no permea la humedad en toda la superficie. Es un tema local y por tal motivo se recomienda hacer calas en línea paralela a tubería para ubicar fuga y reparar la misma. | 1 | 22781 | 2559
16542 | Buenas tardes De acuerdo a la contestación: “Hemos revisado la información junto con el especialista y encontramos que la zona con presencia de humedad en la estratigrafía corresponde a una fuga generada en la línea visible o alguna otra visible. Pues haciendo una interpolación entre PCA de mecánica y las calas del reporte se encuentra que la base del suelo no permea la humedad en toda la superficie. Es un tema local y por tal motivo se recomienda hacer calas en línea paralela a tubería para ubicar fuga y reparar la misma.” Ya se realizaron las pruebas correspondientes a la tuberia contraincendios que pasa por ahí por medio de conservación de la tienda, de la cual no se tuvieron hallazgos. De igual manera se revisaron las instalaciones cercanas, descartando por completo esta situacición. Seria importante que el geotecnista encargado de la mecanica de suelos visitara de nuevo el sitio, para validar dicha situación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16543 | Buena tarde. Se hace la observación, en el area de prichos faltan un contacto regulado duplex y nodo de voz y datos, para el area de cobro. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16544 | Como se vio durante el recorrido en Nave 1; se revisa con proyectos la posibilidad de cambio de trayectoria de charofil para F.O redundante CD-TPZ-NAVE-1- ID-07 FIBRA OPTICA PLANTA GENERAL; esto con la finalidad de minimizar la cantidad de curvas. Se adjunta la propuesta. | 11 |  | 2 | 97 | 41
16545 | Proveedor de Sistemas de Intrusión hace propuesta para instalación de 2 fuentes adicionales B520 ya que menciona que debido a la distancia que tiene la Nave los equipos tendrían una caída de tensión. La propuesta de instalación seria entre el eje A-12 y A-13 (Puerta de emergencia 3) y la otra fuente adicional seria en el eje A-37 y A-38 (Puerta de emergencia 7). CD-TPZ-NAVE-1- LP-01 SISTEMA DE INTRUSION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16546 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-02d ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONA NORTE, en este plano se observa que en muchas áreas no cuentan con iluminación de emergencia como a continuación se describen. A) Cuarto de tableros III. B) Oficina de Q.A. C) Oficinas Cemtra. D) Equipo de transportistas. ¿Estas zonas no deberán llevar iluminación? Favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16547 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-02b ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONA SUR, en este plano se observa que en muchas áreas no cuentan con iluminación de emergencia como a continuación se describen. A) Área de suministros y mantenimiento. B) Comedor. C) Bodega de suministros. D) Almacén de mantenimiento. E) Oficina de mantenimiento. F) Oficina administrativa. G) Almacén de tienda. H) Tienda. I) Almacén de secos. J) Cuarto de químicos. K) Cocina. L) Sala de jutas 1 LL) Sala de juntas 2. M) Oficina gerencia 1. N) Sistema rack de CCTV O) Gerencia R.H. P) Sala de entrevistas 1. Q) Sala de entrevistas 2. R) Cuarto de UPS. S) Servicio médico. T) Sala de maternidad. U) Oficina gerencia de transportes. V) Gerencia de operaciones. W) Cuarto de tableros. X) Oficina Q.A. 1. Y) Estación central. ¿Estas zonas no deberán llevar iluminación? Favor de compartir boletín. | 2 | Para el caso de las zonas de “Área de suministros y mantenimiento” y “Comedor” , el alumbrado de emergencia se encuentran en el plano CD-TPZ-NAVE-1-IE-02B ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONA SUR: Se adjunta plano actualizado con la integración de luminarias en sistemas, ups y cuarto eléctrico.Las zonas restantes se consideran sin iluminación de emergencia ya que no fueron consideradas áreas frecuentemente ocupadas. | 1 | 22781 | 2559
16548 | DERIVADO A LOS TIEMPOS DE PRIMERA ETAPA EN DONDE ES ENTREGABLE LA REGRIGERACION DE LA ZONA DE PERECEDEROS Y DONDE SE INCLUYE PANADERIA. SE PROPONE NUEVA UBICACION DEL PROTOCOL C PARA TRABAJARLO AL INTERIOR DE CAJA EXISTENTE Y NO ESPERAR A LOS TIEMPOS DE TERMINO DE AMPLIACION PARA LA ENTREGA DE TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS EN ESTE SISTEMA. (PRIMERA ETAPA). COMPARTO UBICACION PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16549 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-03a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR, en este plano se observa que llevamos contactos en piso en las áreas de aseguramiento y calidad, tráfico y R.H. Y en el proyecto arquitectónico indica que el piso pulido existente se deja como está y que no se coloca piso cerámico. Por lo tanto, las ranuras que se realicen por piso se verán ranuradas. Se propone bajar con power pool en la orilla del mueble y de ahí colocar tubería por mueble y dejar las salidas de contactos con condulet FS por mueble. Favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16550 | DURANTE RECORRIDO CON CUMPLIMIENTO SE MENCIONO QUE LA SALIDA DE EMERGENCIA NO DEBE ESTAR DETRÁS DEL TORNIQUETE. SE ENVÍA PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE TORNIQUETE, ESTO IMPLICA MODIFICAR EL ACCESO DE LOS TORNIQUETES. EN ESPERA DE APROBACIÓN YO COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16551 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS marca que el TC-02 se encuentra en el EJE B-9, en ese mismo eje tenemos instalado un gabinete de hidrante el cual podría estorbar para la apertura del gabinete. Se hace la propuesta de reubicación de TC-02 a un eje adyacente; otra propuesta, seria rotar dicho gabinete hacia las cortinas de recibo. Se adjunta evidencia. | 2 | Desde la visita a obra se confirmó que lo pueden rotar como lo indica la propuesta, solo se debe verificar con el equipo de Sistemas que no haya algún inconveniente por temas de infraestructura y conexión. | 9 | 22781 | 1425
16552 | CD-TPZ-NAVE-1- SE-01 SUBESTACION ZONA SUR NAVE 1, en este plano el sistema de tierras interfiere con algunas otras ingenierias. Se envia propuesta de sistema de tierras para su aprobación o en su defecto para que nos envien un boletín con alguna propuesta. Se adjunta propuesta. Favor de indicarnos que procede. | 2 | De acuerdo al plano que se adjunta en el presente RFI se revisó la propuesta y no se tiene inconveniente en que el sistema de tierras se recorra como lo proponenen para no causar interferencias con arboles e instalaciones existentes | 9 | 22781 | 1425
16553 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x225 amp, del tablero general “SGS” y que a su vez protege a tablero “M2”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 173.10 amp. Se propone un int. Term. 3x200 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? Si se cambia o se coloca el que se indica en plano. B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 173.10 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre20, pero en proyecto indica calibre 40 ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16554 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x200 amp, del tablero general “GC” y que a su vez protege a tablero “CL2”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 146.05 amp. Se propone un int. Term. 3x150 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 146.05 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre10, pero en proyecto indica calibre 30 ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 | Se debe considerar la protección indicada en proyecto, ya que como lo indica la NOM la protección está al 125% de la corriente nominal. El conductor se encuentra coordinado con la protección. | 1 | 22781 | 2559
16555 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x125 amp, del tablero general “GC” y que a su vez protege a tablero “B”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 84.14 amp. Se propone un int. Term. 3x100 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 84.24 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre 4, pero en proyecto indica calibre 10 ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16556 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x225 amp, del tablero general “GC” y que a su vez protege a tablero “CL1”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 170.39 amp. Se propone un int. Term. 3x200 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 170.39 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre20, pero en proyecto indica calibre 40 ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 | Se debe considerar la protección indicada en proyecto, ya que como lo indica la norma la protección está al 125% de la corriente nominal. El conductor se encuentra coordinado con la protección. | 1 | 22781 | 2559
16557 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x50 amp, del tablero general “SGS” y que a su vez protege a tablero “VES”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 31.51 amp. Se propone un int. Term. 3x40 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 31.51 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre10, pero en proyecto indica calibre 6 ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16558 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x100 amp, del tablero general “GN” y que a su vez protege al tablero “CL3”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 73.02 amp. Se propone un int. Term. 3x80 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 73.02 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre 4, pero en proyecto indica calibre 10. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16559 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x125 amp, del tablero general “GN” y que a su vez protege al tablero “C”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 89.05 amp. Se propone un int. Term. 3x100 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 89.05 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre2, pero en proyecto indica calibre 10. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16560 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x125 amp, del tablero general “GN” y que a su vez protege al transformador “XFMR-SGN 75 KVA”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 90.25 amp. Se propone un int. Term. 3x100 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 90.25 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre2, pero en proyecto indica calibre 10. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16561 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x400 amp, del tablero general “GC” y que a su vez protege al tablero “GN”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 258.12 amp. Se propone un int. Term. 3x300 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 258.12 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre40 2 x fase, pero en proyecto indica calibre 250 KCM. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 | Se adjunta plano actualizado con la integración de luminarias cuarto eléctrico, revisar la carpeta del Proyecto.Las zonas restantes se consideran sin iluminación de emergencia ya que no fueron consideradas áreas frecuentemente ocupadas. | 1 | 22781 | 2559
16562 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x50 amp, del tablero general “GC” y que a su vez protege al tablero “HB1”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 35.82 amp. Se propone un int. Term. 3x40 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 35.82 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre8, pero en proyecto indica calibre 6. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 | Se debe considerar la protección indicada en proyecto, ya que como lo indica la NOM la protección está al 125% de la corriente nominal. El conductor se encuentra coordinado con la protección. | 1 | 22781 | 2559
16563 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x50 amp, del tablero general “GC” y que a su vez protege al transformador “XFMR- X2”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 36.08 amp. Se propone un int. Term. 3x40 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 36.08 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre8, pero en proyecto indica calibre 6. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 | Se debe considerar la protección indicada en proyecto, ya que como lo indica la NOM la protección está al 125% de la corriente nominal. El conductor se encuentra coordinado con la protección. | 1 | 22781 | 2559
16564 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x50 amp, del tablero general “GC” y que a su vez protege al trasformador “XFMR-SGC 45 KVA”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 36.08 amp. Se propone un int. Term. 3x40 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 36.08 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre8, pero en proyecto indica calibre 6. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16565 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x50 amp, del tablero general “GN” y que a su vez protege al tablero “HC”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 35.82 amp. Se propone un int. Term. 3x40 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 35.82 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre 8, pero en proyecto indica calibre 6. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16566 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x50 amp, del tablero general “GN” y que a su vez protege al transformador “XFMR-X3”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 36.08 amp. Se propone un int. Term. 3x40 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 36.08 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre 8, pero en proyecto indica calibre 6. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16567 | CD-TPZ-NAVE-1- DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR ZONA CENTRAL, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x70 amp, del tablero general “GC” y que a su vez protege a tablero “HB”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 40.82 amp. Se propone un int. Term. 3x70 amp. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 40.82 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre8, pero en proyecto indica calibre 4. ¿se cambia o se coloca el que se indica en plano? | 2 | Se debe considerar la protección indicada en proyecto, ya que como lo indica la NOM la protección está al 125% de la corriente nominal. El conductor se encuentra coordinado con la protección. | 1 | 22781 | 2559
16568 | EN EL PLANO “CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR”, EN ESTE PLANO SE OBSERVA QUE UNO DE LOS INTERRUPTORES DERIVADOS QUE ES EL DE 3X70 AMP, DEL TABLERO GENERAL “GS” Y QUE A SU VEZ PROTEGE AL TABLERO “HA” (AIRE LAVADO Y EXTRACCIÓN). SE PERCATÓ LO SIGUIENTE: A) QUE ESTA SOBRADO EN SU CAPACIDAD DE AMPERAJE, YA QUE EN SU MISMO CÁLCULO DE PROYECTO INDICA QUE TIENE I= 42.82 AMP. SE PROPONE UN INT. TERM. DE 3X50 AMP. ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? B) TAMBIÉN SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EL CALIBRE DE CONDUCTOR YA QUE PARA UNA I= 42.82 AMP, Y SU CALIBRE DEL CONDUCTOR DEBE DE SER CALIBRE8, PERO EN PROYECTO INDICA CALIBRE 4 ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? | 2 | Se debe considerar la protección indicada en el diagrama unifilar de 3P-70 AEl alimentador se encuentra coordinada con la protección. | 1 | 22781 | 2559
16569 | EN EL PLANO CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR, EN ESTE PLANO SE OBSERVA QUE UNO DE LOS INTERRUPTORES DERIVADOS QUE ES EL DE 3X125 AMP, DEL TABLERO GENERAL “SGS” Y QUE A SU VEZ PROTEGE A TABLERO “CS”). SE PERCATÓ LO SIGUIENTE: A) SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EN SU CAPACIDAD DE AMPERAJE, YA QUE EN SU MISMO CÁLCULO DE PROYECTO INDICA QUE TIENE I= 90.70 AMP. SE PROPONE UN INT. TERM. 3X100 AMP¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? B) TAMBIÉN SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EL CALIBRE DE CONDUCTOR YA QUE PARA UNA I= 90.70 AMP, Y SU CALIBRE DEL CONDUCTOR DEBE DE SER CALIBRE2, PERO EN PROYECTO INDICA CALIBRE 10 ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? | 2 | Se debe considerar la protección indicada en proyecto, ya que como lo indica la NOM la protección está al 125% de la corriente nominal. El conductor se encuentra coordinado con la protección. | 1 | 22781 | 2559
16570 | EN EL PLANO “CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR”, EN ESTE PLANO SE OBSERVA QUE UNO DE LOS INTERRUPTORES DERIVADOS QUE ES EL DE 3X50 AMP, DEL TABLERO GENERAL “SGS” Y QUE A SU VEZ PROTEGE A TABLERO “CS1”). SE PERCATÓ LO SIGUIENTE: A) SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EN SU CAPACIDAD DE AMPERAJE, YA QUE EN SU MISMO CÁLCULO DE PROYECTO INDICA QUE TIENE I= 28.00 AMP. SE PROPONE UN INT. TERM. 3X30 AMP. ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? B) TAMBIÉN SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EL CALIBRE DE CONDUCTOR YA QUE PARA UNA I= 28.00 AMP, Y SU CALIBRE DEL CONDUCTOR DEBE DE SER CALIBRE10, PERO EN PROYECTO INDICA CALIBRE 6 ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16571 | EN EL PLANO “CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR”, EN ESTE PLANO SE OBSERVA QUE UNO DE LOS INTERRUPTORES DERIVADOS QUE ES EL DE 3X200 AMP, DEL TABLERO GENERAL “SGS” Y QUE A SU VEZ PROTEGE A TABLERO “M1”). SE PERCATÓ LO SIGUIENTE: A) SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EN SU CAPACIDAD DE AMPERAJE, YA QUE EN SU MISMO CÁLCULO DE PROYECTO INDICA QUE TIENE I= 148.09 AMP. SE PROPONE UN INT. TERM. 3X150 AMP. ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? B) TAMBIÉN SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EL CALIBRE DE CONDUCTOR YA QUE PARA UNA I= 148.09 AMP, Y SU CALIBRE DEL CONDUCTOR DEBE DE SER CALIBRE10, PERO EN PROYECTO INDICA CALIBRE 40 ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16572 | EN EL PLANO "CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR", EN ESTE PLANO SE OBSERVA QUE UNO DE LOS INTERRUPTORES DERIVADOS QUE ES EL DE 3X125 AMP, DEL TABLERO GENERAL “SGS” Y QUE A SU VEZ PROTEGE A TABLERO “MT”). SE PERCATÓ LO SIGUIENTE: A) SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EN SU CAPACIDAD DE AMPERAJE, YA QUE EN SU MISMO CÁLCULO DE PROYECTO INDICA QUE TIENE I= 90.11 AMP. SE PROPONE UN INT. TERM. 3X100 AMP. ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? B) TAMBIÉN SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EL CALIBRE DE CONDUCTOR YA QUE PARA UNA I= 90.11 AMP, Y SU CALIBRE DEL CONDUCTOR DEBE DE SER CALIBRE2, PERO EN PROYECTO INDICA CALIBRE 30 ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16573 | En el plano “CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR”, en este plano se observa que uno de los interruptores derivados que es el de 3x50 amp, del tablero general “GS” y que a su vez protege al transformador “X1”). Se percató lo siguiente: A) Se observa que esta sobrado en su capacidad de amperaje, ya que en su mismo cálculo de proyecto indica que tiene I= 36.10 amp. Se propone un int. Term. 3x40 amp. ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? B) También se observa que esta sobrado el calibre de conductor ya que para una I= 36.10 amp, y su calibre del conductor debe de ser calibre8, pero en proyecto indica calibre 4 ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? | 2 | Se debe considerar la protección indicada en proyecto, ya que como lo indica la NOM la protección está al 125% de la corriente nominal. El conductor se encuentra coordinado con la protección. | 1 | 22781 | 2559
16574 | EN EL PLANO “CD-TPZ-NAVE-1- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ZONA SUR”, EN ESTE PLANO SE OBSERVA QUE UNO DE LOS INTERRUPTORES DERIVADOS QUE ES EL DE 3X400 AMP, DEL TABLERO GENERAL “GS” Y QUE A SU VEZ PROTEGE AL TRANSFORMADOR “XFMR-SGS”). SE PERCATÓ LO SIGUIENTE: A) QUE ESTA SOBRADO EN SU CAPACIDAD DE AMPERAJE, YA QUE EN SU MISMO CÁLCULO DE PROYECTO INDICA QUE TIENE I= 270.76 AMP. SE PROPONE UN INT. TERM. 3X300 AMP. ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? B) TAMBIÉN SE OBSERVA QUE ESTA SOBRADO EL CALIBRE DE CONDUCTOR YA QUE PARA UNA I= 270.76 AMP, Y SU CALIBRE DEL CONDUCTOR DEBE DE SER CALIBRE20, PERO EN PROYECTO INDICA CALIBRE 30 ¿SE CAMBIA O SE COLOCA EL QUE SE INDICA EN PLANO? | 2 | Se debe considerar como lo indica en el proyecto, ya que la NOM nos indica que para la protección se debe considerar el 125% de la corriente nominal. | 1 | 22781 | 2559
16575 | SE ENVIA LA PROPUESTA PARA LA MODIFICACION DE TABLEROS DEL CUARTO IDF FAVOR DE REVISAR ARCHIVO ADJUNTO Y HACER LA REVISION TECNICA DE LA DISTRIBUCION PARA DETERMINAR SI ES CORRECTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16576 | SE COMPARTE PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE ACERO PARA BASE DE TANQUE DE GAS. LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN SON INDICATIVAS. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE YO CONFIRMACIÓN. SE ADJUNTA PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16577 | SE PROPONE UTILIZAR BLOCK DE CONCRETO PARA CLAUSURAR LAS 3 ENTRADAS QUE MARCA PROYECTO, EN LUGAR DE UTILIZAR DUROCK. FAVOR DE COMPARTIR DETALLES YO CONFIRMACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16578 | En recorrido de visita de obra se propuso colocar registros con tapa de rejilla en cada bajada pluvial para captar el agua de condenación de los equipos de aire, así como el agua en temporada de lluevas, para evitar en lo posible el encharcamiento que se presenta en esta zona por el hundimiento que está presentando la tienda, y que ocasiona que el agua se esté filtrando hacia el interior de la nave. Esta tubería se conectaría a la rejilla pluvial que se encuentra en el eje I. Se Anexa imagen de propuesta. Favor de dar el visto bueno o enviar solución | 2 | Revisando este rfi, tenemos los siguientes comentarios: para el tema de los condensados de las UP, en el proyecto de MM a cubierta se tiene que los drenes van conectados en una sola descarga hacia la BAP en el eje 6 del lado de la colindancia con el predio vecino asi debieron resolverlo, y respecto a las descargas en el pasillo de esta misma colindancia, no se puede generar registros ya que por la pendiente no dan los niveles de arrastre. Si hicieron la conexion del dren de condensados como esta marcado en proyecto se evita la acumulación constante de agua por las UP y el agua de lluvia tiene que desalojarse por gravedad, en una respuesta de rfi anterior se indicaron los trabajos de sellados en las juntas de banquetas y muros de esta zona para evitar las filtraciones. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
16579 | Se solicita Bolardos metalicos de proteccion para ULA 02 ZONA SUR, ya que en ningun plano viene considerada esta proteccion, solo la jaula de malla ciclonica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16580 | PROTECCIONES ANTISÍSMICAS De acuerdo al recorrido del día 05072023 gerencia de construcción solicito que en el área de lockers se coloque protección antisísmica. Favor de compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16581 | PROTECCIONES EN BAJADAS DE SCI De acuerdo al recorrido del día 20072023 con PAL y seguridad laboral. Se solicitó colocar protecciones en los cabezales principales de la instalación de SCI, favor de considerarlo y dar visto bueno. De ser así compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16582 | PROTECCIONES EN PATAS DE RACKS EN AREA DE TRANSTIENDA De acuerdo a proyecto no se consideran las espinilleras para las patas de los racks en área de trastienda, por experiencia en obras pasadas estas se deben de colocar, favor de validar si aplica para este proyecto. | 2 | si se deben de considerar, se carga bol-21 con el detalle | 0 | 22781 | 829
16583 | En los planos A406-OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES y A406a-ALZADOS DE OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES, en las áreas de CBLjefes, Gerencia y sala de capacitación no señalan la colocación del protector de madera en ningún eje, lo cual evitaría daños en los acabados de los muros, favor de confirmar la colocación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16584 | PROYECTO DE CAJERO AUTOMÁTICO De acuerdo con el recorrido del día 220623 el gerente de construcción Arq. Alexis Tacuba, se hizo la solicitud del proyecto del cajero automático (considerando preparaciones e instalaciones correspondientes), y que asignen el responsable de la ejecución del mismo, favor de compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16585 | En el proyecto de la nave 1, no indica planos de instalación de sonido. Y el proveedor de sonido ya se presento en la obra comentando que en su alcance tiene la instalación de bocinas. Támbien comenta que ya tiene liberada la orden de compra. Favor de enviar proyecto o indicar que procede. | 2 | Se está trabajando el proyecto para conexión del sonido, se cargará y liberará proyecto con la conexión y canalización correspondiente, proveedor estará encargado de cableado . | 4 | 22781 | 1402
16586 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano AL-112 ALBAÑILERIA PTAR, especifica en el detalle Co-01 la cimentación de los muros. En sitio nos encontramos con la circunstancia de que la cisterna de la PTAR del Walmart Super Center está a una distancia de 40 cm de la cisterna del por lo que no existe espacio para la cimentación propuesta en proyecto (Foto 1 y 2). Así mismo encontramos con una edificación (caseta) para la instalación de la PTAR por lo que se interpone en la cimentación del mismo muro para la malla ciclónica (Foto 3). De esta manera también se encuentran hallazgos de líneas de instalación de gas y de RCI en la parte Este de la PTAR que no pueden ser interrumpidas (Foto 4). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16587 | En el área de omnicanal indica la colocación de una puerta de acceso, donde se encuentra una columna metálica. Si se coloca como lo indica el plano la cerradura de puerta quedaría a la mitad de la columna dificultando la apertura, por lo que se propone su reubicación, se anexa propuesta. | 2 | Estamos de acuerdo con la propuesta. Esta respuesta a RFI es Informativa. | 9 | 22781 | 1425
16588 | Por confirmación de gerencia se requiere el cambio de la puerta en electrónica indicada en el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS I, por lo que se requiere el cambió de la especificación de la puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16589 | En el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS I, en la bodega de electrónica marca una puerta abatible de aluminio natural anodizado, cristal flotado claro 6 mm y panel acrílico, por experiencia en otras obras esta puerta se ha colocado en herrería con material desplegado por ser un área de alto valor, favor de confirmar si se respeta el proyecto o se acepta propuesta, se anexa especificaciones de otros proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16590 | PUERTA DE ACCESO A PLANTA DE SUR En el plano CD-TPZ-A-802a PLANO DE PLANTA DE EMERGENCIA I NAVE 5, nos indica una puerta de acceso hacia la planta de emergencia. Esta puerta se observa en el plano que interfiere con el tanque de Diesel. Favor de considerar una nueva ubicación de la puerta de acceso para la planta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16591 | En el plano A601-ALZADOS DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS, no se indica el remplazo de la puerta de acceso al mezzanine. Se encuentra en muy mal estado (puerta de madera descuadrada, chapa caída, pintura en mal estado), favor de confirmar si se cambia por una nueva o se coloca la misma, se anexa evidencias fotográficas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16592 | De acuerdo a los planos A-601-PLANTA DE UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES, A-601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, no se encontraron especificaciones de la puerta de acceso al personal, favor de compartirnos los datos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16593 | Se reporta que en proyecto no indica una puerta nueva para el acceso de asociados en el área de recibo, actualmente esta puerta mide 1.19m y en el proyecto lo indocan de 1.00m, por lo cuál es necesario hacer una modificación a la puerta. Por lo anterior se requiere la confirmación de la modificación de esta puerta, o se considera el suministro de una nueva adecuada a las medidas indicadas en proyecto . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16594 | Durante el recorrido del día 13-07-23 en Nave 1; el Arq. Alexis Tacuba indica que la puerta del cuarto de CCTV deberá ser de tambor. | 3 |  | 2 | 7 | 41
16595 | PUERTA DE EMERGENCIA (COMEDOR A BODEGA)De acuerdo al recorrido de la semana pasada con el equipo de pal y seguridad laboral, nos solicitan una puerta de emergencia en el pasillo saliendo del comedor que dé hacia el área de bodega, ya que de tener alerta de evacuación, el pasillo representa un embudo, por lo que solicitamos de su apoyo para que se considere, se adjunta captura con la ubicación solicitada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16596 | DE ACUERDO A LA TABLA DE PUERTAS A601 INDICA UNA PUERTA DE SEGURIDAD BLINDADA NIVEL 10 CON ABATIMIENTO EXTERIOR, DE ACUERDO A LO COMENTADO CON EL PROVEEDOR ESTA TENDRIA QUE TENER VISAGRAS AL EXTERIOR, LO CUAL NO ES CORRECTO. SE PROPONE UNA PUERTA CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS PUERTAS DE EMERGENCIA (REFORZADA) CON EL ABATIMIENTO EXTERIOR Y VISAGRAS INTERIORES. (SIMILAR A LA EXISTENTE EN LA MISMA AREA.) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16597 | Se realizo la colocación de la puerta en subestación referente al plano A601b-ALZADOS DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS II, al interior de la subestación se encuentra el equipo de medición de CFE, debido que está completamente cerrado la estructura de la puerta impide la visibilidad para la toma de lectura, por lo cual se solicita se modifique la estructura del fijo donde se ubica el nicho de medición con alguna ventana, se anexa evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16598 | PUERTA DEL SITE De acuerdo al recorrido de obra del día miércoles 07 de Junio del 2023, por parte del área de conservación informo que la puerta del site debe de ir metálica y ciega, en proyecto se considera de cristal templado, favor de considerar ese cambio y compartir boletín con detalles de fabricación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16599 | PUERTA METALICA CON MIRILLA PARA CUARTO DE MONITOREODe acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de Julio, el equipo de pal informo que la puerta de del cuarto de monitore se debe de colocar metálica y con mirilla, favor de considerar esta solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16600 | En plano CD-TPZ-A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS no se estan contemplando puertas para SITE ni CUARTO DE UPS. Actualmente en ambos casos cuentan con puerta de madera, al menos considerar puerta metalica ciega para SITE. Enviar boletin de cambios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16601 | PUERTA PROVISIONAL (RFI INFORMATIVO)De acuerdo al recorrido de obra del día de ayer, el equipo de seguridad laboral y pal, solicitaron una puerta provisional para contralar el acceso a bodega, ya que se les informo que de acuerdo a gnfr el suministro de torniquetes será posterior al término de la obra. Adjunto imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16602 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto en el plano A-601 DETALLES DE PUERTAS Y VENTANAS, EN LOS DETALLES P-04BP-04C en la Tabla de puertas; indica que las puertas correspondientes a las áreas de: Carnes, Tortillería y Deli son suministradas por el proveedor de refrigeración, favor de confirmar este alcance para dicho proveedor o si por el contrario las puertas son suministradas por la contratista, lo cual generaría una aditiva para cubrir el suministro e instalación de estas. Al mismo tiempo en dicha tabla marca el suministro de la puerta para E-COMMERCE por parte de la contratista, sin embargo, en el catalogo de conceptos no existe un concepto que cubra el suministro e instalación de esta puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16603 | PUERTAS DOBLES DE IMPACTO De acuerdo al plano A-601 nos indica una puerta de alto impacto dos hojas (P2) detalle 2 del plano A-601b en los accesos de trastienda a piso de ventas con una altura de 2.15, al verificar en sitio nos percatamos que en proyectos anteriores estas puertas se consideran a una altura de 2.80 para poder dar paso a las tarimas con mercancía, por lo que pido su apoyo en que se valide esta altura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16604 | En plano CD-TZ-N2- ID- 05 en el detalle de la barra de cobre para contactos de cómputo indica que se conectara al sistema de tierras tipo DELTA, que está ubicada en área jardinada, pero no se cuenta con plano que indique esta trayectoria. Se solicita enviar informacio. | 2 | Pare referencia se puede observar el plano IE-17. | 0 | 22781 | 829
16605 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- ID-05 DETALLES DE PUESTA A TIERRA, en este plano de puesta a tierra en el detalle de la barra de cobre para contactos de cómputo indica una nota que se conectara al sistema de tierras tipo delta, que está ubicada en área jardinada. Pero en ningún plano indica este sistema de tierras, favor de enviar plano correspondiente. | 2 | La delta para el sistema de tierras se encuentra IE-16 SISTEMA DE TIERRAS y se indica en toda sobre la planta en el area requerida. | 24 | 22781 | 21
16606 | En el plano de conexión eléctrica del cárcamo ubicado en el lado colindante con la calle Roberto Ruiz Obregón, se nos indica el punto de conexión junto a la puerta de emergencia contigua al sitio, misma área en la que no es posible hacer dicha conexión ya que no se encuentra ningún centro de carga cercano. Al ver esta problemática nos acercamos con el área de conservación para que nos mostrara los centros de carga mas cercanos al área, indicándonos que el punto de conexión mas cercano sería el cuarto eléctrico ubicado en el área frontal de la tienda, junto a los baños de clientes, (se envía ubicación aproximada en planta adjunta). Se solicita considerar el punto de conexión indicado por el personal de conservación o en su caso enviarnos cual sería la solución a esta problemática. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16607 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1-IH-04 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS N1, CD-TPZ-NAVE-1-IH-05 INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO SANITARIOS N1, so se indica ni especifica que tipo de descarga de agua se colocará si de punch o de sensor. Favor de indicarnos como va hacer la descarga de agua. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16608 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1-IS-01 (instalación sanitaria red general N1.) Indica la salida del drenaje por muro, se puede ranurar el muro o las salidas se dejaran aparentes. Ya que park en sus cláusulas indica que los muros no deberán ser tocados. Favor de indicar que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16609 | En el plano IS-01 PLANTA GENERAL DRENAJE SANITARIO, indica que los servicios de la cabecera sur se deben conectar al colector de drenaje de 100mm, ubicado en al exterior de la nave, mismo que se encuentra a la intemperie adosado al muro perimetral y en el cual se observa que ya se encuentra muy deteriorado y con reparaciones en múltiples puntos.Se propone que a consideración de diseño este colector sea sustituido al menos a partir de la conexión de los servicios considerados en proyecto, e incluso considerar la utilización de un material más resistente a la intemperie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16610 | SE SOLICITA POR PARTE DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, HACER NUEVAMENTE EL CÁLCULO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL TANQUE PARA GAS, YA QUE LA CAPACIDAD QUE MARCA PROYECTO ES EXCESIVA A COMPARACIÓN AL CONSUMO DE LOS EQUIPOS, COMPARTIR DETALLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16611 | Buen día. De acuerdo con el recorrido realizado el día 23 de Abril de 2024, en sitio: con gerencia de construcción, la contratista y supervisión. Se hace la observación sobre el hallazgo del rack de IDF ubicado en el área que ahora será WALMART.COM, dicho rack controla parte de la línea de cajas y sistemas de las oficinas de trastienda, ya se han evaluado posibles soluciones como la reubicación, pero resulta no ser viable, ya que por las funciones que cumple no es posible sacarlo de funcionamiento, por lo cual en llamada con el área de eficiencia operativa se llego al acuerdo de recortar una puerta de la cámara de refrigeración, quedando la cámara con únicamente 6 puertas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16612 | De acuerdo al plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACIÓN HIDRÁULICA RED GENERAL (NAVE 5) nos indica que la tubería que abastece el suministro de agua hacia la cisterna deberá de ser tubería colganteada. Se reviso con contratista general la presión de agua dando como resultado 2Kgcm2, por lo cual se propone lo siguiente, Favor de confirmar de la propuesta de abastecer la cisterna de llenado por medio de la tubería adosada al muro a 50cm Sobre NPT, y así tener una mejor presión de agua y no tener complicaciones a futuro, ya que si se mantiene colganteada puede reducir la presión del nicho de medición a la cisterna. Favor de compartir comentarios con nostros acerca de esta propuesta y si se acepta, compartir el boletín correspondiente. Se adjuntan fotografías, al igual se pregunta si se contará o no con nicho de medición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16613 | Buenas tardes. Respecto al plano C-03 “Plano de conjunto” nos menciona dos líneas de reductores de velocidad en la entrada de la tienda, en C-13A “Plano de mobiliario urbano” nos menciona que para efectos de concurso solo se cuantifiquen 16 pzas las cuales tienen una longitud de 50 cm, al medir el ancho de la vía de rodamiento tenemos 7.50m, por lo cuales se necesitarían 14 pzas adicionales para cubrir el alcance o solo colocar una línea de reductores de velocidad. Se anexa plano de detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16614 | Buenas tardes. Se sugiere quitar uno de los reductores de velocidad (el que esta pegado a Pick Up), puesto que se le dificulta el paso de las plataformas y carritos, los asociados tienen que cargar el carrtio para poder pasar con su mercancia. | 2 | De acuerdo con la propuesta siempre y cuando pase por lo menos un carrito; favor de retirar mediante corte con disco los taquetes de expansiÃ³n que fijan el tope de polipropileno para evitar accidentes con los socios. | 4 | 22781 | 1402
16615 | El plano al que hacen referencia "CD-TPZ-NAVE-1-IE-18-ENLACE N1 Y N2" no se encuentra dentro de nuestras carpetas de proyecto (Trirriga). Favor de compartir plano. | 2 | EL plano se encuentra cargado dentro de la carpeta de Boletines -RFIs en Trirriga. Con fecha 14 de Junio | 0 | 22781 | 829
16616 | Referente al RFI No. 54, con ID 1037070, en el plano CD-TPZ-NAVE-1- SE-01 SUBESTACION ZONA SUR NAVE 1, se envia este RFI como informativo para realizar el sistema de tierras como lo propueso la supervisión. Esto lo indicó el área de diseño el día de ayer 20 de junio del 2023 en su visita. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16617 | Referente al RFI No. 55 con ID, 1037072 y el plano CD-TPZ-NAVE-1- SE-01 SUBESTACION ZONA SUR NAVE 1, Platicando con proyectos fisicamente en la visita de obra del día de ayer 20 junio 2023, proyectos indica que se elimina y interruptor termomagnetico principal de 3 x 500 amp, ya que en la trasferencia de la planta de emergencia lo tiene incluido. Favor de enviar boletín de modificacion de plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16618 | En un recorrido realizado el día 01 de julio de 2023 con el ing. Juan Arizmendi, estructurista de diseño de WM, toma evidencia de las condiciones en las que se encuentra la estructura reticular en ambas cabeceras de oficinas, quedando en el acuerdo de compartirnos información para el reforzamiento de las mismas. Seguimos en espera de dicha retroalimentación. | 2 | Se carga esquema general de solución BL-202030614-2 requerido para apoyo complementario en el bastidor actual de plafones con 3 casos diferentes proporcionado por Estructurista. | 9 | 22781 | 1425
16619 | BUEN DIA. De acuerdo a la revisión del proyecto, en la especialidad de instalaciones, se notifica que en el CUARTO DE BASURA, no cuenta con sistema de refrigerado. Solicito de su apoyo con la aclaración e información sobre esta área. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16620 | En el plano ES- 700 BASTIDOR PLAFÓN, se indica que este bastidor nuevo solo se ejecuta en área de taller de mantenimiento y en el área de oficinas se debe reutilizar la estructura existentes para colgantear plafones y soportería eléctrica y de las demás especialidades que indica proyecto, sin embargo en esta soportería existente hay claros de hasta 4m por lo que se podía requerir la colocación de refuerzos de tal manera que la soportería quede a la distancia máxima permitida por las especificaciones WALMART. Favor de indicar si se deben considerar estos refuerzos para la colocación de soportería, para avanzar con la solicitud del presupuesto a la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16621 | Por motivos de seguridad e inestabilidad de pasarela con dimensiones claro 1 (8.64m x 0.65m) y claro 2 (3.52m x 0.85m) ubicada en el EDC 1, se requiere el reforzamiento estructural de esta área, la estructura se encuentra en cantiléver por lo cual se apuntalo de manera provisional para el acceso del personal ya que se encuentran realizando trabajos de cableado, favor de indicar el procedimiento a tomar para el reforzamiento de la estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16622 | Buenas tardes Para el muro de panel de yeso en el área de panadería se observa que el proyecto no marca un refuerzo mas allá de la soportería convencional (PLANO “A-100b ACABADOS EN MUROS PLANTA BAJA”), sin embargo, por la altura (3 m) el muro queda muy endeble y con muy poca rigidez, se propone el refuerzo del muro mediante perfiles PTR 3” @ 4.0 metros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16623 | En el área de sanitarios clientes, se encontró esta trabe que forma parte para el soporte del mezanine, sin embargo, el elemento está incompleto tal como se aprecia en la imagen del reporte fotográfico adjunto y apuntalado con IPR de 6”, se considera el reforzamiento de este apuntalamiento con 2 cartabones de ¼” para rigidizar el elemento colocados a 13 del elemento. favor de revisar el reporte fotográfico y confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16624 | DE ACUERDO A LOS PLANOS ESTRUCTURALES, NOS INDICA LA COLOCACION DE DOS REFURZOS PARA EL SOPORTE DE TRABE QUE CARGA EL MEZZANINE, ADICIONAL A ESTOS, SE ENCONTRO UN UNA TRABE DE CONCRETO QUE CORRE A LO ANCHO DE LA COCINA EXISTENTE Y DE LA CUAL ESTA SOPORTADA POR UNA MOCHETA DE MURO DE BLOCK (ESTA TRABE CARGA LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE SAMS CAFE) . (ADJUNTO IMAGENES). ¿SE DEBERA RETIRAR LA MOCHETA Y AGREGAR UNA COLUMNA DE CARGA NUEVA? EN CASO DE QUEDARSE, SE TENDRIAN EN UN ESPACIO REDUCIDO DOS REFUERZOS. (ADJUNTO IMAGENES). FAVOR DE CONSIDERAR ESTE REFURZO EXTRA Y COMPARTIR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16625 | De acuerdo con los planos Estructurales y Arquitectonicos de interiores, nos indica un muro de tablaroca a 4.20 m de altura para la bodega de omnicanal, pero este no indica algun refuerzo estructural. Se recomienda para garantizar la rigidez de este muro, la colocacion de PTR@X distancia. Favor de compartir si este muro debera llevarlos asi como la dimencion de los mismos y sembrado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16626 | Buenas tardes. Referente a la rejacero, si lo que se busca es suplir la función que cumplía la malla ciclónica existente, el trazo para delimitar la colindancia difiere entre lo marcado en proyecto ejecutivo y el existente, se solicita la aclaración para saber si se respeta el trazo marcado en proyecto o se adecua al trazo existente que tenía la malla ciclónica. Verificar la huella de la tienda, con el predio colindante; puesto que se tuvo un recorrido con la administración de la plaza (Jorge Bucio) quien nos menciona que el trazo marco en proyecto ejecutivo no es correcto. De optar por el trazo que se tiene en proyecto ejecutivo, se tendría la problemática de que los registros sanitarios y la instalación hidrosanitaria existente; quedarían en medio del desplante de la cimentación para la rejacero, agregando que no se podria realizar la compatación optima para realizar estos trabajos pu | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16627 | REJACERO EN MUERETE PERIMETRAL De acuerdo a proyecto en la Oc1 nos indican que se baja el alcance de la rejacero en el perímetro del predio, a excepción del área de anden, favor de validar esto, ya que, por temas de seguridad, operaciones solicita que se coloque, esto de acuerdo a experiencia en obras pasadas, favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16628 | De acuerdo al plano C-08b FUNCIONAL TANQUE DE TORMENTAS, indica una rejilla pluvial en la separación de las celdas, pero no se encontraron especificaciones del tipo de material a instalar, favor de compartirnos los datos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16629 | Buenas tardes. Al realizar el levantamiento de las rejillas existentes solo se encuentran 17 en buen estado. Las demás presentan deterioro y flexión (pandeo o curva), esto por cuestiones del transito pesado que circulo por encima de ellas. Se anexa fotografías de evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16630 | Con relación al Proyecto de muro perimetral de la unidad SAMS BERNARDO QUINTANA les comento que como parte de la Excavación para cimentación del muro perimetral del lado de la calle Roberto Ruiz Obregón, se detectó que más del 80 % del material producto de excavación tiene boleos grandes lo cual me parece no es factible para el relleno posterior a la construcción de cimentaciones, revisando la Mecánica de Suelos observo que en toda esa sección no se realizó ninguna cala para sondeo, solicito nos apoyen a indicar si el material encontrado se usara para el relleno de cimentación o se debe retirar para considerar material nuevo. Se comparten fotos de lo encontrado en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16631 | RELOJ CHECADOR En proyecto ejecutivo no se tiene contemplado servicio de red y suministro del mismo, favor de indicar a esta supervisión si se contempla el servicio y dicho suministro, en caso de que proceda favor de compartir boletín correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16632 | Se comparte información del requerimiento que nos mandó el proveedor de UPS para la instalación de sus equipos. Favor de compartir si seguimos conforme a proyecto o se mandará uno nuevo, para temas de la UVIE. Se adjunta evidencia de lo solicitado. INFORMACIÓN QUE MANDO EL PROVEEDOR. Para ambos casos, los requerimientos que necesitamos para realizar la instalación son: · Cable calibre 4, (5 hilos, 3 fases, 1 neutro, 1 tierra) esto para entrada y salida · Pastillas de 3X60 · Licuatite 1 34 · Conectores con monitor · Saliendo el cable del licuatite va a tener un sobrante de cable de 1.60m para conectar internamente el UPS. En sitio, se les indico el sitio en donde se instalaría cada UPS, por lo que se debe de tomar en cuenta la posición de los tableros y la posición final de UPS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16633 | Respecto a la respuesta del RFI ID 1036253, en la que se nos indica conservar el mobiliario existente se tienen las siguientes observaciones: En el cuerpo del RFI original se menciona que no está considerada la instalación hidráulica para los mingitorios, FAVOR DE ENVIAR ADECUACIÓN DE PROYECTO HIDRÁULICO Las mamparas existentes están colocadas sobre muros que se encuentran en áreas que no se redimensionan, pero que si reciben un acabado diferente al actual que es solo pintura, como indica el proyecto se colocará un cerámico, por lo que los vanos en donde se ubican las mamparas se reducen provocando que estas mismas mamparas existentes no tengan el espacio necesario para ser colocadas. Existen mezcladoras, cespol´s, válvulas de mingitorios, mecanismos de tanques de almacenamiento de wc´s , que están fuera de servicio por mal funcionamiento, por lo que al recolocar este mobiliario no | 2 | En recorrdio de obra del 02-06-23 se acordó reutilizar excusados existentes con nuevos accesorios, colocar mingitorios ecológicos. Revisar accesorios que este en buen funcionamiento como llaves, cespol, valvulas etc para su reutilización y en caso de encontrar algun desperfecto se debera de realizar su reemplazo tal como se encuentra actualmente. Se podran reutilizar las mamparas y adaptar el espacio resultante entre modulos para lo cual debera ajustarse la mampara que esta destinada para personas con discapacidad a las dimensiones resultantes para que en este modulo se ajuste a la dimension adicional por los espesores ceramicos. | 1 | 22781 | 2559
16634 | DURANTE RECORRIDO EN SITIO SE SOLICITO POR GERENCIA DE CONSTRUCCIONES DESCARTAR PLAFÓN E INYECCIÓN EN BODEGA DE SUMINISTROS EN ÁREA DE MANTENIMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16635 | DE ACUERDO AL PLANO “ES-801_BASE PARA EXCALIBUR_REVA” LA UBICACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO EXCALIBUR SE ENCUENTRA MUY PRÓXIMA AL MURO DE BLOCK. SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE EL ESPACIO PARA MANIOBRAR EQUIPOS HACIA EXCALIBUR QUEDA MUY LIMITADO (COMPARTIMOS IMAGEN). SE PROPONE DESPLAZAR O REUBICAR EXCALIBUR. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16636 | Personal de Operación de Cocinas solicita el cambio de Nodo de Datos para caja registradora (espejeo), debido al flujo de personas, este flujo afecta el tránsito peatonal. La idea es que la caja registradora se encuentre al inicio de la barra para que el personal se pueda ir recorriendo y tomar los alimentos. Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16637 | Anteriormente se había solicitado por RFI 1048091 MURO ANDEN DE CAMIONETAS, el cual hace mención. Por petición de gerencia de tienda nos solicita omitir la demolición del muro perimetral existente de anden de camionetas ya que esta área la utilizan actualmente como bodega, la respuesta fue omitir esa demolición del muro. Por lo tanto, será necesario la reubicación de los servicios de alarma a la puerta que quedará de acceso a esta área, Favor de confirmar los trabajos mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16638 | REUBICACION DE ESCALERA MARINA PARA ULA-05 De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 nos proyectan la ubicación de la ULA-05. Se observa que la escalera marina queda ubicada dentro del pasillo. Favor de considerar y confirmar la reubicación de la escalera marina correspondiente a la base de la ULA-05. Favor de compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16639 | EN LA UBICACIÓN ACTUAL DE LA EXCALIBUR NO TIENE ESPACIO SUFICIENTE PARA MANIOBRAR EL EQUIPO PARA QUE SE MONTE EN LA EXCALIBUR. COMPARTIR NUEVA UBICACIÓN Y DETALLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16640 | Conforme al plano CD-TPZ-A-400 PLANO DE OFICINAS Y SERVICIOS I NAVE 5 y plano CD-TPZ-EA-12 PLANO DE UBICACIÓN DE HIDRANTES Y TOMAS SIAMESAS NAVE 5, se muestra la colocación de un hidrante dentro de la oficina de Recursos Humanos, por lo cual consideramos que tiende a ser un área de oportunidad para uso y mantenimiento del equipo, el cual debe de estar con un fácil acceso para todo el personal, y considerando que dentro de esta oficina se encuentran equipos de cómputo y electrónicos pueden ocasionar un corto en caso de alguna fuga o mal empleo de la misma, se sugiere reubicar el hidrante fuera de las oficinas, justo en el pasillo. Adicional a este tema se solicita aclaración de alcance ya que esta instalación la llevo a cabo PARK´S en caso de realizar el cambio. ¿A quién le correspondería la ejecución del mismo, contratista General (PROSER) o PARK´S)? Gracias Se adjunta Fotografía | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16641 | Como informativo. Se solicita reubicación de equipos OSID, ya que la empresa TECONSA (Sistema contraincendio), cubrió la línea de vista de los mismos. A petición del Gerente de construcción se solicita la reubicación de los equipos. Para dicha reubicación se autoriza el empalme del cableado por medio de conectores “UY” por parte de gerencia de construcción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16642 | REUBICACION DE PLANTA DE EMERGENCIA SUR De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 y demás planos eléctricos, nos indican la ubicación de la planta de emergencia sur afuera de la entrada a la nave 5, por motivos de vista se propone reubicar la planta de emergencia sur aun costado de la entrada, donde el plano indica los cajones de inclusión (estacionamiento de discapacidad), y este a su ves reubicarlo donde actualmente esta la planta de emergencia sur. Favor de confirmarnos si procede esta propuesta, si es asi, apoyarnos con las trayectoria de instalación eléctrica y compartir el boletín correspondiente. Se anexa plano con nueva reubicación. En caso de la planta de emergencia central, se observa que el tanque de diesel nos estorba con la salida de emergencia, y el personal tendría que cruzar entre el transformador y el derivador. Para este caso solo seria | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16643 | Durante los trabajos de desmantelamiento de muros de tablaroca se detectó la presencia de PTRs que sirven de soporte para el bastidor sobre plafón existente. Dichos PTRs quedan fuera de la nueva distribución de muros, por lo que habría que reubicarlos dentro del trazo del nuevo La yOut para que siga cumpliendo la misma función estructural. Se envía propuesta de reubicación para su aprobación. | 2 | Se deben realizar los trabajos correspondientes conforme al recorrido de obra realizado el pasado día jueves 1-junio. | 9 | 22781 | 1425
16644 | Durante los trabajos de desmantelamiento de muros de tabla roca se detectó la presencia de PTR´S que sirven de soporte para el bastidor sobre plafón existente. Dichos PTR´S quedan fuera de la nueva distribución de muros, por lo que habría que reubicarlos dentro del trazo del nuevo Layout para que siga cumpliendo la misma función estructural. De igual forma esta reubicación puede desajustar los vanos en los cuales fueron considerados en un principio, siendo necesario la colocación de algún PTR adicional para compensar dicha nueva distribución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16645 | REUBICACION DE TABLEROS M1 Y TABLERO M2 De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-05 CONTACTOS Y FUERZA COCINA Y COMEDOR E2 nos indican la ubicación de estos tableros en la entrada a la cocina. En el plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 en esa misma ubicación nos indican la ubicación de un extintor y aun costado un refrigerador. Favor de considerar la reubicación de estos tableros, considerando que se encuentran dentro de una cocina y aun costado de un refrigerador, asi como contemplar los espacios. Se propone reubicar los tableros M1 y tablero M2 en el muro del cuarto de almacén que esta atrás del muro de la entrada a la cocina, considerando la reubicación del carro para basculas dentro del mismo cuarto. En caso de que se requiera ubicar en otro lugar, considerar los adicionales necesarios para su ejecución. Favor de compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16646 | REUBICACIÓN DE TÓTEM DUBAI Actualmente se cuenta con un tótem Dubái dentro de tienda el cual está ubicado junto al mueble nuevo de farmacia, lo que implica que el tótem Dubái existente le bloquea la vista hacia el mismo mueble. Favor de compartir e indicar la nueva ubicación del tótem Dubái. Esto genera un adicional, ya que no esta considerado en proyecto este movimiento. Se anexa fotografia actual. | 22 |  | 2 | 12 | 41
16647 | Personal de Operación de Cocinas solicita el cambio de Nodo de Datos para caja registradora (espejeo), debido al flujo de personas, este flujo afecta el tránsito peatonal. La idea es que la caja registradora se encuentre al inicio de la barra para que el personal se pueda ir recorriendo y tomar los alimentos. Se adjunta evidencia de propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16648 | Se informa que debido a los trabajos de transformación y ubicación de los nuevos dispositivos de carga (litio), se debió reubicar de manera provisional el sistema de cargadores de baterías y tcs actual, esto se mantendrá de esta manera hasta el suministro del nuevo sistema. | 2 | Se informa que debido a los trabajos de transformación y ubicación de los nuevos dispositivos de carga (litio), se debió reubicar de manera provisional el sistema de cargadores de baterías y tcs actual, esto se mantendrá de esta manera hasta el suministro del nuevo sistema. | 4 | 22781 | 1402
16649 | Solicitamos evaluar la reubicación de las SIRENAS DE LUZ Y ESTROBOS en puertas de acceso de recepción zona sur y zona norte, en plano el detalle las indica a 3.10 m y el plafón se colocara a 3.05 m. Cabe señalar que las puertas son de cancel y cristal, no se cuenta con un espacio donde fijarla. Las existentes se encuentran sobre el muro más cercano. Indicar como se requiere la instalación. Se anexa evidencia fotográfica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16650 | En recorrido el día 28-06-23 el área de gerencia de comedor hizo una reubicación del mobiliario diferente a proyecto. Adjuntamos evidencia de los solicitado por gerencia de cocina. Favor de indicar si los servicios eléctricos e hidráulicos cambiaran. En caso de aprobar la modificación enviar boletín correspondiente de cada especialidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16651 | REVISION DE DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA GENERALES Y TABLEROS En los planos de cuadros de cargas difieren de donde son alimentados los tableros CL3, CL4, CL6, CL7, y no coincide con diagrama unifilar y alimentadores generales. Favor de apoyarnos a dar revisión correcta y realizar las modificaciones y boletines correspondientes a los planos de diagrama unifilar, cuadros de cargas generales y de tableros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16652 | REVISION DE LOS TABLEROS “CSE” Y “CNE” En respuesta a los RFI con ID 1036041 se solicita la revisión y corrección en el diagrama unifilar para los tableros CSE y CNE, ya que no se encuentran existentes dentro de ningún cuarto eléctrico en la nave 5 y están en indicados en los cuadros de carga generales y diagrama unifilar. Favor de realizar las correcciones correspondientes, ya que ante la unidad verificadora de instalaciones eléctricas sería una no conformidad de proyecto. Favor de compartir boletín correspondiente. | 2 | Si en sitio se verifico que estos tableros de la etapa 1 finalmente no fueron instalados, se recomienda actualizar el diagrama unifilar por lo que se actualiza plano DU-01 eliminando dichos tableros | 4 | 22781 | 1402
16653 | RFI 01 LOSETA VERDE LIMON PLANO: A 409 SANITARIOS CLIENTES De acuerdo al corte longitudinal A y B nos indica instalar en el área de lavabos loseta cerámica 7.65cm x 15.31cm marca Daltile modelo 1048 color verde limón pero la contratista comenta que ya no la fabrican en esa medida por lo que propone instalar la loseta con medidas de 20cm x 60 cm. con mismo color. Quedamos en espera de su autorización se anexa foto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16654 | De acuerdo al plano estructural ES-03 Bases para equipos nos indica en el corte 1-1 una altura para la base de la condensadora de 0.45 cm pero existe una nota * donde nos indica verificar esta informacion con planos arquitectonicos el cual fue verificado con el plano A 410 Plano de bases para protocol y condensadores, este nos corrobora en el detalle 5 corte longuitudinal C-Condensadores que es correcta esta altura de 0.45 cm asi como en el detalle 06 corte longuitudinal D - Condensadores por lo cual queremos verificar que es correcta toda esta informacion ya que en otras unidades el equipo queda elevado. Quedamos en espera de sus confirmacion. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16655 | RFI 03 ACABADO DE PISO EN AREA DE EQUIPOS CONDENSADORES En los planos C 02 Trabajos en conjunto 1, AL 01 albañilería en pisos, A 100 d Planta de acabados en piso y A 100 g Planta de acabos en piso sótano no indica acabado de piso solo terreno natural por lo cual se requiere validar esta información. Quedamos atentos a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16656 | Se requiere una protección de acero para abrigar las tuberías de refrigeración que pasan pegadas al muro de tablaroca que colinda con el departamento de carnes y pescados en el pasillo de la trastienda eje 5 y 4 entre eje A´ referencia planos A 100 planta arquitectónica general y AL 03 plano de albañilería sótano ya que debido a que los racks se encuentran ubicados debajo de esa área en el sótano fue necesario pasar las trayectorias de tuberías por esta zona. Se anexan fotos del área y quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 | Buen día. Se comparte boletin 03 con la solución de protección. Saludos. | 0 | 22781 | 829
16657 | Se solicita la confirmación de que no se consideran puertas en los sanitarios de clientes de acuerdo a los planos A 409 Sanitarios clientes y A 601 Tabla de puertas y canceles por lo que quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16658 | Se requiere información para saber si la laminadora de masas existente en la unidad se reubicara o se elimina ya que no está considerada en el proyecto plano GA03 OC mobiliario y equipos de abarrotes 3 y gerencia de tienda informa que la requiere debido a un programa que ellos llevaran acabo y que ya fue autorizado por Walmart. Quedamos en espera de su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16659 | Se requiere información para corroborar si la platabanda arriba del mueble de despacho de panadería es color P 33 caverna o P 31 White flour ya que de acuerdo al plano A c100 es P 31 White Flour favor de corroborar la información se adjunta foto. | 2 | Buen día. Se confirma que el color de la platabanda del despacho de panadería es color P31 Whiteflour como lo indica el plano mencionado. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
16660 | Por solicitud de eficiencia operativa se requieren contactos para instalar cajas de aromas en panadería y frutas ya que no vienen considerados en proyecto Plano GIE 03 contactos abarrotes quedamos en espera de su respuesta. | 2 | Buen día. Se comparte la actualización del plano GIE-03 CONTACTOS ABARROTES atendiendo la solicitud de operadora. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
16661 | Por solicitud de eficiencia operativa se requiere la instalación de cortinas de aire en el acceso y salida de clientes donde se ubican las puertas automáticas ya que en proyecto no están consideradas ni en plano IAA 01 planta de mercancias y tampoco en planos de instalacion electricas IE 02 contactos normales piso de ventas, IE 06 fuerza aire lavado, quedamos en espera de su respuesta. | 2 | Buen día. La esta acondicionada con aire lavado en piso de ventas, por lo que no aplica la implementación de cortinas de aire en los accesos. No se autoriza la solicitud. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
16662 | Por solicitud de Gerencia de tienda y para la correcta operacion del area de panaderia se solicita la instalación de una báscula adicional en el mueble de despacho panaderia ya que el plano ID 04 voz y datos y plano ID 01 contactos regulados solo esta considerando un nodo de datos y un contacto regulado por lo que quedamos en espera de su repuesta y saber si se considera. Saludos. | 2 | Buen día. El proyecto fue ejecutado conforme al layout autorizado y prototipo vigente en donde solo se nos indica una báscula, por lo que diseño no tiene injerencia en colocar equipos adicionales sin previa autorización yo solicitud del equipo de Eficiencia Operativa Planeación. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
16663 | En el plano GIE 03 contactos abarrotes se considera para la freidora junto a la arrocera un desconectador de 2x30 amperes voltaje 220 volts pero la freidora llego con clavija, voltaje a 120 volts y 1750 watts por lo que se requiere el cambio, quedamos en espera de su respueta. Saludos. | 2 | Buen día. Las conexiones indicadas en el proyecto se encuentran de acuerdo a la especificación del equipo con un desconectador de 2x30 amperes voltaje 220 volts, por lo que compartimos a la contratista la actualización del plano GIE-03 CONTACTOS ABARROTES con la sugerencia de conexión para el equipo con especificaciones descritas como 120 V, una clavija y 1750 W. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
16664 | Se requiere información para validar si las celosías instaladas en el plafón de panadería llevan iluminación ya que en el plano GA 090 A detalles de panadería lo indica, pero no se cuenta con información en los planos eléctricos que nos indique trayectorias, diámetro de tubería, calibre de conductores, numero de circuito asignado en tablero eléctrico, voltaje, por lo que quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 5 |  | 2 | 58 | 41
16665 | Se solicita por parte del proveedor BLT que instalara las rampas eléctricas dos tableros eléctricos a 110 volts con un interruptor de 1x20 amperes cada uno para servicios de mantenimiento de los equipos por lo cual se requiere de la información para su instalacion ya que el plano IE 07 Alimentadores Generales no lo contempla, quedamos en espera de su respueta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16666 | Se require informacion para valorar las nuevas dimensiones de la isla de salchichoneria asi como todos los equipos de refrigeracion ya que estan llegando con la marca frost troll y tambien marca hussmann y diferentes medidas, al principio se tenia como proveedor a la empresa frost troll y despues se cambio sl proveedor hussmann tal vez esa sea la causa de la variacion de dimenisones en los equipos, quedamos en espera de su respuesta. Se adjunta plano cargado en plataforma y plano que trae el proveedor de hussmann, Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16667 | Debido a la maniobra de montaje de las rampas electricas la empresa BLT encargada del montaje y desmontajes de las mismas, solicita para el montaje de la nueva rampa que no se realice el colado de la zapata del punto intermedio que indica en el plano ES-15 (Desplante de traveleitor) y guias mecanicas de proveedor; ya que le estorba para su maniobra de montaje y no podria realizarlo debido al poco espacio que existe en esta zona por lo que la contratista hojeda en acuerdo con BLT proponen realizar sobre la base de la zapata existente un anclaje de varillas de una pulgada con epoxico para realizar el armado de la zapata y colado una vez que BLT haya montado el equipo, ya que la zapata propuesta en proyecto no se prodra colar completa, si no en dos partes primero base y despues el pilar por que todavia esta una rampa en funcion y como ya lo repetimos las varillas quedarian expuestas y le es | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16668 | De acuerdo a la visita del proveedor de la contratista el modelo solicitado de la puerta y cortina de anden "T2" en al plano A601a, de acuerdo a las caracteristicas del vano se requiere realizar una adaptacion para el anclaje de la puerta; ya que el modelo indicado requiere de la instalacion por la parte interior del vano, por lo cual se necesita aplicar un PTR por la parte media de forma vertical para el anclaje de la puerta y esto implica que se obstruya el vano libre cuando este abierta la puerta. Por tal motivo la contratista Hojeda propone la aplicacion de los PTR tomando en cuenta la obstruccion o en su defecto el uso de un diferente modelo de puerta manual que su mecanismo de abertura y cierre no es por medio de cadena si no "por impulso" puesto que se instalaria por la parte exterior del vano y no se tendria detalle en su instalacion. Quedamos en espera de su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16669 | Por solicitud de eficiencia operativa se requiere la reubicación de la caja de luz de panadería, así como una alimentación eléctrica a 127 volts con su apagador ya que no viene contemplado en el plano eléctrico GIE-03 contactos abarrotes. Quedamos en espera de su respuesta se adjunta foto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16670 | Se requiere información para saber donde se ubica el rotulo que indica el plano A 201 anuncios adosados ya que nos indica el detalle D-3 pero en planta de conjunto para ubicación no se encuentra señalado. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16671 | Por solicitud de gerencia de construcciones se pide omitir la aplicación de epóxico en el área de carritos y accesos a la tienda como lo indica el plano A 100d planta de acabados en piso, debido a que comenta que con el paso del tiempo este piso se vera afectado y ocasionara una mala imagen a la clientela por lo cual hacemos la pregunta si se va a considerar otro tipo de acabado en esta zona o se realiza de acuerdo a proyecto. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16672 | Se requiere información si se cambiaran los anuncios existentes en fachada principal por los que indica el plano A 202 anuncios rotulados en fachada principal ya que se tiene menos de dos años que se realizo el cambio de imagen de esta unidad. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16673 | Se requiere información para saber si es correcta la instalacion de un secamanos en la oficina de consumo interno mezzanine 2 ya que el plano IE 02a contactos oficinas y servicios lo indica al igual que el plano IE 09c cuadros de cargas 220 volts. GL, GG y GP el circuito esta considerado para ese servicio, por lo que quedamos en espera de su pronta respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16674 | Se requiere información para saber si es correcta la instalación de contactos para ozonificador en oficina de consumo internno en mezzanine 2 ya que el plano IE 02a contactos oficinas y servicios lo considera al igual que el plano IE-09c cuadro de cargas 220 volts GL, GG y GP considera un circuito en el tablero. Por lo que quedamos en espera de su pronta respuesta para validar esta información. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16675 | Por solicitud de gerencia de tienda y store planning se requiere de un lavamanos en el area de lactancia ya que en los planos a 100 planta arquitectonica y a 101 Layout autorizado de la OC 4 con fecha de mayo 2024 no esta considerado en su lugar esta un dispensador de agua por lo que se requiere saber si es correcta esta informacion ya que se tienen consideradas instalaciones hidrosanitarias para este servicio plano IH 01a instalación hidraulica red general en piso de ventas y IS 01 instalacón sanitaria red general. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16676 | RFI 24 INSTALACION DE TAPAS LATERALES EN RAMPAS ELECTRICAS EN VESTIBULO Por solicitud del personal técnico del proveedor BLT encargado del montaje de las rampas eléctricas se requiere de la instalación de las tapas laterales de las rampas para que no exista riesgo de manipulación al mecanismo ya que queda expuesto y comentan que ellos no traen estas tapas en su alcance por lo que se le solicita el apoyo a la contratista hojeda para la instalación de las tapas de material de lámina negra ya que no pueden ir pijadas a la estructura de la rampa por recomendaciones de BLT. Cabe mencionar que este trabajo no esta considerado dentro de los alcances de la contratista y no está considerado en ningún plano de proyecto por lo que quedamos en espera de su respuesta para la ejecución de los trabajos. Se adjunta fotos de las áreas donde se solicita la lamina soldada. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16677 | Por solicitud de eficiencia operativa se requiere confirmación para saber si la cancelería con el código 8.18 E se conserva y se le da mantenimiento como lo indica el plano A 401 pórtico de acceso o se elimina y en su lugar se cierra con block o se considera otro tipo de cancelería. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16678 | Por solicitud de la gerencia de la tienda y eficiencia operativa se solicita se conserve el contenedor instalado en área de recibo ya que el plano DEM 09 desmontajes conjunto indica su retiro y comentan que es necesario para la operación de la tienda por la alta cantidad de mercancía que recibe, cabe mencionar que en esa zona se tiene considerado la instalación del cuarto de residuos peligrosos y contenedores de basura por lo de conservarse se deberá mandar información de la reubicación de estos cuartos. Quedo en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16679 | Por solicitud de gerencia de tienda se requiere de un eliminador de sarro instalado en la toma domiciliaria ya que el agua de la zona es muy pesada y se filtra a los equipos instalados provocando obstrucciones en sus tuberías. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16680 | Se requiere información para saber si se realizaran trabajos de media tensión de acuerdo al plano C10 d A cometida eléctrica ya en una nota indica que la contratista deberá de contemplar el alcance completo de media tensión pero en el plano indica materiales existentes, Se realiza cambio de todos los elementos mencionados en el plano o solo de algunos? ya que se tiene oportunidad con los registros conducen el agua de lluvia a través de las tuberías desde el punto de la acometida sobre la banqueta hasta la subestación eléctrica generando que se llenen de agua los registros donde se aloja el cable de potencia y desbordando hasta afectar el pavimento del estacionamiento donde ya se generaron varios baches por esta situación por lo que solicitamos se indique el alcance de este plano y saber si se hará alguna corrección para evitar se siga filtrando el agua y dejando afectaciones se adjuntan fotos. Quedamos en espera de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16681 | Se observa que al instalar los bolardos en el interior de la tienda estos quedan flojos debido a que el piso es losa acero por lo cual no se puede tener mucha profundidad para el anclaje, se requiere información para considerar un anclaje mas seguro y evitar movimientos y a futuro vencimiento de los mismos. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16682 | Cuando llueve se observa filtración de agua hacia la subestación eléctrica debido al escurrimiento en un talud ubicado a un costado por lo cual se requiere de una solución para evitar que la subestación eléctrica a en su interior se encharque se adjuntan fotos. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16683 | En el plano IE: 02 Contactos normales piso de ventas nos indica en el área de cosméticos a un costado del área de cuidados al bebe un contacto a 127 volts circuito 41 GL se requiere confirmar que este contacto si es para la vitrina WHITE WALL COSMETICOS de la cual envió ficha técnica para su validación ya que nos están solicitando una instalación independiente a la que indica el proyecto en caso de requerir esta solicitud favor de enviar boletín correspondiente para las adecuaciones. Quedo atento a su respuesta. Saludos. | 2 | Buen día. Compartimos la actualización de los planos IE-02, Cuadros de Carga en la carpeta de boletines, indicando la instalación de acuerdo las solicitudes indicadas en el manual compartido. Por los tiempos de obra, favor de considerar los suministros por parte del contratista. Saludos. | 0 | 22781 | 829
16684 | El plano ID-04 Voz y Datos no considera lineas directas de telmex para el departamento de servicio a domicilio SAD pero de acuerdo a la solicitud de Ricardo Palafox de sistemas walmart en su visita a la unidad se requieren para los servicios que se tienen contempados en esa zona por lo cual quedamos en espera de su pronta respuesta para la consideracion de estas salidas. Saludos. | 2 | Buen día. Se comparten los planos actualizados ID-04 VOZ Y DATOS 1039 y ID-07 FIBRA OPTICA en la carpeta de boletines, donde se incluye la salida solicitada. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
16685 | En el plano IE-02 Contactos piso de ventas en el area de farmacia se considera un contacto para un frigobar pero en realizdad llegaron 2 empotrados en un mueble y en otra ubicacion estos se ubican en el muro colindante con el consultorio por lo cual se requiere boletin con las adaptaciones necesarias para que puedan operar correctamente los equipos. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 | Buen día. El frigobar extra no fue incluido en el layout liberado por la operadora por lo que sólo se consideró una pieza, sin embargo, y a petición para pronta solución compartimos el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1039, incluyendo un contacto adicional que deberá ser colocado en sitio de acuerdo a las indicaciones de gerencia de obra, gerencia de la tienda y la operación. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
16686 | En el plano ID-01 Contactos regulados no se considera un contacto para el escritorio donde se ubicara una PC que usara el Doctor, en los planos de datos si se considera una salida por lo cual la operadora nos comenta que se requiere de dicho contacto regulado para poder conectar la PC por lo que quedamos en espera del boletin correspondiente. Saludos. | 2 | Buen día. Debido a una oportunidad de proyecto, estos contactos se consideraron como normales en el plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-1039, sin embargo compartimos la actualización del plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-1039, donde se incluye un contacto regulado conectado al circuito 20 UPS 1. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
16687 | No se consideran puertas para los sanitarios clientes de acuerdo al plano A 409 Sanitarios clientes y en los sanitarios de asociados plano A 409 A Sanitarios asociados si se consideran de acuerdo al plano A 601 Tabla de puertas y canceles se requiere validar esta información. Quedamos en espera de su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16688 | RFI INFORMATIVO ALTURA DE CALENTADORES ELECTRICOS De acuerdo a los planos CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5) y CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5, nos indica calentadores eléctricos. En recorrido el día 07 de junio del presente año, Víctor Díaz de mantenimiento y conservación solicita lo siguiente: Calentadores eléctricos en la misma ubicación indicada en plano. Todos los calentadores eléctricos tendrán una altura de 1.50 m sobre el nivel de piso terminado. Todos los calentadores eléctricos tendrán que contar con una protección de metal, con metal desplegado y porta candado, diseñado de acuerdo al tamaño del calentador eléctrico. Favor de compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16689 | RFI INFORMATIVO APAGADOR DE 2 VIAS PARA CONTROL DE ALUMBRADO EN SALA DE CAPACITACION En recorrido con Gerente de Construcciones se indicó que se deberá de controlar la iluminación de la sala de capacitación con un contacto de 2 vías. 1.- Se deberá de controlar la mitad del alumbrado de la sala de capacitación, y al apagar dicha mitad deberá de quedar encendida la otra mitad, y viceversa. 2.- Se deberán de dejar las instalaciones en plafón para el proyector. 3.- Se deberá de contemplar una canalización con cable HDMI por arriba del plafón, y dejar una salida de conexión que se definirá en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16690 | RFI INFORMATIVO CAMBIO DE UBICACION DE EXCALIBUR Y COMPACTADORA De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 nos indica la ubicacion de la excalibur y la compactadora. En recorrido el día 21 de junio del presente año se acordo cambiar de ubicacion la excalibur en el lugar de la compactadora y la compactadora en el lugar de la excalibur, ya que al mover de ubicacion la ULA - 04, interfiere la excalibur con las instalaciones que derivaran hacia la ULA- 04. Este mocimiento de ubicacion sera dentro de la misma area de mantenimiento. Se anexa plano con el movimiento correspondiente. Favor de compartir boletin, para indicar el movimiento de las instalaciones de los equipos mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16691 | RFI INFORMATIVO CAMBIO Y REACOMODO DE CONTACOTOS REGULADOS A NORMALES EN OFICINAS DE Q.A.De acuerdo el recorrido del día 13072023 gerencia de construcción solicito el cambio de energía regulada a energía normal y el reacomodo de los contactos para cargadores en oficinas de Q.A. Favor de compartir boletín correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16692 | RFI INFORMATIVO COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN DE HDMI De acuerdo con el recorrido del día 220623 con el Arq. Alexis Tacuba, en sala de capacitación se indicó colocar una canalización con cable HDMI del proyector a la PC del capacitador, favor de compartir el boletín correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16693 | Buena Tarde compañeros, conforme el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR E2 se ubican solamente la colocación de un contacto duplex en las mesas que se encuentran en el área de trafico, estos solamente se colocarían en un solo lado de esta mesa, por lo que se implementa la colocación de 6 contactos duplex adicionales para colocar en la otra cara o lado. Se solicita su apoyo para cargar este detalle, y si se tiene que considerar algún incremento en el tablero o pastilla. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16694 | RFI INFORMATIVO CONTACTOS NORMALES EN AREA DE LOCKERS DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS SUR De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR E2 no se consideran contactos normales en el área de lockers. En recorrido el día 07 de junio del presente año, Víctor Díaz de mantenimiento y conservación solicita lo siguiente: 3 contactos dobles en área de lockers de asociadas 3 contactos dobles para el área de lockers de asociados. Favor de compartir boletín correspondiente, para indicarnos de que circuitos derivaran estos contactos. Las alturas y ubicación se definirán en sitio por parte de operadora. Se comparte captura donde se ubicarán los contactos solicitados por operadora marcados en color naranja. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16695 | RFI INFORMATIVO CONTACTOS NORMALES EN COMEDOR De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-05 CONTACTOS Y FUERZA COCINA Y COMEDOR E2 nos indican contactos para equipos a diferentes alturas, como a continuación se describen. Atrapamoscas: 2.00 m S.N.P.T. Refrigeradores: 1.20 m S.N.P.T. Despachador de agua: 1.50 m S.N.P.T. Dispensador de hielo: 1.50 m S.N.P.T. Congelador: 1.20 m S.N.P.T. Máquina expendedora: 1.20 m S.N.P.T. Debido a los alcances de cable para conectar los equipos mencionados anteriormente, favor de apoyarnos en considerar las siguientes alturas antes de cerrar muro: Atrapamoscas: 2.20 m S.N.P.T. Refrigeradores: 0.40 m S.N.P.T. Despachador de agua: 0.40 m S.N.P.T. Dispensador de hielo: 0.40 m S.N.P.T. Congelador: 0.40 m S.N.P.T. Máquina expendedora: 0.40 m S.N.P.T. Favor de apoyarnos con el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16696 | RFI INFORMATIVO CONTACTOS NORMALES EN SANITARIOS DE ASOCIADAS Y SANITARIOS DE ASOCIADOS De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR E2 no se consideran contactos normales en el área de sanitarios de asociadas y asociados. En recorrido el día 07 de junio del presente año, Víctor Díaz de mantenimiento y conservación solicita lo siguiente: 5 contactos dobles distribuidos en los sanitarios de asociadas y asociados. Favor de compartir boletín correspondiente, para indicarnos de que circuitos derivaran estos contactos. Las alturas y ubicación se definirán en sitio y por parte de operadora. Se comparte captura donde se ubicarán los contactos solicitados por operadora marcados en color naranja. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16697 | De acuerdo a los planos A-100b y A-100g encontramos que el faldón no se encuentra lineal a las cámaras o equipos de refrigeración, y se despega el faldón por lo que se opta por recorrer de tal forma que sea lineal el plafón con el faldón justo en el limite de cámaras como lo que se ha realizado en mas determinantes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16698 | RFI INFORMATIVO MURO DE PANEL RESISTENTE AL AGUA EN TARJA PARA LAVADO DE TUPPER DE COMEDOR De acuerdo al CD-TPZ-A-500a PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS II NAVE 5, nos indica el alzado de muro con panel de yeso de 12.7 mm de espesor donde estará ubicada la tarja para lavado de tupper. Por ser un área de lavado, se alzará un muro con panel de yeso resistente a la humedad, abarcando las medidas necesarias correspondientes a la tarja. Favor de compartir boletín correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16699 | RFI INFORMATIVO RED SANITARIA ZONA NORTE En recorrido el día 03 de agosto del presente año, con Gerencia de Construccion y Oscar Gomez se confirmo cambio de trayectorias para red sanitaria de la zona norte de esta nave. Favor de compartir boletin correspondiente. Se adjunta propuesta para su apoyo. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16700 | De acuerdo a los trabajos de automatización y colocación de tableros por parte de este mismo proveedor se solicito en campo la colocación de: Energia 120v para derivación de panel de control en Tableros A.B.C que controlan el alumbrado de bodegas, así como la canalización y cableado rematado a los mismos tableros para uso de EMERSON, adicional a este punto se requiere interruptor termomagnético para estos trabajos, los cuales no están siendo considerados en proyecto ejecutivo y se deberán trabajar como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16701 | Conforme al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 y planta de aire acondicionado se muestran 2 estructuras para ser colocadas 2 Unidades de Aire Lavado (ULA 04 y ULA 05) Comedor y Entrada, estas mismas tienen una ubicación donde dificultan el transito de personal y bloquean la ventana del comedor, por lo que se plasma a continuación una sugerencia de reubicación (Se adjunta plano), donde adicional se reubican también los postes de protección (Bolardos), estos fueron colocados en el contorno de la base para prevenir golpes directos a las estructuras, por lo cual solo quedaría pendiente compartir el cambio de instalaciones que estas unidades lleguen a utilizar, así como el dren de condensados. Favor de compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16702 | RFI INFORMATIVO REUBICACIÓN TEMPORAL DE BATERIAS De acuerdo a proyecto, nos indican las nuevas oficinas en la cabecera sur. Actualmente se encuentran las baterías existentes en los entre ejes C Y B, por temas de operación, el área de conservación y mantenimiento solicito reubica las baterías para no verse afectados ya que la obra se ejecutara en 2 etapas (1ra etapa del eje 1 al eje 25 etapa 2 del eje 25 al eje 49) para la ejecución de estos trabajos se coloco un tapial divisorio por lo que operaciones no tiene acceso al área sur. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16703 | RFI INFORMATIVO REUBICACION TEMPORAL DE BATERIAS NORTE De acuerdo a proyecto, nos indican nuevas oficinas en la cabecera norte. Por temas de operación el área de conservación y mantenimiento solicita reubicación de los cargadores de baterías. Para esta reubicación, se consideró el movimiento de los siguientes tableros: BN (CARGADORES DE BATERIAS): Tablero BN que alimenta los cargadores de baterías existentes. WN (CONTACTOS): Tablero WN indica que alimentaba solo algunos contactos, pero en sitio no tenía alimentaciones derivadas. Favor de considerar solo la reubicación del tablero BN para el lado norte, ya que se quedará como “provisional definitivo” en lo que Walmart suministra los cargadores de baterías de litio nuevos. Con respecto al tablero “WN”, favor de indicarnos si es necesario la reubicación de este tablero. Si es necesario, considerar los necesario para su reubicación. Favor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16704 | RFI INFORMATIVO REUBICACION TEMPORAL DE BATERIAS SUR De acuerdo a proyecto, nos indican nuevas oficinas en la cabecera sur. Por temas de operación el área de conservación y mantenimiento solicito reubicación de los cargadores de baterías. Para esta reubicación, se consideró el movimiento de los siguientes tableros: BS (CARGADORES DE BATERIAS): Tablero BS que alimentaba los cargadores de baterías existentes. WS (CONTACTOS): Tablero WS indica que alimentaba solo algunos contactos, pero en sitio no tenía alimentaciones derivadas. Favor de considerar solo la reubicación del tablero BS para el lado sur, ya que se quedará como “provisional definitivo” en lo que Walmart suministra los cargadores de baterías de litio nuevos. Con respecto al tablero “WS”, favor de indicarnos si es necesario la reubicación de este tablero. Si es necesario, considerar los necesario para su reubicación. Favor de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16705 | RFI INFORMATIVO SOLICITUD DE INTERRUPTORES PARA EMERSON En recorrido el pasado 20 de junio del presente año, Emerson solicita 2 interruptores de 3P-15A, un interruptor de 3P-15A para el tablero HA y un interruptor de 3P-15A para el interruptor GS. Se quedó de acuerdo con proyectos y Emerson que contratista suministrara los interruptores mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16706 | RFI INFORMATIVO UBICACIÓN DE VALVULAS SECCIONADORAS PARA RED HIDRAULICA De acuerdo al plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5) y CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5 no están indicadas las válvulas seccionadoras para redes hidráulicas principales de abastecimiento de agua. En recorrido el día 07 de junio del presente año, Víctor Díaz de mantenimiento y conservación solicita lo siguiente: Solicita ubicar las válvulas seccionadoras en las redes principales de abastecimiento de agua en donde sean de fácil mantenimeinto y operación, por lo cual estas ubicaciones se definirán en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16707 | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-101c PLANO GENERAL DE ACABADOS EN PISOS NAVE 5 se presenta en el punto 10 la aplicación de pintura termoplástica de color amarilla, esta misma no se indica en el área de oficinas, pero en sitio ya se encontraba colocada al momento de recepción de nave, por lo cual se solicitó por parte de gerencia de construcción el retiro de esta franja en toda el área de oficinas. Se adjunta Fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16708 | El área de conservación solicita dejar en su posición actual el almacén ubicado entre los ejes 3-6, d-f, esto debido a que no pueden mover lo que ahí está almacenado a otra ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16709 | El plano general CD-TPZ-A-400a PLANO DE OFICINAS Y SERVICIOS II NAVE 2 indica una altura de plafón de 2.40 m, mientras que el plano específico de la zona CD-TPZ-A-400k PLANO DE OFICINAS II SECCIÓN 1 NAVE 2 indica una altura de 3.05m. Se realizará la colocación del plafón tomando en cuenta esta última altura de 3.05 m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16710 | La loseta Daltile de 10.91cm x 21.82cm, modelo Linear, Color SeaBreeze 1174 estilo Accent, Colección Glazed Ceramic, Según proveedor se encuentra descontinuado con esas medidas. De acuerdo con lo indicado por diseño se suministrará la medida de 2x8pulg. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16711 | De acuerdo a lo platicado con el Ing. Marco Rivera de Proyectos y el Arq. Alexis Tacuba en recorrido del día 13 de Julio del 2023, se instalarán 2 servicios de red (nodos) para usuario en oficina que se encuentra en junto al área de ASEGURAMIENTO Y CALIDAD en zona sur de NAVE 2. Ya que esta oficina no cuenta servicio sembrados en plano CD-TZ-N2-ID-04ª y se tomara como SALA DE USOS MULTIPLES. Quedando un servicio a muro para PC y otro sobre plafón para un posible PROYECTOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16712 | RFI INFORMATIVO.- SE UTILIZARAN VANOS EXISTENTES | 2 | Se confirma infomación. | 0 | 22781 | 829
16713 | RFI INFORMATIVO CONECCIÓN PARA SISTEMA DCI LADO NORTE De acuerdo con el RFI con ID: 1036108 en el recorrido del día 05072023 por parte del área de proyectos se indico que el suministro para sistemas DCI e intrusión será por contratista y se hará la conexión de UPS de 20KVA a tablero regulado existente lado norte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16714 | Buena tarde. En el mueble rosticero mejorrar la bajada electrica on tuberia y licuatitre flexible saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16715 | En el plano GIH-02 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 02-3902 en el área de tortillería se requiere de una salida de agua caliente para el aseo del Horno de Convección la cual no viene marcada. Solicitamos su revisión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16716 | SALIDA DE EXTRACCION DE SANITARIOS De acuerdo al plano CD-TPZ-IAA4-PLANTA DE OFICINAS NAVE 5, se indica salida de ducteria de extracción por medio del VE-07 (proveniente de sanitarios) por louver en muro ligero. Cabe mencionar, que donde indica la salida de extracción no se encuentra en sitio ningún louver. Asi mismo, PARKS no permite pasos en muro de la medida en que indica el plano para la ducteria de extracción. Favor de considerar cambio de trayectoria, cálculos o en su caso apoyarnos con la propuesta correspondiente a este RFI. Favor de apoyarnos con el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16717 | En plano CD-TZ-N-ID-04a en SALA de USOS MULTIPLES se tienen dos anotaciones de SALIDA EN ESCRITORIO PARA VIDEO PROYECTOR, pero no se cuenta con más información. Enviar DETALLE de estas anotaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16718 | En plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL e IH-03 ISOMÉTRICO INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL no indica la colocación de una salida hidráulica para el sardinel (tarja de aseo) en pasillo trastienda a un costado de sala de lactancia. Dicho elemento suele venir con una salida hidráulica (llave de nariz) tal como el área de aseo en sanitarios clientes. Favor de indicar si se coloca y si es el caso indicar de qué línea se debe conectar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16719 | Referente al Proyecto de CCTV se informo que las cámaras ya no saldrán de Gabinetes de CCTV ubicados en los ejes 22 D y 43 D, sino de los TC mas cercanos; ya que en Nave 2 y Nave 5 ya se encuentra autorizado. Esto con la finalidad de homologar dicho proyecto en las tres naves. Favor de confirmar y confirmar detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16720 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-06a FUERZA AIRE 480V CENTRAL. En este plano se indica en el detalle No. 2 que todos los ventiladores de extracción axiales se colocarán arrancadores con botonera, pero en el listado de suministro no están contemplados dichos arrancadores, además el día 20 de junio del 2023 se tuvo una reunión con el proveedor EMERSON (ahorro de energía,) y el proveedor comentó que el en su alcance tiene el control de estos equipos y que no es necesario colocar arrancadores. Favor de indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16721 | Después de realizar el cardeo, lijado y limpieza de la columna estructural a base de IPR de 38 x 4 x 12”, se determina un daño por corrosión, lo cual en la base del alma nos disminuyó por un lado 1mm y por el más dañado 2mm. Se propone reforzar con una placa ½” por ambos lados del alma a partir de la base hasta una altura de 20 cms soldada perimetralmente. Ver archivo adjunto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16722 | Dándole seguimiento al RFI #117 Donde se solicita una solución diferente al sistema de apertura del portón de rejacero en AndenPatio de maniobras, en respuesta a este tema se cargó a Tririga el BOL. 02, en el cual se indica el cambio de apertura de dicho elemento, de hojas plegables a corredizas. Dicho boletín contiene un isométrico, una planta y un alzado en el cual no se contempla el desnivel que existe a lo largo del portón en cuestión, factor que interfiere con el correcto funcionamiento del elemento en cuestión. Solicitamos los detalles constructivos del nuevo sistema de apertura, esto tomando en cuenta el desnivel antes mencionado. Anexamos evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16723 | SEMBRADO DE MODULO OCTO- OUTPUT En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-01 no se tiene contemplado la simbología ni posición de los MODULO OCTO-OUTPUT pero en diagrama unifilar si se tiene contemplado, favor de proporcionar lo información para una correcta ejecución | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16724 | SEMBRADO DE MODULO POPIT En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-01 no se tiene contemplado la simbología ni posición de los MODULO POPIT, favor de proporcionar lo información para una correcta ejecución | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16725 | El proyecto CD-TPZ-NAVE-1- LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN nos marca 20 detectores de movimiento para exteriores y en la lista de suministros solo marca 18. Se reporta ajuste al área de compras. | 2 | Para este caso lo correcto son 22 piezas. Las 4 piezas faltantes favor de ser suministradas por el contratista para agilizar la entrega. | 9 | 22781 | 1425
16726 | En distintos planos se indica el suministro y colocación de franja de pintura termoplástica con micro esfera en piso, cabe señalar que existe actualmente ya un trazo con pintura, aunque no es de la misma especificación y de la cual proyecto no indica el retiro. favor de indicar si se conserva la pintura existente o si se retira y se coloca la indicada en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16727 | Buena Tarde. De acuerdo a los solicitado en el correo de la visita de Store Planning, comparto informacion. Se requiere suministro y colocación de 3 nodos de datos, 2 contactos regulados y 1 contacto No regulado en el área de electrónica para los equipos de ecommerce del kiosco, se indica la ubicación con los triángulos en color amarillo, circulo color naranja y circulo en color azul para en contacto normal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16728 | Buena Trade. En el área de Super.com la ubicación de los nodos para las impresoras se requiere uno sobre la mesa de monitoreo y el otro en la mesa de customer joyney, para que la operación del usuario sea más eficiente, por esta razón se solicita la reubicación de los nodos con contactos no regulados, en el triangulo amarillo se marca ubicación. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16729 | Buena Tarde. En el área de Super.com la ubicación de los nodos para las impresoras se requiere uno sobre la mesa de monitoreo y el otro en la mesa de customer joyney, para que la operación del usuario sea más eficiente, por esta razón se solicita la reubicación de los nodos con contactos no regulados, en el triangulo amarillo se marca ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16730 | En plano CD-TZ-N2-ID-04a existe una oficina que no tiene referencia del departamento al que pertenece o del para que será utilizada. Esta se encuentra a un costado del área de ASEGURAMIENTO Y CALIDAD y FRENTE A SALA DE JUENTAS 1. No cuenta con servicios de VOZ y DATOS sembrados, sin embargo, marca un contacto regulado para PC. Favor de indicar si se requerirán más servicios, el tipo y cantidad de los mismos. Se anexa imagen. Compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16731 | A PETICION DE OPERADORA, SE SOLICITAN LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA COLOCACION DE PANTALLA REGENERATIVA ESTA SE SOLICITA EN EL AREA DE PASILLO DE MEZZANINE (ADJUNTO IMAGEN DE POSICION. EN CASO APROBAR LA COLOCACION, FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16732 | Buena Tarde. confirmo solicitud en el área de farmacia un nodo de datos para la PC de farmacia, debido a que el equipo ya no se conecta por WIFI y pueda ser operable se requiere el nodo de datos, de sus apoyo por favor con la informacion Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16733 | Buena Tarde. confirmo solicitud de servicios en el área de farmacia un nodo de datos para la PC de farmacia, debido a que el equipo ya no se conecta por WIFI y pueda ser operable se requiere el nodo de datos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16734 | En planos CD-TZ-N2-ID-04a Y CD-TZ-ID-04c se visualizan checadores, los cuales no cuentan con sembrado de servicios eléctricos (contactos) ya sea regulados o normales y servicios de voz y datos. Confirmar si llevaran servicios y enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16735 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-06a FUERZA AIRE 480V CENTRAL, en este plano se plasman en detalle No. 2 (detalle de instalación de panel de control). Pero el proveedor de ahorro de energía notifica que en su alcance tiene la automatización y control automático desde su tablero de los VEA (ventiladores de extracción axiales), por lo tanto, el proveedor indica que no es necesario que se colocan los arrancadores ya que si son manipulan manualmente se desprogramarían los equipos. Favor de enviar el boletín de la modificación del proyecto cancelando los arrancadores. Nota importante: todos los cambios deberán de ser enviados a trirriga para poderlos presentar a la UVIE ya que en sus visitas los solicita y se tienen que justificar los cambios, y los tendrá que proporcionar diseño Walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16736 | El área de CUMPLIMIENTO solicita se considere instalar sistema de detección de incendio tipo OSID para protección en el área de taller de mantenimiento donde no se cuenta con plafón. Enviar boletín en caso de ser aplicable la solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16737 | No tenemos proyecto para ejecucion, ni alcances para realizar los trabajos necesarios para el sistema de sonido. Es necesario que nos compartan la información para programar las actividades de instalación lo más pronto posible. | 2 | Se realizará OC del Proyecto para realizar los trabajos correspondientes. | 9 | 22781 | 1425
16738 | Recibimos un correo por parte de sr. Heriberto Jesús López Jiménez (HOMETRONIX MÉXICO) mencionando ser proveedor del sistema de SONORIZACION DE NAVE 2, de los cual no contamos con información al respecto. Enviar proyecto y alcances de instalaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16739 | Buena tarde. Deribado del proyecto electrico, Se hace la observación en los planos de sistemas de tierras fisicas, planos, IE-28, SE-01a, se observa que en el area de sistemas y conmutadores no cuenta con sistema de tierras para aterrizar esa area. Quedo atento de la información saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16740 | SISTEMA DE TIERRAS PARA SITE En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-05 nos indica el detalle de sistema de tierras para los equipos que se encuentran dentro del SITE, favor de proporcionar a quien corresponde el alcance del suministro de tierras y colocación de estas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16741 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL, no se indica un sistema de tierras general para aterrizar los transformadores secos (1 TR de 225 KVA, 1 TR de 75 KVA, 1 TR de 45 KVA, 3 TR de 30 KVA) y deberia considerarse para cada transformador según la NOM:001: SEDE:2012 de instalaciones eléctricas. Favor de enviar plano correspondiente. | 2 | La delta para el sistema de tierras se encuentra IE-16 SISTEMA DE TIERRAS | 24 | 22781 | 21
16742 | SITE De acuerdo a comentarios por parte de Pedro Luna Especialista de data center, nos solicita que se sustituya en plafón liso por reticulado, adicional a esto nos pide se coloque un ptr para que el personal pueda trabajar arriba de la retícula (adjunto evidencia), favor de darle visto bueno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16743 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano SCI-01 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS RED GENERAL, especifica en la tabla de cedula de materiales que la tubería del sistema de protección contra incendios de 4” o mayores necesita ser soldada, la cual hace referencia a la partida A119 INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO del catálogo de conceptos. Por proceso constructivo se sugiere que no sea soldable si no ensamblado por medios mecánicos para mitigar riesgos por conatos de incendio al realizar la soldadura en áreas con productos inflamables. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16744 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano SCI-01 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS RED GENERAL, en la tabla de CEDULA DE MATERIALES maneja que en tubería de 4” o mayores serán soldadas. De acuerdo a la reunión dw 04042024 se acordó el uso de medios mecánicos para su funcionamiento constructivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16745 | De acuerdo los planos DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4827, IE-07 ALIMENTADORES GENERALES-4827, IE-07b DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS-4827 y planos de CUADROS DE CARGA, nos indica tableros eléctricos sueltos y asi mismo cuartos eléctricos armados. De acuerdo a la solicitud por parte de GNFR, el proveedor que suministrará estos equipos es ELECTRONODOSTI, el cual nos comparte fichas técnicas de los cuartos eléctricos que llegaran a sitio. Los cuartos eléctricos a suministrar son totalmente armados, lo cual solicitamos el apoyo para que realicen la modificación correspondiente en los planos ya mencionados, y no tener complicaciones con la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE). Se anexan fichas técnicas de los cuartos eléctricos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16746 | En recorrido con gerencia de construcción se hace mención de la colocación, suministro de cajeros automáticos mismos que en este proyecto ejecutivo y conforme la planta arquitectónica, mobiliario, etc. No se encuentran contemplados, por lo cual se solicita su apoyo para verificar esta información y compartir con nosotros el proyecto donde se instalen estos cajeros, así como el sembrado de las instalaciones especiales requeridas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16747 | De acuerdo a la comunicación obtenida con personal de conservación (mantenimiento) Nos recomienda que se debería realizar el cambio del del cableado calibre 12 indicado en proyecto a un calibre 8, esto derivado de funcionamiento y carga que tendrá dicho cableado, por lo cual también se deberá considerar realizar el cambio del interruptor termomagnético actual.Se solicita tomar en cuenta los comentarios del área de conservación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16748 | De acuerdo al plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4827, nos indica instalación de desconectadores NEMA 12 en panadería. Proveedor confirma que los desconectadores NEMA 12 están descontinuados del mercado por parte del propio fabricante. Favor de confirmar si se colocan desconectadores NEMA 3R para esta área, en sustitución del NEMA12. De ser asi, nos apoyan con las modificaciones correspondientes a los planos donde lo indique, diagrama unifilar, contactos y fuerza de preparados, cuadros de carga. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16749 | Buena Tarde Equipo. Reciban un cordial saludo, solicitamos de su valioso apoyo para solucionar la siguiente oportunidad suscitada en sitio: Se recibió equipo de Monitor LED de 40", 1080p (1920x1080), DVI, HDMI, VGA, CVBS respectivamente 6 piezas; sin embargo, nuestro proyecto ejecutivo nos marca 3 monitores de 22" y 4 de 32". Los espacios considerados para estos monitores son reducidos por lo cual el suministro que llegó compromete la vista y colocación de los dispositivos complementarios. Por lo que se proponen las siguientes dos opciones: Se utilizarían 4 de esos 6 monitores de 40" en áreas que lo permitan, y solicitar el suministro adicional de 3 monitores con las siguientes características: 2 Piezas de Monitor LED 22" (entrada personal) Mod. SMT-2233. Y 1 Pieza de Monitor LED 22" (Rack de CCTV) Mod. SMT-2233. Ya que los espacios para estos últimos no tienen un margen donde se pued | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16750 | En el proyecto no se indica ninguna salida eléctricas ni tampoco salidas de voz datos para cajeros automáticos. Favor de indicarnos si se va a colocar salidas en nave 1, o que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16751 | En el proyecto no se indica ningún sistema de pararrayos. Favor de indicarnos si se va a colocar el sistema de pararrayos en nave 1, O que procede. | 4 |  | 2 | 18 | 41
16752 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- SE-01a SUBESTACION ZONA CENTRAL. La tubería que llevamos por piso en las cédulas de cableado 2,3,4,5,6,7 y 8 en proyecto indica que la tubería debe de ser PVC tipo pesado, pero para no realizar excavaciones y por proceso o protocolo del Park, se propone cambiar la tubería de pared gruesa galvanizada (P.G.G.) y colocarla sobre puesta, realizando un encofrado con concreto (muerto.) Se afirma que si es aceptado por la norma de instalaciones eléctricas (NOM-001-SEDE-2012) Favor de indicarnos si se cambia o que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16753 | En los plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-09 CUADROS DE CARGA CS, CC, CN, MT y CD-TPZ-NAVE-1- IE-03b CONTACTOS NORMALES ZONA CENTRAL. En estos planos no se indica la colocación de un contacto de servicio de mantenimiento en las areas de cuartos electricos que necesita el proveedor EMERSON, (control de ahorro de energía,) esto lo solicito en una reunión presencial en obra el día 20 de junio del 2023. Favor de indicar de que circuito se va a controla este contacto de servicio en el tablero “CC”. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16754 | Se solicita los detalles de dos elementos que aparecen en los planos arquitectónicos en el área de cajas ( un fijo y un barandal). Ya que no se encuentran los detalles constructivos correspondientes, se envía archivo adjunto con la ubicación de los elementos mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16755 | SOLICITUD DE DIQUE DEBAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO En recorrido con Víctor Díaz de conservación y mantenimiento, solicito un dique de 20 cm por debajo del nivel de piso terminado para el lavaojos, ya que indica que por norma la red sanitaria del lavaojos no puede ir conectado a la red sanitaria. Favor de apoyarnos con el detalle para este dique y la rejilla Irving. Favor de compartir boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16756 | De acuerdo al plano CD-TPZ-ALB-02 PLANO DE ALBAÑILERÍAS DE COMEDOR Y ACCESO A OFICINAS NAVE 5 en las caras del muro frontal de las áreas de oficinas nos marca una H: 3.35 m; sin embargo el elemento estructural (Armadura Principal) tiene una H: 4.25, esto generando una diferencia sin cubrir por parte del muro, es por esto que se solicita su apoyo para complementar el alzado con la colocación de un faldón que pueda cubrir esta altura restante, ya que se consideran arriba de dicha estructura aún colocación de instalaciones como tubería para aire acondicionado, instalaciones eléctricas que pueden dar mal aspecto al estar visibles. Se comparte imagen para mayor comprensión, quedamos atentos a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16757 | DE ACUERDO AL PLANO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS NOS MUESTRA LA COLOCACION DE BOMBAS Y CON ESTAS MISMAS LA COLOCACION Y SUMINISTROS DE GUARDAMOTORES SIN EMBARGO AL REVISAR SCOPE O LISTADO DE SUMISTROS SE PUEDE EVIDENCIAR QUE NO CONTAMOS CON ESTE. FAVOR DE ESPECIFICAR ¿DE QUIEN ES EL ALCANCE DEL SUMINISTRO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16758 | SE REALIZA LA SOLICITUD PARA COMPARTIRNOS LAS PREGUNTAS DE CONCURSO GENERADAS POR LA CONTRATISTA GENERAL, CON EL OBJETIVO DE REVISAR ACUERDOS PREVIOS DE SUS ALCANCES. | 5 |  | 2 | 58 | 41
16759 | Se solicita la revisión de la distribución del acomodo de los tableros del cuarto IDF según lo indicado en los planos arquitectónicos, ya que los tableros que ocupan más espacio (ver plano ID-02 detalles de tableros eléctrico), están ubicados en el sentido corto del cuarto, lo cuál conlleva a que los tableros queden muy juntos y en la revisión de la UVIE, generalmente solicitan el espacio suficiente y también accesibilidad a todos los tableros. Favor de revisar y darle celeridad a este detalle, ya que se está trabajando en esta área y enviar una propuesta de reacomodo de los tableros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16760 | En RFI no 7 enviado respecto a la demolición de muros de block de anden de camionetas, en dónde se manifestaba la solicitud de gerencia de que dichos muros no fueran demolidos (enviado el 24 de abril), en la respuesta de ese RFI (recibido el 3 de mayo) están confirmando que se hiciera caso omiso a esos trabajos indicados …. Por la respuesta dada al RFI, se solicita, la revisión del anden de camionetas para que sea operable y con la facilidad para las descargas y acceso a las camionetas, ya que en las condiciones actuales es inoperante por las complicaciones de acceso al transporte de los proveedores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16761 | SOLICITUD PARA ÁREA DE BODEGA (RFI INFORMATIVO)De acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de Julio, en conjunto con gerencia de construcción y conservación, se solicitó utilizar un área muerta para bodega, se envía propuesta donde se considera un muro de Tablaroca y puerta. Adjunto imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16762 | ﻿Operadora Walmart solicita que diseño indique si las ULA´s, darán la capacidad de enfriamiento para lo requerido en oficinas este requerimiento lo solicitó en una reunión presencial en obra el día 20 de junio del 2023. Favor de indicar que procede.﻿ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16763 | EN EL PLANO “ES-404A_PLANTA BASTIDOR PARA PLAFONES_REVB” EN EL ÁREA DE COCINA MARCA UN POSTE PARA RECIBIR UNA ARMADURA PRINCIPAL; ESTE POSTE CAE EN DONDE TENEMOS LA BARRA CALIENTE DE LA COCINA HACIA EL COMEDOR POR LO QUE NO ES VIABLE SU UBICACIÓN. SE HACE LA PROPUESTA DE COLOCAR UNA ARMADURA SECUNDARIA AL FALDÓN CON SUS POSTES DE SOPORTE PARA RECIBIR DICHA ARMADURA PRINCIPAL. ADJUNTAMOS PROPUESTA DE UBICACIÓN. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16764 | SE SOLICITA EN DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA FIJAR LAS PUERTAS DE ACESO PRINCIPAL Y LA ESTRUCTURA PARA LA COLOCACION DE LAS CORTINAS DE AIRE DE ESTAS PUERTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16765 | En el plano CD-TPZ-NAVE-1- IE-02 ALUMBRADO OFICINAS ZONA SUR, En el recorrido del día 4 de julio del año en curso, se hizo mención por parte de la dirección de construcción de Walmart que las luminarias en las áreas de oficinas de mantenimiento, almacén de mantenimiento y bodega de suministros no llevara plafón dichas áreas, por lo tanto, se requiere el cambio de luminarias y la soportaría adecuada para colganteo de las luminarias. Favor de enviar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16766 | En el plano. ALUMBRADO ZONA SUR, CENTRO Y NORTE PLANO CD-TZ-N2-IE-01a, CD-TZ-N2-IE-01b, CD-TZ-N2-IE-01c.El proyecto no contempla detalle de soporteria de luminarias suspendidas en estas tres zonas. ¿ Favor de indicarnos el detalle ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16767 | En el plano. CD-TZ-N2-SE-01, CD-TZ-N2-SE-01a, CD-TZ-N2-SE-01b. El proyecto contempla plantas de emergencia marca cummins y de acuerdo a compras Wal-Mart nos mandan fichas técnicas de la marca infra. En estas fichas técnicas no tenemos contemplado tanque de diésel integrado en plantas de emergencia sino de manera individual. ¿Sera manejado de acuerdo a proyecto o tendremos alguna modificación que realizar favor de indicarnos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16768 | En el plano CD-TZ-N2-SE-01 - CD-TZ-N2-SE-01a – CD-TZ-N2-SE-01b. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ZONA SUR, CENTRO Y NORTE. El proyecto indica las canalizaciones por piso para el alimentador eléctrico y control de la planta de emergencia. Como lo hemos platicado en varias ocaciones en los recorridos de obra en tepozpark , que proyecto nos enviaría el boletín a nave 2 de la modificación de estas tuberías por dentro de la nave, favor de enviaros los boletines de estos trabajos para poder realizar el cambio en las tres zonas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16769 | Se solicita verificar quien suminstrara los tableros para AHOORRO DE ENERGIA si sera por parte de WALMART o el mismo proveedor, ya que no se cuenta con un apartado EXCLUSIVO para suministros de EMERSON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16770 | Se informa que por solictud del área de Diseño Walmart, la contratista general suministrara los equipos "compresores de aire" para el sistema neumatico en el área de mantenimiento, debido a tiempos de entrega por el área de GNFR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16771 | Se informa que por solictud del área de Diseño Walmart, la contratista general suministrara los equipos "compresores de aire" para el sistema neumatico en el área de mantenimiento, debido a tiempos de entrega por el área de GNFR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16772 | RFI INFORMATIVO; A SOLICITUD DE DISEÑO SE OTORGA EL ALCANCE DE SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DE AIRE COMPRIMIDO EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, A LA CONTRATISTA DEBIDO A DIFICULTAD DE TIEMPOS DE ENTREGA POR PARTE DE GNRF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16773 | SOLICITAMOS LA INFORMACION SOBRE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS QUE VAN EN LOS RACKS (IDF, MDF, TELEFONIA), SI SON REUTILIZADOS O NUEVOS? YA QUE EN PLANOS CORRESPONDIENTES NO LO INDICAN Y NO LOS TENEMOS EN LAS LISTAS DE SUMINISTROS. | 2 | Estos equipos no vienen en listado d suministros, vienen en el SCOPE de sistemas y son suministrados por ellos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 5 | 22781 | 21
16774 | En plano CD-TZ-N2-LP-02 de SISTEMAS DE CCTV, marca 2 NVR y 2 Switch´s en el área operativa de la nave, los cuales no cuentan con algún dato sobre el dónde serán instalados, quedando protegidos dentro algún tipo de Gabinete o Rack. Si se instalaran a nivel de piso o si será aéreo o a muro, ya que la ubicación donde los marca en plano, es independiente de los TC´S. Proporcionar información del suministro y detalles de este alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16775 | RFI INFORMATIVO; A SOLICITUD DEL DISEÑO SE LE OTORGA EL ALCANCE DE SUMINISTRO DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN SANITARIOS, A LA CONTRATISTA DEBIDO A LA DIFICULTAD DE TIEMPOS DE ENTREGA POR PARTE DE GNFR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16776 | SUMINISTRO DE POWER POOLSe solicita que nos indiquen a quien corresponde el suministro de Powers pool, favor de compartir el boletín correspondiente | 5 |  | 2 | 58 | 41
16777 | Ha sitio llegaron diversos suministros para CCTV, entre ellos cámaras de videovigilancia, las cuales al realizar la recepción y verificar el modelo del equipo recibido, contra el modelo de la lista de suministros original no coinciden. Nos dimos a la tarea de verificar los modelos y encontramos que cuentan con características similares. Solicitamos nos informen si estos equipos se quedan para instalación o serán suministrados los que vienen en la lista original. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16778 | En lista de suministros para INTRUSION aparece una partida de SIRENA DE 15 WATTS DSC (SD15W) la cual no viene sembrada en plano CD-TZ-N2-LP-01 en el plano de diagrama unifilar CD-TZ-N2-LP-01b. Se solicita eviar la informacion sobre este dispositivo, ya que indica cableado y se requerira canalizacion para el mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16779 | SUMINISTROS NO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR En el plano CD-TPZ-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, nos indican interruptores termomagnéticos en distintas capacidades nuevos y existentes. Comparando la lista de suministros y el plano mencionado anteriormente, tenemos faltantes y diferencias en cuanto a lo indicado. Favor de revisar e indicar o en su caso modificar diagrama unifilar como se comentó el día jueves 04 del presente año. En el plano CD-TPZ-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, nos indica 2 trasformadores de 225 KVA nuevos, (XFMR “TSGS” y “TSGN”). En los planos CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 y CD-TPZ-NAVE-5-IE-07b ALIMENTADORES GENERALES ZONA NORTE E2 nos indican los mismos transformadores de manera existentes. Favor de confirmar cual es el alcance, ya que en el listado de suministros no se encuentran indicados. En el plano CD-TPZ-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, nos i | 2 | Los transformadores, interruptores y tableros son existentes, favor de corroborar lo antes mencionado en sitio vs proyecto. | 9 | 22781 | 1425
16780 | SUPRESIÓN De acuerdo a proyecto no se cuenta con diseños ni suministros para la supresión de incendios dentro del Data Center, se solicita confirmar si se instalara algún equipo con gas agente supresor de incendios FE-25 o similar para equipos electrónicos. De ser afirmativo definir planos, equipos, suministros y contratista que lo realizara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16781 | No se cuenta con PLANOS ni suministros para la supresión de incendios dentro del Data Center, se solicita confirmar si se instalará algún equipo con gas agente supresor de incendios FE-25 o similar para equipos electrónicos. De ser afirmativo definir planos, equipos, suministros y contratista que lo realizara. | 2 | En nuestro proyecto se describen los dispositivos del Scope de alarmado, en la guía mecánica que compartió el eqipo de PAL no se indica el supresor de incendios FE-25. | 1 | 22781 | 2559
16782 | SUPRESOR DE PICOS En plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica 2 supresore de picos, pero no indican modelo, características y posición de donde se colocará, favor de proporcionar dicha información para la correcta instalación y si nos apoyan a compartir el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16783 | Buenas tardes De acuerdo con el diagrama unifilar del proyecto en el plano “U-01 DIAGRAMA UNIFILAR”, indica que para los alimentadores COS1 Y COS2 es necesario instalar un acondicionador de línea con una capacidad de 4 KVA para cada uno, sin embargo, no tenemos alcance con los suministros por parte del proveedor y tampoco por parte de la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16784 | En el plano CD-TZ-N2-SE-02.CUARTO DE BOMBAS. El proyecto nos indica la colocación del tablero ‘’ FHS ’’ en la malla, por lo que no tenemos ningún detalle de soporte para instalar el tablero. Favor de enviarnos el detalle para soportar dicho tablero correctamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16785 | TABLERO “BS” Y TABLERO “BN” De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2 nos indica el tablero “BS” y tablero “BN”. Al comparar las instalaciones actuales con las instalaciones nuevas, se verifico que las baterías y montacargas actuales coinciden con las instalaciones nuevas, por lo cual ya no se requieren adicionales de movimientos preliminares para la reubicación de estos tableros y sus derivados. Aunado a esto, estas baterías y montacargas actuales se quedarán instalados en las instalaciones nuevas, en lo que son incorporadas las baterías de litio y equipo de montacargas nuevo. Favor de quitar del plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2 los tableros “BS” y “BN”, ya que no serán ocupados para esta determinante. Favor de compartir el boletín correspondiente, esto para no tener complicaciones con la UVIE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16786 | TABLERO “BS” Y TABLERO “BN” En respuesta al RFI con ID 1040187, se requiere actualizar DU para esta nave. Los tableros BS y BN ya no seran utilizados para esta determinante. La instalciones nuevas marcadas en proyecto para cargadores de litio, estan siendo ocupadas en estos momentos para dar energia a las baterias que ya estan existentes. En cuanto lleguen los cargadores de baterias de litio, esos cargadores de baterias actuales ya no seran ocupados para esta nave, ahora solo estan provisionales con las instalaciones nuevas. No se necesita poner de acuerdo con ningun provedor de cargadores de baterias de litio, ya que la unica instalacion que se esta ocupando es el desconectador y las instalaciones nuevas. Favor de apoyarnos en la actualizacion del DU, quitando el tablero BS y BN que ya no seran ocupados, ni reubicados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16787 | TANQUE DE DIESEL. De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4827 en unos de los cuadros de notas generales para la contratista en el ultimo punto nos indica un tanque de diesel existente y conexión para la distribución de diesel. En sitio no se encuentra un tanque de diesel existente. De acuerdo al listado de suministro, sabemos que la P.E. que se suministra trae tanque integrado de 3000 litros. De acuerdo a pláticas con personal de conservación, es necesario que se suministre un tanque de diesel de capacidad considerable, ya que las variaciones de voltajes y suministro de energía por CFE son de manera regular, lo que provoca que encienda por lo menos de una a dos veces por día la planta de emergencia. Favor de indicar si se suministra un tanque de diesel adicional para la planta de emergencia nueva. De ser suministrado el tanque de diesel, confirmar de quien es el alcance el suminist | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16788 | En el plano CD-TPZ-IG-01. En el proyecto contempla un tanque de capacidad de 5,000 lts. El día de hoy se presentó gerencia de comedor el Sr. Octavio Cedeño y la Sra. Fabiola padilla, indicando que necesitan que el tanque sea de mayor capacidad (10,000 lts) por cuestiones de operación y crecimiento. Por lo que necesitamos que nos definan lo más pronto posible este tema, para definir el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16789 | TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO De acuerdo al plano IAC-01 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO RED GENERAL NAVE 5 nos indica la ubicación de los tanques de aire comprimido dentro del área de mantenimiento. En recorrido con Víctor Díaz encargado de mantenimiento y conservación solicita los siguientes puntos: 1.- Solicita reubicar los tanques paralelos al muro divisorio del área de mantenimiento y cargadores de baterías en zona sur. 2.- Solicita que no deberá ir conectada la línea de purga al lavaojos como lo indica el plano IAC-01 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO RED GENERAL NAVE 5, ya que la línea puede llegar a generar grasas o aceites. 3.- Solicita una trampa de grasas yo contenedor para la línea de purga al final del proceso del aire comprimido, para contener el aceite yo grasa que genera el equipo. Favor de confirmar si proceden estas solicitudes por parte de Víctor Diaz, y compartir el boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16790 | Gerencia de tienda está solicitando la colocación de la tarja y lavamanos para el área de salchichoneria (esta área esta fuera del alcance de la remodelación), estos materiales fueron suministrados junto con material de la remodelación, estos trabajos pertenecían al mantenimiento mayor, favor de confirmar si se realizan estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16791 | A solicitud de CONSERVACIÓN, se pone a consideración de diseño la colocación de una techumbre en las plantas de emergencia, esto para protección del personal de conservación en caso de lluvia. | 2 | No procede el requerimiento. | 20 | 22781 | 18
16792 | Se informa que el terreno a la profundidad de proyecto no está mejorado, ES TERRENO NATURAL , por lo que se solicita confirmar que nos desplantemos en este tipo de suelo | 2 | Buen día, hago extensa la respuesta por el proyecto desarrollado por UTILITIES Antes de definir una recomendación adicional, se solicita identificar si el agua presente es originada por una fuga o es propia del lugar, si es debido a una fuga se debe primero reparar y retirar el material saturado. | 1 | 22781 | 2559
16793 | Por solicitud de gerencia de tienda requiere la instalación de un timbre en el acceso de recibo, en proyecto no viene indicado, favor de confirmar la colocación y el circuito a conectar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16794 | Buena tarde. Con revisión en el proyecto de sistema de intrusion, nos percatamos que se omitieron llos tiembres en para el area de anden (entrada de asociados) y en atencion al clienteventa en linea (puerta de pick up). Asi mismo no se observan las preparaciones de las instalaciones de señal y electrica. Quedo atento de su infomación. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16795 | De acuerdo al plano ES-402_PLANTA BASTIDOR PARA PLAFONES_REVA, en el eje E (1-3) existe una nomenclatura ARP4. Revisando en los planos ES-404_ARMADURAS PLAFONES_REVA, no existe detalle de la armadura ARP4. Asi mismo, en el plano ES-403_ELEVACIONES DE MARCOS PLAFONES_REVA no viene especificado. Favor de compartir el detalle de la nomenclatura ARP4. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16796 | En el proyecto Plano “CD-TPZ-NAVE-1- LP-02 SISTEMA DE CCTV” no indica el tipo, modelo, marca o accesorios de Fibra Óptica para instalar los enlaces de CCTV, que van del Site a los Switches. Favor de indicar el alcance de dicho tema. | 11 | Se dará seguimiento con el equipo de Sistemas y proveedor referente a esta información, se programarán sesiones de trabajo. | 9 | 97 | 1425
16797 | Buenas tardes. De acuerdo con el plano C-03 “Plano de Conjunto” y Al-109 “Albañilería de estacionamiento” nos muestra que el cajón de serpaprosa cuenta con dos topes. Pero en el plano C-14 “Plano de Señalización Horizontal” en el detalle D-04 nos muestra un solo tope. Aclarar cuál de las dos opciones se ejecutará. Por otra parte, no contamos con concepto en el catálogo (F8), por lo cual se generaría un adicional por ejecutar esta actividad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16798 | Buenas tardes. De acuerdo con el plano C-03 “Plano de Conjunto” y C-14 “Plano de Señalización Horizontal” nos menciona que el alcance de topes de polietileno es de 245 pares. En catalogo solo contamos con 203 pares (406 pza), por lo que generaría un adicional para la instalación de los topes faltantes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16799 | En el plano C03-PLANTA DE CONJUNTO, nos indica la colocación de piso podotactil del parabus existente fuera de la poligonal, así como el cebreado del paso peatonal, favor de confirmar si se realizaran estos trabajos ya que la licencia de construcción no considera trabajos fuera del predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16800 | Buenas tardes. El proyecto en el plano C-09 “Plano de terracerías” indican trabajos fuera del predio sobre Periférico paso de la Republica y también sobre la propiedad particular (Banco). Solo para confirmar dichos trabajos, puesto que esto genera una licencia de construcción adicional. (Se anexa reporte de trabajos fuera del predio) | 2 | En el desarrollo del proyecto se tuvo acercamiento con el equipo de legal para indicarles mediante la memoria descriptiva, que tenÃ­amos trabajos tanto al interior como al exterior del predio, como se muestra en los archivos del proyecto; sugerimos que se tenga acercamiento con el Ã¡rea de legal para cotejar que existan estos permisos. | 9 | 22781 | 1425
16801 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA EN RED GENERAL, especifica un Trampa de grasas en el área entre preparados de carnes y refrigerados de frutas y verduras, pero en el plano GIS-02 INSTALACIÓN SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 2 así como en catalogo solo nos marcan 3 trampas de grasas (cocina Deli, servicio Deli y amasijo), no da ninguna especificación de modelo o dimensiones de una trampa de grasas adicional. | 2 | Buen día Favor de considerar las trampas de grasas indicadas en planos de abarrotes, la trampa de grasas de carnes NO aplica, en total solo son 3 trampas de grasas. Saludos | 35 | 22781 | 28
16802 | En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL en el área del nuevo comedor no indica la colocación de trampa de grasas, por temas de seguridad alimentaria se esta solicitando la colocación del equipo. Favor de confirmar si se coloca o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16803 | Se instalo las trampas de grasa y solidos como lo indica el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, se realizó la puesta en marcha de los equipos en el área de tortillería y como recomendación del técnico de Grease Guardian, indica que la trampa de solidos colocada en la salida de la tarja de lavado no es la correcta por el tipo de desecho que se descarga (grasa por el lavado de utensilios), por lo cual el propone recomienda cambiarla por una trampa de grasas GGX-35 y la trampa de grasas GGX-35 utilizada para dar limpieza al horno de rosticería cambiarla por el modelo GGX-15. Favor de indicar si se realiza el cambio o se mantiene lo instalado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16804 | En el plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA, indica el suministro del transformador tipo pedestal de 500 KVA, voltaje primario 13.2 kV, pero en nuestro listado del suministro no se encuentra indicado, favor de confirmar si se suministrara nuevo este equipo. | 2 | El transformador si se encuentra indicado en lostado de suministros, se revida el tema con GNFR. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
16805 | TRANSFORMADOR DE 3 KVA El dia 30 de abril del presente año, nos llego a tienda el suministro de transformadores correctamente. De acuerdo al listado de suministros, indica un transformador seco de 3 KVA. Comparando el listado de suministro lo que nos enviaron, el transformador seco de 3 KVA no viene indicado en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR. Favor de indicar donde será instalado el transformador de 3 KVA. Favor de indicar quien suministra los siguientes transformadores, será contratista o GNFR. TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA “TS” PARA EL AREA DE CUARTOS DE MAQUINAS INDICADO ANTES DEL TABLERO FHEA TRANSFOMADOR SECO DE 5 KVA “SP” PARA EL AREA DE EQUIPO DE SUBMEDICION. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16806 | En el plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS, indica dos transformadores tipo seco de 3 KVA 3F-3H 480127V y 5 KVA 2F-3H 480127V, No especifica si son nuevos o existentes. Se hace la aclaración no existen y tampoco vienen en la lista de suministros (skope), favor de indicar si se omiten. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16807 | Buenas tardes. En referencia al plano C-09 “Plano de terracerías” no considera la transición de pavimento rígido y flexible justamente donde inician los trabajos de levantamiento de carpeta asfáltica. Por lo que se encontró dicha transición, el proyecto no marca nada relacionado al mismo, por lo que se sugiere realizar corte y demolición del concreto. Anexo plano de detalle del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16808 | Solicitamos la autorizacion para darle tratamiento de primer y pintura a la estructura existente, (retícula para plafones y puntales correspondientes). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16809 | En el plano CD-TPZ-IAA5-PLANTA DE OFICINAS NAVE 1. Los ventiladores de extracción, VE-05, VE-06 y VE-600 en el proyecto nos indica que su extracción de aire se quedará a nivel de plafond, y recirculará con la inyección del aire lavado. Se recomienda que el aire salga al exterior por los malos olores. ¿Favor de indicar que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16810 | En el plano CD-TPZ-IAA4. PLANTA DE OFICINAS NAVE 2. El proyecto nos indica la TRAYECTORIA de la ducteria con un peralte de 20´´ x 18´´ del equipo de extracción VE-04 saliendo de cocina hasta el eje ´´f´´ adosada por la parte interna del muro de oficinas. Por cuestiones de permisos con el parque y con operaciones para romper un muro, tendríamos que determinar una nueva ubicación de esa salida de extracción. Tenemos 4 huecos existentes que se tienen en muro donde estaban las ventilaciones de los cargadores de baterías. Favor de indicarnos su solución en caso de que proyectos lo autorice o indicarnos su mejor solucion para realizar estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16811 | Buena Tarde. En revisión de la PLANTA DE TRATAMIENTO, se observa que no indica trayectorias de tuberías de la PTAR, hacia alguna área para descarga de agua tratada. se solicita de su apoyo por favor, con la información adecuada para llevar acabo la correcta ejecución. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16812 | Favor de indicar instalación de TRIMM, el proyecto marca la instalación en puerta de entrada de personal. Dichas entradas tienen puerta de cristal, favor de indicar si las colocamos sobre esa puerta y como seria la instalación o si nos recorremos hacia la puerta de emergencia más cercana, ya que la fijacion de esos TRIMM es con tornillos. Se adjunta evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16813 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1- ID-04a SALIDAS DE VOZ Y DATOS ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- ID-01a CONTACTOS REGULADOS ZONA SUR, CD-TPZ-NAVE-1- IE-03a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR, nos indican canalizaciones de contactos normales, regulados y salidas de voz-datos en las areas de tráfico, aseguramiento calidad, R.H. Y área de torniquetes. Pero en dichas areas es piso pulido y no va a llevar piso cerámico para tapar las ranuras que se realicen para dicha instalación, ya que en poyecto indica que el piso existente se quedara como está actualmente. Favor de indicarnos que procede. | 2 | Se deberan de realizar las zanjas de canalizaciones correspondientes para tendido de tuberia considerando la reposición del firme afectado con las mismas caracteristicas que se tiene actualmente. A esta zona ranurada se debera de considerar un pulido para igualar la apariencia con el resto del firme de concreto, para efectos de cotización en proyecto fue indicados trabajos de reposición y nivelación de pisos que compensaría el trabajo para brillar estas zonas. | 1 | 22781 | 2559
16814 | Al revisar ubicacion de la barda a realizar en colindacia en casas habitacion , se tiene la duda porque se dejo fuera los arboles de proyecto. Agrego ubicacion en plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16815 | Favor de indicar si las ubicaciones de los planos para los nodos de red (CD-TPZ-NAVE-1- ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS) corresponden; ya que al hacer el cruce de ingenierías (VOZ-DATOS y REGULADA) no empatan (CD-TPZ-NAVE-1- ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL) en columnas; en detalle nos marca que debemos bajar en paralelo ambas tuberías. Se adjunta cruce de Ingenierias. ACOTACION: NEGRO- CONTACTOS REGULADOS. ROJOS- AP´S Y NODOS DE RED. | 2 | Se tendrán revisiones y sesiones de seguimiento para confirmar la ubicación de todos los servicios.. | 9 | 22781 | 1425
16816 | Favor de indicar si las ubicaciones de los planos para los nodos de red (CD-TPZ-NAVE-1- ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS) corresponden; ya que al hacer el cruce de ingenierías (VOZ-DATOS y REGULADA) no empatan (CD-TPZ-NAVE-1- ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL) en columnas; en detalle nos marca que debemos bajar en paralelo ambas tuberías. Se adjunta plano evidencia. | 2 | Se carga plano ID-04 actualizado con reubicación de nodos. | 9 | 22781 | 1425
16817 | UBICACIÓN DE RECEPCIÓNDe acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de Julio, el equipo de pal compartió la visión de que la ubicación de la recepción seria mejor a un costado del acceso de cabecera sur (se envía ubicación), favor de considerarlo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16818 | En referencia al recorrido hecho por diseño se acordo el movimiento de las ULAS a una nueva ubicacion, esto por estar ubicada frente a ventanal de comedor. Adjunto imagenes compartidas por correo donde se aprecia la ubicacion de la misma. favor de definir y compartir nueva ubicacion. | 9 | Se carga plano CD-TPZ-IAA5-PLANTA DE OFICINAS NAVE 1 actualizado con la nueva ubicación de la ULA-01 la cual se reubica y coloca fuera del ventanal principal de comedor. Se reubica sobre el area de equipos de filtrado al final del area de comedor. | 4 | 13 | 1402
16819 | UNIÓN CELOSÍA El detalle tipo 3 y 4 de unión celosía-cuerdas del plano ES-409, en la ingeniería básica, no indica usar placa de nudo en esta unión, lo cual es un detalle estandarizado anteriormente para obras Walmart, ¿Se omite o se considera placa de nudo? Adjunto detalle de proyecto similar para visualizar la colocación de placas de nudo. Las cuales en cuerdas compuestas en cajón serán necesarias para poder soldar la celosía a las cuerdas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16820 | VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN INSTALACION HIDRAULICA De acuerdo a los planos CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5), CD-TPZ-IH-N5-04 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS NAVE 5 y CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5, no indican valvulas de expulsion de aire para red de agua fria y agua filtrada, para zona sur y zona norte. Favor de considerar las valvulas de expulsion de aire, teniendo en cuenta que no podemos realizar perforaciones en la techumbre. Favor de compartir boletin correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16821 | En los planos CD-TPZ-NAVE-1-IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL N1, CD-TPZ-NAVE-1-IH-03 INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO GENERAL N1, en estos planos se observó que faltan algunas válvuals de mantenimiento, para poder hacer alguna reparación de un equipo que sufra daño, basicamente faltan válvulas en los ramales principales. estas observaciones las realizaron el jefe de mantenimiento y PAL. Favor de indicarnos que procede? | 2 | Se confirmó en recorrido de obra que se realizara la instalación de las válvulas. se enviará boletín con la información correspondiente. | 1 | 22781 | 2559
16822 | VALVULAS DE SECCION EN INSTALACION HIDRUALICA De acuerdo al plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL, no nos indican válvulas de seccionamiento en las redes de agua fría y filtrada. Favor de considerarlas, ya que son importantes para mantenimientos y control de las redes principales de abastecimiento hacia comedor y sanitarios. Favor de compartirnos los boletines correspondientes para zona sur y zona norte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16823 | En plano IAA5 PLANTA DE CONJUNTO, de aire acondicionado se indica la apertura de vanos en muros perimetrales para ductería de la extracción, favor de indicar si este alcance ya se encuentra conciliado con PARKS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16824 | En el plano ES301-PLANTA DE MUROS en el área de baños marca una viga IR como refuerzo estructural para la base del mezanine, Al momento de colocar las placas de acero observamos que en la parte superior estarán anclados a una trabe de concreto y en la parte inferior estarán anclados a un muro de block hueco no cumpliendo su función al no ser muros de carga, se detectó un mal proceso constructivo al no estar colados los castillos al interior del muro, se anexa evidencia fotográfica, favor de enviar solución a este detalle. | 2 | Debido a este hallazgo, se debe considerar colocar 2 castillos k-2 para recibir la viga. Se comparte detalle con la propuesta a la gerencia y supervisión de obra. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo. | 9 | 22781 | 1425
16825 | Buenas tardes. De acuerdo con proyecto: en el plano ES-601 MALLA SOMBRAS II; el perfil designado para las vigas V-1A es el OC 141x6.55x21.77Kgml, dicho perfil no es comercial por lo cual se solicita indicar una alternativa a la sección indicada en proyecto, sabiendo que los perfiles disponibles en mercado son los correspondientes a: -Inmediato inferior OC 101.60x6.02x16.07Kgml. -Inmediato superior OC 152.40x6.35x25.35Kgml. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16826 | VIGAS Y GANCHOS DE CUBOS De acuerdo a visita de obra por parte del proveedor TKE se verifico proyecto con ficha técnica y en campo nos percatamos que las vigas que se colocaran a los costados de la trabe de concreto, le estorban al motor de los elevadores (esto se verifico en campo) por lo que se trabajo una propuesta, la cual ya le dio visto bueno tke. Se les comparte para que de favor la valoren y le den visto buenos además de complementarla con calculo técnico y así dar dimensiones correctas a los elementos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16827 | VIGAS Y GANCHOS DE CUBOS 2 De acuerdo al boletín 1 (reubicación de vigas), en sitio nos percatamos que una viga existente se encuentra embebida en una parte del muro y la losa tapa de los cubos de los elevadores (es importante mencionar que en la parte donde se encuentra el elemento embebido, el armado de la corona del muro no se encuentra enlazado con el de la losa tapa). De acuerdo a lo antes mencionado, lo existente interfiere con las vigas nuevas (se adjunta evidencia), por esta razón no se puede ejecutar conforme a lo indicado en el boletín compartido, por lo que solicitamos de su apoyo para que se nos comparta la solución. Esta supervisión sugiere que se debe de programar una visita por parte de proyectos y el proveedor tke para definir la solución en sitio, favor de considerarlo. | 2 | Se esta trabajando en el boletin para este tema. Se cargarÃ¡ mas tardar el dÃ­a lunes 3 de abril. | 0 | 22781 | 829
16828 | DE ACUERDO CON PLANO DE ACABADOS EN MUROS A100d. EN LA ZONA DE ESCALERA PARA MEZZANINE INDICA UN ACABADO DE PINTURA COLOR BLANCO DE LINEA. OPERADORA SOLICITA QUE SE CONSIDERE VINIL PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO EN LA ZONA POR EL ALTO TRAFICO DE PERSONAS. FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16829 | Buena Tarde. Se observa, que faltan contactos en la cabecera de cada mueble en el area de vinos y licores. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16830 | WALLPACK LADO ORIENTE DE LA NAVE 5 De acuerdo a los planos CD-TPZ-NAVE-5-C10 ALUMBRADO EXTERIOR ZONA SUR E2, nos indica instalcion de wallpack nuevas del lado poniente y sur de la nave. Respecto al lado oriente no nos indica canalizacion y walpacks nuevas. Se observa en sitio que del lado oriente de la nave se encuentran existentes wallpacks. Favor de indicar si las wallpacks del lado oriente de la nave se quedaran existentes, indicar a que circuito seran conectadas o en su caso indicar si se desmantelan, ya que en proyecto no estan consideradas. | 2 | Los wallpack del lado oriente no se indican ya que no forman alcance del proyecto. | 9 | 22781 | 1425
16831 | WALMART TV Solicito de su apoyo para que se le indique a esta supervisión si se llevara a cabo el proyecto de WALMART TV, en caso de ser afirmativa la respuesta favor de compartir a quien será asignado este proyecto y compartir boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16832 | De acuerdo al plano ES-601_PLANTA DE CIMENTACIÓN DE ANDEN, no se encontró detalle del tipo de zapata corrida del eje A’, solo indica una línea, pero sin nomenclatura. Favor de compartirnos los datos para corroborar si existe una zapata corrida en dicho eje o si omitiremos la línea. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16833 | RFI -10 En nuestro plano IN-IE-IG-009-04-01D_INSTALACION_ELECTRICA_SUBESTACION_01 - Nos indica salida de conexión de las cuchillas 3-1 0 por celda IM-DM1D-GBM-QM lo cual se complica porque en dicha celda está el EVOLIS. - No se observa el punto de conexión a que barras donde se colocaran las zapatas para los alimentador cédula 3-10 Cu XLP 35 Kv, 1-2d para la alimentación eléctrica del TR-INC de 500 KVA indicado en el plano IN-IE-IG-009-04-01D - Propuesta salir por celda QM-GBM-DM1-D-IM, Celda continua. De su autorización para dicho cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16834 | RFI # 11 En nuestro plano IN-IE-IG-009-04-01D_INSTALACION_ELECTRICA_SUBESTACION_01 En relación al RFI # 10, en base a la respuesta enviada nos podrían apoyar con estas dudas: - ¿Qué tipo ménsulas, medias y especificaciones? - ¿Fijadas mecánico o con epóxido? - ¿Ubicación del módulo por donde llagara y o ingresara el alimentador XLP? - ¿Detalle de obra civil ubicación y especificación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16835 | RFI # 12 Informativo para cambio de cableado 500 De la subestación # 1 al cuarto contra incendios en el cableado de 500 que va al tablero contra incendios de la bomba eléctrica dañada. Se realizaron pruebas eléctricas de Resistencia de Aislamiento en Corriente Directa a los cables de Baja Tensión que van canalizadas en dos tuberías desde el cuarto eléctrico de la subestación # 1, hasta el cuarto eléctrico del sistema contra incendio. Las pruebas aplicadas a los cables de Baja Tensión fueron Resistencia de Aislamiento, utilizando el procedimiento de prueba a 60 segundos, el cuál es adecuado para la evaluación de componentes eléctricos de baja capacitancia, como es el caso de los conductores eléctricos. La Tensión de Prueba utilizada fue de 1000 VCD como lo marca la Norma NETA MTS. - Internacional Eléctrica Testing Asociación Inc. Recomendaciones Derivado de las lecturas obtenidas en l | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16836 | RFI # 13 En nuestro plano IN-IE-IG-009-04-01D_INSTALACION_ELECTRICA_SUBESTACION_01 Considerando que se tendría que llevar a cabo la sustitución los alimentadores de este sistema contra incendio, se recomienda que se reubique el tablero auto soportado de 3200 amps a la parte de enfrente del transformador de 500 KVA, esto considerando que se tiene un registro eléctrico para cambio de dirección, el cual de este registro podría hacerse la bajada a este gabinete con el radio de curvatura necesario para evitar daño al aislamiento de estos conductores. Se adjunta croquis con propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16837 | RFI # 9 Conforme al RFI # 7 Por tiempos de suministros que desfasarían la obra y que nos obligaría a cambiar las fechas de fin de subestación y Mecanizado De acuerdo con el plano (IN-IE-IG-003-04-01_DIAGRAMA UNIFILAR) se indica en proyecto, que el alimentador eléctrico para el transformador de 500KVA del sistema contra incendios, se instale con las siguientes características: cable de 3H de 10 de CU XLP para 35KV y 1H del 2AWG desnudo. 1. Se propone se instale un alimentador del tipo AWG de 3H de 10 en ALUMINIO para 35KV y 1H de 2 AWG desnudo. 2. La necesidad del cambio es porque el cobre en XLP es una manufactura especial que tarda el periodo de tiempo de entrega de aproximadamente 10 a 17 semanas como mínimo, y con un metraje mínimo de 500 m 3. Se comparte las características y especificacion | 2 | El cable propuesto se puede usar para la conexiÃ³n del transformador Ãºnicamente validar que sea para clima hÃºmedo. | 4 | 22781 | 1402
16838 | RFI #06 SUBESTACION #1 En relación a los planos - Planta de cubierta Subestación 1 A- 102 De los trabajos a realizar en techumbre y mantenimiento posterior visualizamos la falta de escalera marina, paso peatonal y puntos de anclaje en dicha subestación de su apoyo para su especificación y ubicación de dichos conceptos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16839 | RFI #7 Suministro de cable en el plano DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL (IN-IE-IG-003-04-01) nos indica colocar cable ‘’Vulcanel 2000 CU CPTO SELL 10 AWG XLP 34Kv 100% cubierta exteriores de PVC rojo ambientes secos’’ El problema por tiempos de obra es la tardanza de entrega de 17 semanas con un pedido mínimo de 500m. Es por ello que la contratista Giprocomex propone el cambio de cable a aluminio clase B, ya que se tiene de entrega inmediata del mismo. con las mismas características particulares y por la norma • NMX-J-142 • NMX-J-032 • NMX-J-036 El cual está representado por; • CFE E1000-1 Certificado de producto: • Constancia de Aceptación de Prototipos. LAPEM-CFE • Constancia de Calificación de Proveedor. LAPEM-CFE Haciendo el cálculo consideramos que es resistente al mismo, representado en la siguiente tabla sección transversal mínima de los conductores en relación con la tensión; | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16840 | RFI – 8 En el plano IN-IE-16-009-04-0ID SUBESTACION 1 Nos indica en la colocación del nuevo tablero auto soportado la conexión de cable 350 MCM de dicho gabinete hacia el trasformador nuevo, Pero del tablero al cuarto de bombas tenemos cable del 500 existente. El detalle es que viene de 500 llegando al gabinete nuevo auto soportado y del gabinete saldría 350 MCM al trasformador nuevo. ¿Se coloca como indica el plano 350 MCM o continuamos con el de 500 que es el que esta existente del cuarto contraincendios al nuevo tablero auto soportado? La contratista nos informa que ya tiene suministrado cable del 500 en sitio. | 2 | Se puede utilizar el cable de 500 MCM que ya se tiene en sitio. | 4 | 22781 | 1402
16841 | Este RFI es para ratificar sobre el alcance de reforzamiento para la subestacion 1 y 2 dado que en proyecto ejecutivo se contempla un reforzamiento en la cubierta de la subestacion 3 sin embar en las subestaciones restantes no inidica tenerlo.Referencia:PLANO ES_200_REFUERZO_CUBIERTA_SUBESTACION_03_REVA_CDW_4188_MERIDA Nos apoyan indicando sobre el alcance que existe en esta partida.Se comparte evidencia grafica.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16842 | Este RFI es para notificar sobre la oportunidad presentada en el panel de DC en el cual cuenta con distintos temas que son de dependencia para poder dar seguimiento a las actividades del enlace con el panel sobre el s nuevo sistema que se está instalando para el proyecto SORTER. Comparto los comentarios por el especialista de la contratista general ATRIUM en el cual se mapean las oportunidades de cada una de ellas adicional adjunto la evidencia grafica compartida por la misma contratista. Nos apoyan dando visibilidad sobre una solución al tema o cual sería el paso a seguir dado que si enlazamos al panel en las condiciones que se encuentra puede generar una falla mayor al nuevo sistema que se implementó. Quedo atento a sus comentarios Saludos.Comentarios de la conatratista general ATRIUM: - 1° Se lleva a cabo revisión de Panel 2, Marca Bosch FPA1000 instalado en la caset | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16843 | Este RFI es para dar visibilidad con la interferencia de los equipos BIG FAN Se determina la interferencia con los equipos dado que en la ubicación actual se limita el acceso para sus posteriores mantenimientos, adicional que los equipos quedad sobre mezanine y en específico el BIG FAN 1 estará ubicado justo a plomo del área de oficina de mezanine. Se notifica para poder dar solución a la oportunidad presentada y considerar la reubicación de estos en alguna zona la cual sea validada por los involucrados. Se anexa evidencia fotográfica Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16844 | Este RFI es para solicitar información con relación a la carpeta de planos eléctricos para la FASE 1 dado que no se cuenta con ese plano únicamente se tiene cargado el Diagrama Unifilar de la FASE 2. Nos apoyan con la información requerida o en todo caso comentarios para dar visibilidad si podemos contemplar el de FASE 2. Quedo atento a sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16845 | Este RFI es para indicar las discrepancias sobre los suministros eléctricos, considerando las necesidades de proyecto, cabe hacer mención que existen suministros los cuales están pendientes por llegar y los restantes llegaron sin embargo sus características de ensamblado no se adaptan a lo que indica proyecto. Anexo evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16846 | Este RFI es para dar visibilidad sobre la solicitud que el área de PAL comenta dado que se tiene una cámara en el pasillo de PTB misma ubicación en la cual se está considerando colocar una nueva en el sembrado de CCTV que indica proyecto, por lo cual solicitan consideran la reubicación de la cámara mencionada adjunto evidencia grafica de la ubicación actual y a donde es requerida. Nos apoyan validado esta solicitud con todas las áreas involucradas, de no ser así notificar para dar seguimiento según corresponda el proyecto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16847 | Este RFI es para notificar sobre el arreglo de la conexión de ventiladores, dado que existe una limitante para realizar la instacion como indica proyecto considerando que el ventilador debe ser conectado directamente a un desconectador, lo que conlleva a cortar la clavija del equipo que por fabrica ya viene instalada en el equipo, sim embargo se tiene las siguientes alternativas a la cual se puede dar seguimiento. 1.-Realizar la conexión mediante un contacto sin considerar el desconectador dado que la función seria manualmente desde la conexión mediante el contacto y la clavija. 2.-Operadora solicita este arreglo sea homologado como se consideró en el Site de Chihuahua dado que allá se contempla un desconectador y control de encendí apagado mediante botonera. Sin embargo, se debe considerar que al realizar ese arreglo tendría que cortarse la clavija para conectar directamente al desco | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16848 | Este RFI es para notificar sobre la instación del dren del mini Split de la oficina del mecanizado dado que el desagua más próximo es en los sanitarios, la trayectoria esta indicada sobre de ellos sin embargo al tener las consideraciones en sitio se visualiza que la trayectoria es demasiado larga y con diferentes puntos de cambio de dirección lo que pudiera provocar que el funcionamiento no sea el correcto, sin embargo se menciona para que pueda ser ratificado por el proyectista. Considerando un alternativa para el drenado se genera un reporte fotográfico para dar claridad visual y contemplar el desagüe sobre la cubierta del edificio de oficinas sin afectar el sistema TPO y atravesando por el faldón perimetral y con dirección puntual a la pendiente de la cubierta para drenar correctamente. Nos ayudan a validar lo mencionado. Anexo evidencia grafica. | 2 | Se acepta la propuesta, solo considerar sellos para pasar el muro de la nave y evitar filtraciones y al llegar a la cubierta de las oficinas conectar el dren de condensados mÃ¡s cercano. | 19 | 22781 | 18
16849 | RFI de cambio de plano de instalacion de Acometida electrica BAE Atecuaro det. 6627 Se solicita el cambio de Acometida Electrica Plano IE-06 , porque segun el ingeniero de energia Cesar Suarez esta tienda no va a llevar transformador, seria directa la conexion. Asi mismo tambien solicita el RFI el ing. Maximiliano Trujillo gerente de Construccion | 2 | Buen dia Se cargan planos con el ajuste del cambio de acometida de media a baja tension. Se emite Oc con cambio. Saludos cordiales | 0 | 22781 | 829
16850 | RFI DE CAMBIO DE PLANO TIPO C-11 AREAS VERDES BAE ATECUARO ET. 6627 SE SOLICITA A DISEÑO O MAS BIEN LA CONFIRMACION DE LA ACTUALIZACION DEL PLANO C0-11 AREAS VERDES , YA QUE AL INICIO DEL PROYECTO ESTE PLANO NO TENIA CONSIDERADO NINGUN ARBOL PARA SEMBRAR. HACE UNOS 15 DIAS APROX. DE PARTE DE DISEÑO SE ENVIA UNA ORDEN DE CAMBIO CON EL NUEVO PLANO C11 AREAS VERDES PERO AHORA SE DA CON LA MODIFICACION QUE SE ANEXAN 4 ARBOLES PARA SEMBRAR COMO DONACION SE SOLICITA ESTE RFI PARA PEDIR AL CONTRATISTA UN ADICIONAL ( 4 ARBOLES ) POR ESTA MOFICIACION A DICHO PLANO (C-11 AREAS VERDES) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16851 | BAE Atecuaro 6627 RFI Protección a colindancias - 2 Pregunta a diseño si va a existir una protección al muro colindante de lado del estacionamiento del local Continuo a la BAE ,envio el plano de conjunto CO-03 Se trata de un muro de tabique de unos 2.50 mts de altura, la pregunta también es si este muro pertenece al propietario de la BAE o al predio continuo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16852 | RFI PARA CAMBIO DE PLANO ID-ACOMETIDA TELEFONICA BAR ATECUARO DET. 6627 SE SOLICITA A DISEÑO WM EL CAMBIO DE PLANO ID-ACOMETIDA TELEFONICA, DEBIDO QUE SE TUVO UNA VISITA DE PARTE DE TELMEX, DONDE NOS INDICA QUE LOS REGISTROS EISTENTES EN EL PLANO, NO SON DE COMINICACION PARA LA BAE, ELLOS INDICAN QUE LLEGARAN DE MANERA AEREA POR MUFA DE UN POSTE EXISTENTE APROX. 15 MTS DE LA BAE ACCESO PRINCIPAL. ADJUNTO MINUTA Y CROQUIS REPERESENTATIVO DE LA NUEVA ACOMETIDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16853 | RFI DE CAMBIO DE ESPECIFICACION Y SECCION Y UBICACION DEL NICHO DE MEDICION DE CFE BAE ATECUARO DET. 6627 Se solicita el cambio de seccion, ubicacion y especificacion de nicho de medicion en la BAE Atecuaro det. 6627 en base a la visita del ing. Cesar Suarez de Energia WM Se presenta un coquis representativo con las especifificaciones y la seccion del nuevo murete conectado al tranformador existente con un requerimiento de 25 KVA , tambien se adjuntan especificaciones de CFE para murete de baja Tension esta misma propuesta ya se presento para CFE de la localidad Morelia Micoacan | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16854 | RFI DE CAMBIO DE PROYECTO DE ACOMETIDA ELECTRICA POR PISO DEL NOCHO DE MEDICION AL REGISTRO DE BANQUETA BAE ATECUARO 6627 SE SOLICITA EL CAMBIO DE PROYECTO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA POR INDICACION DE LA VISITA DE CFE DEL ING. JULIAN GRANADOS , YA QUE LA 1o PROPUESTA ERA POR VIA AEREA POR MUFA Y AHORA ES POR PISO HACIA EL REGISTRO DE BANQUETA. DESPUES REALIZAR ESTA CANALIZACION LA CUAL SERA POR ADICIONAL AL CONTRATISTA SE ENVIARA LA INFORMACION A ENERGIA WM Y A CFE PARA QUE SE CONECTEN LO CABLES DEL RGISTRO AL TRANSFORMADOR EXISTENTE EN LA ZONA. SE ADJUNTA UN REPORTE DE LO INFORMADO Y UN CROQUIS DEL NUEVO MURETE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16855 | En el plano “IE14” de “CUADROS DE CARGA TGN-1, TGE-1, CC, AL, PA” enfocándonos al cuadro de cargas del tablero TGN-1 tenemos indicado un interruptor de 3x10A para medición de energía por parte Emerson el cual no viene indicado en el unifilar y de igual manera se va a requerir otro interruptor 3X15A en el tablero TGE-1 para respaldar la alimentación de los equipos de medición por parte de la planta de emergencia. Estos interruptores no llegaron en el suministro por parte del proveedor DWPPON encargado de suministrar el equipo electrico para esta unidad, ni tampoco vienen indicados en su guía mecánica, se requiere saber a quién le corresponde el suministro de estos dos interruptores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16856 | De acuerdo con la actualización de los planos de la PETAR y en el recorrido que se llevó a cabo el pasado miércoles 8, tenemos una modificación en un interruptor que se encuentra en el tablero “TGE-1” el cual alimenta al tablero “PETAR” dicha modificación hace referencia a cambiar el interruptor que anterior mente tenía una capacidad de 50A y en la actualización este interruptor se modifica a 70A, así como también se modifica el alimentador para dicho tablero “PETAR” el cual era de un calibre 4 AWG y se modifica a un calibre 2 AWG. La contratista suministra el cambio del cable, pero ¿A quién le corresponda el suministro del el interruptor? | 2 | El suministro de dicho interruptor es por parte de Walmart. | 9 | 22781 | 1425
16857 | En el plano A-409b versión DWG y PDF para los baños de asociados y clientes no se aprecia en planta la distribución de las mamparas sanitarias, se solicita a diseño la actualización de dicho plano. | 2 | Se cargan nuevamente planos de sanitarios referenciados para su visualización. | 1 | 22781 | 2559
16858 | Se pide al àrea de diseño proporcionar las caracteristicas de los arrancadores para las unidades de inyecciòn y extracciòn de aire, asì como los detalles constructivos de instalaciòn, ya que en los planos elèctricos no se encuentra dicha informaciòn. | 2 | Les comento que la información solicitada se encuentra tanto en el modelo, como en los planos correspondientes GIE-03, GIE-03a. | 22 | 22781 | 15
16859 | Se pide al àrea de diseño confirmar si en el àrea de panaderìa y tortillerìa se colocaràn ventanas tal y como se indican en los cortes interiores que se encuentran en los planos GA-070 y GA-071, de ser asì favor de mandar los detalles correspondientes para su construcciòn e instalaciòn de las mismas, ya que la informaciòn no se enceuntra en los planos arquitectònicos correspondientes a las tablas y detalles de puertas y canceles del proyecto. | 2 | Se confirma que si se consideran el cancel de panaderia y tortilleria. Se carga boletín correspondiente GA-071 con el alzado y las medidas a la carpeta BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
16860 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI referente a la colocación de glassboard en el área de la tarja del comedor de asociados, ya que este acabado por tema de operación y seguridad alimentaria se debe considerar su colocación en zonas húmedas y preparados, en los planos A410, A410a, GA011 no se contempló su colocación, expuesto lo anterior se solicita a diseño validar la colocación de dicho acabado sobre el muro de tablaroca. | 2 | En el área de comedor se agregará la colocación de glassboard tal como lo indica el BOL 07 GLASSBOARD EN COMEDOR cargado en la carpeta de BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
16861 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI referente a la colocación de la reja lateral para el interior del cuarto de alto valor eléctrica y alto valor almacén, ya que estas jaulas están contenidas con muros de tablaroca lo cual representa una oportunidad de seguridad ya en la operación. Se solicita a diseño validar la colocación de dichas rejas al interior de las jaulas de alto valor. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES BOLETÍN 09 METAL DESPLEGADO Para el interior del cuarto de alto valor eléctrica y alto valor almacén se coloca reja lateral. | 0 | 22781 | 829
16862 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI referente a darle continuidad al faldón de tablaroca de farmacia y unirlo con el muro de tablaroca de oficina administrativa y SEPAPROSA. La finalidad es ocultar las instalaciones de aire acondicionado que se observan desde piso de ventas por encima del plafón en áreas de oficinas frontales. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES BOLETÍN 11 FALDÓN OFICINAS para darle continuidad. | 0 | 22781 | 829
16863 | En el plano A-500 se observa que frente a línea de cajas se encuentra un área designada para empaque, pero en este plano no se especifica la fabricación de ningún tipo de mueble, mesa o barra. Favor de definir que este mobiliario no es alcance de la contratista, de contrario se solicita un boletín con las especificaciones para la fabricación de dicho mueble. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES plano A-503 Detalles de carpintería con la medidas y especificación del mueble de empaque. | 0 | 22781 | 829
16864 | En el plano A-500 no indica que se deba fabricar barra de trabajo paras las áreas de gerencia, personal y cuarto de valores. Favor de confirmar que no se requiere mobiliario en dichas zonas de lo contrario se solicita emitir boletín con la información pertinente para la fabricación del mobiliario. | 20 | Se carga a la carpeta BOLETINES plano A-503 Detalles de carpintería con la medidas y especificaciones de los muebles en gerencia y personal. En cuarto de valores no se tiene mueble. | 0 | 91 | 829
16865 | En el plano A-100d en el área de comedor viene indicado con el numero 16 una barra para microondas y despacho de comida con sección accesible (0.80m del NPT), la cual se construye por la contratista general. Por otro lado, en el plano A-500 en la misma barra y área no viene indicado que se construya ningún tipo de mueble, el cual siembre es solicitado por personal de store planning en recorrido de posesión, expuesto lo anterior se solicita a diseño validar que dicho mobiliario no aplica como adicional, de lo contrario favor de proporcionar boletín para su fabricación. | 2 | La barra del comedor se realiza en obra y el detalle se encuentra en el plano GA-051 Abarrotes detalles constructivos. | 1 | 22781 | 2559
16866 | En el plano A-601A para el área de omnicanal aparece una puerta tipo I2365-A sobre el eje 9, la cual tiene una dimensión 1.20m ancho por 2.20m de alto esto de acuerdo con la tabla de puertas del plano A-601, pero dicha puerta no se ubica correctamente en el plano de albañilería A-104 la cual debe quedar perfectamente centrada ya que en esa área se cuenta con rack´s de mercancía. Expuesto lo anterior se solicita validar la ubicación correcta en dicho plano. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES plano A-104 de albañileria con la dimension correcta de la puerta. | 1 | 22781 | 2559
16867 | El pasado viernes 13Ene fue cargado en la carpeta de boletines el plano C-03, en este vienen reflejados los vineles del exterior de la unidad. En el pasillo posterior paralelo al eje A refiere que se deberá dejar el nivel de la banqueta en la cota 50.80, la cual es la misma del piso de ventas, el problema con esta cota es que en caso de lluvias el agua terminara metiéndose al piso de ventas por la salida de emergencia. Expuesto lo anterior se solicita a diseño reconsiderar el nivel de este pasillo para que cuente con una pendiente natural al frente y al posterior de la unidad considerando el punto más alto en la salida de emergencia. | 2 | Se ajustan niveles en el plano C-03 para no generar confusión ya que estos estan de manera muy general y en este plano no se ve reflejado la solución pluvial, en el plano C-05 Niveles y en el plano C-06 se encuentran indicadas las pendientes a las rejillas para evitar que el agua ingrese a la tienda . | 1 | 22781 | 2559
16868 | En el plano C11 en el detalle 5, punto numero 3, indica que se deberá de colocar geotextil en el perímetro del jardín de lluvia, pero no hace referencia si también se deberá de colocar geotextil en la base de dicho jardín, así como en las áreas verdes y áreas con gravilla. Se solicita a diseño validar las áreas que deberán de llevar geotextil. | 2 | De acuerdo a las recomendaciones del área de ambiental solo se considera geotextil en el perimetro. | 9 | 22781 | 1425
16869 | Dentro de las condicionantes del manifiesto de impacto ambiental (MIA) para estado de colima compartido por el área de ambiental de Walmart en el apartado 2.-PARA LAS OBRAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO en el punto 2.2 cito de manera textual, Deberá de considerar el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías limpias en un marco de transición energética, como la fotovoltaica o paneles solares como estrategia para reducir las emisiones de carbono. Se cuestiona a diseño si para esta unidad aplicara la colocación de paneles solares en techumbre, ya que en el proyecto ISSUE no se contempla dicha colocación, de ser a si, favor de emitir la OC correspondiente. | 2 | Al inicio del proyecto no se consideraron paneles fotovoltaicos, sin embargo, en caso de ser necesario derivado a la solicitud por parte de impacto ambiental del estado de Colima, lo revisamos para avanzar con el proyecto de páneles fotovoltáicos. | 4 | 22781 | 1402
16870 | En el plano GP-04 detalle 1 indica colocar un ducto extracción ubicado en donde inician los hornos y las fermentadoras el problema es que no se viene indicada la colocación del tipo de rejilla de extracción, por lo que se tiene la duda si solo de deja el hueco en plafón o se debe considerar algún tipo de rejilla. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño indicar tipo de rejillas a colocar. | 2 | Las rejillas deben ser de 18"x12", Marca NAMM, modelo HR. | 4 | 22781 | 1402
16871 | RFI Informativo en el plano ES503 cortes 2-2 y 3-3 se requiere colocar una platabanda entre el panel y el muro de block para realizar un correcto cierre entre ambos paños de fachada. En recorrido de obra con la gerencia de construcciones y tomando como base el detalle 4 del plano A103b se decidió en obra que se colocaría una moldura de lamina pintro calibre 20 para realizar el cierre entre el panel y la cadena de concreto del muro de block. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16872 | En el plano C13a detalles 15, 16, 17 y 18 indica que la señalización horizontal “balizamiento” para el estacionamiento de clientes se deberán pintar con pintura multicomponente color amarillo, cuando el criterio de diseño para la señalización horizontal “balizamiento” es utilizar pintura en color blanco. Expuesto lo anterior se le informa a diseño que pintura que se aplicará en la señalización horizontal del estacionamiento de clientes será en color blanco. | 2 | Confirmamos de enterados. | 0 | 22781 | 829
16873 | Para las unidades de proto 58 normalmente se contempla la colocación de un espacio para el área de preparado de frutas y verduras, pero en el layout de este proyecto no es así, favor de validar que este proyecto se elaboró de acuerdo con las necesidades yo solicitudes de la operadora. | 2 | De acuerdo con el Prototipo 58 versiÃ³n 2022. Se debe realizar conforme a lo indicado en proyecto | 9 | 22781 | 1425
16874 | En el plano IE08 se indica que las cortinas de aire CA-1 y CA-2 que se encuentran en el área de recibo se deberán de alimentar por medio de un desconectador sin porta fusibles 2P-30A. 220 V. NEMA 1 y también se indica que se deberá colocar un switch tipo toggle o cola de rata 127 V. 20 A. Por otra parte, en el plano IAA4 indica que las cortinas CA-01 y CA-02 en área de recibo funcionaran a voltaje 127 V 1F 60Hz. Por lo que expuesto lo anterior se solicita a diseño definir cual será la alimentación eléctrica correcta, así como indicar si aplica la colocación del switch tipo cola de rata o toggle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16875 | En el plano GA011 Detalle 1 “Planta arquitectónica de abarrotes” indica que para el área de preparados de salchichoneria se debe colocar un lambrin tipo C.1 de 07cm de espesor y una altura de 2.54m. ¿Se le cuestiona a diseño si la altura de dicho lambrin es la correcta? lo anterior por que en otras unidades con este mismo proto, el lambrin se deja a la misma altura del faldón que va sobre las cámaras de refrigeración, el cual es de 3.76m. | 2 | Conforme a prototipo se debe considerar 2.54 en la altura del muro ya que es una zona abierta. | 1 | 22781 | 2559
16876 | Se solicita las especificaciones al àrea de diseño de las guarniciones que deberàn de contener en material que se colocarà en las àreas verdes que colindan con la Av. Gil Cabrera Gudiño, ya que estas se aprecian que vienen dibujadas, màs no indicadas en los planos, se requiere dimensiones y tipo de concreto con las cuales deberàn de construirse. | 2 | Para las especificaciones d dicha guarnición consultar detalle 2 en plano C09p DETALLES DE TERRACERIAS. | 4 | 22781 | 1402
16877 | En recorrido de obra con diseño y revisando los criterios de deseño para el área de click & collect, nos percatamos que en el plano IE-04 de contactos normales para piso de ventas no incluye los contactos para las 2 pantallas que se llevan sobre muro, por otra parte, revisando el plano ID-01b indica colocar contactos de corriente regulada para dichas pantallas cuando normalmente las pantallas se conectan a corriente normal. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar que lo indicado en el plano ID-01b es lo correcto, de lo contrario emitir boletín para que dichos contactos estén alimentados por corriente normal en lugar de regulada. | 2 | La información indicada en el plano ID-01b, es correcta. | 4 | 22781 | 1402
16878 | Se pide al àrea de diseño propocionar los detalles constructivos del mueble de servicios al cliente y Pick Up, ya que estos no se enceuntran en el proyecto ejecutivo. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES plano A-402 de servicios a cliente con el complemento de las especificaciones del mueble. | 4 | 22781 | 1402
16879 | En el plano ES-605 detalle 1 planta de cubierta de anden sobre los ejes A´, A” y B indica que se deberán de colocar vigas del tipo VA-1 las cuales están 10cm por debajo del nivel de la cuerda superior de los joist de cubierta (Anexo fotos), mismo caso para la viga VS-1, así como las vigas VA-2 de la cubierta del anden de camionetas, lo anterior provocara que el aislante y la lámina no se pudieran fijar correctamente en estos puntos, por otra parte la techumbre terminaría por deformarse en estas zonas por no estar al mismo nivel con respecto a las cuerda superiores de los joist en cubierta. Expuesto lo anterior la contratista esta proponiendo colocar un perfil del tipo CF de 4” idéntico al que se muestra en el corte 6-6 del detalle 3 en el plano ES-504, el cual se fijaría a las a las vigas a base de soldadura intermitente, por lo que se le solicita a diseño validar dicha propuesta o de lo contrario emitir un boletín con la solución al respecto. | 2 | Se podrá colocar un CF 102 x 14 sobre las vigas para calzar la cubierta. | 1 | 22781 | 2559
16880 | En la respuesta de RFI No.69 con ID 1054905 confirmaron que no era necesario la colocación del murete y la ventana para el despacho hibrido de tortilleríapanadería. Ahora se tienen la duda si para dicho despacho se deberá de colocar sardinel de concreto lo anterior con la finalidad de contener el agua derivado de cuando realicen limpieza del área, ya que de omitir dicho sardinel el agua saldría hasta piso de ventas. Se le solicita a diseño definir la colocación del sardinel así como también indicar si este se cubriría de loseta antiácida | 2 | Ser confirma colocaciÃ³n de sardinel con el acabado correspondiente Klinkler. | 19 | 22781 | 18
16881 | Se pide al àrea de diseño considerar el retiro o la reubicaciòn de la retenida del poste de luz que se encuentra en la intersecciòn de las Av. Gil Cabrera Gudiño y la Av. Pablo Silva Garcia, ya que de acuerdo con el plano OFP-01, se deberà de ampliar el radio de giro de los camiones en la intersecciòn que estas generan y al realizar estos trabajos la retenida del poste queda sobre la curva de las vialidades antes mencioanadas, sin embargo en el mismo plano no se indica que esta deba de ser reubicada o retirada, pero al dejarla como se encuentra, la misma puede ocacionar accidentes en un futuro y tampoco dejarà realizar los trabajos que se marcan en el plano. Se adjunta documento con fotografìas donde se muestra la ubicaciòn de la misma, asì como una fotografia actual del sitio donde se indica por medio de una linea de cal la cual indica donde se ubicarà la banqueta y se obserba que la retenida queda sobre la vialidad. | 2 | Se deberá de reubicar tomando en cuenta la especificación 4 del plano OFP-01, la cual nos indica que esto es con previa autorización de CFE o autoridad correspondiente. | 9 | 22781 | 1425
16882 | En recorrido de obra con diseño solicito que se cargara un RFI para informar de la reubicación de la bajada del SCI del hidrante del muro de servicios al cliente, así como también la reubicación de la bajada de corriente acondicionado de las antenas de EAS, ambas tuberías se deben reubicar en el muro perpendicular contiguo al acceso de clientes lo anterior con la finalidad de retirar todas las instalaciones del muro principal de servicios al cliente ya que este debe ir libre de instalaciones para dar espacio a la señalización y rótulos del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16883 | En el plano C10c de la OC para trabajos de CFE se indica que el trasformador y el nicho de medición se colocara a un costado de PTAR paralelo a la poligonal del predio, el problema es que en esa área desemboca una canaleta pluvial que viene indicada en el plano C08 y C08B. Expuesto lo anterior se informa a diseño que es necesario la reubicación del transformador así como el nicho de medición los cuales seguirían a un costado de la PTAR pero de forma perpendiculares a la poligonal librando dicha canaleta, también será necesario considerar la colocación de 3 bolardos para proteger dichas instalaciones ya que el área está muy próxima al patio de maniobras del andén de tráiler. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES propuesta de reubicación de la canaleta pluvial C08 INSTALACION PLUVIAL EXTERIOR. | 8 | 22781 | 77
16884 | Se informa que el técnico responsable del arranque del equipo contra incendios e hidroneumático (Azul de México) de la unidad nos recomienda una modificación en el equipo hidroneumático del sistema de riego, ya que el equipo indicado en el proyecto, el cual fue suministrado por la contratista CARVID es un hidroneumático diseñado para operar con succión positiva, pero en el plano de detalles “C12a - INSTALACIÓN DE RIEGO DETALLES-6202” se puede observar que dicho equipo va trabajar con succión negativa, esto porque el equipo hidroneumático queda por encima del tanque de almacenamiento de agua, por lo tanto al succionar las bombas de esta manera seguramente van a empezar a cavitar por la falta de agua en el sistema lo que puede generar vacíos en los impulsores de cada bomba provocando calentamiento y a la larga llegar a dañar los sellos mecánicos, eso en el mejor de los casos. El técnico | 2 | RFI Recibido. | 0 | 22781 | 829
16885 | Este RFI es de carácter informativo, en el plano ES-408 de ingeniería básica se indica que los joist se deberán arriostrar entre ellos por medio de 3 punto de fijación (CF) los cuales se distribuyen a lo largo de todo el elemento, en el mismo plano en el área de NOTAS IMPORTANTES la nota 1 refiere a que la triangulación propuesta, así como los puntos señalados para el arriostramiento (CF) son esquemáticos y en todo momento respetaran las indicaciones del fabricante o distribuidor de joist. Lo que nos llama la atención es que para todo el elemento el fabricante de los joist solo este considerando la colocación de un CF atornillado al centro del claro y tambien colocara otros de forma horizontal con soldadura aplicada en campo es por ellos que cuestionamos al fabricante para lo cual nos hizo extenso un carta responsiva (se anexa documento a este RFI) en donde refiere que la responsabilidad y diseño de los joist es a cargo de GONZAJOIST. | 2 | Recibido y contestado vía correo electrónico. | 0 | 22781 | 829
16886 | En la respuesta del RFI 1033210 contestaron que los hidrantes tipo libro se cambiaran por hidrantes tipo bolsa, en el plano SCI01 el hidrante que se ubica a costado de la cámara de lácteos se colocara en el espacio que queda entre el panel y el muro de block lo anterior indicado por la gerencia de construcciones en recorrido de obra en conjunto con diseño. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES BOL 14 GABINETE CONTRA INCENDIO con la nueva ubicación. | 1 | 22781 | 2559
16887 | RFI informativo. En el plano C10d tenemos indicados registros para media tensión de tipo 4 con dimensiones 116 cm x 116 cm x 90 cm, pero comisión federal de electricidad (CFE) le está pidiendo al área de energía de Walmart registro de media tensión tipo 4 con las dimensiones 150 cm x 150 cm x 150 cm, los registros ya se encuentran instalados por lo tanto está generando atrasos, ya que posiblemente se requiera cambiar dichos registros de media tensión. | 2 | Actualmente no se tiene ninguna justificación para solicitar las dimensiones en registros tan amplias, como lo indica CFE, ya que no se están realizando ningún tipo de derivaciones, así como también se está considerando solo una línea trifásica y solo se están contemplando como de paso. Si el requerimiento se debe a otros motivos por CFE, entonces debe ser el departamento de energía de Walmart, quién determine si se ajusta o no, a dicha solicitud. | 9 | 22781 | 1425
16888 | RFI Informativo, Se presenta en la unidad el proveedor SERV industrial el cual se encarga de suministra e instalar la sierra eléctrica y el molino de carnes, nos comenta que existe mucha condensación al interior de los desconectadores para los equipos antes mencionados y que esto puede generar un riesgo potencial para la falla del equipo y las personas que lo operen, ya que se puede producir una descarga por conductividad por el gabinete del desconectador el cual es metálico, se le explico al proveedor que la posibilidad de descarga es muy baja ya que los gabinetes están debidamente aterrizados. Los desconectadores se encuentran ubicados en el área de preparados de carne la cual esta refrigerada por lo tanto existen un choque térmico entre la temperatura al interior de los desconectadores y la temperatura del área de preparados, esta condensación va a tender a empeorar en el temporal de | 2 | Como lo comenta el proveedor en el mismo correo, cualquier falla que presente el desconectador metálico, siempre y cuando esté puesto a tierra como se indica en proyecto, el personal que labora en esta área no corre peligro alguno, dado que el cable desnudo presenta una menor resistencia al paso de corriente que una persona. Cabe mencionar que los desconectadores aunque son metálicos son para Nema-3R, por lo que la condensación al interior es o debe ser mínima. Por otra parte, si se quiere cambiar los gabinetes Nema-3R, por sellados de gabinete plástico, no se tiene inconveniente. | 4 | 22781 | 1402
16889 | En el plano LP-04 no se indica la colocación de detectores de humos en el plafón de los sanitarios que se encuentran por el área de línea de cajas. Se le solicita a diseño validar que lo anterior es lo correcto y no una omisión desde ISSUE. | 2 | Se carga a la carpeta boletines el plano LP-04 con la implementaciÃ³n de dispositivos. | 4 | 22781 | 1402
16890 | Por este medio se solicita la actualización del plano A102 planta de techos, ya que en el plano que actualmente está cargado en TRIRIGA no viene indicado los puntos de anclaje que se instalaran para que los asociados realicen mantenimiento a las UPE forma segura en cubierta. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES el plano con la actualizaciÃ³n de los puntos de anclaje. | 9 | 22781 | 1425
16891 | En el plano A202 detalle 01 “Rotulo en Fachada Principal” y detalle 02 “Rotulo en Fachada de Pickup” indica que dichos rótulos se colocaran sobre el eje X y el eje 11 respectivamente, lo cual parece correcto de acuerdo con el proto 58, el problema al respecto es que existe una incongruencia con los rótulos que aparecen en el plano A200, ya que en dicho plano el detalle 03 “Fachada Lateral Izquierda” indica que se deberá colocar un tercer rotulo. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño validar que lo indicado en el plano A200 sea lo correcto y que se deberá considerar la aplicación de pintura verde sobre el panel de la fachada del eje G así como la colección del rotulo, franjas y velaría. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16892 | Al interior de la cámara de congelados de carnes está ubicada la columna metálica del eje B7 la cual esta aislada a base de panel de refrigeración lo anterior referido en el plano GR6. Por otra parte, en el plano A-100a dicho panel de refrigeración que recubre la columna B7 antes mencionada viene dibujado mas NO INDICADO lo que pareciera la colocación de un sardine de concreto para proteger dicho panel esto por el interior de la cámara, revisando los planos GA010, GA011, GA020 y GA090 también aparece dibujado mas no indicado el sardinel en cuestión, expuesto lo anterior se solicita a diseño validar yo descartar la colocación de dicho sardinel. | 2 | Conforme a plano A101a planta de Mercancias y layout validado de este proyecto se tiene se debera ejecutar conforme al proyecto la zona de columna queda dentro de los paneles de refrigeracion. | 1 | 22781 | 2559
16893 | En el plano C11 en la tabla que hace referencia a la colocación cubresuelos se especifica con una simbología que el total de las áreas ajardinadas se deberán de cubrir con gravilla triturad de ¾ con un espesor de 4 cm de acuerdo con el detalle D1. Por otra parte, en esta misma tabla después del apartado de notas refiere que se deberá suministrar pasto gramon (Stenotaphrum Secundatum) en rollo el cual deberá cubrir el 100% de la superficie lo cual es contradictorio. En cuanto a las simbologías dibujadas en las áreas ajardinadas de este plano existen zonas en donde se sobreponen dicha simbología, por lo tanto, se solicita a diseño actualizar este plano con la información correcta a ejecutar. | 2 | De acuerdo con el plano C03 y como se indica en el plano C11 todas las Ã¡reas permeables se consideran solo con grava triturada de 34" de diÃ¡metro. | 1 | 22781 | 2559
16894 | En el plano A301 detalle 02 “Corte por Pórtico de Acceso” para el faldón metálico de fachada indica que se deberá de colocar panel tipo sándwich, pero para el área de la contrafachada no indica colocar ningún tipo de material, en la mayoría de las unidades se coloca una contrafachada de lamina tipo R-101. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar si para esta unidad se deberá colocar contrafachada sobre la cara interna del faldón metálico en los ejes X, F2 y B1 | 2 | Ejecutar con la lamina tipo R-101 los trabajos de la contrafachada. | 22 | 22781 | 15
16895 | En la respuesta del RFI No.92 con ID 1056022 diseño contesto que para el muro respaldo del despacho hibrido de tortilleríapanadería como acabado se deberá dejar el panel de refrigeración y en la parte inferior como protección se colocara una guarnición de concreto, pero en recorrido de obra con la gerencia de construcciones se comenta que para esta área jamás de considera la colocación de una guarniciónsardinel, el acabado que normalmente se coloca para proteger el panel de refrigeración es zoclo de loseta antiácida. Expuesto lo anterior se solicita nuevamente a diseño validar yo indicar el acabado correcto a colocar en la parte inferior sobre el panel de refrigeración. | 2 | Siguiendo las indicaciones del PROTO 58 2022 la cÃ¡mara, en la cara posterior (contraria al acceso) que funciona como pasillo entre ambos departamentos, se seÃ±ala una guarniciÃ³n de concreto 15x15cm-03300 Y 02525. | 1 | 22781 | 2559
16896 | En la respuesta del RFI No.90 con ID 1055979 diseño contesto que “De acuerdo con lo platicado, se confirma eliminación de alcance de extracción e inyección, para que nos apoyen eliminando el alcance desde el ducto que baja de piso de ventas a sanitarios. Se confirma colocación de plafón en el área de sanitarios y se emitirá un boletín reduciendo las luminarias” a lo cual eficiencia operativa contesto vía correo que la anterior respuesta no cuenta con su visto bueno. Expuesto lo anterior se realiza la siguiente propuesta. Básicamente se conservar la verticalidad del ducto de extracción existente hasta la altura de la cuerda inferior de la armadura del eje 11 (se comparte imagen con bosquejo) para colocar una desviación a base de dos codos a 45 grados, esto con la finalidad de que el ducto se pegue lo mas posible al muro del eje mencionado, logrando que dicho ducto entre por la parte super | 2 | En proyecto la bajada del ducto estÃ¡ pegada al muro. En el BOL-10 viene en planta la bajada del ducto. | 3 | 22781 | 62
16897 | En la respuesta del RFI No.63 con ID 1054027 diseño respondió a la solicitud de un boletín con los detalles constructivos para los muros de contención de la rampa peatonal de acceso con la actualización del plano C09c en el cual se indica que para dicha rampa se deberá de colocar un desplante de suelo cemento fluido y con esto omitir los muros de contención, el problema al respecto es que la colocación de muros de contención es necesaria por los desniveles que se generan por la pendiente de la rampa en sí y el desnivel que se genera entre la rampa de acceso peatonal y la escalinata que se encuentra a un costado, así como el muro de contención que debería de colocarse entre la escalinata y el área ajardinada que está a un costado del nicho de medición. Expuesto lo anterior se le solicita nuevamente al área de diseño reconsidera la colocación de muros de contención en las áreas mencionadas y compartir los detalles constructivos para la fabricación de dichos muros. | 2 | COLOCAR MUROS DE CONTENCION EN LA RAMPA SERA MAS CARO Y MAS TARDADO, PORQUE SE TENDRA QUE REALIZAR EXCAVACION, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, RELLENO Y COMPACTACION Y POSTERIOR ARMADO Y COLADO DE RAMPA, EN CAMBIO, CON EL SUELO CEMENTO SOLO SERA NECESARIO REALIZAR LA EXCAVACION A LOS NIVELES INDICADOS, CIMBRAR Y COLAR CON SUELO CEMENTO FLUIDO, PARA POSTERIORMETE COLOCAR ARMADO Y COLADO DE LA RAMPA. EL SUELO CEMENTO FLUIDO SE PUEDE SOLICITAR A LA CONCRETERA CON LA RESISTENCIA INDICADA. POR LO QUE SE SOLICITA SEGUIR LO INDICADO EN LA RESPUESTA A RFI 63. DE IGUAL MANERA SE ACLARA, QUE DEL LADO DEL NICHO DE MEDICION, ENTRE LAS ESCALERAS Y EL AREA JARDINADA, NO EXISTIRA MURO DE CONTENCION, DEBIDO A QUE NO EXISTE DESNIVEL ENTRE LAS ESCALERAS Y EL AREA JARDINADA. REVISAR PLANO DE NIVELES. | 1 | 22781 | 2559
16898 | En el plano C14 no se esta considerando la colocación del barandal metálico para el área de la rampa de acceso peatonal, el cual es necesario por la diferencia de niveles que se general con la pendiente de la rampa en sí, mismo tema para el área de la escalinata que se encuentra a un costado de dicha rampa. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño validar la colocación del barandal metálico, así como indicar las especificaciones para la fabricación de este. | 2 | Se confirma barandal metÃ¡lico para la escalinata y rampa peatonal de acceso a clientes de acuerdo a las especificaciones de los detalles 3,4,5 del plano C14 â€œMobiliario Urbanoâ€�. | 1 | 22781 | 2559
16899 | En el plano A100a se puede observar que el acabado para el piso de concreto en área de carrito y pórtico de acceso deberá ser pulido como el resto del área de piso de ventas, el problema al respecto es que esta área aun que esta techada es un área abierta que en temporal de lluvias podría ser susceptible a resbalones y caídas de clientes por tener un piso pulido con menos fricciónagarre al transitar sobre esta al estar mojada la superficie. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño corroborar el acabado para el piso del área mencionada. | 2 | Se confirmÃ³ con anterioridad que es escobillado. | 0 | 22781 | 829
16900 | En base al recorrido con diseño y gerencia de construcciones se carga el siguiente RFI con el fin de obtener el visto bueno para ejecutar la propuesta de extender la base de mantenimiento de los tanques elevados, lo anterior por medio de una ménsula de 60cm de longitud fabricada en PTR de 4” y rejilla tipo Irvin en la parte superior. Por otra parte, se solicita boletín con información complementaria para fabricar la escalera marina con la que se tendrá acceso a la base de los tanques elevados, ya que en el plano ES-602 el detalle 6 solo hace referencia a los pasamanos y peldaños de la escalera marina, pero no se indica la colocación de guardas o puerta de acceso, tampoco se hace referencia a la altura en donde se deberá desplantar el inicio de la escalera. También se requiere detalle constructivo de cómo fabricar el barandal metálico para dicha base, porque en los planos arquitectónicos yo estructurales no se cuenta con dichos detalles. | 2 | Se carga boletÃ­n BOL-12 con los detalles complementarios a la carpeta correspondiente. | 0 | 22781 | 829
16901 | En el plano C02 indica la demolición de una banqueta de concreto al interior del predio la cual está identificado con la simbología del número 3, dicha banqueta según se indica en la tabla (rupturas y retiros dentro del predio) debería tener un espesor de 10 cm, lo anterior según plano, pero en sitio se encuentra el hallazgo que toda el área cuenta con una doble losa de concreto las cuales estan armada con acero de refuerzo y sumando ambas losas dan un espesor total de 40 cm, se comparten imágenes para su validación. Expuesto lo anterior se le solicita va diseño validar el retiro de dichas losas, ya que el nivel de estas está por arriba del nivel de desplante de las terracerías en el estacionamiento de clientes. | 2 | Se valida retiro de banqueta, mismo que viene considerado como firme tradicional en el proyecto ejecutivo. | 34 | 22781 | 7
16902 | En base al recorrido con diseño y gerencia de construcciones se carga el siguiente RFI con el fin de obtener el visto bueno para ejecutar la propuesta de generar un cárcamo contiguo a las celdas del tanque de tormentas, en dicho cárcamo se pretende alojar las válvulas de operación de cada una de las bombas del tanque de tormentas, ya que dejarlas en vertical al interior de cada celda como lo indica el detalle 3 y 9 del plano C08a no es funcional ni operacional, lo que también genera un riesgo de seguridad al momento de manipular dichas válvulas por no contar con una forma segura de acceder a estas. Quedamos a la espera del visto bueno. | 2 | Se confirma visto bueno para ejecutar propuesta de cÃ¡rcamo contiguo al tanque de tormentas para alojar vÃ¡lvulas de operaciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
16903 | En base al recorrido con diseño y gerencia de construcciones se carga el siguiente RFI con el fin de solicitar un boletín para la modificación del mueble de servicios al cliente en el área de inclusión, ya que en la actualidad no se cuenta con el hueco para alojar a una persona en silla de ruedas y que esta tenga acceso hasta el mostrador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16904 | En base al recorrido con diseño y gerencia de construcciones se carga el siguiente RFI con el fin de cuestionar la ubicación de los contactos de energía (Contacto con nomenclatura GEN del circuito 27 del tablero LL) normal ubicados atrás de la pichonera del área de protección de activos, dichos contactos vienen indicados en el plano IE-05 en el cual se mencionan que estos se deberán colocar sobre muro a una altura de 30cm del piso, mientras que para el mueble mostrador de la misma área no se está contemplando la colocación de ningún contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16905 | En base al recorrido con diseño y gerencia de construcciones se carga el siguiente RFI con el fin de cuestionar por qué se omitió la colocación de glassboard para el área húmeda del comedor de asociados, lo anterior previamente cuestionado en el RFI No.84 con ID 1055534 en el cual diseño respondió que solo se debería de considera la colocación de loseta cerámica en el área de la tarja, expuesto lo anterior quedamos a la espera de sus comentarios al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16906 | En el plano A601d detalle 05 indica que las jaulas de alto valor para e-commerce, electrónica y alto valor deberán contar con una longitud de 5.21m x 1.10m de ancho y que la altura será variable de acuerdo con el local. Por otra parte, en el plano A403 detalle 03 corte B-B`se indica una altura de 3.20 m para las jaulas de e-commerce y electrónica mientras que para la jaula de alto valor en trastienda no se cuenta con referencia de altura en ningún plano, la problemática con lo mencionado anteriormente es que la estanteríarack para las jaulas mencionadas se suministró con una altura de 3.94 m y las jaulas de e-commerce y electrónica se fabricaron con una altura 3.20, al igual que la jaula de alto valor. Expuesto lo anterior se requiere autorización de parte de diseño para realizar la modificación en las 3 jaulas ya fabricadas (Se comparten imágenes) a la fecha. | 2 | Se sugiere que las jaulas se adapten al la estanterÃ­a-racks suministrados. | 1 | 22781 | 2559
16907 | En el plano C02 sobre el lindero que colinda con la plaza comercial, indica la demolición de un muro de block el cual aparece con la simbología 7, este se encuentra en condiciones peligrosas ya que esta a punto de voltearse en una sección 24m (Se anexan imágenes) aproximadamente. Se tiene la duda si este muro pertenece al predio o es propiedad de la plaza, ya que en el plano en cuestión refieren que la altura de dicho muro es de 1.75m, pero en sitio nos encontramos que este cuenta con una altura de 2.70m. la altura se obtuvo por parte interior del predio. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar la demolición de este muro. | 2 | De acuerdo con la TopografÃ­a del proyecto se indica que este muro esta desplomado y queda dentro de nuestra poligonal, por ende se considero su retiro. Por temas de dimensiones y el riesgo, se debe confirmar con el Ã¡rea de cierres si este muro pertenece al vecino o se siguen considerando los trabajos sobre Ã©l, de acuerdo con proyecto. | 1 | 22781 | 2559
16908 | Se solicita a diseño cargar nuevamente el plano C14b – REJA DE SEGURIDAD en formato DWG ya que el que esta cargado actualmente en TRIRIGA al abrir el archivo no se visualiza el dibujo. | 2 | Se cargan nuevamente los planos en DWG y PDF. | 0 | 22781 | 829
16909 | De acuerdo con la reunión que se sostuvo el pasado 31Ene entre diseño, energía y construcciones y con los acuerdos realizados, se solicita a diseño la reubicación del nicho de medición ya que la propuesta realizada en el proyecto original no es viable para CFE, por lo que se solicita el boletín con la nueva ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16910 | De acuerdo con la reunión que se sostuvo el pasado 31Ene entre diseño, energía y construcciones y con los acuerdos realizados, se carga este RFI con el objeto de establecer el antecedente que los postes de media tensión que se encuentran paralelos a la Ave. Francisco I. Madero los cuales están marcados en el Plano C02 para su reubicación, no es necesario moverlos, ya que estos no obstruyen ningún acceso al estacionamiento y quedan en área permeable sin obstruir banquetas, solo será necesario el retiro o reubicación de los cables de fibra óptica debido a que la altura de estos, esta muy allegada al nivel de piso, lo que evitaría que los tráileres puedan contar con un libre acceso a la unidad. | 2 | De acuerdo con lo revisado previamente en la reunion, se confirma que los postes no tienen afectaciones y solo se debe revisar la altura del cableado. | 0 | 22781 | 829
16911 | De acuerdo con la reunión que se sostuvo el pasado 31Ene entre diseño, energía y construcciones y con los acuerdos realizados es necesario el retiro a la brevedad de los postes de media tensión que se encuentran al interior del predio, los cuales estovarían para proceso de la terracería ya que la ubicación de estas cae en el patio de maniobras y en el estacionamiento de clientes. | 2 | Conforme a lo revisado en reuniÃ³n se debe confirmar previamente con el propietario y cierres el retiro de los postes. | 8 | 22781 | 77
16912 | En el plano C08 en la cuenca 14 viene dibujado mas no indicado lo que parece ser una rejilla pegada al murete de block colindante con el predio vecino, dicho dibujo no viene con referencia a ningún detalle constructivo de ningún plano. Por otra parte, en la cuenta 15 también del mismo plano C08 no aparece dibujada ni indicado ningún detalle de rejilla captadora de agua pluvial, revisando el C05 plano de niveles, vienen marcada una pendiente del 3% con dirección al muro de block para la cuenca 14 y una pendiente del 7% de inclinación para la cuenca 15 también con dirección al murete de block. Expuesto lo anterior se solicita a diseño boletín con el detalle constructivo que se utilizara para la rejilla dibujada en la cuenca 14, así como detalle constructivo de la rejilla y trayectoria de conexión al sistema pluvial para la cuenca 15, ya que, de no colocarse rejilla en esta última cuenca, e | 2 | Para la cuenca 14 y 15 se deberÃ¡ construir la rejilla pluvial con las dimensiones de una rejilla "tipo 3 "de acuerdo al detalle 10 del plano C08a, las dimensiones se indican en el mismo detalle, se complementa el plano C08 con la cuenca 15. | 1 | 22781 | 2559
16913 | En el plano C08 contiguo al tanque de tormentas aparece una “rejilla transversal de acero” la cual vienen referida al plano C08a, pero no esta referida a ningún detalle, solo al plano. Revisando el plano C08a se encuentran varios detalles constructivos para rejillas por lo que se le solicita a diseño validar que el detalle correcto a construir es el marcado con el número 10 en dicho plano C08a. | 2 | Se confirma el detalle de la Rejilla corresponde al nÃºmero 10 del plano C08a. | 4 | 22781 | 1402
16914 | En el plano A601 se indica que las áreas de carnes, amasijo, tortillería y acceso a bodega de trastienda indica que se deberá contemplar la colocación de puertas de alto impacto, en otros formatos de BA se colocan puertas fabricadas a base de tiras de PCV “hawaiana”. Para este proyecto se le solicita a diseño validar que las puertas de perecederos y acceso a bodega deberán ser del tipo alto impacto como se indica en el plano antes mencionado. | 2 | Se confirma que se deben considerar las puertas de alto impacto conforme a proyecto, derivado a que es una tienda con hermeticidad. | 9 | 22781 | 1425
16915 | En el plano A500C detalle 4 “Servicio al Cliente – Alzado III” no vienen especificado el material para las puertas de mercancía de alto valor, mismo tema para el detalle 5 “Servicio al Cliente – Alzado IV” no se especifica el material de fabricación para las puertas del equipo de sonido, en otras unidades estas puertas normalmente se fabrican en a base de metal desplegado y marco de madera contemplando la colocación de chapa con llave. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño emitir boletín con la especificación completa para la fabricación del mueble de servicios al cliente. | 2 | Se confirma que para las puertas mencionadas se deben considerar de metal desplegado con marco y cerradura . | 1 | 22781 | 2559
16916 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. Se solicita autorización para cambiar detalle de arriostramiento Joist a Armadura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16917 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. Se solicita autorización para cambiar placas que se usaran para unir Puntales P‐1 como se Muestra en el dibujo que se anexa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16918 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. Debido a que la separación de puntales por Ejes B & es de 300 y se requiere conexión atornillada para facilitar esto, se propone soldar placa de ½” x 5” x 1’‐8” con un cartabón de ½” al centro como se muestra en imágenes que se anexa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16919 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. 1.- La rejilla de la base del tanque de gas (sobre cubierta de Anden) no ha sido especificado ni en los planos estructurales proporcionados ni en los planos arquitectónicos donde esta aparece. Especificar el tipo de rejilla que se colocara en dicha estructura secundaria. 2.-La rejilla de la plataforma (sobre la estructura de mantenimiento) no ha sido especificado ni en los planos estructurales proporcionados ni en los planos arquitectónicos donde esta aparece. Especificar el tipo de rejilla que se colocara en dicha estructura secundaria. | 2 | Conforme a plano AC02 BASES DE MANTENIMIENTO se indica REJILLA IRVING IS-06 316 x 1 12-05500. Esta misma rejilla se deberÃ¡ considerar para la base de tanque de Gas Ãºnicamente para las pasarelas ya que el tanque debe ser desplantado sobre la estructura portante. | 1 | 22781 | 2559
16920 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. La plataforma de la base del tanque de gas se consideró a base del perfil OR 127x102x4.8 en los planos proporcionados, sin embargo, por disponibilidad del perfil se sugiere utilizar en su lugar el perfil OR 102x102x4.8, que se ha utilizado en la estructura similar del proyecto Bodega Aurrera – Matamoros. | 2 | Se deberÃ¡ colocar el perfil OR indicado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
16921 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. Para una óptima secuencia de suministrado de la estructura. Definir la secuencia de montaje del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16922 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. En los marcos principales, las placas que reciben a los contravientos horizontales sobre las armaduras se han considerado para su instalación en campo. Definir si su instalación será así o si deben estar ya instaladas sobre las armaduras correspondientes al suministrarlas. | 2 | En caso de que se facilite la instalaciÃ³n, se autoriza la colocaciÃ³n en sitio. | 4 | 22781 | 1402
16923 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. En la cubierta del Anden, se emplean Joists, sin embargo, no se ha incluido una calza en las posiciones que no llevan Joists. Definir si se colocara una calza sobre las vigas que también soportan a la cubierta en ese sentido (posiciones marcadas a abajo en flechas rojas). | 2 | Se puede colocar una calza de CF DE 102 x 14. | 1 | 22781 | 2559
16924 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. En los cortes de las conexiones principales de vigas y columnas se muestran atiezadores en el sentido del alma de las vigas (abajo en rojo) en cada uno de los tipos de conexiones existentes. Definir si se incluirán dichos atiezadores en todos los casos puesto que solamente aparecen en dichos cortes. | 2 | Se debe incluir en todos los casos, recordar que los planos son de ingenierÃ­a bÃ¡sica POR LO QUE SE GENERAN CONEXIONES TIPO. POR LO TANTO, LOS ATIESADORES DEBEN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS. | 9 | 22781 | 1425
16925 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. No ha sido especificado ni en los planos estructurales proporcionados ni en los planos arquitectónicos donde esta aparece si la base del condensador requiere de rejilla tipo Irving. Especificar si es requerida y de ser así, el tipo de rejilla que se colocara en dicha estructura secundaria. | 2 | Proyecto no considera rejillas en el equipo de condensados en cubierta. | 9 | 22781 | 1425
16926 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. En la cubierta del andén, la unión de los contravientos horizontales con las vigas de los marcos no es funcional debido a restricciones en el espacio para incluir la tuerca. Definir una unión en los extremos de los contravientos horizontales para la cubierta del andén. | 2 | La conexiÃ³n es adecuada y se tiene espacio para la colocaciÃ³n de la tuerca. Ejecutar de acuerdo con el proyecto. | 4 | 22781 | 1402
16927 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. Los elementos de la fachada del acceso no pueden realizarse en forma de paneles debido a sus dimensiones. | 2 | No se entiende la pregunta. Favor de compartir reporte o clarificaciÃ³n. | 9 | 22781 | 1425
16928 | En el plano autorizado por parte de CFE (Se Anexa Plano) el cual nos comparte el área de energía Walmart, viene indicado un detalle constructivo para el nicho de medición, el cual se colocará al límite del predio a un costado del poste donde baja la acometida eléctrica en lugar de a un costado de la subestación como lo indica el proyecto ISSUE, pero dicho detalle es de dimensiones y características diferentes a las indicadas en el plano C10d, favor de indicar cual es el detalle correcto para la construcción de dicho nicho. Por otra parte, en el detalle constructivo del nicho indicado en el plano autorizado de CFE se indica que se deberá de colocar una salida de datos y un contacto 127v pero comentando el tema con el subgerente del área de energía dichas salidas no es una condicionante por parte de CFE, expuesto lo anterior se solicita a diseño validar si estas salidas se colocan, ya que | 2 | Se cargan planos actualizados conforme al resolutivo de CFE. | 9 | 22781 | 1425
16929 | En el plano C02aL aparece indicado un carril de incorporación vial (hatch naranja) entre la nueva banqueta a construir y (Se Anexa Reporte Fotográfico) la cinta asfáltica existente de la Av. francisco I Madero, dicho carril según la tabla (retiros y trabajos nuevos fuera del predio) que aparece en este plano, indica que se tiene que realizar un corte de 60cm al terreno natural y como acabado la colocación de asfalto de 8cm de espesor. En la “planta 1 de secciones” del plano “C05a -SECCIONES I” vienen indicados los cortes 9, 10, 11 y 12 referidos al plano C05b en dichas secciones no aparece este carril de incorporación vial. Por otra parte, en el plano C09L no está contemplando ningún movimiento de tierras para esa zona al exterior del predio y por último en el plano C09a no contamos con un detalle de estructura de pavimiento flexible para el carril de incorporación, el único detalle que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16930 | Este RFI es carácter aclaratorio, En el plano A101a aparece el vestíbulo, exclusa, área de carritos, básicamente el ingreso a clientes cargado sobre el eje C, pero el resto del proyecto arquitectónico y estructural, el acceso a clientes se encuentra sobre el eje B, asumimos que el acceso que aparece en el plano A101a es un error de dibujo ya que es el único plano que emos detectado con dicho acceso movido, por otra parte validar que Compras Walmart suministrara todo el mobiliario y equipo de piso de ventas con forme a lo indicado en el proyecto arquitectónicos, como el plano de mercancías A101. Expuesto lo anterior se solicita a diseño Validar que el proyecto arquitectónico y estructural con el que se esta construyendo es el correcto. | 2 | Conforme a lo revisado en la reuniÃ³n del dÃ­a 04 de marzo se carga layout corregido en la carpeta BOLETINES y se confirma que el resto del proyecto es correcto. | 37 | 22781 | 179
16931 | En el plano ES-601 paralelo al eje 1B y 11 indica construir una zapata corrida del tipo ZCA-1, revisando el armado de dicha zapata el cual viene indicado con el detalle 2 del plano ES-603 no se esta considerando acero transversal en parte superior de dicha zapata, como si lo indica la zapata corrida ZCA-1B en el detalle 5 del mismo plano, ya que esta última indica colocar acero adicional (3#5). Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar el acero para la zapata ZCA-1 indicado en el detalle 2 del plano ES-603 es el correcto, de lo contrario emitir un boletín con el número y tipo de acero correcto. | 2 | Se carga detalle de Zapata corrida ZCA-1 con la indicaciÃ³n correcta de armado a la carpeta BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
16932 | En el plano ES-401 en el perímetro (Ejes A, 1, D y 8) de la planta de cubierta se observa que los joist están mas cerrados con forme se acercan al borde de esta, lo que asumimos que el excedente de joist es para obtener mas punto de anclaje entre la lámina y la cubierta de la estructura metálica, solo que se tiene la inquietud si esto forma parte del refuerzo anti-huracán, ya que en dicho plano no aparece referido ningún detalles, nota o especificación al respecto. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño aclarar si el incremento de joist en el perímetro de la cubierta es con la finalidad de contar con mas punto de anclaje para la lámina KR18 o en su defecto si se debe colocar un refuerzo adicional para dicho sistemas favor de emitir un boletín con los detalles e información complementaria. | 2 | Conforme a lo revisado en la reuniÃ³n del dÃ­a 04 de marzo se confirma que la tienda cuenta con refuerzo al ser zona de huracanes. | 1 | 22781 | 2559
16933 | En la respuesta del RFI No.17 diseño instruye que para la cuenta 15 del plano C08 se debe construir una rejilla pluvial del tipo 03 referida al detalle 10 del plano C08a, pero no se menciona como se va a conectar a la red pluvial del plano C08. Expuesto lo anterior se solicita a diseño un boletín con la trayectoria y tipo de tubería a utilizar para la conexión a la red pluvial de la rejilla 03 de dicha cuenca. | 2 | Se carga plano C08 a la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
16934 | En revisión de plano C05 nos percatamos de varias oportunidades con el tema de los niveles respecto al plano de C08 (Plano de drenaje Pluvial) y la correcta pendiente para desalojar el agua pluvial del pavimento en el área del estacionamiento de clientes y patio de maniobras las cuales se enlistan a continuación. 1.-En el peine de los cajones de estacionamiento que va del número 71 al 83 el nivel que esta pegado a la zona permeable es inferior que el nivel de la vialidad, ya que el plano C05 se puede observar la cota 49.21 pegada a la guarnición respecto a la cota de la vialidad marcada en la 49.36, lo que provocara que se genere un encharcamiento al momento de llover, ya que en el plano C08 no se contemplo una coladera o rejilla para esa área del estacionamiento. 2.-En la esquina del fondo del cajón del estacionamiento numero 120 no indica la cota de la guarnición ni la del pavimento, a | 2 | Se carga plano C05 con la revisiÃ³n de los comentarios, con respecto al ultimo punto en los cajones 108 y 131 aun cuando es el mismo nivel este escurrimiento esta considerado para la zona del anden y los pasos en las guarniciones | 0 | 22781 | 829
16935 | Este RFI es de carácter aclaratorio con la finalidad de emitir OC para reubicar la llegada y salida de las ingenierías hidrosanitarias y eléctricas en la planta de tratamiento. Se presenta proveedor de ROTOPLAS en obra, el cual es el designado para ejecutar los trabajos de la P.T.A.R. Dicho proveedor nos proporciona su proyecto ejecutivo y al compararlo con el que estar cargado en triga, nos percatamos que las dimensiones son diferentes así como la configuración y distribución de los equipos al interior del área (SE ANEXA PROYECTO DE ROTOPLAS) lo que origina que las llegadas y salida de instalaciones cambien de ubicación, por ejemplo existe un cambio en la llegada de la línea sanitaria, al igual que la hidráulica, eléctricas y la salida de las demasías. Expuesto lo anterior se solicita O.C. con la finalidad de adecuar las ingenierías antes mencionada a la nueva ubicación, cabe aclarar qu | 2 | El proveedor tiene toda la obligaciÃ³n de apegarse a lo que considera el proyecto en su totalidad, a nosotros no se nos fue indicado algÃºn cambio en el desarrollo del proyecto. | 9 | 22781 | 1425
16936 | En el plano AC02a en el detalle 03 se indica que la pasarela de la base de mantenimiento para los tanques elevados deberá llevar rejilla, así como barandal, pero dicha pasarela no llega correctamente hasta la parte de la tapa de inspección, lo que representa un riesgo de seguridad para los asociados yo proveedores que le darán mantenimiento a dichos tanques, la distancia aproximada entre donde termina la pasarela e inicia la tapa de inspección es de 66cm, en otras obras este problema se a solucionado creciendo la pasarela (Se anexan imágenes) en unos de sus costados. Expuesto lo anterior se cuestiona a diseño si la base de mantenimiento para los tanques elevados se va a construir con forme a lo indicado en el proyecto o se deberá considerar la extensión de la pasarela con el fin de poder acceder de forma segura a la tapa de inspección. | 2 | Que se considere de acuerdo a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
16937 | En el plano C12 indica que para esta unidad se esta considerando la colocación de una red de riego, pero en la respuesta del RFI No.10 confirmaron que todas las áreas verdes yo permeables se deberá de colocar graba de ¾ en lugar de pasto. Expuesto lo anterior se solicita a diseño confirma si se ejecutaran los trabajos de colocación de la red de riego ya que esta no tendría razón de ser si no contaremos con especies verdes que regar. | 2 | Inicialmente, se deberÃ¡ de confirmar con el impacto ambiental que no se requiere colocar alguna especie arbÃ³rea, de no ser asÃ­, se confirmar retirar la red de riego. | 4 | 22781 | 1402
16938 | En el plano A401 detalle 1 Planta Arquitectica – Pórtico de Acceso se observa que tanto en el acceso que da a piso de ventas como al estacionamiento se forma una especie de grapa la cual va forrada en Tablaroca o Durock según sea el caso. Esta grapa normalmente esta soportada yo rigidizada con un bastidor metálico tipo portería formado a base de PTR el cual también sirve para fijar las puertas automáticas y las cortinas metálicas de dichos accesos, el problema es que el plano A401 no se cuenta con un detalle constructivo para fabricar dicha porteríabastidor y en la carpeta de planos estructurales tampoco contamos con un plano en donde aparezca dicho elemento, en otras obras esta información viene referida al plano ES-512 (Se anexa plano de otra obra) pero para este proyecto no se cuenta con este plano. Expuesto lo anterior se solicita a diseño emitir boletín con la información necesaria para poder fabricar el bastidor metálico la cuestión. | 2 | En proyecto se indica el circuito 10LN para la alimentaciÃ³n de la puerta, a lo cual proyecto indica el disparo y se debe confirmar una vez que llegue el equipo a sitio para la ubicaciÃ³n y conexiÃ³n definitiva. | 4 | 22781 | 1402
16939 | En el plano ES-301 sobre el eje 1 por donde esta el acceso de clientes para entrar a piso de ventas se indica que traemos una dala de cerramiento del tipo PD-1 la cual esta referida en el plano ES-508 en el detalle 6 que al igual aparece en la fachada del eje 1 del plano ES-501. Por otra parte, en el plano ES-301 pero en el acceso que da al estacionamiento de clientes no se indica la colocación de ninguna dala de cerramiento, en el plano ES-508 detalle 7 viene indica una dala del tipo DP-2 la cual esta referida a la “PLANTA DE CUBIERTA DE PÓRTICO DE ACCESO” que aparece en el detalle 1 del plano antes mencionado, pero existe una incongruencia, ya que en el plano ES-510 en el detalle 1 “ELEVACION DE BASTIDOR DE PORTICO DE ACCESO” indica que la dala de cerramiento para el acceso que da al estacionamiento de clientes deberá ser una dala del tipo DP-1 por lo que expuesto lo anterior se solici | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16940 | En el plano IE03 se indica que las cortinas de aire CA-3 y CA-4 que están en el acceso de clientes que da al piso de ventas se deberán de alimentar por medio de un desconectador sin porta fusibles 2P-30A. 220 V. NEMA 1, cuando lo normal es conectarlas en un contacto dúplex a 127 V. Mientras tanto en el plano IAA4 indica que las cortinas CA-03 y CA-04 en puerta de acceso funcionaran con voltaje 127 V 1F 60Hz. Por otra parte, en el plano IAA2 se indica que la ubicación de las cortinas CA-03 y CA-03 será en el acceso de clientes que da al estacionamiento de clientes en lugar del acceso que da a piso de ventas. Expuesto lo anterior se solicita a diseño emitir un boletín especificando la correcta tensión de operación de las cortinas en cuestión, así como definir en cuál de los dos accesos se deberán de colocar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16941 | En el plano IE03 viene indicado colocar un contacto monofásico dúplex (Tipo P) polarizado, 127 V 15 A. NEMA 5-20 el cual se destinara para las puertas automáticas del acceso de clientes que da a piso de ventas, el problema al respecto es que no se esta considerando contacto para las puertas automáticas que están en el acceso que da al estacionamiento de clientes, por lo tanto se solicita a diseño emitir boletín indicando la ubicación, tablero y circuito a la que será conectado dicho contacto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16942 | En el plano C08 se indica que el agua contenida en el tanque de tormenta se va desalojar por medio de tubería a presión la cual desembocara por escurrimiento sobre la vialidad del carril de incorporación que se colocara entre la cinta asfáltica de la Av. Francisco I Madero y la Banqueda peatonal, dicho carril solo abarca el frente del predio y no tiene continuidad por toda la avenida, lo que provocaría que el agua se termine encharcando en el terreno natural del predio vecino ya que la pendiente de la avenida va en dirección a la calle Cuauhtémoc. El terreno natural del predio vecino está por debajo del nivel de las terracerías del estacionamiento lo que puede ocasionar a lo largo del tiempo que el agua pueda permearse a las terracerías del estacionamiento y termine por provocar daños en el pavimento del estacionamiento, así como en al murete y la reja acero colindante ya que no se cuent | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16943 | En el plano GA070 detalle 2 (Elevación de faldón de lácteos II) para el faldón de tablaroca en el extremo derecho viendo de frente dicha elevación no indica la colocación de la paloma rojaamarilla, solo se indica que se deberán de pintar las franjas, lo normal es que dicha paloma se coloque al finalizar este faldón, ya que estas deben iniciar en el faldón de quesos como se muestra en el detalle 7 (elevación de faldón de quesos VII) y concluir en el faldón de lácteos. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar cual es la ubicación correcta para pintar la paloma que no viene indica en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16944 | En el plano C08 se indica que en el área del anden de tráiler se deberá colocar una rejilla triple de polietileno. Por otra parte, en el plano C05 se indica que la pendiente del pavimento en el área del andén de tráiler deberá de ser de 1% en dirección al muro donde están las cortinas de dicho anden, pero la pendiente no va encausada a la rejilla triple de polietileno marcada en el plano C08 la cual no abarca el ancho total del andén. Expuesto lo anterior se pregunta a diseño si se deben reconsiderar los niveles para encausar el agua pluvial a dichas rejillas o en su defecto considerar la colocación de una rejilla pluvial que cubra todo el ancho del andén. | 2 | De acuerdo con lo indicado en el plano C08 se deberÃ¡ de considerar la rejilla triple haciendo un ligero ajuste a los niveles para que el agua se encauce hacia la rejilla central de polietileno ubicada en la fosa del andÃ©n. | 1 | 22781 | 2559
16945 | En el plano A-409 en los alzados 3, 4, 5, 6 y 7 se observa que la colocación de loseta cerámica en muros de los sanitarios públicos se deberá colocar de forma ortogonal “Reticular”. Por otra parte, en el plano A409a de sanitarios de asociados los alzados 4, 6 y 7 también se puede observar que la loseta de los muros se deberá colocar de forma reticular, pero en los alzados 5 y 3 la colocación la marca traslapada. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar cual será la forma correcta de colocar la loseta cerámica para ambos núcleos de sanitarios. | 2 | Se confirma traslapada. | 0 | 22781 | 829
16946 | En el plano GIH-02 detalle 1 instalación hidráulica en amasijo y tortillería, se indica que para el horno rational se deberá de dejar una salida hidráulica 25mm de agua filtrada, el problema al respecto es que cuando se presenta el proveedor a instalar este equipo, normalmente solicitan agua filtrada pero caliente, en base a lo mencionado anteriormente se le solicita a diseño definir si la salida se dejara con forme a lo indicado en el plano o con forme a lo que solicita el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16947 | En el plano GIH-02 detalle 1 instalación hidráulica en amasijo y tortillería, se indica dejar una salida hidráulica de 20mm a +0.30 cm SNPT para la vitrina de baño maría. Para el formato de BA no se suministra vitrina tipo baño maría, la vitrina que suministra compras Walmart, es una vitrina seca a base de resistencias eléctricas. Expuesto lo anterior se solicita a diseño definir si la salida hidráulica se ejecuta con forme a lo indicado en el plano o se cancela. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16948 | En el plano IE-01 Alumbrado piso de ventas, se indica que las luminarias del pórtico de acceso se controlaran por medio de un apagador de forma local ubicado en muro a un costado de acceso de clientes, en otras unidades dichas luminarias se controlan directamente desde un tablero ubicado en el EDC mas cercano, expuesto lo anterior se solicita a diseño instruir de donde se controlaran las luminarias del pórtico de acceso. | 2 | Se deberÃ¡ Ejecutar conforme a proyecto, tomando como base que estas luminarias las controla gerencia directamente. | 1 | 22781 | 2559
16949 | En el plano HCM-01 HIDRÁULICO CUARTO DE MÁQUINAS PLANTA Y ELEVACIÓN, detalle 04 “descripción de equipos” el punto 12 hace referencia a una cisterna de la marca Rotoplas con una capacidad de 5000 litros, pero no se hace referencia a quien realizará dicho suministro, a diferencia del punto 14 en donde se indica un tanque de almacenamiento de la marca Rotoplas con una capacidad de 1100 litros y que este deberá ser suministrado por la contratista. Por otra parte, en el plano HCM-03 FUNCIONAL CISTERNA DE TRASVASE tampoco se menciona a quien corresponde el suministro de dicha cisterna y con base en la nueva iniciativa de ahorro por parte de compras Walmart en donde ellos serán lo encargados de suministrar los tanques elevados de 30m3 entre otras cosas, no se tiene claro a quien pertenece el alcance del suministro de la cisterna de trasvase ya que el plano no lo indica y la contratista no lo tr | 2 | Se debe considerar por parte de la contratista. | 9 | 22781 | 1425
16950 | En el plano C02b PLANO DE ENCOFRADO DE GAS, detalle 2 Encofrado de gas, se observa el detalle constructivo que se tendrá que ejecutar para dejar encofrada la tubería de gas que pasa al frente del predio. En sitio se sondeó la profundidad de dicha tubería, esta se encuentra en la cota 46.70 VS la cota 49.82 del pavimento de rodamiento en el acceso de entrada al estacionamiento en el carril donde ingresaran los tráiler que se dirijan al área de recibo, lo que arroja que la tubería quedara a una profundidad aproximada de 3.12m por debajo del nivel de rodamiento, tanto en ese acceso como el segundo que se encuentra frente al estacionamiento de las motos, ya que el resto de la tubería cae sobre área permeable. Expuesto lo anterior se le pregunta a diseño si es viable realizar este encofrado, dado la gran profundidad a la quedara la tubería, y de no ejecutarse esta actividad representaría un a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16951 | En el plano A409 y A409a se indica que el junteador a utilizar en la loseta cerámica de muros y pisos se deberá de utilizar boquilla sin arena color charcoal, cuando en otras unidades se utilizar boquilla sin arena color Dim Gray. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño indicar el color correcto de boquilla a utilizar en esta unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16952 | En el plano ES-904 detalle 4 indica que el proveedor de los tanques elevados deberá suministrar un dispositivo de anclaje con el objetivo de que los tanques queden fijos a piso. Para esta unidad esta designado el proveedor de ACUANOVUS el cual vía llamada telefónica nos confirmó que es sus alcances no trae contemplado ningún sistema de fijación y que para este tipo de tanques no existen un sistema como tal. Expuesto lo anterior se solicita a diseño emitir un boletín con los detalles constructivos de dicho sistema ya que en esta zona existe fuertes vientos los cuales pueden representar un riesgo potencial para que dichos tanques se terminen volteando. | 2 | Conforme a lo revisado, se deberÃ¡ confirmar con el proveedor el tipo de anclaje a considerar y garantizar los tanques, como se indica en los planos esto se debe confirmar con el proveedor ya que de daÃ±ar o rasgar los tanques al proponer algo que no se avale por el mismo, significa correr el riesgo de un accidenete. | 1 | 22781 | 2559
16953 | Este RFI es aclaratorio, en el plano C01 se indica que al interior de la poligonal existen un total de 04 elementos arbóreos los cuales son de una altura considerable, dichos elementos son para retiro lo anterior de acuerdo con lo indicado en la tabla de “LEVANTAMIENTO ARBÓREO DE LA POLIGONAL DEL PROYECTO BODEGA AURRERA CIUDAD RIO BRAVO TAMAULIPAS” pero dado la altura tan imponente se solicita a diseño validar el retiro de estos arboles y saber si esta información esta cotejada con el área de ambiental de Walmart. | 2 | Solicitamos revisar estudio de impacto ambiental, ya que este se realiza acorde a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
16954 | En la respuesta del RFI 12 se menciona que para la demolición del muro colindante con la plaza comercial el área de cierre debe validar si dicho muro colindante pertenece al vecino, lo cual ya fue confirmado que si, por negocios inmobiliarios. La negociación realizada entre negocios y la administración de la plaza para la demolición de este, es que se deje un muro de características similares respetando en todo momento la altura con la que actualmente cuenta, el problema al respecto es que la altura del muro actual, se encuentra en la cota 51.35, lo cual representa 1.10m sobre el NPT de piso de ventas y en el plano C05b solo se está considerando 39.57m de muro de contención (MC-03) aproximadamente iniciando a un costado del cuarto de bombas y concluyendo en el eje 6, para el resto del lindero solo se contará con una cadena de desplante de 50cm de altura la cual viene indicada en el deta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16955 | Con este RFI se informa a diseño que se presentó en obra el coordinador de zona del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y se validó que no existe caja de válvulas sobre la Av. Concepción al cruce de la calle Cedro lo anterior señalado en el plano C06a compartido por diseño el pasado 03Sep. Por otra parte, se le hace saber a diseño que la primera alternativa viable para la conexión del agua potable es la que se encuentra a pie de predio sobre Vía Luminosa o existe una segunda alternativa con la caja de válvulas ubicada sobre Blvd. Ntra. Sra. De las Mercedes la cual se señala en el reporte que se anexa. Expuesto lo anterior se le solicita definir a diseño indicar cual será el punto de conexión a utilizar para la conexión de agua potable. | 2 | RFI solucionado. | 0 | 22781 | 829
16956 | En el RFI No.46 se solicitaba a diseño indicar si la ubicación de las cortinas de aire CA-03 Y CA-04 en acceso de clientes es la correcta, a lo cual no se obtuvo una respuesta especifica a la pregunta realizada. En el plano IAA2 se indica que la ubicación de dichas cortinas será del lado del acceso que da al estacionamiento de clientes en lugar del acceso que da a piso de ventas, en otras unidades que cuentan con el sistema de exclusa, las cortinas de aire se colocan en el acceso que da al piso de ventas o también está el caso que se considera el suministro y colocación de cortinas para ambos accesos. Expuesto lo anterior se solicita a diseño definir si la ubicación indicada en el plano IAA2 es la correcta. | 2 | Conforme a lo respondido anteriormente, las cortinas de aire se deben considerar conforme al plano IAA2 | 1 | 22781 | 2559
16957 | En el plano IE28 no se indica que se coloque tierra física para la caja rotary en el cuarto de valores, en otras unidades esta caja normalmente queda aterrizada, por lo que se le pregunta a diseño si para esta unidad se deberá considerar la colocación de la tierra física a dicha caja. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16958 | En el plano ES-505a se indica que para la techumbre o losa de azotea de sanitarios de clientes se utilizara viguetas y bovedilla como sistema constructivo. Por otra parte, en el plano A102 en el área de azotea de sanitarios clientes viene indicada una simbología “3.00” la cual en la solapa de dicho plano no hace referencia a su significado. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño que valide si lo indicado en el plano ES-505a es la información correcta para ejecutar, ya que, de ser así también se deberá considerar un sistema para la impermeabilización de dicha losa de azotea, lo anterior debido a que en los planos no se indica nada al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16959 | En el plano C-09o en la zona de la rampa peatonal de clientes hace referencia a los perfiles del 14 al 17, revisando dichos perfiles indica un muro de contención el cual no viene referido a ningún detalle constructivo de cómo se deberán fabricar estos, es por lo anterior que se le solicita a diseño proporcionar un boletín con la información complementaria para la elaboración de los muros que contendrán la rampa peatonal de clientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16960 | En el plano A407a detalle 1 “Alzado Frontal – Anden” se indica que para el área de anden de camionetas del eje 9 al 10 entre el lecho bajo de cubierta y la cadena de cerramiento se deberá de colocar panel metálico tipo “ECONOMURO 1 ½ ”. Por otra parte, en el plano ES-501 detalle 4 “Elevación de Fachada Eje 2B” para la misma área mencionada anteriormente no se indica la colocación de ningún tipo bastidor metálico entre el eje 9 y 10, el cual se requiere para poder fijar el panel de fachada. Expuesto lo anterior se solicita a diseño boletín con los detalles constructivos para la fabricación del bastidor que soportara el panel de fachada. | 2 | Se carga boletÃ­n con bastidor para cierre de fachada en zona de camionetas. | 1 | 22781 | 2559
16961 | En el plano A410 para la barra de comedor que va forrada de loseta cerámica no cuenta se con un espacio de inclusión y esta tiene una altura de 1.00m, como se puede observar en el corte del detalle 5 y en el isométrico del detalle 9 la barra va de forma corrida, en otras unidades se considera un espacio de la barra a 70cm de altura con la finalidad de alojar el horno de microondas y así dar servicio a los asociados con discapacidad motriz que estén en silla de ruedas. Por otra parte, en el plano A500c detalle 14 alzado III se observa que el mueble que va debajo de esta barra viene recortado en uno de sus gabinetes dando la impresión de que en ese espacio la barra debería de considerarse a una altura más baja, cosa que no se indica en los detalles del plano A410. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar si dicha barra se deberá construir de acuerdo con lo indicado en el plano A410 o se deberá considerar un espacio para el área de inclusión. | 2 | De acuerdo con lo revisado en conjunto con supervisiÃ³n para no generar adicionales, se deberÃ¡ ejecutar la barra de concreto con el deprimido para el horno conforme al plano A500c. | 4 | 22781 | 1402
16962 | En el plano ES-202 en donde se hace mención a las características del concreto que se deberá de utilizar para el piso del “área de andenes” refiere que se deberá de utilizar un “EDURECEDOR” marca Masterplate 200 MBT pero en este plano no se menciona la proporción a utilizar del producto ni tampoco especifica en que otras áreas se aplicar como la trastienda o el área de bodega, por lo anterior se le solicita a diseño definir exactamente las áreas en las que se deberá aplicar este endurecedor así como la proporción a utilizar. | 2 | LA PROPORCION A UTILIZAR SERA CONFORME LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y SOLO SERA APLICADO EL ENDURECEDOR EN LA ZONA DEL ANDEN. | 9 | 22781 | 1425
16963 | En el plano ES-510 detalles 1, 2 y 3 se muestra que el bastidor para pórtico de acceso de clientes se fabricara con elementos verticales (PTF-3) de OR 203mm, así como largueros horizontales de OR 102mm (LBP-A) y diagonales de OR 64mm (DBP-1), la diferentes medidas entre los perfiles utilizados (Se Comparten imágenes) para dicho bastidor ocasionan que el paño exterior donde se fijara el panel de fachada y el paño interior donde se fijara la lámina R-101 de la contrafachada no coincidan por lo que se requiere de un bastidor alterno para poder fijar correctamente la contrafachada. Expuesto lo anterior se requiere de un boletín especificando los detalles constructivos para la fabricación del bastidor metálico adicional que compense la diferencia de medidas entre los elementos verticales y horizontales esto con el fin de poder fijar la contrafachada en un mismo plano vertical. | 2 | DeberÃ¡ colocarse tramos sobrantes del OR 102 soldados (no mayores a 10 cm), donde se vaya a atornillar la contrafachada para su fijaciÃ³n, no es necesario que estas elementos sean corridos. | 1 | 22781 | 2559
16964 | En el plano de “albañilería” A104 indica que el muro de electrónica tendrá una longitud de 13.65m, en el plano de “mercancías” A101 de igual forma se puede observar que lo longitud para dicho muro es de 13.65m, pero en el plano “detalles interiores II” A305 detalle 6 se indica que dicho muro deberá tener una longitud de 11.42m. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar cual será la longitud correcta para el muro de tablaroca que va en electrónica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16965 | En el plano A606 BODEGA DE OMNICANAL – PICKUP no se indica la colocación de un bastidor metálico como refuerzo para el muro de tablaroca el cual cuenta con una longitud de 32.71m en su sección más larga, así como una altura de 4.00m por lo que expuesto lo anterior se solicita a diseño emitir boletín con los detalles contractivos del bastidor metálico a fabricar para el refuerzo de dicho muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16966 | En el plano A-300 corte transversal 4 a un costado del acceso de sanitarios se puede observar que la columna metálica del eje B con 5 está por detrás del faldón verde de perecederos. Por otra parte, en el plano A-104 en la misma área de referencia, indica la colocación de un murofardón de Tablaroca de 18cm de espesor el cual se coloca al centro sobre el eje 5, el problema al respecto es que de colocar el murofardón al centro del eje 5 (Se anexan imágenes) la columna quedaría visible por el lado de piso de ventas, lo que también provocaría que el fardón no quedara de forma corrida. Expuesto lo anterior se propone a diseño recorrer 5cm en dirección a piso de ventas el murofardón con la finalidad de ocultar la columna metálica y así darle continuidad al faldón de perecederos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16967 | En el plano HCM-01 indica que la descarga proveniente de los filtros (Retrolavado) se deberá hacer llegar al registro pluvial más próximo al cuarto de bombas, esta descarga es un aproximado de 300 litros cada tercer día, en otras unidades en lugar de mandarlo al desagüe pluvial esta agua se canaliza al drenaje sanitario que llega a la PTAR lo anterior con el fin de que entre en el proceso de la planta y reutilizar el agua producto del retrolavado de los filtros. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar a que sistema de desagüe se canalizara el agua proveniente de la descarga de los filtros. | 2 | Se indica en el plano HCM01 de acuerdo con el proyecto, que las descargas se deben canalizar a la red pluvial y se hace referencia al plano C08, en este plano se indica el registro pluvial #18 en la parte posterior del cuarto de bombas, por lo que la conexiÃ³n no es mayor a 2 metros. Estos trabajos no generan adicionales . | 1 | 22781 | 2559
16968 | En el plano A102 para la cubierta del área de cuarto de bombas y subestación no se indica la colocación de un canalón de lamina como en el resto de las cubiertas, por lo tanto se le cuestiona a diseño si esto es lo correcto? | 2 | Conforme a Proyecto Ejecutivo se confirma que estas Ã¡reas no se considera canalones, como se indica en proyecto descargan libre a piso. | 9 | 22781 | 1425
16969 | En el plano GA011 en el área de despacho de tortillería indica que se deberá de fabricar un muro del tipo F2a con una altura de 3.20m. Por otra parte, en el plano GA080 en el corte 02 “Despacho Hibrido” no se aprecia ningún tipo de muro en el área, al igual que en el corte transversal 4 del plano A-300. Revisando el plano A601a indica que para el área del despacho de tortillería se deberá de colocar una ventana (tipo 230D) de aluminio la cual esta referida al detalle 10 del plano A601e. Expuesto lo anterior se le cuestiona a diseño las siguientes dos cosas. La primera es saber si dicha ventana se colocara, de ser afirmativo, favor de definir la ubicación. La segunda es saber si para el área de despacho aplica construir un muro de Tablaroca y de que altura, ya que en otras unidades esta área queda completamente abierta y única barrera física que separa el área de producción del piso de ventas en la vitrina caliente y el mueble de despacho. | 2 | Se confirma que NO se requiere muro ni ventana en la zona en referencia. | 9 | 22781 | 1425
16970 | En el plano C13 se indica en la tabla de simbología (clave 4) que el balizamiento para los cajones de estacionamiento de clientes se deberá de pintar con pintura amarillo tráfico, pero en el plano C13a en el detalle 17 indica que dichos cajones deberán pintarse con pintura del tipo epoxico-poliuretano en color blanco. Lo mismo sucede para las flechas de flujo del estacionamiento el plano C13 (Calve 3) indica amarillo trafico y el plano C13a detalle 20 indica color blanco con pintura epoxico-poliuretano. Expuesto lo anterior se solicita a diseño actualizar los planos C13 y C13a con la información correcta, así como definir colores y tipos de pintura a utilizar en el balizamiento del estacionamiento y exteriores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16971 | En el plano C13 en la tabla de simbología (clave 35) refiere que el balizamiento que indicará el área para bicicletas y la isleta de la rampa que se encuentra a un costado del cajón de motocicletas se deberá de pintar con pintura del tipo termoplástica en color amarillo, en el plano C13a también indica utilizar pintura termoplástica para las isletas de dimensión variable (Detalle 20) pero en este mismo detalle es contradictorio ya que la simbología (2a) que refiere a la tabla de descripción de este plano, indica que se utilice el sistema de pintura epoxico-poliuretano en color blanco. Algo similar sucede para los cruces de peatones, ya que en el plano C13 (Clave 38 y 38a) indica que se utilice pintura del tipo termoplástica color amarillo al igual que en el detalle 14 del plano C13a, pero en este ultimo la información es contradictoria ya que la simbología marcada con el numero 15 refier | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16972 | En el plano el plano A102 indica que la parte más baja de la cubierta del pórtico de acceso de clientes se deberá de colocar un canalón el cual captará el agua proveniente de la cubierta de esta área. Por otra parte, en el plano A103b en el detalle 3 se indica la sección con la que se deberán fabricar los (Dimensiones de 35cm ancho por 31cm alto) canalones para cubierta, Pero si observamos el plano ES-508 detalle 1 “Planta de cubierta de pórtico de acceso” no existe la separación suficiente entre la cadena de concreto DP-2 y el primer (7cm) perfil LP-1 para que se coloque un canalón de 35cm de ancho como indica el detalle 3 del plano A103b. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño emitir un boletín con la solución al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16973 | En el plano de albañilería A104 indica que para el área de electrónica se deberá de fabricar un muro de tablaroca, el cual cuenta con una longitud de 13.66 m y una altura de 3.60m el problema con esto, es que para dicho muro no se indica colocar ningún tipo de refuerzo de herrería lo que normalmente en otros proyectos si se considera debido a las dimensiones de este. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar que dicho muro no se le deberá colocar ningún tipo de refuerzo de lo contrario favor de emitir un boletín con los detalles constructivo para la fabricación del batidor de refuerzo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16974 | En el plano GA010 Detalle 1 “Planta arquitectónica de abarrotes” en el área donde se encuentra la vitrina de respaldo de salchichoneria indica colocar un faldón flotante sobre dicha vitrina el cual hace escuadra con la cámara de refrigeración, lo mismo se aprecia en el detalle 2 del mismo plano “perspectiva despacho de salchichoneria” el problema al respecto es que para soportar dicho faldón flotante se requiere de un refuerzo de herreria que soporte el peso de la tablaroca en sí, este refuerzo no se indica en plano, por lo que se requiere de un boletín que indique el detalle constructivo a realizar. | 2 | Como se indican en plano GA081 Detalles 11 y 13 para la fijaciÃ³n de faldones a cubierta y dar rigidez a los mismos, de se considerar la colocaciÃ³n de perfil OR para la fijaciÃ³n de varilla roscada para el anclaje a la estructura de la tienda. | 1 | 22781 | 2559
16975 | En el plano de albañilería A104 indica que para el área de omnicanal se deberá de fabricar un muro de tablaroca, el cual en su parte más larga indica una distancia de 31.20 m con una altura de 3.60m el problema con esto, es que para dicho muro no indica colocar ningún tipo de refuerzo de herrería lo que normalmente en otros proyectos si se considera debido a las dimensiones de este. Por otra parte, en el plano A403 no india la colocación de un rodapié de triplay como protección del muro de tablaroca por la parte interna del área de omnicanal. Expuesto lo anterior se solicita a diseño aclarar las dudas que se tienen al respecto, así como indicar que es lo que se debe considerar para la fabricación de dicho muro. | 2 | Para bastidor de muro ver detalle 8 del plano A304. Respecto al triplay se confirma su habilitaciÃ³n, al respecto le informo que la clave que lo indica en el plano en referencia (6.05) debiÃ³ ser 6.06 | 4 | 22781 | 1402
16976 | En el plano ES-508 detalle 2 se muestra la distribución que deberán de tener las vigas V-1 y V-2 para formar la base en donde se colocara el protocol de refrigeración, considerando una dimensión a ejes de 1.27 m de ancho entre las vigas V-2 y una longitud de 1.92m + 2.73 m de viga V-1 a viga V-1 respecto al área que albergara al equipo, El problema con estas dimensiones indicadas en el plano estructura, es que no coinciden con las dimensiones reales del equipo suministrado por el proveedor RENSA, las cual vienen reflejadas en el plano GMR-5 (dimensiones de Protocol 1.10m X 4.50m) y el equipo es de una dimensión menor a la de la estructura ya armada y colocada en sitio (Anexo imagen) derivado de lo anterior se está proponiendo colocar dos vigas adicionales del tipo V-1 con una longitud de 1.27m colocadas perpendicularmente al sentido de las vigas V-2, al centro de cada claro lo anteri | 2 | EL EQUIPO DE REFRIGERACION DEBE APOYARSE A TODO LO LARGO DE LAS VIGAS V-2, POR LO QUE SE RECOMIENDA, DESMONTAR LAS VIGAS V-2 Y COLOCARLAS EN LA POSICION CORRECTA PARA DAR LA DIMENSION DEL EQUIPO DE REFRIGERACION. LA OTRA OPCION, ES COLOCAR OTRAS VIGAS V-2 PARALELAS A LAS VIGAS V-2 EXISTENTES, PARA DARLE SOPORTE AL EQUIPO DE REFRIGERACION EN TODA SU LONGITUD. | 1 | 22781 | 2559
16977 | En el plano A102 Planta de techos, no viene indicado la colocación de una escalera marina la cual baje de la techumbre principal a la techumbre el área de recibo, la diferencia de altura entre ambas cubiertas en de 2.80m aproximadamente. Expuesto lo anterior se solicita a diseño boletín con los detalles constructivos para la fabricación de la escalera marina que se deberá colocar en el área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16978 | En el plano LP01 “Sistema de intrusión, no viene contemplada la colocación de dispositivos en las tapas de acceso al tanque de tormentas ni al cárcamo, tampoco se contempla la colocación de dispositivos en las puertas del nicho que albergara los tableros de control. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar si lo indicado en el proyecto es lo correcto ya que en otras unidades si se contempla el alarmado de esta zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16979 | En el plano A-100c en lo que vendría siendo el área de despacho de tortillería y panadería se observa que se lleva una platabanda “Plafón” de Tablaroca el cual se une al faldón de perecederos, en el plano GA060 también vienen indicad dicha platabanda, de hecho, si revisamos los cortes 01 y 02 del plano GA080 también se puede observar. La duda que se tienen al respecto es saber si esta platabanda se coloca con forme a lo indicado en el proyecto para que el faldón del área de despacho hibrido se alinee con el murofaldón (Se comparte imagen) proveniente del área de sanitarios o en su defecto el faldón del despacho hibrido queda remetido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16980 | En el plano IE02 indica que en el área de preparado de carnes se coloquen 3 luminarias de sobreponer en plafón, el problema es que la ubicación de estas luminarias también se sobrepone con los evaporadores de refrigeración indicados en el plano GR2. Expuesto lo anterior la contratista propone colocar las luminarias a un costado de los evaporadores y no en la ubicación indicada en el plano IE02, por lo que se le solicita a diseño validar propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16981 | Para la ventana de despacho en tortillería (230 A), el plano A601 me indica fabricar una ventana del tipo "V1" la cual está referida al plano A601c detalle 1, este detalle nos indica que la ventana será básicamente un fijo con aluminio de 3" y cristal de 6mm con película de seguridad. Pero en esta área en particular de tortillería se lleva una vitrina seca del lado de piso de ventas, la cual en teoría es para atención al cliente, por lo que esta ventana debería ser corrediza para poder dar el servicio. Por otra parte, está el tema de la operación de la vitrina, la cual es por la parte posterior de esta, ya que trae switch de apagado y controles para regular la temperatura de las resistencias, ¿cómo sería esa operación si contamos con una ventana de tipo fijo? Comparto imágenes de como se ha solucionado la oportunidad en otras unidades. Favor de compartir boletín con la solución al respecto. | 2 | Se deberÃ¡n considerar como ventana corrediza con las dimensiones indicadas en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
16982 | En el plano A-100c para el área despacho hibrido de tortillería y panadería se indica colocar una platabanda o plafón de Tablaroca, lo mismo viene indicado en plano GA060, al igual que en los cortes 01 y 02 del plano GA080, el problema al respecto es que en el plano IE-02 no se está contemplando la colocación de luminarias en dicha platabanda lo que derivara en que el área de despacho no quede con la iluminación adecuada. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño validar que en dicha área no se considera la colocación de luminarias adicionales . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16983 | En el plano C08 y C07 existen diversas trayectorias con los colectores principales para el sistema pluvial que van de las rejillas y los BAP al tanque de tormentas, así como la tubería sanitaria que va a la PTAR y a la red municipal, el problema al respecto es que al momento de realizar las excavaciones la contratista se esta encontrando con mantos de material tipo C (Se comparten imágenes) para lo cual se requiere de la utilización de maquinaria especializada con martillo para poder realizar dicha la excavación. Expuesto lo anterior se notifica a diseño para que este informado de dicho suceso que no se menciona en el EMS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16984 | Este RFI es de carácter informativo, en el plano A101a la vitrina de despacho de salchichoneria indica una longitud 3.71m, la cual abarca del paño de la cámara hasta el paño del murete bajo de tablaroca, por otra parte en el plano de refrigeración GR1-A la misma vitrina cuenta con una longitud de 3.83m lo que nos da una diferencia de 12cm provocando que la vitrina no termine al paño del murete de tablaroca, dicha vitrina ya fue suministrada en sitio por el proveedor que está instalando la refrigeración, esta cuenta con una longitud de 3.83m tal cual se indica en el plano GR1-A lo que deriva en que sobresalga 12cm del paño del murete de tablaroca ocasionando que el mobiliario contiguo no quede alineado entre la cabecera y el muerte de tablaroca, lo cual seguramente operadora cuestionara una vez que estén montando el mobiliario de la unidad, en recorrido con gerencia de construcciones s | 2 | Se confirma el ajuste de la mocheta. | 0 | 22781 | 829
16985 | En el plano IE-01 indica la ubicación para cada una de las luminarias de tira continua que se deberán de colocar en piso de ventas, el problema al respecto es que en la fecha de posesión la operadora cuestiona la ubicación de algunas tiras, ya que estas quedan encima de los rack de mercancía originando que algunos pasillos queden la deficiencia de iluminación, lo anterior normalmente sucede posterior al área de abarrotes, por lo que expuesto lo anterior se solicita a diseño la autorización para modificar la ubicación de las luminarias respecto a la distribución de layout, así como realizar desfaces en la misma tiras continua esto a base de un puenteo con canalización y cableado para lograr el desface de dicha luminarias y lograr que la iluminación caiga al centro de cada pasillo en ambos extremos del piso de ventas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16986 | En el plano LP-04 indica colocar un detector de Gas LP en el área de recibo, el cual normalmente en otros proyectos se coloca a una altura de 30 cm SNPT, pero la válvula de cierre general de gas se ubica en el área de protección, lo anterior indicado en el detalle 5 del plano GIG-01 el problema con al respecto, es que en esa área no se cuenta con mucho espacio libre por el mobiliario del área. Expuesto lo anterior se solicita a diseño definir la ubicación exacta, así como la altura de montaje para dicho detector. | 2 | Se debe considerar el detector conforme a proyecto ejecutivo. | 9 | 22781 | 1425
16987 | En el plano A500c indica que el zoclo del mueble de servicios (simbología “Ia”) al cliente se deberá colocar en color verde, por otra parte, para este mismo mueble en los alzados I, II, III, IV aparece una nota indicando que el laminado plástico para este mueble deberá ser en color verde, pero también hace referencia a que dicho laminado deberá ser en color gris según la simbología “C” referida en la tabla de acabados del mismo plano. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar el color correcto a utilizar para el laminado plástico que se colocara en el zoclo, así como en el resto del mueble. | 2 | Se debe considerar lamina color gris para el mueble de servicio al cliente y el zoclo debe considerarse color negro. | 1 | 22781 | 2559
16988 | En el plano A-410 para el área de comedor de asociados en el área húmeda donde se ubica la tarja no indica la colocación de glassboard, en el corte B-B` viene dibujado mas no indicado una retícula que pareciera un lambrin de loseta cerámica, en otros proyectos para esta área normalmente considera acabado de glassboard para toda el área de cocina. Expuesto lo anterior se solicita a diseño definir que tipo de acabados llevara esta área | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16989 | En el plano A-503 detalles 15A y 15B para los muebles del área no indica el tipo de acabado que deberán de llevar los muebles de servicios al cliente y de pick up en su parte frontal. Se le solicita a diseño indicar si dichos muebles llevan algún tipo de acabado y el color de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16990 | En el plano SE01 en el detalle de LAY-OUT de subestación eléctrica, a un costado del bafle acústico de la planta de emergencia indica que para el vano de este cuarto se colocara una reja desmontable, el problema es que no se cuenta con detalle constructivo en los planos A601, A601a, A601b ni A601c. Expuesto lo anterior se solicita a diseño emitir boletín con los detalles constructivos para la fabricación de la puerta desmontable. | 2 | Se debe considerar la reja de malla ciclÃ³nica de 2.80x2.80 para el bafle de la planta de emergencia | 4 | 22781 | 1402
16991 | En el plano SE01 en el detalle de LAY-OUT de subestación eléctrica marcado con la simbología 10 y 11 indica que para esta unidad el proveedor encargado de suministrar la planta eléctrica de emergencia también será responsable de suministrar e instalar el bafle acústico y el atenuador de entrada de aire. Nos comunicamos con el proveedor de Generac México responsable del suministro de la planta de emergencia y nos comento que dentro de sus alcances no trae contemplado el suministro ni la instalación del bafle acústico y el atenuador de aire. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar quien será el responsable por suministrar e instalar estos accesorios de la planta de emergencia. | 2 | Como se indica en proyecto estos alcances deben ser suministrados por el proveedor de la Planta de emergencia. | 1 | 22781 | 2559
16992 | En el plano IE04 para la isla de electrinoca el plano en cuestión solo indica la colocación de una apagador y un contacto dúplex el cual se colocara a un costado de la caja registradora, el problema al respecto es que se requieren de contactos adicionales en el mueble de exhibición de teléfonos celulares los cuales no están considerados yo indicados en el plano mencionado, por lo anterior store planning está solicitando la colocación de 6 contactos dúplex al interior del mueble con la finalidad de energizar todos los celulares que estarán en exhibición. | 2 | De acuerdo con el prototipo con el que se emitiÃ³ el proyecto, no se solicitan estas salidas en guÃ­as mecÃ¡nicas por lo que NO AVANZA. | 9 | 22781 | 1425
16993 | En el plano IE04 no se consideró la bajada para energizar la mesa de exhibición de tabletas ubicada en el área de electrónica entre la isla de celulares y el mueble de credibodega. Por lo tanto, se le solicita a diseño autorizar el adicional con la bajada eléctrica para energizar el mueble en cuestión. | 2 | De acuerdo con el prototipo con el que se emitiÃ³ el proyecto, no se solicitan estas salidas en guÃ­as mecÃ¡nicas. | 9 | 22781 | 1425
16994 | En el plano A-100 en el vestíbulo de los sanitarios posteriores perpendicular al eje 5 indica la colocación de dos lavamanos dobles, lo mismo viene indicado en el plano IH02 al igual que en el plano IS02. Por otra parte, en el plano A409a detalle 1en dicha área de lavabos indica que se deberá de colocar muros de tablaroca resistente a la humedad con acabado P2 “pintura de esmalte” lo anterior se puede observar en el corte D-D´ de este mismo plano. ¿Expuesto lo anterior se le cuestiona a diseño si lo indicado en el plano A409a es correcto? ya que por ser un área húmeda con lavamanos debería de llevar acabado cerámico por tema de higiene y por protección del muro de tablaroca, quedo en espera de sus comentarios al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16995 | En el plano C14b no viene considerado la colocación de una reja o portón para cerrar el área de los tanques elevados con el área permeable que da al lateral de la unidad. ¿Eso es correcto? Ya que en el plano C14e si se está considerando el cierre por medio de un portón y un fijo en el área del andén de tráiler. Se solicita a diseño indicar que procede para el área de los tanques elevados respecto al cierre del área. | 2 | Conforme a plano C03 se indica la clave 29 de rejacero, la cual se confirma estÃ¡ representada en planta para que se considere el cierre de esta zona. | 4 | 22781 | 1402
16996 | En el plano ID04 solo vienen indicado una salida de datos para el área de gerencia, dicha salida esta destinada para la PC del área, el problema es que no contamos con salida de datos para la impresora de gerencia, misma que ya se encuentra en sitio, en recorrido de posesión tanto Store Planning y Operadora solicitaron la conexión y puesta en marcha de este equipo, por lo que expuesto lo anterior se solicita a diseño autorizar la canalización y cableado que se requiere para poner en operación dicha impresora. | 2 | De cuerdo con el prototipo emitido al proyecto, estas salidas no vienen indicadas en guÃ­as mecÃ¡nicas. | 9 | 22781 | 1425
16997 | En el plano A601a con la simbología 303A se indica que la puerta que va de piso de ventas a trastienda deberá de ser del tipo alto impacto de doble puerta modelo PROLINE 600-SEC con dimensiones 2.10 m de altura por 1.85 m de ancho. Por otra parte, en el plano A300 corte trasversal 4 indica que para pasar de piso de ventas a trastienda se deberá colocar una cortina fabricada en tiras de plástico del tipo hawaiana con dimensiones de 3.66 de altura con un ancho de 1.85 m. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño indicar el tipo de puerta correcta a colocar en el área, así como las dimensiones correctas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16998 | En recorrido de posesión con Store Planning y Operadora se menciono que la puerta del anden de camionetas debe colocarse un acrílico transparente sobre el metal desplegado, pero en el plano A601 en la puerta 412B correspondiente al área no se indica que se coloque ese material, mismo tema en el detalle 4 del plano A601B no indica la colocación del acrílico. Expuesto lo anterior se solicita a diseño autorizar este adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
16999 | En el plano A410 detalle 4 indica la fabricación de una barra para el área del comedor de asociados, revisando el corte longitudinal B-B´ la altura de dicha barra la indica de forma pareja, en otros proyectos normalmente se deja un espacio a diferente (Se comparte imagen de otro proyecto) altura en la cual normalmente se coloca el microondas. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar que la información indicada en el plano es la correcta. | 2 | Se confirma lo indicado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
17000 | En el plano A502, en el alzado 7A indica que se deberá fabricar un mueble para el área debajo de la barra de comedor de asociados, en dicho mueble se puede observar que una de las alacenas tiene una altura menor al resto del mueble, pero revisando el plano A410 alzado longitudinal B-B´ no se observa una diferencia de altura en la barra, el detalle indica que la barra se deberá construir a la misma altura. Expuesto lo anterior se solicita a diseño definir yo unificar criterios de construcción respecto a la barra y al mueble que va bajo esta. Quedamos a la espera de los comentarios. | 2 | El proyecto considera el criterio de Guia con el mueble a diferente altura. | 1 | 22781 | 2559
17001 | En el plano GIE-03 para la batidora de 20 litros ubicada en amasijo e identificada con la simbología B75 se indica que se deberá dejar un contacto monofásico referido al circuito 8 del tablero GM, lo mismo viene indicado en el plano IE16, el problema al respecto, es que el equipo fue suministrado para operar con energía trifásica, por lo anterior se solicita a diseño autorizar el adicional para la correcta conexión, así como indicar el circuito, la cedula de cableado, tablero e interruptor al que se deberá de contactar dicho batidora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17002 | En el plano A100a indica que el cambio de acabado entre el piso pulido del pasillo de trastienda y la loseta antiácida para el área de amasijo inicia a partir de la puerta de ingreso a tortillería, por otra parte en el plano A100c indica que el plafón para el área de amasijo inicia a partir de la cámara de masas, mientras que en el plano A104 no se indica la colocación de un muro que divida el inicio del área de amasijo y del pasillo de trastienda por lo tanto tampoco en el plano A601a se indica la colocación de ninguna cortina hawaiana o puerta de alto impacto. Revisando el plano GA011 tampoco indica la colocación de ningún tipo de muro ni acabados. Expuesto anterior se le cuestiona a diseño las siguientes 3 preguntas. 1.- El plafón y el acabado de loseta antiácida no se encuentran al mismo eje de inicio (La loseta antiácida ya está colocada y el plafón aun no) ¿el plafón se colocará h | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17003 | En el plano C07a detalle 02 “Registro Sanitario Transito Ligero (RS2)” indica que las tapas para estos registros deberán ser de polipropileno y de placa de acero antiderrapante, el problema al respecto en que no se especifica el espesor de la placa metálica, por lo cual se le solicita a diseño indicar cual será el espesor de la placa metálica a utilizar para la tapa de dichos registros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17004 | En recorrido de obra con subdirección y gerencia de construcciones cuestionaron la colocación del ducto de extracción e inyección de aire que bajan de la techumbre principal al área de sanitarios frontales que se encuentran por línea de cajas, los cuales atraviesan el muro de block (Se comparten imágenes) y el faldón de línea de cajas donde se lleva el rotulo de “aquí tu dinero rinde más”, también se cuestiono la colocación del plafón de sanitarios dado que en esta área se cuenta con una losa a base de un sistema de vigueta y bovedilla. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño validar los alcances para temas de inyección y extracción de aire, así como la colocación del plafón de tablaroca y la cantidad de luminarias que se deberán de colocar para dichos sanitarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17005 | En el plano A100c para el faldón de línea de cajas en donde se coloca el rotulo de “aquí tu dinero rinde más” el plano indica que dicho faldón se desplanta a una altura de 2.54 m y termina al 3.76m, por otra parte, en el plano A202a detalle 1 y 2 se muestra el fardón cuenta con una longitud de 19.52 m y un ancho de 0.60m por una altura de 1.22 m. Expuesto lo anterior se tienen las siguientes dudas. 1.-Por las dimensiones del faldón normalmente en otras unidades el proyecto indica un refuerzo de bastidor metálico hecho a base herrería, pero en este proyecto no se cuenta con ese detalle constructivo, por lo que se solicita a diseño boletín con la información complementaria. 2.-En otras unidades este faldón se le considera la colocación de un plafónplatabanda en la parte inferior, pero en esta unidad el plano A100c no lo indica, tampoco se cuenta con ningún detalle en donde se indique si el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17006 | En el plano GA011 para el área del muro respaldo de la cámara de baja temperatura de masas el cual da al área de despacho híbrido de tortilleríapanadería indica colocar un muro de tablaroca con acabado en pintura blanca. Por otra parte, en el plano GA010 solo vienen referenciado que dicho muro es panel de refrigeración. En el plano GA070 en el detalle 01 no vienen indicado el acabado para dicho muro atrás del despacho hibrido, pero en el plano GA080 en el detalle 02 “Corte Despacho Hibrido” se puede observar que viene indicado el panel de refrigeración y también aparece dibujado mas no indicado lo que pareciera un muro de Tablaroca y en la parte inferior la simbología indica colocar un sardinel de concreto. Expuesto lo anterior se le cuestiona a diseño el acabado para dicho muro ya que en otras unidades se deja como acabado el panel de refrigeración y se (Se comparten imágenes) considera | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17007 | En la respuesta del RFI No.88 con ID 1055560 respondieron que para ingresar al área de amasijo desde el pasillo de trastienda no era necesario colocar muro ni cortina hawaiana (Comparto imagen actual del área) en otras unidades por lo regular se considera la colocación de una cortina o puerta de acceso al área. En recorrido de obra con subdirección y gerencia de construcciones nos solicitaron que retomemos nuevamente el tema ya que para los protos 58 de BA en las áreas de perecederos siembre se debe considerar un acceso con cortina hawaiana o puerta de alto impacto, es por eso que nuevamente se cuestiona a diseño si esta área quedara con forme a la imagen compartida o se debe considerar la colocación de algún acceso con cortina o puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17008 | En el plano A202 detalle 06 y detalle 07 indica que se deberán considerar la colocación de la franja roja y amarilla para las fachadas laterales, se le solicita a diseño validar que lo indicado en el plano sea lo correcto, ya que normalmente en esas fachadas no se les da continuidad a las franjas (Se compartes imágenes de otra unidad proto 58) y para esta unidad en particular las franjas de la fachada lateral izquierda del eje F2 no darían continuidad a la velaría izquierda que se pintara en la fachada principal del eje X. quedamos a la espera de sus | 2 | Se confirma que se tienen que cortar en faldÃ³n lateral, asÃ­ como lo muestran las fotografÃ­as de la unidad de referencia. | 1 | 22781 | 2559
17009 | En el plano A200 detalle 04 “Fachada Lateral Derecha” entre los ejes X y 11 indica que se deberá colocar panel metálico tipo sándwich de 1 ½” el problema al respeto es que en el plano ES-501 detalle 10 “Estructura de Fachada Eje A1 y B1” no se indica la colocación de ningún tipo de bastidor metálico en donde fijar dicho panel de fachada. Por otra parte, en el plano A202 detalle 07 “Fachada Lateral Derecha” indica que se deberá considerar la aplicación de fondo en pintura color verde, así como la colocación de la franja roja y amarilla. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño emitir boletín con la información complementaria para la fabricación de bastidor metálico, así como indicar si en dicho panel se aplicara pintura color verde y la colocación de las franjas roja y amarilla. | 2 | EN EL PLANO ES-503 BASTIDOR DE FACHADA SE ENCUENTRA EL BASTIDOR PARA LOS MUROS DE LOS EJES A1 y B1 Y EL BASTIDOR DE LA FACHADA DEL EJE X. | 1 | 22781 | 2559
17010 | Este RFI es de carácter informativo. En el plano A403 para el área de omnicanal indica que los muros de tablaroca tendrán un espesor de 12cm. En el plano A601 para acceder al área de omnicanal indica la colocación de puertas dobles de alto impacto modelo Proline de la marca Chase Doors, dicho proveedor para garantizar la instalación solicita que el vano cuente con un refuerzo a base de OR mínimo de 5” lo anterior por que la bisagra de la puerta trae un desarrollo de 4”, dicho OR ocasiona que el perfil sobre salga del espesor de muro de tablaroca por lo que la contratista general esta proponiendo colocar un cajillo de Tablaroca en el contorno del vano con fin de ocultar el perfil metálico. | 2 | En caso de no generar adicional, adelante con la propuesta. | 9 | 22781 | 1425
17011 | De acuerdo con la tabla de cumplimiento ambiental para la BA Hacienda Santa Fe compartida por el área de ambiental de Walmart (Anexo tabla de Condicionantes) en la condicionante 32 la autoridad solicita que en el proyecto se cumpla con la instalación de celdas fotovoltaicas para minimizar el uso de energía eléctrica provenientes de fuentes fósiles, de origen el proyecto contemplaba la instalación de dichas celdas, pero en una sesión de alcances con diseño se mencionó que estas no se instalarían. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar que el proyecto de instalación de celdas fotovoltaicas esta cancelado, así como revisar el tema con el área de cumplimiento y ambiental de Walmart ya que esta condicionante es una solicitud de la autoridad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17012 | De acuerdo con la tabla de cumplimiento ambiental para la BA Hacienda Santa Fe compartida por el área de ambiental de Walmart (Anexo tabla de Condicionantes) en la condicionante 27 menciona que “Se deberá de consultar con el especialista en mecánica de suelos para que se implemente el uso de pozos de absorción de agua pluvial, como mínimo un pozo por cada hectárea que quedara bajo construcción. El problema con esta condicionante es que en el proyecto pluvial no se contempló la construcción de ningún pozo de absorción. Expuesto lo anterior se solicita diseño revisar yo validar esta condicionante con el área de cumplimiento, así como con el área de ambiental para ver de qué forma se dará cumplimento a dicha condicionante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17013 | En el plano GA010 a la altura del panel de refrigeración que recubre la columna metálica del eje B7 en la cámara de congelados de carnes aparece una simbología (15.14) la cual no viene referida en la tabla de dicho plano, favor de indicarnos a que acabado se refieren dicha simbología. | 2 | Hacer caso omiso a dicha nota. | 0 | 22781 | 829
17014 | Se carga RFI (Se anexa Archivo PDF con la pregunta) con dudas por parte de proveedor SEYCO respecto a la estructura metálica. Por Requerimiento del SJI todos los Joist & Armaduras llevan un camber (contra flecha) estándar. Las Armaduras para este proyecto llevaran Camber? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17015 | En el plano GA070 en el detalle 1 (Elevación de faldón de lácteos I) indica que el faldón de tablaroca se pinte en color verde P4, iniciando a una altura de 2.54m concluyendo a los 3.76m, normalmente el lateral de este faldón se pinta en color blanco P2, ya que en esta área no se pintan las franjas ni las palomas, expuesto lo anterior se solicita a diseño validar cual será el tono correcto en el que se pintara dicho faldón. Por otra parte, en este mismo detalle no indica el color de pintura que se deberá aplicar al faldón de tablaroca después del nivel 3.76m, por lo tanto, al igual que en la duda anterior se solicita a diseño indicar el tono de pintura que se deberá aplicar. | 2 | De acuerdo con el protoitpo vigente se confirma la pintura en faldÃ³n lateral de la cÃ¡mara de lacteos debe ser color blanco P2. Nota: Derivado que es un cambio de color y no de materiales, esto no genera adicionales. | 1 | 22781 | 2559
17016 | En el plano ES-905 indica que se deberá de fabricar una base metálica para el manteamiento de los tanques elevados, pero el plano solo hace referencia a la fabricación de una sola pieza lo que conlleva a que el proveedor SEYCO pretenda cobrar la segunda base como un adicional argumentando que a ellos no les proporcionaron el plano arquitectónico AC02a en donde claramente se puede observar que son 2 bases las que se requieren para dar servicio a los 4 tanques elevados que se instalaran para esta unidad. SEYCO argumenta que solo cotizo una sola pieza ya que no se le proporciono un plano en donde se indicara que se deberían de fabricar dos bases metálicas para dichos tanques. Expuesto lo anterior se le solicita a diseño esclarecer que información se le proporciono al proveedor para que realizara su cotización, ya que la segunda base a la fecha no esta fabricada y se requiere determinar si aplica el adicional en cuestión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17017 | En el plano A-503 detalles 15D indica que todo el mueble a lo largo de este se le deberá de colocar un zoclo de 100mm pintado en color verde, el problema con lo anterior es que el proveedor del equipo de sonido deja todo su equipo en un rack con llantas por lo cual se requiere que dicho espacio no se le coloque zoclo ya que el rack normalmente trae una altura de 88cm, así mismo las puertas deberán llegar a nivel de piso. Expuesto lo anterior se solicita a diseño autorizar la modificación del mueble antes de su fabricación, esto con el fin de no generar un adicional posterior cuando llegue el proveedor a realizar la instalación del sonido ambiental. | 2 | No tenemos inconveniente con la propuesta de modificaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
17018 | En el plano A101c se indica la colocación de extintores tanto en piso de ventas como trastienda, lo que no viene indicado son las marcas de aplicación de pintura (recuadro en rojo) a nivel de piso para identificar más fácilmente la ubicación de dichos extintores, en este plano solo vienen indicadas las marcas para las salidas de emergencia. Por otra parte, en el plano AC1 solo se indica las marcas para las salidas de emergencia y los hidrantes detalles 8 y 9, pero no para los extintores, dichas marcas siempre son solicitadas por protección civil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17019 | En relación a las fosas para las rampas niveladoras del anden de trailer el proveedor RHINO (Proveedor designado por compras Walmart para instalar las rampas en esta unidad) no especifica en su ficha técnica (Se anexa ficha técnica) el tope de concreto que va sobre la vertical del muro de contención, mismo caso para los planos estructurales y arquitectónicos del andén, no refiere a la fabricación de este detalle el cual por tema de operación ayuda a que el labio de la rampa siente perfectamente sobre la caja de trailer, así como la caja haga el cierre contra las colchonetas del vano y evitar fugas de mercancía. Expuesto lo anterior se cuestiona a diseño si este tope de concreto aplicara para esta unidad, de ser así favor de emitir el boletín con el detalle constructivo para su fabricación. | 2 | De acuerdo al plano A407c en el detalle 8 se indica que la dimensión del volado de concreto depende de la pendiente de la rampa, en el detalle 3 se encuentra la tabla para considerar la proyección del volado DS. De acuerdo a los niveles exteriores se tiene una pendiente de 0.25 % por lo tanto el valor es 0 Se adjunta captura de pantalla de las especificaciones de Walmart división 11 Sección 1116 , pagina 4 donde se muestra esquema para determinar la dimensión DS. | 1 | 22781 | 2559
17020 | En el plano IHCM-01 indica que la línea de llenado que viene de la cisterna de trasvasé llega solo a uno de los dos tanque elevados, en este mismo plano también se aprecia que ambos tanques están interconectados por la línea de succión que va al hidroneumático y al sistema contra incendio. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar que solo uno de los tanques llevara línea de llenado como se indica en el plano. | 2 | Considerar linea de llenado para cada uno de los tanques superficiales, asi tambien, incluir valvula tipo globo en su extremo (antes de entrar al tanque) en caso de mantenimiento. | 1 | 22781 | 2559
17021 | Por este medio comparto archivo pdf con la propuesta del mapa háptico para su visto bueno, el cual fue proporcionado por el proveedor de braille a través de la contratista CARVID. De existir alguna modificación favor de indicar cuales, ya que el visto bueno es con la finalidad de mandar a imprimir dicho mapa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17022 | En el plano C03 se muestra la maniobra de los tráiler para enramparse a los andenes y esta es correcta, mas no así la correcta salida del andén para integrarse a la vialidad de la Av. Gil Cabrera Guiño, ya que dicho plano refiere que los trailer deben salir y doblar a la derecha sobre dicha avenida, para lo cual comentan los operadores de los tráiler que no pueden realizar esa maniobra por que la SCT les prohíbe meterse por zonas habitacionales, otra problemática es que existen arboles con una copa muy pronunciada y sobre todo demasiado baja, dichos árboles se encuentran en ambas aceras de la vialidad. Esto esta generado la problemática que los tráileres salgan en sentido contrario sobre la Av. Gil cabrera Gudiño hasta llegar al cruce de la Av. Pablo silva García para posteriormente poder integrase al Boulevard Gricelda Álvarez. La problemática se podria solucionar al generar un retorn | 2 | Trabajamos en paralelo con especialista vial, para tener dicha modificación una vez se socialice con el área de cumplimiento y nos de la indicación perminente. | 9 | 22781 | 1425
17023 | En el plano C06A detalle 1 indica que la red de agua potable municipal a la cual se tendría que conectar la unidad esta sobre la Av. Gil Cabrera Gudiño, se realizó el sondeo y no existe ninguna tubería que pase sobre esta avenida, lo anterior corroborado por el Ing. Bernabé Larios del organismo regulador (CIAPACOV) el cual nos comento que la tubería más cercana pasa sobre la calle José Padilla Córdova para lo cual nos compartió un dibujo esquemático (Se anexa dibujo, detalle de caja de válvulas y presentación en power point) y nos explicó los trabajos a ejecutar para acercar dicha línea al predio y así poder realizar la conexión del servicio. Los trabajos consisten básicamente en hacer una derivación de la línea principal a base de tubería de PVC 3” hasta llegar al predio la cual remataria en una caja de válvulas que debe contar con una tubería de drenado conectada al pozo de visita más | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17024 | En el plano IHCM-01 para los tanques elevados no indica que se deberá colocar el sistema inteligente (Tecnolevel) para la medición y monitorear del nivel de agua al interior del tanque, este sistema generalmente es solicitado por la operadora al momento del recorrido de posesión. ¿Se pregunta a diseño si para esta unidad se deberá considerar el suministro e instalación de dicho sistema? | 2 | Para el equipo de monitoreo de nivel de agua en los tanques, seguir lo indicado en la “CI-22-024 ANTENA WIFI PARA MONITOREO DE NIVEL DE AGUA DE TANQUES SUPERFICIALES”, que indica: “Considerar dos antenas Wifi para el monitoreo del nivel de agua de los tanques, la cual deberá estar instalada al exterior de la unidad en el muro más cercano yo colindante con los tanques de agua a una altura de entre 4 y 6 metros máximo y se debe direccionar hacia la tapa del tanque. Suministro: Los equipos serán suministrados por el equipo de GNFR. Instalación: La instalación será alcance de la contratista.” | 4 | 22781 | 1402
17025 | En el plano ES-501 detalle 3 elevación del eje 9, entre el eje C y el acceso de clientes para el área donde se va colocar el rotulo de pickup se pueden observar elementos del tipo LF-2 y FL-1 en donde se deberá fijar el panel de fachadas, pero en la parte posterior llevamos una contra fachada a base de lámina R-101 (Detalles 1 plano A103b y Detalle 2 Plano A103C ) la cual no cuenta con elementos que formen un bastidor en donde se pueda fijar dicha lamina, ya que dicho bastidor tendría que estar colocado de forma horizontal entre los soportes del tipo PT-1A y del PT-1A al PT-2 tal cual se puede observar (Se anexa imagen) en el detalle 2 del plano ES-503. | 2 | <p>Su apoyo con el envio de la imagen indicada en el RFI para tener mayor claridad del tema y dar respuesta a la brevedad.</p> | 37 | 22781 | 179
17026 | En el plano ES-511 detalles 1, 2 y 3 se muestra que el bastidor para pórtico de acceso se fabricara con elementos verticales de OR 203mm PT-2, así como largueros horizontales de OR 102mm L-A y OR 127mm L-B, lo anterior ocasiona una diferencia de medidas evitado que se pueda fijar la contrafachada de lamina R101 ya que no quedan al mismo paño. Expuesto lo anterior se requiere de un bastidor metálico adicional que compense la diferencia de medidas entre los elementos verticales y horizontales, lo anterior para poder fijar la contrafachada en un mismo plano vertical. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17027 | Se solicita detalle constructivo para bastidor metálico de grapa de acceso a clientes por el lado que da a piso de ventas, este bastidor metálico normalmente está cubierto de tablaroca y es donde se soporta y se oculta el rollo de la cortina metálica de acceso a clientes, en el plano A401 detalle 4 se puede ver la grapa de acceso en alzado, así como en el detalle 5 se observa en corte, pero no se cuenta con detalle constructivo para la fabricación del bastidor, en el detalle 1 del plano A301 también se puede observar en corte parte del bastidor metálico. Por otro parte en el mismo plano detalle 5 con referencia al detalle 6 indica que la cortina metálica de acceso que esta en el área de vestíbulo en dirección al estacionamiento se debe fijar al muro de block el cual esta soportado sobre una cadena 20cm la cual no indica armado, lo que se cuestiona al respecto es saber si la cadena de c | 2 | Se carga a la carpeta 00 BOLETINES plano A401 PÓRTICO DE ACCESO donde se anexa el detalle de la estructura y cajillo en acceso. La cortina se soporta en la estructura metálica mencionada anteriormente. | 4 | 22781 | 1402
17028 | En el plano GA070 para las vistas interiores de los faldones en las áreas de perecederos se indica que sobre el faldón verde se deberán pintar dos franjas, una en color amarillo y la otra en color rojo, en dicho faldón siempre se pintan dos velarías una por franja, las cuales se colocan donde inicia el faldón al frente de la cámara de lácteos y termina donde concluye en el faldón de la cámara de salchichoneria, pero en las vista 3 y 4 del plano GA070 no viene indicada la colocación de estas, solo aparecen las franjas. Por otra parte, en el plano A300 tampoco aparecen reflejadas dichas velarías. Comentando el tema con el coordinador de store planning que va a recibir la tienda (Israel Arias) me confirma que estas se deben colocar de acuerdo con el criterio mencionado anteriormente, por lo que expuesto lo anterior se solicita a diseño validar la colocación de dichas velarías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17029 | En el plano A-300 Detalle 03 corte trasversal C-C´ se observa el faldón del área de perecederos, el cual normalmente se construye a una altura de 3.66m, por encima de dicho faldón aparece la simbología 9.25 la cual indica tablaroca. Por otra parte, en plano GA081 detalle 2 y 3 indica que el faldón se deberá construir hasta lecho bajo de techumbre mismo caso en el detalle 3 del plano GA080. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar yo corroborar la altura correcta donde terminara el faldón de las áreas de perecederos. | 2 | De acuerdo a la nuevas iniciativas de hermeticidad se considera faldón hasta lecho bajo de la techumbre, se carga BOL-03 con los detalles tipo para colocacion de muros de panel de yeso mayores a 3.00m. Sin embargo se debera de consultar el manual técnico y recomendación de colocación de muro de panel de yeso, eleaborado por el fabricante o proveedor selecionado. | 1 | 22781 | 2559
17030 | En el plano IH05 detalle 3 y 4 indica que en la cisterna de trasvase se deberá colocar de una bomba del tipo sumergible Mca. Aquaria 20MD05121 Cap. ½ HP motor eléctrico monofásico 115V la cual no fue suministrada por el proveedor de compras Walmart que suministro el resto del equipo del cuarto de bombas (Azul de México). Se solicita a diseño indicar de quien es el alcance para el suministro está bomba. | 2 | El suministro de la bomba sumergible que se coloca en la cisterna de trasvase es alcance del proveedor de los equipos. | 4 | 22781 | 1402
17031 | En el plano A601 indica que para ingresar de piso de ventas a trastienda se deberá colocar una cortina hawaiana del tipo L la cual deberá tener unas dimensiones de 2.64m de altura por 1.50m de ancho esto de acuerdo a lo indicado en la tabla, porque en la descripción de dicha cortina refiere una dimensiones de 1.30m X 2.10m. Comentando el tema con el coordinado de store planning (Israel Arias) para esta unidad menciona que la altura correcta de dicha puerta debe ser de 3.60m. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar cual será la altura correcta para la fabricación de dicha cortina. | 2 | Que el coordinador de Store Planning se ponga en contacto con nosotros para revisar la altura. De no se rasí, considerar la del prototipo. | 9 | 22781 | 1425
17032 | En el plano ES-904 con fecha del 31Ene en los detalles 1 y 2 no se especifica la cota de desplante para la base de los tanques elevados, pero si refiere a que el NPT se deberá de corroborar en los planos arquitectónicos. En el área donde se deberá ubicar dicha base el plano C-05 indica una pendiente con diferentes cotas, el problema es que esta base debe quedar nivelada y por encima del NPT para que se pueda realizar una buena distribución de las tuberías mecánicas que llegan y salen del área. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar la cota correcta para el desplante de dicha base. | 2 | El nivel de la base de los tanques elevados debe estar 20 cm arriba del nivel de la tienda para realizar una buena distribución de las tuberías mecánicas que llegan y salen del área. Expuesto lo anterior este nivel debe ser 51.00. | 1 | 22781 | 2559
17033 | En el plano A601b indica que para las puertas de sanitarios de asociados, clientes y lactancia deberán fabricarse puertas de madera las cuales llevarán como recubrimiento laminado plástico pero dicho plano no indica el todo de laminado, por otra parte, en el plano A601 tabla de puertas y canceles en la parte de descripción, tampoco se especifica el tono de dicho laminado. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar la marca, modelo y tono del laminado platico que se deberá colocar en estas puertas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17034 | En el plano A601 tabla de puertas y canceles se específica que las dimensiones para la puerta de cartón son de 3.75x2.40m y de la puerta de basura 2.40X1.26m por otra parte el plano A601C refiere que las dimensiones para la puerta de cartón deberán de ser de 3.78X2.44m y la de basura 2.56X1.39m. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar cual es el plano con las dimensiones correctas. | 2 | Las dimensiones correctas son las indicadas en la tabla del plano A601, la puerta de cartón es de 2.40x3.75 y la puerta de basura de 1.26x2.40 | 1 | 22781 | 2559
17035 | En el plano C-03 más actualizado con el que contamos no indica que se deba de proteger el muro de contención MC-3 del andén de tráiler, solo se consideró la protección para el muro MC-4 y MC-5. Expuesto lo anterior se solicita a diseño ratificar la colocación del bolardo adicional ya que dicho muro está expuesto. | 2 | Se confirma la consideración del bolardo en el MC-03 | 4 | 22781 | 1402
17036 | En el plano C14 están dibujados mas no indicados unos bolardos a los costados del paso peatonal que cruza el estacionamiento de clientes. Por otro lado en el plano C03 cargado en enero no vienen dibujados ni indicados dichos bolardos. Por lo que se solicita a diseño validar la colocación de estos, asi como el diámetro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17037 | En el plano AC02 detalle 7 muestra que la cisterna de trasvase se desplantara 1.43m por debajo del NPT 0.00 lo que es igual a la cota 50.80, el problema con esto es que si seguimos esta cota de desplante la cisterna sobresale 1.18m del NPT y lo normal para este tipo de cisternas es que se encuentren totalmente bajo NPT sobresaliendo solo el brocal de la tapa de dicha cisterna. Expuesto lo anterior se solicita a diseño proporcionar la cota correcta en donde se desplatara la cisterna de trasvase. | 2 | El nivel de desplante de la cisterna indicado en plano AC02 es el correcto, se buscó evitar el nivel freático, ya que se encuentra entre el 1.00 y 1.20m de profundidad. | 4 | 22781 | 1402
17038 | En el plano IS01 se muestra una distribución de muebles para los sanitarios de asociados de hombres y mujeres la cual no corresponde a la distribución de muebles que viene indicada en el plano IS03a. Por otra parte, en la carpeta de boletines está cargado otro plano IS01 con revisión 0 y fecha de julio del 2022 el cual si coincide con la distribución de mobiliario sanitario indicado en el plano IS03a. Se solicita a diseño validar que el plano sanitario IS01 correcto es el que parece la carpeta de boletines. | 2 | En la orden de cambio cargada el 2 de diciembre del 2022 se actualizaron los sanitarios y sus instalaciones. Los planos correctos estan cargados en la carpeta del proyecto ejecutivo ISSUE. | 9 | 22781 | 1425
17039 | En el plano ES-609 indica que para los cuartos de basura y cartón se deberá de colocar el techo a base de un sistema de losacero pero normalmente en estos cuartos se coloca plafón de Durock. Se le solicita a diseño validar que dichos cuartos deberán de llevar losacero. | 2 | Referente a la losa que llevan estos cuartos, se colocó losacero debido a su rapidez de ejecución sin embargo se puede cambiar a losa de concreto si así lo requieren como se indica en plano A-100c y de acuerdo al prototipo. | 1 | 22781 | 2559
17040 | En el plano A100d del proyecto inclusión a nivel del acceso de clientes no indica la colocación de tapete podo táctil para llegar al mapa aptico, dicho tapete solo dirige al área de servicios al cliente. esto es correcto? Se solicita a diseño validar el trazo correctocolocación para el tapete podo táctil. | 2 | Se carga plano A100d trayectoria de piso podotáctil en la carpeta BOLETINES hacia el mapa háptico (1.65 ml ). | 4 | 22781 | 1402
17041 | En los planos de aire acondicionado para piso de ventas no se especifica la altura de montaje para los plenos de aire acondicionado. Por parte para los planos de aire acondicionado de abarrotes tampoco especifica la altura de montaje de los ductos para pasillos en trastienda. Expuesto lo anterior se solicita a diseño indicar la altura de montajes de ductos en trastienda, así como plenos en piso de ventas considerando el nivel de montaje de las luminarias de tira continua mismas que no vienen referidas en el proyecto eléctrico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17042 | Store planning (Israel Arias) esta solicitado se coloque un cancel de aluminio a la altura del mueble de (Se Anexa Imagen) checkout 01, el cual se le deberá colocar panelar en la parte inferior, este cancel se debera ubicar en donde inicia la línea de cajas tal cual viene reflejado en el plano A101a, dicho alcance no viene indicado en los planos A601, A601a, A601b, A601c, A602. Expuesto lo anterior se solicita a diseño emitir boletín con los detalles constructivos de dicho cancel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17043 | Para la salida de emergencia ubicada sobre el eje C a un costado de la cámara de lácteos el plano C-05 indica que se deberá bajar del NTP de piso de ventas (50.80) al NPT de estacionamiento (50.55) lo anterior a base de una rampa, el problema es que no traemos detalle constructivo para dicha rampa, en teoría se debería de construir guarniciones o muros de contención laterales a la rampa, así como barandales de herrería, mismos que no vienen contemplados en los planos C14a y C14b. Se solicita el apoyo de diseño para emitir boletín con los detalles constructivos para la fabricación de dicha rampa. | 2 | Su apoyo con el envio de la imagen indicada en el RFI por medio del correo para tener mayor claridad del tema y dar respuesta a la brevedad. | 37 | 22781 | 179
17044 | En el plano A-300 Detalle 2 corte longitudinal B-B´ se puede observar que el muro del área de omnicanal se deberá construir en tablaroca, el cual tiene una altura de 3.60m por una longitud de más de 25.00m, el problema con esto, es que es un muro muy largo con poca estabilidad del cual no se consideró la colocación de ningún tipo de refuerzo, mismo tema para el muro del área de electrónica que esta perpendicular al muro de omnicanal. En otras obras normalmente se considera la colocación de postes en el espesor del muro, esto a base de PTR 4” los cuales van anclados de piso a la estructura metálica. Se solicita a diseño boletín con el refuerzo para dichos muros. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES BOL-03 Refuerzo de Muros con los detalles tipo para colocación de muros de panel de yeso mayores a 3.00m. Sin embargo se debera de consultar el manual técnico y recomendación de colocación de muro de panel de yeso eleaborado por el fabricante o proveedor selecionado. | 1 | 22781 | 2559
17045 | En el plano IAA-04 de cuadro de equipos tenemos indicadas 6 cortinas de aire, 4 para la puerta de almacén y 2 para la puerta de acceso lo cual nos parece un error, ya que en el plano IE08 de fuerza y contactos en andén y subestación nos marca solo dos cortinas las CA-1 y CA-2, por otro lado el plano IE04 de contactos normales de piso de ventas traemos indicadas solo dos cortinas las CA-3 y CA-4, así que tomando de referencia esto concluimos que nos sobran dos cortinas de aire las cuales se supone que deberían de ir ubicadas en la puerta de acceso que da al estacionamiento necesitamos saber a qué tablero y circuito irán conectadas así como también la posición de sus desconectadores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17046 | En el plano IE04 de contactos normales de piso de ventas podemos ver indicado el contacto para las puertas automáticas del acceso para clientes que da al piso de ventas, pero no se ve indicado el contacto para las puertas automáticas de acceso que dan al estacionamiento, necesitamos saber a qué tablero y circuito irá conectado, así como también la posición del contacto. | 2 | Se carga boletin IE04 CONTACTOS NORMALES EN PISO DE VENTAS en la carpeta BOLETINES con la información solicitada. | 4 | 22781 | 1402
17047 | En el plano “C12 - INSTALACIÓN DE RIEGO “enfocándonos en la nota número cinco del equipo hidroneumático para el sistema de riego se indica que se debe suministrar el modelo EHD-IB1½-3-2-WP119-LV el cual al final cuenta con la variante “LV” que según el fabricante esto hace referencia a que el equipo trabajara con un voltaje de 220v el problema es que en el plano “C10e-ALIMENTACION A CARCAMO DE BOMBEO” se indica una alimentación 480V, 3F, 4H con la cual el equipo no puede operar. Por lo tanto, no contamos con la alimentación correcta para el modelo del equipo que ya fue suministrado por la contratista general, expuesto lo anterior se solicita a diseño emitir un boletín con la información de donde será alimentado eléctricamente este quipo ya que la indicada en el plano C10e no es viable para utilizarla. | 2 | Se carga boletin con el cambio de la alimentación eléctrica, al ser suministrado equipo distinto a lo considerado, no se considerará como una omisión. | 1 | 22781 | 2559
17048 | En el plano A401 de pórtico de acceso, nos indican dos cortinas metálicas enrollables una para el vestíbulo y otra para el pórtico de acceso al igual como viene en el plano A601 de tabla de puertas y canceles, por otro lado, revisando el plano IE04 de contactos normales de piso de ventas podemos observar que no tenemos indicados los alimentadores para dichos equipos, por lo tanto, requerimos detalles del tablero y circuitos a los que van alimentados estos equipos. Las cortinas metálicas ya están instaladas y requerimos una alimentación 127 V. ﻿En la respuesta del RFI informan que las cortinas para el acceso de cliente por criterio de diseño deberá ser mecánica, el problema es que dicha cortina fue suministrada con motor eléctrico, lo anterior siguiendo la especificación indicada en el plano A601, por lo que se requiere saber a que tablero y en que circuito se deberán conectar dichas cortinas. | 2 | <p>Le comento que por criterios&#160;de Walmart las cortinas met&#225;licas en acceso son de cadena (accionamiento manual), raz&#243;n por la cual no est&#225; considerada su alimentaci&#243;n el&#233;ctrica.&#160;</p> | 1 | 22781 | 2559
17049 | En la respuesta del RFI 1033278 responden que el vestíbulo del despacho de tornillería se deberá considerar la colocación de plafón de tablaroca, pero no consideran la colocación de luminarias, y el área se percibe muy obscura. Por lo que se solicita a diseño proporcionar boletín con la información complementaria del proyecto eléctrico, así como indicar de quien será el alcance para el suministro de dichas luminarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17050 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI referente a la modificación de grapa de acceso de clientes, ya que por nuevo prototipo esta grapa debe quedar abultada 15 centímetros del paño del muro de block. Expuesto lo anterior se solicita cargar boletín con los cambios al respecto. | 2 | Se carga a la carpeta BOLETINES Boletín 10 Pórtico de Acceso. | 0 | 22781 | 829
17051 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI referente al tema de la canaleta pluvial que pasa a un costado de la PTAR indicada en el plano C08 y la cual desemboca a un área ajardinada que de acuerdo al plano AC11 deberá de tener gravilla de 1” A 2”, se comento en recorrido que esta canaleta se deberá encausar hasta el pavimento del patio de maniobra por lo que expuesto lo anterior se solicita a diseño boletín con los detalles constructivos para forjar la canaleta a cielo abierto. | 2 | Como se comento en visita la canaleta se encauso hasta el pavimento del patio de maniobra tal como se muestra en el detalle 3,4 y 5 del boletin 8 donde se indican los detalles constructivos para forjar la canaleta a cielo abierto. | 1 | 22781 | 2559
17052 | En los planos A-409 y A-409C se indica con la simbología 15.28 que los lavabos de acero inoxidable para los sanitarios de clientes y asociados serán suministrados por compras Walmart, favor de validar esta información con el área de compras, ya que la contratista no trae en sus alcances dichos lavabos, y de solicitar que ellos realicen el suministro el proveedor de aminox tiene un tiempo de entrega que va de 4 a 6 semanas después de fincar pedido y realizar pago. | 2 | De acuerdo a las espcificaciones 10800.01, del 2022-2023 indica que para el formato BA se llevara un lavamanos Merida, aminox de acero inoxidable como se indica en proyecto dicha especificacion nos refiere a la CI-18-072, la cual nos indica que el suministro para obra nueva y remodelaciones será por parte de la contratista, en el caso de los productos de acero inoxidables (Aminox) serán suministrados por parte de compras. | 1 | 22781 | 2559
17053 | Se solicita detalles constructivos de los dados de cimentación para los totem que van en los cajones de estacionamiento de e-comerce, los cuales solo vienen referidos en el plano C10 pero no se cuenta ningún detalle de canalización eléctrica, voz o datos. | 2 | De acuerdo a lo que se comentó en la sesión previa, se carga boletin donde se consideran los totem de E-comerce en el area de estacionamiento y sus instalaciones. | 1 | 22781 | 2559
17054 | Se solicita detalles constructivos para la fabricación de jaulas de alto valor electrónica y alto valor omnicanal ya que en el plano A-403 solo se observan sus dimensiones, pero no indica si lleva o no plafón, también indica que el portón se fabricará en malla ciclónica pero en el plano A601 se indica que deberá ser de metal desplegado. Mismo tema para la jaula de alto valor almacén, en el plano A601 indica que deberá fabricarse a base de portones de metal desplegados pero no se cuenta con detalle constructivo y estas jaulas por tema de seguridad normalmente se fabrican con plafón, fijos y puertas corredizas de metal desplegado. | 2 | Se carga plano de alzado de puertas A601c complementario con los detalles de las jaulas de alto valor, asi como el detalle de fijación del plafón de metal desplegado a la carpeta 00 BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
17055 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI para que se proporcione la especificación completa de la malla antiestiba que se deberá de colocar sobre las cámaras de refrigeración y los muros en trastienda, ya que en el plano GA012 solo hace referencia a una malla de nylon trasparente de 6mm de espesor. Expuesto lo anterior se solicita boletín con la especificación completa de dicha malla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17056 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI referente a la colocación de un rodapié de triplay para proteger el muro de tablaroca en omnicanal, ya que en el plano A403 no se especifica esta protección para el muro. Se solicita a diseño compartir la especificación completa para dicho rodapié tal como la altura, espesor de triplay, así como el acabado de mismo. | 2 | De acuerdo a prototipo es TRIPLAY DE PINO DE 19 mm CON APLICACIÓN DE INSECTICIDA Phantom® No indica pintura color blanco. | 1 | 22781 | 2559
17057 | En el plano SCI01 a la altura de los sanitarios de clientes indica que se deberá de colocar una línea de prueba que remata al registro sanitario, el problema con esta línea de prueba es que se deriva de la línea principal de 76mm y no indica la colocación de ningún tipo de válvula que cierre o habrá dicha línea de prueba. | 2 | Para el arreglo de la linea de prueba, incluida su valvula, referirse al detalle D-6 plano SCI03 “Detalle Tipo Dren Auxiliar”. | 1 | 22781 | 2559
17058 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI para que se proporcione la especificación y el tipo de cortina que se colocara para separar el área de CBL y Personal ya que en el plano A406a especifica se coloque una cortina del tipo hawaiana. Mismo tema para la cortina que divide gerencia del área de phone booth, ya que en el plano A404 no hace referencia a que tipo de cortina se deberá colocar. Expuesto lo anterior se solicita a diseño un boletín con el detalle constructivo, así como la especificación del tipo de cortina correcta a colocar. | 2 | Como se indica en prototipo vigente se considera cortina con la siguiente especificación: “Cortina plegable de tabletas de PVC de medidas de 3.30 x 2.10 mts.” Se propone la utilización de la puerta plegable de PVC marca percoter de alta calidad y alta resistencia. (Se anexa ficha técnica para su validación) | 1 | 22781 | 2559
17059 | En el plano A601a en el área donde se albergarán los tanques elevados se pude observar que dicha área deberá estar circulada por lo que parece ser una reja la cual no se especifica de que material se deberá de fabricar, en este plano solo especifica el tipo de puerta que se deberá de colocar. Mismo tema con el plano A601 tampoco se especifica los materiales a utilizar para dicha reja. Por lo que se le solicita a diseño proporcionar la especificación para fabricar dicha reja, así como detalles de altura o y si esta llevara concertina. | 2 | No se consideran mallas en los tanques elevados ya que el área de andén se encuentra delimitada con la rejacero. | 1 | 22781 | 2559
17060 | En el plano GA011 para los muros de perecederos del tipo B, D, E, M, O, P, Q indica que el recubrimiento de fibra de vidrio se deberá de colocar desde el NPT hasta una altura de 1.22, Normalmente este acabado se considera desde el NPT hasta la altura del plafón por lo que expuesto lo anterior se cuestiona a diseño si la altura indicada en el plano GA011 es la correcta? | 2 | Los muros del área de preparados que tengan Glassboard se consideran de nivel de piso a plafón como se indica en los detalles 22, 23 y 24 del mismo plano GA011. Ver notas generales del plano donde se indica: Muro de panel de cemento a una altura de 1.22m a partir de esa altura hasta plafón se coloca panel de yeso resistente a la humedad y la aplicación de glasboard como acabado final | 1 | 22781 | 2559
17061 | En el plano IE01en para los luminarios de piso de ventas no especifica la altura a la que se deberán de montar dichos luminarios, solo refiere a un detalle 2, en los planos de detalles eléctricos IE19 e IE20 los detalles 2 no se especifica ninguna altura de montaje. Se solicita a diseño especificar la altura de montaje. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17062 | En recorrido de fin de obra Store Plannig (Israel Arias) solicita se considere la colocación de un par bolardos de 4” de diámetro por cada rampa niveladora con la finalidad de proteger las guías de las cortinas (Se anexa imagen) del andén de tráiler ya que estos no vienen indicados en el plano GA010. Expuesto lo anterior se solicita a diseño una OC para la colocación de dichos bolardos. | 2 | En prototipo no esta indicados estos bolardos por tal motivo no se colocaron. | 9 | 22781 | 1425
17063 | En recorrido de fin de obra Store Plannig (Israel Arias) solicita se considere la colocación de una reja perimetral en el jardín polinizador lo anterior para protección de la flora, ya que en el resolutivo de impacto ambiental que aplica para esta determinante en el punto 1.11 nos solicita un programa de conservación y manejo fitosanitario del arbolado y la flora, por lo tato se solicita presentar durante un periodo de 2 años ante IMADES un informe técnico de las medidas adoptadas para dicha protección. Expuesto lo anterior es de suma importancia mantener el buen estado de esta área y una forma de protección es generando una barrera física entre el interior del jardín y el exterior de este con la finalidad de mantener las personas y mascotas fuera del mismo. | 2 | No fue indicado en su implementación por la autoridad, por eso no se consideró y no avanza. Cualquier solicitud proveniente de Store Planning, entra como OT a su cargo. | 9 | 22781 | 1425
17064 | En recorrido de fin de obra Store Plannig (Israel Arias) comenta que los dados de concreto para los tótems de Pick-Up están mal ubicados, ya que estos deben de ubicarse del lado del conductor considerando que los vehículos entren de frente al cajón de estacionamiento. En el plano C-14c en el detalle 1 indica que los dados se tendrán que construir del lado derecho lo que es lo mismo del lado del copiloto. Expuesto lo anterior se solicita a diseño una orden de cambio para ejecutar la corrección que solicita store planning. | 2 | Para no generar una orden de cambio, se debera considerar pintura en el cajón inmediato. | 1 | 22781 | 2559
17065 | En recorrido de fin de obra Store Plannig (Israel Arias) indica que el mueble de protección no está de acuerdo al prototipo vigente, lo anterior porque no cuenta con el recorte para asociados con discapacidades, el mueble se fabricó con las medidas y especificaciones indicadas en los detalles 5 y 6 del plano A502. Expuesto lo anterior se solicita a diseño emitir OC para emitir la modificación de acuerdo con prototipo vigente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17066 | En recorrido de obra de pos-apertura se observó que la tubería del dren de condensado proveniente del evaporador del cuarto de basura queda muy expuesto a ser dañado por el paso de patines o montacargas, ya que la coladera de dicho dren se ubica en donde inicia la rampa de acceso al andén de camionetas por fuera del cuarto de basura tal cual como se puede observar en el plano GMR-3, se solicita se considera algún tipo de protección para dicha tubería de condensado. | 2 | Cualquier soliciutd adicional, posterior a la apertura se tendrá que revisar el ingreso de cada una de ellas como OT. Ya no avanza ninguna solicitud como RFI. | 8 | 22781 | 77
17067 | En recorrido de obra de pos-apertura se observó que el pasillo de shampoo ubicado entre el eje 7 y 8 en el área salud y belleza de piso de ventas cuenta con muy poca iluminación lo que es un punto rojo para la unidad ya que esta área se queda muy susceptible a generar merma por sustracción de mercancía, expuesto lo anterior se solicita considere una solución para esta unidad, así como para futuros proyectos. | 2 | Cualquier soliciutd adicional, posterior a la apertura se tendrá que revisar el ingreso de cada una de ellas como OT. Ya no avanza ninguna solicitud como RFI. | 8 | 22781 | 77
17068 | En el plano ES-904 no se especifica la longitud para la base de los tanques elevados, solo se especifica el ancho, por otra parte, en el plano C03 no viene indicado gráficamente la ubicación de la base de concreto para los tanques elevados al igual en el plano C04 tampoco viene indicada dicha base. Expuesto lo anterior se requiere boletín en donde ubique esta base contemplando las dimensiones de la cisterna de trasvase, así como las instalaciones que pasan por el área. | 2 | Se carga plano ES-904 con los detalles Cisterna Trasvase en la carpeta 00 Boletines Tririga. | 0 | 22781 | 829
17069 | En el RFI con ID-1032580 responden que la cisterna efectivamente se deberá desplanta 1.18m bajo el NPT (Cota 50.80) lo anterior con la finalidad de evitar el nivel friático el cual se encuentra entre 1.00m y 1.20m de profundidad. Por otra parte, en el plano C-12 con OC-01 de Nov2022 indica que se deberá colocar un tanque de 25,000L para captar parte del agua pluvial de techumbre, dicho tanque será albergado en una cuarto subterráneo, el cual se desplantará en la cota 46.94 esto según lo indicado en el corte 5-5´del plano C-12a, la cota 46.94 esta 3.86m por debajo del NPT (Cota 50.80) lo que nos indica que forzosamente encontraremos el nivel friático. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar que el nivel de desplante sea el correcto. De ser así, favor de emitir boletín con los cambios para la construcción del cuarto, ya que se requerirá de un proceso constructivo diferente al ind | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17070 | Se pide al área de diseño indicar si las ventanas tipo louver que se indican en el cuarto de bombas deberán de colocarse, ya que no se tienen detalles constructivos de las mismas, así mismo se pide al área de diseño confirmar las medidas de la puerta del cuarto en mención, ya que en el plano AC-02 se cuenta con una medida diferente a la de la tabla de puertas y canceles, y en esta misma se cuentan con dos diferentes medidas. | 2 | Se carga plano AC02 de cuarto de bombas con las especificaciones de la puerta y cancel de louver a la carpeta 00 BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
17071 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI referente a la cara interna del faldón de tabalaroca ubicado en el área de preparados de salchichoneria el cual no viene indicado en plano, así como el muro de tablaroca ubicado arriba de la cámara de refrigeración los cuales por tema de seguridad alimentaria deberían de estar forrados en glassboard por ser un área de higiene, el problema es que ni el faldón ni el muro arriba de la cámara se indican en el plano GA011 por lo tanto se solicita a diseño emitir boletín considerando la colocación del faldón, el muro y su respectivo acabado. | 2 | Por prototipo no se considera panel de yeso por ambas caras de faldon, pero por tema de seguridad alimentaria se debera colocar el panel de yeso al interior de faldon en area de salchichoneria y camara de refrigeracion. | 1 | 22781 | 2559
17072 | En el plano AC02a se muestran los detalle constructivos para fabricar la escalera marina que se utiliza en los cuartos de bombas subterráneos, pero para acceder a los tanque elevados de polietileno que van a nivel de piso se requiere de una escalera diferente, la cual debe contar con un paso de gato así como un sistema de fijación que no sea a muro, dicha escalera no viene indicada en los planos, expuesto lo anterior se solicita a diseño cargar el boletín con los detalles constructivos para la fabricación de esta escalera marina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17073 | En recorrido de obra de pos-apertura se observó que en el plano GIE03a no viene contemplado el contacto para cargar las baterías de la lavadora de piso la cual requiere de un contacto monofásico a 127v, la ubicación del contacto se requiere en el área de la lavadora a un costado de la taja de aseo que se encuentra en trastienda. Se solicita a diseño boletín con la trayectoria e información de que tablero saldrá la alimentación eléctrica para dicho contacto. | 2 | Cualquier soliciutd adicional, posterior a la apertura se tendrá que revisar el ingreso de cada una de ellas como OT. Ya no avanza ninguna solicitud como RFI. | 8 | 22781 | 77
17074 | Se informa que en el cuarto de bombas no se cuenta con contacto para luminaria de emergencia como se muestra en el plano “IE04a-CONTACTOS NORMALES ALUMBRADO DE EMERGENCIA-6202” dicho contacto fue solicitado por la operadora en recorrido de posesión. Expuesto lo anterior se solicita a diseño emitir boletín con la información del circuito al que ira conectado y la trayectoria a seguir para el contacto antes mencionado. Se les hace de su conocimiento que la tienda ya fue entregada y a la fecha solo se están atendiendo pendientes de obra. | 2 | Solicitamos su apoyo, para que se siga la metodología correspondiente y así se emita una OT para revisarlo a detalle. | 9 | 22781 | 1425
17075 | Falta detalle de muro de contención para la rampa en la salida de emergencia que va del área de bodega a la plataforma donde se encuentra el cuarto de residuos peligrosos, ya que en el plano C-09b solo viene indicado el muro MC-3 del lado derecho, pero del lado izquierdo también se requiere de un muro de contención ya que el NPT de bodega se encuentra en la cota 50.80 y el primer tramo de la rampa baja a la cota 50.30 según el plano C-03, por lo que se trae una diferencia de 50cm. Favor de compartir detalle estructural para la fabricación de dicho muro. | 2 | Se carga BOLETIN 03 MC a la carpeta BOLETINES con la información correspondiente. | 0 | 22781 | 829
17076 | En el plano ES-904 solo indica el ancho de la base de concreto para los tanques elevados, pero no se indica el largo, favor de proporcionar dicha medida. | 2 | Se carga a la carpeta 00 BOLETINES planos ES 905 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN DE BASE DE MANTIENIMIENTO, ES 906 PLANTA Y DETALLES DE BASE DE MANTENIMIENTO DE TANQUES Y ES 904 PLANTA Y DETALLES DE TANQUE DE AGUS. | 4 | 22781 | 1402
17077 | En los planos de abarrotes (trastienda y perecederos) de la especialidad de aire acondicionado, así como en los planos de interiores también de la misma especialidad en las áreas de oficinas, sanitarios y piso de ventas no se indican los calibres a utilizar para fabricar ductos de inyección y extracción, así como también no se especifica la marca, modelos y dimensiones de las rejillas a colocar con excepción de las indicadas en plenos de inyección en piso de ventas, tampoco se especifica el tipo y espesor de aislante a utilizar en ductos y plenos de inyección de aire. Por otra parte, en el plano de detalles IAA-05 no se especifica el calibre de lamina a utilizar para la fabricación de los brocales de equipos en techumbre, solo refiere al proyecto estructural, en el mismo plano, pero en el detalle de la base de montaje para unidades paquete el isométrico indica un refuerzo estructural mi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17078 | En el plano GA051 en los detalles 3, 4 y 7 se refiere a la fabricación de un mueble de madera debajo de la barra de despacho de comedor de asociados, pero es estos detalles no se especifica el tipo de herrajes a utilizar y si las puertas llevaran cerrojo, así como tampoco se observa gráficamente si al interior de dicho mueble se debera de considera la colocación de entrepaños. | 2 | Se carga plano GA051 para la colocación de entrepaños. Los accesosrio y cerrajeria deberan estar de acuedo a la especificación de walmart 08710. | 1 | 22781 | 2559
17079 | En recorrido de fin de obra Store Plannig (Israel Arias) comenta que por tema de la operación de la unidad se requiere dos puntos de reunión, los cuales deben de estar ubicados uno en el área de patio de maniobras por la entrada de asociados y el segundo frente al acceso de clientes en el estacionamiento. En el plano C13 solo se indica pintar un punto de reunión el cual esta ubicado entre el jardín polinizador y la fachada lateral del eje C. Expuesto lo anterior se solicita a diseño una OC para la colocación de dos puntos de reunión adicionales al indicado en el plano C13. | 2 | Cualquier solicitud proveniente de Store Planning, entra como OT a su cargo. | 9 | 22781 | 1425
17080 | En recorrido de obra con diseño solicitaron que se cargara un RFI para que se considere la colocación de refuerzos al centro de los claros en la estructura del protocol, lo anterior derivado de que la rejilla tipo Irving que se colocó se flexiona y se siente un tanto insegura al caminar sobre esta, la rejilla colocada es la IS-05 de 18” X ¾” de acuerdo con lo indicado en el plano A408a. Por otra parte, en esta misma base generalmente se debe colocar una charola debajo del protocol con el fin de contener derrames y dicha charola debe conectarse a un dren el cual deberá estar canalizado a una coladera mismos que no se indican en el plano A408a. Expuesto lo anterior se solicita a diseño boletín con la información complementaria de los refuerzos, charola para derrames y dren de condensado. Se compartes imágenes solicitas del despiece de la rejilla irving. | 2 | <p>Para la solicitud de refuerzos para rejilla irving en base de protocol nuestro ingeniero estructurista nos inica lo siguiente:</p> <p>&#8220;Referente a la deflexi&#243;n que dicen presenta la rejilla Irving especificada, IS 05 1/8x3/4, la carga que soporta la misma en un claro de 1.58m que es el m&#225;ximo en esta base de compresor es de 290 kg/m2, por lo que no deber&#237;a tener ning&#250;n problema de deflexi&#243;n o carga.</p> <p>Por lo anterior solicitamos nos env&#237;en im&#225;genes donde se muestre como colocaron la mencionada rejilla as&#237; como nos indiquen que proceso constructivo que&#160; realizaron para colocarla de forma que podamos verificar el porqu&#233; del comentario sobre la deflexi&#243;n y poder dar una respuesta y posici&#243;n al refuerzo que mencionan.&#8221;</p> <p>&#160;</p> <p>Con respecto a la charola y dren de condensado se indica detalle en <strong>BOL 16 CHAROLA DE PROTOCOL</strong>&#160;cargado a la carpeta BOLETINES.</p> | 4 | 22781 | 1402
17081 | En recorrido de obra de pos-apertura se solicita se contemple la colocación de una rejilla de protección a la salida de la tubería pluvial que descarga a la cuneta que se encuentra a un costado de la PTAR, lo anterior con la finalidad de evitar que animales callejeros puedan anidar al interior de esta. En el boletín 08 emitido el 14Mar no se contempló la colocación de dicha rejilla, como se puede observar los detalles 03 y 05. | 2 | Cualquier soliciutd adicional, posterior a la apertura se tendrá que revisar el ingreso de cada una de ellas como OT. Ya no avanza ninguna solicitud como RFI. | 8 | 22781 | 77
17082 | En el plano C07 indica que las demasías de la PTAR se conectaran a la atarjea municipal que corre en la acera de enfrente por la Av. Gil Cabrera Gudiño, el problema que se detecta es que posiblemente no exista la tubería que interconecte los pozos de visita A y B plasmados en el plano C07 y referenciados en el reporte que se anexa, ya que al destaparlos no se observa que llegue ninguna tubería a dichos pozos, los cuales están secos (Se anexa reporte) y sin rastros de agua residual. Por lo tanto, se solicita apoyo a la contratista para verter agua en dichos pozos y validar la dirección de flujo en la que corre el agua, así como saber si están interconectados entre estos, obteniendo como resultado la confirmación de que la atarjea municipal indicada en el plano C07 no existe. El flujo de agua del pozo A corre en dirección a un pozo subsecuente ubicado al cruce de la Av. Gil Cabrera Gudiño | 2 | Por norma las descargas domiciliarias se deben realizar directamente en la atarjea municipal y no en los pozos de vista. Se recomienda se haga la conexión en la atarjea una vez pasando el pozo de vista “A”, utilizando para ello la conexión “tipo slant”, ver detalle 5 del plano C07A. | 1 | 22781 | 2559
17083 | En la respuesta del RFI con ID 1031952 se menciona que se carga el plano A-503 y las especificaciones para la construcción del mobiliario de empaque, pero en dicho plano aparecen 3 muebles los cuales vienen rotulados uno para gerencia y los otros dos para personal. Se le solicita a diseño validar que los detalles 04, 05 y 06 del plano A-503 pertenecen al mobiliario de empaque. | 2 | Se carga plano A-503 con detalles en la carpeta de BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
17084 | En recorrido de obra con diseño la contratista comento que es necesario considera la utilización de cimbra muerta para realizar el colado de la losa tapa del cuarto que albergara el tanque de almacenamiento de agua proveniente de techumbre, lo anterior a base de 4 PTR de 4”. Se solicita a diseño la validación de dicha cimbra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17085 | En el plano SCI01 indica que los hidrantes a colocar en las salidas de emergencia que se encuentran ubicadas en el eje C deberán de ser tipo libro, favor de confirmar que la información indica en el plano es correcta, ya que el resto de los hidrantes del SCI son del tipo bolsa. | 2 | Considerar hidrantes tipo bolsa. | 9 | 22781 | 1425
17086 | En el plano C07 a la altura del patio de maniobra se ubican dos registros sanitarios el RS-14 y RS-15 los cuales de acuerdo con el plano C07A indica que su tapa deberá de ser de polietileno. Normalmente los registros que se colocan en áreas de rodamiento de tráiler se fabrican en placa metálica de ½” de espesor y reforzados con ángulo de fierro. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar que las tapas para estos registros se colocaran de acuerdo con lo indicado en el plano C07A, de lo contrario emitir boletín con la actualización. | 2 | La tapa de los registros que queden en el paso de tráileres y en patio de maniobras deberá ser de placa de acero de 12” de espesor. | 1 | 22781 | 2559
17087 | En el plano A601a indica que para el acceso de piso de ventas a tortillería se deberá de considerar la colocación de una puerta del tipo J 100-B, En el plano A601 en la tabla de puertas el tipo J refiere a una puerta de alto impacto 2 Puertas-RVT19_SM, esta información también aparece en el plano A601b detalle 13. Expuesto lo anterior se solicita a diseño validar que la información en los planos mencionados es la correcta, ya que para este acceso normalmente se colocan cortinas del tipo hawaiana. | 2 | Se confirma que se considera puerta de alto impacto. | 1 | 22781 | 2559
17088 | En el plano GA060 sobre el Eje 4 entre los ejes A y B´ en el acceso que se encuentra de piso de ventas al área de tortillería se forma un pequeño vestíbulo el cual no indica que se coloque plafón, favor de validar que ese espacio queda sin plafón tal cual se indica en este plano. | 2 | Si se considera plafón en esta área. | 0 | 22781 | 829
17089 | En el plano C03 para la rampa de la salida de emergencia que esta ubicada sobre el eje C a un costado de la cámara de lácteos viene dibujado mas no indica un par de bolardos en el área del descanso de la rampa, mismos que no vienen dibujados o indicados en los planos de mobiliario urbano (C14), dichos bolardo normalmente se colocan por tema de seguridad yo intrusión por lo que expuesto lo anterior se solicita a diseño validar la colocación de estos, así como su ubicación. | 2 | Se confirma que en salida de emergencia se consideran bolardos como lo indica el plano C03. | 1 | 22781 | 2559
17090 | En el plano A100 a un costado de farmacia aparece una bodega pero también vienen indicado con servicio médico, mismo que no viene referido al plano A405 por lo que se le solicita a diseño validar yo definir el uso de este espacio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17091 | Buen día. Les informo que a punto de entregar la tienda se presento la siguiente oportunidad en la instalación electrica de cortinas de aire. El interruptor principal se bota constantemente debido al sobrecarga de equipos funcionando a la par, así mismo se encuentra que el alimentador de tablero principal al tablero de derivación se calienta demasiado haciendo que el interruptor actúe para protección. Al revisar el diagrama unifilar se aprecia que el cableado especificado por proyecto es 1MC- 4 x 6 AWG 1-6d AWG ALUMINIO la cual se esta sobrecalentando debido a la carga existente de los equipos. Al verificar el interruptor para localizar la falla se encontró que el cable 1MC 4 x 6 AWG 1 6d AWG ALUMINIO ALUMINIO ya cuenta con sobrecalentamiento. EN CONCLUSION SE DIAGNOSTICA QUE EL ALIMENTADOR DE DERIVACION (1MC 4 x 6 AWG 1 6d AWG) ASI COMO EL INTERRUPTOR NO SON LOS ADECUADOS PARA ESTE PROY | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17092 | Buen día. En base a la siguiente respuesta del RFI de cortinas de aire Respuesta: Revisando las cargas que tenemos por proyecto para el tablero AA se tienen las siguientes cargas: Como pueden ver las cargas totales de dicho tablero a partir de las fichas de los equipos es de 26.54A con lo cual no debería haber problemas tanto por la protección principal como por el alimentador del tablero y cumplimos con la normativa. ¿Nos podrían confirmar que no se hayan agregado cargas adicionales al tablero o se hayan modificado los modelos de los equipos de aire de dicho tablero? En caso de que el problema persista, la opción que vemos más viable sería cambiar la protección del tablero TGE por una de 3P-60A y cambiar los 5m de cableado que van del tablero TGE al tablero AA por un conductor en aluminio calibre MC4 2AWG. No se agregaron mas cargas y el problema persiste. Se va a seguir su recomendaci | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17093 | RFI ABERTURA DE PASILLO En el “plano de conjunto exteriores C-03”. No viene solución para cubrir la abertura de 20cm tanto en fachada y a lo largo del “EJE A”. Anexo fotografías. SE SUGIERE COLOCAR UNA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 O 18 EN EL SENTIDO HORIZONTAL PARA CUBRIR EL DETALLE CON UN ANCHO DE APROXIMADO DE 40 CM | 2 | Buena tarde. Se a actualizado en tririga el plano C-03-PLANTA DE CONJUNTO, en donde se integro el detalle para cubrir el espacio entre la caja y la colindancia. Saludos. | 0 | 22781 | 829
17094 | RFI CÁMARA DE SEGURIDAD SOBRE LA ROTARY En el plano "INSTALACIONES - SISTEMAS DE CCTV- LP-02" No se indica la colocación de una cámara para monitoreo de la caja ROTARY SE SOLICITA LA INDICACION SI SE COLOCARA CAMARA DE SEGUIRIDAD DE QUE MODELO Y DE QUE TIPO PARA DEJAR LAS CANALIZACIONES CORRESPONDIENTES | 2 | Buena tarde. Se ha cargado en tririga el plano LP-02 SISTEMA DE CCTV, en donde se indica la reubicacion de la camara para tener mayor visibilidad de la Rotary. Saludos. | 37 | 22781 | 179
17095 | En relación a la respuesta del rfi número "6" Comparto el complemento rfi no. 7 con las alturas solicitadas y fotografías de cada zona...para ayudar a determinar la solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17096 | De acuerdo al plano C-07 de instalación sanitaria solo nos indica que la descarga sanitaria de proyecto termina a un registro de 90 x 60 cm puesto que no indica la conexión de dicha descarga de proyecto a colector general puesto que se genera la duda confrome a poryecto la conexion a la red minicipal. quedamos atentos a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17097 | RFI PARA LUMINARIA EXTERIOR En el “Plano de ALUMBRADO- INSTALACIONES- IE-01”1. Planta de conjunto. No se indica donde sujetar las wallpack sobre el EJE A Y EJE B , debido a que únicamente se indica colocar malla ciclónica en esa zona, cabe mencionar que los muros colindantes son propiedad del vecino. Propuesta de solución; colocar de manera vertical PTR y sobre estas colocar las luminarias. (Anexo imágenes) SE SUGUIERE RELIZAR ESTE DATELLE PARA LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS | 2 | Buena tarde. Se a actualizado en tririga el plano IE-01 ALUMBRADO, en donde se incluyo el detalle para la colocacion de las luminarias. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17098 | Conforme al plano LP-01 SISTEMA DE INTRISION. Nos indica los over herd en proyecto. En la zona donde están ubicadas las ventanas tipo louvers no viene en proyecto los 6 over herd y 1 octo input. ¿Se deja conforme a proyecto o se solicitan los over herd y Octo input faltantes? | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga, en la carpeta de narrativas de cambio el plano actualizado LP-01, en donde se indican los over head por cada rejilla louver, lo cual da un total de 3 piezas; adicional a esto, se coloca un Octo imput más para estos elementos. Saludos. | 0 | 22781 | 829
17099 | Mediante la presente, se pide información sobre los alcances de la pintura en fachada ya que nos indica en proyecto ejecutivo que se pintara hasta la altura del primer nivel, también incluyendo el acceso al gimnasio, teniendo en cuenta esto se informa que el primer nivel es parte del gimnasio, así como su acceso que se encuentra en la parte de la derecha. Dicho lo anterior, se pide información sobre el área exacta el cual se pintará, si incluye el primer piso del gimnasio y su acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17100 | Dentro del eje 5 tenemos un espacio de longitud de 1.5 cm (imagen B) en la contra trabe aproximadamente donde sobresale parte del block de la parte interior de la tienda, a lo cual el block está totalmente sentado sobre la trabe a excepción de esta parcialidad de longitud como se muestra en la imagen A, se propone un armado de vs de 38” @ 20 cm ambos sentidos a lo largo de dicha longitud y anclado a la contra trabe del eje 5 y colado con la misma resistencia de concreto de un ancho de 10 cm. ES-101a-Zapatas I-1018479 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17101 | A través de la presente, deseamos informar la necesidad de implementar una medida adaptada a la obra, ya que no contamos con el detalle del mismo dentro del paquete de planos, por lo que se optó a realizar el ajuste con el residente y la supervisión. Quedando de la siguiente manera: En el corte C del plano A300a se deja el rotulo a centro de muro de piso de ventas, dejando el largo del rotulo de un aprox de 7 metros de largo. En el corte D del plano A300a se deja el rotulo a centro de muro de piso de ventas, dejando el largo del rotulo de un aprox. de 7 metros de largo. Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta para garantizar la correcta colocación del rotulo. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga en la carpeta de narrativvas de cambio el plano A300a con los cortes longitudinales donde se indican las alturas a las que sse debe colocar el rotulo de estiba. Saludos. | 0 | 22781 | 829
17102 | A través de la presente, deseamos informar la falta de suministro de herrerías, los cuales tendrían que estar poniéndose a la brevedad posible en los siguientes elementos, y no los trae en su contrato el contratista, por lo cual se solicita que se realice una aditiva a sus alcances. 1.- Nicho eléctrico de medición de la CFE Solo cuenta con el suministro de cancelería exterior. 2.- Cisterna y nicho de hidroneumático. En estos elementos se requieren la tapa de la cisterna, la escalera marina y las puertas del nicho con la corrección que se hizo en campo, que abren hacia la plaza. | 2 | Buen día. El proyecto eléctrico indica puertas de aluminio en nicho de medición en plano IE-ALIMENTADORES GENERALES ya que por QDP EX-87 NICHO DE MEDICIÓN así se indica y cumple con CFE. El detalle de la tapa de cisterna y puertas de nicho para hidroneumático están en plano IH-04-PLANO DE CISTERNA, el cambio en obra de girar el nicho y que las puertas abran en el sentido indicado no afecta el detalle indicaco en proyecto. No aplica escapela marina dentro d ela cisterna. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
17103 | A través de la presente, deseamos informar por petición del área de Store Planning, que se cambien el tipo de material para las protecciones que van en el nicho de CFE, ya que por la zona donde nos encontramos, la cancelería de aluminio se ve afectada muy rápido por el salitre, por lo cual, se pide el cambo de material de Aluminio a Fibra de vidrio. Por lo que se solicita se nos indique manera urgente si es procedente la petición para que se suministre y de ser posible que el contratista las instale de inmediato. | 2 | Buena tarde. Su apoyo para que todas las solicitudes de StorePlaning sean via OT. Por otro lado, las puertas del nicho de CFE, deben ser con los materiales que su guia y norma especifica, por lo que no es posible el cambio solicictado. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
17104 | Hallazgo de falta de apoyos en area de Travelators para cambio de vigas mandan propuesta pero dififiere con los fisco en la determninante | 2 | Se adjuntan los boletines que dan respuesta al detalle y ajuste en el apuntalamiento y foso del Ã¡rea de Travelator revisados en sesÃ³n del lunes 02092024. Consultar los boletines cargados en Trirriga: BOL-03-987_BLT-03_AMPLIACIÃ“N DE VIGAS 70cm BOL-03a-ES202a-APUNTALAMIENTO PARA TRAVELATOR BOL-03b-ES202b-MARCO PARA IZAJE DE TRAVELATOR | 1 | 22781 | 2559
17105 | Se necesita ampliar la fosa de Travelator para la instalacion del nuevo equipo pero se encuentra una contratrabe de cimentacion en la zona donde se debe ampliar | 2 | Se adjuntan los boletines que dan respuesta al detalle y ajuste en el apuntalamiento y foso del Ã¡rea de Travelator revisados en sesÃ³n del lunes 02092024. Consultar los boletines cargados en Trirriga: BOL-03-987_BLT-03_AMPLIACIÃ“N DE VIGAS 70cm BOL-03a-ES202a-APUNTALAMIENTO PARA TRAVELATOR BOL-03b-ES202b-MARCO PARA IZAJE DE TRAVELATOR | 1 | 22781 | 2559
17106 | La finalidad de este RFI solamente es informativo | 20 |  | 2 | 91 | 41
17107 | A través de la presente, deseamos informar la falta de suministro eléctrico los cuales vienen detallados en los planos pero no se recibieron en obra, debido a que el área de compras no los anexo en el pedido por lo que se anexara como adicional, se pide de manera urgente el suministro de los siguientes materiales: 1.- Desconectador 3x30A, NEMA 3R, 220v 2.- Desconectador 3x100A, NEMA 3R, 220V ambos incluidos en el plano IE-03-ALIMENTADORES_ GENERALES-BAE3G_ALBORADA. 3.- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TG1 EN CAJA MOLDEADA DE 3P-250. incluidos en el plano IE-03-ALIMENTADORES_ GENERALES-BAE3G_ALBORADA 4.-11 PZAS DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 A. Para tablero A, se usarán en contacto, incluidos en plano IE-13-CUADROS_DE_CARGA?BAE3G_6605_ALBORADA. En resumen, los suministros pendientes son los siguientes: 1.- Desconectador 3x30A, NEMA 3R, 220v 2.- Desconectador 3x100A, NEMA 3R, 220V 3.- INT | 2 | Buena tarde. En el listado de suministros que se cargo de proyecto si están indicados los desconectadores: Con relacion a los interruptores, se ha cargado en tririga el plano actualizado de suministros considerando la especificacion correcta. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
17108 | A través de la presente, deseamos informar la falta de jaladera para las puertas dentro de los sanitarios, por lo cual se pide que se haga una aditiva para considerar una jaladera por puerta (02 piezas) en los sanitarios de la BAE. | 2 | Byena tarde. De acuerdo a Prototipo, las puertas de sanitarios no llevan jaladera, se debe colocar placa de empuje de 0.10x0.20m de acero inoxidable en parte externa y pasador de barra plana de 4” acabado niquel satinado en la parte interna del espacio sanitario, como lo indica el detalle 04 del plano A601. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17109 | A través de la presente, deseamos informar la falta de suministro de puerta Waznl o puerta bandera, la cual no viene en el listado de suministros por parte de Wal-Mart, por lo que se solicita el proveedor que será el indicado para suministrarla y que el contratista la instale en tiempo para entrega. Se solicita de manera urgente para que se suministre o de ser posible que el contratista absorba el suministro favor de indicar.1.- Puerta Bandera o WaznlViene en plano de Herrerías y puertas No. De Plano A601a. Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta para garantizar la correcta colocación de la puerta faltante. | 2 | Buen día. Favor de considera el suministro de la puerta por parte d ela contratista. Saludos. | 0 | 22781 | 829
17110 | A través de la presente, deseamos informar la falta de suministro e instalación de jardinería (pasto y Arbolada) que nos marca en el plano de Conjunto CO-03, en la parte lateral derecha y en la parte posterior de la BAE, en la cual no viene en el listado de suministros por parte de Wal-Mart ni del contratista y el desarrollador comenta que tampoco el trae ese alcance. Por lo que se solicita se nos indique quien será el proveedor indicado para suministrarla y colocarlo. Se solicita de manera urgente para que se suministre o de ser posible que el contratista absorba el suministro favor de indicar.1.- Pasto y arbolada.Viene en plano de Conjunto No. De Plano CO-03.Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta para garantizar la correcta colocación de Jardinería. | 2 | Buen día. Los trabajos de jardineria y areas permeables son a cargo del desarrollador (propietario) asi esta estipulado en negociacion. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17111 | Según la ubicación que marca el proyecto de la banqueta sobre Av. Ruiz Cortines en el Plano C09_Plano de Terracerías, se debe demoler en su totalidad la banqueta actual y colar una nueva (Anexo 1). Y en el plano C03- Planta de Conjunto no indica que terminado tiene el piso del Hatch que parece ser área verde (Anexo 2) Se solicita Aclaración de las siguientes dudas: 1. ¿Qué terminado tendrá el área indicada en el Anexo 2? 2. Si se hace la banqueta como indica el proyecto, no se alinearía la banqueta existente con la banqueta existente en los predios colindantes (Anexo 3). ¿Se ratifica el proyecto o se revisa la alineación de la banqueta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17112 | No existe detalle ni especificación de terracería , machuelos, acabado de piso ni materiales de la bahía en la salida de la BAE (Anexo 1). La construcción de la misma singnificaría un estorbo para los vehículos que más adelante ingresarían a la Gasolinera y para los vehículos que circulan por la avenida. Se sugiere la omisión de esta bahía. Se solicita Aclaración de las siguientes dudas: 1. ¿ La bahía indicada en el anexo 1 se omitirá? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17113 | En el Plano C03-Planta de Conjunto indica que en el ingreso se tiene que colar un firme de concreto MR36 sobre la vialidad Av Ruiz Cortines (Anexo 01). Indica el plano en la nota 05 que la construcción de esta vialidad corre por cuenta de la arrendadora ( Anexo 02) Se solicita Aclaración de las siguientes dudas: 1. ¿ Quien hará la construcción de la vialidad indicada en el anexo 01? ¿La inmobiliaria Vidusa que en este caso es la arrendadora? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17114 | En el Plano LP-02 PLANO DE CCTV se indica la ubicación de CAMARA DOMO IP 2 MP INTERIOR, casi sobre mueble de pan, misma que fue colocada en tienda de acuerdo con proyecto. Sin embargo, en recorrido de post entrega el Gerente de zona solicita la reubicación de dicha lampara a la zona de artículos de baño; misma que se ubica en ese punto, pero al otro extremo del pasillo. Esto refiere el Gerente que es porque la cámara en su ubicación actual no cumple con su misión ya que, a decir del mismo, no permite la visualización de la zona que debería cubrir. Por lo que el presente RFI, es para solicitar la validación de reubicación de la cámara hacia el extremo opuesto, a la zona que de acuerdo con su modelo de acomodado es para articulos que son mas suceptible para robo. | 2 | Buen día, la ubicación de las cámaras de CCTV del proyecto está conforme a las guías mecánicas de Walmart, y de acuerdo con la nota 35 del plano LP-02, en caso de que la operación de la unidad requiera equipo adicional o movimiento de las cámaras, se deberá consultar con el área de protección de activos, operadora y diseño de seguridad para su autorización. Saludos. | 37 | 22781 | 179
17115 | Se solisica que la viga VSN-02 en el eje B' de 7´´-8 remplase a una viga que no existe se cuenta cin una viga existente en el eje 7'' que impide la instalacion de un elemento continuo de 7' a 8 como lo marca plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17116 | Para efectuar el cambio de la viga extente por la viga VSN-01 se necesito demoler parte que la losa de entrepiso. Por lo anterior impide el seguimiento del proceso de fijar la nueva viga con varillas y pasta epoxica a la parte inferior de la losa. Con la finalidad de reducir tiempos y costos se propone fijar la viga VSN-01 a la losa de entrepiso con pernos tipo Nelson | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17117 | En el Plano C06-Planta General de proyecto, se indica que la descarga sanitaria de la BAE está propuesta en paralelo al eje 4 para su desalojo con la construcción de un pozo de vista sobre la red de drenaje municipal existente que contempla además la línea de drenaje correspondiente hacia ese punto. Sin embargo, en la obra existe un punto de desalojo de aguas negras a un costado del acceso peatonal de proyecto que se conecta con un registro sobre banqueta también existente que se conecta a su vez con la red de drenaje existente encaminando las aguas hacia un pozo de visita también existente. (ESTO SE VERIFICO EN OBRA CON DESCARGA DE AGUA EN REGISTRO DE BANQUETA PARA VERIFICAR DICHAS CONEXIONES). Se propone direccionar la descarga de aguas negras hacia este punto de descarga, con la finalidad de aprovechar la infraestructura existente y no generar rompimiento de banqueta ni la construcción de un nuevo pozo de visita, así como del asfalto en el arroyo vehicular. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17118 | RFI No. 001 SOLICITANDO BOLETIN PARA DEMOLICION Y DESPLANTE NUEVO DE MUROS PERIMETRALES POR MAL ESTADO Se informa que los muros perimetrales de la obra se encuentran en mal estado y con un desplome considerado, por lo que se solicita un boletín para poder realizar la ejecución de dichos trabajos. En el palo No. C03 se observan que muros perimetrales son los referentes que se necesitan demolición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17119 | Mediante la presente comunicación, se toca el tema de la contratación de una unidad de inspección para auditoria de cumplimiento de condicionantes del plan de manejo de residuos, ya que el contratista está pidiendo un adicional por dicho tema. Por lo anterior, se pide información si corresponde ese adicional de la unidad de inspección del manejo de residuos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17120 | RFI No. 012 PROPUESTA DE TUBERIA SANITARIA E HIDRAULICA Y SALIDA DE DESAGUE DE TANQUE DE TORMENTAS De acuerdo a que no se pueden realizar las conexiones del drenaje sanitario y del agua potable, compartimos las siguientes propuestas para realizar dichas conexiones. Primeramente, sería la parte de la conexión hidráulica. Donde nos conectaríamos frente al área educacional donde también es parte del propietario y nos dio autorización para realizar la conexión. Por segundo sería la conexión del drenaje sanitario. ( Marcado en color azul ) Donde ya existía una tubería donde se conectaban anteriormente. Por último, tercer punto sería la conexión para el desagüe del tanque de tormentas. ( Marcado en color amarillo ) | 2 | Buen dia Se confrima que si se debe de conectar la linea hidraulica y sanitaria del propuetario, para la sanitaria se debera de utilizar nuetra linea que teniamos conciderada en proyecto y intersectar con la linea existente del propietario. saludos | 1 | 22781 | 2559
17121 | RFI No. 013 PROPUESTA DE TUBERIA SANITARIA De acuerdo a que no se pueden realizar las conexiones del drenaje sanitario y del agua potable, compartimos las siguientes propuestas para realizar dichas conexiones. Primeramente, sería la parte de la conexión de drenaje sanitario. Donde nos conectaríamos del registro sanitario que se tiene frente a las puertas de entrada a la tienda y se conectara directamente a l registro para tener un mejor desagüe. ( Esta marcado en color naranja. ) | 2 | Buen dia Adelante con la propuesta, se reviso en nuestra reunion. saludos | 0 | 22781 | 829
17122 | Buen día Referente a la instalación hidrosanitaria, se informa que se le solicito a la contratista hacer dos registros nuevos en el exterior de la tienda con tapas de CESPM de acuerdo al documento de factibilidad de agua y drenaje emitido por la autoridad "CESPM", esto para que ellos pudieran hacer la conexión de agua y drenaje de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17123 | Buen día Referente al transformador, se informa que debido a que el primer transformador suministrado por zetrak estaba dañado, generando variación de voltajes, se tuvo que reemplazar por uno nuevo y derivado de ello, se le solicito a la contratista una grúa para realizar el izaje para el remplazo del transformador, puesto que el proveedor del mismo no lo traia en sus alcances. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17124 | Buen día Referente a los arboles que lleva esta tienda, se informa que desde el inicio de los trabajos se detecto que no estaban los 10 arboles indicados en proyecto para el transplante de los mismos, por que el área ambiental de WM solicito que se suministraran 10 nuevos arboles mezquite para cubrir la cantidad de arboles indicada en el proyecto. | 24 |  | 2 | 9 | 41
17125 | Buen día Deribado de la conexión de la toma de agua domiciliaria por parte de CESPM, se informa que personal de CESPM dejo la toma domiciliaria 12 metros lejos de la linea que se habia considerado por proyecto, por lo que se tuvo que hacer una extensión de la tubería para poder llegar al medidor que CESPM dejo sobre la banqueta para que la tienda tuviera agua potable. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17126 | Al realizar los levantamientos topográficos de los muros perimetrales de la BAE ZANA y los muros colindantes del colegio Arturo Rosenblueth se genera un espacio entre muros de aproximado en el eje B de 10 cm de separación y en el eje 1 con 25 cm de separación por lo cual, cualquier lluvia que se tenga en el futuro provocara filtración en dicho espacio provocando humedad entre ambos muros, se propone colocar alguna lamina en chaflán para evitar esto. Podrían aclararnos si realizamos la propuesta que mencionamos o si ejecutamos alguna propuesta que ustedes contemplen y así mismo comentar que estos trabajos no se tienen dentro del alcance por lo que preguntamos si se ejecutan o se deja como está en proyecto. CO-04-PLANO DE TRAZO-1018479 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17127 | En el Plano C11- AREAS VERDES -se ubican datos en una tabla denominada PROPORCION DE ARBOLES, LA CUAL INDICA LOS SIGUIENTES DATOS: PROPORCION DE ARBOLES TOTAl DE CAJONES. TOTAL DE ARBOLES. PROPORCION 11 13. 1.18 ARBOLES POR CAJON Por lo que el presente RFI es para solicitar la aclaración del suministro o no de los árboles indicados en la tabla anterior. De igual forma y en caso de ser afirmativo, se solicita la especie a sembrar, así como sus características físicas para su plantación. Por último, indicar si la ubicación de los árboles en el plano C11 será donde deben ser plantados o habrá nuevo planteamiento para su ubicación final. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17128 | En la viga IR W18X35 perimetral de los ejes A, B, Y D no se tiene detalle de atiezadores en vigas, ya que por peso propio de la misma viga tiende a hacer un pandeo.Favor de indicar si lleva los atiezadores antes mencionados, su espesor de placa y a que separación deben ir. Se anexa documento existente Blanca Flor Padilla MB PENSADOR MEXICANO | 2 | Por diseño no se requieren atiezadores. Es responsabilidad de la contratista de la estructura metálica proporcionar todos los elementos de apoyo requeridos durante el montaje de la estructura, así como garantizar la estabilidad de esta y de todos los elementos que la componen durante el proceso de construcción. | 9 | 22781 | 1425
17129 | De acuerdo con el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL no indica coladera en tarja de aseo.Favor de considerar como adicional. Blanca Flor Padilla MB PENSADOR MEXICANO | 12 | Se carga boeltin en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-11 CONEXIÓN DE COLADERA A CUARTO DE ASEO, se indica conexión de la coladera en tarja , junto con el isometrico marcando esta conexión, con sus respectivas notas y simbologia. | 4 | 4 | 1402
17130 | En la armadura ARP 3 del eje 2 entre B se tiene una conexión de la armadura y el IR W18X35, pero no se encuentra detalle o especificación del tipo de material o el tipo de elementos a utilizar en dicha conexión.Favor de enviar el detalle de la conexión. Se anexa información existente | 2 | Se carga boeltin con detalle en la carpeta 00 BOLETINES en Tririga BOL-09 DETALLE DE CONEXIÓN VIGA Y ARMADURA, se indica el detalle de la conexión de la armadura con IR W18X35 , tanto en planta como en alzado. | 4 | 22781 | 1402
17131 | EQUIPO DE BOMBEODe acuerdo con la OC2 Captación de agua pluvial para aprovechamiento Favor de indicar quien suministrará el equipo presurizador tipo paquete simplex Mod.STEP60-50L, Mca. Azul de México. Blanca Flor Padilla MB PENSADOR MEXICANO | 2 | El equipo será suministrado por parte del contratista. | 9 | 22781 | 1425
17132 | Buenas tardes: INFORMA EL CONTRATISTA GENERA QUE SE REQUIERE UN NVR WISENET DE 4 CANALES QUE SEA COMPATIBLE CON EL MODELO DE CAMARA 6080rv, YA QUE EL CCTV EXISTENTE ES DE MARCA FLIR Y NO RECONOCE EL PROTOCOLO DE COMUNICACION WISENET. SU APOYO PARA OBTENER EL ELEMENTO SOLCITADO O EN SU CASO INSTRUCCION RESPECTO AL TEMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17133 | SE INFORMA QUE SE INDICA EN PROYECTO UNA CAMARA ( TAL COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL DOCUMENTO PDF ANEXO) LA CUAL SE DEBE DE REUBICAR DEL AREA DE CARNES HACIA EL FRENTE, ESA CAMARA NO EXISTE FISICAMENTE ACTUALMENTE EN LA UNIDAD, LA PREGUNATA ES : ¿ DICHA CAMARA SERA SUMINISTRADA POR PARTE DEL AREA DE COMPRAS DE WALMART? ¿O QUE ES LO QUE PROCEDERA? ING. ANIBAL LOPEZ MENDEZ BA CIUDAD ACUÑA | 2 | En la visita que se realizo a la unidad si se encontraba una cámara, por tal motivo se indico la reubicación. comparto fotografia evidencia: | 37 | 22781 | 179
17134 | El plano AE-01 indica los alcances del proveedor de emerson ( ahorro de energía ), pero no está claro de quien es el alcance para la soporteria y canalizacion (tuberia). Nos pueden aclarar si el alcance de la soportería y canalización de ahorro de energía es por parte del proveedor de ahorro de energia (Emerson) o por parte del contratista general. Es importante tener esta aclaración para empezar con los trabajos Hugo Alberto Maldonado Rendón Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa MM Cambio aire SM Cd. Obregón | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17135 | EL CONTRATISTA GENERAL INDICA QUE EN EL LISTADO DE SUMINISTROS POR WALMART NO ESTÁN INDICADOS LOS TERMOSTATOS, MISMOS QUE SE MENCIONAN EN LA PENÚLTIMA NOTA DE LA SOLAPA DE LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO. NOS PUEDEN INDICAR SI EL ALCANCE DE SUMINISTRO DE ESTOS TERMOSTATOS ES DEL PROVEEDOR DE LOS EQUIPOS O ES ALCANCE DEL CONTRATISTA GENERAL O SERAN SUMINISTRADOS POR PARTE DE WALMART Hugo Alberto Maldonado Rendón Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa MM Cambio de Aires Sams Cd. Obregón | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17136 | De acuerdo con el documento Guía Design & Build Misceláneos S3 l 2022 l Imágen Super Center , no es posible determinar sin conocer el sitio de los trabajos y sin planos arquitectónicos conceptos de obra y obras inducidas tales como: delimitación de áreas para trabajos de fachadas, no es posible determinar la cantidad de señalización de cajones de minusválidos o personas embarazadas, no es posible con dicho documento determinar la volumetría de pintura en interiores, no es posible determinar la cantidad de postes de señalización requeridos, no es posible determinar los metros lineales de guarniciones, no es posible determinar la cantidad de m2 de los muros y plafones que requieren reparaciones en los interiores, no es posible determinar los m2 de glassboard que se colocarán en áreas de preparados, no es posible conocer el mobiliario que se tiene que desinstalar y volver a instalar por la | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17137 | Buenas tardes: INDICA EL CONTRATISTA GIPROCOMEX QUE EN LA DESCRIPCION DEL LISTADO DE SUMINISTROS DE LOS ARRANCADORES NO SE OBSERVA QUE INDIQUEN QUE LOS ELEMENTOS TERMICOS DE LOS MISMOS ESTEN INCLUIDOS. ¿ NOS INDICAN POR FAVOR SI ESTAN ESTOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO DE LOS ARRANCADORES DE LA LISTA DE SUMINISTROS ELECTRICOS ? ATENTAMENTE ING. JULIO CESAR MENDOZA SUPERVISION INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA | 2 | R. El modelo de arrancador solicitado en LS incluye: gabinete, contactores, botonera y elementos térmicos, por lo que no debe haber problema alguno para su correcta instalación y puesta en marcha. | 22 | 22781 | 15
17138 | EN EL PLANO RG-01, EN EL DETALLE 14, DETALLE PARA PROTECCION DE LOS MUROS ANTE EL INTEMPERISMO, SE INDICA CON EL EL NUMERO 4 UN GEOTEXTIL INTERDRAIN GMC 512, NOS PODRIAN INDICAR CUAL ES LA FINALIDAD DE LA COLOCACION DE DICHO GEOTEXTIL E INDICARNOS EN DONDE VA, EL DETALLE 14 NO INDICA CON CLARIDAD DONDE SE COLOCARA, POR FAVOR TAMBIEN INDICAR EN PLANTA SU RECORRIDO Y UBICACION. SE ANEXA EL DETALLE 14 Y EL CUADRO DE INSTRUCCIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17139 | Buenos días: Por medio del presente solciitamos la carga para consulta del plano ID-01 ENERGIA ELECTRICA REGULADA-3876 en formato dwg, actualmete se encuentra en formato pdf, pero por necesidades de obra se require en formato dwg por su apoyo agradecemos de antemano Ing. Anibal Franyuti jefe de Supervision Omincanal SC Las Aguilas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17140 | Durante la ejecución de la instalación del tablero eléctrico "M" tomando como referencia los planos:-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3845-IE-02 CONTACTOS NORMALES-3845Especifica el plano IE 02 CONTACTOS NORMALES-3845, que solo se coloque la masa del tablero en uno de los espacios libres. Especificando que la contratista deberá considerar todo lo necesario para su correcta colocación. Soportería, tornillería, etc. La tapa de esta misma no encaja en el espacio libre y en el plano solo especifica colocar la masa del tablero. ¿Para la tapa se modifica, ajusta o adapta la existente para su colocación o se suministrará posteriormente por parte de walmart la colocación de la tapa? Ing. Julio Ramirez Murcia Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa | 2 | Como lo indica la nota, la contratista deberá hacer lo necesario para su correcta colocación, en este caso se pidió un tablero completo, la tapa es parte de este tablero completo se debe adaptar para que abra y cierre correctamente. | 9 | 22781 | 1425
17141 | se propone realizar modificacion para canalización de voz y datos, esto con la finalidad de mejorar la trayectoria de la misma y evitando qué se realizen maniobras sobre cubo de escaleras y sobre falso plafon Se anexan detalles con fotos y foto planta de la propuesta Pablo Jiménez Chang jefe de Supervisión Omnicanal SC Interlomas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17142 | INDICA EL CONTRATISTA GIPROCOMEX QUE EN EL LISTADO DE SUMINISTROS NO ESTAN INDICADOS LOS TERMOSTATOS. EN LA PENULTIMA NOTA DE LA SOLAPA DE LOS PLANOS DE AIRE ACONDICIONADO DICE: "EL SUMINISTRO, CABLEADO Y CONDUIT PARA SENSORES DE TEMPERATURA SERA POR EL CONTRATISTA....." NOS INDICAN POR FAVOR SI LOS TERMOSTATOS SON ALCANCE DEL CONTRATISTA O SERAN SUMINSITRADOS POR WALMART SE ANEXA NOTA DE PLANO ATENTAMENTE ING. JULIO CESAR MENDOZA SUPERVISION INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA SC ENSENADA 3015 | 2 | Los termostatos generalmente son suministrados e instalados por el proveedor de ahorro de energía, que hasta donde tenemos entendido es subcontratado por la contratista. | 1 | 22781 | 2559
17143 | EN EL PLANO RG-01 EN EN EL DETALLE 14, DETALLE PARA PROTECCION DE LOS MUROS ANTE EL INTEMPERISMO, SE INDICA CON EL NUMERO 5 UN "TUBO DE PVC CEDULA 40 RANURADO DE 6" DE DIAMETRO , EL TUBO QUEDARA ENVUELTO EN EL TEXTIL" NOS PODRIAN INDICAR EL DETALLE DE DICHOS DRENES, RANURADO, UNA PLANTA Y CORTE CON SU UBICACIÓN, NUMERO DE LINEAS, SEPARACION VERTICAL Y HORIZONTAL, DISTRIBUCION ( TRES BOLILLO POR EJEMPLO, O LA QUE NOS INDIQUEN) , LONGITUD E INCLINACION. SE ANEXA DETALLE 14 PARA REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17144 | Solicitando su apoyo para indicarnos el color exacto con el cual se pintarán las columnas de omnicanal en la sucursal SC Las águilas Se están por terminar los trabajos y se requiere del dato para no dejar pendientes Por la pornta atención que se sirvan prestar agradecemos de antemano Juan Carlos Cruz Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa Omnicanal SC Las Aguilas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17145 | En el proyecto está considerado el cambio de las cortinas de aire de accesos y recibo, en le plano no está indicado de donde serán alimentadas dichas cortinas. Pregunta : ¿Se usará la conexión actual o existe un plano donde se indica dicha alimentación nueva? Quedamos atentos a indicación Hugo Alberto Maldonado Rendón Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa MM Cambio de Aires Sams CD. Obregón | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17146 | En la sujeción de las placas con sus anclas al piso existente, no viene contemplado algún adhesivo para su adherencia estructural a la losa existente, la pregunta es ¿ se colocará algun adhesivo estructural o solo se sujetará solo con la fricción de las anclas? Arq. José Manuel Hernández Ortiz jefe de de supervisión Ingeneros Asociados Rocallosa WE Tecamachalco | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17147 | CON RELACION A LOS DUCTOS QUE SALEN DE LOS NUEVOS HUMIDIFICADORES , AL PARECER EXISTE UNA INTERFERENCIA DE LOS DUCTOS CON LA ESTRUCTURA DE LA BASE QUE LOS SOPORTARA. DE LOS HUMIDIFICADORES SALEN DUCTOS DE 29" x 11 " EN EL COSTADO IZQUIERDO Y UN DUCTO DE 22" X 22" PULGADAS EN EL COSTADO DERECHO, SE TIENE LA IMPRESION QUE AMBOS DUCTOS SE INTERFIEREN EN SU TRAYECTORIA CON LAS VIGAS LM Y TM1 QUE FORMAN EL CUERPO DE LA BASE. NOS APOYAN CON SUS COMENTARIOS SE ANEXA IMAGEN CON MONTAJE DE BASE EN HUELLA DE EQUIPO ING. JULIO CESAR MENDOZA SUPERVISION INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA SC ENSENADA 3015 | 2 | R. Se carga actualización de plano ES-01 en carpeta Boletines encerrando en nubes los ajustes realizados en el diseño de la base. Importante: La transformación del ducto de 12” x 12” deberá realizarse por debajo de la cubierta. esto solo implica la rehubicacion de elementos considerados desde concurso, por lo que no aplica un adicional | 9 | 22781 | 1425
17148 | UBICACIÓN DE VANO EN MURO DE TABLAROCA.Se solicita, la modificacion de la ubicación del vano para el muro de tablaroca debido a que en el plano A-100 PLANO DE MUROS se ubica el vano sobre la rampa de maniobras (anexo foto) se recomienda recorrer 90cm para librar dicha rampa se anexan fotografías de lo solcitado Pablo Jiménez Chang jefe de Supervisión Roll out Omnicanal Sc Interlomas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17149 | en revisión para el reforzamiento estructural para recepción de bases equipos deshumidificadores y de acuerdo con lo solicitado con proyecto en plano ES-01 plano base deshumidificadores. se observa durante la ejecución unos hallazgo 1) ya se encuentra realizado el reforzamiento en el área solicitada entre eje 5 y 6 reforzamiento de joist. con diferentes secciones de refuerzo como son ángulos de 2" x 316" , en proyecto solicita Solera de 14"x 120 a todo lo largo de la cuerda ( VER DOCUMENTO PDF FOTO 1, FOTO 2 Y DIAGRAMA 1) 2) De igual manera en la diagonal de esta sección ya se encuentra reforzada con ángulo de 2"x 316" en plano se solicita redondo solido de 58" este se instala en diagonales del joist según proyecto entre ejes 6 y 7. asi como se refuerza la riostra . ( ver docuemnto pdf FOTO 3, FOTO 4, Diagrama 2) Nos indican que procede, tomamos la estructura ya como reforzada, | 2 | Se sugiere que la contratista envíe el detalle en cad del joist, actualizado de acuerdo a las condiciones en las que actualmente se encuentra, indicando dimensiones de refuerzos existentes (incluyendo secciones y calibres) para con esto revisar y en su caso actualizar el refuerzo indicado en el proyecto. Favor de indicar si la contratista nos puede apoyar con lo solicitado, para en caso contrario programar una visita a sitio y recabar la información necesaria | 9 | 22781 | 1425
17150 | Con relación a los interruptores de 800 amperes suministrados por el proveedor SECSA mencionados en el RFI 4 y que no son los indicados en el proyecto ni en el listado de suministros, la empresa SECSA nos ENVÍA un correo comentando que los interruptores son ajustables, de 300 A, a 800A, y nos anexan, ficha técnica de los mismos, nos apoyan por favor si se despues de revisar la ficha técnica están de acuerdo en que se usen los interruptores suministrados por el proveedor o si se ratifica la instrucción de la respuesta del RFI 4 donde se indica que deben ser suminjstrados y colocados los interruptores indicados en el proyecto y el listado de suministros Quedamo a espera de su respuesta Se adjunta correo y ficha técnica del proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17151 | SE SOLICITA INSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE LA CONEXION DE AGUA POTABLE EN EL AREA OCUPADA POR EL PROYECTO HAY DOS DISPAROS (TOMAS) DE TUBERIA GALVANIZADA DE 12" UNO DE ELLOS NO SE OCUPARAY LA TOMA QUE SE ENCUENTRA A 2.15 mts DE LA COLINDANCIA DERECHA ES LA QUE SE OCUPARIA COMO TOMA DOMICILIARIA PARA EL PUNTO DE CONEXION. ACTUALMENTE LAS TOMAS NO ESTAN ACTIVAS. ES NECESAIO ALOJAR TUBERIA EN ESCUADRA DEL DISPARO DE TOMA AL CUADRO DE MEDICION DE LA TIENDA CON UNA CON UNA LONGITUD DE 6.65 mts. EL PLANO DE CONDICIONES ACTUALES INDICA LA CONEXION DE AGUA A UN POZO DE VISITA QUE EN LA ACTUALIDAD NO ESTA VISIBLE . ARGUMENTA EL ARRENDADOR QUE SOLO HAY QUE HACER EL CONTRATO ANTE EL ORGANISMO PARA TENER AGUA AL INTERIOR DEL PREDIO QUEDO PENDIENTE AL APOYO SE ANEXA ARCHIVO DE LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES ACTUALES EN RELACION A LA SOLICITUD DE CONEXION DE AGUA SE ANEXA PLANO D EPORYECTO DE CONDICIONES ACTUALES ING. ULISES VARELA GARCIA JEFE DE SUPERVISION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17152 | Se solicita su apoyo para un tema respecto a las cámaras que nos fueron enviadas a la sucursal Patio Tlalpan, existes un problema de compatibilidad con los equipos de entrada de imagen ya que no son compatibles tanto las cámaras que nos fueron enviadas y el sistema de vigilancia. Necesitamos de su apoyo para que nos puedan indicar que es lo que corresponde en este caso. atentamente Juan Carlos Cruz Alvarado Jefe de Supervisión SC Patio Tlalpan | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17153 | Buen dia, por el presente se informa que debido al cambio de Unidades de Aire Acondicionado en la tienda Walmart Supercenter Cuitláhuac, se tendrá que mover el refuerzo en la cubierta, como se indica en la foto (Flecha en color Azul), 25 cm al lado izquierdo ( línea color rojo), esto debido a que el ducto de retorno no tiene el espacio suficiente para que baje de manera recta, la posición de los ductos de los equipos nuevos, no es igual al anterior, este detalle lo tenemos en 30 de los 43 equipos que se van a cambiar. SE ANEXA POWER POINT CON IMAGENES Quedo en espera de sus comentarios yo instrucciones Saludos Cordiales A.C.G. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17154 | En el circuito de refrigeradores en la sucursal Patio Tlalpan, se está sufriendo de una sobrecarga de energía lo cual hace que la pastilla de 20A que se indica en los planos se esté botando a los pocos minutos que se conectan los refrigeradores, por lo cual se requiere de su apoyo para indicarnos que procede con la situación que se tiene al momento. Se comenta de igual manera que en el circuito se están conectando solo los refrigeradores propios que indica los planos. Juan Carlos Cruz Alvarado jefe de supervisión SC Patio Tlalpan | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17155 | CON REFERENCIA AL RFI -04 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN ZONA DE BASES DE DESHUMIDIFICADORES., se recibió a personal de IDC el dia 14 de agosto el cual ejecuta el levantamiento de condiciones actuales de la estructura. SE TIENE PROGRAMADO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS EL DIA 22 DE AGOSTO por lo que se requiere respuesta para ejecutar actividades, ¿se toma la estructura en el estado actual como ya reforzada? , o ¿se deberá ejecutar actividades adicionales de acuerdo con resultados determinados por estructurista de las cuales estamos a espera de un boletin? Quedamos atentos a instrucciones Julio C. Mendoza Vázquez Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa Sc Ensenada 3015 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17156 | Hola equipo de diseño buenas tardes se envía el siguiente RFI Pidiendo el apoyo para contemplar algunas luminarias en el área de bodega de la sucursal Patio Tlalpan, en el cual el proyecto no tiene el alcance de colocar las luminarias en esa área según el (plano de alumbrado general), solo indica que se debe desmantelar las existentes en dicha área y debido a que sí se realizan actividades en esa zona nos está pidiendo el apoyo el equipo de gerencia de colocar las luminarias como estaban en esa área, porque está muy obscuro y no pueden trabajar con esas condiciones. Pedimos de su apoyo para indicarnos la correcta solución de ese caso, si se agregan más luminarias o se busca otra solución, de igual manera se manda evidencia de cómo se indica en los planos. Esperamos una pronta respuesta, gracias se anexan imagenes de planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17157 | Se solicita información del suministro de campanas de extracción debido a que se encuentra en listado de suministros SC ensenada 3015siendo el proveedor vanguardia y tecnología se realiza acercamiento para el suministro se informa que la empresa no tiene orden de compra en proceso. En proyecto se encuentran en plano IAA4 cuadro de equipos, en plano GIAA1 Abarrotes Solo se indica el numero de CE. No hay nota de Campana Nueva. No se hace mención en memoria descriptiva el retiro de campanas de extracción. En F8 WM se encuentra presupuesto de colocación de 11 Campanas de Extracción. Nos podrían apoyar aclarandonos el tema Julio C. Mendoza Vázquez Jefe de supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa SC Ensenada 3015 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17158 | Buenas tardes: En la plataforma de Tririga se encuentran 2 carpetas referentes a Proyecto ejecutivo, la 1042566 y la 1042569, nos podrían indicar cual es la que regirá para ejecutar los trabajos de la ampliación de Omnicanal. Se anexa pdf de la caratula general quedamos atentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17159 | La columna en sistemas interfiere con barra de trabajo de área sistemas, pregunta ¿ cortamos la barra o movemos la ubicación de eje de la columna.? Se trata de la columna entre ejes c4 d2. Se anexa documento pdf con planta de localización | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17160 | BUENAS TARDES: En los planos eléctricos no nos se marca ninguna tubería para la conexión del cerco eléctrico a su tablero, en el caso de que exista en proyecto el detalle y especificación, nos pueden indicar en que especialidad se encuentra ubicada y si es alcance de los trabajos del contratista. En el caso de no estar contenida en el proyecto, nos indican si será un adicional para el contratista y nos porporcionan la especificación y detalle de la misma. Quedo en espera de su pronta respuesta. Atentamente Arq. Jaime Valencia Jefe de Supervisión Rocallosa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17161 | REVISANDO EL PLANO DE LA CARPETA INTERIORES ARQUITECTONICOS CON CLAVE 00CS CON TITULO HOJA INDICE, SE INDICA EN DICHA HOJA INDCE UN PLANO CON CLAVE C-02a CON TITULO PLANO DE RUPTURA DE BANQUETA PARA ACCESOS Y CONEXIONES, DICHO PLANO NO SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS DE TRIRIGA DE PROYECTO, SOLICITAMOS POR FAVOR NOS SEA ENVIADO PARA TOMAR EN CUENTA SUS INDICACIONES EN LA ADECUACION DE LOS ACCESOS. SE ANEXA PLANO 00CS HOJA INDICE COMO REFERENCIA Arq.Lilia Torres Castillo Jefe de supervisión DET. 6378 BAE OCCIDENTAL MONCLOVA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17162 | Dando continuidad y seguimento a la respuesta delel RFI-Walmart Supercenter - CUITLAHUAC (MM-AIRE) - 1056158 - 0 - RFI # 15 CAPACIDAD DE ALIMENTADORES replanteamos la Pregunta: En proyecto en el plano 2466 IE-11-CUADROS DE CARGA 220 V en TABLERO LG EXISTENTE, contactos piso de ventas en el circuito 38,40,42 existe un interruptor de 3P X 100 AMP. Que en proyecto no está considerado, (General Escuela de Capacitación) por lo que se solicita se revise en proyecto la capacidad de carga ya que en el circuito 6,8,10 se consideró un interruptor principal de 3P X 60 AMP. Se anexa pdf y plano de referencia Quedo atento a su pronta respuesta Andrés Cruz Jefe de Supervisión Ingenieros Asociados Rocallosa SC Cuitláhuac | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17163 | En el plano A-500 Plano de Mobiliario, indica la elevación de las barras de trabajo ,se INDICA CLARAMENTE QUE SE coloquen a 1.10 mts sobre NPT las tres barras, estas barras estan ya colocadas de acuerdo a lo indicado por proyecto La gerencia de tienda solicita que estas barras se coloquen a una altura menor, dejandose como las que hoy existen en la unidad , que tienen una altura de 70 cm sobre NPT., por razones de operación adecuada por parte de las asociadas. Se solicita autorización para realizar lo solicitado por la gerencia de la tienda. Quedamos a espera de sus comentarios Se anexan fotografias de las existentes en operación, y las nuevas ya ejecutadas Anibal Franyuti jefe de supervision Ingenieros Asociados Rocallosa Omnicanal SC Las Aguilas | 2 | Favor de colocar las barras a 0.75 metros de altura desde NTP. | 1 | 22781 | 2559
17164 | Durante el inicio de las excavaciones en la parte trasera exterior jardinada de la tienda se tuvo un hallazgo, se encontraron grietas en un firme de concreto que se se ubica por debajo de los 60cm que se excavaron, dichas grieta siguen la misma dirección de las fisuras que se presentan en el muro de contención del lado poniente.Nos podrían dar visto bueno de si es correcto continuar con el proceso de impermeabilización tal como se indica en proyecto o si se requiere hacer algún cambio o tratamiento en dichas fisuras. Se anexa pdf con croquis de ubicación del hallazgo así como fotografías del mismo Se solicitan instrucciones Arq. Emmauel Ródriguez Dávila Jefe de Supervisión BAE Villa Montaña | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17165 | En nuestro proyecto solo contamos una salida sanitaria a la red principal, pero la arrendadora comenta que tendrían que conectarse a la misma línea, pregunta, en la ingeniería se considero este cálculo ? Ing. Miguel Angel Cruz Jefe de Supervision BAE Rincones de Escobedo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17166 | Buenas tardes, Con visita de gerencia de Obra, surgen dudas a cerca de la definición de la trayectoria de la instalación hidráulica que se deberá realizar de la toma actal hacia la reubicación de la intalación y el medidor nuevo; se solicita sean definidas las trayectorias y aclarado el tema, de igual forma se solicita que aclarar las dimensiones del nicho donde se entiende quedaría tanto el nuevo medidor como la bomba para el servicio de agua potable. Se anexa levantamiento de la información obtenida y minuta de obra levantada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17167 | Buenas tardes, Existen tramos de muros de la fachada lateral que cuentan con pintura como acabado pero que no tiene aplanado, es notable a la vista el acabado y en plano nos marca que llevará como acabado final pintura color verde, sim embargo creemos que se daría mejor vista al aplanarlos donde se requiera y reparar imperfecciones. Se anexa reporte del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17168 | Buenas tardes, Al momento de comenzar la demolición del muro del eje A´, nos percatamos que, se debe demoler a una altura de 4.80 m, nos preocupa que al ser un muro de carga se causen daños a la losa de concreto existente al no apuntalar correctamente. Adjunto reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17169 | Surgen dudas en el tema de la cisterna prefabricada Rotoplas de 2,800 Litros, indicada en el proyecto en el Plano IH-04. 1.La contratista no tiene en su listado de Suministros, dicha cisterna prefabricada. Tiene dos tinacos que se ubican para los sanitarios en el plano IH-01 2.En los suministros de Walmart tampoco está enlistada la cisterna prefabricada 3.La cisterna existente en sitio se encuentra dañada (se anexan evidencias) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17170 | Buenas tardes, La contratista ha mandado a fabricar la cortina metálica de acceso con el proveedor autorizado Cortinas México, acorde a las especificaciones del PLANO DE PÓRTICO DE ACCESO A-401 donde especifica que tanto puerta como cortino serán tipo europea de acero galvanizado, calibre 22. Es correcta la información que manejamos? La duda surge debido a que, acorde al plano A-601 cambia la puerta de emergencia. | 2 | Buen dia, Favor de considerar lo indicado en el plano A401 PÃ³rtico de acceso, debe ser del mismo material que la cortina de acuerdo con las especificaciones de Cortinas MÃ©xico. | 1 | 22781 | 2559
17171 | Buen día. De acuerdo a las definiciones del área de Licencias de Walmart; solicitaron a la Dirección de Agua Potable y Alcantrillado, una reubicación de la toma de agua, además que la colocación de un nuevo medidor, al realizar la reubicación de la toma de agua, ¿existe algún trabajo adicional que se requiera por parte de la contratista para que eso suceda? de ser así, por favor, especificarnos para ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17172 | Buenas tardes, Se analiza el plano de Acometida Eléctrica IE-06, generando dudas sobre la trayectoria exterior que deberá seguir la instalación; por favor su ayuda para definir si se conservará la ubicación de la acometida, los registros de media tensión y su ubicación. Se anexa reporte. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17173 | Buenas tardes, surgen varias dudas sobre la información emitida en el boletín 01. 1.Nos menciona que el curado del concreto se realiza por medio de colocación de dos capas de membrana de curado, pero de acuerdo a Manual de Concreto Walmart, nos especifica que el concreto debe ser curado con agua. 2.En el boletín nos especifica que lleva acabado pulido; sin embargo, en el proyecto nos dice que el acabado final es loseta durat 3.En el boletín nos especifica que deberemos colar el firme desde el eje 1 al 6 en una primer etapa del eje A´al B, la razón de este boletín fue el desnivel que existe desde el eje 4 al 6. Del eje 1 al 4, existe firme nivelado y en condiciones para utilizarse. Al aplicar el mismo proceso constructivo que pide el boletín, se generaría una cantidad de residuos de manejo especial (escombro) mucho mayor al contemplado en el proyecto, debido también a que éste firme const | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17174 | Buenas tardes, En los planos del proyecto de Aire Acondicionado nos indica la colocación de dos extractores de motor, especifica el modelo y ya fueron colocados en obra, al ser de motor requieren alimentación de energía eléctrica para funcionar, sin embargo en los planos de instalación eléctrica no están considerados. Nos ayudarían a definir dicha situación, por favor?Quedo pendiente, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17175 | Buenas tardes, Durante visita de Gerencia de obra, nos solicita generar una Solicitud de información por la ubicación de la escalera marina y el espacio que se genera entre la escalera y el muro de la fachada, indicándonos que debe ser protegido debido a la inseguridad y la probabilidad que una persona sin autorización pueda acceder por dicho sitio. Adjunto reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17176 | Buenas tardes, Se tuvo reunión de seguimiento con proveedor de refrigeración RCR y con gerencia de obra, comenta que hubo cambio en el proyecto que impacta la refrigeración. De ser así, agradecería que los cambios fueran compartidos. Muchas gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17177 | Buenas tardes, Se analiza el plano CO3a Plano de Trabajos Exteriores, no se contemplan los desmantelamientos y demoliciones necesarias para habilitar los cuatro cajones de estacionamiento que se proponen sobre la calle Museo. En reporte fotográfico se indica lo que se identificó para retiro y demolición. Se anexa reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17178 | Buenas tardes, Se analiza el plano de trabajos exteriores C-03a, en el que nos encontramos con dudas sobre el mejoramiento del firme en las áreas indicadas. Se expone con croquis y reporte fotográfico. La duda al final del reporte sería, ¿se mejorarían las mismas áreas indicadas en plano? ¿O únicamente donde se realizaron las zanjas? Por favor su apoyo. Se anexa reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17179 | Buenas tardes, Al realizar la cepa para paso de instalación sanitaria de la nueva propuesta, nos encontramos con diversas trabes de liga de cimentación que impiden el paso de la tubería de la mencionada instalación; se solicita puedan ayudarnos con una resolución del tema, se adjunta reporte fotográfico y croquis de las trabes de liga existentes en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17180 | Buenas noches, Durante visita de UVIE, se realiza la observación en el tablero A, existe un interruptor de capacitadad 10kA para el tablero de refrigeración, identificado como Tablero R, el interruptor se encuentra distinto a lo indicado a proyecto. Solicita UVIE actualización del proyecto, debido a que el interruptor instalado si cuenta con capacidad requerida y es aprobado para que se quede instalado. Adjunto fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17181 | Buenas tardes, De acuerdo a planos de Instalaciones especiales, en la instalación del sistema de intrusión de salida de emergencia, se detecta detalle para una salida de emergencia fija; en la BAE El Trébol Tepotzotlán, se cuenta con una puerta corrediza de acceso que también hará la función de salida de emergencia, por lo que, no aplicaría el caso para instalar este sistema indicado de esta forma, ¿nos podrían apoyar para saber cómo se instalaría el sistema de intrusión para que la puerta corrediza pueda continuar realizando su movimiento pero a su vez quede alarmada como una puerta de emergencia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17182 | Buenas tardes, Se analiza el plano CO3a Plano de Trabajos Exteriores, no se contempla la reparación de la guarnición existente de la cual se anexan fotografías; además de haber daños en banqueta de acceso a bodega, espacio que se está considerando para patio de maniobras. Se anexa reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17183 | Buenas tardes, Se solicita evaluación para autorización de movimiento de eje 6 actual en proyecto, el eje 6 está trazado en sitio como lo indica el proYecto, pero nos encontramos con una columna de concreto existente en muro (columna indicada en color negro en eje B) de 20 x 20 cm, a sólo 40 cm desfasada del eje 6. La duda es, si se podría adaptar el eje 6 a dicha columna, recorriéndose el eje 6, 40 cm hacia el eje 5, y recorriendo el muro, castillos y cimentación requeridos para este muro de eje 6. Anexo reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17184 | Buenas tardes, Se recibe en sitio a personal de CFE identificado y a gestor de Instalaciones Ing. Luis Hernandez Utrilla; tomando evidencia de preparaciones para recepción de servicio de energía eléctrica, solicita CFE e Ing. Utrilla, sea retirada la puerta del nicho del medidor y sea retirado el dispositivo de intrusión del mismo. Quedamos pendientes de su mejor opinión para proceder con los trabajos. Anexo fotografías y minuta correspondientes. Agradecemos su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17185 | Buenas tardes, Durante recorrido con Store Planning y Gerente de Obra, nos solicitan colocación de perfil en una arista del acceso en pórtico de la BAE, debido a que en ese sitio, subirán las tarimas con mercancía para la tienda y se teme pueda ser golpeada la columna y maltratada. Adjunto fotografía y quedo pendiente de su aprobación y respuesta. Gracias. | 2 | Buena tarde, Por criterios de Walmart no es necesaria la colocación de un perfil como protección en los castillos de accesos | 18 | 22781 | 28
17186 | Buen día. Debido a las condiciones de la fachada existente en sitio, se realiza un ajuste de rótulos de la leyenda “Bodega Aurrera”, llevándolo 10 cm hacia la parte baja con motivo de “librar” un pretil sobresaliente. Anexo archivo de reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17187 | Buenas tardes, Durante recorrido de posesión de la BAE, se solicita la delimitación del área de carga y descarga para conservarla libre de autos particulares que pudieran obstruir la descarga de mercancía. Se adjunta croquis y fotografías. Quedamos en espera de su opinión, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17188 | Buen día. Se analiza el plano de Alumbrado General IE-01, generando dudas sobre la sujeción de las luminarias en la parte de la cubierta de lámina del local; nos indican sujeción hacia los perfiles de la cubierta, pero las condiciones del local no son las ideales para dicha soportería. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17189 | Buenas tardes, Se analiza el plano de Alumbrado General IE-01 y el plano de referencia recomendado IE-11para la realización de la soportería, generando dudas sobre la sujeción de las luminarias en la parte de la cubierta de lámina del local; nos indican sujeción hacia los perfiles de la cubierta, pero las condiciones del local no son las ideales para dicha soportería, se anexa nuevo análisis de los perfiles y las condiciones actuales de los mismos para su evaluación. Se anexa reporte. | 2 | Buen dÃ­a, Favor de considerar el bastidor para la sujeciÃ³n de las luminarias indicado en el plano IE-11 DETALLES ELECTRICOS | 1 | 22781 | 2559
17190 | Buenas tardes, Se tienen dudas a cerca del acabado del toldo en el acceso de la BAE, se genera un espacio entre el toldo y la fachada de aproximadamente 5 cm, el cual se prevee que pueda tener escurrimientos en época de lluvias, propone en sitio Gerencia de obra, colocar un "botaguas" para atacar ese detalle, por favor su apoyo para darnos a conocer si aplicaría alguna solución y cual sería. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17191 | En plano sanitario GIS-02 traemos indicado una salida sanitaria para la trampa de grasa en marketsite pero en plano electrico GIE-02 no viene indicado el contacto para dicho equipo. Favor de indicar a que circuito conectarlo. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17192 | Buen dia Nos podrian apoyar confirmandonos si para las bases de los equipos se deberan de instalar roof curb como indica el plano de AA o se debera de colocar base de estructura metalica como se indica en los planos estructurales. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17193 | Buen dia Nos podrian confirmar que para los refuerzos de los joist solo se debe considerar la soldadura indicada en proyecto o se debera de considerar tambien en el area indicada en la imagen aneza en notas y documentos, esto debido a que si se considera en la otra arista de los angulos se dañara la cocnoneta indicada en color magenta. En espera de sus comentarios saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17194 | Buen dia Nos podrian confirmar que el barandal de linea de cajas que se muestra en el plano A_304 unbicacion de barandal 1 y 2 sera fabricado de tuberia ced. 40 2" con acabado pintura gris y no de acero inoxidable como se ha colocado en otras unidades? En espera de la confirmacion. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17195 | Buen dia Nos podrian compartir detalles de la fabricacion de la barra del comedor ya que en el plano dentro del proyecto se muestra un detalles de una seccion de la barra sin embargo no se encuentran detalles de la barra baja inclusiva que se muestra en la planta, al igual si nos comparten detalles de las medidas exactas de la misma barra ya que dentro de los detalles del plano en algunos no se muestra la barra y en otros si. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17196 | Buen dia En relacion a la altura de las bases de los rack A, B y C de refrigeracion, se identifico en sitio que la altura de proyecto (3.75mts) no nos permitira realizar la instalacion mecanica de refrigeracion y poder dejar una altura paso hombre suficiente para los mantenimiento de los mismos rack, quedandonos fuera del espacio solicitado por norma. Se revisaron las intalacion y alturas en sitio se ve la necesitad de bajar la altura de las bases de los rack A, B y C a una altura de 3 mts, con esta configuracion cumpliriamos con las alturas minimas para poder dejar espacio al proceso de manteniminetos futuros y poder instalar la nueva tuberia de refrigeracion sin problema. Anexo imagenes en notas y documentos de la prupuesta en plano. En espera de su Vo.Bo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17197 | Buen dia Con relacion a los alimentadores generales que indica proyecto que se conservan, nos encontramos con el siguiente inconveniente Alimentador general de Tranformador TLF, Proyecto indica que es existente y que este es un MC3 calibre 30, sin embargo en sitio se identifico un calibre 10 de cobre, menor al indicado en proyecto. Alimentador general de transformador GU, proyecto indica que es existente y que este es un MC3 calibre 30, sin embargo en sitio se identifico un calibre 2 de cobre, menor al indicado en proyecto. Alimentador general de Tablero HE, proyecto indica que es existente y que este son 2 MC4 calibre 40, sin embargo en sitio se identifico un calibre 40 en cobre, menor a lo inidicado en proyecto. Nos podrian indicar si para estos alimentadores que proyecto indica como existentes y que no coinciden los calibre indicados se debera de realizar el cambio por lo indicado en | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17198 | Buen dia Nos podrian confirmar que los angulos de proteccion en muros de tras tienda se podran considerar de polietileno o acero como indica proyecto o deberan considerarse el 100% de polietileno reciclado conforme a la ultima CI Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17199 | Buen dia. Con relacion a las alimentaciones de las cortinas electricas de acceso de clientes no podrian apoyar indicandonos si para ambas cortinas de cada acceso se estarn utilizando los mismos circuitos, ya que proyecto indica una alimentacion trifasica por acceso y por cada acceso contamos con 2 cortinas y cada una con su motor. En caso de ser diferentes circuitos favor de compartir biletin. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17200 | Buen dia Con respecto a los alimentadores de refrigeracion, nos podrian confirmar que los indicados en el ultimo plano OC 2 Baja mystique los de diagrama unifilar seran los definitivos, ya que con relacion a la OC 1 Cambio de proveedor de refrigeracion estos tambien cambiaron con respecto a los planos issue, tambien observamos cambios en los interruptores principales de la subestacion. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17201 | Buen dia Nos podrian confirmar que el contacto que se muestra en comedor cerca de la tarja como OZO corresponde al Germicida y que solo fue error de nomenclatura o en su caso si efectivamente corresponde al Ozonificador, nos podrian apoyar indicacndonos de que tablero y circuido se tomara el contacto para el germicida de esa zona. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17202 | Buen dia De acuerdo al plano Id-04 guía salida de datos, para el area de servicios al cliente no se tiene considerado algún nodo de datos para las pantallas instaladas en esta área. Nos podrían indicar si se considerará las preparaciones para la comunicación de estas pantallas de servicios al cliente, en su caso enviar boletín | 2 | Se confirma cada pantalla requiere de un nodo de datos, se carga ID-04 plano con este ajuste | 37 | 22781 | 179
17203 | Buen dia Nos podrian apoyar inidcandonos de que tablero y circuito se debera tomar la alimentacion para las luminarias de las celocias del area de comedor ya que en proyecto no se indican Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17204 | Buen dia De acuerdo al plano id-04 y en la carpeta de voz y datos no se tiene algún plano donde indique las preparaciones de cableado para el sistema de inclusión y accesibilidad (sistema de botones de ayuda)Favor de indicarnos si se considera el cableado de nodos para este sistema y en su caso compartirnos el plano a ejecutar y detalles | 2 | Se comoarte boletin HT-ELEC-01 con detalles del cableado para el sistema de inclusion | 4 | 22781 | 1402
17205 | Buen dia Nos podrian apoyar indicandonos de que tablero y circuito se debera de tomar la alimentacion electrica para las tiras de led del cajillo luminoso de servicios al cliente, ya que en proyecto no se indica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17206 | Buen dia De acuerdo al plano GIAA 1 instalación de aire en abarrotes, no se indica algún ducto para la estraccion de aire de la Tortilladora. Nos podrían indicar si no se colocará algún ducto de extracción y solo con el ducto chimenea bastará?En su caso enviar boletín | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17207 | Buen dia El pasado 7 de Mayo se presento a sitio el proveedor que suministra el mobiliario del comedor de asociados, sin embargo en dicho cuministro viene una barra con cajones de madera el cual nos indica que se coloca en la posicion don de elaboro la barra de concreto inclusiva, nos podrian confirmar si esta barra de madera se colocara y se debera demoler la de concreto, ya que necesitariamos los detalles y la confirmacion o en su caso hacemos caso omido del mobiliario suministrado y seguimos conservando la barra de concreto. En espera de sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17208 | Buen dia Con relacion al sistema pararayos, nos podrian indicar si sera alcance de la contratista o del desarrollador, ya que en proyecto no se cuenta con ese plano, en caso que sea por contratista nos podrian compartir el boletin. Saludos. | 2 | El pararrayos es alcance del desarrollador. | 9 | 22781 | 1425
17209 | Buen dia Con relacion al alumbrado exterior, nos podrian confirmar si los postes existentes se deberan de cortar a 9 metros para igualar la altura de los que seran suministrados como nuevos ya que los existentes son de 12 mts o unicamente se debera de colocar la luminiara a los 9 mtr de altura conservando la altura de los postes existentes. | 2 | Buen día. Se conserva la altura de los postes existentes y se considera el montaje de los luminarios a 9.00 mts. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17210 | Buen dia Nos podrian indicar si la escalera de servicio que se indica colocar para accero a la cubierta de carritos de instalara, ya que en otras unidades se ha comentado que el acceso a esa zona puede ser por medio de una escalera de extencion. | 2 | La escalera va por prototipo y debe de instalarse tal y como esta indicado en proyecto | 1 | 22781 | 2559
17211 | Buen dia Con respecto a la ùerta blindada que indica proyecto colocar para acceso de proveedor de valores, en proyecto inidica que el avatimiento sea hacia afuera, sin embargo esto ocacionaria que las bisagras queden expuestas, se propone cambiar el abatimiento hacia adentro para conservar las bisagras ocultas. Nos podrian confirmar si se realiza el cambio, este movimiento no genera ningun adicional. Saludos. | 2 | Favor de cambiar abatimiento hacia el interior | 0 | 22781 | 829
17212 | Buen dia Con relacion a la instalacion hidraulica nos podria indicar si se debera de considerar la colocacion de tanques de expansion, ya que en el proyecto estos no se contemplan. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17213 | Buen dia Con relacion a la instalacion de gas nos podrian confirmar lo siguiente: La nueva instalacion de gas debera de instalarce sobre cubierta? ya que actualmente se encuentra por debajo de la cubierta y recorre por el interior de la unidad En proyecto se indica instalcion de gas con tuberia de cobre, sin embargo nos indica el proveedor de gas tomza que en el municipio de juerez chihuahua no esta permitido utilizar cobre para este tipo de instalciones y debera de realizarce con fierro negro, nos podrian validar esta informacion Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17214 | Buen dia Con relacion a la altura de las luminarias de riel que indica proyecto instalaran el las areas de vinos y licores, frutas y verduras, nos podrian confirmar que la altura sera a 2.5 mts snpt conforme a lo que indica proyecto. Saludos. | 2 | Favor de colocar las luminarias a 3.00m SNPT, omitir la altura de 2.5m indicada en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
17215 | Buen dia Se identifica en sitio que las valvulas eliminadoras de aire del SCI ya no son funcionales por lo que se solicita la autorizacion para realizar el cambio de las mismas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17216 | Buen dia Nos podrian confirmar que en el faldon interior de panaderia que remata con el faldon exterior, No se colocara el mismo acabado que en los demas muros de panaderia (Ceramico Modelo MC52), ya que este indica solo pintura blanca. Anexo imagen en RFI con la referencia en color magenta | 2 | Considerar unicamente pintura como lo indica proyecto | 1 | 22781 | 2559
17217 | Buen dia Con realcion a los muebles de exibicion de pan, en proyecto se estan coniderando 4 contactos para los muebles de respaldo, estos muebles llegan con iluminacion led la cual tiene un regulador de voltage de un tamaño regular que al momento de conectarlo habarca los dos contactos del accesorio duplex, impidiendo que se conecte otro mueble en el mismo accesorio, la solucion que se le ha dado es derivar del mismo circuito otros contactos y tener un contacto duplex por cada uno de los muebles para poder darle servicio a cada uno de ellos, nos confirma se lo anterior se ejecuta ya que estamos en proceso en esas areas y estamos en condiciones de colocarlos sin generar daños a la tablaroca mas adelante. Para las islas de panaderia en proyecto se considera un contacto por cada uno de los muebles sin embargo estos muebles vienen con iluminacion en las cabeceras y se terminan colocando cont | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17218 | Buen dia En relacion a la instalacion hidraulica y el SCI, nos pueden confirmas que no se deberan de considerar valvulas antes y despuesta de las juntas flexibles, ya que en otras unidades esto se ha instalado y en esta unidad no se cuenta con ellas, ademas de que en caso de querer realizar algun cambio o mtto a hidrantes y a la misma junta, estas valvulas nos ayudan a seccionar las instalaciones sin llegar a dejar por completo deshabilitados los sistemas, en caso de considerace la instalacion nos podrian compartir el boletin. Saludos. | 2 | De acuerdo con el CDP 04 las válvulas deberán de considerarse unicamente al alcance del personal de mantenimiento a una altura máxima de 1.20 m, po lo que NO se deberan considerar dichas valvulas antes y depues de las juntas flexibles, ya que al realizar un mtto. ,se debera cerrar la linea principal. Favor de ejecutar conforme a proyecto | 1 | 22781 | 2559
17219 | Buen dia Nos podrian confirmar que para los muros de tablaroca visibles al cliente NO se considerara acabado laminado a 1.2 mts snpt, en caso de considerarce nos podrian compartir plano asi como modelo y color de laminado. Saludos. | 2 | Considerar laminado en los muros de tablaroca visibles a los clientes, se comparte plano con este acabado y detalle. | 1 | 22781 | 2559
17220 | Buen dia Nos podrian confirmar que el color del alucobond de la fachada interior sera en tono puro withe, ya que en el proyecto no se vizualiza referencia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17221 | Buen dia En relacion a acabado del piso en el area que abarca desde bodega de apartado hasta walmart.com.super en proyecto inidica desbaste pulido y abrillantado, sin embargo en ese sitio se cuenta con piso epoxico antiderrapante color terracota, por lo que el DPA no funcionaria en esa zona, se propone levantar dicho piso epoxico y colocar autonibelante o de lo contrario nos podrian que tratamiento darle a ese piso. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17222 | Buen dia Nos podrian compartir las preguntas de concurso Saludos. | 5 | Se carga archivo en Tririga con las aclaraciones de concurso | 0 | 58 | 829
17223 | Buen dia En relacion a las canalizaciones en estacionamiento que indica proyecto como exisitentes, se encontro el inconveniente de por lo menos el 70% de estas se encuentran obstruidas por lo que sera imposible utilizarlas para el nuevo cableado, solicitamos su autorizacion para la colocacion de nuevas canalizaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17224 | Buen dua En relacion a la instalacion de los domos que se contemplan en proyecto, nos pueden indicar si estos llevaran algun tipo de guarda por temas de seguridad. Saludos. | 2 | No llevan, de acuerdo al manual de seguridad desde el 2016 las mallas bajo los domos no se colocan | 9 | 22781 | 1425
17225 | Buen dia Nos podrian inidicar si el faldon que va desde salchichoneria hasta panaderia sera conforme a proyecto 2.4 Mts SNPT ya que de conservar esta altura una de las celosias de panaderia quedara envevida en el faldon ya que dicha celosia la pide a una altura de 2.9 mts SNPT Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17226 | Buen dia Nos podria ayudar indicandonos si las instalaciones que se contemplan para el enfriador de agua, cuanta litros, amasadora seran aparentes en el area de amasijo, al igual que el detalle se sugecion ya que no se tiene punto de apoyo en esa zona debido a que estan a un costado de los hornos, se propone colocar un muro de durock de 10 cm entre el cuantalitros y los hornos de amasijo, esto con la finalidad de adosar tanto instalaciones electricas como hidraulicas que se comtemplan para este equipo. En caso de aceptar la propuesta nos podrian compartir boletin. Saludos. | 2 | Se comparten planos actualizados con propuesta de muro en esta zona | 1 | 22781 | 2559
17227 | Buen dia Nos podrian apoyar inidicandonos o compartiendonos el plano de la trayectoria de canalizacion para la acometida de Telmex ya que en los planos solo se indican los detalles y no viene la trayectoria. Saludos. | 2 | Se resolvio en sitio. | 2 | 22781 | 41
17228 | Buen dia Con respecto a la colocacion de rejacero que indica colocar en todo el perimero del predio sobre la barda perimetral, observamos en conjunto con el gte de cosntrucciones que la seccion de la barda perimetral que cuenta con malla ciclonica se encuentra en buen estado y unicamente requeriria mantenimiento en zonas puntuales y reacomodo del alambre de puas, con respecto a la seccion de barda que no cuenta con nada se propone colocar misma malla ciclonica para conservar la misma imagen, en espera de su autorizacion para iniciar los trabajos de esta partida. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17229 | Buen dia Con respecto a las puertas de alto impacto nos informa el proveedor de las puertas que requiere lo siguiente un perfil PTR de 6x4x316, sin enbargo en proyecto indica colocar un PTR Cal. 11 de 4x4, al cambiar el perfil a 6x4 implicaria que los muros ya no serias de 10 en esas zonas, nos podrian confirmar esta solicitud del proveedor. (el proveedor es el autorizado por walmart) Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17230 | Buen dia Con relacion a las instalaciones hidraulica, validando el suministro de agua por parte del desarrollador, identificamos que la presion que esta llegando al cto de bombas es de 2 kg, nos podrian confirmar que esta sera la presion con la que trabajaran los equipos, ya que por espesificacion los fluxometros electronicos indicados en proyecto necesitan 3.5 kg para operar correctamente. Saludos. | 2 | El desarrollador se comprometió a entregar 4.0 kgcm2 de presión. Se djunta plano del desarrollador con esos datos. Según la ficha del fabricante el fluxómetro Sloan TRF-8156-1.28 requiere una presión mínima de operación de 15 PSI = 1.05 kgcm2. En el proyecto se consideraron 2 kgcm2 para los fluxómetros. La presión mínima requerida calculada para la red instalada en el punto de conexión con la red del desarrollador es 3.64 kgcm2. | 1 | 22781 | 2559
17231 | Buenas tardes. De acuerdo al plano IE-02 CONTACTOS PISO DE VENTAS para el área del portico de acceso no se tiene considerado la alimentación electrica para la puerta corrediza y la cortina enrollable del mismo acceso.Favor enviar boletín para su conexión indicaando de que tablero y circuito se alimentaran estos dos equipos. Saludos | 2 | Se comparte boletin con alimentación faltante. | 35 | 22781 | 28
17232 | Buen dia En relacion a las bajadas pluviales de la unidad, proyecto indica que dichas bajadas se conserven, sin envargo aqui en sitio se ven en mal estado, con corrosion, golpeadas y aviertas en algunas secciones deribado a la misma corrocion, comparto fotos en la pestaña de notas i documentos, se propone realizar el cambio de dichas bajadas, en espera de su autorizacion. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17233 | Buen dia Con respecto al muro de block perimetral que indica proyecto ampliar en la fachada interior, nos podrian indicar la altura a la que se debera de construir ya que proyecto no indica al igual que solo indica colar una trabe de cerramiento de 20x20, sin embargo el muro existente al momento de desmantelar se vizualiza un muro de block de 3.57mts mas una dala de 30 cm posterior 4 hiladas mas de block con otra dala de 40 cm. nos podrian confirmar si el muro se construira conforme al existente, anexo foto en la pestaña de notas y documentos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17234 | Buen dia Con respecto a la colocacion y modulacion del alucobond en fachada interior, al momento de realizar el desmantelamiento para la colocacion del nuevo acabado, se encondro que no se cuenta con bastidor metalico donde pijar el nuevo material y en su lugar se cuenta unicamente con pequeños angulos de aluminio que donde se encuentra fijado lo existente, se valido con la contratista y la colocacion del bastidor metalico generaria un adicional de aprox $100,000.00 pesos, de lo contrario si se decide colocar el nuevo alucobond sobre los mismos angulos existentes, la modulacion tendria un cambio y se endrian ajustes a lo ancho y a lo alto, ademas de cambiar la tornilleria ya suministrada por la contratista. Se recomienda la colocacion del bastidor metalixo ya que funciona como elemento estructural de carga a diferencia de lo existente que el muro de block es el que esta recibiendo todo e | 2 | De acuerdo a Plano A-200a viene integrada la siguiente indicación: SE DEBERA CONSIDERAR LA COLOCACION DE BASTIDOR METALICO A BASE OR 4" PARA COLOCACION DE PANEL DE ALUMINIO NUEVO EN LA FACHADA INTERIOR Y LA FACHADA EXTERIOR.Por lo que el bastidor deberá de ser instalado para recibir las placas de alucobond sin generar un adiconal. | 1 | 22781 | 2559
17235 | Buen dia Se envia este RFI como informativo de la junta que se llevo a cabo el pasado 25 de Enero 2023 en conjunto con C&T Walmart, Diseño Walmart, contratista y supervision en dicha junta se confirmo la colocacion de bastidos metalico en los muros prefabricados interiores donde indicaba tablaroca enchapada, la colocacion del bastidos es con la finalidad de ocultar las intalaciones. Saludos. | 2 | Ok, solo aplica lambrin a base de bastidor metálico y panel de yeso en muro de Meat Solution y frente a los check outs ya que es donde por el tipo de estructuración de fachadas no se puede ocultar las instalaciones | 1 | 22781 | 2559
17236 | Buen dia Nos podrian indicar si ya se cuenta con la definicion de los equipos de medicion al igual que la posicion del nicho de medicion. Saludos. | 2 | Se comparten planos con el boletin de la base para el equipo de frente muerto y su acomodo en la subestación, ya no requiere nicho de medición ya que el equipo de frente muerto tiene integrado el medidor. Implementación iniciativas proto 2022 OC2 Operadora SM Camino Huinala Descripción de cambio Implicaciones Suministro GNFR No Descripción de cambio Implicaciones Construcciones Implicaciones Diseño Implicaciones GNFR 1 Actualización en Membresias, se elimina mueble de alto valor y se integran pantallas de membresias Faldón para pantallas Instalación electrica y nodo para pantallas Boletin de contactos y nodos Boletín de Faldón Bajar mueble de alto valor y sumar 2 pantallas 2 Señalización en area de comensales Sams Café. Se juntan pantallas para comensales, se agrega Scan & go y pantallas nuevas en menu de sams café Ajuste de pantallas en área de comensales. Instalaciones | 4 | 22781 | 1402
17237 | Buen dia En relacion al suministro de los supresores de picos informamos que unicamente se sumistro una pieza indicando el area de compras que solo se solicito 1 (uno) pieza, sin embargo en proyecto se solicita la colocacion de 2 piezas uno para el tablero X1 y otro para el tablero X2, nos podrian confirmar si unicamente se colocara una pieza y en que tablero o en su caso seran suministrados los 2 supresores de picos. Saludos. | 2 | Se confirma que efectivamente en proyecto se consideran dos (2) supresores de picos. Se aclara que, la compra de dichos dispositivos no se hace por listado de suministros sino por SCOPE de sistemas, el cual, no es elaborado por el equipo de diseño; por lo que el suministro del dispositivo faltante se tiene que gestionar por medio del equipo de Store Planning al ser uan omisión del SCOPE de sistemas. | 4 | 22781 | 1402
17238 | Buen dia En relacion a la instalacion electrica del tanque de tormentas que se tiene en el estacionamiento, proyecto inidica que dicha alimentacion proviene de la subestcion por lo que no contemplan ningun movimiento de dicho alimentador, sin embargo en sitio se identifico que dicha alimentacion proviene de la entrata del TR que pertenecia a amasijo y de este se deriba un interruptor de 150A con cable de calibre 10 a 480V. Nos podrian indicar de donde se derivara la alimentacion del tanque de tormentas si de la subestacion para considerar nuevo alimentador o de algun cuarto electrico? en cualquiera de los casos compartir boletin. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17239 | Buen dia Nos podrian apoyar indicandonos si el mueble de que se encuentra en el area de panaderia y que se indica en el layout como vitrina de pan congelado es autocontenido? en caso de ser asi no s podrian apoyar de donde se alimentara ya que no se contempla en proyecto instalacion electrica para dicho mueble. Saludos. | 2 | La vitrina de pan es autocontenida por lo que no requiere instalaciones hidrosanitarias sólo eléctrica, se comparte boletín HT--ELEC-05 con detalles de la misma. | 1 | 22781 | 2559
17240 | Buen dia Con respecto al area del mezanine frontal sobre oficina administrativa, con la nueva configuracion queda una parte sin utilizar, sin embargo en proyecto no se considera ningun barandal para este espacio y por temas de seguridad se considera necesario ya que queda una caida libre de 3 mts hacia los plafones de sanitarios y pasillo hacia oficina administrrativa, nos podrian confirmar si se considera la colocacion de este barandal. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17241 | Buen dia Nos podrian confirmar que en el espacio que se tiene en las islas de salchi donde se tienen las bajantes de PCV no se llevara el mueble de madera como en otros formatos, en caso de que se deban contemplar nos podrian apoyar con el boletin. Saludos. | 8 | Se carga boletin HT-ABA-02 en carpeta de boletines con detalle de muebles por contratista | 0 | 20 | 829
17242 | Buen dia Con respecto a la ubicacion que indica proyecto la colocacion de la escalera hacia el rack C de refrigeracion nos podrian confirmar que efectivamente se ubicara dentro del area de preparado de panaderia ya que se tendria que dejar abierto un registro de por lo menos 1.2 mts x 1.2 mts. se recomiento considerar reubicar la escalera ya sea al area de walmart.com frente a la vitrina de congelados o al pasillo frente al EDC de perecederos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17243 | Buen dia Nos podrian indicar si en el area de oficina administrativa se considerara ventana pasadocumentos ya que en proyecto no se indica, en caso de que se deba considerar nos podrian apoyar con el boletin. Saludos. | 20 | Se comparte boletín con detalle de pasadocumentos en puerta | 0 | 91 | 829
17244 | Buen dia El dia de ayer se presento proveedor de maquina de icee a sitio y no solicita realizar el cambio de 1.- La capacidad del interruotor de proteccion en el tablero de 2P-20A cambio a 2P-30A 2.- Cambio de modelo de contacto para que sea compatible con el que trae el equipo Estas dos espesificaciones vienen indicadas en la ficha tecnica que nos compartio el dia de ayer el proveedor, no indican si se ejecuta dicha solicitud echa por el proveedor. Saludos. | 2 | Ok, adelante | 2 | 22781 | 41
17245 | Buen dia Con respecto a la puerta blindada que indica poryecto para acceso de preoveedor de valores y que da hacia el pasillo entre la unidad y la plaza comercial, al momento de realizar las demoliciones para la apertura del vano, se encontro con un registro de acometida telmex (se anexa en notas y documentos imagen de registro y plano de ubicacion) en el cual llega desde piso de la plaza, se valido con gerencia de la plaza comercial y no informan que no ven posible reubicar dicho registro ya que implicaria reubicar todos los revicios que alimentan los locales comerciales de la plaza, se viazualizan al rededor de 6 acometidas en dicho registro, nos podrian informar del proceder ante este hallazgo si se cancela nuevamente el vano y se reubicara a otra posicion la puerta blindada. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17246 | Buen dia Con relacion a la salida de emergencia que se encuentra entre la subestacion electrica y el rack de refrigeracion existentes, nos podrian confirmar si se debera de considerar como nueva, ya que unicamente se esta contemplando en el plano de demoliciones y se entiende que se cancela, ya que en el plano de puertas y canceles no se incluye y tampoco se tienen detalles de esta misma. Tambien nos podrian apoyar indicandonos a que vano corresponde la puerta doble abatible de emergendia que se considera en la tabla de puerta y canceles como 101SE, ya que no encontramos la referencia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17247 | Buen dia Nos confirman que los muros y lambrines que abarcan con vista hacia piso de ventas desde pick up hasta alto valor se deberan de subir a la altura de la estructura, ya que en proyecto se indican a una altura de 4.8 mt snpt. Saludos | 2 | Se confirma, se requiere complementar los muros y lambrines faltantes que dan a piso de ventas a lecho bajo de cubierta | 1 | 22781 | 2559
17248 | Buen dia Se informa por este medio que la conexion del carcamo indicada en proyecto no se realizara al pozo de visita indicado en proyecto debido a que ese pozo corresponde a uno pluvial y el pozo de visita sanitaria se encuentra a 5 mts del indicado en proyecto, por lo que se realizara la conexion de descarga del carcamo al correcpondiente pozo de visita sanitario. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17249 | Buen dia Nos podrian confirmar que la puerta de entrada de personal se debera realizar el ajuste para que tenga abatimiento de 180º. Saludos. | 2 | En proyecto se indica que la entrada de salida de personal es tambien salida de emergencia por lo que requiere el abatimiento de 180° | 1 | 22781 | 2559
17250 | Buen dia Con relacion a las celocias indicadas en proyecto para el comedor nos indica el proveedor autorizado para su fabricacion que encuentra dicrepancias en lo inidcado en proyecto vs revisado con EO Walmart, nos podrian indicar si lo indicado por el proveedor autorizado es lo correcto o se deberan de ejecutar conforme a proyecto. Anexo en notas y documentos correo del proveedor Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17251 | Buen dia Con respecto a la base del condensador solicitamos autorizacion para realizar la extencion de la base en uno de sus lados, esto debido a que el condensador llego de las mismas dimenciones que la base en un sentido dejando esta sin pasillo perimetral para el mtto, anexo imagen del lado que se estaria realizando la extencion para contar con pasillo de mtto, este incremento seria del lado donde se encuentra el tablero de distribucion. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17252 | Buen dia Nos podrian confirmar la fabricacion de 2 rampas de concreto para acceso a cto de carton y cto de equipo asi como la reubicacion del cto de RP conforme a lo revisado el dia 22 de Marzo 2023 en el recorrido que se llevo acabo. Saludos. | 2 | Se confirma, para la correcta operación de estas areas se requiere solventar el desnivel entre rodamiento y banqueta, ademas de la reubicación del cuarto de RP | 8 | 22781 | 77
17253 | Con relacion al RFI 33 la trampa de grasa a la que hacemos referencia es la que se encuentra dentro del mueble del market site a un castado del horno rosticero, la cual en proyecto no se contempla el contacto para alimentarla, la trampa de grasa que no señalan en las imagenes es la que esta ubicada en el area de tortilleria. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17254 | Buen dia Con relacion a la alimentacion electrica de las secadoras de manos de sanitarios asociados nos podrian indicar si solo se contemplara 1 por sanitario ya que en lay out se indican 2 por sanitario sin embargo en los planos de instalaciones electricas solo se contempla dicha alimentacion para 1 secadora de mano. En caso de requerirce la alimentacion electrica para la segunda secadora de mano nos podrian compartir el boletin. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17255 | Buen dia Con relacion a la cortina del anden de camionetas, nos podrian confirmar que esta sera con puerta y postigo como indica proyecto, ya que la puerta y el postigo unicamente se habia estado aplicando para las unidades que el mismo anden de camionetas esta como entrada de personal como es el caso de mi bodegas, en este caso la entrada de personal es independiente, en caso de confirmar que es conforme a proyecto compartir boletin para alamrado de dicho postigo ya que en proyecto no se solicita. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17256 | Buen dia En visita el dia de hoy por parte de store planning sistemas, nos solicita la rubicacion de 2 nodos de datos en el area de pick up, ya que en la barra baja se contemplan 2 pc con conexion wifi, sin embargo no informan que estos equipos no cuentan con dicha conexion por lo que sera necesario la reubicacion de 2 nodos de datos para dar el servicio a los dos equipos mencionados. No podrian confirmar si se autoriza dicho movimiento. Saludos. | 2 | Se confirma reubicación de nodos. | 8 | 22781 | 77
17257 | Buen dia Con realcion a lo solicitado en proyecto de la demolicion de muros en cto de basura para la generacion del espacio para la caseta de Residuos Peligrosos, en recorrido del pasado jueves en conjunto con el Arq. Victor Flores Gte de C&T, se reviso la posibilidad de no realizar dicha demolicion y conservar la posicion del cuarto de RP donde actualmente se ubica o hay algun tema adeicional por lo que se deba reubicar el cuarto de RP?. En caso de no haber inconveniente nos podrian confirmar si podemos conservar el cto de RP en su posicion existente y considerar unicamente los nuevos acabados. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17258 | Buen dia Nos podrian confirmar si los ups de los cartos MDF, IDF y el de pantallas no seran suministrados ya que no se ven en el listados de suministro y en especial el de pantallas, en caso de que se deban de considerar como nuevos nos podrian apoyar con laactualizacion del listado de suministros para que sean solicitados a GNFR. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17259 | Buen dia En plano LP-03 nos indica una separacion de las antenas con relacion a las puertas automaticas de clientes de 3.3 mts, esta en la que esta del lado de servicios al cliente. En las antenas que estan del acceso de cliientes del area de prichos nos indica 60 cm despegado de las puertas automaticas, nos podrian confirmar que las antenas que se encuentran del lado de servicios al cliente se instalaran a la distancia indicada en proyecto o se deberan de instalar a la misma distancia que se indican del lado de prichos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17260 | Buen dia Con respecto a la nueva ubicacion de la puerta de emergencia de farmacia, se tuvo el siguiente inconveniente, ahora con la temporada de lluvias se esta teniendo firtraciones por debajo de la misma, debido a que por la parte esterior la banqueta tiene la pendiente hacia la puerta mencionada, se propone la demolicion de esas piedras para corregir la pendiente y poder solventar el problema. anexo fotos en notas y documentos del encharcamiento en la parte exterior de la puerta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17261 | Buen dia Nos podria indicar si se debera de considerar el alarmado de la malla ciclonica que se encuentra en el tanque elevado y cisterna de tras base, ya que actualmente esta considerado en proyecto un sensor de movimiento el cual operar 12hrs x 12 hrs. en caso de ser necesario la colocacion de los over en la puerta no podrian compartir boletin. Saludos. | 2 | Se confirma no se requiere alarmado adicional | 0 | 22781 | 829
17262 | Buen dia Con relacion al firme de pick up se procedio a realizar el pulido del area conforme a lo indicado en proyecto y RFI enviado con anterioridad, sin envargo el acabado que se optubo en dicho piso presenta demaciadas oquedades que impedirian el transito normal de los carros de despacho que son utilizados en esa area; las oquedades presentan una profundidad en su mayoria de 2 cm y 3 de diametro, asi como otras mucho mas grandes que van hasta los 3 cm de prufundidad por 6 de diametro, en recorrido pasado en conjunto con el distrital de la zona, nos hizo la observacion que ese piso no es el adecuado para la operacion del pick up, mismo tema se reviso con gerencia de construcciones llegando a la misma concluicion (anexo fotos y video del area en la pestaña de notas y documentos). Se propone la aplicacion de un material de poliuretano sobre todo el firme, indica el proveedor que el produ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17263 | Buen dia En plano ID-02 nos indica que llevamos 2 PC en barra de jefes, sin embargo en plano no indica la colocacion de nodos de datos para dichas PC, nos podrian confirmar que no se deberan instalar o en caso contrario nos compartirial el boletin correspondiente para su instalacion. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17264 | Buen dia Con realacion a los mingitorios de los sanitarios de asociados nos podrian confirmar que uno de los dos que solicita proyecto se debera de colocar a 27 cm sobre el nivel de piso terminado, ya que este normalmente se coloca unicamente en sanitarios cliente por el tema de los niños y en el sanitario de asociados se dejan a una misma altura ya que en dicho sanitario no acuden niños. Saludos. | 2 | En el desarrollo del proyecto ejecutivose hizo con base a criterios de diseño vigente en donde se indica que se dejará el mingitorio a una altura de 27 cm snpt, por el tema de la inclusion y se indico de acuerdo as CI-19-076. Favor de ejecutar conforme a proyecto | 1 | 22781 | 2559
17265 | Buen dia Con relacion a la malla ciclonica colocada en EDC, al momento del armado de la gondoleria se identifico que el pasillo quedara de 1.05 mts de ancho y se necesita que sea de 1.2 mts, se reviso con diseño y se propone modificar de puertas corredizas a puertas abatibles para ganar el espacio necesario en el pasillo, esta modificacion generaria un adicional, no podria confirmar si se realiza ese cambio o en su caso de considerar otra opcion compartir boletin. Saludos. | 2 | Se confirma | 0 | 22781 | 829
17266 | Buen dia referente a los nodos de datos de los rack de refrigeracion, en proyecto no se contempla el nodo para el rack A, de igual manera no informar ahorro de energia que por parte de ellos necesitan un nodo de datos en el mismo rack, nos podrian confirmar en caso de ser afirmativo compartir boletin. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17267 | Buen dia Nos podrian indicar si los accesos controlados deberan de instalarce ya que en plano ACC_01 indica que estos no deberan de ser instalados, por dicho motivo la contratista no lop considero en su ppto y le genera un adicional. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17268 | Buen dia En recorrido del pasado jueves en conjunto con SP nos informa que para los muebles de exibicion de pan se deben de contemplar 1 contacto para cada mueble, en proyecto unicamente indica la colocacion de 4 contactos y fisicamente se cuentan con 8 muebles. De igualmanera nos indica que los muebles centrales se debe tener 2 contactos por mueble 1 en cada cabecera y en proyecto solo indica 1 por lo que estaria faltando 1 contacto por mueble (2 contactos) Nos podrian confirmar la colocacion de estos contactos adicionales y de que tablero y circuito deberan de contemplarce. Saludos. | 2 | El proyecto se desarrollo con base en las guias mecanicas vigentes GP-4-3, por tal razon solo se colocacron 4 contactos, se entiende la necesidad surgida en sitio por el tipo de mobiliario suministrado por lo que se genera boletin BOL-12 CONTACTOS EN PANADERÍA - 1195 y se carga en Trirriga en carpeta BOLETINES | 4 | 22781 | 1402
17269 | Buen dia Nos podrian indicar que calibre de cableado se debe considerar para el alimentador de la BCI en cto de bombas, ya que en diagrama unifilar indica cal 6 y en plano IE-09 indica calibre 30. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17270 | Buen dia En recorrido en pasado jueves y revision del proyecto mystic, nos indica SP que faltan contactos para jugueteria, bebes y mascotas, nos podrian confirmar y en caso de ser correcta la informacion nos podrian compartir el plano actualizado. Saludos. | 4 | Los contactos a los que hace referencia Store Plannig son parte de la Ola 3.0 de Mystique (store in store), es por elo que no estan consideras en la orden de cambio emitida la última semana de agosto. Se comparte que esta semana (del 30 a 03 de nov) se estará liberando esta actualización. | 9 | 18 | 1425
17271 | Buen dia En relacion a la fachada exterior donde se encuentra el adosado de Walmart, conforme a proyecto se esta contemplando el cambio de los paneles que conforman el area del adosado sin embargo se vizualiza al rededor del 70% de dicho acabado con daños por perforaciones los cuales se deben a la instalacion de las lonas publicitarias de la unidad, asi como por desgaste por suciedad de palomas y del sol, nos podrian indicar si efectivamente se debera ejecutar conforme a lo indicado en proyecto, ya que al momento de colocar los nuevos paneles se tendra una diferencia demaciado vicible entre el panel nuevo y el panel existente, anexo fotos en notas y documentos asi como un video. | 2 | Durante el desarrollo del proyecto, se hizo la consulta al equipo de Negocios Inmboliarios sobre el alcance que podíamos tener en la fachada de la plaza, de acuerdo con acuerdo la administracion de la plaza, no autorizaron algun cambio en la fachada exterior solo autorizaron el cambio de adosado, entonces se debera conservar el panel de aluminio existente | 1 | 22781 | 2559
17272 | Buen dia Con relacion a lo validado con GNFR nos indica que no cuentan con alcance de suministro para los ups del IDF ubicado frente a linea de cajas, realizando los trabajos de migracion se identifico que los existentes no estan dando respaldo de energia y que estos se tienen desconectados de la red y cada qe se tienen cariaciones de voltaje se apaga linea de cajas y todos los servicios que vienen de ese cuarto, actualmente el MDF ubicado en tras tienda cuenta con los ups rakeables de la marca kenyitsu mientra que en el IDF se ceunta con los ups anteriores de la marca espectra. Nos podrian confirmar si se contemplara el suministro de los ups para el area del IDF? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17273 | Buen dia Con relacion a la instalacion de voz y datos y energia regulada, nos solicita el proveedor de ahorro de energia que debe contar con un nodo de datos y un contacto regulado en los tableros electricos ubicados en el mezzanine que se encuentra arriba de los sanitarios de asociados, validando el proyecto no se cuenta con estos servicions, nos podrian indicar si procede la solicitud y en su caso compartir el boletin. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17274 | Buen dia Nos podrian confirmar que para cada cuarto de sistemas (MDF e IDF) se considerara un ups, ya que GNRF indica que solo sera suministrado 1 de 10 kva y conforme a diagrama unifilar de sistemas indica uno en cada cto. En caso de que lo indicado por GNRF sea lo correcto nos podrian compartir el boletin con las modificaciones de donde se estaria tomando la alimentacion del tablero regulado del IDF. Saludos. | 2 | De acuerdo a Plano ID-02 así como guías mecanicas, viene indicado la colocacion de 2 UPS de 10 KVA por cuarto (IDF y MDF), favor de ejecutarse conforme a proyecto | 1 | 22781 | 2559
17275 | Buen dia Con relacion a la fachada interior, con el nuevo acabado de alucobond en proyecto indica colocar un zoclo de acero inoxidable, sin embargo no indica alguna proteccion para el mismo, por lo que proponemos colocar un bumper de acero inoxidable a todo lo largo de la fachada al igual que en el cancel de aluminio que se considera en proyecto ya que este solo indica dicho bumper pero en el interior. En espoera de si autorizacion Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17276 | Buen dia Con relacion a los ctos de los rack obsoletos que se encuentran en el exterior, en visita de la semana pasada del subdirector Juan Miguel Olivares, nos solicito validar por este medio la confirmacion de que dichos cuartos se conservaran, esta inquietud deribado a que en los cuartos no se cuenta con alarmado ni detectores de humo en proyecto, lo que genera un riesgo para la unida ya que se tienen antecedentes de otras unidades que han presentado contos de incendio por conservar estos cuartos sin dichso dispositivos y que en la operacion son utilizados como bodegas. En espera de su confirmacion, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17277 | Buen dia Con respecto a los trabajo de lavado de los tanque elevados, informamos que uno de los 3 tanque se encuentra con un daño interno (anexo fotos en notas y documentos), nos podrian indicar la accion a proceder con lo mencionado o si se dejara en el estado actual en el que se encuentra el tanque. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17278 | Buen dia Nos podrian apoyar a indicarnos de que color debera de aplicarce la pintura a los postes de alumbrado exterior ya que no identificamos esa informacion en los planos, en otro poryectos se ha aplicado en esmalte gris 1006. Saludos. | 2 | Buen dÃ­a. En el Plano C-10 Trabajos Exteriores, en el concepto C-19 se indica en pintura esmalte en color negro de lÃ­nea, para estar homologados con la imagen general del estacionamiento al estar en convivencia con una plaza comercial. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17279 | Buen dia Con relacion a los contactos de piso de ventas, con el cambio de gondoleria montaron una gondola de exibicion de videojuegos y con 3 pantallas en proyecto solo indica 1 contacto duplex para esa gondola, la unidad nos informa que su planograma indica mantener las 3 pantallas encendidas junto con el alumbrado de la gondola, no confirma si se deberan instalar los contactos adicionales o solo se conservara el de proyecto, en caso de anexar los adicionales favor de compartir boletin. Saludos. | 2 | Buen día. Les compartimos el Boletin 08, considerando la alimentación para las góndolas de videojuegos. Favor de confirmar la ubicación final con operadora y store planning, ya que las góndolas no están identificadas en el layout y operadora y consideramos una propuesta. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17280 | Buen dia Tendran informacion sobre la autorizacion de lo solicitado en el RFI 34 sobre la extencion de la base del condensdador C de refrigeracion Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17281 | Buen dia Con relacion al SCI, la semana pasada se presento personal de proteccion civil haciendo el comentario de que los gabinetes del SCI ya se encuentran en mal estado, indicando el cambio de estos, se realizo recorrido de los 6 gabinetes con los que cuenta la unidad y se tuvo la misma observacion en 4 de ellos, nos podrian indicar si este cambio se autoriza ya que efectivamente los gabinetes presenta desgaste por corrocion e incluso ya no cuentan con los cristales. En espera de su confirmacion, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17282 | Buen dia Con relacion a los acabados del faldon de servicios al cliente, se presento prpveedor de señalizacion con planos autorizados donde a ellos les indica que los colores azul y naranja van en forma invertida a como se indica en proyecto issue, nos podrian confirmar si se debera de hacer la modificacion conforme al plano que presenta proveedor de señalizacion o se debera de conservar conforme a proyecto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17283 | Buen dia Referente a la respuesta del RFI 47, notificamos que los gabinetes que mencionamos se encontraban dañados y hasta sin mangueras en el momento de iniciar la remodelacion, estas observaciones se le notificaron al gerente de la unidad y no fua si no hasta hace 2 semana que se tuvo la observacion de proteccion civil. mencionamos que tampoco en proyecto se contemplo el cambio del gabinete mencionado, nos podrian confirmar que procedera con los gabinetes mencionados si se debera de realizar el cambio. Saludos. | 2 | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo y sugerimos hacer el cambio de los accesorios dañados. Se deberá deobtener el VoBo de la gerencia de construcciones WM ya que al no requerir un rediseño el adicional que se genere deberá de ser gestionado por el quipo de construcciones. | 1 | 22781 | 2559
17284 | Buen dia En visita pasada con el area de store planning y EO, se reviso el tema del voltaje para las vitrinas osciosas de la unidad, sin embargo los equipos llegaron en voltaje 220v y unicamente se cuenta con contactos 120v en piso de ventas, tambien solicitaron definir la ubicacion de los mismos equipos ya que no se cuenta con esa informacion en el proyecto, noc podrian confirmar este cambio de voltaje asi como la ubicacion de los quipos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17285 | Buen dia En visita reciente de store planning y EO no solicitan realizar el cierre de la seccion sobre el muro que se amplio en pick up, debido a que este da hacia la plaza, en proyecto no se consideran estos trabajos. Anexo PDF con imagen de referencia en notas y documentos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17286 | Buen dia En visita reciente de store planning y EO nos solicitan la colocacion de 2 contctos normales y 2 nodos de datos en el area de las barra de trabajo en pick up para la colocacion de pantallas y vizualizacion de indicadores de ventas, nos podrian confirmar si se deben de ejecutar estos trabajos en caso de confirmacion fav or de compartir boletin. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17287 | Buen dia En visita reciente de store planning y EO nos solicitan la colocacion de 1 contacto norman en entrada de personal para la colocacion de una pantalla del programa de reciclaje (pantalla regenerativa). Nos podrian confirmar la colocacion de dicho contacto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17288 | Buen dia En recorrido reciente con store planning y EO surge el tema de la colocacion de microfono para jefe de cajas frente a linea de cajas, la colocacion de dicho michofono no se contempla en proyecto, actualmente la fachada frente a linea de cajas es un cancel de cristal. nos podrian confirmar si dicho microfono se debera de colocar ya que hay que conciderar esa canalizacion y quedaria aparente frente al cancel o si se conserva conforme a proyecto? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17289 | De acuerdo al plano IE04 contactos normales oficinas y servicios para la puerta de acceso de personal ubicada en andén, ¿nos podrían indicar si se colocará algún timbre para el fácil acceso a personal ?De ser así favor de enviar boletín | 2 | Si se requiere timbre, se comparte boletín | 0 | 22781 | 829
17290 | Buen dia, la tablaroca del muro de oficina, que tiene empotrado el evaporador del minisplit, se encuentra muy deteriorada por consecuencias de la descarga de agua del condensado, por lo que requiere su remplazo. este allazgo no se cuenta en los alcances del proyecto. quedo en espera de sus comentarios para saber si se remplaza como trabajo adicional para la contratista. envio imagen en notas y documentos. Atte: Ing. Luis Fernando Galindo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17291 | Buen dia Se solicita suministro de interruptor marca simens 3px 100A Esto debido a que el tablero principal A existente es marca Siemens, por lo cual se requiere el interruptor principal correspondiente 3P-100A para alimentar el tablero R en la marca antes mencionada. El interruptor que nos enviaron es 3P-100A marca Square D. Por lo que solicitamos el cambio en la marca y especificaciones de acuerdo al tablero existente. Les envío especificaciones de interruptor termomagnético solicitado: Siemens-3P-100A-Enchufable SE ANEXA FOTOS DE TABLERO EXISTENTE, E INTRERRUPTOR SUMINISTRADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17292 | Buen dia Debido a las nuevas dimensiones de la cámara de refrigeración, una cámara del sistema cctv que se encuentra sobre la zona de congelados (baja temperatura) queda obstruida y con poca visibilidad. Solicitamos que se reubique la camara de vigilancia. Quedo pendiente de sus comentarios, saludos. | 2 | Buen díaSe carga Boletín 01, en el que se indica la reubicación de cámara en de piso de ventas. Carpeta: 03. BoletinesBOLETIN 001 BAE 1632 ESPERANZA AZCON_ Reubicación de cámara del sistema CCTV Saludos | 37 | 22781 | 179
17293 | Buen dia. En el listado de suministros WM y en el plano A-101c marcan interruptores de la marca siemens para el tablero TGN de la marca en cuestion y los suministrados por el proveedor son marca Square D, al igual con los interruptores para las UP son marca Square D y el suministrado fue marca Siemens. Adjunto evidencia fotografica. Saludos, quedo pendiente a comentarios. | 2 | Los suministros indicados en listado de suministros son correctos, ya que el tablero TGN es Siemens. El Gerente de construcciones Walmart debe revisar el suministro con el equipo de GNFR, para que se suministren los correctos. | 9 | 22781 | 1425
17294 | Buen dia, en el plano A-101c en referencia con el listado de suministros indica que los interruptores 1x15 y 3x70 para el tablero TGN son de tipo QP (enchufable), siendo que los que se nesecitan para dicho tablero son del tipo BL (atornillable), adjunto evidencia fotografica. Se solicitara el cambio por parte de WM o que sea un adicional para la contratista? | 2 | De acuerdo con la evidencia que nos envían, los interruptores si deben ser de tipo atornillable. Se recomienda que el suministro sea por contratista, debido a los tiempos de entrega. | 9 | 22781 | 1425
17295 | Buen dia. En el plano IEF03-DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL dice que el desconectador es sin porta fusibles y tanto en el plano A-101c PLANO DE SUMINISTROS y en el listado de suministros marca un desconectador modelo H363RB que es con porta fusibles el cual proveedor ya suministro, por tiempos limites a entrega de obra los fusibles son indispensables para el arranque de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17296 | Buen dia, en el plano de suministros se nos indica la cortina de aire modelo CAF-48 y el suministro que nos llego es del modelo CEF-48.El proveedor de las cortinas de aire nos indican que el modelo indicado en proyecto ya esta descontinuado, por lo cual se estan suministrando en todas las tiendas el modelo CEF-48Se energiza con el mismo voltaje, sin embargo la carcasa o gabinete es lo unico que cambia por ser modelo diferente, se comparte en notas y documentos las fichas tecnicas de ambos. | 2 | Enterado. | 2 | 22781 | 41
17297 | Buena tarde. Durante la instalacion de las cortinas de aire modelo CEF - 48 en el lugar asignado en planos, se descubrio que por falta de espacio en el bastidor de la puerta de ingreso una de las cortinas de aire chocaba con la cadena que permite abrir y cerrar la cortina de la tienda y esto a la larga iba a causar daños en el equipo, asi que la opcion que se tomo fue colocar solamente dos cortinas de aire y dejar la que no se instalo a resguardo de la tienda; adjunto evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17298 | Buen dia. Durante el arranque de las unidades paquete y al momento de configurar el termostato con la unidad paquete No. Serie: 240610761L denominada como "UP-02" se hizo el descubrimiento que la tarjeta del termostato venia dañada, ya que, no mandaba señal de set point. Se dejo operando con el termostato anterior, se requiere el cambio de tarjeta (garantia) por parte del proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17299 | DE ACUERDO A PDF, PROPORCIONADO “BOLETIN 01 RECOMENDACIONES MB TANTOYUCA. PÁG.. 4” HACE MENCIÓN DE RETIRO DE UN ÁRBOL Y UNA PLANTA DE PLÁTANO, CAUSANDO AGRIETAMIENTO EN TALUD D-05, CABE MENCIONAD QUE EN PLANOS ASIGNADOS POR PROYECTO NO MARCA, NI ESPECIFICA EL ÁRBOL DE RETIRO, ¿NOS PODRÍAN BRINDAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL RETIRO, MARCÁNDOLO EN PLANO? O BIEN MENCIONAR SI NO SE CUENTA CON ESTE ALCANCE. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. CARGADA DE PDF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17300 | RFI # 24 SOPORTERÍA DE EXTRACTOR EN MURO Buenos días, la Soportería del extractor de muro que se tiene en la OC-1, no es la ideal, ya que las aspas del extractor pegan con las persianas del exterior, por lo que se requiere separarlo del muro 20cm. En recorrido del día martes 29 de octubre con el proyectista, nos comentaron que se colocaran PTR de 3”X2” calibre 9, empotrados en la trabe superior e inferior y con dos diagonales, de la separación del extractor, y para la sujeción del extractor y la persiana, se colocara con una placa con un espesor de 6mm y un esparrago de 58”. ¿Mi pregunta es, esto será lo correcto para que se empiece a trabajar esta soportaría o cambiara?; asi mismo si me pudieran apoyan con el cuello del extractor hacia las rejillas, por que queda separado del muro 20 cm. Y si me pueden enviar un boletín de la solución. Cabe mencionar, que estos trabajos, serán extraordinarios para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17301 | RFI # 25 SOPORTERÍA DE LÁMINAS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN PISO DE VENTAS En recorrido con el proyectista, para verificar como se podría realizar la Soportería de las láminas de acero de la techumbre cuando se realizará el corte de esta para colocar el brocal del extractor axial en techumbre; nos dejaron un croquis de como soportarlas, pero así mismo nos mencionaron que revisarían si es factible cortar la lámina traslucida, esto porque al realizar el corte de lámina de acero, va hacer muy difícil que no se tengan goteras, así mimo al corte de lámina se requiriera como colocar el desviador y sobre todo el sello para que no se tenga ingreso de agua. Me apoyan con la resolución de esto y cual fuera el resolutivo me apoyan con un boletín. Cabe mencionar, que estos trabajos, serán extraordinarios para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17302 | RFI # 26 ESCALERA Y BARANDAL EN BASES DE LOS EQUIPOS DE LAS ULAS. En el proyecto no se contempla una escalera para subir a las bases de los equipos para darles el mantenimiento correspondiente a los equipos, esta altura que se tiene es de aproximadamente 2.40m de alto, se r4equiere barandal, ya que como sabemos todos, pasando de 1.80m ya se consideran trabajos en alturas, y otra es porque al menos uno de los costados da a la techumbre y si se llega a tener un percance esta persona caería a la techumbre. Cabe mencionar, que estos trabajos, serán extraordinarios para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17303 | RFI # 8 LINEA DE RIEGO Con respecto al RFI 7, como se dijo en ese RFI, se tiene que hay en proyecto una línea que va al área ajardinada, pero no sabemos si van a poner una línea de riego, para aprovechar el agua que se capte en el tanque tormentas, pero no existe un proyecto con dicha red de riego, mi pregunta es ¿si lleva una línea de riego me podrían dar el proyecto completo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17304 | EN RECORRIDO REALIZADO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, SE OBSERVA DETERIORO DE LA LAMINA TRASLUCIDA DEL AREA DE TECHUMBRE COMO LO ES PARCHES POR PERFONACIONES, CRAQUELADO, PROPICIANDO GOTERAS AL INTERIOR DE TIENDA YA QUE CUENTA CON 10 AÑOS DE COLOCADA. AL ESTAR EN PROYECTO LA INTERVENCION DE ALGUNAS SECCIONES DE LAMINAS, MI PREGUNTA ES SI SE AUTORIZA EL CAMBIO DE LAS SECCIONES CON LAMINA TRASLUCIDA SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17305 | RFI #1 DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA PRINCIPAL. Al realizar una inspección ocular en los registros, bocas de tormenta y pozos de visita existentes, se encuentran azolvadas con basura y lodo como se muestra en las siguientes fotografías. Por lo cual esta supervisión sugiere que se realice el desazolve de la mencionada red, esto con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de descarga del agua. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17306 | RFI #1 NUEVOS PASOS DE LOS EQUIPOS, EN LA TRABE PREFABRICADA EXISTENTE. En el proyecto, las nuevas ULA´s y los nuevos ventiladores de extracción axial en cubierta, las cuales son sobre las trabes de losa tipo “T”, donde al no coincidir con las existentes, se requerirá de la apertura de nuevos pasos para los nuevos ductos de los equipos, para lo cual es importante mencionar que la contratista no trae como alcance la apertura de nuevos pasos, así como la cancelación de pasos obsoletos. Me pueden apoyar a enviarme como tapar los huecos y si al realizar los nuevos huecos no dañariamos la trabe prefabricada? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17307 | Buen dia, en proyecto no se tiene considerado colocar porteria de PTR para soporte del cancel de aluminio, el cual se requiere para una mayor rigidez en el cancel y puerta de acceso ya que no cuenta actualmente con ello. Favor de indicar si contara como un adicional para la contratista asi como indicar los materiales y calibres del PTR a utilizar.Atte: Arq. Luis Fernando Galindo | 2 | Se carga BOLETIN_01_BAE_3532_PRADERAS DE SAN JUAN_CANCEL Y CAJILLO EN ACCESO.dwg, con el detalle del nuevo cancel de acceso, soporte de PTR, cajillo y fijación a piso. Se encuentra en; 03.Boletines | 1 | 22781 | 2559
17308 | Buena tarde, los planos estructurales cargados en carpeta de tririga aparecen con la leyenda "Emitido para Revisión , no autorizado para construcción" , ¿Me pueden aclarar si es anteproyecto o es el proyecto definitivo a realizar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17309 | EN RECORRIDO POR LAS DIVERSAS AREAS EN DONDE SE REALIZARA ALGUN TRABAJO SE OBSERVO EL PLAFON Y MUROS MUY DETERIORADOS EN AREA DE SISTEMAS, LOS CUALES INTERVENDREMOS PARA RETIRAR Y COLOCAR NUEVA DUCTERIA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EN PLANO DE PLAFONES MENCIONA NO REALIZAR TRABAJO ALGUNO. SE ENVIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ESTADO ACTUAL DE PLAFON Y MURO, PARA QUE SE AUTORICE CAMBIO DE DICHO PLAFON Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17310 | RFI #10 FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN DUCTOS DE INYECCIÓN DE AA En los ductos de inyección de las unidades lavadoras, en el proyecto marca que no cuentan con forro, como lo marcan en el proyecto en el plano IAA0 Desmontaje de Instalación Exterior HVAC (A) BA Cuautitlán 3871 y plano IAA0 Desmontaje de Instalación Exterior HVAC (B) BA Cuautitlán 3871, en el cuadro de notas y simbología, marca lo que dice la fotografía siguiente: Y en la obra se tiene lo que muestro en las fotografías y en todos los ductos de inyección de los equipos de AA, sin temor a equivocarme, puede ser que todos los ductos estén forrados de fibra de vidrio, como se muestra en las dos fotografías. Ductos de inyección de la unidad lavadora de aire acondicionado numero 1 A continuación, les muestro el desmantela miento del ducto de inyección de la unidad lavadora de aire acondicionado No. 2. Por lo que este material no puede tirarse en los residuos urbanos, s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17311 | Buen dia. En proyecto y en listado de suministros los interruptores para el tablero TGN son (enchufables)tipo QP. Sinembargo para el tablero se requieren (atornillables) tipo BL. Actualmente solo me han llegado a tienda los 4 interruptores 1PX15A. Se solicita el cambio, y por tiempos de entrega final de obra se recomienda que los suministre la contratista general. Att:e Ing. Fernando Galindo Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17312 | RFI #12 TUBERÍA EXISTENTE HIDRÁULICA Se realizó revisión de tubería de alimentación existente para realizar conexiones (como viene en proyecto), para el servicio de agua a los nuevos equipos de aire acondicionado, se detecta que es tubería galvanizada existente, la cual, está esta desde inicio de la tienda, por lo que se considera que esta vieja y su soportaría, la mayoría ya no cuenta con ella, esta soportada con alambre recocido (Como se muestra en las figuras que se anexan. El problema que se tiene, es que al colocar una conexión a esta tubería, al realizar los trabajos y someter la tubería a esfuerzos cortantes, no sabríamos como va a reaccionar, ya que no sabemos cuánto tiene de espesor la pared del tubo (Por el tiempo que esta tubería está funcionando), y la otra con estos esfuerzos a que se someta la tubería no sabríamos como reaccionarias dichos soportes provisionales (Podría c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17313 | RFI #14 PROYECTO ELÉCTRICOS NO ESPECIFICA LOS TERMO MAGNÉTICOS DE LOS ARIRES ACONDICIONADOS. El proyecto eléctrico no específica el tipo de interruptor termo magnético que llevan las ULAS, al abrir el CCM se tiene que son interruptores para caja moldeada tipo FAL, como lo muestra la fotografía, y llegaron los interruptores como lo marca el suministro de materiales. Por lo que se requieren los interruptores del tipo que se tiene los tableros existentes. Termomagnetico existente Tabla de suministros WM, estos fueron los que se suministraron, pero no son para caja moldeable. Por lo que se requieren lo antes posible, ya que estamos a tiempo para que no tengamos retrazos en la obra y entregar en tiempo y forma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17314 | RFI #16 I-LINE DE TABLERO AA En los tableros eléctricos nuevos y existentes, nos hacen falta los suministros de I-line, según marca el proyecto. 1).- Tablero AA (Nuevo): Hace falta el suministro del interruptor principal del tablero AA, el cual el proyecto marca 3X100A, que sea para caja moldeable, ya que así llego este tablero. 2).- El tablero general TG1, en el diagrama nos pide un I-line de 3X50A, el cual no lo tiene el listado de suministros, por lo que se requiere que lo suministre WM o que lo suministre la contratista, pero sería un extraordinario para ellos. 3).- El tablero CEA y EXT, están dañados como lo dice el RFI #13, si se van a suministrar por parte de WM, se requerirá que manden completos los tableros, con sus termo magnéticos principales o que los suministre la contratista, pero sería un extraordinario para ellos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17315 | RFI #18 CAMBIO DE UBICACIÓN DE EXTRACTOR EN MURO. La operadora, pide que se le cambie la ubicación del extractor VE-2, a la ubicación que se muestra en la imagen, esto porque argumenta que no tiene aire acondicionado ni extractores en esta zona de recibo y por tal motivo en las tardes ya se empieza a calentar mucho esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17316 | RFI #19 CONEXIÓN ELÉCTRICA DE CORTINAS DE AIRE. En el proyecto eléctrico de las cortinas de aire acondicionado, no contemplan la conexión de dos cortinas, una es de la cámara de congelados de helados y la otra es la que no contempla en el proyecto, que es la cámara de amasijo, me pueden apoyar a decirme en que tablero se colocaran y el número de circuito. Cabe mencionar que estos trabajos serian un extraordinario para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17317 | BUENAS TARDES EN REVISION DE PLANOS DE PROYECTO NO SE MENCIONA EL CAMBIO DE TABLAROCA U APLICACION DE PINTURA EN CUBREROLLO DE ACCESO A CLIENTES, AL MOMENTO DE REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN DICHA AREA SE REALIZARA AFECTACIONES DEBIDO A LOS TRABAJOS. DICHA TABLAROCA YA CUENTA CON MUCHO DETERIORO SE SOLICITA REEMPLAZO DE TABLAROCA Y APLICACION DE PINTURA COMO LO MARCA PROTO, SE ENVIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ESTADO ACTUAL DEL ELEMENTO. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17318 | RFI #2 PASO DE DUCTOS AL INTERIOR DE LA TIENDA. El paso de los ductos de los plenos y los ventiladores de extracción axial, son sobre las trabes de losa tipo “T”, siendo esto algo difícil de realizar debido a las dimensiones de los ductos son de 40”X40”, así como de los ventiladores, los cuales tienen una dimensión de 1.0x1.0m, aproximadamente, lo cual provocaría daños a la estructura, ya que dicha estructura tiene los alerones de aproximadamente 1.0 por cada lado, por lo que al realizar esto, se llevaría topo el alerón, dañara la trabe y por eso lo hace imposible realizar estos huecos. Los ductos existentes son de 50X50 cm. Se muestra un corte del PLANO DE TRABAJO, que 16 piezas de estas, el ducto es de 1.0X1.0m aproximadamente, por lo que es imposible ponerlos; así mismo se les envía una fotografía de lo existente, para que puedan visualizar la dimensión de la paleta con lo existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17319 | RFI #2 REJILLAS EN BOCAS DE TORMENTA Se cuenta con dos bocas de tormenta existentes las cuales no tienen rejilla, una de ellas tiene el marco dañado y el concreto alrededor de él está muy fracturado, las coladeras no cuentan con protección para retención de basura, esto se puede observar en las siguientes imágenes. Me podrían mencionar si a estos elementos se les colocara rejilla y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17320 | RFI #20 DREN DE DESAGÜE DE LAS ULAS En el proyecto menciona que los desagües se dejaran sobre las trabes prefabricadas existentes, estas no las llevan hasta las bajadas de aguas pluviales, como se han realizado en otros proyectos, así mismo les comento que se tienen aproximadamente 1.50 METROS DE ANCHO, AL DEJAR estos drenes sobre la losa de estas trabes, puede ser que el impermeabilizante existente tenga alguna grieta y se puede meter el agua por allí y al paso del tiempo, puede ser que el impermeabilizante se despegue de la losa y este no haga su función y lo peor de toso que se tenga agua entre el impermeabilizante y losa. Lo bueno que puede pasar es que esa agua se quede atrapada, pero si busca el agua como salir, se tendrá fuga de agua a la tienda. Mi pregunta es, ¿se realizan los trabajos conforme al proyecto o se canalizaran estos desagües a las BAP cercanas? Cabe mencionar que h | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17321 | RFI #23 SOPORTARÍA DE EXTRACTORES AXIALES EN MUROS. En la OC-#1, nos maraca, colocar un ángulo en el vano de los axiales, pero según la estructura de los extractores, no hay forma de como sujetarlos, por lo que se requiere realizar en forma cruzada doble ángulos (formando un gato), como se tenía el soporte de los extractores existentes. Cabe mencionar que los soportes existentes son más chicos, ya que los equipos existentes son más pequeños que los nuevos. Este trabajo sería un extraordinario para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17322 | RFI #27 CAMBIO DE TUBERIA DE GAS DEL MINISPLIT En el proyecto, el cambio de los minisplit, menciona que debemos de utilizar la tuberia existente, tanto del gas, como del condensado. Por lo que la linea del condensado si se puede reutilizar, pero la linea del gas, no se puede utilizar, esto por que el gas que tiene el minisplit existente es diferente al nuevo, por lo que aun vaciando la linea, quedan residuos y al colocarle el nuevo gas se contaminaria y podria dañar al equipo en un futuro, por lo que se requiere realizar una nueva linea y asi garantizar la vida util del equipo. Saludos.... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17323 | RFI #29 EXTRACTORES AXIALES EN MUROS, SON TRIFÁSICOS A 230V El suministro de los axiales en muro, llegaron correctos, pero en el proyecto marca que estos deben de ser a 110V y un termo magnético de 1X15, por lo que esto no se pueden conectar, se requiere que nos ayuden con la solución de inmediato, por que como ya saben, el día 29 de noviembre es la entrega de la obra. Se muestra a continuación el listado de suministros, para que observen que los equipos llegaron conforme a lo que se tiene en el listado de suministros. A continuación, se muestra una fotografía del proyecto cuadro de cargas, el cual muestra que es monofásico lo que pide el proyecto de los extractores axiales en muro. Como se muestra en la siguiente fotografía, se muestra la placa del motor y efectivamente, es trifásica, por lo que no se pueden conectar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17324 | RFI #3 BOMBA EN TANQUE DE TORMENTA En el plano C-08c, nos menciona en el croquis LINEA DE DESCARGA DE TANQUE DE TORMENTAS HACIA CANAL PLUIVIAL, que el nivel del tubo de demasías es de 64.00 y el nivel de descarga en el canal (DETALLE DE DESCARGA EN EL CANAL), es 65.35, por lo que estos niveles no cumplen con una descarga por gravedad y en el proyecto no nos indica que debe de llevar una bomba para que descargue las aguas de demasías. ¿Nos ayudan a saber si lleva bomba y que capacidad de bomba es?, así como a que circuito se conectaría y que capacidad será el termo magnético, ¿así mismo si llevara algún electro nivel para que se prenda la bomba? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17325 | EN EL PLANO IAA1 AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE MERCANCIAS, SE MENCIONA LA COLOCACION DE CORTINAS DE AIRE TANTO EN ACCESO A CLIENTES COMO ACCESO A ANDEN, PERO NO SE CUENTA CON EL DETALLE PARA LA FIJACION DE LAS CORTINAS DE AIRE, A SU VEZ COMO LA TIENDA NO CONTABA CON CON LAS MISMAS ANTERIORMENTE TAMPOCO SE CUENTA CON DETALLE DE LA COLOCACION DEL CAJILLO DE TABLA ROCA EN PORTENIA DE ACCESO. ME PODRIAN MANDAR LOS DETALLES DE FIJACION Y RESPUESTA SI SE COLOCARA O NO TABLA ROCA EN ACCESO SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17326 | RFI #3 DUCTOS DE ENTRADA A LA TIENDA EN TECHUMBRE. En los planos de cortes y detalles, se marca que los pasos de ductos de plenos deberán ser sobre cubierta de la lámina y no sobre la trabe. Esto es imposible realizar trabajos en techumbre, ya que en recorrido con la gerencia y mantenimiento, nos mostraron que los pasos de gato que se encuentran en la techumbre no son seguros, ya que la lámina de acero se abren cuando se pisa el paso de gato y la lámina traslucida está muy quemada y se van a quebrar por cualquier corte que se le realice, por lo que no se podrá trabajar sobre las láminas de metálicas. La tienda realizo un puente metálico, para pasar de trabe a trabe, como se muestra en la fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17327 | EN EL PLANO A-102A PLANTA DE CUBIENTA, SE DA LA INSTRUCCION DE CAMBIAR ALGUNAS SECCIONES DE PANEL DE TECHUMBRE PARA MITIGAR MOVIMIENTO DE BASES METALICAS DE UNIDADES PAQUETE, YA SE REALIZO EL CAMBIO DEL PANEL SOLICITADO EN PROYECTO PERO NO FUE SUFICIENTE AREA DEBIDO A QUE QUEDAN PARCHES OCASIONADOS POR EL MOVIMIENTO LA BASE METALICA SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y SE HACE LA PROPUESTA DE ADERIR UNA SECCION MAS PARA MITIGAR LOS PARCHES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17328 | RFI #4 INSTALACIÓN DE PLENOS EN PISO DE VENTAS. La instalación y colocación de los plenos en el lecho inferior de la cubierta se ve afectada por el espacio existente, ya que la altura de pleno y ducto es de 0.75m aproximadamente, y el espacio existente es reducido ya que en la parte inferior de la cubierta se encuentra diversa soportaría de canalización y cableado existente, como se muestra en la fotografía. El nivel que nos da en el proyecto es de 5.19m y de 5.69m, como se ve en las fotografías a estos niveles les hace falta el espesor de las camas de las instalaciones, por lo que no cabrían los plenos. Nivel lecho bajo Nivel lecho alto Nivel piso a alerón | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17329 | Buen dia, en el nuevo boletin de la canceleria y portrria en el portico de acceso, se indica colocar la escuadra de tablaroca a paño del vano de acceso sinembargo es imposible colocarlo ahi, porque esta la guia de la cortina metalica y el mecanismo de la cadena, Adjunto imagen para visualizar mejor el detalle. Por lo que se requiere realizar mas grande el cancel para librar el mecanismo de la cadena. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17330 | RFI #4 NIVELES DE TUBERIA HACIA ADENTRO DE TIENDA En la orden de cambio en el plano C-02 se indican trayectorias nuevas, del tanque de tormenta hacia cuarto eléctrico, pero estas no indican si son entradas, salidas, no indica pendientes, ni hacia donde se conectan, ya que no menciona, registro, coladera o rejilla, me podrían mencionar que es y a que se refieren esas tuberías y su función. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17331 | RFI #5 NIVELES ENTRADA Y SALIDA DE TUBERÍAS DE TANQUE DE TORMENTA En la orden de cambio del plano C-02 nos indica trayectorias nuevas hacia o desde el tanque de tormenta al área verde con tubería de PVC dicha tubería no tenemos indicación de pendientes ni hacia donde se conectan, favor de mencionar trayectoria, pendientes y función. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17332 | EN RECORRIDO CON PROVEEDOR DESIGNADO PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES FALTANTES: ILUMINACION: FALTA COLOCACION DE INTERRUPTOR PARA LA SUB MEDICION SUBESTACION: FALTA COLOCACION DE INTERRUPTOR PARA LA MEDICION AA: TABLERO NO CUENTA CON INTERRUPTOR PARA MEDICION, FALTA INSTALACION DE CONTACTO PARA CONEXION DE EQUIPO EMERSON ANEXO MINUTA DE RECORRIDO EN ESPERA DE PROYECTO Y AUTORIZACION PARA COLOCAR SOLICITUDES SALUDOS | 2 | BUEN DÍA En este proyecto no se tiene alcance de iluminación, subestación. Por otra parte el equipo emerson es existente, se debe realizar la conexión del sistema de control para aire en el equipo existente de la marca Emerson, de acuerdo al plano EM-01 | 1 | 22781 | 2559
17333 | RFI #6 REJILLA NUEVA EN RAMPA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO La rejilla que indica nueva en la parte baja de la rampa de acceso a estacionamiento, me marca desahogarla hacia el tanque de tormentas, a 10 metros de esta rejilla nueva se encuentra un pozo de visita (estacionamiento) donde está conectada la rejilla existente, pregunta: ¿No sería más factible conectar la rejilla nueva a dicho pozo de visita, que meter más carga al tanque de tormenta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17334 | RFI #7 BASES EXISTENTES DE LOS EQUIPOS DE AA Las bases de las ULA´s existentes se retiraran o se quedan, ya que el proyecto no menciona que se van hacer con las bases? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17335 | RFI #7 REJILLA EXISTENTE EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO La rejilla existente se conecta a pozo de visita ubicado en estacionamiento, se sondeó la línea y está funcionando sin problema, solo sería tema de considerar un desazolve en la red completa de descarga para mejorar el funcionamiento, pregunta: el proyecto me indica enviar la descarga de dicha rejilla al tanque de tormenta nuevo, ¿Sería necesario hacer esta modificación? saturando la carga de agua al tanque o se conserva conforme se encuentra actualmente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17336 | RFI #8 MATERIAL FALTANTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES WM. En la revisión del proyecto, contra el listado de suministros, se obtiene que hay algunos suministros que hacen falta y estos se mencionan en el archivo adjunto, me podrían ayudar a suministrarlos antes de que lleguen todos los suministros? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17337 | RFI #9 CORTINAS DE AIRE FALTANTES EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE WM En el proyecto de desmantelamiento de equipos, aparecen que se desmantelan 16 cortinas de aire, y en el suministro de materiales WM se tiene un suministro de 11 piezas, por lo que harian falta 5 cortinas de aire, por lo que mi pregunta es se colocan las 11 cortinas de aire que se traen en el proyecto? o se cambian 11. Les pongo una imagen de los suministros por parte de WM. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17338 | Buen dia, en proyecto se nos indica la demolicion del pladon de oficina administrativa. Actualmente existen 2 lamparas de plafon y un detector de humo, que la ser retirado el plafon, donde se reubicaran las luminarias y el detector de humo. Asi mismo las instalaciones electricas que se encuentran sobre plafon quedaran a la vista. Envio imagen para su mejor percepcion. | 2 | Los elementos deben conservarse en la misma posición, asegurando su colganteo ya que en prototipo no se considera plafón para esta zona, quedando expuestas las instalaciones. | 9 | 22781 | 1425
17339 | En la Memoria Constructiva de MB BOULIVARD JUAREZ DET 1982 Nos indica el cambio de la señalización al interior de la tienda, pero no tenemos ningún plano que nos indique esa parte o que tengamos alguna información sobre estos cambios. El apoyo para que nos puedan definir si tenemos el cambio de la señalización o no esperemos que nos puedan apoyar a la brevedad posible con la respuesta de esta duda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17340 | RFI No: 08 ALCANZE EN REJILLAS Y DUCTO EN BAÑOS. Buenas tardes de su apoyo para verificar si tenemos algún alcance o mantenimiento en los ductos y rejillas de los baños en el proyecto AA01-PLANTA_DE_MERCANCIAS-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ nos marca ese ducto y rejillas como existente sin menciona ninguna intervención, pero verificando en sitio nos damos cuenta que no está funcionando la parte de la extracción en dicho lugar. El apoyo es para Indicarnos si realizamos algún mantenimiento o lo dejamos tal como está en este momento espero el apoyo con suma urgencia la respuesta porque la obra tiene la fecha de término del 09 de agosto de 2024. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17341 | BUENOS DIAS , Por este medio se realiza la siguiente observación referente, al suministro de luminaria led por parte de Walmart, dado que aun no se recibe y el provedor comenta que no tiene existencia del suministro , ya que por esto no se ha hecho la entrega del mismo. Se solicita cambio de luminaria por algun modelo existente dado que el proyecto esta por finalizar en dos semanas Especificacion de luminaria led Luminario leed de 29w independiente de 112cm, cuerpo en acero formado con driver, integrado multivoltaje, de 120-277v.4000k 146 .55 Lmw catalogo IN8846BBNA-7 marca construlita PD.esta luminaria esta ubicada en trastienda anexo imágenes | 2 | Buen día.No vemos inconveniente con el cambio de la especificación de la luminaria siempre y cuando suministren una de similares características, revisar con supervisión el suministro de la luminaria.Saludos | 39 | 22781 | 4
17342 | Jueves 01 de agosto de 2024RFI No: 10 SENSORES DAÑADOS Y CAMBIO DE TARJETA EXPANSORA. Buenas tardes de su apoyo para verificar alcance en sensores de las áreas (baños de hombres, baños discapacitados, site) los cuales nos marcan error al verificar el daño encontramos que la tarjeta expansora esta dañada y se necesita cambiarla para que puedan quedar esos sensores funcionando al igual verificamos si teníamos lugar para poder dar de alta, pero todos los espacios están llenos. Mando evidencias de como esta el panel de alarmas en site para indicar que ya está en mal estado. El apoyo es para Indicarnos algún alcance para realizar esas conexiones o cambio de la tarjeta expansora para que puedan quedar esos sensores funcionando apoyo con suma urgencia la respuesta porque la obra tiene la fecha de término del 09 de agosto de 2024. | 2 | BUEN DÍA EL ALCANCE DE SENSORES EN SANITARIOS, NO CORRESPONDE AL PROYECTO, NO SE CONSIDERA EN EL ALCANCE. | 1 | 22781 | 2559
17343 | Jueves 01 de agosto de 2024 RFI No: 11 SENSOR DE CORTINA DE ACESSO PRINCIPAL Y CORTINA CON PUERTA. Buenas tardes de su apoyo para verificar en proyecto en el plano A601a - DETALLES_DE_PUERTAS_CANCELES_Y_MALLAS I-MB_1982_BOULEVARD JUAREZ nos indica cortina de acceso principal con puerta la cual quiere verificar gerencia si es la correcta se le indico a gerencia que es la cortina que viene en proyecto, pero indica que en otras tiendas que están haciendo remodelación le están poniendo cortinas corridas el apoyo para indicarle a gerencia que es la que viene así de proyecto. Pido de su apoyo para indicarme la conexión que debe de tener el sensor que lleva en cortina de acceso principal la puerta el cual no tenemos ningún plano ni tampoco el suministro del sensor al igual se verifico que para instarla el sensor debemos instalar una tarjeta expansión porque no hay lugares para poner uno nue | 2 | BUEN DÍA+ SE CARGA BOLETIN CORRESPONDIENTE A LA CORTINA METALICA ( REVISAR CARPTETA DE BOLETINES) LA CORTINA SE CONSIDERA CORRIDA SIN POSTIGO | 1 | 22781 | 2559
17344 | RFI No: 09 ALCANZE EN PASTILLA PARA MINISPLIT DEL SITE. Buenas tardes de su apoyo para verificar si tenemos algún alcance en la pastilla del mini Split en el site se colocó el nuevo mini Split en site verificando el otro mini Split que se encuentra ahí mismo se verifico que no prendía al checar las conexiones detectamos que la pastilla de ese mini Split no sirve apoyo para verificar si hay alcance para poder colocar una nueva pastilla o dejarlo como esta sin funcionar. El apoyo es para Indicarnos si realizamos algún mantenimiento o lo dejamos tal como está en este momento espero el apoyo con suma urgencia la respuesta porque la obra tiene la fecha de término del 09 de agosto de 2024 | 10 |  | 2 | 25 | 41
17345 | COMO SUCESION DE RFI NUM. 9 PARA LA REALIZACIÓN DEL DADO, SE REQUIERE UN DETALLE (BOLETÍN) DE ANCLAJE DEL ACERO DEL DADO AL ACERO QUE FUE INTERVENIDO EN EL MURO D-01. YA QUE EN LA ESPECIFICACIONES DEL PDF “EMS MI BODEGA AURRERÁ TANTOYUCA” NO MARCA UN ANCLAJE A UN EMPARRILLADO DE VARILLAS, SI NO A UN ARMADO DE MALLA, CON UN MURO DE 10 CMS DE ESPESOR Y EL EXISTENTE ES DE 40 CM. TAMBIÉN SOLICITAMOS INFORMACIÓN DE EL NICHO O ABERTURA QUE SE TIENE QUE DEMOLER PARA HACER EL ANCLAJE DE VARILLAS DE LA ZAPAPA AL EMPARRILLADO. MENCIONO IGUALMENTE QUE EN EL DETALLE DE FIG. 8 “ANCLA DE TENSION” PÁG. 26, EN MISMO PDF. MARCA UN DADO DE 60x60 CM Y EN LA PÁGINA 32 APARTADO E). MARCA MEDIDAS DE 40 x 40 CM, ¿CUÁL DE ESTAS ES LA CORRECTA?. QUEDO ATENTO. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17346 | RFI No. 10 MODELO DE COLADERAS EN BOCAS DE TORMENTA En el proyecto no se encuentra especificada las coladeras que llecvan las dos bocas de tormentas que tenemos en el proyecto, por lo que requiero saber si llevan coladera o se dejara el tubo de pvc unicamente, como lo marca el proyecto. Se rrequiere saber, ya que si lleva coladera, sera un extraordinario para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17347 | RFI No. 11PROYECTO ELECTRICO Si me ayudan en enviarme el proyecto electrico, donde venga el modelo de la bomba que tenemos en el tanque de tormentas, ya que no lo encuentro en el proyecto ejecutivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17348 | SE OBSERVA EN ÁREAS EXTERIORES SIN ALCANCE, NO MARCADAS POR PROYECTO, ZONAS DAÑADAS POR AREA DE ESTACIONAMIENTO, ESTO PODRÍA PRESENTAR PELIGRO PARA LOS CLIENTES DE LA UNIDAD Y PROPIOS ASOCIADOS, SE SUGIERE MANTENIMIENTO DE ESTOS MUROS, EN NUESTRA ESTANCIA YA EN UNIDAD. QUEDAMOS DE PENDIENTES DE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17349 | EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN EN ÁREA DE BANQUETA DE TALUD D-01, SE ENCUENTRA OTRA BANQUETA EXISTENTE BAJO LA MISMA. SE SOLICITARÁ A CONTRATISTA LA DEMOLICION DEL TRAMO ENCONTRADO QUE ES DE 6.50M x 1.40M. HO BIEN QUE SE REALICE LA ESTRUCTURA DE RELLENO DE BANQUETA JUNTO CON LO EXISTENTE ENCONTRADO. SU AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LO MÁS CONVENIENTE. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y CROQUIS EN PLANO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17350 | DURANTE EL PROCESO DE OBRA, EN LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FUERA DEL PREDIO. AL REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LA TAPA DEL REGISTRO EXISTENTE SE ENCONTRÓ EN MAL ESTADO Y BROCAL DEL POZO SE CUARTEÓ DEBIDO A LAS VIBRACIONES DE LA DEMOLICION Y AFECTACION DEL MISMO ASENTAMIENTO QUE SE OBSERVO AL RETIRAR EL PAVIMENTO. ¿SE PODRIA REALIZAR MANTENIMIENTO A ESTAS ZONAS?, DEBIDO A QUE SON DE USO PUBLICO, DEJANDOLOS EN BUEN ESTADO. TAMBIÉN DURANTE ESTE MISMO LAPSO SE ENCONTRARON TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y DE DRENAJE QUE AL PARECER SON DE LAS CASAS COLINDANTES. SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA PROPORCIONARNOS SUS COMENTARIOS O SUGERENCIAS. SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17351 | SE DIO INICIO DE TRABAJOS EN EL TALUD-ORIENTE, PRIMERO SE REALIZÓ EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAS DE ACUERDO AL PLANO “DISTRIBUCION Y CARACTERÍSTICAS DE ANCLAS” DESPUÉS DE ESTO; SE HABILITARON LOS PASOS PARA LOS TORONES, AL REALIZAR LA PERFORACIÓN DE LOS MUROS SE ENCONTRARON VARILLAS, EMPALMADAS UNAS CON OTRAS, SE TOMÓ CRITERIO DE DESFAZAR LA COLOCACIÓN 2 CM PERO SIGUE APARECIENDO ARMADO DE ACERO. SOLICITAMOS DE SU APOYO CON UN PLANO ESTRUCTURAL DEL MURO O BIEN SU AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR LA UBICACIÓN DE LAS NUEVAS ANCLAS, AUNQUE CABE RECALCAR QUE SERÍA PERFORANDO HASTA ENCONTRAR DONDE NO SE INTERFIERA CON ESTRUCTURA DE ACERO. SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17352 | DEBIDO AL ASENTAMIENTO DE LA BANQUETA EXISTENTE, EL NIVEL DE LA BASE (SOPORTERÍA) DE LOS POSTES, QUEDARÁ POR DE BAJO DEL NUEVO NIVEL PROPUESTO EN PLANO “OFP01-TRABAJOS FUERA DEL PREDIO” TOMANDO UN CRITERIO EN CAMPO, SE PROPONE REALIZAR UN SAQUE PARA DEJAR EXPUESTO LA TORNILLERÍA DE LA BASE DE LOS POSTES PARA FUTUROS MANTENIMIENTOS, O BIEN SE COLARÍA LOS POSTES JUNTO CON LA BANQUETA. SOLICITAMOS DE SU APOYO CON COMENTARIOS O SUGERENCIAS. ABJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 | BUEN DIA Consideramos que es una opción viable dejar el saque, para que la tornilleria este expuesta, para futuros manteniemiento. Favor de compartirnos el detalle (solo para tener soporte) | 0 | 22781 | 829
17353 | DE ACUERDO A PLANO “OFP01-TRABAJOS FUERA DEL PREDIO” LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA TENEMOS CON UNA MEDIDA DE 3.00-3.17 M DE ANCHO, Y VERIFICANDO EN SITIO LA MEDIDA MAYOR ES DE 3.25-3.40 M, SE COMENTÓ CON GERENTE DE CONSTRUCCIONES, SUGIERE UN ADICIONAL, PERO SE INFORMA PARA SU APOYO CON SUS COMENTARIOS O SUGERENCIAS. TAMBIEN INFORMO LO SIGUIENTE; CONTRATISTA MENCIONA MATERIALES QUE SE CONTARÍAN EN ADICIONAL QUE SERÍAN: SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA Y CONCRETO. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 | En el plano "OF01" no indica una medida exacta, por lo que podria ser más o menos el área, se marca a la mitad de la calle, que es lo que se aprecio estaba en malas condiciones, es responsabilidad de la contratista verificar el área dañada, para su reparación. Por lo que no debera considerarse como un adicional, ya que no es omisión del proyecto. | 1 | 22781 | 2559
17354 | EL TERRENO A TRATAR TODAVÍA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, AL ABRIR CAJA A LA PROFUNDIDAD MARCADA EN PLANO “OFP01-TRABAJOS FUERA DEL PREDIO” LA MATERIA FUE ENCONTRADA A 0.70M, TODAVIA A ESTE NIVEL EL TERRENO SE PRESENTA ARCILLOSO. SE RELLENARÁ Y SE COMPACTARÁ A LO MARCADO POR EL PROYECTO, PERO SE SUGIERE ABRIR CAJA UNOS 0.35M MAS PROFUNDO, EN 09 ML DE CALLE Y 14 ML DE BANQUETA, QUE ES LA PARTE MÁS CRÍTICA, DONDE FÍSICAMENTE SE VE Y SE PERCIBE CON UNA TIERRA MÁS ARCILLOSA E INESTABLE. QUEDÓ AL PENDIENTE DE SU SUGERENCIAS YO COMENTARIOS. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 | Únicamente se deberán de retirar las raíces de los árboles, si las raíces se encuentranpor debajo de los niveles de desplante de las terracerías también deberán de ser retiradas y el material suelto deberá de ser recompactando al 90±2% prueba AASHTO estándar S.C.T.Por otro lado, la construcción de estos pavimentos se deberá de realizar siguiendo las recomendaciones que se dan en el Estudio de Mecánica, ya que en la evidencia fotográficaque se nos envió se ve que se esta mejorando el suelo con cemento y recompactando, lo cual esta fuera de lo recomendado. No se considera adicional para diseño | 1 | 22781 | 2559
17355 | DE ACUERDO A VIDEO CONFERENCIA QUE SE REALIZO EL DÍA 180724. Y A LO VISUALIZADO EN SITIO, EN EL INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS Y LOS ANÁLISIS NUMÉRICOS DE CALIBRACIÓN, SE RECOMIENDA LA NO UTILIZACIÓN DE LOS DADOS DE REACCIÓN YA QUE NO SON NECESARIOS Y AL NO VENIR EN EL PROYECTO PROPORCIONADO, SE INCREMENTARÍAN LOS TIEMPOS DE TRABAJO, JUNTO CON UN ADICIONAL. SE PROPONE REALIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS ANCLAS EXISTENTES. PARA LAS NUEVAS ANCLAS RECOMENDADAS ADJUNTO REPORTE CON ESPECIFICACIONES, BOCETOS Y FOTOGRAFIAS DE ESTADO ACTUAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17356 | RFI No.9 ATRAQUE EN TUBERIAS DE DESAGUE En el proyecto no marcan atraques en cambios de direccion, sobretodo en la boca de tormentas que se encuentra al acceso al estacionamiento y en la salida de demacias del tanque tormentas, los cuales son los que generarian presion en los cambios de direccion. Mi pregunta es ¿Estos llevan atraque o se construye conforme al proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17357 | De acuerdo al plano “DU01-DIAGRAMA UNIFILAR”, indica la proyección de un doble tiro que sale del interruptor principal, y el doble tiro cuenta con poco espacio para su conexion con el cable cal 400, las zapatas mecanicas no son las adecuadas ya que no entran todos hilos del cable cal. 400. Se solicita de sus indicaciones, para alguna modificación. Se adjuntan evidencias fotograficas. | 2 | Buen día El interruptor de doble tiro mostrado en la fotografia no es el que se menciona en el litado de suministros ni en el diagrama unifilar; el mostrado en la foto es marca ABB y el que se tiene en listado y en diagrama unifilar es de la marca square-d catalogo 82344. Verificar el insterruptor que estan mandando en la fotografia ya que no se percibe modelo o catalogo del mismo, y a simple vista parece ser un interruptor de seguridad sin portafusibles de la marca ABB. Saludos. | 37 | 22781 | 179
17358 | EL SUMINISTRO DE LA INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL, LLEGÓ DE UNA CAPACIDAD DE UN CALIBRE DE 250, CON UN MÁXIMO DE 350. Y DE ACUERDO A PROYECTO MARCA CON UNA CAPACIDAD DE 400 AL IGUAL QUE TODOS LOS TABLEROS CON CAPACIDAD DE 400. SE SOLICITA APOYO CON SUS COMENTARIOS. SE MANDA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE INTERRUPTOR. | 2 | Buen día PARA PODER COLOCAR EL CALIBRE 400 KCM EN LOS INTERRUPTORES SE DEBRA INSTALAR ZAPATA ESCALONADA QUE SOPORTE EL CALIBRE A INSTALAR (400 KCM); SE ADJUNTA EN BOLETIN02 DETALLE DE LA INSTALACIÓN DE LA ZAPATA ESCALONADA. Saludos | 4 | 22781 | 1402
17359 | DE ACUERDO AL PLANO A601a-DETALLES_DE_PUERTAS_CANCELES. LA PUERTA PRINCIPAL EN EL ACCESO DE CLIENTES ¿ES ABATIBLE O ES PUERTA CORREDIZA?, SE REALIZA ESTA PREGUNTA YA QUE NO SE CUENTA CON PUERTA DE EMERGENCIA, O ALGUNA OTRA SALIDA. LA PUERTA DE ABATIBLE SERÍA DE MÁS FÁCIL ACCESO Y RETIRO DE LA TIENDA. SE QUEDA EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 | Buen día En proyecto original se manejó cambio 1 a 1 de la cortina en acceso dado que era proyecto de remodelación y asi fue considerada también por eficiencia operativa en el layout autorizado. Si se va a requerir un cambio este debe venir validado por eficiencia operativa y protección de activos Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17360 | EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA QUE UN REGISTRO EN LA PARTE FRONTAL DE LA TIENDA, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y DE ACUERDO A LOS PLANOS DE INSTALACIONES Y ACOMETIDA ELECTRICA NO SE CUENTA CON ALGÚN ALCANCE DE MANTENIMIENTO O COLADO DE TAPA. SE SOLICITA SU AUTORIZACIÓN PARA SU COLADO DE ESTE (MANTENIMIENTO). SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 | Buen día En la fotografía que nos comparten no se ve el contexto de ubicación del registro mencionado. Nos apoyan con una fotografía donde se tenga referencia de ubicación y una del interior para valorar su funcionalidad. Saludos. | 37 | 22781 | 179
17361 | EN RECORRIDO DE OBRA CON GERENTE DE CONSTRUCCIONES Y DISTRITAL DE LA ZONA, MENCIONA QUE POR OPERATIVIDAD DE LA TIENDA, COMO EL ÁREA DE DESCARGA FUE CANCELADA Y EL ÁREA NUEVA DONDE SE UTILIZARÍA COMO ZONA DE DESCARGA SERÍA EN ACCESO DE TIENDA. SE REQUIERE QUE EL NIVEL DE LOS ESCALONES SE HAN IGUAL QUE LA RAMPA DE ACCESO, PARA REALIZAR LA MANIOBRA CON LAS TARIMAS EN EL INTERIOR DE LA TIENDA, SE REQUIERE DE SU APOYO CON SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. DE BIEN NIVELEAR LA RAMPA CON LOS ESCALONES O EXTENDER LA RAMPA PARA TENER UN AREA DESIGNADA DE DESCARGA Y TENE EL MISMO NIVEL EN EL ACCESO. SE ADJUTAN EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. | 2 | Buena tarde La rampa existente ya cuenta con la pendiente máxima permitida (10%), por lo que no es posible recortarla y nivelar el frente del acceso (la pendiente subiría a 17%). Se propone demoler una sección de la plataforma contigua a la rampa y crear una rampa de transición para eliminar el escalonamiento existente entre la rampa y la plataforma. Se envía el boletín04 correspondiente a la propuesta. Estamos atentos a sus comentarios, saludos | 1 | 22781 | 2559
17362 | IGUALMENTE EN RECORRIDO DE OBRA, CON GERENTE DE CONSTRUCCIONES Y DISTRITAL DE ZONA. COMO TAL POR PROYECTO NO SE TIENE LA INSTALACIÓN DE UNA COLADERA EN EL CUARTO DE BASURA, NI TAMPOCO SE TENÍA UNA EXISTENTE. MENCIONA ENCARGADO DE TIENDA QUE EN VISITAS DE SALUBRIDAD, LES INDICABAN UNA COLOCACIÓN DE COLADERA EN ESTA ZONA. SE REQUIERE DE SUS COMENTARIOS O SUGERENCIAS PARA REALIZAR O NO, ESTA ACTIVIDAD. | 2 | Buena tarde Se sube boletin 05 para que se tramite adicional por solicitud de operadora Saludos | 0 | 22781 | 829
17363 | SE OBSERVA EN RECORRIDO JUNTO CON CONTRATISTA QUE EN ÁREA DEL ACCESO A LA TIENDA EL MURO DE LA CORTINA PRINCIPAL, SE ENCUENTRA TOTALMENTE DESPEGADO Y SIN UNA COLUMNA EN LA UNION ENTRE LOS DOS MUROS. Y DE ACUERDO AL PLANO “A 103-PLANTA DE MUROS” SE REALIZARÁ LA MODIFICACIÓN DEL ACCESO, COMO YA SE ESTARÁ INTERVINIENDO EN ESTA ÁREA, SOLICITAMOS SU APOYO CON ALGUNA INDICACION O COMENTARIOS PARA REALIZAR ALGÚN CAMBIO EN LA DALA O REALIZAR EL MURO NUEVAMENTE. CABE MENCIONAR QUE POR PROYECTO MARCA LA CONTINUACIÓN DEL MURO CON 2.80M MÁS DE LA ALTURA EXISTENTE. QUE GENERARÍA UN PESO EXTRA EN ESTA DALA INTERMEDIA. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17364 | IGUALMENTE EN RECORRIDO EN SITIO, SE OBSERVA QUE LAS CONDICIONES ACTUALES SON DISTINTAS A EL PLANO DE CONDICIONES, YA QUE NO SE PROPONE RESANAR Y MEJORAR EL PISO EN EL ÁREA DE SUBESTACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y EL PLAFÓN DE DUROCK EN LA MISMA ÁREA, YA NO SE ENCUENTRA EXISTENTE. NOS APOYAN CON SUS COMENTARIOS.HO CON LA APROBACIÓN DE REALIZARSE. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17365 | EN EL TRANSCURSO DE LOS DESMANTELAMIENTO SE OBSERVO QUE EL MURO LATERAL UBICADO EN EL EJE 2, DESPUÉS DE LA COLUMNA UBICADA EN EL EJE "A” SE ENCUENTRA QUE EL MURO NO ES DE BLOCK SI NO DE DUROCK, EL CUAL YA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.TENIENDO UNA MEDIDA DE 90CM APROX, DESPUÉS DE LA COLUMNA EN EJE A. SE SOLICITA SU AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL MURO DE BLOCK FALTANTE. SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17366 | DE ACUERDO AL PLANO “ES-401 PLANTA DE CUBIERTA” SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA LLEGA HASTA LAS COLUMNAS DE LOS EJES “A” Y “D” A CADA EXTREMO DE LA MISMA. NO SE ENCUENTRA ALGÚN DETALLE DEL ANCLAJE DE LA LLEGADA DE LA LÁMINA A LOS MUROS DE FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA TRASERA, QUE SON 50 CM DESPUÉS DE LOS EJES “A” Y “D”. SE REQUIERE DE ALGUNA INDICACIÓN O DETALLE DEL ANCLAJE DE LA LÁMINA A ESTOS MUROS. SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17367 | Informo que de acuerdo a los trabajos que se van a realizar, por proyecto. En demolición de muros, desmantelamientos de fachadas e intervención en techumbre con uso de grúa para desmontaje de estructura.Se solicita permiso para poder tomar mitad de la calle: Fco. Figueroa. Cd Renacimiento. Ya que por seguridad al realizar la demolicion puede ser peligroso, ya que en esa calle pasan peatones y vehiculos. Igualmente para las maniobras de desmontaje de techumbre. Quedo en espera de una respuesta. Adjunto evidencia fotografica del area requerida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17368 | De acuerdo al plano "DU01-DIAGRAMA_UNIFILAR". Nos marca un transformador de 75 kva, así como en todos los demás planos de instalación eléctrica. Pero en el listado de suministros que se nos compartio, indica un tranformador de 750 kva. Nos podrian confirmar ¿Cual de estos dos datos es el correcto? Adjunto evidencia de notas en planos y el concepto en el listado de suministros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17369 | EL DÍA DE HOY EN RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON GERENTE DE CONSTRUCCIONES, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN. SE OBSERVARON DAÑOS EN EL FIRME DE PISO DE VENTAS, EL MATERIAL DE PULIDO DEL PISO ESTÁ OBSOLETO EN VARIAS ÁREAS, EN DONDE YA SE PERCIBEN LOS AGREGADOS FINOS, COMO ES LA ARENA Y LA GRABA. TAMBIÉN LAS JUNTAS SE ENCUENTRAN DAÑADAS. SOLICITAMOS DE SU APOYO CON ALGUNA SOLUCION, SI BIEN SOLO SE HAGA EL DESBASTE DEL PISO O SE REALICE UN PISO NUEVO COMPLETAMENTE. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17370 | De acuerdo a la respuesta del RFI N. 1 "MURO EN FACHADA DE TIENDA", sobre la propuesta de la colocacion de los nuevos castillos en la fachada principal, ¿esta propuesta aplicaria para este mismo muro, de la fachada trasera? Ya que este muro se encuentra en las mismas condiciones que el muro de la fachada principal, no tiene una columna entre los ejes principales, EJE 1 Y EJE 2. Se adjuntan evidencias fotograficas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17371 | DE ACUERDO AL PLANO SANITARIO IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, MARCA LA CONEXION CON UNA TUBERIA DE PVC EN LA REJILLA TYLER, PERO EN SITIO SE ENCUENTRA UNA TUBERIA CEDULA 40. AMBOS TIENEN LA MISMA MEDIDA EN ESPECIFICACION, PERO SUS DIMENCIONES EN FISICO CON DIFERENTES. SE TENDRA QUE REALIZAR LA INSTALACION COMPLETA AL REGRISTRO MAS CERCANO EN TRASTIENDA. SE SOLICITA DE SU AUTORIZACION PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD. IGUALMENTE COMO SE OBSERVA EN LAS FOTOGRAFIAS QUE ADJUNTO, LA INSTALACION YA NO SE ENCONTRABA EN BUENAS CONDICIONES (LA TUBERIA QUE VA AL REGISTRO EXISTENTE). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17372 | DE ACUERDO AL PLANO ES-401 PLANTA DE CUBIERTA. MARCA LA COLOCACION DE UNA SECCION DENOMICADA T1 CON PERFIL DE W 14 X 22. AL CORROBORAR SU CONEXION CON EL MURO DE EJE 2 EN LOS PLANOS DE CONEXIONES; ES-403a Y ES-403 II. NO SE TIENE UNA ESPECIFICACION (DETALLE) DEL ANCLAJE HACIA LAS COLUMNAS CENTRALES, QUE SON DEL EJE B Y C. ESTE PERFIL ESTA PROPUESTO EN AMBOS MUROS( EJE 1 Y 2). SOLICTAMOS DE SU APOYO CON EL DETALLE DE ESTA CONEXION. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA, DE LOS PLANOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17373 | SE OBSERVA QUE EN EL ÁREA DE LA COLUMNA INTERMEDIA SE ENCUENTRAN SOPORTERÍA ANCLADA EN LA ESTRUCTURA DE LA TIENDA, QUE AL PARECER ES ESTRUCTURA PROVENIENTE DE LA CONSTRUCCION COLINDANTE A LA UNIDAD, PROVOCANDO UN ESFUERZO EN ESTA DALA. SE LES INFORMA PARA QUE NOS PUEDAN INDICAR ALGUNA SOLUCIÓN O BIEN DEJARLO TAL Y COMO ESTÁ. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17374 | DE ACUERDO AL PLANO “A103-PLANTA DE MUROS” MUESTRA QUE LA PINTURA QUE SE COLOCARÍA EN LOS MUROS INTERIORES ES DE COLOR GRIS, IGUAL QUE EN LOS MUROS EXTERIORES, ¿NOS INDICAN SI ESTE DATO ES CORRECTO O SERÍA DE COLOR BLANCO?, YA QUE EL COLOR EXISTENTE ES IGUALMENTE COLOR BLANCO. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17375 | DE ACUERDO A PLANO “IS01-INSTALACION SANITARIA-RED GENERAL” NOS MARCA LA INSTALACIÓN DE UNA COLADERA EN SANITARIO DE HOMBRES, PERO EN EL ÁREA DONDE LA MARCA NO SE ENCUENTRA UNA INSTALACIÓN EXISTENTE. MAS QUE EL ESPACIO DE UN TAPON REGISTRO. ¿SE DEBERIA DE CAMBIAR LA INSTALACION HASTA LA TRAMPA DE LA COLADERA NUEVA?, HO NOS APOYAN CON SUS COMENTARIOS Y SU APROBACION PARA REALIZAR DICHA INSTALACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17376 | EN RECORRIDO DE OBRA CON GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTRATISTA. POR PROYECTO INDICA NIVELAR LA CISTERNA A NIVEL DE PISO, PERO POR CONDICIONES DE LA ZONA; ES UNA COLONIA DONDE SE PRESENTAN MUCHAS INUNDACIONES, SE SUGIERE QUE QUEDE TAL Y COMO ESTÁ EXISTENTE. UN NIVEL MÁS ALTO DEL NIVEL DE PISO. SU APOYO CON SUS COMENTARIOS Y APROBACIÓN PARA DEJARLA EN LAS CONDICIONES ACTUALES. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17377 | IGUALMENTE EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA QUE EL VANO DEL ACCESO EN EL ÁREA DE DESCARGA EN PROYECTO ES CANCELADO, NO SE TIENE UN ACCESO DE DESCARGA. NOS PODRÍAN INDICAR SI ESTO ES CORRECTO Y CUÁL SERÍA LA NUEVA ZONA DE DESCARGA. SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA, DE LA OBSERVACION EN EL PLANO Y LA EVIDENCIA DEL VANO EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17378 | SE INICIAN CON LAS ACTIVIDADES ELECTRICAS Y DESERGENIZADO DE TRANSFORMADOR, AL COLOCAR LOS NUEVOS SUMINISTROS SE REQUIERE DE LA INFORMACION DEL PLANO DE TIERRAS, PARA SU INSTALACION, EN TRANSFORMADOR Y EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE. SOLICITAMOS DE ESTA INFORMACION. | 2 | Buen día Al tratarse de una tienda construida, en sitio se cuenta con sistema de tierras. Debe revisarse y valorar en sitio el estado actual para poder realizar la instalación correctamente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17379 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI NUM. 22, ME REFERIA QUE EN EL PLANO ID-01 CONTACTOS REGULADOS, SE PLANTEA EL CONTACTO DE ALIMETACION PERO EN EL PLANO DE ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS, NO SE TIENE UNA SALIDA DE VOZ Y DATOS EN EL AREA DE TIME CLOCK, QUE ESTA A UN COSTADO DEL ACCESO. SE SOLICITA DE SU AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE NODO. SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL PLANO. | 2 | Buen día Se debe instalar el nodo PPA-18 que es el nodo destinado a time clock Saludos | 46 | 22781 | 10
17380 | Buen dia, el distrital y gerente de tienda. Solicitan que no se les retire el plafon y el minisplit de la oficina administrativa. Por cuestiones de seguridad de su oficina. Por lo tanto quedo en espera de sus indicaciones para saber si se deja tal cual este plafon y minisplit en oficina administrativa. Atte: Ing. Fernando Galindo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17381 | Buen dia, en proyecto no se indica la instalacion electrica para el hidroneumatico. Se requiere nueva canalizacion y alimentadores para energizar el hidroneumatico, ya que la canalizacion existente de la bomba esta obstruida con cableado quemado en su interior. Envio imagenes para mejor percepcion. Atte: Ing. Fernando Galindo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17382 | DEBIDO A LA FALTA DE STOCK DE SUMINISTRO DEL VENTILADOR DE INYECCION PARA EL AREA DE AMASIJO POR PARTE DE SOLOR&PALAO QUE ORIGINALMENTE VIENE PROYECTADO PARA ESTA OBRA, PROVEEDOR PROPONE REALIZAR EL CAMBIO POR OTRO MODELO QUE SI SE CUENTA CON STOCK, EL CAMBIO NO ES SIGNIFICATIVO PARA LA OPERACION NI TAMPOCO AFECTARIA PARA TEMAS ELECTRICOS, ESTO YA SE CONSULTO CON EL ING. EMMANUEL RIVERA DE AREA DE ENERGIA EL CUAL ESTA A CARGO DE ESTA OBRA. LOS CAMBIOS MAS SIGNIFICATIVOS SERIAN LOS SIGUIENTES: 1.- MOTOR DE 0.5HP A 1HP 2.- DIMENCIONES DE BASE Y APERTURA DE BROCAL PARA TECHUMBRE ANEXO FICHA TECNICA DEL EQUIPO PROPUESTO CDAVF CDAVF-2020-1HP4-325RPM-(208-230~3) Proyecto: - Referencia producto: Unidades de ventilación, marca S&P,modelo CDAVF-2020-1HP4-325rpm-(208-230~3), diseñadas para la inyección y extracción de aire con y o 2 etapas de filtración en descarga Vertical; su estr | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17383 | Buen dia, en proyecto no se tiene considerado colocar bastidor de PTR para soporte de las cortinas de aire, el cual se requiere para una mejor fijacion de las cortinas de aire y actualmente la tienda no cuenta con dicha soporteria. Favor de indicar si contara como un adicional para la contratista asi como indicar los materiales y calibres del bastidor a utilizar.Atte: Arq. Luis Fernando Galindo | 2 | Se carga BOLETIN_01_BAE_3532_PRADERAS DE SAN JUAN_CANCEL Y CAJILLO EN ACCESO.dwg, con el detalle del nuevo cancel de acceso, soporte de PTR, cajillo y fijación a piso. Se encuentra en; 03.Boletines | 1 | 22781 | 2559
17384 | Buen dia, el panel de alarmas en acceso a tienda interfiere con la ubicacion del nuevo cancel de aluminio. Se requiere su reubicacion. Envio imagen para su mejor persepcion. Quedamos en espera de las indicaciones para su nueva ubicacion. Atte: Ing. Luis Fernando Galindo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17385 | Buen dia. En proyecto y en listado de suministros los interruptores para el tablero TGN son (enchufables)tipo QP. Sinembargo para el tablero se requieren atornillables. Se solicita el cambio, y por tiempos de entrega final de obra se recomienda que los suministre la contratista general. Quedo en espera de sus comentarios. Att:e Ing. Fernando Galindo Saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17386 | Buen dia, para la colocacion del ducto de inyeccion para el pleno de ventilacion, existe la trayectoria de un joyst, por lo consiguiente, no es posible recorrer el joyst, se tendria que hacer un resaque el ducto de ventilacion para que pase el joyst. Favor de indicarnos si es correcto o se tendra que reubicar la base de los equipos o recorrer el joyts. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17387 | Buena Tarde El plano A-100 Planta General Arquitectonica indica que debemos construir sardinel en las nuevas camaras, indicando con linea azul discontinua las camaras de refrigerados y congelados. Esto es correcto? Quedamos pendientes con cualquier informacion al respecto | 2 | Buen día. Es correcta la construcción del sardinel indicado en plano A-100 detalle 1 Saludos | 19 | 22781 | 18
17388 | Buen dia. Se solicita reubicacion por parte de gerente de tienda para tarja anteriormente demolida (plano DEM08), nos indico el gerente que en la zona abarrotera frente a la entrada de la camara de refrigeracion seria una buena opcion. Quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17389 | Buen dia. Se solicita una nueva reubicacion para la tarja y mesa de cortes, debido a que en la ubicacion que nos proporcionaron en el RFI-05 (boletin no.5) se ubica el Tablero R y por las dimensiones del tablero con la mesa de cortes y por seguridad no es posible ubicarla en esa posicion que nos señalaron. Anexo propuesta de reubicacion junto con imagenes del sitio. Quedo pendiente de sus comenttarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17390 | Buen dia. Debido a las dimenssiones de la camara de rerigeracion quedo cubierta una parte del registro que se encuentra ahi, proponemos cortar una parte de la tapa del registro para poder tener acceso al registro (se anexan imagenes del registro y su ubicacion). Quedo pendiente de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17391 | Buen dia. Debido a que en el plano "GR2" marca trayectoria hacia los racks abarroteros donde los usan para estibar, la tuberia no puede pasar segun planos por mercancia estibada y por tuberia electrica instalada donde giran para subir a techumbre. Se anexan propuesta de trayectoria nueva (imagen 1 y 2) y evidencia forografica (imagen 3 y 4). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17392 | Buen dia En la respuesta que nos dieron en el RFI N0.6 no hay boletin cargado, apoyennos subiendo la informacion. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17393 | Buena tarde De acuerdo a proyecto ejecutivo, no existe movimiento, desconexion y conexion de las antenas AXP con su respectivo DIPOLO existentes para camaras de refrigeracion, por lo que se solicita RFI para saber especificaciones y el proveedor indicado para su reinstalacion. Se solicita información para indicar si se manejara dentro del proyecto de manera adicional o la tienda tendra que levantar OT. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17394 | Se solicita el apoyo de diseño para autorizar la pintura antigrafiti marca COMEX, ya que como se les comentó en reunión Sherwin-Williams vía ventas nacional indica 60 dias para la entrega del producto en Mexico ya que es material de importació. Se anexa ficha técnica del material de comex | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17395 | Se solicita el apoyo a diseño para que envie el boletín correspondiente a la adecuación de la viga poste existente, ubicada sobre el eje 12-K, la cual sobresale del nivel de remate del faldon de acuerdo a la estructuración nueva, se anexa reporte fotográfico de soporte, así mismo se solicita en el boletín, el proceso constructivo y se defina si se ejecutara el mismo para todos los casos similares que se presenten. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17396 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para definir si se reubicaran a una misma altura los letreros de diversos locales que se encuentran frente a linea de cajas y cuyos letreros estan mas abajo de la linea que se tiene por proto.Se anexa reporte fotográfico para que vean el estado actual de los mismos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17397 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para confirmar los siguientes temas en el plano de demoliciones DEM01-Demoliciones en piso.1.- En el plano indica 1.4 Salchichoneria cuando es el área de carnes ¿Se confirma que el indice 1.4 es carnes, no salchichonería?2.- En el mismo plano, se indica 1.2 DELI y 1.3 PESCADOS pero el área no esta ashurada como indica el índice. ¿Se confirma la demolicion de piso en ambas zonas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17398 | Por este medio se informa a diseño que durante el desmontaje de la fachada, se encontro el cuarto JOIST de M a N dañado en la zona colindante a la fachada, se anexa reporte fotográfico para que definan si se tomara alguna acción con este elemento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17399 | Por este medio se envia a diseño las condiciones existentes en cuestión a los niveles de largueros en las fachadas, para informar las medidas que se estan tomando con las condiciones actuales y la solicitando la recomendacion pertinente para la adecuacion de la columna M-12 .1.- Los niveles de estructuración no coinciden con los de proyecto, por ende no es recuperable ningún elemento existente. 2.- Se informa que por el mismo tema, se tienen que cortar las placas de sujeción de los largueros anteriores. 3.- Por la misma causa, deberá de adaptarse en campo la columna ubicada en el eje M y eje 12, colocando los cartabones de placa de soporte que debe de llevar cada nivel de larguero ES DECIR los tres primeros de abajo hacia arriba. EL PRIMER NIVEL DE LARGUEROS ESTA ACTUALMENTE A PAÑO DE LA DALA DE CERRAMIENTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17400 | Por este medio se solicita el apoyo de diseño para enviar el boletín que indique los trabajos a ejecutar en la contrafachada del eje 12, la fachada nueva lleva diseño a dos aguas, la contra existente tiene cambios de nivel rectos, se anexa reporte fotográfico del estado actual y de como se ve contra la estructuración de la fachada. favor de indicar cual es el alcance en esta área. | 2 | Se esta revisando con el especialista estructurista lo indicado para poder generar el boletÃ­n correspondiente. | 9 | 22781 | 1425
17401 | Por este medio se informa a diseño de que el plafon sobre la refrigeración en el área de congelados y de salchichonería, se encuentra dañado por condensación en la zona, se anexa reporte fotográfico para que tengan idea de como estan las zonas, se ejecutara un levantamiento para definir los puntos mas criticos de los daños presentados para certificar si se puede rescatar algo de lo existente, este levantameinto se les compartira el dia 18 de mayo del 2024. se informo a Gerencia de tienda la situación para que revise con la iguala de refri y se corrija esta condensación para posteriormente ejecutar la reparación del plafon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17402 | Por este medio se le informa a diseño que por el volumen de material requerido en este cambio de Imagen Ternium indica que no puede realizar el suministro de la lamina, se anexa la ficha técnica del proveedor Villacero que cuenta con un material de las mismas caracteristicas, por lo que se solicita el vo. bo. de ustedes para realizar el cambio de proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17403 | Por este medio se solicita a diseño su apoyo para definir el proceso de ejecución de la estructuración de fachadas, tal y como se les comento en la reunion, el primer nivel de largueros actuales esta pegado al remate de la trabe de cerramiento, por lo que los niveles de largueros actuales no coinciden con los marc con los alcances considerados de ados en el proyecto como estructuración de fachadas. esto implica:1.- Corte, rehabilitado y colocación de placas de apoyo para largueros para respetar los niveles de estructuración de fachada. 1er nivel de largueros a 20 cms del lecho superior de trabe de cerramiento.2.- Retiro de estructura actual de largueros al 100%. 3.- Todas las fachadas de la unidad cuentan con la estructuracion de fachada actual con el 1er nivel de largueros adosado a la trabe de cerramiento.Se propone respetar los niveles actuales de largueros para ejecutar el cambio de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17404 | Buenas tardes algunos cables de las anclas que no cuentan con proteccion contra intemperie, presentan grave daño, la pregunta es si se cuenta con agun procedimineto o alcance especial para este tipo de hallazgos o solo se continuara con la aplicacion de cardeado y pintura en las placas base y la reposicion de la porteccion contra intemperie. Algunos hilos del cable ya se perdieron debido a la corrosion. Adjunot fotografia demostrativa. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17405 | El contratista teme que con el procedimiento indicado en el proyecto le hagan daño a las tuberias existentes en el cuarto de bombas y considera una opcion mas viable la sustitucion de los tramos dañados. Adjunto su reprote y comentarios: Como es posible observar en las imágenes que se presentaron en este reporte, la tubería se encuentra muy dañada. De acuerdo con los alcances del proyecto, en el cuarto de bombas se debe realizar cardeo, limpieza y aplicación de pintura de esmalte en tubería de Fo.Go. De 4” y válvulas de 4”, en color ojo bermellón en tuberías y válvulas para el sistema de red contra incendios y esmalte color verde para la tubería de agua potable. El personal técnico realizó una visita para inspeccionar el estado actual de la tubería y el informe que presenta es que dicha tubería se encuentra en muy mal estado, presentando daños de oxidación, porosidad y que las paredes s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17406 | EL GERENTE DE LA UNIDAD Y EL JEFE DE MANTENIMIENTO NOS INDICAN QUE EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS SUFREN DE FILTRACIONES AL INTERIOR DE SUS CAMARAS DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA DE AMASIJO, DEBIDO A UNA CUENTA EN LA QUE SE ACUMULA EL AGUA DEL TALUD POSTERIOR DE LA TIENDA. POR LO QUE SE LE SUGIERE EN COMPAÑÍA DEL GERENTE DE CONSTRUCCIONES LA CANALIZACION DE ESA AGUA QUE SE ACUMULA MDIANTE UNA REJILLA Y DIRECCIONARLA HACIA SU POZO DE ABOSORCION QUE TIENEN A UNOS 30 METROS. ADEMAS DE IMPERMEABILIZAR EL MURO DE CIMENTACION Y PARTE DEL MURO DE BLOCK. CABE SEÑALAR QUE ESTA AGUA QUE SE FILTRA ES DEL MANTO FREATICO. ADJUNTO PEQUEÑO REPORTE CON FOTOGRAFIAS COMO EVIDENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17407 | Buen dia El proyecto indica el cebreado de 8 piezas de hidrantes en piso de ventas y 3 en las area exteriores. Mas la memoria la memoria descriptiva indica en la hoja 12 punto 6 que "EN TODOS LOS GABINETES, TOMAS SIAMESAS Y EXTINTORES, SE LLEVARA ACABO LA DELIMITACION DEL AREA CON UNA FRANJA CEBREADA HECHA CON PINTURA COLOR AMARILLO TRANSITO DE ACUERDO A LA CI-14-021 DE WALMART" pero esto no esta indicado en el proyecto entregado. La pregunta es si se debera realizar los alcances descritos en la memoria descriptiva y si estos representa una omision al proyecto por parte del contratista o un adicional. Quedo atento a sus comentarios. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17408 | Buen dia El extractor de amasijo identificado como VE-07 en el proyecto electrico nos indica una alimentacion 480V pero el cuadro de equipos solicita un equipo alimentado a 220V. Por lo cual no se pudo conectar y deajar en funcionamiento. Nos indican si se realiara cambio a la almentacion del equipo yo se debera corregir la alimentacion electrcia y a que tablero e interruptor la podemos dirigir. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17409 | Los trabajos en el BA Chalco han finalizado, teniendo únicamente pendiente el llenado de la cisterna para poder concluir al 100% nuestros alcances. Sin embargo, en cuarto de máquinas se ha presentado una fuga de agua, misma que tiene su origen en un muro colindante con el muro de la cisterna, a este muro se le ha aplicado sellokote, teniendo una disminución de la cantidad de agua que se filtra. El origen de la filtración es desconocido, intuyendo que podría ser de alguna tubería de agua residuales por el color, descartando que esta proviene de la cisterna ya que actualmente se encuentra vacía. Por lo que al no provenir de la cisterna se encuentra fuera de los alcances del proyecto y que de acuerdo con el Plano SCI01 PLANTA_SISTEMA_CONTRA_INCENDIOS_TRABAJOS_A_REALIZAR-BA_3884_CHALCO_2000, el área a impermeabilizar es la cisterna, misma que ya fue realizada y los alcances de los trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17410 | Buenos dias, en seguimiento al rfi 2 se comparte el reporte fotografico solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17411 | Derivado de los trabajos ejecutados correspondiente al monitoreo topográfico realizado para poder determinar movimientos en muro o alguna que otra anomalía, le envió un resumen derivado de las conclusiones obtenidas con topografo en sitio. El muro de concreto reforzado de lado oriente con la calle cerrada No. 8, encontramos un ligero desplazamiento de 2.5 centímetros hacia en estacionamiento de la tienda. Los puntos de referencia estan indicados con una linea vertical y una flecha de color azul. Justo donde se encuentra estacionado un carro de color negro. El muro de concreto reforzado de lado norte con la calle unión de estibadores, a la fecha no presenta ninguna variante. El muro de concreto reforzado de lado poniente a lado de la escuela superior de psicología no presenta alguna variación. Que alternativas o soluciones propondra el area de diseño y geotecnia walmart para evitar mayor desplazamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17412 | Revisando plano “LP-01-SISTEMA DE INTRUSION-898” nos marca sobre el eje “A” la parte trasera de la tienda, la instalación de over head cerámico (CM VENTILA), en este eje solo se tiene muro de block, las louvers se encuentran sobre el eje “B” parte frontal de la tienda y sobre el eje “4” del lado derecho de la tienda. Lo que marca el plano es correcto o la colocación de estos over head cerámico (CM VENTILA) es en otra posición. | 2 | Buen dia Es correcta la observación los louvers se localizan en el eje “B” y “4”, se carga en carpeta de narrativa plano con actualizacion. Saludos | 0 | 22781 | 829
17413 | Ratificando la respuesta del RFI 7, no se colocará el anuncio espectacular, ni se dejarán preparaciones de dado de cimentación para su futura instalación. ¿Es correcta esta información? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17414 | En cuanto al muro que se demolió en la parte frontal del predio, se deberá reforzar el muro que queda del predio colindante con un castillo, esto para evitar que éste quede frágil y pueda haber una caída de éste en un futuro, ¿Cómo se armaría este castillo?, ¿se deberá amarrar a la trabe que tiene el muro o se deberá colocar en el término del muro de colindancia amarrado igual a la trabe de la barda existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17415 | El día 20-11-24, se informó por parte del área de legal que el nicho de medición de agua re reubicara al limite del predio como se marca en la siguiente imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17416 | Revisando las especificaciones de diseño, criterios de diseño (QDP) “EX-87_Nicho_de_Medición” nos marca que en el nicho de medición de CFE va un nodo de datos y un contactó. Revisando planos eléctricos y de sistemas no nos indica las trayectorias, ¿cuáles será el servicio que los alimentará, (cuales son los tableros a los que se conectan)? | 2 | BUEN DIA EN PLANO ID04 SE INDICA LA TRAYECTORIA Y CABLEADO PARA EL NICHO DE MEDICION Y EL NODO DE DATOS QUE REMATA DIRECTO AL RACK DE DATOS, ASI MISMO EN ESA MISMA TRAYECTORIA Y CON TUBERIA DE 21mm Y 2-10AWG Y 1-10DESNUDO SE LLEVARA LA ALIMENTACION DEL TABLERO "A" DEL CIRUITO 33A COMO SE INDICA EN PLANO IE08 DE CUADRO DE CARGAS SALUDOS | 1 | 22781 | 2559
17417 | De acuerdo al plano SE-01a, SISTEMA DE TIERRAS SUBESTACIÓN ELECTRICA, esta indicado en un dibujo de nivel de techumbre, un entramado de malla para sistema de tierras, con una cuadricula de 2.00x2.00 de cable de cobre desnudo calibre 40 AWG. En toda el área de los entre ejes de A hasta C y del eje del 4 hasta el 9, que abarca áreas de preparados y no solo el área de la subestación, además de que también se observa que el detalle 7 indicado en cada cruce de conexión de cable a cable, de acuerdo a los detalles del mismo plano indicado, debería ser detalle 5, que es el indicado para cruces en X y no en T.Se requiere aclaración, de confirmación de la información del plano tal como lo indica o en caso de corrección, se requiere la redefinición del proyecto para esta malla de tierras. | 2 | Se carga plano SE-01a actualizado en donde si indica el detalle 5 correctamente, se comenta que este proyecto esta en orden de cambio por lo que tenemos pendiente la validaciÃ³n de la UVIE. | 4 | 22781 | 1402
17418 | Buenas tardes. De acuerdo al plano C-10e, ACOMETIDA ELECTRICA, ISSUE, indica que la acometida CFE, será por la (CARRETERA PUEBLA – XALAPA).Pero en el resolutivo que se nos hizo llegar Energía Walmart, Ing. Manuel Anaya Velasco, Oficio No. 02512024, de DIVISIÓN ORIENTE, ZONA TEZIUTLAN, indica que la acometida CFE será por la Av. LEONA VICARIO (se anexa resolutivo y croquis). Por lo cual se requiere actualización del proyecto confirmando esta modificación. En su caso se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | Solicitamos su apoyo con que nos compartan esa informaciÃ³n para estar alineados. | 4 | 22781 | 1402
17419 | De acuerdo al plano IE-06a, FUERZA Y CONTACTOS PLANTA CUBIERTA, está indicado para el ventilador de extracción de tortillería VE-05, (confirmado en Cuadros de Equipos IAA-4), el circuito 28 de tablero eléctrico “GP”, en el cuadro de cargas de este tablero en plano IE-11a, falta la información de este circuito 28.Se requiere aclaración y confirmación, y en caso de faltar información, se requiere la definición eléctrica para este ventilador VE-05, esperamos confirmación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17420 | De acuerdo al plano de la acometida telefónica C10d; En el acceso para andenes de trailers sobre la calle von Humboldt sur se tiene una línea de cableado telefonico con altura de 4 mts que puede obstruir el acceso de trailers. El pasado 23 de Mayo se realizo recorrido con personal de TELMEX para verificar las condiciones de la acometida telefónica y el cableado mencionado, se anexa reporte fotografico. Se solicita su revisión y en su caso indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17421 | En proyecto, no se observa indicación para encofrado de alimentaciones eléctricas en exteriores, solo se indica para media tensión cuando se tenga cruces con instalaciones hidraulicas. Se sugiere considerar el encofrado de las alimentaciones eléctricas además de la cinta de precaución indicada en proyecto, se genera adicional para la contratista. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17422 | En sitio se observa que el tanque de tormentas en plano C06 y C08 esta muy próximo (2.5 mts) a la barda de colindancia y casas habitación de los vecinos por lo que hay riesgo de afectación a sus cimentaciones pues la excavacion es de aprox 5 mts de profundidad respecto a estas estructuras. Se envia reporte fotografico y propuesta para reorientar en planta el tanque de tormentas separandose 11 mts de la colindancia y disminuir el riesgo de afectación en la cimentación de la barda y construcciones vecinas. Se solicita VoBo o confirmar lo que debe ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17423 | De acuerdo a la reunión con Gerencia de proyectos y gerencia de construcciones WM compartimos los puntos de la reuniión para su seguimiento y respuestas: 1. Cambia ubicación de acometida de CFE de la av. Von Humboldt a la calle Leona Vicario2. Proyectos WM informa que debido a que la temperatura no será la óptima regresarán los equipos de aire.3. Están enterados GNFR y energía WM 4. Se afecta al proyecto en estructura metálica, tableros.5. En la orden de cambio 1 del 06 de mayo sobre el muro del INAH es adicional6. Debido a los equipos de aire se afecta la estructura pues no hay refuerzos en los joist de acuerdo a la última información del proyecto en TRIRIGA7. El proyectista informa que la fecha tentativa para liberar la orden de cambio con lo anterior, es el 07 de Junio.8. Debido a lo anterior se manifiesta que afecta en el proceso y programa de obra, se solicita liberar la información | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17424 | En proyecto se observa que el dado D-6 en el plano ES-301 Y ES-106 se interfiere con el muro MC-1 sin dejar espacio para instalación de la cortina como se aprecia en el plano A-407a, se sugiere recorrer el espacio de los fosos de las rampas mecánicas y vanos de cortinas, lo que implica modificar las secciones del muro armado MC-1 (se anexa croquis con fotos) respetando los espacios para los trailers y dimensiones para recibir rampas mecánicas y cortinas de acuerdo a los fabricantes. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17425 | En obra se tiene el siguiente hallazgo: en el área de estacionamiento se encuentra cimentación ciclopea de seccción variable sobresaliendo del nivel de desplante de las terracerias, por lo que es necesario la demolición, carga, acarreo y retiro de este escombro que implican los trabajos (se anexa reporte fotográfico) . Se solicita indicación de lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | Buenas tardes equipo. Comparto respuesta a duda: Retirar la cimentación ciclopea hasta llegar al nivel de estructura de terracerías a aplicar en el sitio, los volúmenes serán ratificados por la supervicion de walmart. | 9 | 22781 | 1425
17426 | De acuerdo a la actualización del proyecto con la inclusión de los equipos de aire se tiene que los refuerzos en los joist para los equipos de aire implican programar con el fabricante ESJ nuevamente con un periodo de al menos 6 semanas de espera lo que impacta con atrasos en obra. Se sugiere reforzar con 2 Joist J-1 en lugar de J-1R para mitigar tiempos de ejecución en el proceso de la obra. Se solicita VoBo o indicar lo que dbe ejecutarse. Saludos. | 2 | Colocar doble joist para el soporte de los equipos de aire es demasiado, la diferencia entre los Joist J-1 y los Joist J-1r que soportaran los equipos de aire es poca, por lo que solo son unas diagonales y montantes que deberán ser reforzados, al igual que unos tramos de la cuerda superior, por lo que dichos refuerzos no requieren de tanto tiempo para ser ejecutados. Conforme a las tablas del Steel Jois Institute plasmadas en los manuales del fabricante de JOIST ESJ, un Joist J-1 tipo 20k3, soporta una carga total de 240 kgm y la cubierta le impondrá al joist, una carga de 155 kgm (carga muerta y carga viva) y el equipo de aire le impondrá máximo al joist una carga adicional de 50 kgm por lo que los joist que soportaran los equipos de aire tendrán una carga máxima de 205 kgm < 240 kgm, por lo que Los Joist J-1 20k3 sin problema pueden soportar los equipos de aire, y solo se requerirá el | 6 | 22781 | 9
17427 | En plano de acabados para sanitario A-409 se indica acabado 9.95 para muros loseta 20*30 cms color blanco con boquillas según CI-22-028, sin embargo en el mismo plano se observa el detalle DE12 con otro modelo: loseta interceramic línea metalic platinum aluminum 30*30, y loseta 20*30 cms color frost de interceramic que contraindica lo anterior. Se solicita confirmar el modelo de loseta para muros, y aclarar el modelo para pisos (la clave 9.30 para pisos no aparce en planos). Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17428 | De acuerdo a la conferencia de hoy con proyectos se tiene en referencia al RFI #11 que el hallazgo con cimentación de mamposteo se encontro en mas áreas, se anexa el croquis con la descripción y fotos de evidencia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17429 | De acuerdo a la conferencia del día 17-Junio 2024 y en referencia al RFI #12 sobre el refuerzo en los joist para recibir los equipos de aire, se confirma que el fabricante ESJ tiene tiempo de entrega de 6 semanas al momento de autorizar el pedido para fabricación de los Joist reforzados J-1R (planos ES-401 ES-408), por lo que se ve afectado el proceso constructivo de la obra en general ocasionando atrasos. Debido a lo anterior y segun lo expuesto en la conferencia se solicita compartir los detalles a realizar en sitio para el refuerzo de los Joist que reciben los equipos de aire y mitigar el impacto en tiempo del proceso de obra. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17430 | En proyecto plano A-402a no se tiene para el muro de omnicanal a 3.60 mts de altura elementos para rigidizar y alinear el muro pues no llega a la cubierta, se sugiere colocar al bastidor refuerzos con PTR al igual que en el muro de electronica apoyado desde la estructura de cubierta al piso para rigidizar el muro, Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. Se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17431 | En referencia al RFI #09 sobre la ubicación del tanque de tormentas se tiene que la colindancia con la barda del predio vecino esta a 2.30 mts de distancia, al excavar el tanque se debe dejar talud por lo que la distancia se reduce hasta casi 1 metro, según la mecánica de suelos del proyecto en sitio los suelos son colapsables mismos que se verificaron al sondear el area del tanque de tormentas (se anexan fotografias de los estratos encontrados). Se observa que a 6 metros del tanque de tormentas como indica el proyecto existe afectación en la construcción de viviendas vecinas probablemente derivadas de los trabajos del proyecto. Por lo anterior se sugiere recorrer el tanque de tormentas para quedar a almenos 4 metros de distancia y mitigar la afectación que pueda presentarse durante las excavaciones. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17432 | En Abarrotes de acuerdo a los planos actualizados el 14 de Junio y contrastando con las fichas técnicas de los equipos se observa:1. Los hornos y fermentadoras de amasijo no tendrian el espacio necesario entre ellos que se solicitan en las fichas técnicas 5 cms al menos, y en la proyección en planta se observan las cámaras de fermentación más largas (2.28 mts) en contraste con 2.19 mts por lo que será necesario recorrer casi al paño de las trincheras.2. El Horno rational según la ficha técnica necesita espacio libre para mantenimiento 50 cms libre del lado izquierdo, y al menos separado 35 cms de la fuente de calor, sin embargo en proyecto se observa confinado sin espacio libre y pegado del lado izquierdo con la freidora, lo que no haría operable el rational.3. Se observa que la Tortilladora esta a 93 cms de la freidora y el horno rational que son fuentes de calor, se sugiere reubicar la | 2 | Ver plano GA10 con ajuste en acomodo | 4 | 22781 | 1402
17433 | En la actualización de planos de la OC del 13 de Junio se observan los planos C05, C05a, y C05b actualizados con las terracerias adaptadas para recibir pavimento flexible en el estacionamiento, sin embargo no se mencionan como parte de los cambios. El impacto del cambio esta en que se generan 2 capas de base y subase de 15 cms *2 , en lugar de una de 20 cms, y la profundidad de corte del terreno aumenta 5 cms por lo que se genera costo adicional para la contratista. En este sentido el plano C09 no esta actualizado por lo que solicitamos confirmar lo que debe ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17434 | En proyecto no se aprecia estructura para:1. la Cimentación de muro de contención para rampa de paso peatonal en recibo, y 2. No se observa cimentación para montar columnas de estructura de tanques elevados, solo la plancha para recibir los mismos tanques.Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17435 | En el plano de family room A-409b se observa muro de block del lado de piso de ventas sin embargo en el plano actualizado A-409 de módulo de sanitarios se observa cambio a muro de tablaroca aunque el cambio no se menciona ni señala. Se sugiere mantener muro de block para soporte de la colocación de la barra de minusválidos del que no hay detalle para colocar en muro de tablaroca, además que se aprecia necesario para protección del rack de mercancía que esta detrás del muro. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse | 2 | Se debe considerar el muro de block como lo indica el plano A-409b y plano ES-301 plano de muros. | 1 | 22781 | 2559
17436 | En referencia al RFI #16 Sobre los refuerzos para los Joist que reciben los equipos de aire se confirma por parte del fabricante que la ingenieria para su desarrollo no esta disponible por lo que como se contesto por correo el 20 de Junio y conferencia del 17 de Junio, es necesario compartirnos el detalle de los refuerzos para joist a realizar en sitio, ó Vobo para los Joist dobles en lugar de joist reforzado como se propuso por la contratista y el fabricante ESJ, recordando como se menciono en el RFI #12 del 07 de Junio que el tiempo de entrega del fabricante es de 6 semanas a partir de confirmar el pedido lo que impacta en el fin de obra. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | 2 | Como comentamos en la junta, es necesario contar ingenierÃ­a del fabricante de los joist para ver los perfiles usados en su fabricaciÃ³n, y con esto, poder realizar una revisiÃ³n e indicar los refuerzos necesarios que como comentamos seria un refuerzo minimo que podria ser ejecutado en sitio. | 4 | 22781 | 1402
17437 | En proyecto no se aprecia:1. Estructura de concreto para recibir la cortina del acceso de clientes plano ES- solo se observan castillos ahogados, se sugiere incluir el marco de concreto con castillos y cadena.2. En el mismo acceso de clientes falta indicar la porteria de PTR para recibir la puerta automática ya que no es posible soportarla solo en el bastidor de tablaroca.3. Para las cortinas hawaianas no se observa marco de herrería, necesario para su colocación, se sugiere marco de PTR apoyado a piso y extensión a la estructura de cubierta. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17438 | En referencia al RFI #22 los planos A-409b y el plano ES-301 son contradictorios entre si, el plano A-409b indica en los cortes muro de block hueco 15*20*40, mientras que el plano ES-301 indica muros de block solo en modulo de sanitarios aunque no se indica en el listado como cambio al proyecto. Se sugiere mantener el muro de block desde modulo de sanitarios hombres hasta family room. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17439 | En referencia al RFI #02 Energía WM informa que la acometida eléctrica se vera modificada con la inclusión del equipo de medición frente muerto en lugar del nicho de medición. Se anexa ficha técnica del equipo de medición y esquema de la base y foso que se requiere para su instalación, también se anexa esquema de ejemplo de otra obra. Se envia correo con la información y copia a Energía WM, Se solicita especificación en proyecto para incluir este equipo. Saludos | 2 | Se confirma carga de planos actualizados conforme a informaciÃ³n compartida por el equipo de energÃ­a | 9 | 22781 | 1425
17440 | En referencia al RFI #23 y #16, se han compartido los planos del fabricante de joist ESJ con los Joist J-1, se solicita proporcionar los detalles de refuerzo que mencionan para realizarse en sitio, ó en su caso el VoBo para la propuesta de los Joist Dobles. Se informa que el atraso en esta información solicitada desde el 17 de Junio esta ocasionando atrasos en el montaje de la estructura y en consecuencia en la ruta critica de la obra con el riesgo de afectar el fin de la misma, el avance programado de la estructura es 80% vs av real del 65%. La documentacion tambien se envio por correo el pasado 25 de Junio. Se solicita respuesta a la brevedad, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17441 | En referencia al RFI #20 se observa que en el plano SE-01a del sistema de tierras se indica instalar las mallas del sistema a 60 cms de profundidad SNPT, por lo que se genera un corte en las terracerias a 60 cms para su instalación. De acuerdo a los planos C09 antes de la OC de los equipos de aire fue correcto realizar el corte de terracerias a 60 cms de profundidad. Sin embargo se hace necesario aumentar el espesor de la capa de terracerias 5 cms ya que el pavimento cambia de 10 cms a 05 cms (rígido a flexible). Se solicita indicar lo que debe ejecutarse; se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17442 | De acuerdo a lo revisado en la reunión en sitio con el proyectista sobre la estructura de base para el rack de refrigeración se tiene: antes de la OC 13-Jun se tenia ya fabricada la estructura con el area de 2.77*3.80 entre columnas, y área superior de 2.77*6.10 mts (se anexa levantamiento de lo que se encuentra fabricado y en sitio). Se solicita indicar modificaciones de acuerdo al equipo del rack de refrigeración con las medidas de este último actualizadas. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17443 | De acuerdo a la última visita de proyectos en obra el 18 de Julio se acuerda:1. Se actualizará el plano GA-10 sobre la ubicación de los equipos en tortillería2. Para el carril de desaceleración sobre la av Von humboldt, fuera del predio no se tendra banquetas ni guarniciones, unicamente el pavimento.3. Los nopales existentes dentro del predio quedan dentro del área verde de las jardineras por lo que se conservan.4. Los contactos para fluxometros se eliminan pues son de pilas y no son necesarios de acuerdo a lo indicado en sitio.Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. Se anexa minuta 07 del recorrido. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17444 | Se observa que en el plano de demoliciones C02 no se indica la demolición completa del muro en la esquina de Leona vicario con Von humboldt, sin embargo en los planos finales de conjunto como C03 se elimina el mismo muro existente, pues queda fuera de la banqueta proyectada. Se solicita confirmación de lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17445 | Se observa que en el plano de levantamiento se indica un poste existente con el anuncio de HOTEL dentro del predio, sin embargo no se indica retiro y tampoco se indica su inclusión final en el plano de conjunto, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | 2 | El anuncio deberÃ¡ ser retirado al estar dentro del predio, se solicito por medio de gerencia de construcciÃ³n dar aviso al propietario de este retiro. | 8 | 22781 | 77
17446 | Para la colocación del lavamanos se necesita un bastidor de herrería pues el muro donde se colocará es de tablaroca en el área de sanitarios. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17447 | Se solicita indicar detalles para salidas de agua filtrada en cuarto de lactancia, farmacia, y comedor para los dispensadores de agua. Se genera adicional para el contratista. Saludos | 2 | Se envÃ­an planos: IH-01 y GIH-01 indicando las salidas de agua filtrada en cuarto de lactancia y comedor para los dispensadores de agua. | 1 | 22781 | 2559
17448 | En proyecto no se indican detalles de construcción para monumento o anuncio espectacular, sin embargo se ha compartido licencia para su fabricación, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 20 |  | 2 | 91 | 41
17449 | En proyecto se indica la colocación de un soporte de madera para tuberia de gas en el plano IG-01, se observa que en proyectos anteriores no se utiliza este tipo de soporte. Se solicita confirmar o indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | Se puede cambiar el soporte indicado en proyecto, por una mordaza con abrazadera clip. | 9 | 22781 | 1425
17450 | En proyecto se observa en planos A-101 y GMR-1 que la vitrina de pasteles obstruye la visibilidad del mueble bolillero de panadería. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17451 | En referencia al RFI #32 Sobre el ajuste a la estructura de la base para el rack de refrigeración, se tiene el mismo caso para el condensador pues las medidas del proveedor difieren con las de proyecto, el espacio de los apoyos en el equipo es de 4.13 * 2.22 mts vs lo indicado en el plano ES-510 SOPORTE DE CONDENSADOR 4.71 * 2.28 mts, por lo que sera necesario colocar nuevos elementos de apoyo a la base pues ya esta fabricada y colocada en techumbre. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17452 | En proyecto se observa por parte de store planning que la puerta de emergencia en el eje A entre 6-7, tienen el abatimiento del lado contrario a la circulación en caso de emergencia. En caso de modificación se genera adicional pues las puertas están colocadas de acuerdo al proyecto (se anexa reporte fotográfico). Se solicita indicar lo que debe ejecutarse | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17453 | Al trazar la banqueta en exterior del predio sobre la av Von Humboldt en sitio se observan 2 postes de CFE, en proyecto se observan en plano C02, los postes son de media tensión de energía CFE. Se sugiere ampliar la banqueta abarcando los postes de CFE, se anexa croquis y fotos de la propuesta. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17454 | En plano A-409 se indica fluxometro push para family room, sin embargo al ser de minusválidos se sugiere fluxometro con sensor de movimiento. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17455 | En proyecto se indica en plano ES-602a las escaleras para los tanques elevados a 3.48 mts de altura, sin embargo como se indica en el plano de la OC 14-Junio será necesario incrementar la altura de la plataforma y de los 4 postes (a 5.93 mts) por la altura de los tanques, así como fabricar la escalera marina para el acceso. Se solicita VoBo, se genera adicional para la conttratista. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17456 | En proyecto no se tiene detalle para la colocación de la contrafachada con lámina al interior del área de carritos planos C08 y plano A-400, es necesario colocar un perfil metalico para bastidor y poder fijar la contrafachada, se propone colocar angulo de 2" para alinear a paño de la estructura y colocar la lámina. Se genera adicional para la contratista, se solicita VoBo ó indicación de lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17457 | En proyecto no se indican resistencias en piso para las puertas de las cámaras de congelados (2), estas ranuras hechas por obra civil y las instalaciones no se indican en obra, por parte del personal de refrigeración RCR confirman que no se encuentran en su proyecto. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17458 | En proyecto se indica en plano GIE-03 CONTACTO PARA EXHIBIDOR DE SALCHICHAS H203, sin embargo queda atrás de la vitrina alta de salchichonería por lo que es inaccesible, se sugiere cambiar el contacto 70 cms librando la vitrina alta de refrigeración. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17459 | Buenas tardes, en proyecto se observa en planta plano A100 un cancel barandal en línea de cajas que solicita store planning para colocarse, sin embargo no hay indicación o detalle de fabricación del mismo. Se solicita indicar detalle de fabricación del mismo, se genera adicional para el contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17460 | En proyecto se observa en plano C03 que el muro existente de mampostería se conserva fuera del área verde y sobre la banqueta, se aprecia como vía pública aunque es parte de la poligonal del predio. No es parte de la estructura original, sin embargo en la OC del muro del INAH, y en el proyecto C03 se indica conservar esta parte del muro e incluso construir contrafuerte, se anexa reporte fotográfico. Se colicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17461 | Por solicitud de Store Planning, se requiere aprobación y definición de los siguientes adicionales eléctricos:A.- 2 contactos normales nuevos para 2 expendedores de refrescos que se ubican frente al acceso del comedor pegados en muro de cámaras de refrigeración.B.- 1 contacto normal nuevo para lavadora de pisos.C.- 4 contactos normales eléctricos adicionales para la mesa de tablets o mesa hibrida.D.- 6 contactos normales adicionales para en el modulo de experiencia en isla de celulares.F.- Reubicación del contacto normal C12, definido en Circuito 10LL, del muro alto color negro de electrónica hasta la cabecera del muro para alimentar la consola de video juegos.E.- Reubicación del contacto normal C12, definido en Circuito 8LL del mueble de electrodomésticos a la cabecera contraria del mismo mueble para pantalla.G.- 1 apagador para controlar la luminaria del cuarto de aseo, para que no est | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17462 | 1. En proyecto no se tiene paso hombre para accesar a la parte superior de la cámara de refrigeración en amasijo, se sugiere realizar el paso hombre en el faldon de tablaroca sobre la cámara. Saludos.2. En el preparado de carnes se indican los difusores de refrigeración sin embargo interfieren con la ubicación de las luminarias, se sugiere modificar la ubicación de las luminarias recorriendose sobre el plafon para colocar los difusores de refrigeración.Se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17463 | De acuerdo a proyecto plano A-601g se observa la puerta de emergencia de recibo en el eje 9 con el abatimiento en sentido contrario a la circulación de salida al exterior, por parte de store planning se solicita cambiar la puerta con el abatimiento invertido. Se genera adicional para el contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17464 | A solicitud de store planning se solicita considerar la Z de metal antiderrapante para el sardinel de salchichoneria y panaderia. Se solicita indicar detalle, se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17465 | 1. A solicitud de store planning se solicita incluir bolardos para protección de rampas mecanicas de recibo en cada extremo, 4 en total.2. En el exterior por parte de Store Planning se solicita incluir rampas en banquetas para silla de ruedas, y carritos.Se solicita indicar detalle a ejecutar. Se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17466 | En proyecto se indica la puerta de omnicanal como puerta de seguridad Plano A-601d, sin embargo se indica cerradura y jaladera en lugar de barra de emergencia, por lo que para instalar la cerradura se deberá hacer recortes y ajustes a la lámina de la puerta. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17467 | A solicitud de store planning se solicita considerar lambrin de tablaroca para cerrar el espacio de la cámara de lácteos con el muro de block, no se indica en proyecto planos A-100 y A-300 por lo que se considera adicional. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17468 | En proyecto plano GER 1-DU se indica alimentación para el condensador de refrigeración en el cuaro de basura, sin embargo no se indica la alimentación en el proyecto eléctrico, se sugiere alimentación directa al equipo de acuerdo con RCR proveedor de la refrigeracción con interruptor desde el tablero del cuarto eléctrico. Se solicita indicar alimentador y tablero del cual se conectará, se genera adicional para el contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17469 | En proyecto se tienen postes para la porteria de las puertas de alto impacto de 3", sin embargo el fabricante observa que de acuerdo detalles prototipo y para su correcta colocación debe colocarse con postes de 4", se anexa ficha técnica y fotos de la falla en la fijación de la puerta. Se sugiere el cambio de la porteria a postes PTR de 4", se genera adicional para la contratista, se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17470 | Sobre el Plano C15, La ubicación del monumento se obstruye con las instalaciones de la acometida de CFE (plano C10e) pues en esa área se encuentra el medidor frente muerto y los registros con el cableado de media tensión, además del medidor del agua.Por lo anterior no es posible ubicar el monumento en esa área, se sugiere ubicarlo en el área entre el acceso vehicular y el acceso peatonal sobre la calle Leona Vicario, como se aprecia en el croquis propuesto. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17471 | Buuenas tardes, en el plano C15 liberado para el monumento indica en la tabla de colores pintura esmalte de color verde, sin embargo en llamada con diseño WM se corrige para ejecutarse con pintura vinilica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17472 | Buenas tardes, de acuerdo a lo platicado con gerencia de construcciones solicitamos su apoyo para confirmar que la señalización exterior fuera del predio es adicional a suministrar por la contratista general. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17473 | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, está indicado para el alimentador eléctrico que viene desde el transformador a interruptor magnético en nicho del área de subestación y hasta caja de conexiones en cuarto de bombas, T-35mm, 3-2 AWG, 1-6d. Existe una diferencia con respecto al plano IE-10, ALIMENTADORES GENERALES, el cual indica misma trayectoria de acuerdo a cuadro de cedula de cableado “8”, el cual indica T-35mm, 3-4AWG, 1-6d. Se requiere aclaración cual es el calibre correcto del alimentador eléctrico a instalar para “BCI”. | 2 | El alimentador es de acuerdo al Diagrama Unifilar, se comparte plano IE-10 Alimentadores generales actualizado | 4 | 22781 | 1402
17474 | De acuerdo a las guias mecanicas recibidas por el proveedor del equipo DOSIFICADOR DE AGUA de EUROPAN, existen diferencia en la instalación eléctrica, contra el proyecto planos, IE-11a, CUADROS DE CARGAS, GC tambien en planos GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, describo a continuación: GUIA MECANICA PROYECTO - Electrico 220 V 2F, 3H 220 V 3F, 4H P 2x10A P 3x16A Cal.12 AWG Cal. 10 AWG Anexo adjunto guia mecanica del equipo, suministrada por proveedor. Se requiere definición, aclaración y confirmacion de la instalación requerida para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17475 | De acuerdo a las guias mecanicas recibidas por el proveedor del equipo Fermentadora Isopan de EUROPAN, existen diferencia en algunas instalaciones, contra el proyecto planos GIH-02 INSTALACIÓN HIDRAULICA ISOMETRICO ABARROTES, IE-11a, CUADROS DE CARGAS, GM tambien en planos GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, describo a continuación: GUIA MECANICA PROYECTO - Agua potable Diametro 12" (13mm) 34" (20mm) - Electrico 220 VAC 3F, 4H 220 VAC 3F, 4H P 3x30A P 3x50A Cal. 8 AWG +TIERRA FISICA Cal. 6 AWG + 1-8d Anexo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17476 | De acuerdo al plano C-10a, ALUMBRADO EXTERIOR, Indica en cuadro de nota de CAMBIOS POR EL TEMA DE “REDUCCIONES” SOLICITADOS POR WM. – Se elimina alimentación eléctrica de iluminación de postes por cambio de luminarias con panel solar. Pero en este mismo plano están indicado canalizaciones y registros entre postes de alumbrado exterior y referenciados en varios circuitos del tablero HN y cedulas de cableado varios 1, 2 y 5 generalmente. Además, la TABLA DE LUMINARIAS, sigue indicando luminarias en postes marca CONSTRULITA, el proveedor de Construlita ya nos confirmó que ellos no van a suministrar esas luminarias, porque son de panel solar. En tabla de luminarias no están especificadas las luminarias de panel solar. Se requiere saber si estas luminarias, aunque sean de panel solar, se deberá dejar canalizaciones para monitoreo por parte del proveedor de control de energía, para encendido | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17477 | Revisando los planos ID-04 VOZ Y DATOS, ID-01 CONTACTOS REGULADOS, IE-04a CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS y EM-01, SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA DANFOS, de OC-1, del 14junio24, solo se indican estas notas; - En plano ID-04 VOZ Y DATOS, en nota complementaria #9, solo indica considerar nodo de datos en cuarto de refrigeración, FALTARIA, Contacto normal o regulado, no está indicado en planos revisados. - En plano EM-01, SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA DANFOS, está indicado, considerar un nodo de datos para EDC-2, FALTARIA, contacto normal o regulado para EDC-2. - No hay ninguna indicación de nodo de datos, ni contacto normal o regulado para EDC-1. Se requiere de proyectos aclaración y confirmación de los nodos y contactos faltantes ya sea regulados o normales, para el sistema de ahorro de energía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17478 | De acuerdo a los planos ID-04 VOZ Y DATOS e ID-01 CONTACTOS REGULADOS, DE OC-1, del 14junio24, están indicados que se lleve un contacto regulado y un nodo de 1-UTP, hasta la nueva posición del nicho de medición o frente muerto de CFE, ubicado de acuerdo a plano autorizado C-10e, ACOMETIDA ELECTRICA, de OC-1 DEL 14junio24, sobre accesos de Av. Leona Vicario. Se hace la observación que la distancia desde cuarto de sistemas hasta la nueva posición del nicho de medición CFE, entre canalizaciones verticales más canalizaciones horizontales es de aproximadamente 200 ml. Por lo que se requiere confirmación por parte de proyectos de que, por la distancia mencionada, la señal de voz y datos del nodo solicitado, no va a tener problemas de perdida de señal. O en caso de modificación para garantizar la señal de datos, se requiere definición por parte de proyectos, para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17479 | De acuerdo a los planos SCI-01, SCI-02 y SCI-03, RED GENERAL DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, en el dibujo indica trayectorias, isométrico y detalles, pero no indica que tipo de uniones deberán ser en tuberías. Solo está indicado en la NOTA #12, en los 3 planos, refieren a las Especificaciones Generales de Construcción, a la DIVISIÓN 15, SECCIÓN 15310. 3.2) TUBERÍA APARENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO a) Tubería de acero roscable: ASTM A53 Gr. B, para diámetros de 1 ½” y menores serán extremos roscados con costura ced. 40 y para diámetros de 2” a 6” serán extremos biselados ced. 40.; ASTM A795; ANSIASTM A135; ANSIASME B36.10. 1. Accesorios de Acero: Roscados para diámetros de 1 ½” y menores ASTM 181 Gr. 1.200; soldables a tope para diámetros de 2” y mayores ASTM A234 Gr. WPB; ANSIASME B16.9, acero forjado, roscado; ANSIASME 16.25, extremos roscados; ASTM A234, acero de carbón forjado y | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17480 | En referencia a la respuesta del RFI #43, ID 1051873, CONFIRMAR FALTANTES NODOS DE DATOS Y CONTACTOS PARA SISTEMA AHORRO DE ENERGIA, donde la respuesta de proyectos fue la siguiente: “Por parte de diseño no se requiere colocar esto, se deberá consultar con el equipo de energía y sistemas si es que ellos requieran algo adicional”. Se solicita por requerimientos del proveedor COPERLAND de ahorro de energía, un contacto regulado en el EDC-2 y otro en el EDC-1, para poder energizar los paneles de control. No indicados en proyecto. Se requiere de proyectos confirmación de los contactos regulados faltantes, para definición de proyecto y su instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17481 | Por solicitud de Store Planning, se requiere una mesa para la impresora, para el área de facturación, ya que en proyecto de mobiliarios de carpintería plano A-500a, PLANO DE MOBILIARIO II, No lo indica. Si procede se requiere la definición para su fabricación y ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17482 | De acuerdo al plano GA-30 PLANTA Y EQUIPOS DE ABARROTES y GA-31 PLANO DE TABLAS EQUIPOS DE ABARROTES, indican con clave M23, bascula de 20 Kilos. en la esquina del fondo entre la taja y horno Rational. Pero para esta misma bascula en los planos ID-01 CONTACTOS REGULADOS e ID-04 VOZ Y DATOS, de OC-1, 14junio24, NO indica instalación de contacto regulado, ni nodo de datos para la báscula indicada. Se requiere aclaración y definición de proyecto de estas instalaciones faltantes, para su ejecución. | 2 | Conforme a criterios no se indican salidas para la bascula de 20kg, Â¿requieren que se adicionen estas salidas? favor de compartir ficha si es que se entregarÃ¡ equipo diferente en sitio | 5 | 22781 | 21
17483 | De acuerdo al plano LP-01, SISTEMA DE INTRUSIÓN, No indica salidas Over Head, para control de tapas de cisterna de trasvase, tapa de cisterna de tanque de tormentas y también de las dobles tapas para acceso de bombas del tanque de tormentas. Por lo que se requiere que proyectos defina si se deberán implementar las salidas mencionadas. En caso de confirmar que, si procedan, se requiere definición de proyecto para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17484 | De acuerdo al plano IE-02, ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, indica para tortilleria 3 luminarias, "Panel plano empotrado LED 2x4, 4700 lumenes 4000K, 80 CRI, de 277V , 41W., en el circuito7GR. Pero en cuadro de carga plano IE-12, del tablero GR, circuito 7, para esa luminarias esta equivocado ya que estan indicadas 3 luminarias tipo Donwnligth LED de 12.9 W, de consumo 4000K , 6 inch., considera un Interruptor termomagnetico de 1x16A. Se require confirmar si este interruptor es el correcto para las 3 luminarias indicadas en tortilleria de 41 W, o en caso de corregir se requiere corrección y definicionen proyecto electrico y sumiistro del interruptor correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17485 | La pregunta del rfi #06, fue "TANQUE DE TORMENTAS EN COLINDANCIA CON VECINOS". En sitio se observa que el tanque de tormentas en plano C06 y C08 esta muy próximo (2.5 mts) a la barda de colindancia y casas habitación de los vecinos por lo que hay riesgo de afectación a sus cimentaciones pues la excavacion es de aprox 5 mts de profundidad respecto a estas estructuras. Se envia reporte fotografico y propuesta para reorientar en planta el tanque de tormentas separandose 11 mts de la colindancia y disminuir el riesgo de afectación en la cimentación de la barda y construcciones vecinas. Se solicita VoBo o confirmar lo que debe ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17486 | Por solicitud de STORE PLANNING, para el área de electrónica, están requiriendo en ISLA DE PANTALLAS 6 contactos adicionales a los 6 indicados en proyecto plano IE-04, CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS de OC-1 de 14jun24, para un total de 12 contactos. También solicitan salidas de alarmas en isla de pantallas para alarmado de las mismas y también para cubierta superior de vitrina de tablet´s y laptops, para alarmado de los equipos. No indicado en proyecto plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, de OC-1 del 14 junio 24. Sin más por el momento, si procede, se requiere confirmación y definición de proyecto, para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17487 | Con respecto al plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, en el área del MDF y facturación no marca luminarias ni apagadores, nos indican que tipo de luminaria, trayectoria de la tubería y circuito. Anexo imagen | 2 | Se actualiza plano IE-2 con las especificaciones. | 9 | 22781 | 1425
17488 | Con respecto a la transferencia de la planta de emergencia, el proveedor nos indica que ellos no traen en sus alcances lo que es la fuerza y el control que van en los tableros TG y TGE, por parte de la contratista (ATRIUM) tampoco lo traen en sus alcances, nos pueden aclarar si la contratista lo realzará como adicional. También el proveedor nos indica que el contacto para el precalentador debe ser de 220V y en proyecto trae de 127V (plano IE-03 - CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS). | 2 | Se carga plano IE-03 a la carpeta de boletines con la modificaciÃ³n del precalentador bifÃ¡sico, se confirma que los trabajos corresponden a la contratista. | 9 | 22781 | 1425
17489 | En el plano C-10 - ALUMBRADO EXTERIOR marca una luminaria Wall pack detrás de los tanques elevados lo cual obstruiría y no cumpliría con su función, se considera recorrerla a la parte de subestación. Anexo imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17490 | Nos podrian apoyar con información para saber el tipo de arrancador,las botoneras y la capacidad de los elemntos termicos para los VE y VI, en el plano IE-09 - FUERZA AIRE ACONDICIONADO P-V- no viene reflejado Anexo imagen de referencia | 2 | Se carga plano IE-09 actualizado con las especificaciones solicitadas. | 9 | 22781 | 1425
17491 | Las cantidades del cuadro de luminarias en el plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, no coinciden con el sembrado, de su apoyo para corroborar esta información ya que tenemos faltantes de luminarias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17492 | No encontramos planos que hagan referencia a la instalación eléctrica de señal para interphone en los totem, nos comparten si lleva | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17493 | Buenas tardes. Revisando la ingeniería básica del proyecto en cuestión, vimos que el material de riostra RT-2 es HSS 2” x 18” atornillado por ambos lados (plano ES-401). En el detalle de conexión que nos indica en el plano ES-408, se muestra que la riostra mencionada, de un extremo se le deberá de hacer un detalle de alcancía para introducir una placa y soldarla al HSS y la placa se habrá que barrenar para que esta se atornille al clip del joist y del otro extremo de la riostra se deberá hacer un detalle de alcancía para que pueda ingresar el PRT en medio de la placa de conexión que está sobre la armadura y así poder atornillarlo (Se anexa croquis). Como podemos ver, es un detalle complejo tanto para su detallado y fabricación, así como para el momento de su montaje en obra. Se propone que el material de la riostra RT-2 sea de ángulo doble del mismo tamaño de ala y espesor que el HSS, lo | 2 | Se actualizan planos en la carpeta BOLETINES de acuerdo a RFI | 9 | 22781 | 1425
17494 | En proyecto se observa en el plano ES-105a las anclas con Ø 32 mm, sin embargo en los mismos detalles de las anclas se menciona redondo liso 1" (25 mm), la contratista reporta que la fabricación de las anclas ha iniciado considerando Ø de 32 mm. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | Se actualiza plano en la carpeta BOLETINES ES-105a CON LOS DIAMETROS DE ANCLAS DE 1". | 9 | 22781 | 1425
17495 | De acuerdo a la reunión del día de hoy con Construcciones y proyectos WM, se solicita el listado actualizado de los planos vigentes para ejecutar ya que se siguen observando planos como la cimentación de pilotes que no aplica de acuerdo a la actualización de planos desde el 26-Junio 2023, y versiones de planos actualizados recientemente de los que no hubo notificación, se anexa la minuta con los puntos de la reunión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17496 | Buenas tardes. Se solicita indicar en planta la armadura AR-1b que se observa en la actualización de planos estructurales del 26 de Junio de acuerdo a lo comentado en la reunión de hoy. | 2 | SE ACTUALIZA en la carpeta BOLETINES plano ES-401 PLANTA DE CUBIERTA | 9 | 22781 | 1425
17497 | De acuerdo a lo comentado en la reunión de hoy se solicita VoBo y confirmación para:1. Considerar los refuerzos contra huracanes indicados en el plano ES-401a ya que no se actualizo este plano con los demás planos de estructuras2. Los angulos indicados en proyecto de 2 516" se solicitan cambiar por 2 12"3. En referencia al RFI #02, Las medidas de las anclas se mandaron a fabricar con las longitudes del proyecto original, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | 2 | Respecto al punto 2 en el que se solicita el visto bueno para el cambio de ángulos 2 LI 2X516 a 2 LI 2X12, no es posible por las siguientes situaciones; en la optimización de la estructura estos refuerzos fueron modificados 2LI2X18" lo que representa una disminución de KG en la cubierta, el cual nos permitió reducir perfiles en armaduras y por ende una reducción en la densidad estructural, realizar este cambio representaría realizar un recálculo en la estructura el cual nos llevaría a aumentar de nuevo la densidad estructural. Por lo que ese punto no es posible. Es importante hacer notar que el contratista no cuenta con la versión actualizada del proyecto ya que su solicitud de cambio, va respecto a perfiles de la propuesta estructural anterior a la optimización de la misma. | 1 | 22781 | 2559
17498 | De acuerdo a la información de energía WM la ubicación de la acometida CFE cambia hacia el exterior del predio por la calle Ciruelos, se solicita VoBo y confirmar lo que debe ejecutarse, Se anexa plano de acometida CFE | 2 | Se carga plano C 10c de Agua Potable a la carpeta Boletines. | 1 | 22781 | 2559
17499 | De acuerdo a la reunión del día de hoy se solicita compartir el plano de la toma de agua potable C06a, pues no se observa cargado en TRIRIGA | 2 | Se carga a la carpeta Boletines plano C06a Plano de Agua Potable. | 1 | 22781 | 2559
17500 | Buenas noches, en proyecto plano A-600 se menciona la puerta para omnicanal tipo 8.01 blindada nivel III, sin embargo se observa: 1. El fabricante doorlock informa que este tipo de puerta tiene sus bisagras expuestas del lado del abatimiento, que en este caso es exterior por lo que se observa vulnerable en comparación con las puertas de emergencia que tienen las bisagras ocultas. 2. En la tabla se menciona mirilla con cristal blindado antireflejante, sin embargo no se observa en los alzados, se sugiere colocar el cristal para su operación además de la jaladera interior que se menciona. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17501 | Buenas noches, en referencia a la OC 02 del 01 de Septiembre observamos: los planos se observan cargados con fecha del 30 Agosto, sin embargo sigue sin observarse cambios en el pie de plano informando la revisión de plano y los cambios marcados en la nueva versión del plano. Por lo anterior se observa también que las dimensiones de los hornos y fermentadoras se mantienen sin cambio sin embargo al contrastar la información con las fichas técnicas del fabricante se observa que las dimensiones de los hornos son mucho mayores (2.05*2.10 mts) lo que obliga a redistribuir los espacios y la instalación sanitaria GIS-01 por ejemplo (se anexan fichas técnicas y evidencia de la información cargada en tririga). Solicitamos Confirmación de lo que se debe ejecutar. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17502 | Buen día, En referencia al RFI #05 sobre las anclas se observa que en el boletin ES-105a las anclas se indican con longitud mayor a la de los dados (959 mm a 1029 mm), sin embargo la altura de los dados en el plano Es-101a es de menor altura (80 a 85 cms) por lo que no es posible ejecutar. Recordamos que las anclas se fabricaron en la medida original del proyecto con diametro de 32 mm como se menciona en la minuta del 05-Sept, en caso de modificar las medidas de cimentación se genera un adicional y prorroga de tiempo para la contratista por el tiempo de nueva fabricación. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17503 | Se observa que falta en proyecto un detalle de union de acero de refuerzo de contratrabe de cimenatción con dados de cimentación, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17504 | En planos ES-401a se indica la fijación de la placa de refuerzo para huracanes, se observa que debido al material con el que se fabrican los joist, sí se aplica calor este podría presentar una deformación, se sugiere realizar la conexión atornillada con las armaduras, es de suma importancia tener este dato para no afectar la fabricación de los joist. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17505 | De acuerdo a la actualización de prototipos se deben actualizar los accesos a trastienda, amasijo y tortilleria con puertas de doble impacto sin embargo se siguen observando cortinas hawainas en el proyecto. En caso de incluir estas puertas se genera adicional para el contratista, se solicita compartir el boletín de las puertas en caso de implementarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17506 | Buenas tardes. En proyecto planos IE-16, SE-01a no se observa el aterrizaje de las columnas de la tienda, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17507 | Buenas tardes. En la visita de TELMEX del 26-Sept 2023 se valida la ubicación para la acometida telefónica modificando la taryectoria, se sugiere la modificación en el archivo cad adjunto. Se solicita VoBo para su ejecución, no se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17508 | Buenas noches, en referencia a la OC 02 del 01 de Septiembre observamos: los planos se observan cargados con fecha del 30 Agosto, sin embargo sigue sin observarse cambios en el pie de plano informando la revisión de plano y los cambios marcados en la nueva versión del plano. Por lo anterior se observa también que las dimensiones de los hornos y fermentadoras se mantienen sin cambio sin embargo al contrastar la información con las fichas técnicas del fabricante se observa que las dimensiones de los hornos son mucho mayores (2.05*2.10 mts) lo que obliga a redistribuir los espacios y la instalación sanitaria GIS-01 por ejemplo (se anexan fichas técnicas y evidencia de la información cargada en tririga). Solicitamos Confirmación de lo que se debe ejecutar. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17509 | En referencia al RFI #153, en recorrido con coordinación de remodelaciones se observa una fisura en el faldón frente a línea de cajas (se anexa fotografía), el faldón es existente y en el alcance de la remodelación solo se indico mantenimiento y pintura, se sugiere colocar una junta de construcción para absorver los movimientos que generan estas fisuras en el faldón, se genera adicional para la contratista | 2 | Buen día, Adelante con la colocación de la junta constructiva. Saludos. | 0 | 22781 | 829
17510 | En proyecto se indica en el plano LP-04 detector de humos en la bodega de muebles que se encuentra al exterior, se observa que al estar con malla ciclónica (se anexa fotografía) se expone el sensor al viento y polvo que están presentes en esta área de forma abundante, estás condiciones afectan el funcionamiento y dañan el equipo. Se sugiere retirar el detector de humos actual por un detector para intemperie | 2 | Buen día, De acuerdo a guías mecánicas actuales no se considera este tipo de detector de intemperie que indican, cabe resaltar que los detectores de proyecto cuentan con las características técnicas para afrontar las condiciones ambientales en la bodega de muebles. Será a consideración del instalador certificado el colocar el detector de humos de intemperie para bodega de muebles. | 1 | 22781 | 2559
17511 | En referencia al RFI #177 sobre el detector de humos en la bodega al exterior con malla ciclónica se observa: las condiciones de ráfagas de aire con abundante polvo son las que dañana el equipo según valoración de el especialista en instalaciones especiales. De acuerdo a la respuesta en el RFI anterior dónde se observa que no hay error en el proyecto ó instalación se solicita confirmar sí debe hacerse valida la garantía del equipo ó indicar la solución a ejecutar. | 2 | Buen día, Se revisó de nueva cuenta la información y en efecto el equipo deberá cambiarse por uno para intemperie como lo menciona el proveedor, revisar con él si únicamente se puede cambiar la carcasa. Saludos. | 5 | 22781 | 21
17512 | Buenas noches, en referencia a la OC 02 del 01 de Septiembre observamos: los planos se observan cargados con fecha del 30 Agosto, sin embargo sigue sin observarse cambios en el pie de plano informando la revisión de plano y los cambios marcados en la nueva versión del plano. Por lo anterior se observa también que las dimensiones de los hornos y fermentadoras se mantienen sin cambio sin embargo al contrastar la información con las fichas técnicas del fabricante se observa que las dimensiones de los hornos son mucho mayores (2.05*2.10 mts) lo que obliga a redistribuir los espacios y la instalación sanitaria GIS-01 por ejemplo (se anexan fichas técnicas y evidencia de la información cargada en tririga). Solicitamos Confirmación de lo que se debe ejecutar. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17513 | En los planos ES-1600, C-08 del tanque de tormentas no se observa comunicación entre las celdas, se sugiere dejar 2 ventanas de 1*1 en los muros intermedios en la parte baja de las celdas, se sugiere dejar pendiente de 1 al millar hacia el cárcamo. Se genera adicional a la contratista para dejar refuerzos en los pasos. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. | 2 | Los refuerzos deberán de ser mínimos en caso de generar un adicional, y únicamente se proporciona VoBo en caso de no afectar término de obra. | 8 | 22781 | 77
17514 | Buenas tardes, 1. En proyecto no se observa detalle ni armado para el carcamo de bombeo de las excedencias de la PTAR, se solicita detalles constructivos para la construcción del carcamo.2. Se solicita indicar el equipo de bombeo necesario en este carcamo así como su alimentación eléctrica y el circuito del que se tomará. Por favor confirmar sí se suministran los equipos de bombeo por compras WM, ó se incluye como adicional de este RFI. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17515 | En referencia al RFI #20. 3. El punto de conexión de descarga sanitaria indicado en el plano C07 indica que el nivel de arrastre debe quedar abajo del nivel de descarga de la tienda, sin embargo, el último registro para conexión al drenaje municipal tiene nivel de arrastre 48.88 según proyecto y en el punto de conexión esta a nivel 48.94 sondeado al exterior del predio, lo que ocasiona (-06 cms arriba, en lugar de 18 cms como se indica en proyecto). Se sugiere dejar la tuberia a 30 cms del NPT en el ultimo registro para que el nivel de arrastre en el mismo sea de 49.18 y tener 24 cms de pendiente del ultimo registro al punto de conexión. Se comparte croquis. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. | 2 | Le comento que las cotas indicadas en proyecto son las señaladas en el plano de topografía, donde el nivel de arrastre en el punto de conexión es de 48.60 de acuerdo a lo mencionado en proyecto (añado imagen) y que a la cota mencionada de 48.94 hay mucha diferencia. Sin embargo; si en sitio esa cota tiene la elevación de 48.94 como mencionan, es recomendable dejar el último registro con una profundidad de 38 cm para dar espacio en el registro rompedor de presión. Como se muestra en el plano C-07 cargado e la carpeta BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
17516 | En proyecto plano A-407b no se observa detalle para el armado del volado de parachoques en los andenes de trailers (nariz de topes de neopreno), en plano estructural ES-103 no se indica este elemento. Se solicita compartir detalles de armado y fabricación al respecto, se genera adicional para el contratista. | 2 | Se carga plano ES-103 con detalle de tope a la carpeta BOLETINES. | 0 | 22781 | 829
17517 | En los cortes del plano de detalles de terraceria C-10 se observa que el detalle 3 de patio de maniobra no tiene la información completa, se solicita confirmar los espesores a realizar como el relleno de subrasante. Saludos | 2 | Se carga plano C-10 a la carpeta BOLETINES con la información complementaria. | 0 | 22781 | 829
17518 | En plano C-08 Drenaje pluvial exterior no se indican detalles para el armado de trincheras pluviales, pozos y tapas de drenaje pluvial, Se solicita compartir la información correspondiente. | 2 | Se cargan planos C-08b, C-07a a la carpeta BOLETINES con la información complementaria. | 0 | 22781 | 829
17519 | En el Plano denominado “C05 - PLANO_DE_NIVELES”; Revisando la información plasmada en dicho Plano y con la intención de poder definir los niveles finales de las terracerías, se observa que la información presentada es muy limitada. Es decir, no contamos con niveles de referencia para las guarniciones, isletas y en general con las colindancias. Únicamente nos presentan algunos niveles centrales; de su apoyo para poder plasmar la cuadricula de niveles de referencia necesaria y así poder trabajar con los cierres en terracerías y desplantes de guarniciones. | 2 | Se actualiza plano C-05 Plano de Niveles con la información complementaria. | 4 | 22781 | 1402
17520 | En proyecto no se indican detalles para fabricación de 3 Bases en subestación (Tanque para Diesel, planta de emergencia y gabinetes) se solicitan planos estructurales para dicho armado de las bases y trincheras. Saludos. | 2 | Boletin cargado a la carpeta BOLETINES de acuerdo a la revisión previa. | 0 | 22781 | 829
17521 | En sitio se observan 2 postes en la vía publica que obstruyen los accesos al estacionamiento, uno sobre el acceso de libramiento Matamoros, y otro sobre la calle ciruelos, de ser necesario se sugiere reubicar los accesos de estacionamiento, se anexa croquis con fotos y ubicación de los mismos en plano de Conjunto C06. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | En el plano C02a Ruptura de Banquetas, indica la reubicación de postes. | 8 | 22781 | 77
17522 | 1. En proyecto no se observa Coladera para el condensado del enfriador de amasijo, se sugiere colocar una coladera tipo C2 cercana a la base del enfriador. 2.Tampoco se indican coladeras de condensado para los ministlit en IDF y sistemas. 3.Para las coladeras de la isla de salchichoneria a futuro, se sugiere dejar tapon registro en su lugar y evitar las coladeras visibles en piso de ventas.Se solicita indicar lo que debe ejecutarse, se genera adicional para la contratista. Saludos | 2 | Boletin cargado a la carpeta BOLETINES de acuerdo a la revisión previa. | 0 | 22781 | 829
17523 | En referencia al RFI #17 sobre la reubicación de los hornos se solicita indicar la reubicación de los servicios sanitarios y de aires de acuerdo las fichas técnicas del fabricante pues los requerimientos que solicita cambian con los de proyecto, se anexa propuesta para ubicación de coladeras en amasijo. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17524 | Buenas tardes. En proyecto no se observa especificación para el muro de contención en el anden de trailers para contener el Talud del andador aledaño. Se solicita detalles para su fabricación, se genera adicional para el contratista. Saludos. | 2 | Se actualizan planos ES-101 y ES-101a en formato DWG y PDF, en los cuales se ha incluido el detalle para el muro de contención para área de trailers. | 9 | 22781 | 1425
17525 | El plano ES 401 cargado en la carpeta boletines, nos indica un joist “J2”, sin embargo, revisando ese mismo plano, en la Planta de Cubierta no viene plasmado, por lo que se solicita confirmar en dónde se ubica ó confirmar que no es necesario su fabricación. Saludos. | 6 | RFI resuelto. Se carga plano ES-401 actualizado. Al cual se agregaron 2 nuevos tipos de Joist para recibir las bases de equipo, el Joist J-2, que consiste en un Joist tipo J-1 que se refuerza con otro Joist igual, asi como el Joist J-3, que es un J-1 que se refuerza con uno igual a cada lado. Asi mismo, se emite boletin bl-004 con los detalles de uniÃ³n de estos Joist, mediante placas atornilladas. | 6 | 6 | 9
17526 | En referencia al RFI #25 sobre el nivel indicado en la subestación 49.08, se observa que el nivel con las áreas circundantes se tiene 48.73, 35 cms de diferencia y que con la base de cimentación de 30 cms no se cubre, además de que se genera un escalon muy alto. Se sugiere dejar el NPT a 48.88 , 15 cms sobre el NPT de las demás areas alrededor para evitar encharcamientos y un escalon. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17527 | Buen día, respecto a la base del condensador para las columnas pide tubo de 7" pulgadas el cual no existe comercialmente solo existe de 6" y 8" , solicitamos indicar lo que debe ejecutarse, saludos. | 2 | El perfil especificado de 7” está disponible para ser adquirido en Ferrokasa; Se autoriza el uso de perfil de 6” con espesor de 38” si esto resulta mas adecuado para la ejecución del proyecto. | 11 | 22781 | 12
17528 | Buen día, en obra se reviso con gerencia de construcciones WM que la distancia entre los refuerzo de huracán se indica con una modulación que no es funcional para la fijación de la laminación dado que las perforaciones no coinciden con el engargolado de la lámina lo que crea oportunidades de mantenimiento y goteras en toda el área, este tendría que ser a cada 0.92 m para que pueda quedar en el empalme de lámina. Solicitamos VoBo para su ejecución. Saludos. | 2 | Se confirma que es viable la distancia sugerida. | 3 | 22781 | 62
17529 | En proyecto se observa que los planos de instalaciones especiales no se actualizaron con el nuevo layout, por ejemplo plano LP04 indica cuarto de mantenimiento a un lado de la salida de emergencia en eje 7, sin embargo en el nuevo layout el cuarto de mantenimiento esta a un lado de oficinas de RH. Se solicita actualizar el proyecto para las especialidades de instalaciones especiales e indicar con referencias los cambios realizados. Saludos | 2 | Se actualizan planos LP-01,LP-02,LP-04 en la carpeta BOLETINES. | 9 | 22781 | 1425
17530 | De acuerdo a lo revisado en la sesión del día 19-Oct se observa con las fichas técnicas del fabricante de los tanques elevados que los mismos son de mayor diametro al indicado en proyecto, lo que genera que es necesario distribuir los tanques para dar espacio a la pasarela y asi mismo la base de cimentación indicada en plano ES-900 resulta insuficiente. Se comparto plano HCM-01 con proyección de estas medidas y la ficha técnica del fabricante de los tanques elevados. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse | 2 | Se carga boletin BL-DEC-003 en el cual se aumentó el lado de 7.80 mts a 8.20 mts para distribuir los tanques y dar espacio a la pasarela. | 1 | 22781 | 2559
17531 | En proyecto se observa que el plano ES-403 sobre la cubierta de la zona de acceso de recibo no tiene la información completa pues no coinciden los detalles con los cortes 2, 4, 6 para apreciar la pendiente de la cubierta. Se solicita corregir la información con los detalles de los cortes y conexiones. Saludos. | 2 | Se actualiza plano ES-403 - CUBIERTA ANEXA ZONA DE ANDEN en la carpeta boletines, la cual consiste en lo siguiente: -se agregaron detalles de conexión en la unión a estructura principal -se agrega despiece de placas. -se agrega corte de cubierta en el sentido de la pendiente. -se agrega pendiente en cubierta. | 1 | 22781 | 2559
17532 | De acuerdo a la actualización del deshumidificador en Tririga el día 06-Sept, es necesario modificar la base del deshumidificador pues las dimensiones son mayores (2.44*4.57 mts), se anexa ficha técnica del equipo. Se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | RFI Informativo recibido. | 0 | 22781 | 829
17533 | En proyecto se observa en el plano ID-04 una antena DIPOLO en el área de despacho de omnicanal, se observa que no es necesario. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse.En otro punto se observa que no existe un timbre de servicio al cliente para el despacho de carnes. Se solicita confirmar sí se debe instalar y los detalles para ello. | 2 | En respuesta al "RFI - 1043304 - 0 - #39 Antena DIPOLO en Omnicanal", de no ser necesario la instalación de la antena, se podrá omitir la instalación, se adjunta plano GIE-01 con la instalación del timbre, la ubicación se deberá de verificar en sitio, para un correcto funcionamiento. | 4 | 22781 | 1402
17534 | Sobre el plano LP-01 En la salida de emergencia de recibo no se indica barra de 3 puntos, ni dispositivos de intrusión.Tampoco se indica dispositivos para el cuarto de bombas del tanque de tormentas. Falta dispositivos para la puerta de la salida de emergencia sobre el eje D entre 7-8. La ratonera del acceso de clientes se observa en el exterior de la tienda. Se solicita indicar los que debe ejecutarse, y confirmar quien suministra los equipos faltantes. Se genera adicional para la contratista. saludos | 2 | Se adjunta plano lp-01 actualizado con los dispositivos en salidas de emergencia y ratonera. | 4 | 22781 | 1402
17535 | En refernecia al RFI #26 se solicita indiquen trayectorias de alimentadores entre planta de emergencia, hacia la subestación compacta, hacia tableros, diámetros de tuberias, detalles decfosos de drenes pluviales en tableros de subestación, detalles de base para transformador de acoplamiento (en el ultimo plano se indica base para pedestal). se anexa una imagen de referencia de otro proyecto con la información que nos falta para este proyecto. Se solicita indicar la información faltante. Saludos. | 2 | Se reenvía plano IE-10 con las trayectorias descritas. Esta información ya había sido compartida en el mes de junio.La subestación compacta de media tensión se elimina. Esta información fue enviada previamente al igual como el detalle de la base registro del transformador. | 0 | 22781 | 829
17536 | 1-PLANO GIE -01 CONTACTOS PREPARADOS -No indica diámetro de ducto -No indica cédula de cableado -La cédula de cableado no coincide con los hilos que mar a en la tubería 2-PLANO IE-04 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS -No coincide la cédula de cableado del ducto -No indica si lleva ducto a electrónica , Y no coincide el cableado del ducto que indica en plano - Especificar que diámetro de ducto irá hacia electrónica 3-PLANO IE -09 FUERZA AIRE ACONDICIONADO P.V -No indica diámetro de tuberías -No indica cédula de cableado para contactos de servicio. No indica circuitos de contactos y a que tableros va . | 2 | Boletines cargados a la carpeta BOLETINES: GIE-01,IE-04,IE-09,IE-09a 1-PLANO GIE -01 CONTACTOS PREPARADOS-Se agrega etiqueta de ducto eléctrico2-PLANO IE-04 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS -Se agrega etiqueta de ducto eléctrico3-PLANO IE -09 FUERZA AIRE ACONDICIONADO P.V-Se agrega cedula de tubería y circuito. | 4 | 22781 | 1402
17537 | En referencia al RFI #17 y 29 sobre la reubicación de los hornos de amasijo se solicita:1. Reubicar la instalación de gas de acuerdo a la nueva distribución de los hornos de amasijo, 2. Por las dimensiones de los nuevos hornos ya no se tiene espacio para los reguladores y valvulas de los mismos, es necesario reubicarlos.3. La bajada de gas en el comedor se obstruye por la armadura en el eje 8 por lo que será necesario cambiar la trayectoria al muro de al lado.4. Será necesario reubicar la salida de los sensores de gas, se solicita la modificación antes de que genere un adicional con la ejecución de las salidas de acuerdo al proyecto sin actualizar.5. No se tiene detalles de la instalación del tanque de gas ni soportes de la tubería sobre los muros y plafones de tablaroca, y cubierta exterior. Se solicita compartir detalles de las preparaciones antes de que se genere adicional por retrabajos. Saludos. | 2 | RFI Informativo, se anula RFI por solicitud de construcciones. | 8 | 22781 | 77
17538 | En referencia al RFI #31 enviado el 18-Oct y del que aun no hay respuesta en Tririga, sin embargo aparece en boletines el plano ES-401 del 30-Oct, se indica adosar Joist para reforzar la base, sin embargo se siguieron avanzando con los trabajos para evitar el atraso de la obra en general, la solución indicada ocasiona retrabajar actividades por lo que se sugiere: reforzar con perfiles en caja los angulos de los Joist colocados, se anexa croquis de ejemplo como propuesta. De avalar la propuesta se solicita indicar el(los) perfil(es) con el que debe reforzarse horizontalmente y en vertical los Joist, saludos. | 2 | Contratista regresa a la propuesta original de refuerzo y anula RFI. | 8 | 22781 | 77
17539 | En proyecto se observa en los planos ES-500f y ES-500c una diferencia de 15 cm para recibir lamina y canalón en los ejes A y D de fachadas laterales así como en eje 8 de a d y eje 1, por lo que se requiere colocar un perfil que puede ser STRUT o PTR de 6" parta darle rigidez en el remate de la lámina y para colocación del canalón. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse, se genera adicional para la contratista. | 2 | Se carga a carpeta de boletines boletin BL-002 -detalle de canalon y bajada pluvial. | 0 | 22781 | 829
17540 | Sobre el RFI #38 enviado el 23 de Octubre, se solicita corregir la respuesta y compartir el plano con la modificación de la base para el montaje del deshumidificador (las medidas del fabricante son mayores al proyecto), se genera adicional para la contratista, saludos. | 2 | En respuesta a RFI solicitado, te comento que la base fue diseñada más larga en el sentido longitudinal (50 cm para cada lado) para lograr apoyarse en 8 puntos en la estructura de cubierta, pues de otro modo se apoyaría solo en 4 puntos generando concentración de cargas; RFI Informativo. | 1 | 22781 | 2559
17541 | EN PROYECTO NO SE INDICA DETALLE PARA FIJAR LOS FALDONES Y MUROS DE TABLAROCA A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, LA CONTRATISTA ESTA PROPONIENDO EN SU LUGAR, COLOCAR BASTIDOR DE PTR DE 2" X 2" SOLDADO PARA MEJOR REGIDEZ Y SEGURIDAD EN ESTOS ELEMENTOS. SE SOLICITA INDICAR LO QUE DBE EJECUTARSE, SE GENERA ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA. SALUDOS. | 2 | Se carga boletin 20231110-BA-LOMAS DE JARACHINA-BL-007 con solución para muro divisorio de 3.60m de altura sin apoyo en muros perimetrales. Para los muros divisorios que rematan a nivel lecho bajo de estructura de cubierta en área de cámaras de refrigeracion les comentamos que en QDP PV-05, TR-13 Muros de Panel y TR-04 Refuerzo para Muros se encuentran los procesos autorizados por Walmart para la fijación de esos muros; en este caso se fijaran a lecho superior de cámara de refrigeradores y de allí a la cubierta como ahí se especifica. | 1 | 22781 | 2559
17542 | 1. En proyecto no se observa detalle para la porteria de la cortina y puerta automática de acceso de clientes. Se solicita proporcionar detalle.2. Es necesario colocar portería de PTR de 6" para la colocación de las puertas dobles de alto impacto en Omicanal, esto genera abultamiento al interior de omnicanal que se cubre con tablaroca. Se solicita detalle para esta porteria y marco interior de dichas puertas.Se solicita indicar la información faltante. Saludos3. En el plano A-601e para la puerta de acceso de personal no se indica acrilico sobre el metal desplegado de acuerdo a la última CI.4. Las cortinas enrollables para el acceso de personal y de clientes no indican detalle para la colocación de la contrabarreta.Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | 2 | • En proyecto no se observa detalle para la porteria de la cortina y puerta automática de acceso de clientes. Se solicita proporcionar detalle.• R= SE CARGA A BOLETINES BL -001 – DETALLE DE PUERTA AUTOMATICA Y CORTINA DE ACCESOEs necesario colocar portería de PTR de 6" para la colocación de las puertas dobles de alto impacto en Omicanal, esto genera abultamiento al interior de omnicanal • que se cubre con tablaroca. Se solicita detalle para esta porteria y marco interior de dichas puertas.Se solicita indicar la información faltante. Saludos• R= SE CARGA A BOLETINES ACTUALIZACION DE PLANO A-601b – ALZADOS DE PUERTAS3. En el plano A-601e para la puerta de acceso de personal no se indica acrilico sobre el metal desplegado de acuerdo a la última CI.• R= CONFORME A ESPECIFICACIONES SECCION 08110 PUERTAS Y MARCO S DE ACERO Y CI – 19 – 086 NO SE CONTEMPLA4. Las cortinas enrollables para el acce | 1 | 22781 | 2559
17543 | En referencia al rfi # sobre la acometida TELMEX se tiene en sitio un registro subterraneo a 12 mts del punto de la acometida en la vía pública, se hace necesario realizar una excavación con canalización que continue del registro de la acometida en proyecto hasta este registro existente para realizar el cableado de la acometida telefónica, se anexa croquis de la trayectoria mencionada. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | 2 | Se carga plano C10D - ACOMETIDA TELEFONICA con la modificación en la acometida, el VoBo lo dará telmex si es viable la conexión en dicho punto. | 4 | 22781 | 1402
17544 | 1. En proyecto no se indica alcance para la obra civil exterior fuera del predio en conexiones del drenaje sanitario, agua potable, y acometida telefónica y CFE (plano C06), es necesario repavimentar sobre los trabajos de conexión de agua potable y drenaje de la calle Ciruelos. 2. En el plano C06 y C14 se aprecian áreas de banqueta en la vía pública (fuera del predio) del que no se indica alcance, en sitio las condiciones del predio no se tienen banquetas existentes y no se observan delimitaciones solo con el pavimento vehicular de la calle ciruelos y el libramiento sur (se anexan fotos).En case de realizar la obra civil para banquetas en la vía pública se requere detalles constructivos para su ejecución. Saludos. | 2 | SE CARGA A CARPETA DE BOLETINES ACTUALIZACION DE PLANO C-06 SERVICIOS GENERAES Y PLANO C-06a SERVICIOS GENERALES. | 4 | 22781 | 1402
17545 | EN referencia al RFI #26 Y #41 tenemos en el plano DU-01 (29-sep) indica transformador de acoplamiento, sin embargo en los planos SE-01 y SE-02 se sigue indicando transformador tipo pedestal y los detalles de la base para este tipo, en sitio ya se suministro el transformador de acoplamiento y la subestación compacta por lo que se solicita los detalles constructivos para la base de este transformadory la corrección de los planos SE-01, SE-02 e IE-10. Se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17546 | De acuerdo al plano IAA-02 - DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS, en el área de comedor las trayectorias del VI-03 y VE-07 coinciden con las instalaciones eléctricas, nos indican por favor que trayectoria nueva o arreglo pueden tener esos ductos, anexo fotos de referencia. Gracias. | 2 | Por temas de estructura no podemos mover los equipos en cubierta, por tal motivo es necesario librar las trayectorias elÃ©ctricas con los ductos de aire al interior de la nave. | 1 | 22781 | 2559
17547 | Respuesta erronea en RFI #43 SE VUELVE A ENVIAR:En referencia al RFI #17 y 29 sobre la reubicación de los hornos de amasijo se solicita:1. Reubicar la instalación de gas de acuerdo a la nueva distribución de los hornos de amasijo, 2. Por las dimensiones de los nuevos hornos ya no se tiene espacio para los reguladores y valvulas de los mismos, es necesario reubicarlos.3. L bajada de gas en el comedor se obstruye por la armadura en el eje 8 por lo que será necesario cambiar la trayectoria al muro de al lado.4. Será necesario reubicar la salida de los sensores de gas, se solicita la modificación antes de que genere un adicional con la ejecución de las salidas de acuerdo al proyecto sin actualizar.5. No se tiene detalles de la instalación del tanque de gas ni soportes de la tubería sobre los muros y plafones de tablaroca, y cubierta exterior. Se solicita compartir detalles de las preparaciones antes de que se genere adicional por retrabajos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17548 | Se Observa en Tririga que se cargo una nueva versión del plano de la acometida de CFE C-10c el 19 de Octubre, sin embargo es contraria a la respuesta del RFI #06 del 08 de Septiembre acorde con el plano liberado por CFE. Solicitamos confirmar la versión correcta y los alcances a ejecutar, se observa atraso en obra por la la falta de información del proyecto. Saludos. | 2 | Trayectoria liberada por CFE para actualizacion de plano C-10c | 9 | 22781 | 1425
17549 | En proyecto tenemos indicada la base de la antena satelital en el plano ID-04, sin embargo no se especifica en el plano A-102 planta general de cubierta, y ES-405b, solicitamos confirmar la ubicación de la base para antena satelital (en alcance de la contratista). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17550 | En proyecto se tienen Gabinetes del sistema contraincendio en el exterior (7) plano SCI-01 sin emabrgo por experiencia de recientes proyectos ya no se colocan en el exterior entre otros motivos por vandalismo y porque no es requerido por proteccción civil. Solicitaos confirmar su colocación. Saludos. | 2 | La Ci-13-142 indica que no es necesario considerar gabinetes exteriores en todos los formatos como se indica, pero al mismo tiempo se dan recomendaciones para su colocaciÃ³n. Sin embargo, en las normas del IMSS, NFPA y el reglamento de la CDMX indica que los gabinetes deben se instalarse en el exterior, ademÃ¡s de que por criterio el fuego normalmente se ataca desde el exterior hacia el interior de la nave, ya que adentro es posible que el fuego ya este avanzado, por lo que es conveniente que se instalen los gabinetes proyectados. | 9 | 22781 | 1425
17551 | Sobre las jaulas de alto valor en omnicanal que se indican en el plano A-601g no se observan detalles de las jualas completamente con el numero de hojaspuertas portacandados, pasadores, y el plafon necesario del mismo material que debe instalarse en estas jaulas de herrería. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse, se genera adicional para la contratista. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17552 | En proyecto se informa de la modificación de la acometida de CFE se comparte plano actualizado C-10c como complemento al rfi #6 y #54, acorde con lo indicado por energía WM el 23-Nov. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. | 2 | Se actualiza plano C-10c en la carpeta BOLETINES de acuerdo a solicitud de CFE. | 9 | 22781 | 1425
17553 | Sobre los suministros eléctricos se tiene duda por la contratista sobre el equipo eléctrico siguiente: DESCONECTADOR 3P-200A NEMA 3R (CUARTO DE BOMBAS)INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA TIPO 3R DE 3P-15A (CUARTO DE BOMBAS)TRANSFORMADOR SECO 3KVA 480220-127V (CUARTO DE BOMBAS)TABLERO FHE. NF184L2C. CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORESINTERRUPTOR NF 3P-20A. PZA. 1INTERRUPTOR NF 3P-15A. PZA. 2INTERRUPTOR NF 3P-40A. PZA. 1INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA DE 2P-15A NEMA 3R TRANSFORMADOR SECO DE 5KVA 480-127V. (CUARTO DE BOMBAS)TABLERO FHEA. QO312L125G CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORESQO 115. PZA. 5QO 330. PZA 1 En proyecto no se especifica sí el suministro es de compras WM, y como experiencia de proyectos recientes la contratista tiene el suministro dentro de sus alcances. Se solicita confirmar a quién corresponde el suministro, en caso de ser por compras WM se genera adicional para la contratista. | 2 | Se confirma que el alcance corresponde a la contratista. | 9 | 22781 | 1425
17554 | Se informa que el tanque de gas no puede montarse ya que los apoyos del mismo tanque quedan sobre las conexiones atornilladas de la base indicada en el plano ES-405b, por lo que será necesario realizar ajuste para el soporte del tanque de gas con perfiles comerciales como apoyo, las medidas se toman en campo, se gnera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | Solicitamos nos apoyen con las medidas que se tomaron en sitio, asÃ­ como el croquis de este para poder dar respuesta lo antes posible. | 9 | 22781 | 1425
17555 | En referencia al RFI #43 se informa que al no actualizarse las salidas de los detectores de gas en el plano LP-04 no coinciden con las salidas de gas en los planos IG-01, 02, por lo que: 1. Será necesario reubicar las salidas de detector de gas en el comedor pues se obstruyen con la tarja pegada al estufon. Además que la campana suministrada es de 1 mt de ancho en lugar de 2. Será necesario reubicar la salida de gas de la tortilladora para coincidir con la salida de datos del detector de gas. 3. Sera necesario reubicar la salida de gas para los hornos sobre el muro de la cámara de refirgeración y acercar la salida del detector de gas. Debido a la trayectoria de la tuberia de gas se deberá cambiar la orientación de la luminaria pues la cercania de la tuberia de gas con la instalación eléctrica tiene riesgo (se anexa croquis y foto), en este punto se genera adicional para la contratista Co | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17556 | En referencia al RFI #35 se observa que no fue actualizado el plano ID-04 con el nuevo layout por lo que se necesita confirmar las salidas de voz y datos, corriente regulada para las oficinas posteriores en trastienda. Se confirma con información compartida por correo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17557 | En referencia al RFI #51 y #60 se observa que la base del tanque de gas mide 3.0 mts en los extremos, 2.80 de claro libre de acuerdo al plano ES-405b, mientras que los apoyos del tanque de gas en la ficha anexa del fabricante tiene 2.87 en los extremos, lo que ocasiona una diferencia de 13 cms en los apoyos y que un extremo del tanque quede volando sin apoyo; por lo anterior se realizo la colocación de un nuevo apoyo con otro perfil y una nueva maniobra para la colocación del tanque ya que por seguridad no debia quedarse el tanque apoyado en una superficie de 3.5 cms en sus extremos ni dejarse suspendido. Se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17558 | En proyecto para el comedor se observa:1. No se indica la barra de comedor, en el plano A-403 se observa el espacio para discapacitados sin embargo no se indica altura.2. En comedor tampoco se indica la mesa para horno de microondas que se observa en el plano A-403.3. En el plano de mobiliario de comedor A-500c se indica el mueble bajo la plancha de concreto con un desnivel para el horno de microondas, sin embargo no se indica en el plano A-403 para su fabricación.Se solicita boletin con la información correcta a ejecutar. No se genera adicional para el contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17559 | En salchichoneria dentro del preparado no se indica iluminación, se solicita indicar lo que debe ejecutarse, en caso de adicionar luminarias esperamos la confirmación de OC para el suministro. Se sugiere la distribución de las luminarias indicadas en proyecto, se genera adicional para el contratista. Se Solicita indicación de lo que debe ejecutarse. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17560 | En proyecto de farmacia plano A-410 se tiene el mueble de mostrador con largo de 4.86 mts, sin embargo fisicamente el mueble llego de 5.12 mts (se anexa fotografía de evidencia), por lo que se hace necesario recortar el mueble de tablaroca ya fabricado previamente para permitir el acceso de farmacia, haciendolo coincidir con la puerta del mismo mueble y rematandolo con una mocheta a la altura de la puerta de 80 cms. Se genera adicional para el contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17561 | En plano de proyecto A-500c falta información, no se observan las puertas para el equipo de sonido con rejillas que permitan la ventilación del equipo electrónico y el espacio para los equipos de sensormatic, se genera adicional para la contratista. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17562 | De acuerdo al plano del mobiliario A-500 se observan muebles sin embargo no se indican detalles para su fabricación:1. En el cuarto de valores no se indica mesa para el conteo2. No se indica la mesa para la impresora en facturación3. En la sala de capacitación no se indican detalles para la fabricación de la mesa (en alcance de contratista)Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | 2 | SE ACTUALIZAN PLANOS DE DETALLES DE CARPINTERIA A-500a Y SE EMITE BOLETIN BOL-05 REPISA ALTO VALOR Y MESA SALA DE CAPACITACION. | 4 | 22781 | 1402
17563 | RFI informativo, la columna del eje 7-B no se refleja en los planos de muros y plafones A-100, A-101, A-100b y A-100c por lo que sobresale del muro de tablaroca (se anexa fotografia de referencia). Saludos. | 2 | SE ACTUALIZAN PLANOS A-100b PLANO GENERAL DE PLAFONES Y A-100c PLANO GENERAL DE MUROS. | 9 | 22781 | 1425
17564 | RFI informativo, en el plano SCI-01 se tiene la bolsa al interior sobre la salida de emergencia del eje D entre 7 y 8. se obstruye con la reja del EDC sobre la que se ubica ya que se ocupa todo el acceso por las dimensiones de los tableros eléctricos; por lo que se debe ubicar el gabinete del SCI del otro lado de la puerta, al respecto se observa en el plano SCI-01 el cuarto de mantenimiento que no esta acorde al layout A-100, no se genera adicional. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17565 | RFI informativo. En el plano A-300 se indica el faldón sobre el eje A en Panaderia, sin embargo en el plano de plafones A-100b donde se observa su proyección no se indica soporteria, se propone la instalación de un bastidor a base de perfil metálico de 2" empotrado al muro de block para soportar el volado de panaderia (se comparte fotografía de evidencia). Se genera adicional para la contratista. Saluddos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17566 | En referencia al RFI #70 mencionamos que la solución fue provisional para continuar los trabajos, solicitamos indicar lo que debe ejecutarse. Se genera adicional para el contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17567 | En proyecto se tienen indicados los Difusores de refrigeración (plano GR2) que se obstruyen con las luminarias y el sensor de temperatura en el plafon de preparado de carnes, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17568 | Se informa que en referencia al RFI #22 nos compartieron el boletin ES-103 con medidas incorrectas del foso para las rampas de recibo, la contratista al fabricar con esta información el foso en lugar de la ficha técnica del fabricante dio como resultado un espacio más grande para las rampas, fue necesario ajustar el foso con perfiles metálicos para recibir las rampas de andenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17569 | Se informa que no se indica en proyecto sistema de tierras para: rack de compresores, MDF, IDF, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17570 | Store planing y operadora solicita incluir en el layout de piso de ventas:-Dos contactos dobles normales en isla de electrónica para celulares. -Seis contactos dobles en mesa de tvs adicionales.-Cinco contactos dobles para refrigeradores de refrescos en góndolas.Se solicita VoBo con balanceo de cargas y asignación de circuitos, se genera adicional. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17571 | De acuerdo a ficha técnica de proveedor de tortilladora se necesita alimentación eléctrica con tubería flexible para carro alimentador de masa (se anexa ficha técnica del equipo). Se solicita indicar detalles de la instalación a realizarse, se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17572 | En proyecto se observa el layout plano A-101 en contraste con el plano IE-01 luminarias de piso de ventas, como las luminarias quedan sobre la gondoleria de piso de ventas, la operadora observa que es un riesgo pues pueden golpearse con la mercancía además que se obstruye la iluminación (se anexa croquis de las áreas con fotografías). Se solicita aclarar la información, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17573 | La operadora observa que las jaulas de devoluciones indicadas en el plano A-601a:1. No incluyen plafon de herreria por lo quedan descubiertas en la parte superior, 2. Asi como la jaula detrás del cuarto de sistemas no tiene protección en la parte de atrás pues tiene mayor altura que el muro del cuarto de sistemas.3. La jaula al lado de la cámara de FyV queda separada 16 cms por lo que se sugiere prolongar la jaula hasta quedar a paño con el muro de la cámara de refrigeración.Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17574 | En proyecto se observa en los planos GR1-B de la OC2 Coladeras en entradas de cámaras de carnes y lácteos que están defasadas con las puertas por lo que será necesario colocar una coladera adicional en estas puertas para abarcar el espacio de las puertas. Se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17575 | En referencia al RFI #83 se tiene que ampliar el numero de contactos adicionando:2 contactos para refrigeradores de 3 puertas en autocobro, 1 refrigerador en linea de cajas, 2a fila de contactos para refrigeradores (3 de 2 puertas) en abarrotes. Se añade a las OT solicitadas por store planning y operadora, se solicita la revisión del proyecto eléctrico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17576 | En proyecto no se tiene indicación para el DIMEO de la iluminación para los trabajos de ahorro de energía planos EM-01, 02, Y 03, es necesario definir el alcance pues en correo de GNFR se confirma que el proveedor DANFOSS no lo tiene en el alcance de sus trabajos. En caso de requerirse por la contratista se solicita VoBo para el adicional. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17577 | En proyecto plano IS-04 no se indica dren para condensado de equipos en deshumidificador y UP #10 y #11, se sugiere realizar los drenes, se genera adicional para la contratista. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17578 | RFI Informativo, en referecnia al rfi #30, se observa necesario un barandal para el transito petaonal colindante con el anden de trailers, se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17579 | Para el cuarto de Basura nos informa el proveedor de refrigeracción KYSOR que se necesita una base y alimentación eléctrica para el equipo condesador del cuarto de basura como se observa en los planos GR1-A, y GR4, en el DU de refrigeración GR3.1 se indica la alimentación sin embargo en el plano general DU-01 no existe información, y tampoco detalles de fabricación para la base del equipo que debe elevarse para instalar una trampa para el dren de conddensado. Se observa que los trabajos de la contratista se han terminado y solo se realizan OTs en sitio pues la tienda esta en operación, mientras que los trabajos de refrigeración aún continuan. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse, se sugiere realizar las adecuaciones necesarias con el proveedor de refrigeración con personal en sitio. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17580 | En referencia al RFI #03 se solicita el listado de planos actualizado debido a:* No se recibio notificación de La actualización de planos estructurales en Tririga del 26-Junio lo que ocasiona modificación en los alcances de la contratista en el proyecto.* Los planos actualizados no indican los cambios realizados ni la revisión correspondiente en el pie de plano, solo es posible suponer por la fecha de carga de los archivos y algunos tienen el mismo nombre.* En la seccción de dudas de concurso se mencionan planos ES-700, ES-1300, ES-1600, ES-1700, que no se incluyen en listado final de planos.Por lo anterior se solicita actualizar el listado con la revisión correspondiente, se genera adicional para la contratista debido a la actualización estructural del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17581 | En el plano EA01A indica la colocación de pintura en pasos peatonales cebreados exepto el paso peatonal del eje Z, se debera omitir la aplicación de pintura en este paso peatonal? o tanbien es alcance del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17582 | Favor de proporcionar el boletín con los detalles de la jaula de carritos ubicada en portico de acceso al cliente ya que este no lo encontramos en tirriga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17583 | Buenas tardes equipo de diseño. Dentro de los trabajos en el area de inlclusion en el plano A600D nos indica que el ancho de las puerta deberá ser de 1 metro. Solo queremos corroborar que la medida de 1 metro es la correcta, ya que habitualmente para areas de inclusion las puertas son de 1.20 metros de ancho. Cabe mencionar que las puertas existentes son de 1 metro de ancho. Agradezco su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17584 | De acuerdo a la respuesta del RFI 99 : Tal como se indició en la respuesta de la RFI 1041694, en los postes existentes se deberán seguir considerando los brazos existentes (con trabajos de mantenimiento descritos en la pasada RFI) y los brazos nuevos se implementarán únicamente en aquellos postes nuevos, y dado que todos los postes nuevos indicados en proyecto únicamente contienen dos luminarias no hay necesidad de suministrar brazos cuádruples o triples ya que estos brazos existentes se encuentran en postes existentes por lo cual deben ser reutilizados con su respectivo mtto. En el caso de los postes nuevos con dos luminarias en “V”, se deberá considerar el ajuste en sitio de cada brazo nuevo sencillo para la colocación en “V”. La presente RFI es aclaratoria sin causa de adicionales. --- LO COMENTADO ES QUE LAS LUMINARIAS NUEVAS NO SON ADAPTABLES A LOS BRAZOS EXISTENTES POR LO MISMO REQUERIMOS EL SUMINISTRO DE LOS NUEVOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17585 | En plano LP04 no indica sensor de humos en cuarto de cctv y cuarto de residuos peligrosos ¿se debe respetar el proyecto o se conciderar los sensores? Soluciones... Definicion de alcance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17586 | Pregunta... Según plano GA-11a DETALLES DE COMEDOR DE ASOCIADOS-2304; Indica la colocación de una loseta de cerámica 30x30 cm mca interceramic línea reto, color dark gray, a lo que el contratista informa que la loseta se encuentra descontinuada se comparte carta por interceramic, motivo por el cual se le solicita al proveedor interceramic que indique el modelo con el que podría sustituirse en el cual indica que fue Kronos a gris liso 40X40 primeraSegún plano A-409c Cortes sanitario de asociados; Indica la colocación de una mod bold tones bluebonnet de 7.5 x 15 cm, a lo que el contratista informa que la loseta se encuentra descontinuada igual con carta de interceramic, motivo por el cual se le solicita al proveedor que indique el modelo con el que fue sustituido en cual indica que fue incanto blu 7.5x30 brillante primera Solicitud... Se solicita su apoyo para revisión y autorización de las nuevas propuestas de losetas | 2 | Para el caso de los sanitarios la última emisión del manual de especificaciones sección 09310 indica 2 alternativas para el modelo de las losetas cerámicas. Favor de considerar cualquiera de estas 2 que se encuentre disponible para el caso del formato de Supercenter e informar mediante RFI posterior la confirmación de la disponibilidad del modelo. Para el caso del área de comedor el acabado cerámico es el único que se indica en el mismo manual y no ofrece una segunda alternativa. En este caso no vemos inconveniente en que se coloque una loseta similar como la que se propone siempre y cuando cuente con las caracterisitcas que se mencionan en el mismo manual . | 4 | 22781 | 1402
17587 | HallazgoEn la aplicación de Dray Ful en estructura existente se encontraron liga jois sobrepuestos a la estructura Propuesta Solicitamos definición de cómo proceder | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17588 | HallazgoReferente a la instalación contra incendios en sus alcances esta la tubería que alimenta los hidrantes de distintas áreas, pero ya en sitio se encuentra una tubería negra en la parte baja de la estructura que también está conectada y tiene varios ramales que se encuentran unidos a la tubería que ellos traen en alcance (roja) dicha tubería se encuentra en toda el área de trastienda, locales comerciales y en algunas áreas de venta de piso. Solicitamos definición de cómo proceder | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17589 | HallazgoEn referencia al plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2304, indica dos columnas sobre el eje B con 9 y 10 pero en sitio se encuentran dos columnas extras entre los ejes 9 y 10 con viga de refuerzo, las cuales interfieren en el vano de acceso principal. Soluciòn Solicitamos definición de cómo proceder, se propone desfasar el trazo 1.69 mts hasta librar la segunda columna, usándola como cajillo de accesos, respetando la distribución de sanitarios ya que ya se cuenta con las mamparas, y respetando el límite de locales en el eje 5`, se ajustan medidas entre las demás áreas.Queda un espacio del lado derecho hacia eje 9” y 10 de 1.69 más el área marcada como vacía, por lo cual solicitamos definición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17590 | Solicitud: Con la reubicación de los sanitarios de asociados, se propone instalar el Tablero # 1 sobre el mismo Eje K, entre 6-6” en donde se encontraba el área de facturación el movimiento implica recorrer aproximadamente 5 metros de la posición propuesta en el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2304 Propuesta: Para su conocimiento y adecuación en proyecto definitivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17591 | Según plano A-200 PLANO DE FACHADAS-2304 indica los proveedores autorizados para el suministro de pintura, en las circunstancias climáticas de sitio el proveedor manifiesta que no puede emitir carta garantía por clima extremo y porque el producto ya se encuentra descontinuado, si bien lo tienen en stock ya no podrían emitir una garantía de dicho producto Por lo cual hacen la sugerencia de Primario: primario lámina galvanizada (1capa) acabado: pintura Super Kem-Toné Auto Lavable (2 capas). Este producto es acrílico y en proyecto especificamos esmalte mate, los cuales se enviaron el año pasado a Walmart para que se considere el cambio, con una emisión de garantía de 5 años Solucion.. Solicitamos la corroboración de esta información | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17592 | Solicitud: Realizar limpieza en faldón existente, y aplicación de pintura vinílica en muro de anden, ya que se hicieron cambios de cortinas y en el movimiento se ve en el muro el área donde se encontraban los mecanismos de la anterior. Propuesta: Aplicación de pintura vinílica en muros de anden, así como limpieza en área de faldón. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17593 | Solicitud: Desmantelamiento de; hornos, fermentadora y tortillera existente en tienda. Propuesta: Se solicita que se considere en los alcances de la contratista el desmantelamiento de; hornos, fermentadora y tortillera existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17594 | Solicitud: En recorrido físico de la cubierta se observan laminas Butler MR 24, las cuales presentan daños considerables de óxido y anegación de líquidos provocados por condiciones de climáticas; considerando que en los trabajos a realizar en la cubierta se van a transitar de manera extraordinaria y puede provocar un accidente (Se anexa reporte fotográfico)En el periodo del 18 al 21 de agosto se presentó el huracán Hilary haciendo más visibles los daños en la lámina de la cubierta, teniendo el hallazgo de 76 goteras de las cuales 13 representan escurrimientos. Propuesta: Por favor de indicar las areas consideradas según el alcance de presupuestoEsta supervision ve una oportunidad en el cambio de toda el area de cubierta, para poder garantizar que no se vea afectado el cliente en un futuro inmediato. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17595 | Solicitud: En el plano GA-04 PLANO DE PUERTAS DE ABARROTES-2304 se marca una puerta 129A para el Walking Cooler, que pertenece a panel refrigerado corrediza. Propuesta: Se solicita definición, ya que todas las puertas del área a clientes son automáticas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17596 | En el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-2304 15.06.23, indica una subida a Mezzanine el cual se encuentra Detalle 2 planta arquitectónica mezzanine, pero dentro de la carpeta de estructura no se encuentra dicho plano (anexo imagen de dicho plano)El área de mezzanine existente todavía se encuentra en funcionamientoAnexo la imagen de la planta de contraste con el mezzanine existe y el que viene indicado en plano Solicitud.- Solicito me indiquen que tipo de estructura lleva, y si me pudieran proporcionar el plano para dicha estructuraDe la misma manera se propone que consideren reubicación, ya que corresponde a lo existente, y la tienda se alimenta desde esta ubicación ya que es una remodelación y no se cuenta con el espacio para habilitar, dejar funcionando el existente, migrar y desmantelar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17597 | En el plano de A-202 PLANO DE PORTICOS DE ACCESO I-2304 indica una reubicación de acceso AB con una diferencia a la existente según la planta de contraste A-100b PLANO DE CONTRASTE-2304 se tiene un desfase de 1.98 m respecto al acceso existe, indica detalle de muro de block sobre el eje A 6-5’ en donde se indica será fijada el nuevo acceso, lo que no se encuentra es el detalle de la parte de plafón, ni como plafón o como estructura Solucion.- Se solicita que se indique como se realizara dicho trabajo, que estructura lleva, y acabados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17598 | SOLICIUD; Según plano IE-07 ALIMENTACIONES ELECTRICAS-2304 marca el alimentador en área de Salchichonería que es el correspondiente para la energización del Rack B. PROPUESTA: Se solicita reubicación de D`-4 a un punto cercano al rack b | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17599 | Referente a la respuesta del RFI 43, se informa que no se tiene el espacio suficiente para que se pueda realizar la instalacion nueva y poder realizar la migraciòn. Anexo fotos del exterior y del interior del mezannine existente Solucion.. Se solicita que se revalore la situaciòn | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17600 | En el listado de suminsitros solo indica un transformador seco de 5 kva, y en el proyecto en plano unifilar DU-01 indica que los transformadores secos de idf y mdf son nuevos de una capacidad de 45 kva ¿se debe conciderar los existentes o sera suministro nuevo? Solucion Suministrar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17601 | SOlICITUD: En plano C-10 indica que los postes existentes son de 9 mtr en sitio son de 12 mtr por lo tanto si cortamos el poste existente a 9 mtr cambia el diámetro del poste y las baces de los brazos de las luminarias no coincidirían. ¿se debe cortar el poste a la altura de 9 mtr y realizar una adaptación a los brazos de las luminarias nuevas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17602 | Solicitud: De acuerdo a los planos de fuerza en ninguno nos espesifica calibre y circuito para la alimentacion de las celosias de panaderia y de comedor. ¿De que circuito conectamos la alimentacion? ¿Qué calibre debe de ser el cableado que alimenta las celocias? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17603 | Solicitud:De acuerdo al plano A-409 en el que se indica un rodapié 9.25 y 9.93 de 1.20mts. Y de acuerdo a los demas prototipos incluyendo los mas nuevos nunca se ha llevado a dicha altura en su caso se lleva de nivel de piso a faldón, solicito que se notifique si se aplicara conforme a proyecto o se aplica en todo lo alto del muro, definir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17604 | Solicitud: En plano IE-17 no indica realizar una delta para el cuarto IDF para aterrizar los equipos. ¿Se debe conectar a la barra de tierras del tablero edc? ¿Se debe realizar una delta exclusiva para IDF? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17605 | En relación a la Orden de Cambio informada el día 28 de agosto llamada Mystick tengo a bien informarles que algunas de las áreas afectadas por dicha orden de cambio ya se tenían intervenidas según proyecto autorizado en Septiembre de 2022 Cambio de puerta entre abarrotes y cámara para lácteos Cámara para lácteos Cambio de puerta entre cámara para lácteos y cámara de congelados Cámara de congelados y pasillo Refrigerador de carnes Cámara para carnes Refrigerador F y V Área de hornos Amasijo Se enviara otro RFI con la comparativa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17606 | SOLICITUD: En listado se suministro no se concidera 2 transformadores de 45 kva que van en los cuartos IDF y MDF, en plano DU-01 indica que deben de ser nuevos transformadores. ¿que el contratista realice la compra como adicional? ¿Qué GNFR los suministre a pesar del tiempo de entrega? PROPUESTA: Que la contratista realice la compra ya que el tiempo de entrega es mayor al tiempo que se debe entregar la obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17607 | SOLICITUD:Por motivo del cambio Mystick nos solicita realizar cambio en faldón en el área de amasijo y tortillería en plano de luminarias piso de ventas no se ve reflejado, por lo cual favor de indicarnos la nueva distribución de luminarias en piso de ventas y luminarias en plafón de esa área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17608 | Para cambio de equipos hidraulicos, nos encontramos con una limitante que se debe colocar el equipo nuevo en el equipo, La unidad solo cuenta con una solo la linea de alimentacion ya que en sitio no se cuenta con planta de tratamiento por lo tanto se suguire realizar un movimiento provisional de las bombas existente para no dejar la tienda sin suministro de agua, deacuerdo con este movimiento se generara un adicional,de no autorizar el movimiento ¿Como debemos realizar el remplazo del equipo sin dejar de suministrar agua a la tienda?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17609 | En plano IE-02 indica colocar tira de led en el perimetro del faldon de sericios al cliente y en plano A-101e no indica hacer la platabanda completa en el perimetro ¿se debe conciderar la platanbanda? De considerace aplicara como adicional para la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17610 | Se solicita en revisión del plano de aire acondicionado en el área de CCTV en IAA2-PLANTA DE OFICINAS-2304 y en el plano IAA4-CUADRO DE EQUIPOS-2304 y no se encuentra ninguna referencia a que esta área cuente con ventilación y sistema de acondicionado. Se solicita revisión yo aprobación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17611 | Dentro del proyecto no se cuenta con el alcance de pintura en el área de trastienda, ni limpieza del acolchado del faldón de lámina existente, revisando el plano A-101c PLANODE ACABADOS GENERALES EN MUROS no representa ningún acabado en los muros del andén, los cuales al momento de cambiar las cortinas queda el detalle de donde seretiraron las anteriores, así como en otras áreas al movimiento y reubicación de tableros y racks deja la marca sobra los muros existentes. Se solicita revisión yo aprobación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17612 | SOLICITUD: En una revisión de planos, no se encuentra ninguna estructura o alguna propuesta para protección de los estrobos que se colocan en la parte superior de las salidas deemergencia, de acceso a walmart.com, de acceso a asociados, etc, así como las luminarias marcadas en exterior en el plano IE-02a ALUMBRADO EMERGENCIA OFICINA YSERVICIOS. PROPUESTA: La gerencia de tienda nos ha comentado en reiteradas ocasiones que el Super Center se encuentra en una zona de alto riesgo, y en reiteradas ocasiones se han sufrido robos en la parte de los exteriores, de la misma manera se solicita una solución o una propuesta para la protección de luminarias, estrobos y de los hidrantes del sistema contra incendios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17613 | En las instalaciones de drenaje se cambiaron un poco las trayectorias, una para salir al pozo de visita respetando el paso existen, y en el área de perecederos se realizó para poder optimizar la ejecución de la actividad y no afectar a la tienda y se propuso correr el albañal por la parte de enfrente de cámara de congelados de pescados hasta la altura del drenaje que sale de la cámara de congelados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17614 | En respuesta al RFI 54 en plano ID-05 indica realizar la conexión interna de los equipos a la barra pero no indica realizar la delta, el contratista ubicara en sitio la delta para poder continuar con el proseso y se tomara como adicional los suministro que sean necesario para su ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17615 | SOLICITUD: En plano GIE-02b marca los cotactos a h 1.20 de piso terminado, por peticion de store planning indica que esos contactos deben de ir a 10 o maximo 15 cm de piso terminado ya que se ocupan para energizar los muebles de pan y su cable tiene una toleracion no mayor a 20 cm por lo cual indica bajarlos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17616 | en el plano A-409 PLANO DE SANITARIOS DE CLIENTES-2304 marca que en los muros que están entre 7 y 6” de B” a D, lo que corresponde al pasillo de acceso a sanitarios, va un rodapié de loseta cerámica de 1.20, en recorrido se informa que ese muro va de manera completa Solucion Se solicita corroborar esa información | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17617 | Según la orden de cambio Mystick, en el plano A-101e PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES-2304 se incrementó el plafón en el área de panadería desde el eje E-F de 2 a 2”, el cual no se ve reflejado en el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS-2304, mismo que ya había sido ejecutado por parte de la contratista, lo cual con dicha modificación se tuvieron que retirar 18 luminarias de las nuevas Solucion.- Se solicita definición y suministro de luminarias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17618 | En el plano de GIE-02b CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS FRONTAL-2304 indica tres contactos B114 en el área de Góndola perimetral pan-cerrada a una altura de 1.20 mts de altura, los cuales ya se tienen ya cableados, en un recorrido con store planing comenta que esos contactos deben de ir a 10 cms arriba de NPT Solucion. Informe de cambio por adicional generado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17619 | En el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2304 en el área de hornos se muestra el detalle de las columnas de estructura del rack b sobre el muro de tablaroca, en recorrido se solicita que sean cubiertas con cajillo de tablarocaEn la adecuación de las oficinas fronales, en el area de sanitarios de clientes del lado de mujeres se tienen dos columnas de la estructura las cuales deben ser cubiertas por cajillos Solucion.- Informe de cambio por adicional generado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17620 | De acuerdo a los planos ES414-BASE PARA COMPRESORES A-2304 y el plano ES414a-BASE PARA COMPRESORES B-2304 se describe el armado de estructura en área de barandal con tubo galvanizado 2” ced 40 pero no marca ninguna protección Solucion.- Solicitud de información y definición | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17621 | En la barra de el comedor de asociados en el plano GA-11a DETALLES DE COMEDOR DE ASOCIADOS-2304 no se indica ningún detalle para los vanos de la barra, asi como no se tiene fecha de suministro de la tarja para asociados Solucion.- En la del área de preparados se propone que sea forrado con la misma loseta de cerámica, y se realicen dos repisas para el acomodo de utensilios para la cocina En el área de tarja para asociados se había comenzado que llegaría un mueble el cual no se tiene conocimiento de suministro, por lo cual se propone cerrar ese muro para emparejar la vista de la barra por el lado del comedor, y referente a la tarja se propone que la adquisición la realice el contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17622 | En plano IE-07 indica en un lugar el alimentador de regrigeracion, y en el estructural indica otra posicion del rack, por lo tanto el cable no alcanza y se de realizar un empaleme, o suministrar el cable nuevo directo, tomando en cuenta que es de 25 mtr de cada punto. Solucion Que el contratista realice una conexión mecanica mediante una caja o suministre todo el cable | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17623 | Con los trabajos que se están realizando en cubierta, y aun tomando las medidas de pisado y ubicación de puntos débiles, se han tenido nuevos hallazgos (se anexa reporte fotográfico) SE ANEXA PDF PARA SU MAYOR VISBILIDAD | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17624 | RFI INFORMATIVO: Revisando los alcances del proyecto en el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO se detecta un tramo de 24.21 ml de cerca perimetral en los cuales no se tiene contemplada la colocacion de REJACERO, por lo cual se solicita la autorizacion para la colocacion de rejacero en este tramo cuya ubicacion para mejor referencia se ubica en el soporte grafico del PDF anexo. Asi mismo se considera necesaria la colocacion de una puerta de conexion para poder tener paso hacia el cuarto de bombas del SCI que se encuentra en el predio de Sams, lo anterior debido a que dicho cuarto de bombas es compartido entre el Super Center y Sams por lo que en caso de una emergencia para poder acceder rapidamente al cuarto de bombas es necesario tener una puerta que conecte con dicho cuarto. SE ANEXA PDF PARA COTEJO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17625 | RFI INFORMATIVO: En relacion al recorrido virtual que se tuvo con Store Planning el dia sabado 18102023, comentaron que la cromatica de pintura observada en el faldon de servicios al cliente estaba mal aplicada ya que debia de ser con el color Naranja de lado izquierdo y el color Azul de lado derecho (A-14 lado izquierdo, A-10 lado derecho), visto de frente, sin embargo en el plano A-606 Plano de Servicios al Cliente, nos pide se aplique de la forma que se encuentra actualmente (Color Azul A-10 lado izquierdo y Color Naranja A-14 lado derecho). Por lo anterior se solicita corroborar que en efecto se halla aplicado la cromatica en el orden correcto ya que Store Planning solicita se aplique al reves para poder colocar la señalizacion correspondiente. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17626 | RFI INFORMATIVO: Se informa que revisando el proyecto con relacion a la colocacion de las puertas que deben instalarse en el muro divisorio, se encontraron ciertos hallazgos mismos que a continuacion describire. De acuerdo al Plano A-601 en las puertas 100C3A601a, 100B2A601a, LA19A601d Puertas de local comercial 1 y 2, nos indica colocar Barras de Panico y Cerrojos Superiores Medios e Inferiores esto de acuerdo a los planos de detalles A-601a y A-601d, sin embargo se informa que dichos accesorios no fueron suministrados por el proveedor correspondiente, unicamente se cuenta con el suminstro de las puertas. Por lo anterior se requiere saber cual sera el proceso a seguir si bien se suministraran estos accesorios por proveedor o se realizara la compra y colocacion por parte de la Contratista (en caso de ser asi se debera considerar con un trabajo adicional). Se anexa soporte grafico para mejor Referencia. SE ADJUNTA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 | Las barras fueron indicadas en el listado de siniestros tanto pata la entrada de personal como para las puertas de las salidas restantes que forman parte de Supercenter. Desconocemos porque finalmente no fueron suministradas. Para el caso del local comercial que queda fuera e independiente de Supercenter. En este caso la colocaciÃ³n de los accesorios faltantes deberÃ¡ de ser por el contratista. | 1 | 22781 | 2559
17627 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA : "EN ESE CASO SUGERIMOS REVISAR EL SUMINISTRO YA QUE EN EL MISMO SE INDICA LA IMPLEMENTACIÓN DE 84 BRAZOS PARA LAS 84 LUMINARIAS NUEVAS INDICADOS EN PROYECTO (PLANO C10B)." SI SE SUMINISTRARÒN LOS 84 BRAZOS LO QUE COMENTA EL PROVEDOR ES LO SIGUIENTE SON 34 BRAZOS DOBLES EQUIVALESNTES A 64 BRAZOS Y 16 NORMALES = 84 BRAZOS ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPALDO. PROYECTOS DEFINA REPLANTAR QUE ENVES DE QUE ILUMINEN POR LOS 4 LADOS O 3 YA SEA EL CASO TODAS LAS LUMINARIAS EXTERIORES SEAN CON BRAZO DOBLE A EXEPCIÒN DE LAS SENCILLAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17628 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA : Diseño aclara que NO puede replantearse el número de luminarias por poste ya que hay un cálculo fotométrico para los niveles de iluminación de la unidad que define la configuración de las luminarias. De no respetar lo indicado en proyecto eléctrico se comprometerán las curvas de iluminación exterior. En el listado se marcan 84 brazos (piezas), ya que en el proyecto tenemos distintas configuraciones como son 2 luminarias por poste en “V” y opuestos, 3 y 4 luminarias por poste, con el total de brazos suministrados en sitio se debe realizar la configuración acorde a proyecto. En este caso si los brazos ya fueron suministrados para el caso de los postes con 3 luminarias se deberá colocar brazos dobles y completarlo con uno sencillo para lograr lo indicado en proyecto, mismo caso para postes con 4 luminarias (1 brazo doble+2 sencillos u otro doble). Es importante | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17629 | DE ACUERDO AL ALZADO DE EL ESPACIO DE SERVICIO AL CLIENTE TENEMOS QUE VA PINTADO CON COLOR NARANJA AL COSTADO IZQUIERDO Y AZUL AL COSTADO DERECHO POR LO QUE GERENCIA MENCIONA QUE EN OTRAS TIENDAS DE APERTURA LOS COLORES ESTAN INVERTIDOS, DE ACUERDO A ESTO SOLICITAMOS SABER SI ES CORRECTO LO QUE GERENCIA COMENTA PARA QUE PROYECTOS AUTORICE EL CAMBIO DE COLOR EN UN ADICIONAL. ADJUNTO DOCUMENTO DE SUSTENTO. | 2 | El cambio en la posiciÃ³n de colores en servicio a cliente es una solicitud reciente derivado de una oportunidad detectada en prototipo, se autoriza este cambio con su correspondiente adicional por solicitud en obra. | 15 | 22781 | 4
17630 | DE ACUERDO A EL PLANO A100a-PLANTA DE MERCANCIAS-2023, EL PLANO NO MARCA NINGUN MURO EN LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA POR EL MOMENTO EL TAPIAL, SIN EMBARGO MARCA SI MARCA UNA CORTINA POR LO QUE ES UN ESPACIO INCONGRUENTE, SE SOLICITA A DISEÑO MANDAR DETALLE DE COMO VA REALMENTE EL ESPACIO, O SI ASÌ ASI SE QUEDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17631 | DE ACUERDO A EL PLANO A100a-PLANTA DE MERCANCIAS-2023, SE VERIFICO CON STORE PLANING QUE LOS MUEBLES QUE LLEGARÒN NO CORRESPONDEN A LAS MEDIDAS QUE SE TIENE EN EL MURO DE ACUERDO AL PLANO, POR LO QUE SE SOLICITA SE AUTORICE ADICIONAL PARA AJUSTAR MUROS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE LOS MUEBLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17632 | En el plano C01-PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO-2023 y en el plano C17a-SEÑALIZACION HACIA CAJONES DE PICK UP-2023. Solo nos esta indicando dos cajones de estacionamaiento y abasto de estos dos no es suficiente para la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17633 | DE ACUERDO A GERENCIA SOLICITA LA COLOCACIÒN DE UN PORTON EN EL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE TRASTIENDA, YA QUE TIJUANA ES UNA ZONA SUCEPTIBLE A LA DELICUENCIA ( BANDALISMO, SECUESTRO, ETC…) POR LO QUE SE SOLICITA A PROYECTOS AUTORICE ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÒN DE ESE PORTON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17634 | Se nos ha cuestionado por parte del Cedis, el porque algunos elementos de la zona de anden no estan consideradas dentro del proyecto, tales como los barandales en zona de valvulas de control del sistema contra incendio, protecciones en bajantes pluviales, angulos de rampas y pintura amarilla en la parte baja de la cortina (muro), pasos peatonales, etc. Ya que estos elementos al no estar pintados causan un contraste muy notorio. Se deberá condisederar aplicar pintura a estos elementos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17635 | DE ACUERDO A EL PLANO ID-04 VOZ Y DATOS-2023 NOS MARCA PC`S CONECTADAS VIA WIFI, SABER SI ES CORRECTO ESA SITUACIÒN O SE CONECTARA POR RED, DE SER ASÌ SE SOLICITA A PROYECTOS DE ALCANCE ADICIONAL DE 2 NODOS DE RED PARA LAS 2 PC`S | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17636 | DE ACUERDO A EL PLANO LP03 SISTEMA EAS URM-2023, NO CONTAMOS CON LA ALTURA DEL CONTROLADOR DE ANTENAS DE LOS ACCESOS PRINCIPALES NI EL DE SU CONTACTO, SIN EMBARGO POR LA PREMURA DE LOS TIEMPOS SE HABIA COLOCADO A 1.70 M DE ALTURA, SOLICITANDO PROYECTOS NOS APOYE CON DAR ALCANCE ADICIONAL UNICAMENTE PARA EL CONTACTO DEL CONTROLADOR YA QUE EL CONTROLADOR SI SE PUDO REUBICAR SIN PROBLEMAS. ADJUNTO DOCUMENTO DE SUSTENTO. | 7 |  | 2 | 17 | 41
17637 | DE ACUERDO A EL PLANO IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-2023, EL DUCTO QUE SUBE A LA UP ES DE 30``X30`` Y LA UP TIENE UNA SALIDA DE 30``X60``, POR LO QUE EL PROVEEDOR DE CARRIER MARCO COMO PUNTO DE OBSERVACIÒN, POR LA FLUIDES DEL AIRE YA QUE SE LE INSTALO UNA TAPA CON EL RESTANTE DE LA ABERTURA. SOLICITANDO PROYECTOS NOS APOYE CON UN PROTOTIPO DE DEFLECTOR PARA SOLUCIONAR LA PROBLETAICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17638 | DE ACUERDO A EL PLANO A100a-PLANTA DE MERCANCIAS-2023 NOS INDICA LOS BUNQUERS YA INSTALADOS, SIN EMBARGO, TIENDA SOLICITO 2 VITRINAS MÀS POR LO CUAL SOLICITAMOS PROYECTOS DEFINA SI SE LE PUEDE DAR ALCANCE ADICIONAL DE LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS. (ELÈCTRICAS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17639 | En el plano A100-PLANTA ARQUITECTÓNICA-2023 como se indica en el plano se encuetran tres zonas que son DOG PARKING Y AREA DE ESPERA PARA CLIENTES en la zona externa de tienda, no se tomo en cuenta que se cuenta una jardinera existente, un registro electrico, registrohidraulico, se dialogo con el encargado de la plaza y no es viable la ubicación de estos en donde se propusieron originalmente. De su apoyo para reasignarlos o se omitan en este proycto. | 2 | Se adjuntan los boletines 15ª y 15b considerando la reubicación del dogparking, la contratista debe considerar todos los alcances de obra civil para las adecuaciones de las instalaciones hidrosanitarias, así como de los muebles. Por otra parte se deberá revisar con administración de la plaza la viabilidad de colocar las mesas de espera por delante de la jardinera existente. | 1 | 22781 | 2559
17640 | DE ACUERDO A EL PLANO IAA5a-DETALLES 2-2023, DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI 107 - DONDE SE VE CLARAMENTE LA OPORTUNIDAD DE EL CIERRE DE MAQUINAS NOS INDICAN DETALLES ESQUEMATICOS, EN NINGUNA NOTA O INDICACIÒN DEL PROYECTO INDICA QUE EL CIERRE DE MAQUINA DEBE AMPLIARCE A LA ABERTURA DEL EQUIPO, INCLUSO EN EL DETALLE SE APRECIA QUE SUBE A LA MISMA MEDIDA- 30X30, POR LO CUAL SOLICITAMOS A PROYECTOS AUTORICE ADICIONAL PARA LA EJECUCIÒN DE DEFLECTOR DE DESVIACIÒN DE AIRE PROPUESTO POR LA CONTRATISTA PARA ERRADICAR EL PROBLEMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17641 | En el plano A601f-UBICACIÓN DE CANCELES-2023 y el A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-2023,como se ve en la fotografia y en el plano no se cuenta con algún elemento que permita delimitar el área a personal ageno a esta zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17642 | En el plano A100B.1-ACABADOS GENERALES EN MUROS I-2023, no se proporciona ningún detalle del muro para el área de los nopales. Solo se representa con una línea verde, y en la tabla de acabados de muros no se incluye ninguna simbología que lo identifique, así como tampoco se detalla la altura o el ancho del muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17643 | En el plano a A-500D en la tabla de acabados en los punto C y D indica la utilización de formica blanca y azul modelos FORMICA MOD. 920-58 ALMOND. sin embargo el modelo plasmado no corresponde con los colores propuestos. Que modelos de formica se debera elegir?, puesto que el modelo indicado FORMICA MOD. 920-58 ALMOND es un color tipo beige. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17644 | En el plano A100-PLANTA ARQUITECTÓNICA-2023 Y EL PLANO A101a_Layout_WM_Macroplaza Insurgentes_2023 me indican dos direferntes acamodos en la gondoleria, las cuales no coinciden las mochetas del área de cosmeticos y no estan cumpliendo con su función de confinar dicha área. De su apoyo para aclarar cual es el plano correcto ya que se ha estado trabajando con el A100-PLANTA ARQUITECTÓNICA-2023 tanto contratista y store planin operaciones. | 2 | Se emite bol16 con los siguientes ajustes : *Reubicación de cajillos en zona de cosméticos *Actualización de acabado en muros y albañilería muros *Reubicación de contactos whitewall | 1 | 22781 | 2559
17645 | La lista de sumionistros en el apartado de equipo electrico menor estan dos suministros ACONDICIONADOR DE LINEA DE 24KVA,220127V,3F-4H PARA TABLERO "E" ELECTRONICA y REGULADOR 4KVA 1F-2H 127V 60Hz.PARA WHITE WALL. (SE RECOMIENDA MARCA SOLA BASIC), en su momento se mando correo electronico al departamenteo correspondiente de walmart javascript:top.fnSendTo('Karla.Morales@walmart.com') y no respondieron como respuesta que nos comunicaramos con ustedes para la aclaraciòn por este faltante. Anexo excel para su verificacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17646 | IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-2023 EN LUMINARIAS DE ACENTO LED, TRACK LIGHTS MODELO L806HONF8030P A UNA ALTURA DE 3.00m S.N.P.T. PARA VINOS Y LICORES. De proyecto nos indica un acomodo de tres líneas paralelas, sin embargo; de otros proyectos se coloca en perímetro de los racks, tal como es el acomodo en frutas y verduras. Se solicita cambiar el acomodo de las luminarias de LED de Vinos y licores hacendo un acoodo similiar a vitrinas de Frutasy verduras. SE ADJUNTA SOPORTE | 2 | Favor de respetar el acomodo de luminiaras conforme se indica en le proyecto | 1 | 22781 | 2559
17647 | IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-2023 En racks de vinos y licores de royecto contempla 1 bajada para contacto normal, sin embargo por solicitud de gerencia de tienda y por experiencia en otros proyectos iguales se solicita bajada para contacto encada uno de los racks. Se solicita realizar bajada con tubo rígido para un contacto en cada rack de vinos y licores, si procede favor de compartir el detalle correspondente. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 | De acuerdo con guía no se implementan contactos en esta zona y en proyecto dejamos un contacto, así mismo recordamos que en la implementación de Mystic se consideraron contactos adicionales para la estrategia de venta, en caso de requerir más, requeriríamos implementar un nuevo tablero ya que no contamos con más espacio en los tableros existentes. Y como está fuera de guía mecánica, dejamos a consideración de coordinación de Walmart la aprobación del adicional , también en la RFI no se indica para qué requieren más salidas. | 9 | 22781 | 1425
17648 | Referente a la respuesta anterior donde se menciona el codigo formica p3620 color azul, el contratista pregunta si es posible se puedan tomar a consideración los colores o codigos siguientes 3620-58 y 8795-58 igual en marca Formica. ya que el p3620 solos e vende por mayoreo. adjunto fotos de los tonos mencionados. | 2 | No se autoriza el cambio, no es similar el color. | 1 | 22781 | 2559
17649 | EN PLANO IH01D INDICA LA COLOCACIÓN DE FLUXÓMETROS DIGITALES - GERENCIA DE CEDIS NOS INFORMA, QUE NO REQUIERE ESA INSTALACIÓN, YA QUE ESTOS ESTAN PRESENTANDO MUCHAS FALLAS EN OTROS CEDIS Y QUIEREN EVITAR ESOS PROBLEMAS. EN EL PLANO A100-DA INDICA LA COLOCACIÓN DE LOSETA EN EL LOCKERS DE HOMBRES - LA LOSETA EXISTENTE NO PRESENTA DESGASTE POR LO QUE TAMPOCO QUIEREN QUE SEA REEMPLAZADO. YA QUE EL MODELO ESTÁ DESCONTINUADO Y EL QUE MAS SE ASEMEJA CONTRASTARA CON EL ACTUAL. PARA LA REUBICACIÓN DE MOBILIARIO NO TIENEN PROBLEMA CON HACER EL REEMPLAZO DE PIEZAS CON EL MODELO QUE MAS SE ASEMEJA (MODELO CATANIA 40X40 DE INTERCERAMIC) INDICARNOS COMO PROCEDER AL RESPECTO, PUESTO QUE EL CEDIS SE NIEGA A ESTOS TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17650 | De acuerdo con la información del RFI #09 ¦ Instalación de relés Big Fan, menciona que la conexión va a ser por parte de Bosch, sin embargo, menciona GNFR que ese modelo está descontinuado y en su lugar será con un relevador marca Hochiki modelo R2M-L; nos podrian indicar con qué proveedor se hará la conexión de este dispositivo, si será a través de Hochiki, un proveedor de instalaciones especiales o si acaso será el contratista en sitio. necesitamos saber quien sera el proveedor final para coordinar la posicion de los relevadores en la instalación. cabe mencionar que la instlación va muy avanzada utilizando el criterio de la ingenieria basica y apegandonos a instalaciones similares existentes en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17651 | Hola equipo de diseño. En el plano IE-01 nos indica la instalación y colocación de un paro automático sorter en el area de carrusel. Sin embargo en charla con el area de prevención nos hacen el comentario que el área de carruser y gabinete van a ser desmantelados. Solo saber si la información es veraz y en base a eso saber si sera necesario la ejecución de ese trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17652 | SE HACE EL HALLAZGO DE UN SISTEMA DE TIERRAS CON TRAYECTORIA PARALELA Y EMPALMADAS CON LAS ZAPATAS DE LA CUBIERTA DE ACCESO EN EL AREA DE INCLUSIÓN(PLANO ES-02D). SILICITAMOS EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA NO AFECTAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES. ADJUNTO ESQUEMA PARA MEJOR COMPRENSIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17653 | EN EL PLANO IE-04 ESPECIFICA UN CALIBRE DE CABLE DEL NUMERO 10 Y LA TUBERIA PARED DELGADA PARA INTERIOR ES DE 34 CONFIRMAR SI EL CABLEADO Y LA TUBERIA ES EL INDICADO PARA REEMPLAZAR EN LOS BIG FAN, TOMANDO EN CUENTA LA LOGITUD Y NUMERO DE EQUIPOS A CONECTAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17654 | Las notas en los planos "IE-XX" cuartos de baterias, sorter y bifan hacen referencia a planos de serie "DU-X" para consultar diagramas unifilares, sin embargo no se encuentran en el paquete de planos. Solicito diagramas unifilares para la consulta de los mismos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17655 | A202-ANUNCIOS ADOSADOS-2023 Adosados en fachada exterior: Se hace recorrido con Operadora, Store Planning, Gerencia de construcciones y Eficiencia Operativa observándose que el proyecto no contempla la colocación de un adosado extrior existente en A 202 Anuncios adosados. Este adosado se hace el comentario en la unidad que Operadora ha realizado el pago del mismo, asi como la necesidad de que este frente este contando con el adosado correspondiente, ya que la fachada lateral derecha en cuestión da vista principal al Boulevard Insurgentes.Se solicita el VoBo para generar el adicional por parte de GNFR a proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17656 | C10b ALUMBRADO EXTERIOR-2023 y C10C DETALLES ALUMBRADO EXTERIOR-2023. En seguimiento a RFI - ID 1037107 se externa discrepancia de la geometría de los postes y aviso al proveedor con referencia no al cambio de modelo de poste o geometría, sino al detalle de anclaje donde se soporta el brazo de interconexión de luminaria.Los brazos para la colocación de luminaria al exterior son cónicos y se deberá hacer ajuste en la base cuadrada del poste existente.Definir ajuste a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17657 | A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-2023. Referente a los trabajos en los pórticos de acceso a tienda, actualmente de Proyecto, se considera la colocación de malla tipo gallinero para la contención de palomas que habitan esa zona. Sin embargo, no anexan detalle de fijación ni rigidización de cómo se deberá sostener dicha malla. Para dichos trabajos se propone cambio por plafon de tablaroca mismo que cubran el total de las área de ambos pórticos, por ser más estético a la vista y se eliminaría por completo el tema de la plaga de palomas con la que actualmente cuenta la tienda, mismo que aparte de dar mala vista es antihigienico tanto para clientes como para asociados.Se solicita Vo.Bo. y detalles constructivos para llevar a cabo dicho cambio, o en su caso de ser negada la propuesta se solicita el proceso para los trabajos en la colocación, fijación y rigidización de la malla de acero tipo gallinero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17658 | HCM01- INSTALACIÓN HIDRÁULCA EN CUARTO DE BOMBAS-2023 y HCM03- INSTALACIÓN HIDRAULICA EN CISTERNA DE TRASVASE. Proyecto no contempla la ejecución de electro niveles para el tanque elevado existente y tanque trasvase esto para el correcto funcionamiento del equipo hidroneumático. Se deberán de ejecutar con base a lo indicado por el proveedor Bombas Suarez en su visita en sitio.Esto es un adicional al proyecto para el correcto funcionamiento del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17659 | El proyecto no contempla el mantenimiento de los angulos protectores de 3x3 en rampas de anden, sin embargo se observa que estas se encuentran en malas condicones de pintura y contrasta con los otros trabajos de mantenimiento. ¿No se debera considerar la apliacion de pintura para estos elementos?. Se adjuntan fotos de las condiciones acutales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17660 | A100B.1-ACABADOS GENERALES EN MUROS I-2023No se considera la colocación de triplay en areas de trastienda en área de oficinas y de producción donde se indican muros de tablaroca.Confirmar que no se requiere rodapié de triplay. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17661 | ID-01 CONTACTOS REGULADOS-2023Se solicita de proyecto nodo de red y contacto de energía regulada con ubicación en gabinete de media tensión. Sin embargo en recorrido con contratista de sistemas comentan que se requiere donde quedarán los interruptores generales que es en el lado opuesto ya que es en ese lugar donde se estarán censando los servicios.Se solicita Vo.Bo. para realizar el cambio de ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17662 | REFIRIENDONOS A RESPUESTA DE RFI #59 SC-MACROPLAZA -CUBIERTA CARRITOS R: Con respecto a la indicación del desmontaje de estructura en plano de desmontajes, favor de hacer caso omiso, ya que como se indica en los planos de cubierta y planos estructurales, esta estructura se reutiliza (existente) considerando los trabajos de mantenimiento indicados en plano de cubierta A102a. Por otra parte, se aclara que el único elemento nuevo en estructura son las columnas CM4 indicadas en el plano estructural es308. Diseño y especialista estructurista no ve necesaria la incorporación de largueros como lo indican en sitio ya que la estructura no presenta pandeos ni deflexiones, ni tampoco se tiene considerado en proyecto cambio de lámina cubierta o incorporación de equipos sobre la misma. Proyectos solicita se efectué una mayor explicación de la razón para reforzar la estructura o si hay indicios de pan | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17663 | A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-2023Entre el área de COCINA DELI y TORTILLERÍA su ubica una puerta abatible, justo debajo del Rack de refrigeración A. Sin embargo, no se indica ningun trabajo para el mismo, es decir, no se tienen las dimensiones para éste, por lo que Cobtratista General no la consideró dentro de presupusto. Se solicita características para dicha puerta y VoBo. para pasar como adicional ya que como se mencionó, no se encuentra dentro de presupuesto de contratista. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 | Se trata de una oportunidad de dibujo en proyecto; por lo que se emite bol11 con alzado y especificación de la puerta. Boletin cargado en la carpeta de boletines. | 4 | 22781 | 1402
17664 | GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES-2023En plano se identifican 2 góndolas centrales de panadería-cerrada, en nuestro actual proyecto nos solicita por cada gondola, 1 CONTACTO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO, 15AMP, 127V. CONSUMO DE 500 W. ESTANTE DE PANADERIA EN MUEBLE (B111). Sin embargo, en diferentes proyectos trabajados se ha manejado tres Contactos de la misma nomenclatura por cada góndola. Confirmar si se dejan sólo un cantacto por gondola como lo indica el proyecto o se anexan dos contactos más por góndola como un adicional por incluir más lineas y accesorios. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17665 | IE-04a CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS TRASTIENDA-2023POR RECORRIDO CON GERENCIA DE TIENDA, STORE PLANNING Y GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, SE SOLICITA UN CONTACTO DE ENERGÍA REGULADA 110 V EN LA NUEVA OFICINA DE DISTRITAL. Confirmar si se autoria adicional para la colocación de dicho contacto. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17666 | RFI INFORMATIVO: En los planos de A-301 PLANO DE CORTES POR FACHADA I-2304 ALB-02 PLANO DE ALBAÑILERÍAS EN MUROS I-2304 DEM-02 DEMOLICIONES EN MUROS-2304 en ninguno se tiene considerado el cambio de aplanado sobre muro de fachada principal el cual presentaba afectaciones considerables , como agrietamientos y desprendimiento de aplanado,por lo cual se realiza demolicion de acabado existente, picado, colocacion de malla y repellado nuevo, con curado para evitar agrietamientos y estar en posibilidades de aplicar pintura segun plano de fachadas. SE ANEXA PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17667 | GA091a-ABARROTES DESPIECE DE PISOS II-2023 Y GA092-DETALLES DE PISOS EN ABARROTES-2023En plano de proyecto se contempla guarnición de 13x26cm con recubrimiento de loseta antiacida tipo klinker, dicha guarnición se encuentra paralelo al la vitrina baja de carnes. En recorrido con gerencia de construcción y gerencia se solicita colocar recubrimiento de lámina antiderrapante de acero inoxidable en todo el contorno expuesto de dicha guarnición. Se solicita Vo.Bo. para la colocación de dicha lamina antiderrapante como adicional. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17668 | RFI INFORMATIVO: En los planos A-102' PLANO DE CONTRASTE EN CUBIERTA-2304 A-102 PLANTA DE CUBIERTA-2304 A-103 PLANO DE DETALLES EN CUBIERTA no se aprecia el detalle correspondiente sobre los botaguas en los cambios de skyline, se informa que los mismos quedan por encima de la lamina de cubierta, y es necesario poder canalizar el agua pluvial hacia las pendientes de la cubierta. SE ANEXA PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17669 | A100B.1-ACABADOS GENERALES EN MUROS I-2023En acabado de muro frontal en baños de asociados, de proyecto sólo indica pintura color blanco dirécto a muro de block, por recorrido con gerencia de tienda, store planning solicitan chapeado (recubrimiento) de tablaroca en toda la cara fronal de dicho muro, dicho chapeado será para poder colocar correctamente señalización vinilico. Se solicita Vo.Bo. para la colocación de dicho recubrimiento como adicional. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17670 | RFI INFORMATIVO: En el plano C-10b DETALLES DE ALUMBRADO EXTERIOR-2304 se marca el detalle para la costruccion de las nuevas bases de luminarias las cuales marcan una altura de .40 mts sin embargo las existentes tienen una altura de .75 mts, de la misma manera las placas de conexión no corresponden a los postes suministrados, los postes existentes tienen una altura de 12 metros pero las luminarias estan calculadas para 9 mts se solicita el detalle de fijacion. SE ANEXA PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17671 | A100B.1-ACABADOS GENERALES EN MUROS II-2023, A300-CORTES GENERALES-2023En muro perimetral del eje 6, aproximadamente en tre Ejes C-F, nos pide de proyecto muro de tablaroca a 2.5 m de altura, por recorrido y por solicitud de gerencia de construcciones, Store Planning y Operadora, solicitan tapa de tablaroca para cerrar vano entre muro de tablaroca y muro de eje 6, para evitar en el furturo que se caiga mercancía y demás cosas de tienda al interior de dicho vano, la distancia de dicho muro de tablaroca al muro de block es de 83 cm. Se solicita Vo.Bo. para la colocación de dicha tapa como adicional y solicitar a la contratista suministre el material para tal trabajo. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17672 | RFI INFORMATIVO: En el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2304 A-607 PLANO DE WALMART.COM-2304 viene indicado bodega de apartado y alto valor en el area de Walmart.com sin embargo no se aprecia el detalle de los materiales a utilizar para habilitar los perimetros de dichos espacios. SE ANEXA PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17673 | A100B.1-ACABADOS GENERALES EN MUROS I-2023, A100B.2-ACABADOS GENERALES EN MUROS II-2023, A100B.3-ACABADOS GENERALES EN MUROS III-2023, A100B.4-ACABADOS GENERALES EN MUROS IV-2023En muro perimetral de toda la tienda, la contratista no trae alcance de trabajos en muro de la parte que va desde cubierta hasta encontrarse con muro de block existente. Dicho muro es de panel prefabricado con montenes tipo C, se adjuntan imagenes. Se solicita validar si dicha parte del muro tendrá algun trabajo o se dejara como esta actualmente. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17674 | RFI INFORMATIVO: Se informa que en el plano IS-01 no indica la red de tuberia para canalizacion del drenaje (desague) de la coladera tailer ubicada en el acceso de la camara de congelados de carnes. ¿Se debe considerar? o se omitira?, de cosiderarse se requiere la trayectoria que debera seguir la tuberia para la conexion antes mencionada. SE ANEXA PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17675 | Durante las excavaciones para zapatas en el area de acceso, área inclusión. Se hace el hallazgo de instalaciones pluviales a una profundidad entre 20 y 40cms. La trayectoria del ramal principal se traslapa con los dados de la cimentación (se adjunta fotografia). Se solicita solución para la continuación de los trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17676 | GMR-1 LAYOUT SC MACROPLAZA INSURGENTES, GMR-2 CÁMARAS SC MACROPLAZA INSURGENTESEn camara de refrigeración de cárnes, de proyecto se especifica puerta No. 4 (72"x84") ancho-alto respectivamente, por solicitud de Operadora y gerencia de construcciones se solicita reducir a la mitad dicha puerta, es decir; de 36"x84", ya que de las dimensiones actuales de diseño no les es de utilidad además de dejar escapar mucho la temperatura del interior de la cámara. Se solicita validar adicional para que equipo RENSA haga el cambio y las adecuaciones necesarias para la colocación de dicha puerta. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17677 | GMR-1 LAYOUT SC MACROPLAZA INSURGENTES, GMR-2 CÁMARAS SC MACROPLAZA INSURGENTESPor solicitud de Operadora y Gerencia de construcciones, solicitan un evaporador más en la parte lateral de Cámara de refrigeración de carnes, debido a que no alcanza la temperatura deseada en esa árera, incluso sin abrir las puertas de acceso y salida, lo que ha provocado mermas de cárne al ser área de exibición de cortes finos. Se solicita un evaporador más para poder cumplir con la temperatura deseada y así evitar tener mermas en el futuro. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17678 | RFI INFORMATIVO: En proyecto ejecutivo compartido en Tririga se encuentra una carpeta llamada 01 Anuncio Espectacular Billboards sin embargo no se encuentra ningun plano de intervencion yo modificacion para realizar en el espectacular existente, despues de una busqueda exhaustiva en el proyecto unicamente se identifica en el plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-2304 el cambio de iluminacion, como unico alcance para lo que confiere al Espectacular. Por lo que se requiere saber si en efecto este sera nuestro unico trabajo a realizar o bien conocer los alcances completos. SE ANEXA PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17679 | A100B.4-ACABADOS GENERALES EN MUROS IV-2023En pasillo de acceso a sanitarios tanto de hombres y mujeres BAÑOS CLIENTES, actualmente nos indica de proyecto rodapie cerámico a 1.20 m de altura, por visita de gerencia de construcciones se pide que recubrimiento cerámico llegue hasta nivel de plafón, tal como en el interior de los baños para evitar discrepancias en una misma área. Se solicita Vo.Bo. para llegar con recubrimiento cerámico hasta nivel de plafón. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 | Diseño no avala la implementación del cerámico completo, como se ha indicado previamente el proyecto está conforme prototipo y guías de diseño, así mismo este vestíbulo no forma parte de los sanitarios razón por lo que no se puede aplicar el criterio de acabados de sanitarios. | 9 | 22781 | 1425
17680 | RFI INFORMATIVO: Se revisa en el proyecto el plano C-03b-DETALLES GENERALES DE CONJUNTO II-2304 en este se encuentra el detalle para construccion de barda perimeral, sin embargo no se observa la colocacion de juntas de expansion, las cuales se consideran necesarias a cada cierta distancia para evitar una deformacion de la barda en un futuro debido a los constantes sismos que se presentan en la zona, lo anterior es necesario para que la barda ante un asentamiento yo sismo trabaje de manera distinta en cada seccion y no lo haga de manera uniforme y tienda a deformarse. SE ANEXA PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17681 | RFI INFORMATIVO: En el plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-2304 se contemplan trabajos de remodelacion completa en cuarto de maquinas hidraulico, sin embargo no se aprecia una instalacion provisional para no dejar a la tienda sin suministro de agua, por lo que se solicita evaluar de que manera se le podra seguir dando el servicio a la tienda mientras se realizan los trabajos de remodelacion. SE ANEXA PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17682 | RFI INFOTMATIVO: Revisando los planos ID-01 ENERGIA REGULADA y el IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS FRONTALES, se detecta que en los cajeros automaticos contamos según el proyecto con la instalacion de contactos unicamente de corriente normal, sin embargo no se aprecia la instalacion de contactos duplex de energia regulada. Por lo anterior solicitamos se nos corrobore si debemos considerar la colocacion de los mismos, ya que por la experiencia de otros proyectos si se ha realizado la colocacion de estos. En caso de colocar los contactos de energia regulada indicar que Nema debemos utilizar. SE ANEXA PDF PARA COTEJO. | 2 | Para la instalación de los cajeros automático se debe considerar energía normal, como lo indica el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS FRONTALES. | 4 | 22781 | 1402
17683 | GA010-PLANTA ARQUITECTONICA DE ABARROTES I-2023No se observa trampa de grasa para Horno Rosticero ubicado en servicios deli, normalmente éste equipo cuenta con su trampa de grasas Grease Guardian GGX15 ubicada a un costado del horno, sin embargo, de proyecto se propone el dren hacia trampa de grasas Grease Guardian GGX35 ubicada en área de tortillería. Se considera muy largo el trayecto que recorrera el dren del horno hasta llegar a la trampa (5 m) por lo que en el futuro es probable que se tenga saturación de grasas y por lo tanto se selle el tubo provocando derrames en el horno, aunado a ésto, en el arreglo de proyecto la trayectoria recoge el servicio de una tarja triple, el cual arrojara agua fría, acelerando el proceso de enfriamiento de dichas grasas dentro de la tubería. Se desconoce si fue omisión de proyecto ya que no cuenta esa zona con alimentacón hidráulica ni linea sanitaria | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17684 | En el plano A100B.4-ACABADOS GENERALES EN MUROS IV-2023 en el área de farmacia me indica los siguientes códigos para acabado en el muro 9.25, 9.79 y P31 y en el plano A405 PLANO DE FARMACIA-2023 en el alzado frontal me indican los siguientes códigos de acabados en el muro 9.25,9.122,6.90 y 9.78 en el cual me estan indicando que va rodapié remetido de triplay de 13 mm de 1.20 de alto con acabado laminado plástico Ralph Wilson y 3.00 White flour. Favor de indicar cual es el acabado correcto en el muro de farmacia y poder definir en sitio. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17685 | RFI INFORMATIVO: En el plano IE-01a ALUMBRADO DE PISO DE VENTAS CONTROL-2304 se observa que la fila T5C pasa por donde se ubican los plenos de aire acondicionado de las UPE-01, UPR-02 Y UPE-03, derivado a la altura que se tiene desde el nivel de piso a los plenos de aire acondicionado, esta nos obstruye para el paso de la fila T5C de luminarias. por lo tanto se solicita, se nos indique si bien la fila de luminarias se recorre hacia algun extremo para de este modo librar la caida del pleno o bien se omite la colocacion de la luminaria en donde cae el pleno y se continua en el resto de la linea. Por funcionalidad no es viable subir el pleno ya que no se cuenta con holgura suficiente. SE ANEXA PDF PARA COTEJO. | 2 | La línea de iluminación coincidente con el pleno deberá de recorrerse a un costado del borde del pleno ya instalado. Confirmar la altura de montaje a la que fue colocada la tira de iluminación (proyecto 5.50m) Como comentario es conveniente que se verifique en campo antes de ejecutar cualquier trabajo de montaje de plenos como lo indica la nota 2 del plano IAA1 e IE-01. | 1 | 22781 | 2559
17686 | RFI INFORMATIVO: En relacion a los trabajos que se tienen que realizar para el ajuste en el desnivel en el piso del area de plataforma de recibo, se informa que actualmente se encuentra una cuneta para la captacion y cause de aguas pluviales sin embargo al momento de que se realice el desnivel en el piso, se perdera la cuneta por lo que es necesario considerar la constuccion de una rejilla para reposicion de la cuneta antes mencionada la cual se tendra que conectar hacia la red sanitaria general mediante la construccion de un registro sanitario. SE ANEXA PDF PARA COTEJO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17687 | A202-ANUNCIOS ADOSADOS-2023 En adosados de pórticos de acceso: 05 "Hogar electrónica" y 06 "Supermercado". En recorrido con personal de Store Planing, gerencia de construcción y gerencia de tienda, se observa que los adosados descritos se encuentran invertidos. Actualmente se encuentran conforme a proyecto, sin embargo, solicitan el cambio, mismo que se hará y el proveedor lo cobrará como adicional. Se solicita Vo.Bo. para poder hacer el pago adicional a proveedor NEON. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17688 | En el plano IE-04E en el diagrama de control big fan indica una instalación por parte de bosh e instalación por parte de proveedor de big fan. Lo cual resulta confuso, la instalación tanto de relés como de botonera y variador, debera ser realizada por la contratista, o se coordinara con bosh? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17689 | DE ACUERDO A EL PLANO AN01-INSTALACION DEL SISTEMA ANSUL EN CAMPANAS-2023 TENEMOS SISTEMA ANSUL EL LAS SIGUIENTES CAMPANAS ( COMEDOR, SERVICIOS DELI Y DESPACHO DE TORTILLAS ) SIN EMBARGO TAMBIEN CONTAMOS CON CAMPANAS EN FERMENTADORAS Y HORNOS DE PAN. ¿ EN ESAS CAMPANAS NO LLEVAREMOS SISTEMA ANSUL? ADJUNTO DOCUMENTO DE SUSTENTO. QUEDO ATENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17690 | DE ACUERDO AL PLANO GIS01-INSTALACIÓN SANITARIA EN ABAROTES Y SERVICIOS-2023, PODEMOS OBSERVAR QUE EN COMPARACIÒN AL PLANO GIH01-INSTALACION HIDRAULICA EN ABARROTES Y SERVICIOS-2023, LA MAQUINA DE HIELO ESTA SEPARADA 1 M DE LA PRIMER COLADERA, LA MAQUINA DE HIELO NECESITA UNA PARA SU DREN DE DESCARGA Y SI LO MANDAMOS PARA LA MAS CERCANA TENDRIAMOS QUE ROMPER EL PISO. PROYECTOS WALMART AUTORIZA ADICIONAL PARA EJECUTAR LA RUPTURA Y LLEGAR EL DREN A LA COLADERA MAS CERCANA. SE ANEXA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17691 | DE ACUERDO AL CATALOGO DE SUMINISTRO DE WALMART DE CCTV NO TENEMOS REFLEJADO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS QUE SON ECENCIALES PARA EL ENLACE AL IDF: - PROTECTOR DE 10 LINEAS TELEFONICAS EATC Y ( 1 PIEZA ) -MODULO DE REED DEL TRANCEPTOR 1000 MBITSS SFP 1300 NM ( 6 PIEZAS ). SOLICITAMOS, PROYECTOS WALMART AUTORICE Y AGUILICE EL SUMINISTRO DE ESTOS DISPOSITIVOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17692 | RFI INFORMATIVO: En respuesta al RFI 91 , el arreglo se llevó a cabo de acuerdo con el detalle de tableros y el diagrama unifilar. Se envió un correo a compras solicitando el suministro de UPS raqueables, pero se indicó que no hay requerimientos para nuevos UPS. Si se decide reutilizar los existentes, será necesario realizar otro ajuste en los tableros, lo cual se considera como un costo adicional. Es importante tener en cuenta que no contamos con una bitácora de mantenimiento de los UPS, por lo que se debe realizar un cálculo para asegurar su correcto funcionamiento. Además, se debe considerar que solo se puede realizar la conexión de un solo UPS debido al tipo de arreglo. Para tomar una decisión, es necesario definir si se debe realizar un nuevo arreglo en los tableros para respetar los UPS existentes o si se deben suministrar nuevos UPS. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17693 | DE ACUERDO A EL PLANO BO01a-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-2023, NO TENEMOS BAJADA DE RED HIDRAULICA EN LOS LOCALES COMERCIALES ( LOTERIA Y NATURISTA ) (POTABLE), ESO NO VIENE DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y EL LOCATARIO REQUIERE AGUA. SOLICITAMOS PROYECTOS WALMART DEFINE EL ALCANCE Y SE ACTUALIZA EL CONTRATISTA. ADJUNTO DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17694 | DE ACUERDO A EL PLANO C10b ALUMBRADO EXTERIOR-2023 TENEMOS EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EXTERIORES, SIN EMBARGO EN PROYECTO MARCA 9 PIEZAS CON BRAZO CUATRUPLE Y 2 CON BRAZO TRIPLE, SIN EMBARGO NUESTRO SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR SOLO FUERON BRAZOS SENCILLOS Y DOBLES, DE ACUERDO A ESTO TENEMOS SUFICIENTES BRAZOS 2BLES PARA ABARCAR EL ESTACIONAMIENTO O EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS APROBAR EL SUMINISTROS DE ESOS BRAZOS CUATRUPLES Y TRIPLES. SOLICITAMOS A PROYECTOS WALMART DEFINE EL ALCANCE Y SE COLOCAN EN TODOS LOS POSTES BRAZOS DOBLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17695 | De acuerdo al Plano REF-405A_COMPLEMENTARIO REFUERZO CON ARRIOSTRAMIENTOS_REVA Detalle 4, hace mención que el Monten de refuerzo debe de soldarse por la parte superior e inferior del mismo, al solicitarlo en la parte superior se deberá de quitar la lámina de techumbre para poder soldar como se indica, debido a esto se hace la propuesta de fijar mecánicamente con tornillo de 38" @ 2m, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Se anexa archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17696 | De acuerdo al Plano A-500 UBICACIÓN DE MOBILIARIO Det-02, Oficina de Gerencia Distrital no hace mención de instalación de repisas, Gerencia de tienda comenta que se pregunte a Proyectos si se instalaran ya que anteriormente si contaban con repisas en esa oficina. Se anexa archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17697 | De acuerdo al Plano A-402 OFICINAS FRONTALES Det-03 hace mencion de la pintura sobre pasillo, el medio muro lo marca de color Blanco (P1) y el muro de oficinas de color Azul (P5), en otras tiendas se hace la colocacion de pintura de la siguiente forma, el medio muro de colo Azul y muro de fachadas la mitad Azul y la mitad Blanco haciendo un corte a la altura del medio muro.Se necesita saber si se realizara de acuerdo al proyecto o de acuerdo a otras tiendas. Se anexa archivo descriptivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17698 | De acuerdo al plano A-100e PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS Det-03 en el muro de tabique no solicita lambrin, se necesita saber si se colocará por el estado actual del muro. Se anexa archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17699 | De acuerdo al plano ES-603_ESTRUCTURACION DE FALDON EN FARMACIA_REVA hace mención de la estructura de refuerzo que lleva para instalación de Faldón, en el Plano A-405 FARMACIA no hace mención de faldón alguno, incluso no se ha instalado algún tipo de faldón en otras tiendas, favor de confirmar si no se habilitara el faldón. Se anexa archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17700 | CON BASE AL PLANO C-10a DETALLES DE ALUMBRADO EXTERIOR SE INDICA ALTURA DE LUMINARIA A 9MTS A PARTIR DE LA BASE DEL POSTE, SIN EMBARGO, SE CUENTA CON DOS MODELOS EXISTENTES DE PSOTES, DE 9MTS LOS MÁS ACTUALES Y DE 11.74MTS. FAVOR DE INDICAR SI LOS POSTES SE RECORTAN A 9MTS CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS QUEDEN A LA MISMA ALTURA, ASÍ COMO LAS NUEVAS LUMINARIAS SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17701 | CON BASE AL PLANO LP-04 SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS INDICA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS OSID EN SENTIDO VERTICAL, SIN EMBARGO, ESTOS PUEDEN SER OBSTRUIDOS Y MARCAR FALSAS ACTIVACIONES POR ENTARIMADO Y OPERACIÓN DE LA TIENDA. LA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ACTUALMENTE ES EN SENTIDO HORIZONTAL. SE SOLICITA DE SU APOYO PARA CONFIRMAR EL SENTIDO DE DICHOS DISPOSITIVOS A FIN DE NO GENERAR FALSAS ACTIVACIONES POR PRODUCTO, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE DICHO BOLETÍN EN CASO DE APLICAR. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17702 | CON BASE AL PLANO IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, PROYECTO INDICA QUE LOS CTOS 4E; 6E; 18E Y 30E SE DERIVAN DEL DUCTO CUADRADO “B” (AZUL), SIN EMBARGO, AL REVISAR LA TABLA ESTOS NO VIENEN CONSIDERADOS PARA LAS DIMENSIONES DEL DUCTO, FAVOR DE CONFIRMAR SI DICHOS CONTACTOS SE DERIVAN DEL DUCTO B O SI SU CANALIZACIÓN ES INDEPENDIENTE, ADICIONAL FAVOR DE ACTUALIZAR DETALLES PARA SU CORRECCIÓN. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17703 | Gerencia de Remodelación de la tienda, solicita saber si el Buzón de Correspondencia de la Valija existente se remplazara y reubicara ya que la existente es una que "hechiza" se implementó por la necesidad de la tienda. Se anexca archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17704 | REALIZA RECORRIDO EFICIENCIA OPERATIVA EN CONJUNTO CON GERENCIA DE TIENDA AL ÁREA DE OFICINAS FRONTALES Y TRASTIENDA (MEZZANINES), SE DETECTAN VISUALMENTE MÁS LAS GRIETAS CON LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO TRANSPARENTE INDICADO EN EL PLANO ES-300_REPARACION DE GRIETAS_REVA DET 2; EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITAN PREGUNTAR AL ÁREA DE PROYECTOS SI SE TIENE OTRA ALTERNATIVA PARA ESTAS GRIETAS. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17705 | DE ACUERDO AL PLANO REF-402A_COMPLEMENTARIO REFUERZO EN VIGAS_REVA A DET 1 Y 2, EN PATIN INFERIOR DE LA SECCIÓN DE LAS VIGAS SE INDICA QUE SE COLOQUE CORDONES DE SOLDADURA CONSTANTES EN LO LARGO DE TOTAL DEL REFUERZO. EL CONTRATISTA DE ESTRUCTURA NOS INDICA QUE ESTO PUEDE SER DEMASIADO AL PUNTO DEL SOBRECALENTAMIENTO DEL ELEMENTO Y PUEDA LLEGAR A PRESENTAR UNA DEFORMIDAD O EN SU DEFECTO UNA FALLA. POR PARTE DE DICHO CONTRATISTA SE PRESENTA LA PROPUESTA DE APLICAR LA SOLDADURA DE MANERA INTERCALADA CON UN CORDÓN DE 15 CM. A CADA METRO CON UN ESPESOR DE 7MM. FAVOR DE INDICARNOS EL PROCEDER. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 | Buen día. Se deberá colocar un cordón de soldadura de 5 mm con una longitud de 150 mm a cada 500mm. | 1 | 22781 | 2559
17706 | CON BASE AL PLANO SM-PCI-03 NO SE CONTEMPLA ALCANCE DE PINTURA EN TUBERÍA EXISTENTE, CABE MENCIONAR QUE LA PINTURA EN TUBERIA SE ENCUENTRA DETERIORADA, FAVOR DE CONFIRMAR ALCANCE. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17707 | CON BASE AL PLANO SM-PCI-04 INDICA QUE FARMACIA QUEDA EXENTA DEL DESMANTELAMIENTO DE SUS ROCIADORES AL NO CONTAR CON PLAFÓN EN SU NUEVA UBICACIÓN, SIN EMBARGO, POR RETIRO DE ESTRUCTURA ACTUAL, LOS ROCIADORES INSTALADOS QUEDARAN EXPUESTOS. FAVOR DE DAR EL VISTO BUENO PARA EL ALCANCE DE PROVEEDOR PARA RETIRAR LOS ROCIADORES EN FARMACIA EXISTENTE. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17708 | CON BASE EN EL PLANO IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS, LA TABLA DE UNIDADES DE ENFRIAMIENTO EVAPORATORIOS (ULAS) TIENE CONTEMPLADAS 24 UNIDADES DE LAVADO DE AIRE, ASÍ MISMO, EN LA TABLA DE CORTINAS DE AIRE SE CONSIDERAN 10 CORTINAS DE AIRE, SIN EMBARGO, DE ESTOS EQUIPOS NO SE CONTEMPLÓ LA COMPRA EN LA LISTA DE SUMINISTROS DE LA ULA 24 PARA EL ÁREA DE PICK UP NI DE LAS CORTINAS DE AIRE 9 Y 10 PARA LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN EN PICK UP. FAVOR DE CONFIRMAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y DE SER ASÍ, FAVOR DE INDICARLO EN LA LISTA DE SUMINISTROS. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17709 | CON BASE EN EL PLANO A-409 FAMILY ROOM SE TIENE CONSIDERADO LA INSTALACIÓN DE UN MINGITORIO EN EL SANITARIO DE FAMILY ROOM, SIN EMBARGO, EN EL PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL NO SE TIENE CONSIDERADA LA TUBERÍA SANITARIA. FAVOR DE CONFIRMAR LA INSTALACIÓN DEL MINGITORIO CON BARRAS. SE ANEXA ARCHIVO EXPLICATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17710 | Buenas tardes, en el plano No. A-502 - Mobiliario II, indica que los muebles llevan una formaica color café claro modelo Ralph Wilson color tawny legacy, sin enbargo en los últimos proyectos SC se esta colocando una melamina color gris Modelo Ralph Wilson color Dove Grey , procede el cambio de color en este proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17711 | De acuerdo a consulta con Ing. Carlos Maya se observa que en proyecto no aparece indicado el lambrín que va en muros de cosméticos por lo que se solicita nos indiquen a que altura debemos de colocarlos ya que en esta área si van. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17712 | Se observa que la inversionista utiliza primario en lugar de Dry Fold para aplicarlo en estructura, se reporto desde hace un par de semanas mediante reporte de avance semanal. Su apoyo para resolver esta oportunidad. | 13 |  | 2 | 7 | 41
17713 | Nos apoyan por favor con los planos de cortes interiores, lo anterior con la finalidad de ver acabados en algunas áreas que no tenemos claro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17714 | Se informa que gerencia de construcción giro instrucciones para aplicar Dry Fold en difusores de aire acondicionado (piñatas) así como en los refuerzos de estructura que se realizaron. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17715 | En proyecto nos indica que el lambrín de tablaroca va a 1.22 m por instrucción de al gerencia de construcción por así estar realizandose en otras unidades nueva el lambrín se colocará de piso a techo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17716 | En RFI No. 3 nos indican que se deberá colocar cortina en ventana de comedor de asociados nos apoyan con el detalle de como quedaría la instalación de los controles de la misma por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17717 | En el proyecto de la desarrolladora marca que la pendiente para llegar al andador peatonal es del 3% tomado desde el interior de la tienda, pasando por pórtico de acceso y rematando en carpeta asfaltica, Ahora como colamos los pórticos a nivel de tienda este porcentaje de pendiente se sube al 10.06%, precede que se quede así esta pendiente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17718 | Buen día, en el plano de acabados del comedor de asociados no nos indica si llevamos glassbord en el muro de preparados, llevamos o no este acabado en este muro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17719 | En visita realizada por proyectos a obra se giro la instrucción de colocar plafon en los pórticos de acceso, sin embargo queda la siguiente duda, a que nivel debe colocarse dicho plafon? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17720 | Por prototipo de deberá de aplicar pintura color naranja en el muro de Pick Up. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17721 | En el proyecto no nos indica la colocación de correcrtores de voltaje para algunos departamentos, se procede a colocarlos con contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17722 | En el área de lactancia no nos indica el proyecto ningún acabado de acuerdo a visita por parte de Store Planning indica que el acabado debe ser enchapado y las instalaciones deben ser ocultas, por lo que se procederá a colocar lambrín de tablaroca y pintura en esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17723 | En visita de Store Planning a tienda observa que no se encuetra considerada la malla ciclónica que protege de la posible caida de mercancias por lo que solicita la colocación de malla ciclónica sobre cámara de carnes y frutas y verduras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17724 | Se apoya a refrigeración Hussman con personal electricista para el desarrollo de los trabajos efectuados en su instalación. | 2 | El área de Diseño se da por enterado del apoyo a Hussman con personal. | 9 | 22781 | 1425
17725 | En la intersección del Eje 8 con el Eje G de nuestro proyecto se encuentra ubicado uno de los acceso a clientes, en el se observa que existen dos columnas en el plano arquitectónico se observa solo una columna circular pero tenemos una tipo I o una OR, que acabado se le dará a esta área?, esta supervisión propone formar un cajillo para forrar estas columnas alineando las caras a los accesos, anexo fotografía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17726 | En el plano A606 E-commerce y Servicio al cliente de acabados en muros nos indica para el área de servicio al cliente que llevamos el color naranja de lado del acceso y el color azul de lado de piso de ventas, sin embargo área creativa nos indica que estan cambiados porque existe una actualización de proyecto. Me pueden confirmar si esta información es correcta para realizar el cambio de colores mediante adicional. | 2 | En el boletín enviado para la respuesta del RFI #13, viene considerado este cambio. (del lado del acceso: azul, del lado de ventas: naranja). | 8 | 22781 | 77
17727 | En visita realizada por el gerente de construcciones indica que se debe respetar el prototipo por lo que se procede a aplicar la pintura en fachadas. | 2 | Se debe considerar la aplicación de pinturas de acuerdo a lo indicado en plano actualizado A200 Fachadas, OC liberado 27 de octubre de 2023, por complemento de información de adosados en pórtico de acceso MG. | 1 | 22781 | 2559
17728 | Estando el pre posesión se ve la necesidad de confinar el área de andenes, estacionamiento y área de cisterna y sub estación, se consulta con desarrolladora como se cerrará propiamente el estacionamiento y ellos contestan que no lo tienen dentro de su alcance, de que forma se realizará este confinamiento ya que por seguridad es necesaria esa condicion. | 2 | Se esta trabajando en la propuesta del portico de anden, favor de dar serguimeinto a este RFI en un RFI complementario el 1 de noviembre que es cuando se terndra la propuesta. | 9 | 22781 | 1425
17729 | En relación con las guarniciones de estacionamiento indica la gerencia de construcción que debe llevar pintura amarillo tráfico, ya que la desarrolladora comenta no traerlos dentro de su alcance, procedemos a aplicar esta pintura? | 2 | De acuerdo a manual de exteriores Walmart, no debe considerarse el colocar pintura amarilla (tránsito) en guarniciones. | 1 | 22781 | 2559
17730 | En el proyecto no nos indica si llevamos piso vinilico en consultorio y lactancia pero por prototipo debería llegarlo, procede la aplicación de este acabado? | 2 | favor de no considerar, en esta unidad se va a realizar una prueba de no colocar el piso en estas areas. | 1 | 22781 | 2559
17731 | En visita de gerencia de construcción a obra, indica que se debe cambiar la posición de la cortina ya que esta estaba instalada por el interior del comedor de asociados y deberia de esta afuera, se procede a realizar la reubicación. | 2 | Desde la visita entre Diseño y Construcciones de finales de Agosto, se acordo que la cortina se instalaria por fuera. | 1 | 22781 | 2559
17732 | Se realizó la construcción de sub estación tal como lo indicaba el proyecto, sin embargo cuando se quiso instalar la planta de emergecia esta no entraba en la instalación, se procedió a subir toda la estructura para que pudiera entrar la planta, lo cual impacto en tiempo de ejecución. | 2 | Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajso debera ser a traves de OCI de Construcciones | 9 | 22781 | 1425
17733 | Debido a que al desarrolladora construyo la cisterna no dejo las pasos de agua con tubería de acero dejo solamente un paso con tubería de PVC por lo que se procedio a realizar la demolición del muro que divide la celda de agua y el cuarto de bomba para colocar el elemento que debería haberse colocado con tuberia de acero y pared de placa para realizar conexion de cabezales a las bombas. | 2 | Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajso debera ser a traves de OCI de Construcciones | 9 | 22781 | 1425
17734 | En recorrido con personal de imagen creatiuva observan que los lambrines solicitados por proyectos a 3.05 m estan altos ya que sus banners tienen una altura establecida por lo que solciitan que se baje la altura de los mismos a 2.85. Se procede a realizar este ajuste. | 2 | Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajso debera ser a traves de OCI de Construcciones | 9 | 22781 | 1425
17735 | En virtud de que la desarrolladora de acuerdo a sus alcances solo era dejar a pie de cisterna la alimentación de las celdas de almacenamiento de agua, se procede a realizar la demolición y conexión de valvulas flotadores en el interior de las celdas para su alimentación, de no hacerlo no contariamos con agua en nuestra cisterna. | 2 | Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajso debera ser a traves de OCI de Construcciones | 9 | 22781 | 1425
17736 | En virtud de que la desarrolladora ejecuto en otro sitio el reforzamiento para la colocación de la unidad paquete que se encuentra justo en la entrada central de clientes, se procedió a realizar dicho reforzamiento para evitar algún accidente. | 2 | Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajso debera ser a traves de OCI de Construcciones | 9 | 22781 | 1425
17737 | En los pórticos y derivado de la colocación de estrutura por parte de desarrolladora, en visita realizada por proyectos a sitio indico que se colocara plafon, una vez colocado el plafón se colocaron las luminarias las cuales lucen de verdad nada bien, solicita Store Planning el cambio de estas lamparas de sobre poner por spots, nos apoyan para validar o no esta cambio y solicitar en su caso las mismas a GNFR. | 2 | Favor de considerar los luminarios pegados al nivel del plafon existente. No hay cambio de iluminacion. | 1 | 22781 | 2559
17738 | En la estructura metálica no se observa detalle alguno que soporte las celocias que llevamos en comedor de asociados y área Deli, por lo que se procede a la colocación de refuerzos para sotener estos elementos. | 2 | Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajso debera ser a traves de OCI de Construcciones | 9 | 22781 | 1425
17739 | Derivado de que la desarrolladora no ejecutó el proyecto como es se construyen marcos de concreto castillos y cerramientos en todas las puertas de emergencia de la tienda. | 2 | Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajos debera ser a traves de OCI de Construcciones. | 9 | 22781 | 1425
17740 | Para salvaguardar el buen estado de la base hidraulica se aplica riego de impregnación en el área de piso de ventas para posteriormente colar el piso de concreto. | 2 | El área de proyectos se da por enterado que se colocó riego de impregnación para proteger base hidráulica. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajos debera ser a traves de OCI de Construcciones | 9 | 22781 | 1425
17741 | En visita llevada a cabo por proyectos se detecta que no vienen considerados el colado de pisos en pórticos de acceso por lo que solicita proyectos sean considerados estos en el acabado de piso de ventas. | 2 | Esta consideración se indicó en el boletín enviado como respuesta al RFI #07 | 0 | 22781 | 829
17742 | Derivado de la necesidad de mantener limpias y ordenadas las áreas exteriores se realiza retiro de escombro y basura generada por refrigeración, store planning y obra. | 2 | El área de proyectos se da por enterado del retiro de escombro por necesidad de limpeza y orden. | 1 | 22781 | 2559
17743 | Se realiza maniobra de colocación de equipos transformador, planta de emergencia y tanques en subestación electrica con una grúa de 80 tns debido a que los equipos llegaron anticiopadamente y el cuarto de sub estación cambio sus dimensiones no siendo posible usar la grúa que estaba propuesta para esta actividad. | 2 | Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajos debera ser a traves de OCI de Construcciones | 9 | 22781 | 1425
17744 | Durante el periodo de Preposesión y posesión Store Planning detecta algunas oportunidades las cuales se atienden: El Muro de cosmeticos esta construido con una altura mayor a la indicada por proyectos se procede a recortar, se realiza limpeiza de área de pick up ya que desarrolladora no ejecuta este trabajo, construcción de base metálica para transformador en cuarto de bombas, construcción de estructura a base de PTR para la colocación de puertas principales ya que desarrolladora no dejo los vanos con las medidas necesarias, colocación de protección para tuberías hidraulicas en recibo, ajuste de tapa en escalera marina, construcción de barandal en fachada norte para protección de personas al usar la salida de emergencia, portería para señalización en piso de ventas, bases para pantallas en comedor de asociados, tapa para escalera marina de deli no indicada en proyecto, construcción de te | 2 | 1.- Muros de cosméticos: Para la respuesta a RFI #11 se indicó que la altura a considerar sería 3.00 mts.2.- Limpieza en área de Pickup: El área de proyectos se da por enterado de la ejecución de este trabajo.3.- Base metálica para transformador: Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajso debera ser a traves de OCI de Construcciones.4.- El área de proyectos se da por enterada de la realización de esta estructura a base de PTR por falta de medidas necesarias en vanos (colocados por desarrollador). El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajso debera ser a traves de OCI de Construcciones.5.- Colocación de protección para tuberías hidráulicas en recibo: El proyecto hidráulico no consideró protecciones para tuberías hidr | 1 | 22781 | 2559
17745 | Debido a que el nivel de piso de ventas es diferente al de las banquetas perimetrales se construye una rampa en las puertas de emergencia para salvaguardar al cliente y asociados en caso de contingencia, se renivela con concreto el piso de cuarto de bombas ya que desarrolladora ejecuto con deficiencia y sin cuidar los niveles este piso y pone en riesgo los equipos ahi instalados ya que no se contaba con carcamo para demasias de agua, asi mismo se tuvo que colocar respiraderos en cisterna ya que desarrolladora no los colocó. | 2 | Esta modificación se ejecutó sin proyecto. El área de proyectos no intervino en la solución de dicho trabajo por lo que el incremental de estos trabajos debera ser a traves de OCI de Construcciones | 9 | 22781 | 1425
17746 | A solicitud de Store Planning se ubican los puntos de reunión en estacionameinto así como tambien se aplica señalización en área de pick up, tambien se construye registro y se construye la base para totem de pick up y se coloca el mismo | 2 | Estos trabajos se deben ejecutar de acuerdo a planos de señalización Pickup | 9 | 22781 | 1425
17747 | Para la construcción de la bodega de muebles y cuarto de basura orgánica se tuvo que demoler las banquetas que se habían construido ahí por parte de desarrolladora, así mismo para poder ejecutar la construcción de cimentación de espectacular se tuvo que demoler guarnición construida por desarrollador para posteriormente construirla de nuevo. | 2 | El área de Diseño se da por enterado de los trabajos de demolición por pisosfirmes ejecutados por el desarrollador en zonas destinadas a construciones con alcance Walmart. | 1 | 22781 | 2559
17748 | Debido a la nula respuesta por parte de desarroladora para la terminación de los trabajos se toma la desición de traer personal de obra civil a sitio para concluir los trabajos que no ejecuto la desarroladora. | 2 | El área de Diseño se da por enterado de los trabajos por terminación de obra que no fueron ejecutados por el desarrollador. | 9 | 22781 | 1425
17749 | Se observa que la inversionista utiliza primario en lugar de Dry Fold para aplicarlo en estructura, se reporto desde hace un par de semanas mediante reporte de avance semanal. Su apoyo para resolver esta oportunidad. | 13 |  | 2 | 7 | 41
17750 | Derivado de las lluvias que se presentaron en la ciudad y la falta de cierre-conexión de drenaje sanitario a la PTAR por parte de la desarrolladora el tanque que recibe el agua a tratar se lleno impidiendo que se continuara con los trabajos en este carcamo, motivo por el cual se trae a obra un vactor para el desagüe de dicho carcamo. | 2 | El área de Diseño se da por enterado del uso de VACTOR por falta de cierre-conexión de drenaje sanitario a la PTAR por parte de la desarrolladora. | 1 | 22781 | 2559
17751 | En la rampa de acceso de trailers a recibo desarrolladora solamente coloca rejaacero en el inicio de esta rampa, en la práctica se esta observando que personal de operadora accede por esta rampa a la tienda, sin embargo refleja un riesgo bastante grande ya que existe un muro de contención de aproximadamente 6 mts. de alto por diferencia de nivel entre rampa de acceso y estacionamiento, propone esta supervisión colocar reja acero en toda la rampa que colinda con el estacionamiento. | 2 | se propone un barandal con tubo de 2" (postes verticales @ 1.50 m) a lo largo de la rampa mencionada. Cabe señalar que en los alcances del desarrollador se indica: | 1 | 22781 | 2559
17752 | Me pueden apoyar subiendo los planos de reforzamiento de estrctura metálica para realizar validación de trabajos ejecutados por desarrolladora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17753 | De acuerdo con la visita de proyectos a obra se observó que no indica en toda el área el DPA ya que solo lo indica en trastienda, nos apoyan con el boletin correspondiente para la ejecución de esta actividad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17754 | De acuerdo a lo visto el día de su visita se obseva que nos hacen falta 5 luminarias que no estan colocadas, nos apoyan con la desarrolladora para que las coloquen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17755 | En visita realizada por el área de proyectos walmart se les notifica que el revestimiento cerámico para la barra del comerdor se encuentra descontinuado, mediante mensaje de texto indican que el nuevo modelo a aplicar será Kronos Gris Liso en formato 40 X 40 cm., Sirva esta nota informativa para darse por enterados que se aplicará el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17756 | En el proyecto no tenemos indicado ningúna "portería" para la colocación de tensores en pasillos principales, nos comparten el detalle de las mismas y su ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17757 | Se solicita se compartan por este medio las preguntas de concurso. | 5 |  | 2 | 58 | 41
17758 | RFI INFORMATIVO: En referencia a la respuesta proporcionada en el RFI# 86, donde se nos insta a respetar las especificaciones de los planos A-407 y A-407a, queremos informar que, al trazar las pendientes correspondientes, nos encontramos con un hallazgo. El plano indica una altura de 0.85 m del frente del andén y solicita una distribución de pendiente del 1% en una distancia de 16.32 ml. Actualmente, tenemos una pendiente inclinada hacia el andén con un desnivel de 40 cm con respecto a nuestro Nivel 0.00. La altura actual del frente del andén es de 1.25 m. Al realizar el relleno para igualar el nivel 0.00, alcanzaríamos los 85 cm de altura del andén que indica el proyecto. Además, se sumarían los 16 cm de desnivel para el cambio de la nueva pendiente inversa del 1%, resultando en una altura del frente del andén de 0.69 m. Solicitamos orientación sobre si debemos respetar la pendiente ind | 2 | Si se puede ajustar la pendiente mínima al 0.5% siempre y cuando se garantice un desnivel de al menos 85cm (altura que indica el proyecto) y también es posible reubicar la rejilla según convenga para garantizar esta altura en todo el frente del andén de camionetas. | 1 | 22781 | 2559
17759 | RFI INFORMATIVO: Se informa que por parte de Area Creativa se solicito la colocación de un enchapado en el muro de block del sanitario de mujeres (asociados) en la cara exterior, lo anterior para colocación de señalización, las dimensiones son de 7.20 mts de ancho por 2.40 mts de altura, por lo que se solicita la autorización para proceder con la colocación del enchapado ya que esto generara un costo adicional al no estar considerado en proyecto original. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 | No tenemos inconveniente en que se considere el lambrin de panel de yeso en la zona señalada, sin embargo en el prototipo no se encuentra indicado. | 9 | 22781 | 1425
17760 | RFI INFORMATIVO: En el plano A-100 se especifica que se deben utilizar 6 secciones para la exhibición de pan, con dimensiones de 9.20 metros de longitud. En el sitio, contamos con las medidas indicadas en el plano. Sin embargo, el proveedor de mobiliario suministra 8 secciones con un diseño de lay-out diferente. ¿Debemos mantener la disposición representada en el plano o ajustarnos al lay-out proporcionado por el proveedor? SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17761 | RFI INFORMATIVO: En plano de cubierta A-102 indica que se debe de colocar en el eje J' Y 6' una base para antena satelital y otra para sistemas definir si es la misma base o se deben realizar ambas, como solicitud de Store Planning solicita que esta basa antes mencionada antena satelital se encuentre de manera vertical al cuarto de sistemas o lo más cercano posible. ¿Se puede recorrer la antena satelital de forma vertical al cuarto de sistemas? esto no genera costo. Se Anexa PDF para mayor referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17762 | RFI INFORMATIVO: En plano de cubierta A-102 no indica que se deba realizar mantenimiento ni ajuste a la base del tanque de gas que se tiene actualmente, lo anterior derivado a que solo se colocará un tanque de gas ya que el proveedor solo suministra un tanque de gas, por lo cual queda descubierta la base y no se cuenta con piso firme ni barandal de seguridad para poder realizar el abastesimiento del gas con seguridad para el proveedor, de ser aprobado esto se considerara como un adicional. Se Anexa PDF para mayor Referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17763 | RFI INFORMATIVO: En plano de exterior C-03 indica continuar la construcción de muro y colocación de rejacero perimetral hasta el muro de vips, dejando su cisterna fuera del predio, para lo cual se sugiere recortar la rejacero hasta el límite donde el local de vips tiene su propia rejacero. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17764 | RFI INFORMATIVO: En plano de exterior C-03 indica colocar nuevos postes de protección en el acceso que le corresponde al local comercial, quedando sin protección el acceso A nuevo, en el acceso B indica bolardos pero no indica si estos deben ser nuevos o se respeten los existentes. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 | <p>&#160;Se debe considerar la colocaci&#243;n de postes de polietieno de acuerdo a lo indicado en el detalle 5 del plano C-03a en acceso A y B.</p> <p>&#160;</p> <p>Los postes para el acceso al local se mantiene&#160; como se indica en plano C-03.</p> | 4 | 22781 | 1402
17765 | RFI INFORMATIVO: De acuerdo al proyecto se detectó que, en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2304 señala que el acondicionador de línea de 5KVA se colocará en el EDC4 y en el plano LP-03 SISTEMA DE EAS-2304 señala que el acondicionador de línea de 5KVA se colocará en el EDC1, tanto el personal eléctrico como el de sistemas ya montaron su equipo e instalaciones, derivado de lo anterior, solicitamos ¿Dónde se debe colocar el acondicionador de líneas?, se debe considerar que si reubicamos en cualquiera de los dos EDC se generara un costo adicional para colocar en el mismo lugar ya sea en EDC1 O EDC4. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17766 | RFI INFORMATIVO: De acuerdo al proyecto, del LISTADO DE SUMINISTROS presenta un regulador de voltaje 6KVA, 3F-4H 220-127V, para pantallas, el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2304 señala que el EDC1 es el tablero que alimenta al tablero LL, derivado de lo anterior, ¿Se debe colocar y gestionar lo que conlleve para la correcta ejecución del regulador de voltaje?, de ser así, se generará un adicional ya que no se cuenta con la preparación de tableros e interruptores, debido a que no se presenta en los alcances. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17767 | RFI INFORMATIVO: Al intervenir la sustitución del canalón en cubierta se detecta que la estrcutrua metalica de la cubierta actual interfiere para poder colocar el nuevo canalón con las medidas que establece el proyecto, por lo anterior se informa que se tuvo que desarrollar el nuevo canalón con la mayor dimensión posible permitida por la estructura metalica de la cubierta a lo largo del Eje "D". SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17768 | RFI INFORMATIVO: Revisando en sitio las condiciones para la colocación del faldon que nos pide el plano A-101d sobre la cámara del Walk In Cooler detectamos que el plano nos indica una altura de 2.40 mts al nivel del lecho bajo del faldón, y una altura de 4.07 mts al mismo nivel del lecho bajo del faldón por lo que queremos saber con que altura vamos a trabajar el faldón, dado que la altura del panel de refrigeracion es de 2.53 mts, por otro lado derivado de las garantias que proporciona el proveedor de refrigeración con respecto a su panel, para esta establecen no realizar perforaciones yo modificaciones ya que esto invalida su garantía, por lo anterior necesitamos saber cual será el proceso para fijar el faldón al techo de la cámara del Walk In Cooler ya que en el plano no se inidica como realizar la colocación del mismo. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17769 | RFI INFORMATIVO: Se hace la observación a través del presente RFI de lo siguiente; en cuanto a los alcances del desmontaje de las Unidades Paquete de Aire Acondicionado, el proyecto solo maneja el retiro y desmontaje de todos los equipos que se encuentran en la cubierta del área actual de la tienda. Sin embargo, en el plano IAA8 viene una nota en la cual indican que las unidades paquete que se encuentran sobre el área de recorte no se desmontarán. A ello, se sugiere considerar el retiro de estas unidades paquete, ya que para estos equipos no se consideró alimentación eléctrica, por lo cual quedarán sin funcionar. Es importante mencionar que son equipos viejos y, en su mayoría, obsoletos. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17770 | RFI INFORMATIVO: Por medio del presente RFI, se informa que en el área que comprende la zona de recorte (local comercial), de acuerdo al proyecto de la protección contra incendios, no se contempla el desmantelamiento de tubería. Sin embargo, es necesario resaltar que, de quedarse la tubería existente, esta se quedará cargada con la presión que contiene el resto de la red contra incendios. Se aclara que una parte de la tubería pertenece a la red de hidrantes de manguera, la cual sí continuará activa, ya que el proyecto indica la sustitución de hidrantes en las salidas de emergencia del Eje 14. Sin embargo, existe tubería que es de la red de rociadores, y a eso nos referimos. Se requiere saber si se van a dejar colocados y cargados con la presión existente, o bien, se deben desmantelar. Cabe mencionar que, en caso de desmantelarse, implicaría un costo adicional. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17771 | RFI INFORMATIVO: En referencia a la respuesta proporcionada en el RFI No. 90, en la cual nos indican que los suministros faltantes para las puertas del local comercial tendrán que ser suministrados por la contratista, solicitamos se nos indique si en las 5 puertas (LA1) Y 1 puerta (100C) mismas que marca el plano A-601 para el área antes mencionada (local comercial, área de recorte) se colocarán barras de pánico o solamente chapas normales?. Cabe resaltar que el plano indica que todas son salidas de emergencia; sin embargo, las barras de pánico fueron suministradas por un proveedor exclusivo de Walmart. Por esta razón, queremos corroborar si se respeta lo indicado en el proyecto o bien se suministrarán solamente chapas normales. Cabe mencionar que en ambos casos, al no estar considerados en los alcances del proyecto, serán costos adicionales, y en caso de tener que colocar las barras de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17772 | RFI INFORMATIVO: Por medio del presente RFI se informa que al instalar la base en cubierta para fijar la antena satelital se detecta en el proyecto que no se tiene prevista la colocación de una placa para el descanso de los apoyos de la antena, por lo que solicitamos la autorización para poder colocar la placa antes mencionada sobre la base. Lo anterior es necesario para poder sujetar adecuadamente la antena satelital. En el detalle de Mufa para antena del plano ID-04 se observa que la base es plana, a diferencia del detalle 09 del plano A-103. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17773 | RFI INFORMATIVO: Se ha identificado un hallazgo con respecto al cargador para el equipo montacargas, el cual se describe de la siguiente manera: En primer lugar, se informa que actualmente el cargador se encuentra ubicado en lo que será la nueva área de Recibo. Por lo tanto, en primera instancia, se solicita conocer cuál será su nueva ubicación, ya que el proyecto no especifica dónde debe estar situado. En segundo lugar, es importante determinar esta ubicación, ya que en el diagrama unifilar se marca el cargador; sin embargo, en los planos eléctricos no se contempla la canalización ni el cableado necesarios. Por lo tanto, esta conexión para habilitar el cargador del montacargas conllevará un costo adicional, dado que no está prevista en el proyecto original. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17774 | Se informa que al instalar las unidades de aire acondicionado en cubierta, se ha identificado un problema con los brocales existentes en los ductos de extracción (retorno) previos, los cuales no coinciden con los nuevos ductos de retorno de las Unidades Paquete. Esto plantea la necesidad de buscar una solución para esta discrepancia, ya que si no se ajustan los brocales en la cubierta, sería necesario modificar los ductos, lo que resultaría en una reducción de la capacidad de extracción de aire. Al no alinear los ductos con los brocales, se disminuye significativamente la eficiencia de extracción. Se adjunta material visual de apoyo para una mejor comprensión de la situación descrita. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17775 | En relación a los alcances de los trabajos exteriores, en el plano C-03 se contempla la instalación de un barandal con una puerta en el inicio del andador de asociados, ubicado junto a la fachada lateral sur (se adjunta una referencia visual para mayor claridad). Sin embargo, al examinar detenidamente los planos de detalles generales, no se encuentran las especificaciones necesarias para esta puerta. Es importante destacar que la instalación de esta puerta es crucial debido al alto índice de delincuencia en la zona donde se encuentra la tienda. Es necesario controlar el acceso hacia la parte trasera de la tienda, ya que en varias ocasiones se ha detectado que personas ingresan por este andador para sustraer bienes propiedad de Walmart, los cuales se encuentran en el estacionamiento de trastienda. Por lo tanto, solicitamos que se nos proporcionen los materiales, dimensiones y especificaci | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17776 | RFI INFORMATIVO: Respecto a la respuesta proporcionada mediante el RFI #99, en la que se autoriza la instalación de una rejilla pluvial para captar el agua de lluvia en el estacionamiento de trastienda, solicitamos que se nos proporcionen las especificaciones detalladas. Necesitamos información sobre las dimensiones, los materiales, los detalles de fabricación y colocación de la rejilla, así como los detalles arquitectónicos para las especificaciones del registro pluvial. Esta solicitud tiene como objetivo garantizar que podamos llevar a cabo la instalación de la rejilla de manera adecuada, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y normativos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. Agradecemos de antemano su apoyo en proporcionarnos la información antes mencionada, la cual será fundamental para realizar esta tarea de manera eficiente y segura. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17777 | RFI INFORMATIVO: En visita de eficiencia operativa hizo la observacion que en el muro exterior del sanitario de asociados sea colocado un vinil, el cual debe de ir sentado sobre un enchapado de tablaroca, revisando los planos ES301-PLANTA DE MUROS-2304 ALB-05 PLANO DE ALBAÑILERÍAS EN MUROS IV-2304 ES301a-COMPLEMENTO DE MUROS-2304 A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES EN MUROS-2304, no se aprecia el detalle para la colocacion de dicho enchapado, por lo cual se solicta nos sea indicado el proceso a seguir para la colocacion del mismo. SE ANEXA PDF | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17778 | En revisión respecto a la ingeniería de refrigeración en los planos GA022-PLANO DE EJECUCIÓN DE CÁMARAS y en el plano de A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA, detectamos una discrepancia entre la ubicación de la base del rack contra la ubicación de la condensadora en cubierta por aproximadamente 20mts, RENSA indica que esta diferencia aplicará como adicional favor de confirmar si aplica o si desde el momento que Rensa entrego ingeniería así fue indicada. AMBAS ESTA COLOCADAS YA EN LA UBICACIÓN INDICADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17779 | RFI INFORMATIVO: Revisando los alcances del proyecto para el Cuarto de maquinas se detecta que los tanques de Diesel suministratos de 3000 y 2000 lts no pueden ingresarse al actual cuarto de maquinas esto debido a que se requiere un ancho minimo de 1.50 mts para el paso de los mismos derivado de ello en primer lugar los accesos disponibles tienen 1.00 m de ancho y si bien se penso en un inicio recortar yo demoler algun muro existente para el paso de los tanques esto no es viable ya que de todos modos nos estorban tanto las plantas de emergencia como los tableros electricos. Por lo tanto se solicita nos indiquen la alternativa de solucion para poder colocar e instalar los tanques de Diesel, como propuesta se sugiere construir un espacio adosado al cuarto de maquinas tal como se referencia en el soporte grafico, mismo que debera contar con las instalaciones necesarias (electrica y sistema contra incendios). SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17780 | RFI INFORMATIVO: Revisando los alcances del proyecto en plano detalles de tableros marca el arreglo para ups rackeables tanto para el cuarto IDF como MDF en listado de suministro no viene que se suministraran dichos equipos, solo hace mencion de los ups para alarmas, cctv. De no suministrarse nuevos equipos y ocupar los exsistente, se debera realizar un arreglo en los tableros electricos para la conexion de los ups existente. lo cual se considerara adicional. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17781 | RFI INFORMATIVO: En referencia a los espacios que ocupan Bodegas de Residuos peligrosos y compactadora de carton, se identifica el hallazgo de que en proyecto se contempla la construccion de firme de concreto (banqueta yo andador) frente a estos espacios, mismo que consideramos insuficiente para la accesibilidad a estos espacios ya que para un adecuado transtito de personal yo materiales se requiere un andador con mayor superfice para realizar maniobras al trasladar los materiales. Por este motivo se requiere la construccion de un firme de concreto con una superficie de 73 m2, considerando las siguientes medidas: 28 m de largo por 2.60 m de ancho, no omito mencionar que este trabajo tambien fue solicitado por Gerencia de Construcciones y por Store Planning, lo anterior para cumplir con una accesibilidad adecuada por parte del personal que estara trasladando constantemente los materiales de desecho yo reciclaje. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17782 | RFI INFORMATIVO: En plano DEM-05 no indica quien debe de bajar los equipos de condensadores obsoletos, me podrían confirmar si la maniobra la debe realizar la contratista o rensa. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17783 | RFI INFORMATIVO: Al revisar los planos GMR-4 y A101 y realizar una revisión física, hemos identificado que el bastidor de tuberías mecánicas y eléctricas que abastece el tren de vitrinas de lácteos queda expuesto. Proponemos considerar la viabilidad de instalar un recubrimiento, posiblemente un cajillo de tablaroca, para mejorar la apariencia visual de estas tuberías. Además, hemos notado que existe un espacio separado entre las vitrinas de lácteos y la cabecera del extremo derecho (Vitrina alta de lácteos e IDD5SL). Actualmente no está especificado en el proyecto cómo se cubrirá este espacio entre las puertas de exhibición y la cabecera, solo esta marcado en proyecto la colocación de racks de mercancía en la parte trasera. Adjuntamos un soporte gráfico para mayor referencia. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17784 | RFI INFORMATIVO: Durante la planificación logística para la instalación de nuevos tanques Diesel en el cuarto de la Planta de Emergencia, se identificó un hallazgo relevante relacionado con la indicación recibida en el RFI#88. Esta indicación sugiere la ampliación del vano del acceso actual entre el área de mantenimiento y rotulos para el paso de los nuevos tanques, sin embargo se ha observado un problema en la losa del mencionado cuarto: se ha detectado exposición de acero estructural con corrosión debido a la humedad. Esta situación ha provocado filtraciones excesivas en el área designada para los tanques Diesel. Existe la posibilidad de un deterioro estructural en la losa, lo cual representa un riesgo para la integridad y seguridad del entorno.Por tanto, solicitamos la aprobación para proceder con la sustitución de la losa afectada. Esta acción se pretende realizar simultáneamente con | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17785 | RFI INFORMATIVO: Solicito informacion de la UVIE electrica y de gas que realizara la liberacion del dictamen para la unidad SC Mexicali Det.2304. QUEDAMOS ATENTOS PARA CUALQUIER COMENTARIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17786 | RFI INFORMATIVO: Se informa que en el area de Local Comercial (Natuvit) se detecto el siguiente hallazgo; tanto en el plano A-101a como en el plano DEM-02 nos indica se respeten los muros divisorios existentes en el espacio (Natuvit) y en la antigua area de carritos, sin embargo existe una Cortina que se intercepta con el muro que se construyo frente al Portico de Acceso, tal como lo indica el plano ES301 (se adjunta referencia fotografica para mayor referencia), por lo anterior se solicita se nos indique si debemos respetar la distribucion de muros plasmada en el plano A-101a ya que en el plano DEM-02 tampoco nos indica ninguna demolicion para esta area. En caso de ser asi, favor de indicarnos que se procede a realizar con la cortina que queda interceptada por el muro arriba mencionado. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17787 | RFI INFORMATIVO: Se informa sobre la presencia recurrente de inundaciones por agua pluvial en la carpeta de rodamiento ubicada en el portón de acceso al estacionamiento de trastienda, este problema se atribuye a las diferencias de nivel y las pendientes adversas hacia el estacionamiento interior desde la vialidad exterior. Queremos destacar que esta situación dificulta el paso seguro de los asociados que caminan hacia el estacionamiento.Por este motivo, solicitamos autorización para llevar a cabo la construcción de una rejilla de captación de agua pluvial en esta zona, con el propósito de evitar inundaciones. La intención es conectar esta rejilla al pozo de visita más cercano de la red de drenaje exterior (municipal). Es importante señalar que se requiere la correspondiente licencia de trabajos exteriores para llevar a cabo estas mejoras. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17788 | Para las bombas de red vs incendios se requiere realizar orificios en la losa tapa de la cisterna debajo de cada bomba para instalar la succión de las bombas verticales. Favor de autorizar dicho trabajo para el correcto funcionamineto de las bombas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17789 | En el plano CO2-Planta de Conjunto-6470 indica tres tanques elevados ubicados entre cuarto de bombas y contenedor de basura, sin embargo al revisar los planos exteriores e interiores de instalación hidráulica, no indica la instalación para los tanques. Favor de compartirnos dicho plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17790 | Gerencia preguta sobre el suministro de mampara en área family room pero en el plano A409b-SANITARIOS DE ASOCIADOS-6470 no indica colocación de mampara en tal área. Confirmar dico trabajo para su instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17791 | Solicitud de charolas de lamina por motivo de si llegara a gotear no caega en circuitos y asi evitar daños en tableros de cuarto electrico ubicado a un lado de escaleras de comedor. Favor de confirmar dicho trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17792 | La distancia que se tiene de la nave existente al limite del predio es de 1.37 y en proyecto marca distancia de 1.35, razon por la cual al estar en sitio se percato que al abatir puerta de salida de emergencia hacia afuera esta no abre en su totalidad y topa en varandal de rampa. Favor de indicar dicho trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17793 | En OC1 plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-6470 nos marca un acceso amplio de 7.45, sin embargo cotejando dicha medida contra proyecto original nos marca una medida de 3.05. Confirmar el acceso conforme a la OC1, de no ser así favor de evaluar la medida propuesta ya que el espacio es muy amplio para colocar la cortina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17794 | Favor de confirmar si se suministrara o instalara cortina para los accesos indicados en la imagen, ya que el proyecto no indica detalle para dicha instalación de cortina tipo hawaiana. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17795 | En el plano A409b-SANITARIOS DE ASOCIADOS-6470 nos indica colocación de barra en el área de family room, pero no se tiene el detalle. Confirmar dicho trabajo para el suministro y colocación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17796 | La distancia que se tiene de la nave existente al limite del predio es de 0.90M y en proyecto marca distancia de 1.50M, razon por la cual al estar en sitio (ubicado en la privada 32) si ajustamos la rampa a un ancho de 0.90m al tratar de abrir la puerta de salida de emergencia hacia afuera toparia en barandal de rampa. y si recotamos de igual manera la puerta de emergencia para que aperturara completamente al ancho de 0.90m esta misma quedaria angosta. Favor de indicarnos el procedimiento a seguir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17797 | Con alcance al RFI 41 se solicita el plano de instalaciones hidráulicas de 3 tanques elevados con capacidad de 30,000L donde proyectos responde que en los planos HCM-01 CUARTO DE BOMBAS PLANTA GENERAL - 6470 Y HCM-02 CUARTO DE BOMBAS ISOMÉTRICO GENERAL-6470 esta la información, se revisa información en portal de tirriga, se informa que dichos planos no se encuentran en la plataforma. Favor de indicarnos en que parte de plataforma (tirriga) están. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17798 | En el plano A100d-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-6470 en cuarto de alto valor no indica alcance para colocacción de pintura blanca en muros, como tambien al checar el plano A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-6470 tampoco se indica alcance de pintura blanca en plafón. Favor de indicarnos que aplica en este caso ya que en recorrido se dio indicacion de solicitar la colocacción de dicho acabado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17799 | Solicitud de charolas de lamina por motivo de si llegara a gotear no caega en circuitos y asi evitar daños en tableros o racks de sistemas en el área de CCTV ubicado a un lado de EDC. Favor de confirmar dicho trabajo para su colocacción. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17800 | En listado de suministros no se encuentra tanque de 2,600Lts que se requiere para la subestación electrica, pero este tanque es requerible asi como lo marcan en el plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-6470, ya que solo se encuentra el tanque existente de 2,000Lts. Favor de indicar que procede en dicho trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17801 | En el área de deli y amasijo no trae considerado cajillos para cubrir la tuberia mécanica y eléctrica de refrigeración, por lo tanto al estar expuestas pueden recibir algun daño. Favor de indicarnos si se consideraria o no, cajillos, para protección de las intalaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17802 | En el plano ES-503 CAMBIO DE FACHADAS_REVA, nos marca una nomenclatura para señalizar el perfil metálico, diferente a la señalizada en el plano ES-504 DETALLE DE ANUNCIOS ADOSADOS_REVA. Siendo que en el plano cambio de fachadas nos marca “PT2-E” y en el plano de detalle de anuncios de adosados indica “PTE-2”. Favor de indicarnos la nomenclatura correcta, si es así, indicarnos el detalle de perfil “PT2-E”.ADJUNTO WORD CON FORMATO VISUAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17803 | En el plano A200-FACHADAS GENERALES-6470, nos marca una proyección visual del levantamiento del muro multypanel, pero en el plano ES-503 CAMBIO DE FACHADAS_REVA solo nos marca una sección de proyección. Confirmar si el mismo criterio que se toma en esta sección para levantar el nuevo muro multypanel a nivel solicitado, será empleado para donde indica la proyección del muro multypanel en el plano A200-FACHADAS GENERALES-6470.ADJUNTO WORD CON FORMATO VISUAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17804 | En el plano C01-PLANTA DE CONJUNTO-6470, en donde se junta el estacionamiento (superficie de concreto) y la zona donde inicia el paso peatonal, no marca registros pluviales, el cual por no tener la pendiente adecuada debido al reductor de velocidad del paso peatonal genera estancamientos de aguas pluviales. A solicitud de gerencia de remodelaciones se proponen 2 registros para evitar dicho suceso, de no ser aprobados favor de indicarnos una mejor solución. De igual manera adjunto imágenes de muestra del estancamiento de agua. De igual manera para evitar que suceda el acumulamiento de aguas pluviales en la salida del cliente de lado del paso peatonal sobre blvrd. Diagonal reforma casi esquina con calle 30, por la guarnición y pendiente generada. Colocar unos pasos para que corra el agua hacia el exterior como se indica. Ayuda visual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17805 | En el plano A101-LAYOUT AUTORIZADO-6470, se refleja que los pasillos entre racks de mercancía no están alineados. Por ende, las luminarias no se encuentran alineadas. Gerencia de remodelaciones solicita la revisión de lo comentado, ya que, hizo referencia de otros clubs donde sí se encuentran alineados los pasillos. Ayuda visual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17806 | En el plano GA80-FUENTE DE SODAS I-6470, indica un bastidor metálico de ptr de 3" forrado con panel de yeso resistente a la humedad reforzado con respaldo de triplay de 19mm. El cual a solicitud de gerencia de remodelaciones nos indica que esta estructura excede las dimensiones de las pantallas donde se exhibe el menú, por lo cual no es estético para la vista del socio, se adjunta fotografía de otro club donde dicho soporte se aprecia. Ayuda visual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17807 | En el plano A101-LAYOUT AUTORIZADO-6470 indica reubicación de los equipos de “módulo de pago” de estacionamiento. Sin embargo, a donde estos se reubican el proyecto no marca dejar ninguna instalación para su funcionamiento. Favor de indicarnos una propuesta para la conexión de estos equipos. Ayuda visual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17808 | En el plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-6470, en la zona de “DEPOSITO DE VALORES”, su acceso no indica la colocación de un timbre, por funcionalidad es recomendable colocarse uno, ya que es el medio de dar aviso la llegada del personal de valores. Favor de valorarlo y de dar Vo.Bo. indicárnoslo. Ayuda visual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17809 | En el plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-6470, en la zona de “DESPACHO DE PREPARADO DE ALIMENTOS”, en la parte superior nos marca unas pantallas donde se visualiza el menú, dichas pantallas en proyecto no tienen manera de conectarse, de igual manera se verifica en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-6470 y no lo tiene indicado, así mismo la conexión de dichas pantallas no marca un nodo de datos para las mismas pantallas según el plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-6470. Favor de proporcionarnos la canalización a seguir para los contactos de las pantallas y de igual manera la conexión del nodo de datos para las mismas. Ayuda visual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17810 | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-6470 se indica en el cuarto de sistemas idf 1, un ups de 3 kvas dicho equipo no se indica en el listado de suministros. Esta información ya está confirmada por el área de compras de Wal-Mart, favor de emitir el listado de suministros con el ups de 3 Kvas con la finalidad de solicitar dicho equipo. Ayuda visual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17811 | Con alcance al RFI 44 y 48 referente a las puertas de emergencia ubicadas sobre la Av. Bravo y Privada 32. Favor de enviar boletín con la solución de las dimensiones de dichas rampas y puertas de emergencia. Adjunto archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17812 | Se solicita información al departamento del área legal con relación a la licencia para trabajos en exteriores, ya que tenemos trabajos de conexión de drenaje sanitario y pluvial donde involucra zanjas sobre pavimento y banqueta, por lo cual no se ha logrado conectar a los drenajes indicados por proyecto. ADJUNTO ARCHIVO | 20 |  | 2 | 91 | 41
17813 | Se encontro en sitio que botaguas de la lamina esta en mal estado, el cual se encuentra en el portico de acceso, por lo que esta representa un mal aspecto a la vista del socio. En proyecto no indica reparacion por lo que se solicita a valorar esta situacion. ADJUNTO ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17814 | Gerencia de tienda indica que los postes de protección en entrada al socio sobre Av. Diagonal reforma son insuficientes, ya que se genera un espacio considerable entre ellos. Favor de indicar si se agrega algun otro poste de protección, ya que solo se indican dos. ADJUNTO ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17815 | Gerencia de tienda comenta que las chapas de oficinas frontales son diferentes, ya que por el interior se encuentra la indicada en el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS I-647, y en exterior se coloca una diferente. Favor de confirmar dicho trabajo para su correción. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17816 | Requerimiento de información sobre rampa de omnicanal ubicada sobre el paso peatonal ya que el concreto de rampa se encuentra muy desgastado, checando el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-6470 no indica algun alcance. favor de confirmar si se trabaja rampa o no. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17817 | Hallazgo en sitio en barandal de rampa existente sobre el patio de maniobras, se requiere subsane en barandal ya que se encuentra dañado. Favor de confirmar si se repara el daño. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17818 | En el plano A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-6470 indica 3 huecos en el área de sam´s café para la colocacción de campanas de extracción para hornos y freidora, pero se percato en sitio que estas se traslapan con las luminarias. Se propone la solución de recorrer las lumimarias apenas librando las campanas. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17819 | En proyecto no marca herreria de soporte de baterias para cargadores de montacargas, asi mismo en sitio se encuentra dicha herreria sin embargo no se señaliza en el proyecto. Favor de confirmar el suministro y colocación de dicho soporte, de igual manera en el área de cargadores en el A100c-PLANTA DE ACABADOS EN MURO-6470 no se especifica acabado en los muros del área mencionada, por lo cual se solicita valoración ya que el área se encuentra deteriorados. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17820 | En el plano A100d-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-64700 no indica algun alcance para este nicho que se encuentra entre la entrada y salida del socio, lo cual genera un mal aspecto a la vista del socio, se propone la solución de cerrar nicho con tablaroca para mejor presentación. Favor de confirmar dicho trabajo. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17821 | En el plano A100f-TRABAJOS EN CUBIERTA INTERIOR-6470 no nos indica algun alcance en lo que es arriba del portico, por lo cual se estan generando filtraciones de agua y se esta afectando al nuevo plafón. Favor de indicar dicho trabajo. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17822 | En el plano SM-PCI-04 ID-01 marca tablero FACP (tablero de control para sistema de alarma y detección) en el área de recibo, lo cual se requiere contacto regulado, al checar en el plano CONTACTOS REGULADOS-6470 no marca contacto regulado para tablero FACP. Favor de indicar dicho trabajo ADJUNTO ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17823 | En el plano IAA5-DETALLES-6470 marca un soporte para las cortinas de aire colocadas sobre la cortina de anden de camionetas, sin embargo, no contamos con el detalle del soporte de la cortina de aire colocada sobre la puerta de acceso y salida de clientes. Se solicita el detalle del soporte de fijación de dichas cortinas de aire. ADJUNTO ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17824 | EN RECORRIDO CON EL ASESOR DE MANTENIMIENTO, MENCIONA QUE DENTRO DE LA CISTERNA SE SECCIONA EN DOS MITADADES, GENERANDO EXCLUSAS. PARA HACERLE SU DEBIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ES NECESARIO QUE SE VACIE POR COMPLETO YA QUE SE INTERCONECTAN MEDIANTE UNA TUBERIA METÁLICA CED. 40, POR LO QUE ES NECESARIO PARA PODER INTERVENIR UNA EXCLUSA U OTRA COLOCAR UNA VALVULA DE CIERRE EN LAS SALIDAS Y TENER ASÍ UN CONTROL DE LLENADO INDEPENDIENTE. ADJUNTO ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17825 | En la cubierta metalica en el área del portico hay filtracciones de agua, checando plano tal A100f-TRABAJOS EN CUBIERTA INTERIOR-6470 y A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA-6470 no se tiene alcance para las filtracciones.Favor de indicar si se repara o no. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17826 | Por solicitud de gerencia de tienda se propone el cambio del área de carritos, ya que por operatividad el tamaño es insuficiente. De igual manera la operación de maniobra del carrito es más factible en este acomodo ya que de lado perpendicular a la fachada se obstruiría la continuidad del podo táctil. ADJUNTO ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17827 | MAQUINAS DE DONAS DE ACUERDO A SUS DATOS DE PLACA 208V, 6O HZ , FLA 44.1 Y UN CONSUMO DE 9.7 KW EL PROOVEDOR REQUIERE QUE SU ITM TENGA QUE SER DE 50 AMP PARA EVITAR POSIBLES FALLAS DE FUNCIONAMIENTO, EN EL PLANO IE-13 MARCA UNO DE 30 AMP. FAVOR DE CONFIRMAR DICHO TRABAJO. adjunto archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17828 | De acuerdo plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-6470 sistema de instrucción (alarmas) no se indica el acceso al personal como salda de emergencia, por otra parte, el en plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6470 en el detalle 2 indica una puerta al acceso al personal, la cual contiene una barra de pánico. Favor de confirmar si llevara o no la barra de pánico, de no instalar dicho elemento favor de mandar el modelo de la chapa a instalar. De llevar la barra de pánico se genera el adicional para el cableado de dicho componente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17829 | VITRINAS DE SAMS CAFÉ (CALIENTE Y FRIA) ALIMETACION ELECTRICA DE LAS VITRINA CALIENTE LLEGO SU ALIMENTADOR DE 3 FASES, 1 NEUTRO ,1 CABLE DE TIERRA (3F,1N,1T) MIENTRAS EN EL TABLERO FS DE ACUERDO A SU CUADRO DE CARGAS ESPECIFICA 2F, 1N , 1T . Y LA VITRINA FRIA LLEGO SU ALIMENTADOR CON 2 FASES, 1NEUTRO Y 1 CABLE DE TIERRA Y EN EL CUADRO DE CARGA ESPECIFICA 1F, 1N, 1T. POR LO CUAL SE REQUIERE HACER LOS ESPACIOS NECESARIOS EN TABLERO FS PARA ALIMENTAR LAS CARGAS CORRESPONDIENTES,UN CABLE DE FASE PARA CADA CIRCUITO CON UN ITM DE 3 POLOS POR 30 Y UN ITM DE 2 POLOS POR 30. adjunto archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17830 | SE SOLICITA BARRA DE CONTACTOS PARA LA INSTALACION DE MODEM INTERNET Y TELEFONIA YA QUE SU ELIMINADOR ABARCA POR EL TAMAÑO 2 ESPACIOS DE CONTACTOS EXISTENTES DE LA BARRA YA INSTALADA, DE ACUERDO A PROYECTO SE INSTALARA 21 MODEN EN ESTE MISMO RACK. FAVOR DE INDICAR DICHO TRABAJO PARA SU COLOCACIÒN. ADJUNTO ARCHIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17831 | En el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-6470 no se indica alcance de aplicaciòn de pintura en caseta de estacionamiento, por lo cual gerencia de remodelaciones solicita aplicación de pintura en caseta. Favor de indicar dicho trabajo. ADJUNTO ARCHIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17832 | El área de eficiencia operativa realiza solicitud para que el gavetero que contiene las llaves sea colocado en acceso al personal y este sea alarmado, cabe mencionar que en el plano LP-01 sistema de instrucción solo indica alarmar un gavetero en oficina administrativa. Favor de confirmar si se autoriza el adicional de alarmar el gavetero en acceso al personal o se ejecuta de acuerdo al proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17833 | Al presentarse lluvias se percato que se estanca el agua en este área (a un lado del cuarto de bombas), checando el plano C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-6470-2 no se indica algun ralcance para esa área, por lo cual se solicita una soluciòn para dicho problema. Favor de indicar solucion para dicho problema. ADJUNTO ARCHIVO | 2 | Se carga Boletín BOL-13 con rejilla pluvial al exterior de cuarto de bombas en la carpeta BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
17834 | La instalación de cámara de CCTV que se encuentra ubicada aun lado del walking cooler (frutas y verduras), se hizo conforme al plano LP-02 SISTEMADE CCTV-6470 y A101-LAYOUT AUTORIZADO-6470 de la OC1, pero en el layout del futuro liberado por proyectos hace que racks de mercancia obstruyan a cámara. Favor de indicarnos que procede con dicho trabajo. ADJUNTO ARCHIVO. | 2 | Deberá realizarse la reubicación de la cámara señalada, al frente del rack nuevo indicado en la OC proto del futuro.Ésta reubicación se realizará manteniendo especificaciones del plano LP-02 SISTEMA DE CCTV-6470. | 37 | 22781 | 179
17835 | EN FRENTE DE ACCESO A PERSONAL SE SUGIERE EL CAMBIO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍA PLUVIAL A CONTRAPENDIENTE HACIA RAMAL PCPAL. POR MOTIVOS DE PENDIENTE, YA QUE LA INDICADA EN PLANO NO NOS REFERENCIA CON LA QUE TENEMOS EN SITIO. SE ADJUNTA ARCHIVO PARA VISUALIZACIÓN GRÁFICA. | 2 | Buen día, Por parte de Diseño, no tenemos inconveniente en la propuesta enviada, pero es importante garantizar la correcta reparación de la rampa en andenes de trailers y previo a la realización de los trabajos, se deberá garantizar que los niveles del ramal cumplan con la pendiente minima del 3% de acuerdo al proyecto. Deberá coordinarse con gerencia de tienda para tener el menor impacto en la operación de la zona de carga y descarga. Ésto no implica un adicional. Saludos. 6206 Sam’s San Luis Potosí 6470 Sam’s Torreón 6224 Sam’s Universidad 6394 Sam’s Plaza Oriente | 1 | 22781 | 2559
17836 | De acuerdo al suministro realizado por el proveedor de bombas Suárez se suministró un tablero de control a 220v el cual se requiere a 440v, que es la tensión que se tiene en sitio misma que representa el proyecto en el cuarto de bombas para las bombas trasvase. Cabe mencionar que en dicho cuarto el proyecto si tiene 220v, pero ya no hay la capacidad ( espacio ) para alimentar dicho tablero. Favor de indicarnos si el proveedor realizara el cambio del tablero a 440v o, ya que s¿este se requiere. | 2 | Buen día, Al tratarse de una oportunidad de suministro, es reponsabilidad del Gerente de obra yo Store Planning revisar el tema con el equipo de Compras, ya que no es una omisión de Proyecto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
17837 | Se informa una omisión en suministros. En el plano LP02C-SISTEMA DE CCTV URM-2023 marca la distribución de 5 camaras CÁMARA 4K BULLET IR ANTIVANDALICA EXTERIOR, al revisar scoope se marca suministrar 3 camaras, lo cual no concuerda con lo marcado en proyecto reportando un faltante de 2 cámaras.De su apoyo para la aclaración de omisión e indicar fecha de suministro o tomar opción de ser suministrado por la contratista de manera adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17838 | Buenas tardes Como menciono en la respuesta Solicitud de información _ 1043897 - 0 - RFI #89 – SCMACROPLAZA-PUERTA ACCESO RECIBO - IBM TRIRIGA, se ejecuto conforme a los planos , el tema que gerencia de tienda menciona que se tiene una oportunidad con esta puerta y con protección, si llegase a venir a venir esa puerta no cumple con los requerimientos que solicita como puerta de emergencia o en su defceto acceso de personal. De su apoyo para la aclaracion de este tema por que esta puerta no me la estan aceptado la gerencia tienda y necesito que me avalen con un docuemento que no se va tener con proteccion civil en un futuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17839 | BUENAS TARDES, NOS PODRIAN INDICAR SI EXISTE ALGUN PLANO ESTRUCTURAL YA QUE TENEMOS DUDAS SI LOS EQUIPOS SERAN DESPLANTADOS SOBRE LOS MUERTOS DE CONCRETO QUE DEJO EL DESARROLLADOR O SOBRE BASES METALICAS, DE SER ASI DE SU APOYO PARA COMPARTIR PLANOS Y DETALLES DE LAS BASES. ADICIONAL TENEMOS LA DUDA SI LA LOSA CONTARA CON ALGUN PUNTO DE REFUERZO EN LAS AREAS DONDE SE DESCANZARAN LOS EQUIPOS EN CUBIERTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17840 | BUENAS TARDES, NOS PODRIAN INDICAR SI EXISTE ALGUN PLANO ESTRUCTURAL YA QUE TENEMOS DUDAS SI LOS EQUIPOS SERAN DESPLANTADOS SOBRE LOS MUERTOS DE CONCRETO QUE DEJO EL DESARROLLADOR O SOBRE BASES METALICAS, DE SER ASI DE SU APOYO PARA COMPARTIR PLANOS Y DETALLES DE LAS BASES. ADICIONAL TENEMOS LA DUDA SI LA LOSA CONTARA CON ALGUN PUNTO DE REFUERZO EN LAS AREAS DONDE SE DESCANZARAN LOS EQUIPOS EN CUBIERTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17841 | BUENAS TARDES. DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI SE CUENTA CON ALGUN PROYECTO HIDROSANITARIO EXTERIOR YA QUE EL DESARROLLADOR DEJO BAJADAS PLUVILAES QUE UNICAMENTE DESCARGAN A LAS BANQUETAS Y EN LOS EVENTOS DE LLUVIA ES MUCHA EL AGUA QUE DESCARGAN QUE INCLUSO SE METE AL INTERIOR DE LA TIENDA, ES POR ELLO QUE TENEMOS LA DUDA SI ESTAS BAJADAS DEBIERON SER CANALIZADAS A REGISTROS Y POSTERIORMENTE A ALGUN POZO COMO ES MUY COMUN EN LA LOCALIDAD, DE NO SER ASI TENDREMOS MUCHOS PROBLEMAS CON EL AGUA QUE DESCARGAN ESTAS BAJADAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17842 | BUENAS TARDES. DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI SE CUENTA CON ALGUN PROYECTO HIDROSANITARIO EXTERIOR YA QUE EL DESARROLLADOR DEJO BAJADAS PLUVILAES QUE UNICAMENTE DESCARGAN A LAS BANQUETAS Y EN LOS EVENTOS DE LLUVIA ES MUCHA EL AGUA QUE DESCARGAN QUE INCLUSO SE METE AL INTERIOR DE LA TIENDA, ES POR ELLO QUE TENEMOS LA DUDA SI ESTAS BAJADAS DEBIERON SER CANALIZADAS A REGISTROS Y POSTERIORMENTE A ALGUN POZO COMO ES MUY COMUN EN LA LOCALIDAD, DE NO SER ASI TENDREMOS MUCHOS PROBLEMAS CON EL AGUA QUE DESCARGAN ESTAS BAJADAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17843 | BUENA TARDE, EN EL PLANO "IAA-02-PLANTA_DE_CUBIERTA-BAE_1383_VILLAS_LAKIN" TENEMOS LA UBICACION DE LOS EQUIPOS, EL EQUIPO DE LA ENTRADA TIENE UNA BUENA POSICION SIN EMBARGO EL EQUIPO DE LA PARTE TRASERA ESTA MUY CARGADO HACIA LOS MUROS Y EL FLUJO DE AIRE NO SERA EL OPTIMO, ES CORRECTA ESTA UBICACION, ADEMAS ES IMPORTANTE NOS DEFINAN SI SERAN PLENOS EXAGONALES COMO LO MARCA EL PLANO "IAA-04-CORTES-BAE_1383_VILLAS_LAKIN" Y EL PLANO "IAA-03-CUADRO_DE_EQUIPOS_Y_DETALLES-BAE_1383_VILLAS_LAKIN" O SERAN CUADRADOS COMO LO MARCA EL PLANO DE MERCANCIAS QUE A NUESTRO PARECER CON LOS DUCTOS CUADRADOS TENDREMOS UN DISPARO QUE SOLO INYECTARA AIRE A UN MURO. DE SU APOYO PARA DEFINIRNOS ESTOS PUNTOS. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17844 | BUENA TARDE, EN EL PLANO "IAA-02-PLANTA_DE_CUBIERTA-BAE_1383_VILLAS_LAKIN" TENEMOS LA UBICACION DE LOS EQUIPOS, EL EQUIPO DE LA ENTRADA TIENE UNA BUENA POSICION SIN EMBARGO EL EQUIPO DE LA PARTE TRASERA ESTA MUY CARGADO HACIA LOS MUROS Y EL FLUJO DE AIRE NO SERA EL OPTIMO, ES CORRECTA ESTA UBICACION, ADEMAS ES IMPORTANTE NOS DEFINAN SI SERAN PLENOS EXAGONALES COMO LO MARCA EL PLANO "IAA-04-CORTES-BAE_1383_VILLAS_LAKIN" Y EL PLANO "IAA-03-CUADRO_DE_EQUIPOS_Y_DETALLES-BAE_1383_VILLAS_LAKIN" O SERAN CUADRADOS COMO LO MARCA EL PLANO DE MERCANCIAS QUE A NUESTRO PARECER CON LOS DUCTOS CUADRADOS TENDREMOS UN DISPARO QUE SOLO INYECTARA AIRE A UN MURO. DE SU APOYO PARA DEFINIRNOS ESTOS PUNTOS. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17845 | BUENA TARDE, DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO NO LLEVARA NINGUN ACABADO POR EL INTERIOR YA QUE EL TERMINADO QUE DEJA ESTE TIPO DE LOSA NO ES DE LO MAS ESTETICO. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17846 | BUENA TARDE, DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO NO LLEVARA NINGUN ACABADO POR EL INTERIOR YA QUE EL TERMINADO QUE DEJA ESTE TIPO DE LOSA NO ES DE LO MAS ESTETICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17847 | Buenas tardes de su apoyo con los planos de terracerias y mecanica de suelos para determinar si la desarrollador ejecuto correctamente las terracerias, todo esto previo al colado del piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17848 | Buenas tardes de su apoyo con los planos de terracerias y mecanica de suelos para determinar si la desarrollador ejecuto correctamente las terracerias, todo esto previo al colado del piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17849 | El alcance de los desmantelamientos de tableros electricos y de control, asi como de equipo de bombeo para la PTAR ubicados en la caseta del carcamo sanitario no esta considerado en este proyecto, en comunicación con David Hernandez GalindoUtilities-Huella Hidrica indica que este sera un adicional que debera ejecutar la contratista CHR con un proveedor especializado para poder retirar equipo con recuperación y posterioermente realizar su reinstalación para operación y puesta en marcha de la PTAR. Quedamos atentos a la confirmación de este adicional para que pueda ser ejecutado por la contratista encargada de realizar el carcamo (CHR) | 2 | se confirma las indicaciones de David Hernandez | 0 | 22781 | 829
17850 | En el plano A103 - Plano de muros, en área de preparados nos indica color blanco ostión, nos podría dar visibilidad si se refiere a loseta cerámica o pintura ya que en el proyecto ejecutivo no viene plano de detalle | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17851 | CONFORME EL HALLAZGO DE LAS MOCHETAS QUE ESTAN EXISTENTES EN FACHADA LOS UCLAES IMPIDEN TENER MURO DE BLOCK PAREJO, PROPONEMOS ELIMINAR LAS MOCHETAS Y DURANTE EL PROCESO APUNTALAR Y COLCOAR CASTILLOS AHOGADOS DONDE ESTAN LAS MOCHETAS. EXISTENTES TENEMOS UNA DALA DE CERRAMIENTO DE 40CM PERIMETRAL ¿PODEMOS MANTENER ESA CADENA EN LUGAR DE LA NUEVA QUE PIDE EL ESTRUCTURAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17852 | En el plano C 08. Instalación pluvial conjunto en el detalle 3 indica la instalación de tubería de PVC ced.40 de 150 mm de diámetro en dos bajadas que descargan a registro y trinchera. En planta indica dos bap centrales de lámina galvanizada calibre 18. Con desagüe de pendiente natural. Es correcto que sean dos bap de PVC y dos bap de lámina. Por expertos se colocan todas de lámina. Favor de confirmar si se colocan los dos tipos | 2 | Buen día Deberá ser como se indica en plano C08, unicamente la colocación de dos BAP de PCV ced. 40, de 150 mm de diametro. Ya que son las unicas en servicio (BAP en los extremos de la tienda). Hacer caso omiso de las BAP centrales indicadas en Planta. Saludos | 1 | 22781 | 2559
17853 | BUENAS TARDES AREA DE PROYECTOS ENBASE AL RECORRIDO DEL DIA 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON PERSONAL DE TELMEX , SE ACORDO BAJO MINUTA QUE LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA SERA DEMANERA AEREA SOBRE LA CALLE AV INSURGENTES. EL ALCANCE DE LA CONTRATISTA ES DEJAR TODAS LAS PREPARACIONES LISTAS HASTA EL REGISTRO HIMEL . CUANDO SE TENGA LISTO , SE ENVIA REPORTE AL AREA CORRESPONDIENTE PARA SU SEGUIMIENTO. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17854 | En visita de proveedor de equipos de rayos solicito adecuaciones en las salidas de instalaciones electricas como son: 1. Colocacion de canalizacion diametro de 12in y cableado del 12 para luminara roja de emergencia en acceso de rayos x (ver diagrama anexo) 2. REgistro adicional en piso para canalizacion de instalaciones (ver diragrama) 3. Ramificaccion doble por piso con tuberia de 3in cada (ver croquis) Favor de enviar boletin de ajuste | 2 | Buen día. Se adjunta el boletín BOL.08 AJUSTE DE CANALIZACIONES PARA RAYOS X ( 20-NOV-24 ), actualizando los requerimientos de instalaciones de acuerdo a la información del equipo a implementar. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17855 | Nos comparten las especificaciones del adocretoadopasto que será habilitado en sitio, no viene en plano, anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17856 | Conforme al rfi 26 solo mencnionan la conexion en una ULa, pero faltan 4 ulas que se tienen que conectar y no estan indicadas se requiere boletin completo de las instalaciones de ahorro de energia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17857 | en respuesta al rfi 33 estamos hablando del sistema de ahorro de energia, NO EXISTE UN PLANO DE LA ESPECIALIDAD DE AHORRO DE ENERGIA que indique como se interconectan con el controlador que marca el listado de suministros, esto no se puede hacer sin un plano de la especialidad; requerimos un boletin de la instalacion de ahorro de energia de lo contrario no se pueden automatizar los equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17858 | EL proyevto electrico cargado no contempla control de ahorro de energia sin embargo el proveedor emerson inidca que tiene una oc para esta unidad ¿aplica el ahorro de energia? de ser asi se requieren los planos los cuales serian trabajos adicionales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17859 | Nos pueden apoyar con el status del proyecto de ahorro de energia, estamos en posesion y tenemos pocos dias para la apertura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17860 | EL LISTADO DE SUMINISTROS MARCA EQUIPO NOVAR PARA AHORRO DE ENERGIA, SIN EMBARGO, NO TENEMOS PLANOS DE CANALIZACIONES Y CABLEADOS PARA LA INTERCONEXION DEL SISTEMA ¿QUE SE VA A SUSTITUIR? O ¿CUAL ES EL ALCANCE DEL PROVEEDOR? | 2 | El alcance que se tiene para el ahorro es conectar la ula al sistema de ahorro de energÃ­a como se indica en el plano IE-08 FUERZA Y CONTACTOS Saludos. | 4 | 22781 | 1402
17861 | SE SOLICITA AUTORIZACION PARA COLOCAR UN ASPREADO DE POLIURETANO EN LA LOSACERO DEBAJO DEL AREA DE LA CAMARA DE BAJA TEMPERATURA PARA EVITAR CONDENSACION EN LA MISMA. FAVOR DE CONFIRMAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17862 | Se informa que se instalo la cortina de acceso, sin embargo, el ancho del mecanismo difiere del que estaba existente lo cual resulta que en elmecanismo sobresale del lambrin del acceso se requiere hacer un cajillo o ajustar todo el muro de lambrin. FAvor de enviar boletin anexo fotografia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17863 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín No. 02 “Demoliciones en cubierta” se considero el desmantelamiento de 5 unidades de aire pero no hay proyecto de aire que indique nuevos equipos y ducteria sumado a que en el listado de suministros no se indican los equipos nuevos. ¿se instalaran equipos de aire nuevos?. De llevar equipos nuevos favor de enviar boletin. De instalarse equipos nuevos de aire tambien se debe considerar los alimentadores electricos para su conexion, en dado caso de instalar nuevos equipos favor de enviar boletin electrico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17864 | Conforme el RFI 01 el boletin 02 indica el desmontaje del pleno, sin embargo, no indican nuevo pleno a colocar me pueden enviar boletin del nuevo pleno a fabricar. | 20 | Como se indicÃ³ en el RFI 1050644 posterior a los trabajos se deberÃ¡ colocar en su mismo lugar el equipo existente. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 91 | 1402
17865 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín No. 06 “Fachadas” solo indica el cambio y pintura del eje 9 al 5, por lo que en los ejes consecuentes 5 al 3 no se esta contemplando alcance; ¿se puede considerar aplicacion de pintura? ya que se veria una imagen no homogenea, anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17866 | En recorrido e inspección visual no se presentan daños estructurales en dichos tableros, solo se tiene presencia de asentamiento de aproximadamente 1-2 cm entre juntas.Se observa solo daño en las juntas constructivas transversales bien identificadas. Por lo que se podría proponer realizar la rehabilitación de solo las juntas constructivas en mal estado mismas que se adjuntan en el plano siguiente. Esto aunado al poco espacio libre en piso de ventas, así como para evitar entorpecer la operación de la unidad. ¿Se tienen que hacer la sustitucion de concreto?, anexo reporte | 2 | Se debe realizar la sustitución de firme conforme a lo indicado en proyecto, los alcances fueron analizados en conjunto con el área de ingenierías Walmart. | 9 | 22781 | 1425
17867 | Se informs que el piso de concreto existente presenta manchas de ollin y acumulacion de agua producto del tiempo que estuvo sin intervencion de construcciones expuesto a goteras de agua y el ollin es producto del fuego del siniestro, se recomienda limpieza profunda, pulido y abrillantado; de quedar el piso sin intervencion al aperturar el area se veria notablemente manchado en comparacion al resto del piso de ventas. FAvor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17868 | El suministro de ventiladores de extraccion de sanitarios y el supresor de picos. Son suministros por parte de Walmart o de la constructora?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17869 | 1.Se informa que el plano no indica el desmantelamiento del tapial existente el cual divide la zona siniestrada del piso de ventas, favor de confirmar que se retira finalizando los trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17870 | en recorrido con el area de mnatenimiento indica que la red contra incendio esta funcionando adecuadamente ¿se cambian solo accesorios y conservamos tuberia? o ¿no se ejecuta el alcance? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17871 | Buen dia Se hizo una revision de las unidades de aire teniendo lo siguiente: 1. El equipo de aire acondicionado No. 1 está fuera de servicio. La conexión del dren de condensados está inhabilitada y no cuenta con slimentador eléctrico. Además, el equipo presenta un deterioro interno, se recomienda mantenimineto mayor 2. El equipo de aire acondicionado No. 2 se encuentra en servicio. La conexión del dren de condensados y la conexión eléctrica están funcionando correctamente. 3. El equipo de aire acondicionado No. 3 se encuentra en servicio. La conexión del dren de condensados y la conexión eléctrica están funcionando correctamente. 4. El equipo de aire acondicionado No. 4 se encuentra en servicio. La conexión del dren de condensados y la conexión eléctrica están funcionando correctamente. 5. El equipo de aire acondicionado No. 5 está fuera de servicio. La conexión del dren de condensados y | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17872 | REVISANDO EN SITIO JUNTO CON MANTENIMIENTO LA SALIDA ELECTRICA QUE CONECTA LA PUERTA AUTOMATICA EXISTENTE NO LLEGA A NINGUN TABLERO DE DISTRIBUCION ACTUAL, SE REVISO LA CONTINUIDAD DEL CABLE DANDO NEGATIVO, POR LO CUAL, SUMADO A ESTO MANTENIMIENTO NOS INDICA QUE ANTES DEL SINIESTRO ESTA PUERTA NO FUNCIONABA. SE REQUIERE COLOCAR UN NUEVO ALIMENTADOR PARA ESTA PUERTA, YA QUE EL ACTUAL NO ES FUNCIONAL. FAVOR DE ENVIAR BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17873 | En el plano de "ACABADOS GENERALES" (A-101e) indica que la altura del plafón de tablaroca en el área de amasijo va a 3.00mts, pero el anterior plafón estaba a una altura de 3.50mts, el tema es que no se podría corregir a lo indicado en plano ya que se encuentan 3 sensores fijos a una altura de 3.35mts en promedio, se propone dejar el plafón a un altura de 3.40mts para poder librar los equipos mencionados anteriormente y bajar un poco la altura anterior. SE ANEXA EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17874 | En proyecto nos marca la canalización y la posición de los detectores de humo, pero no nos marca la altura que debería detener a nivel de piso, ¿a que altura a nivel de piso deberían ir los detectores de humo? Nos comparten planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17875 | BUENAS TARDES EN LOS PLANOS DE TECHUMBRE NO NOS MARCA UN ANGULO INTERIOR DE TIENDA SOBRE LOS EJES 4-A,B Y 1-A,B PARA QUE LA COLCHONETA NO SEA VISIBLE Y TENGA PROTECCION EN LA PARTE DE VISTA AL CLIENTE SE AUTORIZA DICHO ADICIONAL ? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17876 | Para dar los acabados de fachad amarcados en plano se requiere de aplanado fino en los muros derivador del estado en que se encuentran despues de retirar el acabado existente por los desmantelamientos marcados. anexo fotos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17877 | A solicitud de gerencia de obra WM. Gerente Jose Roberto Carrión. El proyecto no indica y no está en sus alcances de la contratista lo que corresponde a la contra fachada de lámina en muros laterales por arriba de la techumbre metálica. Solo quedaría el muro de block expuesto a la lluvia y posibles filtraciones al interior de la misma. Por tal motivo gerencia solicita se realice aplanado fino en esas áreas y aplicar el sellador liftime.Favor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17878 | En plano “ES401b-COMPLEMENTO DE CUBIERTA Y CONEXIONES II” se solicita un apuntalamiento para el desmantelamiento y refuerzo de armaduras principales, sin embargo, no indica especificaciones de dichos puntales, cabe mencionar que comercialmente solo existen puntales con un máximo de altura de 5.00m y la altura real excede estas dimensiones. Compartir detalle y especificaciones de estos apuntalamientos; considerar que por las dimensiones del área y existencia de mercancía no es viable colocar andamiaje a modo de apuntalamaiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17879 | Respecto al RFI 30 donde se informo que los equipos de aire requeren mantenimiento para poder arrancarlos y se nos responde que sera alcance de otra area, en recorrido con la gerencia de construccion solicta que se autorice el mantenimiento de equipos para que se puedan arancar y operen de manera adecuada, aclarando que solo operan 2 de 5. Quedo a la espera de su confirmacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17880 | Se informa que tenemos las instalaciones electricas de refrigeracion concluidas para poder realizar el cambio de equipos de refrigeracion, este proceso conlleva que durante 24hrs equipos nuevos y equipos viejos estaran funcionando, el proceso es primero arrancar la camara de media temperatura y una vez que tenga la temperatura migrar producto y apagar las vitrinas existentes; posterior se arranca al camara de baja temperatura y se apaga el resto de equipos. Se tomaron los siguientes valores del equipo existente funcionando en dias de altas temperaturas; éstas tomadas en las tres fases del tablero principal: 27 05 24 28 05 24 Fase 1 Fase 2 Fase 3 | 2 | Si se realiza el arranque por partes como se indica, el funcionamiento simultáneo es factible. | 3 | 22781 | 62
17881 | el plano SE 01 y el DU 01 marca la instalacion de un banco de capacitores de 35 KVAR Favor de enviar boletin con los detalles de conexion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17882 | En el plano C-01 Planta de condiciones actuales. Se ubica el muro alto perimetral de altura variable de 3.40 mtrs a 2.93 mtrs. Esta barda perimetral se observa en estado de conservarse como barda perimetral de la bae. Sin embargo requiere un tratamiento para estar en buen estado. Favor de indicar los acabados que tendrá. Se adjunta reporte fotografico del estado actual de la barda perimetral | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17883 | solicita que se nos de las especificaciones de los pasadores verticales de la puerta de salida de emergencia para así el poder colocar las barras de pánico que suministro Walmart ya que no se puede colocar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17884 | El proyecto indica ampliar la base del condensador 50 cm para el nuevo equipo, sin embargo, por el proceso de la remodelacion el equipo existente debe estar funcionando mientras que la nueva instalacion esta lista, por lo cual, el equipo debe colocarse junto al equipo existente en el intervalo de tiempo que duren los trabajos. Me apoyan con el visto bueno y boletin para poder ampliar la base alrededor de 1mt adicional a lo ya indicado en planos, para poder tener el equipo existente y el nuevo en la base | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17885 | RESPECTO AL RFO 2 SE VERIFICO CON EL PERSONAL DE RCR LAS DIMENSIONES DE EQUIPOS Y ESPACIOS NECESARIOS PARA INSTALAR LAS TUBERIAS NUEVAS, CORROBORANDO QUE SE REQUIERE DE UN METRO ADICIONAL A LO INDICADO EN PLANO Y ASI PODER TENER AMBOS EQUIPOS FUNCIONANDO EN EL PERIODO DE OBRA. ME APOYAN CON EL BOLETIN DEL CAMBIO Y VERIFICAR EL REFUERZO QUE SE REQUIERE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17886 | REspecto al RFI 12 En el plano GR1- LAYOUT-BASE , nos indica dos bases para recibir equipo de condensadores nuevos de los cuales las medidas son las siguientes: 1.55 x .90 y 1.25 x .75, cabe mencionar que solo tenemos en existencia 1 base en techumbre la cual mide 1.10 x 1. 65 de extremo a extremo, por lo cual es necesario la fabricación de una nueva base complementaria. Favor de entregar boletín de cambio, actualización de proyecto YO modificación de la base existente para su fabricación. Anexo plano donde lo marca | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17887 | Buen día , les comento que el día de hoy al estar trabajando en la base se noto un movimiento en la base que nos puede afectar en la estabilidad de la misma al subir los nuevos equipos y al igual su retiro, esto nos implica un alto riesgo en su estabilidad y seguridad de el equipo de trabajo y de las instalaciones en la plaza. Adjunto videos donde se pude apreciar el movimiento que tiene, les solicitamos a gerencia de construcción de Walmart su apoyo para darnos solución a este tema, por el momento , está supervisión y CRI de DYM no damos autorización a la maniobra de izaje. De los equipos hasta tener una certeza de la seguridad de los trabajos. Favor de indicar refuerzo o proceso constructivo seguro para la ejecucion de trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17888 | En el plano ejecutivo GR1 LAYOUT, nos marca dos bases para los equipos condensadores de refrigeración y la nota marcada, cuando las necesidades de la obra lo requieran, se puede fabricar una base metálica considerando las dimensiones y peso de la unidad propuesta, sin embargo, en el plano A102 PLANTA ARQUITECTONICA DE TECHUMBRE, no indica la fabricación de una segunda base, esta nueva base ¿se tomaría como adicional o como omisión por parte de la contratista? en el momento de meter su presupuesto | 2 | No se indica la fabricación e instalación de una nueva base, debido a que la base existente tiene las dimensiones necesarias para recibir los nuevos equipos de refrigeración como se observa en el plano GR1-LAYOUT-BAE_3518_METROPLEX I. | 4 | 22781 | 1402
17889 | En el plano Es402. Bases para equipos. Indica que en el centro de la base no se colocará rejilla Irvin en 1.225 mtrs.El plano de refrigeración Gr1 layout de refrigeración indica que la unidad condensadora de la cámara de temperatura media y baja tiene una medida de ancho de 1.10 mtrs. No se puede asentar la base tampoco la condensadora del tren de bebidas. Se solicita aprobación para colocar en el centro rejilla Irving para poder asentar las unidades condensadoras en la base?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17890 | En el plano Es 402 Bases para equipos. No está indicado el diseño de las bases de de las unidades paquete. Favor de compartir la información | 2 | Buen día Los equipos de aire son unidades paquete, los cuales se apoyan a nivel de cubierta y no en una base. En el plano ES-401 planta de cubierta, esta indicado los perfiles P-2 sobre los que se apoyara el equipo de aire. Saludos | 4 | 22781 | 1402
17891 | EL DESPLANTE DEL BASTIDOR FISICAMENTE SE TIENE QUE IR NIVELANDO CONFORME LA ALTURA DE LAS DALAS DONDE ES ANCLADA, POR LO CUAL, SE TIENE QUE AJUSTAR LA ALTURA DEL DESPLANTE DE ESTE, CONSIDERANDO QUE LA ALINIEACION DEL FOLLAJE SERA A NIVEL CANALON. ESTO OCASIONARA QUE EL BASTIDOR EN SECCIONES SEA MAS LARGO QUE EN OTRAS. FAVOR DE CONFIRMAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17892 | Nos pueden compartir el plano y la memoria del Biodigestor que seráhabilitado en este proyecto, de igual manera nos pueden indicar sieste será suministrado por parte de Walmart o por la Contratista. En el plano C-06 y C07 nos hacen referencia al Proyecto delbiodigestor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17893 | Conforme las respuestas de los rfi 38 y 44 no se encuentran cargados los boletines que comentan en las repuestas,favor de subirlos | 20 |  | 2 | 91 | 41
17894 | De acuerdo con las notas y especificaciones del Boletín BOL-02 y BOL-02a, se nos indica cuáles son los elementos existentes y a demoler en la cubierta. Sin embargo, no se menciona la moldura bota aguas ubicada sobre la techumbre de los carritos y la lámina de fachada. Es importante señalar que este elemento, en su estado actual, no puede ser reutilizado, por lo que se informa se realizara su sustitución. Anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17895 | Solicito de la manera mas atenta sean tan amables de definir el módelo correcto de botonera para arrancador de bomba de la cisterna en esta unidad. Antecedentes: Compras Walmart en un primer suministro de material eléctrico enviado a la unidad, envio una botonera que no corresponde al modelo del arrancador y por tal motivo no se puede instalar. Está supervisión informo al Ing. Edgar Cedeño y solicitando se enviara la botonera correcta, sin embargo se envia otra botonera el pasado día sabado a las 11:00 a.m. pero resulta que sigue siendo la misma equivocada. Por tal motivo y con apoyo de personal técnico eléctrico. se propone sea autoriza la siguiente botonera y que es la que corresponde al arrancador: Estación de Botones Arrancar para Shcneider 9999sa2 Favor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17896 | La CONTRATISTA se baso en el plano DIAGRAMA UNIFILAR_MBA_ACATLAN JARDINES DEL BOSQUE _190D para la ejecución de los trabajos de canalización y cableado en el secundario del transformador hacia medición y a su vez al interruptor del cual solo habilitaron 2 conductores por fase calibre 400 KCM contando con un interruptor 3X1000 A ajustado a 720A. Nos indican si ¿se puede ajustar el interruptor para proteger los conductores ya instalados (2 conductores 400 KCM)? ya que se ejecuto conforme a un plano cargado en tririga y la UVIE lo marca como no conformidad | 2 | Se comparte plano de DU actualizado | 9 | 22781 | 1425
17897 | En el plano Es-501 Estructuración de fachadas no se indica la cadena intermedia que indica el plano A-200 Fachadas Generales. Se entiende que el proyecto estructural rige sobre el arquitectonico. En caso contrario favor de compartir especificaciones del cerramiento perimetral intermedio o si es posible que sea una dala D-1?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17898 | Se solicita detalle para proteger bajada pluvial de golpes, anexo reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17899 | Solicitó detalles de anclaje y colocación de cortinas de aire en zona de acceso principal arriba o adjunto de la puerta de aluminio de acceso; de igual manera solicitó si se debe colocar cajillo o plafón de tablaroca o durock para ocultar esos detalles (los anclajes de las cortinas de aire) en caso del plafón favor de confirmar si es necesario colocarse o no, se hace mención que ya se reviso F-8 de la empresa y ambos trabajos no están en sus alcances, es decir estos generarían un costo adicional, anexo imágenes de lo solicitado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17900 | Se informa que tenemos interruptores y cableados que se nos solicita cubrir, podriamos hacer un cajillo de tablaroca, anexo imagenes en reporte. De igual manera en el punto medio se nos pide colocar una proteccion o cajillo de tablaroca ya que presenta un riesgo para el peaton, anexo reporte. Espero nos puedan apoyar con sus comentarios y boletines de las soluciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17901 | La gerencia de tienda nos indica que el cajon de estacionamiento para discapacitado esta a un lado del area donde colocan las tarimas de embalaje, si llega un vehiculo al momento de abrir su puerta no podra ya que estan las tarimas, ¿deberian cambiar la posicion del cajon de discapacitado? Si es asi nos indican en ¿donde quedaria? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17902 | Como parte de la continuación de trabajos de RCR REFRIGERACION, dentro de nuestra planeación se contempla el IZAJE de los equipos y el area de seguridad de obra solicita los siguientes datos puntuales para la unidad condensadoras de un peso de 500Kg y 100Kg hacia la techumbre: 1.Los cálculos de las resistencias de las vigas para conocer la carga soporta la losa y vigas, considerando que en un lapso de tiempo el equipo existente y el nuevo estaran en cubierta, Esta informacion es necesaria para continuar con el control informativo para la preparación del izaje. | 2 | Buen dia. En la carpeta 02.-Proyecto ejecutivo 04 Memoria05 Estructural Se encuentra cargado el Dictamen estructural Donde para el proyecto se realiza el cálculo estructural, considerando el peso de los equipos indicados en el proyecto de RCR.Con eso poder diseñar la base y no tener riesgo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
17903 | En el proyecto ejecutivo marca una cámara en el acceso principal que ya se instaló en sitio a 2.5 m. El detalle es que es una altura muy baja y alguna persona enajenada del protocolo social podría retirarla y hurtarla. ¿Se quedaría como está? Se recomienda la instalación de un domo para esa cámara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17904 | En recorrido con la gerencia nos indica que la parte lateral del estacionamiento no cuenta con cámaras de vigilancia y eso podría ser un peligro al igual que la parte trasera anexo fotos.¿esas áreas deberían contar con cámaras de vigilancia? De ser así anexar planos y como se ejecutaría esos trabajos ya que no lo tenemos en planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17905 | ANTECEDENTES: EN VISITA A OBRA POR PARTE DE GERENCIA DE OBRA WALMART, ARQ. JOSE ROBERTO CARRION Y HACIENDO UNA REVISIÓN CONJUNTA CON ESTÁ SUPERVISIÓN CIMECO, EN PLANOS CO-03 - PLANO_DE_CONJUNTO_BAE-6637_ANKARA Y C09a-PLANO_DE_EXCAVACIÓN_Y_RELLENOS_BAE-6637_ ANKARA, SE ESPECIFICA EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO SE SE COLOCARÁ PAVIMENTO ASFALTICO CON ESPESOR DE 5cm. PARA ESTACIONAMIENTO Y 8cm PARA INCORPORACIÓN VIAL. PROPUESTA: A SOLICITUD DE GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN SE PODRÁ CAMBIAR ESE ASFALTO POR PISO DE CONCRETO PARA QUE EVITAR A TRAVES DEL TIEMPO POSIBLES DEFORMACIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURA EXTREMAS EN EL LUGAR Y EVITAR MANTENIMIENTOS CONSTANTES. SE SOLICITA, CONFIRMAR SI ESE PISO DEL ESTACIONAMIENTO SE DEJA COMO ESPECIFICA PROYECTO O EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE CAMBIE POR PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=36 kgcm² DE 15 CM. DE ESPESOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17906 | Adjunto un plano de cómo quedará el tema de la planta en el proyecto, la modificación que se está haciendo es que no se hará cárcamo de bombeo enterrado en concreto, si no que quedará expuesto en rotoplast. Esto debido a que donde está el área de cárcamo está una tapa de CFE, la cual puede pasar cableado eléctrico y puede parar el proyecto. Esta modificación se hizo a requerimiento de Carlos Barreda y Azucena Rodriguez. Nos pueden apoyar con la OC donde se modifiquen los planos de llegadas y salidas hidrosanitarias, actualizar las plantas arquitectonicas y el plano electrico derivado de las bombas requeridas para los carcamos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17907 | Pregunta: Nos pueden indicar si el nuevo sistema de cubierta (aislante térmico y lamina KR18) se puede habilitar en la estructura existente (tridilosa). Justificación: Los unicanales que forman parte del sistema tridilosa traen dos perforaciones de fábrica, por lo tanto, se requiere saber: si no afecta en su forma de trabajo la adición de las pijas auto taladrantes que fijaran los clips (sujeción de aislante térmico y lamina KR18). Anexo reporte | 2 | Se confirma que es posible instalar la nueva lámina y aislante térmico en la estructura existente, de acuerdo con lo comentado por GMI. | 22 | 22781 | 15
17908 | Conforme se informo en rfi anteriores el proceso constructivo oara colocar colchoneta no es viable ya que lo elementos estructurales no concuerdan con los detalles marcados, gerencia de construccion solicito presupuesto considerando el proceso constructivo que garantice el trabajo | 2 | Esta duda ya fue respuesrta en el RFI 1052145. En el RFI 2 se compartiÃ³ por parte de la contratista 2 propuestas de colocaciÃ³n del aislante y se comento que realizaran la propuesta de "colocar el aislante en sentido transversal de la lamina, fijandola en el lecho superior de los joist." Saludos. | 4 | 22781 | 1402
17909 | Conforme los acuerdos de la reunion del dia de hoy via zoom favor de enviar correo a eficiuencia operativa indicando que se debe respetar el layout actual; de lo contrario enviar boletin de ajuste, esto dando seguimiento al RFI numero 9. Es importante mencionar que en este mueble va el equipo de sonido | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17910 | El pasto que se lleva en áreas verdes ¿se coloca de nuevo? o ¿puede cambiarse por piedrilla? ya que la zona es muy arida y pronto se secaria | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17911 | Se solicitó el cambio del refuerzo de estructura especificado en el plano ES-03, ya que el ducto del equipo UPE-16 en la ubicación propuesta bajaría directamente sobre una instalación de refrigeración existente como se explica en las imágenes. Este tema se vio por llamada con el gerente de construcción y dio el visto bueno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17912 | Dentro de las notas y especificaciones del Plano ES-700 “Elevaciones de Fachadas” no se indica el Canal Monten en Polín como remate perimetral de lamina antes de llegar al canalón, ¿lo consideramos? o ¿como rematamos la lamina? ya que en la estructura actual si existe este elemento; anexo reporte | 2 | <p>Si debe considerarse, comparto el detalle con la gerencia de construcciones.</p> <p>Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.</p> | 9 | 22781 | 1425
17913 | Buen dia nos indican que los pozos existentes se tienen que demoler y rellenar, asi como, las secciones de tuberia se tienen que cancelar; consideramos viable dejar estas instalaciones para que el agua tengas mas salidas y esto ayude para minimizar el problema de encharcamientos en el estacionamiento. En dado caso que se pueda proceder asi, favor de confirmar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17914 | RESPECTO AL RFI ANTERIOR SOLO ES RATIFICAR QUE LOS POZO EXISTENTES ASI COMO LA TUBERIA PLUVIAL QUE LOS INTERCONECTA PUEDEN QUEDAR FUNCIONALES EN LUGAR DE CANCELARLOS, YA QUE CONSIDERAMOS AL TENER MAS SALIDAS EL AGUA, SE TIENE MENOR POSIBILIDAD DE ENCHARCAMIENTOS EN LAS AREAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17915 | CANCELERIA DE ACCESOEn el plano representativo de la cancelería de acceso (A601-TABLA-DE-PUERTASCANCELES-Y-MALLAS-BAE-2861-LOMAS-DE-SAN-MARTIN) no se presenta el modo o detalle de fijación del cancel. Favor de enviar detalle con la fijacion a piso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17916 | Conforme lo indicado en el RFI 1 se tuvo un recorrido con el area de conservacion a cargo de la unidad, haciendo mencion que al cubierta se encuentra en malas condicionnes; se requiere que nos indiquen la capacidad de carga de la cubierta, ya que es un riesgo laborar en esas condiciones y para mitigar este riesgo requerimos los datos de carga, de esta manera podremos determinar si se puede laborar sin afectar la estructura existente, si es necesario que vaya el proyectista a revisar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17917 | Nos podrian confirmar si la cubierta está en condiciones de que labore personal sobre ella para el cambio de equipos, y si es asi ¿cuántas personas pueden estar sobre ella? sin que la estructura se vea alterada o comprometida; la techumbre es a dos aguas y se aprecia que ya tiene tiempo sin algun tipo de modificacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17918 | Para los trabajos de cambio de equipos se estara trabajando con el equipo existente, el equipo nuevo y la cuadrilla sobre la cubierta ¿que capacidad tiene la estructura de cubierta? o ¿existe algun de riesgo con el peso soportado? | 2 | BUEN DÍA No se cuenta con análisis estructural de cubierta, solo se considera reforzamiento de estructura en área de bases metálicas. Adicional en el proyecto se consideró maniobras e izaje con grúa para el retiro y colocación de equipo existente y nuevo. | 1 | 22781 | 2559
17919 | PREGUNTA: Nos confirman la capacidad de protección del supresor de picos hacia el tablero X el cual nos indica la alimentación con un interruptor de 2 P X 50A. JUSTIFICACIÓN: La CONTRATISTA argumenta que en proyectos anteriores se les ha pedido el empleo de un interruptor de 3P X 50A. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17920 | Se informa que los paneles de la caseta de la PTAR estan en malas condiciones en los primeros 20cm de la parte inferior de estos, por lo cual, ¿se autoriza adicional para cambio de paneles nuevos? o ¿se instala la misma?. Este alcance no viene contemplado en los trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17921 | EN PLANO ID04 EN LA TABLA DE CEDULA DE CABLEADO SOLO INDICAN EL NUMERO DE CABLES UTP QUE PODEMOS TENER POR DIAMETRO DE TUBERIA, Y EN EL PLANO ID04B LOS DETALLES INDICAN UTP CATEGORIA 6; CONFORME ESPECIFICACION 16700 DE WALMART PIDE UTP CAT 5E A LO CUAL CONCUERDA CON EL CABLEADO QUE TIENE LA UNIDAD ACTUALEMNTE. CONTRATISTA INDICA QUE EL UTP CAT 5 ESTA ESCASO Y ES DIFICIL DE SUMINISTRAR SE PROPONE UTILIZAR EL UTP CAT 6 PARA LA NUEVA INSTALACION COLOCANDO UN PATCH PANEL INTERMEDIO COMO PUNTO DE CONEXION CON EL UTP CAT 5 EXISTENTE ¿SE AUTORIZA LA PROPUESTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17922 | Tenemos diferencias en los diagramas unifilares del proyecto y una solicitud de RCR, como sigue: 1. En el plano DU-01 marca el alimentador del tablero de refrigeracion con dos interruptores de 3x90A, un interruptor de 3x60A y otro de 3X40A estos ultimos para las condensadoras. 2. En el plano GR-3 el interruptor lo marca de 3x100A, un interruptor de 3x70A y otro de 3X30A estos ultimos para las condensadoras 3. RCR solicita cambiar los 2 interruptores de 3x90 para alimentar el tablero R por dos interruptores de 125A. Dudas: 1. ¿se autoriza cambiar los dos interruptores de 3x90A a 3x125A? 2. ¿se autoriza cambiar el interruptor de 3x60A a uno de 3x70A? 3. ¿se autoriza cambiar el interruptor de 3x40A a uno de 3x30A? | 2 | Se da respuesta a las consultas; 1. ¿se autoriza cambiar los dos interruptores de 3x90A a 3x125A? No se autoriza el cambio a interruptores de 125A; se deberán colocar los interruptores de 3x100A esto debido a que se está seleccionando con la corriente demandada del sistema; adicional a esto el tablero principal el interruptor trifásico máximo que permite es de 3x100A catalogo QO3100 debido al catalogo del tablero; en el tablero "R" como principal no puede ser mayor al interruptor anterior, por lo tanto deberá ser igual un interruptor de 3x100A. 2. ¿se autoriza cambiar el interruptor de 3x60A a uno de 3x70A? Este interruptor si deberá cambiarse de acuerdo con lo solicitado por el proveedor (70A con catalogo QO3070)por temas de garantía, pero haciendo de su conocimiento el interruptor de 3 x 60 tambien es correcto, ya que para seleccionar la protección principal donde existen 2 o más bomb | 4 | 22781 | 1402
17923 | En plano Eléctrico IE-04 para instalación de circuitos de refrigeración , Solo marca dos (2) circuitos y en plano de Refrigeración eléctrico GR-3 indica tres (3) circuitos Por lo tanto hace falta un circuito para que funcionen correctamente las cámaras de refrigeracion, favor de dar solucion . Gracias | 2 | Buen día En el proyecto se están considerando 3 circuitos. Indicado en el plano IE 04-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS al Igual que en el plano GR-3 Instalación eléctrica – refrigeración Saludos | 4 | 22781 | 1402
17924 | La posicion de la cisterna quedo a nivel de piso y en una area de cajon de estacionamiento, al quedar asi por temas de lluvia estaria filtrandose agua, y esto a su vez causaria un problema, ¿asi deberia qudar la cisterna a nivel de piso? Anexo fotos,si fuese haber algun cambio, anexar planos y especificar modificacion que se estaria realizando | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17925 | En el plano IS-01. Instalación sanitaria Red General. Indica la coladera de condensado del tren de bebidas. Pero no indica la colocación de la coladera del hielo. Se ocupa la misma o se tendrá que incursionar una coladera independiente? Compartir información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17926 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín No. 02 “Demoliciones en cubierta” solo se indica el área de alcance para el reemplazo de colchoneta, sin emabargo, se identifico que fuera de esta área denominada “área sin alcance” también hay algunas secciones afectadas cercanas a la cumbrera ¿se considera algun cambio o mantenimiento en estas zonas? anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17927 | Conforme el RFI 2 se informa que el proceso no es correcto segun lo inidcado en planos ya que los elementos no corresponden a lo que tenemos en sitio y de ser asi no se podria garantizar los trabajos ¿se autoriza retirar y colocar lamina? para poder colocar la colchoneta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17928 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín No. 02a “Elementos en Cubierta” se solicita Reemplazo de Aislante Térmico sin desmontaje de techo metálico (frutas y verduras), indicando detalles constructivos para fijación en el cual No corresponde a los elementos físicos de tienda. Se anexa reporte. ¿se puede considerar retirar cubierta existente para poder colocar la colchoneta nueva? e intentar reitilizar la lamina existente considerando que abra secciones de esta que si se deban cambiar por el daño que pudieran tener. En dado caso de no validar el retiro de cubierta en esta zona favor de indicar proceso constructivo que sea adecuado a lo que tenemos en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17929 | El plano dem 03 indica los vanos de 0.5mts x 2mts para la colocación de louvers tenemos lo siguiente: 1. No se encuentra indicación de alarmas en esta zona 2. Tienda indica qué no quiere estos louvers ya qué es una zona roja ¿tiene alguna razón técnica su colocación? 3. Por proceso de cambio se abre el vano y la colocación tarda 3 días por louver, en el ínter se deja cerrado con triplay Favor de indicar si procede o no la colocación de louver | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17930 | En el plano electrico IE01 ALUMBRADO ELECTRICO nos da la ubicacion de los tableros que llevamos en area de gerencia y actualmente estan los existentes justo en la ubicacion, por lo cual se informa que pasaria la trayectorian al muro lateral. favor de confirmar | 2 | De acuerdo con la reubicación, siempre y cuando no genere un costo adicional a lo concursado, ni afecte la operacion en la oficina. | 8 | 22781 | 77
17931 | En recorrido para la toma de posesión nos indica la gerente de operaciones DinoraJiménez, que el color de pintura en estacionamiento (flechas área de carga ydescarga, cajones) debe de ser color amarillo, nos pueden enviar lasespecificaciones de la pintura, el color debe de ser amarillo o blanco? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17932 | En proyecto no viene indicado la reubicacion o colocacion del alimentador electrico del caje automatico, por le momento esta provisional. FAvor de enviar boletin de alimentador o confirmar que se desconecta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17933 | Se informa que no hay alimentacion electrica para la puerta automatica de acceso, favor de enviar boletin | 2 | La puerta automÃ¡tica nueva se debe conectar al mismo circuito al que estaba conectada anteriormente. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
17934 | En recorrido con gerencia de construccin y gerencia de tienda se solicito colocar contactos en: -Area de entrega rápida (entre caja 13 y servicio a cliente)-Despensa -Refriferadores (lacteos)-Focos Gerencia de construccion autorizo el trabajo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17935 | Se informa qué tienda solicita la colocación de contacto para báscula y enplayadora en comedor así como uno en acceso para un refrigerador ¿se aprueba la colocación? | 2 | Se carga Boletín BOL05_BAE _3518_METROPLEX_REUBICACION DE BASCULA.dwg por reubicación de bascula, donde se indican las instalaciones necesarias para su operación. Respecto al refrigerador, No se autoriza la colocación de contactos para refrigeradores que no estén plasmados en el Layout. En el acceso solo se encuentra el mueble de hielos (si se refieren a este, el proyecto si contempla su contacto). Se encuentra en; 03.Boletines 02.Proyecto Ejecutivo Interiores Layout | 1 | 22781 | 2559
17936 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín ES-400 “Planta en cubierta” y ES-404 “JOIST” El elemento contraflambeo difiere en cuanto a levantamiento en sitio con proyecto. Proyecto indica 4 contraflambeos; dos horizontales al centro y dos cruzados en los extremos En levantamiento en sitio se identificaron seis contraflambleos de los cuales solo uno es cruzado y en los extremos Existe dos contraflambeos que solamente están soportados en la cuerda inferior del joist. ¿se autoriza la instalacion de estos conforme el existente? anexo reporte | 2 | Se deberÃ¡n colocar 4 lÃ­neas de contraflambeos, se deben instalar los contraflambeos horizontales rectos (CF1) en los extremos y dos contraflambeos cruzados (CF2) al centro respetando la distribuciÃ³n compartida en el plano ES-400_Planta en cubierta. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
17937 | CONFORME EL RF1 13 FAVOR DE ENVIAR BOLETIN DE CONTROL DE ACCESOS DE DIGESAN | 12 | Este alcance es por parte del proveedor de control de accesos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 4 | 1402
17938 | Tenemos instalado un control de accesos marca DIGESAN que aparentementen ya no esta en condiciones de operar y no existe un boletin para renovar esta instalacion ¿sera alcance de construcciones renovar esta instalacion? si es asi favor de mandar boletin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17939 | Se verifico en los planos y en el f8 que no se tiene en proyecto la fabricacion del cajillo en el area de acceso sobre el cancel, el cual, es indispensable para poder ocultar eñ soporte para fijar nuestra canceleria. Se pide la actualizacion del plano para la elaboracion del cajillo en el area de acceso. | 2 | Se carga BOLETIN_01_BAE_2861_LOMAS DE SAN MARTÍN_CANCEL Y CAJILLO EN ACCESO.dwg, con el detalle del nuevo cancel de acceso, soporte de PTR, cajillo y fijación a piso. Se encuentra en; 03.Boletines | 1 | 22781 | 2559
17940 | Se informa que el area de compras unicamente suministro una cortina de aire sin embargo, en los planos electricos indica que van dos desconectadores para cortinas de aire ¿me indican cuantas cortinas van colocadas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17941 | Se encontraton 3 cortinas existentes hacia el interior que se tendran que desmantelar esto es un hallazgo anexo foto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17942 | Se informa que segun el plano IE07a de la acometida telefonica cruza con la rejilla pluvia en el exterior, no es factible que la tuberia quede debajo de la rejilla debido a los niveles de registros telmex en el exterior, se informa que se seccionara la rejilla dando salida una parte hacia el lado de cajos de discapacidados, espejeando el detalle de la rejilla y canal pluvial que se encuentra en el lado del nicho de cfe | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17943 | Se encontro un registro de varilla de tierras en las zonas de excavacion de la ptar anexo foto, se propone reubicarlo y que quede junto a la ptar en un area donde no afecte. FAvor de confirmar anexo foto | 2 | Debido al hallazgo presentado, se valida la reubicaciÃ³n del registro que mencionan ya que la zona donde se propuso colocar la ptar es la Ãºnica opciÃ³n viable dentro del predio. | 4 | 22781 | 1402
17944 | En SC WM Eduardo Molina se están realizando trabajos de Adaptación a Clínica, de los cual han surgido los siguientes hallazgos. Conforme al plano 1S-01 de Instalación sanitaria se marca el desagüe a registro nuevo y posterior a pozo existente en una misma trayectoria, sin embargo en sitio el pozo se encuentra aprox. 4mts al sur, por lo cual la diagonal para conectar el registro nuevo con el pozo estaria atravesando cables de CFE. Favor de enviar boletin de cambio para evitar el cruce de la instalacion sanitaria con cfe, anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17945 | Anexo evidencia fotográfica, plano ejecutivo C07 drenaje sanitario y plano ejecutivo C- 02c excavaciones sobre hallazgo de trayectoria sanitaria en el área de la NUEVA PTAR SAMS SALTILLO, la cual se presenta físicamente con una tubería de concreto de 10¨ exterior e interior de 8¨ por su dirección posiblemente lleve una trayectoria que atraviesa toda el área de la nueva ejecución, a una profundidad de 1.20 y una longitud de 1, 25 de guarnición. Nos pueden apoyar con el boletin para la reubicacion de la ptar o de la reubicacion de la linea sanitaria. Anexo reportes | 2 | Debido al hallazgo en sitio, se comparte boletín con ajuste para canalizar la línea sanitaria hacia la fosa de aguas negras de la ptar. El boletín se cargó en tririga en la carpeta 05. BOLETINES. | 1 | 22781 | 2559
17946 | En la zona de banquetas y rampas fuera de predio frente a la zona de transformador y nicho de medicion el plano C-08 de drenaje pluvial exterior marca un canal con rejilla irving, sin embargo, segun el plano autorizado de cfe en esta zona se encuentra loclaizado un registro de media tension por lo cual la trayectoria de media tension sobre banqueta y rampa interfiere en este punto con el canal pluvial. Anexo plano de cfe y plano C-08, favor de enviar boletin con la reubicacion del canal pluvial para evitar que se cruce con el registro de media tension en banqueta y con las tuberias de media tension | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17947 | Para informar que ya habiendo entregado el proyecto a Azul de México, tres días despúes de haberlos puesto en marcha, se presentan problematica en los equipos suministrados, esto provocados por una solenoide existente y que se mantuvo de acuerdo a proyecto, ya que debido a las variaciones de presión, esta activaba continuamente las bombas, dañando sobretodo la bomba electrica, por lo que esta se tiene que reemplazar ya que es un equipo que no puede estar en funcionamiento mas de 10 veces seguidas provocando un sobrecalentamiento que daña el equipo | 2 | Se confirma que el solenoide era existente y que no fue parte del proyecto por lo que se mantuvo en su posición original, se sugiere solicitar una OT. | 9 | 22781 | 1425
17948 | SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SUMINISTRO YO AUTORIZACIÓN DE ESTROBO DAÑADO DE FABRICA, DE MANERA URGENTE YA QUE LA POSESIÓN DE LA TIENDA ES PARA EL PRÓXIMO DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024. YA SE INSTALO EN SU SITIO SEGUN PROYECTO, PERO EL TECNICO AL MOMENTO DE RELAIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES LE MARCA EN SU PANEL ERROR Y FINALMENTE SE OBSERVO QUE ESTE ESTROBO NO FUNCIONA DE FABRICA, POR TAL MOTIVO Y POR LA PREMURA DEL TIEMPO GERENCIA DE OBRA ARQ. JOSE ROBERTO CARRION WM SOLICITA DOS OPCIONES: SOLICITARLO A TRAVES DE COMPRAS WALMART, PERO NO SE SABE HASTA CUANDO LLEGARA A SITIO SOLICITARLO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA TRAERLO CASI DE INMEDIATO Y SE PUEDA CONTINUAR CON LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y ESTE SE PAGARÁ COMO UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO. ME PUEDEN APOYAR CON SU RESPUESTA | 2 | Buen día Debido a que según indican es defecto de fábrica debería aplicar la garantía, no obstante, deberán revisar con supervisión y gerencia de constucciones la forma de proceder, es decir, si solicitan el cambio del equipo al proveedor o si lo suministran ustedes para que pueda estar subsanado para la posesión. En cualquiera de las dos no se puede considerar omisión por parte de diseño. Es una duda que deben dirigir a gerencia de construcciones | 9 | 22781 | 1425
17949 | -En el proceso de retiro de equipo de traveletors para su cambio por nuevos equipos traveletors se realizo la colocación de la estructura (portería) para poder en la losa planta alta de estacionamiento fijar y realizar la operación de cargar para retirar los travelators al momento de ejecutar la maniobra se trono la losa en un punto especifico donde se apoyaba parte de la estructura (portería). --Por esta situación que se genero en la sección de la losa en donde se apoyaba uno de los soportes se decidido suspender trabajos y solicitar el realizar una reunión para poder informar a el área de proyectos enviándose RFI. --Solicitando al Area de proyectos el que envié a un especialista en estructuras para que revise e indique que es lo que procede para poder corregir o reparar la losa dañada y de esta manera igualmente se de una opción para reforzar la losa y concluir los trabajos de retiro de travelators asi como la instalación de los nuevos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17950 | Se informa que la lamina de fachada frontal se encuentra dañada, tiene pequeñas perforaciones en la parte baja de la misma (anexo foto) son aproximadamente 15 a 20 laminas; ¿se autoriza cambio de estas laminas? o ¿se autoriza sellarlas y posterior aplicar pintura? favor de definir que procede y enviar sello a utilizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17951 | CONFORME LA REUNION DE LA SEMANA PASADA, DE SU APOYO CON EL BOLETIN PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOSACERO EXISTENTE Y PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DEL TRAVELATOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17952 | Se informa que la puerta de minusvalidos que es corrediza ya no se encuentra en buenas condiciones ¿se auitoriza cambio? o ¿se autoriza mantenimiento? anexo foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17953 | Buen día. Con el gusto de saludarle, se les notifica que al realizar demolición de muro en eje A, para levantar columnas de proyecto para montar y empotrar escalera marina, el muro se venció ya que la cadena de desplante y de cerramiento son de Armex, el muro es de block hueco y no tiene varillas de refuerzo (castillos ahogados), por lo que se les hace la notificación. Se hace la propuesta de armar dos columnas de .63 cms. x .20 cms. para reforzar el área de escalera marina, de ser aceptada nos podrían apoyar con el detalle, por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17954 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENRAL, el mingitorio no trae detalle de conexión. Nos apoyan con la duda por favor, para saber si se conectara a la red sanitaria y de ser así el detalle. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17955 | En proyecto indica que los extractores de aire deben ser colocados en muro colindante con vecino, y desembocar hacia el vecino. En diálogo con gerencia de obra, se define que si serán colocados en muro colindante con vecino pero se colocará un ducto de desfogue 40 cm. arriba de la puerta del cuarto de basura y que este muro ya es parte de la fachada de tienda, ya no colinda con vecino. | 2 | Buen día. Enteardos, sin embargo, los extractores son solo para la ventilacion de los sanitarios , por lo que no se cree naceasario la colocacion de ductos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17956 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín No. 4 “Muros Interiores”, se indican los elementos que se conservan o, en su defecto, se desmantelan y cambian. En este sentido, se menciona que el lambrín del pórtico de acceso se conserva. Sin embargo, con respecto a los cambios en la puerta automática de cancelería y la cortina antimotines, se requiere proceder con el desmantelamiento del lambrín para poder llevar a cabo los trabajos mencionados, posterior a la instalacion se haria nuevamente este lambrin ¿se autoriza? | 2 | Considerar los cambio de la Puerta y cortina metÃ¡lica sin retirar lambrin, por la porte superior de la grapa de acceso. | 1 | 22781 | 2559
17957 | Teniendo en cuenta el detalle enviado de respuesta a la canceleria en el area de acceso “BOLETIN_01_BAE_2861_LOMAS DE SAN MARTIN_CANCEL Y CAJILLO EN ACCESO” y revisando en sitio se encontraron dos hallazgos que impiden la ejecucion del boletiin al 100% 1er hallazgo: la cadena de la cortina esta colocada en el lugar exacto donde marcan los muros y no es factible moverlo ya que se tendria que desmontar toda la cortina.2do hallazgo: el sistema de alarmado y desalarmado de tienda nos impide la correcta construccion del muro ya que nos reduce espacio para su construccion y por ende no es factible quitar o mover el alarmado ya que no se cuenta con el espacio. Por dichas razones se propone recorrer los muros laterales del acceso para poder librar tanto la cadena que permite la apertura de la cortina, así como el sistema de alarmado, cuidando que nuestras puertas abatibles de la cancelería queden centradas al vano de acceso a tienda. anexo reporte y propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17958 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano IP-01 INSTALACION PLUVIAL RED GENERAL, nos indica que llevamos canalón, pero no viene el detalle de que material es y medidas, nos apoyan con las dudas por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17959 | Me pueden enviar el detalle de los fijos y antepecho de tablaroca del cancel del site | 2 | Buen día. Consideren la colocación de muro de panel de yeso ( MU-03 ) como se indica en el plano 4547_A-100d ACABADOS EN MUROS y la colocación del antepecho sobre la puerta ( HC 2.20 ) como se indica en el plano 4547_A-600 PLANTA DE ALBAÑILERIA.Por favor revisen el detalle del muro tipo I en el plano 4547_A-601 DETALLES CONSTRUCTIVOS I. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17960 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano A-600 CORTINA DE ACCESO, en dicho plano no indica si la cortina es accionada con aparato de cadena. Nos apoyan con la duda por favor, para saber si la cortina llevara cadena o será como indica dicho plano y de ser con cadena nos apoyan con el detalle. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17961 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano A-103c DETALLES DE CUBIERTA B.A.P. Y MOLDURAS, en el detalle 1 ISOMETRICO, nos indica que el canalón y la bajada van por la parte de afuera de tienda, en sitio los muros tienen la misma medida y la pendiente la da la estructura y el canalón esta por dentro. Nos apoyan con la duda por favor, para saber cómo se hará la conexión del canalón y las bajadas. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17962 | SE INFORMA QUE LA VIGA CENTRAL LLEGO UNOS 3CM MAS CORTA POR LO CUAL PROPONEMOS EL SIGUIENTE DETALLE EN LA CONEXION PARA ABATIR LA TOLERANCIA MARCADA DE 1CM. ESPERO CONFIRMACION O COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17963 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano ES-10 PLANTA Y DETALLES DE CISTERNA, NO indica el detalle de la escalera marina, nos apoyan por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17964 | Los planos ES-101 y ES-102 marcan los detalles de reforzamiento cuando hay joist y dos opciones mas cuando hay montenes; en sitio tenemos monten favor de indicarnos el tipo de refuerzo a ejecutar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17965 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano ES-11 DETALLES DE ESCALERA MARINA, solo viene elevación de escalera marina, nos falta detalle de escotilla, detalle tipo unión de tubo con placa base, detalle de unión de escotilla, detalle de fijación de solera y metal desplegado, etc. etc. etc., nos apoyan por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17966 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano A-103a PLANO DE ESCALERA MARINA, NO indican los detalles de la escalera marina como son calibres a ocupar, tipo de malla, ni tipo de unión de tubo con placa base, etc. etc. etc., el plano indica que la escalera es de fibra de vidrio, pero un RFI anterior que mande pregunte que de que material seria la escalera, a lo cual nos respondieron que de herrería, por eso solicitamos los detalles de la misma, revisen bien el proyecto. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17967 | Se solicita reubicacion de detector de humo el invade el panel interior acústico de planta de emergencia, FAVOR DE CONFIRMAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17968 | Se informa que los planos cargados en tririga difieren de los planos del proveedor de la planta de tratamiento Aquamex en sesion del dia de de hoy 22-11-24 en coordinacion con gerencia de construccion y utilities se indico que se siguieran los del proveedor. Favor de actualizar los planos cargados asi como ajustar las lineas sanitarias e hidraulicas que se conectan a la PTAR conforme los planos del proveedor. Nota: Aquamex indica que el envio los planos a walmart | 2 | De acuerdo con lo comentado en sesión con Aquamex, se carga en tririga (CARPETA 07. BOLETINES) el plano BOL01-PLANO_DE_DRENAJE_SANITARIO_PTAR-SC_2325_COLINAS_DEL_PADRE con ajuste en dimensiones de la fosa de aguas negras y complemento de niveles en dibujo. | 4 | 22781 | 1402
17969 | SE ENCONTRÓ DIFERENCIA EN CLAVES Y ESPECIFICACONES DE LOS EQUIPOS, ENTRE EL LISTADO DE LOS EQUIPOS Y EL PLANO EN LA SIGUENTE TABLA SE MENCIONAN LOS ASPECTOS DONDE NO COINCIDEN CLAVE ERROR COMO ESTA EN PLANO COMO ESTA EN LISTADO UPE-01-02-05-06-11 No coincide en la capacidad nominal 20 25 UP-15 No coinciden las claves UPE-15 UPE-13 UP-16 No coinciden las claves UPE-16 UPE-14 VE-02 No coincide con el gasto de PCM 4780 6950 VE-05 No coincide con la velocidad RPM 1350 1425 VE-06 No coincide con el gasto de PCM 1100 1000 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17970 | EL TABLERO "HB1" QUE EN PLANO APARECE COMO MG800M142B TIENE UNAS DIMENSIONES DE ALTURA MAYORES AL ESPACIO EN DONDE SE TIENE ASIGANDO COLOCARSE, Y EN EL ESPACIO DEL ED2 NO HAY NINGÚN OTRO ESPACIO DONDE REUBICARLO, YA QUE TODO CUENTA CON LA MISMA ALTURA, NOS PODRÍAN ENVIAR UNA SOLUCIÓN DE COLOCACIÓN O UN CAMBIO DE SUMINISTRO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17971 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín No. 01a “Puertas en pórtico acceso” se solicita Cortina Metálica en Acceso Principal, éste indica 2 especificaciones distintas, confirmar definitiva ya que tenemos tiempo de entrega de 56 semanas para producción, anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17972 | Se informa que tenemos dispositivos faltantes por suministrar, los cuales son: -2 piezas Sirena con luz estrobo de Emergencia ext MARCA SFIRE MODELO: SF1A-pieza fuente de alimentación MARCA : BOSCH MODELO: B520-4 piezas SENSOR DE APERTURA OVER HEAD MODELO: SM226LQ-1 piezas SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR MODELO : OD8050-F1-1 pieza SENSOR DE MOVIMIENTO 360 MODELO: DS936-4 piezas MODULO OCTO-INPUT ENTRADA MODELO:B208-1 pieza SENSOR CERAMICOS-7 piezas sensor de movimiento de doble T Marca:bosch modelo: ISC-CDL1-W15G-1 botón de pánico marca Bosch modelo RFPB-S8-A El area de compras nos indica que como no vienen en el listado de suministros requieren de una oc para hacer la soplicitud Favor de enviar la oc al area de compras o confirmar que serian suministros de contratista como adicional Nota: En la lista mostrada se detallan tarjetas del sistema de alarma central que sin ellas NO es posible realizar enlace PERIMETRAL | 2 | Buen dia. Se libera Orden de cambio con la actualización del listado de suministros. El suministro ser por GNFR(Compras) Saludos | 9 | 22781 | 1425
17973 | EN PLANO ES-02 EN LA ESPECIFICACION DE LA VIGA V-01 VIENE DE 6X9" DE UN PESO DE 13.6 KGML, PERO POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA SE REVISÓ EL TEMA DE QUE EL AL MOMENTO DE COTIZAR SU MATERIAL NO ES UN PERFIL DE VENTA COMERCIAL Y EN REALIDAD SE SOPECHA DE UN ERROR DE ESPECIFICACIÓN YA QUE LA MEDIADA DEL PERFIL COMERCIAL ES 6X4" Y SU PESO ES DE 13.4K KGML, ADEMÁS DE QUE EN DUBUJO EL ANGULO DE CONEXIÓN ENTRE LA VIGA Y LA BASE DEL EQUIPO VIENE MARCADA DE 6X4", LO QUE SE QUIERE DETERMINAR ES SI AUTORIZAMOS EL CAMBIO DE VIGA POR LA DE 6X4" ADJUNTO PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17974 | En el plano de Refuerzo Estructural ES-03, se tiene una especificación de colocar un refuerzo de PL 6X135 en el lecho superior (sección “A-A´) e inferior (sección “C-C´) del Joist, pero de acuerdo a lo existente en campo, los Joits tienen distintos elementos que interfieren con esta colocación. Se requiere su pronta indicación para poder realizar este trabajo de la manera correcta, ya que estan por terminar los trabajos de refuerzo de estructura en el área de masijo. SE ANEXA FOTOGRAFIAS Y PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17975 | Buen dia Tienda apenas nos dio las remisiones del equipo de cctv que recibieron y no se encuentra la workstation ni el joystick, mencionar que tampoco estan en listado de suministros y el plano si los inidica ¿es adicional para contratista? o ¿se genera un oca para que compras suministre? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17976 | Se informa que la workstation y el joystick faltantes, el area de compras Wal Mart indica que no viene en el listado de suministros por lo cual se requiere de un OC en el listado de suministros para que nos puedan sumnistrar estos equipos que marca el plano. Adjunto correo con la respuesta del area de compras, de su apoyo con este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17977 | En el plano IS-01 se indica una coladera MOD UP-1000c y una MOD UP-230 pero debido a que se han encontrado con elementos estructurales se proponen para una girarla y para la otra reubicarla (Se anexa reporte de ubicación y propuestas), quedando en espera de su autorización yo comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17978 | En el plano Es-601. Plano estructural de cisterna no se indica la escalera de interior de la cisterna. Se solicita detalle de sujeción de dicha escalera y si se coloca el diseño de la misma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17979 | Nos envían la especificación de la capacidad del transformador eléctrico, alimentador e interruptor principal empleados en este proyecto. ya que la UVIE nos pide que se corrobore dicha información en un punto de una no conformidad | 2 | Se comparte DU actualizado | 9 | 22781 | 1425
17980 | En pryecto indica que los muros de rayos x van al interior con una placa de plomo, nos pueden apoyar con la especficacion requerida e indicarnos que certificaciones debe entregar la contratista de su proveedor para la garantia de la instalacion | 2 | Buen día. Se deberá considerar la visita del asesor de rayos x, para que nos indique las especificaciones necesarias para habilitar los muros del área. Saludos. | 37 | 22781 | 179
17981 | En fachada principal ,área de acceso se presenta estancamiento de agua de lluvia como se muestra en imagen del reporte anexo, ¿se autoriza algun trabajo en banqueta para cambiar el nivel? favor de enviar boletin de cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17982 | Nos pueden apoyar verificando SI la ubicación de la nueva estructura para los condensadores es la adecuada. CONDICIONES EN SITIO:La nueva estructura que se propone en el plano AA03 nos indica que los apoyos descargaran: 1. Sobre la estructura joist del eje 1ª.2. Sobre monten ubicado aproximadamente a 3.46 m y 1.70 m del joist Dado que un par de los apoyos descargan directamente sobre un monten, se corre el riesgo de presentar flambeo en dicho elemento al momento de soldar las nuevas bases. FAvor de confirmat, anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17983 | ¿se requiere un extractor de aire en la base de los equipos de Refrigeración? ya que no hay ventilación en la tienda y está no tiene aire acondicionado ni ventanas donde fluya el aire. Favor de confirmar y enviar boletin en caso de validarlo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17984 | Por medio de este RFI se informa que el dia 10 de julio se dio la aprobacion por parte de Emmanuel Ramirez especialista de estructura walmart para fabricar joist a la empresa DISARK, teniendo en cuenta y siguiendo las recomendaciones de parte del equipo de plexo. Estas recomendaciones fueron emitidas, anexo historial de correo de soporte | 2 | Enterado, gracias! | 2 | 22781 | 41
17985 | BUENAS TARDES AREA DE PROYECTOS DE SU APOYO PARA COMPARTIR EL PLANO LP-02 YA QUE NO SE ENCUENTRA CARGADO ESE PLANO EN TIRRIGA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17986 | Apenas tienda nos entrego las remisiones de equipo de cctv que recibieron y no vienen remisionados lo que en plano LP 02 marca como workstation y joystick; en el listado de suministros tampoco viene; nos pueden indicar si es adicional a contratista o que compras wm suministre por medio de una OC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17987 | Existe una filtracion de agua en la losa de entrepiso donde estan las ulas 3 y 4, en la parte inferior se encuentran locales de la plaza comercial, por lo cual para permitir los trabajos plaza solicita la reparacion de la filtracion. Favor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17988 | En el plano C-09. Plano de Terracerías. Se indica en el detalle 02 el colocar en la estructura en estacionamiento como acabado final carpeta asfáltica de 5 cms de espesor.Se solicita el visto bueno para colocar firme de concreto de 10 cms de espesor en lugar de la carpeta asfáltica. El ajuste en la estructura de la terracería quedaría 5 cms menos de terraplén (variable). Espero validacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17989 | Al momento de realizar excavación en AREA DESIGNADA por PROYECTOS para la ubicación de la PTAR se encuentra manto freatico a 1.80 mts de profundidad, Es abundante y constante el flujo de agua, cabe mencionar que no hay tubería hidráulica cerca de la zona de afectación, siendo esto meramente natural, favor de contemplar solucion para mitigar este problema. (Se anexa reporte fotografico) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17990 | Se encuentra nuevo hallazgo en la rampa de acceso al anden de maniobras en el cual se ubican 4 registros eléctricos con ramaleo de 2 tubos de 2” pvc, 4 registros de grasa con ramaleo de tubo de albañal de 10”, adjunto a este descargar una tubería de descarga pluvial de 6” contemplando cada su de estas sus registros señalados en el croquis adjunto. Trabajos que serán ejecutados bajo su previa autorización en las condiciones señaladas en concepto de 1 a 1segun proyecto. En el cual no se tiene contemplados dichos trabajos, solicitando por este conducto la aprobación para ejecutar dichos trabajos adicionales. Pregunta: Se aprueban dichos trabajos Adjunto reporte fotográfico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17991 | Se colocaron sensores de gas En proyecto nos pide la colocación de dichos sectores de gas. Pregunta la calibración la realiza el proveedor que los coloco o seria la igual de tienda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17992 | Se informa qué los extractores suministrados por el área de Compras, no tienen las mismas dimensiones qué los existentes, los nuevos extractores son de 1.45 x 1.45 m y los existentes .95 x .95 m Adjuntamos el sembrado de fachadas con la ubicación de estos ya contemplando su medida Real, favor de indicar con boletín los refuerzos en fechada para la colocación de estos equipos. De no validar este sembrado favor de indicar qué procede con estos equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17993 | Buen día en el plano DEMO2 de demoliciones en plafón de gerencia , nos indica retiro de plafón y mini Split, ¿hay la posibilidad que esta área permanezca intacta con mantenimiento de plafón y el mini Split a petición de gerencia de la unidad?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17994 | A solicitud de gerencia de obra WM. Se requiere construir una guarnición de 15 x 40 cm. Para hacer las veces de muro de contención entre el área permeable lateral de la unidad y el piso de estacionamiento ya que en proyecto no se indican niveles de corona de está e igual para salvar un desnivel de 18 cm. Entre el área permeable y el estacionamiento esto con el objetivo de cumplir con las pendientes requeridas de accesibilidad en cájones de estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17995 | En el plano c05a plano de secciones 1 y el plano cO5 b plano de secciones 2. Indica una guarnición perimetral armada. En el plano C09a detalles de terracerías. Solo una guarnición detalle 3. de hasta 1.10 mtrs de altura lleva habilitado de acero. Confirmar si se coloca o no habilitado de acero en guarniciones ya que en los detalles 1; 2 y 15 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17996 | Buen día. Con el gusto de saludarle, se les notifica que al realizar demolición de piso existente en interior de tienda para instalación sanitaria, se encuentra tubo de PVC de 4”, al revisar cuál es su función nos percatamos que es el colector de las bajadas pluviales existentes, las bajadas existentes son tubo de PVC de 4” el tubo en la parte baja (en el piso) ya esta perforado, así recibimos el predio, el tubo debajo del firme que funciona como colector no sabemos si esta tapado o quebrado, no sabemos a dónde descarga porque no hay registro existente y el diámetro del tubo es chico para la toda la descarga pluvial, el proyecto nos pide conectar las nuevas bajadas a las existentes como lo indica el plano IS-04 PLANTA DE AZOTEA BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, detalle 4. Nos confirman si seguimos el proyecto o habrá algún cambio por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17997 | DEBAJO DE LAS VITRINAS DE REFRIGERACION SE ENCONTRO QUE EL ACABADO DEL FIRME DE CONCRETO NO ES SEMIPULIDO SOLO ESTA ESCOBILLADO, EN PROYECTO INDICAN APLICACION DE ACABADO EPOXICO EN AREAS DAÑADAS ¿TAMBIEN APLICAMOS ESTE CRITERIO A ESTA ZONA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
17998 | BUENAS TARDES EN LA UBICACION DE LA CISTERNA , MIENTRAS SE REALIZABA LA EXCAVACION DE LA CEPA, SE EN CONTRO UNA FOSA SEPTICA EL CUAL SE ADJUNTA EL REPORTE FOTOGRAFICO. SE TIENE QUE DEMOLER YA QUE CAE EN PARTE DE LA UBICACION DE LA CISTERNA. SE TIENE QUE DEMOLER Y REALIZAR UN MURO DE CONTENCION POR EL TEMA DE LA CASA QUE ESTA PEGADA AL LIMITE DE NUESTRO PREDIO TODOS ESTOS TRABAJOS SON CAUSA DE UN ADICIONAL EN ESPERA DE UNA OC O UN BOLETIN PARA DICHA SOLUCION SALUDOS | 2 | Buen día. En lo que respecta a lo ambiental, la fosa se puede demoler como cualquier elemento estructural y los escombros desecharse como residuo de manejo especial ya que no son un residuo peligroso. En caso de que aun hubiera aguas negras, se requiere su vaciado con Vactor previo a la demolición. Después de sanear el área, podrá construirse la cisterna en su posición original. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
17999 | Se hace de su entero conocimiento que se presenta un hallazgo en trayectoria principal para la conexión de tubería sanitaria nueva durante el proceso de excavacion , se encuentran dos través de liga con dimensiones de 0.30 de ancho x 0.95 de profundidad a nivel de piso terminado en los ejes 2 y 3 respectivamente, las cuales interfieren con la trayectoria principal sanitaria que indica el plano ejecutivo, Is 01 por lo cual se sugiere nueva trayectoria llevándola por el exterior de la tienda ya que una de las trabes se encuentra fracturada por tubería existente. Se anexa el planito de trayectoria y evidencia de través. Quedamos a la espera de su definicion ya que desconocemos el largo que abarcan dichas trabes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18000 | La partida ¨BAE REMO-13¨ tiene un alcance de limpieza y pintura en muro del eje 6, en el tramo E-H del ejecutivo del proyecto, sin embargo, en sitio se encuentra con que la pared presenta deterioro por agentes de intemperismo tales como: precencia de sulfatos, falla en la estructura molecular del acabado (desgajamiento) y humedad. Se propone Retirar el aplanado y hacer limpieza y preparacion en muro para colocar un sellador impermeabilizante para poteriormente aplicar aplanado con estuco o yeso; o Retirar el aplanado y hacer limpieza y preparacion en muro para colocar un sellador impermeabilizante. Poteriormente y como ultimo paso aplicar el recubrimiento de pintura a dos manos. FAvor de confirmar la solucion, anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18001 | De las actividades de demolición de plafon de área de cocina ,se encontro una estructura de PTR de 2” x 3” , para el cajón de madera, lambrÍn de mdf y Durock. Se informa que se desmantelara como elemento adicional. anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18002 | SC WM Eduardo Molina se están realizando trabajos de Adaptación a Clínica, de los cual han surgido los siguientes hallazgos. En área destinada de consultorios actualmente se encuentra una estructura un tapanco. Anabel Sanabria Parra comento que este se podria usar para bodega de archivo la pregunta es ¿cómo se adaptara esta zona ?, favor de enviar boletin. Anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18003 | Conforme al rfi 32 se informa que el area de compras walmart suministrara tecnologia led, se requiere la orden de cambio del proyecto de iluminacion para colocar lo suministrado por compras walmart | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18004 | Se anexa REP. FOT. de recorrido en cto eléctrico para cuadrar lo físico con lo plasmado en el plano ejecutivo por lo cual se detectaron varias oportunidades que se muestran en el reporte fotográfico así como también se envía el plano trabajado en sitio y plano ejecutivo, de acuerdo a lo trabajado en conjunto con la contratista y el líder de conservación de la unidad. Nos podrían apoyar con la actualización del plano UD 01 | 2 | De acuerdo con lo acordado en sesión con construcciones y utilities, se realizará la actualización de diagrama unifilar con la información que nos comparten, solicitando su apoyo con la siguiente información: Confirmar el calibre de de los alimentadores de aluminio (Al tener esta información se compartirá la actualización del diagrama unifilar). Por otra parte se indicó que existen faltantes con el alimentador que va de tablero MSB-1 a la planta de emergencia, ya que se deberían tener 16 alimentadores para que soporte la carga instalada y solo se cuenta con 4, esto se origina desde una oportunidad con el area de conservacion y será atendido para integrarlo dentro de la obra para la instalación de la ptar. | 4 | 22781 | 1402
18005 | En el plano dem 04 notas generales menciona demoliciones para nuevas coladeras, sin embargo, la unidad esta ubicada en un primer nivel de una plza por lo cual tenemos firme de concreto sobre losacero; por lo cual la tuberia nueva tendria que ser colganteada, favor de enviar detalles de sujeción, y detalles de conexiones en coladeras ya que las indicadas en plano no son para colocar en una losacero, debido a los arrastres de la tuberia; de igual manera indicar en plano el punto de conexion de la red existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18006 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano de instalación eléctrica para el cerco eléctrico que llevamos en techumbre. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | BUEN DÍA. EN PLANO LP04 SE INDICA LA ALIMENTACION PARA LA CERCA ELECTRICA EN EL CIRCUITO 29A. SALUDOS. | 4 | 22781 | 1402
18007 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano de instalación eléctrica para las cortinas de aire. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | BUEN DÍA, EN EL PLANO IE02 SE INDICA LA ALIMENTACION PARA LAS CORTINAS DE AIRE EN ACCESO EN EL CIRUITO 33A CON CONTACTO COMO MEDIO DE DESCONEXION. SALUDOS. | 4 | 22781 | 1402
18008 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al plano de instalación eléctrica para los ventiladores de extracción de los sanitarios. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 | BUEN DÍA, EN EL PLANO IE01 SE INDICA LA ALIMENTACION PARA LOS VENTILADORES DE SANITARIOS EN EL CIRUITO 13A. SALUDOS. | 0 | 22781 | 829
18009 | Favor de compartir el boletín de instalación pluvial del cobertizo de acceso. (Desagüe del cobertizo de acceso), ya que no encontramos el detalle en plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18010 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín No. 09 “Sistema VS Incendio” indica interconexión del sistema existente con el sistema nuevo en el Eje 8, se informa que realizando recorrido en sitio la tubería existente corre por el Eje 9 generando cambios a la red e incremental de esta, por lo cual, el punto de conexion sera en el eje 9 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18011 | LA CASETA ACUSTICA DE LA PE MARCA UN VANO QUE ESTA A LA ALTURA DEL LOUVER DEL MURO, SE RECOMIENDA INTERCONECTAR ESTOS VANOS ¿SE AUTORIZA) | 3 |  | 2 | 7 | 41
18012 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín ES-700 “Elevaciones de fachadas” nos indica los elementos estructurales que conforman la fachada del proyecto, haciendo omisiones de algunos elementos que se encuentran en sitio actualmente, en los cuales se encuentra un larguero ubicado arriba de la trabe conformada por tres placas, este elemento deberia hacerse nuevo ya que esta en malas condiciones, favor de validar. Anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18013 | Conforme los acuerdos de la reunion del dia de hoy via zoom se soliicta plano con medidas de muebles y pasillos en electrónica, las cotas de los planos se requieren definidas para la bajada de contactos en electrónica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18014 | Se informa que el dia hoy Antonio Abdal de eficiencia operativa, nos hizo llegar un layout distinto (adjunto plano) que afecta las instalaciones electricas y especiales ya que los muebles y distribucion no son los mismos al indicado en proyecto. En el RFI 38 nos mandaron el layout de electronica el cual no conincide con el layput de eficiencia operativa. ¿como procedemos? ¿aplica el layout de eficiencia operativa? si es asi favor de enviar los boletines de actualizacion de todos los planos de instalaciones electricas y especiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18015 | Se anexa levantamiento de locales existentes se requiere de su apoyo para definir el area que actualmente abarca el local Bait. | 8 |  | 2 | 20 | 41
18016 | BUENAS TARDES EN LOS PLANOS DE EXTERIORES ASI COMO EN LOS PLANOS DE HIDRAULICA , NO NOS MARCA UNA LINEA DE RIEGO PARA EL AREA VERDE, RECORDEMOS QUE EN LA PARTE POSTERIOR A TIENDA TENEMOS AREA VERDE Y UN ARBOL TIPO DURAZNO EL CUAL NO SE TENDRA MANERA DE REGAR DICHA AREA. NOS PUEDEN PROPORCIONAR UN BOLETIN PARA DICHA LINEA DE RIEGO Y ESTO ES CAUSA DE UN ADICIONAL SE ACEPTA ? | 2 | Buen día. Dentro del proyecto si viene considerada una llave de nariz en la parte posterior de la tienda para el riego de áreas verdes la cual se aprecia en el plano IH-01 y el planos IH-02 Saludos. | 0 | 22781 | 829
18017 | EL PROYECTO NO TIENE CONSIDERADO LLAVES DE AGUA POTABLE DE SERVICIO, NI EN TECHUMBRE NI EN AREAS VERDES, POR LO CUAL LA DUDA ES ¿SI SE CONSIDERAN AMBAS LLAVES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD?, CABE HACER MENCIÓN QUE ESTE ALCANCE NO LO TIENE LA CONTRATISTA, EN CASO DE AUTORIZARSE, ESTE DEBE INGRESAR COMO UN COSTO EXTRAORDINARIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18018 | Se informa que segun el proyecto cargado el local que marca que es de perfumes junto a nutrisa, actualmente es parte de un local BAIT, me pueden apoyar para saber como se procede | 2 | Buen día. El desarrollo del proyecto de la clínica fue a partir de la ubicación del local de BAIT, en teoría no debiera de haber problema, pero investigaremos que sucedió. Por otra parte solicitamos de su apoyo con un levantamiento de la zona por favor, para hacer el cruce con la uinformación. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
18019 | De acuerdo al detalle de conexión de montenes nuevos para el reforzamiento de estructura indica que dicha conexión se debe realizar en cada armadura existente, sin embargo, tenemos claros mayores a 8m. Cabe mencionar que conseguir montenes de mayor longitud a la antes mencionada conllevan un tiempo de fabricación y de entrega más extendido, ya que estos trabajos son preliminares a el cambio de cubierta el tiempo de entrega de trabajos se verá afectado por dichos motivos.Para acelerar el proceso constructivo se solicita indicar si se recomienda realizar empates y especificar detalle de conexión o considerar el tiempo de entrega de material de 6 a 8 semanas para el arranque de proyecto. Anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18020 | El plano marca vigueta y bobedilla para la losa del cuarto de electrico de la ptar Digatem argumenta que no consigue el material para hacerlo, ¿se autoriza el cambio? en otras ptar no hemos tenido esta oportunidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18021 | Se informa que la malla de condensadores se encuentra en mal estado y el mantenimiento no es sufrciente para dejarla en optimas condiciones de nuevo ¿se coloca nueva para protección de condensadores? o ¿se desmantela sin colocar nueva? | 2 | Debido a que se encuentra en mal estado, solo considerar el desmantelamiento, ya que se colocara cercado eléctrico en el perímetro de la cubierta. | 1 | 22781 | 2559
18022 | Buena tarde en la colindancia con predio vecino posterior, se tiene la incertidumbre de si esa altura de malla cilcon es suficiente, ¿se requiere elevar la altura yo colocar concertina? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18023 | Se tuvo un tema de intrusión en el sitio donde un individuo (desconocido) trató de infiltrarse en las instalaciones de la BAE claustros det. 2758; se hace mencion que el plano no indica malla electrificada en la lateral de la cubierta por tales motivos el perimetro no esta cerrado, se propone cerrar la malla. FAvor de confirmar si se incrementa el metraje de la malla o se queda como esta. En respuesta de su veredicto. | 2 | Buen dia. El 9 de febrero se libero una orden de cambio donde se bajo el alcance del cercado eléctrico, se debe dejar la Concertina existente. En su momento se revisó con negocios inmobiliarios nos indicaron que no se tenía el Vobo por parte del propietario y cerrar nuestro polígono podría generaría problema con los otros locales. Saludos | 8 | 22781 | 77
18024 | No tenemos detalle de marco en la puerta de acceso que da hacia el interior de walmart, se colocara un marco de ptr para montar esta. | 2 | Buen día. Se comparte boletín BOL.06 DETALLE DE MARCO EN ACCESO A CLÍNICA ( 20-NOV-24 ), considerando el detalle de marco y la actualización de puerta en acceso a la clínica desde el interior de la tienda. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
18025 | Para la colocacion de la puerta de rayos X se requiere de un marco de PTR derivado del peso que soportan los muros por el blindaje de plomo | 2 | Buen día. Se deberá considerar la visita del asesor de rayos x, para que nos indique las especificaciones necesarias para habilitar los muros del área. Saludos. | 37 | 22781 | 179
18026 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto a los PLANOS A-103a PLANO DE ESCALERA MARINA y A-103b DETALLES DE CUBIERTA (LAMINACION Y BASE DE ANTENA), nos indica que la escalera marina, las bases de la antena y los equipos de refrigeración y pasos de gato son de fibra de vidrio y en los planos estructurales nos indican que son de herrería. Nos apoyan con la duda por favor, para saber que material suministrara la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18027 | Conforme el plano IE-06 el cual nos indica colocar 2 registros para la acometida de cfe, el area de energia nos compartio el plano autorizado por cfe donde nos piden 3 registros para la acometida, el cual ocasiona trabajos adicionales a causa de que incorporaron un registro mas y el metraje de la acometida se incremento. Anexo plano que nos hicieron llegar, favor de validar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18028 | La conexión del medidor de agua era a nivel de piso, la dependencia del municipio, AGUACAN, realizo un cambio, indicando que walmart pidio dicho cambio, quedando expuesto el medidor anexo fotos, ¿deberia de llevar algun nicho? Para su protexion de la misma, y si en su caso debe llevar un nicho ¿quien realizaria dicho trabajo? anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18029 | El plano de contratste muestra el mingitorio existente en wc de hombres, se elimina y no se vuelve a habilitar,esto es correcto, ya que no se muestra en otros planos ejecutivos, como en la planta arquitectónica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18030 | El dia 18 de septiembre se presento Anabel Sanabria Parra para revisar los trazos en consultorio indicando que bajo normativa deben entrar las sillas de ruedas, comentaron que se podria reducir los muebles y ampliar el vano de puerta. ¿como quedara esta zona para cumplir la normativa de minusvalidos? favor de enviar orden de cambio en dado caso, de lo contrario confirmar que con la modulacion actual se cumple | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18031 | Derivado de la falta de elementos que redirijan el flujo pluvial en colindancia de la farmacia guadalajara, se tienen filtraciones en el área del generador eléctrico y racksde cloro se solicita cinstalar una molduras o capuchones en cubierta y fachada fronta colindante a la farmacia Guadalajara para evitar esta oportunidad. FAvor de enviar boletin con materiales y detalles de fijacion. Se anexa reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18032 | REFIRIENDO AL RFI 22 SE HIZO UNA REVISION CON CORTINAS MEXICO PARA EL MONTAJE DE LA CORTINA, SIN EMBARGO, ELLOS INDICAN QUE NO SE PUEDE INSTALAR SI SOLO QUITAMOS LA GRAPA SUPERIOR QUE MENCIONAN, YA QUE EL MECANISMO NO SE MONTA DESDE LA PARTE INFERIOR SE MONTA DESDE EL FRENTE Y LA PARTE SUPERIOR, POR LO CUAL, SE REQUIERE QUITAR EL LAMRIN FRONTAL Y POSTERIOR AL MONTAJE SE HACE NUEVO. FAVOR DE CONFIRMAR ALCANCE YA QUE NO HAY OTRA MANERA DE RETIRAR Y MONTAR LA CORTINA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18033 | Contestando el RFI 10 sobre el polínmonten hallado sobre la trabe, hay que aclarar que el detalle que nos proporcionaron no corresponde a lo tenemos en condiciones actuales, por lo que se debería considerar que con solo un elemento y en esa posición no convendría en aspectos de carga y proceso constructivo. Además se verificaron las medidas del mismo que no corresponden al detalle proporcionado. En el detalle proporcionado solo contamos con un monten. aNEXO PROPUESTA FAvor de validar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18034 | Se informa que el mueble de atencion al socio no se encuentra en buenas condiciones ¿se autoriza cambio? o ¿se autoriza mantenimiento? en dado caso de validar algun alcance enviar boletin, anexo foto | 9 |  | 2 | 13 | 41
18035 | En sala de espera marca como existente un muro de block (anexo imagen), pero existente hay muro de lambrin doble ¿se tiene que hacer el muro de block nuevo? o ¿se vuelve a dejar el doble lambrin?, anexo imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18036 | BUEN DIA AREA DE PROYECTOS SE INFORMA QUE EN EL MURO DE COLINDANCIA DONDE SE ENCUENTRA LA CISTERNA, SE ALARGARA 15 CM POR TEMAS DE VISTA YA QUE EL PLANO IINDICA UN MURO DE BLOCK DE LARGO DE 5 MTS, A LO CUAL SE ALCANZARIA A VER EL MURO DE COLINDANCIA , A LARGANDO LOS 15 CMS LLEGARIAMOS A PAÑO DEL MURO DE COLINDANCIA Y POR VISTA SERIA MAS ESTETICO SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18037 | Antecedentes: Debido a un desnivel de 70 cm. Que se presentó en obra entre el nivel de piso terminado del interior de la tienda vs. Nivel de piso terminado de banqueta sobre avenida las torres. Solución: A solicitud de gerencia de obra Arq. José Roberto Carrión WM. Se necesita dar solución de accesibilidad a la unidad salvando ese desnivel y conservando pendiente máxima del 6 %. Mediante rampas y un descanso central. Este genera un desnivel de 50 cm. Vs banqueta principal. Y para contener materiales de sudbase y base y pido de concreto. Se requiere construir muro de contención. Solicito confimacion de construcción de muro de contención de 12 cm. De espesor y de 4 m de longitud para salvar desnivel de 70 cm | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18038 | ACTUALMENTE TENEMOS UN MUIRO FALSO EN EL LATERAL DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, LO QUE OCASIONA QUE QUEDEN UN ESPACIO DE 15 O 20CM ENTRE ESTOS DOS ELEMENTOS; CONFORME LO VISTO EN REUNION SE ELIMINA EL MURO FALSO PARA DESPLANTAR EL PANEL ACUSTICO Y QUEDE MAYOR ESPACIO. FAVOR DE CONFIRMAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18039 | Buenas tardes. En piso de ventas, al demoler el area del nuevo vano de acceso, se encuentra con que los muros que dividen a piso de ventas y bodega no cuentan con cimentación ni cadena de desplante. Por seguridad industrial, se recomienda el retiro y demolición de muro corrido, para evitar la falla durante los trabajos; o en su defecto re estructurar este muro sin demolerlo al 100%. Favor de indicarnos que ejecutar junto con el boletin de los trabajos a seguir, anexo fotos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18040 | en los muros de sanitarios de asociados nos marca mantenimiento con limpieza y sello, pero el deterioro notable en sus muros de block ¿sería posible que el mantenimiento se le diera con aplicación de pintura correspondiente al color indicado para muros? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18041 | Nos pueden indicar cual es la ubicacion correcta de los muros de contencion en exteriores, ya uqe presentan incingruencias tanto en nomenclatura como en ubicacion. En los planos C-09 b y ES-C09-0 tienen diferente nomenclatura para las ubicaciones de guarniciones y muros de contención. En el plano de secciones ES-C09-3 de muros de contención solo hace referencia a la ubicación del plano ES-C09-0. anexo informe | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18042 | RESPECTO AL RFI 3 EXISTEN INCONGRUENCIAS ENTRE DETALLES Y PLANOS. FAVOR DE ENVIAR BOLETIN DE CAMBIO. ANEXO REPORTE PARA VERIFICACION DE DISCREPANCIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18043 | Se encontró un hallazgo de que los muros de sanitarios se encuentran desplantados y anclados al firme que se está demoliendo. Por tanto presentarán falla por desprendimiento.Se sugiere demoler y colocar una cadena de desplante y sobre esa montar el muro de tabique hueco nuevo. FAvor de confirmar o dar proceso constructivo a seguir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18044 | Por el tema de intento de intrusión en BAE claustros det 2758 se notó el desgaste en los anclajes del nicho de medicion de CFE, pero ha llegado tal grado que se desprendió considerablemente del muro al que se encuentra anclado. De su apoyo para indicar por boletin los trabajos a ejecutar, en dado caso confirmar que se queda como esta, anexo foto Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18045 | En el proyecto ejecutivo nos marca mantenimiento y cambio de puertas en nicho de medidores, con el nuevo modelo de tableros nos pide una expansión en el mismo el cual quedaría de .80 CMS existente a 1.20 CMS de altura, se anexa evidencia: Se requiere boletin de cambio para ajuste de nicho y detalle de nuevas puertas | 2 | Se carga Boletín BOL03_BAE _3518_METROPLEX I_NICHO DE MEDICION.dwg donde se actualizan las dimensiones de las puertas. Se encuentra en; 03.Boletines | 1 | 22781 | 2559
18046 | REspecto al rfi 13 se notifico una respuesta pero esta en blanco, anexo nuevamente la duda El plano IE-03 marca los detalles para un nuevo nicho de medicion, esto implica trabajos de media tension y una libranza electrica por parte de energia para reubicar el medidor existente segun lo indicado en el SE-01, siendo asi la ubicacion del medidor nuevo estaria junto a la del existente para poder trabajar las adecuaciones correspondientes. ¿se conserva el nicho existente? o ¿se hace nicho nuevo reubicando medidor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18047 | SE INFORMA QUE EL NICHO DE MEDICION EXISTENTE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO, EL MNATENIMIENTO NO ASEGURA QUE QUEDE EN BUENAS CONDICIONES ¿SE AUTORIZA FABRICAR EL NICHO NUEVO BAJO LA MISMA ESPECIFICACION QUE EL ACTUAL? | 2 | Buen dia. Se debe considerar la colocación del NUEVO gabinete como se indica en el plano A201-TRABAJOS_EN_FACHADAS_GENERALES-BAE_2758_CLAUSTROS_PROFUSA” Simbología T-21 y en el plano DEM05-DEMOLICIONES_Y_RETIROS_EN_FACHADAS-BAE_2758_CLAUSTROS_PROFUSA” Simboligia R4. Saludos | 0 | 22781 | 829
18048 | En el plano IE 06 Acometida Electrica. El nicho de medición eléctrica de la unidad lo indica a 7.50 mtrs al interior del predio. Gerencia de energía indica que el nicho debe estar máximo a 3 mtrs al interior del predio. En el proyecto si es posible colocarlo al límite del predio. Pregunta ¿se respeta el plano IE06? o ¿se coloca el nicho al límite del predio?. Favor de compartir el boletín del posible cambio. Comparto propuesta | 2 | Buen día 1.- La ubicación del nicho de medición está conforme a lo indicado en el layout.2.- De acuerdo con la planta de conjunto se tiene una restricción al frente del predio de 5.00[m]. Cabe mencionar que en las zonas donde existe restricción, no se puede construir ninguna instalación por encima del nivel de piso terminado. En caso de requerir el movimiento del nicho al frente del predio le comento que también se debe recorrer el transformador, ya que, la distancia máxima del alimentador entre el transformador y el nicho debe ser de 8.00[m] incluye subidas y bajadas. Esto implica que debe estar colocado sobre la restricción antes comentada, por otra parte le comento que para ejecutar esta solicitud requerimos el visto bueno de Walmart en coordinación con CFE y debe ser considerado como una orden de cambio, ya que se deben actualizar los siguientes planos: IE03, IE06, ID04, ID01, SE01 | 1 | 22781 | 2559
18049 | El plano IE-03 marca los detalles para un nuevo nicho de medicion, esto implica trabajos de media tension y una libranza electrica por parte de energia para reubicar el medidor existente segun lo indicado en el SE-01, siendo asi la ubicacion del medidor nuevo estaria junto a la del existente para poder trabajar las adecuaciones correspondientes. ¿se conserva el nicho existente? o ¿se hace nicho nuevo reubicando medidor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18050 | En platicar con el area de energia nos indican que el nicho de medicion se debe de girar a modo de que las puertas estan en direccion de la avenida revolucion mexicana, ya que el plano que nos hizo llegar el area de energia las mantiene en direccion a la lateral de la tienda. Anexo plano de cfe autorizado, y detalles donde nos muestra la nueva posicion del nicho de medicion. ME pueden apoyar validando este acomodo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18051 | en el plano IH 04 de detalles de instalación hidráulica, nos indica la fabricación de nicho a base de block #15 para toma domiciliariA, físicamente la toma domiciliaria se encuentra entre la guarnición de estacionamiento y un registro sanitario, al momento de demoliendo se estaría demoliendo 0.20 centímetros del sardinel en el estacionamiento para la fabricación ¿esto es CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18052 | Emerson solicita un nodo de red para ahorro de energia en la OC no viene este plano nos apoyan con la oc del nodo de red o confirmen que no es necesario | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18053 | En plano ID-03 Detalle de rack de sistemas y ID 04d Detalle de entenas, no se tiene plano con el desarrollo para la Antena Satelital. Favor en enviar plano de instalación satelital hacia el rack. | 2 | Buen día La instalación de la antena integral se encuentra en el plano IE-09 – Sistema de canal privado. Saludos | 4 | 22781 | 1402
18054 | En plano C-05 Plano de niveles en corte transversal C-C´ no se muestra como tal el registro existente de Telmex. Favor de validar el corte de este registro para llegar a niveles requeridos o a su vez realizar pecho de palomas para tener pendientes en las caras del registro. Se adjunta reporte de lo existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18055 | En plano IE-03 Alimentadores Generales no indica algún paso o registro para una conexión para una planta adicional en tal caso si no existiera la conexión de CFE. Favor de validar un paso o enviar detalle para dicho paso. Se muestra dibujo esquema de una planta en plano C-04 Plano de trazo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18056 | En plano C09 Plano de Terracerías no indica la preparación de área aun costado de estacionamiento entre la banqueta existente. Favor de enviar detalle de área faltante y contemplar materia en área de conserva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18057 | En planos IE-07 Tabla de suministros eléctricos, DU01 Diagrama Unifilar y IE-03 Alimentadores Generales, indica un interruptor general de acometida 3P-125, 220V, pero no se tiene suministro. Favor de indicar quien suministra dicho interruptor. O en su defecto validar que lo suministre el contratista por tema de fin de obra el día 14 de sep. Se anexa remisión de Tableros llegados a sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18058 | Referente a recubrimiento ceramico en lavamanos y tarja de aseo, en plano A-409 Sanitarios asociados comedor y aseo en detalle 5 corte “G” no indica hasta que punto es la colocación de revestimiento cerámico. Favor de enviar detalle hasta que punto es la colocación de cerámica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18059 | Sobre la pintura y colocación de adosado en fachada de acceso a clientes ya realizado, las velarías están de lado derecho como lo indica en plano A-200 Rotulo de fachada 1-2 y A-200 Fachadas generales. Favor de informarnos si esto es correcto o de lo contrario se tendrá que corregir del lado izquierdo por tema de acceso esto generaría adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18060 | En plano A-102- Planta General de Cubierta y A-102a – Detalles de cubierta, no se cuenta con el desarrollo de colocación de paso de gato. Favor de compartir plano de sujeción y desarrollo del paso de gato en cubierta. | 11 | Buen dia Se informa que se ha cargado en la carpera INTERIORES ARQUITECTONICOS, el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA con la actualización y detalles de sujeción. Saludos | 4 | 97 | 1402
18061 | En plano ES-Plano Estructural de cisterna en detalle “8” (Detalle de escalón tipo), solo indica el desarrollo de los escalones solo falta detalle de anclaje y material ya que en esta zona tendrá agua. Favor de indicar que material a utilizar si de hierro o acero inoxidable y su detalle de escalera para su desarrollo. | 2 | Buen dia Se informa que se ha cargado en la carpeta INTERIORES ESTRUCTUAL el plano ES-601 PLANO ESTRUCTURAL DE CISTERNA, con la especificación faltante. Saludos | 4 | 22781 | 1402
18062 | En plano AL-01 Planta arquitectónica y detalles, no se tiene en cuenta atmosféricos en piso de ventas para ventilación de la misma, si esto es correcto favor de confirmar dicha observación de lo contrario enviar detalle de lo antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18063 | En Plano C-11 Plano de áreas verdes permeables. Se considera pasto san agustin ¿es factible colocar estas áreas verdes? ya que no hay una red de riego. Lo cual se considera cambiar de material tal como agregado sin ningún costo alguno en las áreas permeables. Favor de dar visto bueno o que se considere tal cual el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18064 | En plano A-601-Detalle de herrería, no se tiene el desarrollo u el detalle de las ventanas louver, fijación, tipo de mosquitero etc. y en la Tabla de puertas y cortinas no se tiene descrito. Favor de enviar detalle para guía de los trabajos. | 22 |  | 2 | 12 | 41
18065 | En plano AL-01 Planta arquitectónica y detalles de Aire Acondicionado los disparos de extracción dan directamente al departamento vecinal y como es bien sabido es una zona de fraccionamientos, es importante cambiar de trayectoria o realizar las descargas a cubierta para no tener oportunidades con los vecinos. Favor de validar el tiro directo hacia cubierta para la extracción de olores de los sanitarios, se adjunta reporte para su revisión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18066 | En plano C-03 Plano en Conjunto, indica una malla descrita en simbología Malla Ciclónica con altura de 2.10m Dirigirse al plano CO-10 lo cual no hay dicho plano. Favor de cargar plano para revisar el desarrollo para colocación de la malla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18067 | En plano A-401 Pórtico de acceso y A-102 Planta general de cubierta NO hay detalle alguno sobre el desarrollo y sujeción de Canopie solo indica que es de lamina R-101 Cal. 24 pero se requiere el detalle. Favor de enviar plano de detalles de Canopie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18068 | Se están colocando los refuerzos de columnas tal Y Como viene en proyecto y tenemos las siguentes oportunidades: 1.- todos los ángulos verticales , sus barrenos caen en las varillas esto hace que algunos entren sesgados. 2.- en el refuerzo inclinado los barrenos apenas y caen en el recubrimiento y el peso es mucho, la trabe es más chica en sección que la placa del refuerzo; esto a mi opinión debió se haber sido una U y los barrenos horizontales en las trabes eso nos daría más seguridad en y agarre en las mismas. Existe un riesgo muy alto se requiere que el estructurista acuda a sitio y de un nuevo planteamiento, no se puede tener mucho tiempo asi la estructura. Favor de mandar boletin urgente anexo fotos | 2 | Buen dia, Se carga Boletín 03- detalle estructural.Con ajustes encontrados en sitio. Saludos | 0 | 22781 | 829
18069 | Respecto al rfi 3 hacen mencion a una OC del 09 de febrero pero en tririga la ultima version del plano es del 15 de enero de 2024 (adjunto imagen); pueden cargar esta OC del 09 de febrero ya que a la fecha la malla ya esta colocada conforme al plano a102. Es importante mencionar que no tenemos notificacion de esta OC del 09 de febrero | 20 |  | 2 | 91 | 41
18070 | en referencia al rfi anterior se informa que los planos cargados en tririga de cubierta no contienen los cambios mencionados donde se cancela el cerco electrico, favor de actualizar los planos y descargar la ultima version | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18071 | Nos pueden indicar: si llevamos Over Head en la cortina del acceso a recibo. En el plano correspondiente LP-01 Sistema de Intrusión, no viene indicado el Over Head en la cortina del acceso a recibo. | 2 | Se considera la instalación de 1 over head en la cortina trastienda, se actualiza plano LP01-SISTEMA_DE_INTRUSION-BAE_1292_CANDILES_QRO, | 4 | 22781 | 1402
18072 | LOS PANELES EXISTENTES DE LA CASETA DE LA PTAR PRESENTAN CORROSION EN LOS PRIMEROS 20CM DE LA PARTE INFERIOR DE MANERA GENERAL ¿SE CONSIDERA LA REPARACION DEL PANEL? O ¿EL CAMBIO DE LOS PANELES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18073 | Se informa que se requiere suministro e instalacion de paso de gato adicional para que el personal que va a instalar las unidades de aire puedan transitar en cibierta de manera segura, ya que la cubierta se encuentra en mal estado y no tiene mantenimiento | 11 |  | 2 | 97 | 41
18074 | El perfil LI 3 12 X 38 no se tiene de entrega inmediata y dan fecha de suministro de dos meses, este es el que se ocupa para las cuerdas superiores CS-1 y CS-2 de la armadura ARP-1. Por lo que proponemos poner ángulo de 4" x 38 el cual se tiene para entrega; la propuesta del ángulo de 4" sería para CS-1 con espesor de 14 y CS-2 espesor de 38 como indica el proyecto solo se ubcrementaria el tamaño de los ángulos los cuales pasarían de 3 12" a 4". Esto con el fin de no frenas la fabricacion, aclarando que no genera costo adicional la diferencia de costo sera absorbida por contratista. FAvor de confirmar o en su defecto enviar boletin de ajuste | 2 | Buen dia, Con base en la opinión del espacialista estructural, se puede realizar la modificación en el perfil mencionado. Saludos. | 0 | 22781 | 829
18075 | Nos pueden indicar: El tono de pintura que se aplicara en el tramo restante de fachadas después de los rótulos, ya que este no viene mencionado, anexo reporte | 2 | En el tramo restante del faldón después del rótulo se aplicará pintura gris (P-3 en la tabla de pinturas, SW-1006CMX-1006) | 1 | 22781 | 2559
18076 | BUEN DIA PROYECTOS EN EL AREA DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA SE TIENE LA PINTURA HORIZONTAL DAÑADA POR USO Y DESGASTE NATURAL , EL ALCANCE LA CONTRATISTA NO TRAEN LA PINTURA HORIZONTAL DE DICHA SEÑALIZACION, EN RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES , NOS MENCIONO QUE EN OTROS PROYECTOS SI SE ESTABA REALIZANDO. SE ACEPTA EL ADICIONAL DE LA PINTURA HORIZONTAL DE LA SEÑALIZACION DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA ? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18077 | Buen día. Con el gusto de saludarle, solicito su apoyo con respecto al tema del piso existente en la unidad, ya que en proyecto no traemos plano de detalles, si se realizara un desbaste, un entortado, un autonivelante. El piso esta desnivelado, manchado y agrietado y el espesor varia, hay áreas que tiene 5 cms, otras áreas tienen 2.5 cms. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios eo indicaciones. Saludos… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18078 | Para mejorar los tiempos del proceso de obra se propones colocar piso sobre piso, evitando la demolicion y en las puertas hariammos los ajustes correspondientes ¿se autoriza? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18079 | Se indica en proyecto colocar placa en peralte de viga IR existente pero en sitio se encuentran canalizaciones de instalaciones eléctricas con alimentación principal de Rack. Se realiza propuesta pariendo con el soporte colocando placa en patín inferior de viga existente IR con PTR que se pretende realizar una extensión de 0.05 m. para librar las instalaciones existentes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18080 | SEGUN EL PLANO ES 404 MARCA BARRENAR LA TRABE PARA COLOCAR UN TAQUETE HILTI Y ASI FIJAR LA PLACA DE LA ARMADURA, SIN EMBARGO, BARRENAR ANTES DE LOS 28 DIAS DE FRAGUADO DEL CONCRETO DE LA TRABE COMPROMETE LA RESISTENCIA DE LA MISMA. ¿PODEMOS SUSTITUIR LOS TAQUETES POR VARILLA DEL NUMERO 6, SOLDADA A LA VARILLA DE REFUERZO DE LA COLUMNA EN L DE 30CM DE LONGITUD EN COLADO MONOLITICO? ANEXO PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18081 | En el plano de DEM02 nos marca el retiro de plafón en el área de gerencia sin que marque su habilitado de nuevo, ¿es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18082 | El plafon de rayos x no marca que lleve plomo ¿es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18083 | El plano compartido por el área de Energía de Walmart (Proyecto CFE) nos hace referencia al tipo de tubería y conductores a emplear, así como el tipo de base para el medidor, pero difiere con el plano del diagrama unifilar cargado en proyecto (DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR). Esta ejecutado conforme al plano autorizado por cfe, nos apoyan con este tema ya que la UVIE lo marca como no conformidad | 2 | Se comparte DU actualizado | 9 | 22781 | 1425
18084 | Se informa que el dia de hoy tuvimos la visita de UVIE, sin embargo, los planos que ellos tenian eran con una revision del 01 de junio de 2024 y la ultima actualizacion de tririga es del 15 de enero de 2024. Existen diferencias en interruptores y alimentadores importantes entre estos planos favor de indicar que procede con este tema | 2 | Buen dia. Se actualiza plano DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR que valido y libero la UVIE. De acuerdo con la visita y recorrido generada por el especialista el dia 7 jun junto con Supervision. para no tener afectación a lo ya instalado y suministrado en sitio. Saludos | 0 | 22781 | 829
18085 | Me apoyan cargando los planos: A-103b y A-103c, los cuales no vienen el las carpetas recibidas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18086 | Nos pueden indicar si en el proyecto de remodelación se tiene el alcance del retiro de la planta de emergencia, en caso contrario indicarnos como se llevará a cabo el retiro de esta. El alcance que se tiene para esta área solo es la habilitación del interruptor doble tiro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18087 | A solicitud de gerencia de obra, se deben colocar 2 postes verticales de perfil ptr en cada esquina del cancel de aluminio de acceso principal como refuerzos al mismo y sostener de mejor manera las puertas de aluminio. Se solicita indicar de que dimensiones deben ser estos perfiles y calibre. La contratista debe presentar el presupuesto correspondiente. | 2 | Buen día. La puesra esta deacuerdo al modelo aprobadon en prototipo, favor de compartir la propuesta de refuerzo para su revision. Saludos. | 0 | 22781 | 829
18088 | En plano marcan un power pole para realizar la baja de instalaciones en especiales en electronica pero este no viene de listado de suministros, me apoyan con la actualizacion del listado y que compras lo suministre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18089 | EN EL PLANO C-08 MARCA UN POZO DE INFILTRACION DONDE SE CONECTAN LAS DESCARGAS PLUVIALES, SIN EMBARGO ESTE LO MARCA EN EL AREA DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSION DE LA TIENDA; SE PROPONE REDIRIGIR LAS PENDIENTES Y COLOCAR EL POZO DE INFILTRACION EN EL AREA PERMEABLE JUNTO A LOS DOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ANEXO CROQUIS. QUEDO A LA ESPERA DE SU AUTORIZACION O EN SU CASO NOS INDIQUEN LA NUEVA UBICACION DEL POZO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18090 | debido a la saturación de instalaciones de todos tipos y a la gran cantidad de racks , mercancía, malla ciclón , plafones de tablaroca, y que en las zonas donde van los refuerzos para los equipos , se solicita que se abra Lamina de cubierta una a una en. Las zonas de los refuerzos y estos se hagan por arriba de la cubierta, se utilizarán espárragos y escasamente soldadura para la fijación de las bases, esto haría más eficiente y seguro el trabajo de la fabricación de las bases. ¿se valida proceso? | 2 | Buen día Esta solución es parte de su proceso constructivo el cual se debera de validar con gerencia de construcción y en conjunto dar aviso a gerencia de tienda, es importante contar con todas la medidas de seguridad en todo momento y garantizar que los trabajos esten ejecutados de la manera correcta. | 9 | 22781 | 1425
18091 | Conforme lo acordado el dia de hoy en la reunion sostenida respecto a la colocacion de colchoneta en piso de ventas zona de frutas y lacteos; se indico que el proceso constructivo indicado en plano no era el adecuado para la colocacion de esta y la propuesta de colocarlo entre el joist no es viable por que se puede dañar; si se retira la lamina para permitir extender el aislante y posterior colocar lamina seria lo correcto. FAvor de enviar boletin con el proceso constructivo a seguir para ejecutar este alcance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18092 | Conforme el RFI 28 el riesgo de que la colchoneta se rasgue al jalarla entre la estructura y la lamina es demasiado alto sumado a que en toda esa seccion se corre el riesgo de que el engargolado se dañe debido a que la lamina se tiene que levantar, por estas razones contratista Disark menciona que de ejecutar el trabajo no daria garantia, ya que es un trabajo donde se pueda dañar la colchoneta en zonas donde no pueda ser visible, sumado que si se presentara daño en el engargolado de la lamina existente tampoco tendria garantia. EL proceso correcto para la colocacion de la colchoneta en el area de frutas y verduras y que tendria una garantia de obra, es retirar la lamina existente, colocar la nueva colchoneta y posteriormente colocar de nuevo lamina. Se requiere de una visita de proyecto en sitio para que vean las condiciones de la obra y puedan constatar que lo que el boletin indica no es viable constructivamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18093 | Buen dia DIGATEM informa que se requiere un tanque adicional para tratamiento del agua, esto implicaria corrregir el diseño de la base de concreto por el peso que cargaria, anexo planos de propuesta. Nos pueden confirmar si aplicamos esta propuesta o en su defecto indicarnos el motivo por el cual no aplicaria | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18094 | Ubicación: Cubierta en azotea. Se propone colocar redondo de Ced 40 de 3” en vigas IR existentes, para realizar apertura de lamina KR-18 de 5” aprox colocando un solo elemento mayor a lo solicitado en proyecto y de esa forma se evita el realizar apertura de aproximadamente 0.70 x 0.50 para colocar PTR en forma escalonada. Con esta propuesta evitamos el tema de filtraciones ya que solo seria una perforación menor y se colocaría master Flash como se ha realizado comúnmente Favor de validar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18095 | BUENAS TARDES EQUIPO DE PROYECTOS EN RELACION A LOS POZOS DE ABSORCION, LA CONTRATISTA ESTA PROPONIENDO UN METODO CONSTRUCTIVO MAS RAPIDO, CON LA MISMA EFICACIA , YA QUE ASI NO TENDRIAMOS QUE ABRIR UNA CEPA TAN GRANDE, CON UN RADIO DE 7 METROS , POR EL TEMA DEL TALUD Y COMO ESTAMOS EN TIEMPO DE LLUVIA Y CORREMOS EL RIESGO DE UN DESBARRANCO POR LA PROFUNDIDAD DEL POZO AL HACERLO DE MAMPOSTEO SE ADJUNTA LA PROPUESTA SE AUTORIZA DICHA PROPUESTA? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18096 | El tranasformador esta ubicado pegado al acceso y puede haber riesgo de que algun vehiculo lo pueda golpear, se propone colocar bolardos de 4in de diametro por 1.10mts de alto para evitar esto. ¿se autoriza? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18097 | el transformador se ubica en el de anden de carga y descarga ¿se puede considerar un ptr de 4x4"e incado en concreto a un costado? que ayude como proteccion del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18098 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín No. 03 “Lucernarios en Cubierta” se solicita Reemplazo de Laminas de Policarbonato, pero por las condiciones climáticas actuales se debe proteger inmediatamente para evitar filtraciones al interior de área a intervenir, nos pueden indicar propuesta para proteger provisionalmente los lucernarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18099 | Se informa que solo esta cargada la carpeta de proyecto ISSUE en la cual no esta habilitado el menu 'notas y documentos', por lo cual no podemos acceder a documentum donde deberian estar las carpetas con el proyecto. ¿solo se trabajara con el proyecto ISSUE? ¿no estara habilitada de proyecto ejecutivo? Requerimos acceso a la carpeta de los planos del proyecto ejecutivo a implementar en la unidad, es urgente ya que el proyecto inicio el dia de hoy | 2 | Buen día. El proyecto esta activo y liberado en tririga, se solicto al área de Tririga y de concursos se verifique su acceeso y correcta asignación Saludos. | 0 | 22781 | 829
18100 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín ES-700 “Elevaciones de Fachadas”, se indican los elementos estructurales de la fachada a intervenir. Sin embargo, no se está contemplando un elemento que se halló durante el cambio de canalón que es un PTR cuadrado como se muestra en la fotografía. ¿se autoriza intervencion en este elemento? anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18101 | De acuerdo al proyecto y en la tabla de perfiles nuevos se menciona la colocación de un perfil OR de 25x64mm como refuerzo a las armaduras existentes, sin embargo, este tipo de perfil no es comercial. Se solicita la actualización de dicho material, favor de enviar especificacion, anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18102 | En los planos A-601 TABLA DE PUERTAS y en el A-601a DETALLE DE PUERTAS no viene indicada la puerta de acceso principal, la duda es aplica o no aplica puerta de acceso. Favor de mandar el boletin con los detalles en caso de aplicar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18103 | SE INFORMA QUE EL BOLETIN MARCA UNA MODULACION DE DOS FIJOS DE 1.20MTS CON DOS PUERTAS DE 1.20MTS, SIN EMBARGO, EXISTNTE TENEMOS UNA MODUALCION DE DOS FIJOS DE 1.40MTS Y DOS PUERTAS DE1.20MTS ¿QUE MODULACION MANTENEMOS? | 2 | Considerar la modulaciÃ³n existente dos fijos de 1.40m y puertas de 1.20m. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
18104 | Contratista informa que el tiempo de fabricacion para la puerta de salida de emergencia es mayor a 8 semanas, ya que lo marcan como fabricacion especial; sin embargo, nos indican que el proveedor le asegura suministro de entre 5 o 6 semanas con la puerta marcada en la especificacion 08110 ¿se valida el cambio? anexo especificaciones | 2 | Considerar la especificaciÃ³n 08110, pero la puerta debe ser de doble abatimiento como la existente. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
18105 | El punto de conexion de al red hidraulica propuesto en planos no es factible ya que esta por arriba del area de salchichoneria de supercenter, implica que se debe cortar el servicio de una parte de la red asi como se crea un riesgo de generar un daño a plafones. ¿que otro punto tenemos de conexion? | 2 | Buen día. Se acordo con la contratista que verificará en sitio un punto de conexión a la red hidráulica de 2", que implique menores riesgos al realizar los trabajos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
18106 | Se solicita definan si a esta unidad se le colocarán puntos de anclaje de servicio en techumbre o no. Si es así favor de compartir datos de proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18107 | En recorrido para la toma de posesión nos indica la gerente de operaciones Dinora Jiménez, ¿nos hacen la observación que no existe una rampa de discapacitado para la tienda, debería llevar rampa para discapacitado? ¿Como esta dado de alta el permiso de rampa para discapacitad?En proyecto no tenemos la información de alguna rampa para discapacitado, en caso de ser así anexar planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18108 | Para el reforzamiento de columna y trabes de cerramiento se plantea en el proyecto original un sistema de contraventeos de acero, por diseño y flexión, el acero terminará por fluir y requerirá otra reestructuración.¿Está bien el procedimiento constructivo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18109 | Tienda solicita cambio de ubicación de micrófono en área de cajas lo quieren donde estaba anteriormente, esto es, recorrerlo 7mts hacia el cajero redblue ¿se autoriza el cambio? aclarando que ya se encuentra instalado conforme a proyecto, representa un adicional re ubicarlo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18110 | La ubicación de escotilla en el sitio marcado en color rojo en proyecto no se menciona la necesidad de realizar el paso (demolición) en la losa maciza existente, por lo que tendrá que considerarse como un trabajo extraordinario, sin embargo, como se puede observar en las imágenes el estado actual de dicha zona se encuentra muy deteriorada con deformaciones y humedades, por lo que al realizar la demolición puede presentarse un colapso de la estructura. ¿Se considera algún refuerzo en la losa a demoler? E indicar detalle; ¿Se considera reubicación de escotilla y ampliación de escalera marina? Anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18111 | SE SOLICITA LA ESPECIFICACION DEL TALUD O EN SU DEFECTO EL ANALIZAR SI ES NECESARIO CONSIDEAR UN MURO DE CONTENCION, YA QUE EL AREA DESTINADA EN ESTE PROYECTO TIENE UN DESNIVEL DE 2.00 MTRS DE SU NIVEL DE PISO TERMINADO, A SU NIVEL MAS BAJO. CONSIDERANDO ESTE DESNIVEL EXISTENTE EN EL AREA DE TRABAJO, LA PTAR TENDRIA UN TALUD MUY PRONUNCIADO CON UN RIESGO DE DESVORDAMIENTO EN CASO DE LLUVIAS. SE AGREGA FOTOGRAFIAS DEL AREA, ASI COMO UN LEVANTAMIENTO DONDE SE INDICAN DESNIVELES EXISTENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18112 | En el area de recibo y amasijo tenemos que colocar equipos nuevos, sin embargo, tenemos saturacion de instalaciones y mercancia que no se pueden reubicar ya que la operacion de tienda en estas areas es de mucha demanda; requerimos boletin para realizar la re estructuracion por la parte de superior, se tendria que retirar la seccion de lamina necesaria entre monten y monten para fijarlo y posterior cerrar lamina, esto se haria en todas las secciones de la re estructuracion. En el zoom esta semana se acordo que se iba a realizar una visita a la unidad para darle solucion, requerimos una respuesta inmediata a este tema ya que esta generando atraso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18113 | SE SOLICITA LA INFORMACION: EL REFUERZO ESPECIFICADO PARA LA UNIDA UPE-16 ESPECIFICADA EN PLANO ES-03 (REFUERZO ESTRUCTURAL POR EQUIPOS EN CUBIERTA) Y REFORZADA CON BOLETIN ENTREGADO EL DIA 23 DE AGOSTO UBIUCADO EN EL AREA DE AMASIJO, ¿SERA IMPLEMENTADO EN LOS JOIST QUE SOPORTAN TODAS LAS 15 UNIDADES PAQUETES QUE SE CONTEMPLAN EN ESTE PROYECTO? YA QUE EN PLANO CONTIENE UNA NOTA LA CUAL INDICA QUE *EN CASO DE QUE LOS ELEMENTOS DE JOIST SE ENCUENTREN PREVIAMENTE REFORZADOS NO SERA NECESARIO EL REFUERZO¨. Y SE OBSERVA QUE NO SE CUENTA CON LOS REFUERZOS MENCIONADOS. SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS, EL CUAL UNO DE LOS PUNTOS IMPORTANTES IDENTIFICADOS, ES QUE EN LAS AREAS DE REFUERZO SE CONTEMPLAN INSTALACIONES EXITENTES Y EN USO ACTUAL DE TIENDA. SE AGREGA REPORTE, | 2 | BUEN DÍA No se deberá colocar refuerzo para los equipos indicados en el reporte que con compartieron ya que estos es cambio 1 a 1 y el peso de los equipos nuevos es menor al del equipo existente. | 5 | 22781 | 21
18114 | En el plano A 103..Planta de muros. Indica un muro de durock de 3.68 mtrs de longitud y 2.60 mtrs de altura Es endeble por la altura y la longitud Se solicita autorización para fijarlo al monten o flambeo más próximo en dos puntos. Favor de enviar propuestas de reforzamiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18115 | El plano IE07-a indica que va un registro telefonico detras de la camara de refrescos si se coloca ahi, no se va a tener acceso a el para el cableado de telmex ¿a donde se reubica? puede ser junto a la maquina de hielo... favor de confirmar y enviar boletin de cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18116 | BUENAS TARDES, DE ACUERDO AL PROYECTO INICIAL, NOS MARCA DEMOLICION DEL POZO DE VISITA Y HACER UN NUEVO POZO DE OBSORCION , LAS RECOMENDACIONES DEL ESPECIALISTA ES RECORRER EL POZO 1.5 METROS YA QUE TENEMOS UN ARBOL TIPO FICUS EL CUAL YA DESTRUYO LA TUBERIA Y EL POZO DE VISITA , POR LO QUE SE RECOMIENDA RECORRERLO Y HACER DESVIO DE TUBERIA PARA LA CONEXION DEL NUEVO POZO NUMERO 4, ASI MISMO EL ESPECIALISTA RECOMIENDA DAR MANTENIMIENTO A LOS POZOS RESTANTES SE ACEPTA LA PROPUESTA ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18117 | Refrigeracion soliicta una rejilla de ventilacion en el cuarto de basura en plano A-407c no se marca algun detalles ¿si aplica? de ser asi favor de enviar boletin | 2 | Esta rejilla no esta considerada dentro de las especificaciones de refrigeraciÃ³n, favor de solicitar el criterio al proveedor para revisar su aplicaciÃ³n | 9 | 22781 | 1425
18118 | BUENAS TARDES AREA DE PROYECTOS SOLICITO DE SU APOYO PARA QUE ME DEN VISTO BUENO EN LA SIGUIENTE PROBLEMATICA, DE ACUERDO AL PROYECTO TENEMOS QUE HACER LAS REPOSICIONES DE ASFALTO EN MEZCLA EN CALIENTE, PERO POR LA POCA VOLUMETRIA QUE SE OCUPARIA ES MUY DIFICIL ENCONTRAR UN VENDEDOR DE ASFALTOS. LA PROPUESTA ES SI PODEMOS SUSTITUIR EL ASFALTO POR CONCRETO PIGMENTADO EN COLOR NEGRO ? ESTO NO ES CAUSA DE UN ADICIONAL , SOLO ES POR LA PREMURA DE CULMINAR ESTOS TRABAJOS LO MAS RAPIDO POSIBLE Y LIBERAR EL ESTACIONAMIENTO A TIENDA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18119 | CONFORME AL TRAZO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION Y VERIFICANDO EL PLANO DE CONTRASTE SE DEBE DE AJUSTAR EL VANO DE ACCESO DE LA TRASTIENDA, YA QUE EN EL ESPACIO LIBRE NO ENTRAN LAS TARIMAS, SE DEBE AJUSTAR 35CM; ESTO NO ESTA REFLEJADO EN EL PLANO DE CONTRASTE NI EN NIGUN DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18120 | EN EL AREA A INTERVENIR SE CUENTA CON UNA ESPECIE ARBOREA QUE DESPUES DE TRAZAR EL AREA AQUE ABARCARIA LA PTAR, QUEDA JUSTO DENTRO DE LA POLIGONAL. SE SOLICITA LAS INDICACIONES PARA PROCEDER AL TRATAMIENTO DE ESTA ESPECIE VEGETAL. SE AGREGA FOTOGRAFIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18121 | SE INFORMA QUE TENEMOS INSTALACIONES EN PLANTA DE EMERGENCIA QUE SE REQUIEREN REUBICAR ANEXO REPORTE ASI COMO LOS MEDIDORES DE CONSUMO DE LA SUBESTACION YA QUE EN ESTA ZONA SE ALOJA UNA NUEVA PUERTA CORREDIZA PARA ACCESO A LA PLANTA. FAVOR DE CONFIRMAR Y MANDAR UBICACION NUEVA DE MEDIDORES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18122 | Favor de dar respuesta al rfi número 1 | 20 |  | 2 | 91 | 41
18123 | Tienda solicita la reubicacion del mueble de servicio al cliente y en su lugar colocar lockers; el mueble lo quieren junto a donde esta el control de accesos. ¿se autoriza cambio? favor de enviar boletin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18124 | En la revisión de planos arquitectónicos se muestra una reubicación de un poste de luz de media tensión: el cual se encuentra ubicado en el área servicio pick up (Imagen 01). El proyecto nos indica la reubicación del poste a una distancia de 20.62 metros de su posición original (PLANO EAIS01). Dicho poste tiene como principal función la DERIVACIÓN hacia:1.- Poblado (Imagen 02).2.- Hacia el sur, poste con transformador (Imagen 03).3.- Hacia el poniente, con poste y este a deriva hacia transformador (Imagen 04). El día 14 de agosto del 2024 se tuvo la visita del subgerente de energía de Wal-Mart Manuel Ayala con quien se tocó este tema y nos sugirió el replanteo de los espacios de cajones de estacionamiento, esto con el fin de evitar retrasos por la gestión de permisos dado que no solo intervendría CFE, sinotambién la SICT. Por lo tanto, se necesita dar visibilidad al equipo de proyectos d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18125 | EN PLANO NO A-102 SEÑALA DETALLE DE PUERTA METALICA DE ACCESO A CUBIERTA, DONDE ESQUEMATICAMENTE PRESENTA UN PASADOR TIPO MAUSER PARA CERRAR CON CANDADO.PREGUNTA: ES EL UNICO ELEMENTO DE SEGURIDAD PARA LA APERTURA DE PUERTA Y ¿QUE MODELO SE REQUIERE? | 2 | El modelo de candado viene indicado en el plano A102 y se trata de un candado CANDADO *TESA-ASSA ABLOY MODELO "CS" y adicional a esto se tendrá sistema de intrusión indicado en el plano LP01-Sistema de intrusion - BAE 2207 PLUTARCO ELIAS CALLES | 4 | 22781 | 1402
18126 | El proyecto to marca suministrar un tinaco rotoplas color beige de 1100 litros horizontal pero en la zona de Playa del carmen no se encuentra y en algunas sucursales nos indican esta descontinuado; ¿se puede suministrar el tinaco de la misma capacidad y color pero vertical? | 2 | Buen dia Adelante con el cambio, asegurarnos que la capacidad sea de 1100 LTS. Saludos | 0 | 22781 | 829
18127 | En el alimentador principal que corre de la salida de la subestación de lado de baja tensión hacia la base del medidor y de la salida del medidor hacia el interruptor principal. Se esta diseñando la colocación de un alimentador de calibre 500 KCM en cobre, sin embargo la base de medición está diseñada para recibir 4 conductores máximo de 300 KCM en cobre o aluminio, ya que la base de medición solo soporta 200 A. incluso el interruptor principal es de 200 A, consideramos que no existe una caída de tensión entre los puntos energizados yo el conductor no es armado ya que no es aluminio . La pregunta es ¿se podrá colocar el conductor de 250 KCM en cobre a 75° o 40 AWG en cobre a 75°? Con esto incluso se podría disminuir el diámetro de la ductería y no se tendría que modificar los boquetes de entrada y salida de la base de medición ya que están indicando en el proyecto un tubo de 3” Las dist | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18128 | RFI#01 EN PLANO A101C PLANTA DE SUMINISTROS, PRESENTAN EL SUMINISTRO A CARGO DE LA CONTRATISTA DEL COMEDOR DE ASOCIADOS, REFIERE LAS ESPECIFICACIONES AL PLANO A500 DETALLES DE CARPINTERIA, EN ESE PLANO NO ESPECIFICA DETALLE DE FABRICACION Y ACABADOS GENERALES DEL MUEBLE. PREGUNTA: EL MUEBLE ES SUMINISTRO POR PARTE DE LA CONTRATISTA O ES SUMINISTRO WALMART?.DE SER SUMINISTRO DE PARTE DE LA CONTRATISTA FAVOR DE ESPECIFICAR LOS DETALLES DE ACABADOS Y FABRICACION DEL MUEBLE, YA QUE EN EL EL PLANO DE SUMINISTROS A101c ESPECIFICA QUE EL MUEBLE ES DE 1.35X 0.50 Y EN EL PLANO A500 DETALLES DE CARPINTERÍA MENCIONA UN MUEBLE DE COMEDOR DE 1.9 X1.10 QUE VA UNIDO A UNA ALACENA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18129 | EN PLANO DE DEMOLICIONES DENTRO DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES POR DEMOLER, SE ENCONTRÓ UNA CISTERNA CON DIMENSIONES CONSIDERABLES 3.00X 2.00 X 2.50m PROF, CABE SEÑALAR QUE PARTE DE LA CIMENTACIÓN PROPUESTA DE PROYECTO, INTERSECTA DICHA CISTERNA, FAVOR DE EMITIR BOLETÍN DE TRATAMIENTO PARA ESTE HALLAZGO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18130 | En el plano de instalación sanitaria (IS-01) nos indica una coladera MCA. PISA. MOD. UP 1000C. En sitio se realizó la ranura, para hacer el alojamiento de la tubería y la coladera, nos encontramos con una cadena de liga de la cimentación, lo cual nos impide, poder realizar la colocación de la coladera, ya que la mitad de la coladera queda .40 cm a nivel superficial de la corona de la cadena de liga, por lo cual se solicita una posible solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18131 | Referente a los trabajos de trayectoria de red sanitaria y debido a las problemáticas que se generan debido a la existencia de puestos, registro CFE, arboles, se realiza propuesta de cambio de trayectoria, para lo cual: 1.- Se está proponiendo la conexión sanitaria de la PTAR en alguna de las BOCAS DE TORMENTA existentes dentro del ESTACIONAMIENTO, las cuales se ubican a menos de 15.00 MTS del área de la PTAR ya una vez edificada. 2.- Sustituir la BOCA DE TORMENTA por un POZO DE VISITA, realizar la conexión al POZO DE VSITA de la red sanitaria. 3.- Realizar DESASOLVE a la línea de drenaje en el área de ESTACIONAMIENTO EXISTENTE para que el funcionamiento de esta sea adecuado y al 100%. (SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO) Quedando en espera de su autorización yo comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18132 | REFERENTE A LA INDICACIÓN POR PARTE DEL AREA DE ENERGÍA WM, QUE HAY CAMBIO DE DISEÑO DE ACOMETIDA CFE, LA CUAL SERÁ EN BAJA TENSIÓN, SE MENCIONA EN COREO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 "MODIFICACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO" QUE NO DEBERÁN CONSTRUIRSE ALCANCES PARA TRANSFORMADOR ELECTRICO, SE COMPRENDE QUE TAMPOCO PARA EL NICHO DE MEDICIÓN. SE SOLICITA BOLETÍN DE EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA CONFORME LO MENCIONADO, SI SE DEJARÁ ÚNICAMENTE BASE PARA MEDICIÓN, UBICACIÓN, DIMENSIONES DE TUBERÍAS, MUFA, DÍAMETROS Y TRAYECTORIAS, SI SERÁN SUBTERRÁNEAS O AÉREAS HASTA LOS TABLEROS O SE CONTEMPLA LLEGAR AL INTERUPTOR DE DOBLE TIRO ETC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18133 | EN PLANO DE TERRACERÍAS CO-09L SE INDICA MALLA CICLÓN ADOSADA A COLINDANCIA POSTERIOR DE TIENDA, SE INFORMA ACERCA DE UNA SERIE DE CONTRAFUERTES DE BLOCK REFORZADO EN MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE, SUPERPUESTOS HACIA TERRENO DE PROYECTO, ESTOS CONTRAFUERTES TIENEN EN COPETE COTA APROXIMADA 50.45, SE PROPONE CONSIDERAR ESTA COTA COMO NIVEL DE CORONA DE LA GUARNICIÓN QUE CONTENDRÁ LA MALLA CICLÓN, GENERÁNDOSE UN LIGERO TALUD DE ÁREA VERDE HACIA FACHADA POSTERIOR, ELLO OCULTARÁ LOS SALIENTES DE LOS CONTRAFUERTES PARA EL TRAMO LONGITUDINAL DE TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18134 | EN PLANO DE DEMOLICIONES C02, SE INDICA DEMOLICIÓN DE BARDA EXISTENTE DE COLINDANCIA, SE INFORMA QUE DICHA BARDA EN AMBAS COLINDANCIAS, NO HAY LA EXISTENCIA DE CONTRABARDA VECINA, POR LO QUE PROPIOS VECINOS ESTAN SOLICITANDO NO DEMOLER POR LA AFECTACIÓN QUE CONLLEVA, POR OTRO LADO, ESTA BARDA, POSEE UNA CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.70cm Y UN ARRASTRE DE ESCARPIO A 0.60m POR LO QUE AFECTARÁ A LA CIMENTACIÓN DE PROYECTO, SE TENDRÍA QUE DEMOLER DE IGUAL MODO ESTA CIMENTACIÓN CON MAQUINARA PESADA, LO CUAL, CON LAS VIBRACIONES, PODRÍAN AFECTAR LA ESTRUCTURA DE COLINDANCIA. SE PROPONE SEPARAR EL EJE "A" DE LA BARDA CORRESPONDIENTE 0.60cm GENERANDO UN PASILLO DE FILTRACIÓN, EN SU CASO, UNA CUNETA DE ESCURRIMIENTOS, DANDO UN TRATAMIENTO A LAS BARDAS ACTUALES Y CONSERVARLAS CON UN REPELLADO MEDIO. CON ESTA SEPARACIÓN YA ES FACTIBLE EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN DE PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18135 | En el plano de instalación sanitaria (IS-01) nos indica una coladera MCA. PISA. MOD. UP-230, esta coladera está ubicada en la cámara de refrigerados En sitio se realizó la ranura, para hacer el alojamiento de la tubería y la coladera, nos encontramos con una zapata aislada, lo cual nos impide poder realizar la colocación de la coladera, por lo cual se solicita una posible solución. (Se anexa reporte fotografico). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18136 | EN PLANO C-02a RUPTURA DE BANQUETAS PARA ACCESOS Y CONEXIONES, SE INDICAN 2 ARBOTANTES EXISTENTES. LA NOTA "C" MENCIONA QUE ÉSTOS SE REUBICAN INCLUYENDO SU CIMENTACIÓN, (EL PLANO NO INDICA LUGAR DE REUBICACIÓN), LA NOTA 4 DICE QUE LA REUBICACIÓN DE LOS ARBOTANTES "ESTA SUJETA A PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE". SE SOLICITA EL LUGAR DONDE DICHOS ARBOTANTES QUEDARÁN REUBICADOS Y EL PERMISO CORRESPONDIENTE PARA DICHA ACTIVIDAD, SE COMPRENDE QUE ESTE MOBILIARIO ES INFRAESTRUCTURA URBANA POR PARTE DE MUNICIPIO YO EN SU CASO, POR PARTE DE LA DESARROLLADORA DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA LAGUNA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18137 | EN PROYECTO NO INDICA REUBICACIÓN DE SERVICIOS PARA BÁSCULA: ENERGÍA REGULADA, DATOS Y CONTACTOS NORMALES, SE SOLICITA SABER SI YA NO SE REUBICAN ESTOS SERVICIOS. EL AREA DE PREPARADO DE CARNES, TAMPOCO APARECE EN NUEVO LAYOUT, CABE MENCIONAR QUE LA OPERADORA ACTUALMENTE SI UTILIZA EL SERVICIO DE EMPLAYADO, EMPAQUETADO DE CARNES Y BÁSCULA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18138 | REFERENTE AL RFI #01 HALLAZGO DE CISTERNA DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, SE ENVÍA UBICACIÓN DENTRO DEL SITE PLAN, ASI COMO FOTOGRAFIA DE LA MISMA CON DIMENSIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18139 | Al momento de realizar excavación en área designada por proyectos para la ubicacion de la PTAR se encuentra MANTO ACUIFERO a 1.00 MT de la excavación, este no es generado por alguna fuga de tubería de agua aledaña es manto freático, favor de CONTEMPLAR SOLUCION para mitigar este problema. (Se anexa reporte fotográfico). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18140 | CONFORME LO REPORTADO EN RFI # 02 HAY LA EXISTENCIA DE SALIENTES DE CONTRAFUERTES EXISTENTES EN COLINDANCIA POSTERIOR, QUE PERTENECEN A MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE DE BLOCK REFORZADO.EN LA SECCIÓN LONGITUDINAL DE TIENDA, PARALELO A EJE B, DICHOS SALIENTES SE ENCUENTRAN SEPARADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 4.5M CON UNA COTA MAXIMA EN COPETE DE CONTRAFUERTES DE LA +50.25 VS NIVEL DE PISO DE VENTAS.EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO SE ENCUENTRAN SEPARADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 3.85, POR LO QUE SE CUENTA CON UN MURO DE CONTENCION EXISTENTE REFORZADO. EL PROYECTO EJECUTIVO INDICA EN ES-101 PLANTA DE CIMENTACIÓN, EJECUTAR MURO DE CONTENCION NUEVO EN ZONA EXTERIOR DE ESTACIONAMIENTO, LA PREGUNTA ES SI ES NECESARIO OTRO MURO DE CONTENCIÓN VS MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE. SE PROPONE CONSIDERAR LA COTA +50.25 COMO N.T.C Y REDUCIR LA LONGITUD DE DESPLANTE, PUES LOS EMPUJES DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18141 | Se tiene una TOMA SIAMESA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PETAR, esta se encuentra en el muro perimetral de la tienda, la cual afectara su funcionamiento original de dicha toma una vez edificada la PTAR, favor de indicar una posible solución. (Se anexa reporte fotográfico) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18142 | REFERENTE A LO INDICADO EN RFI 02, DEMOLICION DE BARDA DE COLINDANCIA EJE "A", SE INFORMA QUE, AL MOMENTO DEL PROCESO DE DEMOLICION DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, DICHA BARDA SE DERRIBA HACIA EL PREDIO EN ESTUDIO, DEJANDO EL PREDIO VECINO DESCUBIERTO, POR LO REPORTADO EN RFI 02 QUE NO CUENTA CON CONTRABARDA. POR LO QUE SE DECIDE DEMOLER CONFORME PLANO CORRESPONDIENTE LA BARDA COLINDANTE EJE "A", SE DA EL CONSENTIMIENTO POR PARTE DE LOS VECINOS QUE SE DERRIBE, CON LA CONDICIÓN DE TOMAR LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN NECESARIAS, POR LO TANTO, SE RESPETA INDICACIÓN ORIGINAL DE PROYECTO RESPECTO A LA BARDA COLINDANTE EJE "A" CON SU CIMIENTO DE MAMPOSTERIA REFERIDO EN RFI # 02 YA NO ES NECESARIA LA PROPUESTA DE SEPARACIÓN DE LA HUELLA DE TIENDA DE ESTA COLINDANCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18143 | REFERENTE A LA UBICACIÓN DEL TABLERO "R" DE REFRIGERACIÓN SE INDICA EN PLANO DE ALIMENTACIONES GENERALES IE-03 QUE SE UBICA ESTE, SOBRE MURO DE TABLAROCA NUEVO EN TRASTIENDA, SE HACE LA OBSERVACION QUE DICHO MURO DE TABLAROCA ACTUALMENTE ES ACCESO A LA TRASTIENDA , LA CAMARA DE CONSERVACIÓN SE DESMONTARÁ HASTA ENTREGADA LA PRIMERA ETAPA DE REFRIGERACIÓN Y HASTA ENTONCES SE PODRÁ LEVANTAR DICHO MURO; PARA EFECTOS DE ADELANTAR LOS TRABAJOS DE ALIMENTACIONES PARA DICHO TABLERO Y QUE ESTE DEBE QUEDAR ENERGIZADO PARA LA ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE REFRIGERACIÓN SE INFORMA QUE EL TABLERO R QUEDARÁ UBICADO EN EL MURO FRONTAL DE TRASTIENDA A UN COSTADO DEL COMEDOR NUEVO DE ASOCIADOS, JUSTAMENTE EN FRENTE DE DONDE SE INDICA EN PROYECTO, SIN AFECTAR CIRCULACIONES A LA OPERACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18144 | EN PLANO DE DEMOLICIONES C02, SE INDICA DERRIBO DE BARDA DE COLINDANCIA ADYACENTE AL EJE 5, COMO SE HA VENIDO INFORMANDO, NO HAY CONTRABARDAS VECINAS. EN PLANO DE CONJUNTO C03 SE INDICA, EN SUSTITUCIÓN DE DICHA BARDA, GUARNICIÓN ARMADA CON NUEVA CON MALLA CICLÓN A UNA ALTURA DE 2m. (NO SE INDICA CONCERTINA) SE PROPONE CONSERVAR ESTA BARDA QUE CUENTA CON DIMENSIONES DE 2.30m DE ALTURA POR 10.90m DE LARGO HASTA LÍMITE DE POLIGONAL, DANDO UN TRATAMIENTO CON UN REPELLADO MEDIO, EN LO POSIBLE UNA CADENA DE REFORZAMIENTO SUPERIOR (CERRAMIENTO) Y CONCERTINA DOBLE PARA MAYOR SEGURIDAD. SE PRESENTA EL MISMO CASO DE LA BARDA COLINDANTE EJE A, EL VECINO CORRESPONDIENTE SOLICITA NO DERRIBAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18145 | REFERENTE A LA COMPACTACIÓN EXISTENTE DEL PREDIO SE INFORMA, SE REALIZÓ PRUEBA ESTRATIGRAFICA POR PARTE DE LABORATORIO DE CONTRATISTA ARROJANDO QUE LAS CAPAS SUPERIORES REPRESENTAN VALORES ACEPTABLES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS CONFORME PLANOS; SE SOLICITA EN ESTE SENTIDO, VALIDAR LA COMPACIDAD Y VALORES DE HUMEDAD PARA REDUCIR EL VOLUMEN DE CORTE CONFORME TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS DE PROYECTO, SE ADJUNTAN EVIDENCIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18146 | EN PROYECTO NO HAY LA INDICACIÓN SI EL BASTIDOR METALICO A BASE DE LARGUEROS HORIZONTALES MONTEN Y DE PUNTALES I QUE SOSTIENEN LA FACHADA PERIMETRAL DE LAMINACIÓN EXISTENTE TIENEN ALCANCE DE PINTURA A 2 MANOS, DICHO BASTIDOR ESTA INTEGRADO DE FORMA PERIMETRAL A LA ESTRUCTURA DE TIENDA FAVOR DE CONFIRMAR SI SE PINTAN ESTOS ELEMENTOS METÁLICOS O NO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18147 | En el trazo original de proyecto tenemos una distancia de 0.75 mts del muro perimetral de la tienda hacia la PTAR, el cual se ubica en unos registros de aguas pluviales existentes y una guarnición, por lo cual se recorre el trazo de la PTAR a modo de librar dichos registros y la guarnición. (Se agrega reporte fotográfico) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18148 | EN PLANOS DE PROYECTO ELECTRICO, NO APARECE EL PLANO CORRESPONDIENTE AL DIAGRAMA UNIFILAR PARA LA VISIBILIDAD DE LOS NUEVOS CIRCUITOS, CABLEADOS Y ALIMENTADORES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS, FAVOR DE INTEGRAR A PROYECTO EJECUTIVO EL DIAGRAMA UNIFILAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18149 | EN PROYECTO EJECUTIVO HAY LA INDICACIÓN EN PLANOS SJSL2022-W73B, W73D, INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN TECHUMBRE, LA PREGUNTA ES REFERENTE AL ALCANCE, SI ES POR PARTE DE PROVEEDOR AUTORIZADO WALMART O CORRESPONDE A LA CONTRATISTA? DEL MISMO MODO LA INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA CORRESPONDIENTE. EN PLANO DE SUMINISTROS A-101c NO HAY INDICACIÓN A QUIEN CORRESPONDE EL ALCANCE DEL SUMINISTRO DE ESTOS PANAELES SOLARES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18150 | Referente a la colocación de conexión CX-2 indicado en plano ES-401 se propone cambiar las anclas indicadas de 22.2mm (78) ya que son 10 anclas en cada nodo, ello reduce en consideración el volumen de concreto, a parte el de la varilla que atraviesa la D-1 y la columna CO-02 . Se propone sustituir dichas anclas por 6 tensores de sujeción formando “sándwich” a base de ángulo de 1 18” x 316 con espesor del muro (20cm) ahogados en nodo de castillo. Por otro lado, estéticamente quedará lisa la superficie, limpia la placa hacia fachada exterior, en cambio, el uso de los pernos indica vista de los mismos con su tuerca y arandela. | 2 | Se deberÃ¡ de realizar como se indica en proyecto ya que no es posible sustituir anclas de 78 ya que la tensiÃ³n es mayor, por temas de seguridad estructural no realizar ninguna modificaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
18151 | REFERENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENERGÍA WM, EN CORREO DEL 12 AGO 2024, SE INDICA QUE, PARA ESTA UNIDAD SE CONTEMPLA ACOMETIDA CFE EN BAJA TENSIÓN BT, POR LO QUE SE SOLICITÓ A DISEÑO, LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONFORME OFICIO RESOLUTIVO, DE IGUAL MANERA, SE SOLICITÓ AL AREA DE COMPRAS BAJAR EL ALCANCE DEL SUMINSTRO DE TRANSFORMADOR TR INDICADO EN PROYECTO, DERIVADO A LO ANTERIOR YA NO ES NECESARIO.SE SOLICITA VALIDAR PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE NICHO CFE PARA OPTIMIZAR NUEVA ACOMETIDA EN BT, ASI COMO BOLETÍN EJECUTIVO CON LA ACTULIZACION CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18152 | EN PLANO A601 TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS HAY LA INDICACIÓN DE SUMINISTRO DE CORTINA ENROLLABLE NUEVA, SIN EMBARGO, EN LA ESPECIFICACION DICE QUE ESTA SERÁ ACCIONADA CON MOTOR ELÉCTRICO TUBULAR, MCA. SIMU, MOD 820 MONOFÁSICO, POR LO REGULAR ESTAS CORTINAS NO SON CON ACCIÓN ELECTROMECÁNICA, SON MANUALES CON CADENA PARA MECANISMO DE ENROLLABLE, POR OTRO LADO, NO HAY EN PROYECTO ELECTRICO UNA SALIDA YO PREPARACIÓN PARA ALIMENTAR DICHO MOTOR, O A DONDE SE CONECTARÍA? FAVOR DE VALIDAR SUMINISTRO DE CORTINA CON O SIN MOTOR INTEGRADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18153 | Se solicita del apoyo para que se den repestas a los RFI anteriores ya que no se ha tenido ninguna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18154 | EN PLANO DE INSTALACION SANITARIA RED GENERAL IS-01 HAY LA INDICACIÓN DE RED EXISTENTE SOBRE PISO DE VENTAS, AL MOMENTO DE RASTREAR DICHA TUBERIA CONFORME PLANO DE DEMOLICIONES EN PISO, PLANO DEM-01; RESULTA QUE NO EXISTE ESA TRAYECTORIA, SE PROCEDE ABROCALAR COLADERA MAS CERCANA Y SE DESCUBRE QUE LAS DESCARGAS SON EXISTENTES HACIA SENTIDO CONTRARIO, ES DECIR, LOS DRENAJES VAN POR TRASTIENDA APARENTEMENTE PEGADOS A MURO COLINDANTE SOBRE EJE D. SE PROCEDE A EJECUTAR UNA CALA DE 0.50 X 0.50 FRENTE A LA COLADERA DE LA CÁMARA DE CONSERVACIÓN Y EFECTIVAMENTE SE IDENTIFICA LINEAS DE DRENAJES HACIA EL EJE D, EN ESTE PUNTO SE REALIZARÁN LAS CONEXIONES PARA LAS COLADERAS DE ACCESO A CÁMARA, DESAGÜE DE CONDENSADOS, DESAGÜE PARA TARJA Y COLADEARA NORMAL DE PISO. SE SOLICITA A CONTRATISTA DOCUMENTAR LA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA, RAMALEOS DE CONEXIÓN, EN PLANO AS BUILT. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18155 | EN PLANO DE CUBIERTA PLANO ES-401 HAY LA INDICACIÓN DE GEOMETRIA DE ANCLAS EN DETALLE: PLACA SECCIÓN PL-1, SE OBSERVAN 5 ANCLAS EN PARTE SUPERIOR Y 5 ANCLAS EN PARTE INFERIOR, RESULTANDO QUE DOS ANCLAS CRUZAN EJE CORRESPONDIENTE, INTERSECTANDO ACERO DE REFUERZO CONFORME ARMADO DE LA COLUMNA CO-2 DE PLANO ES-101 DETALLE DE ARMADO DE CO-2 SE PROPONE GEOMETRIA DE TAL MANERA QUE LOS 2 BARRENOS EN CONFLICTO SE REUBIQUEN A LOS COSTADOS CENTRALES LATERALES DE LA PLACA PARA LIBRAR LA INTERSECCIÓN DEL ARMADO CON LA CO-2, DE ESTE MODO QUEDAN EN GEOMETRIA VERTICAL SIN AFECTAR VARILLA Y RESPETANDO # DE ANCLAS POR CÁLCULO. SE ADJUNTAN DETALLES ESQUEMÁTICOS | 2 | SE PROPONE QUE LOS 2 BARRENOS EN CONFLICTO SE REUBIQUEN A LOS COSTADOS CENTRALES LATERALES DE LA PLACA PARA LIBRAR LA INTERSECCIÃ“N DEL ARMADO CON LA CO-2, DE ESTE MODO QUEDAN EN GEOMETRIA VERTICAL SIN AFECTAR VARILLA Y RESPETANDO # DE ANCLAS POR CÃ�LCULO. | 3 | 22781 | 62
18156 | REFERENTE AL SISTEMA DE TIERRAS INDICADO EN PLANO IE-05, SE OBSERVA CONFORMACIÓN DE ESTAS PARA EL PERÍMETRO DE TR, TRANSFORMADOR. LA PREGUNTA ES, SI ESTE SISTEMA YA NO SE REALIZA, DERIVADO QUE YA NO HABRÁ SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR POR EL TEMA DE CAMBIO A BAJA TENSIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18157 | EN PLANO IH-06 INSTALACIONES EN CUARTO DE FILTROS, NOTA INDICATIVA 11, DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE FILTRADO, NO SE ESPECIFICA QUE EQUIPO ES EL QUE CORRESPONDE AL NÚMERO 5, Y SUS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18158 | EN PLANO DE DIAGRAMA UNIFILAR DU-01, NO INDICA INTEGRACIÓN DEL INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE DOBLE TIRO, EN EL PLANO DE ALIMENTADORES GENERALES IE-03, INDICA UBICACIÓN DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE DOBLE TIRO EN CUARTO ELECTRICO, LA NOTA "J" HACE LA INDICACIÓN QUE ESTE NO SE CONECTA, SOLO SE COLOCA, FAVOR DE CONFIRMAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18159 | EN PLANTA DE PROYECTO LAYOUT SE OBSERVA UBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS SOBRE MURO DE PANEL DE YESO TABLAROCA, ESTE MURO SE SUSTITUYE POR MURO DE BLOCK 15X20X40 CON LA FINALIDAD DE DAR MAYOR RIGIDEZ Y DURABILIDAD A LA BASE DE LOS TABLEROS ELLO NO GENERA ADICIONAL POR SUSTITUCIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18160 | RFI #09 Tienda solicita colocar protecciones en las ventanas Louver Por tema de seguridad la unidad solicita colocar proteccion adicional ya sea interna o externa.Pregunta: Las ventanas cuentan con protección interna por medio de metal desplegado, de autorizar favor de indicar como quedaría el diseño para realizar presupuesto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18161 | EN LA FACHADA POSTERIOR DE LA TIENDA SE ENCUENTRA UN ÁRBOL EXISTENTE DE DIMENSIONES CONSIDERABLES, LAS CUALES COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS IMAGENES ANEXAS, ESTAN AFECTANDO EL ÁREA DE TECHUMBRE CON SUS RAMAS, DE IGUAL MANERA SE EMPIEZA A VER QUE LAS RAÍCES DE DICHO ÁRBOL, ESTÁN EMPEZANDO A AFECTAR LA CIMENTACIÓN DE ESA SECCIÓN DE LA TIENDA. NOS APOYAN CON SABER QUE PODEMOS HACER CON ESE ÁRBOL? SE REALIZARÁ DESPALME? REMOSIÓN DEL ÁRBOL? O QUE PROCEDE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18162 | EN REFERENCIA AL PLANO IH01-INSTALACION_HIDRAULICA_RED_GENERAL - BAE 3339 Jardines del Mezquital, DEBIDO A LA REUBICACIÓN DEL NICHO HIDRAÚLICO, SE INDICA QUE DICHA TRAYECTORIA ES ENTERRADA, PERO EN LOS PLANOS DE DEMOLICIÓN NO INDICA DICHOS TRABAJOS PARA ESA CONEXIÓN, SE AUTORIZA LA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN DICHA TRAYECTORIA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18163 | EN REFERENCIA AL PLANO A100b-PLANTA_DE_ACABADOS_EN_PLAFONES-BAE_1752_SAN JOSE TECOMAN, SE INDICA LA COLOCACION DE PLAFÓN EN EL CUARTO DE SISTEMAS, PERO EL MINISPLIT EXISTENTE NO SIRVE, LA PREGUNTA ES: SE CAMBIARA EL MINISPLIT? , YA QUE NO VIENE EN EL LISTADO DE SUMINISTROS | 2 | Para esta zona solo se considera la reparación del plafón existente y aplicación de pintura. En relación con el minisplit en este mantenimiento no se tiene alcance para su sustitución dado que el proyecto solo es de cambio de imagen y techumbre. | 9 | 22781 | 1425
18164 | 01.- NICHO PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO: El plano C-03.1 C-03 Ubica el nicho para la instalación del equipo hidroneumático adjunto al muro perimetral del eje C entre 1 y 2, así mismo este mismo lo ubica adjunto a la cisterna C-06a C-07 y C-0. PREGUNTA: En cuál de las dos propuestas quedaría ubicado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18165 | En referencia a los planos cargados en el portal Tririga, no existe alguna orden de cambio? o los planos que están son los definitivos? | 2 | Buenas tardes La unica orden de cambio generada es del pasado 29 de abril sinedo estos los unicos ajustes. Me ayudarian mucho a saber porque motivo se realiza la consulta. saludos. | 0 | 22781 | 829
18166 | El plano C-06 PLANO DE SERVICIOS GENERALES indica que se le deberá hacer mantenimiento general y cambio de aceite al transformador, mientras en el plano DU-DIAGRAMA UNIFILAR, asi como el plano IE-07 TABLA DE SUMINISTRO menciona que se deberán hacer pruebas antes de comprar un nuevo transformador, mientras que la MEMORIA DESCRIPTIVA no hace mención de ningún trabajo de media tensión, ¿Que se procederá con los trabajos referentes al transformador? | 2 | Se deben seguir las indicaciones del plano C-06 PLANO DE SERVICIOS GENERALES "SE DEBERA DAR MANTENIMIENTO GENERAL AL EQUIPO, CAMBIO DE ACEITE Y PRUEBAS DIELECTRICAS" | 9 | 22781 | 1425
18167 | REFERENTE AL PLANO DEM01-DEMOLICIONES_EN_PISOS-BAE_3380_VALLE DE SAN VICTOR Y AL PLANO IS02-INSTALACION_SANITARIA_DETALLES_GENERALES-BAE_3380_VALLE DE SAN VICTOR, SE INDICA LA DESCARGA DE LAS COLADERAS DE REFRIGERACIÓN A UN REGISTRO EXISTENTE, PERO ESE REGISTRO EXISTENTE CAE EXACTAMENTE DEBAJO DEL PANEL DE LAS VITRINAS DE REFRIGERACIÓN, POR LO QUE PERSONAL DE REFRIGERACIÓN INDICA QUE NO PUEDEN QUEDAR DENTRO DE LA VITRIAN POR CUESTIONES DE HUMEDAD. SE PROPONE RECORRER HACIA EL FRENTE EL REGISTRO PARA QUEDAR FUERA DE LA VITRINA, LO QUE IMPLICARÍA TRABAJOS ADICIONALES COMO LA FABRICACIÓN PRACTICAMENTE DE UN NUEVO REGISTRO CON TODO LO QUE IMPLICA, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, ETC Y REDIRECCIÓN DE LA LLEGADA DE LA DESCARGA SANITARIA PROVENIENTES DE LAS COLADERAS NUEVAS. NOS APOYAN CON LA NUEVA UBICACIÓN DEL REGISTRO? O SE ACEPTA LA PROPUESTA MENCIONADA QUE ES MOVER HACIA AL FRENTE EL REGISTRO? SE ANEXAN FOTOS PARA UNA MEJOR INTERPRETACIÓN DEL TEMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18168 | REFERENTE A LA RESPUESTA DE RFI # 06 COLINDANCIA ESQUINA EJES A-1-BANQUETA: "Debido a este hallazgo se puede cerrar el vano dentro de la propiedad del vecino repellando y pintando el nuevo muro tapón por ambos lados " SE INFORMA QUE NO HAY AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL VECINO EN TRABAJAR DENTRO DE SU PROPIEAD, EQUIPO EN OBRA CONSIDERA QUE ELLO NO ES CORRECTO SIN PERMISOS CORRESPONDIENTES SE PROPONE LEVANTAR DENTRO DEL PREDIO EN ESTUDIO, BARDA DE COLINDANCIA (REGLAMENTARIA) EN EL TRAMO INDICADO: EQUINA EJES A-1 HACIA LIMITE DE ALINEAMIENTO DE BANQUETA. FAVOR DE INDICAR ALTURA DE BARDA DE COLINDANCIA NUEVA, MATERIALES, Y SI SERÁ UNA ZAPATA DE DESPLANTE, CONSIDERAR NIVELES DE PROYECTO YA QUE ES LA PARTE MAS BAJA DE PROYECTO HACIA BANQUETA HASTA NPT DE PROYECTO 50.70, CONSIDERAMOS CORRECTO EL REPELLADO Y PINTURA. FAVOR DE GENERAR BOLETIN CORRESPONDIENTE. RFI # 06 COLINDANCIA ESQUINA EJES A-1-BANQUETA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18169 | EN PLANO DE NIVELES CO-05 EN LA ZONA DE SALIDA DE EMERGENCIA EXTERIOR, SE FORMA UN ESCURRIMIENTO DESDE LOS PUNTOS DE NIVEL: COTA 50.10 Y LA COTA 50.20 HACIA LA SALIDA DE EMERGENCIA QUE TIENE EL NIVEL DE TIENDA 49.90, POR TANTO, HAY UNA DECLIVE EN CONTRA PROMEDIO DEL 5% HACIA SALIDA DE EMERGENCIA. EL COLADO DE ESTE PAVIMENTO EXTERIOR SE ALABEA INTENCIONALMENTE EN LA PARTE MÁXIMA DEL ABATIMIENTO DE LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA PARA EVITAR QUE EL AGUA PLUVIAL ENTRE HACIA LA TIENDA, SIN EMBARGO, ES MINIMA LA PENDIENTE DESDE LA SALIDA DE EMERGENCIA HACIA EL ABATIMIENTO MÁXIMO, LLEGANDO ESTE PUNTO A LA COTA 49.89 ES DECIR, 1.5% PROMEDIO DE PENDIENTE EN ESTA PARTE. ELLO SALVAGUARDA LA TIENDA EN UNA LLUVIA MODERADA, NO OBSTANTE, EN UNA LLUVIA INTENSA PUEDE LLEGAR A INTRODUCIRSE EL AGUA POR LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA, LA PREGUNTA ES SI SE REQUIERE UNA REJILLA DE ESCURRIMIENTOS ANTES D | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18170 | EL PROYECTO INDICA TRABAJOS EN FACHADA DE LAMINACIÓN, UNICAMENTE ALCANCES DE LIMPIEZAS Y PINTURA NUEVA PARA RECIBIR NUEVA ROTULACIÓN. SE INFORMA QUE HAY UN TRAMO DE 7M DEL REMATE INFERIOR DE LA LAMINACIÓN DE FACHADA DAÑADO, MOLDURA DE ESQUINERO AFECTADO AL PARECER POR DEMASIADO ACERCAMIENTO DE LOS CAMIONES DE CARGA Y DESCARGA, SE SOLICITA SABER SI ESTE TRAMO SE CAMBIA O SE REPARA. TAMBIEN HAY UN GOLPE CONSIDERABLE EN ESTA PARTE DE LA PROPIA LAMINA DE FACHADA MUY VISIBLE APARENTEMENTE POR LA MISMA CAUSA, SE REQUIERE SABER SI ESTE TRAMO TAMBIEN SE LE DA MANTENIMIENTO O SE CAMBIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18171 | Buenas tardes de acuerdo al Boletín enviado de instalación nueva de agua potable, la bomba corre riesgo de daño si se deja a nivel de piso terminado del cuarto de basura se recomienda colocarla a una altura de 2 metros con una base protectora para que no tenga alguna afectación cuando estén realizando algún movimiento en el cuarto de basura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18172 | DE ACUERDO AL LISTADO DE SUMINISTROS DE WALMART NO CONSIDERARON EL CAMBIO DE TABLEROS DE SISTEMAS. ¿EL LINE LINE, INTERRUPTORES, NICHO DE MEDICION, LAS CONCIDIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS NO SON LAS OPTIMAS PREGUNTA SE CAMBIARAN ESTOS TABLEROS E INTERUPTORES? LOS MATERIALES QUE HARIAN FALTA SERIAN LOS SIGUIENTES: Nicho de medición Interruptor termomagnético 3* 200v con gabinete nema 3R Tablero tipo line marca SQD Con interruptor terminado 3*175v para operar a 220 - 127v 2 interruptores termomagnético de 3*70 para gabinete line para los aires acondicionados 1 interruptor termomagnético de 3*150 para gabinete line para el tablero 4 1 interruptor termomagnético de 3*150 para gabinete SQD 3 desconectadores de navaja sin porta fusibles 3*60A nema 3R 1 desconectador de navaja sin porta fusibles 3*40A nema 3R Esto es para los aires acondicionados y las unidades paquete de refriger | 2 | Buen dia.Nos pueden compartir fotografías del estado actual de los elementos mencionados.Saludos | 37 | 22781 | 179
18173 | Derivado de las condiciones climáticas (lluvias), cuando éstas se presentan, aunado a la pendiente que se encuentra hacia interior de la subestación ocasiona se meta el agua al interior de la misma ocasionando un riesgo alto al ser cuarto eléctrico, además el agua comienza a filtrarse a gerencia por piso en esa zona. Se solicita alguna solución para mitigar este punto. Propuesta: 1.- Demoler banqueta en acceso a subestación y colocar rejilla y esta direccionarla con tubo a estacionamiento quedando como escurrimiento. 2.- Colocar sardinel por dentro de subestación y cebrearlo en acceso a subestación 3.-demoler banqueta e invertir niveles (rampeado) con la guarnición a un nivel considerable para dejarla en escurrimiento a estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18174 | De acuerdo a la platica de construcciones con la área de telecomunicaciones de walmart indica que Telmex no llegará ya que no tiene infraestructura para llegar con sus instalaciones Se solicita una base adicional para una antena satelital nueva para poder operar la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18175 | REFERENTE AL DIMIENSIONAMIENTO PARA LAS BASES DE LOS EQUIPOS DE AA EN TECHUMBRE, SE INFORMA DE CUERDO AL CAMBIO DE PROVEEDOR DE LOS MISMOS, HAY UNA DIFERENCIA RESPECTO LAS DIMENSIONES INDICADAS EN GUÍAS MECÁNICAS, NO OBSTANTE SON INFERIORES A LAS INDICADAS EN PROYECTO, POR LO TANTO ÚNICAMENTE SE AMPLÍA EL ÁREA DE CONTACTO PARA LAS BASES, LO CUAL, NO GENERA UN REDIMENSIONAMIENTO SIGNIFICATIVO, NO GENERANDO ADICIONAL POR ELLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18176 | RFI # 11 REFERENTE A LA LOSA INDICADA PARA EL CUARTO DE BASURA, SE INFORMA QUE POR SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ÉSTA SERÁ UNIFICADA A LA CADENA DE REMATE PERIMETRAL EXISTENTE.LA ALTURA SOLICITADA POR PROYECTO CAE SOBRE MURO DE BLOCK HUECO, LO CUAL NO ES FACTIBLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18177 | REFERENTE A LA UBICACIÓN DEL NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA EN PROYECTO, SE INFORMA VISITA POR PARTE DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE DE LA DEMARCACIÓN DE TEHUACÁN, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE, REGLAMENTARIAMENTE, LA MEDICIÓN DEL CONSUMO PÚBLICO DEBE IR CERCANO A EL ALINEAMIENTO DE PREDIO, Y DE FÁCIL ACCESO PARA LA LECTURA, POR LO QUE AL INDICAR HASTA DONDE ESTÁ PROYECTADA SU UBICACIÓN, SE CONSIDERA MUY LEJANO DEL PROPIO ALINEAMIENTO DE PREDIO. EN ESTE SENTIDO, Y AJUSTÁNDOSE AL REQUERIMIENTO REGLAMENTARIO, SE PROPONE NUEVA UBICACIÓN DE NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA, CERCANO, VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO PARA LAS LECTURAS CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL ORGANISMO DE AGUA. SE SOLICITA BOLETÍN EJECUTIVO, EN SU CASO, OC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18178 | EN LAS NOTAS GENERALES DE INTERPRETACIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL PLANO C09b HAY LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES TANTO PARA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO COMO PARA ÁREA DE PATIO DE MANIOBRAS CUYO ESPESOR FINAL ES LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, PERO NO INDICA EL ACABADO FINAL ( SI SERÁ RASTRILLADO, ESCOBILLADO, CONCRETO DESLAVADO, ETC.) FAVOR DE INDICAR EL ACABADO QUE DEBERÁ REALIZARSE PARA ESTOS PAVIMENTOS DE EXTERIORES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18179 | REFERENTA AL RFI # 10 REMATE DE LAMINACIÓN FACHADA, SE COMPARTE TRAMO DE AFECTACIÓN Y UBICACIÓN SOLICITADOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18180 | LA LAMINA EXISTENTE EN TECHMBRE EN SU MOMENTO NO LA REMATARON CORRECTAMENTE AL CANALON POR LO CUAL CON EL PASO DE LOS AÑOS EL SELLO QUE PUDIERON PONERLE SE DETERIORO OCASIONANDO FILTRACIONES A TIENDA. PROPUESTA: COLOCAR UN FLASHIN TIPO Z ENTRE LA LAMINA Y CANALON PARA ASI ASEGURAR QUE EL AGUA PRODUCTO DE LLUVIAS CAIGA AL CANALON EVITANDO ASI POSIBLES GOTERAS. ESTE FLASHIN SERIA A LO LARGO DE TODO EL CANALON. SE ANEXAN IMAGENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18181 | EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, SE INDICA ACOMETIDA MEDIANTE CABLE 500KCM HACIA INTERRUPTOR EN NICHO DE MEDICIÓN, EL CUAL SE LEE: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3P-200A, AHORA BIEN, EL INTERRUPTOR SUMINISTRADO POR COMPRAS ES UN INT PP 3 POLOS 225A, LA MEDIDA DEL CABLE DE 500KCM NO ENTRA EN LAS ZAPATAS DE DICHO INTERRUPTOR, SE COMPRENDE QUE EL INTERRUPTOR NO ES EL ADECUADO PARA EL CABLE CALIBRE 500KCM LO MISMO SUCEDE PARA EL ALIMENTADOR 500KCM DEL DESCONECTADOR DE DOBLE TIRO HACIA EL TABLERO "TG", EL CUAL INDICA INTERRUPTOR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS. PARA EL CASO DEL DESCONECTADOR DE DOBLE TIRO SUMINISTRADO, ES MUY PEQUEÑO EL GABINETE, INTERIORMENTE ES INOPERABLE MANIPULAR EL CABLE 500KCM SE REQUIERE OTRO GABINETE MAS GRANDE Y EN SUS ZAPATAS ENTRA MUY FORZADO EL CABLE 500KCM EL INTERRUPTOR DEL TABLERO "A" NO COINCIDE CON LAS MASAS DEL TABLERO SUMINSTRADO NI CON SU TAPA CORRESPÓNDIENTE. | 2 | El cable calibre 500 es correcto una vez aplicados los factores correspondientes de temperatura y agrupamiento, así como las consideraciones correspondientes de canalización, es correcto que las zapatas del interruptor son para calibre más pequeño pero no se puede poner un calibre más pequeño ni tampoco un interruptor más grande, se deberá conectar mediante barras y zapatas, se anexa Boletín de detalle de conexión, esté aplicará para el doble tiro como para el interruptor de 225A. Respecto al tablero A este se encuentra en diagrama unifilar conectado en el circuito TG-7,9,11, así como en cuadros de carga (se adjuntan imágenes). Estas imágenes son tomadas del proyecto entregado y revisado por UVIE. | 4 | 22781 | 1402
18182 | Relacionado a la tubería de red SCI nos marca que hay que respetar el recorrido de la tubería de red SCI existente. Lo cual, que la tubería existente se encuentra encimada con una tubería eléctrica, la soportaría existente ya no sería la adecuada para soportar la tubería nueva de red SCI de 4 pulgadas por seguridad. Le comento que dicha tubería tiene un peso aproximadamente de 240 kg funcionando al 100 %. La propuesta es colocar e instalar una nueva soportaría adecuada para la nueva red SCI. En este caso sería que nos apoyaran con el detalle para colocar dicha soportaría y así respetar el recorrido de la red SCI existente. (Esta nueva soportaría seria adicional) O en caso retomar el RFI #11 cambio de trayectoria. Adjunto reporte fotográfico donde se ve la trayectoria existente. | 2 | Favor de proceder con los soportes indicados en el “BOLETIN SOPORTE TIPO MENSULA”, cargado en la carpeta de BOLETINES DEL PROYECTO de trirga y adjunto en este mail: | 9 | 22781 | 1425
18183 | REFERENTE A LA COLCHONETA TÉRMICA TIPO VITROTREM EXISTENTE BAJO TECHUMBRE, SE INFORMA QUE ÉSTA SE ENCUENTRA EN UN 70 % SUCIA, MANCHADA CON GRASA, BASTANTES HUELLAS DE MANOS, HAY UNOS TRAMOS QUE SE ENCUENTRA CAÍDA Y ROTA, SE SOLICITA SABER SI ESTA RECIBE ALGÚN TRATAMIENTO DE LIMPIEZA, CAMBIOS PARCIALES YO ESTIRAMIENTOS YA QUE NO SE IDENTIFICAN DICHOS ALCANCES EN PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18184 | EN REFERENCIA AL PLANO ES-05 FACHADAS, NOS INDICA UN VANO NUEVO PARA LA CORTINA DE ACCESO A TIENDA DE 3.30. M DE LARGO X 2.60 M DE ALTO LIBRES, CON DOS CASTILLOS DE 0.20 X 040 Y UNA CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.40 X 0.15, EN SITIO, AL MOMENTO DE DEMOLER EL MURO PARA ABRIR EL VANO, SE ENCONTRO UNA TRABE DE 3.50 M DE LARGO X 0.50 M DE ALTO, SI SE DEMUELE LA CONTRATRABE, EL MURO SE DEBILITARÁ Y PUEDE CAERSE. EL VANO ACTUAL DE LA CORTINA EXISTENTE MIDE 3.50 M X 2.50 M DE ALTO LIBRES, SE PROPONE DEJAR LA ALTURA EXISTENTE Y SOLO CERRAR EL VANO A LO LARGO A 3.30 M COMO LO INDICA EL PLANO O DEJAR EL VANO EXISTENTE Y AJUSTAR LA CORTINA NUEVA A ESAS MEDIDAS, DE SER ASÍ SE TENDRÍA QUE CAMBIAR EL MECANISMO DE LA CADENA AL LADO CONTRARIO COMO LO INDICA EL PROYECTO. SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA CONTRATRABE EXISTENTE. AGRADECIENDO SU ATENCION, QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS EO INDICACIONES. | 2 | Buen día, se aprueba la propuesta. Saludos. | 0 | 22781 | 829
18185 | LA CONTRATISTA TRAE EN ALCANCES REPARACION DE GRIETAS EN ESTACIONAMIENTO HAY UNA ZONA DONDE SE APRECIA MAS DAÑADO EL CONCRETO. LA PROPUESTA ES HACER UN CORTE AL CONCRETO Y COLAR LA PARTE DAÑADA. ¿CONSIDERAN QUE SOLO QUEDA REPARADA CON SELLO O BIEN SE DEMUELE LA PARTE DAÑADA Y SE REALIZA COLADO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18186 | EN MURO DE OFICINA QUE DA HACIA PISO DE VENTAS SE SOLICITA POR PARTE DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES MALLA CICLÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.50M SNPT | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18187 | EN PLANO C-10 SE INDICA EN DETALLE D-1 : EJECUCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SIN EMBARGO, EN PLANTA DE CONJUNTO NO SE OBSERVA PROYECTADO SITIO DE EJECUCIÓN, FAVOR DE ESCLARECER DONDE SE EJECUTA DICHA RAMPA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18188 | Buenas tardes de su apoyo relacionado del RFI #13 en relacion de la tuebria SCI. Se necesita respueta para atacar dicho trabajo. Quedo pendiente. | 2 | Favor de proceder con los soportes indicados en el “BOLETIN SOPORTE TIPO MENSULA”, cargado en la carpeta de BOLETINES DEL PROYECTO y referido en el RFI#12. | 9 | 22781 | 1425
18189 | Derivado del intento de robo queriendo entrar por la subestación rompiendo parte del plafón existente, se solicita por parte de conservación y operadora colocar losa de concreto en la subestación eléctrica Es factible el colocar losa de concreto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18190 | EN PLANO C-10 SE INDICA EN DETALLE D-6 : DETALLE DE POSTE DE PROTECCIÓN, CON REF. AL PLANO C-03, SIN EMBARGO, EN PLANTA DE CONJUNTO NO SE OBSERVA PROYECTADO SITIO DE EJECUCIÓN, FAVOR DE ESCLARECER DONDE SE EJECUTAN DICHOS POSTES Y CUÁNTAS PIEZAS SON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18191 | EL PROYECTO HIDRÁULICO INDICA TOMA DE AGUA, SERVICIO EN ÁREAS DE JARDINERA MEDIANTE UNA LLAVE NARIZ PARA EL RIEGO, SE SOLICITA POR PARTE DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES UNA PROTECCIÓN METÁLICA CON APERTURA CONTROLADA POR LA OPERACIÓN DE TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18192 | EN REFERENCIA AL RFI # 13, LE ENVÍO EL REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18193 | REFERENTE A LOS TRABAJOS FUERA DE PREDIO (CAMBIO DE PAVIMENTO DE BANQUETA EN VÍA PÚBLICA) HAY LA EXISTENCIA DE 2 REGISTROS ELECTRICOS CON TAPAS METÁLICAS, LAS CUALES UNA PRTESENTA HUNDIMIENTO CONSIDERABLE, ES DECIR REQUIERE CAMBIO Y LA OTRA SE ENCUENTRA IGUALMENTE AFECTADA, CON TENDENCIA A VENCERSE A CORTO PLAZO, NO SE IDENTIFICA EN PROYECTO ALCANCE DE CAMBIO YO MANTENIMIENTO PARA ESTAS TAPAS, FAVOR DE IMFORMAR QUE PROCEDE CON ESTAS TAPAS, EN EL ENTENDIDO QUE LA BANQUETA SERÁ NUEVA. | 2 | Buen día.Ver plano DEM08-DEMOLICIONES_EN_CONJUNTO-BAE_2118_CUAUTEPEC_MADERO, donde se especifica en la tabla de elementos demoliciones, en tapas de registros se indica: -Retiro de tapas de registros de concreto, de lámina y rejilla a base de solera, con recuperación para Walmart quien determina su fin. En ella se hace mención del retiro de la tapa registro de la lámina.Plano C03a-PLANTA_DE_CONJUNTO-BAE_2118_CUAUTEPEC MADERO, con el mismo título y alcance se indica: -Construcción de nuevas tapas registro.Se cargan Boletín como complemento a RFI #14- Boletín 04 Tapa registro sobre banqueta, en el que se integra detalle para la colocación de nueva tapa de registro.Carpeta: 03. Boletines Saludos | 1 | 22781 | 2559
18194 | EN PLANO ES-503 CORTES POR FACHADA, SE OBSERVA EN DETALLE CORTE 4-4 CANALÓN PLUVIAL QUE INTERSECTA AL MISMO TIEMPO POR UN LADO, LA PLACA EXTERIOR DE ESTRUCTURA CON SUS TORNILLOS Y POR OTRO, LOS BRAZOS DE FIJACIÓN DEL BASTIDOR-LAMINACIÓN DE FACHADA; SIENDO QUE ESTO NO ES POSIBLE, EL CANALÓN DEBE SER CORRIDO LONGITUDINALMENTE, LIBRE Y SIN OBSTÁCULOS.1.- EL CANALÓN DEBERÁ IR POR ENCIMA DE LOS BRAZOS DEL BASTIDOR DE LAMINACIÓN-FACHADA, POR LO QUE NO ES POSIBLE LA SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA EN CORTE 4-42.- LAS BAP NO QUEDAN ADOSADAS AL MURO COMO PROPONE CORTE 4-4 ÉSTAS SE SEPARAN DEL MURO EN PROMEDIO 8cm QUE ES LO QUE AVIENTA LA PLACA CON SUS TORNILLOS.3.- DERIVADO AL PUNTO ANTERIOR, LA SECCIÓN CUADRADA DE LAS BAP, DESDE ARRANQUE DE LOS TORNILLOS AL TOPE DEL BASTIDOR QUEDAN DE 18CM X 18CM4.- NO SE COLOCA EL BLOCK DE ENRASE INDICADO EN DETALLE CORTE C3 DEL PLANO A-301 CORTES POR FACHADA, PO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18195 | EN PLANO IE-02 CONTACTOS NORMALES, NO SE OBSERVA LINEA DE CONTACTOS PARA LA CÁMARA DE MEDIA Y BAJA TEMPERATURAS, EN DIAGRAMA UNIFILAR PLANO D-U, HAY LA INDICACIÓN QUE HAY DESGLOSE DE CIRCUITOS PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS, REFERENCIADO EN CUADRO DE CARGAS, (PLANO IE-08).FAVOR DE CONFIRMAR SI HAY, O NO, CIRCUITAJE DE CONTACTOS PARA LA CÁMARA DE MEDIA Y BAJA TEMPERATURAS, EN SU CASO, PLASMAR LINEA CORRESPONDIENTE EN PLANO IE-02 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18196 | EN REFERENCIA AL PLANO IE02-CONTACTOS NORMALES-4487, A SOLICITUD DE STORE PLANING Y POR OMISIÓN DE PROYECTOS, SE REQUIERE LA COLOCACIÓN DE 2 CONTACTOS EN MUEBLE DE PANADERÍA Y UN CONTACTO EN MUEBLE BANANERO, PROCEDEMOS A SU INSTALACIÓN? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18197 | En recorrido con las áreas de conservación y operadora, solicitan si es posible realizar la limpieza de la estructura de tienda, ya que fue un alcance eliminado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18198 | EN PLANO A103-PLANTA DE MUROS, SE INDICA EN SIMBOLOGÍA, CLAVE 4.04, AL INTERIOR PARA MUROS DE BLOCK PERIMETRAL: "APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACUERDO A CLAVE" FAVOR DE CONFIRMAR QUE CLAVE DE PINTURA CORRESPONDE YA QUE EL PLANO INDICA EL ALGUNAS ZONAS CLAVE P3 QUE CORRESPONDE A GRIS PARA EXTERIORES, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CLAVE P-3 O ES CLAVE P-2 BLANCO PARA INTERIORES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18199 | EN LA CARPETA DE INSTALACIONES ELECTRICAS NO VIENE EL PLANO DE CONTACTOS DE REFRIGERACIÓN, NOS LO PODRIAN COMPARTIR? POR FAVOR | 2 | Buen día, los alcances eléctricos para refrigeración en planos IE-03 Alimentaciones generales (proy. Eléctrico) y GR3 Instalación eléctrica (proy. refrigeración). Saludos. | 4 | 22781 | 1402
18200 | REFERENTE A LA COLCHONETA REPORTADA DESGARRADA, ROTA EN RFI # 13 SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DEL ESTADO DE LA MISMA, EL AREA DE AFECTACIÓN ES SOBRE ACCESO PRINCIPÁL DE CLIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18201 | En referencia a la instalación eléctrica, aplica el doble tiro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18202 | EN PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, SE INDICA QUE EL MÓDULO OCTO-INPUT (1) SE UBICA ENTRE EL MURO DE CUARTO DE BASURA Y EL MURO DE PANEL DE LA CAMARA DE BAJA TEMPERATURA, NORMALMENTE ESTE DISPOSITIVO DEL SISTEMA SIEMPRE SE UBICA DENTRO DEL GABINETE DONDE SE ALOJAN LOS MODULO OCTO-INPUT, EN EL CONJUNTO DE GABINETES DE PANEL DE CONTROL, EN ÁREA DEL SITE Y EN CONJUNTO CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN. POR OTRO LADO, NO ES POSIBLE COLOCAR ESTE DISPOSITIVO ENTRE LOS DOS MUROS MENCIONADOS YA QUE HAY UN ESPACIO MUY REDICIDO DE APENAS 10cm Y NO HAY FORMA DE MANUPULAR. FAVOR DE ESCLARECER ESTA CONTROVERSIA DE PROYECTO Y EMITIR LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18203 | EN PROYECTO EJECUTIVO NO SE IDENTIFICA DETALLE PARA LAS PROTECCIONES DE LAS LUMINARIAS WALLPACK DE FACHADAS, FAVOR DE COMPARTIR BOLETÍN DE DISEÑO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18204 | DERIVADO DE LAS LLUVIAS QUE EN LA ZONA SE PRESENTAN, A LA SUBESTACION POR LA PUERTA DE ACCESO EN PISO SE METE EL AGUA A SU INTERIOR OCASIONANDO UN RIESGO ELECTRICO, SE DETECTO QUE EN EL COSTADO LADO DERECHO SE ENCUENTRA UNA GARGOLA DEL LOCAL DE AL LADO QUE CAE SOBRE LA BANQUETA DE TIENDA, ESTO MAS EL AGUA DE LLUVIA QUE CAE EN EL AREA Y EL DESNIVEL DE LA BANQUETA , OCASIONANDO CON ESTO QUE EL AGUA SE META A SUBESTACION, ASÍ MISMO EL AGUA COMIENZA A INGRESAR POR EL MURO EN PISOA GERENCIA DE TIENDA. PROPUESTAS: 1.- COLOCAR UN MURO TIPO SARDINEL DE 10 CM POR DENTRO DE SUBESTACION Y ASI EEVITAR EL INGRESO DE AGUA. 2.- COLOCAR COLADERAS TIPO TRINCHERA EN EL ACCESO PARA CAPTAR EL AGUA DE LLUVIA Y DIRIGIRLA AL ESTACIONAMIENTO POR ESCURRIMIENTO POR MEDIO DE TUBERIA 3.- CAMBIAR NIVELES DE LA BANQUETA DE LA ZONA DE SUBESTACION UNICAMENTE PARA QUE ESCURRA A ESTACIONAMIENTO SE ANEXAN IMAGENES CABE MENCIONAR QUE LA OBRA YA FUE CONCLUIDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18205 | EN PROYECTO EJECUTIVO NO SE IDENTIFICA DETALLE PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS TIPO HALCÓN, REFLECTORES DE FACHADA, SE REQUIEREN UNOS FIJOS METÁLICOS SUJETOS DESDE EL BASTIDOR DE LAMINACIÓN, FAVOR DE COMPARTIR BOLETÍN DE EJECUCIÓN . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18206 | EN PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, SE INDICA QUE EL TECLADO ALFANUMÉRICO (TI) SE UBICA ENTRE EL REFRIGERADOR DE HIELOS Y EL PRIMER MÓDULO DE DE PANEL DE LA CÁMARA DE BEBIDAS DE REFRIGERACIÓN, NORMALMENTE ESTE DISPOSITIVO DEL SISTEMA, SE COLOCA A UN COSTADO DE LA CORTINA METÁLICA PARA FÁCIL MANIPULACIÓN POR PARTE DE LA OPERADORA, AL MOMENTO DEL ALARMADO DEL SISTEMA, AL CIERRE DE UNIDAD. ESTA UBICACIÓN NO ES CONGRUENTE, YA QUE EL ESPACIO ENTRE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS ES MUY REDUCIDO Y DE DIFÍCIL, NULA MANIPULACIÓN. FAVOR DE ESCLARECER ESTA CONTROVERSIA DE PROYECTO Y EMITIR LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18207 | EN PLANO IH01 RED GENERAL HIDRÁULICA, HAY LA INDICACIÓN QUE EL TINACO EXISTENTE DE CUBIERTA SE REUBICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS SANITARIOS, SE INFORMA QUE DICHO TINACO SE ENCUENTRA SUCIO, PERCUDIDO Y CON DESGASTE DE LA INTERPERIE, SE SOLICITA QUE ESTE SEA NUEVO, POR OTRO LADO, PARA EFECTO QUE LA TIENDA NO SEA AFECTADA POR EL IMPACTO DE ESTOS TRABAJOS EN EL PROCESO DE REUBICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18208 | REFERENTE AL ACCESO VEHICULAR BAE:1.- SOBRE BANQUETA HAY POSTE EXISTENTE CFE, SU ANCLAJE DE RETENIDA CON CABLE TENSOR DOBLE, ARRANCA DESDE 5m, OBSTRUYENDO LA SALIDA-ENTRADA VEHICULAR DE DISEÑO (IMAGEN 1)2.- EN PLANO C-02 DEMOLICIONES Y RETIROS, SE INDICA EN NOTA 8, QUE ESTA RETENIDA DEBERÁ REUBICARSE EN SENTIDO CONTRARIO, ES DECIR, EN EL SENTIDO DE LOS CONDUCTORES A TENSIÓN, LO CUAL, NO ES LÓGICO, NO ES POSIBLE POR NORMATIVIDAD.3.- LA INSTALACIÓN DE UNA RETENIDA SIEMPRE VA EN SENTIDO OPUESTO A LA RESULTANTE DE LA TENSIÓN DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS, POR LO QUE REUBICAR LA RETENIDA COMO INDICA PROYECTO, PIERDE SU FUNCIÓN, HAY UN RIESGO CONSIDERABLE Y LA CONTRATISTA NO TIENE ALCANCE, SIENDO INFRAESTRUCTURA FEDERAL CFE.4.- ESTA ANCLA DE RETENIDA DOBLE, ES INHERENTE AL SISTEMA DE POSTE EXISTENTE CFE, POR LO QUE EN CASO DE REUBICACIÓN DEBERÁ SER CON TODO Y POSTE, INCLUYENDO AREGLOS ELÉCTRIC | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18209 | EN PLANO IE-02 CONTACTOS NORMALES SE OBSERVA EN ZONA PREPARADO DE CARNES, A ENTRADA DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN: 1.- CONTACTO POLARIZADO AL CENTRO DEL VANO DE LA PUERTA, SE SOLICITA SABER EN DONDE IRÁ COLOCADO Y A QUE ALTURA. 2.- APAGADOR SENCILLO EN LAS BISAGRAS DE LA PUERTA DE LA CÁMARA, SE SOLICITA SABER QUE CONTROLA ESTE APAGADOR YA QUE VIENE ALIMENTADO DEL CONTACTO MENCIONADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18210 | SE SOLICITA SABER REFERENTE A LA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE LOS ESPEJOS CONVEXOS DE SEGURIDAD EN PISO DE VENTAS, SI ESTOS SE DESMONTAN, SE ENTREGAN A LA OPERDORA, SE REUBICAN, O SE DEJAN EN SU SITIO ACTUAL | 2 | Buen día. El alcance de los espejos cóncavos se considera retiro sin recuperación, favor de revisar plano DEM03-DEMOLICIONES_EN_MUROS-BAE_2118_CUAUTEPEC_MADERO, donde se indica una nota:Los elementos empotrados a muros existentes quedarán a resguardo donde gerencia de obra lo determine y deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar dañarlos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18211 | EN PLANO C-07 DRENAJE EXTERIOR, SE INDICA SALIDA DE DRENAJE GENERAL Y CONEXIÓN HACIA POZO COLECTOR SANITARIO EXISTENTE A MEDIA CALLE, ENTRE CALLES ORIENTE 9 Y CALLE 9 SUR, SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA CONEXIÓN EXISTENTE DENTRO DE PREDIO, UBICADO EN LA ZONA DE ESCALERAS DE ACCESO DE PROYECTO, (PERTENECIENTE A UNA CONSTRUCCIÓN ANTERIOR DERRIBADA POR PROYECTO) CON UN DIÁMETRO EXISTENTE DE 25cm EN ESTE PUNTO SERÁ LA CONEXIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO, POR LO QUE DEBERÁ EXISTIR REGISTRO ÚLTIMO DE CONEXIÓN HACIA COLECTOR MUNICIPAL. SE COMENTÓ Y VALIDÓ CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES WALMART.SE SOLICITA BOLETÍN CORRESPONDIENTE, SE ADJUNTA PUNTO DE CONEXIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18212 | SE SOLICITA SABER REFERENTE A LA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PANTALLA DE TV EXISTENTE EN AREA DE COMEDOR ANTERIOR, SI ÉSTA SE DESMONTA, SE ENTREGA A LA OPERDORA, SE REUBICA AL NUEVO COMEDOR, O SE DEJA EN SU SITIO ACTUAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18213 | REFERENTE A LA RESPUESTA DEL RFI # 10 CONFIRMACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN EXTERIOR SALIDA DE EMERGENCIA, SE SOLICITA QUE TIPO DE REJILLA SERÁ? SI ES DE LINEA EN ESPECÍFICO, EN SU CASO SERÁ CON HERRERÍAS YO DE QUE MATERIALES CON SU CONTRAMARCO, PROFUNDIDAD, ETC. Y HACIA DONDE SE CONECTARÁ. SE SOLICITA BOLETIN CON DETALLE EN PLANTA Y EN CORTE CON LAS ESPECIFICIDADES CORRESPONDIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18214 | El plano ES-104-R menciona el retiro de los elementos de refuerzo estructural con soporte a los Rack perimetrales llamados Arriostras, los cuales dan soporte a la estructura de cubierta. PREGUNTA: Es necesario el retiro definitivo de estos elementos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18215 | De acuerdo a la instalación de la lamina KR-18 nos da una separación de 4 cm del monten a la lamina, generando que se doble si se llega a forzar la instalación que se muestra en la imagen No.2, cabe recalcar que las laminas existentes R-101 se amoldaron a este desnivel. | 2 | Buen día. Se cargan Boletín como complemento a RFI #2- Boletín 01 en el que se integra detalle para la instalación de la lamina KR-18 y el tratamiento para desnivel. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
18216 | EN REFERENCIA AL PLANO C03-PLANO_DE_CONJUNTO - BAE 3339 Jardines del Mezquital, INDICA LA COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA TIENDA (PATIO DE SERVICIO), PERO LA OPERADORA SOLICITA COLOCAR MURO DE BLOCK EN LUGAR DE LA MALLA, POR LA POSIBLE INTRUSIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA TIENDA Y POR LA INSEGURIDAD DE LA ZONA. | 2 | Buen día. Se deberá ejecutar conforme a proyecto, ya que conforme al anexo de contrato la poligonal arrendada no considera el total del espacio y la malla únicamente cumple la función de delimitar el espacio de anden. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18217 | En el plano A300 CORTES GENERALES indica que la totalidad de los muros interiores serán pintados de color Gris mientras la memoria indica que se pintara en interior de color gris hasta una altura de 1.5m y el resto del muro será blanco Los planos A-03 PLANTA DE MUROS y A-200 FACHADAS GENERALES indican que la fachada frontal sera de color Gris pero en el A-200 indica un lateral color verde ¿Los muros interiores serán pintados completamente de Gris? ¿Se pintara Gris hasta 1.50m y el resto será Blanco? ¿También aplica en los muros de block aparente? En los muros de fachada ¿Se pintarán los muros de fachada Gris dejando únicamente el área verde para el rótulo? ¿o se pintara un muro Gris y otro Verde? | 2 | 1.Se debe aplicar pintura color gris en la totalidad del alto de los muros de block como se indica en el plano A300 CORTES GENERALES, excepto en los muros de block aparente (que no deben recibir pintura). En los muros de yeso se deberá recibir pintura color blanco. 2.Respecto a muros de fachada; se pintarán los muros de Gris dejando únicamente el área verde para el rótulo | 1 | 22781 | 2559
18218 | Dentro del paquete de plano cargados en Tririga, no se visualizan los planos de voz y datos, me apoyan en cargarlos? | 2 | Buena tarde Me permito indicar que los planos se encuentran cargados en la carpeta de interiores eléctricos. Adjunto captura de pantalla | 4 | 22781 | 1402
18219 | Referente a los trabajos de trayectoria de red sanitaria y debido a las problemáticas que se generan debido a la existencia de puestos, registro CFE, arboles, se realiza propuesta de cambio de trayectoria, para lo cual: 1.- Se está proponiendo la conexión sanitaria de la PTAR en alguna de las BOCAS DE TORMENTA existentes dentro del ESTACIONAMIENTO, las cuales se ubican a menos de 15.00 MTS del área de la PTAR ya una vez edificada. 2.- Sustituir la BOCA DE TORMENTA por un POZO DE VISITA, realizar la conexión al POZO DE VSITA de la red sanitaria. 3.- Realizar DESASOLVE a la línea de drenaje en el área de ESTACIONAMIENTO EXISTENTE para que el funcionamiento de esta sea adecuado y al 100%. (SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO) Quedando en espera de su autorización yo comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18220 | Equipo de diseño se informa que para el acercamiento de agua potable la CESPT solicita que se suministre y coloque lo siguiente: - Abrazadera de inserción de 6x2” - Válvula esfera de 2” - Tubería de cobre de 2” - Válvula de banqueta de bronce de 2” - Medidor ultrasónico de 2” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18221 | PARA EL DESAGÜE DE CONDENSADOS DEL TREN DE REFRESCOS: PROYECTO INDICA LA EJECUCIÓN DE UN POZO DE INFILTRACIÓN EN EL ESTACIONAMIENTO, SE IDENTIFICA UNA LINEA DE DESFOGUE PLUVIAL EXISTENTE QUE CRUZA EN PERPENDICULAR DICHA LINEA DE PROYECTO DE CONDENSADOS, JUSTAMENTE EN EL BORDE EXTERIOR DE FACHADA, SUBTERRÁNEA A POCA PROFUNDIDAD; EN RECORRIDO DE OBRA POR PARTE DE GERENCIA DE REMODELACIONES WM DEL 13 DE MARZO, SE DA INSTRUCCIÓN DE INTERCEPTAR ESTA LINEA Y HACER LA CONEXIÓN DE CONDENSADOS EN ESTE PUNTO, DEJANDO UN TAPON REGISTRO EN DICHO CRUCE PARA MMTO CORRESPONDIENTE, INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18222 | REFERENTE A LA MEDICIÓN DE CONSUMO DE AGUA EN LA UNIDAD, SE INFORMA QUE EL PASADO 18 DE SEP 24 EL ORGANISMO DE AGUA DE LA DEMARCACIÓN OSAPAT, VINO CON ORDEN EXPÉDITA DE SUMINISTRAR Y COLOCAR REGISTRO TIPO TORTUGA Y MEDIDOR DE AGUA SOBRE BANQUETA, CERCANO A PIE DE POSTE EXISTENTE DE COMUNICACIONES. DERIVADO A LO ANTERIOR, YA NO ES NECESARIO NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA DE PROYECTO. EN CAMBIO DE ESTOS ALCANCES, SE DEJARÁ SALIDA DE SERVICIO SIMPLE CON LLAVE DE NARIZ, CERCANA A MURO DE TIENDA.INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18223 | EL CABLE HDMI PARA EL MONITOR DE LINEA DE CAJAS SUMINISTRADO POR WALMART NO ALCANZA DESDE MESA DE OFICINA HASTA LINEA DE CAJAS PROPIAMENTE, YA QUE ES UN TIRO DE 15M Y EL SUMIISTRADO TIENE 1OM SE SOLICTA EL ENVIO DEL CABLE CON LA DISTANCIA CORRECTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18224 | Equipo de diseño se informa que para la obtención de Vo.Bo. por parte de Protección Civil (Bomberos) nos piden lo siguiente: - Estudio termo gráfico a tableros Por lo que se considera el adicional para estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18225 | SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE LAS ESCALERAS DE ACCESO PEATONAL SE ENCUENTRAN MUY CERCANAS AL ACCESO PRINCIPAL DE TIENDA, POR LO QUE EL RADIO DE GIRO DEL PATÍN DE CARGA CON PRODUCTO POR PARTE DE LA OPERACIÓN ESTARÁ MUY COMPROMETIDO Y PELIGROSO, LO QUE PODRÁ PROVOCAR UN ACCIDENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18226 | EN PROYECTO EJECUTIVO NO HAY DETALLES DE LOS REMATES DE LAMINACIÓN DE LA FACHADA, ESQUINEROS, MOLDURAS, BOTAGUAS, ETC, SE SOLICTA COMPARTIR BOLETÍN CON LAS ESPECIFICACIONES, DETALLES, MEDIDAS, TIPO DE MATERIAL, Y PROCESO CONSTRUCTIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18227 | EN PLANO A 100a HAY LA INDICACIÓN DE ZONA DE GRIETAS A REPARAR EN PISO DE VENTA, EN RECORRIDO DEL 13 DE MARZO CON GERENCIA DE REMODELACIONES WALMART, SE DA INSTRUCCIÓN DE NO ATACAR GRIETAS EN ZONA CERCANA A LAS CAJAS DE COBRO, NO SIENDO TAN CONSIDERABLES LAS GRIETAS AHÍ EXISTENTES Y HACIENDO EL CAMBIO DE ZONA DE REPARACIÓN EN LA ZONA DE LOS EJES A-B ENTRE 1-2 DONDE EXISTEN GRIETAS Y DISCONTINUIDAD DE JUNTAS MAS CONSIDERABLES, INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18228 | EN PLANO ID-04 HAY LA INDICACION EN CUADRO DE SIMBOLOGÍA: SALIDA DE DATOS PARA RF, CORRESPONDENDO 4 PZ EN EL SEMBRADO LAYOUT. SE SOLICITA SU CONFIRMACIÓN QUE SON 2 ANTENAS PARA RF Y 2 ANTENAS PARA PV | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18229 | EN PLANO IH-05 HAY LA INDICACIÓN DE NICHO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA PLUVIAL FILTRADA, SIN EMBARGO, EN PLANO DE CONTACTOS IE-02, NO HAY LA INDICACIÓN DE SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, TAMPOCO ESTÁ INTEGRADA EN DIAGRAMA UNIFILAR PLANO DU-01, TAMPOCO SE INDICAN INSUMOS CORRESPONDIENTES EN PLANO DE SUMINISTROS A-101c, NI EN TABLA DE SUMINISTROS IE-07 LOS INSUMOS, ELEMENTALES FALTANTES NO CONSIDERADOS SON:- DESCONECTADOR PORTAFUSIBLES TIPO NEMA 3R- PASTILLA TERMOMAGNÉTICA EN TABLERO CORRESPONDIENTE- PASTILLA TRMOMAGNÉTICA ´PARA CONTACTO EN TABLERO CORRESPONDIENTESE SOLICITA LA INTEGRACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS Y SU CORRESPONDIENTE SUMINISTROS, DE LO CONTRARIO NO HAY BOMBEO PARA AGUA TRATADA HACIA SANITARIOS Y SISTEMA DE RIEGO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18230 | Equipo de diseño se informa que en recorrido de posesión se solicitó por parte de Store Planning una rampa de concreto para tener acceso al área de tarimas, ya que entre área de Carga y Descarga (Anden) y área de tarimas existe un desnivel de 15 cm. Por lo cual se requiere una rampa de 1.5m de largo x 1.3m de ancho. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18231 | PROYECTO INDICA NUEVO NICHO DE MEDICIÓN CFE, CON NUEVO INTERRUPTOR DE ACOMETIDA, EN PLANO DE DIAGRAMA UNIFILAR SE INDICA QUE LA BASE PARA EL MEDIDOR CFE SERÁ LA EXISTENTE, EN PLANO DE ALIMENTADORES PRINCIPALES SE INDICA QUE EN NICHO, LA BASE PARA EL MEDIDOR IGUAL ES LA EXISTENTE; SE COMPRENDE QUE ESTA BASE PARA MEDIDOR CFE SE DEBERA REUTILIZAR, SIN EMBARGO PARA EL BAYPASS DE LO EXISTENTE A LO NUEVO ES NECESARIO NUEVA BASE PARA MEDIDOR CFE, ESTA BASE EXISTENTE YA CUMPLIO SU VIDA UTIL,Y SE ENCUENTRA INTEMPERIZADA POR SU UBICACIÓN AL EXTERIOR, SE SOLICITA SABER SI SERÁ NUEVA ESTA BASE PARA MEDIDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18232 | EN PLANO C-08c CUARTO DE FILTROS, SE INDICA DIMENSIONAMIENTO DE ESTE CUARTO: 3.65m DE LARGO X 1.22m DE ANCHO A PAÑOS EXTERIORES CON BLOCK 20X20X40.SE SOLICITA DE MíNIMO, AMPLIAR EL SENTIDO CORTO HASTA 2.40m DERIVADO QUE, NO SE DEJA AMPLITUD SUFICIENTE EN INTERIOR DEL ÁREA PARA MANTENIMIENTOS FUTUROS, POR LO MENOS DEJAR ESPACIO PARA QUE UNA PERSONA PUEDA CIRCULAR LIBREMENTE CON SUS HERRAMIENTAS ALREDEDOR DE LOS EQUIPOS; TUBERÍAS, VÁLVULAS DE FILTRADO, BRIDAS, MANÓMETROS, ETC. SE SOLICITA BOLETÍN EJECUTIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18233 | EN PLANO A-601a DETALLES DE PUERTAS, HAY LA INDICIACIÓN EN DETALLE D3: FABRICACIÓN DE PUERTA DE CUARTO DE BASURA CON 2 HOJAS DE LÁMINA LISA CAL. 20 CON BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 1 12" X 1 12" CAL.20, MISMO QUE SE TOMARÁ PARA SU ELABORACIÓN. DERIVADO QUE EN ESTA ZONA TERRITORIAL NO ES MUY COMERCIAL EL PERFIL LOUVER INDICADO EN DETALLE 6 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18234 | Referente a la red de contra incendios al RFI número 12 la respuesta obtenida nos autoriza con los soportes de ménsulas de 50 * 50 sujetados al block. La recomendación del proveedor es colocar las ménsulas sobre la trabe. pregunta: Se puede considerar la propuesta de ampliar las bases de las ménsulas a 1 m la cual no generaría cortes ni desviaciones en su trayectoria dichas ménsulas se proponen adosar a la trabe existente teniendo como refuerzo adicional a la suspensión del espárrago y abrazadera según proyecto dicha propuesta permitirá la trayectoria en línea recta hacia la bajada del hidrante. Adjunto reporte fotográfico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18235 | REFERENTE AL ACABADO DE PUERTAS DE MADERA, EL PROYECTO INDICA BASTIDOR DE PINO, FORRADO Y REVESTIMIENTO CON LAMINADO PLÁSTICO, GERENCIA DE REMODELACIONES CUESTIONA SI EL PROCEDIMEINTO PARA ESTE TIPO DE PUERTAS, EN RECIENTES REMODELACIONES Y APERTURAS POR CUESTIONES DE MANTENIMIENTO, UNICAMENTE ES EL BASTIDOR DE PINO CON PINTURA GRIS. FAVOR DE CONFIRMAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18236 | EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN NO INDICA LÁMPARA PARA EXTERIOR BAJO COBERTIZO CANOPY DE ACCESO, FAVOR DE CONFIRMAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18237 | EN PLANO C-08c CUARTO DE FILTROS, Y EN PLANOS DE ALUMBRADO PARA EXTERIORES, NO HAY VISIBILIDAD, NI INDICACIÓN QUE SE COLOCA ALGUNA LUMINARIA CON SU APAGADOR EN ESTE ESPACIO, TAMPOCO ALGÚN CONTACTO DE SERVICIO, ETC.SE SOLICITA CONFIRMAR PARA ESTE CUARTO DE FILTRADO, SI SE CONTARÁ CON ESTOS SERVICIOS NECESARIOS PARA ALGUNA OPORTUNIDAD DE MANTENIMIENTO EN HORARIO NOCTURNO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18238 | REFERENTE AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA EXISTENTE, EL PROYECTO INDICA MANTENIMIENTO Y PINTURA EN GENERAL; GERENCIA DE REMODELACIONES SOLICITA, DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA EN OTRAS REMODELACIONES BAE, SI ESTE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA SE ELIMINA DE LA UNIDAD O SE MANTIENE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18239 | EN PLANO DE DIAGRAMA UNIFIAR DU-01, SE INDICA QUE DEL TABLERO X SALE ALIMENTACIÓN PARA SUPRESOR DE PICOS, SIN EMBARGO, ÉSTE ELEMENTO NO SE ESPECIFICA SI LLEGA POR SUMINISTRO WALMART O ES SUMINISTRADO POR PARTE DE CONTRATISTA, TAMPOCO APARECE EN EL PLANO DE SUMINISTROS A-101cFAVOR DE ESCLARECER A QUIEN CORRESPONDE ESTE SUMNISTRO DEL SUPRESOR DE PICOS, O QUIÉN LO ENVÍA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18240 | EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN NO INDICA LAMPARAS PARA EXTERIOR TIPO WALLPACK EN FACHADA POSTERIOR DE TIENDA, FAVOR DE CONFIRMAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18241 | EN PLANO DE CONJUNTO C-03 SE OBSERVA EN LA ESQUINA EJES 5-B (ZONA DE CUARTO DE BASURA), PUERTA DE CONTROL DE MALLA CICLÓN HACIA ÁREA EXTERIOR POSTERIOR DE TIENDA, SE SOLICITA DETALLE DE ALZADO DE ESTA PUERTA ACCESO DE CONTROL CON MALLA CICLÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18242 | DERIVADO DE LA REUNION MEET DEL 22 DE MARZO, PROYECTOS-REMODELACIONES, SE SE SOLICITA CONFIRMACIÓN DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE ASFALTADO EN VIA PUBLICA, COMPLEMENTANDO LA OBSERVACIÓN EN RFI # 02 TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA, QUE LA CARPETA ASFALTICA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO , SE ADJUNTA EVIDENCIAS DE ESTADO ACTUAL, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18243 | PROYECTO INDICA MINISPLIT PARA EL AREA DE CUARTO DE SISTEMAS, EN MINUTA NO. 09 RECORRIDO DE OBRA CON GERENCIA DE CONSTRUCCION SE INDICA QUE EL MINISPLIT NO ES NECESARIO, SIENDO QUE SE CUENTA CON EQUIPOS PAQUETE INYECCIÓN-RETORNO DE AA, POR OTRO LADO, EL CUARTO SE SISTEMAS NO TIENE PLAFÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18244 | EN PLANO DE ALIMENTADORES GENERALES IE-03 Y EN PLANO DE DIAGRAMA UNIFILAR DU-01 SE INDICA CAMBIO DE ALIMENTADOR DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE AL NICHO DE MEDIDOR, CON CEDULA 4-10AWG, 1-6 d pgg 53mm, CONFORME ACUERDOS EN REUNIÓN MEET DEL 22 MARZO REMODELACIONESPROYECTOS SE SOLICITÓ LA EVALUACIÓN DE ESTE CAMBIO, SIENDO QUE LOS ALIMENTADORES EXISTENTES SON DEL MISMO CALIBRE 4-10 FAVOR DE COMPARTIR BOLETÍN RESOLUTIVO CONSIDERANDO EL CONTEXTO DE LA NECESIDAD DE GESTIONAR UNA LIBRANZA ANTE CFE PARA LOS TRABAJOS REQUERIDOS. SE ADJUNTA EVIDENCIA DEL ALIMENTADOR EXISTENTE CALIBRE 10 DESDE TR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18245 | REFERENTE A LA CONFORMACIÓN DEL NICHO DE MEDICIÓN CFE, SE CONSIDERAN PUERTAS DE CONTROL DE ALUMINIO CON MIRILLA, TANTO PARA INTERRUPTOR GENERAL COMO PARA GABINETE DEL MEDIDOR CFE. SE SOLICITÓ POR PARTE DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, ADICIONAL A LAS PUERTAS MENCIONADAS DE ALUMINIO, UN PAR DE PUERTAS METÁLICAS A BASE DE HERRERÍA:ÁNGULO Y METAL DESPLEGADO CON PORTACANDADOS,FAVOR DE COMPARTIR DETALLE CORRESPONDIENTE, SE ADJUNTA IMAGEN SIMILAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18246 | EN PLANO AA-01 SE INDICA COLOCACIÓN DE CONTROL DE TERMOSTATOS DE EQUIPOS DE AIRE SOBRE MURO EJE A Y SOBRE MURO EJE B, LOS CUALES QUEDAN OCULTOS DETRÁS DE LAS GONDOLERÍAS DE RACK PERIMETRALES ESTA UBICACIÓN ES INCORRECTA, EL CONTROL DE LOS TERMOSTATOS QUEDARÁN EN LA ZONA DE CHECOUT´S SOBRE MURO EJE 1 ENTRE LA CAJA ROTARY Y EL RACK DE ALTOVALOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18247 | EN PLANO A-101c PLANO DE SUMINISTROS, SE INDICA BOTÓN DE TIMBRADO (CHICHARRA) COMO ALCANCE DE CONTRATISTA, SE SOLICITA INFORMACIÓN DE QUE TIPO ES, MODELO, MARCA, TAMAÑO, ETC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18248 | DERIVADO DE LA REUNION MEET DEL 22 DE MARZO, PROYECTOS-REMODELACIONES, SE SOLICITA BOLETÍN RESOLUTIVO REFERENTE A LA INDICACIÓN EN DIAGRAMA UNIFILAR QUE EL ALIMENTADOR DE DOBLE TIRO DEBERÁ IR DIRECTO AL TABLERO "A" Y NO DIRECTO A LA TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18249 | REFERENTE AL RFI # 15 CANALÓN PLUVIAL, SE GENERA UN PASO DE LUZ ENTRE EL CANALÓN Y EL MURO EJE A DE FACHADA FRONTAL, POR LO QUE SE DA INSTRUCCIÓN A EQUIPO EN OBRA, AVALADO POR GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN, DE COLOCAR ÁNGULO METÁLICO DE 4"x 4" x 316" POR INTERIOR DE TIENDA EN TODO EL BORDE ENTRE EL CANALÓN Y EL MURO, ASÍ MISMO POR EL EXTERIOR ANGÚLO DE LÁMINA DE 3"x 3" CAL 20 A MANERA DE FLASHING, SELLANDO TODO EL BORDE EXTERIOR ENTRE EL CANALÓN Y EL MURO EJE A. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18250 | EN PLANO A-601-a HAY LA INDICACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE ACCESO PRINCIPAL, DETALLE 2, SE EJECUTA UN FIJO DE ALUMINIO Y CRISTAL, ANTEPECHO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS PUERTAS ABATIBLES, YA QUE ES IMPOSIBLE EL ABATIMIENTO DE DICHAS PUERTAS HACIA AFUERA PORQUE TOPAN CON EL BORDE INFEROR DE LA CORTINA METÁLICA Y NO PERMITE ABRIR, SOLO HACIA ADENTRO, POR OTRO LADO, LA ALTURA ESPECIFICADA ES 2.60m LA MISMA DEL CLARO DE VERTICAL DEL ACCESO, "muy justa". SE DEJA UN ANTEPECHO FIJO DE CRISTAL DE 20cm REDUCIENDO LA ALTURA DE LAS PUERTAS ABATIBLES Y PERMITIENDO EL ABATIMIENTO LIBRE, CORRECTO HACIA EXTERIOR DE TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18251 | Derivado de las pruebas para refrigeración el pasado fin de semana donde la carga de equipos nuevos no soportó la demanda de amperaje, dejando fuera el interruptor principal de acometida desde medición y entrando planta de emergencia. Se identifica, al revisar dicho interruptor de acometida existente 125A que una de las fases se encuentra sobrecalentada, carbonizada de una zapata y rota la punta del conductor; no es factible las pruebas de refrigeración, por lo que se requiere el cambio de interruptor con mayor amperaje por la demanda requerida Se solicita colocación de un interruptor fal 175A y trabajos implicados para poder realizar las pruebas de refrigeración, lograr así la migración del sistema viejo al nuevo.Otra opción será el suministro de una planta alterna en renta el tiempo necesario para las pruebas correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18252 | EN PLANO ID-01, NO HAY LA INDICACIÓN DE UN CONTACTO REGULADO PARA EL MONITOR DE CCTV QUE SE UBICA EN ZONA DE CAJAS CHECK OUT, TAMPOCO SE VISUALIZA CANALIZACIÓN Y SALIDA PARA CABLE HDMI PARA LA SEÑAL CORRESPONDIENTE.SE SOLICITA BOLETÍN EJECUTIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18253 | El plano DEM-01 indica el retiro y sustitución de firme de concreto e=12 cm promedio para nueva instalación sanitaria en piso de venta, realizando el trazo para corte entre los ejes 13 y 14 A y C el cual genera el movimiento de equipo y mobiliario en sistemas, of. Administrativa, Check out y vestíbulo para llegar a registro exterior el cual se encuentra desfasado de la trayectoria trazada en proyecto. PREGUNTA: Existe la posibilidad de cambiar el trazo entre los ejes 11 y 12 A y C en los cuales no existe ningún elemento que interfiera la demolición de piso, con opción a la fabricación de un registro nuevo adicional al exterior sobre banqueta lateral? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18254 | EN REFERENCIA AL PLANO IH01-INSTALACION_HIDRAULICA_RED_GENERAL - BAE 3339 Jardines del Mezquital, INDICA LA REUBICACION DEL NICHO DE AGUA, EL MEDIDOR QUE SE REUBICARÁ ES EL EXISTENTE? O SE CONSIDERA NUEVO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18255 | En referencia al plano C06a-Instalacion Hidraulica Exterior-6462, se indica la colocación de un medidor de flujo de 13 mm, cabe mencionar que en obras pasadas en el Estado de Tijuana, el ayuntamiento ha solicitado colocar un medidor de flujo de 2" de diámetro para las BAE´S. | 2 | Buenas tardes Se estara cargando OC con el ajuste a medidor de 2" como es solicitado por la autoridad en este municipio. Saludos. | 0 | 22781 | 829
18256 | EN REFERENCIA AL PLANO DEM06-DESMONTAJES_EN_CUBIERTA_BAE_1530_LAS FLORES, SE INDICA DESAMANTELAMIENTO DE PARARAYOS, PERO NO INDICA COLOCACIÓN DE UNO NUEVO, SI SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DEL PARARYOS NUEVO?, DE IGUAL MANERA Y DERIVADO DE LO MISMO, DAMOS MANTENIMIENTO A LA PLACA DONDE ESTABA MONTADO EL PARARAYOS? O SE DESMANTELA | 2 | Buen día. Dado que por prototipo este formato de tienda no considera pararrayos, no debe de instalarse uno nuevo luego de desinstalar el existente (considerar la desinstalación de todos los componentes del pararrayos). Saludos | 39 | 22781 | 4
18257 | EL plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS no indica nodos para Báscula Para el área de preparados, Rotary, Nicho de CFE ¿Se deben habilitar los nodos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18258 | EN PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, NO HAY LA INDICACIÓN DE COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS OVER HEAD PARA TAPA DE CISTERNA DE AGUA FILTRADA, TAMPOCO PARA LAS PUERTAS DEL NICHO DE BOMBEO DE ESTA CISTERNA, TAMPOCO PARA LAS PUERTAS DEL CUARTO DE FILTROS.ES IMPORTANTE QUE ESTAS APERTURAS SE ENCUENTREN DE IGUAL MANERA CONTROLADAS E INTEGRADAS AL SISTEMA INTRUSIVO, FAVOR DE COMPARTIR ACTUALIZACIÓN DEL PLANO Y GENERAR EL SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.COMO NOTA, SE REQUERIRÁ UN EXPANSOR TIPO B-208 POR LA ADICIÓN DE ESTOS DISPOSITIVOS FALTANTES AL SISTEMA GENERAL DE INTRUSIÓN EN EL PANEL DE CONTROL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18259 | HAY LA EXISTENCIA DE PUERTAS LOUVER EN CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA, EN LA PARTE INFERIOR DE UNA DE ESTAS, SE ENCUENTRA UNA OPORTUNIDAD DE PIEZAS FALTANTES LOUVER, ES DECIR, HAY UN "PARCHE DE LAMINA" SOLDADA EN LA PARTE INFERIOR Y POR LA PARTE INTERIOR DE IGUAL MANERA SE LE SOLDÓ UNA BARRETA METÁLICA, (FOTOS) LA PREGUNTA ES SI ESTE DETALLE CORRECTIVO, SE PINTA O SE MANDA REPARAR CORECTAMENTE LA PUERTA COLOCACNDO LOS LOUVER FALTANTES Y RETITRANDO ESA BARRETA A MODO DE SEGURO DE ATRAQUE. | 2 | Buen día. Se debe realizar la reparación, ver plano A601-TABLA DE PUERTAS CANCELES MALLAS. DETALLE 5. “Puerta de planta de emergencia existente” en donde indica la colocación de nuevos louvers. Este detalle indica el alzado con la parte que mencionan e indican con fotos.Adicional, el plano de fachadas A200b-FACHADAS GENERALES. La clave 2.08a indica la colocación de nuevo metal desplegado. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18260 | EN REFERENCIA AL NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA, Y COMO REQUISITO PARA LA LIBERACIÓN DEL CONTRATO DE AGUA, SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL NICHO DE MEDICIÓN, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18261 | 1.- LA POSESIÓN DE LA UNIDAD PREVIA A OPERACIÓN, ES LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE DE 2024, POR LO QUE EL ACCESO VEHICULAR A TIENDA, NO ES POSIBLE, DERIVADO DE LA OBSTRUCCIÓN DE ANCLA DE RETENIDA DOBLE CFE MENCIONADA EN RFI #182.- SE PROPONE REUBICAR ACCESO VEHICULAR, CON INICIO DESDE LA ESQUINA DE CALLE ORIENTE 9 . (IMAGEN 1)3.- CONSECUENTE A LA MODIFICACIÓN DEL ACCESO, SE REUBICAN CAJONES, DE MANERA FUNCIONAL, SIN AFECTAR CON ELLO RODAMIENTOS NI RADIOS DE GIRO DE VEHICULOS. FAVOR DE VALIDAR. | 20 | BUEN DIA YA SE ENVIÓ PROPUESTA DE NUEVA UBICACIÓN DE LA RETENIDA PARA SU VALIDACIÓN, YA TENIENDO ACEPTADA ESTA REUBICACIÓN, SE PUEDE ELIMINAR EL ANCLA DE RETENIDA ACTUAL QUE ESTORBA EN EL ACCESO. DE ESTA FORMA SE DEJARÁN LOS ACCESOS Y CAJONES ORIGINALES DE ACUERDO AL PROYECTO ISSUE | 8 | 91 | 77
18262 | EN PLANO LP-01 HAY LA INDICACIÓN COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS OVER HEAD: 3 PZA VENTILAS LOUVER MURO FACHADA EJE A5 PZA VENTILAS LOUVER MURO FACHADA EJE 44 PZA CORTINA DE ACCESO Y PUERTA POSTIGO1 PZA TAPA CISTERNA EXISTENTE1 PZA PUERTA CUARTO DE BASURA2 PZA PUERTAS SUBESTACIÓN1 PZA ESCOTILLA ESCALERA MARINA1 PZA SALIDA DE EMERGENCIA DANDO UNA CANTIDAD DE 18 PZA, EN LISTADO DE SUMINISTROS WM SE INDICA UNICAMENTE EL SUMINISTRO DE 11 PZA, LAS CUALES SON LAS QUE LLEGARON, POR LO QUE ESTÁ HACIENDO UN FALTANTE DE 7 PZA, EN CASO DE CONSIDERAR ALCANCE DE ALARMADO PARA NICHO DE MEDICIÓN Y NICHO DE AGUA, (NO SE INDICA EN PLANO LP-01) SERÍAN OTRAS 4 PZA MÁS, DANDO UN TOTAL DE 11 PZA FALTANTES .FAVOR DE CONFIRMAR, EN SU CASO SE SOLICITA BOLETIN CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18263 | EN PLANTA DE CUBIERTA Y EN DETALLES DE CUBIERTA NO SE OBSERVA INDICACIÓN SI LOS VENTILADORES ATMOSFÉRICOS SE LES COLOCA DESVIADORES PLUVIALES FAVOR DE CONFIRMAR, EN SU CASO COMPARTIR BOLETÍN DE EJECUCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18264 | Se realiza suministro de extractores de ventilación por parte de compras Walmart mismos que no corresponde en sus dimensiones a los existentes, siendo los nuevos extractores de mayor dimensión. Pregunta De favor de describir el detalle de soporte necesario Dicha instalación genera un gasto adicional Adjunto reporte fotográfico con dimensiones reales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18265 | REFERENTE A LO OBSERVADO EN RFI # 21 RADIO DE GIRO PATÍN DE CARGA, SE PROPONE:1.- DEJAR A NIVEL DE TIENDA NPT+50.70 EL ESPACIO CONSIDERADO PARA LAS ESCALERAS CON MÍNIMO DE 2% DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTOS,TENIENDO EL OPERADOR DEL PATÍN DE CARGA MAYOR CONFIANZA Y SEGURIDAD AL INGRESO DE PRODUCTOS.2.- SOBRE EL ALINEAMIENTO DE PREDIO, SE PROPONE MURETE DE CONTENCIÓN DE HASTA 0.80m A PARTIR DE BANQUETA.3.- A LA ALTURA DE UBICACIÓN DEL DESCANSO DE PÓSTIGO, SE PROPONE RAMPA HASTA CASAR CON LOS NIVELES NATURALES DE BANQUETA DE PROYECTO. (SE ADJUNTA PROPUESTA).4.- ESTA NIVELACIÓN PLANIMÉTRICA AL ACCESO DE LA UNIDAD, PERMITIRÁ LA COLOCACIÓN DE REGISTRO ÚLTIMO DE CONEXIÓN HACIA DRENAJE MUNICIPAL MENCIONADO EN RFI #19 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18266 | EN PLANO C08a PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS SE INDICA EN DETALLE 7: NICHO PARA TABLERO DE CONTROL CON PUETAS METÁLICAS TIPO LOUVERS, FAVOR DE INDICAR DÓNDE SE COLOCA ESTE NICHO, YA QUE NO SE VISUALIZA EN PLANO DE CONJUNTO, SI VA JUNTO AL TANQUE DE TORMENTAS O EN QUÉ UBICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18267 | EN PLANO A-406 OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES Y EN PLANO A-601 TABLA DE PUERTAS NO SE INDICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUEVA PUERTA DE ALUMINIO PARA ACCESO DE OFICINA ADMINISTRATIVA, EL VANO SE INDICA SIN PUERTA, FAVOR DE CONFIRMAR, YA QUE NO HAY DETALLE DE NUEVA PUERTA O EN SU CASO, SI SE RECOLOCA LA MISMA EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18268 | En proyecto contempla únicamente la limpieza en el acabado epóxico de las areas de preparados, mismo que se encuentra con desprendimientos grandes que permiten la filtración de agua en su interior.Observado las condiciones del piso existente se sugiere realizar la reparación de dichas areas considerando este trabajo un adicional.Adjunto reporte fotográfico de piso actual. Favor de confirmar la reparación del piso epoxico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18269 | EN PLANO C08a PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS SE INDICA QUE SE COLOCA UNA BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO DE 12 HP, LA QUE DEBERÁ TENER SU TABLERO DE CONTROL, DESCONECTADOR, EN SU CASO, CONTACTO DE SERVICIO, DE IGUAL MANERA ALIMENTACIÓN PARA SU SISTEMA DE ELECTRONIVELES, ESTOS ELEMENTOS POR ENERGIZAR, DEBEN COLOCARSE TEÓRICAMENTE DENTRO DEL NICHO MENCIONADO EN RFI # 33EN PROYECTO ELÉCTRICO NO SE VISUALIZA ALIMENTACIÓN PARA ESTA BOMBA TIPO LAPICERO, NI PARA LOS ELECTRONIVELES Y CONTACTO MENCIONADOS,FAVOR DE INDICAR DE DÓNDE SE ALIMENTA ESTA BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO ASÍ COMO ALIMENTACIÓN DE SUS ELECTRONIVELES Y QUE CÉDULAS DE CABLEADOS SON, FAVOR DE INDICAR EN PLANO CORRESPONDIENTE.CONFIRMAR QUE ESTOS ELEMENTOS DE CONTROL VAN DENTRO DEL NICHO MENCIONADO EN RFI #33 Y DE QUE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA Y A QUE TABLERO CORRESPONDEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18270 | EN PROYECTO EJECUTIVO NO SE IDENTIFICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUEVA MESA DE TRABAJO PARA OFICINA ADMINISTRATIVA Y MESA PARA IMPRESORA, FAVOR DE CONFIRMAR, YA QUE NO HAY ESTOS DETALLES DE NUEVAS MESAS, CON DIMENSIONES, ACABADOS, ETC. O EN SU CASO, SI SE RECOLOCA LA MISMA EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18271 | EN PLANO IH-05 INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA CISTERNA DE AGUA PLUVIAL FILTRADA, SE INDICA EN DETALLE 4: EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, EL CUAL DEBERÁ IR UBICADO DENTRO DEL NICHO MENCIONADO EN DETALLE 3 Y 7 MISMO PLANO.EN PLANOS ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTES, NO SE INDICA ALIMENTACIÓN PARA ESTE EQUIPO DE BOMBEO, NO SE VISUALIZA EL NICHO, SU DESCONECTADOR, SU TABLERO DE CONTROL, NO SE INDICA CONTACTO FALLA A TIERRA PARA EL ACONDICIONADOR DE AGUAS DURAS INDICADO EN DETALLE 1, PLANTA DE CISTERNA; EN DETALLE 2, CORTE DE CISTERNA DE PROYECTO, SE MENCIONA SISTEMA DE ELECTRONIVELES (VER PROYECTO ELÉCTRICO), SIN EMBARGO, EN PROYECTO ELÉCTRICO NO EXISTE INDICACIÓN DE ENERGIZACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS.FAVOR DE COMPARTIR DE DÓNDE SE ALIMENTA ESTE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SU DESCONECTADOR, TABLERO DE CONTROL, CONTACTO Y SISTEMA DE ELECTRONIVELES.INDICAR DE QUE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS CORRESPONDEN, DESCONECTADOR Y DE QUE TABLERO ELECTRICO NACE, NO SE INDICAN ESTOS SUMINISTROS EN PLANO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18272 | SE INFORMA QUE SE IDENTIFICA COLADERA EXISTENTE EN ACCESO PRINCIPAL DETRÁS DE LOS REFRIGERADORES AUTOCONTENIDOS EJE A, A UN COSTADO DEL CONTENEDOR DE HIELOS, SE SONDEA DICHO DESAGÜE, IDENTIFICANDO QUE ES INDEPENDIENTE CON SALIDA_ESCURRIMIENTO HACIA LA CALLE JUAN ALDAMA, SE INFORMA QUE SE EJECUTA CONEXIÓN DE CONDENSADOS DEL TREN DE REFRIGERACIÓN A ESTA INSTALACIÓN EXISTENTE. | 2 | Buen día. En el Manual de Criterios de Diseño hidrosanitario de Walmart en el numeral 6.3.3, se menciona que por ningún motivo la descarga de condensados deberá ser superficial, Esta red de condensados se deberá conectar a la red de aguas residuales. Particularmente en esta Unidad la red de aguas residuales está muy lejana a los refrigeradores mencionados, por lo cual no es viable conectarse de esta forma. De acuerdo a lo anterior en Proyecto ejecutivo se propuso un salida hacia un registro que puede infiltrar los condensados a terreno existente (ver planos IS-01 y C-07). En caso de no ser viable la propuesta de Proyecto Ejecutivo, Supervisión y Gerencia de obra de Walmart deberá validar la utilización de la coladera encontrada y su desfogue independiente. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18273 | EN PLANO IH-06: INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA CUARTO DE FILTROS, HAY UNA NOTA EN DETALLE 11, DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE FILTRADO, LA CUAL DICE QUE: "PARA FILTROS AUTOMÁTICOS EN CUALQUIERA DE SUS PRESENTACIONES (FILTRO DE LECHO PROFUNDO, FILTRO CARBON ACTIVADO Y EQUIPO CLORADOR), SE REQUIERE UNA CORRIENTE DE 1 FASE 127 VOLTS, UN CONTACTO POR FILTRO Y CLORADOR"EN PLANOS ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTES, NO SE VISUALIZAN ESTOS CONTACTOS QUE SE PIDEN EN ESTA NOTA, UNO PARA EQUIPO CLORADOR, UNO PARA FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO, UNO PARA FILTRO DE LECHO PROFUNDO, UNO PARA TANQUE DE DIAFRAGMA AMORTIGUADOR.FAVOR DE COMPARTIR VISUALIZACIÓN EN PLANO CORRESPONDIENTE DE ESTOS CONTACTOS YA QUE NO SE IDENTIFICAN EN PROYECTO ELÉCTRICO, SU PASTILLA TERMOMAGNÉTICA Y DE QUE TABLERO CORRESPONDIENTE PERTENENCEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18274 | EN PLANO LP-04 NO SE INDICA GABINETE PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE DETECTORES DE HUMO, TAMPOCO LA PROPIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN BOSCH B-520, NO SE INDICA BATERÍA NI TRANSFORMADOR, ESTOS ELEMENTOS NO LLEGARON EN SUMINISTRO, SON NECESARIOS PARA PUESTA EN MARCHA SISTEMA DETECCIÓN CONTRA INCENDIO, CABE MENCIONAR QUE TAMPOCO SE INDICAN DICHOS DISPOSITIVOS EN EL LISTADO DE SUMINISTROS WALMART REMODELACIÓN BAE 2118, FAVOR DE GENERAR OC, EN SU CASO BOLETÍN RESOLUTIVO. | 2 | Buen día.La fuente de alimentación a la que hacen mención no es para este formato (BAE), según las guías de diseño de seguridad del prototipo vigente, con las que se desarrolló el proyecto.Ver plano LP-01, pestaña LP-01b, plano LP-0, pestaña LP-04b; donde se especifica el arreglo que se dejó para esta unidad, y en el que se indica que se comparte la batería SMP7 para el sistema de intrusión y sistema de detección. Los dispositivos especificados en planos se solicitaron en listado de suministrosPor lo que no se necesita otra batería para el sistema de detección, y con la batería de intrusión es suficiente según las guías prototipo.Saludos | 4 | 22781 | 1402
18275 | REFERENTE AL PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE PANELES SOLARES, NO HAY INDICACIÓN DE SU ALIMENTACIÓN, EN DIAGRAMA UNIFILAR APARECE DESDE TABLERO "A" CON UNA PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 3P-60A PARA EL INVERSOR, PERO NO APARECE EN LISTADO DE SUMINSTROS, NO APARECE EN CUADRO DE CARGAS, SIENDO TRIFÁSICA, EL BLANCEO DE CARGAS YA ES CONSIDERABLE, DE DÓNDE O CÓMO SE REALIZA ESTA ALIMENTACIÓN, POR DÓNDE VA SU TRAYECTORIA HACIA TECHUMBRE. FAVOR DE ESCLARECER ESTE ALCANCE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18276 | EN PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV SE INDICA NUEVA DISPOSICIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO, CON LA NUEVA UBICACIÓN DE LA CAJA DE SEGURIDAD TIPO ROTARY DENTRO DE OFICINA ADMINISTRATIVA, NO SE ESPECIFICA QUE ALGUNA CÁMARA LA ENFOQUE ESPECÍFICAMENTE, FAVOR DE CONFIRMAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18277 | PARA EL CASO DE EXTRACTORES EN SANITARIOS PROTOS BAE, LA CONTRATISTA LOS SUMINSTRA Y COLOCA, EN EL CASO DE ESTA REMODELACIÓN NO SE INDICA, FAVOR DE CONFIRMAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18278 | EN PROYECTO GENERAL DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA, NO HAY INDICACIÓN SI SE COLOCA EN EL CUARTO DE FILTROS ALGUNA LUMINARIA CON SU APAGADOR, TAMPOCO SI VA ALGÚN CONTACTO DE SERVICIO.FAVOR DE CONFIRMAR SI SE COLOCA ILUMINACIÓN PARA ESTE CUARTO DE EQUIPOS DE FILTRADO, PARA MITIGAR OPORTUNIDADES DE MANTENIMEINTO EN HORARIO NOCTURNO, ASI COMO ALGÚN CONTACTO DE SERVICIO.ESTA PREGUNTA, IDEM RFI # 24, LA CUAL SE DIÓ UNA RESPUESTA INCONGRUENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18279 | EN PLANO SALIDAS DE VOZ Y DATOS ID-04 SE OBSERVA NUEVA UBICACIÓN DE GABINETE ACOMETIDA DE TELMEX EN SITE SISTEMAS, SE OBSERVA DE IGUAL MANERA, REMATE CON CHAROFIL DE DICHO GABINETE AL RACK DE SISTEMAS NUEVO, SIN EMBARGO, LA TRAYECTORIA DE ACOMETIDA DESDE LA CALLE HACIA DICHO GABINETE NUEVO, NO SE INDICA, SE COMPARTE NUEVA TRAYECTORIA DE EJECUCIÓN DE ESTA PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE TRABAJOS, INFORMATIVO. | 2 | Buen día.El nuevo gabinete se reubico en el mismo espacio por lo que se puede cablear desde el gabinete existente al nuevo sin problema.La acometida telefónica exterior de poste hasta registro en interior de tienda no se tenía por qué cambiar ¿Podrían indicar a qué se debió dicho cambio? La acometida existente se encontraba en buenas condiciones.Saludos | 4 | 22781 | 1402
18280 | SE INFORMA AL EQUIPO DE DISEÑO QUE LA PROPUESTA ENVIADA DE NUEVA UBICACIÓN DE LA RETENIDA, EN BOLETÍN CON FECHA DEL 23 SEP 2024, DONDE SE INDICA COLOCACIÓN DE NUEVO POSTE DE CONCRETO EN BANQUETA CONTRARIA A LA CALLE 9 ORIENTE, GENERANDO RETENIDA DE POSTE A POSTE. LA PROYECCIÓN DE LA NUEVA RETENIDA ELEVADA HASTA ESA BANQUETA, SU BAJADA DEL CABLE DE ACERO CON SU PERNO_ANCLA, CAE EXACTAMENTE EN UN ACCESO DE CASA PARTICULAR, POR REGALMENTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, NO ES CORRECTO, HAY AFECTACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18281 | El plano LP-01 INTRUSIÓN no indica colocación de overheads en nicho de medicion de agua, nicho de medición CFE, además el nicho de bomba de agua y la escotilla están ubicadas en la plaza comercial, ¿Se colocaran algunos de estos overheads no indicados en planos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18282 | En referencia al acceso a la tienda, en este proyecto no está contemplado un proyecto de integración vial?, en otra unidad del estado, el ayuntamiento lo ha solicitado. | 2 | Buenas tardes Confrimo que se ha cargado el plano de Integración Vial en la carpeta de Estudios.Adjunto captura de pantalla de la carga | 4 | 22781 | 1402
18283 | El plano A-103 planta de muros, indica aplicación de pintura vinílica color gris - esp. 09900 en el interior (Piso de ventas). PREGUNTA: Favor de confirmar el color, dado que el existente es color blanco. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18284 | Se solicita se proporcionen los planos de trabajos a ejecutar en sanitarios tanto asociados como clientes ya que la única información con la que se cuenta es con la memoria descriptiva la cual nos indica muros de block de concreto cara lisa de 20x20x40 cm c”f = 70 kg m2, informándo que en sitio se encuentra con muro de Tablaroca y Durock, en el cual al momento de retirar el exceso de residuo de pagamento del muro este se dañará por lo cual se propone cambiar todo el muro para su correcta colocación de cerámico. De ser asi seria adicional, favor de indicar si se autiriza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18285 | De acuerdo a la RFI emitido con respecto a la diferencia de Nivel de monten envío una propuesta debido a que en la resolución de la RFI da a entender que se retire monten para calzarlo a lo cual conlleva trabajos mas elaborados por lo que envío propuesta para su posible autorización. Es factible realizar la opción propuesta en el archivo anexo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18286 | EN REFERENCIA AL PLANO GR1 - LAYOUT - BAE 3339 JARDINES DEL MEZQUITAL, INDICA LA UBIACIÓN DE LA PUERTA DE LA CÁMARA DE REFRIGERADOS DEBAJO DE UNO DE LOS CONDENSADORES, POR LO QUE EL PERSONAL DE REFRIGERACIÓN RECOMIENDA REUBICARLA, YA QUE CUANDO SE ABRA LA PUERTA PUEDE LLEGAR A BLOQUEAR EL CONDENSADOR DEBDO A LAS CORRIENTES DE AIRE QUE ENTRAN, SE PUEDE REUBICAR AL LADO DERECHO DE LA CÁMARA EN EL EJE B ENTRE 1 Y 2? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18287 | EN PLANO ES-101 PLANTA DE CIMENTACIÓN, DETALLE MC-1, COLINDANCIA SUR SE INDICA COLOCACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON UNA ALTURA DE 2.2Om SIN EMBARGO, NO HAY DETALLE DONDE SE APRECIE UBICACIÓN Y LONGITUD DEL MURO, NI EN PLANTA; FAVOR DE COMPARTIR PLANO CON UBICACIÓN Y LONGITUD EN PLANTA, ASÍ COMO PLANO DE SECCIONES DEL MURO DE CONTENCIÓN MC-1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18288 | SE INFORMA VISITA POR PARTE DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, EL PASADO 09 ABRIL A INICIO DE LAS DEMOLICIONES PARA NUEVAS BANQUETAS, REVISANDO LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, AUTORIZACIONES PREVIAS PARA USO DE BANQUETA EN VÍA PUBLICA Y PROYECTO DE EJECUCIÓN EN EXTERIORES, DANDO VALIDEZ AL CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, UNICAMENTE SE DIÓ LA INDICACIÓN DE MANTENER LA MISMA IMAGEN DEL CONTEXTO URBANO EXISTENTE, POR LO QUE PARA EL ACABADO DE BANQUETAS SE SOLICITÓ UN MARTELINADO FINO, EN SU CASO, DESLAVADO DE AGREGADO, ESTÁNDARES DE LA ZONA PARA BANQUETAS. SE INFORMA ACATO DE ESTA INDICACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD. | 2 | Buen día. Enterados, en proyecto se especificó concreto hidráulico de 12cm de espesor con rastrillado grueso, por lo que el cambio de acabado no debería generar un adicional. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18289 | En relación del RFI número 25 donde se indicó la demolición de piso por secciones afectadas mencionando apegarse al procedimiento constructivo señalado en este mismo, se informa que para este proceso constructivo la gerencia de la tienda no permitirá trabajos ya que afectarían áreas de piso ventas por un tiempo prolongado y puede repercutir en sus ventas; una alternativa es la aplicación del epoxico [Anexo fichas técnicas] en las áreas necesarias. De no ser posible este alcance no podrá llevarse a cabo por el motivo ya mencionado Adjunto reporte fotografico de las reas a trabajar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18290 | EN PLANO DE CONJUNTO C-03, RESOLUTIVO POR MODIFICACIÓN AL ACCESO PRINCIPAL, DERIVADO DE ZOOM DEL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE SE INDICA EN NOTA NO. 27 QUE SE COLOCA UN BARANDAL EN FRENTE DEL ACCESO DE TIENDA SOBRE GUARNICIONES, SE SOLICITA CARACTERÍSTICAS DE ESTE BARANDAL, SI ES DE HERRERÍA, ALTURA, DIMENSIONES, MATERIALES, PERFILES, SI ES DE ACERO INOXIDABLE, ETC. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ÉSTE BARANDAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18291 | EN PLANO DE CONJUNTO C-03, RESOLUTIVO POR MODIFICACIÓN AL ACCESO PRINCIPAL, DERIVADO DEL ZOOM DEL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE, SE INDICA QUE SE CONFORMA PAVIMENTO FRENTE AL ACCESO CON CAIDA PARA ESCURRIMIENTOS, SE VISUALIZA UNA GUARNICIÓN DE RETENCIÓN VS BANQUETA DE VÍA PUBLICA, NO SE INDICA SI ES GUARNICIÓN ARMADA, O SIMPLE, TENIENDO EN SU PARTE MÁS ALTA 0.62m CONFORME PLANO DE NIVELES.LA PREGUNTA ES SI ÉSTA GUARNICIÓN SE LE CONFORMA UN ESPOLÓN DE DESPLANTE, DERIVADO QUE CONTIENE CIERTOS EMPUJES DEL RELLENO, DONDE ANTERIORMENTE ESTABAN DISEÑADAS LAS ESCALERAS, A QUE PROFUNDIDAD SE DESPLANTA, ETC,FAVOR DE COMPARTIR DETALLE, PERFIL DE ESTA "GUARNICIÓN DE RETENCIÓN" EN SU CASO, ARMADO DE REFUERZO Y CARACTERÍSTICAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18292 | EN PLANO DE CUBIERTA A-102a Y EN PLANO DETALLES DE CUBIERTA A-102b NO SE ESPECIFICA SI SE SUMINSTRAN Y COLOCAN PUNTOS DE ANCLAJE REPARTIDOS EN TECHUMBRE, FAVOR DE CONFIRMAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18293 | En relación del RFI número 25 donde se indicó la demolición de piso por secciones afectadas mencionando apegarse al procedimiento constructivo señalado en este mismo, se informa que para este proceso constructivo la gerencia de la tienda no permitirá trabajos ya que afectaría la operación en trastienda por un tiempo prolongado; una alternativa es la aplicación del epoxico [Anexo fichas técnicas] en las áreas necesarias. De no ser posible este alcance no podrá llevarse a cabo por el motivo ya mencionado Adjunto reporte fotografico de las areas a trabajar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18294 | EN PLANO DEM-08 DEMOLICIONES DE CONJUNTO HAY LA INDICACIÓN DE REPARACIÓN DE GRIETAS VISIBLES EXISTENTES EN PAVIMENTOS DE EXTERIOR, ZONA DE ACCCESO DE ENTRADA CLIENTES, SE NOTIFICA QUE LAS JUNTAS DE CONTRACCIÓN, DE CORTES DE PIEDRA, SE OBSERVAN DETERIORADAS EN ESTA ZONA, SE SOLICITA VALIDACIÓN DE EJECUTAR LIMPIEZA, CAMBIO DE SELLOS Y COLA DE RATA DE ESTAS JUNTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18295 | EN APERTURAS ANTERIORES, UNA VEZ LA POSESIÓN CORRESPONDIENTE, SE HA SOLICITADO POR PARTE DE EFICIENCIA OPERATIVA, STORE PLANINNG Y OPERADORA, UNA MALLA CICLÓN LIMÍTROFE SUPERIOR SOBRE ÚLTIMO MURO DE BLOCK QUE DÁ HACIA PISO DE VENTAS, CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.90m FAVOR DE INDICAR SI SE COLOCA PARA ESTA UNIDAD, ESTA MALLA CICLÓN SUPERIOR QUE, EN ÉSTE CASO SERÍA SOBRE EL MURO COLINDADNTE DE ACCESO A SANITARIOS VS PISO DE VENTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18296 | EN PLANO A103b, DETALLE 4b, DET. DE VENTILADOR ATMOSFÉRICO, SE INDICA PARRILLA DE PROTECCIÓN EN BROCAL DEL VENTILADOR, A BASE DE VARILLA DE 38" SE COMENTA QUE DEBERÁ IR SOLDADA EN AMBOS SENTIDOS ,TRES PUNTOS: 1.- QUE TIPO DE VARILLA ES? TIPO ESTRUCTURAL, CORRUGADA, COOL ROLL, ESPARRAGOS, ETC. 2.- AL SER SOLDADA VS BROCAL DE LÁMINA, CONSIDERANDO EL CALIBRE DEL MISMO, SE CORRE EL RIESGO DE SER CONSUMIDO POR EL CALOR, 3.- CONSIDERAR UN MARCO POR LO MENOS DE ÁNGULO A TAMAÑO DE BROCAL PARA SER FIJADO DE MANERA MECÁNICA Y NO CON SOLDADURA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18297 | Gerencia de tienda y líder de mantenimiento solicitan mantenimiento con impermeabilizante en azotea del mezzanine ya que se encuentra dañado y ocasiona filtración en el área de rótulos. Le adjunto reporte fotográfico, aclarando qué no es un alcance de proyecto. Favor de confirmar que se acepta el trabajo adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18298 | EN PLANO DEM-01 DEMOLICIONES EN PISOS Y PLANO A-100A ACABADOS EN PISO, SE INDICA DETALLE 2 Y 4 REPARACION DE GRIETAS Y JUNTAS EN PISO, HAY LA INDICACIÓN DE 3 PUNTOS DE REPARACIÓN CON 2ML, 3ML PARA PISO DE VENTAS Y 5ML PARA LA TRASTIENDA, SE INFORMA QUE SON MAS ML DE REPARACIÓN EN PISO DE VENTAS LLEGANDO A UN TOTAL DE 29ML SE ADJUNTA CROQUIS DE UBICACIÓN JUNTAS CON DESGASTE CONSIDERABLE, FAVOR DE VALIDAR SU REPARACIÓN, CAMBIO DE SELLO Y COLA DE RATA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18299 | EN PLANO A-200 FACHADAS GENERALES 1, SE OBSERVAN UNAS PROTECCIONES (AL PARECER METÁLICAS), PARA LAS 3 BAJANTES PLUVIALES, NO SE IDENTIFICA DETALLE DE FABRICACIÓN, MATERIAL, DIMENSIONES, ETC. TAMPOCO SE OBSERVAN EN LOS CORTES POR FACHADA. FAVOR DE DAR VISIBILIDAD DE ESTAS PROTECCIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18300 | RFERENTE AL ALCANCE DEL RETIRO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN OBSOLETOS EN TECHUMBRE, COMPRESORES, MINIRACK VIEJO, ETC, LA PREGUNTA ES A QUE CONTRATISTA CORRESPONDE LA NOTA DE PLANO DESMONTAJES EN CUBIERTA DEM-06 A CONTRATISTA DE OBRA CIVIL O A CONTRATISTA DE REFRIGERACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18301 | Hallazgo en el panel del muro de área de carnes se encuentra en mal estado el cual no es recomendable colocar el zoclo en el estado actual.A corto plazo botaría el zoclo por el mal estado del panel del muro, ¿se autoriza como adicional el cambio por nuevos elementos?Adjunto reporte fotográfico actual del muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18302 | EN REFERENCIA AL RFI# 19 CONEXIÓN HACIA DRENAJE MUNICIPAL, SE SOLICITÓ BOLETÍN CORRESPONDIENTE PARA EJECUCIÓN DE UN REGISTRO ÚLTIMO DE CONEXIÓN HACIA COLECTOR MUNICIPAL, EN RESPUESTA SE COMENTÓ UNICAMENTE: "RFI 20 lapuri: se confirma que es el punto de factibilidad marcado por la autoridad, se enviará una OC con el cambio del acceso revisado en junta del dia 26-09" SE SOLICITA LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE REGISTRO, DIMENSIONES, TAPA, SE CONFIRMA QUE SU NIVEL DE ARRASTRE CORRESPONDE A LA COTA 49.35 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18303 | Mantenimiento de tienda, solicita la reparación de faldón en arco-techo de la fachada principal, ocasionando que se tenga una separación considerable, que permite el paso de luz hacia el interior de la tienda. Por seguridad de la tienda el faldón debería de estar fijado y atornillado en todo el perímetro de la estructura. Adjunto reporte fotográfico del estado actual, no esta dentro del alcance del proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18304 | REFERENTE A LAS DEMOLICIONES DE BANQUETAS EN EXTERIORES, SE NOTIFICA QUE AL MOMENTO DE EJECUTAR LAS QUE SE ENCUENTRAN JUNTO AL PAVIMENTO DE CARGA Y DESCARGA, ESTA ÚLTIMA SUFRIÓ AGRIETAMIENTOS CONSIDERABLES, POR LO QUE SE TOMA LA DECISIÓN EN CAMPO Y EN RECORRIDO CON GERENCIA DE REMODELACIONES CAMBIAR EL PEDAZO AFECTADO HASTA LA JUNTA DE CONTROL EXISTENTE, ES DECIR UNA PARTE DE LA PIEDRA DE CARGA Y DESCARGA SE REPONDRÁ DEBIDO A LAS AFECTACIONES DE LAS VIBRACIONES CON EL EQUIPO DE DEMOLICIÓN. INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18305 | EN REFERENCIA AL RFI # 33 "PUERTA CANCEL OFICINA" SE INFORMA QUE LA OPERADORA SOLICTA DE MANERA PUNTUAL POR SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN, DEJAR LA PUERTA DE ALUMINIO EXISTENTE INTEGRADA EN EL NUEVO LAYOUT, ES DECIR QUE SE RECOLOQUE EN EL NUEVO VANO, EN RECORRIDO CON GERENCIA DE REMODELACIONES Y EN MINUTA DE RECORRIDO SE DEJA ESTA INSTRUCCIÓN AL EQUIPO DE REMODELACIÓN. INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18306 | Referente al suministro de los equipos hidroneumáticos indicados por proyecto, (nota 4, plano IH 04 ), marca Azul de México, se notifica que éstos no vienen incluido su tablero de control, como se indica en la tabla de simbología del plano IE 02 (contactos normales),Se solicita qué tipo de tablero de control paro y arranque se requiere para el funcionamiento de los mismos, tanto para el caso del hidroneumático en cisterna de agua potable y como para el hidroneumático de la cisterna de agua pluvial tratada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18307 | REFERENTE A LA UBICACIÓN DEL DESCONECTADOR PARA LA BOMBA HIDRÁULICA EN PLANO DE ALIMENTADORES GENERALES IE-03, LA NOTA INDICA QUE "SE COORDINARÁ SU UBICACIÓN FINAL EN SITIO", SE INFORMA QUE DICHO DESCONECTADOR QUEDARÁ DENTRO DEL NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA POR EFECTOS DE SEGURIDAD Y MEJOR CONTROL OPERATIVO. INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18308 | El alcance de la orden de cambio en cuanto herrería es mantenimiento, cardeo, limpieza y pintura sin embargo las secciones que se están mostrando en el reporte anexo presentan un daño, así como las tapas de las cisternas. ¿se autoriza como adicional la sustitución de las tapas y del barandal mostrado en las fotos? Me confirma que únicamente se le dé el mantenimiento general que marca el alcance. Adjunto reporte fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18309 | DERIVADO DE LO REPORTADO EN RFI # 46, ESCURRIMIENTOS NATURALES DEL TERRENO SIN UTILIZAR, SE NOTIFICA AL EQUIPO DE PROYECTOS QUE, DADA LA PREMURA DE LA POSESIÓN DE TIENDA, SE DEJARÁ UNA TRINCHERA PLUVIAL CON REJILLA TIPO IRVING, CON DIMENSIONES DE DE 0.80 X 0.22m FRENTE A LA SALIDA DE EMERGENCIA PARA MITIGAR LA ACUMULACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA PLUVIAL CUANDO EL CASO DE LLUVIAS TORRENCIALES, EVITAR QUE EL AGUA SE INTRODUZCA INDEFECTIBLEMENTE AL INTERIOR DE LA TIENDA COMO SE INFORMÓ, DICHA TRINCHERA PLUVIAL SE CONECTARÁ PRECISAMENTE AL REGISTRO DE LA BAP PLUVIAL MAS CERCANO. INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18310 | EN RECORRIDO DE POSESIÓN DEL 21 OCTUBRE 2024 SE SOLICITÓ LA COLOCACIÓN DE UN FLASHING METÁLICO VS LA COLINDANCIA DEL EJE A, POR MOTIVO QUE SE PRESENTAN FILTRACIONES EN LOS MUROS POR EL INTERIOR DE TIENDA, DEBIDO A LA PENETRACIÓN DE LLUVIA EN EL ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE COLINDANCIAS CON EL PREDIO VECINO. POR UN LADO, ES NECESARIO EN TODO EL BORDE DEL MURO DE EJE A Y POR OTRO; ES NECESARIO DEL MISMO MODO, FLASHING ENTRE MUROS DE BOLETÍN 01 RFI #10, DETALLE DE MURO DE BLOCK COLINDANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18311 | A PETICIÓN DEL AREA DE SISTEMAS WALMART SE HACE LA SIGUIENTE SOLICITUD: "Solicito de su apoyo para el tramite de la reubicación de uno de los nodos de datos de antenas de Radiofrecuencia al centro del piso de ventas, debido a que por scope de sistemas solo están consideradas 3 antenas 2 en cámaras 1 en piso y no como lo indica el plano, para asegurar que en sitio se cuente con señal es necesario reubicar algún nodo y colocarlo al centro de la unidad". SE SOLICITA BOLETÍN CORRESPONDIENTE | 2 | Buen día. Se carga Boletín 10, en el que se indica la reubicación de nodo al centro de piso de ventas, colocándolo en donde lo proponen para tener cobertura. Carpeta: 03. BoletinesBOL-10-10478551 -0- RFI # 49 REUBICACIÓN DE NODO DE DATOS Saludos | 0 | 22781 | 829
18312 | El plano IE-02 Contactos normales, señala que se definirá ubicación con el proveedor de cerca eléctrica, del cual no se tiene referenciado para el suministro y así mismo poder confirmar fecha de retiro e instalación en caso de proceder, sólo señala la red para energizar el sistema a cargo de la contratista. PREGUNTA: ¿Quién es el proveedor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18313 | Buenas tardes al llegar la institución de agua potable y alcantarillado Se le muestra la conexión sanitaria y da visto bueno Al indicarle que no se encontró la línea de agua potable asiste e indica que no es posible conectar en el punto indicado anterior mente y nos señala un nuevo punto de conexión por la calle trasera Se puede realizar la cnoexión propuesta? Se anexa croquis | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18314 | EN PLANO LP02 NO SE INDICA CÁMARA CCTV PARA DAR VISIBILIDAD A LA CAJA ROTARY, SE SOLICITA CONFIRMACIÓN, DERIVADO QUE EN OTRAS UNIDADES SI SE CONSIDERA ESTE MONITOREO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18315 | REFERENTE AL CAMBIO DE ELEMENTOS DE ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTO, SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA NO HA PODIDO LOCALIZAR EL MODELO INDICADO EN DETALLE 2 PLANO C-03a EN CASAS DE VENTA, SE NOTIFICA QUE ES UN MODELO QUE YA ES OBSOLETO, EN OTRAS YA NO SE FABRICA, PARA EFECTOS DE NO AFECTAR TIEMPOS DE ENTREGA SE INFORMA QUE SE COLOCARÁ UN SIMILAR AL EXISTENTE. SE COLCARÁ UNA FRANJA ENTRE ELEMENTOS NUEVOS Y EXISTENTES DE 15 CM DE FIRME DE TRANSICIÓN POR OTRO LADO, HAY EN LAS ZONAS QUE NO INDICA CAMBIO DE ADOPASTO, PIEZAS ROTAS, ALGUNAS CON HUNDIMIENTO, OTRAS FLOJAS ETC, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTAS ÁREAS SE REPONEN,. SE PROPONE REPONER EL ÁREA CON MAS IRREGULARIDAES DESDE ÁREA DE CARGA Y DESCARGA HACIA LA ZONA DE SUBESTACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18316 | EN RECORRIDO CON STORE PLANNING, SE SOLICITA SABER SI PARA ESTA REMODELACIÓN SE TIENEN CONSIDERADOS PROTECCIÓNES TIPO BUMPERS PARA LAS NUEVAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN ASÍ COMO UN ANGULO DE PROTECCIÓN PARA LA ESQUINA DE LA CÁMARA DE LACTEOS HACIA LA ZONA DE LA TRASTIENDA | 2 | Buen día. El prototipo con el que se realizó esta tienda no incluye bumper ni ángulos de protección al exterior de la cámara. Por lo que no se consideró en proyecto. Saludos | 0 | 22781 | 829
18317 | EN PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV NO SE CONSIDERA CAMARA QUE VISUALICE EL ÁREA DE PERECEDEROS, POR SOLICITUD DE OPERADORA Y STORE PLANING COMENTAN QUE ESTA ZONA ES UN "PUNTO CIEGO" NO HAY VISIBILIDAD NI MONITOREO DE ACTIVIDAD POR MEDIO DE CÁMARA, ¿SE CONSIDERA COLOCACIÓN DE CÁMARA EN ESTA ZONA? FAVOR DE CONFIRMAR. EN SU CASO, FAVOR DE COMPARTIR BOLETÍN CORRESPONDIENTE. | 2 | Buen día Se cargan Boletín 11, en el que se indica la colocación de cámara domo en piso de ventas Carpeta: 03. Boletines Saludos | 37 | 22781 | 179
18318 | EN PLANO C03-a PLANTA DE CONJUNTO SE INDICA NUEVA MALLA CICLÓNICA EN AREA EXTERIOR DE SUBESTACIÓN RESGUARDANDO NICHO DE MEDICIÓN Y EL TRANSFORMADOR EXISTENTE, SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE LA COLOCACIÓN DE ESTA MALLA NO PERMITE LA APERTURA DE LAS PUERTAS DEL TRANFORMADOR, LO CUAL ES UNA AFECTACIÓN TANTO PARA SU MANTENIMIENTO, COMO PARA ALGUNA INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SE SOLICITA BOLETÍN DE AJUSTE DE ESTA MALLA PARA QUE LAS PUERTAS DEL TR PUEDAN ABRIR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18319 | EN PLANO A-601a TABLA DE PUERTAS, DETALLE 12, PUERTA DE MEDIDOR DE AGUA SE INDICA DETALLE DE ELABORACIÓN DE PUERTA PARA NICHO DE MEDIDOR DE AGUA, LA PREGUNTA ES QUE NO SE INDICA UN PASADOR CONTRA EL PISO PICAPORTE DE SEGURIDAD, EL DISEÑO ACTUAL SE GENERA MOVIMIENTO ENTRE LAS DOS PUERTECILLAS, EN CASO DE SER AUTORIZADO, COMPARTIR BOLETÍN CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18320 | EN PLANO ES-301 SE INDICA REFUERZO PARA MURO DE TABLAROCA EXISTENTE EN TRASTIENDA GENERADO POR RETIRO DE CÁMARA DE CONSERVACIÓN, SE INFORMA QUE ESTE NO ES NECESARIO, SIENDO QUE LOS REFUERZOS INTERIORES DEL MURO EXISTENTE CON CALIBRE 20 TIPO ESTRUCTURAL @ 60cm, SE GENERA UN ANTEPECHO MONOLÍTICO CON EL MURO EXISTENTE, UNIFICADO A LOS LARGUEROS DEL BASTIDOR PERIMETRAL DE LAMINACIÓN ECONOMURO, AL ALMA INFERIOR DE LOS JOIST DE LA ESTRUCTURA Y HACIENDO RIGIDEZ CON LA NUEVA CAMARA DE LÁCTEOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18321 | El plano IE-01 b Alumbrado de emergencia, indica conectar 4 gabinetes de iluminnacion de emergencia al circuito 13-A, asi mismo el plano IE-01 c Alumbrado exterior, indica conectar cinco Wall pack y dos Luminarios para poste al mismo circuito 13-A. ubicados todos estos en el TABLERO “A” con una sola pastilla de 15 Amp.Deben ir conectados todos al mismo circuito o cada tipo de luminarias por separado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18322 | Buen dia en sección en corte de la losa tapa se aprecia entre los ejes 1 y 1'' un trabe de (35 Cms x 25 Cms) CR1 como refuerzo en la losa en el plano (ES700), en la planta de losa tapa no se señala este elemento estructural Se requiere nos indiquen si va el elemento indicado en corte, anexo imagenes de los planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18323 | EN REFERENCIA A LA REPSUESTA DEL RFI # 5, DONDE SE INDICA LA AMPLIACION DE LA BASE DE CONDENSADORES, NO SE INDICA SI SE VA A REFORZAR LA ESTRUCTURA BAJO TECHO PARA SOPORTAR LA AMPLIACIÓN MENCIONADA, LA PREGUNTA ES, SE COLOCARÁ SOLAMENTE COMO INDICA EL RFI # 5, O SE REFORZARÁ DE ALGUNA MANERA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18324 | REFERENTE AL CAMBIO DE LOUVERS Y CAMBIO DE METAL DESPLAGADO EN UNA SECCIÓN INFERIOR DE LA PUERTA DE PLANTA DE EMERGENCIA, EN SUBESTACIÓN, REFERENCIADO EN RFI #30 "LOUVERS PLANTA DE EMERGENCIA" SE RETIRÓ UNA LÁMINA HECHIZA ATRACADA CON UNA BARRETA, SE INFORMA QUE EL PICAPORTE EXISTENTE SE ENCUENTRA SIN USO, DAÑADO, SOLDADO A LA SECCIÓN METÁLICA DE LA PUERTA, LA PREGUNTA ES SI ESTE SEGURO PICAPORTE SE CAMBIA O SE RETIRA, LA PUERTA NO ATRANCA EN LA PARTE INFERIOR, MISMO CASO QUE LAS PUERTAS DEL NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA, EN CASO DE SER AUTORIZADO, FAVOR DE COMPARTIR BOLETÍN CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18325 | DERIVADO DE LA GESTIÓN POR PARTE DE LA OPERADORA EN SOLICITUD DE DEJAR EN FUNCIONAMIENTO LA PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE EN LA UNIDAD PARA ESTA REMODELACIÓN, DEBIDO A QUE EN ESTA ZONA DE CUAUTEPEC SE PRESENTAN CONSTANTES APAGONES DE LUZ CFE, SE NOTIFICA QUE ESTA SE DEJA FUNCIONANDO CONFORME BOLETIN 03, UNA VEZ CONCLUIDO LA VIDA UTIL DE LA PDE SE DEBERÁN REALIZAR LOS ARREGLOS CORRESPONDIENTES EN LOS TABLEROS DE SUBESTACIÓN POR PARTE DE MMTO. SOLICITUD DE OPERADORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18326 | REFERENTE A LA PANTALLA DE TV EN AREA DE COMEDOR, SE SOLICITÓ POR PARTE DE LA OPERADORA QUE ESTA SEA UBICADA EN UNA ALTURA MAS RAZONABLE, YA QUE CONFORME LA DEJÓ COLOCADA EL EQUIPO DE STORE PLANING SE ENCUENTRA MUY ALTA DE LA VISIBILIDAD DE LOS ASOCIADOS, SE SOLICITÓ REUBICARLA POR LO MENOS 50CM HACIA ABAJO DE LA ALTURA ACTUAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18327 | DE ACUERDO AL PLANO ID-04 DE VOZ Y DATOS Y AL PLANO ID-01 COINTACTOS REGULADOS SE REQUIERE LA INSTALACION DE SERVICIOS PARA LA BASCULA HOBART Y SU UBICACIÓN DEFINITIVA, ASI COMO LAS INSTALACION DE REGULADA COMO DATOS PARA EL SERVICIO DEL MISMO YA QUE NO FUERON CONSIDERADAS. ¿NOS INDICAN POSICION FINAL? ¿LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS ASI COMO REGULADA QUE LLEVARÁ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18328 | El plano A-601 DETALLE DE HERRERIA Y PUERTAS: Presenta Isometrico describiendo caracteristicas de la puerta de acceso ACCES DOOR, describiendo especificaciones para su instalacion, las cuales no correspoden a las dimenciones señaladas a la cota horiontal del muro. Se tiene fisicamente dos mochetas; viendo de frente a la fachada principal una del lado derecho de 0.55 mts y la otra del lado izquierdo de 0.73 mts. paños interiores, con puerta tipo Louver de dos hojas al centro con un ancho de 1.80 mts. NOTA: El tablero general se ubica sobre el muro del lado derecho). En cuál de las mochetas se deberá ubicar la puerta de acceso “ACCES DOOR” | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18329 | Buenas tardes de acuerdo al recorrido de posesión indican que el PIR (sensor de movimiento) que se encuentra ubicado en el exterior de la tienda abajo del canopy está muy cerca del paso de peatones y esto hará que constantemente se active solicita un cambio de ubicación al interior de la tienda. Procedemos con la reubicación, y a que ubicación seria? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18330 | El proyecto no señala el suministro ni la Instalación de cerca eléctrica, más sin en cambio sí señala la alimentación eléctrica para esta.Se procede como adicional a la contratista como suministro e instalación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18331 | ME PUEDEN MANDAR LOS CODIGOS DE PINTURA Y ACLARAR SI ES MATE O BRILLANTE EN: 1. FALDONES INTERIORES 2. MUROS DE TABLAROCA INTERIORES 3. CAJILLOS Y PLAFONES INTERIORES 4. ESTRUCTURA INTERIOR 5. MUROS EXTERIORES 6. LAMINA EXTERIOR 7. ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y HERRERIA EXTERIOR 8. CODIGOS DE PINTURA DE VELARIAS INTERIORES Y EXTERIORES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18332 | COMPARTO REPORTE FOTOGRAFICO DEL AREA DE LA ESCALERA MARINA, COMO LO SOLICITARON EN LA RESPUESTA DEL RFI ENVIADO CON NOMBRE DEMOLICION DE MURO. ATENTO A SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18333 | EN EL PLANO A101C NOS PIDEN UNA BOMBA CENTRIFUGA NB75 MCA BARMESA, SIN EMBARGO, REVISANDO CON EL PROVEEDOR NOS COMENTA QUE EL MODELO QUE TIENE ES EL NBT75. ME PUEDEN CONFIRMAR QUE PODEMOS OCUPAR ESTE EQUIPO, O SINO SE PUDIERA FAVOR DE INDICAR EL NUEVO MODELO A INSTALAR. ANEXO IMAGENES DE LOS EQUIPOS QUE MANEJA EL PROVEEDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18334 | En referencia al suministro del 3er checkout, éste no trae la tapa del área de bascula Solicita operación un adicional para colocación de esta tapa | 20 |  | 2 | 91 | 41
18335 | DE ACUERDO AL PLANO ID-04 DE VOZ Y DATOS Y AL PLANO ID-01 COINTACTOS REGULADOS SE REQUIERE UBICACIÓN DEFINITIVA DEL RELOJ CHECADOR, ASI COMO LAS INSTALACION DE REGULADA COMO DATOS PARA EL SERVICIO DEL MISMO YA QUE NO FUERON CONSIDERADAS EN SU REUBICACION ¿NOS INDICAN POSICION FINAL? ¿LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS ASI COMO REGULADA, QUE LLEVARÁ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18336 | Con referencia al PLANO C-11 AREAS VERDES: En el cual se indica el sembrado de pasto en las áreas perimetrales del estacionamiento, frente a la fachada principal. Se informa que a solicitud de la Gerencia de zona requiere se realice la sustitución de pasto natural por graba Tezontle como área permeable, derivado que para el buen estado de este se requiere mantenimiento y de una red de riego la cual no existe y no es alcance de la contratistas.PREGUNTA: Procede la sustitución de pasto por tezontle? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18337 | A solicitud de store planing, se solicita cambiar los contactos que se encuentran en comedor por contactos para exteriores para protección de algún derrame no corras riesgo de un corto eléctrico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18338 | DE ACUERDO AL PLANO C-14 ALUMBRADO EXTERIOR NOS INDICA QUE SON 6 LUMINARIAS TIPO WALLPACK EN EXTERIOR, PERO EL LISTADO DE SUMINISTRO DE WALLMART CONSIDERA SOLO 4 PZAS . ¿NOS SUMINISTRARAN LAS 2 PZAS FALTANTES O SE QEDA CON 4 PZAS? SI SE QUEDA CON 4 PZAS COMO SERIA LA REUBICACION DE ESTAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18339 | # 07 Derivado de la intensidad de la lluvia, el área de Patio de maniobras como la del Estacionamiento se inundan generando oportunidades de alto riesgo. Aunado a esto se incrementa el volúmen con las descargas que generan las bajadas pluviales de la unidad.PREGUNTA: Como propuesta, sería factible la creación de un tanque de tormentas que diera afluencia a este conflicto, generando la descarga pluvial hacia la Av. Horacio, condición que por pendiente no permitiría el regreso de la lluvia acumulada? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18340 | RFI # 08 La válvula antirretorno de 8" ∅ así como la de 10" ∅ contempladas para su cambio en el carcamo existente fueron habilitadas por la unidad, mismas que se tienen contempladas en F8 para su reemplazo.PREGUNTA: Se debe generar otra alternativa para el desfogue de esta red? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18341 | Por medio de la presente se solicita de su apoyo con la siguiente aclaración, en el plano IH-02 – INSTALACIÓN HIDRÁULICA NÚCLEOS SANITARIOS se indica la existencia de un tanque de expansión para prevenir el golpe de ariete, pero no indica un presurizado, se pide nos indiquen si el diseño es correcto y en caso de no ser así, favor de compartir el plano de ubicación con el presurizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18342 | EN LA RAMPA LOCALIZADA EN LA CURVA DE LA AV SAN ANDRES MARCA UN ANCHO DE LA PARTE INFERIOR DE 2.25MTS, EN LA ZONA MEDIA DE 1.49MTS Y EN LA SECCION SUPERIOR DE 1.85MTS; AHORA LA RAMPA DEL OTRO LADO TIENE UN ANCHO DE 2.42MTS. FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTAS MEDIDAS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DEL ESTADO DE MEXICO. | 2 | favor de revisar la memoria descriptiva y apartir de ellos confirmar si la rampa a la que hacen referencia es peatonal, o la rampa de carritos. gracias | 1 | 22781 | 2559
18343 | Respecto a las colindancias de la tienda. El plano nos indica que uno de los muros (Eje 4) va pegado al muro de la casa de una de las residentes, lo que ha ocasionó molestia por parte de la señora. Sin embargo, En otra de las colindancias (Eje A), si nos marca separación de los muros de las casas de otros residentes. PREGUNTA: Se debe considerar una separación entre muros (Eje 4), o en caso de que no exista esta separación, podría apoyarme con señalar la cota en esta junta de colindancia? Se anexa archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18344 | Tenemos existente una cisterna que suministra a tienda agua tratada la cual está a 39 Cms Del muro del eje A entre 1 y 2 el cual se tiene que demoler, se tiene la incertidumbre de la viabilidad de realizar esta demolición ya que al no tener este muro se podria desplazar o tener el riesgo de que se pudiese voltear al estar llena esta cisterna existente, debido a ya no tener el soporté del muro que marca como demolición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18345 | Por este medio, solicitamos su apoyo para contemplar como adicional el suministro de Luminaria para Cuarto de Maquinas, ya que no esta incluido en listado de suministros emitido, asi mismo, el equipo fue saqueado de la unidad y no se cuenta con ningun existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18346 | Referente a los trabajos de colocación de tubería para sistema contra incendio el proyecto nos indica que este sea de acero, pero se propone por parte de contratista el cambio de material por tubería y conexiones ranuradas mca. Victaulic o similar ya que cumple con las siguientes características: Son de alta resistencia fabricadas en acero negro y recubiertas de barniz protector, la tubería esta especialmente diseñada para soportar presiones hidrodinámicas muy altas, que es exactamente lo que necesitamos para el sistema contra incendio, además que su peso es mucho más ligero que el de la tubería de fierro negro acero soldable, esto hace más rápida su instalación, reduciendo el tiempo de entrega, este material está aprobado por la UL y la FM, y cumple con la norma ASTM A-795, que es lo que Walmart nos pide en sus especificaciones.Su ligereza a comparación de un tubo soldable (el tubo ranu | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18347 | En plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA en nota N.06 nos indica que el movimiento de los equipos que están en caseta de servicio será por parte de Wal-Mart y se instalarán a un costado del tanque provisional de la PTAR. De igual manera los equipos se muestran en plano EA12a-REPORTE FOTOGRÁFICO DE EXTERIORES _l-BA 1057 CHILPANCINGO. Cabe mencionar que para el proyecto no se tiene considerado listado de suministros yo proveedores para esta unidad. Me pueden indicar con que proveedor se realiza la desinstalacion de los equipos existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18348 | EN EL PLANO A101C PLANO DE SUMINISTROS INDICA QUE QUIEN SUMINISTRA LA UNIDAD PAQUETE ES EL CONTRATISTA, NORMALMENTE ESTO ES SUMINISTRO WALMART ¿ME PUEDEN CONFIRMAR DE QUIEN ES ESTE SUMINISTRO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18349 | En el proyecto inidca que las conexiones de los circuitos electricos de refrigeracion se haran en el tablero AE, sin embargo, actualmente este tablero no se encuentra con espacios vacios para colocar interruptores. Tenemos el tableron AG que es de 42 circuitos de los cuales solo estan ocupados del 1 al 11 y de 2 al 6, ¿se autoriza conectar los circuitos nuevos al tablero ag existente?, si no fuera asi favor de enviar boletin con la especificacion de tablero correspondiente. | 2 | Buen día; Con respecto a este RFI le informo que actualmente los circuitos 25,27,29 del tablero AE alimentan al minirack de refrigeración, y el circuito 31,33,35 del tablero AE alimenta al otro minirack de menor capacidad, en esta remodelación los equipos de minirack existentes se eliminaran para colocar el nuevo equipo de refrigeración de tal forma que se tiene disponible los circuitos 25, 27, 29, 31, 33, 35 del tablero AE, en proyecto estamos indicando de utilizar el circuito 25,27,29AE que se tendría disponible al desconectarse los equipos existentes. Saludos | 4 | 22781 | 1402
18350 | En este RFI informativo, se hace de su conocimiento que SIMAS de Monclova (Sistema de Agua y Saneamiento) realiza la conexión de agua potable, durante la misma dejan el cuadro medidor de ½” a pie de predio, con número de serie: 23474887. En el proyecto ejecutivo el cuadro medidor se encuentra dentro de predio junto a la cisterna, en obra durante la visita del organismo municipal fue dejada a pie de predio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18351 | Buen día, se solicita de su amable apoyo indicándonos si la unidad BAE Centenario llevará instalación paneles solares en cubierta. | 2 | De acuerdo a los criterios de Walmart cuando se realizÃ³ el proyecto no se consideraba la instalaciÃ³n de paneles asÃ­ que no se debe considerar en el proyecto. | 4 | 22781 | 1402
18352 | En la instalación de la tubería nueva de contra incendios nos marca sobre el muro en el EJE 1 y EJE A, B Y C , en este eje se encuentra los locales comerciales , estos locales solo cuentan con plafones falso Esta propuesta es para canalizar la tubería nueva sobre la estructura existente por el motivo de los locales existentes lo cual solo cuentan con plafón falso. En caso de que esta propuesta no esa autorizada indicar como instalar la canalización de tubería sobre muro, pero sin afectar los locales. Adjunto reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18353 | Realizando el cruce de ingenieria del plano de alumbrado IE-01 y el plano IAA-01 de aire acondicionado, tenemos que debido al diametro del espiroducto en las salidas de diametro de 16" la altura de las luminarias se ve afectada. En plano IE-01 nos marcan la altura para luminarias de tipo L-1 a una altura de 3.60mts a partir del nivel de piso terminado, sin embargo, en las derivaciones de 16" de espiroducto tendriamos que realizar ajuste con codos de 45 o 90 para subir el nivel del ramal de 16" de espiroducto y no se vea afectada la altura de las luminarias. Me pueden apoyar aprobando la propuesta, o en su defecto mandarme boletin de detalle para ajusta un cambio de altura en el ramal de 16" de espiroducto y librar los 3.60mts de la linea de iluminación. Anexo imagenes de los planos para que se visualice la problematica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18354 | El proyecto no presenta plano de demoliciones, el cual indique retirar o no los postes y placas Durock restantes en el área que en algún momento mantenía confinado el equipo de refrigeración. PREGUNTA: ¿Se va a considerar? | 2 | Estos trabajos no se consideran dentro de los alcances para este mantenimiento ya que el alcance es unicamente cubierta y cambio de iluminación por eliminación de las láminas traslucidas. | 1 | 22781 | 2559
18355 | En el plano ES – 401 – PLANTA DE CUBIERTA, el detalle 7 de la base satelital, no indica placa Antiderrapante o rejilla Irving, se solicita de su apoyo indicándonos si el detalle de la base es correcto o si hace falta placa o rejilla para el correcto acomodo de la antena satelital. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18356 | Buen día, se solicita de su amable apoyo, ya que el poste de alumbrado público existente se encuentra en banqueta frente al acceso de tienda (adjunto evidencia fotográfica), sin embargo, en el plano C03 – Planta de conjunto, se observa al mismo poste a un costado de la unidad, es decir, no interfiere para el acceso a tienda, por lo tanto, podrían informarnos si será necesaria su reubicación para así solicitar el apoyo a subgerencia de energía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18357 | onforme la respuesta del rfi 10 la cual cito: 'El detalle de la conexión del transformador a medición se indica en plano IE-06a de detalles de media tensión, la indicación del plano IE-03 es hacia el interruptor principal después de pasar por los TC como se indica en plano IE-06a, y del interruptor principal continúa el alimentador hasta el interruptor de doble tiro y de este al tablero principal A.' Siguiendo el detalle indicado en el plano de acometida solo marca la tuberia para llamda "medicion cfe", en nigun detalle marca la llegada al interruptor principal, reitero las tuberias estan tal cual los planos, la tuberia de medición es alcance del proveedor de media tensión, y como se dan cuenta la tuberia del transformador al interruptor no viene marcada ni en el plano IE-03 y tampoco en el detalle del plano IE-06A. Favor de enviar boletin con el detalle del arreglo de las tuberias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18358 | De favor de su apoyo para tener respuesta del rfi #10 para no tener atrasos en su ejecucion. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18359 | El BOLETIN 02 con fecha del 25 de Mayo ‘23 indica el detalle de brocal para la instalacion de equipos de ventilación, mismo que señala una estructura de refuerzo pero sin datos para su fabricacion.PREGUNTA: favor de indicar con que tipo de material se fabricara. | 2 | En atención al RFI #11 se actualiza plano BOLETIN 002 BAE 2207 PLUTARCO ELIAS CALLES_VENTILADORES ATMOSFERICOS con detalle de la base para el ventilador atmosferico. (Carpeta 03. Boletines) | 1 | 22781 | 2559
18360 | EL PLANO INDICA CERCO ELECTRICO MARCA YONUSA MODELO QY12,000-127250 SIN EMBARGO ESTAN DANDO TIEMPOS DE ENTREGA DE 1 MES YA QUE VIENE DE USA Y TIENE QUE LLEGAR A CDMX Y POSTERIOR A TIJUANA; SE PROPONE INSTALAR EL EQUIPO SEG SHOCKER 14000 TE EL CUAL ESTA DE ENTREGA INMEDIATA EN TIJUANA ANEXO FICHA TECNICA DEL EQUIPO. QUEDO A LA ESPERA DE SU CONFIRMACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18361 | En el plano CO-11 – PLANO DE ÁREAS VERDES indica que serán 214.36 m² de área verde cuyo cubre suelo será “Hierba de San Agustín”, ya que el estado en el que se encuentra la unidad es una zona árida, Monclova, Coahuila, que, por ende, hay épocas de sequía y las temperaturas son generalmente altas, se solicita de su apoyo indicándonos si podemos sustituir la Hierba de San Agustín por gravilla. En caso de poder realizarlo esperamos de antemano un boletín con la actualización del cubre suelo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18362 | Buen día, se solicita de su amable apoyo, en inspección se determinó que la huella de la plataforma, particularmente en la capa base no cumple con las características especificadas en el plano C09a – Plano de detalles de terracerías – detalle 1 piso de tienda, en el que se indica que el espesor de la base hidráulica será de 25 cm compactada al 100% prueba AASHTO modificada, producto de la trituración de roca sana de la cual el agregado máximo será de 1 ½”. Sin embargo, en sitio no se cuentan con esas características, ya que se observa que el espesor en algunas áreas es de 15 cm o menos, no se encuentra bien compactado ni nivelado y se mira contaminado, además de que se identifica que el material no es correspondiente a los requisitos de la mecánica de suelos. Dado lo anterior, como supervisión de obra, no acepto la capa base, dado que no cumple con el proyecto ejecutivo, podría indicarme | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18363 | En piso de ventas se requiere por mantenimiento y complemento la aplicación de pintura de esmalte en el cubo metálico de escalera que va de 1er a 2o nivel con vista al cliente.PREGUNTA: ¿se debe adicionar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18364 | En proyecto hay dos planos llamados rutas y señalamientos y señalamientos horizontal y vertical, estos indican alcances en avenida principal y perimetro erca de tienda ¿lo marcado en estos planos es alcance de contratista?, ¿es alcance de municipio? o ¿solo es referencia arquitectonica?. Anexo planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18365 | Buen día, se solicita de su amable apoyo, en inspección se observó que el muro de block del eje 4 tramo A – B, no se encuentra adecuadamente asentado sobre el contratrabe de cimentación, ya que se identificó que entre la corona de esta y el paño inferior del muro de block el espesor de la junta es de aproximadamente 5 cm, además de que en la corona de la dala de la puerta del cuarto de basura se encuentra desnivelado, mismo que se “rellenó” con mortero. Por lo tanto, como supervisión de obra, no acepto esos detalles dado que no cumple con lo especificado en proyecto ejecutivo, podría indicarme diseño si aceptan el trabajo realizado por el desarrollador o no. Adjunto evidencia fotográfica de lo antes descrito. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18366 | Buenos días En el proyecto nos indica expansión de ulas , La ula #4 tenemos en la colindancia al estacionamiento del coppel, la cual si se realiza la expansión de estructura ya se estaría invadiendo la colindancia , nos pide una expansión de 60 cm. La propuesta es cambiar de posición la nueva ULA pero esto ocasionaría la trayectoria del ducto del aire. Le comparto reporte fotográfico para entender más claro la situación y de lo que ese esta pidiendo el apoyo. Quedo pendiente de los comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18367 | La unidad no cuenta con el rótulo en línea de “límite de estiba”, la línea contempla 15 Mts en muro Poniente y 20 Mts.en muro Oriente.PREGUNTA: Cuantos señalamientos deben ser rotulados? | 2 | No se debera colocar el rotulo de estiba. Los trabajos autorizados corresponden al cambio de cubierta e iluminación por el retiro de las láminas traslucidas. (Trabajos que se indicaron para mitigar el siniestro ocurrido por las láminas de asbesto). Cualquier alcance diferente a eso NO está autorizado, por lo que se deberá ejecutar por OT con el equipo de Conservación o por medio del buzón de compras o la bolsa de adiciones y reemplazos. | 1 | 22781 | 2559
18368 | Buen día, por medio de este RFI informativo, se hace de su conocimiento que la acometida eléctrica para esta unidad será por baja tensión debido a que CFE nos dio la factibilidad para realizarla de esta manera; por lo tanto, no habrá media tensión ni será necesario el transformador. | 2 | Buen dÃ­a, Al Ã¡rea de diseÃ±o no se nos ha notificado este cambio ni el plano autorizado por CFE para poder realizar los ajustes pertinentes en proyecto y poder avisar a la UVIE. En cuanto nos lo compartan realizamos los ajustes pertinentes. | 9 | 22781 | 1425
18369 | Buen día, se solicita de su amable apoyo, en inspección se observó que la contratrabe se encuentra desnivelada en el eje 4 tramo A – B, por lo que, cuando se realice el colado del piso de ventas justo en el área de acceso a tienda no cumplirá toda el área con el espesor indicado en el plano ES201 – Planta de pisos, ya que en un extremo del vano de entrada tiene una diferencia de niveles entre la contratrabe y la banqueta de 8 cm y en el otro extremo de 5 cm. Dado lo anterior, como supervisión de obra, no acepto los desniveles identificados, dado que no cumple con el proyecto ejecutivo y estudio de mecánica de suelos, podría indicarme diseño si aceptan el trabajo realizado el desarrollador o no. Adjunto evidencia fotográfica de lo antes descrito. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18370 | En PLANO DU-01 indica la instalación de un circuito interruptor en cto. de acceso principal de 1er nivel, mismo que no indica el PLANO IE-02.PREGUNTA: Favor de indicar su ubicación. | 2 | De su apoyo para brindar mas información sobre el RFI. ya que se genera duda sobre cuál es el cuarto de acceso principal. En plano IE02 vienen indicados los apagadores y en plano DU01 vienen indicados los interruptores para luminarias en nivel 1 y 2, en el tablero de iluminación “A”. | 1 | 22781 | 2559
18371 | Buen día se solicita de su amable apoyo con la siguiente problemática.El plano AA-01 – Planta arquitectónica indica que las louver que se instalarán propias del acondicionamiento de aire de la tienda serán marca NAMM, más no cuentan con más detalles, es decir, tipo o material, etc.En este caso que no contamos con más información se propone fabricar las louver con acero A-36 calibre 20 y colocarles por dentro de tienda metal desplegado, con el objetivo de evitar la entrada de insectos.Se deberá de considerar que la zona donde se ubica la unidad es de riesgo, ya que en semanas anteriores entraron a robar al predio cuando estaba a cargo del desarrollador, y en una de esas ocasiones, golpearon al guardia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18372 | La cubierta de lamina de asbesto en segundo nivel contemplaba espuma de poliuretano como relleno en oquedades, entre el perímetro de los muros de block y la lámina kR-18 PREGUNTA: ¿Deben ser restaurado con el mismo material? | 2 | Se puede realizar el sellado con el mismo material (espuma de poliuretano) o con un closure inferior de polietileno para lamina KR-18. | 1 | 22781 | 2559
18373 | Buen día se solicita su amable apoyo con la siguiente problemática.De acuerdo con el plano C-03 – Plano de conjunto, se indica que solo el área en donde ubicarán el nicho de medición, área de tarimas, cuarto de filtrados y nicho de agua potable, llevará en su perímetro un barandal a 1.10 m de altura, sin embargo, hacia el fondo del predio donde estarán los escalones de acceso a la escalera marina y el muro de tienda estarán desprotegidos y por ende propensa al vandalismo.Como se ha mencionado en RFI's anteriores, la zona en donde se ubica la unidad es peligrosa, en semanas anteriores entraron a robar al predio cuando estaba a cargo del desarrollador, aún contando con vigilancia las 24 horas del día; y, en la parte trasera del muro de contención del propietario vandalizaron.Por lo tanto, se le solicita a diseño se consideré adicionar malla ciclón con concertina o rejacero igualmente con c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18374 | En el cuarto de almacén en segundo piso se requiere la aplicación de pintura de esmalte en armaduras por presencia de óxido.PREGUNTA: Se debe contemplar el habilitarlas? | 2 | Se deberá considerar cardeo y aplicación de pintura esmalte gris como se tiene contemplado en la estructura metálica para la cubierta sobre piso de ventas. | 1 | 22781 | 2559
18375 | Buen día se solicita su amable apoyo con la siguiente problemática.En el plano A-200a – Fachadas generales, indica que en la cara exterior de los muros de block de la tienda BAE, se colocará sellador “aquasil lifetime” de imperquimia.Sin embargo, en días anteriores vandalizaron uno de los muros de contención del propietario del predio.Expuesto lo anterior, se considera adecuado la aplicación de antigraffiti en la cara exterior de los muros de la tienda BAE, y se solicita que diseño nos indique por favor, si se puede realizar el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18376 | Se observan instalaciones eléctricas obsoletas o en mal estado (Falta de tapas en cajas de registro, cableado, registros dañados, fijar canalización, etc.) trabajos que no están al alcance de la contratista, siendo este únicamente en iluminación.PREGUNTA: Se debe considerar? | 2 | El alcance eléctrico es únicamente por el cambio de iluminación, el retiro de las instalaciones que queden obsoletas derivados de este cambio si deben retirarse. Para el resto de los retiros se deberán ejecutar por medio de una OT que genere gerencia con el equipo de Conservación. | 4 | 22781 | 1402
18377 | El interruptor termomagnético de Bombas de Sistema contra incendio señalado en PLANO IE-10. PREGUNTA: No fue suministrado, se solicita el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18378 | En segundo nivel, en el área donde se ubica el equipo de compresores, se encuentra la canalización e interruptor de cuchillas sin soporte o resguardo precautorio a dicha instalación eléctrica.PREGUNTA: Se tiene proyecto asignado a esta área? | 2 | El alcance eléctrico es únicamente por el cambio de iluminación, la adecuación de la canalización y soportería que alimenta el interruptor de cuchillas se deberán ejecutar por medio de una OT que genere gerencia con el equipo de Conservación. | 4 | 22781 | 1402
18379 | Buen día, se solicita su amable apoyo con la siguiente problemática, en el plano IE-05 SISTEMA DE TIERRAS indica en su detalle 3 – conexión de electrodo, que la tapa que llevará el pequeño registro es de acero, pero dado que la zona es de riesgo y, con anterioridad se registró un robo así como actos vandálicos, se propone que las tapas se cambien por unas de concreto o de polímero (como las de los registros de CFE), esto con el objetivo de que las tapas no sean robadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18380 | En segundo nivel, en el área donde se ubica el equipo de compresores, se ubica una malla ciclónica como falso plafón.Esta misma ubicada en el lecho bajo de la armadura, impide la canalización y colocación de cajas que recibirán cuatro de los gabinetes de iluminación.PREGUNTA: El área se encuentra en demolición parcial. Se debe continuar con el retiro de lo existente? | 2 | El desmantelamiento no es necesario y no se contempló como alcance de la remodelación dado que las luminarias actuales están instaladas bajo estas condiciones, en donde la canalización y luminarias están fijadas directamente en la malla que mencionan por lo que se puede usar el mismo sistema considerando que esta zona tiene muy poco tránsito. | 1 | 22781 | 2559
18381 | Por medio de la presente se solicita de su apoyo con la siguiente aclaración, en los planos IAA-01 – Planta de mercancías y detalles, y A-101 Planta general de mercancías, no indican la presencia de cortina de aire en cámara de congelados, ni minisplit en el site, la interrogante es saber si el diseño es correcto y si no, agradecería compartieran el plano que indique la ubicación de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18382 | Por medio de la presente se solicita de su apoyo cargando a tririrga el estudio de mecánica de suelos de la unidad BAE Centenario, para su revisión, ya que en la carpeta de estudios no se encuentra. | 2 | Buen dÃ­a, El estudio se ha cargado en TRIRIGA en la carpeta de EstudiosMecÃ¡nica de suelos | 1 | 22781 | 2559
18383 | EL PROYECTO DE CUBIERTAS PARA PISO DE VENTAS, COMO PARA 2º NIVEL NO SEÑALA LAMINAS TRANSLUCIDAS.PREGUNTA: ¿NO SE CONTEMPLA PARA NINGUNO DE LAS DOS CUBIERTAS? | 2 | No se consideran láminas traslucidas en el proyecto de cubiertas ya que en el nuevo prototipo no se incluyen por lo cual no llevamos en ninguna de las cubiertas mencionadas. | 9 | 22781 | 1425
18384 | EN LA ORDEN DE CAMBIO DEL 13 DE OCTUBRE INDICAN EL CAMBIO DE IMAGEN DE FACHADA ¿EL ROTULISTA ES ALCANCE DE WALMART O DE LA CONTRATISTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18385 | EL PLANO C02 INDICA RETIRAR BOLARDOS CON LA CLAVE "D", PARA POSTERIORMENTE COLOCARLOS EN SU NUEVA UBICACIÓN, SIN EMBARGO, CUANDO LLEGAMOS A LA UNIDAD PARA INICIAR LOS TRABAJOS PERSONAL DE TIENDA YA HABIA RECORTADO Y RETIRADO LOS BOLARDOS DE ESTA ZONA, ¿SE CONSIDERA ADICIONAL VOLVERLOS A COLOCAR? O ¿DEJAMOS SIN BOLARDOS ESTA ZONA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18386 | Conforme el RFI #1 aclaramos un punto: Tenemos existente una cisterna que suministra a tienda agua tratada la cual está a 39 Cms Del muro del eje 1 entre A y B el cual se tiene que demoler, se tiene la incertidumbre de la viabilidad de realizar esta demolición ya que al no tener este muro se podria desplazar o tener el riesgo de que se pudiese voltear al estar llena esta cisterna existente, debido a ya no tener el soporté del muro que marca como demolición. Para el eje A entre 1 y 2 en el proceso de las demoliciones el muro presento lagrimeos de humedad lo que ocasiona que al tener la retroexcavadora demoliendo, provoca reblandecieminto del terreno existente, esta filtracion pareciera provenir de las tinas de la ptar existentes, nos piden ejecutar un talud a 75° para poder conformar el nuevo carcamo, sin embargo en el eje A y eje 1 no tenemos suficiente para conformar el talud, anexo fo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18387 | Por este medio se notifica que Bypass de agua potable para tienda se encuentra empotrado en muros de perimetro exterior de cuarto de maquinas PTAR, por lo que será necesario reubicarlo con el fin de no interrumpir el funcionamiento de tienda durante los trabajos de restauracion del carcamo. Estos movimientos no estan contemplados dentro del proyecto original, por lo que representan un adicional para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18388 | Referente al RFI #1 En la memoria no especifica el uso y tampoco en el plano, USTEDES COMO PROYECTISTA SON LOS QUE DEBERIAN DE SABER, me puedes confirmar que las medidas indicadas en plano cumplen con el reglamento del estado de mexico. | 12 | buena tarde, el proyecto fue validado por la Autoridad del Municipio y es un requerimiento. saludos. | 9 | 4 | 1425
18389 | Referente a la pregunta anterior, la solicitud de la misma fue indicar que proveedor realizara la desintalacion de los equipos existente en caseta, ya que en nota numero 6 del plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA, nos indica que el retiro de los mismos sera por parte de walmart. Cabe mencionar que para el proyecto no se tiene considerado listado de suministros yo proveedores para esta unidad. Me pueden indicar con que proveedor se realiza la desinstalacion de los equipos existentes o a quien pertenece este alcance? De igual manera los equipos se muestran en plano EA12a-REPORTE FOTOGRÁFICO DE EXTERIORES _l-BA 1057 CHILPANCINGO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18390 | SE INFORMA QUE EN EL PLANO DU01 MARCA QUE EL TRANSFORMADOR ES DE 45KVA SIN EMBARGO EL DIA DE HOY EL AREA DE ENERGIA NOS HIZO LLEGAR EL PLANO DE LA ACOMETIDA AUTORIZADO Y MARCA EL TRANSFORMADOR DE 75KVA. ME PUEDEN DEFINIR ¿CUAL ES EL QUE VA?. ANEXO PLANOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18391 | Buen día, se solicita su amable apoyo con la siguiente problemática, no se identifica plano eléctrico para el cuarto de filtros que indique si lleva desconectador o contacto, podrían por favor cargar ese plano a tririga o notificarme cual plano es, gracias. | 2 | Buen dÃ­a, Cada equipo debe considerar su contacto, son 3 contactos para el nicho de los filtros. Considerar 3 contactos en el circuito 14A con una protecciÃ³n de 1P-20A. Se actualizara y cargara en tririga el plano correspondiente. | 4 | 22781 | 1402
18392 | En el plano SE-03 No indica la instalación de electro nivel para bombas de sistema contra incendio. PREGUNTA: Indicar si se deben instalar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18393 | En BOL-02 señala la ubicación del paso de gato complementario para la cubierta del segundo nivel.PREGUNTA: Se ubican dos equipos en la parte superior de la cubierta, a los cuales no se observa que se contemple acceso por medio de paso de gato. Así mismo se propone que debería considerarse alrededor de todos los ventiladores, ¿se autoriza? | 11 | El paso de gato en la parte superior de la cubierta ya estaba planteado en el plano A102 del Proyecto ISSUE para mantenimiento de las BAP´s. Se autoriza únicamente el complemento de un paso de gato para llegar al ventilador atmosférico, sin embargo, no es necesario rodear los equipos. Se actualiza BOL.002 con paso de gato adicional. | 3 | 97 | 62
18394 | Buen día, se solicita su amable apoyo con la siguiente duda, el plano LP-01 Intrusión, no muestra que se lleven dispositivos over head en el cuarto de filtros y nicho de agua potable, podrían por favor confirmar que esto sea correcto o indicar si los llevarán o no. | 2 | Buen dÃ­a, Se realizara el ajuste del plano para reubicar los dos dispositivos indicados en el transformador para considerarlos en el nicho, esto debido a que para conservar la garantÃ­a del transformador no se puede colocar los dispositivos indicados en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
18395 | la ubicación del desconectador que llevamos en las ULAS indica la colocación en el equipo. PREGUNTA: ¿Esto es correcto? según el plano de detalle de ubicación de desconectador. PLANO IE-08 (DETALLE) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18396 | Buen día, se solicita su amable apoyo con la siguiente duda. Retomando el correo de Salvador Carbajal del día 29 de julio, en donde indica a quien le competen los trabajos pendientes; revisando proyecto, específicamente el plano C09 b – muros de contención se identifica un barandal que rodea el área de nichos, cisterna y CFE, además de un barandal en la parte posterior de la tienda, sin embargo, no hay plano que indique si le corresponde al desarrollador o a la contratista la fabricación y colocación de estos. Pero en la memoria descriptiva de alcances del desarrollador en el punto IV.8 EXTERIOR indica lo siguiente: “La construcción suministro y colocación de muros, cercas, enrejados, mallas ciclónicas, barandales y cualquier tipo de delimitaciones verticales, así como todas las áreas libres, permeables y ajardinadas (considerando la flora de acuerdo con las solicitudes de las autoridade | 2 | Buen dÃ­a, Favor de considerar el suministro y colocaciÃ³n por contratista conforme a los alcances firmados por el propietario. | 4 | 22781 | 1402
18397 | Para el remate de la canalización para las ULAS, no hay detalle en proyecto, solo indica que debemos rematar con licuatite, si se realiza de esa manera la longitud es de 4.00 a 5.00ml por lo que no es viable conforme a norma, se propone realizar con licuatite el paso de alimentación hacia cubierta y posterior con tubería rígida de Conduit galvanizado pared gruesa y dejar un remate final hacia el equipo con licuatite de una longitud de 1.00 a 1.50ml. PREGUNTA: La tubería rígida se tomaría como adicional como cambio de especificación. PLANO IE-08 (ESPECIFICACION). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18398 | Buen día, durante recorrido de obra con gerencia de construcción y store planning, se realiza la observación sobre las líneas amarillas perimetrales de los racks en piso de ventas, comentan que es una OC en proceso, podrían por favor confirmarnos si serán aplicables en esta unidad o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18399 | Buen día, retomando el tema del RFI #18 de la acometida eléctrica, comparto plano de factibilidad de CFE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18400 | Buen dia Quien esta a cargo de la instalacion de los disposotivos de las instalaciones especiales ( dectectores de humo). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18401 | De los alcances de la contratista en pisos solo trae pulido en manchas y reparación de juntas y grietas Se encuentran sección muy dañadas en área en piso de ventas y trastienda que no aplicaría dicho trabajo por el daño que tiene el concreto. El daño generado es del agregado grueso expuesto, sugiriendo la demolición parcial de las piedras existentes siendo esta como mínimo el 50 % de su área. La puesta es demolición por sección dañada y no sería piedras concretas. Te adjuntó reporte fotográfico Nota: se hace la invitación al área de proyectos a realizar una inspección ocular de las áreas mencionadas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18402 | Buen día, favor de indicar en que carpeta se encuentra cargado el plano de la base de la antena satelital, ya que en las carpetas de interiores y exteriores no esta. | 2 | Buen dÃ­a, Se ha cargado en tririga el boletÃ­n 01 con el detalle de la base de la antena en la carpeta de interiores- estructura | 4 | 22781 | 1402
18403 | Buen día, por medio de este RFI informativo, hago de su conocimiento que recientemente CFE solicita lo siguiente: - El cable que va de la base de medición al punto de conexión es por parte de Walmart, el cable a utilizar es 3+1 (3 cables forrados de Cobre por 1 desnudo calibre 10) - Colocar un castillo pegado al nicho de medición, esto con la intensión de soportar el jalón del cable de conexión hasta el poste de la CFE. De acuerdo con lo anterior, se solicitó el presupuesto adicional a la contratista, ya que estos trabajos son extras a lo indicado en proyecto, mismo que enviará a la brevedad para cumplir con la solicitud. Adjunto captura de pantalla de solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18404 | Derivado de las condiciones operativas de tienda solicita de misma la posibilidad de reducir tiempos de fraguado del concreto MR=40 designando para el tendido en el patio de maniobras con un espesor promedio de 20 cm. PREGUNTA: Esta supervisión solicita que tiempo se requiere para el fraguado para el concreto antes mencionado. | 2 | Favor de considerar un tiempo mínimo de 14 dias después del colado del concreto, considerando un correcto curado del mismo. Adicionalmente esta recomendación deberá confirmarse con el proveedor del concreto. La zona no deberá someterse a trafico pesado hasta pasados los 28 dias después del colado. | 1 | 22781 | 2559
18405 | Buen día, solicito de su apoyo indicándonos si será a la contratista a quien le corresponda la colocación de la protección en la fachada posterior, ver plano A-200a detalle 3, considerando concertina sobre la dala de cerramiento, malla ciclón a una altura de 1.50 m y cerrando con concertina, dado a que la zona en la que se encuentra la unidad es de riesgo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18406 | Se solicita de su apoyo para determinar las características del cambio de base y grado de compactación PREGUNTA Derivado del cambio se requiere o no laboratorio instrucción que no es mencionado en proyecto | 2 | No se requiere laboratorio mientras que la contratista garantice el grado de compactación de las capas de pavimentos, así como la calidad de los pavimentos utilizados y emita las garantías correspondientes por escrito. Se confirma el retiro del material de la base hidráulica, así mismo de la carpeta hidráulica para posteriormente restituir estas capas con el espesor existente; o en su caso considerar para la capa de base hidráulica mínimo deberá tener un espesor de 15 cm y deberá cumplir con la calidad especificada en las siguientes tablas: Sobre la base hidráulica se aplicará un riego de impregnación con emulsión asfáltica y se colocará el espesor de carpeta hidráulica, conforme al manual de Walmart exteriores 2023 -2024, se indica que el espesor mínimo de carpeta hidráulica de 17cm de espesor o el existente, lo que sea mayor. Para la capa subrasante el valor recomendado de compact | 1 | 22781 | 2559
18407 | Buen día, derivado de un recorrido de obra realizado el día de antier, store planning, pregunta si puede ser revisada la posibilidad de que sea colocada una luminaria de emergencia en el área de comedor, ya que la misma de acuerdo con el plano IE-01b alumbrado de emergencia, no cuenta con una. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18408 | Aclarando lo enviado en el RFI 26 tenemos: En el plano ES-02 En anden de patio de maniobras nos pide por alcance CAPA DE CONCRETO DE IGUALES ESPESORES Y CARACTERISTICAS A LAS EXISTENTES, ES DECIR CAMBIO 1 A 1 CONSIDERANDO UN CONCRETO MR=40 KGCM2, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA IDENTIFICAR LAS ZONAS CON MAYOR DAÑO Y REEMPLAZAR LAS PIEDRAS AFECTADAS. CONSIDERAR UN 50% +- DEL AREA TOTAL. No indica especificación de utilizar concretos de resistencia rápida. Pregunta Gerencia de tienda solicita reducir el tiempo de entrega de la etapa del andén debido a su flujo de mercancía. Esta supervisión solicita de su autorización para utilizar concreto de resistencia rápida ya sea de 3 o 7 días poder para reducir el tiempo de la entrega del área. Quedo a la espera de su visto bueno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18409 | En referencia al rfi 27 complementamos lo siguiente: En el plano ES-02 En anden de patio de maniobras nos pide por alcance según la nota 10: RETIRO DE BASE HUDRAULICA Y COLOCAR NUEVA BASE HIDRAULICA. En el detalle del plano ES 02 corte de losa tipo, refieren base y subbase de acuerdo al estudio de mecánica de suelos. En los detalles del plano es202 no existe especificaciones de base y tampoco se encuentra en el proyecto cargado a tririga la mecánica de suelos qué el plano menciona. Pregunta La base hidráulica ¿se tiene que cambiar? Y si es así nos podrían compartir las especificaciones de la composición de agregados qué debe de llevar para solicitarlo a contratista | 2 | Se confirma el retiro del material de la base hidráulica, así mismo de la carpeta hidráulica para posteriormente restituir estas capas con el espesor existente; o en su caso considerar para la capa de base hidráulica mínimo deberá tener un espesor de 15 cm y deberá cumplir con la calidad especificada en las siguientes tablas: Sobre la base hidráulica se aplicará un riego de impregnación con emulsión asfáltica y se colocará el espesor de carpeta hidráulica, conforme al manual de Walmart exteriores 2023 -2024, se indica que el espesor mínimo de carpeta hidráulica de 17cm de espesor o el existente, lo que sea mayor. Para la capa subrasante el valor recomendado de compactación es de 100 ± 2% conforme la prueba AASHTO estándar. Todo lo descrito en la respuesta del RFI aplica para la zona del PATIO DE MANIOBRAS DONDE SE TIENE PAVIMENTO DE CONCRETO ACTUALMENTE. | 1 | 22781 | 2559
18410 | Por medio de la presente se solicita de su apoyo cargando a tririrga el plano A-103a, que se indica de referencia en la planta general arquitectónica. | 2 | Buen dÃ­a, El plano 103-a se encuentra cargado en TRIRIGA desde Mayo del 2023 en la carpeta de InterioresArquitectÃ³nico | 9 | 22781 | 1425
18411 | Si el tanque de expansión cumple con la función de prevenir el golpe de ariete de la instalación principal que proviene de la bomba barmesa (plano IH-04 INSTALACIÓN HIDRÁULICA PLANO DE CISTERNA) pero en caso de que todas las bajadas de la red entrarán en función al mismo tiempo (lavamanos, w.c., tarja de carnes y aseo), estas no tendrían presión ya que dependen directamente de la gravedad porque están conectadas al tinaco horizontal de 1,100 litros. Se solicita de la manera más atenta que aclaren si el funcionamiento que tendría la red es correcto o si falta un sistema presurizado que mantenga la presión a lo largo de la misma, en caso de ser así agradecería compartieran los planos donde marquen la ubicación de este. Adjunto PDF con las imágenes indicativas de la red hidráulica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18412 | EL PROYECTO NO SEÑALA NINGUN TIPO DE VENTILACION NATURAL O MECANICA.PREGUNTA: ¿NO SE CONTEMPLA NINGUN SISTEMA DE VENTILACION? | 2 | Estos trabajos no se consideran dentro de los alcances para este mantenimiento ya que el alcance es unicamente cubierta y cambio de iluminación por eliminación de las láminas traslucidas. | 1 | 22781 | 2559
18413 | Referente a los trabajos de colocación de loseta de cerámica de 7.5x15 cm. Modelo bold tones bluebonnet en el área de sanitarios, nos comenta el proveedor de Interceramic que el producto se encuentra descontinuado, por lo que le solicitamos una alternativa para su sustitución. A continuación se mencionan las existentes: - Loseta cerámica de 20x30 cm. Línea Astratto, color blanco, marca Interceramic - Loseta cerámica de 7.5x15 cm. Modelo bold tones bluebonnet, color bold tones bluebonnet,Piso de loseta cerámica de 40x40 cm., marca Interceramic, modelo metallic pewter, color gris Favor de indicarnos qué piso se colocará. | 2 | favor de considerarla conforme a proto, comparto imagen con modelo de loseta: | 37 | 22781 | 179
18414 | De acuerdo a proyecto, el louver existente de puerta cuarto de maquinas PTAR se recupera y se le brinda mantenimiento, sin embargo, ya se encuentra muy deteriorada y oxidada la parte inferior de la estructura, por lo que se solicita autorizacion para su cambio completo Se adjuntan fotos de evidencia del estado actual. | 2 | Durante el proceso ejecutivo y la visita correspondiente no se detectaron condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento de la puerta tipo louver. Sin embargo, con base al hallazgo durante el proceso de obra e información proporcionada, podrán proceder al cambio de dicho elemento derivado de que las condiciones climatológicas y el tiempo la deterioraron mucho. Se adjunta imgen con detalle solicitado: | 9 | 22781 | 1425
18415 | EN PLANO DE PISOS ME MARCA DETALLE DE PISO AISLADO Y EN REFRIGERACIÓN ME MARCA PISO PREFABRICADO. ¿CUAL ES EL QUE APLICA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18416 | POR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DURANTE LA EJECUCION DEBEMOS DE CERRAR LA RAMPA QUE DA AL ACCESO AL ESTACIOMIENTO Y EN ALGUN MOMENTO ESTA PUEDE SER OCUPADA POR UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD, ¿PODEMOS CONSIDERAR UNA RAMPA PROVISIONAL PARA MINUSVALIDOS DURANTE EL PROCESO DE OBRA? SI ES ASI ME PUEDEN MANDAR EL DETALLE DE LA MISMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18417 | En el plano de alimentaciones generales, no existe ninguna trayectoria de alimentación de la bomba para el tanque tormenta, tampoco se aprecia esa alimentación en el diagrama unifilar y cuadro de cargas y se observa que no tiene espacio asignado en el tablero, me podrían apoyar con la trayectoria y con la especificacion del cableado con que se alimentará asi como con sus interruptores correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18418 | PATIO DE MANIOBRAS. Derivado de la excavación para el cambio de base hidráulica, se presenta un hallazgo en la red pluvial, siendo esta tuberia de albañal de 6" de diámetro, misma que se observa colapsada y saturada. Se solicita por este conducto la autorización para el cambio de red con las mismas características o similares en su diámetro como en las dimensiones de sus registros. Adjunto reporte fotografico Saludos cordiales | 2 | SE CONSIDERA HALLAZGO DURANTE EL PROCESO DE OBRA, YA QUE EL PROYECTO NO SE TIENE ALCANCE PLUVIAL, SE RECOMIENDA REALIZAR LOS CAMBIOS POR HALLAZGO, EN PROPORCION 1 A 1. | 9 | 22781 | 1425
18419 | Referente al drenaje pluvial del RFI anterior, mismo que se autorizó para el cambio de drenaje y registros 1 a 1 en patio de maniobras, trabajos que ya se ejecutaron y que funciona adecuadamente en esa sección, a la fecha se intenta realizar el desazolve de la tubería y registros subsecuentes, descubriendo que no hay una red pluvial, registros o pozo de visita wn una distancia de 70ml aproximadamente que determine la trayectoria de dicha red en cuestión.Pregunta: realizar el desazolve de la tubería que supuestamente debe existir yo la construcción de una nueva red pluvial hacia el pozo de visita mas cercano, con una distancia promedio de 70.00 ML, sería cargo adicional al proyecto ya qué no tenemos alcance alguno ¿se autoriza el trabajo adicional? Adjunto reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18420 | Se encuentra nuevo hallazgo en la rampa de acceso al anden de maniobras en el cual se ubican 4 registros eléctricos con ramaleo de 2 tubos de 2” pvc, 4 registros de grasa con ramaleo de tubo de albañal de 10”, adjunto a este descargar una tubería de descarga pluvial de 6” contemplando cada su de estas sus registros señalados en el croquis adjunto. Trabajos que serán ejecutados bajo su previa autorización en las condiciones señaladas en concepto de 1 a 1segun proyecto. En el cual no se tiene contemplados dichos trabajos, solicitando por este conducto la aprobación para ejecutar dichos trabajos adicionales. Pregunta: Se aprueban dichos trabajos Adjunto reporte fotográfico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18421 | EN RELACIÓN A LA VISITA PREVIA DE PROVEEDOR DE AHORRO DE ENERGIA "COPELAND", ÉSTE SOLICITA ADICIONAL AL PROYECTO -2 PZAS DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MARCA SQUARED MONOFASICO 600V DE 1X15 -2 PZAS DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MARCAC SQUARED QOD 1X15 127220V -2 PZAS DE CAJAS FS DE 34 -2 PZAS DE CONTACTOS DUPLEX CON TAPA BLANCA PREGUNTA: LO SUMINISTRA WALMART O LA COTRATISTA RECORDADO QUE SERIA ADICIONAL | 2 | -Desconocemos la solicitu adicional que hace el proveedor. ya que no fueron solicitados en sus planos originales de proyecto. -En proyecto se indicó tanto en plano como en lista los interruptores solicitados: dos de 1P-15 AMP regulados y dos de 3x15amp en los tableros normales. Por lo tanto este adicional deberá ser justificado y cargado al proveedor por omision a travez de GNFR. ya que no es error del proyecto. si hubiera duda se podré realizar un zoom. | 9 | 22781 | 1425
18422 | Derivado a la instrucción del RFI #25 El cual menciona mis comentarios al respecto: Sobre la segunda diapositiva, se debe proceder de acuerdo con lo indicado en proyecto en todos los casos con excepción del caso mostrado en la fotografía inferior derecha, donde se autorizar el retiro completo del firme de la sección mostrada únicamente, es decir NO toda la piedra; se deben utilizar los aditivos aplicables para concreto nuevo con concreto viejo. Para los casos de las diapositivas 4 y la 6, se debe proceder con la reparación de grietas indicada en proyecto; para los casos en donde el agregado se ve expuesto y genera oquedades en el concreto (espacios que causan desniveles entre el concreto y el agregado visible), se debe retirar el firme en estas zonas; pero NO en toda la piedra, solo en la zona dañada; se deben utilizar los aditivos aplicables para concreto nuevo con concreto viejo. Pet | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18423 | Buen día, se solicita de su apoyo aclarando la siguiente duda: De acuerdo con los alcances compartidos por el desarrollador en el punto F.6 enuncia lo siguiente: “Construcción de losa de entrepiso de la tienda BAE (nivel de piso de la tienda), basada en sistema constructivo propuesto por el desarrollador, deberá cumplir con el rango de flecha máximo y flecha mínima proporcionado por BAE, esto con el fin de garantizar la correcta resistencia y distribución de cargas en la misma, así como en los elementos portantes”. En el plano A-100a – Planta general de pisos, indica en una nota: “El desarrollador realizará el firme de concreto descrito para la BAE, debiendo considerar las preparaciones del firme para recibir los dentellones de muros de block interiores, así como las instalaciones sanitarias (trayectorias, registroscoladeras)” Sin embargo, en el documento denominado “Memoria descriptiva | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18424 | Si solicita de su apoyo indicándonos si los cajones de estacionamiento #7 y #8 que se ubican a un costado de la cisterna, véase en el plano CO-03 PLANO DE CONJUNTO, llevan topes de polietileno reciclado o solo los llevaran los indicados en el proyecto. | 2 | Buen día. Solo considerar los indicados en el proyecto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
18425 | EXISTE UNA CARTELERA PARA ANUNCIO EN EL AREA DE RAMPAS ¿SE RETIRA? ANEXO FOTO | 2 | EL ANUNCIO DE CARTELERA ACTUAL A UN COSTADO DE LAS ESCALERAS, SE DESMONTARA Y SE RETIRARA CON RECUPERACION DEL PROPIETARIO, SE HARA LA DESCANALIZACION DEL MISMO Y EL RETIRO Y DEMOLICON DE LA BASE DE CONCRETO DEL ANUNCIO. | 8 | 22781 | 77
18426 | En proyecto indica concreto mr para las rampas de acceso y salida, con módulo de ruptura MR=40 kgcm2 a 28 días. El periodo de obra contempla 31 días y se propuso realizar en dos etapas de tendido por condiciones de operacion en la unidad.PREGUNTA: Se puede reducir el periodo de fraguado de 28 a 3 o 7 días? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18427 | La empresa RCR REFRIGERACIÓN, indica que no tiene alcances de realizar el cableado del tablero "R" hacia sus equipos, Me pueden confirmar quien realiza este trabajo? si la contratista general o la contratista de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18428 | CONFORME LOS RFI ANTERIORES SE INFORMA QUE A CAUSA NO TENER EL ESPACIO PARA EJECUAR LOS TALUDES MARCADOS EN PROYECTO ESTAMOS TENIENDO DESLAVES EN LAS PAREDES DE LA EXCAVACION, ESTO NOS ESTA CAUSANDO ATRASOS CONSIDERABLES PARA LA EJECUCION. SE REQUIERE UN BOLETIN CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA CONTENER LAS PAREDES DE LAS EXCAVACIONES, REITERANDO QUE NO EXISTE EL ESPACIO PARA HACER EL TALUD. CONSIDERAMOS APLICAR CONCRETO LANZADO Y VARILLAS ANCLADAS PARA CONTENER EL MATERIAL, Y TENGAMOS LIBRE EL AREA EXCAVADA PARA PODER INICIAR CON LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO. FAVOR DE AUTORIZAR LA PROPUESTA O EN SU DEFECTO EL BOLETIN CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO REQUERIDO. ANEXO FOTOS DE LAS AREAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18429 | En el PLANO IE-02, Planta 1er Nivel, en el área de acceso no indica ninguna modificación para el control o interruptor de salida eléctricas, que en la actualidad contempla 3 focos fluorescentesPREGUNTA: En PLANO DU-01 indica derivar dos circuitos. ¿Se requiere de esta acción? | 2 | Se actualiza plano DU-01 y listado de suministro. (Se manda Aviso de cambio de diseño por tririga) | 9 | 22781 | 1425
18430 | El proyecto de alumbrado general con referencia PLANO IE-01 contempla 09 WALLPACK adosados en muro de fachadas, 03- En fachada Norte, 03- En fachada Sur y 03- En fachada Oeste, de las cuales el suministro fue solo de 05 unidades.FALTANTE: 4 unidades ¿El suministro es adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18431 | En referencia a los trabajos de conexión de la trampa de grasas para el area de pescados y carnes se informa que de acuerdo al plano GIS-02, GIS-03; conexión de trampas nueva a tuberia existente, la trampa quedara del nivel de piso terminado 70cm. abajo respetando la trayectoria de la tuberia existente, si la trampa se coloca a nivel de piso no haria la función por que quedaria arriba de la red sanitaria existente; por lo tanto se solicita indique que procede con esta oportunidad. Adjunto imagenes y planos | 2 | El proyecto indica un interruptor de la marca SQUARE D cat. HGL36020, ya que el tablero general existente es marca SQUARE D. Cumpliendo con la demanda del proyecto, favor de verificar con el Ã¡rea de Compras que la se haya suministrado el equipo correcto. | 4 | 22781 | 1402
18432 | En cuadro de equipos el voltaje de operacion marcado es de 460v, sin embargo, revisando con el proveedor indica que en bae el voltaje es de 220v. Me confirman cual es el voltaje de operacion de la unidad paquete | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18433 | Gerencia de tienda y líder de mantenimiento solicitan mantenimiento al area de bodega ubicada en patio de maniobras (no esta dentro de las areas de proyecto) debido a que no se encuentran en buenas condiciones y afecta mercancía en tiempo de lluvias. El mantenimiento solicitado es el cambio total de láminas, colocación de estructura e iluminación.Le adjunto reporte fotográfico. Favor de confirmar si se acepta la solicitud ya qué es adicional al proyecto. De igual manera confirmar que no afecta los metros cuadrados declarados en alcaldía | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18434 | En el plano a500 indica el mueble barra para comedor, me confirman si es suministro de walmart o de contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18435 | Por medio de la presente se comparte la propuesta generada en conjunto, Eloísa Cueto de Supervisión, César Suárez de Energía y Claudia Hernández de Media Tensión, en la que se implementaría la reubicación a la base, transformador y nicho de medición, esto con el objetivo de cumplir con lo solicitado por parte de CFE, es decir, para que sea de fácil acceso y que estos queden al límite de predio. Esto surge a raíz de que el Ing. Ventura de CFE solicitará que el transformador y nicho quedarán a limite de predio, en el vértice 1, lo que conllevaría a la invasión del cajón de recibo y al área destinada al depósito de cartón. Se solicita de su apoyo en la validación u otra opción de cumplimiento con CFE. Gracias y quedo pendiente a su respuesta. Adjunto plano con la reubicación propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18436 | Buen día, se solicita de su apoyo aclarando la siguiente duda: De acuerdo con los alcances compartidos por el desarrollador en el punto E.6.1 enuncia lo siguiente: “Construcción de la red global de drenaje sanitario para el desarrollo comercial que incluye todos los trabajos de albañilería y todas las tuberías, registros cárcamos de bombeo y cualquier otra solución que requiera el drenaje sanitario …”. En el plano A-100a – Planta general de pisos, indica en una nota: “El desarrollador realizará el firme de concreto descrito para la BAE, debiendo considerar las preparaciones del firme para recibir los dentellones de muros de block interiores, así como las instalaciones sanitarias (trayectorias, registroscoladeras)” En el documento denominado “Memoria descriptiva de alcances por desarrollador (propietario)” en el punto IV. 6 sanitaria y pluvial menciona que: “La construcción de la totalid | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18437 | En el PLANO EAGR-01, 2º Nivel, el área que ocupa el equipo de refrigeración existente, se encuentra delimitado por el esqueleto de postes y canal de amarre que en algún momento mantenían confinado el equipo, así como también en esta área se encuentra colocada una malla ciclónica como plafón de protección, misma que impide la colocación de cuatro luminarias.PREGUNTA: La contratista no tiene el alcance de desmantelamiento yo demolición, siendo necesario por lo menos el retiro de la malla ciclónica para la canalización de las luminarias indicadas en proyecto (PANO IE-03). ¿se autoriza el desmantelamiento? | 2 | El desmantelamiento no es necesario dado que las luminarias actuales están instaladas bajo estas condiciones, en donde la canalización y luminarias están fijadas directamente en la malla que mencionan por lo que se puede usar el mismo sistema considerando que esta zona tiene muy poco tránsito. | 1 | 22781 | 2559
18438 | EN REFERENCIA AL PLANO A102-PLANTA_ARQUITECTONICA_DE_CUBIERTA - BAE 3339 Jardines del Mezquital, SE INDICA LA AMPLIACIÓN DE LA BASE EXISTENTE DE REFRIGERACIÓN Y QUEDARÍA DE 0.95 M X 3.48 M. EL PERSONAL DE REFRIGERACIÓN SOLICITA QUE SU BASE SEA DE 1.20 M M X 3.48 M, POR LO CUAL EL ANCHO QUE SE OCUPARÍA TAMBIÉN SERIA AMPLIADO, NO SOLAMENTE LO LARGO COMO LO INDICA AL PLANO. AUNADO A ESTO, SOLICITO SU APOYO CON EL DETALLE DEL REFUERZO EN LA ESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTA BASE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18439 | SE INFORMA QUE LOS BOLARDOS EXISTENTES LOS RETIRO TIENDA ANTES DE QUE SE INCIARAN LOS TRABAJOS Y ESTOS YA NO SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. ME APOYAS CON LA ESPECIFICACION DE BOLARDOS PARA QUE SE SUMINISTREN NUEVOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18440 | Por este medio, se pide confirmar si el carcamo de bombeo nuevo preliminar a PTAR para conexion a la red municipal, se deberá deshabilitar, una vez concluidos los trabajos de CARCAMO PTAR, esto con el fin de conectar nuevamente el ABS existente. | 2 | El cÃ¡rcamo de recepciÃ³n proyectado solo es provisional para realizar la rehabilitaciÃ³n de la PTAR, esto para que no se viera afectada | 4 | 22781 | 1402
18441 | SE INFORMA QUE LOS PANELES DE LA CASETA DE LOS EQUIPOS DE LA PTAR, EL CUAL SE DESMANTELO Y SE TIENE QUE VOLVER A COLOCAR SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES, ESTOS PRESENTAN OXIDO Y CORROSION EN PROMEDIO DE 15CM EN LA SECCION INFERIOS DE ESTOS, ¿SE TIENE QUE SUSTITUIR EL PANEL? O ¿SE COLOCA EL EXISTENTE?, SI SE COLOCA EL EXISTENTE FAVOR DE INIDICAR EL DETALLE DE SUJECION DEL PANEL CONTRA EL PISO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18442 | Se indica en PLANO IE-01 la cantidad de 05 unidades led 53W en línea continua, 236 x 7.6 cm, ubicadas 01- En acceso principal, 01- En línea de cajas y 03- En pasillos, las cuales no fueron suministradas.FALTANTE: 5 Unidades ¿se suministra como adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18443 | BUENAS TARDES. SE LES PIDE DE SU APOYO PARA TENER RESPUESTA DE LOS RFI,S YA SOLICITADOS. SE LES COMUNICA QUE NECESITAMOS RESPUESTA PARA PODER SUGUIR TRABAJANDO. BUEN DIA, GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18444 | Revisando los planos del proyecto no existen planos de ahorro de energía donde se automatice la unidad paquete, solo mencionan el control de esta por medio de su termostato. En otras unidades bae si contamos con ahorro de energía, me pueden apoyar confirmando qué no aplica o en su defecto el boletín de control automático. Adjunto plano de diagrama unifilar para su revisión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18445 | Buen día, se solicita de su apoyo con el siguiente tema: De acuerdo con información compartida por el desarrollador y a la visita realizada por SACMEX, no se puede realizar la conexión de la red sanitaria de la unidad hacia la red de la alcaldía (véase plano C07 – Plano de drenaje sanitario), ya que las pendientes no estarían cumpliendo con el proyecto ejecutivo, porque en sitio se estaría presentando un contrapendiente. Por lo tanto, se recibió la recomendación de colocar un biodigestor como alternativa ante la nula probabilidad de conectar la red a la de la alcaldía. Dado lo anterior, solicitamos de su apoyo para corroborar la viabilidad o alguna otra alternativa para solventar el tema de la red sanitaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18446 | CONFORME LA RENOVACION DE LA REFRIGERACION NO TENEMOS EL DETALLE PARA REUBICAR LA ANTENA DE SISTEMAS QUE HAY ENNEZA ZONA, ME PUEDES MANDAR EL DETALLE CON TRAYECTORIA, SINO ES ALCANCE FAVOR DE CONFIRMAR | 2 | Buen día. Se carga boletín 03 (BOL-03 ANTENA DE RADIOFRECUENCIA-BAE 2495 CIUDAD OLMECA) en el que se indica detalle y ubicación de salidas para antena de radiofrecuencia. Carpeta 03. Boletines Saludos | 4 | 22781 | 1402
18447 | CONFORME AL RFI ANTERIOR NO SE VISUALIZA LA ESPECIFICACION SOLICITADA, FAVOR DE CARGAR EL DETALLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18448 | De acuerdo a proyecto, los equipos de Cuarto de Bombas se estaran reconectando y poniendo en marcha una vez concluida la construccion de Carcamo PTAR, sin embargo, en recorrido con iguala del equipo, nos indica que practicamente ningun equipo cumple con los estandares de rendimiento ya que se encuentran en la unidad desde su apertura. Se contemplará dentro de los alcances el suministro o puesta a punto de dichos equipos? | 2 | Este alcance no es del proyecto, por lo que no procede. | 9 | 22781 | 1425
18449 | En el plano IE-10 Alimentadores generales nos marcha tubería de 2” de pared gruesa sobre muro externo. Para realizar la trayectoria como nos marca el plano nos obstruyen dos tuberías una hidráulica y una tubería de gas. Por normativa no se pueden encimar dichas tuberías . Para no realizar trabajos de movimiento de tubería, se sugiere que la canalización sea la trayectoria a nivel de piso. Por lo cual sería adicional dicho trabajo . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18450 | Se indica en PLANO IE-01, 02 unidades tipo downlight led de 20 W, ubicadas en falso plafón de sanitarios, las cuales no fueron suministradas.FALTANTE: 2 unidades ¿se suministra como adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18451 | EN EL AREA DE ANDEN DE CARGA, EN EL PLANO DE SEMBRADO DE POSTES MARCA UNO SOBRE EL NICHO DEL MEDIDOR DE AGUA ME APOYAN CON UN BOLETIN PARA SU REUBICACION YA QUE ESTE NO PUEDE IR AHI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18452 | De acuerdo al recorrido de posesión hicieron señalamientos sobre que la tubería que tenemos adosada por el exterior corre riesgo de vandalismo Dicha tubería de agua señala operación que será necesario proteger la tubería para cualquier vandalismo ya que la zona es muy conflictiva Nos apoyan si procede realizar esta protección a las tuberías? nos apoyan con la propuesta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18453 | El proyecto eléctrico señala en su PLANO DU-01 la instalación de un nuevo TABLERO “A” NQ12 SQUARE D. mismo que contempla nueve interruptores SQUARE D 15 amp y uno de 30 amp. El cual se deriva del tablero TG Mca. SIEMENS el cual actualmente contempla un interruptor de 40 amp.PREGUNTA: En el scope no contempla en el alcance de estos suministros WALMART, ¿lo tiene que suministrar contratista? | 2 | Los tableros que mencionan son existentes, ya que solo se está considerando el suministro de los interruptores para la nueva iluminación (integrados en el listado de suministros). | 4 | 22781 | 1402
18454 | Buen día, se solicita de su apoyo con el siguiente tema: En el plano ES101 – Planta de cimentación se indica que la zapata de cimentación llevará una ampliación para el adecuado asentamiento de K-1, sin embargo, en el plano A-100 – Planta general arquitectónica, dicha ampliación no se observa, se visualiza completamente a paño de muro de block. Se solicita de su apoyo informando cual representación es correcta, ya que en sitio se presenta una diferencia entre paños de castillo y muro de block de aproximadamente 6 cm. | 2 | Buen dÃ­a, el ancho de muro de block es 20cm, y el ancho de la corona de cimentaciÃ³n (contratrabe) es de 25cm, ver detalle de zapata corrida ZC-1l en plano ES101. Por lo que, es correcto lo indicado en el proyecto estructural. | 1 | 22781 | 2559
18455 | De la malla ciclónica que se muestra en los detalles 2 y 3 del plano A-406 – PLANTAS Y DETALLES DE OFICINAS, no cuenta con detalle de la malla, se solicita de su apoyo compartiendo un plano en que podamos visualizar las dimensiones y separaciones de los postes de soporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18456 | SE INFORMA QUE DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILIAR, DEL TABLERO AE (EXISTENTE) SE DERIVA EL ALIMENTANDOR DEL TABLERO DE REFRIGERACION (NUEVO), SIN EMBARGO, REALIZANDO UNA REVISION AL SUBIR UN INTERRUPTOR QUE SE BOTO NOS PERCATAMOS QUE UNA DE LAS FASES EN LA BARRAS DEL TABLERO ESTA PRESENTANDO CALENTAMIENTO, ESTO SE PUEDE OBSERVA EN LAS FOTOS POR EL CAMBIO DE TONALIDAD EN LAS CONEXIONES DE COBRE DE LA MASA DEL TABLERO. ME PUEDEN INDICAR LA MANERA PARA DARLE SOLUCION, REITERO EL ARREGLO ESTA CONFORME EL DIAGRAMA UNIFILAR, ES UN TEMA CRITICO YA QUE PUEDE GENERAR UN ACCIDENTE EN TIENDA. ADJUNTO FOTOGRAFIAS | 2 | Buen día El proyecto se hizo considerando las cargas correctas de los equipos y conforme a esto no debería existir sobrecalentamiento del tablero por lo que se recomienda verificar en obra; conexión correcta de conductores, interruptores y que no esté conectada la refrigeración nueva y existente. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18457 | Respecto a la rfi 6 el detalle marcado vienen en el plano c-06a y en el plano IE-01, anexo imagenes. Me apoyan con el boletin para la reubicacion del poste de alumbrado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18458 | Se indica en PLANO IE-01 la cantidad de 04 proyectores para exterior de 95 W, Led 127 – 277 V, Mca. ConstrulitaFALTANTE: 4 unidades? ¿se suministran como adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18459 | REFERENTE AL RFI #4; NO SE TIENEN PLANOS DE BAÑOS, SE REQUIERE LOS PLANOS PARA REVISAR LOS DESPIESES DE PISO, ESTAN GENERANDO ATRASO EN OBRA POR NO TENER EL PROYECTO. FAVOR DE HACERNOS LLEGAR LOS PLANOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18460 | El dia de hoy se reportaron malos olores provenientes de un registro localizado en la banqueta de la calle Refinadora Cdad. Madero, mismo que conecta al registro de excedencias para PTAR a red Municipal. El registro se encuentra tapado, por lo que al realizar el bombeo de aguas grises como preparación a desmantelamientos a llevar a cabo para nuestro MANTENIMIENTO, el agua se desbordó por la calle de la colonia. De su apoyo para confirmar si contratista puede llevar a cabo el desazolve de dicho registro, ya que necesitaríamos colocar los equipos y obstruir via pública por un día, así mismo, necesitamos la autorización del adicional que representan estos trabajos. Ya se solicitó a JABA la cotización y presupuesto correspondiente. | 26 | Estos trabajos son fuera del predio en la descarga con la red municipal, se recomienda que la Unidad directamente solicite desazolve al organismo encargado. Ya que no es alcance de este proyecto. por lo que no se autoriza realizarlos. | 9 | 10 | 1425
18461 | El proyecto señala en su PLANO DU-01 el suministro de TABLERO “A” MOD. NQOD124L11S Mca. SQUARE D PREGUNTA: En el scope no contempla en el alcance de estos suministros WALMART, ¿suministra contratista? | 2 | El tablero que mencionan es existente, ya que solo se está considerando el suministro de los interruptores para la nueva iluminación (integrados en el listado de suministros). | 4 | 22781 | 1402
18462 | Se solicita de su apoyo aclarando si la cámara de refrigeración y el tren de bebidas llevan bumpers para protegerlos de los golpes que podrían sufrir con el uso de los carritos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18463 | Buen día, se solicita de su apoyo con el siguiente tema: Se realizo una actualización al plano ES-302 alzado de muros de fachada, con fecha del 24 de mayo de 2023 cargado en tririga en la cual se observa la dala intermedia en todo el perímetro, sin embargo, por fechas de emisión, el plano con el cual trabajo el desarrollador no venía indicada dicha dala intermedia y el plano actualizado fue enviado a este en mayo de 2024, por lo tanto, se solicita se nos indique si se realizará o no esa dala, considerando que los muros y la techumbre ya están finalizados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18464 | DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN TERRENO, CARCAMO PTAR, SE ENCUENTRA MUY CERCANO A LOS TANQUES E INSTALACIONES PARA FUNCIONAMIENTO DE PTAR, POR LO QUE NO SE PUEDE GENERAR UNA SOBREEXCAVACION CON FINES DE REFORZAR CIMBRA PARA COLADO DE CARCAMO NUEVO, ASI MISMO, NOS ENCONTRAMOS CON LA CIMENTACION DE BARDA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE A COLINDANCIA DE TERRENO, POR LO QUE LAS DIMENCIONES DE ESTE ELEMENTO SE VERAN AFECTADAS. DE IGUAL MANERA, SE CUENTA CON UN TERRENO MUY SUELTO Y HUMEDO, DEBIDO A LAS FILTRACIONES DEL CARCAMO EXISTENTE Y LOS TANQUES EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE PROPONE, DEJAR LOS MUROS EXISTENTES DE CARCAMO COMO CIMBRA, Y EJECUTAR EL COLADO DE LOS MUROS DE CONCRETO A PAÑO INTERIOR DE LOS TRES EJES FRONTALES. LO ANTERIOR, AYUDARIA A MITIGAR RIESGOS DE DESLAVES O DERRUMBES DE TERRENO. | 2 | Los elementos que usen como cimbra y hasta donde dejen colados los muros de concreto es responsabilidad del constructor, solo de deben de cuidar la seguridad de la ejecuciÃ³n de los trabajos y los muros tengan el espesor y separaciÃ³n requerida por proyecto. | 1 | 22781 | 2559
18465 | El proyecto señala en su plano IE-01 la tabla de luminarios a ocupar, de los cuales se contemplan 39 luminarias L1 (Piso de ventas), 11 luminarias L2 de las cuales según proyecto requiere 36 unidades, 12 en P.B., 03 en 1er Nivel y 21 en 2º Nivel, (FALTAN 25 unidades) y 04 unidades L4 (02 Wall pack y 02 Halcones). ¿contratista suministra los faltantes? | 2 | Los luminarios faltantes deberan suministrarse por Compras Walmart. Se actualiza listado de suministros para la entrega de estos. (Se manda Aviso de cambio de diseño por tririga) | 9 | 22781 | 1425
18466 | Se solicita de su apoyo en la identificación del dispositivo eléctrico que se señala en el plano adjunto, ya que los mismos se encuentran desproporcionados en comparación con los demás símbolos, además de no contar con detalle de este ni alguna otra especificación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18467 | Buen día, se solicita de su apoyo con el siguiente tema: En proyecto y alcances del desarrollador no se especifica quien fabricará e instalará la antena satelital representada en el plano “Boletín 01 – Base antena, podrían por favor informarnos quien será el encargado de la base. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18468 | El proyecto no presenta plano de acabados, el cual indique la ubicación para la aplicación de pintura vinílica yo esmalte, alcance que contemplada la contratista en F8. PREGUNTA: ¿Se va a considerar en alguna area? | 2 | La pintura que mencionan es para aplicar en la estructura metálica nueva yo en mal estado que soportará la nueva cubierta de lámina. Esta pintura debera ser esmalte gris. | 1 | 22781 | 2559
18469 | EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA NO VIENE ACLARADO QUE AREAS SE CONTEMPLARAN, ¿SE CONTEMPLA PISO DE VENTAS Y TRASTIENDA? O ¿SOLO TRASTIENDA?; SE CONTEMPLA ¿AREA DE ANDENES DE CARGA Y DESCARGA? O ¿SOLO AREAS CON VISTA AL CLIENTE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18470 | SE INFORMA QUE EL AREA DE ENERGIA NOS INDICA QUE SE DARA DE BAJA EL ALCANCE DE LOS PANELES SOLARES EN EL PROYECTO; ME PUEDEN CONFIRMAR QUE POR PARTE DE PROYECTOS SE DIO DE BAJA ESTE ALCANCE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18471 | Debido a una discordancia de información en los planos y tabla de suministros de instalaciones, en los planos nos pide desconectadores de 3x100A y en nuestros suministros nos proporciona desconectadores de 3x60A. Teniendo en cuenta ese detalle nos gustaría saber cual es el correcto a seguir para su conexión, si los desconectadores (interruptores) que se marca en los suministros 3x60A o el que se nos marca en los planos eléctricos y diagrama unifilar 3x100A. ya que el suministro se encuentra en tienda. Los planos son los siguientes (IEF02-INSTALACION ELECTRICA AA-BAE-2861-LOMAS-DE-SAN-MARTIN, IEF03-DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL-BAE-2861-LOMAS-DE-SAN-MARTIN Y PLANO DE SUMINISTROS) | 2 | La especificación correcta de los desconectadores es 3x100A, se actualiza listado de suministros mediante Aviso de cambio de diseño: 2861-OC 03-GNFRConstrucciones-Desconectadores para Unidades Paquete. Se le dará seguimiento con GNFR para su suministro. | 4 | 22781 | 1402
18472 | TENIENDO EN CUENTA QUE LOS INTERRUPTORES QUE SE PRESENTAN EN LA TABLA DE SUMINISTROS SON ERRONEOS O DIFIERENTES DE LOS QUE SE OCUPAN EN TIENDA DE SOLICITA EL CAMBIO. HAGO EL LISTADO DE LOS SUMINISTROS REALES QUE SE OCUPAN EN TIENDA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LOS PLANO INTERRUPTORES ATORNILLABLES: -INTERRUPTOR BL 3P X 70 AMP. 220V…………….2 PZA. -INTERRUPTOR BL 1P X 15AMP. 220V……………..4 PZA. -DESCONECTADOR SIN FUSIBLES NEMA 3R, 3PX100AMP……..2 PZA. (VERIFICAR EN PLANO: IEF02-INSTALACION ELECTRICA AA BAE-LOMAS DAN MARTIN) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18473 | EN PLANO "IE-05 SISTEMA DE TIERRAS-900" TENEMOS LA DELTA DE TIERRAS PERO DADO QUE ESTA ES UNA ADPATACION Y DESARROLLADOR YA TIENE PISO EN EL AREA DE CARGA Y DESCARGA, SERA POSIBLE LA REHUBICACON DE LA DELTA DE TIERRAS: TENEMOS DOS OPCIONES: 1.- EN EL AREA DE ADOPASTO YA QUE NO REQUERIMOS DEMOLICIONES DE FIRMES SOLO ESCAVACION 2._ O EN EL EAREA DONDE ESTAN LOS ARBOLES, REHUBICAR ESTOS Y HACER UNA DELTA LINEAL DE SU APOYO PARA DARNOS LA MEJOR OPCION SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18474 | Derivado de los alcances de proyecto para la ejecución de los trabajos en el interior del cárcamo es prioridad el desazolve total de la unidad, mismos alcances corresponden a limpieza y restauraciones en áreas más afectadas del mismo como lo marca en plano R-01 CÁRCAMO DE PTAR PLANTAS Y CORTES. Para esto se buscaron alternativas para el desvío del flujo que se genera de los residuos y sólidos que conllevan la conexión con ambas tiendas al área del cárcamo. Se optó por la intervención de un by pass para no entorpecer el funcionamiento de la instalación hidrosanitaria de la tienda, el cual nos ayudaría a mantener el flujo de los residuos y sólidos que se concentran en el área del cárcamo a un punto de drenaje y a su vez permitir vaciarlo en su totalidad. Al momento de realizar el vacío del cárcamo y debido a la longevidad con la que cuenta el proyecto se revisó que el área de la crib | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18475 | Buenas tardes, en referencia a la ejecucion de obra por parte del desarrollador tenemos esta duda, se realizaron los canalones, bajadas pluviales, flashing y botaguas a base de lamina galvanizada cuando generalmente son blancos (lamina pintro), el argumento el desarrollador que si bien es valido es que en los planos que el se le entregaron solo haba de lamina galvanizada, revisando tambien planos de la contratista tambien solo habla de lamina galvanizada sin citar ninguna espesificacion o nota que nos diga que son color blanco; de tu apoyo para indicarnos si es correcto el acabado galvanizado o es color blanco pintro? Tambien en planos de contratista viene indicada la aplicacion de impermebilizante thermoscold y enduris, este alcance a quien corresponde a contratista o a desarrollador? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18476 | EL PROYECTO INDICA QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE SE DESHABILITA Y SE SUSTITUYE POR INTERRUPTOR DE DOBLE TIRO, LA OPERADORA REPORTA QUE EN ESTA ZONA CUAUTEPEC, SE VA FRECUENTEMENTE LA LUZ Y LA PLANTA TIENE UN SERVICIO REITERADO DE OPERACIÓN POR LO QUE SE SOLICITA SABER SI ESTE ALCANCE SE GESTIONA DEJAR LA PLANTA O SE PROCEDE CONFORME AL PROYECTO. | 2 | Buen día. La Planta de Emergencia se Conserva Revisas los alcances indicados en proyecto, plano IE03-ALIMENTADORES_GENERALES-BAE_2118, Clave J indica: DESCONECTADOR DE NAVAJAS DE DOBLE TIRO, CON CANDADO PARA EVITAR SER OPERADO SIN AUTORIZACION 3P-200A 220V-127V, 3F-4H. NUEVO PARA FUTURO CUANDO RETIREN LA PLANTA FIJA, NO SE CONECTA. Es decir, no se está indicando que la planta se tenga que retirar, sino que se deberá instalar el desconectador, para tener la alimentación de la Nueva planta, cuando la existente haya cumplido su funcionamiento. Para la planta de emergencia, Clave M Indica: PLANTA DE EMERGENCIA 3F-4H, 220-127V, 60Hz, F.P. 0.80 POTENCIA STANDBY 40kW NEMA 1. EXISTENTE, SU CANALIZACIÓN, INTERRUPTOR PRINCIPAL Y ALIMENTADORES SE DEBEN MANTENER Y REUTILIZAR PARA LA CONEXIÓN A LA TRANSFERENCIA. Significa que la planta de emergencia se conserva y el proyecto considera las canalizaci | 1 | 22781 | 2559
18477 | NOS PODRIAN INFORMAR SI LOS EQUIPOS DE AIRE SERAN CARRIER COMO LO INDICA EL PROYECTO SEGUN PLANO DE DETALLES "IAA-04 Cuadro de Equipos" IMPORTANTE DEFINIRLO POR QUE CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE FABRICACION DE DUCTERIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18478 | BUENOS DIAS DE TU APOYO PARA INDICARNOS EN QUE PLANO SE ENCUENTRA LA DELTA DE TIERRAS (IE-09 SISTEMA DE TIERRAS) SOLO VIENE EL DETALLE DE LA DELTA PERO N O LA UBICACION. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18479 | BUENAS TARDES DE ACUERDO AL C-08-DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR LA UBICACION DEL TANQUE TORMENTA ES COLINDANTE A LA BANQUETA TENIENDO EL ACCESO DEL TANQUE DENTRO DEL AREA VERDE EN CAMBIO EN PLANO DE TRAZO C04 - PLANO DE TRAZO Y TODOS LOS RESTANTES EL TANQUE TORMENTA SE UBICA COLINDANTE A LA TIENDA DONDE EL ACCESO A EL SERIA ARRIBA DE EL CAJON DE DISCAPACITADOS ME APOYAN EN ACLARARME QUE PLANO RIGE LA UBICACION CORRECTA DEL TANQUE TORMENTA NOTA: EL TANQUE TORMENTA YA SE ENCUENTRA EXCAVADO EN LA UBICACION DEL PLANO DE TRAZO Y ACTUALMENTE LA ACTIVIDAD ESTA DETENIDA HASTA ACLARAR LA UBICACION CORRECTA | 2 | Buen día. La ubicación del tanque de tormenta es la del plano C04 Adicional, comentarles que la autoridad nos está pidiendo colocar un cajón de estaciona en el área verde como se indica en plano de conjunto C03, actualmente se está realizando el ajuste en todos los planos afectados y se estará emitiendo la Orden de cambio para su consideración. Como respuesta a esta RFI, la ubicación donde actualmente se encuentra la excavación se mantiene, este plano se compartirá como OC solo para tener esa actualización en el tanque de tormenta. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
18480 | EN PLANO "LP01 SISTEMA DE INTRUSION-900" NO VIENE CONSIDERADO EL ALARMADO DE LOS NICHOS ELECTRICOS ( INTERRUPTOR PRINCIPAL Y MEDIDOR CFE) DE SU APOYO PARA LA EMISION DEL BOLETIN Y LA CONTRATISTA PUEDA GENERAR SU PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCION. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18481 | EN PLANOS EXTERIORES "C03- PLANTA DE CONJUNTO" NOS MARCA EN EL PERIMETRO DE LA TIENDA UNA GUARNICION Y MALLA CICLONICA EN EL PERIMETRO PARA DELIMITAR EL PREDIO SIN EMBARGO DESARROLLADOR NO LA COLOCO, NOS PODRIAS DEFINIR SI ESTO ES ALCANCE DE DESARROLLADOR. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18482 | Derivado de los trabajos ejecutados de acuerdo a los alcances marcados en proyecto y memoria descriptiva, se presencio que durante el desbaste y remocion de las partes mas dañadas en interior de carcamo, se derivo el siguiente hallazgo encontrado en parte inferior de losa tapa el cual nos muestra un acero expuesto y corroido, en el que no se contemplo algun espesor de recubrimiento. De acuerdo a estos hallazgos expuestos, nuestra pregunta es, ¿Se debera continuar el desbaste total como lo marca proyecto y reforzar dichas areas con el mortero reparador SIKATOP-ARMATEC o nos podrian dar alguna otra solucion estructural, de acuerdo al daño presenciado? Agrego plano y evidencia fotografica para un mayor entendimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18483 | BUENAS TARDES EN LA ESQUINA DEL PREDIO SOBRE LA BANQUETA SE ENCUENTRA UN MOTIVO DE INGRESO DEL FRACCIONAMIENTO QUE ESTORBARA LA IMAGEN Y ACCESO DEL PROYECTO QUE ACCIONES SE REALIZARAN CON EL MOTIVO DE INGRESO QUE OBSTACULIZA EL INGRESO Y LA IMAGEN DE LA TIENDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18484 | EL PLANO ES400 PLANO DE FIRMES INDICA RECONFIGURACIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y CARPETA ASFALTO, ESTOS TRABAJOS COMPRENDEN LA OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA, PARA EL CASO ES REPOSICIÓN DE BANQUETA Y SE INDICA REPONER FRANJA DE 1M DE CARPETA EN ARROLLO ASFALTICO, EL ESTADO ACTUAL DE ESTE, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LA VIALIDAD ES MUY TRANSITADA POR LO QUE SE SOLICITA REPONER BANQUETA UNICAMENTE SIENDO NECESARIO SOLICITAR EL PERMISO CON EL AREA CORREPONDIENTE. | 2 | Buen día. El estado de la carpeta asfáltica fue revisado y solicitado en recorrido, por lo que se debe ejecutar conforme a proyecto. Saludos | 9 | 22781 | 1425
18485 | BUENAS TARDES DE TU APOYO CON ESTA OPORTUNIDAD EN SITIO, DESARROLLADOR YA REALIZO EL PÓRTICO DE ACCESO EL CUAL TRAE UN CUERPO QUE SOBRESALE DE LA CAJA DE TIENDA Y DONDE SE ALOJA LA CORTINA DE ACCESO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO TOTAL DEL CUERPO 3.70, ANCHO DE VANO DE CORTINA 2.70, ALTURA TOTAL DEL CUERPO 2.80 Y ALTURA DEL VANO DE CORTINA 2.50. ADEMÁS DE ESTO EL CUBRE ROLLO DE LA CORTINA ESTARÍA REDUCIENDO LA ALTURA DEL ACCESO, DE TU APOYO CON LAS MEDIDAS CORRECTAS YA QUE EN DETALLES DEL PÓRTICO DEL PLANO A-401 VIENEN MEDIDAS DIFERENTES EN CADA UNO DE LOS DETALLES, CUAL DE ESTOS ES EL CORRECTO PARA QUE NOS APOYES EN DETERMINAR SI DESARROLLADOR REALIZO UNA EJECUCIÓN INCORRECTA YA QUE EL COMENTA QUE LO REALIZÓ CONFORME A SU PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18486 | EN LAYOUT Y PLANOS ARQUITECTONICOS TENEMOS LA CONFIGURACION DE DOS MIGITORIOS UNO EN CADA BAÑO, PERO EN PLANOS SANITARIOS SOLO TRAEMOS UN DESAGUE PARA SOLO UN MINGITORIO, CUAL ES LA CONFIGURACION CORRECTA? DOS O UN MINGITORIO? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18487 | PIDO DE SU APOYO PARA GESTIONAR EL SUMINISTRO DE COMPONENTES ELECTRICOS FALTANTES DEBIDO A QUE EN PLANO DE LISTADO DE SUMINISTROS NO VENIAN ESPECIFICADOS EN PLANO "IE FUERZA Y CONTACTOS" VIENEN ESPESIFICADOS DOS DESCONECTADORES DE 3X60 AMP PARA LOS EQUIPOS DE AIRE, SIN EMBARGO PLANO DE SUMINISTROS NO VIENEN ESPESIFICADOS EN PLANO "IE FUERZA Y CONTACTOS" VIENEN ESPESIFICADOS DOS DESCONECTADORES DE 2X30 AMP PARA LAS CORTINAS DE AIRE, SIN EMBARGO PLANO DE SUMINISTROS NO VIENEN ESPESIFICADOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18488 | De acuerdo a los trabajos ejecutados en la propuesta autorizada de conexion a la cisterna que esta antes del cárcamo y posteriormente mandarla a la registro mas cercano (RFI 01), posteriormente en la ejecucion de los trabajos se derivaron algunos hallazgos al momento de realizar la excavacion y descubrir tuberia del pozo de visita mas cercano, esta tuberia corrugada de 10" presenta deterioramento ya que al realizar la excavacion conveniente se observo que hay filtraciones alrededor del tubo y provenientes de la trayectoria del pozo de visita. Adjunto evidencia fotografica de los trabajos de derivacion y filtraciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18489 | EN PLANO "IE-03 ALIMENTACIONES GENERALES-900" TENEMOS EL INGRESO A LA TIENDA DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL POR EL AREA DE CARGA Y DESCARGA MISMA QUE LA SER UN PROYECTO DE ADAPTACION EL DESARROLLADOR YA TIENE COLOCADO SU PISO DE CONCRETO, POR TANTO SERA POSIBLE INGRESAR A LA TIENDA POR UN COSTADO ES DECIR POR EL AREA DE ESTACIONAMIENTO ADOQUINADA? PARA EVITAR TRABAJOS DE DEMOLICION Y PARCHES EN LOS PISOS TERMINADOS. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18490 | De acuerdo al plano de fosa septica que se tiene como trabajo adicional, se solicita el cambio de ubicacion ya que en el area que se va a colocar tenemos muchos cruces de instalaciones ellectricas y sistema de tierras, se puede rehubicar la fosa en el area que mejor nos convenga, para no intervenir incluso en la operacion de store planning y contratista. se sugiere ubicacion en el ultimo registro de la red sanitaria exterior. urge respuesta, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18491 | Pregunta: se considerara cambios o sustiticiones de acuerdo al estado actual de los biodigestores deteriorados, tuberias y conexiones correspondientes a estos. De igual manera envio fotos del estado actual de los tanques de agua tratada, aeróbicos, anaeróbicos. Los alcances de proyecto solo marcan trabajos en area de carcamo recolector. Se adjunta memoria descriptiva y plano de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18492 | DE TU APOYO PARA CONFIRMAR SI EL PLANO DE PROYECTO ESTRUCTURAL ES-401 ES EL MISMO QUE SE ENTREGO A DESARROLLADOR Y SI NO HA TENIDO NINGUN CAMBIO. ADEMAS DE SU APOYO PARA QUE NOS PASEN EL DETALLE DE COMO VAN SUJETADOS A MONTEN (STRUTS) LOS REFUERZOS ANTIHURACAN YA QUE EN PLANOS ESTRUCTURALES NO HAY DETALLES. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18493 | Derivado de los trabajos ejecutados hasta el momento y de acuerdo a los alcances marcados en proyecto, se presentaron hallazgos en muros, estos presentan desmoronamiento total al momento de realizar el trabajo de desbaste y demolicion, dejando una oquedad considerable al momento de descubrir el acero como marca proyecto. Se debera seguir el mismo procedimiento a reparar como marca proyecto o se considerara otro metodo por la dimension de la oquedad formada. Adjunto evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18494 | BUENA TARDE NOS PODRIAS INDICAR SI EL NICHO ELECTRICO DEL MEDIDOR DE CFE E INTERRUPTOR INDICADO EN PLANOS ELECTRICOS ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA O DE LA DESARROLLADORA? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18495 | EN PLANO ES-403 PLANTA DE BASE PARA TINACOS NO NOS MARCA REJILLA IRVING PARA LA BASE DEL TINACO, EN ESTE PROYECTO NO LA LLEVARA ? YA QUE ES IMPORTANTE PARA EVITAR DEFORMACIONES EN EL TINACO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18496 | EN PROYECTO NO SE CUENTA CON NINGUNA PROTECCION PARA EL TRANSFORMADOR Y ESTE SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE CARGA Y DESCARGA Y EL CAJON DE DISCAPACITADOS, PODRIAN VALORAR LA POSIBILIDAD DE COLOCAR PROTECCION YA SEA CON MALLA CICLONICA O CON POSTES (BOLARDOS) YA QUE INCLUSO CFE Y PROTECCION CIVIL ES MUY PROBABLE NOS LO SOLICITEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18497 | Buenos dias de tu apoyo con los detalles de estos lementos que el desarrollador no quiere ejecutar por que no vienen marcado en proyecto y ayundanos a deslinadar ya que tanto desarrollador como contratista lo quedran hacer solo como adicional. 1.- El color de las bajadas pluvilaes que por espesificaciones de walmart van en lamina pintro color blanco, ellos las dejaron en color metalico galvanizado. 2.-Contrafachada en faldon, comenta desarrollador que no existe detalle de la parte de atras del faldon por tanto no se considero ese detalle. 3.- Colocacion de botaguas capuchon, me refiero al la moldura que recubre los muros laterales 4.-Plafon metalico en bastidor de fachada de lado donde llevamos los canalones. 5.-Botaguas ( flashing) en colindancia donde se tiene un murete De tu apoyo par aindicarnos si estos puntos vienen en algun plano del proyecto y definir quien lo tiene que ejecutar? Saludos Arq. Angel Moreno | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18498 | Buenas tardes, de tu apoyo para verificar si la emision de la CI-24-001 MODIFICACIÓN de espacio en oficina administrativa BAE para caja Rotary y CI-24-002-Alcorques en Estacionamientos, no repercutiran en este proyecto y si asi fuera para que nos apoyen con la orden de cambio, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18499 | EN PLANO DE " ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-900 " NO TENEMOS EL NODO DE DATOS PARA SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA, ME PODRIAS APOYAR CON EL BOLETIN PARA QUE LA CONTRATISTA LO PUEDA PRESUPUESTAR Y GENERARLE SU ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18500 | BUENOS DIAS EN REFERENCIA AL PLANO “LP01 SISTEMA DE INTRUSIÓN” TE COMENTO QUE NO TRAEMOS ALARMADO PARA EL NICHO DE LA BOMBA DE AGUA Y TAMPOCO PARA EL NICHO DEL INTERRUPTOR GENERAL, EN ESTE ULTIMO SOLO LLEVAMOS EL ALARMADO DE EL MEDIDOR DE CFE, DE TU APOYO PARA LA ORDEN DE CAMBIO O BOLETIN YA QUE LAOPERADORA LO VA A SOLICITAR ESTOS EN PUNTOS EN LA POSESION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18501 | Por solicitud de operadora en recorrido de posesion se solocita el cambio de puerta de nicho de interruptor general por una de acero reforzado ya que el colocado actualmente por proyecto es de aluminio y en varias unidades de la zona ha sido bandalizado e incluso se ha hurtado piezas, de su apoyo para el boletin y considerarlo en proximos proyectos. saludos | 2 | Buen día Se informa que se ha cargado el plano IE06 con la actualización del detalle para la puerta del Interruptor general. Se hace la aclaración que no se debera cambiar la puerta donde se encuentra la medición, ya que esta es de aluminio por NORMA DE CFE. | 1 | 22781 | 2559
18502 | En recorrido de posesion la operadora solicita la colocacion de un rampa en la banqueta de acceso a estacionamineto dado de actulamete no se cuneta con ninguna rampa para accesar desde la banqueta. se podria emitir boletin pf saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18503 | En recorrido de posesion se solicita el alarmado de nicho de interruptor principal, es una peticion recurrente en varias unidades, de su apoyo para el boletin de este trabajo PARA QUE CONTRATISTA EJECUTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18504 | El dia de hoy se realizo una llamada con Luis hernandez Utrilla debido a un no cumplimiento por parte de la uvie donde nos marca como faltante colocar el alimentador del transformador hacia el interruptor general, revisando con luis nos indica que del B.T. del transformador hacia el interruptor es por parte de contratista, sin embargo en proyecto el plano IE-03 de alimentadores generales nos marca llegar al interruptor general y posterior pide una tuberia cedula CA-03 que se conecta al medidor indicado como medidor trifasico sentinel autocontenido calse 200, por ultimo del medidor pide una tuberia cedula CA-02. Como se daran cuenta el proyecto indica interconectar el medidor con el interruptor general y luego el medidor con el transformador, dando a entender que el puente de la media tension queda en el medidor, luis nos indica que este no es el arreglo. Me pueden apoyar con la definic | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18505 | Como ya se había solicitado en proyectos anteriores el área de cumplimiento en recorrido de posesion solicita el cambio de tapa de cisterna por una de aluminio o de acero inoxidable ya que nos comenta que en recorridos que hace la autoridad les han comentado mucho este punto importante manejarlo en los próximos proyectos y de este en particular la creación de un boletín para el suministro del de la misma. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18506 | EN PLANO DE VOZ Y DATOS NO TRAEMOS EL NODO DE DATOS PARA EL NICHO DE CFE, NOS PODRIAS INDICAR EN QUE PLANO DE PROYECTO SE ENCUENTRA O SI ES UNA OMISION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18507 | Como se ha comentado en proyectos anteriores la operadora en recorrido de posesión no solicita jaladeras en puerta de acceso ya que en planos no nos marca el detalle de estas, y son muy necesarias para la operación nos podrían subir el boletín para estas jaladeras, y que se pueda considerar como un trabajo adicional. SALUDOS | 2 | Buen día Las jaladeras solo se debe colocar por el interior y la especificación de estas en el cancel de acceso están indicadas en el plano A-601 ,tanto en el detalle 8 como en la tabla. Por lo cual no es un adicional. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18508 | NOS PODRIAN INDICAR LA UBICACION DE LOS BICICLETEROS YA QUE NE PLANOS DE EXTERIORES NO APARECEN, O EN ESTE PROYECTO NO LOS INCLUIRA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18509 | BUENOS DIAS TENEMOS ALGUNAS DISCREPANCIAS EN EL PROYECTO: 1. EL INTERRUPTOR PARA TABLERO NF DE 175 A QUE SOLICITA EL PROYECTO LLEGÓ EQUIVOCADO YA QUE TENÍA QUE SER DE TIPO EDB Y LLEGO TIPO POWER PACT 2. SIN EMBARGO TENEMOS LA SOSPECHA @: PRODUCTOS ELECTRICOS Y FERRETERO - MARVIN RODAS QUE LA SERIE EDB SOLO LLEGA HASTA 125 A Y POR ESO SE ENVIÓ UN POWERPACT, EL DETALLE ES QUE ESTE INTERRUPTOR NO VA ENTRAR EN LOS ESPACIOS PARA LOS INTERRUPTORES EDB QUE TRAE EL TABLERO TIPO NF NOS PODRÁS APOYAR CON EL PROYECTISTA ELÉCTRICO PARA VER EN ESTA SITUACIÓN QUE PODEMOS HACER YA QUE LA ÚNICA SOLUCIÓN ES COLOCAR UN INTERRUPTOR EDB 3X125A PERO TAMBIEN ESTA SITUACION IMPLICA EL CAMBIO DE CABLEADO YA QUE ACTUALMENTE PIDE UN 40 PARA ALIMENTAR EL TABLERO "A" EL DESCONECTADOR DE DOBLE TIRO Y PARA ELLO SE REQUIERE UN INTERRUPTOR QUE TENGA LA ENTRADA PARA ESE DIÁMETRO DE CABLE O SE PUEDA CAMBIAR E | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18510 | EN PLANO "AP-Layout Autorizado-1015367-BAE OBSIDIANA-V2" traemos unos barandales y unas puertas de acceso, de quien es el alcance de los barandales ya que no tenemos detalle alguno y la contratista no lo trae cotizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18511 | TAL Y COMO SE COMENTO POR CORREO AL AREA DE DISEÑO, LA DESARROLLADORA DEJO LAS BAJADAS PLUVIALES SI CANALIZAR A NINGUN REGISTRO, TINEN DESCARGA LIBRE A LA BANQUETA LA CUAL FUE ELABORADA CON UN ECOCRETO DE MALA CALIDAD Y MALA APLICACION, LA OPERADOAR REQUIERE UNA SOLUCION A ESTE TEMA YA QUE EN TORMENTAS FUERTES SE ENCHARCA Y SE METE EL AGUA AL INETERIOR DE LA TIENDA. | 26 |  | 2 | 10 | 41
18512 | NO SE MARCA UNA MALLA CICLONICA O MURO PERIMETRAL EN EL PREDIO ¿POR CONDICIONES DE SEGURIDAD NO DEBE LLEVARLA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18513 | EN PLANO "AP-Layout Autorizado-1015367-BAE OBSIDIANA-V2" TENEMOS EL PLS PARA LAS CAJAS PERO EN PLANO DE VOZ Y DATOS Y CORRIENTE REGULADA NO TENEMOS SERVICIOS PARA ESTE, NOS PODRIAN APOYAR CON EL BOLETIN PARA ESTAS INSTALACIONES Y LA CONTRATISTA LO PUEDA EJECUTAR SI ES QUE ESTO FUE UNA OMISION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18514 | EN PLANO DE CONJUNTO TENEMOS EL CAJON PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA MOVIL PERO EL DESCONECTADOR DE DOBLE TIRO LO TENEMOS A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL; DADA ESTA SITUACION DONDE SE DEJARA LA VENTANA PASACABLES, DONDE ESTA DIBUJADA EN ESTACIONAMIENTO O DE LO OTRO LADO EN EL ACCESO? EN SU DEFECTO SI ES ERROR DE PROYECTO MANDARNOS LA OC. CORRESPONDIENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18515 | EN PLANO "LP02B SISTEMA DE CCTV" TENEMOS QUE UNA CAMRA QUE VAN EN EL ACCESO PERO DADO QUE TENEMOS UN CUERPO QUE SOBRESALE NOS TAPARIA LA VISION, SE PUEDE REHUBICAR ESTA CAMARA O QUE SOLUCION LE PODREMOS DAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18516 | BUENA TARDE EN PLANOS ELECTRICOS "IE-04 FUERZA Y AIRE PISO DE VENTAS"NOS MARCA DESCONECTADORES PARA LAS CORTINAS DE AIRE 2X30 A, EN ESPESIFICO EN ESTE PROYECTO, ESTO ES SUMINISTRO POR PARTE DE COMPRAS WALMART O ES SUMINISTRO DE LA CONTRATISTA? YA QUE COMENTA QUE EN OTRAS TIENDAS SE LO HA SUMINISTRADO COMPRAS WALMART. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18517 | PROVEDOR DE SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA SOLICITA UN INTERRUPTOR DE 3X10 AMP PARA SU TABLERO DE MEDICION PERO EN PROYECTO NO TRAEMOS REFLEJADO ESTE INTERRUPTOR NOS PODRIAN APOYAR CON EL BOLETIN PARA LA UBICACION DE ESTE INTERRUPTOR Y AL CONTRATISTA LO PUEDA COLOCAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18518 | BUENOS DIAS EN PLANO "C03 DE CONJUNTO" SE TIENE LA COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PARTE TRASERA DE MURO DE COLINDANCIA, PERO ACTUALMENTE EN ESTA AREA SE ESTA LEVANTANDO UNA BARDA ALTA DE UN PROYECTO NUEVO DE FARMACIA POR LO QUE ES UN POCO INECESARIO LA COLOCACION DE DICHA MALLA, ADICIONAL A ESTO ESTA MISMA MALLA CICLONICA RODEA LOS CAJONES DE ESATACIONAMIENTO QUE ESTARAN FRENTE AL NUEVO LOCAL, POR LO QUE LA DESARROLLADORA NOS COMENTA QUE NO SE COLOQUE ESTA MALLA YA QUE OBSTRUIRA LOS ACCESOS DEL NUEVO LOCAL, MAS BIEN APROVECHAR EDTA MALLA PARA CERCAR LOS ACCESOS A ESTE PASILLO DE COLINDACIA Y EVITAR EL PASO PEATONAL DE LA GENTE Y LA FORMACION DE BASURA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18519 | SE INFORMA QUE EN EL TRAZADO DE LA CAMARA Y RESPETAR LA ALINEACION QUE MARCA EL PLANO, QUEDO UNA SEPARACION DE 43CM ENTRE CAMARA Y MURO, QUEREMOS EVITAR QUE ESTA ZONA QUEDE CERRADA PARA EVITAR QUE PONGAN MERCANCIA, ME APOYAN CON EL DETALLE PARA EL CIERRE ENTRE MURO Y CAMARA. | 2 | Buen día; Revisando los documentos GR1.A LAYOUT PARA REFRIGERACION BAE CD OLMECA, A-101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS BAE-2495 Ciudad olmeca, y A-100 PLANTA ARQUITECTONICA BAE-2495 Cd. Olmeca cargados el 29-marzo-2022 existe una separación entre muro de trastienda, así como el muro de fachada de 10cm. Por lo cual no tendría que existir tal separación indicada en la pregunta, solicitamos hacernos llegar información grafica para saber a que zona se refieren. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18520 | EN PLANO " A200 FACHADAS GENERALES 1 DE 2" VIENE INICADO EL MURO FRONTAL CON UN ACABADO P3 EN PINTURA GRIS, SIN EMBARGO EN PLANO A103 PLANTA GENERAL DE MUROS INDICA QUE ESTE MURO LLEVARA SELLAFOR LIFETIME Y PINTURA ANTIGRAFITI, CUAL ES EL PLANTEAMIENTO CORRECTO DADO QUE ESTOS MUROS SON DE COLOR GRIS ES NECESARIO PINTARLO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18521 | BUENOS DIAS EN RECORRIDO DE POSESION EL AREA DE CONSERVACION NOS HACE EL COMENTARIO QUE LA UBICACION DEL TANQUE DE EXPANSION SERIA MUY COMPLICADO DE DAR MANTENIMIENTO Y ADEMAS DE QUE COMENTA QUE DADA LA PRESION QUE SE CUENTA NO ES NECESARIO TENER ESTE ELEMENTO, POR LO QUE NOS PREGUNTA DE CUAL ES EL SENTIDO DE COLOCARLO? POR TANTO NOS SOLICITA SU REHUBICACION O ELIMINACION, DE QUE FORMA PODEMOS PROCEDER? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18522 | SE DETECTA FUGA EXISTENTE EN LA ACOMETIDA DEL NICHO DE MEDICIÓN DE AGUA, LA OPERADORA COMENTA QUE ESTA FUGA FUE REPORTADA AL AREA DE MANTENIMIENTO EL PASADO 19 DE OCTUBRE DE 2023 PREVIO A LA REMODELACIÓN, LA CUAL "ATENDIERON", AL MOMENTO DE EJECUTAR LAS DEMOLICIONES DEL NICHO METALICO, VUELVE A PRESENTARSE ESTA AFECTACIÓN DE FUGA, VISIBLEMENTE SE APRECIA QUE ES INTERNA, YA QUE BROTA DESDE EL INTERIOR DEL CONCRETO POR UNA JUNTA, JUSTAMENTE AL INICIO DE LLEGADA AL MEDIDOR, SIENDO QUE ES DENTRO DE PREDIO, VALIDAR SI LA CONTRATISTA REALIZA LA CORRECCIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18523 | BUENOS DIAS EN RECORRIDO DE APERTURA LA OPERADORA SOLICITA LA COLOCACION DE 5 BOLARDOS EN ACCESO PRINCIPAL JUSTO EN AREA DE CARGA Y DESCARGA, ESTO DEBIDO A QUE LOS COCHES DE LOS CLINETES SE ESTACIONAN IRREMEDIABLEMENTE EN ESTA AREA CUANDO NO HAY CAMION Y EN UN MOMENTO DADO PODRIAN IMPACTAR LAS PAREDES DE LA TIENDA COMO YA HA PASADO EN OTRAS UNIDADES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18524 | SE SOLOCITA UN CONTACTO NORMAL AUN LADO DEL MURETE QUE ES PARA CAJA ROTARY DE LADO DE PISO DE VENTAS, ESTO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRABA UNA UBICACION ESTRATEGICA PARA EL PALETERO Y EN ESTA AREA ES DONDE MENOS ESTORBARIA Y DONDE EL CLIENTE TENDRIA MAS ACCESO Y VISTA. EN EL SITIO NO SE TIENE MAS QUE UN CONTACTO REGULADO PERO ESTE NO FUNCIONARIA PARA EL REFRIGERADOR. SE SOLICITA LA OC PARA EL CONTACTO NORMAL JUSTO EN LE MURETE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18525 | SE SOLICITA LA CREACION DE UN BOLETIN O UNA NUEVA CI PARA LA COLOCACION DE UNA TAPA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO PARA LA TAPA DE CISTERNA YA QUE POR TEMAS DE CUMPLIMIENTO SE TIENE ESTA OBSERVACION. ESTE PUNTO SE SOLICITO URGENTEMENTE POR EL AREA DE CUMPLIMIENTO EN RECORRIDO DE POSESION Y APERTURA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18526 | SE INFORMA QUE LAS BASES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ESTAN DETERIORADAS, AL GRADO QUE CUANDO CEPILLAMOS LA BASE LA COSTRA DEL METAL SE CAE ESTO OCASIONADO POR EL EXCESO DE SALITRE EN LOS PERFILES: SE TIENE QUE RE EMPLAZAR LA BASE DE LAS UNIDADES PAQUETE Y MINI SPLIT, ME PUEDEN APOYAR CON EL BOLETIN PARA LAS BASES, RECORDEMOS QUE EL EQUIPO ES CARRIER. SE ADJUNTAN FOTOS | 2 | Buen día; Se carga se darga Boletín 01 BOL01_BASES_DE_EQUIPOS_EN_CUBIERTA - 2495 BAE CD Olmeca con los detalles de las bases necesarias. Se puede consultar en la carpeta 03. Boletines Es importante mencionar que esto es un hallazgo en sitio ya que cuando se realizaron los recorridos para el desarrollo del proyecto las bases no presentaban este grado de deterioro por lo cual se indicó en proyecto solo el mantenimiento necesario. Diseño queda en espera del presupuesto correspondiente por parte de la ContratistaConstrucciones para generar la OCR correspondiente recordando que por politica NO SE PUEDE EJECUTAR NINGUN TRABAJO SIN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE. Saludos | 9 | 22781 | 1425
18527 | CONFORME EL RFI 2 ANEXO FOTOS DE LA SEPRACION, FAVOR DE ENVIAR BOLETIN PARA CIERRE DE ESTA ZONA, SINO CONFIRMAR QUE SE QUEDA ABIERTA | 2 | Buen día; Las fotografias enviadas siguen sin dar contexto de en que parte se tiene esta separación entre la cámara y el muro. Reiteramos que de acuerdo al plano GR1.A LAYOUT PARA REFRIGERACION BAE CD OLMECA, A-101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS BAE-2495 Ciudad olmeca, y A-100 PLANTA ARQUITECTONICA BAE-2495 Cd. Olmeca cargados el 29-marzo-2022 existe una separación entre muro de trastienda, así como el muro de fachada de solo 10cm. Por lo cual no tendría que existir una separación mayor. Al no ser un tema que afecte la operación de la unidad se confirma que la separación queda abierta. En caso de que la solicitud siga siendo recurrente pedimos fotografias con mayor contexto o que se señale en un planoesquema donde se tiene esta separación. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18528 | Mencionando que físicamente se cuenta con dos ramaleos existentes en el sistema de detección de humos más el nuevo instalado, mencionando que los dos existentes deberán ser inhabilitados para dar paso a la nueva red instalada. Se hace mención que el proyecto y el catálogo no hace mención del retiro de dichos ramaleos que quedaran como instalaciones obsoletas y que solo se hace mención en la MEMORIA DESCRIPTIVA lo siguiente: “3916_BA_IZTAPALAPA NORTE” MEMORIA DESCRIPTIVA REHABILITACIÓN DE PISOS, CAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA CONTRA INCENDIO Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN AREA DE BAÑOS.TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS:- Se considera el retiro y desmontaje de los equipos e instalaciones existentes que resulten obsoletas una vez concluidos los trabajos de la remodelación. PREGUNTA: Una de las dos redes se debe de contemplar como adicional o las dos en cuestión, tomando en cuenta el criterio de cambio de equipamiento 1 a 1. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18529 | En plano C06 Servicios Generales, Diagrama unifilar, IE-06 Acometida Eléctrica se tiene una nota sobre la acometida eléctrica, realizo cambios CFE que la conexión será en la parte trasera de tienda por la cercanía de poste y es conexión requerida para tienda se adjunta reporte de reubicación de nicho y reconfigurar la conexión hacia los tableros. Favor de validar la reconfiguración y a su vez enviar proyecto de alimentación hacia el tablero principal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18530 | En plano IE -04 Acometida de TELMEX indica por piso, se comento con área de energía que TELMEX conectara al poste más cercano y vía aéreo y requiere de una mufa con llegada al registro en área de site, se adjunta reporte de propuesta. Favor de validar propuesta de conexión de acometida TELMEX como adicional y a su vez enviar plano de canalizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18531 | En plano C10 plano de mobiliario urbano indica una malla en trastienda en área de jardín. No se contemplo a un costado de muro colindante del vecino en la parte de frente de tienda a un costado de zona de descarga, esto por seguridad del vecino y tienda, al igual que la malla de interior de tienda se visualisa en plano A-300 cortes transversales en alzado 01 fachada principal. Cabe mencionar que el desarrollador no trae al alcance de dichas mallas, se requiere para evitar un accidente con productos que lleguen a caer en interior de tienda. Favor de validar y dar visto bueno para su ejecución de dichas mallas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18532 | En tema de ventiladores atmosféricos el desarrollador no tiene al alcance; ni mucho menos el contratista. Favor de indicar quien trae el suministro y colocación de lo antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18533 | El desarrollador comenta que no se realizo el tanque tormenta, se requiere nicho y la reconfiguración del tanque tormenta realizado. Se adjunta reporte de condiciones actuales. Favor de enviar OC de lo antes mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18534 | Se solicita el apoyo para conciderar unas protecciones de herreria para el nuevo sistema de refrigeracion, en la parte superior de los refrigradores, esto con el fin que cuendo este en operacion tienda no se tenga oportunidad de golpes a las mismas valvulas. Favor de dar el visto bueno y generarlo como adicional. Esto revisado con Arq. Alfredo Vilchis. en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18535 | Sobre referencia al RFI 5, para la alimentación de bombas sumergibles nos indica en tablero "TT", en plano nos indica en tanque tormenta que no existe en sitio. Solo existe el cuarto de cárcamo fluvial. Se envió un reporte de las condiciones actuales y como propuesta para su revisión. Favor de indicar donde irá colocado el tablero "TT" en ¿Exterior o Inferior de la unidad? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18536 | En plano IE-03 “Contactos normales” señala un contacto en preparado de carnes para un ozonificador, pero en plano IH-01 “Instalación hidráulica red general” ni en IH-02 “Isométrico” no viene ningún arreglo. Se debe considerar la preparación para dicho equipo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18537 | Buscando en los diferentes planos eléctricos, IE-06 “Cuadros de cargas”, IE-03 “Contactos normales” no viene señalado un contacto para la bomba hidráulica en el nicho exterior. En que circuito se debe considerar dicha alimentación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18538 | En plano C-10 “Plano de Mobiliario Urbano” señala que toda la malla ciclónica perimetral debe llevar cinta plástica color verde, pero en la fachada principal del eje B se dejaría de ver cierta parte del rótulo, por lo cual se considera no colocar cinta plástica en esa parte, se comparten fotografías. | 2 | Buen dia Se confirma que no se debe considerar la colocación de la cinta en la malla ciclónica al frente que se encuentra sobre la Av. del Oro Saludos | 0 | 22781 | 829
18539 | En plano A-301 “Cortes por fachada” en el detalle 6 marca BAP de lámina igual que el canalón, en plano C-08 “Instalación pluvial Planta de conjunto” en el detalle 2, señala BAP de tubo de PVC ced. 40, diámetro de 150mm. Pregunta, con cual se procederá a instalar? | 2 | Buenas tardes Las bajadas pluviales se deberá construir como lo indica el plano C08, con tuberia de PVC ced. 40, diámetro de 150mm. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18540 | En plano IE-02 “Alumbrado de emergencia”, en la tabla de simbología señala 3 luminarias modelo aries especial y en croquis señala 2, asi como los contactos en tabla marca 6 y en croquis solo 4 pza. | 2 | Buenas tardes Se deberá considerar 2 luminarias de emergencia Aries 35 y 2 luminarias Aries especial. Considerar en total 4 contactos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18541 | En plano IE-07 “Lista equipos principales”, en todas las tablas señala el nombre de otra obra, solamente queremos descartar algún error de suministro o cálculo. Toda la información está bien a excepción del nombre de la obra en las tablas? | 20 | Buenas tardes El proyecto si es referente al proyecto BAE PUERTA DE PLATA, esta información es referente al proyecto ignorar el nombre BLVD LAS AMERICAS. Saludos. | 0 | 91 | 829
18542 | En plano C-13 “Plano de Señalización”, señala 3 postes cilíndricos en pórtico de acceso a tienda, pero en plano C-03 “Plano de conjunto”, señala 4, en plano C-06 “Servicios Generales” de igual forma aparece en plano y en C-10 “Alumbrado exterior”. Se consideran 3 o 4 postes? | 2 | Buenas tardes En todos los plano mencionados se indica la colocación de 3 postes cilindrícos de 1.2m x 4" diam. Saludos | 1 | 22781 | 2559
18543 | En plano C-06a “Instalación Hidráulica exterior”, ni el plano C-06 “Servicios Generales”, no señalan una toma de agua o llave de servicio para el riego de áreas verdes. Se pretende colocar en el vértice del eje B y 4 con su respectiva protección de herrería para evitar daño o robo. | 2 | Buenos dias Para el riego de áreas verdes se debe utilizar la llave tipo manguera que está dentro del nicho de medición, ver plano C06a detalle 5. Esta llave está bajo resguardo para evitar su mal uso. Saludos. | 0 | 22781 | 829
18544 | En plano A-101C “Plano de Suministros”, señala del lado de Suministros por parte de Compras Walmart la mesa para impresora, esa la tiene considerada la contratista en su presupuesto, por otro lado, del lado de suministros por parte de la contratista, viene en la tabla mesa comedor, esa normalmente la suministra compras Walmart. Consulta, Quien debe suministrar mesa para impresora y mesa para comedor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18545 | En plano IAA-3 “CUADRO DE EQUIPOS Y DETALLES”, no señala el suministro e instalación de cortinas de aire en acceso a tienda. En otras BAEs aquí en Tijuana se instalaron. Se deben considerar para este proyecto? | 2 | Buen día Con base a lo indicado por el especialista de aire, se pueden prescindir de las cortinas de aire dado que la Ciudad de Tijuana tiene temperaturas de diseño de BS = 32.3°C y BH = 20.3°C. Dado el tipo de humedad, las cortinas de aire no son imprescindibles para este clima. Adicional a lo anterior el desarrollo del proyecto se realizó con proto que no incluia la colocación de cortinas de aire por lo cual así se concluyó, por lo cual no se debería de considerar. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
18546 | Se deben considerar para este proyecto un estudio termo gráfico para tableros? Ya que en proyectos similares en la ciudad de Tijuana se han solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18547 | En plano C-04 “PLANO DE TRAZO”, señala los siguientes niveles: ° Todo el interior de tienda, NPT. 47.80. ° Nivel de banqueta afuera del cuarto de basura, NPT. 47.50. Por lo tanto queda un desnivel de 30cm, que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18548 | En contra propuesta a la solución que dieron en la respuesta al RFI 13, el de bajar el nivel del firme del cuarto de basura 30 cm, esto debido a que se tendría que demoler parte de la cimentación del perímetro de la tienda 20 cm en lo que es el vano de la puerta a cuarto de basura así como retirar puerta y ampliar la dala, , se recomienda hacer un escalón de 15cm a la entrada o en su caso una rampa a rematar al nicho de la bomba hidráulica, estamos hablando que tendría una pendiente del 6%. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18549 | Al momento de instalar la puerta de refrigeración se encontró el hallazgo de que topa con el tablero eléctrico “REF”. Se revisaron todos los factores que podrían influenciar en esta situación, medidas interiores de tienda, longitud de las cámaras de refrigeración y todo coincide con proyecto. La ubicación de dicho tablero se tomó del plano IE-05 “Alimentadores”, pero no coincide con los arquitectónicos A-100, se propone reubicarlo al muro del eje 4. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18550 | Por solicitud de Store Planning se requiere un contacto regulado para el reloj checador. ¿A qué circuito se considera? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18551 | DEBIDO A QUE EN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO EL MURO QUE DIVIDE REFRIGERACION CON EL COMEDOR DE ASOCIADOS SOLO TRAE COMO ALCANCE EL MANTENIMIENTO EN ZONAS AFECTADAS. SE SOLICITA VALIDAR LA DEMOLICION Y LA ELABORACION COMPLETA DEL MURO TAL CUAL SE PRESENTA EN LOS PLANOS, DEBIDO A QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO TANTO COMO EN EL ARMADO ESTRUCTURAL ASI COMO LAS HOJAS DE TABLA ROCA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18552 | DE TU APOYO CON ESTAS DUDAS YA QUE DESARROLLADOR SE DESMARCA DE ESTOS TRABAJOS: 1.- DE QUIEN ES EL ALCANCE DE LA ACOMETIDA TELEFONICA REFERENCIADA EN EL PLANO IE-08A ACOMETIDA TELEFÓNICA, ESTO DEBIDO A QUE EL DESARROLLADOR COMENTA QUE NO ES ALCANCE SUYO. 2.- EN PLANO DE PORTICO DE ACCESO Y CORTES LONGITUDINALES SE APRECIA LA COLOCACION DE UN CANOPIE EN EL EL ACCESO, DE IGUAL FORMA ESTO DE QUIEN ES ALCANCE, DE DESARROLADOR O DE CONTRATISTA. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18553 | EN PLANO A-300 CORTES TRANSVERSALES Y PLANO ES-301 PLANTA DE MUROS SE TIENE QUE LOS MUROS DIVISORIOS DE BLOCK DE TRASTIENDA SON INDEPENDENTES NO EXISTE CERRAMIENTO PARA LA PUERTA Y TAMPOCO DICHA PUERTA SE APRECIA TENGA ALGUN ANTEPECHO, ES CORRECTA ESTA GONFIGURACION DE DISEÑO? ADICIONAL A ESTO EN ESTE MURO EN PARTICULAR EN ESAT AREA SE LLEVA MALLA CICLONICA ARRIBA DE LA CADENA DE CERRAMIENTO PERO EN ESTE PROYECTO NO LO MENCIONA ES CORRECTO ESTA CONFIGURACION DE DISEÑO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18554 | DEBIDO A LOS PLANOS SANITARIOS EN NUESTRA AREA DE CAMARAS DE REFRESCOS SE CONSIDERA UNA COLADERA DE DESAGUE PARA LOS EQUIPOS INTEGRADOS A LAS CAMARAS. SABIENDO ELLO SE OBSERVO UN IMPREVISTO EN CUENTO A LA RED MARCADA COMO EXISTENTE, LA CUAL NO EXISTE EN TIENDA. TENIENDO EN CUENTA ELLO ¿SE DEJA LA INSTALACION DE DREN COMO SE TENIA CONECTADAS ANTERIORMENTE? O ¿SE REALIZA EN CUENTO AL PLANO SANITARIO? (TENIENDO EN CUENTA QUE SE ROMPERA AREA DE BANQUETA Y ANEXARA ADICIONALES EN TUBERIA SANITARIA, EXCAVACION, FIRMES, ETC. DEBIDO A QUE NO EXISTE ESA SALIDA SANITARIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18555 | TENIENDO EN CUENTA QUE YA SE LLEVO A CABO LA COLOCACION DEL CANCEL EN EL ACCESO PRINCIPAL, ESTE PRESENTA ANOMALIAS EN SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO A QUE EL PISO EXISTENTE NO ESTA NIVALADO. POR LA MISMA RAZON SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE PERMITIR LOS TRABAJOS DE DESVASTE EN EL PISO, PARA QUE LAS PUERTAS DE LA CANCELERIA FUNCIONEN CORRECTAMENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18556 | Derivado de los trabajos asignados a la contratista en mantenimiento de pisos de concretos pulidos en el área de piso de ventas, la gerencia de la unidad solicita a esta supervisión que los trabajos señalados en proyecto y memoria descriptiva serán aplicados en la superficie total de dicha área, vasado en el argumento de homogenizar el acabado final de dicha superficie. VOLUMENES DE TRABAJOS EN PISO BA IZTAPALAPA NORTE 3916 PROYECTO REAL PISO-09 REPARACIÓN EN SUPERFICIE DE CONCRETO PULIDO POR MANCHAS, DECOLORACIONES Y DESGASTE EXISTENTE EN PISO, A TRAVÉS DE DESBASTE, PULIDO Y ABRILLANTADO (DPA)RECOMENDADO SEGUN PROVEDOR AUTORIZADO POR WAL-MART M2 557.0000 3,964.8000 Se hace mención en proyecto y memoria descriptiva de los alcances de la contratista que debe de ejecu | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18557 | Se presenta a la contratista permiso autorizado por la Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, para la Tala un árbol situado dentro del predio de la unidad por motivo de remodelación yo posible afectación a la estructura del inmueble. Alcance que no se señala en proyecto.PREGUNTA: Procede el proceso como cargo adicional a la Contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18558 | El tablero HB y su masa fue suministrado con especificación 110200v y el proyecto marca de 480227v, se solicita el suministro correcto indicado en PLANO IE-09 (UBICACIÓN) , PLANO IE12 (ESPECIFICACION) PREGUNTA: ¿Se valida y reemplazar suministro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18559 | Nos podrían compartir las especificaciones de conexión de tableros de control HA Y HB, definir si llevara un contactor previo al tablero y si es así, no se encuentra suministrado. PREGUNTA: Lo colocaría la empresa EMERSON? . PLANO IE-09 (UBICACIÓN) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18560 | El proyecto no marca ningún control para bombas de recirculación. PREGUNA: ¿Esto es correcto? y si no es así, proporcionar la ubicación ya que en proyecto no traemos planos de detalle. PLANO IE-08 (UBICACIÓN SALIDA) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18561 | Nos podrían indicar el detalle de remate final de tubería en sistema de detección de humo. PREGUNTA: En proyecto no viene indica la ubicación final del panel de control. PLANO LP-04 (DESCRIPCION) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18562 | CONFORME LOS RFI 1 Y 2, SE LES REITERA QUE NO TENEMOS EL ESPACIO SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TALUDES MARCADOS EN PROYECTO, SE ENVIO LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA; SUGERIMOS ANCLAR VARILLAS Y ZAMPEAR CONCRETO PARA PODER EJECUTAR, FAVOR DE AUTORIZAR YO MANDAR DETALLE CONSTRUCTIVO A SEGUIR YA QUE EL TALUD NO ES VIABLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18563 | En la tubería de contra incendios va colocado un sensor de presión (presostato) el cual no lo incluye el proyecto Plano SCI-01Dicha colocación de sensor requiere de un ramal para su instalación.Le adjunto reporte fotográfico del estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18564 | El vano para acceso a trastienda el plano indica que sea 2.10mts libres, sin embargo, la escalera de la unidad ya no entra a la trastienda; se solicita el detalle para el recorte del faldon y subir la altura libre del vano. | 2 | Buen día; En el plano A103 PLANTA GENERAL DE MUROS cargado en marzo 2022 se especifica que la altura a considerar que es de 2.60m. Se carga BOL02_VANO_PASO_A_TRASTIENDA - 2495 BAE CD Olmeca con el detalle solicitado y la confirmación de la altura de 2.60m libres. Durante el proceso de corte se deberá apuntalar el muro para evitar daños a los costados. El Boletin indicado se puede consultar en la carpeta 03.Boletines Saludos | 1 | 22781 | 2559
18565 | - En plano C-13 De señalización, indica LÍNEA DE ESTACIONAMIENTO color amarillo, cuando se viene aplicando en otras obras en color blanco.PREGUNTA: Se respetan los colores señalados en proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18566 | El sardinel de derrames existente, les comento que es imposible conservarlo yo darle algún tratamiento adicional ya que esta muy fragil y no se encuentra bien estructurado ya que es de tabique en bruto; Nosotros por nuestra cuenta proponemos realizarlo nuevo y que sea de concreto armado como se coloca en el interior de las cámaras de refrigeración, ya que para nosotros es una forma más funcional y resistente, para poder absorber un tema de garantía sobre un trabajo realizado de forma adecuada. FAvor de confirmar | 2 | De acuerdo a los comentarios respecto al sardinel, se deberá realizar completamete nuevo para garantizar la estabilidad del mismo, por tal efecto como area de diseño no vemos inconveniente en que se realice de acuerdo a los comentarios de la contratista, sera necesario compartir evidencia fotográfica y constructiva durante el proceso de obra, al inicio, durante y al final de la misma. Sin embargo dichos trabajos no son alcance del proyecto ejecutivo, por lo que el adicional deberá ser autorizado por las areas correspondientes. | 37 | 22781 | 179
18567 | Se informa que el proveedor que suministra los equipos de odontologia requiere lo siguiente en piso por debajo del equipos: 1. Contacto duplex 127v (proyecto lo indica en muro va en piso por debajo del equipo) 2. Salida hidraulica, proyecto la marca por aire, va por piso a centro de equipo. 3. Salida de aire comprimido no indicada en proyecto (viene dibujados los compresores pero no hay red de aire comprimido) 4. Salida de drenaje indicada en proyecto Anexo imagenes ejemplo, me apoyan con los boletines correspondientes | 2 | Buen día. Se adjuntan los boletínes BOL.07 UBICACIÓN DE SERVICIOS A SILLAS DENTALES ( 20-NOV-24 ) y BOL.07a UBICACIÓN DE SERVICIOS A SILLAS DENTALES ( 20-NOV-24 ), actualizando los requerimientos de instalaciones de acuerdo a la información del equipo a implementar. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
18568 | Conforme los acuerdos de la reunion del dia de hoy via zoom se informa que la tienda no cuenta con sistema de ahorro de energía, proyecto no indica colocar equipos de aire nuevos, por lo cual la conexion al sistema de ahorro de energía queda cancelada, se desconectan las ULAS y se vuelven a conectar como estaban inicialmente, estas se tendras que prender y apagar de manera manual desde el tablero | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18569 | Se informa que se han encontrado socavados en la perimetria de huella de tenda con un predimensionamiento de 2.00mts x 0.80mts y una profundidad de 1mts. Favor de indicarnos el proceso constructivo a seguir para el tratamiento de los socavones. Cabe destacar que esto es probable se tenga en cada registro pluvial existente, anexo reporte del hallazgo. Favor de enviar proceso constructivo a seguir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18570 | EN EL VERTICE K SE HALLO UNA DEPRESION, DONDE EL NIVEL QUEDA POR DEBAJO DEL NIVEL DE DESPLANTE PARA LA GUARNICION QUE MARCA EN ESA ZONA, NO ES VIABLE RELLENAR LA DEPRESION YA QUE ESTARA SUJETA A CARGA DEL MURO COLINDANTE; SE PROPONE RELLENAR MEDIANTE UN MURO DE SUELO CEMENTO O RELLENO FLUIDO EN L HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA GUARNICION, PREVIO A LA APERTURA DE LA CAJA. ANEXO PLANO DONDE UBICO EL HALLAZGO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18571 | POR MEDIO DEL PRESENTE, SE RIQUIERE LA GESTION PARA LA ADECUACION DE PLAFON EN AREA DE TORTILLERIA Y COMEDOR DE EMPLEADOS, YA QUE VISTO EN RECORRIDO, SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, PARA PODER AGREGAR A ACTIVIDADES POR REALIZAR EN PROYECTO. SE SOLICITA A CONTRATISTA PRESUPESTO PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18572 | - En el proceso de retiro de equipo de travelators para su cambio por nuevos equipos travelators se tiene considerado en proyecto ejecutivo y en presupuesto el sustituir la cimentación existente. - Hay la propuesta de revisar y utilizar la cimentación que se tiene en sitio para lo siguiente. -1.-Aprovechar lo existente para poder dar un avance mayor en la ejecución de los trabajos en obra y por lo tanto evitar cualquier retraso en la ejecución del montaje del nuevo equipo de los travelators y prácticamente se retira el equipo existente (travelators) e inmediatamente casi al siguiente dia se programa su colocación. -2.-Esto trae como consideración que se genera un ahorro en cuanto al presupuesto teniendo la opción de evitar mayores gastos que podrían aplicarse a otros temas de mayor interés. -3.-En cuanto a el peso de los equipos (travelators) no seria factor de ajuste o cambio pues el pe | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18573 | SE INFORMA QUE EL SUMINISTRO DE MINISPLIT QUE LLEGO PRESENTA DIFERENCIAS DE ACUERDO A PLANO Y LISTADO DE SUMINISTRO EN MARCA Y MODELO, ANEXO FOTOS, REMISION Y TABLA DE DIFERENCIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18574 | Conforme el plano BOL-12e IE-01 se indica la siguiente especifcacion de luminarias en piso de ventas y carritos: LUMINARIO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO 2 X 54 W T-5 MULTIVOLTAJE EN LÍNEA CONTINUA 4000°K. DE 11X234CM CRSCAL 20 Y 22 PRECABLEADO CON 3 CIRCUITOS CALIBRE 12 AWG , TABLILLA DE CONEXIÓN LEGRAND CON 7 POSICIONES DENTRO DE DUCTO INDIVIDUAL. REFLECTOR DE ALUMINIO ESPEJO CON 95% DE REFLEXIÓN (NUEVAS) LUMINARIO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO INDUSTRIAL EJE LINEAL SIN ALAS, 2X54 W. T-5 MULTIVOLTAJE 4000°K. DE 15X234CM CRSCAL 22 Y 24 PREPARADO PARA SUSPENDER CON CADENA. REFLECTOR ESMALTADO EN BLANCO DE ALTA REFLEXIÓN 91% MÍNIMO. CON GUARDA PROTECTORA PARA ESTACIONAMIENTOS.. MULTIVOLTAJE 127 277V (NUEVAS). Sin embargo, el area de compras de walmart nos indica que estas lumninarias estan descontinuadas y se tendria que cambiar a la especificacion LED que son las actuales, me podrias apoyar con el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18575 | EN PROYECTO MARCA DESMANTELAR Y ENTREGA DE MINISPLIT EXISTENTE, SIN EMBARGO, EN LISTADO DE SUMINISTROS NO INDICAN QUE EL EQUIPO NUEVO A COMPRAR ¿ME PUEDES INDICAR SI ESTE ES ALCANCE DE SUMINISTRO ES DE CONTRATISTA?, ¿SE QUEDA EL EXISTENTE? O ¿SE DARA MANTENIMIENTO AL EXISTENTE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18576 | Conforme los acuerdos de la reunion sostenida hoy donde se indico que compras wm suministraria luminarias tecnologia led en lugar de fluorescente como lo marca el proyecto y esto ocasionaria una discrepancia entre tipos de intensdad de luz en piso de ventas, se acordo que las luminarias fluorescentes fueran suministradas por contratista, haciendo que este recurso se baje del pep de compras y se transfiera a construcciones como OCR. Favor de envia oc de actualizacion | 2 | El proyecto ya esta con luminarias fluorescentes, se deberÃ¡ coordinar con GNFR el traspaso del recurso al Ã¡rea de construcciÃ³n. Esta respuesta a RFI es Informativa. | 1 | 22781 | 2559
18577 | En recorrido con tienda y gerencia de construccion se solicita el suministro y colocacion de luminarias que no funcionan en el piso de ventas, son alrededor de 150 piezas que no funcionan ¿se autoriza este trabajo? acalarando que es fuera del area siniestrada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18578 | Buena tarde Te informo que se solicita cambio de tablero por que lo suministrado y mencionado en listado de suministros no concuerda con lo solicitado en proyecto el que se suministró fue el siguiente Interior tablero NQ Square D de zapatas principales, 225A, 3 fases, 4 hilos, 30 polos, barra de cobre Y el requerido conforme al cuadro de cargas del proyecto es el siguiente SQUQRE-D POWERLINK 30 CIRCUITOS 480277 3F,4H 60 HZ Favor de enviar OC para que el area de compras pueda hacer el cambio de tablero | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18579 | conforme al rfi 31 se informa que el proveedor de compras sigue enviando los suministros de tablero mal, indicando que no esta especificado en listado de suministros de manera cprrecta. Gerencia de construccion autorizo contratista suministre los accesorios correctos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18580 | Conforme a los acuerdos de la reunion de hoy via zoom donde se cancela la conexion al ahorro de energia, para el tablero de iluminacion que marca tipo powerlink y no fue suministrado, en su lugar llego lo siguiente: Interior tablero NQ Square D de zapatas principales, 225A, 3 fases, 4 hilos, 30 polos, barra de cobre ¿se puede ocupar? ya que ya no se conectara al sistema de ahorro de energia. FAvor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18581 | Se informa que el tablero HA que llegó el sábado pasado ya viene armado por proveedor de conpras, en los contactores trae calibre 10 y puede haber calentamiento de los mismos asi como también podemos tener oportunidades con la UVIE , ¿este tablero se valida? si hay modificacion en el cableado favor de enviar boletin | 2 | BUEN DIA EL PROVEEDOR ELECTRICO REALIZARA LOS AJUSTES EN EL CABLEADO, ESTO CON BASE EN EL CORREO QUE COMPARTIO EDGAR CEDEÑO (GNFR) EL 14 NOVIEMBRE | 4 | 22781 | 1402
18582 | Conforme lo indicado en los planos IE-11, DU-01 e IE-08a indican la instalacion del tablero denominado HA como nuevo conforme esta especificacion "square d solucion 3F-3H 220127V 60hz 12 circuitos con interruptor principal de 3P 200A", sin embargo, en listado de suministrados no se encuentra este tablero anexo reporte con lo indicado. Favor de indicar si se genera OC en el listado de suministro o puede ser suministrado por contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18583 | LA TAPA DE CISTERNA EXISTENTE EN ESTE MOMENTO ES METÁLICA COMO ESPECIFICA PROYECTO, SIN EMBARGO, ¿ SE PUEDE CONSIDERAR SEA CAMBIADA POR TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS DE OXIDO A TRAVES DEL TIEMPO HACIA EL INTERIOR DE LA MISMA?, COMENTAR EN CASO SEA APROBADA ESTA SOLICTUD LA CONTRATISTA NO TRAE EN SUS ALCANCES ESTA NUEVA MODIFICACIÓN Y SERÁ UN GASTO EXTRAORDINARIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18584 | En el área de preparados el proyecto pide colocar una tarja , sin amebargo la gerente de la tienda indica no la quiere , ella quiere mover ahí su comedor y le estorbaría. Anteriormente informa que ahi existia una tarja y la mnado a retirar. Favor de confirmar que se puede eliminar la tarja | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18585 | De acuerdo al estudio de mecánica de suelos el material que se encuentra al demoler el firme de concreto es una material arcilloso con humedad. El plano c09 plano de terracerías indica en el detalle 4 estructura en tienda colocar terraplén a partir de 47.5 cms del npt. Pregunta. ¿Cuántos cms de terraplén se mejorarán? ya que el material arcilloso y húmedo se encuentra a más de 80 cms de profundidad. La otra pregunta el plano c-02c planta de cortes y rellenos. Indica desplamar 10 cms todo el terreno. Cortar 14 cms en promedio en huella de tienda y rellenar 9 cms en exteriores de tienda y muy poco en huella de tienda, ¿el desplante de la terracería se hará sobre el material arcilloso y húmedo existente? . En caso de rellenar con terraplén. Definir el espesor del relleno Anexo reporte y propuesta favor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18586 | 1.Se informa que el tono de pintura en estructura es diferente al existente ¿se mantiene el que dice proyecto o se iguala al existente?, de quedar asi se verian lunares | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18587 | El plano DU-01, plano plano IE 03 y plano SE-01 indican la conexion del transformador con el medidor y posteriormente conectar la entrada del interruptor general, esto es trabajo de un proveedor de media tension o de CFE, preguntas: 1. ¿se tiene que cambiar ese alimentador? 2. si se hace un nuevo nicho ¿se reubica el medidor o se coloca uno nuevo? 3. ¿se cambia el interruptor general o se mantiene el existente? 4. Estos trabajos de acometida electrica en media tension ¿estan validado por CFE? La contratista solo tiene alcance en baja tension de la salida del interruptor general hacia la tienda ¿estos trabajos son adicionales? ya que estamos hablando de la acometida de media tension de la unidad | 2 | ¿se tiene que cambiar ese alimentador? R= si debido a que se añadieron cargas nuevas (Refrigerador y Unidad Condensadora), se debe considerar desde las espadas del transformador pasando por nicho de medición hasta el tablero TG 2.-Si se hace un nuevo nicho ¿se reubica el medidor o se coloca uno nuevo? R=En el área de Nicho de Medición no se cambia, solo se hacen trabajos de Herrería y pintura conforme al plano arquitectónico DEM05- DEMOLICIONES Y RETIROS EN FACHADAS Y A201 - TRABAJOS EN FECHADAS GENERALE¿se 3.-cambia el interruptor general o se mantiene el existente? R= Se cambiar el interruptor general. 4.-Estos trabajos de acometida electrica en media tension ¿estan validado por CFE? R= Se debe de realizar libranza mediante la contratista, para realizar el cambio del alimentador de las espadas del transformador, conforme al Diagrama Unifilar. Saludos | 9 | 22781 | 1425
18588 | El Transformador para la receptora inalámbrica se suministró conforme listado de suministros es marca bosch modelo CX41018 sin embargo este tiene un voltaje de operacion de 18v a 22v y ee requiere que sea a 12v ya que las antenas son de 12v, favor de confirmar el modelo de transformador que se requiere que opere a 12 v | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18589 | Dentro de las notas y especificaciones del Boletín No. 04 “Muros interiores” se indica que se debe realizar solo limpieza profunda, ya se siguió la indicación y no se logro dejar en acabado aparente que tenia originalmente; favor de indicar proceso constructivo para la limpieza del muro yo en su defecto algun quimico o tratamiento que se aplique al muro, anexo reporte. Una solucion puede ser colocar un labrin de tablaroca en el muro. Favor de indicar que proceso se debe seguir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18590 | Se informa, derivado del proceso de corte de concreto y demolición realizada en el área de trastienda para la habilitación de las nuevas coladeras, se pudo constatar la generación de polvo en cantidades alarmantes, esto debido al área tan reducida de este formato de BAE, además que sus extractores atmosféricos no se encuentran en operación desde hace mucho tiempo.3 Teniendo pendiente la habilitación de una coladera en el área de bebidas se optó por replantear la trayectoria de esta con el fin de evitar la saturación de polvo al interior de la unidad, se adjunta reporte de propuesta. Favor de confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18591 | Referente al RFI 4 de trayectoria sanitaria que anteriormente se había redactado y enviado se anexa nueva evidencia física y plano as built el cual cuadra con la trayectoria existente, de igual manera se anexa plano IS-01 de concurso; por lo cual les estamos solicitando de su apoyo para mandarnos el boletin con la nueva trayectoria y ajuste de coladeras Nota: referente a la propuesta de llevar la trayectoria por exterior nos dimos cuenta que se cuenta con área verde por posible trayectoria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18592 | Derivado de las condiciones actuales de tienda se propone cambiar la tuberia del carcamo a la ptar por la cubierta, anexo propuesta ¿se valida? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18593 | Segun el plano c07 detalle S3 indican conectar una tuberia sanitaria existente proveniente del interior de tienda y conectarla al registro nuevo marcado, sin embargo, la linea que proviene del interior de tienda y conecta en el pozo de visita existente no existe en la zona marcada en plano. Nos podrian apoyar con los planos sanitarios actualizados, anexo fotos donde se excavo a dos metros y no se encontro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18594 | La ubicación de los árboles marcadas en plano de oc quedan a 10cm de muro de cisterna, por evitar riesgo al muro a futuro se mueven sobre el mismo eje al área permeable | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18595 | EL PLANO DE MOBILIARIO INDICA UN BICICLETRO ¿NOS PUEDEN DAR LA UBICACION DEL BICICLETERO? | 2 | Se liberó aviso de cambio de diseño por Actualización de C10-PLANO_DE_MOBILIARIO_URBANO-BAE_3518_METROPLEX I.dwg donde se indica la ubicación del bicicletero. Se cuenta con poco espacio para colocar el bicicletero, por lo que se recomienda validar la ubicación con el Encargado de tienda y el Gerente de Construcciones con la finalidad de no afectar la operación y acceso de clientes. también se podría proponer colocar solo 2 postes en lugar de 3. Se encuentra en; 02.Proyecto Ejecutivo Exteriores Mobiliario y Señalización | 28 | 22781 | 9
18596 | En la memoria descriptiva se menciona la colocación de bolardos nuevos para protección de algunos elementos por la maniobra de carga y descarga. En el proyecto ejecutivo no señala ubicación ni alguna nota referenciada, nos podrían confirmar si se colocaran y donde estaran ubicados | 2 | Se confirma que no llevamos colocación de bolardos para esta unidad. | 9 | 22781 | 1425
18597 | Nos podrian confirmar si la ubicacion de los carcamos marcados es area arrendada a la unidad, ya que tienda nos comenta que esas areas son de plaza y si es asi conlleva revisar autorizaciones con la plaza | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18598 | Conforme al rfi 2 anexo plano donde marco en circulo amarillo los carcamos mencionados, favor de confirmar si se ubican dentro o fuera de la poligonal de la tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18599 | Buenas tardes en la ubicacion que se construira la nueva PTAR se cruza la trayectoria de suministro de energia para el cto de bombas así como trayectorias de hidráulica la cual suministra la cisterna y todo el SAMS se anexa trayectorias y plano de levantamiento. Me pueden apoyar con la ubicacion yo solucion al problema del cruce anexo reportes y fotos | 2 | Se comparte boletin con actualizacion de distribucion para la ptar, evitando el cruce con la linea electrica de CFE. El martes 12 de noviembre se estara emitiendo en tririga la actualizacion del resto de planos que sufren cambios por este ajuste. Se considera una deductiva del presupuesto original dado que se llevaran a cabo menos trabajos al acortarse las trayectorias de red sanitaria que alimentan la ptar. se carga en boletin el plano con la modificación para las demoliciones llamado: BOL01_SAMS_4746_SALTILLO_MODIFICACIONES PTAR | 9 | 22781 | 1425
18600 | Conforme al rfi 6, favor de enviar boletin de reubicacion de tableros; en el zoom de esta semana acordaron en que proyectos haria una visita y revisar las areas para proponer la nueva ubicacion | 2 | Buen día Por favor compartir ubicación propuesta por gerencia para la colocación de estos tableros y fotografias y poder revisar e ir avanzando. Adicional el martes 17 septiembre se presentara en sitio personal eléctrico el ingeniero Pedro Almaguer para verificar posible ubicación. | 37 | 22781 | 179
18601 | EN EL PLANO IE- 03 ALIMENTADORES GENERALES MUESTRA EN CAMARAS DE REFRIGERACIÓN EL TABLERO DE DISTRIBICION SE INFORMA QUE SE REUBICARIAN EN MURO DE BLOCK | 2 | De acuerdo con la ubicación sobre el muro de block. | 1 | 22781 | 2559
18602 | El plano ie09 indica colocar los tableros gp y ha pero en esta zona es la estiba máxima y le afecta en operación a tienda, nos solicitan la reubicacion. Favor de enviar boletín de cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18603 | LOS TABLEROS GENEEALES NOS MUESTRA LA UBICACION DONDE ESTAN ACTUALMENTE LOS EXISTENTES, SE INFORMA SE TENDRIAN QUE REUBICAR A UN LADO | 9 | De acuerdo con la reubicación, siempre y cuando esto no genere un costo adicional a lo concursado. | 8 | 13 | 77
18604 | Pregunta: ¿Nos pueden confirmar la ubicación del equipo hidroneumático, misma que viene plasmada en el plano IH-01? Justificación: En el detalle 21 del plano IH-04, nos indica que el hidroneumático está ubicado al lado de la cisterna. Como información adicional recalcó, que la capacidad de succión de la bomba destinada es de 8 metros de columna de agua. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18605 | Se informa que se reubico el nicho eléctrico de la posición que se indicaba en proyecto original y de acuerdo con el plano eléctrico autorizado por CFE, este debe construirse al pie del predio. Esto generó un incremento en la distancia de cable calibre 300 kcm y ductos pead de 4" en una distancia de 30 m. Y con todos los trabajos por ejecutarse como por ejemplo más Excavación, más relleno, Por lo que está modificación ocasionará un costo adicional al presupuesto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18606 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS, menciona el verificar cambio de equipos conforme al dictamen de sistemas, El equipo técnico reporta UPS KENJITSU 3kv sin retención de carga o energía, suministro no señalado a la contratista o suministro WM. PREGUNTA: Debe permanecer el UPS actual o se solicita el suministro a la contratista como adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18607 | Nos pueden compartir el plano o detalle del armado de acero de refuerzo que une las zapatas ZC1 (tienda) y ZC2 (anden de recibo) en la cual tenemos un desnivel ya que no viene en plano anexo reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18608 | Se hace la consulta, en cuanto a quien generara la automatización dimiable del alumbrado electrico que se esta cambiando actualmente de pisos de ventas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18609 | En el vano de los lucernarios (skyligths), se cuenta con una reticula de acero con varillas de 38" @20cm aprox. haciendo la consulta de si tambien se retirara esta reticula junto con los lucernarios, ya que esta podria dificultar la colocación de colchoneta y lamina metalica, ya que se encuentran al raz de las laminas de cubierta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18610 | En referencia al recorrido de preposesion de tienda MB BALANCAN TABASCO, personal de conservación solicita la instalación de bolardos en laterales de acceso a tienda con el fin de mejorar la seguridad y prevenir posibles accidentes por el flujo vehicular ya que solo se tienen instalados lo que marca en proyecto; por lo tanto, se solicita su apoyo indicando si se realiza dicho trabajo. | 2 | Su apoyo para indicar en croquis la ubicaciÃ³n de bolardos solicitados en proyecto estan considerados en la rampa de acceso de acuerdo con los criterios. | 4 | 22781 | 1402
18611 | Solicito de su apoyo para que se nos indique que procederá con el área de estacionamiento ya que como bien menciona el contratista de terracería, el terreno después del despalme que se indica no es apto para recibir la estructura de mejoramiento que solicita el proyecto, por lo cual se propone realizar un corte adicional de 30 cm. Y colocar en toda la huella de estacionamiento pedraplén, en espera de su pronta atención estoy al pendiente. | 2 | Se debe considerar lo indicado en la mecánica de suelos. Para evitar la saturación y el arrastre de material de la plataforma, sobre la superficie se deberá colocar una cama de grava de 1 a 2” de diámetro, bandeando este material. Finalmente, sobre el pedraplén, se conformarán las estructuras de pavimento correspondientes en cada zona, como se describe en el estudio de mecánica de suelos del proyecto. Se puede desplantlar el pedraplen sin realizar el corte de 30 cm, en caso de realizarse no se no se considerará un adicional. | 1 | 22781 | 2559
18612 | En referencia a los trabajos que se están ejecutando en MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo sobre una duda en cuestión de cuál es el perfil que se va a utilizar para las columnas metálicas de la tienda ya que nos marca en unos detalles de 152mm y en otros de 203mm, En la planta de cubierta plano es-401 nos marca el perfil de 152 mm pero la leyenda indica que es de 203 mm, tomando en cuenta que el ancho de la viga es de 19.0mm y el ancho de cuerdas es de 180mm habría afectaciones en conexiones con la de 152 mm, En detalle de la placa base nos indica que es de 152 mm con placa de 40 x 40, En detalle de conexión de la viga con columna nos indica que es de 203mm x el ancho del patín de la viga a conectar q es 190mm;En conexiones de armaduras nos indica que es de 152 mm la columna pero las cuerdas están conformadas por 2 ángulos de 3" y un separador de 1" Nos podría hacer el favor de i | 2 | La sección de columna deberá ser el OR 152 x 9.5 A-500 indicado en los planos estructurales, se carga el detalle de conexión en carpeta de boletines corregido para su consideración. | 0 | 22781 | 829
18613 | En referencia al Proyecto MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo en aclarar duda relacionada con las conexiones de viga a columna de concreto, ya que el proyecto nos solicita conexión sobre columna C-2 de concreto en sandwich con ángulos de 3" x 38" para sujetar viga metálica a muro, Si dejamos la conexión como lo solicita proyecto se observa lo siguiente, en la parte de atrás tenemos muro de block por lo cual no quedaría esa placa y al mismo tiempo se aprecia que los ángulos intermedios quedarías por la parte de afuera de la columna de concreto, esto es en la intersección del eje 3' con el eje B, En este punto sería el problema de aplicar la conexión como se solicita. Se adjunta archivo con duda e imagenes | 2 | La conexión se tiene que ejecutar de acuerdo con proyecto; es una conexión que se ha realizado sin problema en varios proyectos. Se podrá dejar hundida la placa de respaldo en el recubrimiento de la columna para evitar el inglete en el block. | 1 | 22781 | 2559
18614 | En referecia al recorrido de posesión store planning solicita contacto noemal para punto de uso en area de amasijo y contacto normal para el area de frutas y verduras ya que en proyecto no viene marcado dichos contactos, por lo tanto se solicita indicar si se colocan dichos contactos o se hace caso omiso a la peticion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18615 | EN REFERENCIA A LA ESTRUCTURA DE PROTOCOL SE SOLICITA SU APOYO INDICAR LA UBICACIÓN DE LA ESCALERA MARINA PARA DICHA ESTRUCTURA YA QUE NO VIENE INDICADA EN PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18616 | En referencia a los trabajos que se estan realizando en MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo nos indique la especificación granulometrica de la grava que se utilizará en las pilas, ya que en proyecto no indica la medida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18617 | En referencia al correo y rfi enviado el 9 de octubre sobre el interruptor principal de refrigeración, se solicitó el apoyo indicar quien suministrará dicho interruptor ya que en DU de proyecto actualizado 15 de febrero de 2024 indica un interruptor de 300 A con zapatas dobles las cuales se le van a conectar 2 hilos por fase y en DU de refrigeración con fecha 13 de mayo de 2024 indica interruptor 250 A con zapatas sencillas las cuales se conectará un hilo por fase, es de suma importancia aclarar este punto ya que en uno indica la conexión de 3 fase e DU de refrigeración y en el DU de proyecto con fecha 15 de febrero 6 fases. Que plano se va a respetar para la conexión del tablero I LINE. cabe mencionar que el interruptor de 250 ya fue suministrado por la contratista de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18618 | En referencia al plano C10c, inciso J donde se indica la colocación de contacto falla tierra, se solicita su apoyo ya que en planos de diagrama unifilar e instalación electrica no viene indicado a que tablero la canalización y cableado de la instalación de dicho contacto e interruptor de 15 A como lo marca en la descripción. J) CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO EN 127[V], 1F, 2H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz], 15[A]. CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA Y CON TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE. EN CAJA CONDULET TIPO FS. Adjunto plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18619 | En referencia a la respuesta del RFI enviado el dia 15 de julio con ID 1051266, se indica que la solución no considero lo que se requiere en el area de estacionamiento, solo hizo referencia a una recomendación para evitar la disgregación del material en épocas de lluvia, si embargo creo que son temas diferentes ya que de acuerdo a proyecto no se considero el retiro de material no apto para el desplante de la estructura de pavimento por lo tanto se solicita se revise a consideración la colocación de un pedraplén de 30 cm. para estabilizar dicha estructura quedo atenta a su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18620 | En referencia a los trabajos que se van a ejecutar en MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo para aclarar duda sobre los muros perimetrales de tienda ya que pide levantar muros completos del N.P.T. a una altura de 6.41 en eje 1, eje D de 5.79 y eje A5.38 sin trabe intermedia; por lo tanto se solicita se indique si el procedimiento de acuerdo a proyecto es el correcto ya que genera riesgo al momento del proceso de contrucción por la altura requerida. Plano es 501 y 502 Quedo atento a la respuesta | 2 | De acuerdon con la sesión del dia de hoy, debe ejecutarse conforme a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
18621 | En referencia a los trabajos que se estan ejecutando en el proyecto de MB BALANCAN TABASCO , adjunto planos del proyecto preliminar de la obra civil, para la planta de tratamiento de agua residual de la unidad mencionada, para su revisión y visto bueno esto enviado por la empresa de Aquamex empresa asinada por GFRN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18622 | En referencia a las conexiones del área de gerencia y facturación, personal de Store planning solicita 2 contactos normales y 2 nodos, uno para el área de facturación y el otro para gerencia, ya que en proyecto no viene indicado, por lo tanto, se solicita su apoyo indicar si se realiza dicho trabajo o se hace caso omiso a la solicitud. | 2 | De acuerdo con el plano ID04 VOZ Y DATOS en genrencia estan considerados 3 nodos de datos 1 de voz y 2 contactos regulados, en facturaciÃ³n 3 nodos de datos y 2 contactos regulados,confirmar que este ejecutado de acuerdo a proyecto, no se consideran instalaciones adicionales. | 4 | 22781 | 1402
18623 | En referencia a la controversia que se tiene por el mejoramiento de suelo en el area de estacionamiento del proyecto MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo para la presencia en sitio el Geotecnista con el fin de llevar acabo la verificación del nivel freático; dado que el suelo presenta caracteristicas especiales, su evaluación detallada es fundamental para garantizar la estabilidad y viabilidad del proyecto. Adjunto imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18624 | Se solicita su apoyo con el detalle del proceso constructivo del cuarto de residuos peligrosos asi como indicar si se colocará instalación sensor de contraincendio y alarmado ya que en plano LP-01 Y LP-04 no viene indicado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18625 | En referencia al boletín enviado de la planta de tratamiento se solicita su apoyo para enviar plano en DWG, donde venga niveles de la ubicación y arrastre así como el isométrico de las conexiones sanitarias a la planta de tratamiento ya que el boletín que enviaron no viene especificada dicha información. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18626 | En referencia al tablero I-LINE de refrigeración se solicita su apoyo indicar si la conexión de los alimentadores de aluminio son 3 hilos uno por fase o 6 hilos 2 por fase ya que de acuerdo al DU electrico de proyecto y el DU de refrigeración no concuerda con lo que solicita, por lo tanto se requiere de su apoyo ya que en el caso de ser de 6 hilos 2 por fase la zapata esta chica si esta sera de 2 hilos por fase. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18627 | En referencia al tablero I-LINE de refrigeración se solicita su apoyo ya que de acuerdo al DU de refrigeración este indica que se tiene una conexión al interruptor principal de 3 hilos de aluminio uno por fase y en el DU electrico de proyecto indica 6 hilos de aluminio 2 por fase, cabe mencionar que el suministro lo realizo refrigeración y de acuerdo a este realizo el suministro del interruptor, por lo tanto se requiere su apoyo a esta oportunidad. Adjunto planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18628 | De acuerdo al recorrido de pre-posesión realizado el día 11 de nov. del presente personal de cumplimiento walmart solicita se coloque malla en todo el perimetro de la tienda ya que indica que la unidad queda insegura y con libre acceso por todos lados. Se solicita su apoyo a esta petición. | 2 | Su apoyo para indicar quiÃ©n del Ã¡rea de cumplimiento solicito la malla, en recorrido es Store planning | 9 | 22781 | 1425
18629 | Buen dia. De acuerdo al suministro enviado por compras se observa que el tablero no concuerda con los solicitado en proyecto, el tablero que suministró el proveedor su gabinete es pequeño. En el recorrido con la UVIE nos observa que las conexiones del cableado no cumplen con el radio de curvatura por lo tanto se solicita se suministre el gabinete que se requiere de acuerdo con las especificaciones de proyecto. Quedo atenta a sus comentarios. ESPECIFICADO EN PROYECTO SUMINISTRADO POR COMPRAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18630 | En referencia al la ubicación del tablero LN, se solicita de su apoyo indica la ubicación exacta ya que en plano IE 09 marca el tablero en el IDF en de alimentadores y en plano IE 03 de contactos de piso de ventas lo indica en el EDC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18631 | En referencia al proyecto de MB Balancan Norte det. 6448 se solicita su apoyo ya que en proyecto no viene marcado la contrucción del dique y suministro del tanque de diesel para la planta de emergencia en el area de subestación, por tanto se requiere aclarar si en esta tienda solo se tendra el suministro de diesel para el tanque interno de la planta de emergencia, o se construira dicho dique. Si este es el caso se solicita boletin del proceso contructivo de dique y el suministro del tanque de diesel. Queo atenta a su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18632 | Buen dia Solicito su apoyo cofirmado si es correcto la intalacion de Aspersor en el cuarto de Sitemas como indica el plano SM-PCI-05. Ya que el personal de saca comenta que esta instalacion es un riesgo para los equipos de sistemas en caso de falla del aspersor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18633 | SOLICITAMOS SU APOYO FACILITANDO EL DETALLE DE COMO SE TIENE QUE REALIZAR DEL BYPASS DE LOS LAVAMANOS EN SANITARIOS PARA EVITAR LAVARNOS LAS MANOS CON AGUA DE LA PTAR Y FAVOR DE INDICAR QUIEN DEVE HACER ESTA ACTIVIDAD SI CONTRATISTA O AQUA-MEX | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18634 | En la vista que no realizo Carlos David Barreda a la obra. Nos comentó que la línea de reposición de agua potables que viene desde el cuarto de bombas de la tienda a la PTAR, que tiene como motivo rellenar los niveles de agua de la planta de tratamiento, tiene la posibilidad de ser cancelada. Por lo que les solicito su apoyo confirmando la información o de lo contrario no perder tiempo y realizar la instalación. Plano: C06a. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18635 | De acuerdo al PLANO DE ACABADOS EN PLAFÓN EN A - 101e indica instalacion de PANEL DE YESO - EN AREA SAMS CAFÉ. Favor de confirmar si es panel de yeso o panel de yeso resistente al agua , ya que es área de preparados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18636 | En seguimiento al RFI N.12 relacionado con el desprendimiento del talud en la excavación del cárcamo de bombeo para la PTAR, informamos que la relación de talud aplicada de 0.25:1.00, tomada del plano C-02c, fue la ejecutada porque se ajusta mejor a las condiciones específicas del sitio. Esto se debe a las limitantes presentes, ya que la relación de talud de 0.50:1.00, especificada en el archivo Informe Final Planta de Tratamiento, no resulta viable para su aplicación en este contexto. Entre las principales limitantes que enfrentamos están las siguientes: Acceso restringido al patio de maniobras, donde los camiones necesitan espacio para su radio de giro. Presencia de una línea de alta tensión subterránea, la cual limita las opciones de modificación al diseño del talud. Conservación de dos árboles cercanos, protegidos según la normativa ambiental vigente en el estado de Coahuila. Presen | 2 | Debido a los hallazgos presentados durante la ejecucion de los trabajos para carcamo, se carga en carpeta de BOLETINES la CARTA 02 con recomendaciones para dar estabilidad a los taludes de excavacion tomando en cuenta las condicionantes que nos exponen. Sobre la proteccion de excavaciones en el documento original de geotecnia (INFORME FINAL PLANTA DE TRATAMIENTO, 3622 SC LA ROSITA-TORREON) se recomienda zampeado con mortero y tela de gallinero (pag. 41), ademas que para las filtraciones se indico bombeo (pag. 43), por lo que no se deberian generar adicionales por los temas presentados en obra. | 1 | 22781 | 2559
18637 | AREA CUARTO DE BOMBAS EN ÁREA DE TECHUMBRE PLANO A- 506 REQUIERE UN MANTENIMIENTO DE La aplicación de dos capas de REAL FLEXIBLE HUMEDAD EXTREMA MARCA COMEX pero marca mas para muros húmedo, y SELLADOR ALKAFIN BASE AGUA MARCA COMEX Marca que es resistente a la alcalinidad, humedad y salitre, sella muros de yeso, cemento y concreto, nuevos y repintados. Se requiere cambiarla ya que NO son para superficies metálicas laminas zintroalum kr 18 no va a tener adherencia SU APOYO PARA EL CAMBIÓ O ELMININACION DE PRODUCTOS YA QUE NO SON PARA LÁMINA GALVANIZADA ZINTROALUM KR 18 | 2 | La lÃ¡mina del cuarto de bombas no deberÃ¡ de reemplazarse, solamente se realizara limpieza general y el cambio de molduras perimetrales como lo indica el plano R-02 y A-506. Considerar cambio de tornillerÃ­a, goteros y sellos en la cubierta. | 4 | 22781 | 1402
18638 | Tenemos problemas para ejecutar los trabajos de conexión y cableado de la planta tratadora de agua residual, para la tienda SC Torreo Det. 2375. Ya que en los planos entregados a la constructora Disark, ya contemplan como si actualmente existiera un cuarto de bombas de la PTAR que resguardaría los tableros eléctricos de conexión y un transformador de 5 KVA a instalar. Los cuales no pueden ser ejecutados por que actualmente no existe PTAR y es importante mencionar que la zona tiene altos índices de delincuencia por lo que cualquier trabajo que se realice y no quede correctamente protegido tiene la probabilidad de ser hurtado. plano IE-03 Envió foto del lugar donde tendría que estar el cuarto de PTAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18639 | Solicitamos su apoyo definiendo los alcances de la constructora en este proyecto ya que se encontró el detalle el día de hoy que la constructora en el su presupuesto de F8 esta contemplado realizar completamente la planta de tratamiento de aguas residuales, pero nos estamos dando cuenta por una videoconferencia que el proveedor AcuaMex trae los trabajos de fabricación de la planta de tratamiento. Por lo que vemos que se están duplicando las actividades por dos proveedores en esta tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18640 | Solicitamos su apoyo definiendo cuales son los suministros que le corresponde a WM facilitar a la constructora. Ya que en el listado de suministro que nos entregan en la plataforma de tririga solo contemplan una pastilla del 3P 100 Amperes, pero en el plano IE-03 nos indica instalar un transformador de tipo seco y tres tableros eléctricos el A, PT y el interruptor de doble tiro para una planta de emergencia portátil. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18641 | Descripción de proceso de Instalación de Anclas para Nuevo Tanque Elevado de SCI Se Solicita su apoyo a la brevedad dando una descripción detallada de cómo será el proceso de instalación de anclas del tanque de SCI en el armado , ya que no especifica a quien le corresponde traer a el topógrafo para nivelación de dichas anclas y correcta ubicación de estas, dando que en el proyecto no se aclaran estas preguntas sobre que proveedores hará la fijación e instalación de dichas anclas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18642 | Me comunico con ustedes para notificarles que el dia de ayer por la tarde los trabajos de excavación en el cárcamo para la PTAR fueron detenidos por completo, ya que se están presentando desprendimientos en el talud por que el terreno no cuenta con la rigidez necesaria de acuerdo a la mecánica de suelos que nos indica el proyecto en los planos C-02C y ES-02A. Por lo tanto solicitamos de su apoyo para poder hacer una propuesta que pueda estabilizar el terreno ya que de lo contrario corremos un alto riesgo de correr una fatalidad Nota: Se adjunta reporte fotográfico para el respaldo de lo comentado. | 2 | Las recomendaciones de los planos C-02c_PLANO_DE_EXCAVACIONES_SC_3622_LA ROSITA, ES02a-PLANO_ESTRUCTURAL_CARCAMO_DE_BOMBEO_II-SC_WALMART_3622_LA-ROSITA y del estudio de geotecnia son adecuados al sitio. Lo que se observo en el reporte que nos comparten es que no se esta llevando correctamente el proceso constructivo para las excavaciones y su estabilizacion, ademas de que no es conforme a las recomendaciones emitidas en proyecto dado que se observan taludes de excavacion casi a 90Â° y sin la proteccion de concreto zampeado. Se comparte documento (INFORME FINAL PLANTA DE TRATAMIENTO) en respuesta al RFI donde se integra el proceso constructivo mismo que se incluye en proyecto original como lo mencionan. | 1 | 22781 | 2559
18643 | Solicito su apoyo aclarando una duda respecto a los pasos o perforaciones que quedaron en las cámaras de congelados y media temperatura de los antiguos aspersores plano SM-PCI-06 ya que están quedado con los desmantelamientos solo se están rellenando con espuma de poliuretano y quedan como la imagen que adjunto en el presente RFI. Favor de confirmar si con eso más que suficiente o sino favor de enviar el procedimiento correcto a seguir. | 2 | Solo se debe considerar el sellado con poliuretano de los pasos anteriores sobre el plafÃ³n de panel refrigerado. En proyecto se indica el proceso dentro de los planos R-01 PLANO DE RETIROS EN PLAFÃ“N-4790 y A-101e PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES-4790. | 1 | 22781 | 2559
18644 | Se solicita su apoyo indicándonos que calibre de cableado llevaran las dos bombas sumergibles de la marca Barmesa, desde el nicho en exterior al cárcamo que se encuentran indicadas para instalación en el Plano C07a. ya que en los planos eléctricos no se encuentra indicado y no se menciona junto su correspondiente tubería. Otro punto aclarar es si estas bombas serán de 2 HP o 3 HP ya que en las notas de Datos del Equipo # 1 del plano C07a indica que serán de 2 Hp, pero en la fotografía indica de 3HP. Por último, favor de indicarnos a quien le corresponde dicho suministro de tablero de control y bombas sumergibles de la marca Barmesa Aqua-mex o Constructora | 2 | En relacion con el cableado, este lo suministra e instala el proveedor de tablero de control y bombas, ya que esta incluido al adquirir los equipos. Unicamente se debe dejar la tuberia para recibir esta instalacion entre tablero y carcamo. Sobre la capacidad de las bombas estas deben ser de 2HP. El alcance de suministro e instalacion debe ser definido con Utilities WM. | 4 | 22781 | 1402
18645 | Se detecto el día de hoy al iniciar las excavaciones para instalar las nuevas canalizaciones de la PTAR plano (C-02c) de que los servicios de acometida Telmex, agua potable, Luz de alta tensión (CFE) y gas natural están interfiriendo justamente en la zona donde planean realizar la PTAR por lo que solicitamos su apoyo de manera urgente si se reubicaran dichas instalaciones para poder ejecutar el proyecto como indican o en su defecto reubicar por completo la PTAR. Nota: se adjunta el reporte fotográfico con todos los hallazgos para respaldar lo comentado y nos puedan apoyar con una rápida solución ya que el proveedor AQUA-MEX esta programada su llega en sitio el día 7 de Octubre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18646 | Me comunico con ustedes para solicitar su apoyo a la brevedad posible ya que se encontró la discrepancia en la profundidad de la cisterna de PTAR de los planos del proveedor Aqua-Mex y los planos entregados en triga. En el plano ES-01 indica una profundidad con todo y plantilla de 4.0 m en el corte E. Pero en los planos entregados por Aqua-Mex CV-002 Corte C-C Nos indica una profundidad con todo y plantilla de 3.2 m. Por tal motivo solicitamos su apoyo confirmando que planos se tendrá que seguir. si los oficiales entregados por WM en tririga o los que está facilitando el proveedor Aqua-Mex Adjunto los planos correspondientes para respaldar lo comentado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18647 | Se solicita su apoyo a la brevedad para dar una solución del proceso de instalación de anclas ya que en plano ES-100 marca la instalación de anclas de tanque por otros. Por lo cual la Contratista realizó la plantilla con una profundidad de 0.70 cm como marca en plano ES-100 el cual está en proceso de armado , por lo cual ocupamos una solución para instalar dichas anclas, ya que se nos fue enviada la ficha técnica del proveedor de SACA y nos indica otras medidas respecto al proyecto ES-100, ya que dichas anclas tienen una medida de 1.70 metros de altura mayor a la altura que marca en el plano ES-100, no empata la instalación de anclas con la profundidad de la base de concreto 0.70 cm de altura marcada en plano ES-100, por lo cual requerimos una solución inmediata para saber que proceso realizar con dichas anclas, otro punto en plano ES-100 vienen proyectadas 26 anclas y en ficha tecnida | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18648 | Se encontró el problema con la instalación de la toma siamesa y el hidrante que se encuentran indicados en plano SM-PCI-03 justo detrás de la óptica Devlyn, dicha actividad para poder ser realizada requiere desalojar por completo al locatario ya que requiere perforar el muro perimetral y losa acero y por lo cual por cuestiones legales o comerciales vemos que pueden ser que se complique la instalación y no terminemos en el tiempo acordado en programa de obra. Propuestas: 1.- Se propone dejar la instalación aparente en el exterior de la tienda bajando los tubos desde lo alto del loop de 4” del interior de la tienda hasta llegar a la altura indicada 4 pies desde el nivel de piso terminado en la parte exterior tienda. 2.- Se propone mover las dos bajantes de tubería de la toma siamesa y el hidrante por interior tienda, pero pasaría por sanitarios de asociados que está en el mezanine fro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18649 | Solicitamos su apoyo nuevamente con el tema del Interruptor termomagnético de 3p a 2000 Aperes ya que el proveedor (SECSA) nos indica que el suministro del equipo requiere 70 días hábiles el cual se sale completamente de nuestro programa de obra, que como fecha de entrega tenemos el 9 de agosto. Por tales motivos se propone reutilizar el Interruptor existente, el cual de acuerdo al diagnóstico eléctrico realizado para el mantenimiento y puesta apuntó de los equipos, en la pagina numero 8 nos indica claramente que recomiendan conservar el interruptor de 3p 2000 A. Solo solicita hacer modificaciones en el dado caso que se modifique las cargas lo cual no se esta haciendo ya que se mantienen los mismos motores eléctricos en el cuarto de bombas. Ventajas de mantener el interruptor existente Se cumple con los tiempos de entrega de la remodelación del SCI Se elimina una libranza con CFE ya que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18650 | Solicitamos de su apoyo aclarando el listado de suministros. Ya que el que se nos comparte por WM solo contemplan una pastilla de 3P 100A, pero el día de hoy se tuvo una videoconferencia con el proveedor Aqua-Mex y nos comenta que ellos no traen el suministro de una planta de emergencia móvil, tableros eléctricos, trasformador tipo seco de 5 kva y luminarias y veo que la contratista tampoco las contemplo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18651 | Se adjuntan las dos minutas realizadas en las videoconferencias que originaron la OC de la reubicación de la PTAR, cárcamo, poste de iluminación y desvió de la acometida de agua potables. El cual se reconectarán al final de los trabajos del cárcamo | 2 | Recibido. | 0 | 22781 | 829
18652 | Se detecto en los planos de SCI que no vienen el desmantelamiento e instalación de nuevo aspersores en las oficinas y mezanine de trastienda solo se contemplo en el plano SM-PCI-05 las áreas de entrada a personal y recibo. Pero el plano R-01 si contempla desmantelamiento de plafones para dicha actividad en todas las oficinas de trastienda y mezanine. Pregunta: ¿Favor de indicar si los rociadores existentes de estas áreas se tendrán que desmantelar como los demás o se mantienen? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18653 | Solicitamos su apoyo definiendo como se tiene que pintar el cajón de estacionamiento que se encuentra en la fachada principal ya que anteriormente se contaba con una toma siamesa en ese lugar, pero con las modificaciones al proyecto ese lugar queda sin toma siamesa por lo que la duda es la siguiente. El cajón de estacionamiento se dejará tal cual o se cambiará a cajón de discapacitados. En el caso dado de hacer un cajón de discapacidad favor de mandar plano ya que no contamos con detalles de señalización vertical y horizontal. Nota: adjunto imagen para mayor detalle de lo mencionado | 2 | El Ã¡rea que se comenta efectivamente corresponde a zona libre ya que anteriormente quedo seÃ±alada para evitar que se estacionaran. Sugerimos que se siga manteniendo de la misma forma ya que las dimensiones que tiene no cumplen para una cajÃ³n de discapacitados. | 1 | 22781 | 2559
18654 | Por medio del presente, solicitamos su apoyo para definir las acciones a seguir respecto a la tubería de la red de agua potable, la cual ya se había comentado previamente. Proponemos realizar la excavación necesaria para dejar dicha tubería por debajo de la plancha de la PTAR. Sin embargo, solicitamos su confirmación o instrucciones específicas en caso de que se decida reubicarla. Es importante destacar que actualmente la tubería está muy superficial, ya que se encuentra prácticamente a la misma altura de la guarnición. Además, de acuerdo con la OC, no se contempló la acometida de la red de agua potable municipal, por lo que requerimos su orientación sobre cómo proceder con esta instalación. Para mayor claridad, se adjuntan imágenes de referencia que muestran la ubicación actual de la tubería en el área de la nueva plancha de concreto. Es fundamental definir este punto para evitar cualquier retraso en la obra y proceder conforme a las indicaciones correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18655 | Propone personal de Saca reubicar la bomba Jocky sin costo adicional ya que en actual lugar se encuentra prácticamente a un costados de la puerta de entrada por lo que complica el paso de personal y prevenir futuros golpes a la misma. El inconveniente para poder hacer dicha modificación es que se requiere una nueva base de concreto con sus respectivas anclas que no esta contemplado en proyecto para poder hacer el respectivo cambio. Nota. Adjunto imagen para mayor compresión de lo solicitado con la propuesta de la nueva ubicación de la bomba jocky. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18656 | Durante la construcción de la plancha de la PTAR, la inclinación natural del terreno ocasionó que el nivel superior, cercano a la tienda, quedara significativamente elevado. Esto ha generado una especie de talud en esa sección, lo cual presenta un riesgo de deslave en caso de lluvias.Proponemos colocar dos hiladas de block sobre la banqueta de la PTAR y desvanecer el terreno. Esta medida permitirá reducir la inclinación, aumentar la altura en esa área y así controlar la erosión y prevenir posibles deslaves.Nota: Se adjuntan imágenes del estado actual y un dibujo con la propuesta que tenemos en mente. Agradecemos también sus recomendaciones o ideas alternativas para abordar esta situación. | 2 | El talud mencionado no supone un riesgo por la altura con la que cuenta, por lo cual solo se debera perfilar el corte con una relacion 0.25 a 1. | 11 | 22781 | 12
18657 | Por medio del presente, solicitamos su aprobación para modificar la ubicación de la entrada del cuarto de sopladores debido a posibles inundaciones en el sitio. Hemos observado que, en su posición actual, la entrada se encuentra expuesta a la acumulación de agua de lluvia, lo cual podría causar que el agua ingrese al cuarto, afectando la operación de los equipos y la seguridad de las instalaciones. Además, cuando hay tránsito vehicular durante lluvias, los vehículos al pasar generan olas que podrían empujar el agua hacia el interior del cuarto de sopladores, incrementando aún más el riesgo de inundación. Tomando como referencia la propuesta actual mostrada en el plano C03a, proponemos espejear el sentido de la entrada. Esta modificación evitaría que el agua de lluvia se acumule frente a la entrada, minimizando el riesgo de infiltración en el cuarto de sopladores y asegurando la correcta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18658 | Por cuestiones operativas de tienda el hidrante que se encuentra en la entrada a la cámara de frutas y verduras plano SM-PCI-03 fue reubicado justo a lado de ande de tráileres ya que constantemente el personal de recibo golpeaba el anterior con los movimientos de mercancía con el montacargas. Nota: El personal de Saca decidido hacer el movimiento sin solicitar un RFI. Adjunto imagen para mayor detalle de lo comentado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18659 | Solicitamos su apoyo para aprobar la propuesta de reubicación del cárcamo de bombeo. Durante la reunión del día 17 de octubre en SC Walmart La Rosita 3622, en presencia de Carlos Barreda de Utilities, se nos pidió enviar la propuesta debido a que los camiones no tendrían un buen radio de giro con la ubicación actual del cárcamo. Por tal motivo, presentamos la nueva propuesta de reubicación. Adjuntamos el archivo DWG de la propuesta de reubicación, acompañado de un PDF para su revisión, así como unas imágenes de campo para referencia visual. También se adjunta la minuta con los acuerdos que se tomaron en dicha reunión. Agradecemos su pronta evaluación y aprobación de la propuesta para poder avanzar conforme a lo indicado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18660 | Solicitamos su apoyo confirmando a quien le corresponde la realización de los trabajos de señalización de pintura ya que en plano no indica que proveedor debe de realizar. EXTERIOR DE TIENDA 1.- Pintura color rojo para identificación de tomas siamesas 2.- Pintura de cebreado color rojo en cajón de estacionamiento de precaución de tomas siamesas de SCI. 3.- Pintura color rojo para Hidrantes INTERIOR DE TIENDA 1.- Pintura cebreado en piso para identificado de precaución de hidrantes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18661 | BUEN DIA Solicito su apoyo confirmando si el equipo MASTERPACT NW20 de 2000 A, va ser suministrado como se indica en el listado de Excel del proyecto. Ya que en el plano DU-01 no se especifica si se elimina o no y la Unidad verificadora nos lo puede cuestionar. Nota: adjunto documento donde el proveedor eléctrico no se le indico la compra de dicho equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18662 | Se solicita su apoyo para reponer el suministro que a continuación enlisto. 3 OVERHEAD SM226L plano LP-01 1 SENSOR DE NIVEL PARA SIST CONTRA INCE para tanque Rotoplas LT200 plano LP-04 El motivo por el cual solicito nuevamente dichos componentes es que el personal de compras WM lo envió a tienda el día 13 de noviembre del 2023 el cual fue recibido por el asociado en el SAMS Zac Florencio Herrera, pero hoy en día ya no trabaja en la tienda. Por lo tanto, los artículos enviados gerencia de tienda no los pudo localizar. Ojo la remodelación inicio el 18 de mayo del 2024 Compras WM nos indica vía correo que se solicite nuevamente por medio de tririga una orden de cambio para volver a suministrar los dispositivos y por eso solicitamos de su apoyo. Nota adjunto los correos para su respectivo respaldo de lo comentado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18663 | De acuerdo al plano A-506 y la Memoria descriptiva pagina No 5 nos indica la instalación de un tanque de Diesel de una capacidad de 1324L que sustituye al existente de 800L Pregunta: Quien trae dicho suministro ya que en el listado de suministros del proyecto no lo contempla como suministro de WM y se le pregunto a los proveedores de la remodelación CHR y SACA y me comentan que tampoco traen dicho suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18664 | Buen dia Solicitamos su apoyo confirmando quien suministra el tanque de diésel de capacidad de 1324L indicado en plano SM-PCI-01 ya que el proveedor SACA nos informa que ellos no contemplaron dicho suministro ya que no esta en el diagnostico de SCI para puesta en punto del equipo contraincendios relizado el 27 de julio del 2023. En la pagina 17 de dicho documento dice que la las bases solo serán remplazadas únicamente mas no el remplazo de dicho tanque. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18665 | De acuerdo al plano C07 detalles D1 del cárcamo cuenta con un tubo que conecta a la red general del municipio con la finalidad de enviar los excedentes de aguas negras hacia el municipio a si evitar un desbordamiento hacia el exterior no deseado en caso dado de alto flujo o posible fallo en las dos bombas eléctricas. Pero en el mismo plano C07 no se contempló la conexión de dicho tubo. Solicitamos su apoyo aprobando hacer la canalización a la red general de municipio ya que la consideramos que si se requiere | 2 | La conexiÃ³n debe hacerse de acuerdo con lo indicado en el detalle que mencionan, para la descarga de excedente de aguas negras a la red municipal. | 1 | 22781 | 2559
18666 | Se adjunta el reporte de la videoinspección realizada tras el desazolve de la tubería de la red de drenaje de la tienda. En el reporte se incluyen fotografías y videos que muestran el estado actual de la tubería para su análisis detallado. La empresa que llevó a cabo la inspección recomienda realizar el reemplazo de la tubería debido a las condiciones observadas durante la videoinspección. Cabe mencionar que este trabajo de reemplazo no está contemplado en el alcance de Contacto Construcciones. Agradecemos su revisión y cualquier indicación respecto a los siguientes pasos para atender esta recomendación. | 2 | Este analisis no es alcance de proyecto y la sustitucion que mencionan no es parte del proyecto concursado y aprobado por WM, ademas de que tambien recomienda mtto. Siendo las recomendaciones muy ambiguas, el adicional debe ser aprobado por ConservaciÃ³n | 4 | 22781 | 1402
18667 | Buena tarde haciendo referencia al boletin BOL-04c-OF-9616-NET,se considera una bomba con capacidad de 2HP y una tuberia de desfogue de 2", La gente de mantenimiento de torre net pregunta si consideraron que en esta zona que llueve mucho esa capacidad de la bomba y el diametro del desfogue sera el mas adecuado para desalojar tanta agua o en su defecto tendria que modificarse ya que al hacer esta modificacion incrementaria la dimension del carcamo propuesto en dicho boltin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18668 | RFI 40 REUBICACION TANQUE DE TORMENTA DE ACUERDO AL PLANO C-04 PLANO DE TRAZO -3760 EN LOS TRABAJOS ANTERIORES DE REMODELACION, EL AREA DE TANQUE DE TORMENTA SE ENCUENTRA DESFAZADO 3.80 M DEL PROYECTO ORIGINAL, ASI MISMO EL TUBO DE DESCARGA. ¿SE PUEDE REALIZAR LA EJECUCION DEL TANQUE DE TORMENTAS CONFORME A LO QUE SE ENCUENTRA EN CAMPO CON EL DESFACE DE LOS 3.80M? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18669 | EN EL CONCEPTO LIMPIEZA Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EN LOS PLANOS TENEMOS SOLO CONSIDERADOS EL EJE 4 DE A-D Y EL EJE D 1-4 SEGÚN PLANO A-102, Y EN PRESUPUESTO ESTOS LOS TENEMOS CONSIDERADOS COMO 1 PZA DANDO UN IMPORTE DE $15,243.00, CABE SEÑALAR Y VIENDO EL AREA DE OPORTUNIDAD, QUE EN EL EDIFICIO EN EL EJE 1 DE A-D Y EL EJE A DE 1-4, TENEMOS ESTOS MISMOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y NO VIENEN CONSIDERADOS EN EL PLANO, LA PREGUNTA ES, SI ESTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE VAN A LIMPIAR Y PINTAR O ASI SE VAN A QUEDAR, EN ESTE MISMO CONCEPTO ENTRARIAN UNOS ELEMENTOS ESTRUCTUTALES QUE TENEMOS EN CUBIERTA, ENTRE LOS EJES B-C DE 1-2, TAMBIEN PREGUNTGAR SI ESTOS TRABAJOS ENTRARIAN COMO EXTRAORDINARIOS, ADJUNTO FOROGRAFIAS Y PLANO Y QUEDO QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS, SALUDOS | 2 | Este RFI se sustituye por el 1032426, por error en el nombre. | 16 | 22781 | 3
18670 | SE DETECTA QUE EL TANQUE DE TORMENTAS EXISTENTE, NO ESTA BOMBEANDO AL COLECTOR MUNICIPAL EL VOLUMEN CAPTADO DEL AGUA QUE RECIBE (PLUVIAL Y FREATICA DEL TANQUE EN CONSTRUCCION) Y SE HA INCREMENTADO EL TIRANTE DE AGUA AL INTERIOR. EN ENERO DE ESTE AÑO, SE INSTALARON DOS BOMBAS NUEVAS EN EL TANQUE, PERO NO FUNCIONO EL SISTEMA ELECTRICO E HIDRAULICO, POR LO QUE SE OPTO POR OPERAR EL BOMBEO CON UNA DE LAS BOMBAS NUEVAS Y UNA DE LAS BOMBAS EXISTENTES QUE SE PODIA REPARAR. ASI FUNCIONO EL SISTEMA DE BOMBEO DEL TANQUE HASTA EL MES DE ABRIL EN QUE SE DETECTÓ UN FALLO NUEVO. LA CONTRATISTA GRUPO ANZA REALIZA UNA REVISION EN SITIO, Y VERIFICA QUE UNA DE LAS DOS BOMBAS EN OPERACION (LA BOMBA REPARADA ANTERIORMENTE) TIENE DAÑO POR UNA PIEDRA QUE SUCCIONÓ; Y LA OTRA FUÉ LA BOMBA NUEVA QUE OPERABA, ACTUALMENTE PRESENTA UN SUMBIDO EN SU MOTOR Y NO BOMBEA. PARA REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA ACUMULADO E | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18671 | Se informa que la cámara nueva de refrigeración de panadería, recibe bajo voltaje (208 volts), para poder hacer funcionar la cámara se requiere un voltaje de 220 volts , la contratista de obra civil HERNOS reviso físicamente, con su técnico eléctrico, los voltajes de salida en tablero de alimentación eléctrica, los cuales son de 208 volts, los voltajes del trasformador físicos son de 453volts, y el voltaje correcto del transformador debe ser 480volts. La contratista realiza la sugiere que se realice el ajuste de voltaje en el tap del transformador a través de CFE para poder tener el voltaje correcto en la cámara de refrigeración. Favor de indicarnos si este trabajo se tiene que realizar a través de la contratista , o si será atraves de CFE. Quedamos a la espera de sus comentarios, ya que se requiere el uso de la cámara de refrigeración por tienda. | 2 | Particularmente el cliente levanta el reporte de bajo voltaje al número 071 de CFE. De ahí la compañía de luz da las recomendaciones para solucionar el problema en sitio, ya sea en la subestación de CFE o en la del cliente. En caso de autorizar el cambio de posición TAP del transformador del cliente, CFE realiza la libranza del sistema eléctrico (al exterior de la propiedad) y el contratista eléctrico realiza el cambio de posición de TAP (al interior de la propiedad) con la finalidad de obtener el voltaje correcto 480V. Sin embargo, se sugiere reportar al área de energía de Walmart. | 4 | 22781 | 1402
18672 | Buen día En el plano A-102 se nos indica colocar nuevo capuchón botaguas en pretil, en sitio se encontro capuchón existente en una sección (se adjunta planta con área señalada) en el plano DES-01 no se indica el desmantelamiento del existente. Indicar si se realiza el cambio de capuchón o se conserva el existente. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18673 | Buen día Durante el desmantelamiento del canalón existente sobre el área de subestación (se adjunta plano con ubicación) se encontro con un doble canalón, es decir, uno arriba de otro, jefe de mantenimiento y gerente de conservacion de torre NET solicitan se instale nuevamente ese doble canalón para garantizar que no haya futuras filtraciones de agua, favor de confirmar si se ejecuta dicha petición. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18674 | Buen día Derivado del BOL-03 en donde se solicita colocar un nuevo canalón se encuentra una escalera para accesar a el desnivel existente de la cubierta, indicar como se va a reubicar y con que elementos de fijación se colocará dicha escalera (Se adjunta evidencia fotografica). Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18675 | Buen día En el plano A-102 CUBIERTA OFICINAS NET se nos indica la aplicación de impermeabilizane elastomerico en muros perimietrales (pretil), durante la ejecución de dicha actividad se encontro que en el muro donde sube la red de gas natural se tiene durock en mal estado (se adjunta evidencia fotográfica), favor de indicar si se le realizará mantenimiento o cambio. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18676 | Buen día En el plano A-102 CUBIERTA OFICINAS NET se nos indica en la nota "A2 - Colocación de de nuevas B.A.P. de 4" de diametro", se complementa con el plano A-102a INSTALACION PLUVIAL nota "P2-Indica B.A.P. nueva de 4" de pvc sanitario, dicha bajada tendra que salida por el extremo exterior del muro, llegando hasta el nivel de piso terminado del nivel del roof garden, ver detalle", se realizo una cala previa a la ejecucion de dicha actividad en donde se encontro una columna y trabe en la ubicación marcada para colocar la nueva BAP (Se adjunta evidencia fotográfica), por lo tanto no se puede ejecutar lo solicitado. Quedo pendiente de sus comentarios. Saludos. | 2 | Se envía boletín BOL-02 con los detalles. | 4 | 22781 | 1402
18677 | Buen día En el plano A-102 CUBIERTA OFICINA NET se nos indica la colocación de nuevo canalón sobre el salón HAPPINESS, en recorrido con jefe de mantenimiento se nos indicó que dicho canalón tiene una antigüedad de un año, ya que no hay una modificacion de pendiente, dimensiones o trayectoria favor de indicar si se realiza el cambio o se conserva el existente. Quedo pendiente de sus comentarios. Adjunto imagen con la ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18678 | Buen día En proyecto no se tiene alcance en los policarbonatos existentes (se adjunta planta con área marcada), los cuales presentan agrietamientos, humedad al interior así como molduras tipo H sueltas, por lo cual se gerencia de conservacion solicita el cambio de estos y así evitar futuras oportunidades. Favor de confirmar la ejecucion de dichos trabajos. Saludos | 2 | El cambio de lÃ¡minas no es parte de alcance, no se observan las lÃ¡minas partidas, sin embargo, si se tendrÃ­a que colocar las molduras H sueltas y considerar los sellos perimetrales en los policarbonatos para evitar posibles filtraciones al interior. | 9 | 22781 | 1425
18679 | Buen día En el plano C08-SOTANO indica la demolición de una zanja para colocar una rejilla pluvial, donde solicitan realizar estos trabajos es una losa de entrepiso de la planta baja y el sotano 1 de la torre (se desconoce su espesor), de igual manera nos solicitan hacer la conexión de tuberia de polietileno de 4" a las coladeras existentes (tubería de FoFo). Favor de confirmar el alcance de la zanja al elemento en custion, así como proporcionar el detalle de conexion de tubería nueva con existente. De igual manera solicito la visita del equipo de diseño para realizar un levantamiento de las instalaciones que pasan por debajo de dicha losa y de ser necesario la modificacion de la trayectoria se genere el boletin correspondiente con las dimensiones y condiciones actuales. Quedo pendiente de sus comentarios. | 2 | De acuerdo con la visita del lunes 16.enero.2023, se libera boletÃ­n 01 con la ubicaciÃ³n de las rejillas y detalle de canal. | 44 | 22781 | 5
18680 | ¿QUIEN REALIZA EL ARRANQUE DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO PLUVIAL DEL ANDEN DE CARGA, Y DEL TANQUE DE TORMENTAS? ¿CONTRATISTA DE OBRA CIVIL O EL PROVEEDOR DEL EQUIPO DE BOMBEO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18681 | En el plano DES-01 se indica desmantelar canalón D1 , y en plano A-102A se indica se realice nuevo, este está ubicado en fachada principal de acuerdo a planos, sin embargo físicamente no se encuentra, se solicita revisión de simbología, se adjunta evidencia fotográfica. Quedamos a la espera de sus comentarios y en su caso boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18682 | Se comenzaron los trabajos de retiro de membrana prefabricada, y en los cuales se observó que debajo de este impermeabilizante prefabricado existe otra capa de impermeabilizante prefabricado similar, la cual guardaba toda la humedad, y en la cual colocaron sobrepuesta la membrana prefabricada que se esta retirando, por lo cual se tendrá que retirar dos membranas prefabrficadas de impermeabilizante, en lugar de una, este hallazgo, no esta considerado en proyecto, ni en preupuesto, estos trabajos como entrarian?, como un extraordinario o una adicion al concepto de presupuesto? el concepto en presupuesto de retiro de Membrana prefabricada da un volumen de 2046 m2. El area de mantenimiento indico que se tendria que retirar todo, para evitar los problemas de filtraciones que existen en estas areas, se envia plano y fotografias. | 2 | Si se tiene que hacer el retiro de la capa inferior de impermeabilizante, al no hacerlo, y aplicar el nuevo impermeabilizante encima, existe la probabilidad de que no se adhiera correctamente a la superficie, y por lo tanto se tendría una mala aplicación, generando cámaras de aire entre lo existente y lo nuevo, esto provocaría que continue guardando humedad en dichas zonas. Diseño avala conceptos, Construcciones en conjunto con Supervisión+Contratista tiene que revisar los volúmenes y como procedería el pago del hallazgo. | 1 | 22781 | 2559
18683 | FAVOR DE RECONSIDERAR LAS BOMBAS SOLICITADAS PARA AVATIR EL MATO ACUIFERO EN AREA DE EXCAVACION YA QUE DESDE EL DIA 28 DE DICIEMBRE NO PODEMOS CONTROLAR EL ABUNDANTE AGUA COMO SE MUESTRA EN EL INFORME ADJUNTADO, LO CUAL NOS A PROVOCADO UN CONSIDERABLE ATRAZO EN LOS TRABAJOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18684 | EN PRESUPUESTO DE CONTRATISTA, TENEMOS UN CONCEPTO QUE NOS DICE "SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PLUVIAL PROTECTORA NUEVA DE METAL DESPLEGADO, BASE CUADRADA DE 20 CM X 20 CM, CONSIDERAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO", SON 32 PZAS, REVISANDO LOS PLANOS A-102 Y A-102 A, NO ENCUENTRO EN QUE AREA PUEDAN IR ESTAS CANASTILLAS, O SI APLICAN AL PROYECTO O NO?, QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS Y UBICACION O DETALLE SI ES QUE APLICA. | 2 | El proyecto contempla 32 coladeras de pretil, no se especificó canastilla pluvial protectora de metal desplegado. | 4 | 22781 | 1402
18685 | EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE RETIRO DE LA MEMBRANA PREFABRICADA, EN LOS EJES D 3-4, EN LA ZONA CERCANA AL LIMITE DE LA AZOTEA, SE ESTABA REALIZANDO EL RETIRO DE LA MEMBRANA Y SE EMPIEZA A LEVANTAR EL ENTORTADO ADHERIDO A ESTA MEMBRANA, HACIENDO UN SONDEO SE APRECIA QUE SE ENCUENTRA ABOMBADO Y HUECO, AL RETIRAR ESTA PARTE SE OBSERVA QUE DEBAJO DE ESTE ENTORTADO SE CUENTA CON UNA CAPA DE CHAPOPOTE Y SOBRE ESTE SE COLOCO EL ENTORTADO, LA CUAL EN ESTA ZONA QUE ES EN LA QUE SE ESTA TRABAJANDO ESTA FRACTURADO EL ENTORTADO, Y SE TENDRIA QUE RETIRAR EN LAS AREAS QUE PRESENTAN ESTE PROBLEMA Y COLOCAR NUEVAMENTE, PARA COLOCAR LA NUEVA MEMBRANA, ESTOS TRABAJOS NO ESTAN CONSIDERADOS EN EL PROYECTO, ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18686 | Buenas tardes 1.- Por este medio les comparto que la estructura metalica que estan proponiendo a base de PTR no es posible realizarlo,ya que tendria que soldadar en alturas y es bastante dificil trabajar los protocolos de seguridad que se maneja en WALMART para la ejecucion de estos ,ademas de que en donde se ejecutara dicho trabajo es la entrada de SUBURBIA.(tienen su propio protocolo de seguridad), a lo que se esta proponiendo sea sustituida la estructura , por una estructura a base de unicanal la cual posteriormente se revestira de durock para dar el acabao final que se tiene en proyecto ( cajillo ).? 2.-por otra parte la soporteria para la tuberia de PVC de 6" que se tenia contemplada y ser sujetada de la misma estructura ,la estariamos sustituyendo por soporteria de solera sujetada a la parte de monten donde esta sujeto el canal nuevo( se quitaria el canalon ,se coloca la nueva sop | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18687 | Buenas tardes Derivado de los trabajos a ejecutar provenientes del boletin A-102d , se tiene como observacion el realizar el corte a la lamina que dara figura a la temchumbre (crestas y valles) para los nuevos desviadores ,por lo que se les hace la observacion de que estariamos provocando mas encharcamientos en cada uno de los valles al realizar tal cual el trabajo,ya que se estaria colocando una especie de muro de contencion mas que un desviador de agua. Por lo que se les envia la propuesta adjunta,de poder cortar las puntas de las crestas y la lamina restante doblarla asi abajo para lograr una superfice plana y de un ancho de 25 cm que es como se tiene inicialmente el desviador,esto asiendo la funcion como si fuera un desviador de un brocar para que direccione y traslade el agua hacia las bajadas pluviales correspondientes. adjunto archivo con propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18688 | En la ejecucion de los trabajos correspondientes a aplicacion de impermeabiliozante en ductos, el plano A-102, nos indica la limpieza de oxido en zonas donde exista y la colocacion de impermeabilizante Thermo Skold (G Cover) color blanco con malla reforzada en 200 m2 en ductos de lamina, en base a esto se observan algunas areas de oportrunidad que se anotan a continuacion: 1.- En algunas zonas el oxido esta muy penetrado a la lamina del ducto, se va a realizar la limpieza, para quitar el oxido, ya sea con cepillo o con una lija, tratando de no dañar la lamina, ya que el calibre no es muy grueso, la pregunta es se va a hacer la limpieza y se colocara el impermeabilizante Thermo Skold (G Cover) color blanco con malla reforzada, en todo esta ducteria, habria que colocarle algun otra producto, para garantizar le eliminacion completa del oxido o solo con lo que marca la especificacion del pla | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18689 | Buenos dias Por este medio se les informa que en la zona de terraza donde se colocaran los nuevos deviadores,se encuentran colocados los nuevos puntos de anclaje asi como su linea de vida,favor de indicarnos quien removeria dichos puntos y en que tiempo?,ya que se tiene un programa de termino de obra el 8 de agosto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18690 | RFI 08 CON REFERENCIA AL PLANO TRABAJOS EN CUBIERTA A102A NOS MARCA EN SUS DETALLES EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE GAS ,EN BASE EXITE. ¿NOS PODRIAN COMPARTIR EL CRITERIO SOBRE EL CUAL SE SOPORTO DICHO CAMBIO DEL TANQUE EN EL PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18691 | En ejecucion de trabajos de cambio de canalon, se observo esta area de oportunidad referente a que se tiene un muro de durock, por el cual entran dos condulets y en el cual tiene una perforacion, la cual cuando llueva por ahi se metera el agua, se tendria que hacer esta reparacion, asi mismo en este mismo muro, en la parte de arriba, los sellos presentan ya un deterioro y necesitan ser cambiados, ya que permitiran el escurrimiento del agua provocando que se introduzca por ahi y la otra observacion en sobre este muro en la parte inferior, se tiene un hueco entre el muro y el canalon, el cual no esta sellado y al escurrir el agua por ahi se puede filtrar hacia el plafon, se propone sellar este por la parte inferior y colocarle un gotero, logicamente esto no viene en el proyecto, pero son areas de oportunidad que se obhservaron sobre la ejecucion, anexo evidencia fotografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18692 | Se les notifica que al colocar el desviador en la parte de techumbre como se tiene en proyecto, se estan presentadndo desniveles entre las laminas las cuales estan presentando encharcamientos entre cada una de ellas (minimos y maximos) , los cuales con el paso del tiempo romperan el sello que se tiene de impermeabilizante prefabricado dando paso a oportunidades de filtracion en el area de ofiinas. adjunto archivo de evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18693 | CON REFERENCIA AL BOLETIN BOL-04-OF-NET En la obra de cárcamo y cuneta pluvial de Torre Net tenemos la salida de agua pluvial hacia la cuneta pluvial existente como lo indica el plano BOL-04a del boletín recibido pero en sitio esa cuneta existente ya está utilizada por un tubo de 8” de un material industrial ( no es de PVC ); dicho tubo obstruiría la libre salida del agua bombeada del cárcamo. cual seria la propuesta? se anexa archivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18694 | DETERMINANTE 9616 TORRE NET PROYECTO PLUVIAL EL PROYECTO MARCA QUE LAS BOMBAS SE DEBEN CONECTAR AL TABLERO EXISTENTE “TVEE” TENSIÓN 440VOLTS PERO LAS BOMBAS SON A TENSIÓN 220VOLTS. REQUERIMOS SABER SI EL TABLERO DE CONTROL DE LAS BOMBAS “CB2FN JOC” HACE LA CONVERSIÓN PARA ALIMENTAR LAS BOMBAS EN 220VOLTS O SE DEBE CONECTAR A OTRO TABLERO.? ANEXO ARCHIVO CON DIAGRAMA DE CONEXION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18695 | Nos comenta la gente de mantenimiento que las bombas instaladas para el carcamo .deberan trabajar de forma manual y automaticamente lo cual sucedera siempre y cuando el agua alcance su nivel y estas puedan activarse, por lo que no se pueden trabajar manualmente sin agua ya que podrian quemarse o en su caso no funcionaran ya que cuentan con un sistema de proteccion de fabrica. se autoriza el retirar el sistema de proteccion de las bombas para que pueda operar manualmente? nota: se tiene 2 años de garantias de las bombas y al retirar el sistema de proteccion se pierde dicha garantia. se anexa expediente proporcionado por la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18696 | FE DE ERRATAS, ESTE RFI SUSTITUYE AL ANTERIOR POR ERROR EN EL NOMBRE. EN EL CONCEPTO LIMPIEZA Y PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EN LOS PLANOS TENEMOS SOLO CONSIDERADOS EL EJE 4 DE A-D Y EL EJE D 1-4 SEGÚN PLANO A-102, Y EN PRESUPUESTO ESTOS LOS TENEMOS CONSIDERADOS COMO 1 PZA DANDO UN IMPORTE DE $15,243.00, CABE SEÑALAR Y VIENDO EL AREA DE OPORTUNIDAD, QUE EN EL EDIFICIO EN EL EJE 1 DE A-D Y EL EJE A DE 1-4, TENEMOS ESTOS MISMOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y NO VIENEN CONSIDERADOS EN EL PLANO, LA PREGUNTA ES, SI ESTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE VAN A LIMPIAR Y PINTAR O ASI SE VAN A QUEDAR, EN ESTE MISMO CONCEPTO ENTRARIAN UNOS ELEMENTOS ESTRUCTUTALES QUE TENEMOS EN CUBIERTA, ENTRE LOS EJES B-C DE 1-2, TAMBIEN PREGUNTGAR SI ESTOS TRABAJOS ENTRARIAN COMO EXTRAORDINARIOS, ADJUNTO FOROGRAFIAS Y PLANO Y QUEDO QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS, SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18697 | DEVIDO AL EXCESO DE AGUA EN LA EXCAVACIO, NO HEMOS PODIDO AVATIR EL MATO ACUIFERO CON EL PROCESO QUE INDICA PROYECTO. EL ESPECIALISTA MENCIONA UN PROCESO HIBRIDO DESCRITO EN EL ARCHIVO ADJUNTO. ¿PODEMOS AUTORIZAR LAS BOMBAS SOLICITADAS ADICIONALES A LAS DE PROYECTO PARA PODER BAJAR EL NIVEL DEL AGUA Y ASI PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18698 | QUE TIPO DE MEMBRANA SE UTILIZARA PARA EL DESPLANTE DEL TANQUE ASI COMO QUE IMPERMEABILIZANTE SE UTILIZARA EN LOS MUROS PERIMETRALES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18699 | El presente RFI es informativo. Gerencia de construccion representada por Victor Hugo Enciso Aguirre en conjunto con Gerencia de conservación representada por José Rolando Aguilar Reyes, determinaron realizar el cambio de los policarbonatos en mal estado. Dicho alcance fue solicitado en el RFI 1034016. | 2 | Enterados, es un alcance adicional que estÃ¡ fuera del requerimiento del proyecto pluvial. | 9 | 22781 | 1425
18700 | AL REALIZAR LA DEMOLICION DE LA LOSETA CERAMICA EXISTENTE SE OBSERVA QUE EL PISO NO ESTA EN CONDICIONES DE OPERACIÓN DE TIENDA. TAMPOCO EN EL AREA DE PISO DE VENTA LA APARIENCIA DEL ACABADO REQUERIDO POR CALIDAD WALMART. FAVOR DE INDICAR SI ES NECESARIO DEMOLER EL FIRME Y REALIZAR EL COLADO NUEVAMENTE. YA NOS ENCONTARMOS EN PROCESO DE INSTALACION SANITARIA (COLADERA EN CAMARA DE TEMPERATURA BAJA) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18701 | BUEN DIA EN EL PLANO A-202 "ROTULOS EN FACHADA. EN EL AREA DONDE SE PINTARA EL ROTULO EXISTE UN APLANADO A BASE DE GRANZON DE 2CMS DE ESPESOR (RUGOSO). EN EL PLANO INDICA EN EL ARERA DE APLICACION DEL ROTULO; COMO ACABADO EXISTENTE 4.04A MURO DE TABIQUE DE CONCRETO EXISTENTE, CON ACAABDO REPELLADO FINO BASE CEMENTO ARENA; LO CUAL NO ES CORRECTO. FAVOR DE INFORMAR SI SOBRE LA SUPERFICIE REAL EXISTENTE (ACABADO RUGOSO DE GRANZON) QUEDA DE MANERA CORRECTA EL ROTULO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18702 | BUEN DIA, ADJUNTO MINUTA EFECTUADA CON EL PROOVEDOR SPEEDCAST; EN EL CUAL HACE REFERENCIA A LA REUBICACION Y AUMENTO DE LOS SOPORTES DE LA BASE DE ANTENA SATELITAL; A 1.20 MTRS DE ALTURA LOS SOPORTES DE LA BASE Y A UN COSTADO DE LA BASE DE CONDENSADORES DESPEGADA UNA DE OTRA 50 CMS. FAVOR DE APROBAR MENCIONADO TRABAJO DE AUMENTO DE SOPORTES; YA QUE EL RFI NO.24 HACE REFERENCIA A QUE LA UBICACION Y ALTURA DE LA BASE DE LA ANTENA SATELITAL ESTARA DETERMINADA POR LA VISITA DE DICHO PROOVEDOR. EL PROYECTO HACE MENCION DE LA COLOCACION DE LA BASE A 20 CMS DE LECHO SUPERIOR DE LOSA DE TERRAZA. QUEDO EN ESPERA DEL BOLETIN CORRESPONDIENTE. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18703 | BUEN DIA. POR REQUERIMIENTO DEL AREA DE ENERGIA WALMART SE SOLICITA; EL REALIZAR EL SOLDADO DEL DESNUDO DE LA TIERRA FISICA DE LA VARILLA CADWELD AL CABLE DESNUDO PARA EL ATERRIZAJE DE LA BASE DE MEDICION DE CFE. SE EJECUTARA YA QUE CONDICION PARA LA CONEXION CFE DE LA UNIDAD; SOLO SE INFORMA QUE YA SE COLARON BANQUETAS EN EXTERIORES EN EL AREA Y SERA NECESARIO EFECTUAR TRABAJOS PREVIOS DE DEMOLICION PARA REALIZAR EL SOLDADO (DEMOLER UN AREA DE BANQUETA PARA TRABAJAR Y EFECTUAR NUEVAMENTE EL ENCAMISADO. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18704 | BUEN DIA. FAVOR DE INDICARNOS DONDE SE COLOCARA LA CONCERTINA PERIMETRAL; O MALLA ELECTRIFICADA. EN LA CATIZACION DEL PRESUPUESTO PARA ESTE PROYECTO ESTA CONSIDERADA CONCERTINA. FAVOR DE AVALAR DICHA OBSERVACION. COMPARTIR COMENTARIOS YO BOLETIN. | 2 | Buena tarde. Favor de considera la colocacion de concertina sobre la malla que proteje los equipos en la terraza. Saludos. | 0 | 22781 | 829
18705 | BUEN DIA. LAS TRES LUMINARIAS EN MARQUESINA ESTAN A 2.50 MTRS DEL NIVEL DE BANQUETA; SUBIENDO UN PELDAÑO DE CUALQUIER ESCALERA PUEDEN SER SUSTRAIDAS. FAVOR DE INDICAR SI NO ES NECESARIO COLOCAR UNA GUARDA DE PROTECCION METALICA PARA EVITAR DICHO EVENTO. DE SER APROBADO FAVOR DE INDICAR MATERIAL; SE PROPONE UNA CAJA HECHA DE ANGULO DE 14" CON CARAS DE METAL DESPLAGADO SOLDADA CON APLICACION DE PINTURA Y PRIMARIO EN COLOR GRIS. SALUDOS. | 2 | Buena tarde. Favor de considerea el detalle tipo para proteccion de luminarias: Saludos | 1 | 22781 | 2559
18706 | BUEN DIA. AL EFECTUAR LA DEMOLICION DEL MURO PARA HABILITAR EL VANO DE ACCESO DE MERCANCIA A PISO DE VENTAS; PLANO 101A ( EJE 2" DE "A-B" LA DISTANCIA DEL CLARO SERA DE 5 MTRS); DEL NIVEL DE PISO TERMINADO A NIVEL LECHO BAJO DE CADENA SE TIENE UNA ALTURA DE 2.15 MTRS. A LA MITAD DEL CLARO SE TIENE UNA COLUMNA DE CONCRETO QUE ES NECESARIO DEMOLER. 1.- CONFIRMAR SI SE REQUIERE DICTAMEN O RECOMENDACION ESTRUCTURAL PARA EFECTUAR LA DEMOLICION DE LA DALA. 2.- INDICAR DE QUE FORMA DEBEMOS APUNTALAR EL MURO DE DE TABIQUE EN ESE EJE PARA EFECTUAR LA DEMOLICION. 3.- INDICAR SI RESPETAN LAS MISMAS DIMENSIONES (PERALTE) Y CARACTERISTICAS DE LA VIGA INDICADA EN EL DETALLE 7 CONEXION CX1 DEL PLANO ES-401. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18707 | BUEN DIA. EN PROYECTO ELECTRICO IE-03 ALIMENTADORES GENERALES ASI COMO EL DU-01 “DIAGRAMA UNIFILAR” NO SE TIENE CONTEMPLADO EL INTERRUPTOR DOBLE TIRO PARA PLANTA DE EMERGENCIA TAMPOCO EN EL PLANO DE IE-03 ALIEMNTADORES GENERALES SE ENCUENTRA LA CANALIZACION Y UBICACIÓN DEL DESCONECTADOR. DONDE SE UBICARA LA PLANTA DE EMERGENCIA?. NO SE UBICA TAMPOCO EN EL LISTADO DE SUMINISTROS TAMPOCO. FAVOR DE INDICAR SI ES CORRECTA LA OBSERVACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18708 | BUEN DIA. COMO RFI INFORMATIVO SE HACE LA MENCION QUE EL ARRENDADOR REUBICO LOS DOS TANQUES DE GAS EXISTENTES EN LA TERRAZA; SOLICITA QUE LA BASE DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION; SE COLOQUE LO MAS PEGADO AL EJE 2" SOBRE LOSA. (EN ESTOS MOMENTOS YA NO ES POSIBLE POR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE OBRA); SU PREOCUPACION ES EL ESTADO FISICO ESTRUCTURAL DE LA LOSA Y MARQUESINA DE LA TERRAZA. EL DIA DE MAÑANA YA SE INSTALAN LAS BASES Y SE HIZAN EQUIPOS CONDENSADORES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18709 | EN EL PLANO DU-01. NOS INDICA EL COLOCAR UN INTERRUPTOR DE 3X125A INTERRUPTOR "N"; DE MENOR CAPACIDAD QUE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL TABLERO "A" 3X150A . ES CORRECTA LA CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR "N". EL PROOVEDOR QUE SUMINISTRA LOS TABLEROS E INTERRUPTORES COMENTA QUE SE HA UTILOIZADO EN ALGUNOS CASOS INTERRUPTOR 3X200A. ME APOYAN POR FAVOR CON SUS COMWNTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18710 | BUEN DIA. TANTO EN EL PROYECTO ISSUE ORIGINAL Y EN LA ACTUALIZACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2023; CON RESPECTO A LA INSTALACION HIDRAULICA EN EL INTERIOR DE TIENDA NO SE CUENTA CON LA ALIMENTACION HIDRAULICA HACIA LA TERRAZA EXISTENTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PROOVEDOR DE REFRIGERACION (LAVADO DE LOS SERPENTINES). FAVOR DE COMPARTIRNOS BOLETIN; ACTUALIZACION APLICABLE. SALUDOS. | 2 | Buen día. Se han actualizado los planos hicraulicos indicando la linea y llave de servicio en equipos de refrigeracion. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
18711 | BUEN DIA. EN EL PLANO IAA-05 "PLANO DE DETALLES DE A.A" NO INDICA LA COLOCACION DEL CUELLO DE GANSO PARA EL DESVIO DEL AIRE DEL EXTRACTOR. SI SE EJECUTA; FAVOR DE COMPARTIR DE TALLE SI ES ASI. EL VENTILADOR VCE-01 QUE VA EMPOTRADO AL MURO ¿NO REQUIERE UNA PROTECCION? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18712 | BUEN DIA. EN EL PLANO A-601 "PLANO DE PUERTAS". EN LA DESCRIPCION DEL DETALLE DE LA CORTINA ENROLLABLE DE ACCESO (NO CANCEL DE PUERTA DE EMERGENCIA); NO SE HACE MENCION DEL BASTIDOR PERIMETRAL QUE SE COLOCA PARA LA INSTALACION LOS RIELES LATERALES; PARA EL DESARROLLO Y SUJECION DE LA CORTINA. FAVOR DE COMPARTIR CARACTERISTICAS DE DICHO BASTIDOR PERIMETRAL TIPO "PORTERIA". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18713 | BUEN DIA. EN RELACION A LA RESPUESTA Y PLANOS ADJUNTOS EN EL RFI NO. 11. SE REQUIERE TENER PRESION EN LA LLAVE MONO MANDO EN AREA DE TRASTIENDA; PARA ELLO ES NECESARIO EL PRESURIZADOR. SE PROPONE COLOCAR EL ELEVADOR DE PRESION Y EL MEDIDOR DE AGUA EN EL INTERIOR DEL EXTINTO CUARTO DE TINACO. POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON NICHO DE MEDICION DE AGUA. ¿NO SE REQUERIRA TOMAR LECTURA POR PARRTE DEL ORGANISMO DESDE EL EXTERIOR DE LA UNIDAD? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18714 | BUEN DIA. DENTRO DE LAS CONDICIONES EXISTENTES; POR HALLAZGO AL EFEFCTUAR LA DEMOLICION DE FIRME DEL AREA DE CHECK OUT SE OBSERVA QUE EL PERFIL QUE SE ENCEUNTRA EN EL AREA DE CHECK OUT; ESTA ASENTADO SOBRE FIRME SIN TENER UNA CIEMNTACION PROFUNDA ; SOLO ES SUPERFICIAL. FAVOR DE INDICAR SI ES POSIBLE RETIRAR DICHO PERFIL CUADRADO DE 3". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18715 | BUEN DIA. EN RELACION A LAS RESPUESTAS DEL RFI NO. 11 Y NO.13 QUE HACEN REFERENCIA A NO REQUERIR SISTEMA PRESURIXADOR PARA TENER PRESION EN AZOTEA PARA EL LAVADO DE LOS SERPENTINES DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION (MANTENIMIENTO). COMPARTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA PRESION ACTUAL POR GRAVEDAD TOMADA EN LA LLAVE DE NARIZ PROPORCIONADA POR EL ARRENDADOR. LA OBSERVACION DE CONSTRUCCION ES QUE ES INSUFICIENTE LA PRESION DE DICHA LLAVE YA QUE EL MANOMETRO INDICA UN POCO MENOS DE 1.5 KGCM2. FAVOR DE EMITIR COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18716 | BUEN DIA. EL DIA DE HOY INFORMA EL PROOVEDOR DE CONTRUCCION OROC CONSTRUCTORES; QUE EL CONCRETO ESPECIFICADO EN PROYECTO MR-35 KGCM2 PARA EL COLADO DE FIRME TIENE UNA FECHA DE SUMINISTRO A PARTIER DE ESTA FECHA CUATRO SEMANAS. PARA NO AFECTAR Y COMPROMETER LA FECHA DE ENTREGA; SE SOLICITA AUTORIZACION PARA COLAR CON CONCRETERA CEMEX CARACTERISTICAS DEL CONCRETO F"C=250 KGCM2 BAJA CONTRACCION. QUEDO EN ESPERA DE SU APOYO Y COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18717 | BUEN DIA. LAS DOS GARGOLAS DE LA FACHADA BAE GENERAN ESCURRIMIENTO POR EL FALDON DE LA MARQUESINA POR DIVERSOS FACTORES (CONDENSADO FUTURO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y EL LAVADO DE LA TERRAZA ACTUAL); SE INFORMA QUE ES NECESARIO EL EJECUTAR UNA INSTALACION DE PVC (TIPO BAJADA PLUVIAL) QUE EVITE QUE LOS CHORROS DE AGUA MOJEN A LA CLIENTELA A SU PASO Y ACCESO A LA UNIDAD. POR OTRO LADO SE DEMOLERAN LAS GARGOLAS DE FCAHADA ACTUALES; YA QUE EN EL PLANO DE FACHADAS EL FALDON DE LA TERRAZA NO LAS CONSIDERA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18718 | BUEN DIA. FAVOR DE INDICAR SI LA GUARNICION DESDE LA COLINDANCIA CON EL 3B HASTA LA COLINDANCIA CON EL ACCESO A LA FABRICA SE RESPETA. O SE AUTORIZA SE EJECUTE NUEVA POR QUE ESTA FISURADA Y EN MALAS CONDICIONES. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18719 | COMPARTO PLANO DE CONTRASTE DE LA UBICACIÓN DE LA BASE DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION EN TERRAZA (PROYECTO) VS LA UBICACIÓN ACTUAL DE LOS TANQUES DE GAS DEL ARRENDATARIO (FABRICA). REQUIERO QUE EL ARRENDADOR MUEVA EL TANQUE DE GAS 1.00 MTR HACIA EL MURO 2”; YA QUE LA BASE NO CABE EN LA UBICACIÓN SOLICITADA; AUN PEGANDO EL ANCHO DE LA BASE A PAÑO DE PRETIL INTERIOR DE MARQUESINA (NOS PIDE RESPETAR 60 CMS DE DESPEGADO POR VIBRACION). FAVOR DE APOYARNOS CON ESTA SOLICITUD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18720 | BUEN DIA. EN EL PLANO DU-01 "DIAGRAMA UNIFILAR" O EN EL PLANO DE ALIMENTADORES PRINCIPALES ELECTRICOS; NO ESTA DEFINIDO POR PARTE DEL AREA DE ENERGIAPROYECTOS SI EL PUNTO DE CONEXION DE ENERGIA DEFINITIVA ES DEL POSTE EXISTENTE DE MEDIA TENSION (13 MTRS); TAMPOCO SE SABE LAS CARACTERISTICAS DEL CABLE (3 MAS 1) Y TAMBIEN SE REQUIERE LA AUTORIZACION DE LA MUFA. ME APOYAN CON ESTA DEFINICION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18721 | BUEN DIA. EN EL PLANO A-300 "PLANO DE CORTES LONGITUDINALES" EN EL CORTE 01 TRANSVERSAL; LA ALTURA DE LA BASE DE LA ANTENA ES DE 20 CMS; POR LAS CONDICIONES DE LA ALTURA DEL PERIMETRO DE LOS MUROS Y DEL PRETIL DE MARQUESINA HAY POSIBILIDAD DE QUE LA ANTENA NO RECIBA SEÑAL DEL CANAL WALMART. SE REQUIERE AUTORIZACION PARA AUMENTAR LA ALTURA DE LOS SOPORTES DE LA BASE DE ENTENA; COMPARTIENDO DETALLE O EN SU CASO; CORROBORAR O REUBICAR DICHA BASE PARA NO TENER INTERFERENCIA. QUEDO EN ESPER DE SU APOYO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18722 | BUENA TARDE. EN RELACION A LA RESPUESTA DEL RFI NO. 21 DONDE SE SOLICITA SE COMPARTAN LAS FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA DEL FLECHADO DE LA LOSA; QUE ES DEL PERIMETRO DEL AREA DE ACCESORIAS AL CENTRO DE LA LOSA. ES DEL EJE 1-2 DE A-B. LA FLECHA IDENTIFICADA ES DE 10 MMS LA SEPARACION ENTRE LAS COLUMAS EN EL EJE B ES DE 7.30 MTRS. SE ADJUNTA REPORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18723 | BUEN DIA. EN EL PLANO A-103. PLANTQ GENERAL DE MUROS. PARA LOS MUROS C DE 2-4 Y 4 DE A-C, DE NIVEL DE PISO TERMINADO A 3.00 MTRES DE ALTURA NOS INDICA EN EL DETALLE A SOLO EL MURO DE BLOCK HUECO COLOR GRIS HECHO POR EL INVERSIONISTA). ESOS MUROS CONTRASTAN CON TODOS LOS MUROS PERIMETRALES EN COLOR BALNCO (EXISTENTES). FAVOR DE CONFIRMAR SI DICHOS MUROS NO SE LES APLICARA PINTURA. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18724 | BUEN DIA. EN ATENCION AL COMENTARIO DEL AREA DE STORE PLANNING SISTEMAS SE REQUIERE SABER SI PARA ESTA UNIDAD UBICADA EN CDMX APLICA LOS SERVICIOS DE CORRIENTE NORMAL, REGULADA Y DATOS DEL UNA TERCERA CAJA DE COBRO. YA QUE EL LAYOUT ACTUAL CONTEMPLA DOS CHECK OUT. NOS APOYAN CON SUS COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 | Buen día. La tienda es un proto 2 SD, por lo que solo se contemplan dos Checkout. Saludos. | 0 | 22781 | 829
18725 | BUEN DIA. LAS UNIDADES DE CONDENSACION DE REFRIGERACION SON DE MEDIDAS CONVENCIONALES 1.545 X 0.96 Y 0.98 X 0.53; LOS NUEVOS EQUIPOS DE CONDENSACION RL2 NO APLICARON EN ESTA UNIDAD; POR TAL MOTIVO LOS VANOS DE 0.98 X 0.53; ASI COMO EL VANO DE 1.79 X 0.84 DEBE DE SUMINISTRARSELE Y COLOCARSELE REJILLA IRVING. QUEDO EN ESPERA DE SU APOYO PARA ESTE RFI INFORMATIVO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18726 | BUEN DIA. EN RECORRIDO CON STORE PLANNING OPERACIONES; LA GERENTE DE ZONA SOLICITA SE APLIQUE PINTURA EN EL MURO DE COLINDANCIA CON LA FABRICA; SE SABE QUE ES UN AREA NO ARRENDADA POR WM. FAVOR DE INDICARNOS SI ESTE TRABAJO SE REALIZARA POR PARTE DE WM O POR PARTE DEL ARRENDATARIO FABRICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18727 | BUEN DIA. EN RECORRIDO CON STORE PLANNING OPERACIONES SOLICITA SE ELABORE LA RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS DE CAPACIDAD DIFERENTE DE NIVEL DE AROYO A NPT. FAVOR DE INDICARNOS SI ESTE TRABAJO SE DEBE EJECUTAR Y SI ES EL CASO COMPARTIR BOLETIN; CONSIDERAR LOS PROCESOS Y TIEMPOS DE EJECUCION DE MANIFIESTO ANTE LA AUTORIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18728 | BUEN DIA. EN RECORRIDO CON STORE PLANNING OPERACIONES SOLICITA LA GERENCIA DE ZONA; QUE EL ACCESO A LA TERRAZA PARA LA ATENCION DE UNA EMERGENCIA POR PARTE DEL PROOVEDOR DE REFRIGERACION SEA MAS FRANCA; YA QUE ACTUALMENTE PARA SUBIR A LA TERRAZA ES NECESARIO PASAR EL FILTRO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA FABRICA ASI COMO CUATRO PUERTAS PARA LLEGAR A TERRAZA. CONSIDERAR QUE LOS TIEMPOS DE ATENCION REQUERIDOS POR PARTE DE OPERACION SON INMEDIATOS, LOS TIEMPOS DE DESCANSO DE LA FABRICA ES DE 8:00 AM A 6:0 PM EL SABADO Y EL DOMO). FAVOR DE COMPARETIR COMENTARIOS.INGO ES TODO EL DIA; POR TAL MOTIVO SE ALARMAN LAS PUERTAS DE ACCESO A LA TERRAZA. LA PROPUESTA DE CONSTRUCCIONES ES QUE SE ELABORE UN PASO HOMBRE; EN LA VENTANA LOUVER (PUERTA CON BISAGRA); E INPLEMENTAR DISPOSITIVO DE APERTURA (CANALIZACION Y CABLEADO). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18729 | BUEN DIA. EL LAYOUT INDICA LA CAJA ROTARY DIGITAL; PERO NO CONSIDERA EL ESPACIO NECESARIO DE 10 A 15 CMS PARA LA CONEXION DE LA PARTE TRASERA DE LA ROTARY; AUN SI SE PEGARA LA CAJA AL MURETE LA PUERTA DE ABATIMIENTO DE LA CAJA ROTARY NO ES LA ADECUADA OPERABLE. AUNADO A ESTO LA MEDIDA QUE INDICA EL LAYOUT ES DE 0.38 CM X 0.30 CM (MEDIDA DE PROYECTO. Y LA ROTARY DIGITAL SUMINISTRADA ES DE 0.66 CM X 0.58 CM. NO CABE EN EL AREA ASIGNADA. FAVOR DE INDICAR DONDE SE PUEDE REUBICAR Y CONSIDERRA QUE LOS SERVICIOS DE DATOS Y CORRIENTE REGULADA YA TIENEN LA LONGITUD REQUERIDA EN LA POSICION DEL LAYOUT; FAVOR DE COMPARTIR NUEVA UBICACION DE LA ROTARY Y LOS SERVICIOS MEDIANTE UN BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18730 | BUEN DIA. EN EL LAYOUT; LA EL ANCHO DEL POSTE ESTA INDICADO DE 7 CMS; EN LA REALIDAD CONSIDERANDO LAS DOS PESTAÑAS DE ANCLAJE SED REQUIEREN 12 O 14 CMS; LA OPORTUNIDAD DE MEJORA SE PRESENTA; EN EJECUCION DE OBRA SE DEJARON 9 CMS CONSIDERANDO LA VIBRACION DE LA CAMARA. YA SE INSTALO DICHA CAMARA Y SE INTENTO COLOCAR EL POSTE CON LOS TRAVESAÑOS Y ARMAR EL RACK PERO NO ES POSIBLE POR LA FALTA DE ESPACIO ENTRE LA CAMARA Y EL PATIN DEL PERFIL IPR. REQUIERO SE AUTORICE EL MOVER LOS 7 CMS A LA IZQUIERDA LA CAMARA PARA PODER ARMAR EL RACK; CONSIDERAR QUE LA CAMARA YA ESTA INSTALADA EN SU TOTALIDAD Y CON PRUEBAS DE VACIO Y REFRIGERANTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18731 | BUEN DIA. EL SENSOR DE MOVIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA MARQUESINA CON COBERTURA DE LA CORTINA DE ACCESO; SE ACTIVA TIEMPOP POSTERIOR AL CIERRE DE ACTIVIDADES DE LA TIENDA; POR EL PASO DE ALGUN VECINO O MASCOTA SE ACTIVA Y NO ES POSIBLE APAGAR EL SONIDO DE LA ALARMA; DURANDO TODA LA NOCHE Y GENERANDO MOLESTIA A LOS VECINOS. YA HUBO QUEJA DE PALABRA Y MANIFESTACION DE INCONFORMIDAD CON UN GRAFITI. ES NECESARIO INDICAR POR ESTE MEDIO COMO SE SOLUCIONARA LA OPORTUNIDAD YA QUE SE GIRO EL DISPOSITIVO Y NO HUBO EXITO. FAVOR DE INDICAR SI SE REUBICA; SE DSACTIVA DESDE EL CAE O SE RETIRA O CUAL ES LA SOLUCION A LA OPORTUNIDAD?. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18732 | BUEN DIA. EN EL PLANO A-601 TABLA DE PUERTAS. NO SE INDICA LA COLOCACION DE ALGUNA JALADERA AL EXTERIOR PARA PODER CERRAR LA PUERTA; SE SABE QUE EL MODO DE APERTURA ES POR MEDIO DE LA CERRADURA DE LA SALIDA DE EMERGENCIA; DE MOMENTOS FUNCIONA CORRECTAMENTE Y EN OTROS TANTOS EL PASADOR DE LA CHAPA NO HACE SU FUNCION. SE SOLICITA EL PODER COLOCAR UNA JALADERA POR LA PARTE EXTERIOR; PARA EVITAR QUE OPERACION AL CERRAR LA TIENDA AZOTE LA PUERTA. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18733 | BUEN DIA. 1.-EN EL PLANO ES-101 "PLANO DE CIEMNTACION". NOS INDICA EL ALOJAR UNA ZAPATA ZC-2 EN EL TRAMO DEL EJE 1-2 CON DIMENSIONES DE 70 CMS DE ANCHO X 80 CMS DE ALTO. NO ES POSIBLE ELABORAR NUEVA CIMETACION SIN DEMOLER UN CIMIENTO EXISTENTE DE MAMPOSTERIA CENTRAL (CERRAMIENTO DE 20X20 CMS, PIEDRA BRAZA 40X60X70. ¿FAVOR DE INDICAR SI ES FACTIBLE LA DEMOLICION DE DICHA CIMEMNTACION EN ESE TRAMO. PARA PODER ALOJAR LA CIMENTACION NUEVA? ¿DE NO SER POSIBLE LA DEMOLICION POR ALGUN TEMA ESTRUCTURAL COMO AMALGAMO LA NUEVA CIMENTACION CON LA EXISTENTE?. 2.-EL PRODUCTO DE EXCAVASION POR HALLAZGO ENCONTRADO EN LOS FIRMES DE OFICINAS ENCONTRADO ES TIERRA NATURAL QUE SOLO FUE COMPACTADA. ¿FOVOR DE INDICAR SI SE COLOCARA MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVASION O MATERIAL DE MEJORA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18734 | BUEN DIA. POR HALLAZGO EN EL EJE 2" SE ENCUENTRA CIMENTACIONJ DE MAMPOSTERIA. FAVOR DE INDICAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO A SEGUIR PARA ALOJAR LA ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL VANO DE ACCESO. EL ARERA DE LA ZAPATA ES LA ZONA DE GARRAFONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18735 | BUEN DIA. POR ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE ENERGIA FAVOR DE COMPARTIR EL DETALLE (ALZADO) DE LA TRAYECTORIA DE LA BASE DE MEDICION A LA LA MUFA (ACOMETIDA ELECTRICA). INDICAR SI SERA VISIBLE POR FACHADA O VISIBLE Y OCULTA POR EL FALDON. CONSIDERAR LAS CONDICIONES DE PRESENCIA DE MARQUESINA DE 1.00 MTR DE ANCHO POR 1.40 MTRS DE ALTO DEL FALDON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18736 | BUEN DIA. EN RELACION A LA RESPUESTA DEL RFI NO. 15; EN LA CUAL SE NOS INDICA POR RESPUESTA QUE EL PERFIL C EN CAJA NO TIENE NINGUNA UTILIDAD Y SE DEBE DE RETIRAR PARA EFECTUAR EL COLADO DEL FIRME NUEVO. LES COMENTO QUE SE DESCUBRIO LA BASE DE LA COLUMNA CON LA DEMOLICION DE PISO ANTERIOR; Y AL PASAR NIVELES PARA EL NUEVO FIRME; SE IDENTIFICA UNA FLECHA DE LOSA DE 1CMS A LO LARGO LOS SOPORTES DE LA LOSA DE 7.30 MTS. SE REQUIERE UNA VISITA DE UN ESPECIALISTA ESTRUCTURAL PARA QUE NOS COMPARTA UN DICTAMEN ESTRUCTURAL POR EL HALLAZGO DE FLECHA EN LA LOSA. QUEDO EN ESPERA DEL APOYO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18737 | BUEN DIA. EN EL LAYOUYT DEL PROYECTO NO SE INDICAN LA COLUMNA DEL AREA DE CUARTO DE BASURA QUE SE INCORPORA AL AREA HACIENDO MAS CHICO LAS DIEMNSIONES INTERIORES DEL CUARTO; ASI COMO LA COLUMNA DEL ACCESO PRINCIPAL. AMBAS COLUMNAS DEBEN CONSERVARSE POR SER PARTE DE LA ESTRUCTURA. EN EL CASO DE LA COLUMNA CERCANA A LA CORTINA DE ACCESO AFECTA LA UBICACION DEL ACCESO CORREDIZO. FAVOR DE INDICAR EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO POR LA PRESENCIA DE LA COLUMNA 36 CMS DE LARGO (MEDIDA QUE NOS IMPACTA) QUEDO EN ESPERA DE SUS INDICACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18738 | Saludos. A continuacion se hace mención de los hallazgos encontrados: 1.- Sobre los entre ejes E-F con 48-49 encontramos la existencia de una hilada de contra flambeo que se ubican por debajo de los domos o traga luces y que coinciden con la colocación del nuevo refuerzo, se propone reubicar el contra flambeo sin embargo habría que recolocarlo y hacer barrenos nuevos así como existe la posibilidad de que los tornillos existentes estén oxidados y se puedan barrer, otra solución podría ser el retiro de este contra flambeo y no colocarlo ya que el propio reforzamiento a colocar estaría ligando los dos polines existentes evitando que la estructura se flambeé. 2.- Sobre los entre ejes E-F con 48-49 nos encontramos con una tubería de 34 galvanizada la cual esta apañada a la espalda de el monten o polín c existente, por lo que habría que descabezar el ángulo que conforma el reforzamiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18739 | Saludos. En la propuesta que se envio en el RFI se hace mencion que los alimentadores de stabiloy de aluminio se cambian a monoconductores de aluminio.¿ Si se tendria algun tema con este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18740 | Saludos. Por parte de la operación tiene la inquietud que al realizar el cambio de lámina y se remplacen por la nueva no se tiene considerado la instalación de lucernarios, preguntan si se tiene considerado aumentar la iluminación en esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18741 | Saludos Por parte de la contratista hace la siguiente observación, en el boletin indica la colocación de las clavos hilti de abajo hacia arriba al colocarlos de esta manera la cubierta podria ser perforada, ¿se podra hacer la instalción de arriba hacia abajo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18742 | Saludos. En plano A-102b PLANO CASETA 3-CDW-7464-CUAUTITLAN la cantidad de postes de acero dibujados son 4 nuevos y 1 existente. Ikusi menciona que solo traen el suministro de un poste Por lo anterior, surgen las siguiente duda:¿quién proveerá los tres postes faltantes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18743 | Saludos. Por parte del área de sistemas hacen la siguiente solicitud. El switch se deberá instalar en la ubicación del TC más cercano, rack de datos existente en Mezanine. Es necesario que personal de cedis, quienes tienen el switch se pongan en contacto para identificación del equipo. Las conexiones entre la caseta 3 y el mezanine serán en cobre, se confirma por el equipo de DIPRO que la distancia es de 60 metros aproximadamente. Estos cableados serán los del equipo NVR hacia los puertos del switch que se ubicará en el rack en Mezanine. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18744 | Saludos. -La infraestructura existente va ser cambiada de lugar (videovigilancia), con base en los planos A-102b Plano de caseta, se tiene existentes una cámara para lectura de placas, una cámara para vigilancia de conductor y un poste de acero, estas cámaras tienen infraestructura de nodos de red, ajenos al sistema nuevo de control de acceso y no está considerada en el alcance de ikusi ¿Es una infraestructura existente, por lo tanto, no se integrará al sistema nuevo del proyecto cedis seguro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18745 | Saludos Por parte de la operaación solicita la reparación del pavimento que se ubica cercano al porton en el acceso tres, haciendo mencion que se trabajo en esta zona y para su apertura el pavimento de esta zona no tenga la apariencia actual.¿Que procede? | 2 | El alcance no fue de repavimentación, por lo que no está considerado dentro de Cedis seguro | 9 | 22781 | 1425
18746 | Saludos En plano A-400b detalle 1 se puede apreciar que en el porton de lado izquierdo indica un poste a base de perfil circular existente, el cual no se cambio. Este poste presenta un ligero desplome al cambiar el tejuelo superior debido a que el porton no cerraba correctamente este se tubo que ajustar con el desplome que presenta el poste para que cerrara correctamente pero quedo de manera inclinada. Al hacer la recepción con conservación hizo la observacion del la inclinación de la placa donde esta el tejuelo y se les explico el por que esta el elemento de esta manera. Por lo que conservacion solicita que se cambie el poste. ¿ Que procede? | 2 | el proyecto es Cedis seguro para la implementación de nuevos dispositivos de control de acceso, los mantenimientos a elementos existentes son responsabilidad de conservación. | 1 | 22781 | 2559
18747 | Saludos. En el boletin o1 rejilla de irving. Conservación esta solicitando la colocación de una lamina en la rejilla irving para evitar la caida de objetos y tambien esta solicitando se realice la construccion perimetral con ptr. ¿ Que prcede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18748 | Saludos. En visita realizada por personal de ikusi hacen las siguientes solicitudes que a continuación se mencionan y se adjunta el archivo de la visita para su mejor compresión. 1.-Nodos de red. Como parte de la infraestructura de las lectoras existentes, se encuentran también nodos de red existentes en las ubicaciones de la instalación de los biométricos, estos pueden ser reutilizados para las nuevas lectoras, tomando en cuenta que están funcionales actualmente.¿Se usarán los nodos existentes o se asignarán nodos nuevos? En caso de usar los nodos existentes, se solicita se especifique en planos del proyecto. 2.-Cableado Wiegand. Se requiere cableado de comunicación (wiegand) para las lectoras biométricas que serán instaladas. Sin embargo, está instalado un cable de comunicación para las lectoras existentes alcanza en longitud y capacidad para el nuevo equipo.¿Se usarán los cableados de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18749 | Saludos. Por parte del proveedor caisa da la siguiente recomendacion debido a que los equipos actualmente no estan operando correctamente. Buenos días, por este medio les informo que el ramal principal de gas debe ser mínimo de 2 ½” y posteriormente se ramifican a las salidas de los equipos a ¾” por favor revisarlo con el especialista, ya que esta memoria de cálculo no está dentro de nuestros alcances tanto el volumen de gas con el consumo por quipo y presión debe calcular un especialista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18750 | Saludos. -De acuerdo con los planos ID02 la ubicación de los gabinetes de control de acceso, el NVR y switch de comunicaciones están sembrados en ubicaciones con poco espacio e instalaciones existentes. -Los espacios para la instalación de los gabinetes Star Ultra G2 y fuente de alimentación PSX-150-E1 con base en la ubicación está indicada en la foto "pregunta 2.1." En el muro existen tuberías, cajas con interruptor y contactos eléctricos, además de accesorios que se tendrían que reubicar, estas reubicaciones no vienen indicadas en proyecto, estas reubicaciones no vienen en el alcance de Ikusi. -Para la instalación de NVR y Swicht (no suministrados ni instalados por ikusi) el sembrado está de acuerdo con la asignación de nodos en el plano ID02 (Foto pregunta 2.2). por lo tanto actualmente los espacios designados se encuentra de la siguiente manera: los espacios en muro designado de a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18751 | Saludos. En plano A-101e plano de acabados en piso detalle 2 losa tapa en cisterna, se informa que no existe la capa intermedia de relleno entre el firme y la losa tapa de la cisterna, se procede como indica la nota Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18752 | Saludos. Se envia propuesta para hacer cambio de trayaectoria de linea sanitaria debido a que como viene indicado en proyecto pasamos por la losa de la cisterna. Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18753 | Saludos. Se adjunta 2 planos que nos proporciono conservación de las instalaciones sanitarias, Se podrian reubicar los lavamanos ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18754 | Saludos -Se revisa el plano de cedis seguro de Cuautitlán A-102 Plano caseta 3, en el sembrado de dispositivos no se encuentran los sensores vehiculares en el carril de salida ubicado en la caseta 3, figura 8. A continuación, se propone el sembrado de los sensores para que sean considerado en los planos de demolición y por la contratista general respecto de los trabajos de obra civil, esta especificación es requerida para instalar tubería en zanjas que crucen el carril de salida de lado a lado para el cableado de estos. Para que los sensores puedan ser sembrados en el plano se debe considerar que el área de detección ocupa 1.40 metros de espacio en el sentido de flujo vehicular, es decir, la barrera vehicular y el poste existente deben de recorrer como se muestra en la fotos adjuntas (pregunta 3.1 y 3.2) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18755 | Buen día, por medio de la presente me permito hacer llegar el hallazgo originado durante la ejecución de los trabajos de demolición en la Etapa 2 del proyecto de planta de carnes arracheras el cual consta de la demolición del firme existente en el área de marinados 2 una vez se demolió este firme se encuentra con la existencia de la losa tapa de la cisterna de 17 cm de espesor la cual no posee ningún armado y se desconoce las propiedades portantes de dicha losa, así mismo el proyecto indica hacer un nuevo firme de concreto MR de 20 cm de espesor sobre dicha losa, además de la colocación de 2 equipos Tumblers de dimensiones y pesos a considerar, así como la carga viva que se agregará a esta losa. Por lo que se nos produce la inquietud de si la losa tapa existente tendrá la capacidad portante para soportar los elementos a agregarse dentro del área de ejecución, solicitando se su apoyo p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18756 | Saludos Se hace el siguiente hallazo al realizar la excavación para la tuberia sanitariaria nos encontramos con otra losa, se perfora con el equipo de demolición, se revisa y se alcanza a ver que hay unas valvulas al preguntar a conservación nos comenta que se ubica el cuarto de bombas, se adjuntan fotografias. La linea sanitaria no podra ubicarse en esta zona, se buscara alternativa en sitio asi como tambien solicitano su apoyo para la reubicacion de esta linea. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18757 | Saludos. Plano DEM 03 y A 101 f, se detecta que el muro que divide el área de empacado, fisicamente no corresponde con lo que viene en proyecto, del centro de la columna al paño de muro tenemos una distancia de 1.67 mts, se adjunta fotografias para sumejor apreciacion, ¿Que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18758 | Saludos. Al retirar el panel que indica el proyecto se hace el hallazgo de dos columnas y de tuberias las cules una es pluvial, SCI e hidraulica (se adjuntan fotogrfias para su mejos apreciación), Se mando rfi 32 debido a que se confundio la columna cabe ser la aclaración que la columna que indica el proyecto esta adosada la tuberia pluvial. Estas columnas afectan el vano que se tiene considerado en este acceso asi como tambien las tuberias que se encontraron. ¿Que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18759 | Saludos Se adjunta archivo con levantamiento del hallazgo de las columnas | 1 |  | 2 | 14 | 41
18760 | Saludos Al retirar el panel existente de acuerdo al plano DEM03 se hace el hallazgo de un bastidor de ptr en el cual se hace la sujección del panel, se requiere la adecuación del bastidor de ptr para que continue dando la fumción por la cual se fabrico. Se adjunta archivo para su mejor apreciación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18761 | Saludos. Para poder realizar este proyecto y no comprometer la operación se tuvo que dividir en tres etapas, Actualmente se esta trabajando en la segunta etapa. Para poder enttegar esta etapa y se nos de la tercera, la segunda etapa debe estar operando por lo que se requiere hacer una linea sanitaria adicional a lo que indica el proyecto. Se adjunta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18762 | Saludos En planos DEM03 Y DEM04 indica el retiro de muro y plafon de panel, pero en una zona la cual se indica en archivo adjunto no se encontro panel, se hace el hallazgo de un lambrin de durock y plafón forrados de glasboard. La empresa encargada de retirar panel mencionan que ellos no pueden retirar el lambrin de durock que ellos solo retiran panel que este retiro lo debera realizar la contratista general, La contratusta menciona que ellos en sus alcances no traen considerado el retiro de este lambrin y plafón por que en proyecto indica que es panel, de realizarlo seria un adicioanl. ¿Que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18763 | Saludos Solicitando su apoyo para que nos indiquen a cada cuanto se deben realizar los cortes en la losa. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18764 | Saludos. En el Boletin 01 se indica un sobrefirme de 15 cm, de proyecto indica que debe ser de 20cm, ¿ Se colara de 20 cm para que tenga el mismo peralte de la losa que se colo con anterioridad? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18765 | Saludos. Solicitando su apoyo para que nos indiquen los niveles del sobrefirme de acuerdo a las ubicaciones de las coladeras. Agradeciendo su atención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18766 | Saludos. En visita realizada por diseño y el proyectista a la nave de carnes, Se quedo que se enviaria boletin con la nueva trayectoria de la instalación del aire comprimido. Agradeciendo su atención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18767 | Saludos. En el boletin 01 detalle 01 indica la colocación de un plastico para evitar la adherencia con la nueva losa, pero en los detalles 04,05.06 y 07 se indica la escarificación de la corona del muro existente y usar resina para unir concreto nuevo con existente. La colocación de plastico es para evitar la adherencia y la escarificación con la resina es para unir concreto, ¿Con cual indicación nos vamos? Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18768 | Saludos. En el plano Dem03 indica el retrio de muro de panel de acuerdo a la tabla de demoliciones. Al realizar el retiro del panel de acuerdo a como esta indicado el proveedor menciona que se hace el hallazgo de diferentes espesores asi como el aislamiento es de unisel y de poliuretano. El proveedor tambien comenta que el va realizar la colocación del nuevo muro que es de 10 cm de espesor y de poliuretano, al realizar el empalme de estos con lo existente no garantza la hermeticidad, asi como tambien esta solicitado un detalle para empatar lo existente con lo nuevo. ¿Que Procede? Se adjunta fotografias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18769 | saludos En rfi 4 y 5 se pregunta quien realiza el retiro de los equipos mencionados a lo que se responde que los retira la contratista general, pero la contratista no tiene experiencia en el retiro de equipos que utilizan amoniaco. En el plano Dem05a menciona el retiro de dos equipos que estan en el interior del cuarto de maquinas pero al realizar la desconexion del tunel tambien quedaron fuera dos equipos que se encuentran en el exterior y no viene indicado en proyecto se adjuntan archivos para su mejos apreciacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18770 | Saludos. La contratista se puso en contacto con el proveedor INAMEX para el suministro de la Cortina Enrrollable marca INAMEX, Modelo IN-FORUM 5, tal como se indica en el plano A600-plano de puertas , sin enbargo la respuesta del proveedor es que ellos solo suministran minimo 10 piezas en adelante, siendo que en nuestro proyecto solo se requiere 1 pieza, por lo cual se solicita el apoyo para la consideración de otro proveedor o en su defecto considerar otra solución viable. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18771 | Saludos. En el RFI 38 mnciona que no es necesario realizar cortes en el sobrefirme que lleva armado, ¿ En donde el sobrefirme no lleva armado a cada cuanto se realizara los cortes? Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18772 | Saludos Con relación al nuevo layout, se tiene la siguiente duda: Las bases de los equipos que vienen indicadas en el plano ES-07 Y ES 06, ¿no se reubican se respeta lo que viene indicado en estos planos o se tiene afectación? Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18773 | Saludos Los desconectadores suministrados son Nema 3R y no Nema 4x como solicita conservación, ¿Que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18774 | Saludos. El interruptor que se tiene en la subestación es de 800 Amp y el interruptor del tablero TSG-4 ES DE 1200 AMP. Las zapatas que tienen estos interruptores es para tres conductores por fase. Se adjuntan fotografias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18775 | Saludos. Al realizar la escarificación de la losa tapa de la cisterna como se indica en boletin 01 firme de concreto, se presentarón algunos desprendimientos en la parte baja de losa. Conservación solicita la reparacion de estos, solicitando su apoyo para realizar la reparación de estos. Se adjunta archivo. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18776 | Saludos. En el nuevo layout indica la instalación de la maquina de hielo a un costado de la puerta de las celdas para la cisterna, en la parte de abajo se tiene el cuarto de bombas, en este solo se tiene un carcamo de achique. ¿Hacia este carcamo se llevara la tuberia del dren de la maquina de hielo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18777 | Saludos. En la respuesta del RFI 50, recomienda apuntalar la losa existente hasta que el firme armado nuevo alcance su resistencia. Solicitando su apoyo para que se de el procedimiento de apuntalaminto de dicha losa sin afectar a la operación. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18778 | Saludos. La respuesta del RFI 50, recomienda apuntalar la losa existente hasta que el firme armado nuevo alcance su resistencia. Solicitando su apoyo para el procedimiento de apuntamiento sin afectar a la operación. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18779 | Saludos. En el boletin 05c alimentadores generales menciona el incremento de un alimentador por fase, no indica si el interruptor se incrementa el amperaje tanto para el de la subestación y el tablero TSG-4. Cabe hacer mencion que el interruptor que se ubica en la subestación es de 800Amp Y en el tablero TSG-4 1200Amp, Las zapatas actuales es para recibir 3 cables por fase. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18780 | Saludos. Solicitando su apoyo para la actualización del plano ES-07. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18781 | Saludos. Se revisa el plano sanitario BOL 05n con la empresa encargada de hacer la instalación de los evaporadores y hace las siguientes observaciones: Envió comentarios de nuestro equipo de ingeniería. Las que no están pues sería cosa de considéralas, y las que están pero en otra posición la idea es respetar lo propuesto para evitar tener trayectorias más complejos y menos estéticas. Evaporador EV-40 (equipo nuevo). Si está conforme a nuestro plano. Evaporador EV-41 (equipo nuevo). Si lo consideraron; pero no en la posición que solicitamos. Evaporador EV32 (equipo existente reubicado). Si está conforme a nuestro plano. Evaporador EV-33 (equipo existente). Falta considerar su drenaje. Evaporador EV-11 (equipo existente reubicado). Falta considerar su drenaje. Evaporador EV-42 (equipo nuevo). Si lo consideraron; pero no en la posición que solicitamos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18782 | Buen día, por medio de la presente me permito informar que de acuerdo a los planos de instalación sanitaria con nomenclatura BOL-05n-IS-01-PLANO_DE_INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL-CDW_7450_CUAUTITLAN-IS-01 y BOL-05Ñ-IS-02 INSTALACION SANITARIA ISOMETRICO GENERAL-CDW_7450_CUAUTITLAN se indica que se deberá de llevar una línea principal nueva que reciba el gasto de la etapa 1 y 2 del proyecto, indicando que esta línea nueva se deberá conectar a la trampa de grasas que se colocará a un lado de la trampa de grasas indicada originalmente encontrando en sitio que si se ejecuta de esa forma tendríamos que invadir el área que está en operación actualmente, por lo cual se sugiere de acuerdo a lo visto en sitio la ubicación de la trampa de grasas nueva al interior de etapa 2, esto con el fin de poder realizar la entrega de la etapa 1 y 2 de manera funcional y sin invadir el área en operación ac | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18783 | Saludos. El Boletin con número 56 corresponde a la instalación sanitaria red general y el boletin número 58 corresponde a la linea sanitaria ubicada en el cuarto de bombas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18784 | Buen día, por medio de la presente me permito informar que de acuerdo a los planos de instalación sanitaria con nomenclatura BOL-05n-IS-01-PLANO_DE_INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL-CDW_7450_CUAUTITLAN-IS-01 y BOL-05Ñ-IS-02 INSTALACION SANITARIA ISOMETRICO GENERAL-CDW_7450_CUAUTITLAN se indica que se deberá de llevar tubería con soporteria por el lecho inferior del cuarto de máquinas, no siendo posible cumplir con dicha trayectoria debido el nivel de las instalaciones ya colocadas en etapa 1 del proyecto en las cuales se deberá de conectar debido la composición conjunta de las instalaciones correspondientes a etapa 1 y 2 del proyecto. Por lo cual solicitamos de su valioso apoyo para dar visibilidad de estas áreas de oportunidad a el área de diseño y analizar la mejor solución. Quedo atento a sus comentarios, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18785 | Saludos. Se adjunta plano enviado por el proveedor que instalara los evaporadores donde nuvamente hace la observacón de que en el ultimo boletin recibido de instalación sanitaria, n viene indicado los drenes o estan en otra ubicación. Ricardo este boletín lo habías enviado la semana pasada y se te hicieron comentarios (favor de ver correo en ROJO) (los comentarios se mencionan en el RFI 55) Quedamos pendientes. Favor de copiar a todos los presentes de este correo cuando se tengan comentarios de nuestro correo. Gracias y quedamos pendientes From: Adolfo Blasquez, JR abg@abe-ref.comSent: Friday, September 27, 2024 11:45 AMTo: 'CARNES CD CUAUTITLAN' cd.carnescuautitlan.diprosc@gmail.comCc: 'Ing. Fernando Campos' irrsafc@prodigy.net.mx; 'Dante Martinez' dante.martinez@abe-ref.com; 'Ing. Gerardo Diaz' gerardo.diaz@abe-ref.com; 'Juan Carlos Soto' jcarlos@abe-ref.comSubject: RE: plano sa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18786 | Buen día, por medio de la presente me permito compartir una duda que se ha generado a raíz de la recepción del plano BOL-05x-ES-07-PLANO_DE_BASES_DE_EQUIPOS_EN_CUBIERTA_III-CDW_7450_CUAUTITLAN ya que en el área donde se indica colocar las placas de fijación con tornillería y por ende 2 de las patas de la base se encuentran dentro de un área que se encuentra en operación actualmente, la cual es el área de lavado de tarimas, por lo que se sugiere cambiar el tamaño de la base con el fin de que las placas se ubiquen apoyados sobre el muro de la losa tapa del cuarto de bombas. Se adjunta una representación grafica para una mejor comprensión de esta ubicación sugerida. Quedo atento a cualquier comentario, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18787 | Saludos Conservacion hace la siguiente solicitud: La conexión de la instalación sanitaria correspondiente a la etapa 3 del proyecto, la cual originalmente plantea pasar por un área de cortinas que estaría dentro del tapial de panel a colocar, por lo cual se han realizado las siguientes solicitudes: 1.- Cambio de salida sanitaria de Etapa 3 dirigida hacia ETAPA 2, dejando libre el área de la cortina 17 y salida de emergencia para la operación durante los trabajos de ETAPA 3. 2.-Adicion de línea sanitaria en ETAPA 2 para poder dejar preparación para conexión posterior de instalación sanitaria de ETAPA 3. 3.-No ejecución de trabajos de demolición, colado de firme y piso epoxico en el área de Cortinas planteada para ETAPA 3. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18788 | Saludos. Durante la realización de los trabajos de remodelación de la etapa 2 de arracheras se encontraron las siguientes observaciones que consideramos importantes para la continuidad de los trabajos en el area: El plafón del área tiene agua en su interior. El núcleo de poliestireno se encuentra con agua en diferentes lugares, y esta cantidad de agua genera que el panel sea mas pesado y su peso para los elementos que lo cargan se incrementa por lo que representa un riesgo, anexo imágenes de lo comentado. El panel de plafón restante se encuentra colgado debido a la ausencia de muros y este mayor peso que se está generando, se puede percibir el desplome que ya tiene el panel y que tiene que ser re nivelado aunque nuestra recomendación es que sea reemplazado. Existen goteras en la techumbre que están cayendo sobre el panel existente y el panel nuevo. Es importante comentar que estas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18789 | Buenas tardes, informando que derivado del inicio de los trabajos indicados por el proyecto para la instalación de aire comprimido se tiene que el proveedor especializado (Iguala y otros proveedores que nos han realizado visitas) no recomiendan realizar adecuaciones yo nuevas adaptaciones al sistema existente; debido a las condiciones actuales de las instalaciones; dictaminándonos: - No es posible realizar adaptaciones a las instalaciones actuales debido a que estas son de acero al carbón y no son compatibles con instalaciones de aluminio, que es el material que ambos proveedores trabajan y es requisito de proyecto, como indica el plano AC01 PLANO _ DE _ INSTALACION _ DE _ AIRE _ COMPRIMIDO _ CDW _ 7450 - CUAUTITLAN. - Las instalaciones actuales están fuera de normatividad NOM-020-STPS-2011. - De intervenir las instalaciones en las condiciones actuales, se corre el r | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18790 | Buenas tardes, informando que derivado de la consulta de los equipos suministrados, se detectó que los preparadores de salmuera requieren un voltaje de 400 - 460V y el proyecto nos indica 220V y ser alimentados 2 del Tablero A y los otros 2 del Tablero B; conforme al Plano: IE04-PLANO_DE_FUERZA_DE_EQUIPOS-CDW_7450_CUAUTITLA. Solicitando de su valioso apoyo para indicarme sí la cedula de cableado se mantiene y de que Tablero se alimentarán los 4 equipos. Se acompaña en notas y documentos evidencia del equipo suministrado y notas indicativas del plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18791 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda para detonar el alcance con respecto al Condensador (1) y el Recipiente Piloto Termosifón (2) que ya fueron desconectados de las líneas de amoniaco, para conocer sí deben ser retirados así como lo indica proyecto del Recipiente de Alta Presión (3) y el Re-Circulador (4) al quedar también en desuso, dado que fuera una posible confusión respecto al RFI ID: 1047177 - 0 - CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - CONDENSADOR Y RECIPIENTE PILOTO; sí es el caso a quien se le asignaría su retiro también a la contratista General o en su defecto a la contratista de Refrigeración; derivado que en nuestro proyecto no vienen alcances al respecto únicamente del Recipiente de Alta Presión (3) y el Re-Circulador (4) lo cual estos retiros generarían un adicional. Se acompañan Fotografías de los Equipos, así como el plano: DEM05a_PLANO_DE_RETIROS_PARA_INSTALACIONES-CDW_7450_CUAUTITLAN; quedando pendientes a su información. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18792 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda para aclarar el alcance del desmantelamiento eléctrico que alimenta al Recipiente de Alta Presión, Re-circuladora y el Compresor Frick; si este alcance lo realizará la contratista de Refrigeración Blasquez o por la contratista General Giprocome, dada las notas Importantes del plano DEM05a_PLANO_DE_RETIROS_PARA_INSTALACIONES-CDW_7450_CUAUTITLAN. Se acompaña el plano mencionado; quedando pendientes a sus indicaciones. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18793 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda para compartirnos los detalles respectivos a la Nota 8 correspondiente a los elementos que soportarán las nuevas líneas de refrigeración (Cabezales y Trenes de válvulas) indicados en el plano “Refrigeración - (R1.13 R1.13 R2 2013) - Planta de conjuntó ubicación de nuevos cabezales” (Revisión 5 – Fecha 27022024) del proyecto de la contratista de refrigeración; mismos que serán soldados a los monten de la estructura de la cubierta. Tales refuerzos no vienen indicados en el proyecto de concurso proporcionado a la contratista general; lo cual generaría un adicional por su fabricación, suministro y colocación de estos soportes necesarios para soportar a las nuevas líneas de refrigeración. Se acompaña el plano mencionado R1.13; quedando pendientes a sus indicaciones. Saludos. | 2 | La soportería la realizará ABE según lo indicado por correo en Julio 2023 por Juan Carlos Soto. | 0 | 22781 | 829
18794 | Buenas tardes, informando que derivado del inicio de los trabajos creemos oportuno comentarle los hallazgos encontrados en las instalaciones existentes: Antenas AXP, Hidráulica, Neumática, Aire Comprimido, Eléctrica y condiciones de Tablero de equipos; encontrado conexiones inseguras, sin continuidades mecánicas y sin canalizaciones; con el objeto de informar sí existiera una afectación a otros equipos yo instalaciones que no intervendremos. Se acompañan fotografías en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18795 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda debido que los siguientes tableros suministrados: TSG-4, Equipos de Bandas y TAB-AR no son auto soportados; por tal conforme a las notas del plano de diseño del cuarto eléctrico: IE07-PLANO_DE_DISEÑO_DE_CUARTO_ELECTRICO-CDW_7450_CUAUTITLAN, no bastaría con las artesas de concreto como lo indica proyecto y por recomendación del propio proveedor eléctrico sugiere colocarle un refuerzo con herrería al adverso del tablero para su fijación. Por lo cual pedimos su ayuda para aprobar el refuerzo con herrería e indicarnos cual sería el diseño de esta propia. Al no indicarla de origen pudiera considerarse adicionales estas estructuras de herrerías. | 2 | De acuerdo con proyecto se solicitaron tableros autosoportados, estos deberán ser solicitados con GNFR ya que la colocación de herrería significaría un adicional. En caso de que no sean suministrados los tableros autosoportados se deberá colocar herrería de acuerdo con boletin. Esto no es una omisión de diseño. | 9 | 22781 | 1425
18796 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda para validarnos la implementación y uso de bandeja porta cable para la nueva canalización que alimentara desde el tablero principal de la subestación hacia el cuarto eléctrico de la Planta de Carnes, en lugar de tubería conduit como lo indica en proyecto. Derivado que en subestación de nave 4 es más complicado salir con los arreglos con tubería desde la propia subestación. Se acompaña Reporte: Implementación y trayectoria de bandeja porta cable. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18797 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda para aclarar nuestra duda con respectó a la capacidad del Interruptor Principal dado que en el DU indica que el Interruptor es de 3P-800A, pero en las Notas indica que el Interruptor Principal será de 3P-1000A, por tal quedamos a expensas de su respuesta para concretar el suministro del interruptor correcto; siendo que operativamente sea adecuado el de mayor capacidad. Se acompaña Plano: DU-01-DIAGRAMA_UNFILAR-CDW_7450_CUAUTITLAN; quedando pendientes a su información. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18798 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda debido a que por temas operativos de la Plata de Carnes y para brindarle una mejor eficiencia a la operación debido a su necesidad de uso de las rampas niveladoras para la salida de producto terminado. Pedimos en medida de lo posible nos sea aprobado el recorrer el colector que indica proyecto entre los ejes 1 -2 y A-C; llevándolo en el mismo sentido, pero a 4.30 m aguas arriba en el área achurada (se anexa layout), conectándose de igual manera en el colector que va entre los ejes A-B. | 2 | Se revisó la propuesta con el especialista y si para el equipo de obra es más fácil llevar el ramal sanitario por la ubicación propuesta (punto B), de nuestra parte no tenemos tema siempre y cuando se respeten las pendientes, diámetros, ubicación de coladeras y puntos de drenado para los condensados. No deberá generar adicional. | 1 | 22781 | 2559
18799 | Buenas tardes, informando que derivado del inicio de las canalizaciones eléctricas encontramos el hallazgo de canalizaciones existentes (01) justo por dónde nos indica proyecto llegar al Cuarto Eléctrico, por lo cual tuvimos la necesidad de recorrernos 6.00 metros de distancia a la posición indicada por proyecto para librar una segunda canalización (02) y poder pasar por debajo del lecho inferior de los marcos de la Nave. Lo cual no genera un adicional al proyecto; solo una reubicación. Se acompaña layout y fotografías en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18800 | Buenas tardes, informando que derivado de la consulta de los equipos suministrados, se detectó que los preparadores de salmuera requieren un espacio de 2.10 m x 2.10 m (4.40 m2 cada uno); se acompaña el Plano: A100-PLANO_ARQUITECTONICO-CDW_7450_CUAUTITLAN, con la proyección de los 4 equipos; dónde el área más crítica es en la entrada de la cisterna. Solicitando de su valioso apoyo para indicarme la nueva distribución de los equipos o sí se mantienen en las mismas posiciones. Se acompañan fotografías en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18801 | Buenas tardes, informando que derivado de las demoliciones de firme y al realizarse el sondeo de las aristas de la cisterna se obtuvo el hallazgo de no contar con el relleno entre el firme y la losa tapa de la cisterna; derivado de la afectación a la losa tapa de cisterna; pedimos de su valiosa ayuda para indicarnos como reparar la misma. La afectación es de 0.10 m de diámetro y la bifurcación cónica hacia el interior de la cisterna. Así mismo, conforme al RFI ID: 1050526 Hallazgo en firme y losa tapa de cisterna; ofrecemos la opción de sólo escarificar el firme para levantar el acabado epóxico existente, alcanzar el nivel de proyecto y colocar sólo piso epóxico nuevo. O en su defecto nos pueden indicar si demolemos el firme dejando la losa tapa de cisterna, la impermeabilizamos y colamos a nivel de proyecto y verter de concreto hasta el espesor que sea posible del firme y damos acabado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18802 | De acuerdo al proyecto de arrachera, en especifico de la instalación de los tableros A Y B del plano (IE07 PLANO DE DISEÑO DE CUARTO ELECTRICO) donde indica la posición de los mencionados, se realizó un recorrido, para poder verificar que equipos están conectados a estos tableros y se verifico que alimenta a diferentes equipos y áreas dónde la operación no puede tener de forma continua cortes de energía, ya que entorpece y retrasa su operación, y para poder evitar esto y poder continuar con los trabajos de canalización y cableado, se propuso reubicarlos de manera que se continue con la producción y que la energización de los nuevos equipos pueda ser uno a uno sin afectar ambas partes, el área de operaciones y conservación no tiene inconveniente, pero la pregunta de esto es si ustedes tienen algún inconveniente que se pueda realizar esta reubicación de tableros? EN NOTAS Y DOCUMENTOS SE AGRGA PLANO CON LAS POSICIONES REQUERIDAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18803 | Buenas tardes, solicitando de su valiosa ayuda debido a que en nuestro Plano: GA-03-PLANO_DE_EQUIPOS-CDW_7450_CUAUTITLAN, nos indica nuevo mobiliario y equipos, siendo tal que en nuestro Scope únicamente vienen los suministros de mesas de acero inoxidable; lo que nos genera duda con el resto, sí los suministrarán directo al CEDIS o gestionamos su llegada. El tema que más nos impacta son 2 Tarjas triples que llevamos nuevas como lo indica el proyecto, debido que nos impacta para entregar operando nuestra segunda Etapa, para lo cual el suministro de estas las tenemos contempladas para el 01 de Julio. Se acompaña Plano: GA-03-PLANO_DE_EQUIPOS-CDW_7450_CUAUTITLAN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18804 | Saludos, se adjunta archivo con detalle de soportería, canalización y cableado de baterias donde se hace la propuesta para llevarla por cubierta, en espera de sus comentarios y VoBo para comenzar con los trabajos correspondientes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18805 | Referente al RFI #10 Se comparte evidencia fotografica en NOTAS Y DOCUMENTOS de lo mencionado en el RFI #10, El espacio que se esta asignando para el transformador 1 en el cuarto electrico, esta muy reducido, el area de concervación menciona que tienen mas tableros y otro transformador, del cual requieren de espacio y mantenimientos, de igualforma mencionan que sereducira el espacio, ademas de las instalciones que se encuentran por arriba de este cuarto que conectan al sorter y que entodocaso se necesitaria una unidad de enfriamiento (minisplit o extracción)para mitigar las temperaturas generadas en este cuarto y evitar sobrecalentamientos en los tableros, es por eso de igual forma solicitamos su apoyo, para ver si se puede reubicar este transformador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18806 | De acuerdo al proyecto de baterías de litio se hace la observación referente a la colocación de extintores, para las diferentes zonas de cargadores, se indica en los planos de proyecto (A-401C Detalle 4 A-101C) que solo se realizara la señalización en piso, pero no indica la fabricación de algún tipo de soporte para colocar el extintor, se hace mención de esto, ya que los extintores que están entre estaciones de cargadores no hay donde sujetarlo o soportarlo y solo hace mención de la señalización y se coloque en el piso, nos podrían confirma si se fabricara algún tipo de soporte para estos extintores y en caso de ser así nos podrían compartir el detalle del soporte y en caso contrario solo confirmar que el extintor se quedara en piso, sin más quedamos atentos de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18807 | De acuerdo proyecto se hace la observación con referente al transformador 1 (TRS 1) el cual indica proyecto se coloque en el cuarto eléctrico que se encuentra en nave dos, se solicita su validación para reubicar del transformador 1 hacia donde se colocaran los otros tres trasformadores en mezanine, el motivo de este movimiento es porque el área donde indica proyecto que se coloque está muy reducido, nos podrían confirmar si no hay inconveniente. Se comparte evidencia en notas y documentos. | 2 | No se podrá reubicar transformador ya que se requeriría un nuevo cálculo de alimentadores. | 9 | 22781 | 1425
18808 | REFERENTE AL RFI #6 NOS PODRIAN AYUDAR COMPARTIENDO EL BOLETIN QUE MENCIONAN EN SU RESPUESTA, YA QUE NO ESTA CARGADO EN TRIRIGA, POR FAVOR, QUEDAMOS PENDIENTE DE ESTE, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18809 | De acuerdo al proyecto de baterías de litio se hace la observación referente a la colocación de extintores, para las diferentes zonas de cargadores, se indica en los planos de proyecto (A-401C Detalle 4 A-101C) que solo se realizara la señalización en piso, pero no indica la fabricación de algún tipo de soporte para colocar el extintor, se hace mención de esto, ya que los extintores que están entre estaciones de cargadores no hay donde sujetarlo o soportarlo y solo hace mención de la señalización y se coloque en el piso, nos podrían confirma si se fabricara algún tipo de soporte para estos extintores y en caso de ser así nos podrían compartir el detalle del soporte y en caso contrario solo confirmar que el extintor se quedara en piso, sin más quedamos atentos de sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18810 | De acuerdo con el proyecto se hace la observación en el plano (IE-03ª ALIMENTACIÓN DE CARGADORES ZONA 3 CDW) el cual indica que se coloquen 3 transformadores de diferentes KVA, pero en esta área indicada de proyecto, en sitio el mezanine no tiene rejilla Irvin, se colocara rejilla Irving para soportar estos transformadores y una malla perimetral para su restricción a personal no autorizado, se agrega evidencia fotográfica del área sin base. Nota: se agrega evidencia en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18811 | Referente al proyecto de arracheras, se hace la observación en especifico de los planos electricos, se reviso el diagrama DU-01 con una fecha del 9 de abril del 2023 el cual, en notas menciona OC1 con cambios de calibre por caida de tensión y se agrega el tablero AR, de acuerdo a esto, se observo que hay otro plano (DIAGRAMA UNIFILAR) con una fecha más actualizada 18 de mayo del 2023, la cual no comtenpla la OC1, ¿nos podrian ayudar confirmando que plano es el que rigue o se tomara en cuenta para ejecutar esta instalación electrica? NOTA: SE AGREGA EVIDENCIA EN PDF EN NOTAS Y DOCUMENTOS DE LO MENCIONADO | 2 | El diagrama unifilar que debe de regir es en el que se desarrollo en la orden de cambio, el cual considera la actualización del interruptor propuesto en el proyecto ISSUE. El tablero “AR” ya estaba considerado desde el proyecto ISSUE. | 4 | 22781 | 1402
18812 | De acuerdo a proyecto se comparten los planos (DU 01A DIAGRAMA UNIFILAR TGN AB-CDW-CUAUTITLAN DU-01B DIAGRAMA UNIFILAR TGN C-CDW ) y (CDW-CUAU-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR TGN AB)(CDW-CUAU-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR TGN-C)de diagramas unifilares de baterías de litio con arreglo eléctrico ejecutado, en subestación eléctrica L, en septiembre del 2023, para posteriormente continuar con la conexión de alimentadores principales del proyecto de cargadores de litio, esto fue solicitado en el proceso de Shazam, ya que por temas de operación del CEDIS, menciono que no será imposible hacer un segundo apagado total del CEDIS, ya que esto implica un apagado, no únicamente del CEDIS, si no también de más centros de distribución que están conectados con sistemas remotos Nota: se agrega evidencia (PLANOS CON ARREGLO ELECTRICO EN COLOR AMARILLO Y EJECUTADOS) en notas y documentos | 2 | Enterados, se deberá entregar en planos asbuilt del proyecto de cargadores de litio | 9 | 22781 | 1425
18813 | De acuerdo con proyecto se comparte RFI informativo, para su confirmación, respecto a los contactos y clavijas (L16-30A) que solicita proyecto, para los cargadores de litio, ya que en una nota de proyecto donde menciona lo siguiente: (NO INCLUIDA Y DEVERA VENIR CON EL CARGADOR), EL SUMINISTRO DE CARGADORES NO VIENE CON CONTACTO POLARIZADO, como lo indica proyecto y de esta forma se notifica que será suministrado por la constructora, para aprobar su adicional. | 2 | Es alcance del proveedor del cargador de baterías realizar la conexión del cableado de alimentación proporcionado por la contratista hasta su cargador con clavija suministrada con el cargador. | 4 | 22781 | 1402
18814 | De acuerdo con proyecto (PLANOS DE BATERIAS DE LITIO COMO REFERENCIA INICIAL, IE-01A ALIMENTACIÓN DE CARGADORES ZONA 1) se hace la observación de la colocación de la unidad enchufable, proyecto menciona que se coloque una UNIDAD ECHUFABLE (DESCONECTADOR DE 3P X 30A CON PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES DE 20A), el suministro que llego a sitio por parte de Walmart fue con pastillas termomagnéticas de 3PX20A CON CAJA Y electroducto, nos podrían confirmar si se instalaran con este suministro que mando Walmart. Se comparte evidencia en notas y documentos. | 2 | Se debe de instalar tal como llegó el suministro. | 9 | 22781 | 1425
18815 | Saludos. Se envía el informe relacionado a la muestra fabricada que será instalada en el presente proyecto, el cuál contiene fotografias y datos de la pieza, si no se tiene algún comentario al respecto se informa que se continuará trabajando e instalando esta propuesta validada en la reunión de trabajo realizada el día 16 de julio del 2024 con el equipo de diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18816 | Referente a la propuesta del RFI 1, se comparte propuesta adiconal de trayectoria de las lineas de alimentación, que se colocaran sobre techumbre, ya que esta obstruye el paso de gato hacia otros equipos y es por eso que se propone la siguiente opción para librar el pasos de gato, y no obstruir alguna otra ingenieria el caso fuera. Se comparte plano con detalle en NOTAS Y DOCUMENTOS, para su autorización. | 11 |  | 2 | 97 | 41
18817 | De su apoyo referente a nuestro proyecto, al momento de realizar trazos y mediciones para colocar refuerzos en estructura para los nuevos domos prismaticos, se cruza las lineas de la instalacion de ahorrode energia existentes, las cuales obstruyen la colocacion de refuerzos, por favor indicar si alcance de proveedor de energia el movimiento de dichas instalaciones o de no ser indicarnos que accion tomar, adjunto fotografias del sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18818 | RFI #17 BASE PARA EQUIPO DE CONDENSADOR. La empresa RCR (Refrigeración), le comenta a esta supervisión, que la base existente que se tienen para los equipos de condensadores, no tiene las medidas que él requiere para la colocación de sus dos equipos. Menciona que requiere otra base de las mismas dimensiones que se tiene de la existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18819 | RFI #28 PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO En el proyecto eléctrico no se tiene un plano de desmantelamiento de las instalaciones eléctricas, que queden obsoletas, así mismo no está bien definido en el proyecto cuales son los circuitos que se quedan. Por ultimo les comento que como toda tienda que tiene tiempo, los circuitos no son los que tienen identificados en su directorio, por lo que se va a tener que verificar circuitos y en muchas veces las trayectorias. ¿Me podían apoyar con un plano de cuales líneas son las que se desmantelan? | 2 | Buen día, Los desmantelamientos se indican en la Nota 1 del plano IE-01. Toda la instalación eléctrica a partir del tablero A es nueva, ver plano DU-01 y listado de suministros. | 4 | 22781 | 1402
18820 | Le informo que en la cimentación ZC-1, la altura de la contratrabe es de 80 cms y la altura máxima de los muros es de 5.40 mts, me podrían confirmar si esto es correcto. Urge esta información porque el personal está esperando para empezar el armado (Ya están habilitando la varilla horizontal) (ya se conesto en mail del 06-Jul-23). | 2 | SE CONFIRMAN, LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE LA ZAPATA OBEDECE A LO SOLICITADO POR MECÃ�NICA DE SUELOS; EL TAMAÃ‘O DE LA MISMA ESTA DETERMINADO PARA SOPORTAR LAS SOLICITACIONES Y CARGAS ESTIPULADAS POR NORMA PARA LOGRAR EL NIVEL DE SEGURIDAD REQUERIDO POR LA MISMA. | 1 | 22781 | 2559
18821 | RFI No. 48 En la subestación se colocaron las bases conforme al boletín 08, en cuál también se indica la colocación de malla. El tramo que esta cerca de la planta de emergencia obstruye la apertura de una de las puertas para mantenimiento, se tienen dos propuestas: Ampliar la base con espacio suficiente para que personal de mantenimiento pueda maniobrar. Realizar puerta adicional sobre el mismo eje del tramo de reja en donde se pueda maniobrar para mantenimiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18822 | Hola buen día por este medio les informo lo siguiente Se realiza la acción porpuesta en el rfi pasado de vertir 2000 lt de agua en el pozo de absorción Teniendo como resultado que el agua filtro casi en su totalidad despues de 1 hora y 40 minutos Anexo fotografias Y espero sus comentarios para saber si ya podemos desplantar el pozo a partir de esa profundidas Saludos cordiales | 2 | En relación a la excavación del pozo de absorción en el área del patio de maniobras, al verter los 2,000 litros de agua, se determinó que hay absorción en el subsuelo, además la excavación ya llego a la profundidad indicada en el proyecto (h=3.60m.) se determina que se debe continuar con los trabajos de construcción del pozo tal como se indica en el proyecto; mampostería junteada con mortero de 60cm. de altura por 40cm. de ancho y muro de tabique de 28cm. huacaleado (A tizón calado) junteado con mortero cemento-arena, con la cama de grava de 40cm. de altura. | 1 | 22781 | 2559
18823 | EN EL PLANO C03, EN LA NOTA 8 Y 8A, NOS INDICA UN PAVIMENTO HIDRAULICO MR=36, NOD PODRIAN INDICAR EL ACABADO DE ESTOS PAVIMENTOS POR FAVOR, GRACIAS. | 2 | Buen día. El acabado para este pavimento es floteado o a llana, ver especificaciones de Walmart “División 02 Trabajos del Predio y Obra Exterior” Saludos. | 1 | 22781 | 2559
18824 | En el plano A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES PISOS-BA-HERMOSILLO ORIENTE-2899 se indica que en el area de salchichoneria el acabado de piso es concreto pulido, favor de indicar si en esta area se colocara loseta antiacida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18825 | REFERENTE AL PLANO FACHADAS GENERALES A-200 NO INDICA QUE ACABADO DEBERA LLEBAR LAS COLUMNAS EXISTENTE TANTO DEL EXTERIOR COMO DEL INTERIOR DE LA TIENDA FAVOR DE INDICAR QUE SE LE COLOCARA ENVIO FOTOS PARA QUE SE VISUALIZE MEJOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18826 | Buen día, en los planos A500d-PLANO DE MOBILIARIO IV-3014 (ejemplo espacio colaborativo) nos indica una especificación (6.19) en acabado laca transparente y regularmente se coloca el laminado plástico gris, ¿nos puede indicar si es correcto dejar la mesa de trabajo solo con laca transparente por favor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18827 | Con respecto al Muro Cortina indicado en proyecto, se está solicitando colocar una cara de tablara roca hacia el Área de Tras Tienda, en proyecto nos indica que debe de ir del nivel de piso hasta el nivel bajo de estructura. Generalmente en otros proyectos no hemos colocado la Tablaroca, solo se coloca el lambrin de triplay a 2.40 m tal como indica proyecto. Por favor de confirmar si es necesario colocar esta cara y de ser así ¿hasta qué altura la debemos colocar? (Se anexa capturas de pantalla de plano AL02- ALBAÑILERIA EN MUROS I-3014) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18828 | REFERENTE AL PLANO PLANTA DE MUROS A-103 INDICA QUE SOBRE EL EJE A ENTRE LOS EJES 4 AL 7 SOLO INDICA QUE SE DEBERA DE COLOCAR PINTURA, PERO LOS MUROS O MAS BIEN EL ACABADO DE YESO ESTA YA MALTRATADO , LO CUAL SE RECOMIENDA REPARRLOS CON YESO, ENVIO FOTOS PARA QUE SE APRECIEN MEJOR LO QUE LES COMENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18829 | REFERENTE AL PLANO PLANTA GENERAL DE PLAFONES A-100b NO INDICA NADA DE ACABADO EN EL PLAFON DE PISO DE TIENDA , EXISTE EN EL PLAFON ACABADO DE YESO PINTADO CON COLOR BEIGE PERO EL PLAFON EXISTENTE YA ESTA MALTRATADO, LO CUAL SE RECOMIENDA REPARARLO CON YESO Y APLICARLE PINTURA BLANCA, ENVIO FOTOS PARA QUE SE APRECIEN MEJOR LO QUE LES COMENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18830 | El presente es con la finalidad de solicitar su apoyo con referencia al acabado que deberán llevar los refuerzos M1, ya que la contratista comenta que solo se hace mención sobre el acabado de la estructura y bases en cubierta aplicando pintura esmalte CMX 1006 ó SW 1006 gris esto se indica en el plano (A-102a) nota 21.1 mantenimiento a estructuras generales) pero no menciona en específico para los refuerzos, la duda surge sobre el color distinto que existe en la estructura al interior de la unidad ¿Qué tipo de acabado deberá llevar dichos refuerzos a realizar? NUEVO RFI Buen día, nuevamente se solicita su apoyo, la contratista refiere que no lo consideró dentro de sus alcances ya que revisó el proyecto y no visualizó dicho detalle; la pregunta es: ¿se considera adicional para la contratista ya que no fue contemplado desde un inicio esta oportunidad? | 2 | LOS REFUERZOS ESTRUCTURALES QUE SE VAN A CONSIDERAR NUEVOS DEBEN TENER UN ACABADO A BASE DE DRY FALL COLOR BLANCO, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE | 1 | 22781 | 2559
18831 | REFERENTE AL PLANO DE A-101d PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS NO INDICA QUE ACABADO SE COLOCARA EN LOS MUROS DEL ACCESO A LOS BAÑOS , SON MUROS DE PLASTICO ASI TAMBIEN EL EL CUARTO DE FACTURACION QUE COLINDA CON EL FAMILY ROOM, FAVOR DE INDICAR QUE ACABADO LLEVARA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18832 | REFERENTE AL PLANO PLANTA DE MUROS A-103a INDICA QUE LOS MUROS DEL EXTERIOR SERAN DE BLOCK E INDICA QUE EN EL DETALLE B SE DEBERA DE COLOCAR ANTRIGRAFITI, PERO EN EL PLANO DE FACHADAS GENERALES A-200 INDICA APLICACIÓN DE PINTURA VERDE, FACAR DE INDICA RQUE SE DEBER COLOCAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18833 | REFRENTE AL PLANO DE CONJUNTO C-03, INDICA, QUE COLINDANTE AL PREDIO DONDE SE UBICA CORREOS DE MEXICO , SE DEBE DE COLOCAR EL TRANSFORMADOR, NICHO DE CFE , NICHO DE AGUA Y UBICACION DONDE SE COLOCAN LAS TARIMAS DE LA TIENDA, POR LO QUE SOBRE ESA COLOINDANTE EXISTE UNA CORTINA QUE DA ATENCION A CLIENTES , POR LO QUE SE DEBERA DE REUBICAR ESAS ELEMENTOS , YA QUE POR PARTE DE LOS ACUERDOS QUE SE EXISTEN CON EL DUEÑO SE DEBERA DE RESPETAR ESE ACCESO DE CORREOS, SE PROPONE GIRAR EL TRANFORMADOR Y NICHOS. ADJUNTOI FOTOGRAFIAS PARA QUE VEAN LA SITUACION GRACIAS. | 9 |  | 2 | 13 | 41
18834 | Buen día, el siguiente RFI es por una observación en campo sobre el acceso a salchichonería en el cual justo en frente se encuentra una columna y reduce el espacio para el acceso hacia salchichonería y la cámara de la misma (imagen 1), lo cual vemos que sería un poco difícil a la operación se propone recortar el muro lateral a la tura de la vitrina para ampliar el rango de maniobra de acceso, (imagen 2), además se podría cambiar el abatimiento de la puerta de imparto y ayudaría aun más, esto también se plasma en la imagen 2. Cabe mencionar que esto NO generaría adicional. Esto lo vemos funcional, salvo su buena opinión, quedo atento a sus valiosos comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18835 | Buenas Noches:En los planos que anexaron en la Orden de Cambio marcan varios detalles y hacen referencia a otros planos los cuales no se encuentran en proyecto subido a Tririga, por lo que pido de su apoyo para que aclaren si nos debemos de apegar a la Orden de Cambio o si se deben de tomar en cuenta los detalles mencionados en los planos, si este es el caso, nos compartan los planos que se mencionan. Gracias. | 2 | Como se indicÃ³ de un inicio para el tema de imagen, no existe un proyecto, por lo que se deberÃ¡ llevar a cabo conforme a la memoria descriptiva y planos que de referencia que sirven para cuantificar los m2 de pintura. Respecto al proyecto de techumbre , no existe alguna Orden de Cambio que modifique o cambie el planteamiento original de techumbre. | 9 | 22781 | 1425
18836 | Buenas TardesEn el RFI No. 1055546, se realiza la siguiente pregunta:En los planos de RENSA, la cámara Reach-In de Frutas y Verduras no trae poste ni rejillas para exhibición al público, por lo que se solicita nos indique con quien se vera este suministro, ya que no viene en el SCOPE o Listado de Suministros de Proyecto.Pregunta que no tuvo una redaccion clara, ya que se me solicita aclarar, por lo cual tratando de cumplir lo solicitado se exponer lo siguiente:En el plano GMR-2 CAMARAS BA TIJUANA SUR, se encuentra una nota en la que menciona que el Mobiliario de la Cámara de Frutas y Verduras es alcance de otro proveedor.En el Scope y Listado de Suministro, no se trae ningún proveedor que suministre el mobiliario de exhibición de la Cámara de Frutas y Verduras.Por lo que solicitamos de su apoyo y se nos indique cual es el proveedor de estos racks para asi solicitarlos y se entreguen ante | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18837 | Buenos días Por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En los planos de acometida eléctrica (c10, c10e), se menciona de la creación de un nicho de medición nuevo a límites del predio, pero hacen falta planos de sistemas ya que en un detalle del plano “c10 Acometida eléctrica” menciona un nodo para medición de datos y no se tienen detalles de este, faltan detalles del cable de control. De la misma manera se menciona cambio de transformador y no hay planos que lo detallen, o existe la posibilidad de que el nuevo transformador y medidor queden instalados en el mismo sitio en el que se encuentran actualmente. Dentro de la trayectoria de los ductos para la alimentación al trasformador hay una transición de subterráneo posteriormente sube al andén 90 cm, no se encuentran detalles de dicha transición. Se anexa fotografía del área, así como captura de pantalla de plano. Quedo atento a sus comentarios. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18838 | EN EL PLANO A403 DE LINEA DE CAJAS, NO SE APRECIA LA COLOCACIÓN DE ACRILICOS, ¿AUN SE CONSIDERAN? | 2 | favor de enviar el presupuesto de la omisiÃ³n del alcance | 9 | 22781 | 1425
18839 | Buenas tardes Por este medio les informo lo siguiente:Derivado de la reunión que se llevó a cabo el día de hoy, la empresa contratista realizará en las áreas del estacionamiento, donde se tiene el espesor solicitado por proyecto (5cm), la aplicación de SLURRY, ya que se presentan oportunidades como: grietas, alabeos y textura abierta. Anexo evidencia Fotográfica del área donde se realizará esta acción, así como videos de las áreas donde hay alabeosNOTA: ESTOS TRABAJOS NO GENERARAN COSTE EXTRA, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLE CON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN PROYECTO. | 2 | Por parte de Diseño nos damos por enterados, únicamente se comparten comentarios y recomendaciones por parte de Geotecnista para su consideración:ComentariosCabe mencionar que el slurry solo cubrirá y sellará las grietas o fisuras presentadas actualmente, por lo que es importante mencionar que es probable que posteriormente surjan grietas en otras zonas del pavimento, por lo que se debe de tener un programa de mantenimiento en las afectaciones a futuro, debido a que el origen de las afectaciones (oportunidades) surgieron después de la colocación de la nueva capa de pavimento.Es importante mantener la calidad de los trabajos según lo especificado en el proyecto original.RecomendacionesMantener un registro detallado de todas las reparaciones y mantenimientos realizados.Para este caso en particular, se empleará un sello de acuerdo con el nivel de oportunidades presentadas en el pavimento.Se | 1 | 22781 | 2559
18840 | De su apoyo referente al plano AE-02 DIMEO ALUMBRADO PISO DE VENTAS, en el cual nos indica la distribución de las nuevas luminarias de piso de ventas, pero este plano no se encuentra actualizado con la actual distribución de la tienda, específicamente con el área electrónica la cual cuenta con faldón y con un acomodo de luminarias en sentido diferente al resto, por favor compartirnos boletín con la información actual y la confirmación si es necesario un ajuste adicional en esta instalación. Comparto evidencia fotográfica del sitio y el área en el plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18841 | RFI No. 15T Se tendrán alguna actualización referente al peso del condensador, de la antena y de sus respectivas bases?, de igual forma solo para verificar, ¿nos podrían proporcionar un plano donde indiquen su ubicación? Por favor, ya que si lo acomodo con respecto al plano “IAA-02 – PLANTA CUBIERTA” (planta de equipos), el condensador queda entre los Ejes 1 y 2, pero en su plano “ES-701_BASE DE CONDESADOR_REVA” hacen referencia a los Joist reforzados indicados como “JR-1” para ubicar el equipo, pero dichos joist se encuentran entre los ejes 2 y 3 acorde a su plano de cubierta entonces, para validar los datos ¿me podrían proporcionar un plano donde se indique su ubicación o si cuentan con actualización de la planta de equipos?, se tienen los planos con la revisión 0 con fecha de abril del 2022 para estos planos.Adjunto imágenes con los puntos mencionados.PLANO “ES-701_BASE DE CONDESADOR_REVA” | 2 | Se carga boletín a la carpeta 00 Boletines en Tririga con la ubicación de la base del condensador y la antena. Favor de considerar los ejes de los planos estructurales, ya que es correcta la ubicación del equipo de acuerdo a los ejes 2 y 3. | 4 | 22781 | 1402
18842 | Rfi. No. 12 De acuerdo a los rfi No. 3,8 y 9 donde se menciona si se pueden dar recomendaciones referente a la inestabilidad del terreno y asi mismo con la presencia de agua, el dia de ayer se tuvo la junta con personal de proyectos , mecanica de suelos se anexan los acuedos que se llegaron : 1. Se colocara piedraplen donde se encuentre agua 2. Realizar una escarificacion de 30 cms y colocacion de cal donde solo se observe en el terreno ( material ) solo se vea humedo esto en las excavaciones de los muros de contencion y asi mismo en la huella de la tienda 3.. En el area del estacionemiento no se va realizar ningun tratamiento Fueron los puntos que se vieron y las indicaciones que nos dieron nos pudieran el visto bueno de estos puntos | 2 | Derivado de la reunión del día de ayer y del reporte compartido de las zonas afectadas se comparten las siguientes recomendaciones: Para el caso en donde se tenga únicamente suelo húmedo, se deberá escarificar 30cm y agregar del 4% al 6% de cal, posteriormente mezclar y emparejar la superficie para poder realizar los trabajos. A continuación, se presenta fotografías de las condiciones del suelo para esta recomendación. En el caso en donde se tenga la presencia de nivel freático (zonas puntuales), se recomienda eliminar la mayor cantidad de agua de la forma más sencilla que puedan realizar en obra para poder trabajar y posteriormente colocar un pedraplén de 25cm de espesor compuesto por rocas de tamaño máximo de 4” en el desplante de los muros, para rellenar los huecos en la superficie del pedraplén se podrá tender una capa superficial de grava de 1”, esto es únicamente para tener | 1 | 22781 | 2559
18843 | EN EL PLANO A102.1 DETALLES DE CUBIERTA , EN EL DETALLE 8, SE INDICA LA COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO(COLCHONETA 4") , DICHO AISLAMIENTO ES DE TIPO FLEXIBLE Y YA FUE SUMINISTRADO A SITIO POR EL CONTRATISTA. SIN EMBARGO EN LA SECCIÓN 07210 "AISLAMIENTO PARA OBRAS" DE LAS ESPECIFICACIONES WM 2023, SE INDICA QUE PARA CLIMAS TROPICALES YO ZONAS CON ALTA HUMEDAD SE DEBERA CONSIDERAR AISLAMIENTO RIGIDO EN CUBIERTAS, SEA TERMOFOAM O FOAMULAR. PARA SU INFORMACIÓN, SE UTILIZARA LA COLCHONETA CONFORME A PROYECTO. | 2 | Buena tarde, quedamos informados. | 0 | 22781 | 829
18844 | De su apoyo referente al plano A-102C, en el cual se nos especifica que el aislante para la cubierta para este proyecto debe de ser colchoneta, la contratista general comenta que en casos similares han estado utilizando fomular en lugar de colchoneta, por favor indicar si continuamos de acuerdo a proyecto o consideramos algo diferente y de ser así compartir especificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18845 | Buenas tardes:En materia del Aislamiento rigido de entrega inmediata no se consigue la marca Owens Corning su producto Foamular Rosa, que es con el que cuenta la unidad actualmente, la entrega se iria a 20 dias habiles, retrasando el avance de obra mas de un mes, sin embargo de la marca Aislapanel su producto Termofoam de color blanco esta en entrega inmediata, por lo que la contratista solicta la autorizacion para la compra de Termofoam Blanco y de requerise que sea del tono rosa se podria aplicar pintura vinilica con el aspersor para igualar color existente, esto con el fin de poder acelerar los trabajos correspondientes al mantenimiento de techumbre.La aplicacion de la pintura no afectaría la función de aislamiento térmico.Gracias. | 2 | Tanto el material propuesto en proyecto original como el material propuesto para reemplazo se encuentran en las especificación de Walmart y su valor “R” es el mismo por lo que no habrá ningún tema en cambiarlo; sin embargo, para el tema de pintura la contratista deberá contactar al proveedor del producto y obtener una carta con sus recomendaciones y especificaciones, así como garantías sobre el producto para poder autorizarse la pintura del mismo, comparto imagen: | 1 | 22781 | 2559
18846 | RFi No. 43 Nos pudieran indicarsin el cto de residuos peligrosos va ir alarmado ya que en el plano no indica que se alarme ese cto | 2 | Se confirma de acuerdo a guías de seguridad que no va alarmado el cuarto de residuos peligrosos. | 0 | 22781 | 829
18847 | Durante la instalación de los tableros eléctricos la contratista solicita conocer los alcances de Bombas Suarez en relación al arranque de los equipos, ya que esta menciona que no tiene ningún tipo de alcance con los tableros de control y estas conexiones las debe realizar el técnico que arranque los equipos, se le envió un correo a Bombas Suarez solicitando el alcance del técnico que arrancara los equipos y esta fue la respuesta: "El técnico de bombas Suarez que realizara el arranque solo revisa que este bien conectados los equipos, su eléctrico instalador debe de conectar los equipos". Favor de indicar los alcances de cada uno con respecto a la instalación eléctrica de la contratista y del técnico de Bombas Suarez para no afectar la garantía de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18848 | De su apoyo referente al plano A-102, en el cual se nos indica el lugar y tamaño de los domos prismaticos, en dicho plano no se nos indica ningún domo para el área de trastienda, por favor confirmar si este alcance es correcto, de no ser así por favor compartir boletín con las especificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18849 | REFERENTE AL ALCANCE DE LO ELECTRICO DE REFRIGERACION NO EXISTE ALCANCE PARA LA CONSTRUCTORA, ES DECIR INDICA SOLOLLEGAR EL ALIMENTADOR HASTA EL TABLERO "R" Y NO HAY MAS ALCANCE, LO CUAL NOS PODRIAN INDICAR SI ESTO ES CORRECTO O FALTA LLEGAR CON ALIMENTADORES ARRIBA DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION PARA SUS CIRCUITOS, SI ES ASI MANDAR EL BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18850 | Buen día este RFI se genera por una duda en cuanto al alcance de la contratista, Como apunte en las notas generales del plano (DEM-01 DEMOLICIONES_SCI_CD JUAREZ _2377) se indica que,” …EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE DESMONTAR, RETIRAR, DEMOLER YO DESALOJAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS YO SANITARIAS; etc.” Pero la contratista refiere que en el plano (HCM-01 INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE BOMBAS-2377) se indica “…CONSIDERAR QUE LOS TRABAJOS LOS EJECUTE EN PROVEEDOR DE EQUIPOS PARA RESPETAR GARANTIAS DE EQUIPOS”, la duda es la siguiente, ¿dichos alcances deben ser por parte de la contratista o por parte de WM se tendrá el alcance hacía el proveedor por temas de garantías? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18851 | Consecuente al recorrido de obra se deriva el siguiente RFI dado a lo ejecutable en proyecto al cambio de cubierta de la techumbre; existe una zona que presenta parches de las cuales no se tiene alcance dado a lo visualizado en planos, se indica posibles pequeñas filtraciones en dicha zona, dichos parches comienzan justo en el límite del área considerada para el cambio de las láminas, es decir en las “charolas” que siguen, aludiendo a los puntos asentados en minuta es que se envía el siguiente RFI para dos puntos en especial. 1.- Aprovechando los trabajos en cubierta, considerar el cambio de las láminas en dichos parches 2.- Hacer del conocimiento sobre esta oportunidad a futuras observaciones Para mayor visualización a la oportunidad, se envía un PDF del reporte con fotografías con lo anterior descrito *adjunto* en notas y documentos. Sin más envío un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18852 | El siguiente RFI es derivado del recorrido en conjunto con gerencia de construcción, diseño y eficiencia operativa, ¿nos podrían auxiliar con información sobre si habrá alcances en el centro llantero por favor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18853 | favor de indicar que alcances llevamos en area de farmacia y consultorio médico en cuanto a puntira se refiere. Enviarnos boletín yo detalle correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18854 | favor de indicar que alcances llevamos en area de farmacia y consultorio médico en cuanto a puntira se refiere. Enviarnos boletín yo detalle correspondiente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18855 | Buenas tardes:La reja de acceso a recibo, la jaula de alto valor, la jaula de electronicos, puerta de cuarto de carton y puerta del cuarto de basura, se les debera de dar mantenimiento ya que dentro de los alcances de la memoria de la OC no se mencionan. Gracias | 2 | Al ser un proyecto especial con alcance Ãºnico de sistema de techumbre estos elementos no cuentan como un alcance dentro del proyecto | 9 | 22781 | 1425
18856 | En el proyecto se indica instalar un tanque de diésel para alimentar la bomba de combustión pero este al funcionar por gravedad genera un punto de tropiezo por donde pasan las tuberías del tanque a la bomba favor de indicar si se debe considerar algún tipo de escalón para esta tubería | 2 | Se carga en Trirriga en la carpeta de boletines el detalle para la alimentación del tanque diésel a la bomba diésel. | 1 | 22781 | 2559
18857 | Buen día, Derivado a la visita del proveedor de equipos del SCI (bombas Suarez) para el levantamiento sobre las piezas que fueron sustraídas del cuarto de bombas; muy independiente a eso y aprovechando su visita hizo una revisión rápida de lo que ya se tenía concluido, a raíz de eso hizo una observación puntal, que, para el arranque del motor eléctrico dado el tamaño y las capacidades, ocupará 6 puntas calibre #4 con su respectivo cable desnudo, desde el motor eléctrico hacia el tablero de control, este detalle no viene marcado en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR por lo cual estoy generando este RFI puesto que como menciona sin esta alimentación de 6 hilos hacia el tablero de control mencionado no podrá hacer operar el equipo, así mismo la contratista me solicita el envío de este RFI para efectos de adicional a su alcance, aunado a esto de ser aprovado, se estaría solicitando la represen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18858 | REFERENTE AL CUARTO DE BASURA QUE INDICA EN EL PROYECTO QUE DDEBE DE TENER FRIO, EL DESCONECTADOR DE EL EQUIPO QUE VA ADENTRO DEL CUARTO, EN LOS PLANOS ELECTRICOS INDICA QUE DEBE DE IR EN EL CUARTO DE BASURA ADENTRO , PERO EN LOS PLANOS DE RFRIGERACION LO INDICA ARRIBA EN DONDE VA LA CONDENSADORA, FAVOR DE INDICA DONDE SE DEBE DE COLOCAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18859 | EN EL PLANO ID01 CONTACTOS REGULADOS NO SE INDICA CONTACTO PARA EL RELOJ CHECADOR ¿DEBERIA DE ADICIONARSE UN CONTACTO O LLEVA ALGUN OTRO DE TIPO DE ALIMENTACIÓN? YA QUE TAMPOCO SE INDICA EN EL PLANO IE02 DE CONTACTOS NORMALES. | 2 | Buena tarde. Las cantidades de contactos están conforme a guías mecánicas vigentes, Sistemas Walmart ha indicado que su alimentación se realiza por "POE", es decir, por medio del mismo cable utp indicado en el plano ID-04. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
18860 | Buen dia, en las notas e imagen que se comparte no se está mencionando que calibre y tubería se debe de colocar para poder conectar los halcones.Quedo pendiente de su respuesta. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18861 | Buena tarde me pueden apoyar con el plano para la alimentación eléctrica del secador de manos en el área de family room, ya que por proyecto indica la colocación del accesorio pero en ningún plano señala como se alimentara. Anexo evidencia Quedo pendiente de su respuesta, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18862 | En el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2899 se indica en la tabla de cedula de cableado instalar 2 tuberias y cableado de 250, pero en en la simbologia se muestra con cable stabiloy, favor de indicar si se instalara de acuerdo a la tabla de cedula o si se instalara cable stabiloy y de ser asi cual sera el calibre de este | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18863 | Buenas dias:En los planos de cortes A300-CORTES GENERALES-2225, se apresia que la altura del faldon que se colocara sobre las camaras de media y baja temperatrura y da hacia piso de ventas es de una altura de 1.20 mts, en el plano GA060-PLANO DE PLAFONES ABARROTES-2225, indica que el faldon debe de llegar hasta el nivel de la Estructura esto indicado por estas sigles (N.L.S.F. A ESTR.)Por lo que solicito me aclaren cual debe de ser la aultura del faldon que va sobre las camaras y tiene vista al piso de ventas ???Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18864 | En el plano IAA6-CORTES GENERALES-2899 se indica instalar los plenos para las unidades paquete a una altura de 5 metros y en el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS-2899 se indica instalar las luminarias a 5 metros, la tienda nos indica que a esa altura no se refresca la tienda ya que anteriormente estas se encontraban más abajo, si se bajaran los plenos estos quedarían por debajo de las luminarias. Favor de indicar si se debe cambiar la altura de los ductos y de ser asi que altura considerar para instalarlos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18865 | Referente al RFI 1050765 favor de indicar si los plenos pueden quedar mas abajo de las luminarias, ya que la tienda indica que el aire no es suficientea la altura que se instalaron (5 metros). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18866 | En el plano estructural ES-501_REJACERO (DESDE MURO DE BLOCK)-3014 en el cual indica una altura de 2.25 (existe rejacero de 2.00 o 2.250) en el DETALLE DE ELEVACION (DET-2); pero en los planos de exteriores en la especialidad de arquitectónicos C02b-DETALLES Y ALZADOS DE REJACERO II-3014, III, IV, V y así sucesivamente; me están indicados una altura de 1.65. en todos los alzados es la misma altura, cabe mencionar que no existe rejacero de 1.65cm, sino 1.50cm, nos pueden indicar que altura se respetará para la rejacero perimetral por favor.? Anexo imágenes de referencia para apoyo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18867 | EN EL PLANO IE02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS , SE CONSIDERA PARA AMASIJO MANTENER YO REUTILIZAR EL LUMINARIO QUE SE ENCUENTRA EXISTENTE, SIN EMBARGO LAS LUMINARIAS DE DIHCA ZONA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, LLENAS DE GRASAHARINAS Y CON EL ACRILICO MALTRATADO POR EL CALOR(VER FOTOS), FAVOR DE INDICARNOS SI ¿SE MANTIENEN? O ¿SE CAMBIARIAN DICHAS LAMPARAS POR UNAS NUEVA | 2 | Cuando se realizÃ³ el diagnÃ³stico estas luminarias se encontraban en buen estado es por esto por lo que se ha indicado su reutilizaciÃ³n en el proyecto, realizar limpieza como indica el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
18868 | En el plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-2899 no esta indicado ni considerado luminarias para el andador peatona, favor de indicar si esta area debera llevar luminarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18869 | RFI INFORMATIVO EN RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SE ACORDO QUE EN EL AREA DE ANDENES Y TRASTIENDA CAJAS Y ACCESO A CAMARAS DE CONGELACION Y REFRIGERACION SE REALIZARA UN TRABAJO DE DPA Y AUTONIVELANTE EN GRIETAS DE MAS DE 30CM DE DIAMETRO DEL DAÑO ACUERDOS EN MINUTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18870 | RFI No.3 Se requiere de la colocación de un angulo para soportar la lámina en las fachadas frontales y traseras, favor de indicarnos las especificaciones de este ángulo. dicho angulo no viene indicafo en proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18871 | En el plano DEM 01, en la parte de trastienda entre el área de farmacia y facturación indica cambio de piso de concreto, sin embargo, se detecta que alrededor de los muros se cuenta con ángulo de protección ya que en esa área tenemos acceso a tienda, este elemento será necesario quitarlo y posterior colocación.? Se adjunta evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18872 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS (imagen 1) nos indica canalización con tubería para 2 pantallas en comedor y una en Sala de descanso, de los cuales la canalización ya quedo realizada y guiada hacía las antenas que nos indica proyecto (imagen 2); en conferencia con Diego Carpinteyro nos indica que por el momento no se tiene alcance en cuanto a WM TV por proveedor y la única antena satelital en uso es la de respaldo MDF (imagen 3) la cual en ningún plano nos aparece, ¿me podrían indicar que si se deberá realizar algo más para tener los servicios en estos sitios (comedor y sala de descanso) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18873 | REFERENTE AL PLANO ID-04 VOZ Y DATOS, INDICA QUE SE DEBEN DE COLOCAR SALIDAS DE DATOS PARA COLOCAR UNA ANTENA DE AP´S EN CAMARAS DE REFRIGERACION , ASI TAMBIEN INDICA DIPOLO AL INTERIOR DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION, PERO EN EL LISTADO DE SUMINISTRO NO INDICA , FAVOR DE INDICAR QUIEN LO SUMINISTRARA.GRACIAS. | 2 | Favor de revisar el plano ID-04 e ID-04b se indican las salidas y de acuerdo a listado de suministros se indican la partida, mismas que son suministradas por el equipo de GNFR. comparto imagen: | 4 | 22781 | 1402
18874 | Buenas Tardes: En el proyecto, en la parte interna o baja de los ventiladores atmosfericos marca que se coloque un marco para dar mayor resistencia y se fije la colchoneta, mas no indica si en la paertura que queda se debera de colocar malla, varillin o algun otro elemento que npide un libre acceso por techumbre hacia la unidad. El area donde se encuentra la tienda es una zona peligrosa y con un indice medio de delincuencia, por lo que se pide la autorizacion para este adicional y quede resguardada la unidad. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18875 | RFI No.41 Nos pudieran indicar si llevmoa anuncio espectacular en esta unidad ya que en el plano de diagrama indica que vienen los circuitos | 2 | Se confirma que no se aplica el anuncio espectacular. | 0 | 22781 | 829
18876 | Buenas Tardes En el proyecto no se marca ningun tipo de trabajo para el arbol que se encuentra en fachada, este arbol dificulta los trabajos que se realizaran en la fachada, ya que varias ramas se encuentran ya golpenado y rayando el acabado de la fachada, asi como la copa deeste se encuentra ya sobre la techumbre y esto porboca que caigan hojas lo que genera que se tapen las B.A.P., por lo que solicito se me indique que tratamiento se debe de dar y en caso de que sea poda, los alcances que se deben de tener, asi mismo si se cuentan con las licencias o permisos para realizar estas actividades y en caso de que no se tengan, quien las debera de tramitar. Adjunto fotografias en la pestaña de Notas y Documentos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18877 | Buenas tardes En la respuesta que emitieron sobre el RFi No. 1047180 en la cual menciona que los alcances que se tiene para el arbol que se encuentra en la facahada estan marcados en el plano DEM-08, Concepto 21, les comento que este plano no se encuentra cargado en la plataforma (Adjunto pantallazo comoevidencia), por lo que solicito lo carguen y podamos ver el alcance de dicho arbol, asi como tambien mencionan que se encuentran mencioado en el la memoria descriptiva, la cual la unica referencia que trae es que se debera de realizar una poda, mas no indica que tipo de poda, si debe ser estetica o hasta las ramas secundarias. Derivado de lo anterior solicito su apoyo para que se nos comparta el plano DEM-08. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18878 | RFI No. 28 Dureante el trazo de los muros de contencion y cimentacion hay un arbol que se tiene que consetvar pero se observa que la raiz y su follaje puede ocacionar problemas a futuro; esto es para que lo consideren para evitar un problema a futuro se anexa fotografias del arbol | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18879 | Buen día, nos podría ayudar con el siguiente RFI, en uno de los accesos; (el más próximo al espectacular) se encuentra un ejemplar arbóreo del genero ficus, el cual interfiere con la trayectoria de la rejacero, pero el problema más notorio sería que este ejemplar está muy cerca del futuro portón a colocar en dicho acceso, lo cual nos limita para poder ejecutar de manera favorable una adecuada cimentación, aunado el tipo de abatimiento del portón sería entorpecido por las ramas del mismo, por lo cual, ante tal situación, se propone un cambio de abataminiento (el cual se envía), y también en espera de que nos pudieran apoya en considerar un cambio de trayectoria de la rejacero, ya que la cimentación de esta también estaría comprometida por la raíces del ejemplar, o díganos si sería factible el retirar el ficus y continuar tal cual indica proyecto (con su respectivo permiso de tala) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18880 | En el plano C11 - PLANO DE AREAS PERMEABLES se indica colocar arboles palo verde, pero la contratista indica que en el plano de concurso se indicaba colocar yukas, debido a este cambio se genera un sobrecosto en el presupuesto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18881 | DE ACUERDO AL PLANO C14 DE UBICACIÓN DE LA REJACERO, SOBRE LA AV FCO I MADERO INDICA COLOCAR REJARECO , DETALLE DE ALZADO "EXT-2"(CON 0.70 CM DE BARDA DE BLOCK Y 2.0O MTS DE REJA), SIN EMBARGO DESDE LA EXPLANADA EN EL CRUCE DE CDAD PEMEX CON AV FCO I MADERO Y HASTA 50MTS APROX SOBRE LA AV FOC I MADERO, SE ENCUENTRAN SEMBRADOS ARBUSTOS IXORA COCCINEA QUE NO SE APRECIAN EN EL PLANO C03A (ADJUNTO FOTOGRAFIAS). ¿PARA ESTE CASO QUE HACEMOS? 1.-PODA DE ÁRBUSTOS Y COLOCACIÓN DE REJA Y BLOCK 2.-SOLAMENTE COLOCAMOS LA REJA , YA QUE PARA COLOCAR EL BLOCK NO TENDRIAMOS ESPACIO 3.-NO COLOCAR NI BLOCK NI REJA, Y DEJAR LOS ARBUSTOS COMO CONTENCIÓN 4.- DERRIBO Y RETIRO DE ARBUSTOS Y COLOCACIÓN DE REJA Y BLOCK | 2 | Buen dÃ­a, colocar la reja y el block de acuerdo a proyecto, se debe hacer la poda y retiro donde se deba colocar la cimentaciÃ³n (ver plano estructural ES301a) | 1 | 22781 | 2559
18882 | En el area de apartado se detecto terrazo dañado, sin embargo no viene considerado en plano de proyecto para realizar cambio de piso, la medida de las piezas es de 40x50 cm. Se van a cambiar estos elementos?, adjunto PDF con evidencia fotografica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18883 | De acuerdo a nuestro proyecto plano DEM-05 no contamos con alcance en la cubierta de las dos areas de carritos al frente de la tienda , derivado de las filtraciones que se presentan en esa area y por peticion de la operadora se nos solicita considerar esa area como alcance , indicarnos si seguimos conforme a proyecto o si se considera como adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18884 | RFI No. 29 En el area jardinada nos pudieran indicar como seria la estructura( para el relleno ) | 2 | Después de revisar con mecánica de suelos se confirma que el área ajardinada no requiere algún tratamiento en particular para el relleno. | 9 | 22781 | 1425
18885 | EN NINGIN PLANO SE CONTEMPLO EL PISO DE LAS AREAS DE SAMS CAFE Y ACCESO DE CLIENTES YA QUE ES IMAGEN DE TIENDA SE SOLICITA UN ADICCIONAL PARA ESTA AREA EL TRABAJO SERIA UN DPA DE 3MM SE CONTEMPLAN 18 PIEDRAS DE 3X3 MTS CADA UNA YA QUE PRESENTA UN DETERIORO ESTO SERIA UN TRABAJO ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18886 | NOS PUEDEN INDICAR EN PLANO DEM-01 NO SE CONSIDERO CAMBIO TOTAL EN TYRASTIENDA Y PISO DE VENTAS SOLO LAS ZONAS MAS DAÑADAS Y EN OTRAS ZONAS DPA NOS INDICAN ESPECIFICAMENTE CUALES SON ESTAS ZONAS | 2 | EN EL PLANO DEM-01, EN LA TABLA DE DEMOLICIONES SE INDICA CON LAS CLAVES D-11 PARA EL DPA Y D-12 PARA LA DEMOLICION DE PISOS. | 1 | 22781 | 2559
18887 | Nos podran ayudar compartiendonos el plano CO-06 RED DE TELEFONIA, ya que no se encuentra cargado en la plataforma y en el plano ID-04 VOZ Y DATOS nos manda a revisar el proyecto en ese plano. Quedo en espera de su respuesta a la brevedad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18888 | Buenas Tardes: Se tienen las siguientes dudas en cuanto al sistema de automatizacion en la unidad. Dentro de los alcances que se tiene en la Etapa 1, cambio de refrigeracion, indica:- Equipos de control para controlador de energía.- Instalación para controlador de energía.- Conexión de interfase controlador de energía.Todo de marca Danfoss, el panel existente, es marca Emersson, los tableros de control son marca novark, esto es lo que se tiene en el gabinete que se tiene en tienda, (Adjunto Fotografias), por lo cual quisiera saber si son compatibles entre si.Indica tambien el suministro de un UPS, de las siguientes especificaciones:- UPS 1KVA 1F-2H 127V 60Hz. Controlador de energía para sistema de ahorro de energía en tienda.Aunado a lo anterior, en esta Etapa no se trae cambio de equipos de aire acondicionado, ni de luminarias de piso de ventas y no se tiene fecha para cuando se inicia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18889 | En área de trastienda justo atrás de farmacia entre el eje 5-6, tenemos una deformación en el piso, esa área indica pulido, sin embargo, debido a la profundidad del “bache” no quedara bien con el pulido, por lo que se sugiere se cambie el piso en esa zona. Adjunto evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18890 | De su apoyo referente a las instalaciones eléctricas que bajan en piso de ventas, las cuales alimentan contactos, iluminación en área de belleza, verificadoras de precio, etc.., las cuales son bastantes y obstruyen la colocación de redes anticaidas y lonas para el cambio de cubierta, por favor indicarnos si consideramos su retiro y posterior colocación en el mismo sitio como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18891 | En el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-2899 en las bajadas 9 a 16 se indica cancelacion de canles y tuberias favor de indicar si es correcto y la descarga plubial sera por escurrimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18892 | Referente al plano IS-05a se nos indica tubería y soporteria tipo columpio por todo el perímetro frontal de piso de venta para la bajada pluvial, para realizar estos trabajos tenemos la dificultad para ejecutarlos ya que se encuentran todos los locales de negocios inmobiliarios, area de salchichoneria , Prichos, banco inbursa y bodegs de pick up los cuales dificultan los trabajos sobre esas area considerandolo riesgoso, ademas sería necesario la demolición parcial y reconstrucción de plafones de todos los locales y areas necesarias en el trayecto de la tubería y soporteria,¿cuál sería el paso a seguir? por favor indicar si ¿Consideramos trabajos de demolicion en plafones y reconstrucción de los mismo para ejecutar trabajos de colocacion de tubería y soporteria de bajada pluvial cómo adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18893 | LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES (BAP), EN LOS EJES A2 Y A3, EN PROYECTO NOS MARCA QUE LAS BAP SON INDIVIDUALES, MIENTRAS QUE EN SITIO TENEMOS UN COLECTOR QUE CORRE DEL EJE 2 AL EJE 3. Y DE AHI BAJAN LAS DOS EN UN SOLO TUBO, LA PREGUNTA ES; SE RESPETARÁ EL DISEÑO DE PROYECTO O SE RESPETARÁ COMO ESTA FISICAMENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18894 | Buenas Tardes:Al iniciar a identificar los niveles que se encuentran referenciados en el plano CO-05 Plano de Niveles, el cual menciona que el BN50.000 es el punto que se debe de tomar como referencia, se aprecia sobre la banqueta de enfrente del predio una mocheta de cemento que tiene pintado BN 50.000, (Se adjunta imagen) tomando este punto nos percatamos que los niveles dan arriba alrededor de 45 a 50 cms más de lo marcado en el plano ya mencionado, por lo que se verifican los datos contra el plano CO-01 Plano de Condiciones Actuales el cual indica que el BN 50.00 que se uso ya no existe, ya que esta referenciado en la carpeta asfáltica la cual fue cambiada por concreto hidráulico; cabe mencionar que los puntos A, C y D de la poligonal de apoyo, no existen o no se encuentran derivado del encarpetamiento hidráulico que ya se menciono.Por lo que solicitamos nos ratifiquen cual es el nivel BN 50.00 o indiquen como tomar el BN de referencia. Gracias !!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18895 | El siguiente RFI se deriva de un hallazgo en recorrido previo a iniciar los trabajos de TANQUE DE TORMENTA en el exterior de la unidad (en la parte de trastienda) en la cual nos percatamos que el muro colindante (Calle unión y av. Cuitláhuac) se encuentra ligeramente inclinado hacia el lado contrario a la determinante; se indica que dentro de los trabajos propios de proyecto es necesario excavar a una profundidad de no mayor a 6mts y a una distancia como MINIMA de 1.5mts para trabajar el perímetro del tanque de tormentas (cimbrado, acero y colado) trabajo que suponemos comprometería el desplante de esta barda periférica y con posibilidad de desplome total, cabe señalar que la banqueta (lado calle unión), se encuentra agrietada donde se perciben unas raíces expuestas de un árbol de la zona (al parecer cupressus), que posiblemente esté “empujando” la cimentación de mampostería del muro p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18896 | Saludos, el siguiente RFI es con relación a las salidas de emergencia, entrada de personal y pick-up, en el plano de puertas A601g-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-3014 nos indica que se deberán colocar barras de pánico en esta, sin embargo, en el Excel de suministros solo indican 5, (CINCO LLEGARON) es decir, nos hace falta 3, comparto imagen de lo que indico Nos pueden indicar que se deberá realizar en este caso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18897 | En los planos arquitectónicos se indican instalar 2 basculas detrás de la vitrina de salchichoneria, pero dicha vitrina no cuenta con una mesa o repisa para colocar dichas basculas, favor de indicar si será suministrada algún tipo de mesa para la colocación de las basculas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18898 | Durante el recorrido con el área de mantenimiento solicita la base para las baterías de la bomba de combustión, pero el proyecto no indica colocar ningún tipo de base para estas. Favor de indicar si es necesaria dicha base | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18899 | EN LOS PLANOS ES414A BASE DE CONDENSADORA, SE INDICA LA FABRICACIÓN DE LA BASE CON PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO QUE SE TENDRAN QUE CONSEGUIR CON PROVEEDOR AUTORIZADO, SIN EMBARGO DICHO PROVEEDOR COMENTA EL CONTRATISTA ESTA SATURADO DE TRABAJO, ¿QUE TAN VIABLE ES CAMBIAR LA FIBRA DE VIDRIO POR PERFILES METALICOS Y AGREGARLES ALGUN ANTICORROSIVO COMO CROMATO DE ZINC? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18900 | NO SE ENCUENTRA EN PLANOS LA UBICACIÓN DE LA BASE DE LA ANTENA Y LOS DETALLES DE LA MISMA EN LOS PLANOS EJECUTIVOS ARQUITECTONICO A-601 PLANO DE HERRERIAS Y PUERTAS ESTRUCTURAS ES-04 BASES PARA EQUIPOS EN LOS PLANOS ID-04 A1 EN EL DETALLE MUFA PARA ACOMETIDA AZOTEA, VIENE LA LEYENDA DE, N OTA: ESTE DETALLE DEBE IR RFERENCIADO EN PLANTA DE AZOTEA DE CADA PROYECTO, QUE DE IGUAL MANDERA DEBERÁ SER ANEXADA EN PLANO DE VOZ Y DATOS O DETALLES DE VOZ Y DATOS, EL CUAL NO VIENE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18901 | DE ACUERDO AL PLANO ES402 PLANTA DE CUBIERTA SE INDICA QUE PARA LOS EQUIPOS DE UNIDADES PAQUETE SE DEBERA CONSIDERAR BASES DE FIBRA DE VIDRIO, SIN EMBARGO ¿ ES POSIBLE MODIFICAR LAS BASES POR BROCALES CONVENCIONALES DE LAMINA CON ALGUN TRATAMIENTO ANTI CORROSION? SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18902 | En el plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-5022 se indica instalar 2 cortinas de aire para el acceso, ademas de un faldon en el plano A700- COORDINACION DE INGENIERIAS, pero no se cuenta con ningun tipo de detalle para soportar las cortinas o el falfon, favor de indicar de que material se fabricara la base para soportar los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18903 | EN EL PLANO A-103c DETALLES DE TECHOS BASES DE EQUIPOS, EN EL DETALLE 2 PL-02 BASE PARA TANQUE DE GAS, LAS DIMENSIONES DE LA BASE SON DE 5.36 X 2.30, MINETRAS QUE EN EL PLANO ES-507 SOPORTE TANQUE DE GAS EN EL DETALLE 1 UBICACIÓN PARA TANQUE DE GAS, LAS DIMENSIONES SON 5.39 X 2.30. FAVOR DE INDICAR CUAL SE TOMARA PARA GENERAR PLANO DE INGENIERIA DE DETALLE, ASI COMO DEFINIR LA ALTURA DE LA BASE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18904 | SALUDOS Por medio de la presente solicito un RFI para aclarar los trabajos para los equipos de UP debido a que en proyecto nos solicita brocales la cual en sitio se corrobora que se tienen bases de equipos: En planos de cuadros de equipos AA-03 menciona un habilitado de brocal la cual no coincide con el plano A-101b Plano de trabajos. En este plano (A-101b Plano de Trabajos) se considera refuerzo de base existente la cual difiere entre cada uno. Nos apoyan a aclarar estos puntos ya que difieren uno del otro y así tener una pronta solución. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. ANEXO IMAGENES | 2 | R.-Buen dÃ­a, se deberÃ¡ considerar la colocaciÃ³n de los equipos sobre las bases existentes conforme se indica en plano A100, dando su mantenimiento y reforzamiento a estas de acuerdo a las dimensiones de los equipos suministrados. | 1 | 22781 | 2559
18905 | Buenas Tardes En el plano ES-03 BASES DE EQUIPOS UPE-01 Y UPE-02-MB-4130 ABASOLO, se indica una estructura, la cual sus patas o base caen en areas de lo que sera la zona administrativa, Las patas 1A y 1B no presentan una gran comlejidad por que asientan en areas que se modificaran por completo y no se es tan invasivo, pero las patas 1C y 1D, quedan en zonas donde seremos demasiado invasivos (adjunto fotografias) ya que caen en el area de SEPAPROSA y la otra en el area de sistemas. La zapata en cuention tiene las siguientes medidas A 1.5 mts x L 3.0 mts x H 1.0 mt, aunado a esto hay que hacer la excavacion del talud.Por lo que solicito a su consideracion si no se podria implementar otro sistema de anclaje para estas patas, asi como reducir un poco el area de la base donde se colocaran los equipos, esto con el fin de evitar un volado tan pronunciado. En la imagen "area de sistemas" se mues | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18906 | EN EL PLANO ES-503 BASTIDOR DE FACHADA EN EL DETALLE 2 CORTE BASTIDOR EJE 1 IDICA PARA SU FIJACION TORNILLO TIPO HILTI KWIK HUS 38 X 3 12 A CADA 120 CMS. ESTO ES CORRECTO, ESTA DUDA SURGE POR LAS DIMENSIONES DEL PERNO Y LA DISTRIBUCION DE LOS PONESTES INTERMEDIOS Y INFERIOR QUE EN SU MAYORIA ESTAN EN BLOCK A LOS QUE TIENEN UN ELEMENTO DE CONCRETO, DE LA MISMA FORMANO INDICA LOS PUNTOS DE CONECION EN EL BASTIDOR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18907 | Buenas tardes Se solicita colocar bolardos de poliestileno en el area de cruce peatonal en el acceso al predio, esto con el fin de evitar que los vehículos se estacionen en esa area y dificulten el acceso peatonal, teniendo la gente que acceder por el arroyo vial del estacionamiento de clientes. Adjunto croquis en Notas y documentos Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18908 | EN EL PLANO DE FACHADAS GENERALES A-200a INDICA EN EL PUNTO 5.27 EN EL LADO DE CAMIONETAS SE CAMBIA UN POSTE DE PROTECCIO PERO EN EL PLANO INDICA LA EXISTENCIA DE 2 POSTES DE PROTECCION SE REALIZA CONFORME A LA INDICASION O SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE LOS 2 POSTES Y UNO SE PAGA COMO ADICIONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18909 | EN EL PLANO C03 DE TRABAJOS EN EXTERIOR Y EN EL PLANO A200 DE FACHADAS , NO SE APRECIA LA COLOCACIÓN DE BOLARDOS FRENTE AL ACCESO DE TIENDA. ¿ SE DEBERA DE CONSIDERAR? | 2 | Se comparte boletÃ­n para cotizaciÃ³n de la omisiÃ³n | 4 | 22781 | 1402
18910 | Buenas tardes: Se solicita de su apoyo para que se carge el RFI 1055904 en la carpeta de Boletines, ya que comenta el gerente de obra que aun no le ha llegado a su correo y asi se podra tener acceso mas personas. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18911 | En el plano IH04-INSTALACION HIDRAULICA DETALLES GENERALES-5022 se indica colocar una bomba en la línea que sale del tinaco pero este no viene reflejado en los planos IH01 - INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-5022 ni IH01a - INSTALACIÓN HIDRÁULICA ISOMÉTRICO RED GENERAL-5022 favor de indicar la posición final de esta bomba y como será soportada o de lo contrario indicar si esta no será instalada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18912 | Buen día, en recorrido en conjunto con gerencia de construcción y operadora, nos indican que anteriormente existia un bypass que controlaba la planta PTAR en dado caso que esta llegara a fallar y mediante esta valvula hacer accionar los sistemas sanitarios, en proyecto no nos indica colocar dicha valvula, se propone por solicitud colocarla en dado caso que esta llegara a fallar. pero se envia este RFI para que nos indique si esto es viable o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18913 | REFERENTE A LOS CAJONES DEL PICK UP EN EL PROYECTO NO EXISTE EL TOTEN , NI LA CANALIZACION PARA EL INTERFON , LA PREGUNTA ESTA TIENDA LLEVARA DICHOS TOTEN? Y SI ES ASI MANDAR PLANO DE ISNTALACIONES Y DE LA BASE DEL TOTEN. | 2 | El totem no es alcance para este formato | 20 | 22781 | 18
18914 | Buen día en planos exteriores (trabajos en conjunto, señalización) no nos indica volver a colocar cajones de estacionamiento, en el área lado Sam’s, no se visualizan dichos cajones de personas minusválida ni señalización vertical, ¿nos puede confirmar si esto se quedará de esa forma como indica plano de conjunto? Comparto fotografía de evidencia de existencia 7 cajones de minisvalidos frente a fachada 9 cajones en área estacionamiento frontal 1 cajón en área estacionamiento (lado Av. Circuito int.) Además, en el mismo lado de la Av. Circuito in.t a lado del cajón de minusvalidos de esa zona existe una estructura (techado) *fotografía 2* que ocupan los asociados como área de descanso, está no nos indica tampoco en planos, gerencia Sam’s nos solicita dejarla pues se hace uso de la misma ¿es posible conservarla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18915 | Buenas Tardes:En el plano C03 se indica dos cajones para Pick Up, dentro del proyecto no se trae el detalle de la pintura de estos cajones, aunado en recorrido de obra se solicito que los cajones de Pick Up estuvieran mas cerc al acceso de clientes para poder entregar los pedidos mas rapido y asi aprovechar tambien la plancha que se tiene como banqueta que es amplia y no estorbarian los carritos con el producto para el paso de otros clientes.Adjunto un archivo en PDF donde se trata de ser mas amplio en el tema de de la solicitud del cambio de los cajones, asi como tambien se nos compartan las medidas de estos y su plantilla para que se dejen señalados y asi aprovechar el mantenimiento que se le esta haciendo a la unidad y no trabajar doble en pintar posteriormente dichos cajones, la etapa de pintura o señaletica horizontal inicara el 2 de septiembre. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18916 | Buenas tardes Dentro del proyecto, en la especialidad de CCTV se verifico que no existe una cámara que cubra el pasillo lateral de la unidad que colinda con el lote valdio, por lo que se solicta se concidere colocar una camara en esa zona ya que la indigencia y vandalismo son muy fuertes en esta area. Adjunto imagen en Notas y Documentos. | 2 | El proyecto se desarrolló conforme a prototipo. Durante el recorrido de alcances y desarrollo del proyecto no se hizo mención sobre esta solicitud, por ello no fue alcance de proyecto. Se deberá revisar con eficiencia operativa esta solicitud. Si se requiere realizar este ajuste se deberá generar mediante OT con cargo a tienda. | 9 | 22781 | 1425
18917 | Buenas Tardes El encargado de unidad solicita la colocacion adicional de una camara de CCTV, la cual ya se encuentra en sitio, esta se debe de colocar enfocando la linea de cajas, por la parte de el asociado, ya que en varias ocasiones se han metido a robar y han sustraido cosas de esa zona. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18918 | REFERENTE AL PROYECTO PLANO A-100 PLANTA ARQUITECTONICA SE OBSERVA QUE LA CAMARA DE LACTEOS DE 21 PUERTAS LLEGA HASTA LA PUERTA DE EMERGENCIA Y TAMBIEN POR ESE LADO SE TIENE CONTEMPRADA LA PUERTA PARA INGRESAR EL PRODUCTO, POR LO QUE SE VE QUE ESTORVARIA A LA SALIDA DE EMERGENCIA QUE EXISTE EN ESA ZONA , POR PARTE DE TIENDA QUIERE QUE SE REDUZCA PARA NO ESTORBAR LA SALIDA, ESTO SE AUTORIZA POR PARTE DE PROYECTOS Y SI ES ASI NOS PODRIAN MANDAR LA NUEVA PROPUESTA?. | 2 | Favor de revisar el trazo de cámaras, ya que no debe obstruir la puerta, misma que se trabajó con el equipo de refrigeración, comparto imagen: | 37 | 22781 | 179
18919 | Buenas tardes De acuerdo a las medidas que se muestran en el plano GR1-A Layout-MB Abasolo y que se ratificaron con lo indicado en A-101a PLANTA DE CONTEO DE RACKS-MB-ABASOLO-4130 la medida que hay entre el muro y el rack estructural es de 24.53 mts, con esta medida no hay espacio para que el proveedor de refrigeracion puedatrabajar comodamente la cara lateral de la camara, no garantizarian el correcto colocado del sello que va en la union del panel con el suelo.Por lo que solicitamos su apoyo para que se me indique que es lo que debo hacer en esta oportunidad que se nos presenta. Adjunto presentacion en pestaña de Notas y documentos. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18920 | REFERENTE AL PLANO DE REFRIGERACIO GMR1 INDICA EN EL PLANO QUE EL EQUIPO (CAMARAS Y EVAPORADORES) EXISTENTES, SE CONSERVA Y SE CONECTA AL TRONCAL NUEVO CORRESPONDIENTE PERO FISICAMENTE LA CAMARA DE CONGELADOS DEL AREA DE AMASIJO ESTAN CONDENSANDO , LOS EVAPORADORES , EL PISO Y EN LA PUERTA, YA QUE FISICAMENTE LA CAMARA ESTA EN MAL ESTADO, ES DECIR LA PUERTA ESTA EL MAL ESTADO , LOS SELLOS , EL RIEL DE LA PUERTA , ES NECESARIO QUE SE CAMBIEN COMPLETAMENTE LAS CAMARAS , YA EN LA ACTUALIDAD SE ESTAN BLOQUEANDO LOS EVAPORADORES. ENVIO FOTOS DEL ESTADO DE LA CAMARA. | 2 | La cÃ¡mara de Amasijo no es alcance de proyecto, y de hecho no estÃ¡ incluido en el layout autorizado de Eficiencia Operativa. | 9 | 22781 | 1425
18921 | EN EL PLANO DEM-01 SE CONSIDERARON TRABAJOS DENTRO DE CAMARAS DE CONGELACION Y REFRIGERACION DEBIDO AL VOLUMEN DE MERCANCIAS NO SE CONSIDERO LA RENTA DE UN THERMOKING PARA RESGUARDO DE MERCANCIAS PUEDEN CONSIDERAR LA RENTA DE UN THERMOKING Y A QUIEN SE LE SOLICITA LA RENTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18922 | EN LA REPARACION DE PISOS DENTRO DE CAMARAS DE PERECEDEROS SE RECOMIENDA EL USO DE URETANO YA QUE ESTE SE PUEDE TRABAJAR EN TEMPERATURAS DE 4 A 8 GRADOS CENTIGRADOS Y EL USO DE SIKATOP-111-3 Y SIKADUR 35 NO SE PUEDE MANEJAR A ESTAS TEMPERATURAS PUEDEN REVISAR ESTE TEMA Y EL USO DE URETANO PARA EL INTERIOR DE LAS CAMARAS DE PERECDEROS | 15 | Revisando las fichas técnicas de los selladores Sika Top 111-3 y Sikadur 35, estos se pueden trabajar en temperaturas de 4°C a 8°C. Sikatop 111-3 a 8°C y Sikadur 35 a 4°C. Por lo tanto, no le vemos problema en ocupar estos selladores para las cámaras indicados en proyecto. | 4 | 1 | 1402
18923 | CAMBIAR LOS PLANOS QUE SE TIENEN EN TRIRIGA DE PDF A DWG, YA QUE EN EL FORMATO DE PDF, NO SE PUEDEN SACAR MEDIDAS DE LOS DIFERENTES PLANOS Y TIPOS DE AREAS Y ESTO NOS ESTA CAUSANDO CONFLICTO GRAVE Y SE PUEDE HABER RETRASOS EN LA OBRA, DEVIDO A ESTO, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS, | 2 | LOS PLANOS EN CAD ESTÃ�N CARGADOS EN TRIRIGA, EN LA CARPETA "PROYECTO EJECUTIVO ISSUE" | 4 | 22781 | 1402
18924 | Buenos TardesEl nicho existente de CFE las dimensiones que tienen en los vanos no permitira que se instale el nuevo Interruptor Termomagnetico (INT "G"), indipendiente a lo comentado, dicho nicho se encuentra en muy malas condiciones.Por lo que se propone se realice un nuevo nicho de CFE el cual se coloque del otro lado del transformador liberando espacio tambien para el area decarga, cabe mencionar que para hacer el cambio de lo existente a lo de proyecto se debe de fabricar un nuevo nicho ya que los dos interruptores en determinado momento deben d coexistir.Adjunto imagenes y croquis de la propuesta. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18925 | Buenas Noches:En la techumbre se pudo percibir que en el cambio de nivel entre la techumbre de la tienda y la techumbre del area de recibo hay una diferencia mayor de 40 cm, por lo que se considera una condicion de riesgo de seguridad, se solicita la colocacion de un escalon que divida esta altura y no sea tan riesgosa el paso de una techumbre a la otra.Comparto imagen de propuesta y estado actual en la pestaña de Notas y documentos.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18926 | SALUDOS DE ACUERDO AL PROVEEDOR CARRIER - DEL DESCONECTADOR 3X100 DE CADA MAQUINA, SE DEBEN DE INSTALAR CONDUCTORES DE COBRES DE CALIBRE 6AWG POR LO QUE SE REQUIERE SU SUSTITUCION ANEXANDO ZAPATAS BIMETALICAS! QUEDO DE USTEDES! ANEXO DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18927 | Durante el proceso de excavacion para el tanque de tormetas y llegando al nivel altura de nos encintramos que el terreno esta con agua y inestable , realizando la recomendaciones de mecanica de suelo sacando el agua pero aun asi el terreno se mantenia fanjoso y hechando la piedra indicada en proyecto no estabilizaba el terreno para poder colocar la plantilla , se tuvo que cambiar el diametro de la piedra mas grande a 8pilgadas para poder estabilizar y poder aplicar la plantilla , este rfi es informativio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18928 | Durante el proceso de excavacion para el tanque de tormetas y llegando al nivel altura de nos encintramos que el terreno esta con agua y inestable , realizando la recomendaciones de mecanica de suelo sacando el agua pero aun asi el terreno se mantenia fanjoso y hechando la piedra indicada en proyecto no estabilizaba el terreno para poder colocar la plantilla , se tuvo que cambiar el diametro de la piedra mas grande a 8pilgadas para poder estabilizar y poder aplicar la plantilla , este rfi es informativio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18929 | En el plano IH-05 existe una linea saniatria con puntos de conexion entre dos registros la cual cruza el anden de carga, sin embargo en campo esta trayectoria no existe, por lo que es necesario contemplar otras opciones de disenio en la que se realice una nueva linea de demolición para conectar ambos registros. Adjunto encontrara un archivo para mas informain relacionado con este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18930 | Buenas noches:En el área no se consigue foamular blanco, este se lleva en el cambio de translucidas, como material aislante térmico, la contratista solicita la autorización de la colocación de Placa de espuma de poliuretano de alta densidad blanco para evitar pintar el foamular, ya que al aplicar la pintura al foamular con el tiempo tiende a resecarse y generar grietas en panel pudiendo haber en dichas fracturas generación de humedad, hongo y manchas.Po lo tal para evitar esta posible oportunidad se solicita dicho cambio.No se afectaría para nada la función de aislamiento térmico ya que los paneles son usados para este tipo de acción. Gracias. | 2 | Buen día; Por cuestiones de suministro en la zona se autoriza el cambio de aislante térmico. La contratista deberá de garantizar la correcta colocación del mismo para evitar problemas a futuro en la unidad. Saludos | 9 | 22781 | 1425
18931 | RFI No. 10 De acuerdo a la OC de 141 x 6.6 que solicitan para los postes de las bases de los equipos de condensador y tanque de gas no los encuentra el contratista , solamente los tienen en 4” o en 6”se pudiera cambiar de perfil o que otra solucion nos pudieran compartir | 2 | Después de revisar se comparte la solución: sustituir el poste de 5 916” ced 40 por un poste de 4” ced 40. | 0 | 22781 | 829
18932 | EN BASE AL PLANO A-100a NOS PUEDEN INDICAR EN BASE A CUALES CRITERIOS SE SOLICITA EL CAMBIO DE PIEDRAS Y SI PUEDE PRESENTARSE EL AREA DE PROYECTOS A SITIO PARA ACLARAR DUDAS DEL PROYECTO YA QUE EL TIEMPO DE EJECUSION ES DE 90 DIAS | 2 | SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE GRIETAS Y EL CRITERIO FUE EN BASE AL GRADO DE AFECTACIÃ“N QUE PRESENTAN LAS PIEDRAS. LAS GRIETAS MAS SEVERAS SE CONSIDERARÃ“N COMO SUSTITUCIÃ“N Y LO RESTANTE SOLO DPA. EN EL PLANO A-100a, EN LA TABLA DE ACABADOS SE INDICA CON LAS CLAVES P-04 PARA EL DPA Y P-03 PARA LOS DE PISOS NUEVOS. | 1 | 22781 | 2559
18933 | Plano de proyecto DEM-01 y A-100 C no indica la demolición de piso epoxico y colocación de klinker en área de preparados de frutas, se va a realizar el cambio de piso? Adjunto evidencia fotografica del area. | 2 | El cambio de piso en preparados de frutas y verduras no es alcance en este proyecto, esto debido a que es un Ã¡rea que no esta a la vista del cliente y en trastienda solo se intervienen Ã¡reas de bodega general y pasillos, es importante recordar que estos criterios fueron validados durante las revisiones con el coordinador de WM. Si la tienda requiere el cambio, debera solicitarlo como adicional. | 1 | 22781 | 2559
18934 | EN RECORRIDO DE POSICION DE LA TIENDA EN EL AREA DE COMEDOR HAY UN LAMBRIN Y EN ESE LAMBRIN SE COLOCO UN DETECTOR DE SISMO Y STORE PLANINIG NOS SOLICITA QUE SE MUEVA YA QUE EN EL LAMBRIN VA UNA LEYENDA DE WALMART, SI SE MUEVE EL DETECTOR DE SISMO NOS PODRIAN INDICAR SU NUEVA UBICACION, GRACIAS (SE ANEXA FOTO DE DETECTOR DE SISMO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18935 | EL PROVEEDOR HACE UNA RECOMENDACION PARA MEJOR CALIDAD EN EL PULIDO Y BRILLO DE PISOS ES EL CAMBIO DE LOS PRODUCTOS SIKA POR EL PRODUCTO THE INDUSTRY STONDARD MM-80 ESTO TAMBIEN POR TEMAS DE DURABILIDAD Y ESTETICA SE PUEDE REVISAR EL CAMBIO DEL PRODUCTO Y SE ES APROBADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18936 | Durante el proceso de cambio de piezas de terrazo dañadas como indica plano de proyecto, se detectaron que hay piezas que a simple vista no presentan daño, sin embargo una vez demoliendo las dañadas se percato que la mayoria se encuentran huecas. En su momento no se cambiaron dichas piezas, pero, una vez realizando el proceso de desbaste para pulir el piso estas se estrellaron por el mismo peso de la planetaria. Por lo que contratista recomienda realizar el cambio de piezas que se detecten con esta condicion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18937 | SALUDOS EL DIA DE HOY SE PRESENTA EL EQUIPO EJECUTIVO POR PARTE DE TELMEX, EL CUAL NOS HACE MENCION DE UNOS CAMBIOS EN SU TRAYECTORIA QUE SE REQUIEREN DE SU EJECUCION. 1- COMENTAN QUE NO ES POSIBLE LA CONEXION DEL ULTIMO REGISTRO HACIA EL POSTE. 2- EN EL LINDERO COLINDANTE DERECHO SOBRE BANQUETA, SE ENCUENTRA SU REGISTRO AHOGADO, POR LO QUE SOLICITAN LA CONEXION DE ESE LADO, CON OTRO REGISTRO L2T AL LINDERO DE NUESTRO PREDIO Y QUE TENGA DOS TUBERIAS DE 2" DE DIAMETRO Y GUIADO. 3- ELLOS REALIZARAN LOS TRANAJOS EXTERIORES PARA CONEXION YA QUE NOSOTROS NO TENEMOS PERMISO DE OBRA PARA RUPTURA EN ESA AREA. 4- ANEXO PRESENTACION E IMAGENES REPRESENTATIVAS PARA LA CREACION DE SU BOLETIN Y SE CONSIDERARIA ADISIONAL A LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18938 | Se informar sobre la necesidad de proceder con la eliminación de la línea nueva propuesta en el plano IH-05 esta acción se justifica a distintos motivos, los cuales son: Poco espacio de trabajo para excavación de zanjas para el paso de tuberías en trastienda. Cruce con acometida eléctrica de media tensión y por ningún motivo debe suspenderse alimentación eléctrica. Cruce de líneas contraincedios en trayectoria de excavación. Problemas de vialidad de tienda en zona de anden y carga y recibo debido a excavaciones. Con base a la evaluación realizada se debe elaborar una nueva proyección de línea hidráulica, la ubicación de esta nueva trayectoria se propone en la parte de trastienda. Sin embargo es necesario realizar un nuevo levantamiento topográfico para evaluar las nuevas características presentes en el terreno antes de asignar un lugar para la nueva línea sanitaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18939 | SALUDOS DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE RFI 1 CON ID: 1034747, NOS COMENTA : Se pueden reutilizar las mismas ménsulas que se tenía originalmente, lo ductos están proyectados en el mismo lugar. EL PROYECTO ACTUALMENTE NOS INDICA POR LA PARTE CENTRAL DEL PISO DE VENTAS. (ANEXO IMAGEN 001) AL COLOCAR LOS DUCTOS EN LA PARTE LATERAL NOS INDICARIA EXTENDER UN POCO LA TRAYECTORIA. (ANEXO IMAGEN 002 AREA DE EXTENCION COLOR MAGENTA) DE ACUERDO A ESTE CRITERIO SE OPTIMIZA AREAS Y TIEMPO, PERO SE CONSIDERARIA UN ADICIONAL A CONTRATISTA POR EL CAMBIO DE TRAYECTORIA? | 2 | Buena tarde. Se considera que, al utilizar la trayectoria existente, es equivalente el costo del ducto adicional por el cambio de trayectoria, ya que al utilizar los soportes existentes reduce tiempo en mano de obra, y material para colganteo. Se puede considerar como adicional únicamente los 2 tramos de ducto para considerar la trayectoria actual. Saludos. | 3 | 22781 | 62
18940 | Buenos Dias:De acuerdo a la reunion del dia 28 de febrero del año en curso, se solicita su apoyo para determinar si se utilizaran los registros existentes o nos debemos apegar a proyecto, adjunto en la pestaña de notas y documentos un breve presentacion sobre esta duda, para tratar de darme a entender mejor el porque de la solicitud de cambio.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18941 | Se propone una cambio de trayectoria para la línea con dirección hacia el sanitario ubicado en el consultorio, ya que la trayectoria original realiza cruce de instalaciones existentes en los que se encuentra CCTV y mercancía de farmacia, además de tener una llega inadecuada quedando la tubería expuesta a mitad de pasillo. Anexo se encontrara documentacion fotografica que justcan dicha accion y la propuesta en el plano IH-01 para la nueva trayectoria | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18942 | Storeplanin solicita validar si las campanas de los hornos y fermentadora son necesarias, ya que se le comenta que en otros proyectos ya no se estan colacando. Favor de indicar si es necesario el retiro de las campanas o si estas se quedan como lo indica el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18943 | En el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-2899 se indica instalar un canal pluvial el cual corre por el perímetro del predio, de la unidad pero los niveles solicitados para realizar este canal no son los adecuados ya que en el área entre la subestación y la planta de tratamiento corren varias instalaciones eléctricas que alimentan la planta de tratamiento, los cables de media tensión que alimentan la subestación y la alimentación para el cuarto de bombas y las tuberías sanitarias que descargan en la planta de tratamiento. Favor de indicar si la descarga pluvial se realizara nuevamente con tubería como está actualmente | 2 | Nos pueden apoyar en indicarnos la ubicación exacta y los niveles de la instalación eléctrica que se encuentra en conflicto con los canales pluviales de proyecto por favor, esto para buscar una solución al hallazgo encontrado entre la instalación eléctrica y el pluvial. | 1 | 22781 | 2559
18944 | Referente al RFI 1050523 el nivel al que se encuentra el cableado de media tensión es de 49.41, el proyecto indica colocar el canal a un nivel de 48.87, el plano indica que este canal es abierto por lo que de igual manera no seria correcto ya que pasa por la entrada de la planta de tratamiento. Favor de indicar como sera este canal o si se debe considerar tubería para esta área | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18945 | Referente al RFI 1050887 favor de indicar el tipo de solución para la descarga pluvial del canal indicada en proyecto. | 2 | Favor de apoyarnos con el levantamiento de los niveles en los que se encuentra la instalación eléctrica. Enviar reporte fotografíco. | 37 | 22781 | 179
18946 | FAVOR DE INDICARNOS EL TIPO DE CANALETA(UNUCANAL, ESPERRAGO DE QUE MEDIDAS, ETC)QUE SE UTILIZA PARA EL SOPORTE DE LETREOS DE SEÑALETICA NUEVA EN CAMBIO DE IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18947 | FAVOR DE INDICARNOS EL TIPO DE CANALETA(UNUCANAL, ESPERRAGO DE QUE MEDIDAS, ETC)QUE SE UTILIZA PARA EL SOPORTE DE LETREOS DE SEÑALETICA NUEVA EN CAMBIO DE IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18948 | En el plano LP02-SISTEMA DE CCTV se indica conectar los monitores con un cable HDMI pero no se indica ningun tipo de canalizacion para este cable, favor de indicar si el cable hdmi que sera instalado para la pantalla en el acceso sera expuesto o si tiene que ser canalizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18949 | El siguiente RFI se redacta sobre una disyuntiva en algunos detalles sobre el acabado en canalones el cual uno nos indica el acabado en lámina galvanizada calibre 18 (IS03a) y en otro nos dice acabado en Pintro del mismo calibre 18, si bien es cierto en la mayoría y casi por lógica el tipo de acabado debería ser el mismo al existente (pintro) este RFI tiene la finalidad de esclarecer esa parte solamente, pero, aprovechando el mismo se busca el dilucidar la duda sobre el calibre de la misma ¿es correcto el calibre 18? Ya que la contratista comenta que normalmente para esos elementos ha cotizado, suministrado y colocado calibre 20 en anterioridad Por otro lado, una duda similar surge en cuanto otro detalle, esta vez refiriendo a los sujetadores superiores del canalón, en un plano nos pide fabricar soportes en lámina galvanizada Cal. 20 (DET-07 plano A-102.1), pero en otro nos indica en lám | 2 | EN EL PLANO IS03-PLANO DE CUBIERTA BAJADAS PLUVIALES, INDICA EL USO DE LAMINA PINTROALUM CAL. 18 PARA CANALONES (INDICADO EN PLANO) Y EN EL PLANO IS03a INDICA SUJETADORES A BASE DE LAMINA ZINTRO CAL. 14, ESTOS SON LOS CALIBRES CORRECTOS Y MATERIALES. | 1 | 22781 | 2559
18950 | El siguiente RFI se deriva de un correo por parte de la contratista donde solicitan información sobre un cancel en CBL que no se tiene detalle alguno en los planos (A601-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-3014) y A601c-ALZADOS DE CANCELES I-3014) los cuales solo aparece el detalle 352-B y la puerta 352-A, pero no el alzado del cancel fijo de 4.25mts de longitud (imagen adjunta referenciado en amarillo) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18951 | DE ACUERDO A LOS PLANOS SUMINISTRADOS, NO SE ENCUENTRA DETALLE DE COMO SE DEBE DE INTERVENIR O CANCELAR LOS BROCALES DE LA TECHUMBRE AL RETIRAR LOS EQUIPOS OBSOLETOS. NOS APOYAN CON UN BOLETIN PARA TENER DE CONOCIMIENTO SU CORRECTA CANCELACION Y TIPO DE SELLO PARA QUE LA CONTRATISTA LO APLIQUE! GRACIAS! | 2 | Como se ha venido comentando en los RFIâ€™s pasados referente a los equipos, es indispensable nos compartan informaciÃ³n (fichas, modelos, etc) de los equipos suministrados, puesto que parecen ser diferentes a los seÃ±alados en el proyecto. Por lo que, y para responder adecuadamente, es indispensable tengamos visibilidad. | 9 | 22781 | 1425
18952 | SALUDOS EN SEGUIMIENTO AL RFI 1037364 LES COMPARTO EL SUBMITTAL DE LA FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS EN SITIO QUE SE VAN A ADECUAR! DE SU APOYO PARA EL BOLETIN DEL METODO CANCELACION Y CIERRE LOS BROCALES DE DUCTOS ANTERIORES! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18953 | Buenas Tardes:Se esta por iniciar los trabajos para el nuevo amasijo, esta area se ampliara hacia piso de ventas, por lo que se deshabilitara una salida de emergencia, por lo que solicito su confirmacion de los siguientes puntos:La clausura de la puerta se vio y valido previamente con el equipo de S&H, Se verifico que se siga dando cumplimiento a la NOM respectivaSi genero algun documento avalado por Proteccion Civil donde se inidque que no se esta incumpliendo ninguna norma y que estaremos excentos a sancion en este tema. Quedo atento a sus comentarios y de antemano gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18954 | en visita de la UVIE, n marco no incormidades en el cuarto electrico los tablero TGN las capacidades de las barars de cobre no corresponde debe de ser de 1200 amp. y estan intaladas de 800 amps. y en tablero TGE las barras debende ser de 800 amp. y esta intaldas de 630 amp. y ade mas de la marca no corresponde a proyecto, acaba aclarar que esto es suministro de Walmart. en platica con proeevedor indica que asi es lo correcto por que ya esta protegido con los interruptores. por o que se solicta comentarios yo solucion con respecto a esto. gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18955 | Buen dia. El proveedor de TABAGAS suministró un tanque de gas con una capacidad de 2,800 litros, cuando en el proyecto se tiene de 3,400 litros ¿nos pueden indicar si con ese cambio de capacidad nos afectaria en el proceso de produccion en las areas correspondientes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18956 | SALUDOS ME APOYAN POR FAVOR PARA DARNOS DETALLES DEL ARMADO DE LA LOSA CIRCULAR DE LOS TANQUES ELEVADOS, EN PLANTA SE APRESIA UNA SOBRELOSA PERO SIN DETALLES! QUEDO A SUS COMENTARIOS ! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18957 | SALUDOS EN EL PLANO DE SUBESTACION ELECTRICA SE -01, NOS MUESTRA EL DIQUE DE CONTENCION DE CONCRETO PARA EL TANQUE DE DIESEL, PERO NO SE REPRESENTA EN ALGUN PLANO DE DETALLES EL TIPO DE ARMADO, NOS PODRAN COMPARTIR SUS CARACTERISTICAS . GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18958 | SALUDOS EN LOS DETALLES DE LA CISTERNA EN EL PLANO ES-901 NO SE APRECIA LA EXISTENCIA DE CARCAMO NI DETALLE DEL MISMO, NOS APOYAN COMPARTIENDO LA INFORMACION RELACIONADA POR FAVOR ! | 20 |  | 2 | 91 | 41
18959 | RFI No. 5 DE SU APOYO PARA DARNOS ACCESO A LAS FUNCIONES PARA CARGAR ARCHIVOS EN EL RFI YA QUE NO NOS PERMITE SUBIR FOTOGRAFIAS O ARCHIVOS PARA PODER DAR MAS CLARIDAD A LAS DUDAS DEL PROYECTO ESTE ACCESO NO TENDRIA QUE PROPORCIONAR EL ADMITRATOADOR DE SU APOYO GARACIAS SI NO LA INFORMACION NO VA PODER IR COMPLETA | 2 | Procedan a solicitar una sesión en conjunto con la gerencia de obra para que podamos revisarlo. | 9 | 22781 | 1425
18960 | Buen día, nos podrían ayudar con la siguiente duda, en el plano IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-3014 Nos pide colocar un cargador de baterios, en tabla de suministro no tenemos visualizado ese alcance como nuevo, se deberá colocar el existente?, ahora bien el actual trabaja a un voltaje 480v, se deberá ajustar este voltaje a lo exitente, se deberá modificar algo en al cuadro de cargas yo diagrama unifilar? puesto que en el plano indica colocar un desconectador para 220v con un interrumptor de 3x60A y en el cuandro de cargas indica uno de 3x40 Quedamos atento a sus comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18961 | En el plano ES-15 MURO ESTRUCTURAL NUEVO-BA-HERMOSILLO ORIENTE-2899 no se indica colocar castilos ahogados, favor de indicar si no se deben contemplar para este muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18962 | Buen día. ¿nos pueden ayudar con lo siguiente? En revisión de planos planta no visualizan la distribución de los castillos a colocar en los muros nuevos. plano de ref. (ES-302_LOCALIZACION DR MUROS NUEVOS-3014) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18963 | REFERENTE A LA OC-01CONFIRMACIÓN DE CEDULAS DE CABLEADO YA QUE SE ELIMINO LA CANCELACIÓN DE LOS EQUIPOS. CONFIRMAR TABLA CEDULAS DE CABLEADO FUERZA EQUIPOS A.A. PLANTA BAJA PLANO IE 06. FAVOR DE CONFIRNAR ESTO SE ENVIA ARCHIVO PARA SU VISUALIZACION | 2 | Debido a que no se realizaron los cambios en el sistema de aire acondicionado, la tabla de cedulas para las trayectorias de los alimentadores de los equipos permanece igual que en la entrega final del proyecto. | 1 | 22781 | 2559
18964 | En el plano A- 100 PLANTA ARQUITECTONICA – 3014 nos indicas en un espacio centro de reciclaje, se indica verificar con el departamento de SUSTENTABILIDAD se verifique la validación antes de ejecutarlos. De su apoyo para validar esta información ya que no contamos con mayor información yo planos especificos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18965 | Buen dia, con relación a la contestación de RFI 150645 R= Se confirma que los trabajos para el Centro Llantero serán la aplicación de pintura sólo en muros y cortinas al exterior y para cubierta sustitución de sellos, limpieza y falta de tornillería. cubierta. ¿Que tipo de acabado, tipo de pintuta, color, tendrá en la fachad y cortinas? ¿para los trabajos de cubierta se considerará solo sellos tradicional cierto, ningun tipo de impermeabilización? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18966 | REFERENTE AL LA OC-01 Y AL PROYECTO ORIGINAL , EN PISO DE VENTAS YA NO SE CONTEMPLA EL CHECADOR DE PRECIOS , LO CUAL LA PREGUNTA ES SE TENDRA QUE COLOCAR O NO ? Y SI ES ASI MANDAR EL BOLETIN YA QUE SE REQUIERE UN CONTACTO REGULADO Y SU UBICACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18967 | SALUDOS EN SITIO TENEMOS UNA BARDA COLINDANTE PROPIEDAD DEL VECINO, LA CUAL SU CONSTRUCCION ES A BASE DE CIMENTACION TRADICIONAL DE FORMA TRAPESOIDAL, PERO SU TALUD CONSTA DE PIEDRAS QUE SOBRESALEN E INVADEN NUESTRO PREDIO POR UNA EXTENCION DE 20 A 25 CMS, POR LO CUAL SI NOSOTROS CORTAMOS LA CIMENTACION SE CORRE EL RIESGO DE DAÑAR O DEBILITAR SU CONSTRUCCION, NOS APOYAN POR FAVOR LA ACCION QUE PODEMOS TOMAR, YA QUE SE REQUIERE DE ESE ESPACIO PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE NUESTRA CIMENTACION DE LA BARDA PERIMETRAL. ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18968 | LA CIMENTACION CON LA QUE CUENTA ACTUALMENTE EL PROTOCOL FUE REALIZADA CONFORME AL PROYECTO ORIGINAL Y NO A LA OC 1 ESTO DERIVADO, A INSTRUCCIONES Y SOLICITUDES ANTERIORES. REQUERIMOS SABER SI CON EL ULTIMO BOLETIN PROPORCIONADO PODEMOS AGREGAR OTRAS 4 COLUMNAS REPARTIDAS Y PROPORCIONADAS EN LA BASE DEL PROTOCOL PARA PODER SOBREPONER EL PESO Y REPARTICION DE CARGAS?. ANEXO FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18969 | En el plano ES-15 MURO ESTRUCTURAL NUEVO-BA-HERMOSILLO ORIENTE-2899 se indica el tipo de cimentación para el muro pero durante la excavación para estas nos encontramos con la instalación de la acometida eléctrica la cual no se encuentra encofrada y corre entre 45 y 60 centímetros de la trayectoria del muro y a una profundidad de 75 centímetros, por lo que no es posible dejar las zapatas a 1 metro como lo indica el detalle. Favor de indicar si habrá una nueva propuesta para la cimentación y si será necesario realizar el encofrado de la acometida eléctrica | 2 | De acuerdo al hallazgo en obra, se indica que es necesario realizar una libranza para poder realizar los trabajos, favor de desplantar la zapata a -1.30m, y encofrar la acometida eléctrica yo aplicar detalle 01 del plano AC-04a. | 1 | 22781 | 2559
18970 | REFERENTE A LA CISTERNA NO EXISTE ALCANCE ALGO NI LIMPIEZA , NI SANITIZACION , YA QUE LA CISTERNA EXISTENTE NO ESTA EN FUNCIKONAMIENTO ESTA ABANDONADA FAVOR DE INDICAR QUE HACER? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18971 | Se requiere codigo de color para jaula de residuos peligrosos, ya que no lo indica en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18972 | En el plano IS-03a plano de detalles bajadas pluviales, (detalle 4) nos indica que las bajadas de aguas pluviales (bap) son completamente lineales. al momento de retirar el muro de durock, se observa que las bajadas no son lineales y contamos con dos codos 45°. por lo tanto, estos serán adicionales. | 2 | Buen día esto es un hallazgos ya que diseño no hace calas para ver todas las instalaciones, nos damos por enterados y esperamos los comentarios de Construcciones para ver si se requiere accionar algo. | 9 | 22781 | 1425
18973 | Buenas TardesEn los planos GIS01-INSTALACION_SANITARIA_ABARROTES_I y GMR-3 COLADERAS, no se muestra una coladera modular fuera de la camara de carnes, por lo que se solicita a proyectos que aclare si es una omisión la falta de esta en esa zona, ya que el area de cámara de carnes es muy sucia por el escurrimiento de jugos propios de la carne y en otros proyectos si se contempla los módulos afuera de este tipo de cámara, independientes a la coladera que se encuentra en el area de preparados.Se adjunta Croquis en la pestaña de Notas y Documentos.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18974 | En area de amasijo; durante el proceso de demolición se encontró un firme arriba del firme inicial de construcción, si ese firme no se vuelve a colocar queda a nivel 34 de amasijo, pero, la coladera de desagüe del horno y fermentadora queda arriba 5 cm, por lo que se sugiere colocar está coladera al nivel requerido. Al colocar la coladera al nivel requerido. Se deberá de demoler firme actual 90x40 CM seccion que abraza la tuberia, corte de 90 CM tubería actual, colocación de tubería nueva para dar el nivel nuevo a la coladera existente. Adjunto evidencia fotografica, para validar estos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18975 | EN EL PLANO GIS01 INSTALACIÓN SANITARIA ABARROTES SE INDICA QUE LA COLADERA DE ACCESO AL ÁREA QUEDA FUERA DE LA MISMA, SE INFORMA QUE DICHA COLADERA SE COLOCARA AL INTERIOR COMO EN OTRAS TIENDAS POR TEMA DE LAVADO DE PISO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18976 | Buen día, como duda y para no obviar, en los hornos giratorios en amasijo no llevarán coladeras tipo Tyler en el frente de estos, similares a las que marca en las fermentadoras, ¿cierto? Comparto imagen del plano GIS-01 INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 1-3014 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18977 | Buenos TardesEn recorrido realizado con la Gerencia de la Unidad, asi como la contratista nos percatamos que la colchoneta tiene areas o tramos que se encuentran ya desprendidos o dañados, estas areas estan fuera del alcance que se trae en proyecto, se recomienda realizar los cambio para garantizar que no traspase el calor de la lamina hacia dentro de la unidad lo que ocasionaria que las UP's trabajaran mas para poder mantener la temperatura confort.Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18978 | LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES (BAP), DEL EJE A13 AL A17 TENEMOS UN COLECTOR PLUVIAL EN PROYECTO, EL CUAL PASA POR AREAS ARRENDADAS, SKY FUN Y BANCOMER, CON LO CUAL SE REQUIERE VER SI SE PUEDE RECORRER DEL EJE A14 AL A10. DEBEIDO QUE EN LOS LOCALES ARRENDADOS TENEMOS INSTALACIONES, PLAFONES Y FALDONES A TODO LO LARGO DE ESTOS EJES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18979 | AL ESTAR LA CONTRATISTA REALIZANDO LA COLOCACION DE LOS TRABAJOS DE LA BASE DEL EQUIPO DE REFRIGERACION Y AL SUPERVISAR ESTA, SE OBSERVO QUE LA COLOCACION DE LA BASE NO CORRESPONDIA CON EL PLANO ESTRUCTURAL ES-401. YA QUE LA BASE O POSTES TRASEROS DEBERIAN DE ESTAR A 3.00 MTS DE LA ORILLA DEL MURO DEL EJE 4, PERO LA CONTRATISTA LO COLOCO A 2.30 MTS A LA ORILLA DEL MISMO MURO O SEA 0.7O MTS DE SU POSICION DE PROYECTO. DEBIDO AL TIEMPO DE ENTREGA DE LA TIENDA (QUE ES EL 07 DE SEPTIEMBRE, SE LLAMO AL ENCARGADO O INGENIERO DE REFRIGERACION PARA VER SI SE DIFICULTABA LA COLOCACION DEL EQUIPO, SU MANIOBRA DE TUBERIA MECANICA ASÍ COMO PARA SU MANTENIMIENTO E INDICO QUE NO HAY PROBLEMA PARA REALIZAR ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES INDICADOS (LO QUE SI HAY PROBLEMA ES QUE ELLOS TIENEN QUE ENTREGAR EL 06 DE SEPTIEMBRE ENTONCES YA SUBIERON EL EQUIPO). POR LO QUE SOLICITO SU APOYO PARA QUE NOS DIGAN SI E | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18980 | Se requiere colocar contacto 127volts regulado y la ubicacion correcta para sistema alertamiento sismico ya que en proyecto no indica este servicio para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18981 | EN RECORRIDO DE POSICION ESTANDO EN EL AREA DONDE VA LA CAJA FUERTE STORE PLANING, SOLICITO QUE SE COLOCARA UN CONTACTO REGULADO YA QUE LAS NUEVAS CAJAS FUERTES SOLICITAN ESTE TIPO DE CORRIENTE REGULADA, ESPERANDO SU AUTORIZACION, SALUDOS (SE ANEXA FOTO). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18982 | EN EL AREA DE SISTEMAS EN EL PLANO LP-02, NOS INDICA LA COLOCACION DE UN MONITOR (YA COLOCADO), PERO EN EL PLANO IB-01, NOS INDICA COLOCAR UNA CREMALLERA EN EL MISMO LUGAR DEL MONITOR, NOS PODRIAN INDICAR SI SE CONSERVA EL MONITOR O SI SE COLOCA LA CREMALLERA EN DONDE SE COOCARIA EL MONITOR, SU APOYO, SALUDOS. | 2 | Buen día. El monitor se colocara en el escritorio y en el muro se colocara la cremallera, ver plano A-406, corte B-B’ Saludos. | 37 | 22781 | 179
18983 | EN EL PLANO ES-601 (CISTERNA) Y EL PLANO C-08b (TANQUE DE TORMENTAS), EN AMBOS NO NOS MARCAN EL TIPO DE ESCALERA QUE LLEVARAN, NOS PODRIAN INDICAR SI ESTAS ESTRUCTURAS NO LLEVAN Ó SI LLEVAN Y NOS PODRIAN ENVIAR EL CROQUIS QUE TENDRAN CADA ELEMENTO, COMENTARLES QUE ESTAS YA ESTAN COLADOS, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS. | 2 | Buen día. Tanto la cisterna como el tanque de tormenta NO llevan escalera interna. Saludos. | 0 | 22781 | 829
18984 | SALUDOS DE REALIZARSE EL MANTENIMIENTO A LAS BASES DE LOS EQUIPOS, EN EL PROYECTO NO INDICA LA SUSTITUCION NI CAMBIO DE MASTERFLASH Y SELLOS DE POLIURETANO, POR LO QUE SE DEBERA CONSIDERAR ADICIONAL A LOS TRABAJOS POR LA CONSTRATISTA, PUEDEN CORROBORAR ESTE HECHO? | 2 | R.- Buen dÃ­a, favor de considerar el resello en todas las Ã¡reas con bases de equipo como se indica en el plano A100 concepto 15, el masterflash solo se considerara en caso de que lo existente se encuentre en mal estado ya que al ser cambio 1:1 no requiere reubicaciÃ³n de bases. | 4 | 22781 | 1402
18985 | RFI No. 42 Nos pudieran indicar si en este proyecto no se van a colocar los paneles solares, ya que en el proyecto no lo indica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18986 | Se requiere colocar pasarela adicional para mantenimiento de tanques de almacenamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18987 | Por medio de la presente quisiera saber si es correcto la indicacionnen el proyecto de una rejilla IFV de PRFVD IRVING (fibra de vidrio), peralte de 1" dimensiones 0.45mts Ancho x 3.05mts Largo, ya que en anteriores proyectos lo indica de un material galvanizado Plano A-103d DETALLE DE TECHOS PASARELAS Y LÁMINA DE CUBIERTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18988 | Se requiere colocar una placa metalica en perimetro exterior de marco de puerta de valores (serpaprosa), por solicitud de operadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18989 | Se requiere colocar rotulo de capacidad de cisterna ya que en proyecto no indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18990 | Buenas Tardes La operadora en el recorrido de entrega de obra indica que ellos mandaron a colocar overhead en la puerta que da acceso al pasillo lateral de la unida, en proyecto no se contempla dicho elemento.Solicito se indique si este es adicional y quien suministrara el equipo. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18991 | Se requiere colocar tapas de placa de acero sobre parte superior de perfil cuadrado de bases de ULAS, ya que se requiere colocar por necesidad de la base propia por que cuando llueve se introduce agua y a el material se corroe. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18992 | Se requiere colocar tuberia hidraulica con llave de nariz en zona de tarja de comedor de asociados para dispensador de agua, ya que en el plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18993 | Buen día por este medio hago llegar la siguiente duda de proyecto En el plano “C-13 plano de señalización para lo que son pintura en guarniciones hay una tabla de colores donde viene indicado Forsythia SW609, asi como también amarillo transito y amarillo 109c Cual amarillo es el que se debe meter para guarniciones, o nos vamos de acuerdo a especificaciones walmart que indica amarillo trafico de linea ya sea comex o SW Quedo atento a sus comentarios Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18994 | En el plano DEM-01 DEMOLICIONES_SCI_CD JUAREZ _2377 se indica desmantelar el mobiliario que se encuentra sobre la cisterna (Bancas mesas y carpa que funciona como comedor al aire libre) pero en el nuevo layout este comedor ya no se muestra. Favor de indicar si el comedor ya no será instalado en esta área | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18995 | Referente al RFI 1038099 durante la visita del gerente de construcciones se acordó con la gerencia de la unidad que el comedor que se encontraba anteriormente instalado sobre la cisterna es un área necesaria para los asociados por lo que se solicitó instalar nuevamente al finalizar los trabajos de la cisterna | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18996 | REFERENTE AL EQUIPO DE REFRIGERACION QUE SE COLOCARA EN EL CUARTO DE BASURA, ESTE EQUIPO TINENE SU CONDENSADORA INDEPENDIETE, POR LO QUE SE REQUIERE SU UBICACIÓN Y DISEÑO, POR LO QUE SE QUIERE EL BOLETIN PARA SU DICHA UBICACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
18997 | RFI No.8 Rerente a los rfi No. 2 y las juntas que s ehann tenido para las condiciones del terreno donde se encuentra agua y el materila esta humedo , el dia de ayer se presento el personal de mecanica de suelo solamente para se run reporrte; se requiere que nos proporcionen una solucion que se presenta con el terreno ya que no se ha podido avanzar como se tiene considero y esto esta genrando un retraso en la obra y esta ocacionando tener personal de obra y maquinaria parada , en espera de una solucuin que se tiene | 2 | Derivado de la visita de obra realizada por los geotecnistas se comenta lo siguiente: Se observó en la plataforma donde se desplantarán las terracerías se tiene una zona donde el terreno natural se encuentra húmedo, para eliminar la humedad existente en el terreno se recomienda escarificar 30cm y agregar el 4% al 6% de cal, posteriormente mezclar y emparejar la plataforma. | 1 | 22781 | 2559
18998 | RFI No.8 Rerente a los rfi No. 2 y las juntas que s ehann tenido para las condiciones del terreno donde se encuentra agua y el materila esta humedo , el dia de ayer se presento el personal de mecanica de suelo solamente para se run reporrte; se requiere que nos proporcionen una solucion que se presenta con el terreno ya que no se ha podido avanzar como se tiene considero y esto esta genrando un retraso en la obra y esta ocacionando tener personal de obra y maquinaria parada , en espera de una solucuin que se tiene PROPUESTA No.1 para poder estabilizar el terreno y poder realizar los trabajos de desplante de terracerías y empezar con el terraplén ya que hasta el momento lo único que llevamos de avance es el despalme y llevamos 3 semanas parados generando gastos de maquinaria, nominas y viáticos La propuesta por parte de terracerías para estabilizar el terreno es realizar una capa | 2 | Derivado de la visita de obra realizada por los geotecnistas se comenta lo siguiente: Se observó en la plataforma donde se desplantarán las terracerías se tiene una zona donde el terreno natural se encuentra húmedo, para eliminar la humedad existente en el terreno se recomienda escarificar 30cm y agregar el 4% al 6% de cal, posteriormente mezclar y emparejar la plataforma. | 1 | 22781 | 2559
18999 | RFI No. 40 PARA REALIZAR EL COLADO DE PISO DE VENTAS NOS ENCOTRAMOS CON LA PROBLEMATICA DE LA LEJANIA DE LA PLANTA DE CEMEX A LA OBRA A TRES HOSRA Y MEDIA DE TRAYECTO PARA REALIZAR EL COLADO , NOS INDICA CEMEX QUE PARA PODER SUMINISITRAR EL CONCRETO NOS INFORMA QUE NO PODRA CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES QUE INDICA WAL MART MAS QUE NADA POR LA LEJANIA Y LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE PRSENTA EL MUNICIPIO A CONTINUACION SE DESCRIBEN : A Continuación se describe la solicitud de cemex Tipo de producto: CONCRETO MR40 BAJA CONTRACCION 450 MILLONESIMAS A 28 DIAS CON UN REVENIMIENTO DE 12CM CON GRAVA DE ¾” CALIZA + FIBRA + TRABAJABILIDAD EXT El Revenimiento será 12 cm (+-) 3.5 (no se aceptará la norma de Walmart de +- 1cm). No podemos garantizar el control de temperatura ya que es un trayecto largo y actualmente el clima en la región es muy alto. Además, no podemos garantizar que no se vay | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19000 | Buenas Tardes:Para la acometida hidraulica y la conexión sanitaria, el proyecto indica que se deberan de realizar sobre la Av. Camino Real a Saltillo, pero la factibilidad de servicios indica que estas deben de ser sobre la calle Nardo, por lo que solicito se nos defina donde debemos de realizar las conexiones, en caso de que sean sobre la calle Nardo favor de mandar la Orden de Cambio.Asi comotambien meindiquen cual sera el alcance de la contratista, esteb debera ser la conexion total o dejar solo los disparos a limite del predio.Adjunto en la pestaña de Notas y Documentos el oficio de Factibilidad de Servicios emitido por Nuevo Interapas y Planos para pronta referencia Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19001 | RFI nO. 36 En el plano estructural “ES-301_Planta Muros_Rev A” en el cuarto de valores se tieene una separación entre muros y eje de columnas de 0.50 m (Centro columna a paño exterior) y 2.44 m (Centro columna a paño exterior); que en comparación con las indicadas en el plano arquitectònico “A-100_Planta Arquitectònica” se tiene dimensiones diferentes siendo estas de 0.20 m (centro columna a paño exterior) y 2.14 (Centro columna a paño exterior. Favor de indicarnos si afecta en algo la diferencia de medidas de ubicación, ya que en cuanto a dimensiones y área se está respetando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19002 | De acuerdo a los planos A-100 CUARTO DE MAQUINAS ARQUITECTONICO, y plano A-100b, CUARTO DE MAQUINAS FACHADAS Y CORTE, se requiere la confirmacion de acuerdo a los detalles de planta y fachada, que los marcos de herreria de las rejillas tipo louver, estan indicando que se empalman a hueso y estos conformaran el perimetro de la configuracion del cuarto, ya que no se observa en dibujo ni en detalle, si llevara un bastidor de apoyo para sujecion de los louvers. Ademas tambien se requiere saber, el sistema de anclaje a la losa de la cisterna, en este caso firme de la nueva caseta, tambien se requiere saber que tipo de anclaje se realizar para sujecion del bastidor de la techumbre de lamina, al muro del cuarto de maquinas existente y al soporte del frente en el bastidor del louver. Tambien en el plano A-100b, en las fachadas laterales se aprecia un espacio vacio de forma triangular, creado por | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19003 | Con respecto a la respuesta del RFI #03, ID 1047318, que hace referencia a la instalación de sistemas especiales de detección de humos, indica la conexión en el panel contra incendios ubicado en la entrada de personal, sin embargo, no establece el módulo de conexión o en su defecto que marca y modelo se deberá proveer para su conexión. Sin embargo, el técnico certificado que realizará la instalación, verifica y da su opinión profesional, sobre que se puede realizar la conexión del detector de humo al sensor más cercano ubicado en el cuarto continúo de bombas (ver fotos anexas), dicha conexión se realizará en configuración de cascada y se dará de alta en el panel de alarmas como normalmente se realizan esas conexiones. De esta forma evitando saturar el panel con conexiones innecesarias para futuros trabajos. Se requiere de proyectos si es correcta la observación del especialista, avalar la propuesta, se requiere su confirmación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19004 | RFI . No.49 En plano estructural de bases para tanques (ES-903) se indica una torre estructural entre ambos equipos sin escalera y sin paso entre tanques, en plano de elevaciones de cuarto de bombas (HMC-02) se indica la colocación de una escalera y un paso hacía ambos tanques. Favor de indicarnos como será fabricado estos elementos o sí no se realizarán. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19005 | De acuerdo al plano 00-CS HIJA INDICE, y planos electricos del proyecto se requiere las sigueintes definiciones A- No esta ningun plano para instalacion electrica de iluminación del cuarto nuevo. B- Falta proyecto de intrusión para colocacion de OH para control de alarma de la puerta nueva de acceso al cuarto nuevo de bombas del SCI. C- De igual manera no hay plano DCI de detección de humos, que en el cuarto nuevo estara el equipo de combustion interna de SCI. Cabe señalar que el cuarto existente actual, si cuenta con control de OH en la puerta de acceso y un detector de humos. Se requiere definición y aclaración de parte de proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19006 | Consulta Respecto a los Cedros, se realizará la consulta al Municipio para que nos especifique el lugar en donde se deberá reubicar, en tanto no se cuente con esta autorización los dos cedros 448 y 498 tendrán que mantenerse en su lugar, banquearlos y darles mantenimiento o reubicarlos de acuerdo en al plano de áreas verdes autorizado. En caso de que la autoridad asigne un lugar para su reubicación fuera del predio, ¿quien se hará cargo del mantenimiento hasta asegurarnos que estos dos árboles sobrevivieron? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19007 | En el plano IH04-INSTALACION HIDRAULICA DETALLES GENERALES-5022 se indica instalar un acondicionador de aguas duras pero este requiere un contacto a 110v, el cual no se indica en ninguno de los planos electricos, favor de indicar si se colocara un contacto adicional y de que circuito sera derivado o de lo contrario si nno sera instalado el acondicionador de aguas duras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19008 | GERENCIA DE TIENDA ESTA PIDIENDO OTRO CONTACTO EXTRA EN EECTRONICA EN PLANO IE04 CONTACTOS PISO DE VENTAS SOLO NOS MARCA 4 CONTACTOS DUPLEX, ELLOS NECESITAN CONECTAR 8 PANTALLAS, 1 DVD, 1DIFUSOR. POR LO QUE SE SOLICITA VISTO BUENO YO AUTORIZACION. | 2 | El proyecto se desarrollo conforme a prototipo y guias vigentes. El cual indica 2 contactos por mesa. Se deberá revisar con con E.O. si esta solicitud para ser autorizada. En caso de ser autorizado se deberá generar mediante OT con cargo a tienda. | 9 | 22781 | 1425
19009 | RFI – SE REQUIERE COLOCAR UN CONTACTO NORMAL 127 VOLTS PARA EL CUENTA LITROS Y OTRO CONTACTO NORMAL 127 VOLTS PARA LÁMPARA GERMICIDA, EN EL ÁREA DE AMASIJO, YA QUE EN EL PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS AABARROTES NO LO INDICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19010 | Buen día, el siguiente RFI es sobre una solicitud de store planning, donde nos indica la colocación de unos contactos normales en la gondolería de temporada, en el plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3014 nos indica colocar contactos tipo media vuelta para las pulidoras, pero no esos contactos, ¿nos indica si se deberán considerar los contactos normales y cuál será su circuito y en que tablero deberá de permanecer | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19011 | rfi No. 68 donde va la amasadora solomente me indica un contacto para el dosiificador del agua; ahi llevamos los siguiente equipos que acontinuacion se describen indicar si ellos tambien llevan contactos ya que en proyecto solo indica 1 germicida enfriador cuenta litros | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19012 | En el plano ID01-ENERGIA REGULADA-5022 se indica instalar en el nicho de medicion un contacto regulado, favor de indicar si es correcto que este contacto sea regulado. En el plano IE02-CONTACTOS NORMALES-5022 se indica instalar un contacto normal para la rotary, favor de indicar si es correcto instalar un contacto normal para la Rotary | 2 | Buenos dias. En el plano ID01-ENERGIA REGULADA-5022 se indica instalar en el nicho de medicion un contacto regulado, favor de indicar si es correcto que este contacto sea regulado. Debe de ser normal En el plano IE02-CONTACTOS NORMALES-5022 se indica instalar un contacto normal para la rotary, favor de indicar si es correcto instalar un contacto normal para la Rotary. Debe de ser regulad ﻿Saludos. | 4 | 22781 | 1402
19013 | RFI No.56 De cuerdo al plano c-11 donde nos indica que se coloque gravilla en la zona de la subestacion, pero viendo que en la zona llueve esta gravilla se va a empezar a deformar ya que no hay nada que se la detenga , nos pudieran indicar si se va a colocar la gravilla o se pondra algun tipo de proteccion para que no se desvale cuando llueva | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19014 | Buenas tardes:En los planos ES-501b - BASTIDOR DE FACHADA-0053 y ES-502 - CORTES POR FACHADA-0053, no se muestra o indica si se debera de colocar contra fachada de lamina R-101 Cal. 24.Por o que solicito de su apoyo para que se inidque si se llevara en este proyecto y si es asi, compartan los planos correspondientes.Gracias. | 2 | Buen día. Favor de colocar la contra fachada de lámina pintro R-101 Cal.24 en la parte que sobre sale del anuncio. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19015 | RFI No. 32 Referente a la contestacion del rfi 27 donde nos indica como se va a trabjar el tanque de tormentas nos indica unas cotrates nos pudieran mandar el detalle de las contrates que indica para la realizacion | 2 | Se confirma que en la estructura del tanque de tormentas no hay presencia de contratrabes, o en su caso, favor de indicar a que detalle se refieren. | 1 | 22781 | 2559
19016 | En el plano IH03-INSTALACION HIDRAULICA CISTERNAS-5022 se indica instalar una bomba para el llenado del tinaco en el interior de la tienda pero este no indica ningún tipo de control para el parado de esta bomba ya que el electro nivel que se muestra en el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-5022 se instala directamente en el panel de alarmas y en los planos eléctricos IE03-ALIMENTADORES GENERALES-5022 solo se indica instalar un desconectador sin portafusiles para esta bomba. Favor de indicar si la bomba para el llenado del tinaco será activada de manera manual por el personal de la unidad de lo contrario indicar como será controlada esta bomba. | 2 | Buen día. Para la operación automática de la Bomba, dentro del plano IH-03, Detalle 1, corte 1-1’ se indica un electronivel tipo pera para el paro de la bomba; dentro del plano IH04, Detalle 11, se indica un electronivel de arranque para la bomba de cisterna. | 4 | 22781 | 1402
19017 | Buenas tardes:Al estar realizando los trabajos de cambio de lamina, nos percatamos que varios de los ductos o chimeneas hechos con lamina negra se encuentran muy deteriorados o picados, esto generara filtracion de agua, ya que como alcance solo tenemos la colocacion de sello y en algunas ocasiones no alcanzan a cubrir las picaduras que se tienen en los ductos.Se debe de dejar las chimeneas o ductos en el estado que se encuentra o se autoriza el cambio de las partes dañadas de estos elementos.Adjunto imagenes en notas y documentos. | 2 | de acuerdo con el hallazgo encontrado en obra se autoriza proceder con el cambio 1 a 1 de las secciones de ducto daÃ±adas; si bien no es un alcance propiamente de techumbre, si puede afectar a la nueva lamina de cubierta. | 9 | 22781 | 1425
19018 | DENTRO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA (ES402)NO SE INDICA TRATAMIENTO A LA ESTRUCTURA EXISTENTE DEL CANOPY DE RECIBO, DICHA ESTRUCTURA PRESENTA CORROSION, ADJUNTO FOTOGRAFIAS, FAVOR DE INDICARNOS SI SE DEBERA REEMPLAZAR O QUE TIPO DE TRATAMIENTO SE LE BRINDARA, YA QUE POR SER AL EXTERIOR TAMPOCO VIENE EL ALCANCE DEL DRYFALL. | 2 | Buena tarde, en el plano ES 402b se indican los refuerzos, tratamientos y trabajos a realizar en la estructura (revisar notas), como tambiÃ©n en el plano A407 se indica el acabado | 4 | 22781 | 1402
19019 | Se requiere cortar estructura volada de protocol, ya que sobresale del limite del faldon de la cámara de refrigeracion, se reduciria el pasillo de circulacion a 75cms | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19020 | En el plano A-601 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTES-BA-HERMOSILLO ORIENTE-2899 se indica colocar una cortina en el acceso de clientes, pero el fabricante considera que la cortina deberia llebar motror, haciendo las siguientes observaciones Considerado que el vano a cubrir de acceso para la obra BA HERMOSILLO es de : 6.04m de ancho x 2.74m de alto, ya considerando el tipo de cortina que solicitan que es anti-motín, la protección anti-motin se le aumenta 20cm de cada lado y se le aumento el desarollo de la cortina a la cortina dando las medidas finales de la cortina de 6.44m de ancho x 3.40m de alto. Los m2 de la cortina son: 21.90m2El peso del modelo Loral DP es de 14.31 kgm2Dando un peso total de: 313.33 KgEl peso de un modelo Loral lux que es el de cortinas normales de servicio que es lo más común en Cal. 22 dependiendo del ancho es de: 9.42 kgm2Dando un peso de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19021 | De acuerdo al RFI 1047711 el proveedor de cortinas México indica lo siguiente: si se utilizará el modelo de tableta plana, efectivamente se podría, sin embargo, nos están solicitando una cortina anti-motín que es un modelo de tableta de Doble Pared. Favor de indicar si se manejará el mismo modelo que tienen actualmente o se debe considerar un motor para esta. | 2 | Considerar Cortina con tableta plana para complir con lo indicado en especificación de WM, que se manipule con cadena. | 1 | 22781 | 2559
19022 | Deacuerdo al RFI 1047711 se anexa en el apartado de notas y documentos la ficha tecnica del motor para la cortina | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19023 | Buenas Tardes En el plano A401 PORTICOS DE ACCESO BAE 3391 INSURGENTES JIUTEPEC, indica que a la cortina existente solo se le debera de dar mantenimiento, pero en el plano A601 TABLA DE PUERTAS CANCELES Y MALLAS BAE 3391 INSURGENTES JIUTEPEC indica que se debera de suministrar nueva, solicito de su apoyo para que me indiquen cual es lo que debe de proceder Quedo en espera de su respuesta. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19024 | Buen día, en la OC3 (reconfiguración de locales comerciales), nos indicaba colocar una cortina a un costado del local L01B de 2.01 x 1.20, el área de diseño no indicó que esta cortina ya no iría dado que no da hacia el exterior, es decir queda dentro de la determinante, sin embargo, operadora nos indica que ese es un punto de frágil para intrusión ya que, de no ponerse cortina, nada “garantiza” que por el local puedan ingresar a la determinante aun habiendo cortina del local hacia la fachada ¿Nos indican que se deberá hacer en este caso? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19025 | rfi No. 67 Nos pudieran indicar si en el areade preparado de carnes se va a colocar cortina hawaina ya que no nos indica en proyecto pero nos comenta store planning que si lleva | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19026 | Buenos dias, en el pano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-5022 indica instalar 2 cortinas de aire en el acceso y en el plano IE02-CONTACTOS NORMALES-5022 indica hacer la instalación eléctrica para estas, pero GNFR indica que no esta contemplado este suministro. Favor de indicar si no se instalaran estas cortinas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19027 | De acuerdo a lo mencionado en el RFI 1046077, GNFR menciona que los suministros son basados en el plano A-101b- PLANO DE SUMNISTROS FONTALBA por lo que solicitan que se libere la OC para estos. A700- COORDINACION DE INGENIERIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19028 | Buen día. Por este medio me permito informar lo siguiente: En el proyecto se encuentra indicado el reemplazo de las cortinas de aire de las cámaras de refrigeración. Sin embargo, tras realizar una revisión, se ha constatado que todas se encuentran en correcto funcionamiento. Por tal motivo, no se procederá con su remplazo. Las cortinas de aire permanecerán en la tienda como stock, quedando disponibles para su instalación futura, una vez se ejecute el proyecto de renovación de camaras de refrigeración. Saludos cordiales | 2 | enterado. | 2 | 22781 | 41
19029 | EN EL PLANO C-13, EN EL DETALLE 10 NOS INDICA PINTAR LAS FLECHAS DEL AREA DEL ESTACIONAMIENTO, PERO NO VIENE ESTE DETALLE EN EL PLANO C-13a Y C-13a, NOS PODRIAN ENVIAR ESTA EINFORMACION POR FAVOR, GRACIAS. | 2 | El proyecto considera Ãºnicamente trabajos en aire, por lo que trabajos en el estacionamiento no aplican. | 1 | 22781 | 2559
19030 | EN EL PLANO C-13 EN EL DETALLE 10, NOS INDICA QUE SE DEBERAN DE COLOCAR LAS FLECHAS DEL ESTACIONAMIENTO, ESTOS NO ESTAN NI EN EL PLANO 13, NI EN EL 13a, SU APOYO, GRACIAS. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga el detalle de la flecha. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19031 | El recorrido de la tubería de PVC sanitario de tipo alcantarillado, instalada en la superficie exterior, atraviesa la conexión de media tensión. El diseño hidráulico indica que la línea pasará por debajo de firme de concreto de media tensión, al seguir con la pendiente prescrita por los planos del proyecto (29.73-0.5%-10”∅), se requiere demoler el concreto que protege la conexión de media tensión para lograr la inclinación necesaria. Dada esta circunstancia, es necesario que se considere una modificación al nivel de pendiente para garantizar una instalación segura y eficiente con el objetivo de encontrar la solución adecuada que cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos. De cambiar el nivel de pendiente a 1% solo sera necesario demoler 6 cm de firme de concreto. Tambien menciono que se llevaron acabo pruebas de arrastre para verificar la pendiente y para que el caudal fluya de manera adecuada este necesita una pendiente de 1.5% | 2 | Favor de proceder de acuerdo con el proyecto, debido a que esta es la pendiente mÃ¡xima posible para que el tubo pueda pasar de forma superficial y esta pendiente se encuentra calculada en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
19032 | Durante las actividades presentadas y al momento de colocar la soportería nos encontramos con un cruce de instalaciones ■ Realizar la instalación de acuerdo con el plano IH-01 podría tener afectaciones en tema de seguridad ya que al utilizar la Genie la tubería eléctrica nos impide poder seguir subiendo y poder alcanzar el soporte de Unicanal o la viga, faltando 1.50 m para alcanzar la soportería y colocar las peras para la instalación de la tubería hidráulica y utilizar una escalera tampoco es viable ya que no hay donde soportarla desde arriba. ■ No se puede pasar por arriba de la tubería eléctrica(4) y utilizarla como soporte sin que exista afectaciones futuras. ■ Realizar una desviación en la trayectoria podría ser viable en caso de que la lampara de emergencia se mueva de su posición actual, sin embargo aún podría afectar a la cámara(1) al quedar demasiado cerca. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19033 | RFI N° 64.- en el cuarto de bombas se tienen que instalar unos electroniveles tanto para tanques elevados, cisternas ¿me podrian indiciar quien realiza esta canalización y cableado? ya que no vienen en proyecto. | 2 | Buen día, les confirmamos que en el plano HMC-01 CUARTO DE BOMBAS ACOMODO DE EQUIPOS se indican los electro niveles de los tanques elevados y que los trabajos correspondientes son por parte de contratista. | 4 | 22781 | 1402
19034 | RFI N° 66..- en proyecto no me marca aterrizar los equipos del cuarto de bombas pero por solicitud del provedoer de Azul de Mexico es necesario aterrizar los equipos. ¿Nos pueden indicar como debe quedar el aterrizaje de estos?. | 2 | Para el aterriza miento de los equipos, se puede realizar haciendo una conexión con la barra de tierras de los tableros de cada equipo ya que el cable desnudo que se indica en cada cedula de cableado y que conecta estos tableros, está conectada desde los tableros principales que a su vez se conectan a la barra de tierras del transformador y al sistema de tierras del mismo. | 1 | 22781 | 2559
19035 | EN EL PLANO ES-506 CUBIERTA DE ANDEN, EN EL DETALLE 8 CORTE CX-3, INDICA UN ANGULO SOBRE EL CUAL SE ACENTARAN LOS LARGUEROS, FAVOR DE DEFINIR EL TIPO DE ANGULO QUE SE REQUIERE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19036 | Se encontró un hallazgo entre los ejes “D”-“C” y “5”-“6”, en esta área hay un cambio de nivel de losa la cual esta reforzada con unas vigas de 0.20m la cuales se ubican en el área de la cámara de congelados afectando la cubierta de la misma cámara, la altura que se tiene desde el lecho bajo de la viga al nivel de piso terminado es de 2.35m, la altura que se requiere para estos trabajos debería ser 2.45m para poder instalar nuestra cubierta de cámara de congelados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19037 | El nivel de arrastre que se tiene del primer al segundo pozo es casi nulo, por lo que se propone deshabilitar el primer pozo y partir la trayectoria de la línea sanitaria desde el segundo pozo existente hasta la fosa de homogenización de la PTAR y al eliminar la trayectoria de la línea hidráulica en la parte norte de las salidas de las trampas de grasa esta línea podría quedar habilitada para su uso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19038 | Buenas tardes, solicito su apoyo para proporcionar los datos de contacto de la UVIE asignada a este proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19039 | Solicito de su apoyo para proporcionar los datos de contacto de la UVIE asignada a este proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19040 | De acuerdo al BOLETIN #01, enviado de respuesta al RFI#02, ID 1046531, definen para la trayectoria de la instalación de un detector de humo desde el cuarto nuevo SCI, hasta mueble de Recibo. Pero se hace la observación que en esta ubicación no existen ningún tablero de conexión. Se consulta con personal de Conservación de la unidad y nos indica la ubicación donde está llegando la conexión para el sistema de detección de humo existente está en el área de mueble de protección de activos en la entrada de personal. Que es una ubicación diferente a la indicada en proyecto del BOLETIN #01. Se anexan croquis indicando ubicaciones y fotos de las áreas definidas existente. Se requiere aclaración y definición de proyectos para la ubicación correcta de la trayectoria a seguir para la instalación del detector de humo indicado para la caseta nueva de SCI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19041 | EN LOS PLANOS C-03 Y EN EL C-09, EN EL MURO COLINADNTE DE LA PARTE TRASERA DE LA TIENDA NOS INDICA QUE DEBE DE SER ME MURO DE BLOCK (NOS PODRIAN ENVÍAR EL PLANO O CROQUIS DE COMO SERIA ESTE MURO JUNTO CON SU CIMENTACION). PERO EN EL MURO DE COLINDANCIA PEGADO AL PREDIO DEL DUEÑO DEL TERRENO, EN EL PLANO C-03 NOS INDICA QUE DEBERA DE IR MURO DE BLOCK JUNTO CON MALLA CICLONICA Y EL EL PLANO NOS INDICA QUE LLEVA UN MURO DE BLOCK SOLAMENTE (NOS PODRIAN INDICAR CUAL ES EL CORRECTO Y ENVIARNOS EL PLANO O CROQUIS DE ESTE DETALLE POR FAVOR). GRACIAS Y SALUDOS. | 2 | Buena tarde. Para el muro colindante de la parte trasera, seguir lo indicado en el plano C-03 indica muro de block con guarnición tipo 2, el detalle se encuentra en el plano C-09ª, Detalle 15. Para el muro colindante con el predio del mismo dueño también seguir lo indicado en el plano C-03 indica muro de block con guarnición tipo 2, el detalle se encuentra en el plano C-09ª, Detalle 15. Hay una malla ciclónica entre el límite del terreno que usara la BAE y el límite físico del terreno, dicha área se denomina en el plano C-03 “área sin intervenir”, los detalles de esta malla se encuentran en el plano C-10 detalle 3. De igual forma se ha cargado el boletin 2 con los detalles. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
19042 | EN EL PLANO A-101B, EN EL DETALLE D-3, NOS INDICA UN CEBREADO EN EL AREA DEL EXTINTOR DE COLOR AMARILLO, TAMBIEN EN LAS CLAVES DE ACABADOS EN EL PUNTO 2.11a NOS INDICA FRANJAS DE COLOR AMARILLO, PERO EN EL DETALLE D-3, NOS INDICA EN LA TABLE DE COLORES UN P-6 QUE ES DE COLOR ROJO, PREGUNTA, CUAL SERA EL CORRECTO, NOS PODRIAN INDICAR POR FAVOR. | 2 | Buen día. El cebreado deberá de ser de color amarillo, como se indica en el plano A-101b, detalle D-3. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
19043 | EN EL PLANO ES-201, EN EL DETALLE DE CORTE "JUNTA DE CONSTRUCCION B1-B1", NOS INDICA QUE EN LA JUNTA DEBE DE LLEVAR PASAJUNTA DEL #6X 60 CMS@30 CMS. PERO EN EL DETALLE "CORTE TIPICO DE LOSA (FIRME DE CONCRETO)" NOS INDICA UN ARMADO DE VARILLAS DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS, NOS PODRIA INDICAR CUAL DE LOS DOS ES EL CORRECTO. | 2 | Buena tarde. Los firmes deberán estar armados en ambos sentidos con varilla del #3@20 cms, este armado se interrumpirá en las juntas de construcción o junta fría de colado, no tendrá continuidad, en estas juntas se colocara como está indicado en el detalle “JUNTA DE CONSTRUCCION J.C.” el pasajuntas del #6 x 60 cms @ 30 cms centrada a la junta y el celotex de 13 mm . Saludos. | 1 | 22781 | 2559
19044 | REFERENTE AL PLANO DE DEMOLICIONES C-02 NO INDICA LA DEMOLICION DE DOS PLANCHA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, UNO CON UN AREA DE 237M2 Y OTRO DE 483M2 , POR LO QUE DICHA DEMOLICION NO ESTABA DENTRO DEL PROYECTO Y TENDRA QUE SER UN ADICIONAL. CONFIRMAR ESTA SITUACION. SE ENVIAN FOTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19045 | REFERENTE AL RFI ANTERIOR QUE ES ESTE REFERENTE AL PLANO DE DEMOLICIONES C-02 NO INDICA LA DEMOLICION DE DOS PLANCHA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, UNO CON UN AREA DE 237M2 Y OTRO DE 483M2 , POR LO QUE DICHA DEMOLICION NO ESTABA DENTRO DEL PROYECTO Y TENDRA QUE SER UN ADICIONAL. CONFIRMAR ESTA SITUACION. SE ENVIA REPORTE FOTOGRAFICO Y GENERADORES PARA SU APROBACION. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19046 | Buen día, la contratista nos envía por correo esta solicitud de RFI que refiere lo siguiente “De acuerdo al proyecto desarrollándose en la tienda SM.FARALLON 8127 ACAPULCO, se requiere canalización de instalación eléctrica que parte de tablero BCI en subestación eléctrica a cuarto de bombas, la cual requiere una demolición de una cepa, acompañada de 3 registros para la correcta colocación y tendido de cable, garantizando así la funcionalidad de dicha instalación, sin embargo, en ningún plano se menciona la demolición de dicha trayectoria por lo cual es que levanto la mano en esta oportunidad, solicitando de su apoyo con la consideración de este trabajo adicional que es necesario para la correcta ejecución de dicha instalación” La pregunta es la siguiente, ¿se deberá considerar este trabajo de demolición y excavación de cepa como adicional para la contratista dada lo justificación extern | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19047 | Plano de proyecto no indica demoler firme en area de trastienda justo en camara de hielos y atras de puerta de impacto de pescados. adjunto evidencia fotografica para su autorizacion y validacion de adicional. Dicho tramo se considera la parte mas dañada de toda trastienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19048 | Buen día, el siguiente RFI se deriva de una solicitud de la contratista, haciendo mención sobre el paso a realizarse para el nuevo equipo de bombeo del SCI, si bien en los (planos ISSUE > Instalación Sistema Contra Incendio > SM-ACAPULCO-812) se muestra de manera representativa el tipo de succión vertical, en los planos de demoliciones no se hace mención de la demolición, es decir no se indica el paso a realizar en la losa armada de la cisterna para las nuevas bombas tipo turbina de succión vertical a colocar, como SI indica el paso a hacer para el cruce de tubería de 51mm a realizar para el sistema hidráulico con un diámetro de 75mm encamisado, en planos de demolición solo en planos se indica “bases de equipo de concreto armado existente, que será retirado en su totalidad de espesor hasta paño de losa de piso existente”, pero no la losa misma parea el SCI Por lo tanto, se le solicita de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19049 | Deshabilitar sanitario de transportistas ubicado a un lado de la entrada de personal debido al poco uso que se le da, este sanitario presenta condiciones que deberían mejorarse ya que el sistema de tubería no se encuentra en condiciones óptimas y presenta fugas de agua. Cabe mencionar también que de deshabilitar el sanitario ya no sería necesario realizar la demolición ni retiro de firme la para la instalación de la nueva línea sanitaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19050 | EN EL PLANO DE REFERENCIA DEM-01 NO INDICA ESPECIFICAMENTE EL ESPESOR DEL DESBASTE YO ESCARIFICADO SOLICITADO EN NOTAS NO HAY INDICASION DE ACUERDO A LAS AREAS NOS PUEDEN INDICAR EN MM EL DESBASTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19051 | DE ACUERDO CON VISITA EN SITIO DE EFICIENCIA OPERATIVA Y GERENCIA DE CONSTRUCCIONES (SUBDIRECCION) SOLICITARO DESBASTE EN PISO DE VENTAS DE ACUERDO AL PLANO DE ACABADOS A-100a SE MODIFICO EL TEMA DE DEMOLICIONES SE DEMOLERA PASILLOS CENTRALES Y AREAS COLINDANTES CON CAMARAS DE CONGELADOS Y REFRIGERADOS ASI COMO EL AREA DE RECIBO EXEPTO EL AREA DONDE SE UBICAN LAS COMPACTADORAS ESA AREA SE REALIZARA DESBASTE ASI COMO EL RESTO DE TIENDA AUMENTANDO LOS METROS CUADRADOS DE DESBASTE Y REDUCIENDO AREAS A DEMOLER Y COLAR ESTO CON VISITA, RECORRIDO Y REVISION DE PLANO EN SITIO RFI INFORMATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19052 | Se requiere saber en que registro se va descargar la linea de retrolavado en cto de bombas ya que en el plano C06 - PLANO DE SERVICIOS, no lo indica | 20 |  | 2 | 91 | 41
19053 | REFERENTE A LA VISITA QUE SE TUBO CON EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE POR PARTE DEL MUNICIPIO , NOS INDICAN QUE SOLO SE DEBERA DE TENER UNA SOLA SALIDA DE DESCARGA DE DRENAJE , ASDI MISMO TAMBIEN SE DEBERA DE TENER UNA SOLA TOMA DOMICILIARIA DE AGUA Y QUE SEA EN UN SOLO LOCAL TANTO DE AGUA Y DRENAJE, VIENDO EN SITIO SE RECOMIENDA QUE SEA DEL LOCAL # 11 QUE ES DEL ACCESO A LA TIENDA, YA QUE ESA ES LA PROFUNDIDAD DE ARRASTRE MAS ABAJO, FAVOR DE MANDAR EL BOLETIN CON LA ADECUACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19054 | Buenas Tardes:En el plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, indica que los desconectadores de las fermentadoras y hornos se deben de colocar detrás de cada equipo, a su vez frente a ellos se colocaran los carros porta charolas y se colocaran tarimas ya en la operacion, estas pueden golpear a los desconectadores varias veces lo que podria ocasionar daño a los equipos electricos, por lo que solicito se aclare esta duda, se deben de dejar ahi las bases para los desconectadores de los equipos de amasijo (Fermentadoras y Hornos) o se deberan de reubicar, si este fuese el caso, favor de indicar donde se colocarian y la trayectoria de la nueva canalizacion.Para ser mas explicito en la duda planteada, adjunto croquis con los datos mencionados.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19055 | EN ANEXO AL RFI 1037166 EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER TIENE EN SU FUNCION UNA COMPUERTA LATERAL PARA SER UTILIZADA TAMBIEN PARA RETORNO. SE PUEDE OCUPAR ESA SALIDA PARA NO AFECTAR POSICION DE EQUIPO Y ADECUAR LOS DUCTOS PARA SU RETORNO? ANEXO IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19056 | Por medio de la presente informo que los equipos nuevos que llegaron tienen un detalle con respecto a lo proyectado debido a las salidas de Inyección y la de retorno, la cual nos obliga a considerar a rotar el equipo para no interferir con techumbre por lo que en estos casos se consideraría los siguiente como trabajos menores como adicional: Refuerzo con venteo para volado de equipo a bases existentes. Reubicación de paso de gato Adicional 1.20 a 2 metros de paso de gato en cada equipo según sea el caso. Acoplamiento de cable MC3 cal. 10 por rotación de equipo. Reubicación de punto fijo de la tienda debido a obstrucción de paso de gatos a reubicar. Esto es una propuesta de manera rápida y sin intervención de la techumbre directa ya que no afectaríamos a la lámina de tienda. ANEXO IMAGENES DE PROPUESTA. | 2 | En proyecto se consideraban los pasos nuevos debido a que las medidas de los ductos del nuevo equipo son diferentes a los existentes, entonces no acabamos de entender el motivo por el cual se requiere reubicar el equipo, Â¿nos podrÃ­an especificar cual es motivo de tener que ajustar la salida? Favor de darnos una mayor claridad y adjuntar fotografias para valorar adecuadamente su solicitud. | 9 | 22781 | 1425
19057 | RFI No.21 De acuerdo a la junta realizada el dia de ayer 08-05-2023 donde nos indico que se desplante la cimentacion sobre el terreno donde solo se mejoro la plataforma con cal y escarificado nos pudieran confirmar la informacion; | 2 | Dando seguimiento a la visita a obra realizada el día de ayer, se confirma que NO se requiere de un mejoramiento para desplantar la cimentación más del que ya se realizó siguiendo las recomendaciones de Mecánica de Suelos. | 1 | 22781 | 2559
19058 | RFI No.31 Nos pudieran proporcionar el desplante de los muros de andes que delimitan las áreas de cuarto de edc y cuarto de basura ya que no vienen indicados | 2 | El detalle de desplante de muros de anden se localiza en el plano ES-302 COMPLEMENTARIO DE MUROS, DETALLE 14. | 1 | 22781 | 2559
19059 | REFERENTE AL PLANO PLANTA DE MUROS INDICA DESPLANTAR LOS MUROS SOBRE EL EJE D ENTE 1 Y 7 AL PAÑO DE LAS COLUMNAS PERO EXISTE UN ANTEPECHO DE MURO QUE ESTA SOBRE EL EJE DE LAS COLUMNAS ES DECIR QUE SE REMETE 12 CENTIMETROS, POR LO CUAL LA PREGUNTA ES SE DESPLANTARA AL PAÑO DE LA COLUMNAS O SOBRE EL EJE DE LA COLUMNA? ENVIO FOTO PARA QUE SE VISUALIZA MEJOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19060 | FI No. 37 En plano A-405 y A-102 se proyecta lámina de anden y lámina de tiendacómo una sola pieza, en otras sucursales se ha colocado como cubiertas independientes, favor de confirmar si esto es correcto o mandar detalleespecificación de cómo se realizará este sistema constructivoo entre estos cambios de áreas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19061 | SALUDOS EN LOS PLANOS DE DETALLE NI ESTRUCTURALES DE LOS TANQUES VERTICALES LLEGAMOS A APRECIAR ESPECIFICACIONES DE UNA PASARELA PARA SU MANTENIMIENTO NI DETALLE DE ANCLAJE CON LA ESCALERA QUE SE REPRESENTA EN EL PLANO HMC-02 NOS APOYAN PARA INDICARNOS COMO SE INCLUIRIA LA UNION ENTRE PASARELA Y ESCALERA SI APLICA ? QUEDO EN ESPERA DE SU CONTESTACION O EN SU DEFECTO DE BOLETIN!!!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19062 | EN EL PLANO A-601, NO SE TIENE EL DETALLE DE LA PLACA Y EL TIPO DE CADENA PARA SOSTENER EL POSTIGO O PUERTA DE LA CORTINA, ASÍ COMO SU FIJACION, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS. | 2 | Buena tarde. Se ha cargado en tririga en la carpeta de Narrativas de cambio el boletin 5 con el detalle para la sujecion del postigo. Saludos | 0 | 22781 | 829
19063 | EN EL PLANO IE-06a, NO NOS IJNDICA EL DETALLE DE LA PUERTA DEL NICHO DE MEDICION, POR LO QUE NOS PODRIAN PROPORCIONAR ESTA POR FAVOR. | 2 | Buena tarde. Como se indica en las notas del plano IE-06a, se deben realizar en base a las especificaciones de CF: MM-01 y MN-03. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19064 | Referente al plano A-102b se nos indica el detalle de la pasarela (Paso de gato) en material (charola maquilada en lamina zintro CAL.16,LONG 0.508m), normalmente en esta zonas se utiliza fibra de vidrio, de su apoyo para la confirmación de este tipo de paso de gato en nuestro proyecto, de contar con algun cambio, por favor compartir las especificaciones. | 11 | Por favor consideren colocar pasos de gato de lámina zintro, como se indica en el proyecto. | 3 | 97 | 62
19065 | Al revisar detenidamente los planos de construcción, hemos notado que no se indica el detalle de una columna CM-2 , consideramos vital abordar esta situación de manera adecuada y oportuna. En el plano ES - 101 se muestra la figura sin el detalle. ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19066 | En el plano A103b-DETALLE DE AZOTEA (LAMINACIÓN Y BASE DE ANTENA)-5022 se indica instlar una moldura botaguas en los laterales de la nave pero este mantiene la misma altura toda la parte de que va instalada a pesar de que esta tiene en partes una altura mayor debido a la caida de la lamina. Favor de indicar si la moldura tiene que llegar a la altura del muro para evitar filtraciones o si no es neceario cubrir esa parte del muro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19067 | Saludos, el presente es con la finalidad de esclarecer una duda para su validación, en el detalle Det-23 del plano A-102.2 menciona el paso de gato Mca. fibergate con cuadriculas 1-12" x 1-12" con un espesor de 2" pero el fabricante hace mención que ese espesor no existe para dichas cuadriculas, el espesor para esa especificación es de 1", la pregunta es ¿se puede colocar estas dimensiones del paso de gato?; aunado a lo anterior en este mismo detalle hace alusión a la colocación del paso de gato galvanizado con charola y clip maquilado de lámina, ¿cuál será el método constructivo de fijación del paso de gato de fibra de vidrio? ya que como se visualiza en el Det-21 del mismo plano en la colocación a orilla se percibe el clip en la pestaña del paso de gato tipo galvanizado, y en el de fibra de vidrio no cuenta con tal forma, me podrían ayudar a lo anterior, o en su caso ¿se debe consider | 11 | PARA LA COLOCACIÃ“N DE LA PASARELA FIBERGATE SI ES CORRECTO EL ESPESOR DE 1" ESTA ESPECIFICACIÃ“N SE ENCUENTRA EN LA PARTIDA 11.1 DEL PLANO A102A, SE DEBEN FIJAR CON CLIP TIPO "M" QUE NO NECESITAN PERFORAR LA LÃ�MINA DE LA CUBIERTA. REFERIRSE AL SISTEMA QUE INDICA EL FABRICANTE. | 1 | 97 | 2559
19068 | ﻿ Buenas Noches:En la MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL-2591 y en el plano ES-101 REFUERZO ESTRUCTURAL EN CUBIERTA-2591 se encuentran detalles que no son muy claros en la indicacion de las medidas de las piezas que se realizaran con ángulos LI y en que parte del Joist existente se colocaran; asi como tampoco hay detalle de la colocacion de los perfiles tubulares cuadrados OR.En el plano ES-101 REFUERZO ESTRUCTURAL EN CUBIERTA-2591, en el cuadro de materiales menciona que el angulo debe de ser LI 51 X 3.0 y en la Seccion C-C' mencionan que el angulo debe de ser LI 76 x 3.0 Por lo que pido su apoyo para aclarar las dudas y nos compartan estos detalles. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19069 | RFI No.6 Se detecto un adiferencia de 23cms, entre el plano de excavacion de muros de contencion es-c-09-1 contra el plano de detalle de perfiles C-09-C nos pudieran indicar con cual plano se va a trabajar ya que la diferencia si es considerable | 2 | Favor de tomar en cuenta como información definitiva los planos estructurales: ES-C-09-1_PLANO DE ELEVACIONES DE MUROS DE CONTENCION_REVA, ES-C-09-2_PLANO DE PERFILES DE MUROS DE CONTENCION_REVA, ES-C-09-3_PLANO DE ELEVACIONES Y SECCIONES DE MUROS DE CONTENCION_REVA, ES-C-09-PLANO DE UBICACION DE MUROS DE CONTENCION_REVA. En todo caso, favor de indicar con más precisión el plano que se refiere y el número del detalle. | 1 | 22781 | 2559
19070 | RFI No. 33 Revisando los boletines del tanque de tormentas nos indica el nivel - 4.51 pero la elevación del muro (detalle ) nos marca el 4.31 nos pudieran indicar cual es el nivel de desplante | 2 | El nivel de desplante correcto es -4.51. | 0 | 22781 | 829
19071 | RFI No.7 En el plano de excavaciones de muros de contencion ES- C-09-1 se detalla un escalon de 0.63cms , en la excavacion, y en el plano de perfil de de contencion no se representa nos pudieran indicar si correcta la informacion | 2 | Favor de tomar en cuenta como información definitiva los planos estructurales: ES-C-09-1_PLANO DE ELEVACIONES DE MUROS DE CONTENCION_REVA, ES-C-09-2_PLANO DE PERFILES DE MUROS DE CONTENCION_REVA, ES-C-09-3_PLANO DE ELEVACIONES Y SECCIONES DE MUROS DE CONTENCION_REVA, ES-C-09-PLANO DE UBICACION DE MUROS DE CONTENCION_REVA. En todo caso, favor de indicar con más precisión el plano que se refiere y el número del detalle. | 1 | 22781 | 2559
19072 | SALUDOS EN EL POZO DE ABSORCION TIPO 1 , DERIVADO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN EL AREA ES MUY COMPLICADO PASAR EL DRILLER PARA LA PERFORACION. ACTUALMENTE SE ESTAN DESARROLLANDO LA EJECUCCION DE LA PTAR, ANDEN DE CARGA Y DESCARGA, CISTERNA DE CTO DE MAQUINAS. SE PROPONE LA SALIDA DIRECTA POR AREA LATERAL DE TIENDA. NOS APOYAN PARA SOLVENTAR LA DUDA POR FAVOR ? ANEXO IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19073 | SALUDOS EL DIFUSOR DE AIRE UP-04, UNA DE SUS REJILLAS DA DIRECTAMENTE AL AREA DE LA BURBUJA DE SALCHICHONERIA Y ESTA BLOQUEANDO AL EQUIPO DE SENSAR LA TEMPERATURA CORRECTA, QUE SOLUCION NOS PUEDEN PROVEER YA QUE SU TERMOMETRO TOMA LA LECTURA DEL DIFUSOR DE AIRE Y NO DE LA TEMPERATURA REAL DE LA BURBUJA? SE REQUIERE CAMBIO DE TIPO DE REJILLAS ? TODA SU INSTALACION SE REALIZO BAJO LOS PLANOS EXISTENTES EN PROYECTO! lA IGUALA SE PRESENTO A LA UNIDAD Y REITERO QUE EL AIRE ES DIRIJIDO DIRECTAMENTE A LA ZONA DE SALCHICHONERIA | 2 | Al ser rejillas modelo BSH son rejillas tipo aleta de deflexiÃ³n sencilla, con lo cual pueden redireccionar el aletado de la rejilla para inyectar el aire de forma mÃ¡s horizontal y evitar que el flujo de aire sobre el sensor. | 4 | 22781 | 1402
19074 | RFI No: 46 En el cuarto de máquinas la base de concreto del equipo de PCI quedo más chica, está se realizo conforme a proyecto y se percato de este detalle al momento de colocar en posición el equipo. Favor de indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19075 | Durante el recorrido con el área de mantenimiento se indicó que el dique del tanque de diésel debería ser más alto y largo para este tanque para evitar derrames tanto de la tubería como en caso de alguna fuga, pero el dique fue realizado conforme se indica en el detalle 7 del plano HCM-01 INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE BOMBAS-2377 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19076 | SALUDOS DERIVADO AL RFI 1041714 AL RECORRER LA CIMENTACION DE BARDA PERIMETRAL SE REDUCE EL PASILLO DE SERVIDUMBRE, ESTO HACE MUY RESTRICTIVO EL PASO PARA CUALQUIER PROVEEDOR QUE EN EL FUTURO SE PRESENTE PARA EL ACCESO TANTO A LA PTAR, CTO DE MAQUINAS Y CISTERNA. NOS APOYAN PROPORCIONANDO UNA SOLUCION PARA EL ACCESO POSTERIOR SIN ESTAR TAN RESTRINGIDOS EN LA VIALIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19077 | EN SEGUIMIENTO AL RFI 1042199 SE CONFIRMA QUE EL PASILLO REFERENTE AL ESCARPIO ES MAS ABRUPTO Y ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, POR LO QUE ESTARIA QUEDANDO DE 30 CM EL PASILLO, SIEMPRE Y CUANDO RESPETEMOS LAS DIMENCIONES DEL BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19078 | AREA CREATIVA ESTA SOLICITANDO MOVER DISPOSITIVOS COMO CAMARAS DE VIGILANCIA, ESTROBOS, ROUTER, ETC. PARA QUE NO QUEDEN ATRAS DE LA NUEVA SEÑALIZACIÓN YO LETREROS NUEVOS COMO MARACA EL LAY OUT. DE QUIEN ES EL ALCANCE DE ÉSTOS MOVIMIENTOS? SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS COMO EJEMPLO DE MOVIMIENTO DE CAMARAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19079 | INDICARNOS LA DISTANCIA ENTRE CASTILLOS DEL PLANO ES-101 YA QUE SE ENCUENTRAN EN PDF Y NO EN DWG. | 2 | LA SEPARACIÃ“N DE CASTILLOS ESTA CLARAMENTE INDICADA EN LA PLANTA DE MUROS PLANO ES-301, ESTÃ�N CARGADOS EN TRIRIGA, EN LA CARPETA "PROYECTO EJECUTIVO ISSUE" | 1 | 22781 | 2559
19080 | EN LOS PLANOS IS01,IS02 Y IS03 NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE LOS DOMOS GUARDIAN DOME-D-LOCK EN LAS COLADERAS DE ACCESOS(UP1000C) , POR LO QUE SE COLACARAN PAR SU INFORMACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19081 | En recorrido de obra con gerencia de unidad y revisando los domos que ya se tienen instalados, salió el comentario de que en el área de trastienda no se contara con domos (ejes 1 al 3, tramo C-E), y nos hacía mención que si no se podrán reubicar algunos domos del estacionamiento cubierto. Se le menciono que se preguntara a proyectos. ¿Estos es viable? y en caso de ser viable mandar boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19082 | BUENA TARDE SE REALIZARON LOS DRENES A LAS UNIDADES PAQUETE DE ACUERDO AL DETALLE 3 DEL PLANO IS04 PLANTA DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS, SIN EMBARGO EL DIA DE HOY AL SOLICITAR EL ARRANQUE A CARRIER Y MANDAR EVIDENCIA, NOS INDICAN QUE NUESTRO DREN ES ERRONEO Y SE REQUIERE MODIFICAR. ENVIO IMAGEN ADJUNTA DE LA MANERA Y MEDIDAS EN LAS QUE CARRIER REQUIERE DICHOS DRENES. POR LO CUAL GENERARA UN ADICIONAL. PARA SU INFORMACIÓN | 2 | Buen día. Realizar el ajuste en el dren como lo solicta el proveedor. Saludos | 0 | 22781 | 829
19083 | RFI N° 61.- EN EL CUARTO DE BASURA SE TIENE UN EVAPORADOR PERO EN NINGUN PLANO APARECE UNA COLADERA PARA DRENAJE DE ESTE, ¿ NOS PUEDEN INDIAR SI LLEVA ALGUN DREN? Y DE SER ASI INDICARNOS LA TRAYECTORIA. LES COMENTO QUE EL AREA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19084 | RFI No.18 NOS PUDIERAN INDICAR SI EN LOS MUROS DE CONTECION VAN A LLEVAR DRENES PARA SACAR EL AGUA YA QUE EN EL PROYECTO NO NOS INDCA Y EN ESTA ZONA LLUEVE Y ADEMAS EN EL PREDIO SE HA ENCONTRADO AGUA EN EL PREDIO SI LOS LLEVA INDICAR LA UBICACION | 2 | Se carga boletín a la carpeta 00 Boletines en Tririga indicando el detalle de los drenes en muro de contención, se confirma por recomendación de geotecnia estos se coloquen en todos los muros de contención y siguiendo las recomendaciones incluidas en la mecánica de suelos. | 1 | 22781 | 2559
19085 | En el plano A-001 se coloca en posición final y la descarga se alargara la trayectoria 15 mts aproximadamente ya que los olores salen hacia los vecinos y se desvía la trayectoria hacia un muro colindante se le solicito a la contratista este desvió de trayectoria como adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19086 | EN EL PLANO EM 01 DE AHORRO DE ENERGIA, NO SE APRECIA CANALIZACIÓN O DUCTO PARA EL CONTROL DE ALUMBRADO O DIMEO DE LAS LINEAS DE LUMINARIAS DE PISO DE VENTAS, ¿ SE DEBERA CONSIDERAR POR PARTE DEL CONTRATISTA O YA ES PARTE DE LA INGENIERIA Y PROYECTO DE EMERSON? | 2 | Se comparte boletÃ­n al coordinador de obra para la cotizaciÃ³n de la omisiÃ³n del dimeo. | 4 | 22781 | 1402
19087 | EN PLANO. A-101D ACABADO EN PLAFONES. EN LA TABLA DE COLORES VIENE LO SIGUIENTE EN CLAVE A22 SODIGO SW1050 PERO EN OTROS SUPERCENTER SE HA METIDO SW7102, FAVOR DE INDICAR CUAL ES EL CORRECTIO. Y ADEMAS EN CLAVE A 27 NARANJA ECOMERCE VIENE EL MISMO CODIGO DEL A22 FAVOR DE ACLARAR CUAL ES CORRECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19088 | El siguiente RFI surge del recorrido en cubierta con el área de mantenimiento, concretamente sobre los drenes de condensados en UP´s, refieren que la manera en la que estás conectados los drenes de las mencionadas, generaría una oportunidad en cuanto a un futuro, pues refieren que anteriormente cada unidad tenía su propia descarga al canalón, es decir no se convertía a una sola descarga a canalón, se pide el apoyo para saber la razón de este cambio y no así colocarse como estaban anteriormente, pues consideran que tal como marca planos la tubería de 25mm no será suficiente para la captación de dicha condensación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19089 | EN EL PLANO DU-01, EN EL TABLERO NO CONTIENE LA SALIDA PARA LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS QUE SI LOS TIENE EL DIAGRAMA UNIFILAR FOTOVOLTAICO PLANO SJSL2022-W41C, NOS PODRIAN INDICAR CUAL ES EL CORRECTO PARA QUE EL PROVEEDOR DEL TABLERO TRAIGA EL CORRECTO, SALUDOS. | 2 | Buen día. En ambos planos se cuenta con el mismo tablero “A” NQ424AB225S. La instalación eléctrica del sistema fotovoltaico se conectara a este tablero, ver plano de suministros A-101c. Se realizara un ajuste en la distribución de los circuitos del tablero “A” el circuito 35-A del alumbrado de emergencia ahora será el 37-A, con la finalidad de darle espacio al interruptor del sistema fotovoltaico. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
19090 | RFI No.3 Durante el proceso de desplame del predio se encontro que el terreno presenta inestabilidad donde es la huella de tienda nos pudoeran indicar que procedimiento se tendria que seguir y por otro lado el material indicado en el proyecto no se encuentra ; comenta el área local, no se cuenta con material (tipo tepetate) para relleno solo se cuenta con material de la zona (arena), favor de compartir sus comentarios respecto al material a utilizar en el relleno nos pudieran indicar cual seria el procediemiento a seguir se agregan fotos del area afectada | 2 | Solicitamos el reporte fotográfico del material para poder compartir comentarios. | 37 | 22781 | 179
19091 | EN EL PLANO ES-404 EN EL CORTE DE "MARCO ESTRUCTURAL SOBRE EJE 2 Y 3", EN EL EJE "A" LLEGA EL PANEL DE LA TECHUMBRE PERO NO HAY EL ELEMENTO EN DONDE FIJARSE Y AUNQUE ESTA A 45 CMS DE LA ULTIMA FIJACION ESTA NO ESTA FIJA TOTALMENTE Y CUANDO PISEN ESA AREA O RECARGE ALGUN ELEMENTO SE PUEDA ROMPER LA TECHUMBRE, POR LO QUE SOLICITAMOS UN ELEMENTO QUE PUEDA SOTENER ESTA TECHUBRE, GRACIAS Y SALUDO. | 2 | Buen día. Recorrer la ubicación de la primera línea de montenes cercanos al eje A del 1 al 4, de tal manera que queden a 20 cms del eje A, lo mismo se podrá realizar en la línea de montenes próxima al eje B. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
19092 | Derivado al recorrido en campo y a la verificación de la existencia de la línea sanitaria general se propone la eliminación de la nueva línea sanitaria indicada en el plano IH-05 PLANO DE LINEA SANITARIA A PTAR-DEMASIAS. La eliminación de esta nueva trayectoria solo aplacaría desde pozo 1 hasta pozo 4, siendo necesario reconsiderar su trayectoria. Se comparte documento para mejor visualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19093 | Del pilote detectado en área excavada en piso de ventas, contratista propone encapsular el elemento con cimbra de madera como se observa en la imagen, y rellenando la separación lateral que hay entre el pilote y la cimbra con relleno fluido. Posteriormente colocar el material de terracería y colar el firme de concreto, el encapsulado quedaría hueco, su argumento es que si el pilote tiende a subir tendría espacio para emerger y no afectaría el suelo y que a su vez no habría levantamiento del piso terrazo de la tienda. Se requiere validación por parte de diseño de Walmart para continuar con estos trabajos Se adjunta evidencia fotografica. | 2 | No tenemos inconveniente en que se aplique la propuesta realizada, sin embargo proponemos que el encofrado lo coloquen de concreto armando f'c=250 kgcm2 de 15 cms. de espesor, armado con varilla del #3 @30 cms. en ambos sentidos. Es importante mencionar que los adicionales que se generen corresponden a hallazgos identificados en sitio, durante el proceso de obra y no por omision de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
19094 | Haciendo el cambio de faldones se presenta la oportunidad en el área de atención a clientes, el cual la Tablaroca existente presenta humedad, por lo que se sugiere que el área dañada sea cambiada, De igual manera se hace la sugerencia de colocar juntas constructivas entre faldones y muros en las áreas de atención a clientes, salchichoneria, panaderia, carnes, cámara de carnes. por lo que se pide autorizacion para colocar junta constructiva. | 2 | En el plano 101d se indica el cambio total de los faldones. Anexo un boletín con la propuesta de la junta constructiva del faldón | 9 | 22781 | 1425
19095 | Durante la inspección de las instalaciones en el cuarto de bombas, nos percatamos que actualmente el sistema de agua filtrada cuenta con un equipo de osmosis inversa y un hidroneumático que alimenta un tinaco que se encuentra en el exterior del cuarto de bombas (este equipo actualmente se encuentra fuera de servicio). Favor de indicar donde se instalara este equipo ya que en el proyecto no lo contempla o si solo será desmantelado y entregado a tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19096 | REFERENTE A LA OC-01 CONFIRMACIÓN REVISIÓN OC 1 PLANO IAA 4 CUADRO DE EQUIPOS 26 DE JUNIO 2024. CONFIRMAR NOTAS EN : 1.-VENTILADORES DE EXTRACCION Y DE INYECCION. 2.-UNIDADES DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO. 3.-VENTILADORES DE GRAVEDAD. FAVOR DE CONFIRMAR ESTO. GRACIAS. SE ENVIA ARCHICVO CON DETALLES. | 2 | 1.-Se cancelan los ventiladores axiales de techo, que se habían enviado como información preliminar. Se deben considerar los ventiladores indicados en el plano IAA-04 OC-1 26jun20242.- Se cancela la ventilación mecánica que se estaba considerando en la información preliminar Se deben considerar lavadoras como indica el plano IAA-04 OC-1 26jun20243.- Se deben considerar los ventiladores de gravedad para desfogue de aire lavado como indica el plano IAA-04 OC-1 26jun2024 Su apoyo para rveisar detalladamente la información cargada en TRIRIGA desde junio. | 1 | 22781 | 2559
19097 | EN EL PLANO DE REFERENCIA DU-01 EL INTERRUPTOR QUE ALIMENTA EL I-LINE DE REFRIGERACION ES UN INTERUPTOR JGA36200 ESTE VIENE EN EL PLANO Y EN LA REVISION POR LA UVIE LO SOLICITO EN LA LISTA DE SUMINISTROS APARACE UN INTERUPTOR JGA36175 INT. PP. I-L 3 POLOS 175 A JGA36175 1PZ TABLERO GENERAL "MSB1" (EXISTENTE) SE SOLICITA CAMBIO FISICO Y QUE AUTORICE COMPRAS (EDGAR CEDEÑO) O LO SUMINISTRE LA CONTRATISTA Y SE LE PAGUE COMO ADICIONAL AL PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19098 | EN EL PROYECTO NO EXISTE ESCALERA MARINA , LLEVARA O COMO SE SUBIRAN A LA AZOTEA, ASI MISMO SI LLEVARA MANDAR PLANO DE UBICACION Y PLANO DE DETALLES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19099 | Se requiere cambiar posicion de la escalera para accesar a protocol a una altura de 3.48mts, ya que en la ubicación donde esta limita espacio por la salida de emergencia. envio archivo con fotopara su apreciacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19100 | La cisterna existente cuenta con una escalera marina para poder dar mantenimiento a esta, pero en el proyecto no se indica la instalación de una nueva escalera, favor de indicar si la nueva cisterna también deberá contar con escalera. | 2 | Se deberÃ¡ colocar nueva escalera tomando como base la escalera marina de la cisterna existente. | 1 | 22781 | 2559
19101 | Duraante la instalacion de la escalera marina nos percatamos que el acceso de la escalera a cubierta esta muy alto ya que fue instalada en la parte mas alta del muro con relacion a la lamina. Fabor de indicar si se instalara algun barandal o escalon ya que esta demaciado alto el acceso de techumbre a la escalera marina Adjunto fotografias en notas y documentos de la escalera marina | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19102 | EN LOS PLANOS C02 DE DEMOLICIONES Y C03A DE TRABAJOS EXTERIORES , NO SE INDICA EL CAMBIO DE LA ESCALERA MARINA QUE BAJA AL CUARTO DE BOMBAS, ACTUALMENTE EN SITIO SE TIENE COLOCADA DESDE ANTES DE LA REMODELACIÓN UNA ESCALERA DE EXTENSIÓN DE MANERA IMPROVISADA, SE REVISAN LOS PLANOS HCM Y TAMPOCO SE ENCUENTRA ALGUNA INDICACIÓN PARA ELLO, ¿ SE DEBERA CONTEMPLAR UNA NUEVA ESCALERA PARA ACCESO? ENVIO EVIDENCIA | 2 | Durante el recorrido la escalera era de tubular anclada a muro y se encontraba en condiciones buenas-regulares por lo que se indica el mantenimiento en el plano C03a-PLANO DE TRABAJOS EN EXTERIOR, se anexan fotografías. En caso de que se haya retirado la escalera posterior al recorrido, deberán solicitar la escalera nueva por emido de OT. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
19103 | EN EL PLANO ES414 BASE PARA COMPRESORES, SOLAMENTE SE INDICA UN DETALLE PARA LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA A BASE DE TUBO DE 1” CED 40, SIN EMBARGO, NO SE INDICA POSICIÓN DE LA ESCALERA Y SEPARACIÓN ENTRE PELDAÑOS. FAVOR DE INDICAR LA SEPARACIÓN ENTRE PELDAÑOS Y SI ¿DEBERA DE CONSIDERARSE UNA GUARDA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19104 | EN EL PLANO A-101h MARCA MOBILIARIO NUEVO CANTIDAD 24PZ WS-A RACK WIDE SPAM ADICIONAL ------ EQUIPO NUEVO CANTIDAD 8PZ WS-I RACK WIDE SPAM INICIAL ----- EQUIPO NUEVO SE SOLICITA EQUIPO NUEVO, EN EL ESCOPE NO VIENE MARCADO O SE USA EL DE RECUPERACION | 10 |  | 2 | 25 | 41
19105 | En el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-BA-HERMOSILLO ORIENTE-2899 en el eje 10A nos indica instalar un nuevo muro de tablaroca pero al colocar este muro se genera un espacio vacío entre el sanitario de asociados y el piso de ventas en el cual no hay ningún tipo de acceso, favor de indicar si este espacio quedara vacío y sin ningún tipo de acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19106 | RFI No. 35 En plano estructural “ES-502_Fachadas 2_Rev A”, en el detalle No. 3 se indica que el muro de block se eleva hasta una altura de 3.60m (incluyendo la dala de cerramiento), dejando espacio a la estructura metálica para recibir panel o lámina; conforme a lo dibujado en plano “ES-505-CORTES POR FACHADA 3_REV A” en el detalle No. 01. En el plano de fachadas generales (A-200) en el detalle No. 02, nos indica la conƟnuación del muro de block hasta lecho bajo de viga de cubierta, dejando expuestos los cartabones de las columnas. Indicarnos cuál es la especificación correcta. PLANOS DE REFERENCIA (Plano A-200) (Plano ES-502) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19107 | RFI No.9 referente a la respuesta del rfi No. 8 nos pudieran apoyar en proporcionar la siguiente informacion para que el personal de laboratoro pueda realizar las pruebas requeridas La proporción de cal que se adicionará y mezclará con el terreno natural (4%-6%) ¿es con respecto al peso volumétrico natural del suelo o respecto a su peso volumétrico seco máximo? Después de escarificar 30 cm el terreno natural y una vez finalizada la mezcla, ¿se acomodará únicamente o requerirá cierto grado de compactación? En caso de compactar la mezcla favor de proporcionar el grado de compactación especificado | 2 | La proporción de cal que deberán de agregar es respecto al peso volumétrico natural del suelo y posterior a realizar la mezcla deberán de tender el material al cual únicamente le podrán realizar 1-2 pasadas con el rodillo para tener una superficie uniforme de trabajo. La mezcla no requiere algún tipo de prueba en específico solo deberán de asegurarse que el suelo no se encuentre húmedo y puedan trabajar en obra de manera adecuada. PARA EVITAR SATURACIÓN DEL TERRENO SE RECOMIENDA PROTEGERLO ADECUADAMENTE DE LA LLUVIA. | 1 | 22781 | 2559
19108 | EN EL PLANO C-09 INDICA UN ESPESOR DE 7 CM EN LA PREGUNTA DE CONCURSO DE LA CONTRATISTA DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023 ID 1011055 DE LA PREGUNTA SIN RESPUESTA LA CONTRATISTA INDICA QUE LA MECANICA DE SUELOS ES DE 5CM Y EL PLANO C-09 DE PROYECTO INDICA 7 CM ESTE SE RESPETA DE ACUERDO A LA INDICACION O SE TRABAJA CON LOS 5CM | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19109 | RFI No. 26 Nos pudieran indicar el espesor de capa del estacionamiento es de 12.0 o se tendra que cambiar el espesor; espesr de patio de maniobras es de 12.5 y espesor de la estructura del pavimento de en tienda es de 15.00 nos pudieran confirmar si escorrecto los espesores | 2 | De acuerdo a lo indicado por geotecnia el día de la visita y después de revisar el proyecto e confirma que los espesores del estacionamiento son correctos. | 1 | 22781 | 2559
19110 | Durante el proceso de deomilicion en trastienda se detecto espesor variable del firme de 23 a 24 cm, por lo que se procedio a realizar calas en las demas areas a demoler para verificar el espesor, detectando firmes de 23 a 24 cm. Se adjunta evidencia fotografica. Plano de proyecto indica que el espesor del firme sera de 15 cm, que se realiza con los 9 cm faltantes? se propone la colocacion de relleno fluido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19111 | Buenas tardesDe acuerdo a lo indicado en proyecto, (C09-PLANO_DE_TERRACERIAS-BA_1691_AV UNIVERSIDAD), en el area de patio de maniobras o anden de traileres, indica colocar un Pavimento de Concreto Hidraulico MR=40 Kg cm2, con un espesor de 15 cm.El concreto que se esta demoliendo tiene un espesor de 25 cm, con fibra.Por lo que se genera la duda, de que si se cuela con el espesor marcado en proyecto o se respeta el espesor de la losa existente. Gracias | 2 | BUEN DÍA Se debe usar el espesor indicado en proyecto adicionando fibra de polipropileno virgen “Fibermesh” a razón de 900 gr por metro cúbico de concreto, que deberá dosificarse en planta. Se deben de considerasr los niveles indicados en plano C05, pero es importante verificar en obra que estos niveles queden igual a los del estado actual. | 1 | 22781 | 2559
19112 | Por solicitud de la autoridad (protección civil), gerencia de construcciones solicita a la contratista realizar un estudio termografico de los tableros instalados en la unidad. | 2 | Buenos días. Queda este RFI como informativo. Diseño queda en espera del presupuesto correspondiente por parte de la contratista para generar la OCR correspondiente recordando que por política no se puede ejecutar ningún trabajo sin pedido correspondiente. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
19113 | Durante el proceso de excavacion se detecto un elemento de acero perfil OC de 30 cm relleno de concreto a una profundidad de 90 cm, en el area excavada para el cambio de terraceria debido al levantamiento que habia sufrido el piso. Que procede con este elemento? se excava mas? o se cortar el elemento? o se rellena conforme plano de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19114 | EN EL PLANO GMR-01 DE RENSA VIENE EN EL AREA CENTRO LA CAMARA EXHIBIDOR DE FRUTAS Y VERDURAS ES EN FORMA DE L EN LA CARA CORTA QUE INTEGRA 2 PUERTAS ESTA MARCADA COMO 2PTAS DE PASTELES Y EN LA CARA LARGA CON 5PTAS EXHIBE FRUTAS Y VERDURAS LA TEMPERATURA DE OPERACION DE ESTA CAMARA ES DE 4-6 GRADOS CENTIGRADOS Y LA TEMPERATURA DE LOS PASTELES ES DE 0 A 4 GRADOS CENTIGRADOS Y POR REVISION SANITARIA LOS PASTELES NO ESTAN LLEGANDO A LA TEMPERATURA REQUERIDA DE EXHIBICION CUAL ES LA OPCION DE QUE AMBAS MERCANCIAS ESTEN EN TEMPERATURA BAJARLE EL RANGO DE TEMPERATURA LO CUAL PUEDE QUEMAR LA VERDURA Y FRUTA O REUBICAR LOS PASTELES Y MANEJAR UN SOLO PRODUCTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19115 | REFERENTE AL EXTRACTOR QUE INDICA SOBRE LA TODA LA CUMBRE , NO HAY DETALLE INDICAR SI SE DEBERA DE COLOCAR, SI ES ASI MANDAR DETALLE. GRACIAS. | 20 | Si se debe colocar el ventilador de gravedad, se carga boletin. | 7 | 91 | 18
19116 | En los planos A200- FACHADAS GENERALES-5022 y ES-501-ESTRUCTURACION DE FACHADAS-5022 se indica instalar las fachadas sobrepasando el muro pero la parte de la fachada que sobresale del muro en la parte trasera no indica instalar ningun tipo de cubierta para evitar que a esta le entre agua. Favor de indicar si no se debe considerar cubrir la parte trasera de la fachada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19117 | Buenas Tardes: En el plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO indica que se deben de colocara detectores de humo, se sumistraron detector de calor CTN: FCH-T320-R470, nos puede indicar si es correcto colocar los detectores que nos fueron suministrados.Asi como tambien falta que suministren la tarjeta 6062 que se ocupa para el kit de reforzamiento de las sirenas exteriores y el suministro de una tarjeta Bosch B308. Adjunto las remisiones de recepcion de material Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19118 | Este RFI se deriva de una solicitud por parte de la contratista víal en el cual nos preguntan textualmente "...¿Cuál es la posibilidad de utilizar el concreto hidráulico premezclado MR= 42.0 KGCM2, con fibra para evitar que el concreto en un futuro se quiebre y tenga más flexibilidad.?..."; pero en revisión de planos, así como en el estudio de la mecanica de suelo para el rodamiento de paviemntación suriegen algo similiar, es decir NO se indica, nos pueden ayudar con esta solicitud, ya que la contratista refiere que esto garantizaría el buen funcionamineto en el operar del pavimento de concreto, *compartocaptura de planos* donde NO indica algo similar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19119 | SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA AREA DE COMEDOR DE ASOCIADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19120 | EN RECORRIDO DE POSESSION EL AREA DE CONSERVACION PIDE QUE SE FIJEN TODOS LOS EQUIPOS A SUS BASES POR CONSIDERA QUE ES UNA ZONA DE HURACANES, POR LO QUE SE SOLICITA DETALLE DE ESTO. | 8 | En plano IAA05a se indican las fijaciones de los equipos. | 4 | 20 | 1402
19121 | EN RECORRIDO DE POSESION EL AREA DE CONSERVACION PIDE REFORZAR LA ESCALERA MARINA DE ACCESO A TECHUMBRE YA QU EL ULTIMO TRAMOSECCION SE SIENTE UN POCO CON MOVIMIENTO. POR LO QUE SOLICITA DETALLE YO SOLUCION PARA PODER REALIZAR UNA FIJACION A ESTA. | 2 | En plano A-103a se indica la fijacion de esta escalera. | 1 | 22781 | 2559
19122 | Se tiene una oportunidad con las bases de concreto centrales de piso de ventas para colocación de gondoleria, ya que se fisuran al momento de perforar para colocacion de taquetes expasivos. Se require solución estructural. | 2 | BUENA TARDE. EL CONCRETO QUE SE DEBIO USAR, TANTO PARA EL SOBRE FIRME COMO PARA LAS BASES DE LOS RACKS, DEBIO LLEVAR FIBRA DE POLIPROPILENO, ASI COMO SE INDICO EN EL PLANO ES-02 PLANTA DE FIRMES. PARA LA ZONA DE LAS BASES, DONDE AL COLOCAR LOS TAQUETES EL CONCRETO SE AGRIETE, SE RECOMIENDA RETIRAR EL CONCRETO ABRIENDO UN CAJILLO DE 10x10cm Y LA PROFUNDIDAD QUE TENGA LA BASE, Y POSTERIORMENTE COLAR ESA PORCION CON GROUT, PARA POSTERIORMENTE PODER COLOCAR EL TAQUETE, PARA LA SUJECION DE LA PATA DEL RACK. SALUDOS. | 1 | 22781 | 2559
19123 | Buen día, gerencia nos informa que presenta una oportunidad en cuanto a una fuga en la red general del sistema hidráulico en patio de maniobras, el tramo que presenta esta condición se encuentra bajo el firme del dicho patio en tras-tienda la misma comprende una trayectoria desde el cuarto de bombas hasta su antes de ingresar a la unidad; dentro de los alcances propios de la remodelación se tiene contemplado la demolición del firme de concreto y posterior cambio de la tubería completa, pero según lo programado esto está prevista hasta el mes de agosto; se nos pide el apoyo para al menos de manera emergente abrir una parte y reparar la sección de la tubería pues están sufriendo de desabasto de agua. Cabe mencionar que aún no se ha intervenido en lo absoluto en esa zona, por lo tanto, aun no es alcance de la contratista efectuar reparaciones ¿nos indican por favor si es viable intervenir para una reparación de emergencia? Comparto fotografía | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19124 | Buenas TardesEl gabinete de doble tiro que llego es de 30 x 40 los alimentadores que entraran ahí son de 350 amps, por lo que la vuelta no se puede realizar por lo grueso del este, se cambiara el gabitene a un doble tiro de 60 x 60, favor de actualizar esta informacion en planos para que cuando se envien a validadcion ante la UVIE se considere el cambio. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19125 | Buenos días:Las gárgolas que se deben de colocar en los extremos o colindancias de la unidad, no se pueden colocar de acuerdo a proyecto puesto que estas quedarían fuera de los muros de la envolvente y si se recorren hacia la BAP no caben ya que se encuentra el muro más la trabe metálica de carga de la estructura de la techumbre, el espacio restante no es suficiente para colocar dicha gárgola.Anexo PDF donde se explica a detalle el problema y se plantea una solución, se adjunta en la pestaña de notas y documentosGracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19126 | RFI No. 34 DONDE VAN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO INDICA QUE LLEVAMOS UNA GUARNICION , EN OTROS PROYECTOS SE COLOCA UN MURO DE CONTENCION NOS PUDIERAN INDICAR SI ES CORRECTA ESTA INDICACION O SE VA A COLOCAR UN MURO MANDANDO LAS ESPECIDICACION | 2 | Se vuelve a agregar detalle de armado de perfil de guarnición en desnivel del área de servicios en el plano ES-C09-4_PLANO DE ELEVACIONES Y SECCIONES DE MUROS DE CONTENCION. | 4 | 22781 | 1402
19127 | Buenas Noches:De acuerdo a los niveles que se marcan en el plano CO-05 - PLANO DE NIVELES, las areas permeables escurren hacia los concretos, por lo que tendra un lavado de las gravas que se colocarana ahí, independiente de lo mencionado, no hay division entre estas areas por lo que es muy probable que con el lavado de gravas y el rodar de los automoviles los bordes de las losas o piedras se pueden ir tronando y esto generar grietas que pueden llegar a fracturar la piedra completa, esto se debe a que no hay un elemento que ayude a separar estas areas, por lo que se solicita la autorizacion de la colocacion de una guarnicion entre estas areas para evitar los daños a las losas.Adjunto croquis en Notas y Documentos Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19128 | Buenas Tardes. La gerencia de tienda nos comenta que desde antes de nuestra intervencion, la guarnicion que se encuentra en la rampa de acceso por el Blvd. Prof. Mercedes Camacho, y que da hacia el estacionamiento, siempre a estado muy baja o de poco perante por lo que los automoviles varaias veces al girar se montan en ella. Que ha habido clientes que han querido cobrar afectacion de sus vehiculos por los daños que subren con dicha guarnicion ya que comenta que no se percatan de ella por el poco peralte, por lo que se solicita se autorice la colocacion de bolardos para delimitar el area y asi el cliente se percate de diucha guarnicion y no siga afectando los vehiculos. O en caso contrario, que solucion se podria llevar acabo. Adjunto fotografias, para una mejor compresion del tema. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19129 | Buenas tardes Por favor de su apoyo para la respuesta del RFI No. 1052003, ya que aparece como contestado pero en el area de Respuesta no se aprecia nada.Adjunto la imagen. Gracias. | 2 | BUEN DÍA CONSIDERAR LA COLOCACION DE BOLARDO CON FORME A LO INDICADO EN LOS CDP | 0 | 22781 | 829
19130 | Buena tarde Se encuentran 2 árboles en el muro perimetral de tienda; el primero se ubica en la colindancia con autozone, este es más grande y una de sus ramas o brazos sobrepasa el predio. El segundo es más pequeño y se ubica justo en donde va el murete de la rejacero en la colindancia con la Av. Perimetral norte. Anexo fotografías, espero su respuesta, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19131 | Buen día, el siguiente RFI es derivado de una HALLAZGO durante el levantamiento de carpeta asfáltica en el estacionamiento, fue encontrada una la “plancha” de firme de concreto en 2 sitios distintos de diferentes medidas una de ellas teniendo 62.15 La x 2.50 An x 0.07 Al y la otra de 72.15 La x 3.00 An x 0.07 Al Esta se encuentra a 5cm sobre la carpeta asfáltica existente, dada las indicaciones del cambio de rodamiento a concreto hidráulico y el trabajo de terracería se requiere la demolición de estas para efectos de niveles. *Anexo* documento del reporte fotográfico mas detallado de lo mencionado y una par de imagenes en este cuerpo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19132 | EL DIA 25 DE MARZO A LAS 16:00 HRS REPORTARON UN UNDIMIENTO EN EL ESTACIONAMIENTO YA QUE PASO UNA CAMIONETA Y SE FRACTURO EL ASFALTO AL REVISAR SE OBSERVO UNA OQUEDAD SE REVISO Y SE RETIRO EL ASFALTO ENCONTRANDO UN SOCAVON DE 4MTS DE PROFUNDIDAD Y UN AREA DE 7X7 MTS APROXIMADAMENTE DE UNDIMIENTO DE TIERRA SE SOLICITA PERSONAL PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y ENCONTRAR EL PUNTO DE FRACTURA Y ATACAR EL AREA CON RELLENO DE BASE ESTE TRABAJO ES ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA Y VOLVER A ENCARPETAR EL AREA AFECTADA ESTE SOCAVON SE UBICA EN LA SALIDA DE CLIENTES Y COLINDA CON EL PICK UP | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19133 | ENVIO LAS DIMENCIONES ACTUALES DE LA ESCABACION DEL SOCAVON LARGO 11 mts, ANCHO 6 mts, ALTO 3mts (MATERIAL RETIRADO TIERRA Y PIEDRA) LAS INSTALACIONES EXISTENTES ENTTRE REGISTRO Y REGISTRO PLUBIAL CORRE TUBERIA SANITARIA, PASA UNA TUBERIA ELECTRICA POR EL AREA ES LA ALIMENTACION DE LAMPARAS EN EL ESTACIONAMIENTO MEDIDA DE LAS PIEDRAS DENTRO DEL SOCAVON EN EL TERRAPLEN 50cms O MAS DE 90cms VACIOS ABAJO DEL TERRAPLEN DE ACUERDO A PRUEBAS EN SITIO SE TIRO AGUA DE PIPA 10000 lts Y ESTA CAMINO ABAJO DE LAS PIEDRAS ARRASTRANDO LOS FINOS Y EXPONIENDO LOS VACIOS, DADO QUE SE SE ESCARBO HASTA 3mts POR QUE LA RETROESCABADORA YA NO DA MAS DISTANCIA DEL BRAZO O BOTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19134 | Buenas dias. En el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-MB-ABASOLO-4130, en la cámara de Lacteos Bebidas y Frutas y verduras indica que se deberá de colocar una hawaina en el primer poste posterior al acceso a la cámara Si se coloca en ese espacio el area que se desea aislar tendrá una temperatura diferente a la cámara, independiente mente de eso se deberá de correr una lampara ya que la hawaina pasa exactamente donde esta va colocada. Por lo descrito en los parrafos anteriores solicito de su apoyo para que se nos indique que se debe de realizar, el proveedor que esta en sitio plantea dos recomendaciones, las cuales adjunto en presentación cargada en notas y documentos. Quedo en espera de lo que se deberá de realizar para poder atender esta oportunidad. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19135 | REFERENTE AL LOS HIDRANTES QUE SE UBICAN EN LAS SALIDAS, PERSONAL DE STORE PLANNING NOS INDICA REUBICARLAS YA QUE POR PARTE DE PROTECCION CIVIL, NO PASARAN YA QUE ESTAN MUY LIMITADAS DE ESPACIOS Y POR TAL RAZON NOS PUEDEN NEGAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, INDICAR SI SE PUEDEN REUBICAR Y SI ES ASI MANDAR BOLETIN PARA DICHA REUBICACION | 20 |  | 2 | 91 | 41
19136 | Buenas Tardes El Presurizador marca Azul de Mexico, ensamblado con una bomba inyectora modelo jb100-3, tamaño 1 14x1 de 1 hp a 220460v, trifásica, tanque de membrana intercambiable de 19 gal, el equipo no alcanza a bombear el agua, no tiene fuerza de tiro, en llamada telefonica con tecnico de Azul de Mexico comente que ese equipo es para un tiro no mayor a 7.5 mts, la bomba se coloco como se indica en boletin 003, (IH04-INSTALACION_HIDRAULICA_DETALLES_GENERALES-BAE_3391_INSURGENTES JIUTEPEC), a una distancia de 14.10 mts, (En proyecto se encontraba a 8.40 mts) de la cisterna, ambas medidas son mayores al tiro recomendado, por lo que solicito de su apoyo para que se nos indique que medida se debe de tomar para que el equipo pueda realizar bien la succion de agua. Gracias. | 2 | Se deberá reemplazar la bomba ya que el equipo de bombeo propuesto en proyecto no cuenta con la capacidad necesaria para realizar el suministro. Se considera la sustitución de equipo hidroneumático actual por uno de mayor capacidad modelo JSWm 2AX - 24 CL- 1.5 hp de la marca Pedrollo. Se carga ficha técnica en la carpeta 03. Boletines. | 4 | 22781 | 1402
19137 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS-3014 se está indicando un IDF 2entre los ejes b y c, 3 y 4 un rack, pero este no viene especificado en el plano ID-03 DETALLES DE RACKS DE SISTEMAS-3014. en este plano solo indica los de MDF y el IDF 1 (zona mezzanine) ademas de rack aereo, pero el IDF 2 no , De su apoyo para esclarecer esta duda y saber qué servicios irán en ese cuarto de sistemas por favor; *comparto imagenes para mayor visualizacion de lo indicado* | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19138 | En el área de comedor de asociados concretamente en la celosía a colocar surge la siguiente duda; este modelode celosia lleva unas luminarias decorativas, pero en proyecto no indica a que circuito se conectarán, no es viable conectarlas a las luminarias del comedor ya que estas trabajan 270v y la celosía trabajan a 110, ¿me podrían auxiliar con esta duda, de que circuito se colocarán estas luces decorativas por favor? | 5 |  | 2 | 58 | 41
19139 | RFI No. 55 Nos pudieran indicar si la losa tapa del tanque de tormentas va a ir impermabilizada ya que no viene indica y si va ir indicarq eu prooducto se la aplicara | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19140 | Referente al plano ALB-09 plano de cuarto de bombas indica impermeabilización de celdas de cisterna pero no indica con qué producto ,nos podrían indica el producto es decir que marca y sus especificaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19141 | RFI No. 13 Derivado a que se ha encontrado agua donde se va colocar las cimentacion de los muros de contencion , en el plano no indica que si el concreto que va en colocar en las zapatas no lleva impermeabilizante, nos pudieran indicar si se tendra que colocar impermeabilante | 2 | Para el uso de impermeabilizante se carga ficha técnica a la carpeta 00 Boletines en Tririga con la recomendación por parte de estructura, es importante que se consideren las especificaciones WM 07110 - Impermeabilizantes. | 4 | 22781 | 1402
19142 | RFI No 19 Referente a la contestacion del RFI No. 14 se reviso la epecificacion de impermeabilizantes y nos indica que es para azoteas y cisternas , nos pudieran indicar si se va a aplicar el impermeabilizante y de igual manera confirmar si es correcta la especificacion que indica que es para azoteas y cisternas y que si se puede aplicar en la cimentacion del muro de contencion , solamente es para confirmar las indicacones | 2 | Confirmamos que las especificaciones compartidas cumplen con el propósito de impermeabilizar, de cualquier manera cargamos dos fichas técnicas a la carpeta 00 Boletines en Tririga de las recomendaciones de acuerdo a las especificaciones WM. Master Seal HLM 5000 O Impercoat Cemento Wet. | 4 | 22781 | 1402
19143 | RFI No. 47. Para el tanque de tormentas se pide únicamente la impermeabilización interior, debido a los niveles freáticos que se presentaron en el predio se debe aplicar impermeabilizante en los muros exteriores del tanque de tormentas, favor de indicarnos si solo será en interior o si se aprueba la aplicación en exterior también y que tipo de impermeabilizante será. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19144 | En los planos arquitectónicos no se considera agregar un impermeabilizante a la cisterna, favor de indicar si la losa tapa deberá llevar algún tipo de impermeabilizante para evitar filtraciones por lluvia y de ser así que tipo de impermeabilizante se debe considerar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19145 | En las eficiencas marca que se eliman las puertas de doble impacto en amasijo, tortilleria y acceso a trastienda, en el plano BOL-A-101 indica que se eliminan, pero en el plano de Puertas (BOL-A-601 Tablas de Puertas) marca que se eliminan las de piso de ventas y se dejan las de tortilleria. ¿Cuál es lo correcto?. Para poder solicitar las puertas ya que tienen un tiempo de entrega de 10 semenas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19146 | SE SOLICITA POR PARTE DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCION INCREMENTAR LA INTENSIDAD DE LA ILUMINACION EN EL PISO DE VENTAS YA QUE POR CAMBIO DE TECHUMBRE SE ELIMINARON LOS TRAGA LUCES (LAMINAS DE POLICARBONATO) Y SE VE ME MAS OBSCURA LA TIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19147 | FAVOR DE INDICAR CARACTERISTICAS Y TIPO DE CONCRETO A UTILIZAR PARA PISOS DE TRASTIENDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19148 | EN el plano IH-05a plano de alimentacion sanitaria a PTAR Y DEMASIAS indica la concexion de la trampa de grasas a el nuevo rejistro que conecta con la trallectoria de la tuebiar que se dirije a la PTAR nos topamos con que en el plano indica que el rejistro esta H0.96 Y que tiene un arastre de 49.7048.74 pero al relaizar la excavaciopn y buscar la tuberia nos encontramos que esta mucho mas abajo de lo que marca esta a 1.69mt de porfundidad. favor de indicarnos lo que podemos realizar en este caso ya que no indica en el plano. opciones es poner un rejistro de reboce que el agua se acumule y empieze a caer al nivel que traemos y bajar todo la trayectoria del atuberia sera imposible por que la ptar esta ams ariva. falvor de mardar correo para jilizaar las respuestas <gpc.smmexicali@outlook.com> | 2 | Favor de mandar RFI nuevo indicando si la línearegistros que se indica en la imagen adjunta ya se encuentra construida en campo o en que estatus están en obra, para poder dar la mejor solución. La respuesta a RFI's debe darse vía TRIRIGA ya que es la plataforma oficial para dar seguimiento. | 37 | 22781 | 179
19149 | Buen día, el día 27 de mayo nos informaron sobre una OC liberada donde nos comparten un nuevo Lay-out donde se informa sobre baja el alcance MISTYQUE, sin embrago en revisión nos percatamos que la distrubución de este nuevo lay-out, es muy diferente a la OC anterior en donde se ven involucradas demasiadas disciplinas, ejemplo, distrubución de tableros electricos, refrigeración, y sistemas por mencionar algunos, ¿nos pdrían aclarar si con base a esta nueva distribución se deberá ejecutar el proyecto que nos compete? de ser así nos podrían apoyar con mayor información sobre los demás planos involucrados, comarto adjunto archivos word con una breve descripción de los cambios notados. Quedo atento a sus valisoso comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19150 | SE REGISTRA ESTE RFI INFORMATIVO, RELATIVO A QUE EN EL LISTADO DE SUMINISTROS LAS REJILLAS MODELO INNES ES SUMNISTRO DE WALMART Y NO DE LA CONTRATISTA, SE HA REALIZADO PETICIONES Y CARGO DE INVESTIGACION PARA REVISAR AL PROVEEDOR ASIGNADO. EL AREA DE COMPRAS NO HA PODIDO IDENTIFICAR A QUIEN SE ASIGNE, POR LO QUE GERENCIA DE REMODELACION SOLICITA A LA CONTRATISTA SUMINISTRE LAS REJILLAS MODELO INNES CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19151 | Buenas tardes.Por este medio informo lo siguiente:El día 14 de agosto 2024 un camión que llevaba aproximadamente de 25-30 Ton de mercancía (Leche), en su recorrido de entrada no se presento ninguna afectación puesto que venía vacía, pero en el momento de su salida ya cargado se presentaron diversas afectaciones en lo que es todo el re encarpetado nuevo que se realizó. Cabe señalar que durante el proceso de nuevamente re encarpetar se prestó total atención a que se cumpliera con espesores solicitados en proyecto, así como las temperaturas de tendido y todo lo que implica en proceso. Por esta razón se tiene la incertidumbre si el re encarpetado con este material si fue calculado para resistir el paso con esa cantidad de peso de los camiones ya que siguen ocurriendo afectaciones. Se visualiza que el pavimento que si soportaría la carga de dichos pesos seria el área de anden de carga ya que ahí se cuenta con concreto hidráulico.Saludos cordiales.Anexo fotografias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19152 | Buenas tardes por este medio y como respuesta a la carta recibida deribada del RFI anterior se les informa que los pasos que vienen en dicha carta fueron los que s siguieron durante el proceso de ejecusión de los retrabajos del estacionamiento asi mismo el día de hoy sucede lo siguiente. POR ESTE MEDIO SE INFORMA QUE EN EL ÁREA DESTINADA PARA SERVICIOS DE PIKUP EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA SAMS XALAPA, SE HAN ESTADO REALIZANDO MANIOBRAS NO PERMITIDAS QUE HAN ESTADO DAÑANDO LA CARPETA ASFÁLTICA RECIEN TRABAJADA. LOS VEHÍCULOS DE CARGA DE MAS DE 30 TR DE PESO, NO PUEDEN HACER UN GIRO APROPIADO PARA SUS DIMENSIONES, LO QUE PROVOCA DAÑOS SUPERFICIALES EN LA CARPETA, ASI MISMO LAS MANIOBRAS DEL MONTACARGUISTA CON DEMASIADO PESO DE LAS TARIMAS “MARCA” LA CARPETA EN SUS MANIOBRAS DE GIRO SOBRE LA MISMA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS REALIZADAS EN LA CARPETA ASFÁLTICA, CUMPLEN CON LAS CARÁCTERISTI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19153 | La modificación de trayectoria de linea sanitaria plantea la instalación de un cárcamo de bombeo para impulsar la caida del agua residual. Por lo que es necesario saber cual seria la ubicación de este carcamo de bombeo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19154 | RFIN° 60.- EN la entrada de recibo llevamos una imprsora pero en el plano de contactos normales (IE-04) no me lo indica. ¿me podrian indicar si se instala y en que circuito lo dejamos? | 2 | Buen día, se confirma que de acuerdo con el plano GIE-02 - GIE-FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES se indican el contacto del área de recibo. | 4 | 22781 | 1402
19155 | RFI N° 58.- En el acceso al área de recibo llevamos un reloj checador pero en el plano ID-01 no me marca el contacto regulado para alimentar este reloj. ¿Nos podrian indicar si se instalara? y si es el caso, ¿en que circuito se habilitaria? | 2 | Les confirmamos que de acuerdo a la CI-20-044, el reloj checador no necesita alimentación extra, solo salida de datos. | 46 | 22781 | 10
19156 | Debido a la modificación realizada en la fosa de homogenización con una altura de 1.5m de altura, se solicita la instalación de un cárcamo de bombeo ya que el nivel de arrastre planteado por proyecto ya no es posible conectarse por gravedad a la fosa de homogenización. La instalación del cárcamo debe ser instalada lo más cerca de la fosa a +- 1 m de distancia | 2 | Favor de compartir informaciÃ³n completa (con niveles y ubicaciones) definitivas de lo consideradoconstruido en obra, con la finalidad de poder evaluar la solicitud del RFI. | 4 | 22781 | 1402
19157 | RFI N° 54 - En la instalación de la valvula de cierre rapido principal que se tiene en el area de recibo tambien se tiene marcado en proyecto una valvula antisismos a un costado de la de cierre rapido. Comenta el provedor de TABAGAS que esa valvula no la traen en su alcance, ¿Nos podrian indicar quien realizará la instalacion de esta valvula antisismos?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19158 | De su apoyo referente a la instalación eléctrica existente que alimenta las luminarias de piso de venta, en la cual el cableado se canaliza dentro de un ducto cuadrado junto con otro cableado que alimenta otras instalaciones que desconocemos ya que entra al faldón y no se puede seguir su trayectoria, dentro del alcance de proyecto es nuestra responsabilidad desmantelar instalaciones obsoletas pero al hacer eso afectaríamos instalación existente que no se cambiaria, favor de indicarnos si consideramos omitir el retiro de esta canalización yo que alcance considerar para este caso. Adjunto evidencia fotográfica del sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19159 | Una vez que se de inicio a los trabajos de demolicion de piso en area de perecederos y colocacion de klinker, se deben de realizar diversos movimientos de equipos como vitrinas, conexiones, etc. por lo que contratista indica que la instalacion de conexiones provisionales no esta dentro de su alcance. solo retiro,movimiento de equipos y nuevamente la colocacion en su posicion final, pero durante los trabajos para que este en funcionamiento los equipos se requiere una conexion provisional, quien lo realiza? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19160 | EN EL PLANO ES-405A EN LOS DETALLES CONEXIÓN CONTRAVENTEO A ARMADURA, Y CORTE 12 - 12'; SE OBSERVA QUE LA PLACA DE CONEXIÓN DE CONTRAVIENTOS INTERFIERE CON EL POCISIONAMIENTO DE JOIST. ESJ PROPONE SECCIONAR LA PLACA DE CONEXIÓN DE CONTRAVIENTO A MANERA DE LIBRAR EL PASO DE JOIST. AGREGO IMAGENES DEL ESTADO ACTUAL Y DE LA PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19161 | Buen día, la siguiente duda surge de una pequeña discrepancia concretamente en los interruptores que nos solicitan colocar en los tableros de refrigeración curiosamente los interruptores que llegaron corresponde a los del proyecto base, es decir ISSUE y difieren de la OC1 y OC3 TAB M1 se renombra a TAB RA y cambia su capacidad del termo magnético de 200 A a 175 A TAB M3 se renombra a TAB RC y cambia su capacidad de 100 A a 125 A Comparto imágenes ¿nos indican por favor que se deberá realizar ante esta oportunidad ya que se cuentan con los interruptores mencionados anteriormente 200 A y 100 A? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19162 | Refente a la visita que tuvimos de la uvie nos indican esto La planta de emergencia debe tener un interruptor principal, el proyecto indica uno de 3P-700 amperes., pero el proyecto indica un interrutor fuera de la planta, y el de la uvie lo quiere para la planta internamente , lo cual por parte de proyecto lo indica afuera, se envia foto en donde se coloco, favor de indicar si , se debe de colocar , se tendria que modificar el proyecto y mandar el suministro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19163 | Buen dia. rfi No. 51 En el suministro de los tableros electricos la mayoria de los interruptores se encuentran a 1 o 2 amperes por arriba o por abajo de lo que indica proyecto. haciendo un zoom con el provedor menciona que por norma esta dentro del rango del amperaje nominal, ¿Autorizan dejar estos interruptores conforme al suministro? o ¿es necesario realizar el reemplazo y dejarlos conforme a proyecto?. asi como tambien en el tablero "TGE" como tal no se tiene un interruptor convencional como lo marca proyecto, en el suministro llego un tester de 3x 50 Amp con un arreglo a la salida con clemas para poder trabajarlo a 2 x 50 Amp. ¿se puede dejar este tester asi como lo simnistró el proveedor o es necesario de reeemplazarlo conforme lo indica el proyecto?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19164 | Buenas Tardes:Derivado de que los suministros de este proyecto se cancelaron, se tiene un atraso en la entrega de los equipos y materiales electricos, el Ing. Cedeño nos comenta que el pedido para estos materiales sera liberado por el area de compras entre el dia 23 y 24 de octubre del 2024, la entreega de la primera etapa de la refrigeracion se efectuar el dia 28 de octubre del mismo año, esta fecha no se puede cambiar por el periodo de ventas de alta temporada, el proveedor PEFSA manifiesta que el no podra realizar el suminsitro del material electrico antes de 30 de octubre del 2024.Por lo expuesto en el parrafo anterior se considera que seria una buena solucion que para no generar un atraso en la entrega de las areas de refrigeracion se le solicitara a la contratista suministre unicamente el interruptor principal 250 amp para alimentar los tableros de refrigeracion y se pueda cumplir | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19165 | EL INERRUPTOR QUE SE SUMINISTRO A SITIO ES MARCA SQUARE D, 100 AMP 240 V Y EL TABLERO QUE SE ENCUENTRA EN SITIO ES MARCA SIMENS, NO SON COMPATIBLES EN SITIO, NOS APOYAN POR FAVOR ! ANEXO REMISION | 2 | Buen día. Los interruptores que hay en el mercado actualmente son compatibles con tableros de diferentes marcas y si este no queda en el tablero nos indica que posiblemente ya este descontinuado.El interruptor se tendrá que comprar en base al tablero que se tiene en sitio, no se puede proporcionar un catálogo para ese interruptor, porque puede ser que el tablero ya este descontinuado, y los interruptores que hay de línea de la marca Siemens no quede en este tablero.La contratista deberá suministrar el interruptor de acuerdo con lo que tiene en sitio. | 4 | 22781 | 1402
19166 | Buenas TardesEn el plano DU01-DIAGRAMA_UNIFILAR-BAE_3391_INSURGENTES JIUTEPEC indica un interruptor termo magnetico de 250 A. y el suministro que llego es de 225 A., por lo que la pregunta es:Es correcto colocar el interruptor que se suminisistro o se debera de solicitar el cambio con el proveedor. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19167 | REFEREBTE AL RFI ANTERIO CON NUMERO ID 1032647 QUE INDICAN QUE SE DEBE DE RESPETAR EL PLANO DEL PROYECTO QUE EL PLANO DEL DIAGRAMA UNIFILAR POR LO QUE EN ESE PLANO NOS INDICA QUE SON PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 3P X 90 AMP , PERO EN LA ACTUALIDAD EL TABLERO EXISTENTE Y LA MASA DONDE SE COLOCAN LAS PASTILLAS, SON MARCA SIEMENS YA NO SE FABRICAS YA QUE SON ATORNILLABLE Y LAS PASTILLAS ACTUALES QUE SSE FABRICAN YA SON PARA TABLEROS NUEVOS QUE SOLO SE EMPOTRAN LAS PASTILLAS , LA CONSTRUCTORA ENCONTRO UNAS PASTILLAS DE DICHAS CARACTERISTICAS PERO DE 3P X 100 AMP , NOS PODRIAN AUTORIZAR ESTAS PASTILLAS , O EN SU CASO SI SE AUTORIZA UN TABLERO NUEVO CON TODO MASA Y PASTILLAS DE LA MARCA CUALQUIERA ES DECIR ( SQUARE U OTRA MARCA ADICIONAL PARA ESTAS PASTILLAS Gracias | 2 | Buen día; Con respecto a este RFI informo que el tablero existente es TIPO P1 de la marca siemens. Estos tableros pueden alojar interruptores derivados BL, BF y BQD. En proyecto solicitamos interruptores BL hasta donde sabemos siguen vigentes además que en el catálogo del listado de suministros que maneja GNFR están contemplados. Si por algún motivo no se pueda suministrar el interruptor antes indicado, se puede suministrar el interruptor tipo BQD el modelo BQD390 (3P-90A). Se carga el Boletín 01 BOL01_IMAGENES_DE_APOYO_TABLERO_E INTERRUPTORES - 5650 BAE BEETHOVEN con imagenes de referencia que se puede consultar en la carpeta 03. Boletines Saludos | 4 | 22781 | 1402
19168 | Deacuerdo al RFI 1045996 se indico que hicieron falta algunos interruptores. 2 interruptores del tablero "Tablero AE" 3P- 6A para la UP1 y UP2 1 interruptor del tablero REF 3P-70A 1 interruptor del "Tablero AE" 1P-40A para el tablero X Por indicacion del gerente y por tema de tiempos se solicito a la contratista que sean suministrados por ellos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19169 | Buenas tardes:En los planos de estado actual se cuentan con dos espacios marcados J.C. (Jaula de Carritos), en el estacionamiento de clientes, las cuales no existen, solamente se encuentran las planchas de concreto, sin ninguna delimitacion.En planos del proyecto solo se aprecia marcado postes en las Jaulas de Carritos pero no hay ninguna indicacion dentro de ningun plano que indique que se deban de colocar postes o algun tipo de barandal de herreria.Por lo que solicito me indiquen si se deben de colocar algun tipo de herreria aprovechando que estas areas se van a demoler y sustituir por concreto señalado como alcance. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19170 | Buenas tardes La unidad solicita protecciones para las luminarias tipo reflectores que van sobrepuestas en muro perimetral del estacionamiento. Indicando que la zona es de riesgo y pueden ser sustraidas; en el plano IE01-ALUMBRADO EN PISO DE VENTAS-BAE 3391 INSURGENTES JIUTEPEC se encuentran señaladas como A17. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19171 | Buenos Noches:Dandole continuaidad al RFI 1032583, donde preguntamos si los datos de la Memoria de Calculo Estructural con fecha de Abril del 2022, asi com el plano ES-01 REFUERZO ESTRUCTURAL EN CUBIERTA, se encuentran todos los datos correctos, ya que al poner los refuerzos o joist de 3.5 mts la distancia, entre ellos se tiene una separacion de 62 cm y no se cumple con la anotacion que deben de estar separados por al menos 75 cm.Por lo que solicito que se me confirme si es correcto seguir con la colocacion de los joist de refuerzo entre los existentes.Agrego imagenes para que se entienda mejor la preunta que estoy realizando. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19172 | FAVOR DE INDICAR SI LLEVAMOS PROTECCIÓN EN COLUMNAS FALTANTES DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO. SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA. SON COMO 15 COLUMNAS QUE FALTAN DE ÉSTA PROTECCIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19173 | En el plano A-102 planta arquitectónica de cubierta, nos indica el área sin alcance en el cuál tenemos los ejes 14, 15, 16 y 17, los cuales caen en zonas arrendadas (Planet fitnes, Bbva y Sky fun). dichos ejes tienen que ser reforzados por temas estructurales conforme al plano estructural EST-01 refuerzo en cubierta existente. el cual nos indica reforzar tres metros a cada lado del eje. en recorrido que se tuvo con proyectos Walmart, nos indicaron que la lámina en esta área debe ser cambiada por el mismo material existente el cual es eje 15 eje 17 zona 1 lamina butler mr-24. este material ya no es comercial por lo cual: la propuesta para trabajar en los ejes mencionados es el cambio de lámina completamente por kr-18 y colchoneta | 2 | LA SUSTITUCIÓN DE LA LAMINA TIPO BUTLER A KR-18 EN LAS AREAS DE INTERVENCIÓN PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL ENTRE LOS EJES 14 - 17 ABARCA 2274.32M2 DE LOS 2292.56M2 (20%) ADICIONALES QUE SE DEBEN CONTEMPLAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLANO A-102c. SE DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO TEMPORAL Y RECOLOCACIÓN DE SKYLIGTHS, ASI COMO LA CLAUSURA TEMPORAL Y POSTERIOR RECONEXIÓN PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL AREA DE AFECTACIÓN. Adjuntamos plano preeliminar de areas a sustituir de acuerdo con el refuerzo estructural. | 4 | 22781 | 1402
19174 | Buenos dias:La contratista solicita se le aclare que procede en el siguiente tema:Al realizar el retiro de los domos nos percatamos que la lámina en el perímetro de estos se encuentra dañada por corrosión generada por la aplicacion de un el impermeabilizante a base de aceite, para poder subsanar esta oportunidad es necesario realizar el retiro de una seccion de lámina KR-18, que va de joist a joist esto para que se pueda fijar dicha lamina a la estructura, esta lamina esta fuera del 40% que se solicita en el Mantenimiento, incrementando un 5.00% mas, es importante realizar este cambio de laminas ya que en varios domos la corrosion ya a afectado al foumular que se encuentra colocado, con este cambio estaría garantizado el correcto sellado de la techumbre evitando posibles goteras por dicha corrosión.Quedo en espera de su respuesta. | 2 | Favor de proceder con la propuesta que realiza la contratista en este RFI, debido a que es un hallazgo de obra una vez que se han logrado desmoldar los domos y se deberÃ¡ garantizar la hermeticidad del sistema de cubierta una vez terminados los trabajos. | 9 | 22781 | 1425
19175 | En el palano A-409b SANITARIOS ASOCIADOS-BA-HERMOSILLO ORIENTE-2899 se indica instalar un lavabo de la marca aminox modelo merida pero en la ficha tecnica de este se indica que mide 1.80 metros de largo y el espacio que se tiene debido a las mamparas es de 1.20 metros, favor de indicar si este lavabo es el correcto. | 2 | La barra de acero inoxidable es de 1.20m como se indica en plano A-409b, esta barra se suministra por parte de compras Walmart y es a medida especial (en lista de suministro se indica tamaño y proveedor) | 1 | 22781 | 2559
19176 | rfi No. 57 Nos pudieran indicar quien coloca el letrero de estiba maxima ya que el contratista nos indica que no vienen dentro de sus alcances y de igual manera el plano y especificaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19177 | Buenas tardes En el plano C06-PLANO DE SERVICIOS GENERALES BAE 3391 INSURGENTES JIUTEPEC, marca limpieza e impermeabilización de la cisterna; en cuestion de seguridad, se tiene el entendido de que en espacios confinados ya esta prohibido usar sustancias de olores fuertes o gases, solo se esta permitiendo la limpieza con agua y jabon.Por lo que solicito de su apoyo para aclarar este tema y ver si es procedente realizar la impermeabilizacion. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19178 | Buenas Tardes: Parte del area del estacionamiento en los cajones se coloco adopasto, por el poco uso que se tiene en algunas areas ha permitido que crezca hierba y se acumule tierra, formando monticulos, estos trabajos se consideran como chapodeo o se deben de englobar en limpieza profunda de la obra ??? Adjunto imagenes. Gracias | 2 | El proyecto Ãºnicamente considera alcance de techumbre y pintura, por lo que lo indicado en el RFI como trabajos en estacionamiento, no corresponden con el alcance del proyecto. adicionalmente no se recomienda modificar el Ã¡rea permeable del estacionamiento. | 1 | 22781 | 2559
19179 | Buenos dias De acuerdo a las medidas que se muestran en el plano A-101a PLANTA DE CONTEO DE RACKS-MB-ABASOLO-4130 el espacio entre la caja 2 y la caja 3 debe de ser de 0.95 mts, este espacio no es el suficiente para que pasen 2 carritos, como es la funcion para lo que se proyecto, esto se corroboro el dia de hoy que hubo la necesidad de tener la linea de cajas abierta, cabe mancionar que la linea de cajas ya se monto hasta la caja 5 como viene indicado en el proyecto, unicamente queda pendiente el suministro de la caja 6 que es la de inclusion.Por lo que solicito se me indique que es lo que prodece para poder correguir esta oportunidad. Adjunto imagen en Notas y documentos Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19180 | EN EL AREA DE PLANOS EN EL PUNTO 7 "LISTADO DE SUMINISTROS", ESTE NO ESTA CARGADO, NOS PODRIAN ENVIARLO POR FAVOR | 2 | Buen día. El plano de suministros se encuntra caragado dentro de la carpeta de arquitectura interiores, se cargara tambien en la carpeta de listado de suministros para su mejor referencia. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
19181 | Por medio del presento solicito su apoyo para compartir el Scope para esta tienda ya que en la carpeta del proyecto este no se encuentra, de igual manera solicito su apoyo para compartir los datos de la UVIE asignada a este proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19182 | Durante la programación de los suministros de acero inoxidable nos percatamos que en los baños de asociados se indica instalar 2 lavabos uno para hombres y otro para el baño de mujeres, en el baño de clientes se indica colocar uno para ambos baños pero en los suministros que vienen en el listado de suministros solo se indican 2 lavabos, adicional a esto el personal de GNFR nos compartió el listado de suministros con el que ellos cuentan y es diferente al que viene en la orden de cambio, favor de indicar si el lavabo faltante será suministrado por la contratista y si GNFR tiene el listado actualizado. | 2 | En el listado de suministros de la OC-01 se indica que son 2 lavabos para sanitarios asociados y 1 para sanitarios clientes como se indica en los planos de sanitarios A-409 y A-409b, comparto captura del listado de suministros cargado en tririga. | 1 | 22781 | 2559
19183 | Buenas tardes: Dentro de las excavaciones en el estacionamiento de clientes se encontro la losa de el carcamo de a unidad, el cual se encontro a menos de 10 cm de profundidad, por lo que solicito se me indique de que manera se debe de tratar para que pueda recibir el nuevo concreto hidraulico en la parte superior, cabe mancionar que si se respeta la pendiente de la losa del carcamo tendriamos encharcamiento en la parte trasera del estacionamiento.Adjunto imagenes. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19184 | Buenas Tardes:En el plano GA012-PLANO DE PISOS ABARROTES-2225, en la Tabla de acabados en el numeral 9.91, indica piso de loseta antiácido CSJ recubrimientos Mca. Alfagress, color Sahara, pero en la especificacion a la que hacen referencia, dentro de los alcances del numeral comentado, indica que para BAE Mi Bodega Bodega Aurrera, se debe de colocar, piso de loseta antiácido CSJ recubrimientos Mca. Alfagress, color Rojo Mexico.Por favor aclarar cual es el color correcto que se debe suministrar para esta Unidad, ya que este piso se debe solicitar con antelacion.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19185 | En el plano IE01-ALUMBRADO-5022 se indica instalar una lámpara de empotrar para plafón, pero en el plano A100b-PLANTA GENERAL DE PLAFONES-5022 se indica instalar una losa de concreto armado por lo que no es posible instalar este tipo de luminaria. Favor de indicar el tipo de luminaria que será instalada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19186 | BUenas Tardes La unidad solicita que se coloquen 5 Lamparas mas ya que se generan zonas oscuras en la unidad, cabe mencionar que las lamparas que se colocaron, se sacaron las medidas del proyecto, en especifico el plano IE01-ALUMBRADO EN PISO DE VENTAS-BAE 3391 INSURGENTES JIUTEPEC, pero las medidas de plano no coinciden con las medidas en sitio, se adjunta presentacion para tratar de ser mas claros. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19187 | DE ACUERDO A LA REUNIÓN SOSTENIDA EL DIA VIERNES 28 DE JULIO CON SP , SOLICITA QUE SE REENVIE EL RFI 1066349 DONDE SE PREGUNTABA SI SE CONSIDERABA EL CAMBIO DE LAS LUMINARIAS DE AMASIJO, PUES EL PROYECTO INDICA CONSIDERAR LAS LUMINARIAS EXISTENTES, LAS CUALES YA NO ESTAN EN OPTIMAS CONDICIONES, FAVOR DE INDICARNOS NUEVAMENTE, SI ¿SE DEBERA CONSIDERAR O NO SU REEMPLAZO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19188 | Buen día con relación a la iluminación del espectacular el plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-3014 nos indica alimentarlo con energía 480277v 3F-4H, (imagen 1), sin embargo, el proveedor de la iluminación del espectacular (y lona), nos indica que ellos tienen en alcance colocar unas luminarias (imagen 2) con una alimentación 100240v ¿nos indica que se deberá hacer en este caso? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19189 | EN EL PLANO IE01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS INDICA REUTILIZAR 146 LAMPARAS DE LAS EXISTENTES. SIN EMBARGO, ACTUALMENTE SE CUENTA CON 156 LÁMPARAS EN PISO DE VENTAS, DE LAS CUALES 35 ESTAN FUNDIDAS DERIVADO DE LAS CONTASTES FILTRACIONES DE LA TECHUMBRE, DANDO UN TOTAL DE 122 LÁMPARAS OPERANDO. HACIENDO FALTA 24 LÁMPARAS PARA ACOMPLETAR LAS 146 A REUTILIZAR. FAVOR DE INDICARNOS SI ¿SE SUMINISTRARIAN POR COMPRAS LAS 24 FALTANTES?, ¿LAS SUMINISTRARIA EL CONTRATISTA? O ¿REALIZAMOS UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LÁMPARAS EN SITIO CON ESAS 122 FUNCIONANDO? | 2 | Por favor enviar presupuesto para el suministro de las 24 luminarias nuevas, derivado del hallazgo encontrado en obra (luminarias fundidas), compartiendo tiempo de suministro para comparar con GNFR los tiempos de entrega. | 1 | 22781 | 2559
19190 | DE ACUERDO A LA REUNIÓN SOSTENIDA EN SITIO EL DIA 28 DE JULIO, SOLICITA GILBERTO RICARDO DE SP, REENVIAR PARA SU CONSIDERACIÓN EL RFI 1033627 QUE SE ENVIO EL DIA 06 DE MARZO , DONDE SE PREGUNTO SI SE REQUERIA O NO COLOCAR UNA MALLA ANTIPAJAROS EN CANOPY, FAVOR DE CONFIRMAR ¿SI SE REQUIERO O NO DICHA COLOCACIÓN? | 20 |  | 2 | 91 | 41
19191 | REFERNTE AL MURO DONDE ESTAN LAS OFICINAS FRONTALES, NO INDICA MALLA- ANTI ESTIBA, FAVOR DE INDICA SI LLEVARA Y SI ES ASI MANDAR BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19192 | ¿ SE DEBERA CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE MALLA ANTIPAJAROS AL CANOPY? | 8 | Buena tarde, no se considera en proyecto | 0 | 20 | 829
19193 | Sobre el eje “B” del tramo “4 al 14”, (al límite de tienda), se encuentra una malla atrapa fauna, y para el reforzamiento estructural será necesario retirar dicha malla 3.00 m. aprox. a ambos lados del eje para poder colocar dicho refuerzo para después volver a instalar la malla, por lo que esto generará un costo adicional. | 2 | Buen día este alcance no fue considerado en proyecto nos damos por enterados y esperamos los comentarios de Construcciones para ver si se requiere accionar algo. | 9 | 22781 | 1425
19194 | REFERENTE A LA OC-01 PLANO PLANTA DE CONJUNTO C-03L INDICA ELEMINAR LA MALLA CICLON EN EL PERIMETRO DE LA TIENDA SOLO SE MANTIENE LA REJACERO EN EL CIERRE DEL ANDEN , FAVOR DE INDICA SI SI ESTA BIEN ESTO? POR QUE EN LA VISITA DE LA GERENCIA NOS CUESTIONO ESTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19195 | REFERENTE AL PLANO ES-401 BASE DE CONDENSADOR NO INDICA COLOCAR UNA MALLA PERIMETRAL EN LA BASE DEL RACK PARA PROTECCION DE NTRUCCION, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA DE COLOCAR? Y SI ES ASI MANDAR BOLETIN | 2 | Solo se considera barandal en el perÃ­metro de la base del condensador. Ver detalle en plano A-408a. | 1 | 22781 | 2559
19196 | Para la colocacion del nuevo firme de concreto, proyecto indica la implementacion de malla electrosoldada de 6x6 pulgadas calibre 6. Es correcto? ya que en esta area comunmente no se coloca malla. | 2 | Por favor consideren colocar la malla electrosoldada en pisos de concreto nuevos ( trastienda y piso de ventas ), como se indica en el Proyecto de Cambio de Pisos. | 1 | 22781 | 2559
19197 | rfi No. 69 En el plano GA-02 nos indica que llevamos una parrilla; nos pudieran indicar que suministra la manguera para su conexion a la tunberia de gas , ya que el equipo vino sin esa manguera , el proovedor del gas indica que ellos no tienen en su alcance sumnistrar la manguera y de igual manera el contrratista y tambien enviar la especificacion de la manguera | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19198 | Buen día, la siguiente solicitud de información tiene como finalidad hacer del conocimiento que el día 16 de febrero del presente año, la determinante recibió el equipo de bombeo para los alcances de este proyecto, al recibirlo, parte de este equipo fue colocado en la parte superior de recibocuarto de sub estación eléctrica, para bajar este equipo se requeriría de una maniobra de izaje mediante una grúa tipo HIAB, según indica el equipo de s&H por parte de la supervisión, esto dada las características del equipo (peso, dimensión, etc.) La contratista refiere que esta maniobra no fue contemplada dentro de su presupuesto de alcance de proyecto, la pregunta es la siguiente ¿se autorizará dicha maniobra generando así un adicional para la contratista? Quedo atento a lo anterior, saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19199 | Buenas Tardes:El alcance que se tiene dentro de proyecto para Aires Acondicionados, es el de darle mantenimiento a los equipos,estos trabajos serian los siguientes:Limpieza de serpentines, limpieza de filtros, engrasado de rodamientos, revision y suministro de carga de refrigerante, limpieza interior y exterior del equipo.lo anterior se puede verificar en el plano IAA4-CUADRO DE EQUIPOS-2225, mas no indica si este es alcance de la contratista o alcance de la iguala.En caso de ser alcance de la contratista, este trabajo se debera de hacer con un proveedor certificado ???En caso de ser alcance de la iguala, tendra algun costo para la remodelacion ???Los suministros debera de proporcionarlos el encargado de dar el mantenimiento al equipos ???Quedo atento a sus comentarios.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19200 | El siguiente RFI es derivado a una pedición por parte la contratista sobre una respuesta que recibió por parte del proveedor de cortina (Cortinas Mexico) en donde en locales cormerciales no se perciben marcos para soportar dichas cortinas; "se hace mención que es necesario la colocación para cada cortina de 2 postes laterales de PTR de 4x4” que van de nivel de piso hasta la estructura propia de la tienda, esto para el anclaje de las placas y mecanismos, sin embargo, en proyecto u ordenes de cambio no se indican estos postes. Nos ayudan confirmando la autorización de estos elementos por favor" En este mismo RFI se comparten planos donde se referencian dichos PTR, ¿nos podrían auxiliar con esto por favor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19201 | REFERENTE AL PLANO ES-100 INDICA LOS RELLENOS DE LOS REFORZAMIENTOS DE LA CIMENTACION, IR A LA MECANIVCA DE SUELOS FAVOR DE MANDAR LA MECANICA DE SUELOS. GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19202 | RFI No.38 Para el registro y base del transformador existenn 3 medidas continuacion se describen : 1) 1.76* 1.76 detalle No. 6 elevacion para refuerzo 2) 1.14 * 1.56 Detalle No. 3 3) 1.80 * 1.21 ( detalle No. 6 planta y tabla de dimenciones ) se anexa imagen | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19203 | Buenas Tardes:El medidor de agua potable se encuentra cerca de la cisterna, (Acceso por Calle Camino Real Saltillo), la conexión se realizara por la Calle Nardo por lo que el medidor queda lejos y no es visible para la autoridad Nuevo Interapas (Agua Potable Municipal), por lo que pido la autorizacion para que se mueva lo mas cerca de y sea apresiable visualmente por calle Nardo Adjunto Croquis. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19204 | rfi No. 23 De acuerdo a la junta del dia Lunes con el area de proyectos, mecanca de suelos se acordo que nos iban a enviar el mejoraamiento que se va ser en el estacionamiento, anden, ,tanques elevados y cisterna nos pudieran compartir la informacion ya ya que no tener la informacion va a generar retraso en la ejecucion de la obra | 2 | De acuerdo a la visita a obra del pasado lunes 08 de mayo de 2023 y lo acordado en el punto 6 de la minuta compartida, se confirma que NO se requerirá mejoramiento para el estacionamiento, andén y cisterna. Lo que se tiene pendiente es la definición del tanque de tormentas y cárcamo de bombeo. Se carga la minuta a la carpeta Optimización Terracerías y Contenciones en Tririga. | 1 | 22781 | 2559
19205 | RFI No.20 Em el area jardinada no indica que se haga ningun mejoramiento del terren antes de recibir la tierra negra y el pasto nos pudieran indicar si llevamos un mejoramiento ya que esta en la parte de atras de la tienda | 2 | Después de revisar el tema se confirma que no se requiere de algún mejoramiento para la parte posterior de la tienda, el proyecto cuenta con una banqueta con 50 cm de separación entre el área jardinada y tienda. | 1 | 22781 | 2559
19206 | RFI No. 27 Nos pudieran indicar si en las areas donde va el carcamo de bombeo y tanque de tormentas se va a realizar algun mejoramiento en el terreno, ya que en el proyecto original indica el dezplante y como se ha observado a ese nivel se encuentra agua | 2 | Se cargan recomendaciones para la excavación y construcción del cárcamo de bombeo y tanque de tormentas a la carpeta Optimización Terracerías y Contenciones en Tririga. | 1 | 22781 | 2559
19207 | Durante el recorrido con gerencia de construcción y storeplaning indicaron que la parte baja de la rejilla Irving de la base de refrigeración debe llevar metal desplegado, para evitar la caída de objetos o herramienta de personas que estén trabajando en la base del protocool, ya que la parte baja de este es un área de tránsito. Favor de indicar si se colocara metal desplegado bajo la rejilla Irving. | 2 | En proyecto se indica la colocación de lamina antiderrapante sobre rejillas Irving en plano ES-04 y adicional como protección en plano ALB-05 se indica la colocación de la charola metálica y lamina antiderrapante. | 1 | 22781 | 2559
19208 | Buenas Dias:Por medio del presente les informo que los trabajos de colocacion de equipos para instalaciones especiales, se cancelaron, ya que no se cuenta con pedido para este año, migrandose todo al 2025, por lo que se dejara el sistema existente en tienda, las especialidades que no se intervinieron fueron SCI, Intrusion y CCTV, debiendo tomar en cuenta unicamente un porcentaje de canalizacion y cableado, asi como la colocacion de los dispositivos. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19209 | En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-2899 indica instalar salidas sanitarias para lavabos en sala de lactancia y consultorio pero no se indica el modelo de lavabo que debe ir en estas áreas favor de indicar el modelo de estos. | 2 | En proyecto se indica de acuerdo a prototipo vigente los cuales son suministrados por el área de compras. | 9 | 22781 | 1425
19210 | RFI No. 50 El suministro del tanque de gas llego mas pequeño de las dimenciones que se tenia considerado del proyecto , la base se tenia conforme al proyecto se tuvo que realizar de colocar otro elemento estructural para poder coincdir las patas del equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19211 | SALUDOS DERIVADO AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y POR EL CRUCE DE INGENIERIAS, LOS ELEMENTOS ARBOREOS INDICADOS EN EL PLANO C-11 OBSTRUYEN EL PASO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INDICADAS EN EL PLANO C-07, COMO TAMBIEN EN LA CIMENTACION DE LA BARDA PERIMETRAL QUE ES DE UN ANCHO DE 1.50 MAS LA EXCAVACION. ADICIONANDO LAS NUEVAS DIMENCIONES DE LA PTAR QUE SON DE 5.60 EN SU ANCHO COMO 7.35 A SU LARGO. DE ESTA MANERA SE REQUIERE EL MOVIMIENTYO TOTAL DE LOS ARBOLES YA QUE NO SE PUEDE TRABAJAR EN ESA AREA. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS !!!. ANEXO EVIDENCIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19212 | Buena tarde. Revisando la información cargada en planos, respecto al movimiento de equipos de amasijo y tortilleria, les confirmo que no hay alguna nota que nos haga referencia a que la contratista desmantele, arme y arranque las fermentadoras, los hornos y la tortilladora. Esto implica un costo adicional para la contratista. Quedo atento a sus comentariosSaludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19213 | En área de amasijo se cuenta con hornos, sin embargo, no se considera el movimiento de equipos grandes para la demolición y cambio de piso, quien realizara el movimiento? Adjunto evidencia | 2 | Buen dÃ­a. Consideren que los hornos de se mueven, deben de marcar con disco el corte del material existente lo mas cercano a los equipos y respetar los niveles existentes. | 9 | 22781 | 1425
19214 | Buen día en el plano A500e-PLANO DE MOBILIARIO V-3014 nos indica la fabricación de la mesa de trabajo, pero en esta ubicación se encuentra una viga y una columna estructural, sin embargo, no se visualiza en los planos si dicho mueble deberá llevar algún corte para que este pueda ser situada en la posición que indica, ya que es un mueble completo Nos pueden indicar que se debe realizar con este mueble | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19215 | POR MEDIO DEL PRESENTE SE INFORMA QUE DE NUEVA CUENTA, EL MUEBLE DE FARMACIA LLEGO MAS CHICO, POR LO QUE SE ACOMPLETARA EL ESPACIO FALTANTE CON UNA MOCHETA DE MURO DE TABLAROCA DE 1.22MT X 11.50CM,PARA SU INFORMACIÓN. TRIRIGA DE MOMENTO NO ME PERMITE COMPARTIR FOTOGRAFIAS EN EL DOCUMENT WM. | 2 | quedamos enterados de hallazgo | 0 | 22781 | 829
19216 | En los planos arquitectonicos se indica colocar un mueble en recibo, en el RFI 1051409 indiaron que este mueble es suministrado por compras, pero compas indica que ellos no suministran dicho mueble. Nos ayudan a resolver si el mueble es sumunistrado por walmart o si se hizo una omision ya que no se cuenta con detalles para este mueble. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19217 | En el Layout se indica instalar una mesa en recibo de aproximadamente 1.15 metros pero la mesa actual es mucho más grande a lo que indica la tienda que una mesa tan pequeña no le es funcional, por lo que solicita rehabilitar la mesa que actualmente tiene e instalar en el mismo sitio favor de indicar si este mueble deberia ser restaurado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19218 | REFERENTE AL PLANO DE MOBILIARIO A-500 , ESPECIFIACAMENTE PARA LA OFICINA DE GERENCIA SOLO INDICA QUE SE COLOCARA UNA MESA DE TRABAJO DETALLES 03, 03a, 03b, y 03c , PERO EN LA PLANTA DE CONJUNTO A-100 INDICA 2 MESAS DE TRABAJO , FAVOR QUE CONFIRTMAR SI SOLO QUE COLOCARA UNA MESA DE TRABAJO O 2 , SI ES ASI MANDAR EL DETALLE DE LA SEGUNDA MESA Y SERA UN ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19219 | REFERENTE AL PLANO DE MOBILIARIO NO INDICA MUEBLES DE PREVENCION, NI DE RECIBO FAVOR DE INDICAR QUIEN LO SUMINSTRARA Y SI ES LA CONTRATISTA FAVOR DE MANDAR EL PLANO PARA SU EJECUCION Y SERA UN ADICIONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19220 | El siguiente RFI es derivado del recorrido en conjunto con gerencia de construcción, diseño y eficiencia operativa La operadora argumenta que el detalle en el muro instalado anteriormente ha cumplido con la funcionalidad de detener el ingreso de malhechores. Además, debido a las quejas de los vecinos colindantes por el ruido generado por la tienda hacia esta zona, se implementó un aislante térmico para reducir el ruido, el alcance que se tiene por proyecto es la colocación de rejacero con concertina superior, ¿nos pueden ndicar si continuamos con el proceso de colocación de esta rejacero o esperamos a que se plantee una nueva propuesta de algún otro material? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19221 | En el plano A-101d PLANO DE ACABADOS MUROS -BA-HERMOSILLO-2899 nos indica que los muros del consultorio son de tablaroca a excepción del que comparte con family room que es de block aparente. Favor de indicar si este muro debe llevar algún chapado de tablaroca | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19222 | REFENTE AL PLANO C-02 PLANO DE DEMOLICIONES INDICA QUE EN EL EJE 1 SE DEBE DE DEMOLER EL MURO EXISTENTE,,POR LO QUE SE REALIZARON UNA CALA AL MURO Y SE VE QUE ESE MURO NO ES DOBLE , POR LO QUE SI SE DEMOELE ES MURO COLINDANTE AL SIGUIENTE LOCAL EXISTENTE, LA PREGUNTA SE DEBERA DE DEMOLER YA QUE SE OBSERVA QUE EL MURO ESTA EN BUENAS CONDICIONES? ENVIO FOTOS PARA VISUALIZAR EL TEMA MEJOR. Y SI ES POSIBLE UNA VISITA DEL ESTRUCTURISTA PARA VISUALIZAR MEJOR LA SITUACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19223 | REFERENTE A EL MURO QUE DIVIDE LA RAMPA DE CAMIONETAS Y DE TRAIELER NO SE ENVUENTRA EL DETALLE DEL ARMADO, FAVOR DE ENVIAR EL DETALLE DEL ARMADO. GRACIAS. | 2 | Colocar dala de concreto indicada en boletin #4. La dala intermedia entre Torton y camionetas tambien esta indicada en el modelo Revit cargado en Tririga. | 1 | 22781 | 2559
19224 | REFERENTE EN EL AREA DE LA RAMPA DE CAMIONETAS Y LA BANQUETA QUEDA AL CUARTO DE BOMBAS, NO SE CUENTA CON EL DETALLE DEL MURO DIVISORIO DE DICHA AREA, FAVOR DE ENVIAR DETSLLE DEL ARMADO. | 2 | En esa zona se coloca una guarnicion normal con diferencia de 15 cm entre rodamiento y banqueta, revisar plano de niveles y modelo de exteriores. | 1 | 22781 | 2559
19225 | Durante la demolición de la cisterna nos pudimos percatar que en el interior de la cisterna se encuentra un muro intermedio el cual funciona como rompe olas, ninguno de los planos de demolición contempla la demolición de este muro, por lo que la contratista lo considera un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19226 | Buena tarde De su apoyo para dar visto bueno a cambio de fijación de la reja acero en muro perimetral, ya que el provedor no maneja elmentos ahogados en concreto como lo indica el proyecto, y se propone la colocación de taquetes expansivos y tornillos.Anexo imagenes y ficha técnica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19227 | RFI No. 30 No pudieran indicar si los muros dinteriores de los baños son de tablaroca y no de block ya que en otros proyectos ese muro se hace de block si fuera el cambio nos pudieran mandar el desplante del mismo y el muro que divide al area de sistemas con el baño no indica el desplane nos pudieran indicar cual seria el desplante de ese muro | 2 | Se confirma que los muros de los sanitarios son de panel de cemento. En cuanto al desplante del muro que divide sistemas con los baños, el detalle se localiza en el plano ES-302 COMPLEMENTARIO DE MUROS, DETALLE 14. | 1 | 22781 | 2559
19228 | En el plano C06a - INSTALACION HIDRAULICA RED EXTERIOR-5022 se indica colocar un segundo nicho que es señalada como "Toma domiciliaria Anexo" la cual solo remata en un registro. ¿Este nicho será realizado por la contratista o será realizado a futuro por un desarrollador? | 2 | Buenos dias Se estara compartiendo boletin con el detalle de nicho. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19229 | Buenas Tardes En el plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL BAE 3391, en la posicion que se marca el nicho y de acuertdo a las medidas mencionadas en el plano IH04-INSTALACION HIDRAULICA DETALLES GENERALES BAE 3391, al abrir las puertas del nicho en cuestion esta estarian pegando en el muro perimetral por lo que se solicita correr el nicho y se puedan abrir las puertas bien, para realizar los mantenimientos de manera correcta. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19230 | EN EL PLANO IE-10 NOS INDICA QUE VAN UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y UN TABLERO ELECTRICO QUE ALIMENTAN LAS BOMBAS DEL TANQUE DE TORMENTAS, PERO NO NO INDICA UN NICHO EN DONDE SE COLOCARAN, NOS PODRIAN ENVÍAR EL CROQUIS DEL NICHO PARA COLOCAR ESTOS ELEMENTOS POR FAVOR, SALUDOS. | 2 | Buen día. Se ha cargado en tririga en la carpeta de narrativas de cambio el boletin con el detalle del nicho. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19231 | REFERENTE A LA NUEVA REUBICACION DE LOS NICHOS Y TRANSFORMADOR SE REQUIERE LOS NIVLES DE PISO TERMINADO DEL REGISTRO Y BASE DE TRANSFORMADOR , ASI COMO LAS BANQUETAS Y LOS CAJONES DE ESTACIONMAIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19232 | CUANDO SE INICIARON LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, SE OBSERVO QUE EL TERRENO TENIA MUCHO TERRENO NO SANO Y PARECIA UN PEQUEÑO MONTE EN UN AREA DE 25.00 X 20.00 MTS. PRINCIPALMENTE DONDE ESTARA EL PISO DE VENTAS. POR LO QUE SE SACARON 5 CALAS EN TODA EL AREA DE PISO DE VENTAS Y SE OBSERVO QUE HAY MUCHA ROCA MUY GRANDE (MUCHAS DE MAS DE 1.40 MTS. DE ALTO). LAS CALAS SE SACARAN DIFERENTES ALTURA SIENDO LA MAXIMA DE 4.44 MTS Y UN MINIMA DE 3.00 Y CON AL AREA A TRABAJAR DEL PISO DE VENTAS ESTE SERA DE 1,735.00 M3 MAS EL ABUNDAMIENTO DE 1.4 DA UN TOTAL DE 2,429.00 M3 MENOS LO QUE MARCA EN EL CATALOGO DE LA CONTRATISTA 291.68 M3, SIENDO UN EXCEDENTE DE CORTE DE 2,137.32 M3. POR LO CONSIGUIENTE EL RELLENO QUE SE REALIZARA PARA EL PISO DE VENTAS 1,131.91 M3 MAS LA COMPACTACIÓN DE MATERIALQUE ES 1.3 DA UN TOTAL DE 1,471.48 MENOS – 27.04 M3 DE CIMENTACION ES DE 1,444.44 M3 DE EXCEDENTE DE RELLENO. (SE ANEXA REPORTE) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19233 | EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DU-O1 EN EL AREA DE TABLEROS ESTE NO COINCIDE CON EL DIAGRAMA UNIFILAR FOTOVOLTAICO PLANO SJSL2022-W41C, YA QUE EL PLANO DU-01 NO TIENE LA SALIDA O CONEXION PARA LOS PANELES FOTOVOLTAICOS, NOS PODRIAN INDICAR CUAL PLANO ES EL CORRECTO PARA QUE EL PROVEEDOR TRAIGA EL TABLERO CORRECTO, SALUDOS. | 2 | Buen día. En ambos planos se cuenta con el mismo tablero “A” NQ424AB225S. La instalación eléctrica del sistema fotovoltaico se conectara a este tablero, ver plano de suministros A-101c. Se realizara un ajuste en la distribución de los circuitos del tablero “A” el circuito 35-A del alumbrado de emergencia ahora será el 37-A, con la finalidad de darle espacio al interruptor del sistema fotovoltaico. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
19234 | Durante la revisión de la UVIE se realizó la siguiente observación en el tablero de centro de la bomba eléctrica Si los conductores de tamaño 10AWG no se pueden conectar en las terminales de un contactor integrado en el tablero de control del motor de la bomba de 40HP (los conductores inician en el tablero de control del motor de 40HP y terminan en las terminales del motor), los conductores deben ser de tamaño 4AWGy un conductor desnudó de puesta a tierra de calibre 8AWG pero el proyecto indica que se debe realizar la conexión con calibre 10 favor de indicar que es lo correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19235 | EN EL AREA DE PLANOS EN EL PUNTO 5 "TABLA COMPARATIVA" Y EL 6 "ESTUDIO", ESTA VACIO ESTO ES CORRECTO O SI HAY ALGO FAVOR DE CARGARLO, GRACIAS. | 2 | Buena tarde. Ya se cargo la tabla comparativa y el estudio de impacto vial en las carpetas correspondientes, para su consideracion. | 37 | 22781 | 179
19236 | EN EL PLANO GR-03, EN EL AREA DEL TABLERO "R" AL AREA DE REFRIGERADORES, NO NOS INDICA EL TIPO DE CANALIACION Y CABLEADO QUE LLEVARA ESTE, NOS PODRIAN INDICAR ESTO POR FAVOR, GRACIAS | 2 | Buena tarde. Se ha cargado en trriga en la carpeta de narrativas de cambio, el boletin con la indicacion de canalizacion por parte d econtratista electrico y por parte de proveedor de refirgeracion. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19237 | rfi No.22 Revisando los planos estructurales es-701 base del condensador y el plano es-702 base tanque de gas o coinciden el es- 701 tiene el nombre de subestacion y el es- 702 cto de maquinas esto con la version en autocad, nos pudieran enviar los archivos correctos para poderlos revisa | 2 | Se sustituyen los planos ES-701_BASE DE CONDENSADOR_REVA y ES-702_BASE PARA TANQUE DE GAS_REVA el la carpeta PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. | 1 | 22781 | 2559
19238 | EN EL PLANO A-100a EN LAS GUARNICIONES DE CONCRETO EN EL PUNTO DE REFERENCIA DT-07 A-100B NO ESTA ESPECIFICADO LA DEMOLION Y FABRICASION DE GUARNICIONES INTERIORES Y EXTERIORES PUEDEN REVISAR LAS REFERENCIAS DEL PLANO E INDICAR SI SOLO SE DEMUELEN Y FABRICAN LOS EXTERIORES O AMBOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19239 | Se informa que el 27 de Julio se tuvo la visita del Residente de la Fraccionadora y nos indico en donde se deberán de conectar las toma de Agua (12") y de Desagüe (6"), esto nos altera el BOLETIN 01 que salió el 24 del mismo mes. Se enviará RFI a proyectos para ver si nos valida esto, cualquier duda estamos a sus ordenes, saludos. (SE ANEXA MINUTA 03 DE REUNIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTA VISITA). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19240 | Se debe contemplar nueva trayectoria de línea hidráulica desde el pozo ultimo de recolección (pozo 4) hacia el nuevo pozo sugerido por proyectos (PV-07). Puesto que esta línea general no existe en campo y que además en el trayecto se encuentra una planta arbórea. Comparto documento para su visualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19241 | Buen día, es siguiente RFI se deriva a una inquietud de la unidad, sobre todo del área de mantenimiento, en la colocación del paso de gato, concretamente solo en el sentido longitudinal (es decir de cumbrera a canalones) solo esas sentido, refieren que siente muy endeble a la mitad de cada tramo es decir a los 60cm del 1.20 que se tiene colocado por pieza, dicho paso de gato está fijado con clip tipo “m” tal cual nos indicaron en un RFI anterior, pero refieren que, “está muy inestable”, proponiendo que se coloque un soporte de cresta a cresta a la mitad de cada módulo de paso de gato, esto para garantizar que dicho paso de gato no se romperá o se moverá de su sitio, dejando oportunidades en un futuro al club, ya que se argumenta que la fijación del clip “M” ya que no les es convincente como sí lo era el paso de gato anterior (troquelado galvanizado), por tal motivo se le pide de su apoyo para este tema | 11 |  | 2 | 97 | 41
19242 | EN LA PAGINA DE TRIRRIGA EN MI PROYECTO NO SE ENCUENTRAN LOS PLAMOS EM-01 Y EM-02 EN LA LISTA DE SUMINISTROS NO INDICA CAMBIO DE CONTROLADOR POR PARTE DE EMERSON, NO HAY INDICACION POR QUIEN SERAN SUMINISTRADOS 2 UPS DE 1KVA, NO INDICA EN LA LISTA DE SUMINISTROS LA CONEXION DE LUCES, CORTINAS DE AIRES NUEVAS EN LOS ACCESOS Y TRASTIENDA Y OTRO TIPOS DE CONEXIONES DE CONTROL HAY UN PLANO EN EL CUAL VENGAN ESTAS INDICACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19243 | Buen día, el presente RFI se derivada de una solicitud muy puntual por parte de la contratista la cual menciona que tiene una oportunidad en cuando al poder suministrar la lámina tal cual marca el proyecto, son 2 las razones graves e importantes que para ellos están causando éste tema, el primero de ellos consiste en que la planta fabricadora de la lámina no podría cumplir a cabalidad con el pedido tal cual se marca en las especificación del proyecto ya que por el momento no disponen de materia prima para la fabricación de la misma, aunado a esto una vez que contaran con lo necesario para llevar a cabo dicho suministro, el tiempo de atención al pedido la entrega se estaría realizando alrededor de 8 semanas de confirmar que se cuenta con lo necesario para la producción, como segundo punto de mención se hace referencia a que, el volumen mínimo de venta de este pedido son 20 toneladas, en e | 2 | REVISANDO EL TEMA DEL TIPO DE LAMINA, SE DEBE UTILIZAR LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÃ“N DE ACABADO POR LA ZONA: Duraplus (pintura poliÃ©ster blanca) TANTO PARA EXTERIOR E INTERIOR. | 1 | 22781 | 2559
19244 | EN EL PLANO LP01 NO SE CONSIDERA LA COLOCACIÓN DE OVERHEAD EN EL NICHO DE MEDICIÓN DE CFE¿SE DEBERA CONSIDERAR? YA QUE EN LAS NOTAS(13) INDICA "GABINETE POR SI SOLO NO DEBE ALARMARSE", SIN EMBARGO FUE CUESTIONADO EN EL RECORRIDO DE PRE-POSESIÓN | 2 | Buena tarde. De acuerdo alas guis mecanicas de sistemas no se considera la colocacion de un overhead en medidor de CFE, adicionalmente, este nicho debe tener acceso para CFE las 24 hrs del día. Saludos. | 7 | 22781 | 18
19245 | En el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-BA-HERMOSILLO ORIENTE-2899 en el area de Carnes se indica una pantalla regenerativa pero no se considera alimentacion electrica para esta ni la altura a la que ira instalada para colocar canes de madera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19246 | Buenas tardes: Se revisan los alcances de la orden de cambio y se detecta que el pasillo techado de acceso peatonal no trae alcance en mantenimiento de lamina, ni pintura, por lo que solicito me indiquen cual es el tratamiento que se le dara a este elemento.Adjunto imagenes en notas y documentos. Gracias | 2 | Al ser un proyecto especial con alcance Ãºnico de sistema de techumbre de la tienda, Ã©sta cubierta adicional no se encuentra dentro del alcance del proyecto. por lo que no se deberÃ¡ de ejecutar dicho alcance. | 9 | 22781 | 1425
19247 | Buenas tardes:De acuerdo a las medidas que se acotan en los planos A100-PLANTA ARQUITECTÓNICA-2225 y GA010-PLANO DE ABARROTES-2225 el comedor en debe de medir 7.77 mts y el espacio entre el muro de esta a los tableros existentes debe de ser de 1.05 mts, esta condicion en sitio no se dio ya que al hacer el comedor de la medida que se señala en los planos, el espacio que queda entre los tableros y muro es de 0.98 mts, esto se reducira al colocar los nuevos tableros, quedando un pasillo de 0.83 mts, por lo que estariamos incumpliendo con la normatividad que señala que debe de existir un pasillo minimo de 0.90 mts para poder manipular cualquier tablero electrico.Derivado de lo anterior solicito que se autorice quitar los 7 centimetros faltantes para cumplir con el pasillo señalado en la normatividad al comedor y que este quede de 7.70 mts.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19248 | En recorrido con gerencia de construcción, en cubierta, nos percatamos que hay unas salidas de (instalaciones eléctricas y sistemas) aproximadamente a la altura del IDF, que atraviesan la cubierta hacia el otro extremo, esto no está considerado dentro de los alcances de la remodelación, pero la duda surge, ¿qué pasará una vez que se retire el anexo y no se esté en remodelación con es “paso” de instalaciones en cubierta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19249 | REFERNTE AL DIAGRAMA UNIFILAR INDICA QUE PARA LA TRANSFERENCIA SE DEBERA COLOCAR UN TERMOAGNETICO DE 3 X 700 AMP POR LO QUE NO EXISTE EN EL MERCADO ESA CAPACIDAD, SEGUN EL PROVEEDOR DE LA PLANTA DE MERGENCIA LA CUAL SERA LA RESPONSABLE DEL CAMBIO DE LA TRANSFERENCIA Y EL TANQUE DE DISEEL , ELLOS RECOMIENDAN UNA PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 3 X 630 , POR LO CUAL LA PREGUNTA ES SE AUTORIZA DICHO CAMBIO POR PARTE DE PROYECTOS O QUE PODEMOS HACER. | 2 | El interruptor que se está considerando, es de la marca SCHNEIDER, modelo MGL 36700, (Se anexa evidencia del artículo). Por otra parte lo seleccionado está previamente aprobado por la UVIE y en caso de hacer el cambio del interruptor, se necesitará la aprobación de la UVIE para el ajuste en proyecto y así evitar no conformidades en obra. | 9 | 22781 | 1425
19250 | REFERENTE AL PLANO IE-03 "DIAGRAMA UNIFILAR" , INDICA QUE SE DEBEN DE SUMINSTRAR PASTILLAS TERMO MAGNETICAS NUEVAS , LAS CUALES INDICO A CONTINUACION: 1 PASTILLA TERMO MAGNETICA DE 3P-90 A PARA UPE-01,, OTRA DE PASTILLA TERMO MAGNETICA DE 3P -90 A PARA UPE 02, OTRA PASTILLA TERMO MAGNETICA DE 1P-20A PARA CAF 1 Y 2, OTRA PASTILLA TERMO MAGNETICA DE 1P-20A PARA CAF 3 Y OTRA PASTILLA TERMO MAGNETICA DE 1P-20A DE SERVICIO. Y EN EL ARCHIVO DE EXCEL LLAMADO LISTADO DE SUMINISTRO INDICA ESTO SIEMENS Interruptores automáticos QP 1" de tres polos 10 kA 60 Amp 2 TAB "TGN"SIEMENS Interruptores automáticos QP 1" de dos polos 10 kA 20 Amp 1 TAB "TGN" FAVOR DE INDICAR CUAL SE DEBE DE EJECUTAR , YA QUE POR PARTE DE COMPRAS WALMART SUMINISTRARON CON EL LISTADO DE SUMINSITRO Y YA SE TIENE EN LA OBRA EL PROBLEMA ES QUE SUMINSTRARON LAS DE 3P-60 Y EN EL DIAGRAMA INDICA 3P-90. FAVOR DE INDICAR QUE PROCEDE. | 2 | Buen día; Se revisó la informacion y lo correcto es lo indicado en proyecto. Se tuvo omisión por parte de Diseño en el Listado de Suministros. En caso de que se tenga algun faltante de equipo electrico, favor de compartirnos el presupuesto por parte de la contratista para su suministro y poder genrerar la OCR Saludos | 9 | 22781 | 1425
19251 | Buenas tardes: Al ponerme en contacto con los proveedores autorizados por compras de Walmart, para programar los suministros de equipo y materiales, se me comenta que el Listado de Suministros que se envia, es diferente al que ellos tienen en su orden de compra, la cual es mayor a lo solicitado, como ejemplo; esta Construlita, que en el listado de suministros de la Carpeta Etapa 1 que esta cargada en Tririga no se trae ninguna pieza, y el proveedor me indica que son 726 lamparas las de su Orden de compra; lo mismo, con el proveedor Cooper, el cual indica que trae 222 lamparas y el listado de suministro en cuestion, indica que solo seran 101 piezas en total. Por lo que solicito de su apoyo para que vea este tema con el area de compras y le compartan el listado de suministros correcto ya que hasta el dia de hoy no tengo fecha de los suministros solicitados, puesto que quieren verificar el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19252 | Buenas Noches:En el plano IS-05 PLANO DE DREN DE CONDENSADOS, se indica la colocación de los drenes de condensados hacia la parte de la colindancia con la escuela, este escurrimiento que se indica en plano va en contra de la pendiente del 5% de la techumbre por lo que se solicita el cambio de orientación de los drenes hacia el canalón que se encuentra en la fachada que da hacia la calle y asi ir con la pendiente de la techumbre.Gracias. | 2 | El mismo plano IS-05 PLANO DE DREN DE CONDENSADOS se menciona que la descarga está diseñada para bajar a la tubería de ventilación ubicada sobre los núcleos sanitarios, en el detalle N° 2 viene la especificación. | 1 | 22781 | 2559
19253 | En el plano A-101i ARQUITECTONICO ACABADOS FACHADAS _SCI_CD JUAREZ_2377 se indica que el cuarto de bombas deberá ser pintado de color beige, pero durante la visita de gerencia de construcciones se hizo la observación que la tienda cuenta con los nuevos colores de imagen (muros de color gris), favor de indicar que color serán pintados los muros del cuarto de bombas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19254 | FAVOR DE INDICAR SÍ SE APLICA PINTURA VINILICA EN MUROS DE ANDENES DE DESCARGA (2 ANDENES) YA QUE PROYECTO NO INDICA. SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19255 | EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES NO SE INDICA SI SE DEBAN O NO PINTAR LAS COLUMNAS DEL PISO DE VENTAS, LAS CUALES YA PRESENTAN DAÑO EN SU PINTURA, FAVOR DE INDICAR SI ¿EXISTE ALGUN ALCANCE? | 2 | Buena tarde, el mantenimiento en columnas de piso de ventas si es alcance, revisar plano A100b- PLANTA DE ACABADOS EN MUROS, donde se indica la aplicaciÃ³n de pintura color gris. | 1 | 22781 | 2559
19256 | Continuamos con trabajos de demolicion y colado de firme en trastienda, sin embargo proyecto no considera la colocacion de franja peatonal y delimitacion de tarimas en area de anden de descarga, adjunto PDF con fotos de las areas menacionadas. Que se ve a realizar? seria un adicional para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19257 | Buen día Por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto: De acuerdo a el plano “C-13 Plano de señalizacion sm club 4878 Xalapa” en el apartado de especificaciones de pintura en el punto numero 7 viene indicado que las guarniciones no van pintadas. Pero en la tabla de cantidades refiere pintura amarillo transito a dos manos en guarniciones de banquetas existentes y nuevas. Por lo cual necesitamos saber a cual de las dos tablas le damos seguimiento a la que indica que no van pintadas o a la de cantidades en donde si viene señalada la pintura. Anexo captura de las tablas dque vienen en el plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19258 | Buenos dias Por medio del presente le informo que la loseta ceramica modelo AIX en formato de 44 x 44 color gris de la marca porcelanite, se encuentra descontinuado, esta loseta se utiliza en el area de sanitario clientes, sanitario family room y area de lavamanos, los cuales se estan ejecutando, porlo que le pido su apoyo para que me indique que otro modelo de loseta ceramica se puede usar. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19259 | Adjunto En el plano DEM 01, indica demolición de piso del área de tortillería y colocación de loseta anticaída, sin embargo, no se considera el área de acceso (pasillo). Contratista considera que también se debe abarcar ese espacio. Adjunto evidencia | 2 | Es importante considerar el retiro de los elementos indicados para garantizar la correcta ejecuciÃ³n de los trabajos, y concluidos se deben de colocar nuevamente. | 4 | 22781 | 1402
19260 | REFERENTE A LAS AREA DE PREPARADO DE CARNES, SALCHICHONERIA Y AMASIJO DONDE SE COLOCA LOSETA ANTI ACIDA, NOS INDICA GERENCIA DE CONSTRUCCION QUE YA NO SE DEBERA COLOCAR, POR LO QUE SE REQUIERE SU CONFIRMACION, FAVOR DE INFORMAR SI SE COLOCARA O YA NO EN LAS AREA INDICADAS. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19261 | En el plano DEM-01 PLANO DE DEMOLICION DE PISOS-BA-HERMOSILLO ORIENTE-2899 no se indica demoler el piso que se encuentra en el vestibulo de los sanitarios de asociados, pero este piso se encuentra en malas condiciones ya que presenta grietas y daños por el transito. Favor de indicar si el piso de esa area tiene que ser demolido. | 2 | Esta área mencionada esta contemplada en concepto 13 del plano DEM-01. | 4 | 22781 | 1402
19262 | EN EL PLANO A-100A ACABADOS SOBRE LOS PISOS EPOXICOS EN LAS AREAS DE PERECEDEROS HAY UNA NOTA DONDE INDICA EL AREA QUE SE REQUIERA YA QUE NO HAY NOTAS ESPECIFICANDO LAS AREAS EN DONDE SE REQUIERA ESTE ES UN ADICCIONAL PARA LA CONTRATISTA YA QUE NO SE INDICO EN PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19263 | Referente al plano 1049666 se indica que la placa antiderrapante debe ser instalada, pero anteriormente en el RFI 1048212 se nos indicó que solo se considerara la rejilla irving. Favor de indicar si se instalara la placa antiderrapante y de ser así de qué manera deberá ser fijada a la regilla irving. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19264 | En el área de omnicanal se indica instalar 2 puertas de alto impacto en porterías de PTR el proveedor de las puertas indica que para estas tengan una buena sujeción es necesario agregar una placa de 14 a la portería la cual anexo el detalle enviado por el proveedor del contratista (en el apartado de notas y documentos). Favor de indicar si se debe considerar las indicaciones del proveedor. | 2 | En el plano GA-070, detalle 04 se indica la placa de 14 de acuerdo a criterios de WM, se ser una petición adicional de proveedor deber aprobada por Gerencia de Obra. | 9 | 22781 | 1425
19265 | EN EL PLANO A105 DE PLAFONES, INDICA NUEVO PLAFÓN DE PANEL DE YESO RESISTENTE AL AGUA EN SALCHICHONERIA, JUSTO SOBRE EL ÁREA DONDE SE RETIRA LA CÁMARA EXISTENTE, Y QUE SE CONSERVE EL DEMÁS PLAFÓN FUERA DE ESTA ÁREA MENCIONADA. SIN EMBARGO DICHO PLAFÓN EXISTENTE SE ENCUENTRA CON ALGUNOS DAÑOS(ADJUNTO EVIDENCIA) ¿SE TENDRA QUE REALIZAR CAMBIO DEL PLAFÓN O MANTENIMIENTO AL MISMO?Y QUE NO HAY ALCANCE AHI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19266 | EN EL PLANO A105 DE PLAFONES, NO SE INDICA EL CAMBIO DEL PLAFÓN RETICULADO DEL ÁREA DE CARNES DE MANERA COMPLETA, SIN EMBARGO, DICHO PLAFÓN SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO¿ ES CONVENIENTE SU REEMPLAZO? ADJUNTO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19267 | Respecto a los plafones indicados en plano A100B-ACABADOS EN PLAFONES-3014 y en específico las áreas de alto valor, apartado, mantenimiento, display, limpieza, se menciona que nos piden colocar plafón a base de malla ciclónica, Sin embargo, se hace la observación de que no se localiza un detalle de como fijar dicha malla, ya que por el tipo de material y las dimensiones (4.74 mts ancho) de las áreas se requiere un bastidor “central” en sentido contrario de los 4.74 poder fijarla y no tienda a colgarse. Se comparte captura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19268 | En el plano A406-PLANTA Y DETALLES DE OFICINAS Y SERVICIOS-5022 en el detalle 6 se indica instalar de tras de la mesa de comedor tablaroca con acabado color gris pero en el plano A500-DETALLES DE CARPINTERÍAS-5022 en el detalle 5 se indica colocar un triplay con formaica color gris, favor de indicar cual es el correcto o si el plano A500-DETALLES DE CARPINTERÍAS-5022 detalle 5 hace referencia a la mesa de comedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19269 | Buenas tardes: En el plano C09-PLANO_DE_TERRACERIAS-BA_1691_AV UNIVERSIDAD, hacen referencia al plano C09a, el cual no se encuentra cargado en la plataforma de Tririga, por lo que pido su apoyo para que se suba o en caso de que si este para que se le cambie la licencia y se pueda apreciar por todos. Gracias | 2 | BUEN DÍA SE LES INFORMA QUE SE CARGO EL PLANO FALTANTEN C09a, REVISAR CARPETA DE BOLITINES | 0 | 22781 | 829
19270 | REFERENTE A LA OC-01 QUE SE GENERO EN ENERO 2024 NO ESTAN CARGADOS LOS PLA NOS EN TRIRIGA, FAVOR DE CARGARLOS Y DECIRNOS DONDE LOS CARGARON , NOS FALTAN LOS PLANOS DE INSTLACIONES ESPECIALES COMO SON LOS DE VOZ Y DATOS, CCTV Y ALARMAS | 20 |  | 2 | 91 | 41
19271 | REALIZANDO LA COMPARACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS VS ESTRUCTURALES, ENCONTRAMOS QUE LOS EJES LONGITUDINALES (A, B, C, D) NO COINCIDEN. EN PLANOS ARQUITECTONICOS (A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA) EL ANDEN SE ENCUENTRA ENTRE LOS EJES C Y D, MINETRAS QUE EN LOS ESTRUCTURALES (ES-401 PLANTA DE CUBIERTA) ESTA ENTRE LOS EJES A Y B. FAVOR DE DEFINIR LA NOMENCLATURA A USAR, YA QUE ESTO AFECTA TAMBIEN LA UBICACION DE LAS BASES DE EQUIPOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19272 | EN EL PLANO DE REFERENCIA A-101f NO HAY VISTA LATERAL EN EL PLANO DEL AREA DE PREPARACION DE CARNES NO HAY INDICACION SI ES AREA ABIERTA O CERRADA EN EL PLANO DE REFERENCIA A101d HAY UNA INDICACION DE LOS MUROS SON CORRIDOS Y QUE ES UN AREA CERRADA EN DESPACHO DE CARNES SE SIGUE ESTA INDICACION O NOS APEGAMOS AL PLANO O ENVIAN UNA REFERENCIA DE COMO VA ESTA AREA | 2 | El Ã¡rea de preparados carnes es un Ã¡rea cerrada ya que se cambian las vitrinas de despacho por cÃ¡maras con puertas. | 1 | 22781 | 2559
19273 | Buenas TardesEl distrito de la tienda, asi como la gerencia de esta, solicitan que se deje la planta electrica de emergencia ya que les es muy funcional para cuando hay cortes de energia en la zona, lo cual pasa seguido, asi como tambien cuando hay fuerte lluvia, se llega a ir la luz.Por lo que pido su amable opinion sobre este tema y en caso de dejar dicha planta nos compartan la OC que se generaria para las instalaciones electricas.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19274 | Por solicitud de cumplimiento indica que el punto de conexion sera viable por escurrimiento superficial hacia la calle diluvio. Favor de actualizar el proyecto ya que actualmente se instalaron los registros pluviales asi como la rejilla solicitada en e acceso del estacionamiento como lo indica en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19275 | COMO PARTE DE LA MERORIA DESCRIPTIVA, SE INDICABA QUE SE DEBERIAN DE PODAR LOS ARBOLES DE LA CALLE FCO I MADERO QUE OBSTACULIZAN LA VISIBILIDAD DEL LETRERO QUE SE ENCUENTRA SOBRE ESA CALLE, SIN EMBARGO, NO SE HACE MENCIÓN DE ALGÚN TRABAJO SIMILAR EN LOS PLANOS C03, DE SER NECESARIO ¿QUIEN REALIA DICHO TRABAJO? ¿EXISTE ALGÚN PERMISO PARA PODA? | 2 | Se compartiÃ³ a legal la memoria para la poda de los arboles, favor de estar en contacto para la obtenciÃ³n del permiso | 4 | 22781 | 1402
19276 | Buenas noches:Después de realizar la limpieza de la laminas KR-18 de la techumbre las manchas de oxido persisten, por lo que se solicita la autorización para la aplicación de un mantenimiento de estas el cual esta fuera de proyecto, este mantenimiento se solicita ya que se desconoce si las áreas afectadas presentan ya algún tipo de corrosión, estas actividades consistirían en el cardeo de las áreas afectadas hasta llegar a metal blanco, para posteriormente aplicar una mano de primer y sobre de esta la aplicación de pintura blanca para evitar que las laminas presenten corrosión.Adjunto imágenes en la pestaña de notas y documentos.Gracias. | 2 | Buen día; Durante los recorridos a iniciales para evaluar alcances no se detectó esta problematica en las láminas de cubierta razón por la cual solo se consideraba la limpieza de estas. Al ser un hallazgo en sitio y para evitar problemas a futuro a la unidad se autorizan los trabajos adicionales de mantenimiento mencionados UNICAMENTE en las zonas afectadas. Diseño queda en espera del presupuesto correspondiente por parte de la ContratistaConstrucciones para generar la OCR correspondiente recordando que por politica NO SE PUEDE EJECUTAR NINGUN TRABAJO SIN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE. Saludos | 9 | 22781 | 1425
19277 | EN RELACION A LOS MUROS DEL EJE 1 Y 7 ENTRE EL EJE A AL D , INDICAN EN LOS NUEVOS PLANOS, QUE NO SE DEMUELA EL MURO, Y EN EL PLANO ES-203 ESTRUCTURALES, INDICA QUE SE DEBERA COLOCAR UNA VIGA DE ACERO (W14X68) EN EL DETALLE ELEVACION SOBRE EJE 1 Y 7, DEBAJO DE LA VIGA DE CONCRETO COMO REFUERZO, ENTRE LOS EJES 6 Y 7 DONDE VA A CARGA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, PERO COMO YA NO SE VA A DEMOLER, INDICAR LA NUEVA POSICION DE LA VIGA A SI COMO SUS CONEXIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19278 | En el plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-3014 se cuenta con la instalación de un poste de alumbrado exterior en el estacionamiento de cliente y justo en esa zona se colocará el anexo navideño por parte de la gerencia de la tienda, este anexo como es sabido, se instala de manera recurrente año tras año en el mismo sitio. Solicitó de su apoyo para valorar la reubicación de este poste y no interfiera en el anexo navideño antes mencionado. comparto imágenes de referencia de los planos antes de mención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19279 | RFI No. 25 De acuerdo al plano C02- Demolicion y Reubicacion de Servicios no indica que se retire el poste de Telmex en sitio existe ese poste; pero en el plano C-10f Acometida Telefonica indica un poste nuevo de Telmex nos pudieran indicar si es correcta la informacion de colocar un poste nuevo de telmex y quien reaizara ese trabajo de colocar el poste nuevo | 2 | Se confirma que se deberá retirar el pose existente y colocar el poste nuevo como lo indica el plano C-10f - Acometida telefónica tomando en cuenta la nota del plano. . | 8 | 22781 | 77
19280 | RFI No.4 De acuerdo a la contestacion del rfi No.2 se anexan fotografias donde se observa que el pozo tiene agua con una profundidad de 3.00 de agua y un aprofundidad total del pozo de 4.00mts nos pudieran indicar como se va a tapar el pozo considerando que el pozo tiene agua | 2 | Se deberá de bombear el agua que se encuentre dentro del pozo para después comenzar a realizar las recomendaciones que se dieron el Estudio de Mecánica de Suelos referentes al sello de pozo en el Capítulo 23. | 1 | 22781 | 2559
19281 | Buenas tardes Por este medio hago llegar la siguiente duda de proyecto. En el pozo de absorción se llegó a la medida inicial indicada de excavación 3.6 mts pero desde los primeros 80 cm en la excavación ha sido pura piedra por lo cual dudamos de la permeabilidad de la misma. Que acciones debemos considerar para saber si la permeabilidad del suelo es la suficiente ya que no viene indicado en plano. En caso de que no sea permeable se continuaría más profunda la excavación sabiendo que es piedra completamente. Anexo fotografías de la excavación. Quedo atento a sus comentarios. Saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19282 | SALUDOS EN EL PLANO C08 NOS INDICAN DOS TIPOS DE POZOS DE INFILTRACION DE LOS CUALES SOLO TENEMOS INDICADOS SOLO UN TIPO DE DETALLE EL CUAL ES EL POZO DE INFILTRACION TIPO 2, NOS COMPARTEN EL DETALLE DEL TIPO 1 POR FAVOR! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19283 | Buenas Tardes: Se realiza el despalme de 30 cms como lo recomienda la Mecanica de Suelos y el Plano CO-09a Detalles de Terracerias, al retirar este material, aun se sigue encontrando arena fina de color café claro y baja plasticidad, se realizan calas para ver a que profundidad se encuentra el terreno recomendado y este aparece aproximadamente a los 25 cms promedio, mas abajo de lo indicado en plano, por lo que se solicita la autorizacion para realizar el despalme a dicha profundidad o se nos indique que tratamiento se debe de dar. Gracias !!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19284 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD , EN EL PLANO IH-05 NO INDICA EL NIVEL DEL REGISTRO NUEVO AL CUAL LLEGARA LA TUBEIRA DESDE EL EXISTENTE , EL TEMA ES QUE ADELANTE DEL REGISTRO EXISTENTE AL CUAL NOS INDICAN CONECTARNOS EN AREA DE RECIBO ESTA LA TRINCHERA DE AGUAS PRUVIALES LA CUAL TIENE 30 CM DE PROFUNDIAD MAS LO QUE TENGA DE PISO , ADEMAS DE QUE EL TUBO QUE INDICA EL PROYECTO QUE SE COLOQUE ES DE 10 PULGADAS CON UNA PENDIENT DEL 0.5 % , LO CUAL EXCEDE LA PROPUESTA PARA EL REGISTRO DE ARRANQUE QUE ES DE 49.28 CM , SE PROPONE CORREGIR LA RPOFUNDIDAD DE ARRASTRE EN EL RIMER REGISTRO LO CUAL AJUSTARA A LOS CONSECUENTES , YA QUE REVISANDO LAS CONDIIONES ANTRES MENCIONADAS , SE REQUIERE QUE EL NIVEL DE ARRASTRE EN EL PRIMER REGSTRO SEA APROX DE 70 CM ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19285 | SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO CON LA GERENCIA DE CONSTRUCCION Y SE OBSERVO QUE LA TOMA DE DRENAJE DE PROYECTO NO SE VE VIABLE YA QUE LA TAPA DEL POZO DE VISITA DEL PROYECTO ESTA 0.60 MTS. ARRIBA DEL NIVEL DE DONDE SALE EL DRENAJE Y LA PROFUNDIDAD DEL ESTE POZO DE VISITA ES DE 1.40 MTS, POR LO QUE SU DESFOGUE QUEDARIA MUY POR DEBAJO DEL NIVEL DE ARRASTRE Y CUANDO LLUEVA SE CORRERIA EL RIESGO DE QUE SE FUERA EL AGUA DE DESFOGUE Y SE INUNDE LA TIENDA. POR LO QUE PROPONE HACER UN POZO DE VISITA EN MEDIO DE LA CALLE DE INVIERNO (ENTRE AV. DEL SUR Y CALLE FLOR DE LA ESTACION) YA QUE ESTARIA ABAJO DEL NIVEL DEL DESFOGUE DE SALIDA DE LA TIENDA. (SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19286 | SALUDOS DERIVADO AL BOLETIN 11 DE PLANO DE DRENAJES SE ENCUENTRAN LAS SEGUIENTES OBSERVACIONES. 1- LAS TRAMPAS Y POZOS DE ABSORCION SE ESTAN ALOJANDO EN EL AREA VERDE DONDE SE ENCUENTRAN LOS ARBOLES CATALOGADOS (493,530,529) 2- ESTOS ARBOLES TIENEN UNA RAIZ DE 60CM DE RADIO POR LO QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO PODRIAMOS DAÑAR, LACERAR O AFECTAR LAS RAICES DE DICHOS INDIVIDUOS. 3- SE PROPONE QUE SE MUEVAN LAS TRAYECTORIAS DE LAS TRAMPAS Y LOS POZOS AL AREA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTO PARA NO AFECTARLOS! ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19287 | EN EL PLANO IH01 INST HIDRAULICA PLANTA DE MERCANCIAS, SE INDICA LA COLOCACIÓN DE UNA LLAVE DE SERVICIO PARA EL ÁREA JARDINADA EN EL EJE A, A UN COSTADO DE LA ESCALERA MARINA, DICHA LLAVE YA SE COLOCO, SIN EMBARGO SE PREGUNTA ¿SE LE DEBERA COLOCAR ALGUNA PROTECCIÓN O JAULA A DICHA LLAVE? | 2 | Buena tarde. Para estas llaves de riego, no se considera la colocacion de alguna reja de proteccion, si el tema es en ralacion al uso indebido de la llave, el proyecto contempla al interor del local la colocacion de una valvula de cierre. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
19288 | REFERENTE AL AREA DEL TRANSFORMADOR NO INDICA PROTECCION DE MALLA EN DICHA AERA, FAVOR DE INDICAR SI LLEBVARA MALLA SI ES ASI MANDAR BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19289 | Durante recorrido nos solicitan el envío de este RFI sobre alguna protección en las bases de las mallas sombras ya que solo en la parte central del estacionamiento (anden peatonal) nos indica colocación de topes para los vehiculos, pero en zonas de las mallas sombras se tienen algo “expuestas”, ¿nos pueden indicar si se quedarán así o llevarán alguna señalética y acabado final preventivo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19290 | REFERENTE A LAS WALPACK EN NINGUN PLANO INDICA LAS PROTECCIONES PARA INTRUCCION, FAVOR DE INDICAR SI LLEVARA Y SI ES ASI MANDAR DETALLE O BOLETIN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19291 | REFERENTE AL PLANO AL-02 PLANTA DE CUBIERTA VENTILACION MECANICA NO INDICA EN LOS HUECO DE LOS EXTRACTORES ATMOSFERICOS UNA MALLA DE HERRERIA PARA PROTECCION DE INTRUCCION, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBE DE COLOCAR? Y SI ES ASI MANDAR BOLETIN | 2 | Se considera colocar una parilla de varilla de 38", ver detalle en plano A-102, carpeta de Boletines en Tririga | 0 | 22781 | 829
19292 | EN EL PLANO A403 PLANO DE LINEA DE CAJAS Y PORTICO, NO SE INDICA PORTECCIÓN AL MURO DE ECOMMERCE FRENTE A LINEA DE CAJAS.¿SE DEBERA AGREGAR UN RODAPIE DE TRIPLAY O ALGUN TIPO DE PORTECCIÓN A DICHO MURO POR EL GOLPE DE LOS CARRITOS CON EL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19293 | Se requiere colocar una proteccion a base de herreria para equipos de control de paneles solares. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19294 | Buen tarde, el siguiente RFI es el siguiente En el plano A101a-LAYOUT CONTEO DE MOBILIARIO-3014. Se menciona el suministro y la instalación de 40 PIEZAS - BUMPERS PROTECTORES DE RACKS, sin embargo, no se cuenta con la planta arquitectónica para su ubicación, es decir se suministrarán solo 40? y de ser así nos indican donde deberá ir eso 40?, o bien se suministrarán a todo los racks? (imagen 1 y 2) Ahora bien, en el plano A407a-DETALLES DE ANDENES Y CUARTOS DE SERVICIO-3014. Se menciona el detalle de protección en columnas y racks, estos también deberán ser suministro por contratista? y cuantos se deberán colocar? (imagen 3) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19295 | REFERENTE A LA WAL- PARK QUE SE INSTALARAN AL EXTERIO DE LA TIENDA NO INDICA PROTECCIONES SE DEBERA DE COLOAR? SI ES ASI MANDAR BOLETIN Y DISEÑO. | 2 | La protecciÃ³n se encuentra indicada en plano A-201 detalles 01,02,03 | 4 | 22781 | 1402
19296 | REFERENTE A LAS LUMINARIAS DEL EXTERIOR LAS WAL-PACK EL PROYECTO NO INDICA PROTECCIONES PARA DICHAS LUMINARIAS, SI ES ASI MANDAR BOLETIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19297 | EN TODOS LOS LOCALES COMERCIALES SE REQUIERE SABER SI LLEVA LA PROTECCIÓN DE MADERA (MEDIAS CAÑA) EN MUROS DE TABLAROCA A UNA ALTURA DE 90 CM. COMO PROTECCIÓN. SE ADJUNTA FOTOGRAFIA COM EJEMPLO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19298 | Buenas tardes:El rack ya se encuentra fabricado de acuerdo a las medidas de proyecto (altura máxima 3.66 mts), la cama de tubería de refrigeración existente cruza sobre el nuevo rack de refrigeración (altura 4.25 mts).El protocol tiene una altura de 1.35 mts que sumados a los 3.66 mts del rack, se obtiene una altura total de 5.01 mts, a esta altura hay que sumarle al menos 40 cms mas para que una persona pueda trabajar.El area que se encarga de la coordinación de ingenierías dentro de proyectos, como concibió que se ejecutaran estos trabajos, necesitamos se nos indique como montar el nuevo protocol, ya que si no esta este instalado, no se puede retirar la refrigeración existente.Adjunto presentacion en la pestaña de notas y documentos, para tratar de explicar mejor este tema.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19299 | PARA EL PROTOCOL Y CONDENSADORES, NO SE TIENEN PLANOS ARQUITECTONICOS, POR LO QUE LA UBICACIÓN, DIMENSIONES Y ELEVACIONES SERIAN TOMADAS DE LOS ESTRUCTURALES (ES-508 ESTRUCTURA PROTOCOOL Y ES-510 SOPORTE CONDENSADOR) , ESTO ES CORRECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19300 | La zona que se requiere el cambio de terraceria, actualmente tiene una dimension de 8x8 metros, donde ya se observan levantados los terrazos, para la conformacion de la terraceria el procedimiento indica una compatacion al 95%, el laboratorio corre por cuenta de contratista? para justificar que la compactacion esta conforme a lo especificado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19301 | En el plano A601 - DETALLES DE HERRERÍA Y PUERTAS no se indica instalar puerta o cancel que evite que escape el aire acondicionado de la tienda, favor de indicar si esto es correcto o de lo contrario favor de indicar el tipo de puerta que debería llevar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19302 | EN AREA DE CARNES ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON PUERTA DE UNA SOLA HOJA SE REQUIERE DE DOBLE HOJA. FAVOR SI SE AUTORIZA PASRA UNA BUENA OPERACION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19303 | En el plano A601 - DETALLES DE HERRERÍA Y PUERTAS no se indican los detalles de la puerta de basura, favor de indicar los materiales y dimensiones de la puerta ya que en los cortes no se puede apreciar de manera adecuada la altura de la puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19304 | En la planta arquitectonica se indica que en el eje D 9-10 se coloca una puerta de emergencia y se cancela la puerta del eje A 10-11, fabor de indicar si este cambio no genera algun conflicto con proteccion civil o alguna autoridad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19305 | En los planos A601- Ubicación de Puertas y Canceles-3014, se pueden observar 2 puertas de impacto en esta área (Se anexa captura de pantalla). Pero al momento de querer observar el detalle de la puerta 147D en el plano A601a- Alzados de puertas I- 3014, NO aparece. El único detalle que se encuentra es el de la puerta 147C. (Se anexa capturas de pantalla). Nota: La puerta 147D, también aparece dentro de la tabla de puertas en el plano A601g-Tabla de Puertas y Canceles- 3014 ¿Nos pueden apoyar con la especificación del alzado por favor, quedo atento, gracias.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19306 | En el proyecto se indica instalar un desconectador de doble tiro, pero en el plano A601 - DETALLES DE HERRERÍA Y PUERTAS no se indica si se debe considerar una puerta para poder meter el alimentador de la planta de emergencia móvil, favor de indicar si se debe instalar esta puerta, de ser así favor de indicar los materiales y dimensiones de esta. De igual manera en el plano A601 - DETALLES DE HERRERÍA Y PUERTAS no se indica colocar puertas para el nicho eléctrico de medición, favor de indicar si se considera alguna puerta y los materiales de esta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19307 | DURANTE EL RECORRIDO DEL DIA VIERNES 28 DE JULIO CON GILBERTO RICARDO DE STORE PLANNING , SOLICITA ENVIAR RFI A PROYECTOS, DONDE SE PIDE QUE NOS INDIQUEN SI SE PUEDE CONSIDERAR UNA PUERTA DE MALLA DETRAS DE LA GONDOLA PERIMETRAL QUE ESTA CERCANA A LA PUERTA DE EMERGENCIA, YA QUE DICHA GONDOLA QUEDA SEPARADA DEL MURO POR LAS COLUMNAS DE LA TIENDA, SE ENVIA FOTOGRAFIA DE LO MENCIONADO, FAVOR DE INDICARNOS SI ¿PROCEDE O NO ESTA PUERTA?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19308 | El siguiente RFI se deriva de una observación en cuanto a la salida de emergencia y la rejacero perimetral, en el cual la puerta de emergencia tiene abatimiento hacia la derecha actualmente, el proyecto nos pide cambio por abatimiento a la izquierda y una nueva rampa nos pueden informarconfirmar si sobre la reja perimetral al exterior no llevará alguna puerta que conduzca directamente a la calle ya que en planos no visualizamos algo referenciado por favor, coloco imagen para mayor visualización | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19309 | Buen La contratista nos solicita este RFI mediante correo Nos podrían ayudar con el siguiente detalle en la obra SC EL EDÉN, con respecto a la puerta blindada en el Área de Valores. Tomando en cuenta la OC1, podemos observar que la puerta blindada (184B) se está solicitando con el abatimiento de la puerta del lado izquierdo hacia afuera. Plano A601- Ubicación de Puertas y Canceles-3014 y Plano A601a- Alzado de Puertas I-3014. (Se anexa captura de pantalla) Hablando con los proveedores sobre esta puerta, nos comentan que el ponerla como indica la OC1 implicaría colocar las bisagras por fuera. Nosotros consideramos que esto no puede ser así, ya que está puerta necesita ser lo más segura posible sin tener elementos expuestos que comprometan la seguridad del área que resguarda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19310 | Buen día, en recorrido con gerencia de construcción en la zona colindante de WM y Sam's Club (refer) , se encuentra una puerta (existente) de rejacero que colocó gerencia de la determinante para mitigar las intrusiones que ha sufrido, en el proyecto se indica cambio por malla ciclónica, (C18-UBICACIÓN DE MALLAS AL EXTERIOR-3014) y (Detalle-07- C18a-DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR-3014), lo cual NO sería conveniente el sustituir ya que la malla ciclonica es mas endeble, se sugiere dejar la existente ya que la actual es de un material mas reforzado a lo que solicita en los alcances. Sin más quedo atento, Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19311 | En recorrido con gerencia de construcción se percató de una oprtunidad en los vestibulos de los sanitarios de socios en la parte fronntal de la unidad, la cual al colocarse justo en la entrada se pueden percivir y accesar a cualquiera de los sanitarios, por lo tanto se sugiere colocar una puerta que puedan servir para que estaoportunidad se presente, adjunto fotografías en el apartado de archovos. (se propone colocar puestra de madera y solventar esta ooportunidad) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19312 | Buenas TardesEn el anden de camionetas el acceso debido a un macetero se tiene que realizar de lado por lo que la esquina de dicho anden se encuentra demasiado golpeada, por lo que se propone colocar un angulko metalico o un tope para proteger dicha "rampa" de anden. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19313 | Se requiere colocar rampa de acceso a bicicletero en zona de tanques de almacenamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19314 | Buenas tardes En recorrido de revision de obra el gerente de la Unidad manifiesta que la ceja o placa que se utiliza para nivelar la altura del anden de carga y descarga es muy difícil de accionar ya que se debe de subir con una bara y esto genera una condición de riesgo para el asociado, aunado a esto la mayoria del personal de esta unidad son mujeres, dificultando mas la operacion.Por lo que se solicita el cambio a una rampa niveladora de cadena (Rampa de Foso), esto garantizaria la facil operacion y seria mas segura para la asociada. | 2 | Durante el recorrido de alcances se solicitó que se conservara la rampa. Durante el desarrollo del proyecto no se hizo mención sobre esta solicitud, por ello no se consideró dentro de los alcances de proyecto. Se evalua en conjunto con Eficiencia Operativa el area de oportunidad de subir esta. | 1 | 22781 | 2559
19315 | El siguiente RFI es derivado del recorrido en conjunto con gerencia de construcción, diseño y eficiencia operativa; Operadora nos indica que por el acceso de Hogar saca tarimas hacia el anexo, lo cual una rampa ayudaría para poder sacar dichas tarimas con mercancía ¿es viable la fabricación de una rampa a lado de la rampa principal de aprox 1.50mts.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19316 | Se requiere visto bueno a propuesta de contratista; realizar concreto en sitio para colado en piso de ventas donde se tenía el montículo, esto debido a que gerencia de tienda no autoriza realizar el colado durante el día por temas de imagen y debido al poco volumen (6m3) no se encuentra concretera que pueda suministrar esa minima cantidad en la noche. Contratista indica que adicionara fibra metálica y se colocara doble malla electrosoldada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19317 | Durante el proceso de cambio de piezas de terrazo y DPA en piso de venta se tuvieron hallazgos importantes, uno de ellos fue que se tuvo que cambiar más piezas de las consideradas en proyecto esto debido a que visiblemente no se apreciaban dañadas pero durante el proceso de demolicion estas sufrían daños debido a que se encontraban huecas, así mismo en areas donde ya se habían cambiado piezas y realizado el proceso de DPA se encontraron nuevamente piezas rotas esto debido a que por ser una tienda con gran transito no se le podía dar el tiempo de secado adecuado. Todo esto conlleva a que es necesario realizar un rebrillado al piso en general una vez finalizado todo el proceso de cambio de terrazo y DPA, lo anterior para garantizar un brillo parejo en todas las areas intervenidas. El producto a utilizar para el rebrillado y obtener un mejor acabo sera Cretolux Protect. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19318 | Este RFI es en atención a la contratista ya que se deriva de una anotación por parte del proveedor de cortinas (cortinas mexico) el proveedor menciona que esta cortina detalle #32 del plano A-601A – ALZADO DE PUERTAS I solo aplica para formatos BAE´S que no cuentan con salida de emergencia. ¿Nos pueden auxiliar con la confirmación sobre la elaboración de esta cortina? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19319 | SALUDOS EN EL PLANO SE-01 SUBESTACION ELECTRICA S MUESTRA UNA SOLA VENTANA TIPO LOUVER PARA ,VENTILACION DEL AREA, EN ANTERIORES SITUACIONES SE HA PRESENTADO UN INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LAS AREAS DEBIDO A LA FALTA DE VENTILACION EN LAS ZONAS. ESTAS ACCIONES CONDICIONAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA YA QUE EL PROVEEDOR COMENTA QUE DEJA DE TRABAJAR EN OPTIMAS CONDICIONES Y SE LLEGA HASTA BLOQUEAR PARA PROTEGERSE. SE PODRA APLIAR LA VENTA ACTUAL? SE PUEDE ANEXAR OTRO TIPO DE VENTILACION ADYACENTE AL EXISTENTE ? ADICIONALMENTE NO SE TIENE EL TIPO O CARACTERISTICAS DEL DESFOGUE DEL ESCAPE DE LAPLANTA DE EMERGENCIA, SERA POR UN COSTADO DE LA SUB ESTACION O SI CONTARA TAMBIEN CON GORRO TIPO CHINO? QUEDO DE USTEDES! ANEXO IMAGENES Y FICHA TECNICA DE LA PLANTA PROPORCINADAS POR EL PROVEEDOR! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19320 | EN EL PLANO ES-001, NO ESTA INDICADO LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES EN LAS CIMENTACIONES, NOS PODRIAN INDICAR CUAL SERIA EL ESPESOR DEL: -CONCRETO PERMANENTE EXPUESTO EN EL SUELO. -CONCRETO EXPUESTO EN COLUMNAS Y TRABES. -CONCRETO EN MUROS Y LOSAS. POR FAVOR, AGRADECIENDO SU APOYO. SALUDOS. | 2 | Buen día. En el plano ES-101, la nota 2.6 indica lo siguiente: “2.6 DEBEN SEGUIRSE LAS NORMAS DE ASTM, LOS METODOS DE PRUEBA Y ESPECIFICACIONES DE ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE)…….” Las cuales indican los recubrimientos mínimos: En cimentaciones 5.00 cm En columnas y trabes 4.00 cm En muros y losas 4.00 cm Saludos. | 9 | 22781 | 1425
19321 | En referencia al acuerdo con el Dictamen de impacto ambiental en el punto 17 nos pido el aprovechamiento de agua de tanque tormenta, para un sistema de riego en las áreas verdes y poder cumplir con la Autoridad. Favor de confirmar si se realizara en cambio de la conexion ya que el proyecto original indica que el agua de red de riego se debera de conectar de los tecnotanque o ( o tanques elevador) y no del carcamo pluvial, ya que el agua que se recolecta se envia al drnaje municipal. gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19322 | REFERENTE AL PLANO ES-100 PLANO DE REFUERZO DE CIMENTACION INDICA REFORZAE EL EJE 7 CON UNA ZAPARA COORRIDA Y UNOS DADOS EN LAS ESQUINA, PARA MONTAR AHÍ LOS CONTRAVENTEOS, ASI MISMO INDICA EN EL PLANO C-02 DE DEMOLICIONES ,EL MURO EXISTENTE, REALIZANDO EXCAVACIONESPARA REFORZARLA SE ENCONTRO LA CIMENTACION EXISTENTE DE DICHO MURO Y ES DE ESCARPIO ,LO CUAL PEDIMOS QUE NOS INDIQUE LA PROPUESTA DEL ANCAJE, DE LA PARRILA A LA TRABE DE LIGA EXISTENTE, ASI COMO TAMBIEN EL DADO NUEVO. Y CONFIRMAR SI SE DEBE DEMOLER EL MURO EXISTENTE, MANDO FOTOGRAFIAS PARA QUE SE VISUALIZE MEJOR LA SITUACION Y SI ES POSIBLE UNA VISITA DEL ESTRUCTURISTA PARA ENTENDER LA SITUACION MEJOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19323 | EN EL PLANO ES 402 PLANTA DE CUBIERTA, NO SE APRECIA LA COLOCACIÓN DE REFUERZOS ANTIHURACÁN(ANGULOS QUE UNEN A JOIST Y SIRVEN PARA AGREGAR MAS CLIPS A LAS CHAROLAS DE LÁMINA) EN EL PERIMETRO DE TIENDA, ENVIO EJEMPLO DE LO MENCIONADO, PARA EVITAR POSTERIORES CORTES Y TRASLAPES, ¿ES VIABLE INCLUIRLO? ¿APLICA PARA FORMATOS MB? | 2 | se compartiÃ³ un boletÃ­n para la cotizaciÃ³n de este alcance y determinar si es viable o no ya que por proyecto, no se contempla | 4 | 22781 | 1402
19324 | En la excavación realizada en piso de ventas se detectó acero de refuerzo de 38” @ 30 cm, plano de proyecto indica colocar malla electrosoldada, se realiza conforme proyecto? | 2 | Consideren colocar malla electrosoldada, esto de acuerdo a lo indicado en proyecto. | 4 | 22781 | 1402
19325 | Buenas Tardes:Se revisan los planos de proyecto en especifico el ES-101 REFUERZO ESTRUCTURAL EN CUBIERTA-2591 y al compararlo con la MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL-2591, se encuentran las siguientes discrepancias:MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL-2591, la medida del Joist de refuerzo es de 3.5 mts.Plano ES-101 REFUERZO ESTRUCTURAL EN CUBIERTA-2591 la medida del Joist de refuerzo es de 4.5 mts.MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL-2591, en el cuadro de materiales no se mencionan los ángulos LI.Plano ES-101 REFUERZO ESTRUCTURAL EN CUBIERTA-2591, en el cuadro de materiales se mencionan los ángulos LI.Por lo que solicito que me confirmen cual información se deberá de tomar en cuenta para la ejecución. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19326 | En plano EST-01 refuerzo adicional de cubierta existente, pide dicho refuerzo, pero en algunas áreas se imposibilita la colocación de este ya que existen cámaras de refrigeración, plafones etc. En el eje 15 tramo A-E no se podrá colocar ya que en toda esa área hay plafón (gimnasio planet fitness y BBVa), por lo que se solicita alguna otra soluciónprocedimiento para su colocación. Adicional a esto la medida de 3 mts. De largo que marca proyecto para el refuerzo no esta dando ya que las cuadros y las diagonales varían poco las medidas y da un largo total promedio de 3.20m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19327 | De su apoyo referente al plano ES-400, en el cual se nos indica el alcance de los refuerzos en la estructura existe, de acuerdo al plano tenemos 550 puntos de refuerzos en conexiones y joist existentes, además de los refuerzos para los nuevos domos, por favor confirmar si continuamos de acuerdo al proyecto o si hay algún cambio, de ser necesario compartir nuevas especificaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19328 | EN EL PLANO C-09 EN LAS INDICACIONES EL ACERO MARCADO ES VARILLA DEL #3 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS SE RESPETA LA INDICACION EN EL PLANO PARA LA GUARNICION O SE PUEDE HACER UNA PROPUESTA DEL ACERO A EMPLEAR DE VARILLA DEL #3 @ 40 CM Y 5 AMARRES O SE CONSIDERA SEGUIR LA INDICACION EN EL PLANO PROYECTO DE PAVIMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19329 | Por solicitud de cumplimiento se solicita construir un registro en banqueta de acuerdo al anexo AS-8.6a de las normas de alcantarillado sanitario vigentes. Favor de indicar donde se instalara el registro sanitario y el detalle de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19330 | De a Dea cuerdo al RFI 1046179 donde se pide un registro sanitario, se agrega al apartado de notas y documentos las especificaciones solicitadas para este registro, favor de indicar la ubicacion para este registro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19331 | EN LOS PLANOS C-02 Y C-09 ESTA INDICADO REALIZAR DESASOLVE EN EL LADO DEL ESPECTACULAR Y EL RESTAURANTE LA PARROQUIA SE ENCONTRARON TAPADOS LOS RESISTROS DE TIERRA ACUMULADA POR AÑOS Y DENTRO DE LAS TUBERIAS DE LOS REGISTROS SE ENCONTRARON TAPONES DE CONCRETO ESTOS SE RETIRAN YO SE HABILITAN TAMBIEN NO HAY SALIDAS HABILITADAS A LOS DRENAJES FUERA DEL PREDIO QUE PROCEDE SE LE DA INDICASION A LA CONTRATISTA DE HABILITAR LA RED O REVISAN ESTAS OPORTUNIDADES ENCONTRADAS Y NOS DAN SUS COMENTARIOS DEL PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19332 | Buenas tardesEn recorrido de obra, se percata la coordinacion de transformacion que las coladeras de los andenes de trailers y camioonetas el contramarco se encuentra muy dañado, asi como tambien la falta de las rejillas irving para estos, esto genera que la basura se vaya directo a la alcantarilla y la tapor, por lo que se solicita se autorice el cambio de los contramarcos asi como la colocacion de las rejillas irving.Se adjuntan fotografias (Notas y Documentos). Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19333 | En el plano ES-04 BASE PARA PROTOCOL - BA HERMOSILLO-2899 se indica instalar rejilla tipo Irving galvanizada IS-05 y sobre esta una lámina anti derrapante modelo zarpa calibre 14. Favor de indicar si es correcto la colocación sobre la rejilla Irving y de ser así como será fijada la lámina sobre la rejilla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19334 | En el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-2899 se indica cancelar la rejilla pluvial del andén pero no se indica colocar una nueva ni instalación sanitaria para esta, favor de indicar si no se debe considerar instalación pluvial para esta área ya que no se contaría con alguna coladera para la descarga de toda el área del andén | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19335 | Buenas Dias:En los planos de RENSA, la camara Reach-In de Frutas y Verduras no trae poste ni rejillas para exhibicion al publico, por lo que se solicita nos indique con quien se vera este suministro, ya que no viene en el SCOPE o Listado de Suminitros de Proyecto. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19336 | En recorrido por la periferia de la determinante se hizo mención sobre algunas rejillas pluviales (descarga B.A.P), robadas y otras no se encuentran en mal estado, en el plano C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-3014 nos indica rejillas pluviales existentes, pero como repito, ya no existen, ¿que se deberá realizar en estos casos ante la oportunidad? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19337 | RFI No.16 Nos pudieran indicar con que material se va rellenar los muros de contencion ya que el material el material que se ha estado sacando es relleno y esta contaminado | 2 | Se informa que en ningún momento se indicó emplear material producto de excavación para el relleno de los muros de contención, en juntas realizadas en el mes de abril y para ser específicos el día 25 de abril se cargó a la carpeta Optimización Terracerías y Contenciones el archivo (RSP MB JONUTA - 25042023.pdf) donde se indicó el material a emplear para el relleno de muros de contención y cuerpo del terraplén. A continuación, se indica lo emitido el día 25 de abril del año en curso. "Para los rellenos controlados que contendrán los muros y para el cuerpo del terraplén en la huella de la tienda, el material que se utilice sin excepción alguna deberá de cumplir con los requisitos granulométricos y de calidad establecidos en las normas N.C.M.T. 1.01.02 de la S.C.T. para material con características de terraplén. Se compactarán al 90±2% de la prueba AASHTO estándar S.C.T." Se carga esta resp | 1 | 22781 | 2559
19338 | Buen día, durante recorrido se mencionó el tema de una propuesta por parte de la contratista en utiilizar relleno fluido en la perimetral del tanque de tormentas, ya que, 1. por las condiciones estrechas en el tanque exitente es complicado el compactar de manera faborable eb ese lado. 2. Debido al hallazgo presentado en la filtracion del tanque de tormentas existente, esto servirá para evitar que esta trasmine hacía llo estructural del tanque nuevo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19339 | EN EL PLANO A103 ACABADOS GENERALES SE APRECIA QUE SOLAMENTE EN CARNES SE CAMBIARAN ALGUNAS PARTES DEL MURO INTERIOR DE TABLAROCA DE PREPARADOS CARNES(9.25B), SIN EMBARGO NO SE APRECIA ALCANCE EN LA CARA EXTERIOR QUE COLINDABA CON LAS VITRINAS EXISTENTES, AL MOVER LAS VITRINAS TANTO DE CARNES COMO DE SALCHICHONERIA SE APRECIA DAÑO A LA TABLAROCA EXTERIOR, POR EL DAÑO OBSERVADO, CONSTRUCCIONES WM SOLICITA EL CAMBIO DE DICHA TABLAROCA DAÑADA. PARA SU INFORMACIÓN, SE ENVIA EVIDENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19340 | Con referencia al RFI 1033709-0 se envía un reporte *anexo* al apartado de notas y documentos, en espera de que se tenga una mayor visualización de lo que se comenta sobre el parche en cubierta tal como se solicita, quedo atento a comentarios. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19341 | Buenas tardes:En el RFI No. 155902, comentan que quedan atentos por si requerimos informacion, por lo que nuevamente solicito aclaracion de lo siguiente:Sobre el mismo muro, (el que corre paralelo al eje 4, entre los ejes B y E) y da hacia el anden, cuenta con 2 (Dos) Salidas de Emergencia, la segunda (ubicada entre el eje D y E, sobre eje 4) se recorrerá 5.05 mts tomando encuentra el centro de los vanos, siendo esta la SALIDA DE EMERGENCIA 2, la que describen en la respuesta del RFI No. 1055902, quedándonos muy claro que “no se está cancelando de salida de emergencia en cuestión, la salida se reubica en el acceso de andén”.La SALIDA DE EMERGENCIA 1, (ubicada entre los ejes B y C, sobre el muro paralelo al eje 4), se debe de cerrar o clausurar, esta no tiene reubicación en esta etapa, este cierre de vano se debe realizar ya que será cubierto en un 60% por un cajillo de tablaroca y el 40% | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19342 | En plano ES02 PLANTA Y DETALLES DE FIRMES. Enciso A) ESPECIFICACIONES GENERALES. Nos indica concreto Mr45 Kgcm2 resistencia máxima a 28 días, lo cual generaría tiempos muerto para operación de tienda y la propia contratista, ya que la tienda no liberara más área por fata de espacio para el acomodo de mercancía. Esto en recibo de tráileres y anden de carga. Por lo que se solicita la revisión fraguado a resistencia rápida, para poder ocupar el área colado en el menor tiempo posible y no afectar la operación de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19343 | Buenas tardes De acuerdo a la respuesta del RFI 1032584, se consulta al encargado de la Supervicion de S&H externo (TÜV Rheinland), en cuaal indica que la altura de 53 cm que se tiene ente ambas techumbres, es una altura considerable, por lo que recomienda se divida y se coloque un escalon para evitar que algun trabajador del Mantto Mayor o el encargado de mantenimiento o los proveedores de la iguala que tienen actividades en la techumbre se puedan tropesar y esto genere una caida de una altura mayor a 3.80 mts.Por lo que hecha su recomendacion, queda en manos de proyectos dicha desicion de si se ejecuta o no. Gracias | 2 | Se autoriza proceder con la recomendaciÃ³n del supervisor de seguridad en la propuesta de escalonamiento para librar la altura de las cubiertas como se indica. se aclara que serÃ­a un hallazgo. | 9 | 22781 | 1425
19344 | Durante el proceso de cambio de terrazo se detecto que piezas existentes de terrazo que no indica cambio ya que no se encuentran dañadas a simple vista se observan con desprendimiento de junta o en su defecto sin la misma. Alcance de contratista solo es la aplicacion de junta de las piezas nuevas colocadas, sin embargo el piso se observa mal como unas uniones si tiene la junta bien aplicada y las otras no. Por lo que se sugiere aplicar junta en dichas areas que fueron omitidas, adjunto pdf con imagenes de lo descrito. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19345 | ACTUALMENTE SE RETIRARON LOS BUMPERS DE PROTECCION DE LAS CAMARAS EXISTENTES. SE INSTALARAN NUEVAMENTE EN LAS NUEVAS CAMARAS ? -ACTUALMENTE EN LAS TIENDAS BAEs YA NO SE ESTAN INSTALANDO, ME CORROBORAN POR FAVOR YA QUE NO HAY PROVEEDOR DE BUMPERS SOLICITADOS- | 2 | Buen dia. Los bumpers no se instalarán, ya que como mencionan, los bumpers no forman parte de este formato. Saludos | 0 | 22781 | 829
19346 | EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA INDICA QUE SE DEBERA INCLUIR LA LIMPIEZA DE LOS CAJONES QUE PRESENTEN MANCHAS DE ACEITE, SIN EMBARGO, EN LOS PLANOS C03 DE TRABAJOS EXTERIORES NO SE INDICA DICHO TRATAMIENTO¿ SE DEBERA CONSIDERAR? | 2 | Favor de enviar evidencia del daÃ±o | 37 | 22781 | 179
19347 | Por solicitud de gerencia de construcciones se solicito a contratista considerar el retiro y traslado de Mexicali a CDMX del transformador de 45 KVA que fue cambiado en la unidad por uno de 75KVA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19348 | RFI N° 62.- EN EL CUARTO DE SISTEMAS EN PROYECTO ME PIDE 2 MINI SPLIT, LOS CULAES SON DE 2 TONELADAS CADA UNO, LOS MINI SPLIT QUE SUMNISTRO COMPRAS NO SON LOS INDICADOS CONFORME A PROYECTO, SON DE MAYOR DIMENCION. UNO DE ELLOS VA INSTALADO EN MURO DE BLOCK PERO NO HAY ESPACIO PARA INSTALARLO YA QUE TENEMOS EL RACK DE LOS UPS Y EL CANCEL, HARIAN FALTA 5 CM APROXIMADAMENTE PARA SE PUEDA COLOCAR. ¿ NOS PUEDEN INDICAR LA NUEVA POSICCION D ESTE MINI SPLIT? | 2 | solicitamos de su apoyo para compartirnos las dimensiones actuales del cuarto de sistemas para la reubicación del mini Split, de igual manera, favor de compartirnos la ficha técnica del equipo suministrado. | 4 | 22781 | 1402
19349 | BUENA TARDE COMO PODEMOS VER EN EL PLANO DE CONTRASTE DE TECHUMBRE C02, SE INDICA EL CAMBIO DE LA BASE DE LA CONDENSADORA SIN EMBARGO LA UBICACIÓN DE DICHA BASE ES LA MISMA DE LA ANTERIOR, ESTO NOS CAUSARIA UNA OPORTUNIDAD YA QUE TENDRIAMOS QUE TENER LA PRIMERA ETAPA FUNCIONANDO CON EL RACKCONDENSADORA NUEVO Y LA SEGUNDA ETAPA CON EL RACK Y CONDENSADORA EXISTENTE. PARA EVITAR ESTE TEMA , Y BUSCAR OTRAS SOLUCIONES COMO LA RENTA DE CONDENSADORAS PORTATILES O RENTA DE REACH IN AUTOCONTENIDOS, SE PROPONE, SIEMPRE Y CUANDO SEA VIABLE Y AUTORIZADO, RECORRER UNOS METROS AL CENTRO LA NUEVA BASE. COMO VEMOS EN EL PLANO A102 DE CUBIERTA LA NUEVA BASE(QUE QUEDA DONDE LA ANTERIOR ) ESTA SITUADA ENTRE LOS EJES E Y F, SE PROPONE RECORREALA ENTRE LOS EJES D Y E, ENVIO PROPUESTA DE UBICACIÓN , A SU VEZ SOLICITO SI SE DEBE DE CAMBIAR ALGUN REFUERZO O AGREGAR ALGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL HACERNOSLO SABER. SALUDOS | 2 | Buenas tardes, en el proyecto se tiene considerado la renta de un thermo king durante 1 mes para poder realizar todos los movimientos de los equipos de refrigeraciÃ³n por tanto no hay inconveniente en que se sobrepongan el equipo existente con el nuevo y no es necesario la reubicaciÃ³n del equipo. En las bases se marca el alcance. | 1 | 22781 | 2559
19350 | DANDO SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RFI 1033682. LA PREGUNTA SE GENERABA POR LA OPORTUNIDAD DE PODER CONTAR CON LAS VITRINAS PROVISIONALES EXISTENTES FUNCIONANDO PARA EXHIBICIÓN EN ETAPA 2 Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS VITRINAS Y CÁMARAS EN ETAPA 1. SABEMOS BIEN DEL ALCANCE DEL THERMOKING, QUE SE USARA PARA RESGUARDAR LO QUE SE TIENE EN LAS CÁMARAS EXISTENTES, SIN EMBARGO PARA TEMA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTO SI NO SE PODEMOS CONTAR CON AMBAS CONDENSADORAS TRABAJANDO AL MISMO TIEMPO, ¿ SE DEBERAN CONSIDERAR AUTOCONTENIDOS O CONDENSADORAS PORTATILES PARA ALIMENTAR VITRINAS EXISTENTES? DE SEGUIR CONFORME PROYECTO, TENDRIAMOS QUE DEJAR FUERA TODA LA REFRIGERACIÓN DE TIENDA EN LO QUE SE TERMINA LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA CONDENSADORA. SE SUGIERE DE NUEVA CUENTA , RECORRER LA UBICACIÓN DE LA BASE DE CONDESADORA. | 2 | Se ampliaran la base para colocar el equipo nuevo junto al existente y se desconectara y se retirara cuando se complete la instalaciÃ³n de la nueva refrigeraciÃ³n, se colocara el boletÃ­n lo antes posible en la carpeta | 9 | 22781 | 1425
19351 | RFI N° 63.- En el area de amasijo se tiene un contacto de media vuelta y un desconectador en donde esta instalado el estufon y tambien llevamos una campana, el tema es que el contacto queda exactamente arriba del estufon y abajo de la campara, el desconectador queda a paño de la campana. ¿Nos pueden indicar que dispositivo se reubicaria y en que posición? | 2 | Se carga boletín BOL-14 - REUBICACIÓN DE CONTACTOS en la carpeta 00 Boletines en Tririga con la reubicación de contactos en Amasijo. | 4 | 22781 | 1402
19352 | En los planos de referencia DEM-07 e ID-04 no marca la reubicacion de los contactos de corriente regulada y voz y datos a la nueva area de despacho de salchichoneria, estos se reusan o se canalizan tuberias nuevas y cableado o en que plano hace referencia a las trayectorias. | 2 | Se deberÃ¡n reutilizar las canalizaciones existentes, redirigiendo (o empalmar y redirigir en caso de ser necesario) las salidas de contactos hacia la nueva ubicaciÃ³n de los equipos (Basculas, rebanadora, emplayadora, etc). | 4 | 22781 | 1402
19353 | REFRENTR A LA RUEBICACION DE LOS REGISTROS SANITARIOS EXISTENTE , POR MOTIVO DE EL REFORZAMIENTO DE LAS COLUMNAS DE LA FACHADA , POR LO QUE TAMBIEN EXISTE LA CISTERNA , LO CUAL SE DEBERAN MANDAR EL PLANO DE CHOQUE DE INGENIERIAS , YA QUE FISICAMENTE EN FISICO SE VE QUE CHOCARA LA NUEVA REUBICACION DE RED SANITARIA CON LA CISTERNA Y CON EL REFORZAMIENTO DE LA CIMENTACION , ASI TAMBIEN ESA RED DESALOJA AL COMERCIO DE CORREOS DE MEXICO POR LO QUE SE TIENE QUE CHECAR MUY BIEN COMO SE REUBICARA POR QUE ESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19354 | RFI N° 59.- en recorrido de personal de energia de wal-mart y CFE, mencinan que no es necesaria la reubiacion de estos y se dejaria sin energía eléctrica a todo el poblado, por tal motivo se dejan en su posicion actual. Por otra parte, se lleva en proyecto un poste de alumbrado exterior pero queda justamente donde pasan las lineas de alta tension. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19355 | RFI No. 2 En el plano c-02 plano de demolicion y reubicacion de servicios nos indica que existe un pozo que se tiene reubicar pero en el plano no esta indicado donde se va a reubicar nos pudieran indicar donde se va a reubicar | 2 | Se comenta que no haraba ninguna reubicacón de pozo , ya que como lo indica el Plano C-02 el pozo se va a cegar tomando en consideración las siguientes recomendaciones que nos hacen en el estudio de mecánica de suelos. | 1 | 22781 | 2559
19356 | REFERENTE A LA NUEVA REUBICACIO DEL TRANSFORMADOR Y LA BASE, AL REALIZAR LA EXCAVACION SE ENCONTRARON TUBERIA DE ELECTRICIDAD QUE ALIMENTA A TODOS LOS LOCALES COMERCIALES DE LA PLAZA , POR LO QUE SE RECMIENDA REUBICAR EL TRANSFORMADOR DE 1 A 2 METROS, ENVIO FOTOGRAFIAS PARA QUE VISUALIZEN LAS TUBERIAS, Y SI ES APROBADA LA REUBICACION ENVIAR BOLETIN O DETALLE DE SU NUEVA REUBICACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19357 | Hace mencion el area de conservacion de tienda que la tuberia PCI que pasa por el protocol de refrigeracion, requiere la reubicacion como tal por que comenta que se pueden mojar los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19358 | RFI No 53. Revisando los planos de instalaciones de gas y deteccion de gas (ver planos IG- 01 y PL-04) observamos que el detector de gas te marca a un costado de la estacion manual (a un costado del muro de la cortina de rcecibo) y la valvula de cierre rapido la indica a 4.62 m del muro ( a un costado de la cortina de recibo) hacia el acceso a piso de ventas. ¿Nos podrian indicar que plano podemos utilizar para poder concluir con ambas instalaciones? | 2 | Se carga boletín BOL-12 VALVULA DE CIERRE GENERAL DE GAS LP en la carpeta 00 Boletines en Tririga con ajuste de la válvula colocándolo cerca del detector de gas. | 1 | 22781 | 2559
19359 | Rfi No. 11 Durante la estadia en el poblado se ha notado que se va constantemente la luz en el pueblo , cuando prenden los aires acondicionado todos los habitantes , se va la luz y tarda en regresar la luz alrededor de 5min esto es para que pudieran verificar las cargas de la luz ya que la planta de luz se va a estar prendiendo constantemente y tambien pudieran revisar los equipos ( aire, refrigeracion , sistemas ) para que no tuvieran alguna averia con estos apagones que sufre el poblado | 2 | La planta de emergencia se calculó para soportar la carga de los equipos de la tienda a excepción de aire acondicionado de acuerdo al CDP-02 Eléctrico, y está no debería tener alguna falla, la cuestión con la interrupción continua del suministro se tendrá que revisar con la compañía suministradora ya que este tema no es alcance de diseño; se recomienda una vez que la tienda se encuentre operando y se haya revisado el problema de voltaje, que se le dé una revisión a los equipos para garantizar su funcionamiento o revisar el tema de la garantía con el proveedor correspondiente.. | 1 | 22781 | 2559
19360 | EN EL PLANO DE ACABADOS A-100 ESTA INDICADO EL ABRILLANTADO CLEANSTORE EL ARQ. SERJIO ZAZUETA SOLICITA UNA VISITA POR PARTE DE SISEÑO PARA REVISION DEL TEMA DE ABRILLANTADO EN SITIO FAVOR DE PROGRAMAR UNA VISITA A LA UNIDAD PARA REVISION DE ESTE TEMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19361 | BUENAS TARDES DE SU APOYO , YA QUE EN EL AREA DONDE SE INDICA REFORZAR LA ESTRUCTURA DE TIENDA , SE ENCUENTRAN TUBERIAS QUE SE DESCONOCEN A QUE INSTALACIONES PERTENEZCAN PERO OCUPAN EL ESPACIO QUE SE UTILIZARA PARA COLOCAR EL REFUERZO , DE SU APOYO PARA INDICAR QUE PROCEDE EN ESTAS AREAS , YA QUE LA AFECTACION SE PRESENTA EN 4 ULAS ( ULA -02 , ULA-05 , ULA-08 , ULA -09 , ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCONADO | 2 | SE RECOMIENDA LA SIGUIENTE ALTERNATIVA, PARA QUE PUEDAN AJUSTAR LA TUBERIA SEGÃšN SEA EL CASO: SE PODRA COLOCAR EL REFUERZO A ESPALDA DEL CF DEL LARGUERO EXISTENTE (FORMANDO CAJON), PERO SE DEBERA SOLDAR UNA SOLERA DE 32cm de ANCHO x 3.2mm DE ESPESOR @ 30cm EN LA CARA ABIERTA DEL CF EXISTENTE A REFORZAR y UNICAMENTE DONDE SE PRESENTA LA INTERFERENCIA CON LA TUBERIA ANTES MENCIONADA. | 1 | 22781 | 2559
19362 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD , EN EL PLANO DE TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO , INDICA QUE SE REALICE UNA BODEGA DE MALLA CICLONICA PERO NI EN PLANTA NI EN ALGUN DETALLE INDICA LA UBICACION DE ALGUNA PUERTA EN ESTA AREA , ME INDICAN POR FAVOR EL DETALLE DE LA PUERTA , ADEMAS EN ESA AREA DEL LADO DEL MURO QUE ES LA COLINDANCIA CON LA CALLE QUEDA UNA AREA DE 40 CM DESCUBIERTA PREGUNTA ¿ EN ESTA ZONA SE REQUIERE PROTECCION Y EVITAR LA VISIBILIDAD YA QUE ES UN AREA DE BODEGA DE MERCANCIA | 2 | El detalle de la puerta se encuentra indicada en el plano “A-001 EXTRACCION AIRE PTAR ARQUITECTONICOS-3830” en el detalle “DETALLE DE MALLA CICLONICA TIPO” Favor de considerar la puerta la frente de la bodega (dando frente al estacionamiento). En cuanto al tema de los 40cm que quedan descubiertos, se reviso el tema en su momento en el proyecto y nos comentaron que no era necesario crecer la malla hasta esta altura ya que se cuenta con una especie de barandal (se ven en la fotografía); en caso de que se reconsidere la decisión se puede colocar sin problema hasta la altura requerida para tapar el hueco | 1 | 22781 | 2559
19363 | BUENAS TARDES ME APOYAN CON SU VoBo YA QUE LA CONEXION AL POZO DE VISITA PARA DEMASIAS EL PROYECTO INDICA CONECTAR EN CALLE HUIPULCO , LO CUAL POR EL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE VA Y LA TUBERIA QUE PASA AL LADO QUE VIENE DEL NUCLEO DE BAÑOS ASOCIADOS PARA LA CUALES EL ESPACIO ES MUY REDUCIDO , SE PROPONE CONECTAR A UN POZO DE VISITA QUE SE ENCUENTRA JUNTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y QUE VA CONECTADO SOBRE LA VIALIDAD DE CALZADA DE TLALPAN ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 | La conexión de la línea de demasías de la PTAR al drenaje municipal debe llegar al punto de conexión sanitario municipal actual de la tienda; debido a que no se tiene la solicitud de una nueva conexión al drenaje municipal. | 1 | 22781 | 2559
19364 | RFI # 01 EN EL PLANO GIAA1 TIENE PROYECTADO EL ESPIRODUCTO A LA MITAD DEL PASILLO EN EL MISMO LUGAR DONDE ESTAN COLOCADAS LAS LUMINARIAS, SE ENTIENDE QUE EL ESPIRODUCTO QUEDARA SOBRE LAS LUMINARIAS CON LAS REJILLAS HACIA ABAJO , NOS APOYAN INDICANDO COMO SERA COLOCADO EL ESPIRODUCTO YA QUE LAS LUMINARIAS ESTAN COLGANTEADAS ANEXO IMAGEN DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19365 | BUENOS DIAS ME PUEDEN APOYAR CON LO SIGUIENTE , EN EL PLANO ES 403 , NOS INDICA EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA , PERO SE OBSERVA QUE VIENEN INDICADO ENTRE LA LAMINA EXISTENTE Y LA ESTRUCTURA ACTUAL , ES ESTO CORRECTO ? , ADEMAS EN PLANO INDICA EL SENTIDO DE LA LAMINA DIFERENTE AL EXISTENTE ANEXO IMAGENES | 2 | Buena tarde. Es correcto lo indicado en proyecto para el cambio de sistema de cubierta; el refuerzo se deberá ejecutar conforme a lo especificado en plano ES403 CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA. Saludos | 9 | 22781 | 1425
19366 | BUENAS TARDES ME PUEDEN CONFIRMAR QUIEN REALIZARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOSTATOS , LAS REJILLAS Y LOS DIFUSORES PARA ESTE PROYECTO , YA QUE APARECEN EN EL LISTADO DE SUMINISTROS CARGADO EN TRIRIGA ANEXO IMAGEN DEL LISTADO DE SUMINISTROS | 2 | Lo indicado en el Listado de Suministros, serÃ¡ por parte de compras wal-mart. favor de revisarlo con el Coordinador de obra. | 9 | 22781 | 1425
19367 | BUENOS DIAS NOS PUEDEN INDICAR LOS ALCANCES EN CUANTO AL CAMBIO DE LAMINA EN TECHUMBRE YA QUE EN EL PLANO DEM-06 NOS INDICA RETIRO DE LAMINA PERO LA SIMBOLIGIA DE ASHURADO NO CORRESPONDE A NADA EN EL PLANO , ADEMAS DE HACER MENCION A LOS PLANOS A103b Y A103c LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROYECTO CARGADO , ADEMAS DE ESTO EN LA SIMBOLGIA QUE CORRESPONDE AL RETIRO DE LOS SKYLIGHTS VIENE INDICADO " LAMINA EXISTENTE QUE SE CONSERVA " EL CUAL ES UN ESPACIO DONDE NO HAY LAMINA ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19368 | BUENAS TARDES SE SOLICTA POR PARTE DE TIENDA SE AUMENTE LA ALTURA DE LA JAULA QUE CON LA ALTURA QUE INDCA EL PROYECTO DE 2M NO ES SUFIENTE PARA CUBRIR EL AREA Y AL SER UN AREA QUE QUEDA AL ALCANCE DE CUALQUIER PERSONA YA QUE EL ESTACIONAMIENTO NO SE CIERRA , SOLICTARON SE LLEGUE HASTA LA LOSACERO , AUMENTANDO UNA ALTURA DE 1.50 M APROX, ANEXO IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19369 | RFI # 02 EN EL PLANO GIAA1 INDICA LOS DIFUSORES HACIA LA UPE-16 EN AREA DE AMASIJO INDICA 2 CUANDO EN EL PLANO SE OBSERVAN 6 , HACIA LA UPE-16 EN LA SIMBOLOGIA 2 -D1V , NOS APOYAN INDICANDO SI ESTE DATO DE 2-D1V , ES CORRECTO ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19370 | Por este medio le notifico que tenemos un detalle para los trabajos eléctricos (alimentador general en subestación) ya que no tenemos suficiente espacio en el tablero general TGN para instalar los nuevos interruptores que son para alimentar los nuevos tableros que es el TAB “HA1” Y TAB “HB1”-, el cual solo hay espacio para uno. Como se observa en las imágenes adjuntas. Para instalar el segundo interruptor se propone la instalación de una caja himmel., la cual quedara fijada a la tapa del tablero. Me pueden apoyar con VoBo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19371 | RFI # 03 , DE SU APOYO CON SU VoBo RESPECTO A LA TRAYECTORIA DE LA INSTALACION SANITARIA INDICADA EN EL PLANO IH-05 , INDICADO EN EL CROQUIS ANEXO EL REGISTRO EXISTENTE RA ESTA CONECTADO AL REGISTRO EXISTENTE RB LO CUAL NO ESTA INDICADO EN PROYECTO , Y DEBIDO A QUE EN EL REGISTRO RA EXISTENTE LA PROFUNDIDAD NO ES LA CORRECTA PARA INICIAR CON LA PENDIENTE ADECUADA DE LA TUBERIA , SE PROPONE OMITIR LA TRAYECTORIA DESDE EL REGISTRO RA EXISTENTE HASTA EL REGISTRO R-3 ( NUEVO ) LO CUAL SE INDICA SOMBREADO EN EL CROQUIS ANEXO IMAGEN DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19372 | BUENAS TARDES ME APOYAN CONFIRMANDO LA SIGUIENTE INFORMACION A100a INDICA DEMOLCION DE PISO DE CONCRETO PERO EL AREA QUE INDICA EL PROYECTO CUBRE APROXIMADAMENTE UNA TERCERA PARTE DE LA TIENDA ES ESTO CORRECTO ? YA QUE CONSIDERA AREAS IMPORTANTES COMO OFICINA ADMINISTRATIVA , LINEA DE CAJAS , CAMARAS DE REFRESCOS Y EL ACCESO A TIENDA , QUE SON AREAS QUE ESTAN EN CONSTANTE TRANSITO Y CUYA INTERVENCION SERIA DEMASIADO INVASIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19373 | RFI # 03 DE SU APOYO PARA COMPARTIRNOS UN DETALLE DE LAS PUERTAS , YA QUE EN NINGUN PLANO LO INDICA , DE IGUAL MANERA NOS INDICA QUE DIMENSIONES SE TOMARAN YA QUE LA PUERTA EN SITIO TIEN DIMENSIONES DIFERENTES A LA SOLICTA EN EL PLANO A-101b , LAS DIMENSIONES REALES DE CADA PUERTA SON 2.53 DE ANCHO X 2.28 DE ALTO ANEXO IMÁGENES | 2 | la ficha que nos comparten se puede tomar como detalle ya que como se indica es un detalle estandarizado que viene directamente del prototipo y especificaciones del proveedor, solo se deberÃ¡ verificar que las medidas de estas puertas correspondan a lo existente en sitio. Esto no deberÃ¡ ser adicional ya que en proyecto se indica medidas aproximadas las cuales deben corroborarse en sitio antes de su fabricaciÃ³n. | 9 | 22781 | 1425
19374 | COMO COMENTARIO , EL DETALLE QUE MENCIONAN CORESPONDE A LA MALLA QUE SE COLOCARA DONDE SERA INSTALADA LA PTAR , YO ME REFERIA A LA BODEGA QUE SE INSTALARA PARA LA TIENDA INDICADA EN EL PLANO A-002 Y EN ESTE PLANO VIENE EL DETALLE DE LA MALLA PERO NO INDICA NINGUNA PUERTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19375 | BUENAS TARDES RESPECTO A LA RESPUESTA DEL FRI # 03 EN EL QUE INDICAN QUE SE OCUPEN LOS MISMOS ESPACIOS DE LOS TABLEROS QUE ALIMENTAN ACTUALMENTE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO , NO ES UNA SOLCUION VIABLE YA QUE LA TIENDA SE QUEDARIA SIN AIRE ACONDICINADO ADEMAS LAS TEMPERATURAS DE LA ZONA DONDE SE UBCA ESTE PROYECTO ALCANZAN LOS 50 GRADOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19376 | DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD DETECTADA , AL REALIZAR RECORRIDO PARA VER TEMA DE ALIMENTADOR ELECTRICO, SE OBSERVAN QUE LOS TABLEROS EXISTENTES SON DE DIFERENTE MARCA A LOS CUALES INDICA PROYECTO ORIGINAL. ES NECESARIO REALIZAR EL CAMBIO DE INTERRUPTORES YA SUMINISTRADOS POR LA MARCA SIEMENS (TABLEROS EXISTENTES EN TIENDA) YA QUE LOS QUE TENEMOS EN SITIO SON MARCA SQUARE D Y POR LAS DIFERENTES DIMENSIONES DE ENTRADA DE LOS BORNES ESTOS IMPEDIRAN LA CORRECTA COLOCACION HACIA EL TABLERO EXISTENTE. ANEXO IMAGEN DE LOS TABLEROS EXISTENTES MRCA SIEMENS Y DE LOS INTERRUPTORES SUMINISTRADOS MARCA SQUARE D | 2 | es correcto, favor de suministrar interruptores de la marca siemens para que sean compatibles con los tableros. | 9 | 22781 | 1425
19377 | BUENAS TARDES SOLICITANDO DE SU CONFIRMACION RESPECTO AL COLOR DE LOS MUROS EN SANITARIOS , YA QUE EL PROYECTO INDICA PINTURA GRIS , PERO ACTUALMENTE ESTAN PINTADOS DE BLANCO , ADEMAS DE QUE LA TABLA DE COLORES INDICA EL COLOR BLANCO PARA SANITARIOS | 2 | Buen día La pintura al interior de los sanitarios deberá ejecutarse conforme a proyecto; pintura color gris Saludos | 1 | 22781 | 2559
19378 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON EL VoBo PARA EL CAMBIO DE TRAYECTORIA DE LA INSTALACION SANITARIA YA QUE EL PROYECTO NOS INDICA REALIZAR LOS REGISTROS SANIATARIOS Y DE SISTEMA DE TIERRAS EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO , EN EL AREA HA HABIDO QUEJAS POR PARTE DE LOS CLIENTES RESPECTO AL RUIDO , ADEMAS DE QUE SE ESTARIA TRABAJANDO EN EL AREA DE TRANSITO DE LOS VEHICULOS QUE ENTRAN AL ESTACIONAMIENTO AFECTANDO EL ACCESO DE LOS CLIENTES , POR LO CUAL SE PROPONE UNA NUEVA TRAYECTORIA POR DENTRO DE LOS ALMACENES COMO SE INDICA EN LA PROPUESTA , ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19379 | BUENAS TARDES DERIVADO DE UN LEVANTAMIENTO EN EL AREA DONDE INDICA EL PROYECTO SE COLOQUE LA INSTALACION SANITARIA HACIA LA PTAR SE DETECTO QUE LAS RAICES DE LOS ARBOLES DE LAS JARDINERAS ESTAN MUY SUPERFICIALES , APROXIMANDAMENTE ENTRE 15 Y 25 CM POR DEBAJO DEL NIVEL DE BANQUETA Y CORREN A TODO LO ANCHO DE LA BANQUETA HASTA EL MURO DE TIENDA , DE SU APOYO PARA INDICAR QUE PROCEDE EN ESTE CASO YA QUE AL REALIZAR LA COLOCACION DE TUBERIA A UNA PROFUNDIDAD MAS BAJA SE VERAN AFECADOS LOS INDIVIDUOS ARBOREOS , ( ESTO OCURRE SOBRE LA CALLE HUIPULCO ) Y EN CASO DE PROPONER LA TRAYECTORIA SOBRE LA AV ANILLO PERIFERICO SUR LA SITUACION ES SIMILAR TENEMOS VARIAS INSTALACIONES Y ARBOLES CON RAICES MAS GRANDES EN ESTA BANQUETA ANEXO REPORTE FOTOGRAFICO DE LO ANTES MENCIONADO QUEDANDO EN ESPERA DE UNA RESPUESTA PARA PROCEDER CON LA TRAYECTORIA | 2 | El martes 16 de julio se tuvo una reunión para revisar este tema y se acordó revisar la mejor solución con una visita a sitio la cual se agendará para el viernes 19 de julio o el lunes 22 de julio 2024 según la agenda del coordinador de Utilities. | 0 | 22781 | 829
19380 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR INDICANDO A QUIEN CORRESPONDE EL ALCANCE DE LA REUBICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE EN TECHUMBRE , YA QUE DE ACUERDO A PROYECTO LAS NUEVAS ULAS TIENEN UNA UBICACION DIFERENTE A LAS EXISTENTES , POR LO TANTO LOS PUNTOS DE ANCLAJE NO CUMPLIRAN SU FUNCION AL 100% , QUIEN SE ENCARGA DE REUBICARLOS UNA VEZ QUE TENGAMOS LOS EQUIPOS EN SU SITIO ? ANEXO IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19381 | BUENOS DIAS ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OBSERVACION LAS UNIDADES PAQUETE EN LA SALIDA DE LOS DRENES NO PRESENTA ROSCA PARA HACER LA CONEXION A PPR , ME APOYAN PARA CONFIRMAR SI SE CONSERVARAN LOS DRENES DE PPR O SE CAMBIARA POR ALGUN OTRO MATERIAL , ADEMAS DE ESTO EL PPR YA FUE SUMINISTRADO EN SITIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19382 | BEUNOS DIAS PARA INFORMAR EN EL PLANO DEM-02 INDICA DEMOLICION DE PLAFON DE SANITARIOS Y DE OFICINA ADMINISTRATIVA , PERO EN SANITARIOS NO TIENE PLAFON SINO LOSA DE CONCRETO Y EN OFICINA ADMINISTRATIVA TAMPOCO TIENE PLAFON EXISTENTE , ADEMAS EN EL PLANO A100b INDICA NUEVO PLAFON DE SANITARIOS , PREGUNTA SE COLOCARA PLAFON ADEMAS DE LA LOSA YA EXISTENTE ? ANEXO IMAGENES DE LO MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19383 | BUENAS TARDES PARA CONFIRMAR EN EL AREA DE RECIBO SE TIENEN UNAS TRINCHERAS DE AGUA PLUVIAL LAS CUALES YA NO TIENEN REJILLAS , Y DE ACUERDO A PROYECTO NO TENEMOS AL CNACE EN ESA AREA ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19384 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE DUDA , EL PROYECTO INDICA LA COLOCACION DE UN DESCONECTADOR Y UN CONTACTO , PERO CADA UNO DE LOS EQUIPOS YA CUENTA CON UN INTERRUPTOR Y UN CONTACTO , ME PUEDEN CONFIRMAR SI QUEDARAN SIN ENERGIA NI EL INTERRUPTOR NI TAMPOCO EL CONTACTO QUE INCLUYE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19385 | BUENAS TARDES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL RFI # 04 RESPECTO AL CAMBIO DE INTERRUPTORES POR QUE NO CORRESPONDEN CON LA MARCA DEL TABLERO EXISTENTE SOLICITO DE SU APOYO PARA QUE NOS COMPARTAN EL LISTADO DE INTERRUPTORES CORRECTOS PARA LOS TABLEROS EXISTENTE HB Y LN ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19386 | BUEN DIA DE SU APOYO YA QUE EL PROVEEDOR DE AUTOMATIZACION EMERSON ESTA SOLICITANDO LA COLOCACION DE UN INTERRUPTOR DE 3X15 AMP EL CUAL NO ESTA CONTEMPLADO EN EL PROYECTO FAVOR DE INDICAR QUIEN LO SUMINISTRA, ASI COMO SU UBICACIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19387 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD , EN EL TABLERO EXISTENTE HB , COLOCADO EN EL EDC 2 HAY UN INTERRUPTOR DE 3 X 15 AMP , EL CUAL NO ESTA INDENTIFICADO EN EL DIRECTORIO Y DERIVADO DE QUE PARA ALIMENTAR EN NUEVO TABLERO HB1 SE QUEDA DESENERGIZADO EL TABLERO HB , POR LO CUAL SE SOLICITA SU VoBo PARA SUMINISTRAR INTERRUPTOR DE LA MISMA CAPACIDAD Y DEJARLO INSTALADO EN EL NUEVO TABLERO HB1 Y EVITAR ALGUNA OPORTUNIDAD ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19388 | BUENAS TARDES PARA INFORMAR QUE EL CUARTO DE BASURA NO TIENE LLAVE DE LA PUERTA POR LO CUAL NO SE PUEDE ACCEDER PARA REVISAR LOS ALCANCES SEÑALADOS EN PROYECTO ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19389 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LO SIGUIENTE PARA LA CONEXION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION SE REQUIERE LO SIGUIENTE POR PARTE DEL PROVEEDOR EMERSON , YA QUE EQUIPO ACTUALMENTE EN LA TIENDA ES NOVAR Se requiere nodo de datos para monitoreo de sistema, dado que el sistema actual Novar controla iluminación, no se puede desconectar el equipo y requerimos un nodo adicional para controlador de HVAC. Se requiere un contacto regulado en EDC de trastienda para control HVAC, de igual manera debemos independizar la alimentación del sistema actual para no tener interferencia a lo instalado actualmente. En cada tablero HA1 y HB1 requerimos 1 ITM 3x15A para alimentar un relevador de monitor de fases que siministramos como protección para las unidades paquete. DICHOS REQUERIMIENTOS NO VIENEN CONTEMPLADOS EN PLANO POR LO CUAL SE SOLICITA DE SU APOYO PARA AUTORIZAR SUMINISTRO E INDICAR EN AQUE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19390 | BUENAS TARDES PARA INFORMAR QUE RESPECTO AL ALCANCE DE LAS ALIMENTACIONES ELECTRICAS PROVISONALES GENERADAS POR EL MOVIMIENTO PROVISIONAL DE LAS VITRINAS DE REFRIGERACION NO VIENE CONTEMPLADAS EN NINGUN PLANO DEL PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19391 | BUENAS TARDES DE SU APOYO YA QUE LO QUE INDICA EL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR NO CORRESPONDE CON LO EXISTENTE EN SITIO , EL TABLERO TGM QUE INDICAN NO EXISTE , EL CUAL INDICAN QUE DE AHÍ SE DERIVARAN LOS TABLEROS NUEVOS , Y LOS TABLEROS EXISTENTES ESTAN CONECTADOS DIRECTAMENTE A LAS BARRAS DE UN TRANFORMADOR DE 150 KVA UBICADO EN EL EDC , AL IGUAL QUE TODOS LOS TABLEROS DE TIENDA , ADEMAS EL TABLERO LN QUE EL PROYECTO INDICA QUE ESTA DERIVADO DEL TABLERO TGM , ESTA CONECTADO A LAS BARRAS DE UN TRANFORMADOR DE 75 KVA UBICADO EN EL IDF , EL CUAL NISIQUIERA FIGURA EN EL PROYECTO FAVOR DE INDICAR A DONDE SE CONECTARÁN LOS NUEVOS TABLEROS HD Y AA ANEXO IMÁGENES DE LO ANTES COMENTADO | 2 | El tablero TGM sí que existe y corresponde con el tablero GM la T se indico por la denominación de tablero. Adjuntamos fotografías. Por tanto las derivaciones de los nuevos tableros sí que se pueden realizar desde este. Respecto al tablero LN efectivamente es como comentan, esto es porque no nos dejaron acceder. No obstante, se indicaba alimentador nuevo para este tablero pero estamos viendo que el alimentador existente es del mismo calibre que se indicaba en proyecto ISSUE con lo cual representaría un ahorro porque no es necesario cambiarlo. comparto imagen: | 17 | 22781 | 31
19392 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON EL DETALLE DE FIJACION DE LOS DESCONECTADORES A LOS EQUIPOS DE AIRE EN TECHUMBRE ( ULAS , VE , CONDENSADORAS ) YA QUE EN EL PROYECTO INDICA LA COLOCACION DE DICHO DESCONECTADOR EN CADA EQUIPO , PERO NO EL SOPORTE | 2 | compartimos detalle tipo solicitado, imagen: | 37 | 22781 | 179
19393 | BUENAS TARDES SOLICITO DE SU APOYO YA QUE REVISANDO EL PROYECTO VS LO EXISTENTE , SE OBSERVA QUE EN PISO DE VENTAS TIENEN 2 REGISTROS SANITARIOS CON TAPA METALICA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL AREA DONDE SERA DESPLANTADO EL MURO DE PANEL DE LAS CAMARAS , LO CUAL HARA IMPOSIBLE SU FUNCION DE REGISTRAR DICHA INSTALACION SANITARIA ANEXO IMAGENES DE LO MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19394 | BUENAS TARDES RESPECTO A LA RESPUESTA DEL RFI # 07 EN DONDE INDICAN QUE EL INTERRUPTOR DE 3X15 AMP DEL TABLERO HB ES PARA ES PARA EL CONTROL DE AUTOMATIZACION , SE LES INDICA QUE ESE TABLERO QUEDO DESENERGIZADO Y EL NUEVO TABLERO ES EL HB1 EL CUAL NO CONTEMPLA NINGUN INTERRUPTOR PARA CONTROL SOLO PARA ALIMENTAR UNIDADES PAQUETE , ME APOYAN PARA INDICAR SI ESE INTERUPTOR DEL TABLERO EXISTENTE HB SE SUMINISTRARA PARA EL TABLERO NUEVO HB1 ( DIFERENTES TIPOS DE TABLEROS ) ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19395 | BUENAS TARDES NOS APOYAN CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD EL PLANO IE-02 INDICA UN CONTACTO DE SERVICIO, PERO REVISANDO EL EQUIPO SUMINISTRADO, EN EL INTERIOR TINE UNA BOMBA LA CUAL DEBE DE IR CONECTADA A UN CONTACTO, PREGUNTA ES EL MISMO CONTACTO O SON 2, EN CASO DE QUE SEA EL MISMO FAVOR DE INDICAR COMO SE CONECTARIA LA BOMBA YA QUE SE NECESITARIA PERFORAR EL EQUIPO LO CUAL SE ENTIENDE QUE POR GARANTIA DEL MISMO NO PODEMOS MANIPULAR | 2 | Reubicar el contacto al interior del equipo. Debido a que este contacto es requisito de Soler & Palau para el funcionamiento, revisa.r con ellos que opciones de fijaciÃ³n permiten para no afectar la garantÃ­a. | 4 | 22781 | 1402
19396 | ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD COMO SE COMENTO EN EL RFI # 05 EN LOS SANITARIOS NO CUENTA CON PLAFON COMO LO INDICA EL PLANO A100b , SINO CON LOSA DE CONCRETO , EL TEMA ES QUE LAS SUMINARIAS AUE SERAN SUMINISTRADAS PARA ESTA AREA SON DE EMPOTRAR EN PLAFON NO DE SOBREPONER EN LOSA , QUE SOLUCION SE MANEJARIA EN ESTE CASO ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19397 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA RESPUESTA AL RFI # 08 SOBRE EL TEMA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR DE AUTOMATIZACION YA QUE LA RESPUESTA ENVIADA NO CORRESPONDE A LA PREGUNTA REALIZADA ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19398 | BUENAS TARDES DE SU APOYO PARA INDICAR A QUE TABLERO SE CONECTARAN LOS CONTACTOS PARA LA BOMBA UBICADA EN EL INTERIOR DE CADA ULA , YA QUE EL PLANO IE-02 UNICAMENTE INDICA LA ALIMENTACION AL DESCONECTADOR Y AL CONTACTO DE SERVICIO ANEXO IMAGEN DE LO ANTES MENCIONADO | 2 | Se puede derivar del contacto de servicio o en su defecto dejar los circuitos existentes los cuales deberÃ­an ser 36LN, 17HB y 16HB. | 4 | 22781 | 1402
19399 | BUENOS DIAS ME PUEDEN APOYAR CON E PLANO DE CONTACTOS REGULADOS Y NODO DE DATOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR DE AUTOMATIZACION EMERSON MENCIONADOS EN EL RFI # 08 - EL NODO DE DATOS SE REQUEIRE EN EL EDC-02 UBICADO ATRAS DEL COMEDOR , YA QUE EN EL EDC-01 NO HAY ESPACIO SUFICIENTE , ADEMAS DE QUE NO SE PUEDE RETIRAR EL SISTEMA NOVAR EXISTENTE - SE REQUIEREN 2 CONTACTOS REGULADOS , 1 EN CADA EDC DEBIDO A QUE EN AMBAS AREAS SE COLOCARA UN PANEL - INDICAR EN QUE PUERTO SE DEBERA HABILITAR ESE NODO PARA AUTOMATIZACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19400 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR PARA CONFIRMAR LA UBICACION DE LA COLADERA PARA LAS VITRINAS DE BEBIDAS GR-1B DE COLADERAS INDICA QUE VA JUNTO AL ACCESO DE CLIENTES , PERO EN EL PLANO IS-01 INDICA QUE VAL AL OTRO EXTREMO JUNTO A LOS RACKS DE MERCANCIA , ANEXO IMAGENES | 2 | Buen día La ubicación de la coladera es la indicada en plano IS-01 Instalación Sanitaria Red General Saludos | 1 | 22781 | 2559
19401 | RFI # 12 BUENOS DIAS ME PUEDEN APOYAR CON LO SIGUIENTE EN EL PLANO IH-01 INDICA QUE EL NICHO DEL HIDRONEUMATICO SEA COLOCADO AL LADO DE LA ENTRADA DE CLIENTES CON UNA NOTA DONDE INDICA QUE ES NICHO METALICO, PERO EN EL DETALLE DEL PLANO IH-04 INDICA QUE EL NICHO SERA DE BLOCK , ADEMAS DE ESTO EN EL PLANO IE-02 INDICA EL CONTROL DEL HIDRONEUMATICO JUNTO A LA CISTERNA CUAL ES LA UBICACION CORRECTA ANEXO IMÁGENES | 2 | Buen día. La ubicación del nicho del equipo hidroneumático es la indicada en plano IH01 aun lado del acceso, y será de block ver especificación en planos IH04 e IH04a, que se encuentran en el mismo archivo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
19402 | RFI # 13 EN EL PLANO A-101b SE INDICA UTILIZAR ALGUNAS BASES EXISTENTES PARA MONTAR NUEVOS EQUIPOS , SIN EMBARGO AL REALIZAR EL RECORRIDO SE OBSERVA QUE LAS BASES EXISTENTES TIENEN VARIACION DE DIMENSIONES CON RELACION A LOS EQUIPOS NUEVOS - VENTILADOR DE EXTRACCION ( VE-13 ) : LA BASE EXISTENTE TIENE MAYOR DIMENSION , SE PROPONE REALIZAR UN REDUCCION AL MARCO PARA PODER COLOCAR EL EQUIPO NUEVO - ULA -13 : LA BASE EXISTENTE ES DE MENOS DIMENSION QUE EL EQUIPO NUEVO , SE PROPONE REALIZAR UN MARCO NUEVO CON LAS DIMENSONES DE LA ULA - VENTLADOR DE EXTRACCION ( VE- 12 ) : LA BASE EXISTENTE TIENE UNA DIMENSION MENOR AL EQUIPO , SE PROPONE AUMENTAR LA BASE PARA MONTAR EL EQUIPO ANEXO IMÁGENES DE LO ANTES MENCIONADO , QUEDO EN ESPERA DE SU VoBo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19403 | BUENAS TARDES DE ACUERDO AL BOLETIN 01 EMITIDO EL DIA DE HOY COMO RESPUESTA AL RFI # 09 SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES - LA LINEA QUE INDICAN COMO EXISTENTE CON COLOR AMARILLO NO EXISTE - LA LINEA EN VERDE ES LA TUBERIA EXISTENTE LA CUAL PASA POR 2 REGISTROS EN PISO DE VENTAS - LA LINEA AZUL INDICA CONEXIONES NUEVAS DE ACUERDO AL BOLETIN SEÑALAN HACER UN REGISTRO Y CONECTARLO A UNA TUBERIA QUE NO EXISTE LO QUE SE PROPONE ES RECORRER LOS 2 REGISTROS EXISTENTES HACIA PISO DE VENTAS 30 CM PARA LIBRAR EL DESPLANTE DE LA CAMARA O SI FUERA POSIBLE DESPLANTAR EL PANEL DE REFRIGERACION JUNTO AL MURO EXISTENTE SIN SEPARACION ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19404 | Derivado del arranque de 4 equipos ULAS el proveedor Soler & Palau indica que se tiene que manejar una alimentación eléctrica independiente para la bomba de cada equipo así como se hizo para el desconectador de cada ULA y no como indica proyectos conectar todos los contactos de las bombas a solo 2 interruptores De tu apoyo con el VoBo para que se suministren interruptores y se conecten de manera independiente en el tablero AA el cual cuenta con espacio suficiente Anexo reporte de arranque | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19405 | BUENOS DIAS ME PUEDEN APOYAR CON ESTA OPORTUNIDAD , ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL AREA DONDE SERA COLOCADA LA CAMARA DE REFRIGERACION , ADEMAS REVISANDO EL PLANO DE SALIDAS DE DATOS NO INDICA ALGUNO PARA ESTA BASCULA , ME INDICAN QUE PASARA CON ESTE SERVICIO ANEXO IMAGENES | 2 | Buen día Para esta remodelación ya no se considera la instalación de la báscula de acuerdo con el prototipo, por lo que está ya no se integra a proyecto conforme a nuevo layout. Saludos | 0 | 22781 | 829
19406 | BUENAS TARDES SE SOLICITA EL DETALLE PARA LA CORRECTA COLOCACION DE CORTINAS DE AIRE EN LA ZONA DE RECIBO Y ACCESO DE CLIENTES YA QUE PARA REALIZAR LA COLOCACION DE LAS CORTINAS DE AIRE SE TIENEN LAS SIGUIENTES LIMITANTES - EN ACCESO DE CLIENTES SE ENCUENTRA UN FALDON DE TABLAROCA EL CUAL NO CUENTA CON NINGUN REFUERZO ( SE REQUIERE LA COLOCACION DE UN REFUERZO DE HERRERIA CONTRA EL MURO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA FIJACION DE LOS EQUIPOS, NOS APOYAN CON UN DETALLE ) - EN EL CASO DE ACCESO A RECIBO EN AREA CUENTA CON DEMASIADAS INSTALACIONES ( POR LO CUAL SE PROPONE UN MARCO DE HERRERIA PARA COLOCAR LAS CORTINAS DE AIRE Y LIBRAR LAS TUBERIAS EXISTENTES ) ANEXO IMAGENES DE LAS CONDICIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19407 | BUENAS TARDES PARA INFORMAR LA SIGUIENTE SITUACION Respecto a la metodología para el lavado de cisterna planteada en el plano IH-01. Indica que para no dejar a la tienda sin agua se deberá llenar el tinaco existente mientras se realizan los trabajos, sin embargo la bomba existente ya no sirve. Problema encontrado al iniciar la obra, por lo que no es posible activarla o repararla para llenar el tinaco. Me podrían indicar cual será la metodología a seguir para realizar dichos trabajos en la cisterna. ANEXO IMAGENES DEL EQUIPO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19408 | BUENOS DIAS DE ACUERDO AL RFI # 03 EN EL CUAL SE DA VoBo DEL DETALLE PROPORCIONADO POR STANLEY PARA EL DISEÑO DE LAS PUERTAS , EN ESE DETALLE TAMBIEN SE INDICA QUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS AUTOMATICAS SE REQUIERE UN CONTACTO A 127 V POR CADA PUERTA DE SU APOYO CON EL VoBo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19409 | Se comparte propuesta de reubicación de tableros principales respecto al plano IE-03, debido a que el proyecto nos lo ubica en el mismo lugar que los existentes. Situación que pondría en riesgo el servicio para la determinante. Por lo que sugerimos la reubicación de los tableros a la pared indicada el croquis. Adicionalmente, el proyecto nos indica la colocación de un tablero R en un muro sin refuerzo, nos apoyan con su visto bueno para realizar el refuerzo. Anexo propuesta de ubicacion de tableros | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19410 | BUENAS TARDES DERIVADO DE EL RECORRIDO REALIZADO EL DIA VIERNES CON EL PROVEEDOR DE AUTOMATIZACION SE DETECTO QUE AL TABLERO SUMINISTRADO PARA LAS ULAS ( TAB HD ) NO CUENTA CON CONTACTORES NI GUARDAMOTORES LO CUAL ES NECESARIO PARA REALIZAR EL CONTROL , NOS INDICAN A QUIEN CORRESPONDE EL SUMINISTRO DEL TABLERO CON LOS CONTACTORES Y GUARDAMOTORES FALTANTES ANEXO IMAGEN DE EL REPORTE ELABORADO POR PROVEEDOR DE AUTOMATIZACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19411 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION , EN EL PROYECTO NO HAY NINGUN PLANO QUE INDIQUE EL DETALLE DE LAS BASES PARA REFRIGERACION , Y COMO SE PUEDE OBSERVAR PARA EL PLANO GR-2 SE ESTAN CONSIDERANDO 2 EQUIPOS CONDENSADORES EN TECHUMBRE ANEXO IMAGEN | 2 | Buen día La base está indicada en plano A102 Planta de Cubiertas; se carga Boletín complemento a RFI 17, Boletín 02 en el que se indica detalle de base equipos de refrigeración. Saludos | 4 | 22781 | 1402
19412 | BUEN DIA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL RFI # 01 LA CONTRATISTA SERA EL ENCARGADO DE SUMINISTRAR LOS HUMIDOSTATOS , RESPECTO A LA INSTALACION A QUE PROVEEDOR LE CORRESPONDE Y QUE TUBERIA O CABLEADO SE REQUIERE PARA LA INSTALACION DE LOS MISMOS LO CUAL NO VIENE REFLEJADO EN EL PLANO IAA1 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19413 | BUENOS DIAS ME PUEDEN INDICAR CUAL ES EL ALCANCE CORRECTO PARA EL MURO DE TABLAROCA QUE DIVIDE OF ADMINISTRATIVA DE PISO DE VENTAS, YA QUE EL PLANO A-103 INDICA REPARACION DEL MURO CAMBIANDO LA PARTE BAJA , PERO EL PLANO DEM -03 INDICA RETIRO Y SUSTITUCION DE MURO ANEXO IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19414 | BUENOS DIAS ME PUEDEN APOYAR CON EL VOBO PARA EL DESMONTAJE DE LA BASE DE LA ANTENA SATELITAL YA QUE DE ACUERDO AL ALCANCE DE CAMBIO AL 100 % EN LAMINA DE CUBIERTA SE REQUIERE EL RETIRO Y POSTERIOR COLOCACION DE BASE , Y POR PROYECTO UNICAMENTE VIENEN INDICADO MANTENIMIENTO A BASE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19415 | BUENAS TARDES SOLICITANDO SE SU APOYO PARA CONFIRMAR QUE NO TENEMOS ALCANCE EN LAS CAMPANAS DE LAS AREAS DE AMASIJO Y COMEDOR YA QUE EL PROYECTO NO INDICA NI ARRANCADOR Y BOTONERA PARA LAS MISMAS , QUEDAMOS EN ESPERA DE SU CONFRIMACION | 2 | Se confirma que no tenemos alcance, esto no se considera en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
19416 | BUENAS TARDES ME PUEDEN COMPARTIR UN DETALLE DE COMO SE COLOCARA EL RODAPIE DE TRIPLAY EN LOS MUROS , YA QUE EL PROYECTO NO LO INCLUYE , SE COLOCARA EN LUGAR DEL DUROCK PARA FORMAR EL MURO O SOBRE EL MURO , ANEXO IMAGEN DE LA NOTA EN PLANO A-103 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19417 | Buenas tardes respecto a las especificaciones marcadas para el perfil OR en el plano ES-403, Indica un perfil de 3" x 1" de 18 de espesor, mismo que al verificar en los cuadros de equivalencias y medidas, no existe o no es comercial. Anexo las tablas de medidas de perfiles para que nos apoyen inidicando cual sera colocado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19418 | BUENAS TARDES ME APOYAN PRA CONFIRMAR EL TONO DE PINTURA PARA LA ESTIBA MAXIMA YA QUE EL PLANO INDICA EL TONO FORSYTHIA SW6907 , EL CUAL ES UN TONO MAS CLARO RESPECTO AL EXISTENTE , ESTO ES CORRECTO ANEXO IMAGEN DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19419 | Respecto al boletín no. 02 recibido el día 06-10-23. Indica la sustitución de la base de los condensadores, por lo que implicaría desmontar el actual y por consiguiente montar el nuevo, con dimensiones diferentes, además de todos los arreglos de eléctromecanicos que implica, por lo que la determinante se quedaría sin refrigeración. Estimamos los tiempos de trabajos en el área de 3 a 4 semanas. Por lo que a su consideración, sugerimos la renta de un thermoking de baja y media temperatura, para de esta manera no afectar tanto las actividades de la determinante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19420 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON EL SIGUIENTE TEMA , EN EL CUARTO DE BASURA NOS INDICA HACER UNA LOSA DE CONCRETO , LA CUAL EN NINGUN PLANO ESPECIFICA EL TIPO DE ARMADO NI LA RESISTENCIA DE LA LOSA , EL CUARTO DE BASURA CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE HERRERIA LA CUAL NO INDICA EL PROYECTO SI VA POR ARRIBA O POR ABAJO DE LA LOSA , ADEMAS DE QUE VIENA A DIFERENTE ALTURA , POR UN LADO ESTA A UNA ALTURA DE 2.45 M Y DEL LADO DE LA PUERTA ESTA A 2.55 , POR LO CUAL AL RREALIZAR LA LOSA A LA ALTURA DEL VANO DE LA PUERTA 2.50 M LA ESTRUCTURA QUEDARIA EMBEDIDA EN LA LOSA EN UN LADO Y POR DEJADO DE LA LOSA EN OTRO LADO , ANEXO IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19421 | BUENOS DIAS NOS PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OBSERVACION EN EL BOLETIN 02 INDICA 1 BASE PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION CON DIMENSIONES 1.27 M X 2.19 M PERO EN DICHA BASE SOLO HAY ESPACIO PARA 1 EQUIPO YA QUE CADA EQUIPO MIDE 1.82 M X 1.10 M Y EL OTRO 1.40 M X 1.00 , ADEMAS DE QUE LA BASE NUEVA SE PROYECTO EN EL ESPACIO QUE OCUPA LA BASE EXISTENTE LA CUAL NO SE PUEDE DESMONTAR NI RETIRAR EL EQUIPO ANTERIOR SIN INSTALAR EL NUEVO ANEXO IMÁGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19422 | BUENOS DIAS NOS PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OBSERVACION EN EL BOLETIN 02 QUE INDICA LAS CARACTERISTICAS DE LA BASE DE REFRIGERACION NO SE INDICA NINGUN TIPO DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DONDE SE UBICARA LA BASE DE REFRIGERACION, ¿ES ESTO CORRECTO YA QUE EN ESOS ELEMENTOS AUMENTARA EL PESO DE LA BASE ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19423 | SOBRE EL CAMBIO TOTAL DE CUBIERTA QUE INDICA EL PROYECTO Y TOMANDO EN CUENTA LA NUEVA ADECUACIÓN DE LA BASE PARA AMBOS CONDENSADORES DONDE EL RETIRO DE LÁMINA TENIENDO QUE DESMONTAR BASE EXISTENTE NOS IMPLICARÍA UN GASTO DE UN TERMOKING PARA QUE TIENDA ESTUVIERA CUBIERTA , SE ENVÍA EVIDENCIA DEL ESTADO ACTUAL DE TECHUMBRE DONDE CONSIDERAMOS (SIN ALGÚN ESTUDIO O DICTÁMENEN POR NUESTRA PARTE ) QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA NO IMPACTARLA AL 100% , SE COMPARTE EL COMENTARIO ESPERANDO RESPUESTA DEL ESPECIALISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19424 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD , EL AREA DONDE SE VA A UBICAR EL VENTILADOR ATMOSFERICO SERA SOBRE EL AREA DODNE ESTA COLOCADO EL RACK DE SISTEMAS POR LO CUAL SI LLEGARA A OCURRIR UNA LLUVIA SE PODRIA FILTAR EL AGUA POR ESTE VENTILADOR Y CAER SOBRE EL RACK DE SISTEMAS , ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19425 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA CORRECION DEL DIRECTORIO DEL RACK PARA LOS NODOS DE DATOS YA QUE EL QUE ESTA INDICADO EN EL PLANO ID-03 NO CORRESPONDE CON LO QUE ESTA REFLEJADO EN EL PLANO ID-04 DE LAS SALIDAS DE VOZ Y DATOS , ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19426 | BUENOS DIAS ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD , EL PLANO IE-03 DE ALIMENTADORES GENERALES INDICA 2 INTERRUPTORES DE 3X150 AMP 1 EN EL NICHO DE MEDICION Y OTRO EN EL CUARTO ELECTRICO ( POR LO QUE SE OBSERVA EN UN TABLERO INDEPENDIENTE ) , EL TEMA ES QUE NO UE SUMINISTRADO POR PARTE DE COMPRAS NINGUN GABINETE PARA EL INTERUPTOR EN NICHO , ADEMAS DE QUE EL TABLERO A EN EL DIAGRAMA UNIFILAR INIDCA UN INTERRTOR DE 3X150 , DANDO UN TOTAL DE 3 INTERRUPTORES , DE LOS CUALES EL LISTADO DE SUMINISTROS SOLO INDICA 1 INTERRUPTOR DE ESA CAPACIDAD ANEXO IMÁGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19427 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON EL DETALLE DEL REFUERZO PARA LOS VENTILADORES ATMOSFERICOS YA QUE EL PLANO ES-403 INDICA QUE HAY UN REFUERZO CON NOMENCLATURA " H1 " PERO NO EXISTE DETALLE DE ESTE REFUERZO , ANEXO IMAGEN DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19428 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON EL MODELO DE LA CHAPA PARA LA PUERTA CORREDIZA DE GERENCIA YA QUE EL PROYECTO INDICA QUE LA CHAPA ES PARA PUERTA ABATIBLE , EL MODELO INDICADO EN EL PLANO ES MCA YALE MOD. EIFEL MOD ECL-230X-TDB | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19429 | BUENAS TARDE ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD, EL PROYECTO DE VOZ Y DATOS INDICA UN PANEL DE 48 PUERTOS PARA CONECTAR LOS SERVICIOS, PERO EXISTENTE ESTA UN PATCH PANEL DE 24 PUERTOS AL CUAL ESTAN CONECTADOS LOS SERVICIOS EXISTENTES Y DEL CUAL NO SE SABE SUS CONDICIONES , ADEMAS DE QUE EN NINGUN PLANO SE INDICA QUE VAYA A SER SUMINISTRADO NUEVO ANEXO IMÁGENES DE LO MENCIONADO | 2 | Buen día. El Panel es el de 24 puertos y se indica en la lista de materiales del plano ID03-RACK_DE_SISTEMAS-BAE_1261_JARDINES DE LOS CLAUSTROS. El cual deberá ser suministrado por la contratista. Saludos | 4 | 22781 | 1402
19430 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE DUDA , RESPECTO AL BANCO DE CAPACITORES EN EL LISTADO DE SUMINISTROS APARECE EL SUMINISTRO DE UN BANCO DE CAPACITORES PERO EN NINGUNPLANO APARECE SU UBICACION NI QUIEN SERA EL PROVEEDOR RESPONSABALE DE LA INSTALACION DEL MISMO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19431 | BUENAS TARDES ME APOYAN CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD EN EL PLANO LP-02 DE INSTALACION DE CCTV INDICA LA UBICACION DE DVR , PERO NO ESTA INDICADA LA CONEXION DEL DVR HACIA EL MODEM , ME APOYAN CON ESTA TRAYECTORIA ASI COMO LA UBICACION DEL MODEM ANEXO IMAGEN DE LO ANTES MENCIOANDO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19432 | BUENA TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE DUDA , SABER SI LA ACOMETIDA TELEFONICA ES NUEVA ? YA QUE EN EL PROYECTO NO ESTA INCLUIDO NINGUN PLANO QUE INDIQUE TRAYECTORIA , SOLO HAY UN PLANO DE DETALLES TIPO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19433 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD EN EL PLANO LP-01 NO VIENE INDICADO NINGUN DISPOSITIVO DE ALARMADO PARA EL AREA DEL NICHO DE HIDRONEUMATICO , ANEXO IMAGEN DE LO MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19434 | BUENAS TARDES ME APOYAN INDICANDO SI LAS ANTENAS AXP SERAN NUEVAS YA QUE EL PROYECTO INDICA 4 Y ACTUALMENTE EN TIENDA SOLO ESTA INSTALADA 1 , ANEXO IMAGEN DEL PLANO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19435 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE SOLICTUD , EL AREA DE PROTECION DE ACTIVOS DE LA ZONA SOLICITO QUE SE CONSEERVARA EL SISTEMA DE CCTV ANTERIOR Y QUE LAS CAMARAS DEL SISTEMA DE CCTV NUEVO FUERAN REUBICADAS PARA AUMENTAR EL RANGO DE VISIBILIDAD Y EVITAR PUNTOS MUERTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19436 | BUENAS TARDES PARA INFORMAR , DEBIDO A QUE EL MUEBLE DEL COMEDOR NO FUE SUMINISTRADO COMO INDICA EL PROYECTO , OCURRE LA OPORTUNIDAD DE QUE LA BARRA NO QUEDARIA EMPOTRADA AL MURO , POR LO CUAL SE MANEJO LA SOLUCION DE COLOCAR UNA MOCHETA EN EL OTRO EXTREMO DEL MUEBLE Y EL CUAL QUEDARA EMPOTRADA LA BARRA Y SOLO SE MODIFICARIA EL CIRCUITO DE EL CONTACTO PARA CARGA DE CELULARES Y PARA EL CONTACTO DEL MICROONDAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19437 | BUENAS TARDES COMO SE SOLICITO EN EL RFI ANTERIOR ( RFI 40 ) NOS PUEDEN APOYAR CON EL PLANO EN DONDE INDIQUE LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA LAS LUMINARIAS DEL ESPECTACULAR , YA QUE EN PROYECTO SOLO INDICA LA ALIMENTACION HASTA UN DESCONECTADOR EN LA BASE DEL POSTE | 2 | En planos C10 y C10b se indica la alimentación y los circuitos a donde deben conectarse, así como las notas correspondientes. Adjunto imágenes: | 4 | 22781 | 1402
19438 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD EN EL AREA DONDE EL PISO EXISTENTE TIENE ACABADO EPOXICO , EL ACABADO ASHFORD NO FUNCIONO YA QUE NO TIENE ADHERENCIA , ME PUEDEN APOYAR CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA APLICACION DE ASHFORD SOBRE EL ACABADO EPOXICO ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19439 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON SU VoBo PARA REALIZAR EL GIRO DE LA ESCOTILLA , QUE QUE EL LIDER DE CONSERVACION INDICA QUE PARA EL ACCESO A TECHUMBRE EL PUNTO ABERTURA DEBE DE ESTAR FRENTE AL PASO DE GATO POR LO CUAL SE NECESITARIA GIRAR LA ESCOTILLA 90 GRADOS , YA QUE EN ESTE MOMENTO EL PASO DE GATO QUEDA A UN LADO NO AL FRENTE , ANEXO IMAGEN | 11 |  | 2 | 97 | 41
19440 | BUENAS TARDES ME PUEDEN APOYAR CON LA SIGIENTE OPORTUNIDAD , DERIVADO DE LA VISITA DE LA UVIE SE HIZO LA OBSERVACION QUE EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QUE FUE INSTALADO PARA ALIMENTAR EL UPS Y QUE FUE SUMINISTRADO POR WALMART , ES DE UNA CAPACIDAD MAS BAJA AL QUE REQUIERE EL UPS PARA QUE SEA PROTEGIDO , POR LO,CUAL EL ING ENCARGADO DEL RECORRIDO POR PARTE DE LA UVIE SOLICITA QUE SE CAMBIE POR UN INTERUPTOR TERMOMAGNETICO DE MAYOR CAPACIDAD ANEXO REPORTE DE NO CONFORMIDADES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19441 | ME PUEDEN APOYAR CON LA RESPUESTA DEL RFI # 46 EN EL CUAL SE SOLICITO EL PLANO DONDE INDIQUE LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA EL SECAMANOS DEL FAMILY ROOM DICHO RFI FUE EINVIADO EL DIA 30 DE OCT | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19442 | BUENAS TARDES DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI # 35 EN DONDE NOS INDICAN QUE YA SE GENERO UN BOLETIN , FAVOR DE CARGARLO POR ESTE MEDIO , ASI COMO EL LISTADO DE SUMINISTRO Y FECHA DE LLEGADA DE ESAS LUMINARIAS SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19443 | RFI # 52 AGUA SALIENDO DE LOS REGISTROS PLUVIALES EN LLUVIA. El Sabado 18 de Mayo de 2024, por la noche se tuvo lluvia en la unidad, esto ocasiono que brotara agua de los registros de la línea pluvial, dicha línea se le realizo el desazolve y las recomendaciones de la empresa que realizo esto, fue que se cambiara la red pluvial, ya que está invadida de raíces toda la línea sanitarias, estas raíces pueden ser de los árboles que están fuera de la tienda (sobre la banqueta). Asi mismo se comentó que el último registro con respecto al pozo de visitas, donde descarga la línea pluvial este en contrapendiente, ya que no se va el agua. Por lo que en esta lluvia no fue la excepción, ya que en el lapso de la lluvia, se presentó el mismo problema, se salió el agua de los registros y hasta de las coladeras que se pusieron de goteo para refrigeración se salió el agua de lluvia. Mi pregunta es, ¿se de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19444 | RFI # 56 CONTACTOS NORMALES PARA 4 AUTO CONTENIDOS. Con respecto al RFI #51, sobre la petición de la gerencia que requiere 2 contactos dúplex polarizados normales, para 4 auto contenidos que se conservan, me podrían decir si tendrán alguna respuesta de esto, ya que únicamente el tablero “A” viejo es lo que le está dando energía, ya se requiere desmantelar todo lo que ya quedo fuera del proyecto, porque nos está ganando la fecha compromiso de entrega de la obra. | 2 | Comparto comentarios de Eficiencia Operativa; "Al cambiar a trenes de bebidas, por tema modular no es necesario implementar bajadas adicionales para refrigeración de proveedor. Esto considera venta y comportamiento de la unidad en venta de bebidas." Eficiencia Operativa revisara con el Equipo de Comercial la solicitud, Si posterior a esto se decide continuar con refrigeración de proveedor, lo correcto es que la tienda suba una OT adicional a la Remo. Dado lo anterior, en esta remodelación no aplica la solicitud y debe ejecutarse conforme a proyecto. | 18 | 22781 | 28
19445 | RFI # 57 NO CONFORMIDADES DE LA UVIE Buenas tardes a todos, les comparto las no conformidades que nos realizó en su primera visita de la UVIE, los puntos que le observaron a la contratista, ya los está realizando, por lo que urge que definan si se realizaran los puntos tocantes a proyecto. No olviden que la entrega de la unidad es el día 7 de junio de 2024, por lo que estamos muy al límite de agendar la segunda visita de la UVIE y nos de la liberación. Espero sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19446 | RFI # 58 SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE LA UVIE Con respecto al RFI #57, sobre las no conformidades de la UVIE, se requiere la respuesta de la solicitud de estas inconformidades, ya que se requiere la liberacion de la UVIE, asi mismo el dia 7 de Junio se termina el tiempo contractual. | 20 | Se les informa que el jueves 6 de junio de 2014, se le compartió a la UVIE la información referente a las NO conformidades que aplican para proyecto. | 9 | 91 | 1425
19447 | De acuerdo a proyecto donde se indica la trayectoria de la tuberia de Fo.Fo. nos encontramos con algunos hallazgos los cuales son; pasaria por la intersección de muro de concreto de la rampa del estacionamiento y posible intersección de las zapatas de las columnas existentes. Sumado a esto quedan en la parte baja de la rampa lo cual no permite el trabajo libre y el mantenimiento posterior a las bombas. Por lo que se envía propuesta respecto al cambio de trayectoria de la instalación de la tubería de Fo. Fo. esperando su autorizacion. Se anexa archivo con la comparacion del proyecto, la propuesta y los hallazgos. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19448 | Buenas tardes me pueden apoyar con la resolución de este hallazgo, ya que el registro existente al cual indican conectarse para el desalojo de demasias proveniente de la PTAR, se observa estan conectadas 3 tuberias el cual el proyecto no nos indica de donde vienen, lo cual afecta en el desbordamiento del registro asi como la interconexion de los mismos, de su apoyo para compartirnos un plano con las trayectorias existentes, anexo imagenes de lo antes comentado indicando que la problematica es en el registro señalizado como R-03 | 2 | Se comparte boletÃ­n en carpeta 06 BOLETINES DE OBRA con la soluciÃ³n del hallazgo de obra. | 4 | 22781 | 1402
19449 | De acuerdo a proyecto en plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA y A-601 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTES se indica solo una puerta blindada en área de Sepaprosa, sin embargo, no se indica la conexión o puerta que comunique Sepaprosa al exterior. ¿Se debe considera conectar el área de Sepaprosa al exterior o se ejecutara de acuerdo a proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19450 | Buen dia. De acuerdo al listado de suministros, se requiere 2 motobombas sumergibles, un tablero de control y dos interruptores termomagneticos, sin embargo, al momento de solicitar los equipos a GNFR nos indican que no esta la solicitud de compra, ni el recurso para dicho suministro, por lo que solicitamos su apoyo para revisar este tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19451 | De acuerdo a plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA la ubicación del cuarto de residuos peligrosos es aun costado de la Sub estación, sin embargo, en plano ALB-08 PLANO DE RESIDUOS PELIGROSOS el área de estudio es aun costado del cto. de filtros. ¿El área de Residuos peligrosos se colocara como indica el plano A-100 o se colocara en el área de estudio que indica el plano ALB-08? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19452 | DE ACUERDO A PROYECTO EN PLANO CO-08 INSTALACIÓN SANITARIA-PLUVIAL, SE INDICA LA CONEXION DE DESCARGA A RED MUNICIPAL, SIN EMBARGO, NO INDICA SI DICHA CONEXION SERA AL POZO MAS CERCANO (EL CUAL SE ENCUENTRA FRENTE A LA GASOLINERIA DE PEMEX, CONVIENE Y FAVORECE POR LA PENDIENTE, PERO NO HAY LICENCIA PARA TRABAJOS EN EXTERIOR Y AFECTAMOS A LA GASOLINERIA YA QUE ATRAVIESA SU ACCESO) O A UNA RED EXISTE (LA CUAL EN SITIO NO SE HA ENCONTRADO TRAS VARIOS LEVANTAMIENTOS, POR LO QUE NO SE PODRIA INTERCEPTAR PARA CONECTARSE AHI) FAVOR DE INDICAR, DONDE NOS DEBEMOS CONECTAR Y LOS TRABAJOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE ANEXAN PROPUESTAS, DE ACUERDO A LO VISTO EN SITIO, SOLICITANDO SU APOYO PARA QUE PUEDAN ACUDAR AL SITIO PARA SU VALIDACIÓN Y RESOLUCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19453 | De acuerdo a proyecto en planos de Sistema Contra Incendio (SCI-01 Sistema Contra Incendio Red General) Nos indica que toda la tuberia es soldable. Por temas del área de cumplimiento de seguridad walmart, se nos indica realizar trabajos en caliente lo menos posible, para evitar conatos de incendio aun cumpliendo con todos los requerimentos para realizar dichos trabajos, por lo que solicitamos su apoyo para considerar la opción de colocar el sistema de abrazaderas con tuberia ranurada, eliminando todo el sistema soldable. asi evitando y mitigando el riesgo de la soldadura en todo el interoir de la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19454 | De acuerdo a plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES, la alimentación que va de la Sub Estación al tablero EDC-1 en la nomenclaratura (dibujo) del trayecto del alimentador indica MC (Aluminio), sin embargo, en la nomenclatura de acuerdo al numero 11 indica que es de COBRE. Favor de indicar cual de los dos es el correcto, ya que revisando el diagrama unifilar tambien se indica de cobre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19455 | De acuerdo a proyecto en el nuevo tramo que conecta los registros (nuevos) al tanque de tormentas, no encontramos en esa trayectora con 3 contratrabes las cuales tiene un peralte de 80cm y 20cm de espesor. se anexa reporte. Favor de indicarnos que trabajo se debera realizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19456 | De acuerdo a proyecto la trayectoria de la tuberia de Fo.Fo. nos indica salir hacia el estacionamiento por el área de la cortina que da acceso de las rampas electricas, sin embargo, esto implica ranurar el muro que pertenece a una cisterna, siendo un problema ya que podriamos fisurar dicho elemento. Por lo que anexamos una propuesta para cambiar la trayectoria de dicha instalación y mandarla aerea por el muro que colinda con la gasolinera. Solicitamos su apoyo para autorizar dicho cambio o en su defecto dar otra opcion para no afectar la cortina y el muro mencionado en este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19457 | Solicitamos su apoyo para dar acceso a los planos de OC-01 cargada el dia 22022024, ya que por el momento solo podemos ver la descripción de los trabajos, pero no los planos. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19458 | De acuerdo a proyecto en plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR se indica la taryectoria de un nuevo canal pluvial, sin embargo, en la sección frente a los locales comerciales se deben colocar nuevos topes que al empatar la trayectoria del canal y los topes estos quedan sobre rejilla tipo irving, es correcto este criterio? de ser asi, favor de enviar un detalle de como se va a realizar la sujecion del tope con la rejilla. Se anexa reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19459 | De acuerdo a proyecto se indica el desazolve del tanque de tormentas, sin embargo, las condiciones en las que se encuentra no son aptas para desazolvar en sitio. Esto por la cantidad de líquido que son (18,000l) y el mal estado de este (con olor fétido y sedimentos). Por los levantamientos que se han realizados y como es conocimiento de todos, no hay desagüe en la tienda que dirija a la red municipal, por lo que no hay algún registro cercano al que se pueda ir, otro puntos es que no hay forma de mandarlo algún pozo municipal, ya que como se menciona el olor es muy fuerte. En sitio Gerencia de tienda indicó que el desazolve se hace a través de Vactor, pero este tarda entre 4 y 5 días por el volumen, la pregunta es; Se autoriza realizar el desazolve a través de Pipas y Vactor como lo realiza tienda, ya que no se consideraron estos hallazgos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19460 | De acuerdo al recorrido que se tuvo con Store Planning indica que en la mesa hibrida de Tablet’s y laptop’s se requieren 6 contactos adicionales con respecto al proyecto original, ya que el plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3908 solo indica 2 en esta área. Se anexa reporte. ¿Se considerarán dichos contactos o se dejara de acuerdo con proyecto? De considerarse, favor de compartir los datos necesarios para su correcta ejecución (conexión, circuito, calibre, etc.) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19461 | Con referncia al RFI #06 la pregunta es; ¿Esto se contempla como adicional? Ya que no se tenia considerado vaciarlo por estos medios. Sin embargo. en sitio nos encotramos con este hallazgo. | 20 |  | 2 | 91 | 41
19462 | En recorrido de obra con Store Planning solicita que en mueble de celulares, en el área donde se exhiben, se anexe un expansor multipuerto USB, esto para la carga de los equipos sin requerir extensiones o mas contactos en dicha área. Facilitando la operación y respetando protocolos de seguridad. Se anexa reporte | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19463 | De acuerdo a proyecto no se indica el cambio de tapas (3) en el tanque de tormentas, sin embargo, se encuentran en muy mal estado (picadas e incluso rotas y una de ellas ya no cuenta con tapa), lo que hace riesgoso estar en esta zona. Se anexa evidencia. la propuesta es cambiarlas por nuevas ya que no estan en condiciones de darles mantenimiento por su estado actual y la ausencia de una de ellas. ¿Se considerar dicho cambio de tapas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19464 | De acuerdo a proyecto en plano IE03-ALIMENTADORES_GENERALES-WME_2380_JARDINES DE LA MONTAÑA se indica que la conexion sera en el tablero general existente 240V. Sin embargo, en el estado actual se detecta que es corriente a 480V. por lo que se requiere colocar algun tranformados o conectar en otra ubicación donde alla espacio. Se anexan propuestas para su consideración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19465 | De acuerdo a recorrido de obra Store Planning solicita que en la góndola simétrica donde van los accesorios de celulares debe ir un contacto para la pantalla bait, sin embargo, en proyecto no hay contacto en esta área. ¿ Se considerarán este contacto o se dejara de acuerdo con proyecto? De considerarse, favor de compartir los datos necesarios para su correcta ejecución (conexión, circuito, calibre, etc.) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19466 | RFI #1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ÁREA DE DESCARGA En el acceso de la entrada al estacionamiento, existe un árbol, el cual las raíces de este salieron y se vuelven a meter, provocando estas que obstruyen el acceso al estacionamiento y se generó allí un bache y la ruptura del pavimento, como se observa en las fotografías que se le envían, por lo que no se podrá construir en el acceso el pavimento hidráulico en una longitud de 2.00m aproximadamente. Mi pregunta es ¿Cómo podremos realizar esto para no cortar la raíz del árbol? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19467 | RFI #10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA. En el plano IE-01b ALUMBRADO DE EMERGENCIA, no marca una luminaria de emergencia en este cuarto, mi pregunta es ¿Es correcto que este cuarto no lleve luminaria de emergencia, cuando siempre se lleva una luminaria de emergencia en el cuarto de tableros y el equipo de planta de emergencia? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19468 | De acuerdo a plano IE-08 CUARTOS ELECTRICOS el EDC #1 esta divido en 2 por lo que la Base de concreto armado tendría que ser en “L”, sin embargo, en plano ES-06 BASES DE CONCRETO PARA EQUIPOS la base para el EDC #1 viene en línea recta, por lo que se solicita indicar cual de estos dos criterios es el correcto. Se anexa reporte | 2 | Considerar lo indicado en plano IE-08. | 4 | 22781 | 1402
19469 | De acuerdo a plano en el plano DEM-09 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO y AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO-BA-TAPACHULA, señala que los postes de alumbrado perimetral (muro de block perimetral) se debe aplicar un mantenimiento; sin embargo, en el plano C10 ALUMBRADO EXTERIOR y C-10a CALCULO FOTOMETRICO, dichos elementos no se contemplan para su conexión e iluminación. ¿Es correcto que se consideran solo con un mantenimiento sin conexión? Se anexa imagen. | 2 | Se deben de conectar al circuito 13HNE y 15HNE respectivamente con conductor calibre 10awg y tubería de 21mm | 4 | 22781 | 1402
19470 | RFI #11 REPARACIÓN DE PISO EN COLADERA EN CÁMARA DE CONGELADOS. En el proyecto de Demoliciones, Pisos e Instalación Sanitaria, no contempla la reparación del piso de la coladera que está en la salida de la cámara de congelados existente, aparece que se cancela y se coloca tapón de PVC, pero no dice que se repare el piso. Mi pregunta es ¿Se rellenara con material de banco y se colara el piso con acabado pulido? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19471 | De acuerdo a proyecto en planos IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS y IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS en el área de Family Room nos indica 2 salidas para los fluxómetros, sin embargo, no vienen indicado contacto para secador de manos y ozonificador. ¿Dichos equipos no se consideran para dicha área? De considerarse favor de indicar todo lo necesario para su correcta ejecución. (Circuito, calibre, tablero, etc.) | 2 | De acuerdo a guía mecánica no se lleva contacto para ozonificador, ni secador de manos ya que se implementa dispensador de toallas. | 9 | 22781 | 1425
19472 | RFI #12 PODA DE ÁRBOL. En el plano C-02 PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIRO, este plano nos menciona que se debe de podar un árbol, pero los otros tres restantes que se encuentran sobre la AV. Palmera Yaca, deben de podarse, ya que sus ramas están muy abajo y ya deterioraron la concertina (Como se muestran en las fotografías), por lo que se debe de podar estos árboles. Así mismo se garantizaría que no se tapen las bajadas de aguas pluviales con sus hojas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19473 | RFI #13 CAMBIO DE CONCERTINA 1+1 En el proyecto menciona que la concertina está en perfectas condiciones, que si la concertina se daña por trabajos que se realicen por parte de la contratista se cambie una más una. La concertina ya está dañada sobre la Av. Palmera Yaka, ya que existen 4 árboles y estos ya tiraron los postes, porque la concertina está cargando las ramas de los árboles, por lo que estos trabajos serian extraordinarios para la contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19474 | De acuerdo a proyecto en planos IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS y IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS en el área de Consultorio no se indica contacto o salida para el negatoscopio, sin embargo, en dibujo se muestra uno. ¿Se considerará contacto para este equipo? De ser así favor de indicar todo lo necesario para su correcta ejecución. (Circuito, calibre, tablero, etc.) | 2 | Considerar contacto conectado a circuito 42LB, conductor 10awg, desnudo del 10awg, tubería de 21mm | 4 | 22781 | 1402
19475 | De acuerdo a proyecto en plano A-101c PLANO ACABADOS GENERALES PISOS indica escalera metálica existente, solo se conservan las alfardas esto incluye; nuevos barandales, sin embargo, en plano ALB-01a PLANO DE ALBAÑILERIA DETALLES nos indica barandal existente con aplicación de nuevo primer anticorrosivo y nueva pintura de esmalte. Por lo que se solicita indicar cual de estos dos criterios es el correcto. | 2 | Considerar nuevo barandal como se indica en plano A-101c, aplicando el detalle 15 del plano ALB-01a. | 4 | 22781 | 1402
19476 | RFI #14 GÁRGOLAS PARA DEMASÍA DE AGUAS PLUVIALES EN EL CANALÓN. En el plano A-102 PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA, hace mención una nota el cual menciona colocar gárgolas en el canalón y que la demasía la arroje al exterior, así mismo esto lo hace por si se llegara a tapar las BAP por granizo. Esta supervisión pregunta ¿Si es correcto que se pongan las gárgolas para tirar el agua hacia la banqueta, ya que en una lluvia extraordinaria yo se llegaran a tapar las BAP, el agua caiga por gravedad y podría caerle esa agua a los peatones, esto está dentro de norma? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19477 | De acuerdo a proyecto en plano AC-05 PLANO DE ANUNCIO ESPECTACULAR se indica mantenimiento al poste del espectacular, sin embargo, no hay alcance para la base de estructura metálica que se encuentra de bajo del anuncio de Bodega Aurrera y para la parte trasera del anuncio de Vips, ¿Se realizaran los trabajos de acuerdo a lo indicado en proyecto? Ya que estos dos puntos mencionados cuentan con mucha corrosión en su superficie y resaltaran una vez se de mantenimiento al poste. Se anexa Reporte Estado Actual. | 2 | En plano AC-05 se indica mantenimiento a poste y a la cartelera, la estructura metálica en referencia y parte trasera de anuncio de Vips no pertenecen a BA por lo tanto se queda sin alcance | 4 | 22781 | 1402
19478 | RFI #15 NICHO HIDRÁULICO. En el proyecto hidráulico y de herrería, nos marca que debe de realizarse el nicho hidráulico de herrería, pero en la fotografía que se anexa, se ve claramente cómo está el cuadro hidráulico, este se encuentra doblado un poco hacia el lado derecho y la tubería no está empotrada al muro, por lo que mi pregunta es ¿Se queda así el cuadro hidráulico o se queda así como esta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19479 | De acuerdo a proyecto en plano IS-02 INSTALACION SANITARIA NUCLEOS SANITARIOS nos indica un tapón registro detrás del área de cajeros, sin embargo, en plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL nos indica que dicho tapón va en el local que se ubica a un costado de muñelocos, pero, la planta arquitectónica de este plano no coincide con el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-BA-TAPACHULA. Por lo que se solicita actualización de dicho plano o en su defecto indicar cual de estos es el correcto o su ubicación definitiva. Se Anexa Comparativa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19480 | RFI #16 PROTECCIÓN DE LUMINARIAS WALL PACK. En el plano IE-01d DETALLES DE ALUMBRADO, se muestra una protección de las luminarias Wall pack (en obra estas están todas rotas), pero este detalle es para concreto o muros de block, mi solicitud es ¿Me podrían mandar un detalle de esta protección pero en el faldón metálico Existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19481 | De acuerdo a proyecto en plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS en área de Farmacia y consultorio se indica luminaria para empotrado led existente, sin embargo, no se indica de que zona se deben de tomar ya que en el estado actual farmacia es abierta y se ilumina con las lámparas de piso de ventas y consultorio es área nueva (se anexa foto). Favor de indicar de que área se deberán tomar para colocar dichas luminarias en las áreas mencionadas, ya que varias zonas son de recuperación y en algunos casos el acrílico se encuentra dañado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19482 | De acuerdo a proyecto no tenemos alcance en centro llantero (Se anexa foto), Sin embargo, en recorrido de obra gerencia de tienda indico que dicho local pertenece a BA, pero no tenemos alcance alguno (al menos pintura) que es lo que pregunto gerencia, Por lo que se solicita confirmar si realmente dicho local no tendrá alcance alguno y se dejará de acuerdo a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19483 | RFI #18 EL TABLERO “A”, ES NUEVO O EXISTENTE. En el plano IE-13 CUADRO DE CARGAS, menciona el plano que el tablero “A” es “EXISTENTE”, pero en el plano DU DIAGRAMA UNIFILAR, menciona que es nuevo, mi pregunta es ¿Me podrían definir si es nuevo o existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19484 | RFI #19 DETALLE 7 DE DELTA DE TIERRAS NO EXISTE EN EL PLANO. En el plano IE-05 SISTEMA DE TIERRAS, En la delta de tierras se tiene una nota que dice lo siguiente “Ver detalle 7 de delta de tierras, pero este detalle no se encuentra en este plano y si el plano se llama Delta de tierras no existe este plano cargado en la plataforma. ¿Me pueden ayudar a saber cuál es este detalle? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19485 | De acuerdo a proyecto en plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS indica que los luminarios suspendidos de led existentes en piso de ventas se reubicaran 13 líneas que van del eje 3 al eje 7, sin embargo, todas las series se encuentra desalineada (se anexa reporte) así mismo, dentro de las que se reubicaran y de las que no se tocan hay 6 luminarios con el acrílico roto y 3 donde ya no se cuenta con dicho accesorio (Se anexa reporte). Tenemos en cada línea un faltante de al menos 3 tapas de lámparas (se anexa reporte) lo que suma un total de 60 tapas, además todas las series de luminarios requieren limpieza fina. ¿El alcance se queda de acuerdo con lo indicado en proyecto (solo reubicar) o se debe considerar alguno de los trabajos mencionados anteriormente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19486 | RFI #2 Desazolve en línea sanitaria existente. En el proyecto no se encuentra algún desazolve en las líneas principales sanitarias existentes, por lo que mi pregunta es: ¿es correcto no tener un desazolve des pues de 10 años de edad la estructura? Recordemos que ellos no tienen mantenimientos preventivos, por ser las unidades más pequeñas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19487 | RFI #20 Desmantelamiento de instalación eléctrica y especiales. En el proyecto no hace mención de ningún tipo de desmantelamiento (tuberías, soportarías, tableros y cableados), ya sea eléctricas o especiales, por lo que si me pudieran ayudar a confirmarme si esto es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19488 | De acuerdo a proyecto en plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS se indica dos líneas directas para cajeros, esto fuera del área nueva de Sepaprosa, sin embargo, los cajeros de acuerdo a proyecto se ubican junto al área de Muñelocos. ¿Indicar si la ruta de acuerdo al proyecto es correcta o se debe considerar mandar dichos servicios a la nueva área de cajeros? Se anexa Foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19489 | RFI #21 DIRECCIÓN DE LA DESCARGA DE AGUAS NEGRAS. En el proyecto se tiene una pendiente de descarga que va desde el frente de la tienda hacia atrás, el cual en sitio se muestra en el pavimento una línea que sale donde indica el proyecto (Fotografía 1), hacia un pozo de visita que se tiene en esa zona. Al realizar la una inspección en sitio, se observa que existe un registro a la entrada de la tienda y este está conectado al primer registro existente que se tiene en el acceso a clientes de la tienda. Se realiza una inspección abriendo las tapas y se tiene que ese registro tiene una profundidad de 1.38m del nivel de piso de banqueta, se destapa el registro que marca el proyecto donde sale al pozo de visita y se tiene una altura de 0.55m, se destapa el pozo de visita que marca proyecto que allí se desagua y se tiene un tubo de pvc de 4” de diámetro y los tubos que se tiene como línea de des | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19490 | Conforme a proyecto en plano se indica una puerta de emergencia la cual se ubica entre los ejes 6 y 7 con una longitud de 1.20m, realizando los trazos correspondientes en sitio se observa elemento estructural (columna existente) que obstruye en un 30% y no esta proyectado en dibujo, por lo que se propone recorrer la puerta de emergencia del eje 6 a eje 7 una distancia de 3.12m; así mismo la gondoleria que se ubica en ese espacio se recorrerá de eje 7 a eje 6 reubicandola a paño de jalua de alto valor. Se Anexa Propuesta. Favor de confirmar si se acepta dicha propuesta o indicar los trabajos para evitar demoler la columna. | 2 | Adelante con propuesta compartida. | 9 | 22781 | 1425
19491 | De acuerdo a proyecto en plano IE-15 CUADROS DE CARGA SP,DCI,AN y DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR se indica que el tablero “AN” del Anexo es alimentado por el Tablero “LN” Que viene del EDC 1, sin embargo, en plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES se indica que el tablero “AN” del anexo se alimenta del I-LINE “LP” que se ubica en EDC 2. Favor de indicar cual de estos dos criterios es el correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19492 | RFI #22 TABLEROS Y TERMO MAGNÉTICOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. En el proyecto eléctrico menciona que los tableros y termo magnéticos existentes se ocuparan, únicamente se realizara un mantenimiento a estos. En WM y la UVIE siempre se han cambiado estas piezas a los 10 años de servicio. Ya que sufren un desgaste físico interno y pueden dejar de proteger los termo magnéticos (lo cual es su función), estos llevan unos platinos internos, los cuales pueden estar carbonizados por sufrir calentamientos, ya que estos se pegan o dejan de conducir (Mecánicamente los termo magnéticos se vencen). Al ser removidos los termos magnéticos para su limpieza yo cambio de cable, muchas veces dejan de funcionar o se quedan en corto, sin saber que está en corto, ya que esto es interno. Por último, la marca existente es Siemens, por lo que estos son más rígidos, ya que si se bloquean, ellos dejan de funcionar. As | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19493 | De acuerdo con proyecto en plano AC-01 PLANTA DE CONUNTO, se indica que el cuarto de residuos peligrosos se ubica a un costado de la Subestación, sin embargo, en plano ALB-08 PLANO DE RESIDUOS PELIGROSOS, indica que dicho cuarto se ubica en el andén de carga. Favor de indicar cual de estas dos posiciones es la correcta. | 2 | Considerar la ubicación indicada en los planos AC-04a y ALB-08 de la OC-01. | 4 | 22781 | 1402
19494 | RFI #23 LETREROS EN FACHADAS En recorrido con gerencia de tienda, gerente de construcciones, Store planning, contratista y supervisión, pide la gerencia de la tienda que se le dejen los dos letreros de las fachas, así mismo comenta que si no es posible, requiere que se construya uno de los dos y sacar los mejores elementos y reconstruirlo en la fachada. Anexo fotografías de los dos anuncios adosados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19495 | De acuerdo con proyecto en plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL se indican la instalación de Tapón Registro nuevos en área de locales, sin embargo, en plano A-101c PLANO ACABADOS GENERALES PISOS, indica que no hay alcance en esta zona, pero al hacer dicho trabajo se necesita demoler piso para su instalación y en tres de los cuatro locales se cuenta con acabado de piso vinílico variable el cual se verían afectados por dichos trabajos, así mismo, cada local cuenta con tarja que va conectado a la red sanitaria actual, lo que generaría que al cambiar la salida sanitaria deberían ser conectadas a esta, esto aumenta la trayectoria por la ubicación de cada una de las tarjas. Mismo caso para instalaciones, ya que en proyecto en plano IAA1a-PLANTA DE MERCANCIAS-DESMANTELAMIENTO, indica el retiro de difusores, sin embargo, en plano DEM-03 DEMOLICION GENERAL DE PLAFONES Y FALDONES, se indi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19496 | RFI #24 CANALETA DE DESPLANTE DE MUROS TIPO GMI La canaleta de PVC de desplante de los muros tipo GMI, se encuentra el sellador ya fracturado, por el paso del tiempo; en el proyecto no tenemos que se le realice algún mantenimiento a esto. En las fotografías anexas, se observa la canaleta y el sello que se tiene entre el muro y canaleta ya eta muy fracturada. Mi pregunta es ¿Se tendrá algún mantenimiento o se deja como marca el proyecto? | 2 | Buen día, Los trabajos se indican en las notas para exteriores 1, 10 y 11 en plano A200. | 0 | 22781 | 829
19497 | De acuerdo con proyecto en plano AC-04a PLANO DE TERRACERIAS PATIO DE MANIOBRAS se indica que el barandal frente a la subestación es nuevo y de fibra de vidrio, sin embargo, en el estado actual está colocado un barandal de herrería ya que este delimita un canal pluvial abierto de esta zona, el proyecto en plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR dicho tramo es un canal de concreto tipo 2 el cual es de tabletas de concreto de transito pesado. Con esto mencionado, ¿Se considerará la colocación de dicho barandal? Se anexa imagen Estado Actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19498 | RFI #25 PUERTA CORREDIZA METÁLICA EN ACCESO A TRASTIENDA. Gerencia de tienda solicita que se coloque su puerta corrediza metálica, ya que los clientes entrar a trastienda a los sanitario de asociados, por lo que argumenta gerencia que aun así el muro es más largo en el estado actual y tiene los lokers para obstruir la visibilidad ahora que el muro es más corto, los clientes van a querer pasar a esta zona con mucho mayor frecuencia, ya que van a pensar que son sanitarios para clientes; menciona también que aquí guardan sus cosas y tiene alto valor en trastienda. ¿Me ayudan a decirme si se respeta el proyecto?. Les comparto una fotografía de la puerta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19499 | De acuerdo con proyecto en plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR en fachada lateral, frente a centro llantero se indica 4 canales pluviales, 2 Existentes y 2 Nuevos, sin embargo, la posición de acuerdo con dibujo no coincide con la ubicación de acuerdo a sitio. Ya que nos indica canal nuevo, donde actualmente se ubica un canal con tapas de concreto como se muestra en reporte, al invertir dichos canales, el nuevo de acuerdo a proyecto que es con tapas de rejilla tipo Irving quedaría justo en el área de carritos (donde actualmente indica canal existente), por lo que se sugiere, sea de tapas de concreto como se muestra en reporte. Favor de indicar los trabajos que se realizaran en esta zona y de tomarse en cuenta la propuesta indicar las modificaciones necesarias para dichos trabajos (baja pluvia, tipo de canal, etc). Se anexa reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19500 | RFI #26 PLANTA DE EMERGENCIA. En el proyecto no hace mención de que se desconecte la planta de emergencia, en otros proyectos similares siempre se han desconectado y la retiran, en el proyecto no se tiene alcances de ella. Por otro lado en recorrido de obra el día 28 de febrero de 2024, la gerencia pidió que se quede funcionando su planta de emergencia. Mi pregunta es ¿se deja la planta de emergencia o se desconectara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19501 | De acuerdo con proyecto en plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR se indica canal pluvial de tipo 1 en algunas secciones, el cual tiene tapa de rejilla tipo Irving de tráfico pesado. En plano C08a PLANO DE DETALLES GENERALES DRENAJE PLUVIAL en detalle “A”, donde se indica el espesor y medida del ángulo y solera, se indica un ángulo de 1 ¼” x ¼” pero la solera perimetral de transito pesado es de 3” x ¼”. Favor de indicar si este criterio es correcto. Se anexa reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19502 | RFI #27 PROYECTO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO En el plano DEM08 “DEMOLICIÓN EN CONJUNTO”, en su punto numero 1 hace mención de lo siguiente: RETIRO DE ASFALTO PARA TRABAJOS DE RE ENCARPETADO, que es el acceso del estacionamiento hasta la banqueta de entrada a la tienda, pero en el proyecto de trirriga no existe un plano que me nos de los datos de la construcción del re encarpetado hidráulico. ¿Me pueden ayudar a proporcionarme el plano donde aparezcan los datos del re encarpetado de concreto hidráulico? ¿Estos trabajos serán un extraordinario para la contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19503 | De acuerdo con proyecto en plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL, se indica tubería enterrada en área de anexo para alimentar un gabinete exterior y una bolsa SCI. Sin embargo, en sitio se analizó la opción que dicha instalación se aérea, y existen las condiciones para poder hacer el trabajo de esta manera y evitar demoler piso y encontrar algún hallazgo por temas estructurales para el paso de dicha instalación. Solicitamos su apoyo para considerar la propuesta o indicar si los trabajos se realizaran confirme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19504 | De acuerdo con proyecto en plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES, el tablero HA me indica un alimentador tipo Stabiloy con las siguientes nomenclaturas, 3-40 AWG y 1-10d solicitamos su apoyo para validar para que el desnudo de 10 se cambie por el 1-2d ya que el que solicita proyecto no es comercial y el tiempo de fabricación es de 25 semanas. Lo que se sale del tiempo presupuestado para la entrega total de la unidad. O si hay alguna otra recomendación de medidas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19505 | Durante el desmantelamiento del plafón de la sala de juntas actual (nueva área de Gerencia y CBL) nos encontramos con un paso de tuberías de refrigeración obsoleta, esta viene de la bodega (que se desmantela para colocar ahí los tanques de Diesel) al interior de la unidad y dicha instalación no viene indicada en proyecto con algún alcance, Sin embargo, conectara con el exterior una vez desmantelemos la bodega, por lo que se sugiere demoler sección y cerrar dicho paso. Favor de indicar si se autoriza el trabajo o se dejara como se muestra en el estado actual. Se anexa Foto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19506 | RFI #29 SISTEMA DE TIERRAS En el proyecto eléctrico, en el plano de “sistemas de tierras”, nos marca que esta debe de estar a un costado de la entrada, pero no la encuentro ya que no se cuenta con registros (como se muestra en las fotografías), por lo que hay que demoler toda la banqueta para encontrarla y realizar los trabajos que se piden en el proyecto y dejar las varillas registrables. Todo esto sería un adicional para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19507 | RFI #3 Banquetas fuera del predio En el proyecto no hace mención de realizarle alguna mejora a las banquetas fuera del predio, únicamente menciona que se reparen grietas, estas se encuentran por zonas muy fracturadas, esto debido a las raíces de los árboles que se tienen en la zona. Mi pregunta es ¿Se dejan como están o tendrán que demoler y colocar nuevas donde estén muy dañadas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19508 | RFI #30 CABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PASA FUERA DEL PREDIO Se encuentra un cable fuera del predio de energía eléctrica, este está en la salida del estacionamiento, seria sobre el área de la banqueta y corre sobre toda la banqueta, el día 29 de febrero de 2024, se le coloco cinta de aislar, para que no ocurriera un percance, sobretodo con un niño, ya que el cable esta trozado y uno de los extremos esta energizado y para que no se tuviera culpa se tomó esa decisión, por lo que hay que revisarlo con la autoridad, ya que en esa área se tiene que demoler la carpeta asfáltica y colocar concreto hidráulico, por lo que urge subsanar este tema lo antes posible, ya que se quedó con la gerencia de tienda que en los días de vacaciones es cuando le bajan los clientes y podemos realizar esta sustitución. | 2 | Buen día, Se le dio conocimiento al área de Licencias y Energía, darle seguimiento con el Gerente de Construcciones sobre las acciones a realizar. | 9 | 22781 | 1425
19509 | De acuerdo con proyecto en plano C08a PLANO DE DETALLES GENERALES DRENAJE PLUVIAL en el detalle 2, se indica que el canal existente con descarga superficial cuenta con un desnivel para la tubería de PVC y tapa de concreto, sin embargo, en estado actual todo el canal viene sobre el mismo nivel (se anexa reporte), esto genera que la tubería sobresalga del nivel de piso y actualmente tiene una plasta de mortero sobre dicha instalación, en sitio se analizó el tema y se puede realizar la excavación para dejarlo de acuerdo al detalle o generar un escalón sobre la tubería dejando el mismo nivel del canal. Por lo que se solicita indicar que se deberá realizar para evitar que la tubería sobre salga como se encuentra en el estado actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19510 | RFI #31 TABLERO DESCONOCIDO En el plano eléctrico de Alimentadores generales, el alimentador principal de la tienda que viene del medidor, el proyecto nos indica que lleguemos al tablero existente, este tablero es el de la transferencia de la planta de emergencia. Mi pregunta es ¿Es correcto esto o se colocara un tablero donde llegue este alimentador? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19511 | RFI #32 ALIMENTADORES DE REFRIGERACIÓN En plano de alimentadores generales, el proyecto me dice que tengo que salir del tablero “A” (Existente) y llegar al tablero “R” (nuevo), pero en el plano de refrigeración me dice que salimos del tablero donde llego el alimentador principal (tablero de la transferencia de la planta de emergencia). ¿Me podrían definir cuál es la trayectoria correcta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19512 | RFI #32 Scope Me podrían apoyar en enviar enviarme el Scope, para saber que suministrara WM, gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19513 | De acuerdo con proyecto se indican 2 tanques de DIESEL nuevos, uno de 5,000 LTS. y uno de 7,500 LTS, sin embargo, GNFR nos indican que no está la solicitud de compra ya que no se encuentra en el listado de suministros y la contratista no tiene alcance de suministrarlos, por lo que solicitamos su apoyo para revisar este tema e indicar por quien serán suministrados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19514 | De acuerdo al RFI #11 alimentaremos los poste de luz del circuito 13HNE y 15HNE respectivamente con conductor calibre 10awg y tubería de 21mm, sin embargo, no se tiene considerado estas lamparas por parte de GNFR ya que no vienen incluidas en el listado de suministros, actualmente no contamos con luminarios existentes. Por lo que solicitamos su apoyo para revisar este tema e indicar como proceder para su correcta ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19515 | De acuerdo con proyecto en área nueva de cajeros se indica colocar contactos trifásicos poralizado con seguro de media vuelta, h=1.50m, 220V, marca LEVITON, sin embargo, en visita por parte de Banamex para su mudanza de dicho cajero indican que debe ser contacto de media vuelta de 20 AMP Marca ARROW HART, h=1.80m, 127V. Favor de indicar si este criterio se debe considerar ya que el proveedor indica que no está en su alcance. Se anexa fotos de Estado Actual, ya que el área esta concluida. Así mismo favor de indicar si este criterio es el mismo para el cajero de Santander. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19516 | RFI #34 DEL RFI 21 DIRECCIÓN DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS. Con respecto a su respuesta del RFI #21, que dice lo siguiente: La visita se realizó el lunes 04 de marzo a las 8:00 de la mañana, mandar una RFI en caso de que la duda no se haya resuelto con la visita del Proyectista. Les comento que le ing. Proyectista de Plan A, me comento que venia corriendo por que tenia una junta en una hora y por eso se retiraba rápido de la obra, así mismo me comento que él no puede dar soluciones a los RFI´s enviados. Por tal motivo no se le ha dado respuesta a este RFI. Les comparto la nueva información que se tiene de esta línea sanitaria al abrir todos los registros: a).- El sentido originalmente si era hacia afuera de la tienda, ya que todos los registros están conectados. b).- Los dos registros de trastienda, si están conectados y salen al pozo de visita que se encuentra atrás de la tienda (se anexa | 20 |  | 2 | 91 | 41
19517 | Con respecto al RFI#33 Contactos Cajeros ATM. El proveedor del cajero ATM Banamex indica que debemos contar con una bajada de tubería galvanizada para su fibra óptica, sin embargo, proyecto indica salida directa de datos, que no es la fibra que indica el proveedor. Favor de indicar si se debe considerar dicho trabajo adicional, deser un si indicar si es el mismo caso para Santander. | 11 |  | 2 | 97 | 41
19518 | RFI #35 DEL RFI 19 DETALLE NUMERO 7 DE SISTEMA DE TIERRAS. El sistema de tierras si nos queda bien claro que es lo que marca el proyecto, pero lo que no vemos el detalle numero 7 que marca la nota de la delta de tierras, me pueden mandar ese detalle del cual se hace mención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19519 | RFI #36 DEL RFI 27 PROYECTO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO Efectivamente la zona de rodamiento de la carga y descarga ya esta bien definida que se cambia de asfalto a concreto hidráulico, lo que no tengo es el proyecto de este concreto, no se de que espesor es el concreto, niveles de desplante, tipo de concreto, si va armado o no lleva nada, me pueden apoyar con el proyecto del concreto hidráulico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19520 | De acuerdo con proyecto en faldón sobre el área nueva de cajero y muñelocos, en plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS, indica colocar 2 difusores en dicho faldón, sin embargo, no indica altura o detalle, ya que el difusor es color blanco y el faldón es color verde. Favor de indicar altura y si es correcto dejar la tapa blanca en el faldón verde. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19521 | De acuerdo con proyecto en plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS se indica colocar 4 salidas trifásica para cortinas metálicas en acceso, sin embargo, en plano A-201 PLANO DE ACABADOS EN FACHADAS-BA-TAPACHULA, A-401 PORTICO DE ACCESO-BA-TAPACHULA, A-601 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTES-BA-TAPACHULA, solo se indica cortina antimotin enrollable manual, Favor de indicar si la cortina debe ser solo manual o se debe de considerar cortina automática. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19522 | RFI #37 DEL RFI 29 SISTEMA DE TIERRAS Si efectivamente la tierra física es la existente, esa ya está mapeada, pero lo que no se encuentran son los registros e la tierra física existente para realizar el estudio que se esta pidiendo en el proyecto, en las fotografías que se enviaron en el RFI, son de la zona donde el proyecto indica que esta la tierra física. Para encontrarla se debe de demoler el firme de concreto (que por cierto son dos cajones de estacionamiento), ya que no se sabe a ciencia cierta la posición de las varillas, por lo que esto seria un extraordinario para la contratista, ya que en el proyecto no se menciona realizar demoliciones de concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19523 | De acuerdo con proyecto en plano AC-04a PLANO DE TERRACERIAS PATIO DE MANIOBRAS se indica que el barandal frente a la subestación es nuevo y de fibra de vidrio, sin embargo, en el estado actual está colocado un barandal de herrería ya que este delimita un canal pluvial abierto de esta zona, el proyecto en plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR dicho tramo es un canal de concreto tipo 2 el cual es de tabletas de concreto de transito pesado. Con esto mencionado, ¿Se considerará la colocación de dicho barandal? Se anexa imagen Estado Actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19524 | RFI #38 DEL RFI 31 TABLERO DESCONOCIDO En la respuesta del RFI# 31, nos dice lo siguiente: Toda la instalación eléctrica a partir del tablero A es nueva, incluyendo el tablero A, ver plano DU-01 y listado de suministros, pero esa no es la repuesta que se requiere, se anexa una fotografía donde nos marca que debemos de llegar el alimentador general de la tienda y en esa zona está la transferencia de la tienda, mi pregunta sigue siendo l tablero de la transferencia de la planta de emergencia existente? O se lleva un tablero por aparte y cual sería su ubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19525 | RFI #39 DEL RFI 32 TABLERO REFRIGERACIÓN Se tiene un tablero de refrigeración, cercas de las cámaras en piso de ventas, este no tiene la característica de dicho tablero, sin embargo, en el listado de suministros si viene un tablero para refrigeración, el proyecto no nos dice las características, por lo que ni para verificar el proyecto contra el listado de suministro por que no lo tenemos. Me ayudan a ponerle al proyecto los datos de los tableros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19526 | De acuerdo con proyecto en plano A-601 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTES y A-602 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTESen área nueva de consumos internos y devoluciones, se indica colocar una jaula de Malla Ciclónica con un fijo y un corredizo (esto en ambas zonas), sin embargo, en recorrido con gerencia de tienda y Store Planning, se determino que por operaciones, funcionamiento y practicidad, la apertura de estas jaulas deberían ser corredizas (sin fijo en la parte frontal), ya que al dejar un fijo por el tipo de mobiliario (incluso marcado en proyecto) no se puede acceder al espacio que queda en el fijo para ingresar o sacar algún objeto. ¿Se considerará dicha modificación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19527 | RFI #4 SELLO EN SARDINEL DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN. En el plano A-100a PLANTA DE ACABADOS EN PISOS, en el detalle D-1 DETALLE DE SARDINEL DE CONCRETO EN CAMARA DE REFRIGERACION. Hace mención que se debe de llevar un sellado en el sardinel de las cámaras de refrigeración y nos indica que se realicen con las especificaciones WM 04420, pero no nos indica el producto que se debe de realizar. La especificación mencionada en el plano, nos indica que debe de ser Aquasil Lifetime de IMPERQUIMIA, ¿Es correcto esto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19528 | De acuerdo con proyecto en el listado de suministro se indica LUMINARIA TIPO TROFFER EMPOTRADO LED DE 30W DE CONSUMO 4000K, 2X2FT (0.61X0.61MTS). VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, NO. CATALOGO:22CZ2-39HE-UNV-L840-CD1-U 32 piezas, sin embargo, en plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS si indican 38 piezas, Mismo caso con LUMINARIO CON TECNOLOGÍA LED DE 4FT, CERRADO Y SELLADO A PRUEBA DE HUMEDAD, VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V MULTIVOLTAJE 4000K 39W, CATALOGO: 4APVTLD-40L840. 27 piezas de acuerdo al listado de suministros, sin embargo, en plano 02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS se indican 32 piezas. Favor de ayudarnos con el suministro de las luminarias faltantes de acuerdo con lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19529 | RFI #40 UBICACIÓN DEL TABLERO A En el proyecto se tiene que el tablero A nuevo se queda en el mismo lugar del existente, pero por proceso constructivo no se va a poder, ya que, al quedar en el mismo lugar, el tablero A deberá de quedar volando y el nuevo empotrado al muro, pero esto no debe de ser, ya que el tablero A existente va a seguir cargado, toda la obra y al final se realiza la migración de todo al nuevo tablero, pueden mandarme una reubicación de este tablero. Les envió una fotografía para que verifiquen que no hay espacio para colocar el nuevo tablero A. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19530 | RFI #41 ACLARACIÓN DE SUMINISTRO DE EXTRACTORES EN SANITARIOS Buenas noches, les comento que tenemos un extractor en cada sanitario, el cual aparece en los suministros WM (Anexo fotografía), se platicó con el proveedor y comenta que él no tiene la compra de esos extractores y se le envió un correo a gerencia de construcciones para que nos apoyara a verificar este suministro y le contestan por correo lo que se muestra en la fotografía número, por lo que requiero saber quién suministra este equipo. Si es la contratista, será un adicional para él. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19531 | De acuerdo a plano en el plano DEM-09 DEMOLICIÓN DE CONJUNTO ESTACIONAMIENTO y AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO-BA-TAPACHULA, señala que al poste de alumbrado frente a VIP’s se debe aplicar un mantenimiento; sin embargo, en el plano C10 ALUMBRADO EXTERIOR y C-10a CALCULO FOTOMETRICO, dichos elementos no se contemplan para su conexión e iluminación. ¿Es correcto que se consideran solo con un mantenimiento sin conexión? De considerarse favor de indicar circuito, calibre, tubería, trayectoria y suministro de luminaria. Se anexa imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19532 | RFI #42 COLOCACIÓN DE TABLERO “A”. El día que se presentó proyectos a la obra y en RFI`s, se les menciono que el tablero “A” no cabría en el espacio que ellos mencionaban en el proyecto, el día de hoy se quería empotrar el tablero “A” donde se nos indica en el proyecto y donde se indicó en su segunda visita la empresa proyectista PLAN A, también se observa en las fotografías que este gabinete es más robusto a lo ancho y en lo alto; se aprecia que no cabe en el lugar indicado, por lo que se requiere de manera urgente nos digan donde podríamos colocarlos, ya que refrigeración va a pedir energía eléctrica y no podemos avanzar por que no sabemos dónde colocar el tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19533 | De acuerdo con proyecto se indica colocar el Protocol aun costado de la cámara de lácteos, sin embargo, en el estado actual en la zona donde indica proyectos su nueva posición, pasa todo el ramal existente de la refrigeración, lo que hace complicado poder instalar el nuevo protocol, ya que no podemos desmantelar todo y dejar sin servició de refrigeración a la tienda, ya que este proceso es simultaneo (se trabaja el nuevo y de a poco se va desmantelando el existente). De acuerdo a la junta que se tuvo vía Zoom se indicó una propuesta para poder avanzar con los trabajos sin afectar la operación de la tienda. Se comparte propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19534 | Referente a la respuesta del RFI 42, en la visita mencionada, si hubo comentarios, pero se les hace facil decir cosas y comentan que no hay presupuesto, pero desde el inicio de la obra se envio un RFI de que no podria quedar ese tablero A, alli donde se proyecto, por que lo ponen exactamente igual al existente, y por proceso constructivo no debe de ser, ya que hay que ponerlo en otro lado por que el existente se queda hasta que se hace la transferencia al nuevo; por lo que si ustedes requieren la conferencia via digital, yo seria el mas interesado en ella para que podamos revisar como vamos a realizar esa colocacion del tablero "A". Les dejo mi numero telefonico y correo para que me puedan mandar la solicitud de favor via internet y Whats si se puede. Espero sus prontos comentarios para no tener un retrazo en las entregas. No. telefonico 5542883607 javier guerrero e-mail gpc.baelaspalmas@outlook.com arq.raulgutierrez@outlook.com | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19535 | De acuerdo con proyecto en plano IH-02 INSTALACION HIDRAULICA NUCLEOS SANITARIOS en lavamanos de clientes y asociados indica 3 bajadas hidráulicas y por ende solo 3 llaves electrónicas, sin embargo, en plano (A-409a SANITARIOS CLIENTES ALZADOS y A-409c SANITARIOS ASOCIADOS ALZADOS) y en sitio ya se cuenta con los lavamanos de cuatro divisiones. ¿Se considerara aumentar un servicio mas, así como llave electrónica marca Helvex de cada lavamanos (Sanitario clientes y asociados) o se dejara solo 3 servicios como viene en proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19536 | FRI #44 ALIMENTADORES EXISTENTES DIFERENTES AL PROYECTO, En el propyecto menciona que la conexion, de energia lectrica, existente y que va del tablero de transfwerencia al tablero "A", este cable debe de ser de 020, pero fisicamen tiene cable de 10, (Esto se muestra en el anexo fotografico. Mi poregunta es, se conserva el cable existente o se debera de colocar el cable que marca el proyecrto? Cabe mencionar que Plan A comento en su visita que del atblero A en adelante todo es nuevo y que del tablero "A"hacia adelante es nuevo. Por lo que si se decide colovcar este cable, seria un adicional para la contyratista. Y si sedeja la UVIE puede observar que no se esta cumpliendo con el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19537 | De acuerdo con proyecto no se indica timbre y zumbador en el área nueva de SEPAPROSA, ¿Es correcto este criterio? De considerarse, favor de indicar todo lo necesario para su ejecución y funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19538 | De acuerdo con proyecto en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR y IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES, no se indica alimentar el local de Peter Wheels, sin embargo, en cuanto se desmantele los equipos viejos EDC 1 y 2, este quedara sin energía. Favor de indicar si se dejara de acuerdo a proyecto o se considerara. De considerarse indicar todo lo necesario para su ejecución y funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19539 | RFI #45, ME PODRÍAN RECONSIDERAR LA RESPUESTA DEL RFI #1, RELACIONADO A LAS RAÍCES DEL ÁRBOL QUE INVADEN LA ZONA DE RODAMIENTO AL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19540 | De acuerdo al Zoom realizado el día 140624 se indico que en las bajadas pluviales que se direcciona a los canalones superficiales (fachada lateral), estaban siendo un punto de infección ya que el agua se acumula en el arenero, así mismo, se indicó que la cantidad de agua que recibe aumenta la presión con la que sale el agua y esto hace que se desborde o salga y se meta a la tienda (entrada de clientes y la nueva puerta de omnicanal). Se manda propuesta para su evaluación. | 2 | Ya se había emitido comentarios de este tema, "la bajada pluvial se realizaría libre a canal, omitiendo el codo a 90° que se tenía anteriormente para evitar que sobresaliera del NPT (se anexa imagen), en relación al arenero, este debe considerarse para evitar que el agua erosione el concreto del canal, cabe mencionar que el agua se descompone y presenta mal olor, cuando tiene muchas semanas acumulada en este punto, causado por la falta de lluvias y en cuerpos de almacenamiento de agua considerables, el arenero apenas cuenta con 25 lts, al parecer el mal olor tiene que ver con el mantenimiento y desazolve de estos, que se tiene que realizar al finalizar el periodo de lluvias o por otra situación externas. Cabe mencionar que si por cuestiones ajenas al proyecto requieren quitar los areneros, sé debe realizar el ahogado de las tuberías en concreto por lo menos a 20 cm del NPT, ver esquema | 1 | 22781 | 2559
19541 | RFI #46, ME PODRÍAN RECONSIDERAR LA RESPUESTA DEL RFI #23, RELACIONADO A LA SOLICITUD DE LA TIENDA DE DEJAR EL LETRERO DE LA FACHADA LATERAL IZQUIERDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19542 | De acuerdo al zoom realizado el día 140624 se indico nuevamente que no hay alcance para locales comerciales, sin embargo, siguen surgiendo algunos inconvenientes para la ejecución de los trabajos, ya que al intentar desmantelar el ducto de A.A. el plafón reticular del local comercial colindante al área de prichos se venció, puesto que parte de la estructura de su plafón esta soportada en dicho ducto. Favor de indicar que se debe de considerar para continuar con desmantelamientos e instalaciones sobre dichos locales; ya que en proyecto no se tiene alcance en temas de plafón de los locales existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19543 | RFI #47, ME PODRÍAN RECONSIDERAR LA RESPUESTA DEL RFI #21 y 34, RELACIONADO A LA SOLICITUD DE LA LÍNEA PLUVIAL CON PRESENCIA DE RAÍCES DE ÁRBOL EN TODA LA LINEA PLUVIAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19544 | De acuerdo con proyecto en plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO y AC-04b PLANO DE TERRACERIAS DETALLES, solo indica pintura en base de postes de luz de estacionamiento y considerar 5 de estas bases nuevas, sin embargo, en las 15 existentes tienen una sección que no pertenecen a la base original y la canalización pasa por ahí para evitar robo, Así mismo, las bases no cuentan con canalización al poste. por lo que la pregunta es; ¿Se debe considerar el retiro de dicho colado y dejar la canalización expuesta, se respetara la canalización por ahí, aunque este mal hecho o que trabajos se deben realizar para dejar la correcta ejecución de estos? Se anexan fotos del Estado Actual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19545 | RFI #48 UBICACION FINAL DEL TABLERO "A" Se les envia un plano donde se hubico el tablero "A", ya que donde proyectos lo pretendia colocar no era posible. Esta reubicacion no causa algun costo extra a su presupuesto. | 2 | Buen día, Confirmo de enterado, procedemos a revisarlo con la UVIE para que estén informados del ajuste. | 0 | 22781 | 829
19546 | De acuerdo con proyecto en plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, fuera del cuarto de emplayado en dibujo se muestra una coladera, sin embargo, no se indica modelo ni conexión a red general. Favor de indicar si se debe considerar, de ser así indicar modelo, conexión yo lo necesario para su correcta ejecución. | 2 | Considerar la cancelación de la rejilla existente, de acuerdo a criterios de diseño de Wm no se indica la colocación de rejilla por lo cual en proyecto no se considera. Para la cancelación ejecutar lo que se indica en plano CO-07, detalle 6. | 9 | 22781 | 1425
19547 | RFI #49 PROTECCION A LOS ELEMENTOS DE SUJECION DEL MURO TIPO GMI, POR FABRICACION DE TARJA Donde se proyectó la tarja de aseo, se encuentra ubicada en la esquina del muro tipo gmi y el muro existente de tablaroca, pero como se muestra en las fotografías, se aprecia perfectamente que el muro de la tarja cubrirá el elemento horizontal que sostiene dicho muro gmi, así mismo los herrajes que sostienen este elemento horizontal los cubriría el concreto. Se envía un plano con una propuesta de encajonar este elemento con duroc y recubrirlo con cerámico del tipo y color de la tarja. Se recorrerá este 17 cm, como lo muestra el plano que se anexa. Este trabajo si tendra un costo a favor de la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19548 | RFI #5 PROTECCIONES EN VANOS Y ESQUINAS DE MUROS DE TABLAROCA YO DUROCK. En el plano A-103 PLANTA DE MUROS, en el detalle D-3 ISOMETRICO VANO, del lado izquierdo, nos dice que la protección del muro de tablaroca debe de colocarse a toda la altura del vano y del lado derecho nos indica que debe de ir a 1.50m de alto. ¿Es correcto esto o se dejan las dos protecciones a 1.20m de alto como lo indica del lado derecho? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19549 | RFI #50 CONTACTO REGULADO EN RELOJ CHECADOR Buenas noches, en el proyecto no se tiene contacto regulado para el reloj checador, como se muestra en la imagen, me podrían decir a que circuito se le cargara, tipo de cable y tubería. Cabe mencionar que esto sería un extraordinario para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19550 | De acuerdo con proyecto en plano ES-09 FIRMES EXTERIORES, En el Detalle de Rampa se indica acabado rastrillado grueso en rampa vehicular, sin embargo, en planta no es tan claro que sección llevara dicho acabado. ¿Este solo ira en la rampa de trailers o se debe considerar en otra sección del anden? Favor de indicar zonas, en caso de requerirse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19551 | Referente al RFI#45 se indica realizar la reconexión del interruptor y el alimentador existente al tablero "LF" considerando la tensión existente. Sin embargo, el alimentador esta empalmado ya que viene del local Peter Wheels con un alimentador de cobre y se empalma con un alimentador de stabiloy al interior de la unidad, aunado a esto dicho alimentador va directo a la subestación donde no se localiza el interruptor al que está conectado. Favor de indicar si se continúan dejando el alimentador tal cual esta (con empalme) o se deberá cambiar, así mismo, indicar a que pastilla ya que en sitio dicho alimentador no tiene un interruptor independiente en los tableros (los interruptores existentes no son compatibles con los equipos nuevos). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19552 | RFI #51 POR SOLICITUD DE LA TIENDA, REQUIERE 4 CONTACTOS PARA AUTO CONTENIDOS. Les comento que la gerencia pide que se coloquen 4 contactos normales antes de llegar a la trastienda (A un costado de la cámara de congelados), estos cuatro auto contenidos son de corriente 127 V. Les anexo una figura de la ubicación de los autos contenidos, así como fotografía de ellos. Si la respuesta es positiva, me podrían enviar un boletín, para verificar que tipo de cable, diámetro de tubería y en cual circuito se colocarían. | 2 | Con la implementacion del walking cooler y los 3 trenes de bebidas no se requieren los autocontenidos. Se revisara con Eficiencia Operativa esta solicitud de la tienda para entender la necesidad y obtener la justificacion en caso que aplique. | 18 | 22781 | 28
19553 | De acuerdo con proyecto en plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS se indica alimentar las luminarias del anden de camionetas en el Tablero GR en el CTO 9, sin embargo, en plano IE-13 CUADROS DE CARGA GR,HA,HB,HNE,LL. En dicho tablero, el CTO. 9 no tiene datos, por lo que no se considera un interruptor, ¿se debe considerar un interruptor para esta zona o se conectara a otro circuito? Favor de indicar lo necesario para su correcta ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19554 | De acuerdo con proyecto en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR (Orden de cambio) el interruptor que alimenta el tablero de refrigeración es de 3P-175A, sin embargo, fue suministro de acuerdo a proyecto ISSUE el cual es de 3P-250A, ¿Se puede dejar el interruptor de acuerdo a proyecto original o se debe de considerar el cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19555 | RFI #54 DUCTO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL DEL NICHO DE MEDICIÓN. El ducto que se encuentra expuesto a la calle, que es del transformador al medidor; este se encuentra ya muy deteriorado (como se muestra en las fotografías), este puede ser un Riesco para cual cualquier peatón ylo mascota, ya que el tubo está muy deteriorado por el paso del tiempo, mi pregunta es ¿Se queda como esta o se cambiara el ducto? Este puede cambiarse en la libranza que se tendrá más adelante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19556 | De acuerdo con proyecto en plano IE-12 CUADROS DE CARGA VE,GL,GM,S,CC. En tablero GL se indica en los CTO’s 2,4,6 para la UC-BAS un interruptor de 3P-20, sin embargo, en físico tenemos interruptores de 3P-30, ¿Se puede dejar el interruptor de acuerdo con lo que se tiene en sitio o se debe de considerar el cambio? Se anexa Imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19557 | RFI #55 LLAVES DE LAVABO. Las llaves del lavabo están conforme a especificaciones WM, pero estas son de alta presión y tarda mucho para cerrarse, ya que estas llaves como lo mencionamos al inicio son de alta presión. Les recuerdo que en esta unidad no tenemos un hidroneumático, por lo que mi pregunta es ¿Sé que dan las llaves? O ¿Se cambiaran por otras? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19558 | De acuerdo al zoom realizado el día de hoy con el área de proyectos Walmart, Gerencia de Construcciones Walmart, Supervisión de Obra y Contratista, se da por autorizado el cambio del Ventilador de Inyección (VI) que propone el proveedor Soler&Palau. Al ser un equipo de dimensiones más grandes de acuerdo con el original solicitamos lo siguiente: ¿Es necesario algún refuerzo en la estructura por el peso? ¿La alimentación eléctrica es la indicada? ¿Cambio de dimensiones de ducteria? El brocal será de lámina y no de fibra de vidrio como se tenía considero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19559 | De acuerdo con proyecto para el canal pluvial del estacionamiento, en las secciones indicadas en el reporte, las cuales son de rejilla tipo irving, contamos con rampas para personas con algún tipo de discapacidad, lo cual puede generar algún accidente. Solicitamos su apoyo para dar una solución a este tema y no dejar una oportunidad a la administración de la plaza. Aunado a esto, el cajón frente a BBVA no se puede pintar de acuerdo a proyecto ya que cae justo en la rejilla como se muestra en el reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19560 | De acuerdo con proyecto se indica colocar un portón a base de estructura de acero en el andén de carga, sin embargo, para la colocación de dicho elemento se requiere realizar maniobra, la cual se ve afectada ya que pasan cables de CFE de media y quizá alta tensión a 1.50mts de la ubicación final del Portón, Dicho portón no se ve afectado una vez instalado, sin embargo, al realizar el montaje de la estructura se requiere una grúa yo titan por las dimensiones de la estructura que se tiene en proyecto ya que es el proceso constructivo lo requiere y al colocar la estructura dicha distancia (1.50m) se acorta por la posición de la grúa yo titan, incluso el movimiento de la estructura podría afectar la ejecución del trabajo, esto no se tenía contemplado para dicho trabajo y no se cuenta con alguna nota o especificación de apoyo para su correcta ejecución. ¿Se debe de considerar el aislamiento?, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19561 | En base al funcionamiento actual y análisis del flujo peatonal (clientes) en el área de auto cobro, se a identificado cuellos de botella que afectan la comodidad, velocidad, flujo y seguridad tanto de los clientes como de asociados. Por lo que se propone ampliar el área con el fin de mejorar la circulación y evitar que los clientes dejen de utilizar el servicio. Se ha detectado que el flujo peatonal actual aun siendo bajo, ocasiona los problemas antes mencionados (se anexan fotos), lo que provoca inconformidades y quejas por parte de los de los usuarios, aun cuando se le indica, invita e induce para acomodarse correctamente y realizar su pago. El objetivo es reducir la congestión en el área, mejorar la accesibilidad, la experiencia del usuario, la seguridad y facilitar el acceso para todos y que gerencia no reciba tantas quejas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19562 | Con referencia al RFI #27 se colocó rejilla tipo Irving de 1 ¼” en toda la sección que se ubica a un costado del VIP’s, sin embargo, en esta área recibe a sus proveedores los cuales son de tránsito pesado, lo que está generando que la rejilla en esta sección se pandeé (se anexan fotos). Favor de indicar si se quedara como se muestra en imagen, dejando una oportunidad a la plaza o se debe considerar algún cambio en esta sección. De considerarse el cambio, favor de enviar propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19563 | RFI #6 PUNTOS DE ANCLAJE En el plano A-102c PUNTO DE ANCLAJE, Los radios mayores de los puntos de anclaje son muy grandes, ya que el radio es de 10m y la altura de la tienda promedio es de 5.50m de altura, por lo que si una persona se llega a caer y tiene la extensión de 10.0m no le va a servir de nada, ya que llegaría al piso. ¿Habrá alguna forma de abatir este radio? | 7 |  | 2 | 17 | 41
19564 | De acuerdo con proyecto en plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA & HCM-02 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS ISOMETRICO GENERAL, no se indica si las válvulas, bridas, empaques y cabezales, que conectan las bombas nuevas (TANTO SUCCIÓN Y SALIDA) de Sistema Contra Incendio y Agua Potable son nuevas o se reutiliza lo existente. Ya que de acuerdo con el equipo que fue suministrado solo llegaron las bombas sin ningún accesorio de lo antes mencionado. Favor de indicar si se debe considerar nuevo o se reutiliza, de considerarse nuevo compartir quien suministra, instala y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Se anexa detalle de lo que no se indica si es nuevo y no vienen en el equipo) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19565 | Dando seguimiento al RFI#59 Con base en el detalle 6 y A se instala el ángulo de 1 14, mismo que refiere a trafico ligero y que se hizo mención en RFI#27 y en respuesta indicaron que, en esta sección de canal pluvial no transita los vehículos de patio de maniobras, por lo que se consideró el de tránsito ligero; por lo que solicitamos su apoyo para considerar el cambio a tránsito pesado y no dejar una oportunidad a plaza, ya que la sección de canal pluvial en la parte de la fachada del restaurante VIPS y BANCOMER son cajones que ocupan como andén de carga y descarga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19566 | De acuerdo con proyecto en plano IE-11 CUADROS DE CARGA LS,GP,LB,LN,GC en tablero SE indica un interruptor de 2P-50 ya que hay un consumo de 37.27A, sin embargo, en sitio en el tablero LN es uno de 2P-20 para esta área. Indicar si se debe considerar el cambio de dicho alimentador y quien realizara el suministro de este. Se Anexa Foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19567 | De acuerdo con proyecto en plano IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS en el área de Omnicanal se indica el tablero SE, sin embargo, en este mismo plano y el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES no se indica trayectoria hacia el EDC 1 y en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, no viene indicado dicho tablero. Por lo que solicitamos su apoyo para indicar trayectoria, diámetro de canalización y alimentador para su consideración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19568 | De acuerdo con proyecto en plano IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS en el área de Subestación se indica el tablero SP, sin embargo, en este mismo plano y el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES no se indica trayectoria hacia el EDC 2. Por lo que solicitamos su apoyo para indicar trayectoria, diámetro de canalización y alimentador para su consideración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19569 | De acuerdo con proyecto en plano IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS no contamos con alimentación yo contacto para lockers digitales, ¿se debe considerar alimentación para dicho mobiliario o se dejara de acuerdo a proyecto? De considerarse favor de indicar circuito, calibre, tubería, trayectoria y todo lo necesario para su correcta ejecución, de no considerarse dicho mobiliario se quedaría sin operar. Se anexa foto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19570 | De acuerdo con proyecto en plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS-3908 no indica contacto para precalentador en el motor de combustión, ¿es correcto este criterio o se debe considerar contacto? De considerarse favor de indicar circuito, calibre, tubería, trayectoria y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19571 | De acuerdo con proyecto en plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO y AC-04b PLANO DE TERRACERIAS DETALLES en acceso y salida vehicular, se indica la colocación de topes pluvial con medidas de 0.70cm x 0.20cm, los cuales están generando inconformidades para el Hotel Inn, VIP’s y reclamos a Gerencia de Tienda en BA por parte de los usuarios, ya que al momento de pasar los vehículos se golpean en la parte baja del vehículo. Aunado a esto la plaza y VIP´s indican que si el tope es para que el cause pluvial siga su curso, les preocupa que por la redirección del agua y la fuerza con la que corra se meta al VIP´s ya que donde corta el tope queda la rampa para personas con algún tipo de discapacidad. (Se Anexa Reporte). Favor de indicar que solución podemos dar a plaza para no generar oportunidades a futuro y tener conflicto con BA y los gerentes de cada local. Incluso en plano AC-03 PLANTA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL no se indica pintura en dichos topes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19572 | De acuerdo con la visita del proveedor de gas se indican los siguientes puntos que han mencionado para la ejecución de los trabajos.-El personal técnico reviso la viabilidad de la tubería para ser reutilizada.-El plano isométrico que tiene el proyecto, que fue compartido para construir, difiere mucho de las trayectorias físicas en donde se tiene que alinear las líneas de servicio y llenado por temas normativos, como ejemplo menciono la ubicación de la válvula de cierre rápido de emergencia que dista de aproximadamente 4 mts. Del lugar normativamente aceptable, entre otras observaciones que por temas de seguridad, tampoco las líneas trayectorias trazadas en el plano no son viables.-Los tanques de almacenamiento, están normativamente vigentes en el cuerpo y válvulas, se actualizará el dictamen de ultrasonido y se hará entrega a la tienda yo a Supervisión de obra, confirmando que no habrá i | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19573 | De acuerdo a la nueva orden de cambio en los planos IE-04a ALUMBRADO DE EMERGENCIA PISO DE VENTA & IE-06a ALUMBRADO DE EMERGENCIA OFICINAS Y SEVICIOS, nos indican 18 luminarios modelo ARIES 35 y 28 Piezas de luminarios modelo ARIES ESPECIAL, sin embargo, en el listado de suministros solo se consideraron 17 piezas luminarios modelo ARIES 35 y 19 Piezas de luminarios modelo ARIES ESPECIAL. Favor de indicar si solo se consideraran las que llegaron de acuerdo con el listado de Suministros (lo que genera no poner todas las indicadas en proyecto) o se solicitara la colocación de las faltantes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19574 | RFI #7 MANTENIMIENTO EN COLUMNAS EXISTENTES DESPUÉS DE LOS 2.50M DE ALTO En el plano A-300 CORTES GENERALES 1, En el proyecto nos indica en las columnas de acero, que se limpien y que se carde si se requiere, y aplicación de pintura a una altura 2.50m. Pero las columnas después de los 2.50m no van a tener mantenimiento, por lo que mi pregunta es ¿Es correcto esto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19575 | De acuerdo con proyecto no se indica alimentador para amasadora de 80 Kilos en nueva área de amasijo. Favor de indicar canalización, trayectoria, circuito, calibre y toso lo necesario para su correcta ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19576 | De acuerdo con proyecto no viene indicado un contacto para darle servicio al módulo de la empresa MEGACABLE cerca de los check outs y salida a clientes, esto para promover sus servicios por medio de un televisor.Solicitamos de su apoyo de favor si se debe de considerar un servicio a 110 v. e indicarnos a que circuito se debe de conectar, pastilla, canalización y cableado. Se anexa fotografía del módulo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19577 | En proyecto en plano IS-06 PLANTA DE AZOTEAS DREN DE CONDENSADOS indica una tubería de 32mm para el dren de condesando de la unidad deshumidificadora, sin embargo, el equipo tiene una salida de 64mm de PVC (se anexa foto) y de acuerdo con proveedor se debe considerar de 2 pulgadas para que no se tenga problemas de encharcamiento, si no se realiza el trabajo como lo inidca el proveedor, el tecnico no arranca el equipo y no se hace responsable por temas de garantia. Favor de indicar si se debe considerar el cambio o se dejara de acuerdo a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19578 | De acuerdo al proyecto, no indica quien retrira el combustible (Diesel) del tanque viejo de la planta de emergencia, el proyecto solo indica el retiro del tanque. Favor de confrimar de quien es alcance (Tienda o Contratista). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19579 | En proyecto nos indica que la contratista es la responsable de realizar los trabajos de instalacion de tuberia de los tanques nuevos de diesel hacia la planta de emergencia, asi mismo indica que en sitio se vea trayectoria y que se verique con el proveedor el diametro de la tuberia. En comunicacion con el proveedor de los tanques, nos indica que no esta en su alcance que diametros de tuberia se deben de ocupar ya que solo se le compraron los tanques y no la instalacion. Solictamos de su apoyo de favor nos indiquen que diametros de tuberia se deben de utilzar para la conexion con la planta de emergencia. Se anexan guias mecanicas de los tanques | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19580 | RFI #8 ACABADO EN INTERIOR DE LA TARJA DE ASEO En el plano A-409c “SANITARIOS ASOCIADOS”, no indica el acabado en el interior de la charola de la tarja, ¿Qué tipo de acabado de concreto lleva? o ¿Se forrara de algún cerámico? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19581 | RFI #9 NIVELACIÓN DE ADOQUÍN EXISTENTE EN ESTACIONAMIENTO. En el plano DEM-08 DEMOLICIONES EN CONJUNTO, en el punto 2 "DEMOLICIÓN DE ADOQUÍN" nos menciona que son 22.82m2, en sitio se observan que el área dañada es mayor a lo que muestra el proyecto, ¿Se realizara hasta donde marca el proyecto o se repara todo lo que está mal?. No hay que perder de vista que este es un adicional para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19582 | SE INFORMA QUE EL PROYECTO EJECUTIVO PRESENTADO EN TRIRRIGA NO COINCIDE CON EL PROYECTO DE PROVEEDOR DE PTAR, EXISTEN DISCREPANCIAS TANTO EN POSICION DE EQUIPAMIENTO, DIMENSIONES DE CISTERNA, FAVOR DE INDICAR CUAL SERA EL PROYECTO DEFINITIVO PARA LA PTAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19583 | FAVOR DE INDICAR PROYECTO PARA CONEXIÓN DE CARCAMO 2 CON RED NUEVA DE PTAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19584 | EL PLANO DE IH-05 PLANO DE LINEA SANITARIA A PTAR Y DEMASIAS, EN EL DETALLE 3 HACE REFERENCIA A UN REGISTRO SANITARIO EXISTENTE EN LA VIA PUBLICA PARA DESCARGA DE DEMASIAS YA QUE ESTE REGISTRO NO APARECE EN VIA PUBLICA FAVOR DE INDICAR EN QUE PUNTO SE DEBERA HACER LA DESCARGA DE DEMASIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19585 | RESPECTO AL RFI 01 ENVIAMOS PROYECTO EJECUTIVO COMPARTIDO POR PROVEEDOR DE PTAR FAVOR DE AVALAR PROYECTO CON PROYECTO ISSUE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19586 | EN EL PLANO IH-05 PLANO DE LINEAS SANITARIAS A PTAR Y DEMASIAS NOS INDICA UNA TUBERIA DE 4” CON DESCARGA HACIA COLECTOR MUNICIPAL. SE PROPONE HACER LA DESCARGA DE ESTA TUBERIA DE DEMASIAS HACIA EL REGISTRO EXISTENTE CERCANO AL CARCAMO 1. FAVOR DE AVALAR LA PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19587 | EN EL PLANO IE-01 ALIMENTDOR PTAR SE INDICA UNA TRAYECTORIA PARA ALIMENTADOR DE PTAR QUE NO ES VIABLE FISICAMENTE POR DIVERSOS OBSTACULOS Y DIFICULTAD PARA LA TRAYECTORIA INDICADA SE ENVIA PROPUESTA NUEVA EN PDF Y CROQUIS PARA TRAYECTORIA DE ALIMENTADOR PTAR FAVOR DE AVALAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19588 | REFERENTE A LA RESPUESTA AL RFI 06 EL REGISTRO SOLICITADO PARA INTERECCION DE LA PTAR CON EL CARCAMO 1. SE PROPONE COLOCARLO SOBRE LA MISMA DIRECCION DEL REGISTRO EXISTENTE POSTERIOR A ESTE Y AHÍ EN ESE NUEVO REGISTRO HACER UNICAMENTE LA CONEXIÓN CON LA TUBERIA DE 4” DE DEMASIAS PROVENIENTE DE LA PTAR FAVOR DE AVALAR O EN SU CASO FAVOR DE INDICAR EXACTAMENTE DONDE SE REQUERIRA EL REGISTRO SOLICITADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19589 | EN BASE A LA RESPUESTA DEL RFI 05 PROYECTO DEFINITIVO DE PROVEDOR PARA PTAR. SE ENVIA ULTIMO PROYECTO PROPORCIONADO POR PROVEEDOR DIGATEM DE PTAR PARA SU EVALUACION FINAL CONTRA PROYECTO ISSUE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19590 | Descripción: En el plano C07 el pozo D3 cuenta con un detalle en caja con una salida de tubería a pozo existente pero esta salida se va a cancelar, ¿Es necesario crear este pozo con esa salida que no se ocupara ya que se cancelara o se crea el pozo con caja sin esa salida a pozo? La ubicación del “pozo 4 nuevo” marca una salida a cancelar que se dirige a un pozo existente el cual ya tiene esa salida pero no a la ubicación del nuevo pozo sino a un pozo existente en sitio ¿Se busca y se cancela tubería en pozo existente y no en el nuevo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19591 | Descripción: La cisterna donde se llevara a cabo los trabajos de conexión hidráulica se encuentra en mal estado, lo cual se recomienda sustituir la que se encuentra en sitio por una nueva para poder cumplir con el estándar de calidad y no afectar al nuevo sistema de conexión hidráulica. Para hacer el cambio de cisterna se tendrá que romper el piso que esta encima de la cisterna para poder sacar la vieja y colocar la nueva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19592 | La autoridad de Escobedo NL. Solicita la colocación de carpeta asfáltica en un tramo de Av. Monterrey – Torreron en donde actualmente se esta trabajando, esta colocación no la tenemos considerada ya que solo se considero la área de excavación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19593 | EN EL PLANO IH-03 NUCLEOS SANITARIOS INDICA LA INTERSECCION DE LA TUBERIA PARA CONECCION DE AGUA TRATADA LO CUAL NO ES POSIBLE YA QUE SE TIENE UN HALLAZGO ARRIBA DEL PLAFON DE UNA LOSA DE ENTREPISO EN SANITARIOS DE ASOCIADOS Y NO EXISTEN TUBERIAS ENTRE EL PLAFON. FAVOR DE INDICAR PUNTO EXACTO DE CONEXIÓN PARA CONECTAR TUBERIA DE AGUA TRATADA PARA SANITARIOS DE ASOCIADOS. (SE ENVIA IMAGEN) | 2 | Debido al hallazgo en obra se realizan modificaciones aplicables, se carga el plano IH-03 INSTALACION HIDRAULICA NUCLEOS SANITARIOS-3810 en la carpeta BOLETINES(los cambios se indican en nube). | 1 | 22781 | 2559
19594 | De acuerdo a la visita de por la autoridad de agua y drenaje recalco que no es posible recorrer la caja para evitar el tubo de red a esto se tiene que hacer una bayoneta la cual es un tubo de acero dúctil que desviara el flujo de agua evitando la caja, esto implicara una excavación mas trazando la nueva trayectoria donde se colocara la bayoneta y excavación de unión de tubo a bayoneta con la finalidad de terminar dicho trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19595 | EN PROYECTO ELECTRO NO SE TIENE CONTEMPLADO LA ALIMENTCION PARA EQUIPOS DE LOS CARCAMOS 1 Y 2 FAVOR DE INDICAR TRAYECTORIAS, CABLEADO, CANALIZACION PARA CARCAMOS 1 Y 2. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19596 | REFERENTE AL RFI 07 ALIMENTDOR PTAR SE PRESENTA COMPLEMENTO DE REPORTE FOTOGRAFICO SOBRE LA TRAYECTORIA DE PROYECTO ISSUE PARA ALIMENTADOR DE PTAR DONDE SE PRESENTAN LOS DIVERSOS OBSTACULOS QUE EVITAN EJERCER LA INSTALACION. SE SOLICITA AVALAR PROPUESTA PARA ALIMENTADOR DE PTAR ENVIADA EN RFI 07 O EN SU CASO SEA CONSIDERADA UNA VISITA POR PARTE DEL AREA DE PROYECTOS A LA UNIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19597 | De acuerdo con la visita de la autoridad de agua y drenaje solicita una válvula de paso en área de nicho donde alimentará a la tienda, esto en proyecto no lo indica solo indica una T con tapa ciega que alimenta a la tienda y esta cancela o alimenta en nicho realizado, en los planos IS-01 marco solo las 2 válvulas de seccionamiento 1 para el hidrante y otra para el paso de agua en tubería existente. Este trabajo ya fue ejecutado de acuerdo al plano ejecutivo, de ser autorizada la válvula se deberá romper una área para colocar la misma. Por otro lado se solicitó retirar puertas en nicho para que el personal de agua y drenaje trabaje en dicha área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19598 | Actualmente la farmacia de la unidad cuenta con un minisplit instalado el cual la tienda indica que es para mantener el medicamento a una temperatura estable, la nueva farmacia no considera instalar minisplit, durante la visita del gerente de construcción la unidad solicita instalar el minisplit en la nueva farmacia, pero al no indicarlo el proyecto no se considera instalación eléctrica ni sanitaria para los condensados, favor de indicar de que tablero será instalado y la capacidad del interruptor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19599 | EN RELACION A LA RESPUESTA DEL RFI-10 PARA REALIZAR INTERCONEXION DE TUBERIA DE AF EXISTENTE CON TUBERIA DE AT DE PATAR SE DEBERA HACER LO SIGUIENTE: DEMOLICION Y REPARACION DE MURO FALSO Y POSIBLEMENTE PISO EN SANITARIOS PARA UBICAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PARA COLOCAR LA TUBERIA DE PTAR ADOSADA A LOSA SE DEBERA CONSIDERAR EL RETIRO Y REUBICACION DE INTALACIONES DE PLAFON Y BAJAR 10CM MINIMO EL PLAFON EXISTENTE O CONSIDERAR UNO NUEVO PARA ALBERGAR LA TUBERIA DE PTAR DE 63 MM DE DIAMETRO COMO LO INDICA EL PLANO DEL BOLETIN PARA NUCLEOS SANITARIOS. FAVOR DE CONSIDERAR Y AVALAR ESTOS TRABAJOS COMO ADICIONALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19600 | EN REFERENCIA A LOS RFI 02 Y 11, EN PROYECTO ISSUE DE PTAR SE OMITIO EL PROYECTO PARA CARCAMO 1 Y 2 FAVOR DE INDICARNOS CUAL SERÁ EL PROYECTO ESTRUCTURAL, NIVELES, POSICION Y DIAMETROS PARA PASOS, PROYECTO HIDROSANITARIO, PROYECTO ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE BOMBAS PARA CARCAMOS 1 Y 2. NIVELES DE DESPLANTE TIPOS DE REGISTRO ETC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19601 | SE INFORMA QUE SE REALIZARA LA TRAYECTORIA PARA COLOCACION DE ALIMENTADOR DE PTAR CONFORME A PROPUESTA HECHA POR PROVEEDOR CELSA ENVIADA EN RFI 07 Y 12 DEBIDO A LOS DIVERSOS OBSTACULOS REVISADOS EN SITIO POR PERSONAL DE PROYECTOS Y DE GERENCIA DE TRANSFORMACIONES.FAVOR DE CONFIRMAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19602 | EN RECORRIDO CON EL AREA DE PROYECTOS Y GERENCIA DE TRANSFORMACIONES SE PROPONE CAMBIO DE POSICION DEL CARCAMO 1. FAVOR DE INDICAR POSICION DEFINITIVA DEL CARCAMO 1 ASI COMO DE LA CONFIGURACION DE TRAYECTORIAS DE TUBERIAS DEFINITIVAS Y SU CONEXIÓN CON REGSTROS EXISTENTES O NUEVOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19603 | DE ACUERDO CON EL RECORRIDO EN SITIO POR PARTE DEL AREA DE PROYECTOS Y LA GERENCIA DE TRANFORMACIONES FAVOR DE CONFIRMAR LA FACTIBILIDAD DEL CARCAMO 2. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19604 | EN RELACION A LOS RFI 10 Y 13 DE LAS TRAYECTORIAS PARA TUBERIAS DEL SANITARIO DE ASOCIADOS DE AT, FAVOR DE INDICAR TRAYECTORIAS DEFINITIVAS YO EN SU CASO SI SE PODRAN COLOCAR POR EL PERIMETRO DEL PLAFON COLOCANDO UN CAJILLO DE RESGUARDO DEL MISMO MATERIAL.FAVOR DE CONFIRMAR PROPUESTA Y TRAYECTORIA DEFINITIVA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19605 | EN REVISION DE TRAYECTORIA DE TUBERIA DE AT EN PISO DE VENTAS POR PARTE DE PROYECTOS Y GERENCIA DE TRANFORMACIONES, FAVOR DE INDICAR POSICION DEFINITIVA Y ALTURA DEFINITIVA DE PASO POR FALDON PARA SANITARIOS DE CLIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19606 | Por parte del supervisión de agua y drenaje de Monterrey comenta un cambio en la trayectoria de un pozo en la calle Vía Monterrey-Torreón en donde conforme a proyecto (plano c07) nos conectamos al primero pozo existente el cual recibiría las 2 cargas, el cambio que comenta la supervisión de agua y drenaje es que el pozo nuevo se conecte al segundo pozo existente haciendo que cada pozo tenga una carga y no dos como indica el proyecto, ¿Trabajamos con forme al plano o realizamos el cambio de trayectoria que indica los de agua y drenaje? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19607 | Descripción: En los planos C06A PLANO DE AGUA POTABLE y HCM-01 HIDRÁULICO CUARTO DE MAQUINAS marca “NUEVA ∅38FO.GO.” que significa Tubería de acero galvanizado, el detalle es por las zona “Chihuahua, Chihuahua” se recomienda el uso de tubería tuboplus por las bajas temperaturas para evitar congelamientos en momentos de clima extremo, anteriormente se había usado esa tubería por los mismos motivos. Se necesita la autorización de cambio de tubería o seguir con la ya especificada en el proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19608 | DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DEL RFI 12 SE ENVIA EVIDENCIA DE PRUEBA HIDRAULICA DE COLOR METRIA TENIENDO LOS RESULTADOS SIGUIENTES: La prueba dio estos resultados: se le agrego colorante negro primero, después colorante amarillo y finalmente se ve el contraste en el registro del estacionamiento, así como el aumento del gasto o flujo de agua al incorporar el agua desde el sanitario de clientes. Se envían imágenes de los resultados vistos en el registro del estacionamiento.FAVOR DE CONFIRMAR LA FACTIBILIDAD DE CARCAMO 2 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19609 | EN RELACION A LA RESPUESTA DEL RFI 18 INSTALACION HIDRAULICA DE SANITARIOS DE ASOCIADOS NOS PODRIAN INDICAR EL MODELO Y MARCA DE MATERIAL CERAMICO PARA REPOSICION POR EFECTO DE DEMOLICIONES EN PISOS Y MUROS DE SANITARIO DE ASOCIADOS. | 2 | Se deberá considerar el acabado similar al existente; debido a que no existen acabados del prototipo en la tienda; proyectos propone los siguientes acabados, los cuales deben validarse directamente con supervisión de obra mediante una pieza muestra antes de comprar todas las piezas requeridas.1. INTERCERAMIC – Brera Marfil 40X40 - En piso2. LAMOSA - Costa Brasil 44X44CM - En muro obscuro3. INTERCERAMIC – Genova Beige 40X40 - En muro claro | 4 | 22781 | 1402
19610 | SE REQUIERE LA SIGUIENTE INFORMACION PARA CONSTRUCCION DEL CARCAMO 1: 1.- DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOSA FONDO, MUROS, LOSA TAPA, TIPO DE TAPAS PARA REGISTROS SOBRE CARCAMO, REQUERIMOS DISEÑO DIMENSIONAL LARGO ANCHO ALTO POSICION DE CARCAMO 1 Y UBICACIÓN EN EL ESTACIONAMIENTO, ALTURA DE PASOS PARA TUBERIAS QUE CONECTAN CON LA PTAR Y CON LOS REGISTROS NUEVOS O EXISTENTES. 2.-DISEÑO HIDRAULICO Y CONFIGURACION DE TUBERIAS QUE INTERCONECTAN EN SU CASO A EL CARCAMO 1 CON LOS REGISTROS NUEVOS Y EXISTENTES 3.-DISEÑO ELECTRICO PARA ALIMENTADORES DE BOMBAS DEL CARCAMO 1. 4.- DISEÑO DE REGISTROS SANITARIOS NUEVOS MARCADOS PARA EL ESTACIONAMIENTO QUE INTERCONECTAN CON LA PTAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19611 | REFERENTE AL RFI 22 YA SE TENDRA ALGUNA RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19612 | REFERENTE A LOS RFI 22 Y 23 YA SE ENVIO PRESUPUESTO A EDGAR DAVID GONZALES POR PARTE DE ELENA LABASTIDA YA SETENDRA ALGUNA RESPUESTA AL RESPECTO DEL RFI 22 ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19613 | En los planos IS-01 e IS-02 esta señalado “pozo nuevo 4” de 8m de profundidad con una cancelación a un pozo existente pero en sitio se encuentra un pozo existente alado de esa área el cual tiene la tubería a cancelar, el “pozo nuevo 4” seria el pozo existente no marcado en plano, sin ser necesaria la realización de un nuevo pozo y utilizar el pozo existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19614 | El proyecto marca romper la banqueta y parte de la calle en busca de la tubería de agua en el plano C02a pero en el plano C06a marca que la tubería existente pasa por banqueta en la zona marcada por el registro y no por la calle. Actualmente solo se ha excavado la área de banqueta donde se encontraba el registro pero sin encontrar ninguna toma ni una tubería, por lo cual la tubería pasa por la calle plantando la duda si existe la salida de toma de agua o solo pasa el tubo sin ningún tipo de salida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19615 | Buenas tardesFavor de compartir por este medio la respuesta al RFI numero 35 solicitud de luminarias en andador peatonal | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19616 | En el plano IS-01 señala cancelar la línea del pozo existente pero sin indicar a donde desembocara este pozo, en los planos del ayuntamiento indica que no se cancela sino sigue la tubería y se conecta a un pozo nuevo para unirse a la nueva conexión y cancelando la demás marcada pero no el primero tramo como indica el plano IS-01 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19617 | Buen dia me pueden apoyar con el plano de alimentacion electrica del las luminarias del espectacular ya que en el plano de exterior "C-10 y C-10 b" no se observa la conexion ya que solo llega hasta el desconectador ubicado en la base del espectacular. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19618 | Detalle de Caja numero 1 en plano IS-01 el cual es realizar una caja de concreto para la unión de tubería nueva y tubería existente donde se unirían los 2 flujos para ser mandados en uno solo, esta caja se proyecto a 7m de profundidad y para poder realizarse de forma segura y correcta se debe excavar una zanja de 12m la cual invadiría toda la AV. Monterrey - Torreón y afectaría 3 arboles que se encuentran fueradelprediodeWM, una tubería existente quedaría colgando de 3m a 4m ya que esta a otro nivel, derivado a la condición de las tuberías existentes puede llegar a colapsar, esta tubería es la que se va a unir con la caja. Se propone no realizar la caja y mandar ese flujo al pozo existente 2 de la misma manera que se hará conforme a proyecto así evitando afectar los arboles y toda la avenida Torreón, solo excavando 5m de ancho para la nueva tubería por 7m de profundidad, esto ahorra tiempo y licencias. Esto no afectara los niveles ni las pendientes de flujo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19619 | Las áreas verdes por la cual se paso el tubo plus para conectar la tienda a la red de agua fueron pocas y no se afectaron plantas ni arboles, la tienda no cuenta con pasto pero a solicitud del gerente de tienda pide colocar una cama de gravilla en las áreas verde por donde se excavo, no se cuenta en concurso mantenimiento de área verde ni colocación de gravilla. Esta solicitud del gerente se puede llevar acabo entrando como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19620 | En los planos IS-01 proyecta salida de tubería de planta tratadora a pozo nuevo, pero agua y drenaje no permite la caída de agua al pozo bueno y seguirá la trayectoria original de la planta de tratamiento. Los planos de agua y drenaje colocan pozos haciendo que el drenaje de la tienda vaya a tubería PEAD sin llegar a planta de tratamiento lo cual no es correcto ya que deja la planta sin su función. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19621 | Descripción:En la elaboración de la caja en vía Monterrey- Torreón, tenemos una interferencia de tubería existente de agua de red la cual por su trayectoria pasa por la caja, las autoridades de agua y drenaje de Monterrey quieren que la tubería rodee la caja con una tubería prefabricada de acero para que no pase por dentro de la caja, solo asi autorizan eldesvió para la realización de la caja. Este detalle no esta contemplado en los planos de agua y drenaje ni en los planos ejecutivos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19622 | En concurso (F8) y en planos (IH-02) nos marca colocar carpeta de asfalto con un grosor de 5cm pero la autoridad de Escobedo NL nos exigió la colocación de la carpeta de asfalto con un grosor de 10cm, es la ruptura de calle para hacer las zanjas se percato que la carpeta de asfalto existente es de 10cm como nos lo esta pidiendo la autoridad, esto nos implicara un costo mas sobre la colocación de carpeta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19623 | De acuerdo al RFI 1047816 por indicacion del gerente de construcciones el Arq. Jose Alfredo Flores se indica que para aprobechar el espacio entre sanitarios y piso de ventas, los baños deben ser desplasados a esa area para que de este modo se tenga mas espacio en el vestibulo de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19624 | Por solicitud de CESPM, gerencia de construcciones solicita a la contratista cambiar el diámetro de la tubería de la toma domiciliaria a 2 pulgadas y suministrar un medidor de agua ultrasónico, además de realizar las modificaciones pertinentes al nicho. | 2 | Buenas tardes. Se les confirma que se está realizando boletín para poder considerar el acomodo, así como diámetro que la autoridad está solicitando. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19625 | Durante el arranque de los equipos de contra incendio en específico la bomba de combustión, debido a la vibración que genera este equipo se solicitó colocar un soporte metálico en la parte inferior de la tubería para que este no se mueva por las vibraciones por lo que se realiza un soporte para esta tubería | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19626 | BUENOS DIAS SOLICTANDO DE SU APOYO PARA INDICAR SI LOS VENTILADORES DE EXTRACCION LLEVARAN ALGUNA PROTECCION DE HERRERIA , EN CASO DE QUE SI FAVOR DE INDICAR DE QUE MATERIAL Y COMO SE SUJETARIA , ANEXO IMAGENES DE LO ANTES MENCIONADO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19627 | 2.-EN PROYECTO EJECUTIVO NO EXISTE PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CARCAMOS DE BOMBEO 1 Y 2. FAVOR DE INDICAR DIMENSIONES DE LARGO ANCHO ALTO NIVELES DE DESPLANTE DEFINITIVOS, CONFIGURACION DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO POSICION Y DIMENSION DE PASOS PARA TUBERIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19628 | Por solicitud de gerencia de construcciones y la falta del permiso de adosados, se le solicito a la contratista cubrir el rotulo de las fachadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19629 | El siguiente RFI es derivado del recorrido en conjunto con gerencia de construcción, diseño y eficiencia operativa en donde se indica que se revisará para el recorrido de la ruta de evacuación de las puertas de emergencia del eje A en los tramos 3-8 y 8-9 (área de bebes). ¿Nos pueden indicar si tendremos alguna modificación en esa zona por favor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19630 | Buenas TardesEn el proyecto, uno de los alcances es el cambio de la salida de emergencia que se encuentra junto al cuarto de basura, esta se debe de reubicar, el area donde se reubicara esta contemplada dentro de la Etapa 2.En esta Etapa del proyecto nos indica colocar un nicho de tablaroca el cual abarca el 60% del vano y el 40% restante lo ocupa la vitrina de refrigerados para refrescos, estos trabajos estan pendientes, en caso de que no se realizen y se migren para el siguente año, nos podrina indicar si el cerrar el acceso a amasijo mediante un muro y generar una escuadra para que se mantenga en funcionamiento la salida de emergencia, se estaria cumpliendo con las indicaciones de proteccion civil, o se debe de realizar algun otro tipo de adecuaccion al proyecto.Adjunto un croquis para ejemplificar la duda en la pestaña de Notas y Documentos.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19631 | En el plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-2899 se indica realizar la conexión de los filtros con tubería de 2 pulgadas pero los filtros suministrados por azul de México son de distintas medidas. el filtro de discos tiene salida y entrada de 3 pulgadas el filtro de carbón activado tiene entrada y salida de 1 12 pulgadas el suavizador es de 1 pulgada el filtro pulidor de 1 12 Favor de indicar si esto no afectara la presión dentro de la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19632 | Buenas TardesEn el proyecto no se considera ninguna proteccion de piso entre el area de piso de ventas y el area de amasijo, en otros proyectos se coloca un sardinel el cual evita que cuando se lave el piso del area de preparacion el agua pueda escurrir hacia piso de ventas u si hay algun derrame, asi se evitaria cualquier accidente que se pueda generar por liquidos provenientes del area de Amasijo, asi tambien; este sardinel evita que los racks se coloquen mas adentro de lo marcado en proyecto evitando asi que se dañe la loseta Kinkler, por lo que se considera necesario la colocacion de dicho sardinel. Gracias, en la pestaña de Notas y doumentos esta cargado el archivo en PDF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19633 | En area de alimentos y preparados se detecto sardinel que no viene marcado en plano de proyecto, la duda es, si este elemento se demolera o se forrara con klinker, si se forrara el piso que estan frente a sardinel tambien se cambiara a klinker?. Se agregan imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19634 | Revisando los planos de construcción de la base para los tanques elevados, hemos notado que se indica el detalle sobre un sardinel, el cual funciona para confinar el tanque elevado, consideramos que este elemento nos afectaría, ya que la medida estorbaría con la salida del multiconector. En el plano ES - 904 se muestra la figura. ANEXO IMAGENES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19635 | SALUDOS EN EL PLANO A-100 (PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA) SE MUESTRA UN SARDINEL EN EL PERIMETRO ESTE DE LAS CAMARAS EL CUAL NO TIENE CARACTERISTICAS NI ESPECIFICACIONES PARA SU ELABORACION. NOS COMPARTEN DICHAS ESPECIFICACIONES PARA QUE LA CONTRATISTA PROCEDA A LA EJECUCION DEL MISMO, Y SI TAMBIEN SERIA ADICIONAL - QUEDO ATENTO A SU RESPUESTA- | 2 | Buena tarde Se cargan Boletín como complemento a RFI 3- Boletín 03 A-100 Planta General Arquitectonica en el que se indica el detalle de sardinel en perímetro de camara. Carpeta: 03. Boletines Saludos | 19 | 22781 | 18
19636 | Buen día, con relación RFI 1055376 - 0 - Contactos gondolas de temporada al cambio de contactos de media vuelta por unos contactos normales en las góndolas se confirma de enterado y así se realizará según la petición de store planning, sin embargo, también se están solicitando colocar contactos normales sobre las góndolas de temporada a los extremos (rojos), nos ayudan con esta solicitud y sobre todo en que circuitos deberá ser colocados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19637 | SALUDOS REFERENTE A LA PROPUESTA DEL ESCAPE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE NOS PRESENTAN CON CORRO CHINO, ESTA SOLUCION ESTA AVALADA POR EL PROVEEDOR DE INFRA PARA SU SOLUCION? YA QUE EN ANTERIORES OCACIONES EL DA EL VoBo DE ESAS ADECUACIONES! QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19638 | EN SEGUIMIENTO AL RFI 09 (ID-1040909), LAS PATAS DE LA BASE DEL EQUIPO DE REFRIGERACION ESTAN SOBRE LOS LAERGUEROS DOBLES, LAS BASE SE COLOCO 67 CMS DE LA POSICION ORIGINAL COMO SE MUESTRA EN EL PLANO ES-401 ER (SE ANEXA PLANO INDICANDO LA POSICION ACTUAL PATAS Y BASE DE COLOR AMARILLO), ASI COMO LAS FOTOGRAFIAS DE COMO QUEDO LA BASE, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19639 | EN SEGUIMIENTO AL RFI 1033626 - 0 - RETIRO DE MANCHAS DE ACEITE DE ESTACIONAMIENTO DONDE SE INFORMO LO SIGUIENTE: "EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA INDICA QUE SE DEBERA INCLUIR LA LIMPIEZA DE LOS CAJONES QUE PRESENTEN MANCHAS DE ACEITE, SIN EMBARGO, EN LOS PLANOS C03 DE TRABAJOS EXTERIORES NO SE INDICA DICHO TRATAMIENTO¿ SE DEBERA CONSIDERAR?" Y NOS CONTESTARON: "Favor de enviar evidencia del daño" SE COMPARTE EVIDENCIA DEL DAÑO AL ESTACIONAMIENTO POR MANCHAS DE ACEITES, ESPERANDO NOS CONFIRMEN SI SE DEBERA APLICAR ALGUN TRATAMIENTO AL MISMO. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19640 | EN EL PLANO DE FACHADAS GENERALES A-200a INDICA EN EL PUNTO 5.27 EN EL LADO DE CAMIONETAS SE CAMBIA UN POSTE DE PROTECCIO PERO EN EL PLANO INDICA LA EXISTENCIA DE 2 POSTES DE PROTECCION SE REALIZA CONFORME A LA INDICASION O SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO DE LOS 2 POSTES Y UNO SE PAGA COMO ADICIONAL EL MOTIVO ES CUANDO SE HIZO EL LEVANTAMIENTO ESTE ESTABA EN SITIO Y EN LA ACTUALIDAD ESTE ESTA DAÑADO LO PARTIERON A LA MITAD POR ESO SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA 2 PIEZAS Y UNA SE PAGARIA COMO ADICIONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19641 | Buen día, y de anntemano disculpen las molestias generadas, con relaación a su respuesta al RFI 1044856, es correcto como ustedes lo indican, PERO... lo que menciono es que el tecnico indicó que ocupaba un total de 6 (SEIS) cables desde ese motor hacia el tablero de control, que a su vez "rematan" a los interruptores 1M y 2M, envío un par de fotografías para mayor entendimiento; FOTO 1: fotografía diagrama de conexión del motor al tablero de control FOTO 2: fotografía de interruptores 1M y 2M (que dicho sea de paso, las terminales son muy pequeñas para el cable de 10 y no entra a las zapatas de los interruptores en el tablero de control) FOTO 3: fotografía de la placa de datos del motor en cuaestón | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19642 | Nos apoyan por favor cargando el plano CO-06 RED DE TEFELONIA, ya que en plataforma no se encuentra cargado. Envió evidencia. | 20 |  | 2 | 91 | 41
19643 | EN EL PLANO LP01 SISTEMA DE IINTRUSIÓN SE INDICA LA COLOCACIÓN DE UN SENSOR DE MOVIMIENTO EN EXTERIORES JUSTO EN EL ACCESO A CLIENTES, SIN EMBARGO DENTRO DE EL SUMINISTRO QUE NOS MANDO SPIA SOLAMENTE LLEGO UN SENSOR PARA EXTERIORES(COMPARTO LA REMISIÓN DE LOS DISPOSITIVOS), NO SE COLOCO Y YA SE REALIZO EL ENLACE AL CAE, SE TENDRA QUE SUMINISTRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SU COLOCACIÓN PARA SU INFORMACIÓN, SIN EMBARGO, POR LA CERCANIA CON LA BANQUETA Y LA VIA PUBLICA Y POR NO SER UN ÁREA CERRADA, ¿ES CORRECTO COLOCARLO?YA QUE SE CORRE EL RIESGO DE ACTIVARSE CONTINUAMENTE. QUEDAMOS ATENTOS A SUS COMENTARIOS. | 2 | Buena tarde. En relacion al tema de suministros, solicitar el apoyo de gerente de obra para consultar al area de compras. En relacion a la solictud de no colocra el dispositivo, solictar el apoyo de proteccion de activos para que se revise la opcion. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
19644 | Buenas Tardes:Derivado de que los suministros del Sistema Contra Incendio (SCI), no se entregaran y se decidio migrar para el siguiente año, me podria indicar por favor que se debera de hacer para colocar en el area de comedor de asociados y nuevo amasijo los siguientes equipos:- Sensores de Humo- Sensores de Calor- Sensores de GasO se debera de reutilizar lo existente, cabe hacer mencion que, estos equipos pueden ya no estar funcionando correctamente.Quedo atento a sus indicacionesGracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19645 | Buenas tardes:En la Memoria Descriptiva de la Orden de Cambio correspondiente a Imagen menciona en el punto "Alcances Generales al exterior de la tienda", lo siguiente:"Sustitución de señalización en vertical yo incorporación de elementos faltantes en estacionamiento". En Tririga no se encuentra cargado ningun Listado de Suministro, por lo que se genera la duda si este alcance mencionado en la Memoria procede, ya que de este dato tampoco se tiene conocimiento en el area de compras por lo que solicito de su apoyo para la aclaracion de este tema. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19646 | En los planos eléctricos y arquitectónicos no se considera la sierra para carne ni contamos con alimentación eléctrica para esta, en la unidad actualmente se cuenta con sierra y es necesaria. Favor de indicar de que circuito y donde será ubicada dicha sierra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19647 | EN EL PLANO A-100a PARA LA REPARACION DE PISOS INDICA EL USO DE SIKADUR 35 SE USO EL TRANSPARENTE Y ESTE CREA SOMBRAS Y SE VE OBSCURO SE VA A CAMBIAR EN COLOR GRIS PARA ACERCARSE AL TONO DEL COLOR DEL PISO Y DISIMULAR LAS GRIETAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19648 | Buenas Tardes:El proyecto nos indica la sustitución de equipos en media tienda, para las especialidades de Intrusión y Sistema contra incendio, el sistema existente es de la marca Maxi y el sistema a colocar de acuerdo a proyecto es Bosch, por lo que los sistemas no son compatibles.Se deberá de realizar los trabajos que están en proyecto ???Esto generaría que se tuvieran dos paneles, el cual uno quedaría enlazado con el CAE y el otro no, generando que no se tuviera visibilidad de toda la unidad, ya que no se pueden registrar dos paneles para una sola determinante, independientemente a lo anteriormente detendrían canalizaciones, cableados y dispositivos instalados, que no estarían en función. Por lo que solicito de su apoyo y se me indique que es lo que sede de hacer, como se debe proceder con los dos sistemas, cabe mencionar que los trabajos de canalización ya se encuentran en ejecución..Quedo en espera de sus comentarios Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19649 | REFERENTE A LA NUEVA REUBICACION DEL NICHO DE CFE Y TRANSFORMADOR SE REQUIERE LA NUEVA UBICACIÓN DE EL SISTEMA DE TIERRAS DEL TRANSFORMADOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19650 | En el reporte de mecanica de suelos en la pagina 15 - Estatigrafia : Comenta que “Se encontró en la superficie una capa vegetal de aproximadamente 0.30 m de espesor mezclado con limo de baja compresibilidad” En la grafica indica una capa vegetal de 0.00 a 1.00 mts. Posteriormente de 1.00mts a 2.00mts indica una capa de roca caliza poco sana. De 2.00mts a 4.00mts indica roca caliza poco sana y roca caliza color blanco o rojizo. En la pagina 34 nos indica los niveles de donde se encuentra el inicio de la capa vegetal que es en (el nivel de terreno natural se ubica entre las cotas 49.54 a 50.43.) En algunos sitios hay variaciones mas menos 1.40 de espesor que son casos aislados. Adjuntamos secciones topográficas! El argumento a conciliar es que la contratista objeta la sobre excavación excedente ya que en los planos de proyecto no indica notas de la excavación a mas de 30cm n | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19651 | Referente al refuerzo de la estructura metalica. Se solicita algún consejométodo para no generar tanta chispa y poder realizar la actividad con mas seguridad y que no afecte el proceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19652 | EN EL PLANO C-09a, EN EL DETALLE 15 "GUARNICION TIPO 2", ESTE NO CONTIENE EL TIPO DE ARMADO, NO PODRIAN INDICAR CUAL SERA ESTE, SALUDOS. | 2 | Buena tarde. El detalle 15 del plano C09a, indica 4 var del #3 y E #2 @20. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19653 | Buena tardes:El dia de hoy 7 de noviembre del 2024, se presenta en la unidad un representante de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para tratar un asunto de carácter administrativo dejando el citatorio CG-0572024, en el cual menciona la falta de señaletica y cajones de estacionamiento para motocicletas.En el plano C13-PLANO_DE_SEÑALIZACION-BA_1691_AV UNIVERSIDAD del proyecto ejecutado, no se indica ningun señalamiento de este tipo, asi como tampoco se marca cajones para motocicletas, por lo que se solicta se nos indique el señalamiento y en que area se deberan colocar los cajones solicitados por la autoridad; cabe hacer mencion que tampoco se consideraron bicicleteros dentro del proyecto.Solicito de su valioso apoyo para que me indiquen que es lo que procede sobre las oportunidades que se derivan de la visita de la autoridad, las cuales recapitulando son las siguientes: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19654 | SALUDOS SE REQUIERE POR PARTE DE LA CONTRATISTA EL CAMBIO DE ADEME METALICO CEDULA 40 DEVIDO A LA FALTA DE MATERIAL EXISTENTE DENTRO DE LA ZONA, YA QUE SUS CARACTERISTICAS NO SON FACILES DE ENCONTRAR EN LA REGION, DERIVADO A ESO LA CONTRATISTA PROPONE SU CAMBIO POR OTRO DE PVC DE LA CEDULA LA CUAL PROPICIE LAS MISMAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA ACTUAL. ANEXO IMAGEN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19655 | EN LA SEGUNDA VISITA DE LA UVIE, ESTA SOLICITO QUE SE CAMBIARA EL CONTACTO DEL MINI RACK A LA AZOTEA JUNTO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, PERO EN EL PLANO IE-O2, EN EL CUADRO DE DESCRIPCION DE EQUIPO NOS INDICA QUE ESTE CONTACTO DEBERA DE ESTAR A 1.80 MTS DEL N.P.T. SE LE INDICO EN EL REPORTE QUE ESTE ESTABA COLOCADO COMO ESTA EN PROYECTO, PERO LO SIGUE SOLICITANDO EN LA TERCERA VISITA, LA PREGUNTA ES SE CAMBIA EL EQUIPO COMO LO INDICA LA UVIE O SE CONSERVA COMO LO INDICA EL PROYECTO (SE ANEXA SEGUNDA Y TERCERA VISITA DE LA UVIE Y REPORTE FOTOGRAFICO DE CONTESTACION DE SEGUNDA VISITA PAGINA 7), SALUDOS. | 2 | Buena tarde. La solicitud de la UVIE es la instalación de un contacto para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, así lo dice en sus actas de evaluación, la primer del día 250423 y la segunda del día 160523. La tienda no cuenta con aire acondicionado. Los equipos proyectados en la azotea son los condensadores de Refrigeración. El provvedor de Refrigeración quien en lo futuro le dará mantenimiento a los equipos no solicito la colocación de un contacto en la azotea durante el desarrollo del proyecto, por lo que el proyecto eléctrico no lo tiene. El proyecto fue avalado por la UVIE. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
19656 | SOLICITO SU APOYO PARA QUE SE SEA CONTERTADO LO MAS PRONTO POSIBLE EL RFI 04 Y 05 YA QUE ES IMPORTANTE PARA EL PROCESO DE LA OBRA, SALUDOS. | 2 | Buena tarde. Ya se ha dado respuesta alos RFI´s. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19657 | Durante el recorrido con la UVIE se hizo la observacion que el interruptor principal actual (3P-150A) en el nicho de medicion y el del tablero AE deberian ser sustituidos por interruptores de 3P-200A. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19658 | De su apoyo referente al plano DES-IS01 DESMANTELAMIENTO DE PLANTA DE BAJADAS PLUVIALES, en el se nos indican que los alcances de la escotilla a cubierta se indican en el PLANO DE ESCOTILLA A103A, pero no contamos con este plano, de su apoyo para proporcionarnos dicho plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19659 | rfi No. 24 En el plano de cimentacion ES- 101 en el detalle de traslape de acero de refuerzo en contratabe indica que se re vise el plano Es- 103 pero este plano no esta cargado en la plataforma nos pudieran enviar el plano para la revision | 2 | El plano ES-103, no existe dentro del proyecto, los detalles de armados de contratrabes que se deben considerar son los del plano ES-102. | 4 | 22781 | 1402
19660 | EN EL PLANO SE-01, EN EL DETALLE 2 "SISTEMAS DE TIERRA DE LA SUBESTACION", NOS MARCA UN SISTEMA DE TIERRAS SOBRE ESTA QUE ESTA INDICADA EN EL PLANO SE-04. PERO TAMBIEN TENEMOS EL PLANO IE-05 "SISTEMAS DE TIERRAS", LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, SE TIENEN QUE HACER LAS DOS TANTO EL IE-05 COMO EL SE-04 Y SI ES ASI NOS PODRIAN ENVIAR EL PLANO SE-04, O SOLO SE REALIZA EL IE-05, ESPERANDO SU APOYO, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19661 | Buen día, el siguiente RFI surge ante una solicitudobservación del área de protección de activos, en donde le pide el apoyo a la contratista sobre el cambio de algunos manómetros y manijas de algunas válvulas en los gabinetes del SCI ya que estas se encuentran en mal estado yo deteriorados por la antigüedad y el uso mismo, comentan que protección civil les ha hecho mención al respecto *anexo fotografía* de estos manómetros y manijas (sobre todo en el exterior de la unidad, pero tambien en interior), pero estos trabajos yo suministros no vienen por alcance del proyecto para la contratista Giprocomex, en el plano: “SCI-01 PLANTA GENERAL-RECOMENDACIONES-SCI-SM-ACAPULCO FARALLÓN-8127” solo se indica en el inciso 2 “reparar fugas en algunas válvulas en algunos hidrantes”; alcance que ya se ha estado realizando al avanzar del proyecto, ante esta solicitud me tomo el atrevimiento de enviar es | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19662 | SALUDOS NOS PUEDEN INDICAR POR FAVOR QUIEN ES EL PROVEEDOR DE LA IVIE QUE INSPECCIONARA LA UNIDAD PARA REQUERIRLE Y PROGRAMAR SUS VISITAS - COMO TAMBIEN SUS CONTACTOS. QUEDO A LA ESPERA DE SU SOPORTE Y APOYO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19663 | Buenas tardes Por este medio les solicito resolución a lo siguiente Derivado de la reunión celebrada el día de hoy, la empresa contratista realizará en las áreas del estacionamiento donde no se tiene el espesor de la carpeta asfáltica indicado en proyecto, las siguientes acciones: 1.- Retiro de carpeta asfáltica actual y colocación de nueva carpeta asfáltica, pero esta vez no se instalará malla geotextil, puesto que argumentan que el geotextil no permite adherencia del asfalto nuevo con el existente y por ello se presentan oportunidades (grietas). Anexo área donde se realizará esta acción. NOTA: ESTOS TRABAJOS NO GENERARAN COSTE EXTRA DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ CON LO ESPECIFICADO NI CON LA CALIDAD DEL PROYECTO. | 2 | Por parte de Diseño nos damos por enterados, únicamente se comparten comentarios por parte de Geotecnista para su consideración:ComentariosEl retiro de la carpeta asfáltica actual y la colocación de una nueva capa sin malla geotextil puede ser una solución para áreas donde no se cumple con el espesor especificado en el proyecto. Sin embargo, es importante considerar algunos aspectos:Adherencia del asfalto nuevo: La malla geotextil se utiliza para mejorar la adherencia entre las capas de asfalto. Al omitirla, es posible que la nueva capa no se adhiera adecuadamente al asfalto existente, lo que podría aumentar el riesgo de grietas y desprendimientos.• El procedimiento para la colocación del geotextil se describe en el estudio de mecánica de suelos.Antes de aplicar la nueva capa, es fundamental evaluar la capa existente. Si hay áreas con daños o fisuras, es posible que sea necesario realiza | 1 | 22781 | 2559
19664 | Buen día, el presente se deriva de un mail por parte de la contratista solicitando el envío de un RFI, esto, dado una oportunidad presentada en sitio en cuanto a la distribución y dimensiones de algunos equipos y accesorios, mail que copio y pego de manera textual a continuación: ""Buenas tardes el motivo de la solicitud de este correo es para dar a conocer una oportunidad que se presenta en el proyecto La posición del tanque de diésel como lo marca el proyecto no es viable colocarlo donde se indica ya que el tablero eléctrico se encuentra justo en el sitio donde se pide colocar el mismo, dicho sea de paso, como es sabido por temas de funcionamiento de estos tanques trabajan por gravedad, debido a esto deben de tener una altura promedio en relación a la altura del motor de combustión (anexo foto 1) Se propone dado las dimensiones del cuarto de bombas realizar un movimiento del t | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19665 | Al momento de quitar los racks viejos un anclaje donde cae una pata quedo al descubierto un baquetón de tamaño considerable ( de 40cm. X 25 cm) y una profundidad de 5 cm. En su punto mas profundo. Y al instalar racks mas angostos este boquete quedaría sobre pasillo 30 cm. de centro a paño de rack, lo cual podría representar un peligro para asociados y clientes. Por lo que se solicita una solución a esto. Hay otros 2 hoyos de menor tamaño 5cm. Aprox. De diámetro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19666 | EN EL PLANO ES-502, EN EL DETALLE DE CX-3 QUE ES LA CONEXION DE LA FACHADA CON LOS MUROS DE LA TIENDA, NOS INDICA QUE LLEVA UN PTR QUE VA FIJADO A UN MONTEN DE CAL. # 20 Y ESTE A SU VEZ VA A SOPORTAR LA ESTRUCTURA DE LA FACHADA QUE ES DE PTR TIPO P-1 ADEMAS DE LA LAMINA Y EL REDONDO DE 12", PREGUNTA POR EL PESO DE LA FACHADA EL MONTEN NO SE VENCERIA (AUNQUE TENGA EL CARTABON), ADEMAS DE QUE EL CANALON CUANDO LLUEVA EL AGUA SE ALMACENARA EN EL HUECO EXISTENTE Y ESTE CON EL TIEMPO SE PODRIA PICAR EL MONTEN Y TENER FILTRACIONES QUE MOLESTEN AL CLIENTE. EN LAS FACHADAS DE BAE NORMALMENTE SE PONEN EL PTR OR-102 X 4.8 (A-500) Y ESTE VA FIJADO A LA ESTRUCTURA DE LA FACHADA (SE ENVÍA PLANO A-501a), POR LO QUE SOLICITAMOS QUE NOS CONFIRMEN SI SE SIGUE CON LO DE PROYECTO O HABRA ALGUNA MODIFICACION, GRACIAS. (SE ANEXA CROQUIS Y PLANO A-501a) | 2 | Buen día. El proyecto estructural se mantiene; la conexión indica que el cartabón lleva soldadura E-70XX alrededor con TR-1 y P-1 y el monten lleva soldadura alrededor en la unión con TR-1; lleva 2 conexiones por cada cada P-1, por lo que en el caso de la estructura del eje B, llevara 14 conexiones. La estructura del anuncio lleva lamina alrededor yo lleva el canalón yo los remates de lámina por lo que no podría entrar agua a estos elementos. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
19667 | EN PLANO A-300 MARCA COLOCAR LAMINADO RAPHL WILSON EN MUROS DE TABLAROCA, PERO NO INDICA SI VA COLOCADO SOBRE TRIPLAY QUEREMOS SABER SI LLEVA TRIPLAY Y SÍ ES ASÍ DE QUE ESPESOR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19668 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI ID 1048369: De acuerdo al proto el laminado se aplica sobre panel de yeso sin triplay. NO PUEDE SER LA SOLUCIÓN YA QUE EL LAMINADO SE INFLA SI SE COLOCA DIRECTO A LA TABLAROCA. Se solicita una respuesta como procedimiento adecuado para la durabilidad del laminado, se propone triplay de 11mm. FAVOR DE ENVIAR DETALLE AL RESPECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19669 | Para la soporteria del colector en el plano IS03 plano de cubierta bajadas pluviales, nos indica soporteria tipo ménsula de solera, y en plano IS03B plano de detalles bajadas pluviales nos indica tubería áerea con soporteria tipo pera. Que tipo de soportería se usara para dichos trabajos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19670 | DERIVADO DE LA SOLICITUD DE ENERGIA WM DE NO MOVER TANTO EL NICHO DE DERIVADORES COMO EL NICHO DE MEDICIÓN POR TEMAS DE GENERAR UN NUEVO CONTRATO Y MEDIDOR , SE DEJARAN ESTOS MISMOS EN SU UBICACIÓN ACTUAL. ESTO NOS LLEVA A MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS (PLANTA,TABLERO, TRANSFORMADOR, TANQUE) PARA PODER UTILIZAR LO ANTES MENCIONADO, QUEDANDO DE UNA MANERA SIMILAR A COMO ESTA DISTRIBUIDO ACTUALMENTE, ESTO SE PLASMARA EN PLANOS ASBUILD. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19671 | RFI No. 17 Nos pudieran apoyar en poder desbloquear la funcion de poder subir fotos y archivos en los rfi ya que no tenemos acceso y no lo permite y no se puede dar mayor visibilidad de las dudas que se tienen | 2 | Buenas tardes con el fin de que la supervisión pueda cargar información que nos ayude a identificar y dar respuesta de manera más ágil, se solicita el apoyo del equipo de soporte de Tririga mediante la gerencia de obra. | 9 | 22781 | 1425
19672 | El siguiente RFI es sobre una observación del proveedor de mallasombras el cual la contratista nos envía por correo, del cual comparto texto …”de acuerdo a visita solicitada para revisión de estructuras en área de estacionamiento hemos detectado que las placas de sujeción que van en la estructura sobre los brazos no son como plano estructural ni como calculo estructural, como observaran en las fotos que anexo verán que el sistema no permite que las velarias en diseño hiperboloide no hagan el funcionamiento al solo estar sobrepuestas al movimiento del aire están tienden a salirse de su posición dejando solo la malla sombra sujeta x medio del cable asi mismo vemos que la confección de las malla sombras no es la correcta en las que todavía están puestas verán que solo doblaron las esquinas sin poner ningún refuerzo para la correcta sujeción de las placas de acero inoxidable a la malla somb | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19673 | El siguiente RFI es sobre una observación del proveedor de mallasombras el cual la contratista nos envía por correo, del cual comparto texto …”de acuerdo a visita solicitada para revisión de estructuras en área de estacionamiento hemos detectado que las placas de sujeción que van en la estructura sobre los brazos no son como plano estructural ni como calculo estructural, como observaran en las fotos que anexo verán que el sistema no permite que las velarias en diseño hiperboloide no hagan el funcionamiento al solo estar sobrepuestas al movimiento del aire están tienden a salirse de su posición dejando solo la malla sombra sujeta x medio del cable asi mismo vemos que la confección de las malla sombras no es la correcta en las que todavía están puestas verán que solo doblaron las esquinas sin poner ningún refuerzo para la correcta sujeción de las placas de acero inoxidable a la malla somb | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19674 | Se requiere saber quien realiza el suministro de arrancadores, contactores, guardamotores y relevadores para el sistema de ahorro de energia para ULAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19675 | Se requiere saber quien suministra bomba para red de riego | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19676 | SE REQUIERE SABER QUIEN SUMINISTRA EQUIPO DE MONITOREO PARA NIVEL DE AGUA DE TANQUE DE 20,000 LTS. QUE SE INDICA EN EL PLANO ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19677 | Durante la recepcion de los suministros electricos enviados nos percatamos que hacian falta los siguientes interruptores 2 interruptores del tablero "Tablero AE" 3P- 6A para la UP1 y UP2 1 interruptor del tablero REF 3P-70A 1 interruptor del "Tablero AE" 1P-40A para el tablero X El proveedor indica que estos no estan reflejados en la tabla de suministros, por lo que no los consideró. Favor de indicar si la contratista debera suministrarlos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19678 | RFI No. 45 De acuerdo al diagrama unifilar indica que llevamos un tablero LN que controla los ups y el tablero principal nos pudieran indicar quien suministra este tablero ya que el contratista no tiene el suministro de este tablero | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19679 | EL DIA 20 DE JULIO SE PRESENTO CFE A REVISIÓN Y DETECTO QUE EL MEDIDOR NO ESTABA DANDO LECTURA, POR LO CUAL REGISTRO UN AJUSTE DE COBRO PARA ESE MES, A RAIZA DE ESO SOLICITARON SE LLEVARAN A VALIDAR LAS TCS A LA OFICINA DE COATZACOALCOS, SIGUIENDO EL PROCESO , SE LLEVARON A VALIDACIÓN CON CFE Y SE COLOCARON NUEVAMENTE DE MANERA CORRECTA SIN EMBARGO VINO CFE EL 16 DE AGOSTO DE NUEVA CUENTA Y SOLICITA EL REEMPLAZO DE DICHAS TCS, SIN EMBARGO CFE NO CUENTA CON ELLAS, POR LO QUE SE TENDRIAN QUE CONSIDERAN COMO ADICIONAL PARA QUE EL CONTRATISTA LAS SUMINISTRE, DICHO TEMA YA SE HA ESTADO REVISANDO CON CARLOS RODRIGUEZ DE ENERGIA WM Y LA GERENTE DE REMODELACIÓN ARQ ELENA LABASTIDA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19680 | Se requiere saber quien suministra e instala cableado para sonido, ya que en el proyecto solo indica la canalizaion por parte del contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19681 | Se requiere boletin de la instalacion de sistema de inclusion y accesibilidad ya que en su momento que se emitio la orden de cambio se elimino | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19682 | Buen dia:En el plano GIG01-INSTALACION_DE_GAS_LP_ABARROTES_Y_SERVICIOS-BA_2225_TIJUANA SUR se indica la siguiente nota:TODO LO PROYECTADO E INDICADO EN ESTE PLANO SERA SUMINISTRADO Y COLOCADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. DE LA MISMA MANERA SE DEBERA TENER EN CUENTA EL LISTADO DE SUMINISTROS DE WALMART PARA CORROBORAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE ANTES DE REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD YO TRABAJO. EN CASO DE OMITIR ESTA NOTA SERA RESPONSABILIDAD DE LA MISMA CONSTRATISTA.La duda solo es de manera aclaratoria, en el listado de suministros solo se trae el Tanque por parte de Walmart, todas las tuberias y movimientos provisionales estan a cargo de la contratista, esta apresiasion es correcta.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19683 | EN EL PLANO DU-01 EL INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA EL RACK DE COMPRESORES ES DE 3P-200A EN LA LISTA DE SUMINISTROS SE ENVIO UN INTERRUPTOR DE 3P-175A Y ESTE SE COLOCO PARA ALIMENTAR EL RACK EN EL PLANO GMR-4 DE RENSA QUE SE CARGO EN TRIRRIGA MARCA UN INTERRUPTOR DE 3P-175A ELLOS COLOCARON UN INTERRUPTOR DE 3P-200A SE DEJA ESTE O SE CAMBIA POR EL INDICADO EN PLANO 200SD JGA36175 SQUARE D INT. PP. I-L 3 POLOS 175 A JGA36175 1 TABLERO GENERAL "MSB1" (EXISTENTE) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19684 | Buen día por este medio les comparto la siguiente duda de proyecto. En planos electicos (DU-1, SE-1, C-10, IE-16) nos indica un nuevo tablero TGN, pero no viene dentro del listado de suministros. La duda es si se realizara la instalación del tablero. Si es así ¿Tienen considerado el suministro de este? Si no se realiza el cambio favor de especificarlo. Quedo atento a sus comentarios. Saludos cordiales. Anexo capturas de planos donde viene indicado el tablero nuevo | 2 | BUEN DÍA En el listado de suministros cargado en tririga se indica el tablero nuevo. | 9 | 22781 | 1425
19685 | DE acuerdo al plano ES-C-09-2 ( PLANO DE PERFILES MUROS DE CONTENCION ) NOS INDICA QUE LLEVAMOS MUROS DE SUELO CEMENTO EN EL AREA DONDE ESTAN EL AREA DE VECINOS, NOS INFORMA QUE LA CONSTRUCTORA QUE LA CEMENTERA NO PUEDE PROPOCIONAR LA MEZCLA, SE PROPONE CAMBIAR EL MURO POR CONCRETO ARMADO SIN TENER NINGUN COSTO ADICIONAL | 2 | Favor de seguir lo implementado en el proyecto ejecutivo para no afectar con tiempos, ya que esto llevaría un nuevo diseño para el muro de contención. Se recomienda elaborar el muro de suelocemento en obra siguiendo las recomendaciones de geotecnia. Se carga nota técnica en la carpeta 00 Boletines en Tririga únicamente como INFORMATIVA. | 1 | 22781 | 2559
19686 | En plano IS03a. detalle 10. No corresponde con lo que hay en sitio la cuneta de descarga esta amás de 20 mts. De distancia de la bajada pluvial y pide cambiar las tabletas de concreto y estas son 48 pzas. De 2.05 mts. Aprox. cu, la pregunta es se cambiarán todas las tapas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19687 | Buen día en el plano A408-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA-3014 nos indica colocar un tanque de diésel de 5000 LTS. nuevo, en un dique fabricado por contratista en subestación, sin embargo, en la tabla de suministros NO indica dicho taque nos apoyan con esta oportunidad? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19688 | RFI N° 65.- En el plano HMC-03 me indica que llevamos en la linea de llenado tuberia de 12" hacia los tanques elevados, ¿Nos podrian indicar si es correcto este diametro de tuberia? | 2 | Buen día, es correcto, favor de respetar el diámetro de 13mm. | 0 | 22781 | 829
19689 | Buenas Tardes La operadora comenta que en recorrido previo a iniciar la remodelacion, se le aseguro que la tapa de la cisterna se cambiaria, en proyecto solo marca mantemiento de esta, lo cual se ejecuta, por lo que solicito de su apoyo para que se aclara este tema, cabe mancionar que a la tapa existenete se le dio mamtenimiento a las visagras, marco y contra marco y se pinto la tapa como se indica en el proyecto. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19690 | De acuerdo a El plano R01 de retiros definitivo de cubierta indica en la tabla el retiro de tapas de registro de concreto, el cual en sitio se encontró que son de herrería (acero) con tapa de lámina lisa, que se encuentran en perfecto estado, con una cantidad de 12 piezas, y 4 piezas de concreto. Dicho esto, la pregunta es si se realizara el cambio a rejillas de polietileno, como lo indica el detalle no. 6 del plano IS 03a planta de drenaje pluvial en cubierta detalles generales, ya que se encuentran en perfecto estado (a simple vista) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19691 | En el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-2899 en el area del patio de maniobra se indica instalar canal de concreto tipo 4 a lo que el plano C08a PLANO DE DETALLES GENERALES DRENAJE PLUVIAL indica que para el canal de concreto tipo 4 se colocaran tapas de concreto con angulo de 3 pulgadas. Favor de indicar si sera suficientemente resistente este tipo de tapas para esta area ya que es el patio de maniobras de los trailer, de lo contrario indicar que tipo de tapa debe ser instalada en esta area | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19692 | Durante el recorrido con gerencia de costrucciones se le solicito a la contratista por peticion de la CESPM deben considerarse las tapas y limpieza para el registro que se encuentra en la banqueta y que es donde sale la toma domiciliaria que abastecera de agua la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19693 | PARA LOS BAÑOS DE ESTA UNIDAD SE INDICA LA COLOCACIÓN DE TAZAS DE LA MARCA SLOAN MODELO ST 2009 CUYO CONSUMO ES DE 4.8LPS, SIN EMBARGO EL PROVEEDOR DEL CONTRATISTA POR LA ZONA Y LA DISTANCIA NO TIENE DE MANERA INMEDIATA LA ENTREGA DE ESTE MODELO, SIN EMBARGO TIENE UN MODELO SIMILAR EN LA AMERICA STANDAR, ENTRE ELLOS UN MODELO TIPO CADET PRO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y CONSUMO DEL SLOAN. POR LO QUE PARA SU INFORMACIÓN, SE REALIZARA EL CAMBIO DE MARCA . ESTO YA FUE CONVERSADO CON GERENCIA DE REMODELACIONES. SALUDOS | 2 | Favor de garantizar y tener el respaldo de que cumplen con las mismas caracterÃ­sticas que el modelo especificado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
19694 | EN EL PLANO IS04 – PLANO DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS TENEMOS EL DETALLE (2), EN EL CUAL NOS MUESTRA EL DESGLOSE DE LAS TRAMPAS,CON LO CUAL SE TIENEN DOS TEE DE TUBOPLUS, LA PRIMERA TEE NOS DICE QUE LLEVA UN TAPÓN, PERO LA SEGUNDA NO MARCA NADA CON LO CUAL LA PREGUNTA SERIA LA SEGUIENTE: LA SEGUNDA TEE LLEVA IGUAL UN TAPÓN COMO LA PRIMERA TEE O LLEVAMOS UN TIPO DE VENTILA EN LA SALIDA DE LA SEGUNDA TEE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19695 | Buenas tardes:Solicitamos de su apoyo para aclarar las siguientes dudas en el armado del Joist.Los 22.6 cm correspondientes al Angulo LI 76x3, se deben de considerar en ambos extremos, después de la distancia de 3.50 mts que mide el Joist (J-1). -Imagen Joist Dudas 1-Nos podrían indicar las siguientes medidas: 1.- Separación entre el elemento vertical y diagonal, 2.- Medida del elemento diagonal. -Imagen Joist Dudas 1-En el tensor del Joist (J-1), que se debe colocar en la Cuerda Inferior, nos podrían indicar los siguiente: 1.- Se debe mantener el arreglo de los Joist existentes, 2.- Que ángulos LI se deben de utilizar para dicho arreglo 3.- Nos puede compartir el croquis y sección de estos detalles. -Imagen Joist Dudas 2-Adjunto tambien el plano de la Memoria de Calculo en el que nos estamos basando.(Las imagenes y plano se encuentran cargadas en notas y documentos.)Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19696 | en el plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-5022 se indica instalar los termostatos correscpondientes para las unidades paquete, pero no se indica ningun tipo de canalizacion para estos, favor de indicar si el cableado de estas no ira canalizado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19697 | DE ACUERDO AL PLANO IAA01 DE PLANTA DE MERCANCIAS, SE INDICA LA COLOCACIÓN DE TERMOSTATOS EN PISO DE VENTAS, SIN EMBARGO CONTAREMOS CON AUTOMATIZACIÓN, ¿SE DEBERAN DE CONSIDERAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19698 | Durante el proceso de demolicion en trastienda se detecta capa de terraceria con presencia de humedad, por lo que contratista recomienda la colocacion de plastico para evitar contaminacion del concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19699 | Buenas tardes: En el plano C02c-PLANO_DE_CORTES_Y_RELLENOS-BA_1691_AV UNIVERSIDAD indica que el concreto para el area de patio de maniobras debe de ser un MR=36 Kgcm2 con un espesor de 15 cm y el el plano C09-PLANO_DE_TERRACERIAS-BA_1691_AV UNIVERSIDAD para la misma area indica que debe de ser un concreto MR=40 Kgcm2 con un espesor de 15 cm.Por favor aclara cual es el concreto que se debe de utilizar en el area de patio de maniobras (carga y descarga). Gracias. | 2 | La especificación correcta para concreto en patio de maniobras es MR=40 Kgcm2 con un espesor de 15 cm. | 1 | 22781 | 2559
19700 | REFERENTE AL RFI ACABADO EN MUROS EXTERIORES ID 1040562 RESPUESTA INDICAN APLICARE PINTURA COMO LO MARCA EN LOS PLANOS FAVOR DE INDICAR QUE TIPO DE PINTURA ES, VINICA, O ESMARTE, MATE O BRILLANTE, FAVOR DE INDICAR CUAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19701 | SALUDOS NOS APOYAN POR FAVOR PARA INDICARNOS EL TIPO DE SOPORTERIA Y ESPECIFICACIONES QUE REQUIERE LA SUJECCION DEL ESPIRODUCTO EN LA TECHUMBRE YA QUE ES DE TIPO ARCOTECHO SERAN POR GRAPAS ? QUEDO EN ESPERA DE SUS ESPECIFICACIONES ! | 2 | Buen día. Se pueden reutilizar las mismas ménsulas que se tenía originalmente, lo ductos están proyectados en el mismo lugar. Se fijará el espiro ducto por medio de cualquiera de las siguientes 2 opciones: Se les colocará un cinturón de lámina galvanizada calibre 20 o 22, pijado a la ménsula de PTR. bien un cinturón de solera de 2" por ¼ q abrace el ducto, pijado a la ménsula de PTR. Saludos | 1 | 22781 | 2559
19702 | Por solicitud de cumplimiento indica que el punto de conexion sera viable en la toma domiciliaria existente de 2 pulgadas de diametro, ubicada en calle diluvio. Asi mismo solicita contratar la instalacion de medidor ultrasonico de 1" de diametro sin ruptura de banqueta(M11). El registro del medidor no debera estar en area de paso vehicular. Si la CESPM no tiene ese tipo de medidor en existencia, Modelo Sonata DN 25 o similar con lectura remotara, radiofrecuencia, ultrasonico con cuerpo sintetico roscado. contratara solamente la instalacion y debera adquirirlo directamente algun proveedor. Favor de indicar que tipo de adecuaciones tendriamos que realizar en el nicho de medicion la tuberia que alimenta la cisterna para recibir el medidor y la tuberia indicada anteriormente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19703 | Buen día con relación al RFI 1052922 Donde nos indican que se deberán repintar los cajones de estacionamiento para discapacitados, nos comentan operadora Sam´s que anteriormente se tenía topes de neopreno en esos sitios, pero dentro de los alcances de remodelación no nos indica colocar topes ahí nuevamente, ¿se deberá considerar la colocación de los topes de neopreno? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19704 | A solicitud de la contrartista se envía el siguiente RFI para esclarecimiento de duda el cual se comparte de esta forma "La tornillería para las conexiones de las vigas que forman la estructura de los protocol, el proyecto indica instalar tornillos de tensión controlada de 12" y fijarlos con pistola degolladora, este tipo de tornillería solo se fabrica en calibre 58”, 34" y 78”. Los de calibre 12" existen tornillería estructural A-325 y tuercas 2H. ¿Podría ayudarnos a confirmar si se puede sustituir e instalar la tornillería estructural de 12" A-325 y continuar con su fabricación y avance programado?, ya que se tiene hasta el momento barrenados los protocol A y B, o en caso de que se instruya convertir los barrenos a 58” para tensión controlada , esto aplasaría más el tiempo de entrega del taller por el nuevo barrenado a 58" y representaría un concepto adicional en la fabricación, por favor para su revisión y consideración." | 2 | Se revisó con el estructurista este punto y nos comenta que, si es posible realizar el cambio, siempre y cuando se cumpla con el torque indicado para cada tornillo, le adjunto la tabla con la especificación correspondiente. Al ser una aclaración esto NO deberá representar un adicional a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
19705 | Buenaas tardes Por este medio y como lo platicamos en la reunion del dia miercoles envío la propuesta para los trabajos de cambio se subestación electrica de 500 kv a 750 KVA donde se deja parte de la subestación actual para asi no afectar la medición existente ya que como se comento para zona bajio no hay medidores de frente muerto. Quedo atento a sus comentarios. Anexo memoria descriptiva con la propuesta. saludos cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19706 | En el plano de GIS-01 INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 1-3014 se muestra en el área de SERVICIO DELI nos percatamos que la colocación de una de las trampas de grasas (1 amarillo) se encuentran justo en el mismo sitio del HORNO ATOLLSPEED. Sobre ese mismo plano se muestra dos trampas de grasas una en zona de TORTILLERIA (2 rojo) y en COCINA DELI (3 Lila) sin ninguna a la red sanitaria. De su ayuda para esclarecer esta conexión yo los lugares en donde se situarán cada una. *comparrto imagen de referencia* | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19707 | Saludos, el siguiente RFI es en atención al determinante dado a la información que se le dio a conocer sobre los alcances que se tiene para con ellos, en específico las B.A.P. en donde la contratista trae el cambio de estas bajadas por unas nuevas y de mayor diámetro, se me solicita se hacer mención en la transición anger, la unidad refiere sobre si existe la posibilidad de que el remate de las bajadas sean como las anteriores, es decir que no esté visible dicha transición anger al cambio de P.V.C ya que por estética en sus banquetas no lo son del agrado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19708 | En seguimiento a las armaduras indicadas en el Plano ES-402 PLANTA CUBIERTA, en planos ES-403b y ES-403c ARMADURAS, se indican las armaduras AR-1, AR-1a, AR-3, AR-3a con una longitud de 18.32 m; mientras que las armaduras AR-2, AR-4 y AR-4a con una longitud de 19.22 m; con lo cual surge el tema de logistica de translado con esas dimensiones, se pide considerar seccionar las armaduras, aclarando que es un procedimiento que se a realizado para elementos de esa longitud, para obras donde se nos ha presentado esa misma situación. Como parte de esta solicitud anexamos el boletín de un caso similar autorizado. | 2 | En plano ES-403B_ARMADURAS, se indica Detalle del Ángulo de empate en Armaduras. Enviamos plano actualizado (ES-403B). La contratista debe respetar empotres indicados en este plano. En caso de generar algun adicional este deberá de ser absorbido por la contratista. | 9 | 22781 | 1425
19709 | Buena noche surge la siguiente duda al respecto plano IH04 referente a la linea exterior de la planta de tratamiento (Se llego a esta Se llego a esta solucion por la contratista trae en su propuesta economica de forma expuesta, por que segun el proyecto nos indica con trinchera subterranea lo cual nos genera un costo adicional favor si podemos hacer la tuberia externa otiene que ser encofrada, asumiendo que tenemos que pagar la diferencia) anexo propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19710 | REFERENTE AL LA TRAYECTORIA PARA ALIMENTAR LAS BOMBAS DEL CARCAMO NO SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO. FAVOR DE MANDAR BOLETIN PARA VER SU TRAYECTORIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19711 | REFERENTE A LA TRAYECTORIA PARA ALIMENTADORES DE BOMBAS DE TRANSBASE NO INDICA LA TRAYECTORIA FAVOR DE MANDAR BOLETIN CON DICHA TRAYECTORIA. GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19712 | REFERENTE LA NUEVA REUBICACION DE LOS NICHOS Y TRANSFORMADOR SE REQUIERE TODAS LAS TRAYECTORIAS, TANTO DEL AGUA POTABLE,DRENAJE, ACOMETIDA ELECTRICA, ACOMETIDA TELEFONICA Y DEMAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19713 | Buenas tardes: En el plano C02c-PLANO_DE_CORTES_Y_RELLENOS-BA_1691_AV UNIVERSIDAD, se indica la siguiente frase:BASE HIDRÁULICA PARA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO RECUPERADO DE LA ACTUAL ESTRUCTURA.Esto quiere decir que del concreto que se demuela se recupara y triturara para dar el espesor del agregado, tendiendose sobre la sub-base; si es asi que tamaño debe de tener el concreto recuperado. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19714 | Por este conducto me permito solicitar el cambio de la Tubería y Conexiones del sistema Vs incendio indicada en proyecto autorizado: Por el sistema mca Vitaulic (ranurado) , siendo de este de alta resistencia en acero negro ; dicha tubería esta especialmente diseñada para soportar presiones hidrodinámicas muy altas propias para sistema vs incendio reduciendo riesgo de daños en soldaduras y fácil de reparación , este material está aprobado por las normas UL y FM cumpliendo con la norma ASTM A-795. Y la cual está aprobado por las especificaciones de Walmart vigentes. De favor si puedes enviar a el departamento de proyectos de Walmart para la factibilidad del cambio de lo mencionado. sin costo adicional. Agradeciendo le mando un cordial saludo. favor de confirmar si procede el cambio | 2 | Se debe ejecutar conforme a proyecto ISSUE. | 9 | 22781 | 1425
19715 | Buen día, nos podrían indicar con la siguiente duda, en el plano IE-15f CUADROS DE CARGA GU2,GU,LF-3014 nos indica que en el tablero GU2 se llevará un horno rational, sin embargo en el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS FRONTAL-3014 en planta no se logra localizar dicho horno, este según nomnclatura (H200E que funciona a travez de un desconectador sin portafusibles) deberá colocarse en DELI, nos pueden ayudar con la ubicación de este por favor?, | 2 | Se hace menciÃ³n que la indicaciÃ³n de este equipo no esta considerado en proyecto, por lo que se deberÃ¡ hacer caso omiso a este desconectador. El horno que esta considerado es el inferno y es alimentado por GAS | 1 | 22781 | 2559
19716 | Buen día, la siguiente duda surge al respecto; en cuarto de bombas nos indica colocar los tableros de control nuevos del SCI (combustión, eléctrica y ahora jockey) como lo plasma el plano “SE-02 CUARTO DE BOMBAS” en la zona donde se encontraban los tableros anteriores, (combustión y eléctrica), percatándonos que al retirar estos 2 para tal efecto, se dispone de un espacio de 1.62 mts libres, y dado el tamaño del tablero nuevos que llegaron a sitio, el espacio para alojamiento queda muy justo (es decir sin tolerancia entre estos ya que miden 69.40 cm + 68.40cm + 25.4cm dando un total de = 163.20cm) ¿Qué se deberá realizar en este caso? *anexo* fotografía de la ubicación de los tableros para mayor perspectiva | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19717 | SALUDOS NOS PUEDEN APOYAR INDICANDO LA UBICACION DE LOS TERMOSTATOS Y LA TRAYECTORIA DEL CABLEADO Y ESTRUCTURADO QUE REQUIERE, YA QUE ES UN FORMATO "BAE" Y NO TIENEN AUTOMATIZACION ! QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS ! | 2 | Buena tarde Se cargan boletines AA-01 Planta Arquitectónica, AA-02 Planta de Azoteas con la actualización y diagrama de conexión de termostatos. En el que se indica calibre y tipo de cable, 4 hilos calibre 18 o 20, blindado y trenzado, se puede manejar marca Belden o similar, dentro de un tubo conduit de 12" o 34". Carpeta: BOLETINES Saludos | 4 | 22781 | 1402
19718 | TENEMOS DOS ULAS CON DIFICIL ACCESO EN AREA DE MERCANCÍAS GENERALES SDOLO SE APRECIA LA DUCTERIA SOBRE EL MURO YA QUE NO EXISTE ACCESO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. SE ADJUN TAN FOTOGRAFÍAS. SE PODRÁN SUSTITUIR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19719 | DE ACUERDO AL PLANO DE CONDICIONES ACTUALES PLANTA ARQUITECTONICA EA-01 DETALLES 2 Y 3 DONDE DOS ULAS NO TIENEN ESCALERA PARA ACCESAR A OPERARLAS Y LA PUERTA DE ÉSTAS NO SE PUEDEN ABRIR PORQUE ESTORBA LA ARMADURA, URGE DAR MANTENIMIENTO PERO NO SE PUEDE POR LAS OBSERVACIONES CITADAS ANTERIORMENTE. SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. NOTA OTRAS 6 ULAS ESTÁN EN LAS PEORES CONDICIONES YA QUE UNA DE LAS SEIS RESTANTES ESTA ARRIBA DEL PLAFON DEL CUARTO DE VALORES Y SU REGISTRO EN EL PLAFÓN HAY UNA DISTANCIA , DEL REGISTRO A LA ULA DE 15 METROS SOBRE EL PLAFON, ES DECIR NO SE PUEFDE ACCESAR. DEFINIR SI SE PUIEDEN GIRAR PARA ,QUE ABRAN SUS RESPECTIVAS PUERTAS Y SI SE FABRICAN SUS ESCALERAS? Y LA ULA DEL ARAE DEL CUARTO DE VALORES SE PODRÁ REUBICAR? MANTENIMIENTO INFORMA QUE LAS DOS PRIMERAS NO FUNCIONAN, SE PODRAN SUSTITUIR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19720 | En el plano IAA3-PLANTA AZOTEA-2899 en el eje 6 C-D nos indica que se coloca una unidad deshumificadora existente pero en cubierta esta no se encuentra, favor de indicar si se considera una unidad deshumificadora nueva para esta unidad o si no es necesaria debido al tipo de clima. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19721 | Buenas tardes, nos podrian compartir los datos de la unidad verificadora asignada a esta tienda por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19722 | De su apoyo referente a los refuerzos existentes de las unidades paquetes, en recorrido de obra observamos que en remodelaciones pasadas algunas unidades se habían reubicado de lugar pero no se observa que cuenten con algún refuerzos en el nuevo sitio, esto nos causa desconfianza ya que tenemos que retirarlas de lugar y volverlas a colocar para fabricar sus brocales, por favor indicar si continuamos de acuerdo a proyecto o si se considerará algún refuerzo adicional. Agrego evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19723 | Buenas Tardes: Dentro del estacionamiento, se esta realizando una gasolinera de Bodega Aurrera, esto no estaba considerado dentro del proyecto, por lo que solicito me aclaren las siguientes dudas:1.- En la unión de el concreto de la gasolinera con el asfalto existente la separación de estos dos tipos de pavimentación se realizara con maquina de corte para que quede exacto o se respetara el termino del piso de la gasolinera.2.- Que sistema de unión se deberá de utilizar entre los dos concretos.3.- Se utilizara algún tipo de junta con metal entre las dos piedras.Adjunto presentacion en PDF donde se muestran las imagenes de lo comentado, asi como el tapial existente de la gasolinera. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19724 | En el plano LP02-SISTEMA DE CCTV se indica que los equipos seran conectaados a un UPS de 1KVA pero en este mismo plano en las nota 27 dice que los contactos de los monitores y equipos que requieran vendran del UPS de sistemas, favor de indicar si se contara con un ups exclusivo para CCTV. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19725 | Buenas Noches:Por medio del presente solicito se me aclare la duda sobre el suministro de UPS de 3 KVA, 1F-2H, 127 V, ya que en el Plano A-101c - PLANO DE SUMINISTROS POR WALMART en la tabla Suministros Electricos por Walmart, en el numeral 6 indica que solo se suministrara uno y en plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS en el Detalle de conexión de ups 3 KVA rackeable indica que son 2 unidades con sus respectivas pilas.Por lo que agradeceria se me indique cual es correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19726 | Que tal en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3014 nos indica la colocación de 2 UPS de 10 KVA + 1 (2F-3H-220127V) NUEVOS UNO EN CUARTO DE SISTEMAS y EL OTRO EN IDF DE LA MISMAS CARACTERISTICAS De igual manera en el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS-3014 me indica QUE EN MDF SE COLOCARÁ UNO DE ESTOS RACKEABLE Y EN IDF OTRO IGUAL DE 10KVA RACKEABLE, ASÍ COMO UNO DE 6 KVA TAMBIÉN TIPO RAQUEABLE, ¿nos puedes apoyar con la confirmación de esto por favor? Ya que en el scope no se visualiza dichos UP de 10kva cabe mencionar que solo se describe uno de 6kva. Pero el que llegó en tipo pedestal comparto captura de planos | 2 | Se hace menciÃ³n que los trabajos se deberÃ¡n ejecutar de acuerdo con lo indicado en proyecto, ya que esta unidad no ha tenido cambio reciente de estos equipos, en caso de no venir en el Scope de sistemas se deberÃ¡ de gestionar el suministro con Store Planning Sistemas, GNFR y Sistemas Azcapo. | 9 | 22781 | 1425
19727 | Durante el recorrido con operador y gerencia de construcciones, el líder de mantenimiento indico que son necesarias válvulas en las mangueras flexibles de la red ya que cuando estas se tienen que cambiar sería necesario dejar sin agua toda la red de PCI, favor de indicar si se deben colocar estas válvulas en donde se tiene manguera flexible. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19728 | REFERENTE AL VENTILADOR ATMOSFERICO UBICADO EN ENTRE LOS EJE DEL 2 AL 3 ENTRE EL A-B CUANDO LLUEVE EL AGUA SE METE POR EL MISMOS VENTILADOR ATMOSFERICO Y DEJA LA HUELLA DEL AGUA EN FORMA DEL MISMO ATMOSFERICO Y ESTA EXACTAMENTE EN EL SITE . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19729 | En el plano de mercancías, ventilación AA01 se indica colocar el equipo de ventilador centrífugo el cuarto de equipos que esta ubicados en los ejes (“A”-“B”) y (“5”-“6”), los cuales comparte esta área con los equipos de refrigeración los condensadores, el día de hoy 27 de septiembre llego el equipo de ventilación centrífugo a sitio y el acceso para este equipo se ve comprometido ya que no hay el área o espacio suficiente para entrar hasta su base ya que tiene unas dimensiones de 0.86 m ancho x 1.06m de largo y 1.45m de alto, la obstruye los equipos de refrigeración, que al día de hoy ya están colocados en sus bases y las líneas ya están con el vacío, ¿que se podría hacer para para su colocación e instalación? Ya que no tenemos el área suficiente para su correcta colocación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19730 | Buenas Tardes.El proveedor Soler & Palau Mexico Oscar Chavez Chavez, envia un correo donde indica que para entrega inmediata cuentan con el ventilador de inyeccion CDAVF-1212, el proyecto indica CDAVF-1818.El proveedor indica que es una caja más compacta y la diferencia en potencia es muy poca.Adjunto captura de pantalla y ficha tecnica, en la pestaña de Notas y doumentos. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19731 | En el plano “ES-405- JOIST” corte 11 (Imagen 11) se indica una separación entre Joist de cumbrera de 65.0 cm y en el plano “ES-401 - PLANTA DE CUBIERTA Y DETALLES” se indica de 33.5 cm (Imagen dETALLE ES 401 ), ¿Cuál sería la correcta?ANEXO IMAGENES | 2 | Se confirma que la separación correcta es de 65cm como se indica en el detalle 11 del plano" ES-405 JOIST". Dicho plano podrán encontrarlo en la carpeta de tririga de Interiores > Estructura> "Es-405 JOSIT". | 1 | 22781 | 2559
19732 | Buen día, nos podrían ayudar con la siguiente duda, en el plano de refrigeración GR2 TRAYECTORIAS SC EL EDEN-3014 nos indica que se llevará una vitrina de pasteles de 4 puertas en marketside (imagen 1), pero en plano GA070-PLANO DE VISTAS INTERIORES-3014 se visualiza una vitrina baja de exhibición en el marketside(imagen 2), incluso en el plano GA030-EQUIPOS Y MOBILIARIO DE ABARROTES I-3014 nos indica vitrina baja de pasteles (imagen 3) Nos indican cual es la correcta?, ahora bien, caso similar a la vitrina de pasteles congelados, en el plano GR2 TRAYECTORIAS SC EL EDEN-3014 (imagen 4) nos indica que se instala de manera mecánica y eléctrica a los racks, sin embargo en el plano FP4-2A TRAYECTORIAS PARA REFRIGERACIÓN SC DURANGO EL EDEN Nos indica que es un mueble auto contenido que inclusive nos indica alimentarlo con un contacto (imagen 5) nos ayudan con estas 2 dudas por sobre estas 2 vitrinas de pasteles? ç | 2 | Se hace menciÃ³n que, para el primer caso la vitrina de pasteles de 4 puertas, la correcta es la indicada en el proyecto de refrigeraciÃ³n la cual es alimentada directa del rack propio de la especialidad, para el caso del pan congelado, este no es alimentado por refrigeraciÃ³n, este es un autocontenido que se indica el suministro por scope. | 1 | 22781 | 2559
19733 | SALUDOS EN LA REVISION DE ENTREGA DE VOLTAJES HACIA RENSA REFRIGERACION, NOS INDICA QUE EL VOLTAJE REQUERIDO PARA SUS CAMARAS, TANTO BAJA COMO MEDIA TEMPERATURA ES DE 220V , NO 110V COMO SE INDICA EN PROYECTO . NOS APOYAN CON EL SOPORTE PARA QUE LA CONTRATISTA NOS PROPORCIONE EL VOLTAJE REQUERIDO! | 2 | Buena tarde El proyecto eléctrico se realizó conforme al proyecto compartido por Hussmann Refrigeración (127 volts) al ser un voltaje diferente con lo suministrado por RENSA Refrigeración (220 volts) se requiere realizar una OC para la modificación al proyecto eléctrico, así como una nueva verificación de UVIE. Ya que GNFR no notificó que se realizaría cambio de proveedor. En breve se liberará la OC con la nueva solución. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
19734 | Buen día, en el plano LP02 SISTEMA DE CCTV-3014 nos indica una workstation, y también en notas generales indica que, Se deberá instalar una workstation con monitores de 32"(imagen 1 y 2)....Sin embargo esa no viene como nueva en el plano de tabla de suministros (imagen 3) cabe mencionar que la workstation actual, esta presentando fallas, pues nos indica personal de PA que esta se enciende y se apaga de manera imprevista Nos indican que hacer ante esta oportunidad por favor. Saludos. | 2 | Se comparte actualizaciÃ³n de listado de suministros con la consideraciÃ³n de estos equipos para el Ã¡rea de CCTV. Se solicita el equipo a GNFR | 9 | 22781 | 1425
19735 | FAVOR DE INDICARNO LAS ESPECIFICACIONES DE QUE ZOCLO SE COLOCA EN MUROS DE TABLAROCA EN CAMBIO DE IMAGEN, EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITA ZOCLO GRIS OSCURO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19736 | FAVOR DE INDICARNOS LAS ESPECIFICACIONES DE QUE ZOCLO SE COLOCA EN MUROS DE TABLAROCA EN CAMBIO DE IMAGEN, EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITA ZOCLO GRIS OSCURO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19737 | REQUERIMOS SABER QUE COLOR DE ZOCLO SE LLEVA EN MUROS DE TABLAROCA YA QUE EN EL PLANO A-300A MARACA ZOCLO VINILICO DE 10 CM DE ESPESOR PERO NO DICE QUE COLOR DE GRIS? | 2 | De acuerdo a los criterios del proto se deben omitir la colocaciÃ³n del zoclo en indicado en el corte A-300a. | 4 | 22781 | 1402
19738 | La siguiente duda es la siguiente, en el plano A-100d acabados generales muros, en oficinas traseras (espacio colaborativo por ejemplo para ser más puntuales) nos indica la clave (9.79) zoclo vinílico gris, sin embargo, en notas generales en el mismo plano, nos hace mención que las oficinas tanto en muros interiores y exteriores irán con zoclo vinílico negro, nos pueden aclarar esta duda por favor Se agrega imagenes al igual que en las notas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19739 | RFI No.1 En el plano C-02c indica que hay una zona de bambús la cual interfiere y está dentro del área donde llevamos el muro de contención que delimita el área de tienda con el predio colindante. nos pudieran indicar que procede ya que en el plano no indica que se realice ningun movimiento a los bambus, ya que no esta dentro de los alcances del proyecto | 2 | El bambú es una planta que puede crecer como arbusto, por lo que no es un árbol, y se puede ir en el despalme. | 25 | 22781 | 1
19740 | En area de sanitarios (hombres) por las dimenciones con las que cuenta, se consideraria como sanitario para minusvalidos? y de sera asi, por requerimientos de la zona es necesario la colocacion de barras de apoyo, nos podran compartir este detalle, especificaciones de las barras y lugar donde se colocaran | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19741 | Referente al RFI N.15 el plano que nos comentas para la conexion de las cortinas de aire en el acceso principal esos contactos si estan libres pero son de un circuito que alimenta tambien a los equipos vector en piso de ventas, asi mismo la colocacion de cortinas se hace con un desconectador y posterior un contacto Nos podras indicar el circuito independiente que se considerara para la colocacion de cortinas de aire en conjunto de los elementos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19742 | Debido a la tardia de respuesta para la colocacion de rejilla donde se proponia una de material metalico galvanizada y con tratamiento para zona costera, por la premura de la fecha de posesion se determino colocar rejillas metalicas con las caracterizticas que se mencionaron y estas ya estan intaladas en el ingreso de ambos estacionamientos de la unidad, de no haber sido asi la fecha de possesion se ubiera tenido que modificar Nos apoyas con el boletin como se menciona en le seguimiento de los correos que se enviaron del tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19743 | En el plano C13 PALNO DE SEÑALIZACION nos indica el color de pintura para cajones de estacionamiento en ambos predios donde para los que no son para perosnas con capacidades diferentes el color de la franja de 10 cm(separacion de cajones) es de color blanco y para el resto, esta franja es de color amarillo al parecer por requerimientos de la zona debe de ser todo de color blanco...Podiran confirmarnos esta informacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19744 | En el plano CUADRO DE CARGAS IE-08 asi como en otros planos electricos no se identifica el circuito para la colocacion de CORTINAS DE AIRE EN EL ACCESO PRINCIPAL, por temas de proveedores esas cortinas aun no llegan a sitio pero se tiene previsto que asi sea.PREGUNTA ¿cual es el circuito y tablero asi como trayectoria para la conexion de las cortinas de aire en el acceso principal? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19745 | Se esta trabajando actualmente en muros de block en perimetro de tienda, donde por proceso constructivo se esta dejando una separacion entre muro colindante y muro de tienda en promedio de 7 cm. Y en recorridos de obra y reuniones con gerencia WM se menciona que de dejar sin cubrir la parte superior del muro colindante (vecinos) que es mas bajo que el muro de la unidad con agentes climatologicos como la lluvia se generara el acumulo de agua entre los dos muros presentando una posible humedad hacia el interior de la tienda PREGUNTA ¿Se tiene algun detalle tipo canalon o elemento de encuase que se coloque cubriendo este espacio y que pueda avacuar el agua? o se puede porponer el detalle generando un trabajo adicional al proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19746 | REFERENTE AL RFI ENVIADO EL DIA 19 1023 PARA LA SOLICITU DE INFORMACION, EL AREA O LUGAR DONDE SE HACE MENCION ES EN EL MURO DE BLOCK IDENTIFICADO CON EL EJE A Y EJE 4 DE LA UNIDAD Y DONDE ATRAS DE ESTOS SE ENCUENTRAN LOS MUROS COLINDANTES DE LOS VECINOS. NO ME PERMITE CARGAR LA IMAGEN ILUSTRATIVA FAVOR DE COMPARTIR SU CONTACTO PARA COMPARTIR EVIDENCIA Se esta trabajando actualmente en muros de block en perimetro de tienda, donde por proceso constructivo se esta dejando una separacion entre muro colindante y muro de tienda en promedio de 7 cm. Y en recorridos de obra y reuniones con gerencia WM se menciona que de dejar sin cubrir la parte superior del muro colindante (vecinos) que es mas bajo que el muro de la unidad con agentes climatologicos como la lluvia se generara el acumulo de agua entre los dos muros presentando una posible humedad hacia el interior de la tienda PREGUNTA ¿Se t | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19747 | CON BASE AL PLANO A-601-TABLA DE HERRERIA Y PUERTAS Y PLANO A-601a - DETALLES DE HERRERIA Y PUERTAS , NO HACE MENCION DE DETALLES DE LA PUERTA DE ACCESO, FAVOR DE COMPARTIR EL MODELO O ESPECIFICACION DE DETALLES PARA LA MISMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19748 | Buen dia en el plano C03.1 PLANO DE CONJUNTO nos indica que por la diferencia de niveles entre el NPT de la unidad y el NPE de las banquetas realizar un par de escalones(identificado como n. 21 en plano) para el acceso de la puerta principal donde estos mismos quedarian justo enfrente de la puerta del cuarto de basura considerando que por la operacion(sacar y meter contenedores asi como reciduos generados) podria ser un area de oportunidad PREGUNTA ¿SE REALIZARAN LOS ESCALONES COMO INDICA EN PLANOS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19749 | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica instalacion electrica en general del proyecto con sus componentes solo que no se identifica donde sera intervenido el sistema para el equipo de ahorro de energia (paneles solares) PREGUNTA ¿Nos podran indicar donde sera la intervencion y con que elemento? y si este inetrruptor sera proporcionado por la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19750 | Buen dia en el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL nos indica la colocacion de luminarias tripo WALLPACK LED en el perimetro de la unidad pero en los ejes A y eje 4 tenemos muros colindantes y vecinales donde al colocar estos equipos (6 piezas) su ilimunacion daria derectamente al patio trasero de las casas (en eje 4) y en la totalidad del patio de la casa que esta colindante al eje A. PREGUNTA ¿se considerara la colocacion de los WALLPACK en los ejes mencionados? de recibir una respuesta negativa favor de indicar que hacer con los equipos sobrantes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19751 | En el pano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL en el limite de ambos predios se observa un colector que se identifica como REGILLA TRANSVERSAL indicandonos una refrencia identificada como C08a PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL pero no se tiene mayor detalle de las rejillas transversal Nos podran indicar el material de la rejilla superficial ya que es el paso principal y de acceso a los estacionamientos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19752 | En el plano A-601a Detalles de herreria y puertas no menciona el detalle para las puertas que se deben de colacar en el Nicho de medicion de CFE y de que material es. Asi como si contara con algun tipo de mirilla para lectura de medidor. Favor de compartinos el detalle solicitado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19753 | Con respecto ala OC1 donde se indica la modificacion en exterior de tienda, especificamente el area jardinada al realizar el trazo con los nuevos planos se detecta que como ya existia la colocacaion de base y transformador electrico este mismo trazo y guarnicion queda aproximadamente ala mitad del largo de la base del TR donde estaria dentro del area de maniobra (esquina de la base 1.25 aprox). El tranformador ya esta conectado y listo para su energizacion incluso desde antes de la liberacion de la OC. PREGUNTA Se requerira una proteccion extra para el TR o de que manera se considerara los trabajos en esa area Se envia de igual manera correo electronico con el tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19754 | En el PLANO C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL nos indica realizar unos pozos de infiltracion (3) y como complemento en el plano C08a PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL la profundidad que nos solicita es de 20 metros, donde al revisarlo con el proveedor local que se considera para los trabajos nos da las sigueintes recomendaciones: Por medio de la presente nos permitimos hacer las siguientes sugerencias acerca de lospozos para desagüe pluvial que desean construir.Como expertos en temas de pozos, y siguiendo las directrices que marca DesarrolloUrbano, les recomendamos las siguientes características técnicas para que cumplan demanera efectiva con su principal función, que es reincorporar al manto freático las aguasque se capten resultantes de las lluvias en temporadas.A efectos de evitar cualquier multa o inconveniente en la obra, nos apegamos a lasdirectrices de Desarrollo Urbano, las cuales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19755 | BUENA TARDE CON RESPECTO AL RFI N. 12 CON EL TEMA DE REJILLAS PLUVIALES Y EN BASE ALA CONTESTACION QUE SE NOS PROPORCIONO, EN PLANOS C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL Y C08a NO HACE MENCION DE LAS REJILLAS DE PLASTICO RECICLADO EN NINGUNO DE LOS DETALLES, POR LO TANTO LA CONTRATISTA GENERAL NO LO TIENE CONSIDERADO DENTRO DE SUS ALCANCES DE PROYECTO ¿ESTO SERA UN ADICIONAL PARA ELLOS? ASI MISMO TE COMENTO QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE DICHAS REJILLAS ES DE 10 DIAS HABILES POSTERIOR AL PEDIDO Y DONDE YA SE DESFAZA DE MANERA IMPORTANTE DEL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE ESTACIONAMIENTO. Buen día Las rejillas de PLASTICO RECICLADO se deben de colocar de acuerdo con la sección de especificaciones de WALMART. Se cargo dentro de la carpeta EXTERIORES PLUVIAL la ficha de la rejilla, se debe colocar la de USO RUDO, puesto que esta va en los accesos vehiculares. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19756 | lo que se comentó vía whatsapp es posible tener otra opción como por ejemplo la herrería con las características de los colectores que se encuentran en avenidas (contra marco y rejilla irving galvanizada y con tratamiento para zona costera) ya que como lo comentábamos también, el tiempo de entrega para las rejillas de plástico reciclado es de 10 días hábiles. Se envio de igual manera por correo por que quisiéramos poder definir este tema lo antes posible. Mencionando también que apenas recientemente (2 días) se cargo el plano con el detalle que se solicito. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19757 | Referente al OC 4 donde nos menciona que no se llevara el servicio de agua ni electrico al predio B, se nos indica que se debera de colocar una luminaria en poste de estacionamiento del predio B y esta tendra que ser con un funcionamiento independiente (luminaria fotovoltaica) PREGUNTA ¿Quien suministra esa luminaria y favor de conmpartir el modelo y caracterizticas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19758 | En planos electricos DIAGRAMA UNIFILAR CUADRO DE CARGAS ETC. nos indica la colocacion de un termomagnetico en el tablero R para equipos de refrigeracion(minirack) de 3x60 y en planos de refrigeracion se requiere un termomagnetico de 3X70 ya que su carga y consumo es de 57.5 donde al colocar el que nos indica en planos su proteccion en una variacion de voltaje seria muy perceptible. Este termomagnetico 3x70 sera suministrado por la contratista general por el tiempo que tardaria en ser enviado por proveedor WM considerando esto como un adicional. Nos confirmas de lo que se comenta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19759 | Buena tarde en el plano C06b PLANO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN ESTACIONAMIENTO nos indica que se contara con un servicio de agua para el predio fernte ala unidad donde es el estacionamiento principal. Al inicio de las actividades que se presento personal de la empresa JAPAY (Junta de Agua Potable Y Alcantarillado de Yucatan)al realizar una revision y levantameinto se le pregunto del numero de tomas previsto para el proyecto donde solo se nos indico que seria una sola para el predio donde se ubica la tienda. PREGUNTA Se hara llegar el servicio de agua desde el predio A al predio B donde en el predio B solo se observa este servicio para una llave de nariz 12 pulgada y que posiblemente sea para riego de areas verdes. De confirmare esto la trayectoria se podria considerar en la excavacion que atraviesa toda la calle para servicios electricos (SIN ESTAR CERCA) y paso peatonal | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19760 | Referente al plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-2286 nos marca una lámpara reflector pero en el plano IE01-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PISO DE VENTAS-2286 no marca una lámpara también pero como es salida de emergencia me comenta el técnico de sistemas que la lámpara reflectora va centrada a la puerta de la salida de emergencia, pero se encuentra la lámpara de alumbrado se encuentra centrada en la puerta de salida. ¿Se puede instalar la lámpara de reflector a un lado? O mover la lámpara de iluminación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19761 | Referente al técnico de Emerson falta un pastilla de 15 A para la conexión de su tablero de tarjetas como lo marca en el plano EM03-CABLEADO DE CONTROL ALUMBRADO PISO DE VENTAS-2286 donde también no marca donde se va a conectar dicho tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19762 | Referente al técnico de Emerson requiere una pastilla trifásica de 15 A para la alimentación del interruptor de medición. En el plano IE06-INSTALACION ELECTRICA ALIMENTADORES GENERALES-2286 no indica nada sobre esa pastilla Ya que no viene en el listado de suministro. Para poder dar agilidad al proceso y que se tiene un tiempo de entrega con el contratista de 7 días se puede considerar que el contratista realice el suministro para poder arrancar dichos equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19763 | Referente al técnico de Emerson requiere un transformador de 100 vac de 120 v a 24 v para no quemar fusibles. Ya que no viene en el listado de suministros Para poder dar agilidad al proceso y que se tiene un tiempo de entrega con el contratista de 7 días se puede considerar que el contratista realice el suministro para poder arrancar dichos equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19764 | Conforme el boletin emitido de instalaciones electricas de montacargas se solicita la instalacion de gabinetes en el muro norte del cuarto de subestacion. Al entrar a realizar su instalacion se detecta que este muro presenta humedades y por eso se propone su cambio de lugar | 2 | Se carga boletin BOL-04-IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2271 con el ajuste solicitado para evitar humedad en muro existente. | 4 | 22781 | 1402
19765 | INFORMATIVO LOS CONTACTOS PARA LOS ATRAPA MOSCAS EN EL PLANO ELECTRICO DE CONTACTOS NORMALES VIENEN A UNA ALTURA DE 2.10 POR PETICIÓN DE STORE PLANING SE VAN A CAMBIAR A 2.40. ANEXO CAPTURA DEL PLANO DONDE INDICO LOS RESPECTIVOS CONTACTOS Y LA SIMBOLOGIA DONDE ESTA INDICADA SU ALTURA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19766 | Durante los trabajos de excavación para cimentación de muro de contención con el vecino sobre el eje “1”, se encontró que cimentación del vecino es de mampostería de piedra, el proyecto nos marca que debemos colocar la cimentación pegada a esta, debido a la cimentación que tiene y que no es uniforme esta nos aventó 13 cm el eje, por lo cual se debe desplazar la huella de la tienda estos 13 cm y absorberlos en el pasillo de 30 cm, el cual quedaría de 17 cm, que se encuentra en el área verde sobre el eje “4” para cumplir con el pasillo de 1.20 m sobre el eje “1” que da al cuarto de basura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19767 | El día de hoy se presentó en sitio el Ing. Carlos Fabian Ortiz Gerente de energía de Walmart, solicitando la reubicación del nicho del medidor eléctrico al límite del predio, girándolo de modo que este estuviera viendo hacia la calle. Se comparte dibujo de lo solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19768 | STORE PLANNING NOS HACE LA OBSERVACION QUE HACEN FALTA CONTACTO DE MEDIA VUELTA, UNO REGULADO Y UNO DE DATOS EN AREA DE SERVICIO EN LOS PLANOS ELECTRICOS NI EN EL PLANO DE VOZ Y DATOS VIENEN INDICADOS FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTOS HAY QUE PONERLOS Y MANDAR LA ACTUALIZACION DE LOS PLANOS DE SER ESTE EL CASO. AGREGO CAPTURAS DE NUESTROS PLANOS DE VOZ Y DATOS Y ELECTRICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19769 | POR NOTIFICACION DEL PERSONAL DE STORE PLANING NOS DIJERON QUE SE NECESITABA REUBICAR UN CONTACTO PARA MATA MOSCAS PORQUE LES ESTORBARIA EN LAS MANIOBRAS EN LA ACTUAL UBICACIÓN. ES ESTO CORRECTO? DE SER ASI NOS PODRIAN PROPORCIONAR EL PLANO CON LA UBICACION CORRECTA DE ESTE CONTACTO PARA REUBICARLO LO MAS PRONTO POSIBLE. ANEXO FOTO DEL CONTACTO MENSIONADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19770 | En seguimiento a nuestra solicitud anterior y conforme a su petición, adjunto a este RFI las fotografías tomadas desde un ángulo lateral, donde se puede apreciar claramente el obstáculo que representan los árboles en la colocación de la rejacero en el área de estacionamiento. Agradezco su atención a este asunto y quedo en espera de sus instrucciones o recomendaciones adicionales para proceder con la solución propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19771 | Durante la revisión del equipo unidad paquete, se ha identificado que los desviadores están en mal estado, con signos evidentes de corrosión y perforaciones, lo cual está provocando filtraciones. El alcance actual solo contempla mantenimiento a la base y el cambio del máster flash, pero no incluye el cambio de los desviadores. Para evitar futuros problemas de filtraciones que puedan afectar el desempeño y durabilidad del equipo, solicitamos su autorización para proceder con el cambio de los desviadores. Adicionalmente, adjunto evidencia fotografica de una antena ubicada en el área. Necesitamos confirmar si esta antena se reubicará o permanecerá en su lugar actual, y si se le dará mantenimiento o será reemplazada por una nueva. Agradecemos su orientación en este asunto. Quedamos a la espera de su pronta respuesta para proceder de acuerdo a lo indicado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19772 | Referente a la visita que hizo la UVIE menciona cambiar la pastilla de 225 A a 175 A para la protección de dicho equipo. La otra acción es cambiar el cable de 2 cerros a 4 cerros, perro referente al plano GR3.1 DU PRE MB COBA TULUM la instalación está bien con forme al plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19773 | En la mecánica de suelos nos indica que el mejoramiento del terreno se hará a 1.00m por debajo del desplante de la zapata, pero al abrir la caja nos percatamos que a la altura del mejoramiento marcado aun encontramos material de relleno, el mejoramiento se hará a 1.00 m como lo indica la mecánica o será necesario llegar a terreno natural para poder hacer este desplante, que es aproximadamente 2.50mts por debajo del desplante de la zapata | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19774 | Asunto: RFI No. 040_ Reubicación de Horno y cambio de alimentación eléctrica de enfriador de agua y dosificador de agua. Se realizo el acomodo del horno y fermentadora conforme al layout de amasijo como lo indica proyecto. El día de hoy se presenta la iguala para arrancar equipos y nos menciona que es necesario reubicar el horno en el área de amasijo, ya que el espacio actual no es suficiente para realizar futuros mantenimientos en el tablero eléctrico y el retiro del quemador que se realiza cada mes de manera segura y eficiente. En relación al hallazgo que se encontró, se solicita su apoyo para evaluar y realizar la reubicación del horno al menos 50 cm, quedando 10 cm de separación de la fermentadora, y esto conlleva a reacomodar las instalaciones que ya se conectaron. Otro punto a tratar en la alimentación eléctrica de equipos de enfriador de agua y el dosificador de agua los cua | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19775 | Referente a la respuesta del RFI No. 040_ Reubicación de Horno y cambio de alimentación eléctrica de enfriador de agua y dosificador de agua. Se requiere para él dosificador de agua una instalación bifásica de 2 fases y una tierra, también para el enfriador de agua se requiere una instalación bifásica de 2 fases y una tierra con un desconectador IP65 de media vuelta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19776 | Asunto: RFI No. 046_OVER HEAD EN ESCALERA MARIAN DE TECHUMBRE Y ESCALREA MARINA DE PROTOCOL Referente al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION indica que se debe de colocar over head en las siguientes áreas. Dos over head en escalera marina de techumbre, uno va en la escotilla inferior para acceder a escalera marina. El segundo se tiene la dudad donde se colocará. 2. Indica un over head en escalera marina de protocol , la cual no cuenta con escotilla inferior , en el plano A408a local de compresores y condensadores, no indica que debe de colocar la escorilla inferior o guarda. La dudas son , en el caso de la escalera marina de techumbre donde se colocara el segundo over head y el la escalera marina de protocol donde se colocara el over head, o si se requiere colocar escotilla inferior a esa escalera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19777 | Asunto: RFI No. 047_ Tapa de registro en trastienda Durante recorrido con gerencia de tienda se identificó que una tapa de registro de lámina antiderrapante en el cruce de piso de venta a trastienda y se encuentra en malas condiciones, en el proyecto no indica que se le de mantenimiento o se realice el cambio de dicha tapa. La pregunta es si se le considera realizar el cambio, mantenimiento o se deja así como se encuentra. Anexo documento. | 2 | Durante recorrido y elaboración de proyecto ejecutivo, esta se encontraba en mal estado.Dado que es un hallazgo es necesario considerar el cambio de tapa del mismo material, contemplar marco y contramarco de ser necesario; para esto favor de compartir el ppto a la Arq. Berenice para que se genere el adicional. | 1 | 22781 | 2559
19778 | Asunto: RFI No. 048_ ACABADO DE PISO POR RETIRO DE CAJERO AUTOMATICO De acuerdo al proyecto se realiza el retiro de cajero automático (HSBA) y se reubicara a 50cm de su esta actual. Ya se realizo el retiro del cajero y quedo con un mal acabado en el piso. La pregunta es si se deja así el piso, o se le hará algún tipo de mantenimiento o acabado a ese piso. Anexo documento. | 2 | Dar mantenimiento a area con mal acabado, aplicando sistema de bacheo de piso especificado por Brilatech, es la misma solucion dada en proyecto a las zonas con oquedades en la parte posterior de piso de ventas. Si el proveedor Brilatech ya realizo trabajos y contratista los va a ejecutar podrian desbastar la superficie, colocar resina para union de concreto nuevo con viejo y aplicar mortero autonivelante de alta resistencia Ultraplan M20 Plus de Mapei e igualar el acabado pulido abrillantado que el resto del piso. | 1 | 22781 | 2559
19779 | De acuerdo al proyecto de aire acondicionado en sala de capacitación solo indica una rejilla de retorno y no de inyección de AA , como en las oficinas frontales. La pregunta es, si no lleva ducto de inyección de aire acondicionado por prototipo de tienda o se contemplara a futura , ya que gerencia de tienda comenta que es un área donde se siente muy caliente y es incómodo trabajar en esa área. Anexo documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19780 | Se abrió la UP del área del comedor donde se detecto que lo que pensábamos ser lamina son capas de Impermeabilizante y al quitarlo la lamina esta muy corroída y se empieza a desprender de lo oxidada Visualización del área interna, debajo de la UP,Donde se observa el deterioro de lamia, base de PTR e INST. ELCTRICAS, Perforando la lamina sin master flash y sin sellos. Al momento de hacer una prueba, nos encontramos que lo que parecía ser la lamina, era realmente impermeabilizante, que por el grosor y la maleabilidad, eran varias capas de varios años. Al hacer un corte de la misma se encontró la lámina totalmente deshecha producto de la corrosión. El proceso compartido no será posible, ya que si quitamos el impermeabilizante viejo no tendremos como colocar el impermeabilizante nuevo por la condición de la lamina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19781 | OBSERVACIÓN EN FACHADA HAY UNOS PASOS ELECTRICO DE SISTEMA DE TIERRA,EL NICHO DE MEDICIÓNQUE LES FALTA PROTECCIÓN METALICA PARA MAYOR SEGURIDAD, DERIBADO QUE EN ESTE PROYECTO LO PIDEN POR FUERA. ADJUNTO FOTO DE COMO ESTA EN OBRA Y COMO ESTA MARCADO EN PLANO IE-05. AGREGO FOTO DE PASOS ELECTRICOS EN OBRA ASI COMO CAPTURA DEL PLANO IE 05 | 2 | Buen día No se requiere de protección, se observa que la ejecución no es la correcta, se deberá de resanar todos los huecos que quedan al realizar los pasos tanto en firme como en muro de block, serían los únicos trabajos a realizar, si operadora requiere de alguna protección deberá de ser a cargo de ellos. saludos | 9 | 22781 | 1425
19782 | En plano de proyecto solo se tiene considerado caja rotary pero, gerente de tienda indica que deben ser 2 cajas, Rotary que es la de valores y caja para las monedas, de su apoyo para indicarnos si se contempla y se tiene que considerar el conctacto ya existente para la de valores. La caja de monedas no necesita contacto. Hay que considerar que si se requiere la otra caja el espacio es reducido por lo cual de su apoyo para compartir el plano de detalle ANEXO FOTOS DE ESTE PLANO DE CONTACTOS Y FOTO DE LAS DIMESIONES QUE TENDRA LA CAJA FUERTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19783 | HAllAZGOPOSTERIOR AL DIA DEl RECORRIDO DE POSESIÓN Y DESPÚES DE CAPTURADE NUETRA LISTA DE PENDIENTES DE OBRA, STORE PLANNING NOS MECIONO QUE LAS LUCES DE ÁREA DE VENTAS DEBIAN DE SER MOVIDAS AL CENTRO DE LOS PASILLOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19784 | De acuerdo al boletín sobre el muro divisorio central se indica realizar muro de mampostería con block hueco de 20x20x40.Con las siguientes dimensiones el ancho de muro ya con acabados queda de 25cm el cual resta espacio al pasillo en baño mujeres de 0.99 m y en baño de hombres de 1.04mEl muro anterior tenía un ancho de 15 cm teniendo un ancho de pasillo de 1.04 m en baños mujeres y 1.09 m en baños hombres. Se tomo como referente el muro actual que contaba con un grosor de 15 cm con acabados ya terminado, para las mamparas que se realizarían, debido a que el fabricante necesitaba 6 semanas, para poder terminarlos; lo cual reduciría 10 cm el pasillo para libre transito de personas con capacidades diferentes, y ya no se puede realizar el cambio de especificaciones de las mamparas a esta altura de la fabricación.Además, sumado a esto debido al diámetro de las tuberías hidráulicas y a que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19785 | La operadora a traves de su personal de mantenimiento, solicita que en el área de demos se habilite instalación de aíre acondicionado como se tenia originalmente, de acuerdo al plano GIAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN ABARROTES el único alcance para el área es la colocació de un extractor de aire. Se adjunta imagen del ducto más cercano de donde se podria suministrar aire acondicionado, ya que operadora comenta que se requiere por las condiciones que tienen al preparar alimento en caliente en el área | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19786 | En el plano del mobiliario el GA-030-PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO indica el suministro de 2 hornos giratorios y una cámara de fermentación en los primeros renglones de la tabla, pero no vienen en el scoppe, me podrán actualizar el scoppe por favor. | 2 | La persona que estaba encargada E.O y que liberÃ³ el layout no emitÃ­a scope, por lo que dichas compras se liberaban mediante adiciones y reemplazos. No tenemos scope para este proyecto. Si aparece en layout es que se debe considerar. | 9 | 22781 | 1425
19787 | RFI# 03 SOLICITO PLANO DE DETALLES PARA ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE EQUIPOS DE CONTROL PARA TANQUE DE TORMENTAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19788 | Las lampras existentes en trastienda estan actualmente a 4.35 mts de altura y estan perfectas para la maniobra del acomodo de mercancia , pero ahora con el nuevo proyecto las piden a 3.00 mts de altura ademas que van con una tuberia al centro que llega directo al area de baños y existe actualmente ahi el tinaco de agua potable para servicio de los mismos, la empresa DISARK y esta supervision vemos si hay posibilidad de subir las lamparas a esa misma altura de los 4.35 para servicio de la tienda y que la tuberia vaya por muro para que no obstaculice la tapa del tinaco y su mantenimiento teniendo la luz separada del agua. anexo fotografias | 2 | Las luminarias solo pueden ser colocadas hasta una altura de 3.8 m ya que la estiba no debería sobrepasar la altura de 3.35 m y el instalarlas más arriba reduciría la cantidad de iluminación en trastienda. En cuanto a la canalización esta puede ir por el muro como nos mencionan | 1 | 22781 | 2559
19789 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el interior de la tienda se contempla el área de membresías y el anexo de ventas pickup colocar un plafón ya que el área no cuenta con plafón modificando la iluminacion y la inyeccion de aire. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19790 | Para el caso del área de atención a clientes y membresía que comparten instalaciones con ventas en línea (pick up) se contemplaría toda el área a pintar o solo el área de membresías, de igual forma piden se coloque plafon modificando la iluminacion y la inyeccion de aire. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19791 | En el los planos GA-051-DETALLES DE CAJILLO AEREO, GA-012-PLANTA ACABADOS EN MUROS, GR6-CAMARAS y GR1-A LAYOUT-VITRINAS, no indica la elaboración de cajillos o protecciones para las distinas bajantes de tuberias de sistema de refrigeración (Adjunto imágenes)ya que por la operación y por estar expuestas con vista a socios ¿se requerira la elaboración de cajillos o rejas de protección para dichas bajantes? Envíar detalles de los cajillos o protecciones para bajantes de tuberias de sistema de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19792 | Con respecto a la instalación de la puerta de alto impacto del área de Demos, el proyecto nos indica reforzar con un OR de 3x3 (Anexo evidencia 1) y en el plano de albañilerías generales indica armar con canal de 9 cm (Anexo evidencia 2). Sin embargo las puertas al ser con proveedor aprobado por Walmart y bajo las especificaciones de prefabricación. No concuerdan con los vanos que plantea el proyecto, ya que las bisagras de alto impacto requieren un refuerzo de OR más grande y por lo tanto un muro de mayor espesor para poder ser fijadas (Anexo evidencia 3). Solicitó de su apoyo para saber de qué manera solventar dicha incongruencia y a su vez darle la atención a la determinante para poder colocar correctamente la puerta. Y por solicitud de operadora un mecanismo que permita cerrar la puerta para que el ingreso solo sea por personal del área, ya que tienen valores propios del espacio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19793 | Buena tarde Nos apoyan con la carga de planos del proyecto ya que solo estan las carpetas pero no hay informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19794 | De acuerdo al plano GA012 partida 9.1 se indica el cerramiento con lamina de acero inoxidble, en recorrido con eficiencia operativa menciona si se puede cambiar el acabado por metal antiderrapante ¿se concede el cambio aunque esto genere un costo adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19795 | En el los planos GA-051-DETALLES DE CAJILLO AEREO, GA-012-PLANTA ACABADOS EN MUROS, GR6-CAMARAS y GR1-A LAYOUT-VITRINAS, no indica la moldura de cierre para la separación entre vitrinas bajas y muros de cámaras. Las dimensiones que vienen en proyecto exceden los 10 cms que corresponden a cierre por parte de rerigeración y existentes son de 14cms ,Adjunto imagenes Favor de envíar detalle de moldura de cierre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19796 | En el plano -TRABAJOS EN CUBIERTA-6227 indica la colocación de Aislante termico fléxible en el área donde se realizará el cambio de lamina, existentemente el aislante es foumular blanco de 3¨ ¿cual es el aislante que se instalrá? la contratista ya habia realizado el suministr de acuerdo a proyecto ¿habra compatibilidad entre dichos aislantes? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19797 | Como replica a la respuesta del RFI 32 se adjuntan imagenes del aislante flexible en sitio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19798 | La observación que se tiene es, el aislante flexible al tener menor espesor al foumular evita que la lamina a colocar asiente correctamente sobre la estructura, lo que provocaría inestabilidad en los pasos de gatos que se instalaran por el desnive provocado por la variación de alturas entre aislantes , por lo que se propone colocar el mismo tipo de aisalnte existente. Adjunto imagen de proyecto | 11 |  | 2 | 97 | 41
19799 | Debido a que en proyecto solicitan colocar la lamina completa (tramos de más de 41 mts), lo cual complica su instalación y no es correcta esta solicitud de instalación ya que es un arco techo, además de que representa un riesgo manipular tramos de esa longitud, para esto se decidio colocar tramos de 6 mts con un traslape de 50 cms, esto genera mayor cantidad de lamina y sellos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19800 | En el plano GA-020-PLANTA ACABADOS EN PISOS indica la colocación de sardinel en concreto (adjunto imagenes) operadora pregunta ¿si no llevara zoclo o algún otro acabado? de ser así favor de indicar el tipo de acabdo. Adjunto imagenes de sardineles en el área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19801 | En el plano GIE-01 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS no indica la instalación de un contacto para el germicida del área de fermentadora y hornos. Adjunto imágenes Favor de indicar las caracteristicas de cedula de tuberia y cableado y circuito para la instalación de dichos contactos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19802 | De acuerdo al plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA DE PREPARADOS no se indica la colocación de un contacto para microondas el que por operación se requiere para la cobertura de pasteles (adjunto imagen de instalación e imagen del único contacto que se encuentra en el área , el cual corresponde a un atrapamoscas) Favor de indicar las especificaciones para dicha instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19803 | De acuerdo al plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZ A DE PREPARADOS y el plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS, no idica la instalación eléctrica de un contacto de energía normal para la PC de perecederos, el cual por solicitud de operadora se requiere para conectar una impresora. Favor de enviar, los requerimientos de dicha instalación. (adjunto imagen del area donde se requiere el contacto). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19804 | Buenas tardes, se informa que se ha detectado que el muro de PANEL DE CEMENTO que viene indicado en el plano de demoliciones en cubierta plano DEM-06 en la realidad es un MURO DE LADRILLO ROJO con un aplanado de cemento de hasta 3 cms, reforzado con castillos de concreto armado, cadena de desplante, cadena intermedia y un repison de concreto en la parte superior del muro, trabajos que no fueron considerados originalmente y que se estan ejecutando. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19805 | Por el cambio de tipo de hornos en el área de amasijo se quedan obsoletas 2 chimeneas, en el plano de desmantelamientos no indica el desmantelamiento de dichas chimeneas, por lo que ¿se desmantelaran y de ser así? ¿se considerara como alcance adicional para la contratista? Adjunto imagen de chimeneas obsoletas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19806 | En los planos DEM-01,02,03,04,06,08. Referente a las demoliciones, en ninguno de estos planos indica el desmantelamiento del espiro ducto existente para la difusión del des humificador existente (Adjunto IMAGEN 01 espiro ducto, 02 espiro ducto, 03 espiro ducto) En el plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS Y DETALLES. Indica la instalación de un pleno de aire de 6 salidas. ¿Se desmantelará el espiro ducto actual? Este espiro ducto se encuentra distribuido en el total de las vitrinas bajas y las puertas de cámara de refrigeración. ¿Se realizará la instalación del pleno de 6 salidas garantizando que tendrá el alcance suficiente para evitar el condensado en puertas y vitrinas de refrigeración? Adjunto Plano 01 Localización de Espiro ducto | 2 | : En plano de demoliciones de cubierta se indica el retiro del deshumidificador actual, se Debra considerar e retiro total del espiroducto. El nuevo plano de 6 vias se colocara de acuerdo a proyecto, por calculo de AA, este evita la condensaciÃ³n en puertas. | 1 | 22781 | 2559
19807 | Con referencia a la respuesta del RFI 13, en días pasados KYSOR manifiesta que la instalación de un pleno de aire es insuficiente para evitar el condensado en el total de puertas y vitrinas, favor de confirmar si la colocación del pleno de 6 aires de acuerdo a proyecto garantiza evitar la condensación en el total de puertas y vitrinas de refrigeración. Cabe mencionar que ya se desmantelo el espiroducto y se instalo el pleno de 6 salidas , que fue la respuesta que se dío en el RFI 13 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19808 | Durante el desmantelamiento de esa area existe un congelador conectado al circuito de lamparas en esa zona y una vez que este las lamparas nuevas arranque esa instalacion se retira y por lo consiguiente ya no tendra energia, que procede para ese equipo???? se realiza un circuito adicional???? o donde se puede conectar????? anexo fotografias | 2 | Se debe realizar un circuito adicional. Si se requiere de algún boletín para este fin, requerimos más información acerca de la instalación existente para poder conectar de forma adecuada, ya que la actual no se realizó correctamente dado que no debería tener relación con la iluminación. Adicional, ya validaron con la tienda si ese congelador está en uso y se mantiene. | 9 | 22781 | 1425
19809 | En el plano A102 TRABAJOS EN CUBIERTA no indica alcance de impermeabilización en cubierta que abarca el área de trastienda solo en la lamina donde se colocara la base de condensadores. Las áreas aún no se intervienen y se encuentran goteras considerables, en especial una donde se ve afectado el RACK nuevo de refrigeración y puede dañar seriamente el equipo (Adjunto VIEDO DE GOTERAS) favor de indicar si se realizara un adicional con alcance de impermeablización en el área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19810 | Como replica a la respuesta y observación del RFI 24, se adjuntan imagenes del área donde se observaron las goteras, se observan daños de corroción y deterioro de sellos existentes en base de equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19811 | La lámina se observa con desgaste en el acabado y se obervan los sellos en los pasos de instalaciones y botaguas deteriorados, por lo que solo se requeriria impermeabilizar en dicha área | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19812 | Buenas tardes se solicita de su apoyo para la solucion al montaje de JOIST en el eje 9 G-K, debido a que la estructura existente (COLUMNAS METALICAS) que descansan sobre las columnas de concreto estan desfasadas 20 cm, en proyecto se representan estas columnas metalicas al eje de las columnas de concreto, pero la realidad es otra, esto afectara el montaje de JOIST debido a que los barrenos de este elemento no va a coincidir con los de las vigas nuevas a montar, VER PLANO TOPOEST-03 ELEVACION EJE G, se mandan evidencias fotograficas por aparte. saludos. | 2 | En los planos estructurales en las notas generales en la nota 3 indica lo siguiente: "Antes de la fabricaciÃ³n la contratista debera de verificar dimensiones y perfiles existentes, el cual antes de realizar cualquier estructura se debe de verificar" Solicito de su apoyo que nos envÃ­en mas informaciÃ³n de los joist, dimensiones, medidas, medidas que hay entre los ejes, para poder revisar con el estructurista y hacer las adecuaciones correspondientes. | 9 | 22781 | 1425
19813 | Referente al plano ES414a-BASE PARA CONDENSADORES A-6227 la contratista envía el siguiente plano de taller (adjunto P-HERNOSSYC-OCSAMSC(COT 1712 REV0)-Aprobacion-R0-[1]) donde propone la colocación de patas extras en el perimetro para evitar el volado y más refuerzo perimetral con una pata adicional donde se apoyan las vigas transversales, derivado a esto, ¿se requiere reforzar por cada pata adicional las armaduras? (Adjunto PLANO DE REFORZAMIENTO DE JOIST) Por otro lado el plano GR4 CTO-DE.MAQUINAS indica que se colocara un condensador de 6 ventiladores CONDENSADOR A ¨MT-A LT -A¨ con peso de 1300 kgs contra el condensador de 8 ventidaroes que indica el plano ES414a-BASE PARA CONDENSADORES A-6227, se propone aumentar el número de vigas así como la adición de una pata para evitar modificar dimensiones y perfiles de la base (Adjunto PLANO DE COMPARACION DE EQUIPOS Y BASES) ¿dichas m | 2 | Esta tema ya fue aclarado el equipo a suministrar el proveedor de refrigeraciÃ³n serÃ¡ de 8 ventiladores. Los apoyos se deberÃ¡n de validar con el proveedor de la estructura ya que son de fibra de vidrio | 1 | 22781 | 2559
19814 | En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA indica las siguientes características de la instalación eléctrica para los equipos de selladora automática y túnel de empacado que son, selladora automática circuito a 127V con 1F-2H del circuito 20GM y túnel de empacado circuito a 220v de 2F-3H (adjunto imágenes INSTALACIONES DE PROYECTO 1 y 2) Se conectan los equipos existentes, dichos equipos tienen especificaciones distintas (adjunto imágenes FICHA TECNICA DE SELLADORA AUTOMATICA 1 y 2 y FICHA TECNCA DE TUNEL DE EMPACADO) Favor de enviar las especificaciones de las instalaciones eléctricas para el correcto funcionamiento de los equipos existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19815 | En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS indica la instalación de un contacto para la colocación de una pantalla para el menú de carnes ¿Podrian enviarnos las especificaciones para dicha instalación? Ya que no se cuenta con trayectorias, cedula de canalización y cableado y circuito que le corresponde a tal contacto. En el plano IE-03 Contactos de piso de ventas tampoco se cuenta con las especificaciones para el contacto de menú de carnes. Adjunto imagen 01 CORTE PANTALLA MENU CARNES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19816 | La vitrina de rosticeria nueva que se suministró cuenta con 2 alimentaciones cada una de 3F+ 1N y desnudo (adjunto imágenes, conexión 1 y conexión 2, conexión 1 y 2 , Ficha e interruptor) ¿cada alimentación requerira de 3 circuitos con neutro? O se conectaran las 2 alimentaciones de la vitrina de rosticeria a los circuitos marcados en proyecto que refieren al plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS los cuales son 14,16,18 GL con conductores de 4AWG e interruptor de 3Px50A (adjunto imagen, salidas y circuitos de proyecto) Favor de confirmar si no se requiere instalación de circuitos adicionales y enviar las caracteristicas de la misma, ya que adicional se requiere otra salida aún siendo de los circuitos de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19817 | Buen día, en sitio con el proveedor de refrigeración nos comenta que su tubería de instalación mecánica de inyección, de (cobre de ½”) no les indica el aislamiento térmico, únicamente en la instalación de succión, al igual se consultan las especificaciones de construcción, indicando el aislamiento únicamente a la instalación de succión, por lo que se hace la consulta, si también la instalación mecánica de inyección de debe forrar con su aislante térmico (armaflex). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19818 | Buen día, derivado del último RFI de Interruptores 3x125 (2), se analiza la propuesta de migrar el circuito eléctrico del condensador de BT, hacia el tablero “A”, esto para disminuir las cargas del tablero “R”, con el equipo de contratista y refrigeración en sitio, dando visto bueno por estas partes para la ejecución de esta manera, a la espera de una propuesta en cuanto a los calibres de este circuito y capacidades de interruptores a requerir. Por lo que se vuelve a hacer la solicitud de un boletín, que pueda validarnos estos trabajos indicándonos si el calibre de cable se modifica por el cambio de trayectorias y la capacidad final de los interruptores a suministrar, y si estos serán suministrados por compras Walmart o por la misma contratista para agilizar el proceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19819 | Se informa que de acuerdo al trazo de las cámaras de refrigeración y las dimensiones existentes del cuarto de devoluciones se tuvo que demoler el muro existente y se realizó un lámbrin nuevo por desfase de 15smc se Adjuntan evidencias de las demoliciones y hechura del nuevo lambrin | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19820 | Durante el proceso de mantenimiento del proyecto se observa que la techumbre de la BAE es a base de lamina de asbesto fijada a la estructura con ganchos tipo esparrago hacia la estructura y con bastantes capas de impermeabilizante y que no fue contemplado asi durante la elaboracion de la memoria descritiva de los trabajos asi como los planos de diseño y por lo cual la empresa que concurso no lo hizo de esa manera siendo que ellos consideraron conforme a los planos siendo lamina kr-18 por lo que es erroneo y de igual manera dificulta mas aun el desmantelamiento y costo vs avance en estos trabajos por lo que se genera este rfi´s para soporte correspondiente. anexo fotografias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19821 | Para realizar el cambio de alimentadores generales desde el transformador y de tablero e interruptor general, se requiere, desenergizar desde la acometida de CFE, solicitando una libranza con la comisión, para poder manipular y hacer los cambios de alimentadores desde el transformador desenergizado, por lo que se hace la consulta, sobre quien sera el encargado de la gestión de esta libranza con CFE, para realizar la programación de esta actividad en conjunto. | 2 | Buen dia, Para este caso que es Mantenimiento Mayor, La solicitud la realizar la contratista, así como el pago, como se indica en la nota del plano Diagrama Unifilar. Se requiere un oficio el cual se genera por energía WM, Favor de enviar correo al correo cesar.suarez@walmart.com CC gerente de construcciones, indicando los siguientes datos: *Empresa responsable de ejecutar los trabajos *Fecha de la libranza y el horario a trabajar *Responsable de dichos trabajos y numero de celular *Dirección completa de la tienda y de ser posible foto del medidor, así como la determinante Saludos | 9 | 22781 | 1425
19822 | Buenas tardes se solicita informacion relativa para ver si hay factibilidad de poder modificar la altura de la cubierta que aun no hemos trabajado, es decir cubierta de los ejes F,K2,9; y que el nivel de cumbrera quede a la misma altura que la del eje F1. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19823 | En el plano de demoliciones Dem-08 hay un alcance de movimiento de racks dentro de las camaras a desmantelar y comenta la empresa que ese no es alcance de ellos por que nunca lo han hecho, mas sin embargo viene todos los desmantelamientos que se requieren en proyecto, por lo que la pregunta si es alcance de refrigeracion el retiro de esos racks???? si o no???? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19824 | En el plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS y el plano GIAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN ABARROTES no se indica la instalación de un nodo para el ahorro de energía del equipo deshumificador en el área de cubierta, favor de indicar si se instalará dicho nodo o confirmar que dicha no es necesaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19825 | Referente a la instalación de ahorro de energía para el deshumificador, el proveedor COPELAN menciona que deberia llevar la instalación de un nodo y adaptacion al sistema actual Danphos. ¿Se realizará el nodo y de quien sera el alcance? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19826 | De acuerdo al BOL04 se propone que la protección en lugar de panel de yeso sea truplay de 6mm , así como se acordo en sesion del día 07 de Octubre 2024. Se envia RFI informativo del cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19827 | Envío imagenes de los acabados que indica proyecto, los cuales son, sardinel de concreto (ACABADO 3.25 GUARNICION y AREAS DONDE SE COLOCARA EL ACABADO 3.25) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19828 | Se comenta, las caracteristicas de la base existente ofrecen un mejor soporte al equipo deshumificador, lo que se propone es hacer una base nueva con las mismas cáracteristicas de la existente, la base existente reparte el peso uniforme sobre el área que se reforzo, Adjunto imagenes de la base existente, de la que se haria una nueva con las mismas caracteristicas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19829 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el interior de la tienda se contempla el área de oficina administrativa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19830 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el interior de la tienda se contempla el área de oficina de alto valor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19831 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el interior de la tienda se contempla el área de oficina de alto valor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19832 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el interior de la tienda se contempla el área de oficina de auditoría. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19833 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el interior de la tienda se contempla el área de oficina de membresías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19834 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el interior de la tienda se contempla el área de oficina de sistemas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19835 | En el plano GA-012 PLANTA ACABADOS EN MUROS en los muro que se encuentran detrás de los hornos, no indica aplicación de pintura o algún alcance, los muros se encuentran en mal estado (Adjunto imagen ESTADO ACTUAL DE MUROS) también el contraventeo se encuentra en mal estado (adjunto imagen ESTADO ACTUAL DE CONTRAVENTEO) ¿se requiere alcance de pintura en el área? Favor de indicar las especificaciones de acabados en esa área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19836 | Con observación a la respuesta del RFI 25, se adjuntan imagenes de los muros detras de los hornos de amasijo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19837 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el interior de la tienda se contempla el área de rosticería sobre los paneles con acabado de lamina metálica en muros y plafón. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19838 | La gerencia de la tienda requiere saber si hay alcance para la colocación de plafón en junto a sams café en acceso principal, ya que solo se trae limpieza de lámparas y pintura en estructura nos apoyan por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19839 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el interior de la tienda se contempla el área del plafón de panadería y tortillería (amasijo). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19840 | Buenas tardes, se solicita su confirmacion y planos donde se indica que las protecciones para equipos, vitrinas y refrigeradores seran a cuenta de la contratista debido a que surge la duda por parte del contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19841 | En los planos de GA-020-PLANTA ACABADOS EN PISOS y GA ACABADOS EN MUROS indica para la protección del muro de tablaroca de área de Demos la colocación de un bumper de poliuretano, de acuerdo a los comentarios de la operación y por los espcacios reducidos, del pasillo (Adjunto imagen) ¿se requerira de la colocación de lambrín de acero inoxidable para protección adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19842 | De acuero al proyecto no se indica la protección para las bajantes de las instalaciones mécanicas y electricas para las vitrinas Ritiche del piso de ventas. Favor de indicar el tipo de protección que se dara para evitar daños en la temperatura. Adjunto imagenes de las bajantes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19843 | En relacion a su respuesta del RFI n.22 se hace la alaracion de que en recorrido de obra nunca se acordo que la contratista enviara una propuesta ni que tampoco el refuerzo que se coloco seria de manera definitiva, el especialista esta enterado de que efectivamente hace falta un elemento para poder fijar al 100% la lamina y argumenta que este faltante es omision de ARQUITECTURA, en revision de planos tanto arquitectonicos como estructurales viene indicado este faltante, por tal motivo nuevamente se requiere nos manden el detalle del refuerzo antes mencionado. NOTA: SE MANDO AL ARQ MARIO DE AS ARQUITECTOS FOTOGRAFIAS DEL DETALLE SOLICITADO Y COMO ESTA ACTUALMENTE FISICAMENTE COLOCADO EL REFUERZO QUE SE COLOCO PROVISIONALMENTE. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19844 | Buenas tardes, en relacion a la instalacion de la lamina KR-18 y el POSTE P1 resulta que al momento de instalar la lamina se genera un espacion bastante amplio entre poste y lamina, esto genera que la lamina no quede completamente fija a la estructura, por tal motivo se solicita se envie algun detalle de refuerzo, por el momento se coloco un PTR ADICIONAL A TODO LO LARGO DE LA ARMADURA PARA PODER FIJAR LA LAMINA. Saludos. | 2 | En recorrido realizado el dÃ­a miÃ©rcoles 19 de junio, por el especialista estructural se reviso el tema y de a cuerdo al reporte enviado la contratista enviarÃ¡ una propuesta para que la revisara el especialista estructurista y diera el VoBo, quedo a la espera de la propuesta. | 9 | 22781 | 1425
19845 | Buenas tardes, dentro del proyecto no se logro encontrar algun detalle o plano para poder reforzar las unidades paquete del A.A. al momento de su nueva ubicacion sobre la cubierta, nos podrian apoyar, gracias Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19846 | Buenas tardes, en relacion a su respuesta del RFI N. 21, donde mencionan que los equipos de A.A estan sobre una base de sistema ROOF CURB, indicado em plano IAA05-DETALLES GENERALES, sin embargo no se menciona un refuerzo como tal, solo existe un texto que dice: REFUERZO ESTRUCTURAL POR CONTRATISTA DE CUBIERTA, nos apoyan con el detalle de este refuerzo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19847 | En plano ES414, nos indica el refuerzo inferior de una cuerda corrida de LI 51x5mm, sin embargo, en sitio, las partes inferiores de los josit a reforzar, se encuentran ocupados por las canalizaciones eléctricas y sistemas en un joist, y una hilera de luminarias en el otro joist, teniendo que mover estas instalaciones para poder colocar el refuerzo inferior de esta manera, por lo que se hace la consulta, si hay otra manera constructiva en la que se pueda reforzar el joist, sin mover las instalaciones existentes en la parte inferior de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19848 | Se solicita informacion o una posible solucion para poder soldar los REFUERZOS RE-2 que indica el plano ES-410 en vigas existentes debido a que actualmente estas vigas tienen soldados unos atiesadores y no es posible colocar el refuerzo indicado en el proyecto. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19849 | Realizando el desmantelamiento de vitrinas Richie que estan en piso de ventas se encontró el muro en mal estado e inconcluso, por lo que se requiere completar y reparar dicho muro, se propone la colocación de panel de cemento y reparación de bastidor ya que se encuentra desalieado a una altura de 1.22m, esto en todo el largo donde se colocaran las vitrinas Richie, ademas que se requiere para soportar la tuberia de refrigeración. Adjunto imagenes de los hallazgos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19850 | Con respecto a la observación de la respuesta del boletin 47, se adjunta imagen del área a reparar. | 2 | Revisando las fotos se percibe el mal estado,si deberá considerarse la reparación, Apoyar en compartir imagen representando en planta el área afectada ya que solo se compartieron fotos del muro. | 9 | 22781 | 1425
19851 | En el plano GIAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN ABARROTES solo indica el alcance de reconexión de difusores, ductos y chimeneas al sistema existente, pero se observa una gotera en una chimenea de los hornos, al subir a cubierta se obsera que se encuentra en mal estado, por lo que se requiere reparar para evitar esta gotera sobre el horno. Adjunto imagen de ESTADO ACTUAL DE SOMBRERO CHINO EN CHIMENEA y GOTERA EN CHIMENEA DE HORNO | 2 | Considerar la reparaciÃ³ncon soldadura, sellar y aplicar pintura para que opere correctamente | 1 | 22781 | 2559
19852 | Se informa que con antecedente al boletin 38 se requiere de hacer algunas reparaciones mayores en el cuarto de demos entre ellas el ajuste de la malla de ciclonica de dicho cuarto, mas agunas instalaciones, electricas y de aire, contratista informa que deberan ser todas las reparaciones como adicionales, ya que fue una incongruencia de proyecto. Adjunto imagenes del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19853 | Se confirma alcance, ¿podrían enviarnos el detalle de la moldura de cierre? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19854 | De acuerdo a la respuesta del RFI 54 Eficiendia Operativa solicita saber si será necesaria la trampa de solidos para evitar inconvenientes con Autoridades y si la conexión de las tarjas directa a la red sanitaria es correcta para evitar dichos inconvenientes con Autoridad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19855 | Buen dia en relacion a la respuesta del RFI 18 se hace referencia a LOS POLINES EXISTENTES EN LOS EJES 2,9C,F se entiende que en el plano ES-412 se deberan retirar y colocar algunos largueros, sin embargo yo menciono los polines LA-01 DEL PLANO TOPO ESTRUCTURAL EST-02 ya que estos actualmente soportan a las placas SIPOREX pero necesitamos saber si los podemos retirar de manera definitiva despues de demoler las placas para poder tener una mejor maniobra y montaje de la estructura nueva. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19856 | De acuerdo al plano GR1 -A LAY OUT DE VITRINAS y de acuerdo al plano A-101A PLANTA DE LAY OUT se observa que las dimensiones propuestas para la ubicación de cámara de POS y elementos de protección en piso de ventas, disminuye las dimensiones del pasillo , por lo que el radio de giro que requiere el montacargas no se logra con las dimensiones plasmadas en proyecto (anexo 00 IMAGEN DE DIMENSIONES EN PASILLO y 00 MEDIDAS EN FISICO) lo que provoca que el montacargas no logre acomodar mercancía en las bodegas altas, quedando con espacio muerto (anexo 01 IMAGEN DE BODEGAS CANCELADAS) ¿se mantendrán dichas bodegas? Favor de enviar las dimensiones a las que la cámara POS y elementos de protección deberán recorrerse, cabe mencionar que las instalaciones mecánicas y eléctricas de refrigeración ya se encuentran listas para rematarse a la posición de proyecto (anexo 02 IMAGEN DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19857 | En el plano SM-PCI-02-SISTEMA DE ROCIADORES EN CAMARAS FRIAS-6227 indica que la nueva red se conecta a la red existente de plafón, se requiere la reubicación de la valvula existente para librar el incremento de altura de las cámaras de refrigeración. Se adjuntan imágenes de( REUBICACION DE VALVULA RED VS INCENDIO, ALTURA REQUERIDA PARA VALVULA) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19858 | En las columnas metalicas en piso de ventas estan forradas de lamina antiderrapante cromadas y en otras no tienen la pregunta es se colocaran laminas en las columas factantes? se espera respuesta para la correta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19859 | Por medio de esta RFI se informa que al momento de ejecutar la escarificacion en el area de estacionamiento se encontro con las instalaciones electricas del alumandro exterior se encuentra muy superficiales, y las cuales se dañara por lo cual se requiere informacion para poder ejecutar el proceso de las terraceria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19860 | Por medio de esta RFI para el desplante del muro, la contratista menciona si se puede desplantar de 50 cm de ancho y de peralte 30 cm Ya que en el detalle nos esta solicitando abrir 90 cm x 50 x 30 cm, quedamos en espera de su respuesta, para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19861 | Por medio de esta RFI, Para confirmacion del lista de suministro que aparece en paquete de planos la señalicacion vertical y horizontal sera suministrado por la contratista, como lo induica la nota en el plano C13, o sera suministrado por walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19862 | Por medio de esta RFI, En el area de la colindancia de la parte posterior de la tienda se tiene acumulamiento de tierra producto de escurrimiento cada que lluve, se necesita retirar para generar los trabajos correspondientes, por lo cual se genera adicional. se anexa fotografia, se espera informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19863 | Por medio de esta RFI que en el muro divisorio entre piso de ventas y oficinas, la contratista desea subirlo a la altura de 3.60 metros sustituyendo la maya ciclonica, esto no generia costo adicional, se queda en espera de sus comentarios para la correcta ejeccucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19864 | Por medio de esta RFI , se informa que el color del zoclo vinilico se colocara en negro ya que no se tubo una respuesta en tiempo yforma , esta RFI es INformativa. | 2 | Proyecto no válido, se debe alinear a la memoria con la que se concursó. | 9 | 22781 | 1425
19865 | Por medio de esta RFI para los registros electricos, telefonicos, etc para que no alla acumulamiento agua, cuando lluva se deberan sellar, se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19866 | POr medio de esta RFI en relacion a la reunion sostenia el dia de hoy 26-sep-24 con el area de diseño, especialista de energia, gerencia de construcion, supervision y contratista Se indica que se ara las modificaciones de en el proyecto en base a lo que menciono en ela reunion para poder realizar los trabajos de los bancos de ductos y no interfieran con otras espacializades y asi la contratista pueda generar los trabajos en tiempo y forma, y lo cual estas modificaciones le genera un adicional. Quedamos en espera de la actualizaion del proyecto para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19867 | Por medio de esta RFI como se vio en la reunion del dia de hoy, el tema para el alarmado de la puerta del ITM en el nicho de medicion se menciono que en el proyecto ejecutivo no marca la salida del alarmado por lo cual se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19868 | Por medio de esta RFI se requiere demoler tramo de la banque para trabajos de la siguiente etapa. en factada lateral izquierda, para que pueda acceder las unidades de mercancia de tienda. se Anexa foto del ärea. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19869 | Por medio de esta RFI, Se informa que en el muro del sams cafe area de comenzales se aplica pintura de rodapie como lo indica el manual en color SW-7071 vestibule gray, con la autorizacion del gerente de construccion, ya que no hubo una respuesta en relacion a la RFI # 11 oportunamente. Esta RFI es informativa. | 2 | Proyecto no válido, se debe alinear a la memoria con la que se concursó. | 9 | 22781 | 1425
19870 | Por medio de esta RFI, en el plano ID-09 en la propuesta mencionada que sera subterranea, llegaremos con la tuberia a limite de predio y se colocara un registro en piso, o se llegara hasta el registro de telmex que esta fuera de predio se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19871 | Por medio de esta RFI, se informa que no se ha tenido respuesta en relacion a la RFI # 9 Con el color de laminado para el mueble de recibo por lo cual se propone el color Persian Blue D-26 de Ralph Wilson, para la ejecucion; esta RFI es informativa. | 2 | Proyecto no válido, se debe alinear a la memoria con la que se concursó. | 9 | 22781 | 1425
19872 | Por medio de esta RFI se informa que en los cajones de estacionamiento en el área de asociados plano C13, indica tres secciones de cajones de la (153 a la 186) es correcto el trazo ya que la seccion del (163 al 174 ) como seria el sentido de salida o entrada, se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19873 | Por medio de esta RFI en el plano ES-201 detalles de firmes y en el plano A-100a y planta geeral de piso, me pide tener 12 piedras en el lado mas largo y 8 piedras en lado mas corto, haciendo un total de 96 piedra en toda la superficie del piso de ventas, asi mismo no indica hacer el corte tipo diamante en las columnas centrales, es correcta esta informacion, ya que normalmente toda la superficie de los piso era de 8 piedras, por 6 piedras haciendo un total de 48 piedras en toda la superficie del piso de ventas, se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19874 | Por medio de esta RFI se envia reporte fotografico del estado actual del tablero de concreto exixtente en el patio de maniobra hay unas piedras con desgaste y solo 2 fisuradas, ya que en el plano C02c indica demolicion de carpeta asfaltica (DP) y por lo cual es concreto se solicta informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19875 | En relacion a la RFI #8 se informa que en la carpeta boletines no se visualiza la informacion que menciona, anexo imagen de evidencia. | 20 |  | 2 | 91 | 41
19876 | Por medio de esta RFI se hace alusión, que no se encuentra cargado el boletin mencionado en la RFI # 13 quedo en espera de la informacion para la correcta ejecuccion. | 20 |  | 2 | 91 | 41
19877 | Por medio de esta RFI en el plano IH-03 en el detalle (7) indica hacer el nicho del presurizador en 2 secciones del N.P.T. 0.90 cm posteriormente del lecho bajo de la primera losa de cocreto subir 1.57 cm a nivel superior de la losa por lo cual nos da un todas de 2.47 cm de altura el nicho, se desea saber si esta medidas son correctas, se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19878 | Por medio de esta RFI, se informa que en el plano C-13 Señalizacion solo viene indica un punto de reunion, por lo cual la gerente de la tienda indica que ella tenia puntos de reunio en las laterales de la tienda, y en el area de anden, por lo cual se solicita informacion para su correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19879 | Por medio de esta RFI en el plano ES-601, en el corte 1-1 indica despues de N.T.C. tendra un cuello de 1metro a nivel superior se desea saber si es correcta la informacion indicada, asi mismo para el los escalones indica redondo liso por lo cual no menciona si tendra algun recubrimiento especial para garantizar la durabilidad, se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19880 | POr medio de esta RFI, se indica que en el estudio de mecanica de suelos en el dictamen final, indica que se reutilice el material de la Sub-Base, y posteriormente hacer una capa de 0.20cm con una compactacion al 100% por lo cual en las pruebas de laboratorio hecas en sitio por el proveedor (C.C.E) indica que se devera hacer un mejoramiento del material, lo cual generaria un adicional. por lo cual se solicita informacion para la correcta ejecucion. se anexa reporte de pruebas de laboratorio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19881 | Por medio de esta RFI, para la junta del piso, se desea saber el color de la junta que se aplicara ya que en el proyecto no indica como tal el color, se requiere informacion para su correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19882 | Por medio de esta RFI en el plano de niveles C-05 y plano C-08 red pluvial Para las rejillas pluviales N.E es de 49.73, por lo cual el N.G es de 49.72 por lo cual solo sera un entre el estacionamiento y la guarnicion solo habra 1cm de guarnicion es correcta esta informacion, para hacer la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19883 | En el plano (A-201) en el area del cuarto de compresores no indica si se va a pintar o no y asi mismo si la base de compresores se va a pintar? quedo en espera a la brevedad para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19884 | Por medio de esta RFI se informa que al momento de ejecutar la escarificacion en el area de estacionamiento se encontro con las instalaciones pluviales y sanitarias del exterior se encuentra muy superficiales, y las cuales se dañara por lo cual se requiere informacion para poder ejecutar el proceso de las terraceria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19885 | Por medio de esta RFI en el área Jardinada, en exterior en fachada sobre el eje (c) en el plano C-09 indica una guarnicion tipo trapecial, y en asi mismo indica, guarnicion rectancualr, por lo cual se requiere informacion de cual de las dos se ejecutara. para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19886 | Por medio de esta RFI para el corte de piedra en piso nuevo en el área de estacionamiento frontal se solicita informacion y para saber si se puede cortar las piedras en diagonal ya que como conforme bien el corte ya que el area donde se esta trabajando se y el area tomada por la etapa de ejecucion, se requiere para cerrar areas completas se anexa foto de ilustrativa. Quedo en espera para una correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19887 | Por medio de esta RFI se informa que al momento de levantar la carpeta asfaltica y la capa Sub-Base, se encontro con un registro electrico sellado con una tapa de metal, alparecer puede ser de la acometida alectrica principal, y ese registro me queda a 0.5 cm del nivel de la base hidraulica por lo cual se solicita informacion de como se trabajaria en esos registros ya que hay 3 registros en la misma situación se anexa fotografia de la evidencia y un layout de apoyo de instaciones de electricas porporcionado por la unidad, quedo en espera de la informacion para la correcta ejecucion ya que estoy proximo a colar el proximo sabado 20 de abril de 2024. calidad urgente | 2 | Debido al hallazgo que nos presentan, se carga boletin para nivelación de registros existentes e instalación de nuevas tapas. Esta solicitud debera ser avalada por el gerente de construccion y aprobacion de los trabajos | 9 | 22781 | 1425
19888 | Por medio de esta RFI, en el plano C-03 planta d econjunto en la simbologia 9 y 15 indica acabado estriado fino con rastrillo ( en espesor de 10 cm ) de igual manera (en el espesor de 15cm ) y nos hace la refecencia del plano C-09 el cual en la simbologia N° 4 indica que el acabado sera escobillado fino en la superficie, por lo cual se solicita informacion cual acabado llebara el piso del estacionamiento, y en que sentido conforme al rodamiento. se solicita informacion para correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19889 | Por medio de esta RFI, en el plano ID-01 Contatos Regulador, para el reloj checador no indica, esta bien la informacion, se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19890 | Con esta RFI se informa que en proyecto ejecutivo en el plano C-13 en el área de acceo principal a l estacionamiento no indica pintura en la marinba de acceso en el area peatonal, por lo cual se soliicta informacion para la correcta ejecucion, a la brevedad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19891 | En relacion a la RFI # 14 se informa que en la visita del proveedor del telmex indico que solicita un registro al limite predio para poder ingresar, por lo cual genera un adicional a la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19892 | DEVIDO A QUE LA INSTALACION DE ALARMAS Y SCI QUE ALIMENTA EL CUARTO DE BOMBAS, SE ENCUENTRA DE MANERA SUPERFICIAL Y EMPEZO A DETETAR EL CIRCUITO ABIERTO POR EL TRANSITO CONSTANTE DE LOS VEHICULOS POR LO QUE SE SOLICITA A GERENCIA DE CONSTRUCCION, EL CAMBIO Y REPARCION DEL CABLEADO DAÑADO PARA QUE SE ALARME LA TIENDA YA QUE ES TEMA DE RIESGO DE SEGURIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19893 | Por medio de esta RFI se informa que se genero tiempos muertos en obra por tema de cumplimiento, la cual se suspendio los trabajos y maquinaria, se anexa imagen de correo electrino hacia la abogada y el citatorio de la suspension. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19894 | Por medio de esta RFI se informa, que el plano IE-01 Alumbrado piso de ventas, en el area de oficina indica 7 siete luminarias tipo Gabinete de leds tira continua lineal de 29 W led 4000 k 127 277 V, por lo cual en el listado de suministro solo mandaron 6 pzas por lo cual hara falta una luminara, se requiere informacion en relacion por esta faltante para poder cubrir a la vebredad posible el faltante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19895 | Por medio de esta RFI se informa que el plano (C-03) en el estacionamiento frontal en la primera seccion del acceso al estacionamiento el plano marca un arriete, por lo cual en el estado actual no cuenta con dicho arriate, por cual se desea saber si se va ejecutar como lo indica en la planta de conjunto, y si se ejecutara se requiere boletin con la informacion para la correcta ejecucion. se anexa imagen de aopyo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19896 | Por medio de esta RFI es informativa en relacion para la colocacion e instalacion de la puerta de acceso de canceleria, se ejecutara conforme a la CI-23-013 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19897 | Por medio de esta RFI se indica que en el area de recibo el barandal existente se encuentra en mal estado por lo cual se requiere sustitucion se anexa imagen de aopyo se queda en espera para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19898 | Por medio de esta RFI se informa que en el exterior en el muro perimetal sobre el eje (C) entre eje (2) y (4) no hay alguna proteccion en el muro, tipo bolardos ya que por tema de seguridad por la trancicion de giro los vehiculos particulares y camion de carga podria haber un acercamiento al muro, se requiere informcacion de una correcta ejecucion, se anexa imagen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19899 | Por medio de esta RFI,en el plano C-11 indica colocar un arbol nuevo en la zona jardinada, en el frente de la tienda a un costado del nicho de medición por lo que no se podra colocar en esa área como se menciona en el plano, ya que por la modificacion de la trayectoria de la acometida de media tension, por lo cual se requiere informacion de si reubicara la posicion del arbol nuevo, asi mismo en el plano no indica si se colocara tierra nega para el pasto, solo indica subrasante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19900 | En relacion a la RFI # 15 se infomar que despues de la demolicion de concreto del area del patio de maniobras de los trailes, incica en el boletin (C-02c) dos diferentes tipos de espesor de concreto uno de 10 cm y otro de 15 cm se anexan fotografias, ya que el traile llega hasta la zona del RP existente y alli indica concreto de 10cm de esperor es correcta la informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19901 | Por medio de esta se solicita los detales D-16 D-17 del plano de refecencia C-13 Señalizacion. y Asi mismo la tienda cuenta centa con bolardos de tubo de acero en el acceso de la tienda, si lleva algun detalle de pintura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19902 | Por medio de esta RFI, en el plano C-05 marca un cambio de nivel despues de la puerta hay un cambio de nivel pasa del 49.85 al 49.73 haviendo un escalon de 0.12 cm hacia el pasillo del cuarto de basura por lo cual se genera un espejo de agua en esa banqueta, ya que no cuenta con una salida de agua, por lo cual se solicita infomacion para la correcta ejecucion y se a la brevedad, ya que esta proximo al colado. se anexa imagen. flecha verde seria como el cambio de nivel. y no esta refresentado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19903 | Por medi de esta RFI en el plano C-09 en la rampa de acceso y salida indica fabricar una guarnicion tipo trapezoidal, por cual es correcta esta informacion o se realizara el tipo como la guarnicion existente, se espera informacion par la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19904 | Con la siguente RFI en el plano de sealizacion C-13 en el detalla D-13 indica aplicacion e pintura amarillo trafico, es correcto el color ya que por cumpliento es en color blanco, se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19905 | Por medio de esta RFI, el gerente de construccion indica, se colocara cama de arena para que puedan ingresar los clientes con su automoviles una vez que se entrege la primera etapa ya el estacionamiento en lateral derecho se ejecutaran en tres etapas y asi no se afecte al cliente y pueda ingresar. Lo cual genera un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19906 | En el proyecto ejecutivo no hay un plano donde indique si la estructura metalica en el sam´s cafe se valla a pintar o limpiar ya que se hara la sustitución de la maya antipajaro. Quedo a una pronta respuesta para la correcta ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19907 | Por medio de RFI Se informa que el proveedor de ahorro de energia solicita un servicio de Datos y regulado para el sistema del ahorro de energia por lo cual es una omision y se requiere el servio y se generara un adicional a la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19908 | Por medio de esta RFI informativa, que en el proyecto ejecutivo indica 54 tapas de polietileno a sustituir, que son electricas, sanitarias, pluviales, etc y lo cual en fisico son 55 por lo cual se genera una tapa adicional para su correcta colocacion y ejecucion. | 2 | Se confirma la cantidad que nos mencionan | 0 | 22781 | 829
19909 | Por medio de esta RFI, se informa que en el perimetro de la tienda se detecto la maya ciclonica en mal estado y se encuentra caida hacia la colindacia por lo cual se envia informacion para la correcta ejecución, se anexa reporte fotografico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19910 | Por medio de esta RFI se informa que en el plano C-08 indica pintado de color gris silhouete, es correcta esta nota. se espera informacion para correcra ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19911 | Por medio de esta RFI en el plano de A-601 en la puerta de servicio hacia el baño solo indica placa de empuje, por lo cual no indica un jaladera para poder abrir la puerta desde el exterior, por lo cual se desea informacion ai se conserva la especificacion o se colocara una jaladera, o se pondra una chapa en la puerta de servicio ya que tenemos bisagras de resorte, y pasa lo mismo en las puerats de los baños, para abrir de adentro hacia fuera, se solicita informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19912 | Por medi de esta RFI Se informa que se encontro un pozo de visita ahogado en la terraceria y carpeta asfaltica, tapado con polines de madera y un triplay como tapa, en el area de estacionamiento asociados, por cual no se sabe de su funcionamiento, por lo cual se informa que se dejara de la misma manera ahogado, oh se dejara a nivel de piso terminado, se lo solicita una pronta respuesta para la correcta ejecucion y si de dejara de a nivel de piso se genera un adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19913 | Por medio de esta RFI, en los correos electronicos en relacion a las cortinas de aire, para el acceso principal el suministro sera de 3 cortinas de aire por lo cual se desea saber, si hay algun incremento en la carga electrica, para notificar a la UVIE, y si se va a contemplar algun circuito electrico adicional, y asi mismo se va a requerir un desconectardo sin porta fusibles, y saber si cambiare el tipo de desconectadores existentes por mayor o menor amperaje, por lo cual se requiere informacion para la correcta ejecucion a la brevedad posible. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19914 | POr medio de esta RFI, es en relacion a la RFI # 29 indicando que la señalizacion horizontal debera de ser en color blanco en la respuesta, incluyendo los cajones de estacionamiento y guarniciones, ya que por proyecto pide color amarillo, por lo cual si se cambia de color se generara un adicional por cambio de color de pintura, se espera informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19915 | Se realiza la demolición de piso de ventas en etapa 1, bajando 15cm como se menciona en especificación y bajo criterio de estudio de geotecnia, se solicita inicialmente encontrar terreno natural para después compactar y aplicar relleno en capa de 4 a 5cm para posteriormente recibir capa de concreto premezclado de 10cm. El terreno no es óptimo para este proceso puesto que en el proceso de compactación ya se tienen 19cm, se solicita a departamento de proyectos el proceso constructivo así como las especificaciones para mejoramiento de terreno en piso de venta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19916 | Por medio dela sigiente RFI, para el cabado del rallado en el área de anden de trailers y camionetas el sentido puede ser de forma horizontal, como se encuentra actualmente ya que en vertical seria una logitud de 30 mts aproximadamente y el cual se colara en una solo exibihicon para no tener contratiempos con la operacion de proveedores y cruces, se anexa imagen de apoyo, se solicita su validacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19917 | Para la sustitución de la lámina en cubierta, el material existente es asbesto, mismo que no se retira por parte de tienda, se autoriza el adicional a favor de contratista Giprocomex para retiro de este material? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19918 | Por medio de esta RFI, se informa que en el plano A-101c Planos de suministro, para el lavabo de acero inoxidable dos usuarios modelo merida marca aminox,es suministro por parte de walmart, por cual store plannig menciona que es suministro de la contratista, por lo cual en ningun plno indica que sea suministro de la contratista, por lo cual generaria un adicional, hacia la contratista. se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19919 | Por medio de esta RFI, en el plano A-100a en el detalle (6) indica una base de concreto para la Rotary, si se colocara esta base, quedo a en espera de la informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19920 | POr medio de esta RFI se informa que en relacion a la RFI # 15 donde se solicita la demolicion del piso de concreto hidraulico en el boletin emitido (C02c) se solicita demoler 10cm, por lo cual en el proceso de la demolicion nos encontramos con un espesor de concreto hidraulico existente de hasta 30cm, por cual se genera sobre costo en demolicion, acarreo y relleno de base para acansar el nivel que nos indica el proyecto, se anexa evidencia en fotos del expesor del concreto hidraulico existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19921 | En la demolición de etapa 2 y como respuesta a la solución de proceso constructivo, ya tenemos una demolición de 15cm y aún no se llega a terreno natural como se especifica tanto en respuesta a rfi #33 como en estudio de geotecnia, al realizar trabajos de mejoramiento de suelo en la subrazante (escarificscion) se continúa encontrando material de relleno, estos hayazgos podrían ser zonificados o en todo el piso de ventas, se continúa demoliendo capas de tabique rojo y material de relleno.Una opción sería dejar la demolición a 50cm y meter una capa de relleno de 20cm y una capa de base hidráulica de 20cm para poder tener la capa final de concreto de 10cm o rellenar con puro mejoramiento de tepetate hasta alacaznzar el nivel requerido y recibir concreto. Se solicita reunión con equipo de diseño para revisar el tema de manera puntual. Se anexan imagenes. Gracias | 2 | Buen dia. Se carga boletínBOLETIN 05-Detalle Constructivo Pisos- Saludos | 0 | 22781 | 829
19922 | Por medio de esta RFI se informa que en relación a la RFI # 35 la respuesta se encuentra en BLanco, Se solicita informacion de la respuesta. | 20 |  | 2 | 91 | 41
19923 | Por medio de esta RFI, el área de store plannig, indica que la distrital de zona solicita que las puertas del nicho de medicion de CFE se cambien por material de herreria, por lo consiguiente hacer este cambio que indican requera un adicional para la contratista, se espera de informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19924 | Por medio de esta RFI, para la conexion del drenaje se requiere un registro en la banqueta, para la ejecucion lo cual generara un adicional ya que no esta proyectado ese registro. se requiere informacion para correcta ejecucion. Se anexan foto. | 2 | Buen día, se confirma de enterados y quedamos en espera de presupuesto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19925 | por medio esta RFI, en el muro colindante entre la tienda y las casas colindantes, hay un espacio entre 8 a 15 cm por lo que cada que lluve se genera un estancamiento de agua, por lo que habra efectacion y presencia de humeda, por lo caul se sugiere colocar un flashig para evitar acumulamiento de agua en esta zona. se requiere informacion para la correcta ejecucion. se anexa foto. | 2 | Buen día, se sugiere colocar la moldura botaguas de lámina metálica calibre 22 en donde sea requerido. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
19926 | La siente RFI, es informativo para el sistema fotovoltaico, los gabinetes se reubicaran en el muro donde esta el reloj checador ya que donde esta el muro de los tableros no entraran todos ya que alli tambien indica los lockers. | 2 | Buen día, la reubicacón requiere el VoBo del proveedor. De igual manera favor de compartir un croquis con la nueva ubicación para compartir con la UVIE. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19927 | Por medio de esta RFI, en reunion con gerente de construccion indico, que para el proceso de colado de requeria utilizar acelerante en el concreto para que alcance la restistencia, Ya que por tema de operacion y de etapas de obra se requerira usar el area de estacionamiento para no tener afectaciones con los clientes y a la tienda. Por lo cual se genera un adicional a la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19928 | Por medio de esta RFI, store planning solicita reubicar el contaco, del refri de paletas, ya que en el proyecto original indica en el muro frontal hacia piso de ventas, y queda detras de una gondola, y lo requiere la cara lateral del muro lo cual generara un retraba y costo. se espera informacion para correcta ejecucion. | 2 | Buen día, el mueble de paletas no se encuentra detras de ningun rack: Si se requiere su reubicación, deberá ser solicitado por medio de OT y no será considerado un adicional para diseño. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19929 | Por medio de esta RFI, store plannig solicita color un cubre polvo adicional en la puerta de emergencia en el exterior, ya que lo necesario que tenga en el interior y exterior. quedo en espera de informacion para correcta ejecucion. | 2 | Buen día, la puerta se suminisra de linea y conforme a las especificaciones WM. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
19930 | Por medio de esta RFI store plannig solicita un tratamiento especial para la pintura en herreria en general en el exterior ya que el clima en la zona tiene a corroerse rapidamente. se solicita informaccion para correcta ejecucion. | 2 | Buen día, en el plano A-200 se indica una nota que hace referencia a la especificación 09900 en donde se señalan los tipos de clima y por consecuente los tipos de pintura que se deben aplicar para cada una. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19931 | Por medio de esta RFI, el proveedor de automaticion los planos de ahorro de energia, para hacer la automatizacion de la unidad. quedo e espera de la informacion para correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19932 | Por medio de esta RFI se solicita el los planos de detalles de pasa juntas y de que tipo de juntas se aplicara en el acabado de piso ya que en el plano cargado en la plataforma no cuenta con esos planos. quedo en espera de una prota respuesta para la correcta ejecucion. | 2 | Se adjunto plano en paqute de diseño con nombre (BOLETINES RESPUESTAS RFI). El cual esta activo para que puedan descargar y revisar | 4 | 22781 | 1402
19933 | Por medio de esta RFI, en le plano de (C-03) en la indicacion de (6) del detalle de guarnicion en los cajones de estacionamiento funjira como tope de polietileno para los vehiculos ya que en le plano (C-13 y C-10) no indica topes Polietileno para los vehiculos, solo en el cajon de discapacitados, es correta la informacion, se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19934 | En relacion a RFI # 1 se carga reporte fotografico de las condiciones actuales de la instaciones electricas y de alarmas, quedamos de informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19935 | Por medio de esta RFI en el proceso del levantamiento del muro de block sobre el eje (A) entre eje (1-2) en la colindancia hay un escurrimiento pluvial con una separacion de 5cm de la casa colindante, al muro perimetral, cuando llueva el escurimiento pluvial caera sobre el muro perimetral de la tienda por lo cual se desea saber, si se ejecura alguen tratamiento especial en nuestro muro perimetral para evitar filtaciones en esa zona, se requiere informacion para la correcta ejecucion. ya que solo tenemos 5cm de separacion. Se anexa fotografia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19936 | Por medio de esta RFI se informa que el proyecto ejecutivo con cuenta con planos de cortes longitunidales de terraceria, se solicita plano para una correta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19937 | Por medio de esta RFI en el plano ID-04 Salida de voz y Datos no indica alguna trayectoria para para el servicio de datos que lleva en el nicho de medicion de CFE, ya que en el plano ID-04A, solo se muestra un detalle por lo cual se requiere informacion de la trayectoria del servicio, y lo cual seria adicional, se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19938 | Por medio de esta RFI se informa que solo Hay un plano cargado y en en relacion a la RFI # 6 No hay nada de informacion. | 20 |  | 2 | 91 | 41
19939 | POr medio de esta RFI para los fabricacion de los pozos de absorcion, el diametro en el proyecto indica 400 mm (16)pulgadas, lo que comenta la contratista que en la zona la estandarizacion del diametro es de 250 mm (10) pulgadas, por lo cual comenta si se puede cambiar el diametro de los pozos de absorcion. Asi mismo despues de 2.5 metros indica cambio de tuberia de pvc a tubo de acero al carbon ranurado, es correcta esta indicacion o todo los 12 metros seran pvc. en los primeros 2.5 metros indica 350 mm (14) pulgadas y despues de los 2.5 metros indica 400 mm (16) pulgas es correcto el detalle. se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19940 | Por medio de esta RFI, en plano IS-01 Intalacion sanitaria de red general, indica que que baja una tuberia de 50 mm de techumbre de los equipos y se conecta a la red sanitaria, por que nos indica una referencia del plano IS-05 el cual ese plano no se encuentra en el proyecto ISSUE, por lo cual se requiera saber si es correcta la informacion mencionada, por lo cual se requiere informacion para la correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19941 | Por medio de esta RFI, nos podrian confirmar el tipo de pintura que aplica para la señalizacion en el estacionamiento, si sera como indica el proyecto, o sera epoxica como la ultima CI emitida. o conforme a alas especificaciones walmat, quedo en espera de una respuesta para una correcta ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19942 | Relacionado a la ejecución de la remodelación de los núcleos sanitarios, en los alcances no se menciona si se desasolvará la red sanitaria, favor de indicar si se contemplará dicha actividad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19943 | Dando seguimiento al proyecto, nos indican un entortado, según actualización los espesores serán de 8cm en la parte más baja a 17cm, surge la siguiente duda, para poder tender o renivelar la losa siguiendo el proyecto, en azotea existen bases de herrería, como la base de la antena satelital, 2 bases para minisplit, la cual una tiene el equipo en función, éstas quedarán envebidas en el entortado, se requiere retirarlas y posteriormente colocarlas, lo que para el minisplit, se va requerir cambiar el kit de instalación ya que se va elevar, así como la malla ciclónica y reinstalar, hacer ajustes en las puertas para que sean operables, para la antena perdería la orientación, y en el caso de la base del compresor para refrigeración, en el plano ES401 señala pendientes hacia el equipo, se necesita modificar las pendientes, para desviar los escurrimientos hacia el equipo, el cual por la distancia, podría quedar por debajo del entortado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19944 | En el RFI #2 no se cargó la información, se consultaba acerca de los alcances en los exteriores, ya que las banquetas perimetrales muestran daños significativos, causados por las raíces delos árboles, esto en calle Sabino Delgado y en calle Melchor Ocampo, se presenta daño en rampa de acceso y frente al acceso a mezzanine, así mismo, la rampa de acceso dentro de la tienda, presenta una pendiente que dificulta a las personas con silla de rueda entrar y salir de la unidad, para la unidad también representa un problema, debido que el postigo no abre en su totalidad, se propone modificar la pendiente, atenuando la misma prolongando el desarrollo de ésta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19945 | En el plano ES401, se indican los escurrimientos hacia el compresor de refrigeración y en la puerta de acceso a comedor, loo cual podría generar que en tiempo de lluvias el agua entre por debajo de la puerta, se propone cambiar el escurrimiento hacia un área que no afecte equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19946 | En planos A103 y A103a no indican si el muro de tablaroca deberá rematarse hasta la techumbre para confinar estacionamiento y piso de ventas, favor de confirmar si se dejará a la altura del existente o se debe confinar las áreas tal cual se hace en los demás proyectos, ya que ése espacio permite el paso de fauna, polvo y podría prestarse para otra actividad como sustraer mercancía de piso de ventas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19947 | En el plano IE 01 se indica el sembrado de las luminarias, pero no indican luminaria en el estacionamiento debajo de una losa existente, a un costado del cuarto de basura, anteriormente si había, pero con la actualización, se omitió, podrían confirmar si se eliminará y ésa zona quedará sin iluminación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19948 | Relacionado a los trabajos de desmantelamiento del alumbrado existente, se observan canalizaciones de instalaciones especiales en mal estado, como cajas sueltas o sin fijar, canalizaciones que no tienen el clip o el unicanal está desprendido, coples de tubería fuera de lugar, cajas sin tapas, en proyecto no hemos observado nota que mencione su corrección, podrían señalar si se consideran correcciones a esas canalizaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19949 | Para el área de estacionamiento, en el plano A100a se indican detalles constructivos para el área de estacionamiento, pero, no se contempló la colocación del poliuretano en los muros, tampoco indica el acabado, si será rayado, escobillado o flotado, tampoco se consideraron los diamantes en las columnas, no mencionan las membranas de curado, tampoco se indica si la rampa de acceso será rastrillada o rayada, de igual manera la rampa en la puerta aledaña a la cortina, podrían proporcionarnos más detalles al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19950 | En el plano A601a se indica el alcance en las puertas, en dónde únicamente señala mantenimiento, pero debido al mal mantenimiento, se observan 3 capas de pintura en mal estado, se requiere remover en su totalidad todas esas capas de pintura y garantizar el acabado y durabilidad de la nueva pintura, así mismo, las puertas presentan daños, golpes y deformaciones en los marcos, deformaciones en los rieles de las cortinas y guardarrollos, así como cerraduras en mal estado, las cuales no se contemplan en proyecto, favor de indicar si se deberá de enderezar las puertas que presentan deformaciones en los marcos y en los rieles de las cortinas, ¿o así se dejarán?, de igual manera para las contrabarretas, no tienen función, ya que les fue retirada la barreta de las cortinas enrollables | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19951 | Podrían apoyarnos con planos y detalles para facilitar las actividades de remodelación, ya que únicamente hacen referencia a las espesificaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19952 | En el plano A100a Detalle 1, se indican los espesores a demoler para recibir la nueva loseta,(3cm)el detalle está en que el revestimiento existente tiene una capa de nivelación de 5cm en promedio, ya se retiró la loseta, y al presentar la DURATT que es más gruesa, se intentó bajar más el firme, y nos percatamos que es una capa de 5cm de mortero con la que nivelaron, la capa debajo de ése nivelante es concreto, la duda es que al demoler la capa nivelante existente, se exceden las volumetrías señaladas, y se incrementa la pasta o adhesivo, ya que la variante de nivel de 3cm que se indica en proyecto ahora sube a 7cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19953 | En relación a la respuesta del RFI #25, anteriormente mencionamos que en el proceso de retiro de loseta, se observó que se tenía una capa de renivelación de 5cm en promedio, pero esa capa de nivelación, fue colocada sobre una cáscara por así decirlo o plantilla de 1cm, en el área de sanitarios y cuarto de aseo, no hay capa de nivelación, prácticamente colocaron la loseta sobre la terracería. para ésto, se requiere de excavar y nivelar la terracería existente, colocar un firme de 5cm con malla electrosoldada y sobre ésta colocar la loseta, bajo su mejor observación. se adjunta el soporte en el RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19954 | Respecto a los acabados en piso, en los generadores, se indica "loseta ceramica de 30x30 cm, linea metallic, modeloplatinum pewter" pero, en la espesificación indica "Marca: Interceramic Modelo: Morelia – Santo Domingo Formato: 40 x 40 cm Color: Negro – Santo Domingo Boquilla: Con sellador color Graphite" y al buscar o hacer comparativas con proyectos en proceso, ahí se indica RECUBRIMIENTO CERÁMICO MARCA INTERCERAMIC MOD. METALLIC COLLOR STEEL, 30cmX30cm -09310. (en la espesificación se indica otra cosa) podrían confirmarnos el modelo la loseta que se deberá instalar. | 2 | Apegarse a los criterios de las memorias liberadas. | 9 | 22781 | 1425
19955 | En el plano GA-03 PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS indica un programa de ¨Equipamiento para demos¨ se enlista el siguiente suministro 1 lavamanos 1 tarja de 3 compartimientos 1 mesa auxiliar 1 sistema atrapa moscas 1 dispensador de jabón 1 germicida Adjunto IMAGEN 01 programa de equipamientos demos. También se indica en el programa de equipamiento de mobiliario para amasijo cámara de congelados y refrigerados se enlista el siguiente suministro. 1 maquina de donas. Adjunto IMAGEN 02 programa de equipamiento de amasijo. También se indica en el programa de equipamiento de mobiliario para refrigeración amasijo y congelados de amasijo, se enlista el siguiente suministro: 3 racks metálicos de 2.44 x 0.75 x 2.44m Adjunto IMAGEN 03 programa de equipamiento refrigeración amasijo y congelados amasijo. También se indica en el programa de equipamiento de mobiliario en cámara walk in cooler | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19956 | El interruptor que se requiere para la alimentación principal de refrigeración es de 3P x 400 A de acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR de la OC (adjunto imagen INTERRUPTOR NUEVO POR OC) , sin embargo dicho interruptor se suministró de acuerdo al proyecto original y de acuerdo al listado de suministros cargado el día 01 de Agosto 2023 (adjunto imágenes FECHA DE CARGA DE LISTADO DE SUMINISTROS 01 DE AGOSTO 2023, INTERRUPTOR EN LISTADO DE SUMINISTROS) El suministro de tal interruptor se realizo el día 11 de Julio en sitio (adjunto REMISION DE INTERRUPTOR.) Por la entrega próxima de refrigeración se sugiere que el suministro por cambio de proyecto lo realice la contratista general para no postergar la fecha de entrega de refrigeración. Favor de confirmar que dicho suministro de interruptor sea hecho de esta forma y enviar modelo de interruptor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19957 | En el plano A101a PLANTA DE LAYOUT se enlistan los siguientes suministros: 4 tarjas de 3 compartimientos con accesorios 83 piezas de estantería a base de parrillas y vigas para todas las cámaras con puertas 2 tarimas. (adjunto IMAGEN 01 listado en proyecto) ¿Este suministro será realizado a pesar que el listado de suministros no lo indica? El listado de suministros solo indica referente a los racks es el alcance de movimientos de racks y tarimas. (adjunto IMAGEN 02 listado de suministros) | 2 | Este mobiliario y equipo no se integra en listado de suministros este viene reflejado en Scope (adiciones y reemplazos) compartido por operadora, la Operadora quien emitiÃ³ este Layout lo solicitaba de manera verbal en sesiones de revisiÃ³n. | 9 | 22781 | 1425
19958 | RFI#04 EN SCOPE NO ME INDICA SUMINISTRO DE EQUIPO DE CONTROL PARA TANQUE DE TORMENTAS, SOLICITO DETALLES DE SUMINISTRO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19959 | La gerencia de la tienda requiere saber si dentro del alcance de resane y pintura en el exterior se tiene el alcance de pintar el tanque de agua. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19960 | Buenas tardes como se ah venido mencionando en rfis anteriores en el caso del eje C y las condiciones propias estructurales, las bajadas pluviales se dejaron como indica proyecto en la posicion, sin embargo bajamos en 4" con casquillo tipo campana ampleando a 6" librando la estructura y conectando al colector de 8" como de secribio en rfis anteriores, esto se realizo en sitio con la finalidad de no atrasar mas los trabajos mas desde nuestra perspectiva, no deberiamos de tener ningun inconveniente de filtraciones o estancamientos de agua ya que las pendiendes son las indicadas. si por parte de ustedes tienen algun comentario alrespecto favor de indicarlo. quedo atenton a los comentarios | 2 | Si estÃ¡ aplicando lo comentado en los diferentes RFIÂ´s respondidos. | 0 | 22781 | 829
19961 | Buen dia con referente al rfi anterior donde se nos da la respuesta de cambiar la pendiente en la tuberia del colector de 8" a 4% en el caso especifico de los ejes C y E que ya fueron trabajados conforme poyecto, estos trabajos ya se quedarian así o es necesario de igual manera cambiar la pendiente del colector. quedo atento a los comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19962 | Buenas tardes se anexa reporte fotográfico de las dimensiones actuales de los registros pluviales en los que cabe destacar que las medidas a paños interiores son de 50x50 por lo que con el cambio de diámetro en las tuberías los registros quedan pequeños ya que en cada registro desembocan de tres a cuatro verticales de 8” por lo que con esta medida requerimos como mínimo 80 cm para que entren las tuberías de nuevo diámetro. Por lo que solicitamos de su apoyo para la solución a dicha problemática. asi mismo dentro de dicho reporte hacemos mencion al flashing existente en la zona del eje D ya que que es donde empieza la forma curva de la cubierta, este mismo se encuentra en condiciones no optimas, para tal caso confirmar si se le realiza una intervencion y de que tipo. | 2 | Para evitar la demolición de los registros existentes o dañar la cimentación de la nave, se sugiere la conexión de los colectores aéreos pluviales de 6" de diámetro en una bajante pluvial de 8" de diámetro con el arreglo que se presenta en el boletín adjunto al correo, a fin de favorecer la descarga libre de los colectores. comparto imagen: En lo referente al Flashing, se recomienda la sustitución de esta pieza, dadas las condiciones en las que se encuentra. (Esta parte entra dentro de la recomendación del proyecto en el plano topo-arquitectónico, en el que se sugiere reemplazar los elementos que presenten daños) por lo que no sería una omision de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
19963 | Con referente al rfi #5 con mismo titulo hacemos referencia que en sitio existe doble cubierta de diferente lamina, por laparte de piso de ventas existe una lamina acanalada r100 y por el lado de la techumbre esta la kr18, por lo tanto al momento de hacer el retiro de skylight, la lamina kr18 que es el alcance de proyecto no quedaria bien sujeta a la estructura ya que en sitio esta una especie de sanddwich por asi llamarlo. la pregunta es en concreto si se continua con el procedimiento existente es decir que por la parte de piso de ventas se vea un tipo de lamina y entechumbre la kr18. de hacerlo asi se generaria un adicional por la lamina de la parte inferior. quedamos atentos a los comentarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19964 | Durante los trabajos que se han estado haciendo en la techumbre, se percató que la lámina existente es kr24 y no kr 18 como lo indica proyecto, sin embargo, la kr 24 ya no es comercial, por lo que contratista para hacer los arreglos necesarios al hacer el cambio de skylight necesita colocar una moldura a base de lámina kr18 y poder así cerrar con la lámina que indica proyecto que sería kr 18. Se anexa imagen de la moldura que se colocaría y las dimensiones de la misma esto causaría un adicional ya que no estaba contemplado confirmar si se procede con los trabajos correspondientes | 2 | Conforme a reunion zoom realizada el 9 de enero. Se determinó en conjunto cn el área de Construcción Wm, la solución para colocacar laminas que cancelen los skylights, sin necesidad de colocar las molduras. saludos. | 1 | 22781 | 2559
19965 | Buenas tardes derivado de la intervencion que se esta ejecutando en la techumbre con los cambios de skylights la tienda quedara sin iluminacion natural, por lo que nos queda la duda si se realizará alguna intervención en tema de luminarias y mitigar el tema de iluminacion. Quedo atento a los comentarios al respecto | 2 | este proyecto no tiene alcance para cambio de luminarias. saludos. | 9 | 22781 | 1425
19966 | Buenas tardes en relacion al rfi anterior con mismo nombre, y en referente en especifico a las bajadas pluviales anexamos el siguiente reporte donde mostramos que es imposible bajar en diametros mayores a 4" por lo que proponemos bajar en 4" con casquillos de forma campana para librar la estructura y ahi la campana en 6" para conectar el colector de 8", para ello de igual manera proponemos en vez de dos bajadas repartir tres bajadas para mitigar los posibles desbordes. ya que si el colector lo hacemos de 10" de igual manera en los verticales de los registros ahorcaremos en 8 " y recordemos que ya vimos que el tamaño de los registros era mas pequeño para que bajaran dos verticales por lo que se propuso conectar con Y y solo bajar con dos verticales. la propuesta de la contratista es que el colector se quede en 8" y tener mas bajadas a 4" con ampliacion a 6" librando la estructura. quedamos atento a los comentarios | 2 | Si es posible que la conexiones entre el canalón y el colector aéreo se realicen en 4” con casquillos de ampliación de 4 a 6” para librar la estructura y se prevean 3 conexiones de 4” en las partes bajas del canalón, en lugar de 2 conexiones en 6”. Cabe recordar que una de las tres conexiones deberá estar 5cm por arriba del fondo de la lámina del canalón. Respecto al colector aéreo, en lugar de 10” (25cm) y pendiente del 2%, que sea de 8” (20cm) para ello, es necesario incrementar su pendiente hidráulica del 2 a 4%. comparto calculo-soporte: El área de aportación más desfavorable para el canalón y colector aéreo (Eje B) asciende 830 m2 (0.083 ha), por lo que el caudal de aportación pluvial con un factor de seguridad F.S= 2, coeficiente de escurrimiento C=0.95 e intensidad de lluvia i=180 mmhr resulta: Qaportación = F.S*C*i*a360 = 2 * 0.95 * 180 *0.083 360 = 0.078 m3s = 78 lts Mientr | 1 | 22781 | 2559
19967 | Buenas tardes con referente a los canalones tenemos la siguiente problematica: Eje A cuenta con una dimencion de 15cm parejo sin pendiente. Eje b cuenta con dimensiones de 13 cm sin pendiente. No cumplen su estado físico con las características que nos indica proyecto. Para el caso de cumplir con el 2% de pendiente el canalón en el eje A tendría que fabricar con dimenciones de 15-9 cm Y para el caso del eje B 13-7. Por otra parte para el caso del eje A las condiciones de la estructura no permiten que tengamos dos líneas de colector cómo se viene ejecutando ya que el espacio entre estructura es mucho menor al diámetro de la tubería que se está instalando. no caben ni los disparos de los casquillos para coneccion al colector. por lo que solicitamos de su apoyo para encontrar una solucion viable. | 2 | Entendemos que las dimensiones de 15 y 13 cm de los canalones existentes en los Ejes “A” y “B”, respectivamente, se refieren a su altura, por lo que es correcta la apreciación de que para disponer de una pendiente del 2% en el canalón del Eje “A”, la altura ira aumentado desde 9cm en el parteaguas del canalón hasta 15 cm en donde se localizan las dos conexiones del canalón con el colector aéreo, mientras que para el Eje “B” aumentará de 7cm a 13 cm. Cabe mencionar que al contar con un canalón existente de 28 cm de ancho, por 7 cm de alto (caso más desfavorable en el Eje B) y una pendiente del 2%, la capacidad de conducción de agua del canalón asciende a 25 lts, mientras que cuando alcanza una altura de 13cm la capacidad de desalojo corresponde a 60 lts. Por lo que comparando con el gasto de aportación pluvial (Qaportación) que se genera en la techumbre afectado por un factor de segur | 1 | 22781 | 2559
19968 | Se anexa reporte de las condiciones actuales de ciertos puntos en las bajadas pluviales, donde destacan las siguientes dudas. 1.- en la parte del eje B se maneja trayectoria aerea hacia el eje c para bajar a registro que en proyecto dice existente en sitio no hay registro en esa zona. 2.- en el caso del detalle numero 3 que marca proyecto donde indica que se realiza cajon de lamina este aque altura tendra ? sera por interior de tienda o por exterior? ya que todas las verticales estan en el interior de tienda. las verticales del eje 14-A encajonadas con tablaroca, las del eje 14-E de igual manera encajonadas con tablaroca. para el caso especifico de las verticales del eje 3-E estan ubicadas en una zona donde estan camaras frigorificas las cuales no tenemos espacio para laborar, en ese caso no aplica el detalle 3, por lo que solicitamos la manera de conectar al registro existente. opcion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19969 | Buen dia con referente al rfi con mismo titulo y numerado como rfi 9 donde se realiza el reporte de las bajadas pluviales es importante mencionar que las trayectorias canalizadas hacia el registro ubicado entre los ejes 1-C tenran que ser, modificadas y canalizadas a los registros mas cercanos ya que en sitio no existe registro alguno como lo indica proyecto, por lo tanto los registros mas cercanos son los siguientes 1.- registro entre los ejes 3-A 2.- registro entre los ejes 3-E en ambos casos considerar que ya no seran 4 bajantes sino 5, pero para el caso especifico del registro entre los ejes 3-E el espacio de trabajo esta muy reducido como se indica en las fotos del reporte del rfi anterior, por lo que se demuele muro o se retiran paneles de refrigeracion para hacer las demoliciones pertinentes al piso y hacer la conexion al registro. favor de hacer las modificaciones al proyecto o indicar el proceder. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19970 | Buenas tardes con la finalidad de ser mas especificos en el rfi numero 10 con titulo hallazgos en cubierta se anexa el siguiente reporte del como se colocaria la moldura propuesta por la contratista, para la sujesion de las laminas kr18 y kr 24 en el mismo reporte se anexan las fichas tecnicas donde se demuestra diferente geometria y dimensiones entre ambas. por lo que requerimos de su apoyo para que se indique el proceder o las recomendaciones pertinentes para realizar los trabajos correspondientes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19971 | Buenas tardes se anexa reporte de la forma en la que se estara trabajando el canalon pluvial en el eje A con visto bueno de la Gerencia se vio en sitio con el Arq. Marco la forma de trabajarlo de esa manera ya que como se ah estado reportando las condiciones en las que tenemos la estructura no nos permite trabajar de la forma recta por lo que se trabajara de la forma en la que se anexa en el reporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19972 | De acuerdo a plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL-3787 se indica en planta específicamente en la oficina de gerencia en la cual se encuentra un muro que delimita el área de Phone Booth el cual indica en planta lo que parece una cortina plegable y si nos remitimos al plano A-600 PLANO DE TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS-3787 este indica un con nomenclatura 46 en la tabla de puertas y ventanas la instalación de una cortina plegable de tabletas de PVC de 4.20 mts X 2.10 mts. ¿Por lo cual la contratista nos solicita via correo un detalle de cómo realizar la fijación de la barra de trabajo de la oficina de gerencia como lo indica plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL-3787, por lo cual solicitamos su apoyo para que nos comparta este detalle? Adjunto en pestaña de notas y documentos el correo enviado por el contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19973 | Por este medio se solicita su apoyo ya que se tiene la siguiente duda con respecto al tipo de pintura a utilizar en el estacionamiento ya la contratista nos comparte via correo el cual por cierto adjunto en pestaña e notas y documentos asi como la CI enviada por contratista, en el correo la contratista nos realiza el cuestionamiento de la pintura a utilizar ya que de acuerdo a CI-22-022 ACTUALIZACIÓN Señalización de pavimentos, la cual adjuntamos indica un tipo de pintura de sistema epóxido-poliuretano, pero se tiene la discrepancia ya que el proyecto ejecutivo en plano C13a-DETALLES DE SEÑALIZACIÓN-3907 indica la señalización con pintura de tránsito anti reflejante. ¿Por lo cual se solicita se nos confirme en este proyecto cual debemos utilizar si la CI-22-022 o lo que indica proyecto ejecutivo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19974 | De acuerdo a plano A601-TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS-3907 de la revisión de OC-1 del mes de febrero en el cual podemos observar en la tabla de puertas de cancelería con clave 171 la descripción de la puerta del area de oficina administrativa la cual indica en vidria acabado de clave CG-6 y CG-10, las cuales podemos apreciar en tabla de claves que la nomenclatura CG-6 indica cristal flotado claro de 6 MM con película 3M y la nomenclatura CG-10 indica colocación de panelar acrílico. Se tienen la siguiente duda ¿Este cristal es total mente transparente y a menos que la intensión sea que se visualice el interior, se solicita confirmen el acabado del vidrio ya que al ser un area donde se realiza conteo de valores y al quedar en pasillo principal de circulación al momento de la entrega nuy probablemente la gerencia de la unidad cuestione ello, por lo cual se solicita la aclaración de esta duda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19975 | De acuerdo a plano A200-FACHADAS GENERALES-3907 de la Orden de Cambio 1 con fecha de Febrero 2024 se indica en Alzado Fachada Lateral Derecha la nomenclatura 7.15-E, en cuadro de trabajos por ejecutar se indica con numero 7.15 Lamina tipo panel, pero no se indica en el plano a que esta refenciado el "-E" . ¿Por lo cual se solicita la aclaracion con a que hace referncia la letra "E" en la nomenclatura de "7.15-E" ? Asi mismo en el mismo Alzado Fachada Lateral Derecha del lado derecho aparece en la parte en color blanco la misma nomenclatura "P2" por lo cual ¿ Se solicita se confirme si esta parte se pintara en color Blanco puro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19976 | Derivado del seguimiento via correo asi como en la reunion de TEAMS realizada el día de hoy en la cual se revisó el tema del plano vigente cargado en plataforma tririga de la especialidad de SCI los cuales en conjunto con diseño y el proyectista se revisó que el vigente en plataforma tiene fecha de 16octubre2023, al revisar el proyectista indica un plano más actualizado con fecha de OC-01 de febrero 2024, el cual no cargaron en plataforma , ¿Por lo cual solicitamos nos compartan esta actualizacion para realizar la revisión pertinente y ejecutar las modificaciones indicadas en este previa autorización de presupuesto? Se comparte en pestaña de notas y documentos imagen donde se aprecia la captura de proyecto vigente en plataforma tririga con la fecha mencionada del 16Octubre2023. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19977 | De acuerdo a plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3907 de la OC-1 nos indica en el area un area 4 equipos que son enfriador de agua, dosificador de agua, germicida y batidora de espiral, pero solo se proyectan 3 contactos los cuales ya se tiene en obra para los siguientes servicios germicida, dosificador de agua y enfriador de agua. Por lo tanto, se tiene un equipo sin especificar su alimentación que es la amasadora de espiral ¿Se requiere nos apoyen indicando cual es la tubería que alimentara este equipo asi como su cableado y equipo para su conexión? Nota se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos como apoyo para una mejor comprensión del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19978 | De acuerdo a lo que se muestra en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3907 se tienen en subestación tablero general TG con 14 derivados en, pero en la unidad uno de los alimentadores que se tienen es una pastilla de 3 X 30 Amp que alimenta el tablero de cárcamo de bombeo de agua de demasías el cual esta con un cableado calibre 10 ¿Por lo cual requerimos saber si este alimentador asistente se quedara en el tablero TG como actualmente se tiene conectado y si en levantamiento original de proyectos se tenía considerado en la carga del proyecto, ya que desconocemos cuando se instaló este interruptor que alimenta 2 bombas de cárcamo asi como también si es correcta la pastilla y el interruptor ya que se ha estado botando esta pastilla y al revisar su operacion el consumo de los 2 equipo en funcionamiento consume 22.5 Amp. y si consideramos que la distancia desde la subestación hasta el punto donde | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19979 | De acuerdo a plano A601c-ALZADO DE PUERTAS Y MALLAS NUEVOS III-3907 de la OC-1, la cual nos indica el detalle de alzado de alto impacto de la entrada a trastienda la cual tiene una dimensión de 1.84 mts de ancho y una altura de 2.10 mts. esta puerta nos indica un marco de PTR para su marco y anclaje de las mismas, esto el dia de hoy nos indica la gerencia de la unidad que no es funcional para la unidad ya que las tarimas que reciben en cruce la estiba son más altas, por tal motivo la gerencia de tienda ¿solicita se realice la modificación en la altura de marco de puerta de impacto? ¿De ser aceptada la solicitud se solicita se envie los boletines correspondientes? Se adjuntan fotos de referencia en la pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema, tanto del marco de PTR y asi mismo de la altura de la tarima que les llega por cruce a la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19980 | De acuerdo a recorrido de entrega del area de oficinas de trastienda en recorrido realizado con la gerencia de tienda, store planing, gerencia de construcciones, la contratista y esta supervisión se tiene una solicitud de la gerente de esta unidad, la cual ha manifestado en sitio y via correo inconformidad el cual adjunto en pestaña de notas y documentos asi como las fotografías de estado actual la cual se ejecutó conforme a proyecto, a continuación comparto la solicitud del area de gerencia enviada por correo: "El primer punto es el cuarto de mantenimiento ya que fue ubicado al fondo de las oficinas, que me preocupa de este cuarto que por proyecto así viene marcado, Es Tablaroca, tiene puerta y no será un lugar seguro para realizar trabajos de mantenimiento. Te anexo fotos, de acuerdo a las actividades de dicho depto. el espacio debe ser abierto, y solo ser malla ciclónica para lograr | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19981 | De acuerdo a plano A103-PLANTA DE MUROS-3907 el cual indica el acabado del muro del area de preparado de frutas y verduras con nota 6.59 la colocación de glassboard, se tiene la siguiente observación al ser un area donde constantemente en operación se realiza lavado del area constante se tiene una duda el proyecto no indica zoclo en el muro con glassboard, se corre el riesgo de que se filtre el agua y humedecer el lambrin provocando desprendimiento de glassboard. ¿por lo cual se solicita se confirme si se colocara zoclo? ¿En campo se propone la colocación de Zoclo de linea kinkler?Nota: se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19982 | De acuerdo a plano IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y LOCALES-3907 de la revisión de OC-1 del mes de Febrero se tienen el siguiente tema en el area de Sepaprosa se aprecia que no cuenta ni con rejillas de inyección ni rejillas de extracción, por experiencia y en la ejecución de otros proyectos se considera una rejilla de extracción a pleno para la recirculación de aire por lo cual ¿ Se solicita se nos confirmen si es area de Sepaprosa no llevara ninguna rejilla de inyección o extracción , en caso de si llevar esta indicar la dimensión de la misma para solicitar el suministro de la misma? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19983 | Por este medio comparto a ustedes el levantamiento realizado en la unidad específicamente en el estacionamiento de esta remodelación este levantamiento es ejecutado previo a la intervención del área para dejar constancia de los daños existentes en esta área, cabe mencionar que estos daños se generaron por el uso vehicular en este estacionamiento, asi mismo se solicita el área de diseño previo a la intervención del área nos indique el proceso constructivo adecuado para estas afectaciones puntuales ya que esta área con daño puede ser que requiera un cambio en la estructura de conformación de materiales para recibir el concreto, ¿Por lo cual agradeceremos el especialista nos indique cuales son las recomendaciones para estas áreas afectadas? En nota de pestañas y documentos se adjunta pdf con levantamiento y correo enviado por la contratista con esta problemática. | 2 | 1.- De acuerdo a nuestras visitas en años anteriores vs. las fotografías que nos comparten el equipo de supervisión se observa un proceso gradual con un mayor deterioro, el cual se ha acelerado por la entrada de agua de lluvia al interior de la estructura y la circulación de vehículos, generando un efecto de "bombeo", donde el peso de dichos vehículos expulsa el agua que satura los materiales conjuntamente con los materiales finos (suelo fino) existentes, creando nuevos huecos y por tanto el tamaño de los "baches" que de echo se puede observar en el reporte de “Baches en estacionamiento” las afectaciones que se están presentando sobre circulaciones en un 90%. 2.- Se recomienda descubrir la estructura del pavimento por etapas (en proyecto ya se tiene considerado el retiro del adoquín de 6 cms y la capa inferior-base de 26cms, así como la nueva carpeta hidráulica 12cms y nueva capa base | 1 | 22781 | 2559
19984 | De acuerdo a plano IS-04 DRENAJE PLUVIAL DE CUBIERTA-3907 el cual indica en detalle 2 BAP sección tubular al interior de piso de ventas sobre eje "1" en la cual se indica una de las descargar al fondo del canalón y una más que cumple función de gárgola 5 cm por arriba del fondo del canalón pluvial no es posible ejecutar esto derivado a que en el cruce del eje "1" con el eje "B" se tiene el siguiente hallazgo se detecta un tapa la cual interrumpe la continuidad del canalón esto derivado que el muñón de conexión entre la columna y la traba de la estructura se encuentra a un nivel mayor que el fondo del canalón por lo cual este presenta esta tapa que interrumpe la continuidad del canalón y una de las derivaciones quedan una de cada lado, se adjuntan imágenes para una mejor comprensión del tema en pestaña de notas y documentos. ¿Por lo cual se solicita la revisión a detalle de este hallaz | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19985 | De acuerdo a plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3907 de la OC-01 se muestra en la cámara de refrigeración de salchichoneria sobre pasillo de circulación la colocación de un servicio de contacto para un refrigerador, el cual en plano indica será suministrado por otros ¿Pero se tiene la duda de si este servicio se bajara con tubería rígida y de manera visible a piso de ventas frente a la cámara, es decir que bajara esta tuberia de forma aparente frente a la cámara? ¿Se solicita se confirme la instrucción o en su defecto nos indiquen que ejecutar para realizar esta bajada? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19986 | De acuerdo a la Orden de cambio 1 en la cual se indica en plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3907, en este plano se indica la colocación de bajadas para contactos electricos en muebles de exhibición de panadería un total de 6 bajadas una por cada mueble para un total de 8 contactos dúplex, a la sucursal el area de consumos internos ya envio los muebles del area para exhibición de pan pero estos no requieren suministro electrico, por lo cual ¿ La gerencia de la unidad solicita el retiro de estos servicios ya que no le son funcionales, por lo cual se solicita nos indiquen si se procede al retiro o a conservar estos servicios? NOTA: En la pestaña de notas y documentos se adjuntan imágenes de apoyo para una mejor compresión del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19987 | De acuerdo a plano ES-08 BASTIDOR PARA EVAPORADORES indica la construcción de la base como detalle de la planta de desplante de bastidor para evaporadores la cual revisando la planta arquitectónica del área esta queda al interior del área de preparado de carnes lo cual obstruiría el tránsito en el área ¿Por lo cual se solicita se confirma si este desplante es correcto o es un error de dibujo y se enviara el boletín con la corrección correspondiente? | 2 | Se compartirÃ¡ por correo a la gerente de construcciones Bol.05 realizando el ajuste del plano ES-07 del proyecto issue. | 4 | 22781 | 1402
19988 | De acuerdo a plano GMR-1 LAYOUT BA COLOSO II OC-3907 con fecha de emisión 26-01-2024,en el cual se indica la instalación de bunker de la isla de quesos se tiene la siguiente duda, el equipo de refrigeracion RENSA en obra indica este suministro es a futuro por lo cual no ha suministrado el Bunker, por lo general cuando esto es asi en la planta arquitectónica tanto en planos de Arquitectura como los de la especialidad asi lo indican, en este caso ¿Se tiene la duda de si en efecto es como el proveedor lo indica es suministro a futiro o si debería ya haber suministrado para su instalación? | 2 | En este caso si se considero la instalación del bunker tanto en planos de arquitectura, abarrotes y el GMR-1 LAYOUT BA COLOSO II, de tal forma que el proveedor debe considerar el suministro del bunker en cuestión. Cuando se contempla a futuro, se indica con una nota, sin embargo, este no es el caso. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
19989 | ﻿ Dando seguimiento al tema de contraflambeos de la estructura la cual el area de diseño nos compartió via correo los boletines BOL-8 COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO y BOL-8a COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEOS NUEVOS en el cual podemos observar en el boletín 8 que nos indican la recuperación de contraflambeos existentes lo cual en obra ha sido casi imposible recuperar estos ya que se han presentado las siguientes oportunidades durante su retiro, al retirar los elementos que tienen tuerca se han presentado en algunos de ellos descabezamiento en cuerda o incluso por elemento corroído en la cuerda una vez retirando la tuerca , elementos torcidos y elementos soldados los cuales para su retiro tienen que cortar lo cual reduce la longitud de la varilla para poder reutilizar, se adjunta en pestaña de notas y documentos el reporte fotográfico de lo antes mencionado. ¿Por lo cual será necesario realizar el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19990 | Dando seguimiento al tema enviado por correo y despues de la visita del especialista en campo en la cual se solicito se realizar levantamiento de los largueros que se indican con deflexion de su eje la cual se insdico el cambio de estos , envio reporte en pestaña de notas y documentos ejacutado en obra y el cual se compatio via correo ¿Para solicitar la confirmacion por este medio del cambio de los larguero con estas deformaciones ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19991 | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 el cual indica al inicio de linea de cajas un area para empacado en el cual se proyecta un cancel que delimita el area pero si se revisan plano A601-TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS-3907 como tal no se indica en canceles nuevos el area de empacado especifica, solo se tiene un cancel fijos nuevo el cual se menciona como linea de cajas la cual se solicita se confirme si es el que se muestra en la planta arquitectónica como area de empacado ¿Por lo cual requiero el area de diseño nos confirme en efecto la marcada en plano como linea de cajas hace referencia a la del area de empacado? Asi mismo se tiene una duda en la planta no se observa más que solo el cancel, actualmente el cancel existente tiene considerado al inicio y final del cancel un PTR de 4" el cual sirve como protección de impacto al cancel en los extremos y al mismo t | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19992 | Solicito su apoyo ya que en remodelación BD Cuautitlan se tienen una duda en el estacionamiento actualmente existen unos letreros luminosos (tipo cartelera) 2 en muro junto a entrada de clientes y 2 mas en estacionamiento frente a entrada de clientes los cualesson existen, pero en proyecto ejecutivo del area no se menciona ¿Si estos se quedaran como existentes o se deberán de desmantelar? ¿Por lo cual solicito de su apoyo para saber que procede en este caso y en caso de conservarse a que circuito eléctrico y a que tablero se deberá de conectar eléctricamente? Nota: en pestaña de notas y documentos se adjuntan imágenes para una mejor comprensión del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19993 | De acuerdo a plano A-407 PLANO DE ANDEN-3787 el cual indica la colocación de muro de block cara lisa 20x20x40 cms en area de anden en la nueva configuración del area, pero se tiene en campo la siguiente problemática no existe detalle de cierre entre muro de block y faldón existente lso cuales no están en el mismo eje sus centros como lo podrán apreciar en la imagen que comparto en pestaña de notas y documentos y el cual es un punto vulnerable en cuestion de seguridad de la unidad, por lo cual se solicita ¿Nos indiquen el detalle que se deberá aplicar para realizar este cierre? En obra se propone colocar cierre con Durock, se solicita se revise y en caso de ser aceptado nos indiquen cual sera la distribución del metal para este cierre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19994 | De acuerdo a plano C09-PLANO DE TERRACERIAS-3907 en el cual podemos apreciar frente a fachada principal de la tienda el Hatch en forma de panal en estacionamiento, el cual hace referencia la instalación de carpeta asfáltica de 6 cms. y debido al tipo de rodamiento ligero de la zona se llega a la conclusión de que el material a instalar deberá ser carpeta asfáltica como se indica en nomenclatura 5.1 y no como se indica la nomenclatura indicada en el area de 3.1 la cual hace referencia a concreto hidráulico ¿Por lo cual se solicita la confirmación del area de Diseño con este acabado del area con carpeta asfáltica de 6 cm? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19995 | Por este medio se informa que al momento de realizar el desmantelamiento de la cámara existente de helados, se tiene el siguiente hallazgo al realizar retiro de panel que rodeaba la columna principal de carga del cruce del eje "7 "con eje "I" se observa que existe una capa de humedad en la cual existe un moho color negro el cual a degradado la columna de la cual se les comparte imágenes estas se cargaran en la pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema, por este motivo ¿Se solicita nos indiquen que procederá para esta columna es decir si es necesario realizar algún refuerzo para esta columna? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19996 | De acuerdo a proyecto ejecutivo se cuenta en plano A-101a PLANO DE LAYOUT-3787 se indica en cuarto de cartón la colocación de una base armado donde se colocara el equipo "Compactadora de Cartón" el cual ya fue suministrado se presentó el proveedor para su instalación y entrega la cual se realiza a gerencia de tienda, pero la gerencia de tienda tiene las siguientes observaciones las cuales requiere se revisen ya que indican que esto no está analizado de acuerdo a los requerimientos de operacion: La compactadora de cartón al quedar arriba de la base y al tener la separación entre la puerta del equipo y la base de 26 cm al realizar la ejecución de sacar paca esta no cae en patín lo cual implicaría el tratar de empujar paca al patín lo cual una persona no puede ejecutar por el peso de esta en en caso de lograrse puede ocasionar un accidente (se adjunta fotografía). La gerencia solicita move | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19997 | De acuerdo a plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS 1-3787-R0 el cual indica la instalaciones CVV compuertas de control de volumen en áreas de oficinas tanto en trastienda como en locales comerciales, la contratista indica que de acuerdo a plano IAA4-CUADROS DE EQUIPOS 3787-R0 en el cual se indican en cuadro de rejillas y difusores en la nota No.5 compuerta de hojas expuestas para control de volumen el contratista indica que de acuerdo a su especialista de aire el colocar las CVV en el ducto n son viables por experiencia debido a que no se cuenta con registros en plafón para tener accesos a estas CVV ¿Por lo cual se solicita nos indiquen si es posible omitir instalar estas CVV en el ducto y realizar el ajuste de control de volumen con la rejillas de doble de hojas expuestas? ¿En caso de indicarnos se instalen estas nos indican si el plano de plafones sufrirá cambio para tener acceso a estas CVV? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
19998 | De acuerdo a plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES -4157 se tiene la siguiente problematica: En la tarja que se encuentra junto a la puerta de impacto hacia trastienda en la planta aparece la instalacion de un germicida, el cual no se considero contacto para este equipo. En la misma puerta de imapacto de amasijo que da hacia la trastienda no se considero contacto par lampara eliminadora de insectos, la cual en recorrido con seguridad alimentaria se solicita la instalacion de este equipo. Por lo cual se adjunta en pestaña de notas y documentos imagen en la cual se coloca nube en color magenta y al interior se plasman los contactos en color amarillo para una mejor comprension del tema. ¿Por lo cual se solicita se nos indique si se autorizaran estos y de ser asi nos compartan trayectoria, cedula de cableado, table a conectar y numero de circuito? | 2 | Buen día, Se comparte el boletin: Bol #34 BOLETIN FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES Mosquitero y Germicida -4157, con la información solicitada. Saludos. | 0 | 22781 | 829
19999 | De acuerdo a plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3787 el cual indica en area de tortillería con nomenclatura "TG" un contacto para la trampa de grasas el cual de acuerdo a tabla de descripción de equipos un contacto dúplex de 20 amp ¿Pero en este mismo indica un altura de instalación de 2.25 mts S.N.P.T. lo cual no es muy común ya que de acuerdo a la experiencia este equipo se coloca a nivel de piso por lo cual se solicita se ratifique la altura a la cual se instalara este contacto el cual al día de hoy ya existe como se indica en proyecto ISSUE? Nota: se adjunta fotografia en pestaña de notas y documentos, donde se marca en circulo en amarillo la colocacion de tuberia y cableado de acuerdo a lo indicado en proyecto ISSUE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20000 | De acuerdo a plano DEM-01 PLANO DE DEMOLICIONES EN MUROS-3787 de proyecto ISSUE el cual nos indica la demolición de muro de bloc sobre "eje" 8 el cual anteriormente delimitaba el área de amasijo con piso de ventas se observa que este cuenta con varios castillos y cadenas las cuales se conectan a las columnas de carga, ¿Se solicita nos confirme la demolición de este muro y si se consideró que no sufrirá afectación la columna de carga? El muro en cuestión indica demolición a una altura de 5.50 mts. Nota: se adjunta imagen de apoyo en la pestaña de notas y documentos. | 2 | De acuerdo a lo indicado en proyecto, se confirma la demoliciÃ³n del muro de block divisorio mediante medios manuales evitando daÃ±ar las columnas de concreto principales, validado el dÃ­a de hoy en sitio con el especialista. | 1 | 22781 | 2559
20001 | De acuerdo a plano IS03a-INSTALACION PLUVIAL COLECTOR COLGANTEADO INTERIOR-3787 en proyecto ISSUE en el cual se indica por el tipo de cubierta la instalación de tubería de PVC al interior de la unidad es decir e piso de ventas, se han revisado los detalles que contempla el plano IS03b-PLANO DE DETALLES DE CUBIERTA DE BAJADAS PLUVIALES-3787 pero en ningún detalle ¿Se tiene un detalle específico para la instalación de tubería de PVC a canalón el cual se requiere nos apoyen para garantizar que con este detalle tipo no se tenga fuga o filtración de agua entre el canalón de lámina y el tubo de pvc? ¿Asi mismo se requiere confirmación que es correcta la instalación de tubería de PVC aérea al interior de tienda y validar que está calculada para que en caso de un taponamiento de una de las bajadas no se colapse el canalón al interior de la unidad? Asi mismo en plano IS03b-PLANO DE DETALLES DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20002 | De acuerdo a plano ID-01B GUIA DE ENERGIA-SEÑ DIGITAL se indica la colocacion de 3 servicios para colocacion de catago extendido en piso de ventas en las siguientes areas; jugueteria, bebes y electrodomesticos, el dia de hoy durante la visita del proveedor Digital Solution el cual instala las pantallas indica en el recorrido que estos servicios ya no se instalan por lo cual la tuberia ya ejecutada en obra ( adjunto foto en pestaña de notas y documentos como apoyo visual) estarian causando mala imagen por lo cual ¿Se solicita se valide si estas no son necesarias y de ser asi se deberan eliminar para evitar problemas en los pasillos y causar algun accidente, se propone retirrar tuberia vertical y si gustan dejar en techo rollo de cableado para servicios futuros de la zonas? | 2 | Buen día, Se confirma que los catálogos extendidos ya no se instalaran y deberán retirar la instalación que se tenía contemplada para dicho servicio. Saludos. | 8 | 22781 | 77
20003 | Se solicita su apoyo ya que en obra se tiene el siguiente conflicto entre las instalaciones de aire acondicionado y la especialidad de estructura, ya que en plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-3787-R0 se indica para piso de ventas la colocacion de bajada a pleno de inyeccion de aire con una dimension de 38" x 38" lo cual en cms son ductos cuadrados de 96.5 cms, de acuerdo a plano estructural ES-03 PLANTA DE CUBIERTA nos indica una separacion entre montenes existentes y de refuerzo de 84 cm y las dimensiones fisicas con las que se cuenta en obra entre montenes las cuales varian desde 73 cm hasta 84 cm, por lo cual no se puede instalar el ducto cuadrado de los plenos en esa dimension y Se requiere que el especialista de aire acondicionado del proyecto nos indique cual es la transformacion adecuada para realizar el paso sin afectar el flujo de aire requerido para la inyeccion con las dos medid | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20004 | De acuerdo a Orden de cambio 7 plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4157 indica una bajada para contacto a 127 volts en un mueble de vinos perteneciente al circuito 5 del tablero LN, en obra se tiene la problemática de que los 5 muebles de vinos proyectados en el área requieren alimentación eléctrica de acuerdo alas necesidades de los equipos que llegaron a tienda, por lo cual la gerencia de la unidad solicita se coloquen los 4 contactos adicionales que se requieren en el área de vinos para la conexión de estos muebles ¿Por lo cual se solicita se el Vo.Bo. para la ejecución de estos contactos adicionales, así como también se requiere nos indiquen la trayectoria, cedula, circuito y tablero al que abra de conectarse? | 2 | Buen día, Como actualización del prototipo (posterior a la publicación de este proyecto de remodelación), se comparte el boletín Bol#39 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4157, con los contactos solicitados. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
20005 | De acuerdo a plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3907 de la OC-01 se indica de acuerdo a sembrado de lay out el acomodo de 3 lockers uno posicionado frente al area de prichos el cual si indica contacto para este, pero a si mismo se indican 2 muebles entre las puertas de acceso y salida de clientes, los cuales no indican contacto electrico de alimentación para estos lockers ¿Por lo cual se solicita nos compartan si autorizan la instalación de contacto para alimentación de muebles de ser asi nos envían el boletín correspondiente para la ejecución de los mismos en la cual nos indiquen cedula de alimentación y circuito asignado para su conexión? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20006 | De acuerdo al recorrido realizado el dia de ayer con gerencia de la tienda, personal de store planing y gerencia de remodelaciones se observa por parte de store planing que se tienen 3 muebles de video juegos y en el proyecto electrico solo se indica un contacto duplex el cual es insuficiente para el servicio de pantallas ya que cada mueble lleva una pantalla. ¿Por lo cual se solicita se indique si se autoriza el adicional y nos indiquen el tablero al que hay que conectar y numero de circuito de contacto adicional? Se adjunta en pestaña de otas y documentos imagen de apoyo en la cual encontrara nube en color amarillo en area de electronica donde se aprecia la ubicacion de estos equipos. | 2 | Buen día, Se encuentra cargado en el sistema el boletin con el nombre: Bol#43 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS.- 4157. En las guías mecánicas solo se indican 2 contactos para estos muebles, en boletin se coloca 1 que nos faltó indicar y 1 que solicitan adicional. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
20007 | De acuerdo a la orden de cambio 07 de plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4157 se indican 8 contactos normales en muro de pantallas (TV WALL), el dia de hoy en recorrido en la unidad estando presente la Gerencia de tienda, Store planing, cumplimiento walmart y personal de obra, durante este recorrido la gerencia de tienda indica que de acuerdo a su planograma le indica la colocacion de mas pantallas que las salidas eñectricas disponibles por lo cual estan solicitando 4 contactos dobles adicionales a los indicados en el plano de OC-07, ¿Por esto se solicita se indique si se autorizan estos 4 contactos adicionales y de ser asi indicar por boletin trayectoria,cedula de cableado, pastilla a instalar en tablero e indicar el tablero al que se conectaran? | 2 | Buen día, Como se acordo en la sesión con eficiencia operativa y prototipos, no aplican los contactos adicionales, ya que el proyecto está conforme a guías proto. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
20008 | Por este medio se informa que en recorrido de obra del pasado 06-12-2023 en la obra la gerencia de la unidad solicita la instalación de 5 contactos a 110 volts para el servicio de islas en pasillo principal de acceso los cuales son adicionales a los que se contemplaron en el proyecto eléctrico ISSUE, la gerencia de remodelaciones Walmart autoriza en recorrido la instalación de estos contactos ¿ Por lo cual solicito que el especialista eléctrico nos indique el tipo de cedula de tuberia, cableado y circuito al cual abran de conectarse estos contactos, cabe aclarar qu los contactos se instalaran entre el area de electronica en direccion al acceso? Se adjunta en pestaña de notas y documentos el plano con la ubicacion indicada de estos contactos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20009 | De acuerdo a plano A601c-ALZADO DE PUERTAS Y MALLAS NUEVOS III-3907 en el cual se tiene el detalle Alzado de cortina metálica de prevención indicado en tabla de puertas como #400 en este se aprecia que es una cortina a base de tabletas ciegas pero si revisamos en plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-01 han eliminado la entrada de personal la cual aparecía en la versión anterior y es por donde ingresarían a realizar la apertura de la unidad para desalarmado al eliminar esta puerta no existe la forma de ingresar a la paste de trastienda, actualmente en la unidad por temas de Siniestro OTIS se realizó la instalación de una cortina metálica con postigo la cual es nueva y funcional para el area por lo cual: ¿Se solicita su Vo.Bo. para que esta cortina metálica existente quede en operacion? | 2 | Revisando la información comentada, si la cortina metalica instalada cumple con las dimensiones del proyecto, se puede conservar, tomando en cuenta que se va a confinar el anden y la dimensión de la cortina en el plano A601c corresponde a este ajuste, o en dado caso que se pueda ajustar para que de las dimensiones adecuadas, queda por parte de la contratista la correcta colocacion y funcionamiento de la misma. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
20010 | De acuerdo a plano A601-TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS-3907 la contratista nos comparte su duda con respecto a el color de las cortinas hawaianas ya que en el plano se indica la instalación de cortinas hawaianas con Clave MAT-7 Tiras plásticas de PVC pero no especifica el color de las mismas y el plano GA070A-PLANO DE PUERTAS Y LAMBRINES ABARROTES-3907 indica que la hawaiana de frutas y verduras es bicolor, pero la hawaiana de tránsito de acceso en trastienda area de preparado de frutas es color transparente ¿Por lo cual la contratista solicita la confirmación de los colores de las cortinas hawaianas de estas areas o si es un error y ambas deberán ser bicolor? Se solicita nos apoyen con la aclaración, adjunto en pestaña de notas y documentos el correo que nos comparte el contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20011 | De acuerdo a plano A601-TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS-3907 de la revisión de OC-1 del mes de febrero en el cual podemos observar en la tabla de puertas de cancelería con clave 134 la descripción de la puerta del area de consultorio la cual indica en vidrio acabado de clave CG-6 y CG-10, las cuales podemos apreciar en tabla de claves que la nomenclatura CG-6 indica cristal flotado claro de 6 MM con película 3M y la nomenclatura CG-10 indica colocación de panelar acrílico. Se tienen la siguiente duda ¿Este cristal es total mente transparente y a menos que la intensión sea que se visualice el interior, se solicita confirmen el acabado del vidrio ya que al ser un area donde se realiza consulta y al quedar en pasillo de circulación al momento de la entrega muy probablemente la gerencia de la unidad cuestione ello, por lo cual se solicita la aclaración de esta duda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20012 | Referente al inicio de construcción de muro donde se colocara lambrin aún no se inicia la construcción del muro, ya se encuentra lista el area para iniciar el desplante de este por lo cual quedaremos en espera del envio del boletín para realizar los ajustes correspondientes del area de Amasijo. | 2 | Este rfi se atendio y se comento que solo se reubican las rejillas 15 cm mas cerca del los hornos para liberar el paso de la trabe de liga, se compartirá boletin para aclarar este tema. No se hacen mas ajustes en hornos o muros ni en ninguna otra ingenieria mas que la sanitaria por este hallazgo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
20013 | De acuerdo a plano A101a-LAYOUT CONTEO DE MOBILIARIO-3907 en el cual se observa el cambio de posicion de la primera parte de esclera de acceso a mezanine al realizar los trabajos preliminares de trazo para la reubicación como se indica en proyecto se han detectado las siguientes problemáticas: - Al medir el espacio de manera física se detectó que si se recupera la primera mitad de la escalera existente para el cambio de posición esta es más grande que la que se consideró en proyecto ejecutivo ya que físicamente es de 2.71 mtsy en proyecto la consideraron de 2.43 mts y esto a reserva de considerar el arranque de escalón 1 como nivel de piso. - El segundo punto es que el estado actual si se instala tal cual queda prácticamente a 10 cm de la columna lo cual no se podría instalar puerta de acceso con abatimiento al interior. - El tercer punto es que aunado a esto actualmente existe una ba | 2 | En proyecto tenemos el plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3907 donde se muestran los puntos con hidrantes y en el caso del que está en donde se propone la escalera ya no se colocaría. La BAP si tendría que cambiarse su trayectoria como lo indican hacia el exterior.Como comentan que la huella del escalón es de 25 cm por 9 escalones existentes es igual a 2.25m, con esto deberíamos tener 76 cm libres hasta la columna. La solución de la puerta abatible sera posible si se recorta el descanso el ancho de una huella.Por situación comentada se deberá ser resuelta de la siguiente forma; recortar el descanso el ancho de una huella de escalón para ajustar las dimensiones (de acuerdo a las dimensiones compartidas en este mismo correo) ya puede caber como se represento en proyecto, en relación al soporte, en una respuesta anterior ya les indico que consideren un OR metálico como soport | 1 | 22781 | 2559
20014 | Dando seguimiento al RFI 1036692 les comparto en pestaña de notas y documentos fichas tecnicas enviada por el proveedor Dwpoon de los EDC que suministrara para esta obra con lo cual solicito su apoyo para realizar la deficion de las preguntas realizadas en el RFI 1036692 que acontinuacion enlisto: 1.-Su Vo.Bo. para poder reubicar el EDC-2 NUEVO, debido a que en el proyecto, este lo ubicaron en el mismo espacio del EDC existente y por cuestiones de montaje e instalación es muy complicado, porque todos los alimentadores ya existentes están justos en el funcionamiento del mismo y por lo tanto es un problema moverlo y dar espacio para la instalación del nuevo en el mismo espacio, sin que deje de funcionar el existente, estamos proponiendo colocar el nuevo EDC a espaldas de este mismo, donde en proyecto tienen una jaula de Alto Valor y viceversa esta jaula colocarla en el espacio del EDC exi | 2 | 1.- La ubicaciÃ³n final del reacomodo del EDC No.2 esta en proceso de validaciÃ³n con WM, a mas tardar se tendrÃ¡ respuesta este jueves 15 de junio. 2.- De acuerdo con las dimensiones que llegaron en sitio, considerar el cajillo de tabla cemento para resguardar la BAP. | 4 | 22781 | 1402
20015 | Dando seguimiento al RFI 1046820 para nuevamente su consideración, De acuerdo a plano GIS-02 INSTALACION SANITARIOS ABARROTES Y SERVICIOS 2-3907 de la OC-1 se tiene indicado en plano la instalación de nueva tubería sanitaria la cual va desde el area de salchichería hasta el area de abarrotes toda la trayectoria implica demolición de piso de ventas para la instalación de tubería , por tal motivo el ejecutar esto implicara mayor afectación por los trabajos a la unidad pero contemplando que actualmente se cuenta con linea sanitaria exterior de este costado se propone ¿Realizar cambio de descarga de linea principal de tubera del area de salchichería y traspasar muro perimetral para conectarse a tubería exterior con esto evitaríamos daño a las piedras existentes en piso de ventas y al mismo tiempo seria menos invasivo a la unidad con estos trabajos se solicita la revisión y Vo.Bo. del area de | 2 | Referente a esta pregunta se comenta que ya se habia enviado respuesta y se vuelve a hacer enfasais en la misma:si al realizar el ajuste que comentan, no hay un incremento en la inversion se puede realizar, considerando que tendran que generar una trampa de grasa adicional antes de conectarase al registro existente, para conservar el criterio de diseño propuesto. Este ajuste debe realizarse sin generar un adicional para WM, de ser asi no se acepta el ajuste y deberan considerar lo marcado en proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
20016 | Dando seguimiento se envia para su reconsideracion De acuerdo a plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA-3907 se indica la instalación de unidades paquetes nuevas y en color verde se indica número de equipo y capacidad de 20 toneladas en piso de ventas esto se contradice con lo indicado en plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS-3907 el cual indica que para el piso de ventas si indican unidades paquete de capacidad de 25 toneladas. Por cuestiones de siniestro de OTIS estos equipos ya fueron sustituidos por equipos de 25 toneladas conforme al lay out que existía anteriormente y lo cual podemos apreciar en plano DEM06-DESMONTAJES EN CUBIERTA-3907, por lo cual se tienen las siguientes preguntas: ¿Existe una diferencia entre lo indicado en plano IAA03 y plano IAA04, pero como los equipos ya fueron suministrados con capacidad de 25 toneladas se conservarán estos para evitar un cambio de equipos, s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20017 | Dando seguimiento al tema del plano faltante IE-26 Sistema Pararrayos está aún pendiente ya que la respuesta del RFI 1047546 la respuesta que dan no es correcta ya que el plano al que hace referencia es el de sistema de tierras y el que se está solicitando es el plano de cubierta donde se muestra la distribución de puntas parrayos asi como su conexión y punto de bajada o interconexión al sistema de tierras ¿Por lo cual una vez más solicito a ustedes nos compartan el plano solicitado ya que este es un requerimiento del proveedor del area de GNFR Walmart? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20018 | Dando seguimiento y complementando a la Solicitud de información: 1052344, la contratista manda una isométrico como propuesta para la distribución de gabinete de transferencia suministrada por el area de GNFR a través de su proveedor GENERAC, se comparte archivo adjunto en pestaña de notas y documentos la informacion enviada por la contratista general, para su revisión y Vo.Bo.? ¿En caso de ser aceptada esta propuesta solicito el envio de boletín donde se indique la ubicación dentro de subestación ya plasmada al igual que los datos como son cedula donde se indique diámetro de tubería, calibre de los alimentadores? este es muy importante porque la distancia de este arreglo sería diferente a la indicada en proyecto ejecutivo de la OC-01. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20019 | Se les informa que en la unidad en remodelacion BD COLOSO II se tiene el siguiente hallazgo en el area de anden de camionetas se aprecia un problema en las columnas que soportan el techo de esta area ya que en la base de estas columnas de ambos extremos se tiene un importante degaste por corrosión el cual es evidente para lo cual en pestaña de notas y documentos adjunto imágenes de apoyo, cabe mencionar que la corrosión es tn severa que el metal ya no existe en varios puntos provocando que se aprecie el interior de la columna y esto puede generar un accidente, se envia este RFI ya que en proyecto de remodelacion no se incluye ningun detalle para este tipo de casos ¿Se solicita s e indique si se enviara boletín para algún trabajo en este punto especifico o no se dejara como se encuentra? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20020 | Dando seguimiento a RFI 1037325 en el cual nos indican que en plano C-09b PLANO DE TERRACERÍAS COMBO-3787 es importante que considere que en esta nota donde se indica la reposición de 50 ml como nueva, no consideraron que estas guarniciones a partir de su levantamiento inicial han sufrido más daño asi como que estas guarniciones existentes están desplantadas arriba del adoquín existente lo cual ocasiona que durante el retiro del adoquín de estacionamiento estas guarniciones de areas verdes asi como de límites de banqueta estén sufriendo daño importante ya que solo existen de manera superficial como lo podrán observar en las imágenes que se comparten en la carpeta de notas y documento. Por lo cual la cantidad considerada no es suficiente ya que esta tienen un daño importante como lo pudieron apreciar durante la visita a campo realizada 09-06-2023, ahora bien en la respuesta del RFI 1037 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20021 | De acuerdo a plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3787 en proyecto ISSUE en el cual podemos apreciar al inicio del diagrama la acometida eléctrica la cual se indica en recuadro punteado la acometida nueva por compañía suministrados, pero al buscar plano especifico en la carpeta de Exteriores- Eléctricos no se cuenta con un plano especifico por se tienen las siguientes dudas: ¿De quién será el alcance de la instalación del cableado nuevo antes del poste y después (cable XLP) de esta hasta la subestación? ¿Se tienen considerados la realización de trabajos de obra civil como parte de la infraestructura después del poste como instalación nueva o se colocara XLP en los mismos poliductos? ¿Se tiene plano autorizado y avalado con Vo.Bo. de compañía CFE y revidado por DRO o unidad verificadora? ¿De ya contar con plano especifico de este cambio nos lo pueden compartir por favor? | 2 | 1.-En el plano IE-10 ACOMETIDA ELECTRICA-3787 se indica que es alcance de la contratista. 2.- Se considera obra civil nueva y es alcance de la contratista como lo indica el plano IE-10 ACOMETIDA ELECTRICA-3787, se debe subcontratar proveedores autorizados por el Ã¡rea de energÃ­a para realizar los tramites necesarios ante CFE. 3.- El plano IE-10 se indica la siguiente nota, ANTES DE EJECUTAR ESTOS TRABAJOS, DEBERAN SER APROBADOS Y REVISADOS POR DE CIA SUMINISTRADORA (CFE), EN COORDINACION CON LA CONTRATISTA Y SUPERVISION el plano y si se cuenta con visto bueno de UVIE. Para referencia pueden revisar el plano IE-10 ACOMETIDA ELECTRICA-3787 Se debe contactar al equipo de energÃ­a para que los puedan orientar. | 9 | 22781 | 1425
20022 | De acuerdo a plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA, se fabrica y se instala ventanilla fija en el cuarto de Sistemas y Facturación, se requiere se confirme si esta ventanilla deberá ser tipo guillotina para pasa papeles.Además de acuerdo a planta arquitectónica frente a esta ventanilla se coloca el mueble Telson, pero este físicamente es alto y obstruye la ventanilla.Se requiere definición y aclaración | 2 | Buen día, Es correcto se deberá de considerar ventana tipo guillotina con repisa pasa documentos. El mueble al que hacen mención de las telson, se tendría que reubicar tal vez cerca del acceso con previa autorización de Store Planning yo operadora. | 4 | 22781 | 1402
20023 | De acuerdo al plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS, está indicando que del registro existente de la acometida telefónica se realice la canalización de este registro hasta el nuevo registro del MDF igualmente nuevo, se tienen las siguientes observaciones para su aclaración: 1-. El registro indicado en proyecto no está en la ubicación correcta de acuerdo al dibujo del mismo plano, este se encuentra físicamente a 2.50 mts. de la esquina de la columna, (se anexa croquis y fotos). 2.- El plano indica cedula de cableado A, 2T de 53mm PGG, Vacía y guiada, por lo que se requiere saber, si el prestador de servicios (Telmex) realizara el cableado desde en registro indicado en punto anterior, hasta el registro indicado como nuevo en el cuarto MDF. Se requiere confirmación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20024 | De acuerdo a plano DEM-06 PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES-3787 el cual indica en área de banqueta de acceso principal y área de carritos con clave D la demolición de banqueta de 10 cm de espesor las condiciones en el área son total mente diferentes ya que se realizó la demolición de esta banqueta la cual tiene un espesor de 17 cm y se tienen con acero de refuerzo. ¿Por lo cual es necesario non indique como se trabajará esta área se realizará colado de 17 cm de espesor o se deberá realizar un relleno para compensar la diferencia de espesor? Aunado a ello si se revisa plano DEM-04 PLANO DE DEMOLICIONES EN PISOS-3787 se indica en esa area con clave 7.01 que esta área es piso existente y solo se trabajaran las juntas lo cual contradice al plano DEM-06. Se adjunta correo en pestaña de notas y documentos correo con las imágenes del área en cuestión como apoyo visual para una mejor comprensión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20025 | En proceso de remodelacion se tienen la el siguiente hallazgo durante la demolicion de muros de oficinas de trastienda se encontró que entre el piso de las areas de oficinas y las zonas de pasillos se presentan desniveles de hasta 2.5 cms. entre los límites de muros los cuales ya se demolieron, lo cual provoca que de acuerdo al nuevo lay out esta zona queda como parte d la bodega, las areas donde se presentó el hallazgo son donde existía el area de sala de juntas, gerencia, CBL y RH areas del lay out anterior y areas que el proyecto nuevo no contempla trabajos. ¿Por lo cual solicito nos indiquen que deberá aplicar en este hallazgo por la diferencia de niveles? Se adjuntan fotos de las areas antes mencionadas para una mejor comprensión del tema en la pestaña de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20026 | Se tiene la siguiente problemática de acuerdo a plano GA 070-PLANO DE VISTAS INTERIORES-3907 de la Orden de Cambio 01 se muestra el corte 01 GA070 viata de preparados en la cual en recuadro punteado se indica un detalle de forma más particular el cual contradice a la vista de ya que el detalle con nomenclatura DET-01 GA 070 Detalle de faldón en área de Preparados el cual comparto en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. En este detalle se muestra como si el faldón de tablaroca se colocara 10 Cms abajo de la parte superior de la cámara y la tablaroca este frente a la cámara, pero revisando que en esta área se coloca un porta precios que suministra Walmart con proveedor de señalización este letrero mide 58 cms. Pero actualmente en obra del lecho superior de la puerta de las cámaras a la parte alta del ángulo o moldura de las cámaras se cuenta actualmente con 58 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20027 | Se tiene una duda en plano de instalación de gas LP IG-01 INSTALACION DE GAS LP RED GENERAL-3907 nos indica la bajada de gas principal en la entrada de personal pero en proyecto ISSUE nos indica la bajada a este punto en transición de losa a lamina de recibo pero no se cuenta detalle de como quedara con respecto al area ya modificada en la OC-1 y con la instalación de tableros de las diferentes especialidades como son tableros de alarmas, tablero de DH, asi como mobiliario del area por lo cual aún no se ha ejecutado por el proveedor de gas LP TOMZA se solicita ¿Nos compartan un corte del area en la cual se aprecie como quedar el arreglo de tableros, instalaciones especiales del area y el mobiliario de la misma? En pestaña de notas y documentos se adjuntan las imágenes del area en proyecto ISSUE y en proyecto OC-1, asi como la indicación de bajada en plano electrico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20028 | De acuerdo a plano ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISOS de proyecto ISSUE se tiene detalle de losa en piso de congelador el cual indica que la madera sequoia queda ahogada en la losa con un recubrimiento de 5 cms, esta información de ratifica en boletín enviado el pasado 20-06-2023 vía correo del área de diseño a el área de remodelaciones Walmart en este boletín BOL-7 PISO DEPRIMIDOS-3787 encontramos el detalle de piso en congelador y detalle de colado en piso sobre contratrabe existente el cual confirma este detalle de concreto de 5 cms. por encima de la madera sequoia ¿Por lo que la contratista solicita la ratificación de colado con concreto de 5 cms arriba de la sequoia , ya que lo general en los proyectos clásicos e Walmart este detalle s diferente la madera sequoia se deja a nivel de piso terminado nivel 100? ¿Asi mismo se indica que al ser un espesor de 5 cms sin armado de acero se podrí | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20029 | De acuerdo a plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-3787 se indica en nota importantes para la contratista se indica este deberá considerar la instalación de tubería de Diesel entre el tanque de combustible y planta de emergencia, pero en obra se tienen duda de cuáles son los requerimientos de esta tubera ¿Por lo cual se solicita al area de diseño indique las características a cumplir por esta instalación como lo son trayectoria, altura a la cual debe salir del dique la tubería deberá considerar que el tanque suministrado tiene salida en la parte inferior del tanque, asi mismo se indique si se requiere algún sistema de control como válvulas de paso, la forma de sujeción es decir el detalle de soportes a colocar asi como la separación entre los mismos, considerar si esta trayectoria sera a nivel de piso? ¿Asi mismo indicar si se valida la propuesta en campo? ¿Saber si se perforara el dique o s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20030 | De acuerdo a visita realizada el día de hoy por el personal de store planing en la unidad durante recorrido indica que en el area de servicio a clientes el mueble de madera fabricado para la colocación de equipo de sonido está mal ejecutado ya que este no debería de llevar zoclo de madera ya que el equipo tiene un carro el cual va a nivel de piso, revisando el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL-3787 se tiene en planta mueble de alto valor el cual indica la ubicación de equipo vox pop se procede a revisar el plano A-500b PLANO DE MOBILIARIO III-3787 en el cual se pude apreciar el corte de vista frontal 1b alzado frontal alto valor servicio a cliente y este en el detalle indica la colocación de zoclo de madera. ¿Por tal motivo se solicita el Vo.Bo. para realizar la modificación del mueble ya elaborado ya que por operacion de equipo vox pop se tendrá que modificar? Se adjunta en pe | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20031 | De acuerdo a plano A-600b PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS-3787 detalle 26 en el cual se indica la jaula del alto valor del area de trastienda se ejecuta conforme a lo indicado pero se tienen las siguintes observacion para lo cual se adjuntan imagenes de referencia en pestaña de notas y documentos: En las imagenes se puede pareciar que en la parte de atras de jaula asi como en la parte lateral ambas colindantes con muro de block existe un espacio hueco debido a que la altura de los muros de block es mas baja que la indicada en proyecto de la jaula. Por este motivo ¿Se solicita su apoyo para que nos indique como se debera de realizar el cuerre en el costado y partte trasera de esta jaula ya que detalle del proyecto ISSUe no es especifico para este tipo de casos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20032 | Se informa que se presenta Puertas Veracruz a la unidad, para la instalación de las cortinas del andén y verificando las medidas nos damos cuenta que las cortinas llegan de acuerdo a lo solicitado por compras Walmart de 8x9 pies, o sea 2.44mts. ancho por 2.75.ts alto, pero resulta que físicamente el vano es diferente y ejecutado de acuerdo a proyecto en plano A-407a, indicando en el detalle 3, DETALLE TIPO ANDEN DE TRAILERS, en dibujo y en NOTA IMPORTANTE al pie del detalle, donde indica que el vano debe quedar de 2.60mts ancho por 2.75mts. de alto. Por lo que hay una diferencia de 16 cms. mas angosta la cortina para cubrir el claro construido de acuerdo a proyecto. Los técnicos que se presentan para la instalación de Puertas Veracruz, nos informan que en otras unidades les ha estado sucediendo lo mismo y sugieren que se coloquen PTR para realizar ajuste y así se ha estado solucionando. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20033 | De acuerdo a la visita realizada por el proyectista el pasado viernes 09-06-203 en la cual pudo recorrer area de piso demolido en cual es un hallazgo por ser de concreto con armado de acero el cual pudieron ver físicamente en el cual existen una diferencia de niveles por el espesor de concreto existe el cual se demolió en el área, se tiene un promedio de 4 cms el cual se preguntó en sitio cual deberá ser el proceso a seguir para esta diferencia la cual se suma a la diferencia ya existente de 4 cms más entre el piso de ventas y el piso de ventas en trastienda, ya que el proyecto solo indica un escarificado de 3.5 cm, El área de proyectos indica revisara el tema para contestar vía RFI ¿Si para este tema se compensara y retrabajara la base existente o se compensara esta diferencia de nivel con concreto? | 2 | La diferencia de espesor de acuerdo al hallazgo se recomienda absorber mediante concreto con las mismas caracterÃ­sticas de lo indicado en proyecto tomando en cuenta los niveles colindantes entre nuevas piedras y existentes. | 1 | 22781 | 2559
20034 | De acuerdo a plano A-400a Acabados en Plafones Sotano.- 4157 en el cual se indica la colocacion de espuma de poliuretano en area indicada en color amarillo, la contratista esta cotizando en presupuesto el area indicada lo que no se especifica y por el tipo de estructura que existe en la cual se tienen traves que cargan la losa estas son muy robustas y grandes, por locual se requiere saber si estas deberan de recubrirse con el aislamiento de poliuretano ya questo implica una mayor colocacion de producto por el desarrollo de las mismas lo cual incrementa la volumetria de apliacion en 1,288.41 m2. ¿Por esta razon se solicita se indique si se autoriza el adicional para que se coloque espeuma de poliuretano en todo el desarollo de las traves o vigas de carga? Nota: se adjunta imagen en las cual podran observar las traves como referencia en carpeta de notas y documentos para una mejor comprension. | 2 | Buen día, Es necesario considerar la aplicación de espuma de poliuretano en todas las trabes y vigas de carga. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
20035 | Por este medio solicito de su apoyo ya que de acuerdo proyecto ISSUE contamos con planos de area de abarrotes epecialidad Refrigeracion los cuales en pie de plano indican que son de la orden de cambio 3 emitida el dia 28-07-2022 mis ma fecha del cuadro de datos en el mismo plano pero en la pasada visita de la empresa RENSA a obra al revisar los planos con los que se cuenta en obra nos indican no son los planos mas actualizados con los que la empresa RENSA cuenta para esta obra, Por lo cual se le solicita envien la informacion que ellos possen via correo para su revision ( se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos), el pasado dia 22-05-2023 nos compartieron esta informacion solicitada en la cual en el ucerpo del correo indican existe una discrepancia en los equipos rack y condensador respecto de las dimensione, par lo cual nos piden tmar en cuenta para la fabricacion de bases por | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20036 | De acuerdo al plano GA-09a, PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES DE ABARROTRES II, indica que para el área de amasijo nuevo plafón ciego de panel de yeso (2.00). y que se realicen 4 vacíos en el area de las campanas frente a los hornos y fermentadoras. Por experiencia en otras unidades, sobre los hornos no se ha construido este plafón indicado y queda también libre a pleno, para evitar daño por la generación de calor, vapor y además de evitar mantenimiento en el plafón. Se requiere se confirme si se deberá construir plafón como indica el proyecto ó en caso de modificación, se requiere confirmación y definición de proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20037 | En la remodelacion BD COLOSO II se tiene el siguiente tema en el area de cuarto de bombas existe una escalera la cual no cuenta con guarda y está elaborada de material cuadrado por experiencia de otras unidades , por lo general en este cuarto se coloca una escalera marina a base de tubo redondo con guarda , por lo cual ¿Se solicita se revise el tema y nos confirmen si esta escalera existe en el cuarto de bombas se conservara ya que no existe detalle en el proyecto ejecutivo de remodelacion para el cambio o adecuación de la misma ? ¿De indicar el cambio de escalera enviar plano boletín con todas las especificaciones para su fabricación? Nota: Se adjunta imagen de la escalera en pestaña de notas y documentos para una mejor comprencion del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20038 | De acuerdo a plano A-408b PLANO DE ESCALERAS MARINAS-3787 el cual indica detalle 1 vista frontal de escalera marina en la cual se indica iniciar el desarrollo de la misma a una altura de 2.20 mts lo cual ya se ha ejecutado conforme al proyecto ejecutivo ¿Por solicitud de la gerencia de la unidad la cual nos indica se coloque la escalera desplantando desde el nivel de piso indicando no ser funcional para su personal en tienda ? ¿Por lo cual se solicito el Vo.Bo. y autorizacion para el complemento de esta escalera marina de acuerso a esta solicitud de gerencia de la unidad? Nota: Se adjunta fotografia de referencia en pestaña de notas y documentos para una mejor comprencion del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20039 | De acuerdo al plano IE-12 CUADROS DE CARGAS, para el tablero CG, indica para los circuitos 9, 11, 13 un contacto trifásico T22, de 220V, para Dosificador de agua, indicado en plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA DE PREPARADOS, pero en recuadro de Interruptor termo magnético está indicado como 1P-20 y debería ser 3P trifásico, además que el suministro del EDC-2 posterior, llego con el interruptor indicado en cuadro de cargas 1P-20. Por lo que se requiere la confirmación del interruptor trifásico y se requiere suministro de este mismo interruptor faltante en tablero GC para los circuitos 9,11,13. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20040 | De acuerdo a plano A103-PLANTA DE MUROS-3907 de la Orden de Cambio 1 indica la instalación de faldon de una cara entre el faldon de locales comerciales frente alinea de cajas con el faldon de muro lateral de farmacia con la clave 9.81b faldon a una cara, pero si revisamos el plano A300-CORTES GENERALES-3907 muestra el corte A-A´ en el cual se aprecia una diferencia de alturas entre estos elementos siendo la siguiente: Faldon de locales frente alinea de cajas es de una altura 4.22 mts Faldon de farmacia tiene una altura de 3.76 mts. con lo cual se tiene una diferencia de 46 cms. ¿Por lo cual no existe ningún detalle de cómo queda la transición de este faldon si son elementos que no tienen la misma altura, se solicita nos comparten boletín con detalle? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20041 | En proyecto la arrocera de cocina Deli, se instaló una salida a gas de acuerdo a plano GIG-01, pero el equipo suministrado a la unidad es una arrocera Hamilton Beach eléctrica con requerimiento eléctrico de 240V. (se anexa foto de instalación de salida de gas ejecutada y foto del equipo suministrado)Por lo que se requiere confirmación de este suministro y proyecto eléctrico requerido. | 2 | Buen día, Se comparte en la carpeta de boletines de trirriga el boletin, Bol #32 Alimentación Arrocera Cocina Deli.- 4157. Saludos. | 0 | 22781 | 829
20042 | De acuerdo a plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-3787 el cual indica la instalación de nodo para colocación de reloj checador en el acceso de MDF el cual ya se ha instalado y está en operacion presenta un problema , se consideró salida para este reloj checador pero no se tomó en cuenta la alimentación eléctrica como se pode apreciar en imagen que comparto en pestaña de notas y documentos, Por lo cual ¿Se solicita nos confirmen la instalación de un contacto adicional para la operacion adecuada de este servicio asi como el indicarnos a que tablero a de conectarse ya sea corriente normal o regulado asi como la cedula de cableado a utilizar y el circuito asignado para este fin? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20043 | De acuerdo al proyecto eléctrico, solo se tiene el plano IE-04A, CONTACTOS NORMALES PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA, pero este plano solo es para planta de piso de ventas.Actualmente en la planta del sótano estacionamiento, se tiene existentes luminarias de emergencia ya obsoletas.Se requiere de proyectos confirmación si no se va a contemplar iluminación de emergencia para este nivel del sótano estacionamiento y en caso de si considerarse, se requiere definición del proyecto eléctrico para este concepto. | 2 | Buen día, Se libera la OC11 con la actualización del listado de suministros para las luminarias de emergencia y se comparte el boletin: Bol#38 CONTACTOS NORMALES ALUBRADO DE EMERGENCIA-4157. Saludos. | 0 | 22781 | 829
20044 | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, No se tiene en proyecto la instalación de Over Head de las 14 cortinas de acceso y control al estacionamiento del nivel del sótano.Por lo que se requiere confirmación, si es que no serán necesarias o en caso de si implementarse, se requiere definición de proyecto de intrusión para estos faltantes.Se anexan fotos de las cortinas mencionadas. (SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS COMO APOYO EN PESTAÑAS Y DOCUMENTOS). | 2 | Buen día, Ya se encuentra en la carpeta de boletines el plano: Bol#41 SISTEMA DE INTRUSION-SC PERIFERICO CUAUTITLAN-4157, en donde se podrán ver los dispositivos faltantes. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
20045 | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, Solo se contempla Over Head en las tapas superiores de la entrada de equipos de cuarto de máquinas.Pero hace falta Over Head en las puertas laterales tipo Louver de acceso a cuarto de máquinas y también en las 2 tapas de las celdas de agua de la cisterna.Por lo que se requiere confirmación, si es que no serán necesarias o en caso de si implementarse, se requiere definición de proyecto de intrusión para estos faltantes (SE ADJUNTAN IMAGNES DE APOYO EN PESTAÑA DE OTS Y DOCUMENTOS). | 2 | Buen día, Ya se encuentra en la carpeta de boletines el plano: Bol#40 SISTEMA DE INTRUSION-SC PERIFERICO CUAUTITLAN-4157, en donde se podrán ver los dispositivos faltantes. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
20046 | De acuerdo a plano ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISOS en el cual se indica las área donde se realizara cambio de piso en trastienda y piso de ventas se indica el área a realizar cambio de piso en este existe un cuadro de notas la cual indica en nota 3 que en caso de discrepancia se deberá revisar con gerente de construcciones Walmart, pero revisando el proyecto ISSUE no hemos podido localizar el plano en el cual se indiquen las juntas de control; como lo son las juntas aserradas y las juntas constructivas ¿Por lo cual se solicita se nos indique en que plano se tienen estas o si no se encuentra este cargado en el proyecto ISSUE nos compartan el mismo? | 2 | Dentro del plano ES-02 se indica en los detalles de junta de aislamiento de borde y aserradas de control la siguientes notas: “ El constructor deberá identificar los elementos existentes como muros o cimentaciones existentes en donde la losa de piso se interrumpa para aplicar la junta de aislamiento de borde“ y “El constructor deberá identificar los elementos existentes como muros o cimentaciones existentes en donde la losa de piso se interrumpa para aplicar la junta de aislamiento de borde”, por lo que si debe estar considerado las juntas dentro de su propuesta económica. | 1 | 22781 | 2559
20047 | Dando seguimiento al RFI 1037095 de juntas constructivas y juntas Aserradas con la visita realizada el pasado vienes 09-06-2023 en la cual se revisa detalladamete y debido al hallazgo encontrado en obra donde lo especificado en plano ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISOS detalle de Junta Aserrada de control no se puede aplicar ya que la losa existente la cual se demolio era de concreto con acero armado a cada 20 cms, el proyectista determina que lo mas conveniente debido a lo encontrado en sitio es realizar junta aserrada ente centros de columna y asu ves en el cuadrate que se form entre estos se determina que el cuadrante formado entre las columnas debido a sus dimenciones en el sentido largo se tiene una distancia de 7.30 mts se ejecutara una junta aserrada cada tercio de piedra y en el sentido corto el cuale svariable pero menor a 5 mt. se realice solo una junta aserrada al centro de esta. ¿Se solicita confirmacion por este medio? | 2 | Se comparte por correo a Gerente de construcciones el Bol.03 para dar claridad al tema de las juntas expresadas con notaS en el plano ES-02 del proyecto ejecutivo. Es importante mencionar que el boletÃ­n considera nuevos firmes y juntas tal como indica proyecto issue en la zona de entrada de personal y Ã¡reas de recibo, sin embargo en sitio se va a determinar de acuerdo a lo comentado en nuestra visita que piedras si se pueden conservar, realizando un mantenimiento menor (en otro RFI damos respuesta a este tema) para generar ahorro en tiempos de obra y recursos derivado de que se tienen hallazgos de firmes complemente armados y en buenas condiciones. | 1 | 22781 | 2559
20048 | De acuerdo a LISTADO SUMINISTROS BA COLOSO-3907 en la cual se indica el suministro de sistema pararrayos como se muestra en la imagen la cual adjunto en pestaña de notas y documentos, en esta imagen podrán apreciar que en la parte inferior derecha hace referencia aplano IE-26 Sistema Pararrayos el cual no se tienen cargado en la plataforma tririga ¿Por lo cual solicito su apoyo para que nos compartan este plano faltante en la plataforma? | 4 | Revisando el paquete de planos cargado, vemos que no se actualizo la ultima versión y la información de los pararrayos esta en el plano IE-28-sistema de tierras. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 0 | 18 | 829
20049 | En otras unidades el local de Prichos, cuenta con punto de venta dentro del mismo local.En la OC-9. No hay ningún plano para la definición de punto de venta, contactos normales, contactos regulados, ni salida de datos.Por lo que se requiere confirmación por parte de proyectos si es que, no se realizara las instalaciones mencionadas, o en caso de si instalarse se requiere definición de cada una de las especialidades mencionadas. | 2 | Buen día, El nuevo local de prichos no cuenta con punto de venta, por lo cual no se consideran instalaciones adicionales. Saludos. | 0 | 22781 | 829
20050 | De acuerdo a plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, se definen 2 contactos en piso en el circuito 42GC, uno para cada isla, pero según proveedor del mueble, un contacto para cada isla solo le alcanza a iluminar la mitad (50%) de la exhibición de pan.Por lo que solicitan se instale otro contacto doble polarizado para cada isla, para completar al 100% la iluminación de los muebles. (se anexan fotos de las condiciones actuales de iluminación con un solo contacto por mueble, iluminado al 50%).Se requiere aclaración y en caso de si definir los 2 contactos adicionales, se requiere definición de proyecto eléctrico. | 2 | Buen día, De ser requerirse el contacto adicional por petición del proveedor, se puede derivar del mismo circuito para el contacto adicional que indican, sin embargo cabe mencionar que en guías proto sólo se indica un contacto doble, por lo que no es omisión. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
20051 | De acuerdo a los planos IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS y en planos de CUADROS DE CARGAS, No esta indicado contactos para el equipo pulidor de pisos, ya que el acabado de piso terrazo se sigue conservando y se requieren por mantenimiento. Se anexan fotos del equipo existente en la unidad y características, 3F-220V. Por lo que se solicita considerar en el proyecto eléctrico la implementación de contactos para este servicio distribuidos en el área de piso de ventas, para poder cubrir todo el piso con este acabado. Se requiere confirmación y definición del proyecto eléctrico para su ejecución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20052 | De acuerdo a la OC-9, en plano IE-01, ALUMBRADO DE PISO DE VENTAS, se eliminan las lámparas lineales que quedaban dentro del local Prichos.Pero no hay ningún plano en OC-9 de proyecto eléctrico de iluminación dentro del local, ya que también está proyectado colocación de plafón de tablaroca ciego.Por lo que se requiere confirmación de proyectos si no lleva luminarias dentro del local Prichos, o en caso de si implementar luminarias dentro del local, se requiere definición y proyecto eléctrico y confirmación de suministro de luminarias por parte de compras walmart. | 2 | Buen día, Favor de revisar el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-4157.dwg cargado en trirriga con descripción OC-9 en el cual se indica la iluminación de este local. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
20053 | De acuerdo a BOL-01_COLOSO II-3907 en este plano se muestra la instalación de muebles sanitarios los cuales de acuerdo a su posición colindan con el muro de block de la oficina de sepaprosa este muro es de block aparente por lo cual no se podría ahogar la tubería hidráulica que alimentaria el lavabo y asi mismo el fluxómetro del WC, por lo cual para evitar daño en el muro de sepaprosa el cual es de seguridad por los valores que se manejan ¿Se propone la construcción de un lambrin para dejar ocultas estas instalaciones por lo cual se solicita su Vo.Bo. para la ejecución de este lambrin? ¿O en su defecto nos indiquen si se quedaran de forma aparente las instalaciones hidráulicas? Se adjunta plano BOL-01_COLOSO II-3907 en pestaña de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20054 | Durante el recorrido realizado el dia de ayer en la unidad la gerencia de la unidad solicita la construcción de un muro divisorio del cuarto de basura esto indican ellos ya han sido multados por la autoridad anteriormente, por no tener esta separación de residuos, Cabe mencionar que la modificación del cuarto que existía se realizó conforme al proyecto ejecutivo vigente y en este no existe tal muro divisorio ¿Por lo cual se solicita al area de diseño revise el tema ya que de ser aceptado y aprobado nos compartan el boletín correspondiente para la ejecución del mismo? | 2 | Revisando el tema en cuestión, en proto no tenemos indicada la separación dentro del cuarto de basura, aunado a esto, no tuvimos en su momento la información de que los habian multado por no tener la división del cuarto de basura durante el proceso del proyecto. Esto no puede ser tomado como una omisión de proyecto, en todo caso debera ser atendido como una solicitud por parte de la autoridad y ser ingresado como una OT. | 9 | 22781 | 1425
20055 | Derivada de la visita del proyectista el pasado 09-06-2023 en la cual se realiza recorrido en el área de estacionamiento donde se están ejecutando los trabajos del área de Vips y Suburbia, se tienen los siguientes hallazgos; las guarniciones y delimitación de jardineras de estas área están fisuradas y muy deterioradas, asi mismo las trincheras pluviales en piso presentan daño en algunas como son fisuras, con los trabajos de retiro de adoquín y base existente como lo indica proyecto ejecutivo ISSUE, se están presentando desprendimiento de las mismas, en pestañade notas y documentos se adjunta fotografías como evidencia de ello, asi mismo cabe señalar que las guarniciones asi como delimitaciones de jardineras se encuentran desplantadas sobre el adoquín lo cual se puede apreciar en la evidencia que se comparte por lo cual en la visita se solicita al proyecta dar las recomendaciones pertinen | 2 | En plano C-09b se tiene contemplada la sustitución de guarnición en estacionamiento de Vips y Suburbia que verdaderamente se encontraba dañada y suelta, no con presencia de fisuras, sin embargo estas secciones que mencionan a través de este medio y la visita tienen que ser coladas de nuevo de acuerdo al detalle No. Del plano C-09a. Se pide el apoyo de obra que para las futuros trabajos en todo lo que restan en los perimetros de las guarniciones del combo se realice por medios manuales para afectar los menos posible el desprendimiento o ruptura de guarniciones. Los daños observados en la trinchera pluvial son menores y puntuales, se recomienda descabezar 5cms el concreto por medios manuales sin dañar el acero y volver a colar las zonas puntuales. | 1 | 22781 | 2559
20056 | De acuerdo a plano C-03d PLANTA DE CONJUNTO COMBO-3787 el cual indica el cambio de piso nuevo de concreto hidráulico MR 40 en calle Varsovia durante la demolición de esta área se tiene el siguiente hallazgo el concreto existente el cual se solicitó demoler tiene un espesor más grueso del indicado en proyecto el cual en promedio tiene un espesor de 30 cm, lo cual quiere decir que se tendrá que compensar la base del área con un mayor espesor considerando que el concreto nuevo indica espesor de 12 cm lo cual deja una capa por compensar de 18 cm aproximadamente esto sumado al escarificado y compactado de la capa inferior existente la cual de acuerdo a proyecto se retira y cambia por una nueva al ser esta la base debajo del concreto actual. ¿Por lo cual se solicita se indique si se cambiara como lo dice el proyecto la base existente y aunado a esto se compensara con otra capa de 18 cm la cual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20057 | De acuerdo al plano DEM-06, PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES, indica que, en el pasillo del acceso vehicular de la Av. Constitución, a un costado del patio de maniobra con simbología “C” Demolición de carpeta asfáltica de e=6cm en área de accesos vehiculares, incluye la excavación de relleno existente a una profundidad de 26cm., se encuentra hallazgo de un firme de concreto de 20 cms. de espesor bajo la carpeta asfáltica existente. Esto se informa ya que esto genera más trabajos y tiempo, ya que no se encuentra solamente el elemento como lo indica el proyecto. Se anexa adjunto el reporte fotográfico del contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20058 | De acuerdo a los planos A200 PLANO DE FACHADAS en el detalle 4 Fachada de anden y plano A-600b PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS II en el detalle 31 CUARTO DE CARTON, indican una puerta corrediza para el cuarto de cartón de 2.40 ancho por 4.00 mts. De altura., pero físicamente se encuentra hallazgo que en ese muro del eje 9, se encuentra una trabe de carga a una altura de 2.85 mts del N.P.T. y la trabe tiene una altura de 1.15 mts. (ver fotografía anexa). Por lo que no es factible, realizar el vano por la altura en la cual se encuentra la trabe. Se requiere definición de proyecto para dar solución para cumplir con la altura del vano de la puerta de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20059 | De acuerdo a plano ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISOS nos indica en el área de amasijo la instalación de un piso deprimido nuevo para el área de cámara de congelados el cual en mismo plano se puede apreciar detalle de losa de piso en congelador pero en obra tenemos un hallazgo el cual es que sobre el eje "8" se tiene una trabe de liga como en el área de trastienda, se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos en la cual se puede apreciar esta trabe la cual de acuerdo al plano antes mencionado se encuentra al centro del área donde se indica la instalación de losa para piso de congelador. ¿Por ello se solicita el apoyo para que nos indiquen que procederá en este caso específico o como habrá de llevarse a cabo la construcción de esta losa de piso para área de congelados? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20060 | Comparto a ustedes el siguiente hallazgo ocurrido el día de hoy en obra durante los trabajos de estacionamiento en el cual al realizar el retiro de material base existente en el área indicada se adjunta imagen de soporte nombrada Área de hallazgo. En el área indicada en polilínea en color verde se encuentra el área de trabajo donde se realizaron los siguientes hallazgos: Través ahogadas ¿que procede retiro y demolición o se dejan ahogadas como se encuentran? Columnas enterradas ¿que procede retiro y demolición o se dejan ahogadas como se encuentran? Zapatas ahogadas ¿Se deberán demoler para su retiro o se dejarán ahogadas como existían? Base existente instalada sobre terreno natural Fuga de agua en línea de alimentación de municipio ¿se solicita se indique si solo se deberá reparar esta fuga, por la condición de tubería o se habría que cambiar la misma y hasta qué punto? Por lo cual s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20061 | Derivada de la visita del proyectista el pasado viernes 09-06-2023 en el cual se recorre el área en piso de ventas donde se ha ejecutado la demolición del piso terrazo indicado en proyecto ISSE se observan los siguientes hallazgos se encuentra madera sequoia ahogada en piso lo cual indica éxito en algún punto una cámara de refrigeración asi como un hueco donde posiblemente se encontraba la coladera de trinchera correspondiente, ¿Por lo cual se solicita al proyectista nos indique el proceso adecuado para una vez que se retire estos elementos llevar acabo la compensación de estos huecos que se generen y no se vea afectada la instalación del nuevo piso terrazo en área de piso de ventas? Nota: en pestaña de noatas y documentos se adjuntan fotografias como apoyo visual. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20062 | De a uerdo a plano A-406.- Kisco de E-Comerce.- 4157 en el cual se indica la colocacion de soporte para pantallas en obra se ejecuto de acuerdo a detalle de este plano el cual indica primer soporte a 1.53mts y el segundo a 0.44 cms, el dia de hoy se presento el proveedor ya que no pudo instalar en el turno del domingo en la noche sus pantallas indicando que este soporte esta mal ejecutado y no se encuentra a las alturas que el requiere de acuerdo a las instrucciones recibidas, indica las medidas que el requiere son del nivel de piso terminado al eje del primer soporte 1.55 mts y de este centro al segundo soporte 0.55 mts lo cual difiere con lo indicado en proyecto, Por lo cual ¿Se solicita se indique si debemos modificar en obra de acuerdo a lo solicitado por el proveedor Digital Solution o el proveedor se debera ajustar lo cual en caso de tomarse esta medida se debera notificar al area | 2 | Buen día, El detalle de soportes para las pantallas es el que siempre se ha manejado, son muy pocos cm los que difiere de lo marcado al proyecto a lo que indica el proveedor, por lo cual se sugiere conservar la posición de los soportes, señalando al proveedor se adapte a la preparación de los soportes indicados en proyecto. Saludos. | 37 | 22781 | 179
20063 | De acuerdo a planta arquitectónica se requiere realizar apertura de hueco en losa de sistema de vigueta y bovedilla para la salida de a la azotea, por la escotilla, ubicada entre los ejes F-G y 11-12. Se hace la observación que en ningún plano de estructural existe algún detalle de abertura de hueco y refuerzo del sistema de losa existente, que se observa no está perpendicular al muro existente, más bien en diagonal (se anexa foto del área existente a colocar esta salida a la azotea de acuerdo a proyecto). También se hace la observación que por ahí mismo cruza un dren de agua pluvial nuevo de Diámetro 200mm (8”) indicado en proyecto Plano IS-03a. Se requiere definición del proyecto estructural para la abertura de este hueco, en la posición indicada de proyecto Arquitectónico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20064 | El dia de ayer llegó a obra el suministro de la empresa GENERAC asignada por el área de GNFR para este suministro dentro de este suministro llego lo siguiente: Planta de emergencia Transferencia Tanque de diesel Pero se tiene el siguiente tema, ya que que en el proyecto ejecutivo de la Orden de Cambio 01 en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3907 no se indica este gabinete externo, como podrán observar en las imágenes compartidas del proyecto ejecutivo ( se adjuntan en pestaña de notas y documentos),no se muestra un gabinete ajeno al existente, lo que indica el proyecto ejecutivo es realizar cambio de la transferencia existente uno a uno en el gabinete existente. Por lo cual es muy importante su apoyo para saber cómo se deberá realizar la instalación, ya que como se ve en las fotos del correo que se encuentra en seguimiento la fotos de transferencia existente se conecta a la transfere | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20065 | Por este medio se tiene la siguiente situación en el area de despacho de Salchichoneria el proyecto indica la colocación de bajadas a un costado de la cámara, pero en este existe un faldón en la cámara el cual quedaría con las instalaciones al frente no tendría una visual estética al cliente se adjunta en pestaña de notas y documentos imagen con esta bajada como actualmente quedaría. Cabe mencionar que estas bajadas son para instalaciones como son: Instalación eléctrica normal contactos. Instalación eléctrica regulada contactos. Instalación de voz y datos servicio de basculas. Aunado a ello en plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS-3907 se indica la bajada de una tuberia para colocación de apagador la cual se tendría que bajar por la misma cama ya que en la posicion que se indica en plano quedaría de una forma no estática y con posibilidad de ser golpeada en la operacion. Por | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20066 | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 en la cual podemos apreciar la ubicación de las jaulas de trastienda como son ; Consumos internos, Alto Valor, Devoluciones y Señalización, ya que estos en plano consideran racks de 2.59 mts de larjo pero el equipo suministrado para la unidad tiene un largo de 2.62 mts esto es una diferencia de 3cm, esto aunado a que para la instalación de las jaulas es necesario la colocación de placa en PTR para llevar acabo el anclaje a piso esta pestaña como minimo debe tener almenos 5 cms estamos indicando que se tiene un déficit de espacio de almenos 8 cms en cada jaula esto como minimo para instalación de cada rack , esto de manera justa por lo cual, ¿ Se solicita nos indiquen si se autoriza la ampliación de cada jaula ya instalada en base a lo indicado en proyecto ejecutivo y de ser asi de cuantos cm será la ampliación de cada una de e | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20067 | Solicito su apoyo ya que en remodelación BD Cuautitlan se tienen una duda en el estacionamiento actualmente existen unos letreros luminosos (tipo cartelera) 2 en muro junto a entrada de clientes y 2 mas en estacionamiento frente a entrada de clientes los cualesson existen, pero en proyecto ejecutivo del area no se menciona ¿Si estos se quedaran como existentes o se deberán de desmantelar? ¿Por lo cual solicito de su apoyo para saber que procede en este caso y en caso de conservarse a que circuito eléctrico y a que tablero se deberá de conectar eléctricamente? Nota: en pestaña de notas y documentos se adjuntan imágenes para una mejor comprensión del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20068 | Por este medio en la obra denomina BD COLOSO II se tiene la siguiente situación en area interior de piso de ventas la gerencia de tienda está solicitando la limpieza de la estructura perimetral y contra fachada de panel, asi como la pintura de los mismos ya que en el alcance orinal se tenía contemplado esto pero por los temas de ahorro se realizó el ajuste y se eliminó del alcance original por lo cual actualmente no se cuenta con este alcance, esta necesidad surge de las areas entregadas como lo son Omnicanal y las areas en proceso como lo es Salchichoneria en las cuales el muro se tiene contemplado con acabados nuevos de pintura hasta la dala de cerramiento de muro pero a partir de esta se pude apreciar el cambio de tono mostrando una pintura ya deteriorada por el tiempo y asi mismo la suciedad generada por polvo y telarañas. ¿Por lo cual surge la solicitud del gerente de unidad de cons | 2 | Relacionado con su petición tenemos los siguientes alcances; en el plano A100b-Planta de acabados en plafones, esta indicada la limpieza profunda de la estructura y se esta considerando toda el área de cubierta, revisar la partida y ejecutar los trabajos indicados. En relación a la limpieza de faldones al interior, es algo que tiene forma parte del mantenimiento a cargo de la unidad, ya que es una situación que se seguirá presentando todo el tiempo, es parte del cuidado de la unidad por parte del personal encargado. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
20069 | De acuerdo al plano GIE-03, CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS, indica para la vitrina caliente (BM) contacto trifásico sencillo con seguro de media vuelta, 3f-4h+t, 220v, para los circuitos 8,10,12 tablero GC, y cedula de cableado (2), 4-10 AWG más 1-10d. ya instalado, y en plano IE-12 CUADRO DE CARGAS, define para estos circuitos un interruptor termomagnético de 3P-20A. “Cabe aclarar que esto ya esta instalado de acuerdo a lo indicado en proyecto”. Pero el equipo suministrado, los requerimientos indicado en manual del equipo (pag. 4), son los siguientes: - Se recomienda utilizar para la conexión con cable calibre -8 - En el tablero general se debe colocar una pastilla independiente de 2x40. - Las resistencias requieren 220V. Se anexa foto de clavija y enchufe suministrado con la vitrina, escáner del manual y diagrama eléctrico. Se requiere definición de proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20070 | De acuerdo a plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS-3907 de la OC-1 el cual nos indica en la tabla de luminarias para el area de amasijo Luminarias tipo Troffer empotrado led 41 W de dimensiones 0.61 X 1.22 Mts como las existentes, la discrepancia consiste en que las luminarias existentes en el area son de tipo colganteados como se podrá apreciar en las fotos que adjunto en la pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema ya que el area se manejaba sin plafón. ¿Por todo ello es muy importante nos indique que procederá en este caso ya que las luminarias de colganteo existentes serán muy complicadas de adaptar en el area ya que está actualmente se nos solicita con plafón, por lo cual quedamos en espera del detalle para su instalación o en su defecto el envio de boletín con la aclaración como luminaria nueva para que el area de GNFR (adquisiciones Walmart) las envie? | 2 | Como lo comentamos, la solución propuesta es la reubicación de las luminarias de oficinas, las cuales tienen aún tiempo de vida útil y exactamente la misma especificación, por lo que en lugar de desecharse, se propone reubicarlas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
20071 | De acuerdo a Plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS-3907 de la OC-1 nos indica en el area de amasijo luminaria tipo troffer empotrado de led de 41 Whats con dimensiones 0.61 X 1.22 Mts y menciona es la existente, en el proyecto solicita este tipo de luminaria ya que el area es abierta al piso de ventas y lleva plafón, pero en la unidad el area de amasijo anterior es un area sin plafón y con luminarias lineales de 1.22 mts para un sistema de colganteo lo cual resulta difícil colocarlas en la nueva area de amasijo con plafón. ¿Por lo cual se solicita nos indique que procederá en este caso ya que no coincide lo solicitado en proyecto ejecutivo de la OC-1 con las luminarias existentes al ser de dimensiones diferentes y con una especificación diferente para su colocación al ser de colganteo? Adjunto en pestaña de notas y documentos imágenes en las cuales podrá apreciar el tipo de lumi | 2 | Tal como lo comentamos en la sesión, la propuesta es utilizar las luminarias reutilizadas de las oficinas, por esta razon en las partidas de demoliciones se indica que son con recuperación. En las áreas de estado actual de oficinas, sistemas , sala de capacitación, cbl, tortillería, frutas y verduras se tienen luminarias (28 pzas. aprox) de las características indicadas en proyecto que se reutilizan para amasijo (23 pzas). La duda era si la especificiación para amasijo requería de luminarias con protección de barrera de vapor, sin embargo, de acuerdo a los criteriuos de walmart, no es asi, la especificación es la misma que la de las luminarias que proponemos reutilizar. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
20072 | Por este medio comparto usted duda expresada por la contratista ya que en proyecto ejecutivo ISSUE plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-3787indica la colocación de 2 mangueras flexible específicamente para la tubería de agua potable y no existe ningún otro plano el cual indique la colocación de manguera flexible para tubería de agua tratada y agua filtrada. ¿Por lo cual se solicita se indique si la tberia general que pasa cruza por piso de ventas de agua filtrada y agua tratada deberán de llevar instalada manguera flexible de ser asi solicito confirmación por este medio y su apoyo con el boletín correspondiente? Se adjunta en pestaña de notas y documentos correo donde la contratista expresa esta duda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20073 | Se tiene el siguiente hallazgo el proyecto ejecutivo A-600 PLANO DE TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS-3787 solo indica pintura nueva en las puertas de louvers de subestación, pero al revisar el estado físico de estos louvers se observa que se tiene area dañadas del mismo las cuales en pestaña de notas y documentos se adjuntan evidencias, ¿Por lo cual la contratista solicita se indique si solo se ejecutara el mantenimiento indicado o se autorizara el cambio de loas puertas tipo louver dañadas por nuevas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20074 | De acuerdo a plano A-400a PLANO DE OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES-3787 se muestra en detalle 1 planta arquitectónica de oficinas y servicios posteriores en la cual se observa en el area de sala de juntas la proyección de mesas de trabajo las cuales el area de store planing indica no llegan por suministro interno de Walmart solo llegan las sillas, por consiguiente indica es alcance de la contratista se le informa que en el proyecto ejecutivo en los planos con nomenclatura A-500 PLANO DE MOBILIARIO -3787 de los cuales existen 4 planos no se indica en ninguno de los detalles la especificación de estas mesas de trabajos por lo cual solicita se envie este RFI ¿Requerimos nos confirme de quien es el alcance de estas mesas de trabajo y de ser alcance de la contratista se requiere nos comparta el boletín correspondiente para la ejecución de este adicional? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20075 | De acuerdo a recorrido de entrega del area de oficinas de trastienda en recorrido realizado con la gerencia de tienda, store planing, gerencia de construcciones, la contratista y esta supervisión se tiene una solicitud de la gerente de esta unidad la cual ha manifestado en sitio y via correo el cual adjunto en pestaña de notas y documentos asi como las fotografías de estado actual la cual se ejecutó conforme a proyecto, a continuación comparto la solicitud del area de gerencia enviada por correo: "En la fotografía podrás observar dos escritorios separados, en el plano de la remodelación marca exactamente atrás del primer escritorio una puerta corrediza que dividiría la gerencia de un cuarto denominado Phone Booth, la petición radica en quitar la puerta corrediza y colocar un muro con cancelería ya que dicha puerta corrediza no es funcional ni para la privacidad de llamadas ni para a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20076 | Durante la instalación de refuerzo en estructura de acuerdo a lo indicado en plano ES-05 PLANTA REFUERZO DE CUBIERTA en el cual se indica la colocación de refuerzos en la estructura con larguero LN la contratista nos envía un correo con las siguientes dudas: ¿En el proyecto la colocación de los montenes (largueros ln-1) para el refuerzo de la cubierta, pero no están considerando los elementos existentes como contra venteos, y contraflambeos, los cuales se presentan a lo largo de toda la estructura existente; estos vienen a lo largo entre monten y monten a la mitad del peralte de los montenes, los cuales están ligando y rigidizando la estructura existente, por lo que es necesario retirarlos para poder colocar y soldar el refuerzo que indica el proyecto (montenes largueros ln-1 cf 305x12), asi también se observa que se tienen colganteados los soportes de las luminarias existentes, la | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20077 | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 se muestra en planta el area de servicio al cliente el cual podemos apreciar en planta y asi mismo en el corte que se encuentra en plano A406b-ALZADOS DE OFICINAS Y SERVICIOS FRONTALES-3907 corte H-H´ que el mueble de servicio al cliente no cuenta con una protección tipo bumpers como lo son el cancel de prichos o vitrinas de refrigeración. Por lo cual ¿Se pregunta si por temas de ser un mueble de madera demasiado expuesto a los carritos de autoservicio no sería necesario la consideración de un bumper en este mueble? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20078 | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la Orden de Cambio 01 se muestra en area de omnicanal la colocación de un mueble para caja del uso de despensa en linea, pero el plano de ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-3907 no se actualizo por lo cual los servicios se instalaron debajo de la barra como se muestra en este plano de ISSUE, por lo cual se solicita nos confirmen si se reubicaran los servicios de voz y datos para colocar el punto de venta en este mueble? Asi mismo se solicita s envie la actualizacion del plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-3907 para revisar si existe alguna otra modificación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20079 | De acuerdo a plano ES105-ANDEN DE TRAILERS Y CAMIONETAS-3907 se indica la elaboración de través de cerramiento en vanos de cortinas de rampas de 55 cms y para el caso del vano de puerta metálica una dala de cerramiento de 30 cms, pero debido a que existe una armadura en esta zona a una altura de 3 mts en la parte inferior del patín de armadura no se puede ejecutar como lo solicita el area de diseño. ¿Por lo cual se propone reducir la trabe de cerramiento en area de cortinas de rampas a 25 cm y para el caso de la puerta metálica se propone no instalar dala de cerramiento en su lugar seria realizar cierre con algún elemento metálico que nos indiquen o en su defecto realizar un ajuste en la puerta para que se ajuste a vano? Adjunto en pestaña de notas y documentos correo de solicitud de problemática enviado por el contratista. | 2 | Se comparte boltÃ­n con el ajuste. | 3 | 22781 | 62
20080 | De acuerdo al plano C05-PLANO DE NIVELACIÓN-3907 Realizando revisión de niveles del plano se observa que estos en estacionamiento indican con flechas la pendiente para la descarga por gravedad, pero al revisar en detalle los niveles de plano tienen un bombeo mínimo en distancias largar e incluso si se revisa a detalle en algunas secciones no se tiene un flujo o bombeo de agua lo cual provocara que se formen espejos de agua o incluso charcos en el estacionamiento por lo cual ¿Se solicita el especialista de diseño nos apoye revisando a detalle los niveles propuestos en plano C05-PLANO DE NIVELACIÓN-3907 ? Asi mismo se indica que en plano C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-3907 no se indica más que solo 1 registro en la parte del frente del estacionamiento en el primer peine. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20081 | De acuerdo a plano ACC01-PLANO DE ACCESIBILIDAD-3907 nos indica en cuadro de simbología punto 2 la instalación de Mapa Háptico pero no existe un detalle de cuál es el que se requiere para mandar a fabricar y cumpla , ¿Por lo cual se se adjunta en pestaña de notas y documentos un pdf con el plano que se envia como propuesta para la fabricación se solicita el Vo.Bo. del area de diseño? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20082 | De acuerdo a plano IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-3907 revisando plano de la revisión de OC-1 de mes de febrero hemos detectado varios puntos que nos causan duda ya que por experiencia en otros proyectos tenemos las siguientes dudas: El area de Sepaprosa no cuenta con timbre al exterior este por lo general se considera para que a la llegada del personal de camioneta de Valores este es el medio con el que el personal de Oficina administrativa detecta que están en sitio para que les den acceso por la puerta blindada del area de Sepaprosa ¿Se deberá considerar este timbre de ser positivo nos comparten el detalle, marca y modelo? En el area de consultorio se tienen 3 contactos normales, por lo general en las entregas con personal de store planing en otras unidades os indican deberán existir 4 contactos en esta area ¿Por tal motivo se solicita nos indiquen si deberemos considerar un servicio más y la posición asi como el circuito al cual se asignara? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20083 | En obra se presenta el proveedor de señalizacion vertical revisando sus pedido solo esta incluida la señalizacion vertical del estacionamiento del area de bodega la cual se indica en el plano C-13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN-3787, pero como se puede apreciar en plano C-09b PLANO DE TERRACERÍAS COMBO-3787 indica en cuadro de simbologia general la nomenclatura "G" la cual indica la recolocacion de señalizacio en la cual indica se reutiliza cartelera pero el poste es nuevo y estos ttrabajos no los tiene incluidos la empresa Neon Integral. ¿Por lo cual se solicita se nos confirme la instruccion en con simbologia "G" y nos ratifique si este alcance se comparti al area de GNFR para su suministro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20084 | En proyecto ejecutivo no se cuenta con planos de aguas de riego esto causa una gran duda ya que en la unidad se cuenta con planta tratadora de agua que solo alimenta WC de sanitarios, sin embargo si revisan la planta de exteriores esta unidad cuneta con una gran area verde al frente de la unidad en fachada principal asi como tambien con un gran número de jardineras las cuales para su mantenimiento la unidad está solicitando tomas de agua para as areas verdes por lo cual ¿Se requiere nos confirmen si en efecto no se instalara red de riego y si se instalaran llaves de agua como lo solicita la unidad ? Nota: Cabe mencionar que ya se ha realizado el 60 % de cambio de asfalto en el estacionamiento por lo cual si se indica que se instalen tuberías como red de riego o tomas de agua, esto implicara retrabajo (demolicion y reposición de carpeta asfáltica de acuerdo a como lo indiquen en su propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20085 | De acuerdo al plano DEM-06, PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES, no indica ningún tipo de alcance a realizar con las tapas de la cisterna existente, ubicada en el estacionamiento de clientes (se anexa croquis de ubicación y fotos). Se requiere saber cuál es el alcance respecto a estas tapas existentes, ya que la cisterna existente no da servicio a ninguna edificación y también con la intensión de evitar cualquier riesgo. Esperamos definicion de alcance de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20086 | De acuerdo a las necesidades del proveedor Sensormatic, se requiere un nodo desde el equipo de sonido en mueble de servicios al cliente hasta el centro de la tienda, para lo cual se debe considerar canalización 19mm y 1 cable UTP. (se anexa croquis de ubicación de salida para antena receptora para botones de ayuda).Ya que de acuerdo al plano ID-04, VOZ Y DATOS, como trayectoria e instalación de inclusión, no cumple con sus requerimientos actuales de instalación del proveedor Sensormatic.Por lo que se requiere autorización para ejecutar lo solicitado por el proveedor. Nota: asi mismo adjunto en pestaña de notas y documentos plano con la propuesta que hace refencia el proveedor asi mismo se adjunta imagen compartida por el proveedor sensormatic en la cual fundamenta sus requerimientos de inistalacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20087 | De acuerdo a Plano IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y LOCALES-3907 en el cual se muestra la proyección del ducto de extracción que sube de sanitario clientes al area de mezanine, se tiene la siguiente problemática este ducto en la posición que se indica en plano sale en el area de IDF lo cual reduce pasillo de circulación a 43 cms, esto no es viable para el tipo de area existente, Por lo cual ¿Se propone realizar la reubicación de subida de este ducto al area de mezanine en la cual este subiría en pasillo de acceso a bodega se comparte en pestaña de notas y documentos la imagen con la proyección del paso de ducto en color amarillo?¿Se solicita el Vo.Bo. para su ejecución , cabe mencionar que debido a la configuración y poco espacio entre plafón y losa acero de mezanine es la opción más viable que se reviso en conjunto en campo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20088 | se tiene la confirmación del ingreso de actividades en sitio por parte de la empresa GAZPRO para la construcción de la gasolinera llegando a sitio el próximo viernes 05 de julio del 2024, por lo cual será muy importante saber si ya tendrán respuesta de las dudas observadas en la última junta via TEAMS con el proveedor de GAZPRO, dentro de los cuales se tienen los siguientes puntos a revisión: El tema del marco de ptr e 2" y concertina, en el acceso y salida de autos para la unidad el cual era un tema para los autotanques por el sentido del recorrido. El tema de la isla que separa en acceso de autos para clientes por el ancho de los mismos autotanques el cual se mostró con la foto panorámica en la reunión. El tema de que el estacionamiento en específico la trayectoria marcada en el plano que compitieron por parte de gasolinera se ingresa el autotanque por acceso a trailers y realiz | 2 | Se confirma que se compartirá un boleetín para el retiro del marco de ptr y concertina en la sección de acceso vehicular, la demolición de la isla de concreto y la reconfirguración de los portones, mismos que se deben mantener. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 8 | 22781 | 77
20089 | De acuerdo a la OC-1 se cuenta con plano A200-FACHADAS GENERALES-3907 el cual indica en la vista "A" la fachada lateral derecha en la cual se aprecia que en la mitad del lado izquierdo se pintara en color verde y la otra mitad la marca en color blanco puro, actualmente toda la fachada esta con fondo verde, ¿Por lo cual la contratista envia un correo el cual adjunto en pestaña de notas y documentos en el cual solicita la autorización para que con proceso de samblasteado se lleve a cabo el retiro de pintura existente por lo cual se solicita su revisión y Vo.Bo. para la aplicacion del proceso propuesto por la contratista general? Nota: asi mismo se adjuntan en pestaña de notas y documentos imagen de fachada principal donde se aprecia el estado actual de la fachada en cuestión. | 2 | La imagen de las fachadas se valida con Eficiencia Operativa y Marketing y responde a alinear la imagen con el prototipo. El cargado en tririga es el diseño que se aprobo, estos cambios se indican en el plano A200, A201 y A202a, por lo que deberán aplicarse. En cuanto al metodo constructivo, le corresponde a construcciones dar el visto bueno. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
20090 | Dando seguimiento a la Solicitud de información _ 1049591 - 0 - Limpieza en estructura y contra fachadas interiores - IBM TRIRIGA en la cual indica que para el area de la contrafachada de panel al interior de tienda se considera la limpieza de estructura, está ya se ejecutó en la unidad del area de cámara de lácteos, se adjuntan imágenes en pestaña de notas y documentos fotos de esta area con limpieza ejecutada, esta limpieza como podrá observar no es suficiente ya que en el recorrido realizado el día de hoy 27-08-2024 en el cual estuvieron presentes las siguientes areas de Walmart como lo son Store planing operaciones, Store planing sistemas, Gerente de remodelaciones, gerente de tienda, conservación, líder de mantenimiento de la unidad, contratista general y esta supervision. El area de gerencia de tienda solicita por cuestión de imagen de la unidad se efectué la pintura de panel de f | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20091 | En el area de anden de trailers se tiene al siguiente oportunidad de acuerdo a la altura que presenta la armadura, la cual es existente y está en su momento se realizó en 2 secciones por lo largo esta placa de conexión casualmente quedo en la posición que deberá instalase el eje de la cortina asi como el cubrerollo de la misma pero esta placa invade 7 cms que es el area que impacta para la instalación de cortina esto derivado de la altura de linea que presentar los rieles de la cortina suministrada por GNFR se adjuntan imagen de apoyo en pestaña de notas y documentos ¿Por lo que se solicita el apoyo del especialista de estructura para poder resolver el tema y eliminar la parte excedente y asi instalar el eje de la cortina y cubrerollo? En obra se propone realizar el corte de este excedente de placa de conexión y realizar soldadura de en parte superior de placas asi como de la sección qu | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20092 | Por este medio solicito su apoyo ya que de acuerdo a proyecto ejecutivo proyecto ISSUE plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3907 con fecha Octubre 2023 nos indica la posición de unos hidrantes que son en frente de sepaprosa y uno en acceso junto a mueble de atención a clientes, pero esto resulta un conflicto con plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-1 el cual en planta se indica que se deberá colocar el gabinete SCI del acceso en el exterior y en el area de sepaprosa no indica bolsa de hidrante y la modulación cambia al recorrer el cajero y marca el gabinete de SCI en el exterior de la tienda . ¿Por lo cual se solicita al area de diseño nos confirme cual plano habrá que respetar para la instalación ya sea de bolsas de hidrantes al interior de la unida como lo marca proyecto de SCI o emitirán una actualizacion donde se confirme se instalaran gabinetes metálicos en el exterior de la unidad? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20093 | De acuerdo a proyecto C-03b PLANO DE REJACERO-3787 se indica en detalle 11puerta de puerta de acero tipo 10 la cual se indica en plano instalar en acceso al anden de trailers pero se observa que indica una altura de 2.70 mts. lo cual es demasiado baja, ya que el CEDIS envia cruce con una altura proedio de 4 mts. lo cual podran apreciar en pestaña de notas y documentos en la cual se adjunta fotografias como evidencia de esto. ¿Por lo cual se solicita se revise a fondo este detalle y se indique la altura a la cual debera instalrse esta reja , asi como tambien enviar boletin si es que se modificara la altura de la reja? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20094 | Por este medio y dando seguimiento al RFI Solicitud de información _ 1044488 - 0 - Portón de anden demasiado bajo para el cruce que recibe la unidad - IBM TRIRIGA, en el cual se tiene el problema del diseño de portón por la altura del mismo y el desnivel existente en el acceso, por lo cual se adjunta archivo enviado por el proyectista de diseño en el cual se modifica la altura del portón que se está planteando en la modificación en este archi el cual encontraran en carpeta de notas y documentos está el archivo enviado por diseño el cual está de acuerdo la gerencia de tienda y nos firma esta propuesta. ¿Por lo cual se solicita se envie el boletín con la especificación para elaboración de este portón? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20095 | De acuerdo a plano IE-09b FUERZA AIRE 220V PLANTA BAJA-3787 de proyecto ejecutivo ISSUE nos indica colocar un arrancador durante la entrega parcial de esta area el personal de store planing solicita se envie RFI ya que nos indica no ser un area adecuada para la instalación de este quipo ya que es de fácil acceso para cualquier persona ya sea asociado o proveedor por lo cual nos piden ¿e revise el esta ubicación con el area de diseño y se evalué el cambio de este arrancador a un area donde sea más restringido su operación para uso exclusivo de líder de mantenimiento , Protección de activos y en su defecto por gerencia el area que se propone es el area de cuarto de aseo en trastienda a un costado de este núcleo sanitario? Se adjunta fotografía en pestaña de notas y documentos de este trabajo ya ejecutado como se indica en proyecto ISSUE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20096 | De acuerdo a plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-3907 en el cual se indica el mantenimiento de postes existentes, el día de ayer durante el recorrido con gerencia de la tienda, store planing y gerencia de construcciones, la gerencia de la unidad indica que este poste en particular el cual se muestra en la imagen adjunta con nube en color azul asi como las fotografías que se cargan como archivos adjuntos en pestaña de notas y documentos, podrán apreciar que este poste debido a un golpe dañaron el poste al grado de dejar fuera de su vertical ¿Por lo cual solicitan en recorrido se revise el tema y nos indiquen cual será el trabajo necesario para corrección del mismo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20097 | De acuerdo a planos de ISSUE y OC-1 de la especialidad de SCI en el cual se indica en plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3907 el cual indica en las notas que la tubería será de acero soldable Ced. 40 para diámetros mayores a 100 mm de diámetro y para diámetros menores de 75 mm diámetro se utilizará tubería de fierro negro roscado, la contratista general propone el cambio de material para esta especialidad por tubería Victaulic para lo cual nos comparte al equipo de supervisión las fichas del material que proponen para la instalación en piso de ventas y en oficinas y trastienda, se adjuntan fichas técnicas que nos comparte la contratista en pestaña de notas y documentos para su revisión. ¿Por lo cual solicitamos la revisión de la informacion enviada como adjunto y solicitamos su Vo.Bo. para que en caso de ser aceptado nos lo confirmen por este medio y solicitar el suministro e instalación de la misma? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20098 | De acuerdo a la visita del proyectista el pasado viernes 09-06-2023 en la cual el especialista estructural pudo apreciar el área demolida que anteriormente era Mantto y rótulos , en la cual pudieron apreciar que este piso existentes es piso de concreto con acero de refuerzo el cual al piso que aún está existente en área de trastienda se encuentra en buenas condiciones, indican propondrían la conservación de este piso existen en el área que aún no está demolida, solo se solicitaría la corrección puntual de las áreas verdaderamente dañadas y en el resto del área se solicitaría un pulido o desbaste para eliminar las posibles depresiones o rayaduras ocasionadas por la operación del área. ¿Confirmar si en efecto se conservara este piso en área de trastienda? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20099 | Por este medio y de acuerdo al plano C03-PLANTA DE CONJUNTO GASOLINERA-3907 que nos compartieron del proyecto de gasolinera se tienen dudas ya que si bien nos han indicado que este proyecto lo ejerce una empresa independiente a la remodelación, pero al revisar el plano se detecta que en este existirá un area de oficinas, pero se tienen duda de si se consideró que en proyecto de remodelación no se solicitaron servicios como son agua potable, trabajos de descarga sanitaria y asi mismo toma de energia eléctrica, Cabe mencionar que en el caso de la salida sanitaria no se cuenta con ningún registro o linea cercana, en aco del agua potable no se tiene linea considerada para ello y entre la tubería más cercana y el area de gasolinera habrá que realizar cambio de asfalto, asi mismo en el caso específico de la energia eléctrica se desconoce si su alimentación será independiente a la unidad ya que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20100 | En la remodelacion en curso de la BS COLOSO II se tiene el siguiente hallazgo en el estacionamiento en la parte que da a la parte trasera de la unidad se cuenta con una escalera peatonal que da a la colonia vecina el proyecto original de remodelacion ISSUE en plano C18-PLANO DE REJACERO I-3907 indicaba la colocación de una puerta en este paso peatonal, se adjuntan fotos de apoyo en pestaña de notas y documentos. Durante el transcurso de la remodelacion el area de costos Walmart y la contratista tuvieron una reunion en la cual se redujeron alcances de esta colocación de Reja acero, teniendo la consigna de colocar solo en el area frontal de la unidad es decir el lado de la via principal (Carretera Cayaco-Puerto Márquez), con lo cual el alcance de colocación de sta puerta en escalera peatonal quedaría fuera. La gerencia de tienda cuestiona si no se colocara esta puerta ¿Por lo cual se solic | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20101 | Por este medio les comparto la informacion generada en sitio como es plano con levantamiento topografico de niveles fisicos, del area donde se demolio el piso terrazo asi mismo se envia archivo con pdf el cual envia la empresa mexicana de mosaicos a la contratista Carvid con las recomendaciones realizadas despues de su visita. ¿Buena tarde, les envió observaciones y el levantamiento topográfico del área de la etapa I, donde se iniciara con la colocación del terrazo, se observa un desnivel promedio de 4.6 cm el cual está dentro del parámetro para la colocación indicado por el proveedor (Punto 2), aunque tendremos que rellenar adicional un promedio de 0.6 cm con mortero prop 1:2, de acuerdo a las recomendaciones del proveedor de Mexicana de Mosaicos? ¿Se encontró también otra área con un desnivel de 10.0 cm, esperando nos puedan definir en este caso si podemos compensar con algún nivel | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20102 | Por este medio compartimos una duda que nos envia el contratista respecto al proyecto de instalaciones especiales como lo es el tema de telefonía, a continuación comparto la duda: Al revisar el proyecto se detecta que el proyecto no cuenta con canalización, cableado y registro para extensión telefónica en el área de IDF (mejor conocido como extensión EKI) para los servicios de oficina administrativa. Omnicanal, etc. ¿en este proyecto no contaremos con el registro EKI de 60cm x 30cm que funciona como espejo de extensiones telefónicas internas (conmutador de tienda)? Por lo cual se solicita su apoyo paraq ue el especialista nos aclare esta duda ya que revisando los planos no se especifica como tal el espejo de MDF a IDF. Se adjunta el correo con la solicitud de la contratista en pestaña de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20103 | Dando seguimiento de RFI 1037663 Montaje de refuerzo de estructura techumbre, se ha ejecutado lo indicado en este RFI el cual indica en las respuestas los cuales copio en color azul preguntas en negro, a continuación: 1.- Como parte del sistema constructivo para la colocación de nuevos largueros entre los existentes, claro esta que se necesita desmontar los contras lambeos, para posteriormente realizar las conexiones de los nuevos largueros y colocación de los mismos. Posterior a ello se deberá volver a colocar los contra lambeos para unir los largueros (tanto nuevos como existentes). En los planos se colocaron notas con la finalidad de que antes de que empezara la obra tomara en cuenta los posibles movimientos tanto de instalaciones, laminas, o de algún elemento que interfiriera con la colocación de los nuevos elementos. Consideramos que NO es necesario retirar los contraventeos puesto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20104 | Dando seguimiento al tema de la reunion via TEAMS el dia de ayer viernes 22-06-2024 con respecto al tema de la construcción de la gasolinera nueva que tienen contemplado construir en el estacionamiento de esta Bodega Aurrera, se solicita la consideración de la creación de un nuevo registro de captación de lluvias el cual se adjunta en pestaña de notas y documentos imagen con propuesta para una mejor comprensión del tema, esto derivado de la informacion recibida el junta virtual donde se indica se construirá una gasolinera en el estacionamiento de esta unidad y para evitar futuros problemas de acumulación de agua por pendiente en el estacionamiento ¿Se envie propuesta de construcción de registro nuevo para su revisión y en caso de Vo.Bo. nos confirmen por este medio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20105 | De acuerdo a plano CON01-PLANO CONTRASTE EA-LAYOUT-3907 se muestra que en el area donde anteriormente se encontraba la tarja de piso frente a linea de cajas esta area se reconfigura y en el nuevo lay out esta area se convierte en Family Room pero se tienen una problemática ya que donde se pasmo la instalación de wc y barra para discapacitados sobre muro de block de la fachada principal se tiene el siguiente hallazgo al retirar el lambrin existente del area se encontró registro telefónico de 60 X 60 cms el cual funciona como paso de la acometida telefónica principal (fibra óptica) se adjunta foto en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. ¿Se solicita su apoyo para indicar cual será la solución a este hallazgo ya que por una parte es el ingreso de acometida principal telefónica y esto impide realizar la instalación de mueble sanitario y accesorio de area de Family Room? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20106 | De acuerdo a plano SCI-01 Hidrantes Piso de Ventas.- 4157 el cual muestra la reubicacion del hidrante No.4 en pasillo de botanas, actaulmente ya se ejecuto quedando en el pasillo de botanas se adjunta fotografia en pestaña de notas y documentos, en recorrido estando resente Gerencia de tienda, eficienciaoperativa, store planing, gerencia de remodelaciones y el personal de la remodelacion, nos indica la gerencia de tienda que esto es una oportunidad ya que esta perdiendo una seccion importante de la exivision al cliente por este hidrante asi como tambien se ha perdido la exibicion de la columna en la cual se encontraba anteriormente este hidrnat ya que esta queda ahogada en una seccion del rack de exibicion (se adjunta imagen) asi mismo se adjunt imagen del area referida. Y de acuerdo a lo comentado en la reunion via zoom el dia de ayer 09-02-2023 se solicita nos apoyen para resolver esta problematica? | 2 | Buen día, Se actualiza boletin Bol #33 Reubicación de Hidrante.- 4157 donde se indica la reubicación del hidrante en cuestión, este se deberá de volver a instalar en donde se encontraba originalmente sobre la columna, esto para evitar perder más tramos de venta como se comentó en la sesión vía zoom. Saludos. | 8 | 22781 | 77
20107 | De acuerdo a plano A103-PLANTA DE MUROS-3907 el cual indica el acabado del muro del area de preparado de salchichoneria con nota 6.59 la colocación de glassboard, se tiene la siguiente observación al ser un area donde constantemente en operación se realiza lavado del area constante se tiene una duda el proyecto no indica zoclo en el muro con glassboard, se corre el riesgo de que se filtre el agua y humedecer el lambrin provocando desprendimiento de glassboard. ¿por lo cual se solicita se confirme si se colocara zoclo? ¿En campo se propone la colocación de Zoclo de linea kinkler? Nota: se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20108 | De acuerdo a los planos ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISOS, DEM-04 PLANO DE DEMOLICIONES EN PISOS Y A-101f PLANO DE ACABADOS EN PISOS, se indica demolición total de acabado del terrazo existente y demolición total del firme de concreto existente en un 48% del área de piso de ventas y en un 52% solo se realiza cambio de algunas piezas de terrazo existente y pulido. Pero debido al avance realizado hasta el momento, de la demolición del firme de concreto existente en el área de trastienda, nos estamos encontrando que el firme existente esta armado con acero de refuerzo en buenas condiciones. (ver foto anexa) Por lo que estamos suponiendo que el área de piso de ventas será con las mismas características. Por lo que se presentan para su visto bueno y aprobación en caso de ser factible, las siguientes alternativas, para así poder abatir tiempo por el proceso de obra propuesto: Propuesta A 1.- | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20109 | Dando seguimiento a RFI 1036692 Vo.BO. reubicación EDC2 y aclaración dimensiones EDC1y2 definición cuarto EDC1 y derivada de la visita de obra del proyectista el pasado 09-06-2023 en la cual revisando la información encampo de la discrepancia existente de dimensiones en planos y ya contando con fichas técnicas enviadas por el proveedor que suministrara estos equipos Dwpoon, se revisan los temas y se tiene lo siguiente: ¿En EDC 2 trastienda el proyectista revisara la opción uno enviada en RFI 1036692 pero se revisa una opción 2 la cual revisara el proyectista con el área de diseño Walmart la cual es cambiar el sentido de EDC en el área donde actualmente existe el preparado de carnes? ¿En EDC 1 Frontal se observa que las dimensiones enviadas por proveedor en ficha tecnica son menores a la proyectadas en planos por lo cual este si es posible colocar como se indica en plano IE-08 CUARTOS EL | 2 | 1.- La ubicaciÃ³n final del reacomodo del EDC No.2 esta en proceso de validaciÃ³n con WM, a mas tardar se tendrÃ¡ respuesta este jueves 15 de junio. 2.- De acuerdo con las dimensiones que llegaron en sitio, considerar el cajillo de tabla cemento para resguardar la BAP. | 4 | 22781 | 1402
20110 | Dando seguimiento al RFI 1036754 les confirmo que de acuerdo a lo que indica el contratista no existe un adicional por el cambio de maetial para la instalacion de SCI, adjunto correo en pestaña de notas y documentos en el cual el contratista confirma que no habra costo adicional por el cambio de material. | 2 | Confirmamos de enterados que no hay adicional, sin embargo, de acuerdo las caracterÃ­sticas que indica las fichas tÃ©cnicas del proveedor mencionan que se genera un ahorro en relaciÃ³n a los sistemas convencionales (soldable); favor de aplicar la deductiva correspondiente. | 9 | 22781 | 1425
20111 | Dando seguimiento a RFI 1046824 y de acuerdo a plano C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-3907 en el cual se indica la tubería de demasías a presión en color verde como existente, durante el recorrido con gerencia de la unidad se puede apreciar que esta tubería ha sufrido daños y no se encuentra colocada adecuadamente, por solicitud del líder de mantenimiento de la unidad solicita el cambio de la tubería ya que por la deformación que presenta la existe no es viable su alineación cabe mencionar que esta tubería ya no es la original este trabajo ya se había ejecutado por el area de mantenimiento hace algún tiempo pero no tenía ni los traques correctos ni el sistema de fijación adecuado por esto sufrio el daño el cual se podrá apreciar mejor en las imágenes se adjunta reporte fotografico en la pestaña de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20112 | De acuerdo a lo revisado el dia de ayer 04-06-2024 en el Teams donde se indicó que se elaboró el cancel de las mesas de empaque como se confirmó en Solicitud de información _ 1048690 - 0 - Cancel de area de empacado no cuenta con detalle - IBM TRIRIGA, el cual se ejecutó conforme a proyecto y el cual se aprecia no cuenta con la rigidez estructuralmente necesaria como se muestra en la evidencia adjunta en pestaña de notas y documentos. ¿Se propone la colocación de un PTR de 4" en los cuatro puntos que se requiere del cancel para darle una verdadera rigidez y este funcione correctamente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20113 | Dando seguimiento de RFI 1037002 baches en estacionamiento y derivada de la visita del proyectista el pasado viernes 09-06-2023 en la cual se realiza recorrido por el área de estacionamiento para revisar el tema específico de los baches los cuales existen en mayor cantidad a los indicados en proyecto ISSUE aunado a que estos son de grandes dimensiones, se le indica al proyectista que el procedimiento para la corrección de estos baches es la apertura de caja de acuerdo al tamaño del bache y aunado a ello se deberá retirar desde la profundidad que se encuentre el material dañado, el proyectista indica y reconoce que la respuesta del RFI 1037002 no es correcta y a través de este nuevo RFI ¿Se solicita se confirme y valide que este procedimiento de apertura de caja y retiro de material dañado a la profundidad que se requiera y compensar con material nuevo y compactado cada 20 cms, ya que el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20114 | Dando seguimiento al FRI 1036536 y derivado de la visita del proyectista el pasado viernes 09-06-2023 se tienen la duda deriva de las discrepancias en planos de Orden de Cambio 03 cargada en Tririga y la presentada por la empresa Rensa, ¿Se solicita al proyectista nos indique cual versión es la correcta y en caso de ser la presentada por la empresa Rensa confirmar por este medio e indicarnos si los planos complementarios a esta especialidad sufren algún cambio enviar actualización principalmente si esto implica el cambio de algún suministro o cambio en alguna instalación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20115 | Dando seguimiento al RFI 1037010 y a la visita del proyectista del pasado viernes 09-06-2023 en la cual el proyectista y su especialista de estructuras ud revisar las condiciones actuales del hallazgo de piso de concreto con acero de refuerzo y de la existencia de trabe de liga entre las columnas de carga del area de trastienda que es donde existe losa, se envía este RFI a solicitud del proyectista en el cual nos confirmara con la respuesta por este medio ¿De cuál es la solución más viable para este hallazgo de piso de concreto con acero de refuerzo y la trabe de liga la cual tiene una corona a 5 cms del nivel de piso terminado de cuerdo a proyecto de piso nuevo en esta área? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20116 | Dando seguimiento de RFI 1037663 Montaje de refuerzo de estructura techumbre, se ha ejecutado lo indicado en este RFI el cual indica en las respuestas los cuales copio en color azul preguntas en negro, en rojo dudas hasta el momento que se requieren por definir o especificar a continuación: 1.- Como parte del sistema constructivo para la colocación de nuevos largueros entre los existentes, claro esta que se necesita desmontar los contras lambeos, para posteriormente realizar las conexiones de los nuevos largueros y colocación de los mismos. Posterior a ello se deberá volver a colocar los contra lambeos para unir los largueros (tanto nuevos como existentes). En los planos se colocaron notas con la finalidad de que antes de que empezara la obra tomara en cuenta los posibles movimientos tanto de instalaciones, laminas, o de algún elemento que interfiriera con la colocación de los nuevos ele | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20117 | De acuerdo a la visita del personal de store planing sitemas en la unidad se detecta en recorrido que el el area de servicio deli se tiene faltante un nodo ya que el proyecto maraca una salida de datos y se tienen dos servicios en esta raea uno para punto de venta y una bascula hobard el cual se solicita como un adicionala la contratista ¿Se solicita su Vo.Bo. para este servicio adicional del area de servicio deli? Se adjunta en pestaña de notas y documentos en color amarillo la ubicacion donde se esta solicitando este servico. | 2 | Buen día, Ya se encuentra en el sistema el boletin con el nombre Bol#42 VOZ Y DATOS.- 4157, en el cual se colocan los servicios requeridos para el servicio deli. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
20118 | De acuerdo a plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES -4157 en el cual nos indica un servicio nuevo para un montacargas nuevo el cual ya llego a sitio y ya esta en operacion, con esto se elimina alimentacion de montarcargas obsoleto el cual opera a 480 volts , 3 fases. Por solicitud de la gerencia de la undad la cual nos reqiere se conserve este servico tambien ya se les indico que de acuerdo al nuevo proyecto electrico este se deberia desmantelar ya que no contamos con pastill que alimente este servicio en los tableros de EDC y asi mismo en cuadrs de carga por ello se solicita a peticion de gerencia ¿Nos indique si es posible conservar este servcio y des asi nos indiquen en que tablero de EDC debera ser instalado y al autorizar de acuerdo al balanceo de cargas, asi mismo se requiere nos indiquen si el interruptor termomagnetico seria suministrado por el area de adquisiciones walmart o atraves de la contratista? | 2 | Buen día, Nosotros como Diseño nos basamos en lo indicado en layout y scope autorizados por Eficiencia Opertaiva Planeación, es ambos archivos se indica el montacargas nuevo y por ello está considerado de esa forma en el proyecto ejecutivo, si requieren conservar el actual Gerencia deberá socializarlo con Eficiencia Operativa. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
20119 | De acuerdo a plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-3907 el cual indica con cedula 41 el cableado de alimentación de tablero "PT" el cual nos indica una tubería de 27 mm con cableado 4-6 AWG y 1-10d cobre el cual indica el tablero es existente, se tiene la siguiente problemática el líder de mantenimiento indica que los servicios propios como son contactos de servicio y alumbrado no se alimentan del tablero "PT". ¿Por lo cual estos servicios que son a 100 volts no se tienen conectados ya que sea efectuado el cambio de alimentador por lo cualse solicita nos indiquen de que tablero se deberán alimentar estos servicios de este cuarto ya qu e actualmente no están conectados, por lo cual se solicita se envie boletín indicando de que tablero se alimentaran estos servicios y asi mismo indicar la cedula que se utilizara para estos servicios asi como trayectoria? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20120 | De acuerdo a plano IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y LOCALES-3907 nos muestra en el detalle 4 distribución de ductos en oficinas, se aprecia que en el area de sanitarios asociados solo indica la colocación de ductos de extracción, Por lo cual ¿Se solicita nos confirmen si en efecto el Sanitario de Asociados no llevara ducto de inyección? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20121 | Por este medio solicito de su apoyo para que nos compartan la actualizacion del plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3907 ya que en la última Orden de Cambio 01 este plano no fue considerado y siendo este afectado por el reacomodo de areas en trastienda ¿Se solicita el apoyo para el envio del plano ya mencionado con la actualizacion de lay out? | 2 | Favor de revisar la carpeta correspondiente a abarrotes - electricos, ahí se encuentra el plano actualizado desde con fecha del 27 de febrero de 2024 y este es la ultima versión del layout para esta unidad. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
20122 | Durante el recorrido realizado el dia de ayer en la unidad el area de gerencia de tienda y Conservación solicitan el cambio de bajada para la máquina de pintura ya que contacto indicado para la máquina de pintura en piso de ventas indicado en plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3907 de la OC-01 el cual el proyecto indica con nomenclatura "RT" el cual es la nomenclatura en planos para contactos con retráctil pero los existentes en tienda debido a la altura no funcionan y actualmente está operando con un cable uso rudo de forma provisional para operacion de la unidad y la solicitud del area de conservaciones ¿Es la realización del provisional de uso rudo provisional por bajada rígida al equipo, se requiere saber s i se autoriza este cambio y el area de diseño nos da el Vo.Bo. para su ejecución? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20123 | Derivado del recorrido de obra el día de ayer con el area de gerencia de tienda , store planing y gerencia de remodelaciones, se revisa la ampliación de la banqueta en fachada posterior de la unidad la cual se amplió conforme al proyecto ejecutivo pero la gerencia de la unidad solicita la colocación de barandal metálico en el pasillo de esta banqueta ampliada, ya que indican que este hace falta para evitar que cuando ocurra un conato en la unidad y la puerta de emergencia se abra el flujo de gente provoque una caída al lado de la pendiente, se adjunta fotografía en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. ¿Por lo cual se solicita nos indique si se autorizara la instalación de este barandal por temas de seguridad para la operacion de pueta de emergencia, en caso de ser asi se solicita se comparta el boletín correspondiente para fabricación e instalación del barandal? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20124 | De acuerdo a plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-3907 de la OC-1 en el cual pueden apreciar que en el area de salchichoneria se tienen contemplado en el area de despacho solo una báscula y una rebanadora al realizar recorrido con gerencia de la unidad nos han solicitado la instalación de un servicio más de bascula y rebanadora ya que actualmente en la unidad operan con 3 equipos pero en proyecto de remodelación solo se contempla uno, lo cual la gerencia de la unidad indica no es suficiente para la operacion ¿Por lo cual se solicita se revise el tema y nos confirmen si solo se quedara un servicio o si autorizaran el adicional de este servicio adicional de bascula y rebanadora, en caso de ser asi espero confirmación y boletín para saber a qué tablero se asignaran los servicios? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20125 | por solicitud de gerencia de la unidad la cual nos indica el el area de acceso y salida de clientes se tiene el tema que el cliente golpea las arsitas aun teniendo los angulos de proteccion por esta razon solicita se instalen bolardos o postes de impacto para evitar daño a furo y asi presevar mayor tiempo sus instalaciones ¿Por lo cual se solicita nos indiquen si esta solicitud sera autorizada y de ser asi se roceda a instalr estos elementos como adicionales? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20126 | De acuerdo a plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3907 de la OC-1 el cual nos indica al frente de la tortilladora dos contactos monofásicos a 110 volts uno para valvula solenoide y uno marcado con nomenclatura "ET" no coincide con lo solicitado por el proveedor de iguala que realizar el arranque de equipo en esta remodelacion ya que el dia de hoy en recorrido virtual nos comparte que este equipo suministrado por la empresa VERDUSCO opera con una amasadora a 220 volts trifásica como se observe en el diagrama unifilar que comparte el proveedor y el cual adjunto en pestaña de notas y documentos ¿Para lo cual solicito el Vo.Bo. para la ejecución de esta alimentación de acuerdo a requerimientos de equipos en area de tortilleria, por lo cual quedo en espera de boletín en el cual nos indiquen a que tablero y circuito abra que conectar esta alimentación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20127 | Por solicitud de gerencia de la unidad y el area de conservación durante el recorrido del dia de ayer en la unidad, indican que en area de subestacion requieren la reubicación del apagador de luminarias de esta area ya que actualmente en plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS-3907 de la OC-01 indican la colocación de este apagador de subestacion se contempla a un costado de la puerta de doble hoja de la subestación, cuando el acceso peatonal se encuentra en el muro del lado opuesto entrando por el pasillo de mantenimiento y ya que para encender las luminarias de esta area tiene que cruzar el personal a obscuras ¿Solicitan el cambio del apagador para que este se instale junta al acceso peatonal del lado del pasillo de mantenimiento, por lo cual se solicita su Vo.Bo. y asi mismo el boletín para el arreglo y cambio d este? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20128 | Por este medio me permito enviar a usted la solicitud de la contratista para el cambio de material a utilizar en la instalación del Sistema Contra Incendio en el proyecto BD Cuautitlán, ya qye por los detalles en planos se entiende se deberá instalar tubería soldable y en este caso se propone tubería y accesorios con ranurado Victaulic, para ello adjunto correo donde se solicita de manera formal por parte de la contratista la aplicación de este sistema y asi mismo en pestaña de notas y documentos se adjunta correo y fichas técnicas enviadas en este mismo para su revisión y de ser factible otorguen el Vo.Bo. y se autorice este sistema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20129 | de acuerdo a solicitud de gerencia de la unidad se solicita la revision y autorizacion de esta solicitud la cual es la siguiente; la gerencia de tienda indica que no se requiere la instalacion de detectores de humos en las area suguinetes: Bodega de Omnical Cuarto de residuos peligrosos cuarto de maquinas de PTAR ya que en las areas antes mencionadas no se cuenta con el equipo de deteccion de incencio de acuerdo a lo indicado en plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION-3787 de proyecto ejecutivo. Por lo cual se solicita la revision y en su caso el Vo. Bo. asi como boletin donde se indique trayectoria, cedula de cableado y equipos a instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20130 | Por solicitud de la gerencia de la unidad los cuales nos solicitan instalación de contacto 127 volts en panadería junto a la vitrina de pasteles el cual requieren para uso de un refrigerador autocontenido de 2 puertas ¿Por lo cual agradeceré nos indiquen si se autoriza la instalación de este contacto y de ser asi nos comparta boletín que indique tubería, cableado a instalar y tablero a conectar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20131 | Por este medio solicito de su apoyo ya que en recorrido la gerencia de tienda solicita contactos 4 adicionales de los cuales 3 son en area de frutas y verduras para vitrina refrigerada autocontenida 3 fases, 220 volts. Asi mismo 1 contacto adicional para el area de amasijo para servicio de amasadora B49 ya que en proyecto se tienen un servicio y en tienda ciuentan con dos equipos iguales. Se envia en pestaña de notas y documentos como apoyo visual en la imagen puede apreciar los contactos en propuesta en color amarillo y asi misno fotos de equipos a conectar. | 2 | Buen día, Damos respuesta en el cuerpo del correo: Por este medio solicito de su apoyo ya que en recorrido la gerencia de tienda solicita contactos 4 adicionales de los cuales 3 son en área de frutas y verduras para vitrina refrigerada autocontenida 3 fases, 220 volts ESTA YA FUE AGREGADA EN BOLETINES ANTERIORES, Y LA FOTO QUE AGREGAN ES DE UNA CLAVIJA 2 FASES 3 HILOS. TIPO NEMA L620 siendo un equipo a 220V dos fases más tierra física, o confirmar que es trifásico sin tierra física. (12 de enero 2023). Asi mismo 1 contacto adicional para el area de amasijo para servicio de amasadora B49 ya que en proyecto se tienen un servicio y en tienda ciuentan con dos equipos iguales. ESTE EQUIPO YA FUE AGREGADO EN BOLETINES ANTERIORES.(15 de febrero 2023). Se requiere información de los contactos de la columna y de pescado seco, si los requieren retractiles o fijos a una altura (indicar altura). Saludos. | 1 | 22781 | 2559
20132 | De acuerdo a recorrido de obra, en conjunto con gerencia de remodelación WM, Store Planning, Gerencia de tienda, contratista y supervisión, se define la solicitud de contactos nuevos en piso de ventas a solicitud de gerencia de la tienda y que se describe en lista a continuación: A. En área de carnes y pescados; Un contacto nuevo para chicharronero. B. En área Salchichería; Un contacto nuevo 220V. trifásico, para mueble Mixiotero, adosado en columna. C. En área de temporada; 4 contactos nuevos para exhibición de temporada. D. En área de bebidas; se reubican 2 contactos de proyecto indicados a un costado de vitrina refrigerada de bebidas, a las cabeceras de góndolas de la misma área, conservando los circuitos asignados de proyecto, 28LN y 32LN. E. En área de exhibición de Electrodomésticos; Se cancelan los 9 contactos de proyecto en góndol | 2 | Buen día, Se comparten los acuerdos derivados de la sesión con operadora y protos: A. En área de carnes y pescados; Un contacto nuevo para chicharronero. Se acuerda que no aplica el contacto, debido a que el mueble autorizado en proto y layout no requiere instalación eléctrica. B. En área Salchichería; Un contacto nuevo 220V. trifásico, para mueble Mixiotero, adosado en columna. Eficiencia Operativa, validará si es viable contemplarlo en esta unidad, debido a que por proto no se tiene considerado, hasta que operadora no de la autorización no podemos contemplar el contacto. C. En área de temporada; 4 contactos nuevos para exhibición de temporada.Se comparte boletín 39 con los contactos solicitados. D. En área de bebidas; se reubican 2 contactos de proyecto indicados a un costado de vitrina refrigerada de bebidas, a las cabeceras de góndolas de la | 9 | 22781 | 1425
20133 | Por este medio se informa que en recorrido de obra del pasado 06-12-2023 en la obra la gerencia de la unidad solicita la instalación de contactos trifásicos a 220 volts para el servicio de mantenimiento con pulidora a piso terrazo el cual no se contempló en el proyecto eléctrico ISSUE, la gerencia de remodelaciones Walmart autoriza en recorrido la instalación de estos contactos se adjunta en pestaña de notas y documentos plano con la ubicación requerida de los mismos ¿ Por lo cual solicito que el especialista eléctrico nos indique el tipo de cedula de tuberia, cableado y circuito al cual abran de conectarse estos contactos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20134 | De acuerdo a plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-3787 en el cual se muestra la instalacion de piso de ventas los servicios de antenas de radiofrecuencia APX indicados con la nomenclatura "H-5" estas se han ejecutado conforme a lo indicado en proyecto, pero la gerencia de la unidad solicita se instale una antena de radiofrecuencia mas como adicional en el area de anexo el cual nos indican funciona como bodega y para temas de auditria rquieren señal para sus equipos telson ¿Por lo cual se solicita se indique si se autoriza esta antena como adicional asi como enviar via boletin la trayectoria a seguir asi como el puerto al que habra de conectarse el servicio en caso de ser autorizado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20135 | Durante el recorrido realizado el día de ayer en la unidad el líder de mantenimiento solicita la colocación de acceso en las mallas de protección arriba de las camaras de refrigeracion para que cuando el proveedor de iguala de refrigeración se presente a la unidad realice el mantenimiento de equipos arriba de cámaras sin tener un riesgo de caída, ya que en el plano GA021-PLANO DE MALLAS EN CAMARAS DE REFRIGERACION-3907 de la OC-01 solo indica la malla anti estiba pero no se indica alguna puerta para acceso arriba de camaras por temas de mantenimiento de iguala de refrigeracion ¿Por lo cual se solicita nos apoyen revisando el tema y en caso de ser aceptada la solicitud nos compartan boletín con los detalles para la conformación de cómo se realizaría el acceso para esta mall? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20136 | Se tiene la siguiente problemática el gerente de la unidad nos solicita la modificación de la oficina de gerencia de la unidad, ya que de acuerdo a lo que indica es que las necesidades de su puesto lo requieren, es decir, solicita se realice la modificación del área de tal manera que esta solo tenga en su interior la barra de trabajo de gerencia y se elimine la barra de RH que indica proyecto esto por temas de la atención y privacidad que requiere para la atención de las personas que lo visitan o incluso para sus reuniones tanto presenciales como virtuales. Ya que nos indica que de no llevarse a cabo esta modificación no recibirá el área con esta distribución ya que no está de acorde a las necesidades operativas del área. La distribución que se ejecutó en campo está de acuerdo a proyecto ejecutivo como se indica en el plano A406-OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES-3907 de la OC-1. Se adj | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20137 | Por este medio y de acuerdo visita del personal de store planing sistemas en la unidad se observa que en el area de super.com se cuenta con una impresora la cual no tienen servicio debido a que le falta el nodo de datos para la misma por lo cual el personal de store planing solicita el adicional de este nodo ¿Se solicita Vo.Bo. para la ejecucion del mismo en pestaña de notas y documentos se envia imagen indicando el area donde se requiere este servicio para su validacion? | 2 | Buen día, Ya se encuentra en el sistema el boletin con el nombre Bol#42 VOZ Y DATOS.- 4157, en el cual se colocan los servicios requeridos para el área de walmart.com.super. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
20138 | De acuerdo a plano C-03d PLANTA DE CONJUNTO COMBO-3787 de proyecto ejecutivo ISSUE en el cual indica la nota 3 que se deberá revisar el plano con nomenclatura C-02b para poda y tala de árboles, pero al revisar los planos cargados en proyecto ejecutivo este no existe por lo cual ¿Solicito de su apoyo para que nos compartan este plano y asi poder revisar este y observar si existe alguna nota en especifica o particular para algún elemento Arbóreo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20139 | Dando seguimiento al Solicitud de información: 1048247 - 0 - colocación de carpeta asfáltica en estacionamiento fachada principal informativo, en la cual en la respuesta se asegura la carga de planos en el mes de abril de este proyecto les comparto que en l cuenta que esta supervisión de obra cuenta no se visualizan ningún aviso de diseño, planos de boletín o actualizacion cargada en el mes de abril por lo cual solicito de su apoyo paraq ue si el area de diseño cuenta con estos planos emitidos en el mes de abril nos los compartan por plataforma ya que actualmente el proyecto no cuenta con esta informacion visible al menos para esta supervisión de obra. Se adjunta en pestaña de notas y documentos las imagenes que como supervision podemos ver en plataforma tririga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20140 | De acuerdo a plano SCI-01 Hidrantes Piso de Ventas.- 4157 en el cual se muestra la ubicacion de hidrantes 8 en piso de ventas se tiene una solicitud por el area de gerencia de tienda en la cual solicita se realice una reubicacion de hidrante ubicado en el pasillo centra entre el derivado de papel y el area de bebidas ya que indican se encuentra mal ubicado de acuerdo al lay out, recordemos que este gabinete es existente y la gerencia solicta se reubique junto a la columna ubicada en el crece de eje "3" con eje "C", ¿Por lo cual se solicita se revise si es viable este movimiento y se autoriza esta reubicacion? | 2 | Buen día, Se comparte el boletin BOL #33 Reubicación de Hidrante.- 4157, con la actualización requerida. Saludos. | 8 | 22781 | 77
20141 | Por este medio le informo que el dia de hoy en la obra denominada BD COLOSO II, se tuvo comunicación vía telefónica con el proveedor que suministró la máquina tortilladora para esta remodelación empresa VERDUZCO quien nos comentó que para presentarse a la instalación y arranque de la unidad requiere se encuentre terminada la tubería de gas con su respectivo regulador y manómetro este último con un rango de 0 a 25 o 30 OZ, lo cual tiene una discrepancia con la ficha técnica del equipo la cual indica en la pág.4 de la ficha técnica que para suministro de línea de gas LP se requieren 18 OZ. y a su vez tiene discrepancia el plano IG-03 INSTALACIÓN DE GAS L.P. DETALLES GENERALES-3907 del proyecto ejecutivo de WALMART el cual indica la colocación del manómetro de baja presión con un rango de 0 a 20 GRsCM2. · Solicitud del proveedor manómetro de 0 a 25 o 30 OZ. · Solicitud de ficha técnica del | 2 | Lo recomendable es suministrar el manómetro con las características que indica el proveedor de la tortilladora. El proveedor de gas tiene que considerar la colocación del manómetro correcto de acuerdo a los requerimientos del nuevo equipo. En proyecto ejecutivo se indica que todo es nuevo no hay porque reutilizar nada que corresponda a la línea de gas, solo se debe coordinar entre los proveedores del equipo y gas para que se haga de forma correcta la instalación. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
20142 | De acuerdo a los planos del proyecto eléctrico, SE-03 CUARTO DE BOMBAS e IE-14 CUADOS DE CARGAS (tablero FHEA), indican que la bomba sumergible (7), es 0.5HP, 127V, 1F, 1P-20A. Pero el equipo suministrado por Compras Walmart, llega equipo de Azul de México, Bomba sumergible 1HP, 3F, 460V. Por lo que se requiere la corrección del proyecto eléctrico para la instalación de la bomba sumergible suministrada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20143 | En la unidad se cuenta con unos tensores en la parte inferior de la cubierta estos fungen como líneas tensadas las cuales se colocan con el objetivo del colganteo de los letreros de la unidad para sus promocionales por temporada y al cambiar el lay out de la unidad la posición de los existentes no coincide con los pasillos en la nueva reubicación. ¿Por lo cual será necesario realizar el cambio de los mismos, pero ya que el proyecto no considera nada para la reubicación de existentes y será necesario saber si se requiere de algún trabajo el cual el área de diseño nos debe brindar el detalle correspondiente (boletín)? Se comparte en pestaña de notas y documentos fotos para una mejor comprensión del tema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20144 | Derivado del Recorrido con geotecnia (Ana p. Hernández Carlos Martínez-MV Ingeniería) el pasado 28-06-2023 en el cual este dia dan respuesta via correo a la pregunta que acontinuacion comparto acontinuacion con su respuesta indicada via correo: Se revisa el tema de los elementos estructurales encontrados como hallazgos, asi como las condiciones actuales de la conformación de la terracería existente la cual no tiene una estructura como tal ya que encontramos una capa de tepetate la cual funge como base y en la parte inferior directo tenemos terreno natural por lo cual se solicita nos indique cual es la recomendación para esta área tan dañada encontrada como hallazgo, asi mismo se indicó que la corona de elementos aun existentes ahogados en el estacionamiento solo permitirían 5 cm de base de acuerdo a lo solicitado en el proyecto ISSUE y la losa de concreto de 15 cm, asi mismo se coment | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20145 | De acuerdo a plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-3907 el cual indica el cambio de planta de emergencia con caseta acústica este equipo ya fue suministrado por la empresa GENERAC quienes en su visita el proveedor de GNFR en obra se mencionó que por parte del proveedor dos puntos que a continuación en listo y requiero de su apoyo: Chimenea o tiro para escape de planta de emergencia, ¿El proveedor indica no se tiene en su alcance? es muy importante que sepa que el equipo tiene al interior del mismo ya instalado escape y filtros. La toma de aire del equipo ¿ Indica proveedor es de salida vertical esto difiere de lo que tradicionalmente envían a obra ya que por lo general las tomas de aire son horizontales, por lo cual también se deberá realizar un ducto para su adaptación en forma de curva para que la salida de toma de aire quede pase por fachada de panel, esto requiere se indique cómo se re | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20146 | De acuerdo a plano GA010-PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ABARROTES-3907 de la Orden de Cambio 01 se tiene la siguiente problemática durante las demoliciones del piso del area de amasijo actual y donde se reconfigura la misma area se aprecia que sobre el eje "I" en el cruce con los ejes perpendiculares entre eje "8" y Eje "9", se tiene en la cimentación entre columnas una trabe de liga la cual mide 25 cms y se encuentra sobre el eje "I", esto genera un conflicto ya que la posición de coladeras de los dos hornos y la fermentadora se ven afectados ya que no se pueden colocar a menos que se demuela la contratrabe la cual debe estar cumpliendo una función estructural y no es recomendable ¿Por lo cual para poder liberar esta traba seria cuestión de recorrer las coladeras de estos hornos y fermentadoras 15 cms como minimo y esto se reflejaría en la posición de equipos como son los dos hornos y ferment | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20147 | Por este medio me permito compartir a usted los hallazgos encontrados durante los trabajos de la demolición en trastienda los cuales son: - Trabe de liga ahogada en losa de piso. -Piso armado con acero de refuerzo. Estos factores desconocidos en los trabajos de la demolición, están impactando tanto en los tiempos de ejecución, asi como en maquinaria, herramienta y personal de obra. que impactan directamente a lo establecido en proyecto ejecutivo ya que en el caso de la trabe de liga se tiene que realizar una demolición e n la corona ya que de no hacerlo solo se tienen 5 cms para alcanzar los niveles que el proyecto requiere de Nivel de Piso terminado lo cual estaría dejando una losa de 5 cm lo cual no es viable ya que en este punto se pueden presentar fallas o grietas en el concreto ¿por lo cual se propone el retiro de al menos 8 cms para lo cual se solicita su Vo.Bo.? En el caso del co | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20148 | De acuerdo a plano GIS-01 INSTALACION SANITARIOS ABARROTES Y SERVICIOS 1-3907 se indica que la tubería de desagüe de las rejillas de los accesos a las cámaras de lácteos y frutas y verduras cruce por la cámara de congelados en el eje 1´entre G´- H, el cual por la pendiente que tiene quedaría con facilidad expuesta a la temperatura baja de la cámara y se podría congelar el flujo del agua. al cruzar la tubería por la cámara de congelados hacia la trampa de grasas de recibo. ¿Por lo cual se solicita nos confirmen si se instalara de esta manera como se muestra en plano GIS-01 o en su defecto cambiara la trayectoria y en caso de conservar la misma nos podrán compartir detalle que como quedaría al atravesar la preparación de piso aislado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20149 | De acuerdo a proyecto electrico y plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS-3787 del proyecto ejecutivo ISSUE se indica el cableado de fuerza y alumbrado del cuarto de bombas, en la visita del proveedor de Azul de Mexico reallizada a obra el tecnico no indica que faltan tuberias y cableados que no estan considerados en este plano, los cuales son los siguientes: 8 cables calibre 10 para el control de motor de combustión los cuales salen del tablero de control al motor de conbustion del SCI. uso rudo calibre 2 x 14 de interruptores de presión a tablero. Por lo cual soicito su apoyo ´para la validacion del esta instalacion? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20150 | De acuerdo al plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL, y IE-08 CUARTOS ELECTRICOS, se requiere: 1.-Su Vo.Bo. para poder reubicar el EDC-2 NUEVO, debido a que en el proyecto, este lo ubicaron en el mismo espacio del EDC existente y por cuestiones de montaje e instalación es muy complicado, porque todos los alimentadores ya existentes están justos en el funcionamiento del mismo y por lo tanto es un problema moverlo y dar espacio para la instalación del nuevo en el mismo espacio, sin que deje de funcionar el existente, estamos proponiendo colocar el nuevo EDC a espaldas de este mismo, donde en proyecto tienen una jaula de Alto Valor y viceversa esta jaula colocarla en el espacio del EDC existente (ver croquis anexo). 2.- De acuerdo al plano IE-08 CUARTOS ELECTRICOS, las cotas dibujadas en los ED-2 y EDC-1, no corresponden a los dibujados en el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA, por lo que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20151 | Existen elementos metálicos que tiene un grado avanzado de corrosión (monténes, columnas etc.) en planos se indica realizar un cardeado de estos elementos, sin embargo, esto ya no sería posible por el estado de corrosión en el que se encuentran actualmente el acero del monten, como se puede observar en las fotos anexas. Nos confirman sí; ¿Se hace el cambio de los tramos dañados o, se conservan tal cual esta? Se anexa archivo | 2 | Se agrega boletin 15 en adenda con el detalle del cambio de los elementos. | 3 | 22781 | 62
20152 | El pergolado existente en terraza de comedor se indica realizar cardeado y aplicación de pintura, es de alucobond, por lo que al aplicar la pintura solicitada, se corre el riesgo de que se agriete o se vea tipo craquelada. Nos confirman si se conservan tal cual, ¿Qué tratamiento se consideraría? ¿O sí se cambian por perfiles metálicos OR, tal y como se plantean en la nueva cubierta? Se anexa archivo | 2 | El tratamiento será la aplicación de limpieza con agua y detergente en gel. | 1 | 22781 | 2559
20153 | En reunion con el proveedor IKUSI indica que los ponchallantas se contemplan accionados en automático. Y no se tiene en su alcance el botón de cortesía, para que el vigilante pueda accionarlo manualmente, como lo indica el proyecto. Se solicita la confirmacion que el ponchallantas solo se accionara automaticamente indicado por el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20154 | En seguimiento con el RFI con ID: 1034507 “Reducción de Guarniciones”. En la reunión de hoy con PAL, Conservación y Transportes, se discutió la posibilidad de obtener el permiso para avanzar a la siguiente etapa de nuestro proyecto. Sin embargo, se planteó la necesidad de contar con un retorno adecuado para las unidades de carga pesada, ya que lo que marca el proyecto lo que implicaría cerrar el retorno actualmente en uso y que estaba incluido en el proyecto inicial. Se llevó a cabo una prueba utilizando las medidas aceptadas para evaluar si un remolque de carga podría realizar el retorno de manera segura. Los resultados de la prueba mostraron que no es posible hacerlo y aun asi tendrian que invadir el carril adyacente. Por lo tanto, PAL, Conservación y Transportes solicitan que la guarnición existente se desplace al menos 15 metros, incluyendo la luminaria y considerando las implica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20155 | Para la alimentación eléctrica indicada en el plano IE-01 de los ponchallantas nos indica 4 hilos y tierra física en tubería de pvc. En los circuitos 2, 4 y 5,7 para el tablero Aa. ¿La alimentación para este equipo será de 2 fases sin neutro?b. La ficha técnica indica que este equipo es bidireccional, por lo tanto, ¿No hay problema en que sentido se coloquen las agujas?c. En la ficha técnica no indica sobre donde se necesita la alimentación, ¿Existirá alguna información sobre en donde se alimenta para la realización correcta de la instalación eléctrica para la espera de este dispositivo antes de su llegada a sitio y posterior modificación?d. Únicamente nos indica ponchallantas en la parte de salida vehicular, ¿Para la entrada vehicular en las dos casetas no se contemplará la colocación de estos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20156 | Respecto a la solicitud para establecer una conexión al tablero RDC y como se indicó en el RFI ID "1040663", el cual es esencial para proporcionar energía regulada al detector de metales, y que a su vez, abastece de energía regulada al DPROOM. Lamentablemente, tenemos la indicación de que no se nos permite realizar esta conexión por parte del personal de Telco.Es importante destacar que ya se ha realizado el cableado y la instalación de tubería en el cuarto UPS3, donde se encuentra ubicado el tablero RDC. Ante esta situación, proponemos una alternativa que permitiría la conexión necesaria para alimentar el detector de metales:En primer lugar, se propone considerar la conexión al Cuarto Eléctrico 3.Ya que se ha evaluado la posibilidad de que la contratista suministre un UPS de 1-3 KVA para alimentar el detector de metales, basándonos en la información de su ficha técnica que indica un con | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20157 | En los planos IE-02 “alimentadores generales” nos indica un tablero RC a un lado del tablero NC Nuevo, del cual lógicamente por nombre sería el tablero concentrador para todos los dispositivos regulados, sin embargo, no aparece en el listado de suministros, Diagrama unifilar ni en el cuadro de cargas, este plano es la única mención de este. 1.- De no colocarse, la alimentación de los tableros REG1 y REG2 será independiente hasta llegar al tablero existente en el cuarto TC-07, o, como se indica en el plano IE-03, de cada alimentación de los tableros A y B, conectar un UPS de 3 KVA para alimentar a los REG1 y REG2, de ser así, ¿Quién realiza el suministro de este UPS que no está en el listado de suministros? 2.- También en el plano IE-05 aparece un Rack aéreo de 19”, ¿Quién va a realizar el suministro de este rack y sus dispositivos? ¿O de este se van a colocar los NVR, y el Control de Ent | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20158 | En el RFI 1032870 quedo inconclusa la respuesta sobre quien realizara el suministro del UPS de 3 kva; aun no viene reflejado en el listado de suministros. En el mismo RFI 1032870 se indico como pregunta que el tablero CA, no tiene espacios, tal como se muestra en la fotografía. asi mismo se tiene la información que el tablero que se encuentra a un ladoTGCA maneja 277v-480, no se puede usar para este proyecto. Se solicita el proyecto adecuado al requerimiento, asi mismo especificar si la conexión se suministra de tablero existente y o modificaciones, como cambio de interruptores generales y cambio de calibres. | 2 | Se propone realizar cambio 1 a 1 de tablero CA por uno de catalogo NQ424L225 el cual es de 42 espacios, 225A en barras, de zapatas principales, se conserva alimentador principal, se conservan interruptores derivados y principal, se instalan en los mismos espacios actuales, el tablero A se conecta a los nuevos espacios 38,40 y el tablero B a los espacios 37,39, con esta configuraciÃ³n ya no se requieren los tableros NC y RC. Los interruptores de los tableros A y B que se tenÃ­an considerados en tablero NC siguen siendo compatibles con el tablero propuesto. VER BOL-02 en la carpeta BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
20159 | La ubicación propuesta para la colocación de los dispositivos Osid es instalarlos a una altura que rebase el paño de la última tarima de mercancía colocada en los RACKS fijos que se encuentran al centro de la nave, para garantizar no se active la alarma durante el proceso de colocación de mercancía en cada uno de los Racks. ¿Es correcto tomar esta referencia? | 2 | Para la instalación de los dispositivos OSID, es importante tomar en cuenta lo siguiente:1. La separación del dispositivo hacia el techo debe estar dentro de los 30 cm (12"), de ser posible.2. Considerar el peralte de las trabes de techo, el dispositivo debe estar debajo de manera que no se obstruya el haz de luz.3. La ubicación de los dispositivos OSID deben estar por encima de la altura máxima de almacenamiento, adicionalmente, considerar la altura de maniobra por el montacargas.4. Para la operación correcta del sistema de detección de humo, el haz de luz entre el emisor y el receptor deben estar libre deobstrucciones. | 4 | 22781 | 1402
20160 | Se solicita la reubicación de estrobos intermedios de una altura de 2.4 m indicada en proyecto a una altura máxima de 4.0 m, la cual garantizaría la visibilidad por encima del un montacargas con tarimas, los cuales se encuentran en constante movilidad en el CeDis. Es correcto reubicar? | 2 | se recomienda reubicar el dispositivo estrobo hacia la cara de la columna, del lado del pasillo, tomando en cuenta las siguientes alturas: máximo= 96 in. (2.44m). | 1 | 22781 | 2559
20161 | En el plano CD-CULI-IE-02 Alimentación Plataforma Vertical solicitan colocar apagador en cuarto de máquinas de la plataforma , favor de confirmar modelo, marca y color de los apagadores que se colocaran ya que no aparecen en la simbologia de los planos.Actualmente en Comedor tenemos apagadores mca. Bticino color Beige y fuera de comedor tenemos apagadores sencillos mca. Leviton color Blanco, se anexan las fotos para su confirmación. | 2 | El pagador será de balancín silencioso, de CA,1P, Decora Plus, marca Levitón, modelo 5691-2W, grado comercial, puesta a falla a tierra, color blanco. 15A, 120277V | 4 | 22781 | 1402
20162 | En el boletin BOL-02_Alimentadores generales, se nos indica que se debe de colocar tubería de PVC 35 mm para la alimentación de los tableros A y B con cables 3-2Awg y 3-8Awg, y 1-4d (7 hilos con 365.76mm2 de area total de cables), en su versión anterior del plano IE-02 Alimentadores Generales indicaba tambien tubería de 35 mm 3-2 Awg y 1-4d (4 hilos), esto esta correcto mediante la Nom indicando que para la tuberia de 35 mm se debe de tener un maximo de 387 mm2, sin embargo esto NO CUMPLE con el punto 7 de este mismo plano que indica “se debe de tomar el diametro inmediato mayor”, y aun asi esto nos afecta en la instalación y de mantenimiento ya que es un terreno curveado, por lo que se requerira aumentar los registros para poder llevar a cabo la instalación correctamente. 1.-¿Se hara el cambio de canalización a un diametro inmediato mayor como ah realizado en todos los planos y se coloc | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20163 | Conservación solicita que se aumenten la cantidad de estrobos en área de andenes de carga, ya que solicita que la colocación de los mismos sea en cada viga (12 m) para garantizar que se instalen en un punto fijo y seguro, tal cual estan colocados actualmente los existentes. Esto conllevaría aumentar 9 estrobos por cada ala de acceso a los andenes, por total aumentar 18 estrobos. El proyecto actual contempla los estrobos @ 21.5 m y la colocación no coincide con un punto fijo para su colocación (Imagen 2) | 2 | De acuerdo con la tabla 18.5.5.5.1 (a) de NFPA 72, indica que para estrobos con la aplicacioón máxima de 184 cd, la separaciónmáxima entre dispositivos debe ser de 21.3m (70 ft), en este sentido, revisar en sitio si su instalación estaría de acuerdo con loque se sugiere y revisar si es aplicable. Se podrán ajustar para evitar que quede sobre cortinas o a la columna más cercana sin sobrepasar la separación indicada, no se podrán aumentar debido a que existe un cálculo en las fuentes y aumentar dispositivos provocaría una pérdida de voltaje. De acuerdo con 18.5.5.1 de NFPA 72, indica que para estrobos de pared, la instalación debe ser:mínimo= 80 in. (2.03m), máximo= 96 in. (2.44m). En este sentido, es importante condiderar estosparámetros permitidos para la instalación del dispositivo, sin embargo, la instalación de la tubería debeajustarse a las condiciones del edificio, siempre y cuando, no se exponga a daños mecánicos. | 4 | 22781 | 1402
20164 | De acuerdo al plano 104a PLANO DE ACABADOS EN PISO en el área de terraza se indica la baldosa de 50 X 50, contemplamos que el escarificado que se solicita para la instalación de este acabado no serìa viable por el espesor del material y correriamos el riesgo de dañar de màs el firme existente. Se está proponiendo una loseta cerámica Mod. Agape Griege 60 X60, con similares caracteristicas(se anexan fotos), misma que se autorizo su cambio en CEDIS Cuautitlàn Edo. de Mèxico, para la misma área. Quedamos atentos a su confirmación. | 2 | Buen día, podrá considerar el cambio por loseta tipo baldosa Mod. Agape Griege 60 X60cm sin generar adicional. | 0 | 22781 | 829
20165 | Favor de confirmar si la barra de autoservicio Baño Maria sera de Gas o eléctrica ya que en el plano de Gas CD-CULI-IG-01 no se indica ninguna instalación para el mueble. De ser asi favor de indicar instalación por boletin.En el plano eléctrico CD-CULI-IE-03 nos indica dejar una salida eléctrica, conectar a interruptor termomagnético del equipo pero no especifica que mueble o equipo. | 2 | Es electrica, su contacto se indica en el plano CD-CULI-IE-03 CONTACTOS Y FUERZA COMEDOR Y COCINA-7487 | 4 | 22781 | 1402
20166 | En el proyecto de inclusión se están considerando instalar lavabos, inodoros, llaves Helvex, pero no contamos con planos sanitarios ni hidráulicos del proyecto. Favor de compartir boletines con dichas instalaciones requeridas. En el plano CD-CULI-A-402a plano de mobiliario de sanitarios C II, nos indica instalar un inodoro nuevo Código 15.05b, pero no se encuentra en plano, solo contamos con el 15.05 y 15.05a, favor de indicar donde se ubica o cual es el que se tiene que instalar. | 2 | Subimos boletín en tririga en la carpeta de ADENDA 01 Especificando modelos de accesorios yo mobiliario. No se requieren instalaciones nuevas ya que solo son el cambio de accesorios para que tengan la función correcta para PCD. | 4 | 22781 | 1402
20167 | En el plano CD-CULI-A-402a plano de mobiliario de sanitarios C II, nos indica instalar mobiliarios nuevos, pero no se indican modelos o marcas, favor de enviar boletín con las descripciones de: 1.- Dispensador de toallas de papel 2.- Secador de manos eléctrico de acero inox. 3.- Dispensador de gel 4.- Regadera tipo teléfono 5.- Inodoro cerámico, consumo 4.2-6 de fluxómetro de sensor | 2 | Subimos boletín en tririga en la carpeta de ADENDA 01 Especificando modelos de accesorios yo mobiliario. | 4 | 22781 | 1402
20168 | Para los trabajos de Inclusión en baños, nos esta solicitando Conservación incluir los baños de SAMs los cuales no estan marcados en proyecto para cambios en mobiliario, favor de validar por Boletin que muebles entrarian en los ajustes o indicar si estos baños, no aplican para estos trabajos, se anexan las fotos actuales de los baños de hombres y mujeres. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20169 | En el proyecto de inclusión se están considerando instalar secadoras de manos eléctricas CD-CULI-A-402a y CD-CULI-A-403, pero no contamos con planos eléctricos para dejar esta instalación o salida eléctrica para la secadora:Favor de confirmar con boletín la salida eléctrica para el secador de manos y confirmar si se colocaran donde se indica el plano, ya que es una mampara, se anexan las fotos. | 2 | buen día, para no realizar las adecuaciones eléctricas se podrá colocar papelera manual a la altura indicada en proyecto. se puede colocar papel de baño, el dispensador sería: dispensador de papel manual de toallas de papel Kimberly-clark, ULINE-H-9608 | 1 | 22781 | 2559
20170 | En plano CD-CULI-C-03d nos indica la instalaciòn de un barandal de tubo galv. ced 40 de 2" acabado con pintura de esmalte (Detalle Anexo). La contratista menciona que un barandal con las mismas caracteristicas y ubicación similar en CEDIS Cuautitlàn Edo. de Mèxico se les solicito la instalaciòn de un baranrandal de acero inoxidable (se anexan fotos), aplicaria el mismo cambio para CEDIS Culiacan? | 2 | Se podrá colocar de acero inoxidable respetando dimensiones y diseño del proyecto; siempre y cuando no genere un adicional. | 9 | 22781 | 1425
20171 | En las barras automática de acceso vehicular, se tiene un sensor de automóviles existente, la cual no viene la guarda o protección de este sensor indicada en el los cortes. 1.- ¿Viene suministrado junto con la barra automática el sensor y la protección del mismo? 2.- ¿Se conectarán la barra y sensor al Control de Entrada? de ser así ¿Qué tipo de cableado se solicita para dicha conexión y quien realizara esta conexión y posterior programación?3.- La alimentación de la ficha técnica indica que será a 230v, y en el plano IE-01 indica que deberá ser suministrada por energía regulada ¿Esto es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20172 | En los planos de la caseta principal, específicamente en C03a-PLANO_DE_CASETA_PRINCIPAL y C-07-COORDINACION_DE_INGENIERIAS, no se contempla ninguna base para los dispositivos, como la barrera vehicular (que requiere un anclaje), los semáforos y las cámaras. Aunque se indica que deben colocarse en la jardinera existente, no se ha proporcionado información sobre qué tipo de base y sus especificaciones necesarias para soportar estos dispositivos. ¿Podrían proporcionarme las especificaciones requeridas para la base que se deberá instalar en la jardinera, a fin de garantizar el soporte adecuado de todos estos dispositivos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20173 | Favor de confirmar los siguientes puntos de acuerdo al boletin de inclusión BOL-08 Mobiliario en sanitarios:1- Solo se bajara el lavabo en baño de mujeres?, ya que en el baño de hombres no se indica la clave 10.30a.2- No se cambiaran los WC de baño de hombres y mujeres de inclusión clave 15.05.3- Confirmar la altura de ajuste de la llave nariz de caseta CD-CULI-A-400, no se indica en plano clave 20.00a4- En baños de transportistas CD-CULI-A-401 no se indica ajustar la altura en planta, pero en cuadro de dialogo sí, clave 10.30a favor de confirmar altura. Se anexa archivo | 2 | Aplica para ambos sanitarios (Hombres y mujeres) el ajuste de un módulo de lavamanos. En el sanitario C (principal) No se realiza cambio de W.C. En el sanitario d (Mezanine) si se requiere el cambio de W.C. Ya que se adapta el espacio para hacer un modulo inclusivo y los W.C. son con fluxómetro de pedal. Se confirma el ajuste de un modulo de llave nariz, (la lleve nariz se ubica al exterior del sanitario, es parte del “lavamanos COVID”; para mayor claridad revisar plano CD-CULI-A-404 PLANO DE LAVAMANOS COVID-7487. Se confirma el ajuste del lavamanos a una altura de 80 cm. | 1 | 22781 | 2559
20174 | En plano CD-CULI-ACC-01 Plano arquitectónico de Accesibilidad, indica colocar 13 botones de asistencia para personal con discapacidad, revisando plano arquitectónico solo nos indican 12 botoneras y en el Scope de suministros se indican 14 piezas, favor de confirmar cuantas piezas y en donde están ubicadas en planta arquitectónica para su correcta colocación.Favor de confirmar que instalaciones se requieren para estas botoneras ya que no contamos con planos de instalaciones eléctricas ni de sistemas, solo contamos con la NOTA que indica la colocación de cableado y tubería para alimentaciones será por parte de la contratista, para el Botón de Asistencia. | 2 | Los correctos son los 13 botones de asistencia indicados en el plano CD-CULI-ACC-01 PLANO ARQUITECTÓNICO DE ACCESIBILIDAD, no se encuentra en el plano CD-CULI-A-100 PLANO ARQUITECTÓNICO-7487ya que uno de los botones se ubica en la caseta “satélite”; este plano se encuentra en la carpeta exteriores. Los planos de instalación eléctrica se encuentran con los nombres: CD-CULI-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PARA ACCESIBILIDAD CD-CULI-ID-02 SALIDAS DE VOZ Y DATOS PARA ACCESIBILIDAD CD-CULI-IE-01 SALIDAS PARA ACCESIBILIDAD | 9 | 22781 | 1425
20175 | En plano IE01-DPROOM-CDW se indica instalar cable MC3- 10 AWG, 1-4d AWG al igual que en el diagrama unifilar, pero en la cedula del cableado (A) nos indica MC4, 4-10 AWG, 4d AWG aluminio al igual que en plano: continua cable tipo MC4 calibre 10 AWG hasta tablero. Favor de confirmar cual cableado es el correcto. En los trabajos de remodelación de comedor y sorter que llegaban con el alimentador aéreo, por solicitud de conservación se cambio la trayectoria a subterráneo para entrar a la subestación, si ahora es con cable MC3 la alimentación, como seria la llegada del exterior de la nave hacia la subestación:1. Con el cable MC3 dentro de tubería galvanizada para llegar de manera subterráneo a la subestación al igual que los trabajos anteriores.2. Cambio de cableado de aluminio por cobre THW-LS dentro de tubería galvanizada.Favor de indicar por boletin la llegada hacia el tablero. Se anexan fotos de las llegadas a la subestación con tubería por exterior de la nave. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20176 | En el proyecto para el porton del lado de la salida de la vialidad de trailers solo considera su mantenimiento por medio de aplicación de pintura y no el retiro y colocacion de nuevo porton como lo indica la respuesta del RFI 1033552 "Durante el proceso de colocación de nuevo portón se retira poste", por lo cual se indica que la cala se realiza por solicitud de proyectos "abrir caja de 60x60 en base de dado para verificar posible saturación de base", indicando que no esta en el alcance de los trabajos de aplicacion de pintura para el porton. | 2 | Se confirma que se debe de abrir caja de 60x60 en base de dado para verificar posible saturaciÃ³n de base y con ello definir los trabajos al poste existente. Se solicitan los trabajos adicionales por el hallazgo en sitio dela columna desplomada. | 4 | 22781 | 1402
20177 | El día de hoy, con los cambios de temperatura altos en la zona y la proximidad de la canícula, hemos observado que la temperatura del mencionado transformador se encuentra significativamente elevada, algo que no habíamos experimentado anteriormente. Además, se ha detectado un olor fuerte, similar a quemado, asociado con el equipo. Ante esta situación, aún no se ha realizado ninguna conexión. Adjunto a este correo, encontrarán imágenes que muestran las temperaturas registradas en el transformador. Asimismo, hemos tomado medidas de las corrientes en cada fase de las líneas de alimentación al tablero AC y al propio transformador, con los siguientes resultados: Mediciones de amperaje de las líneas de alimentación al tablero AC (220V): Fase 1: 52.5 AFase 2: 62.8 AFase 3: 77.3 AMediciones de amperaje de las líneas de alimentación al Transformador (480V): Fase 1: 32.4 AFase 2: 24.5 AFase 3: 29. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20178 | Retomando el RFI 1033805 donde indican que se podrá reubicar tanto la puerta de emergencia como la barra de panico, comentamos que ténicamente por el mecanismo de la propia barra no es factible ni recomendable se retire de la puerta existente y coloque en la puerta nueva (conservación solicita cambio de la puerta) es evidente que ya se encuentra oxidado el marco de la puerta por lo que incisten en que se haga el cambio de la puerta, de tal manera que se deberá hacer cambio de la barra de panico por una nueva, favor de indicar si será suministro por parte de la contratista ya que no la tiene considerada así como tampoco el área de GNFR, quedamos atentos saludos | 2 | podrá colocarse la barra, para efectos de tiempos podrá ser suministrada por la contratista, deberá ser una barra similar a la existente. | 9 | 22781 | 1425
20179 | Con seguimiento al RFI 1034667 con el tema de “columna desplomada”, el día de hoy al romper el dado del portón nos damos cuenta que hay mucha corrosión y falta de material tanto en la columna HSS como en la reja tubular por lo cual se recomienda cambiar tanto la reja como la columna HSS ya que se cambiará el dado por uno nuevo y será difícil reutilizar la columna HSS, tambien la columna no cuenta con placa base y anclas esta ahogada en el dado, adicional se recomienda nivelar la banqueta completa 6 m por cada lado ya que también presentan un desnivel considerable. Se anexan imágenes. Se solicita boletin definiendo como quedaria una columna nueva para el cambio de esta existente. | 2 | Dadas las condiciones internas de correcciÃ³n de perfil y de base de reja tubular, se autoriza el cambio de ambos por elementos con las mismas caracterÃ­sticas. | 4 | 22781 | 1402
20180 | Con seguimiento al RFI 1034667 con el tema de “columna desplomada”, el día de hoy al romper el dado del portón nos damos cuenta que hay mucha corrosión y falta de material tanto en la columna HSS como en la reja tubular por lo cual se recomienda cambiar tanto la reja como la columna HSS ya que se cambiará el dado por uno nuevo y será difícil reutilizar la columna HSS, tambien la columna no cuenta con placa base y anclas esta ahogada en el dado, adicional se recomienda nivelar la banqueta completa 6 m por cada lado ya que también presentan un desnivel considerable. Se anexan imágenes. Se solicita boletin definiendo como quedaria una columna nueva para el cambio de esta existente. | 2 | Dadas las condiciones internas de correcciÃ³n de perfil y de base de reja tubular, se autoriza el cambio de ambos por elementos con las mismas caracterÃ­sticas. | 4 | 22781 | 1402
20181 | Se encuentra que los interruptores que suministran energía al DPROOM son los TUPS2 y TUPS2A. Estos se encuentran físicamente conectados a la subestación CD, como lo indica en la foto e fotografía 1, Los Interruptores TUPS4 y TUPS4A, indicados planos IE01-DPROOM, suministran energía a los UPS por el cuarto eléctrico #1, en zona de Sam's Club, no tienen conexión alguna con el DP ROOM. Se propone conectar los dos interruptores TUPS2 y TUPS2A. A la subestación B, como se indica en la fotografía 2, ya que tiene espacios libres. De esta manera, los UPS del DP ROOM tendrian Conexión a la Subestación CD y respaldo con la subestación B. Se solicita el diagrama unifilar con las correcciones necesarias. | 2 | Se ajusta alimentaciÃ³n emergente de dproom de acuerdo a informaciÃ³n compartida, anteriormente era hacia los interruptores "tups4" y "tups4a" ahora es hacia los interruptores "tups2" y "tups2a" respectivamente. Y la conexiÃ³n de interruptores al BUS B. Se libera OC3 con el diagrama unifilar actualizado. | 4 | 22781 | 1402
20182 | El proveedor IKUSI indica que el equipo PONCHALLANTAS requiere energía regulada a 220 V, porque el equipo no tiene un respaldo, en proyecto se contempla energía normal. Se solicita la confirmacion de la energia normal indicada en proyecto para este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20183 | Con referencia al RFI 1033546 se Indica que El Ing. Erick Nuñez es personal de supervisión Electromecanico en Cedis Culiacan, por lo tanto me podrian confirmar si se necesitara la energía regulada o energía normal para la alimentación del ponchallantas, en el entendido del comentario de Ikusi en la misma junta, “Dependiendo de la posición de las agujas si estan accionadas o escondidas, se quedaran de esa manera cuando se corte el suministro de energía” | 2 | Como se ha comentado en las sesiones, la energÃ­a serÃ¡ normal. | 6 | 22781 | 9
20184 | Buen día dando seguimiento a la respuesta del RFI # 1032327 donde mencionan que se puede hacer el cambio del barandal indicado en proyecto de tubo galv. ced 40 de 2" acabado con pintura de esmalte por acero inoxidable pero sin costo adicional, no podría ser sin costo adicional ya que existe diferencia en el costo de materiales, la intención de hacer la consulta es debido a que aun no se instalan los barandales y queriamos evitar un retrabajo más costo adicional por los trabajos que implicaría hacer el cambio en caso de ser necesario, concluimos que nos apegamos al proyecto, saludos | 2 | se deberá ejecutar de acuerdo con el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
20185 | En plano CD-CUL-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR COMEDOR Y COCINA, se nos indica instalar dos interruptores nuevos en la subestación CD bus B, en recorrido con Conservación nos proponen colocar los dos interruptores en la subestación "B" Bus B indicada en azul, lo cual acorta trayectorias, cableado y cuenta con espacio disponible para los interruptores. Además que evita algún evento extraordinario en el DP ROOM del cedis al realizar los trabajos ya que tenemos que cortar la energía de la subestación.Favor de confirmar propuesta para la ejecución. | 2 | Se valida el cambio, ajustaremos el cuadro de cargas para equilibrar los circuitos. | 9 | 22781 | 1425
20186 | Conservación solicita la reubicación de la tubería en los andenes de carga, actualmente se coloco la trayectoria de la tuberia en la parte baja de la estrcutura existente que recorre todo el anden de descarga a auna altura de 2.9 m de altura, personal de conservación solicita sea colocada en la parte superior de las vigas y bajen disparos de tuberia vertical en los puntos donde se Instalaria el dispositivo, mencionan que la instalción actual por operación se puede golpear con la mercancía de un montacargas al estar operando en su proceso de carga y descarga, es justificable cambiar la trayectoria? | 2 | Se deberán realizar pruebas con montacargas para validar que efectivamente le pudieran pegar a la tubería. Previo a los trabajos de colocación de tubería se deberá validar con conservación la mejor ubicación. Diseño no tiene alguna objeción con la reubicación de tubería para evitar algun daño posterior. Los estrobos deberán quedar a una altura de 2.4m por lo que se deberá validar previamente que no se coincida con cortina y reubicar a la pared más cercana. | 9 | 22781 | 1425
20187 | Con referencia al RFI 1033312 con respuesta: "El cambio de trayectoria afecta la caída de tensión de los alimentadores. Antes de validar se debe de revisar la trayectoria". Sin embargo, como se puede observar en el ESQUEMA ADJUNTO, este cambio no es significativo en cuanto a la distancia, ya que las distancias son paralelas, lo único que se agregan son los registros. | 2 | En Tririga no se encuentra el esquema que se menciona adjunto, por favor cargar para evaluar la propuesta. | 4 | 22781 | 1402
20188 | Con referencia al RFI 1033312 con respuesta: "El cambio de trayectoria afecta la caída de tensión de los alimentadores. Antes de validar se debe de revisar la trayectoria". Sin embargo, como se puede observar DENTRO DEL RFI ADJUNTO EN FORMATO EXCEL, este cambio no es significativo en cuanto a la distancia, ya que las distancias son paralelas, lo único que se agregan son los registros. | 2 | Es correcto, la distancia no se ve afectada porque las trayectorias son paralelas. | 3 | 22781 | 62
20189 | Personal conservación solicita la reubicación de tubería que se encuentra a lo largo de muros de oficinas y comedor, para tener una menor visibilidad de las misma, la trayectoria actual se instalo de acuerdo a proyecto. Es justificable reubicar la instalación, lo cual generara cambiar nueva canalaización y cableado en el área? | 2 | Si bien la canalización corresponde a una trayectoria de proyecto, no quiere decir que no se deberán coordinar los trabajos con conservación previamente a la ejecución para evitar reubicaciones. Diseño no tiene objeción en la reubicación de la tubería para evitar que quede sobre el muro. | 1 | 22781 | 2559
20190 | Los siguientes detectores de humo rebasan una altura mayor a los 9.15 m como lo menciona los “Criterios de diseño de detección”, en su tabla Numero 7 Espaciamiento entre detectores térmicos (Figura No 3), indicando que tienen que ser sustituidos por un Detector Lineal, con base en ello; ¿Nos compartan cual seria la cantidad y la ubicación correcta para cada zona? | 2 | no indican en que zona. | 9 | 22781 | 1425
20191 | Dando seguimiento al RFI con ID 1033897; Ya se enviaron las cantidades solicitadas al área de proyectos, se anexo un plano con los cambios acordados y señalados en la junta del dia 16 de marzo del 2023. Nos pueden confirmar mediante un boletin la confimación de los cambios señalados. Los cantidad de dispositivos adicionales son los siguientes; a.- 24 Detectores Fotoeléctricos b.- 1 Juego de Detector de Haz de Luz, tipo OSID Se anexa el plano con los cambios acordados en la reunión. | 2 | Se carga plano en adenda 3 WALMART CEDIS CULIACAN NUEVO_REV3.1 (002) PROPUESTA. Se deberán confirmar cantidades para realizar solicitud a gnfr. | 9 | 22781 | 1425
20192 | De su apoyo para definir el diseño de los portones de acceso según se indica en los planos actualizados. Se requiere cambiar la configuración de los portones para que haya uno por cada carril, lo que permitirá abrir y cerrar cada carril de forma independiente sin depender de los demás. Tambien proporcionar detalles sobre el tipo de columnas que se necesitan para soportar los portones, el material que se debe utilizar para construir estas columnas, Además, indicarnos si se requiere algún tipo de protección en las columnas para prevenir colisiones de vehículos, o si las columnas propuestas ya han sido calculadas con este fin. | 2 | Se liberÃ³ BOL-04a con el diseÃ±o de los 3 portones independientes. | 4 | 22781 | 1402
20193 | EXISTE UNA CANALON EN CUBIERTA DE TERRAZAEN PROYECTO NO SE INDICA ALCANCE, FAVOR DE INDICAR SI SE APLICARA PINTURA1.- SE TIENE QUE CONSIDERAR EXTENDER EL CANALON POR LA NUEVA CUBIERTA EN TERRAZA (AMPLIACIÓN)2.- SE TENDRÁ QUE REUBICAR BAJADA PLUVIAL | 2 | Se carga BOL 15B en adenda con el detalle del canalón. | 1 | 22781 | 2559
20194 | En boletin 11 se indica el cebredo vertical, sin embargo fisicamente en los demás pasos peatonales existente en Cedis se tiene de manera diagonal, por favor confirmar por este medio sí se ejecuta vertical o diagonal, por temas de homogenización sería conveniente que sea conforme a lo existente, su validación por favor. | 2 | Deberá colocarse igual a los existentes. | 0 | 22781 | 829
20195 | De acuerdo al plano ES-01 MENSULA Y FOSO DE PLATAFORMA ELEVADORA, “el detalle 3” nos indica como ampliar la losa de entrepiso, sin embargo, el estado físico actual del área no corresponde y no es adaptable al detalle del proyecto, ya que nos indica la instalación de 3 placas en "C" las cuales en nuestro estado actual NO asentarían sobre el patín de la trabe, nos pueden dar otra opción para solucionar este detalle.Se anexa un esquema del estado físico actual del área que corresponde al detalle 3 | 2 | Se carga boletin 14. | 0 | 22781 | 829
20196 | En Recorrido en cocina con el personal de conservación, nos han solicitado aplicar pintura epoxica en el piso de la cámara de refrigeración. Por lo tanto, solicitamos su validación y propuesta al respecto. Adicionalmente, es importante mencionar que, en caso de proceder con la aplicación de la pintura, se requiere la utilización de un autonivelante en el piso. Por favor, tengan esto en cuenta al proporcionar su validación y propuesta. | 2 | Las cámaras de refrigeración, por normatividad de Wal Mart, no cuentan con pintura en su interior. No se acepta la propuesta de pintura. | 9 | 22781 | 1425
20197 | De acuerdo al plano C06 Plano de detalles se indica con clave R1 columnas metalicas existentes que soportan el porton de acceso a cedis, sin embargo fisicamente se visualiza una inclinación considerable en la columna así como visible hundimiento en la zona circundante al desplante de la columna, consideramos conveniente colocar nuevo anclaje o hasta nueva columna, favor de enviarnos boletin con los trabajos a ejecutar. quedamos atentos | 2 | Se debe de hacer caja de 60x60cm en colindancia de malla para verificar si es falla de cimiento o ancla. Por favor compartir el reporte fotogrÃ¡fico de los hallazgos. | 1 | 22781 | 2559
20198 | ¿La alimentación eléctrica principal de los paneles de alarmas (120 vac, 60hz, 2a), y fuentes de poder remotas (120 vac, 60hz, 3.2 a), es correcto que se conecte en el tablero de energía regulada principal (donde se encuentran conectadas las de computadoras de la tienda) o en el tablero de energía regulado secundario (donde se conectan las cámaras CCTV, Panel de alarmas), ambos se encuentran en el cuarto de UPS 2? EE ANEXA REPORTE FOTÓGRAFICO | 2 | Deberá conectarse del tablero secundario donde se encuentra el panel de alarma y cctv | 37 | 22781 | 179
20199 | Dando seguimiento a la rspuesta del RFI con ID 1033881 comentamos En base al plano DH.C-ZONA 04 se indica que se debe realizar la conexión de corriente regulada en el ups que respalda cctv, alarmas y contraincendios, en los 3 cuartos ( RDI 3, UPS 2, UPS 1).Se hace una revisión técnica y se concluye que es recomendable realizar el suministro del ups que respaldaría cctv, alarmas y contraincendios ya que no existe en el cuarto RDI3, al no tener este suministro, por solicitud de conservación y confirmación de diseño se indica realizar la conexión en los tableros regulados de voz y datos lo cual NO es recomendable, por otro lado en el cuarto UPS 1 Y UPS 2 se cuenta con el ups que respalda cctv alarmas y detección contra incendios independiente al ups que respalda voz y datos, y en ambos se cuenta con la capacidad de respaldo necesaria para realizar la conexión. Se adjunto dictamen con repor | 2 | En correo se comentó que no hay inconveniente con la conexión del pabel al tablero de voz y datos. solo se requiere contacto de energía regulada. | 9 | 22781 | 1425
20200 | En el plano IE-03 DETALLE, no se nos proporciona una referencia clara sobre cómo conectar el UPS al tablero. Esta referencia indica que la conexión se debe realizar únicamente mediante un cable desde el tablero hasta el UPS. Sin embargo, no se especifica si se requiere alguna clavija estándar, de media vuelta o especial, ni si es necesario realizar algún ajuste para la desconexión. Por lo tanto, solicito su apoyo para obtener detalles adicionales que nos permitan llevar a cabo la conexión de los UPS en las casetas. O en su defecto, una confirmación de que la conexión debe realizarse únicamente mediante el cableado desde el tablero A o B hasta la entrada del UPS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20201 | En plano CD-CUL-ID-04 sistema de Voz y Datos se nos esta indicando conectar el cableado a Rack de comunicaciones en DP-ROOM para los servicios de reloj checador y modem de la cocina, por RFI proyectos nos indica conectarnos a puertos existentes, anteriormente Conservación nos a indicado que nadie puede manipular el DP ROOM y que todo lo de sistemas lo realiza internamente Walmart, favor de confirmar quien realizaría estas conexiones para no afectar su sistema local, si Walmart o la contratista deja solo dejaría la canalización y cableado arriba de plafones. Se anexa archivo. | 2 | La contratista deberá realizar los trabajos con los proveedores del padrón de sistemas. se deberá coordinar los accesos a los sites con el equipo de sistemas de walmart. | 9 | 22781 | 1425
20202 | En la reunión de cadencia de suministros con GNFR, se planteó la cuestión de la existencia del conmutador de 24 puertos con las características específicas requeridas. Para aclarar este asunto, solicitaron un RFI con el objetivo de obtener más información sobre el tipo de dispositivo que se necesita y sus especificaciones. En relación al modelo del conmutador de 24 puertos, Ricardo May solicita aclarar si lo que se necesita es un switch. En cuanto a la conexión, se requiere aclarar si el conmutador se conectará a la conexión de datos del NVR o a la red de Walmart Como recomendación, se sugiere que el suministro del conmutador sea realizado ahora por la contratista, ya que tanto el distribuidor de fibra como el panel de parcheo también han sido solicitados a la contratista base. De esta manera, se asegura una coherencia en la gestión de los suministros y se facilita la coordinación entre los diferentes componentes del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20203 | En el plano CD-CULI-ID-01 contactos regulados accesibilidad nos estan solicitando colocar un contacto regulado en el cuarto de DP room, revisando área: actualmente contamos con 12 contactos sencillos disponibles de energia regulada en los Racks de DP room, favor de confirmar si sera necesario colocar contacto de proyecto o si ya con los que se tienen es suficiente.Se anexan fotos de los contactos disponibles en los Racks del DProom | 2 | Se podrá utilizar un contacto existente, se deberá etiquetar. | 4 | 22781 | 1402
20204 | En plano CD-CULI-IE-03 de contactos comedor, solo se nos indica dejar dos contactos para pantallas en terraza. Por solicitud de conservación, se nos esta solicitando agregar dos contactos mas en terraza para servicios generales, favor de validar en boletin para poder realizar dichos trabajos. | 2 | por parte de diseño no se ve inconveniente en la colocación de solo 2 contactos adicionales, se deberá generar OT. | 9 | 22781 | 1425
20205 | Recientemente se noto que la luz generada por el poste no alcanza a alumbrar adecuadamente el área del retorno, lo que puede resultar en una situación de poca visibilidad y potencialmente peligrosa. Para garantizar la seguridad de del personal y visitantes, consideramos necesario instalar un reflector que amplíe la cobertura de iluminación en ese punto específico.Solicitamos que nos indiquen que tipo de reflector podríamos colocar para garantizar la iluminación en esta zona y que sea suministrado por la contratista para agilizar los tiempos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20206 | Recientemente el personal de IKUSI mando un correo sobre dudas con el Boletin #13, Area de nichos para tableros diciendo lo siguiente: Acerca de la ubicación de gabinetes en el plano “BOL-13_ÁREA_DE_NICHOS_PARA_TABLEROS_NUEVOS-CEDIS SEGURO-7487” se observa lo siguiente:Los gabinetes considerados por instalar como parte de la solución de CEDIS Seguros son:iSTAR ULTRA G2, gabinete de control de acceso sobre pared. (no está sembrado).Ancho: 22.4” (56.87 cm) Alto: 25.25” (64.14 cm) Profundidad: 5.07” (12.88 cm) Peso: 26.5lbs (12.02 kg) Fuente de alimentación PSX-150-E1-D8P sobre pared (no está sembrado).Ancho: 50.8 (20”) Alto: 40.16 (16”) Profundo: 11.4 cm (4.5”) Peso: 3.5 kg (7.7 lb) 2 gabinetes para la central de mando de cada ponchallantas (considerados en el nicho).Alto: 25 cm Ancho: 25 cm Profundo: 10 cmSolo se encuentran sembrados dos gabinetes de 25 cm de ancho en el interior de la ca | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20207 | De acuerdo al plano CD-CULI-A-103b, plano de plafones en terraza el cual nos indica que llevara una cubierta de cristal templado de 9mm con acabado sandblasteado y pelicula transparente prestige, por lo que en platicas con personal de conservaciòn hicieron la observaciòn de que por ser zona de huracanes cualquier objeto que caiga a esta cubierta donde se esta considerando cristal corre el riesgo de romperse, nos confirman que se considere el cristal conforme a proeycto o se propone otro material? quedamos atentos | 2 | Se carga boletin 15 y 15a para la cubierta en terraza. Se cambia cubierta por policarbonato según lo revisado con Marco Gasca | 3 | 22781 | 62
20208 | De acuerdo a recorrido en el area de terraza-comedor , hicimos referencia a las columnas existentes ya que presentan un desplome de 1.52°, que creemos es parte del diseño ya que las 4 columnas estan igual……..pregunta, las nuevas columnas para el àrea de ampliaciòn se seguira el mismo patron de nclinaciòn o se haran plomeadas a 90º, nos pueden comentar que opcion es?? Se anexa archivo | 2 | Las nuevas columnas tendrán la misma inclinación que las existentes. | 17 | 22781 | 31
20209 | Buen día de acuerdo a los planos A-100 plano arquitectonico y A-300 cortes, se indica un paso en muro sin embargo no se tiene detalle del mismo, por favor enviar detalle (enviamos por correo el estrato del plano ya que no podemos adjuntar archivos) | 2 | en el plano A-500, detalle 03 se especifica el detalle del pasacubiertos, se colocó el pasacubiertos suministrado | 1 | 22781 | 2559
20210 | En el RFI con ID 1034078 se indicó lo siguiente: “Se deberá de colocar una caja galvanizada en el centro conforme a las guías mecánicas del proveedor del equipo.”, sin embargo, la guía de instalación nos indica que las cajas deben de estar fuera y únicamente colocar la tubería debajo de la barrera vehicular.Basados en el manual de instalación nos indica colocar el registro de fuerza y el registro de control de la siguiente manera (a) (b), es correcto? | 2 | Se debe de colocar las caja conforme a guÃ­a mecÃ¡nica y conforme a la coordinaciÃ³n con el proveedor. | 4 | 22781 | 1402
20211 | En la revisión de planos IE01-DPROOM y IE02-SUBESTACION_ELECTRICA no se indica el detalle de la soportería para el cableado MC3; de acuerdo a la respuesta del RFI 1032933 "Se deberá considerar la trayectoria propuesta por el área de Conservación, la cual no nos impacta debido a que cuenta con soportería existente adecuada."; se indica que en sitio existen unicanales a cada 1.5 m para esta trayectoria, como se muestra en la fotografía 1. Se envia fotografía 2, donde se muestra la posicion propuesta de abrazaderas en cada unicanal para la colocacion del cable MC3, se solicita su validación para ejecucion en sitio, o en su caso enviar el detalle de la soporteria a colocar. Se indica que el area de conservacion no esta validando ninguna propuesta de soporteria por que no valida la colocacion del cable MC3. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20212 | En el plano C06b Plano de detalles de placa para anclaje, índica colocar 2 cajas registros con una línea vertical, al verter concreto en este espacio, será imposible realizar mantenimiento del cableado, y no será posible cambiarlo.Se solicita la validacion de que los dos registros de fuerza y de control, queden de manera externa, y entren a la placa con curva de PVC pesado. Para que de esta manera se pueda dar mantenimiento al cableado del equipo. | 2 | Se deberÃ¡ de colocar una caja galvanizada en el centro conforme a las guÃ­as mecÃ¡nicas del proveedor del equipo. | 1 | 22781 | 2559
20213 | En la SECC. F ZONA 1 del plano DH-C-ZONA 1 se tiene un área abierta donde la colocación de detectores de humo se colocó suspendida a un mismo nivel, sin considerar el desnivel de la techumbre, ¿esto es correcto o se tiene que colocar todo paralelo a techumbre respetando el nivel de techumbre? Imagen 1En la SECC. A ZONA 2 del plano PLANTA GENERAL DE CEDIS ZONA 2 también se tiene la instalación de detectores de humo los cuales se colocaron 3.5 metros por debajo de la techumbre considerando que la techumbre tiene 13 m de altura, operativamente recomienda el especialista que a la altura colocada de 9.5 m por arriba del nivel del piso, esto es correcto? (Imagen 2) Se anexa imagen | 2 | De acuerdo con 17.7.3.2.4.3 y 17.7.3.2.4.4 de NFPA 72, indica que los detectores deben ser instalados al mismo nivel del techo. Tomar en cuenta que la instalación de los detectores debe ser a no más de 12" del techo. | 1 | 22781 | 2559
20214 | De acuerdo al plano CD-CULI-03b PLANO DE CONJUNTO ZONA C nos indica en los detalles 11a, 11b y 11c que la altura de la zapata desde el desplante hasta el nivel de piso terminado es variable de acuerdo a cada uno de los detalles mencionados, asi támbien nos indica que el armado de dicha zapata es de varilla del No. 3 @ 20 cm en ambos sentidos y en el plano CD-CULI-C-03d PLANO DE DETALLES EXTERIORES nos indica una altura total en todas sus trayectorias de 1.50 m, asi como un armado con dos parrillas con varillas del No. 3 @ 15 cm (sentido vertical) y varillas del No. 4 @ 15 cm (sentido longitudinal). Quedamos atentos a su repuesta sobre la especificación correcta. | 2 | Se carga boletin en adenda 01 con detalle del muro. | 1 | 22781 | 2559
20215 | Durante recorrido con personal de concersación, se observo que no se contemplo el servicio de detección contra incendio en caseta de vigilancia de acceso principal a CeDis, Se considerara proyecto para colocar el servicio a la unica caseta faltante del área exterior? | 2 | Se deberá validar previamente el presupuesto para la colocación de 1 de detector de humo. | 1 | 22781 | 2559
20216 | Conservación solicita que la colocación de los dispositivos en las paredes queden empotrados, es decir, únicamente sobresalga el mismo dispositivo, y que, todas sus instalaciones queden ocultas en plafón o el block según sea el caso, ¿Se pueden dejar de esta manera las instalaciones estéticamente ocultas en muros ya sea de loseta o falso plafón?Adjunto fotografías en los baños donde se tienen que colocar estrobos, y a su vez fotografías de dispositivos existentes que se tienen ocultos. Se anexa evidencia | 2 | Se deberá colocar los dispositivos sobre muro yo plafón según las condiciones de sitio los permitan (Tablaroca). Se tiene dentro del proyecto reparaciones en plafon según las respuestas durante etapa de concurso: 1450099 1476111 1476121 | 1 | 22781 | 2559
20217 | En los planos CD-CULI-IE-01 existen dispositivos que son Extensores de Señal, de estos no se manda información alguna, ¿Necesitaran energía regulada para poder conectarlos o no? ¿Qué modelos son los que se necesitan colocar? ¿Quién va a suministrar dichos dispositivos?La contratista propone usar las Bandejas de cableado existentes en CeDis, y de esta manera acordar la distancia de estos dispositivos significativamente, 50 metros de cable UTP por salida aproximadamente, y de esta manera reducir los dispositivos PoE de los 4 señalados a únicamente 1, el cual es el que proporcionara comunicación al transmisor en la Zona de “Satélite” y por consiguiente no afectar en la Certificación que se le solicita por parte de Cedis.¿El Extensor PoE para el Transmisor de “Satélite” se puede colocar en la Zona de Acceso de CeDis? Se anexa reporte | 2 | En ese mismo plano CD-CULI-IE-01 SALIDAS PARA ACCESIBILIDAD, se indica en notas importantes para contratista que de ser necesario los extensores, los debe suministrar la contratista, modelo VOR-ORM y este modelo no requiere de energía regulada, sin embargo, si en sitio ya se verifico con supervisión y personal de cedis que existe una propuesta, no tenemos inconveniente siempre y cuando no exista adicional y cumplan los requisitos del CEDIS. | 9 | 22781 | 1425
20218 | En el esquema 1 de este RFI se visualiza la problemática del espacio dejado cuando los tráileres tienen doble remolque, el espacio vacío dejado entre los remolques hace que el sensor indique errores, por lo que el proveedor Ikusi, menciona que en cada pluma deben de colocarse dos sensores, los cuales serviran como emisor y receptor en diagonal, se hace mencion que en los planos del proyecto no se indica el sensor .Se solicita la trayectoria para la tuberia que se requiere para la conexion de los sensores. | 2 | Ikusi indicó en su momento, que la canalización y cableado de control va por parte de ellos, además se adjunta diagrama de control compartido por IKUSI donde no indican doble sensor. | 9 | 22781 | 1425
20219 | En la planta arquitectonica de cubierta plano CD-CULI-A- 102 existe una sección entre los ejes 1-2 donde NO esta considerado barandal dentro de proyecto como se muestra en la imagen del plano anexa (Imagen 1) , ya que en dicha área se cuenta con un volado de techumbre que cubre la terraza del comedor. (Imagen 2). Durante el recorrido de entrega personal de conservación solicito como propuesta la colocación de un barandal en el hueco que se genera entre la techumbre de cubierta y la techumbre de terraza existente como se observa en la (Imagen 3), ya que el espacio es muy grande y sificiente para que una persona en caso de accidente caiga por ahi. De igual manera la ubicación del paso de gato a un costado de la techumbre de terraza tedria que ser reubicada y separada ya que al caminar sobre el paso de gato existente, se alcanza a golpear el cuerpo de una persona (Imagen 4). Los alcances | 2 | Se carga BOL.16 con detalle de barandal. | 0 | 22781 | 829
20220 | Recientemente se noto que la luz generada por el poste no alcanza a alumbrar adecuadamente el área del retorno, lo que puede resultar en una situación de poca visibilidad y potencialmente peligrosa. Para garantizar la seguridad de del personal y visitantes, consideramos necesario instalar un reflector que amplíe la cobertura de iluminación en ese punto específico.Solicitamos que nos indiquen que tipo de reflector podríamos colocar para garantizar la iluminación en esta zona y que sea suministrado por la contratista para agilizar los tiempos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20221 | De acuerdo con el plano CD-CULI-C-03d plano de detalles exteriores, nos indica en el detalle 4 las especificaciones y medidas del muro de contención, sin embargo, tomando en cuenta que los muros de contención perimetrales están en un área de jardín, consideramos que se tendría que aplicar algún impermeabilizante para evitar daño por filtraciones de humedad......nos pueden validar o hacer una propuesta para evitar daños de humedad. | 2 | Solo la zona de muro se debe de considerar con aplicación de impermeabilizante integral a base de Aquapox; recubrimiento epóxico base agua de dos componentes anticorrosivo e impermeable | 1 | 22781 | 2559
20222 | En el diagrama unifilar se muestra la nota “el tablero de paralelas para su colocación a futuro”, como parte de nuestro proyecto, a su vez también el mismo diagrama con la misma nota esta físicamente desde hace años en este cuarto de paralelas. Se solicita saber si el cambio del cuarto de paralelas como se indica en ambos diagramas se realiza en este proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20223 | De acuerdo al recorrido con personal de conservación en área de oficinas de mantenimiento se hizo la observación de la puerta de acceso a oficinas, para el cambio del “brazo neumático” ya que se encuentra vencido y “el tope” empotrado en la parte inferior de la puerta. ¿se puede hacer el cambio de ambos accesorios? | 2 | se deberá autorizar previamente el adicional generado por conservación. | 9 | 22781 | 1425
20224 | Con seguimiento al RFI “Cambio de Columna en porton de Salida” Con ID:1036189. Se reemplazará la columna de HSS de 16”x 38” por una de 12” ¼” ya que no se encuentra el suministro del HSS existente en culiacan y tendría que hacerse sobre pedido, lo cual se tardaría 3 meses en llegar. | 18 | Se acepta propuesta. | 9 | 2 | 1425
20225 | En el día de hoy, durante la presencia de lluvias en el Centro de Distribución (CEDIS), y mientras se llevaban a cabo las labores de construcción en el sistema de ponchallantas en la caseta de traileres, hemos observado con preocupación la dificultad en la evacuación del agua acumulada. Durante aproximadamente 24 horas, hemos notado que el nivel del agua apenas ha variado, ya que no se ha producido un drenaje efectivo. Esta situación plantea un riesgo significativo, especialmente en relación con el ponchallantas, ya que su capacidad para drenar de manera natural se ve comprometida por la falta de un sistema de evacuación funcional. Con el agua estancada en las inmediaciones, existe el peligro de que el ponchallantas no cumpla con su propósito de manera adecuada, lo que podría afectar la seguridad y el funcionamiento eficiente del mismo. Ante esta circunstancia, hemos tomado la decisión d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20226 | Debido a la necesidad de la reducción de las guarniciones, que se implemento para abordar las dificultades relacionadas con el acceso adecuado de los tráileres, es importante destacar que también se requiere ajustar tambien la señalización para mantener la coherencia en el ancho. La guarnición ahora tiene un ancho de tan solo 50 cm, el plano nos da un valor de 84 cm de ancho por proyecto lo que implica que la señal del ponchallantas deberá ser reducida a esta dimensión de 50 cm, esta medida es esencial para prevenir posibles accidentes en los que un tráiler pueda pasar por encima de la señalización. Dado que el espacio es muy ajustado, especialmente cuando se realizo la instalación de los postes para las cámaras, los conductores de tráileres deben maniobrar con precaución para evitar cualquier tipo de daño a los equipos y al trailer y asi garantizar un acceso seguro. Este ajuste es un pa | 2 | De acuerdo con la reducciÃ³n de la seÃ±alÃ©tica a 50cm. | 1 | 22781 | 2559
20227 | En la reunión con PAL, se abordó el tema del espacio en la caseta principal y se discutió nuevamente la ubicación de los equipos. Se habló sobre las conexiones de los equipos y la necesidad de asegurar la protección de los vigilantes, ya que los equipos se instalarán debajo de las mesas que se utilizan para comer, beber agua y llevar a cabo tareas administrativas. Sin embargo, esto reduce el espacio disponible para el personal. PAL enfatizó que es fundamental contar con un espacio adecuado y con climatización en la caseta para que los vigilantes puedan trabajar. En caso de no ser posible, se solicitará la construcción de una nueva caseta exclusiva para el personal de vigilancia. Además, se nos informó que, debido al espacio que ocuparemos durante los trabajos de CEDIS SEGURO, necesitaremos una caseta provisional con aire acondicionado, servicios eléctricos, mesas y sillas para el per | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20228 | En el Plano BOL-01_TRAYECTORIA_FIBRA_OPTICA, se indica que es necesario instalar una tubería de fibra óptica desde la caseta principal hasta el cuarto TC-07, donde se realizará la instalación del cableado de fibra óptica. Sin embargo, el plano no especifica qué tipo de fibra óptica se requiere para cada equipo. ¿Qué tipo y especificaciones de cableado se necesita instalar la contratista base para la conexión de datos en el TC-07 y para los NVR? | 11 |  | 2 | 97 | 41
20229 | Los semáforos en los planos de contactos IE-01 aparecen de 3 y 2 luces las cuales difieren de sus características. Como se muestra en la imagen del plano, aparecen dos semáforos distintos. ¿Sera únicamente un semáforo?¿El control de este semáforo se realizará conforme al controlador de entrada ISTAR ULTRA G2 o se realizará de manera manual por medio de un contacto seco por los guardias? De ser por el controlador de entrada ¿Quién realizara esta conexión? ¿Qué tipo de cableado de control se colocará y de qué equipo será su alimentación de control? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20230 | La instalación hidráulica en área de cocina será instalada de manera aparente dentro de los muros de Tablaroca o las trayectorias cruzaran por parte exterior como se alcanza a apreciar en al plano? CD-CULI-IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL No se indica en el plano los detalles de como se instalaran. | 2 | Se deberá colocar de forma aparente como se indica en plano. | 3 | 22781 | 62
20231 | En el listado de suministros con fecha de modificación del 28 de febrero se indica un interruptor de modelo HDA36050. Sin embargo, en el diagrama unifilar se especifica un interruptor de 50 A con capacidad de corte de 65 Ka, y el modelo HDA36050 no cumple con este requisito. Por lo tanto, resulta necesario determinar cuál es el interruptor adecuado que debe suministrarse y colocarse en este caso. | 2 | Se confirma que se debe de colocar el interruptor de 50Âª con capacidad de corte de 65Ka, cuya clave en catÃ¡logo de Walmart es 1517SD. | 1 | 22781 | 2559
20232 | Se encontró una discrepancia en el listado de suministros actualizado y el diagrama unifilar y listado de suministros original en cuanto al tipo de interruptor que se debe utilizar en la instalación de la alimentación del doble tiro en la subestacion. El listado de suministros actualizado indica el uso de dos interruptores HDA36050 con un poder de corte de 18 kA, mientras que el diagrama unifilar y el listado original indican el uso de un interruptor HJA36050 con un poder de corte de 65 kA. En sitio de obra se envio por el listado de suministros un interruptor HDA36050 con un poder de corte de 18 kA. Sin embargo, según el diagrama unifilar y el listado de suministros original, se requiere el interruptor HJA36050 con un poder de corte de 65 kA para satisfacer los requisitos de la instalación. Si se utiliza el interruptor HDA36050, por favor actualizar el diagrama unifilar para reflejar este cambio y no tener problemáticas con la UVIE. | 2 | Se debe de usar el interruptor HJA36050 con un poder de corte de 65 kA, El DU final se integrarÃ¡ con la informaciÃ³n que se recabe el dÃ­a 30 de Abril. | 9 | 22781 | 1425
20233 | En plano DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR de las plantas de emergencia se indica colocar 2 interruptor de seguridad doble tiro 3x60A mod. DTU362 y 2 interruptores grales. De 3x50A, 65 KA-480v. Pero en el plano IE01-DPROOM-CDW nos indica instalar 2 interrupotes de seg. doble tiro de 3x100A mod. DTU363 con sus dos interruptores grales. de 3x60A. Favor enviar boletin con los interruptores correctos ya que tienen diferencia en planos y esto afecta el suministro. Favor de confirmar a cual tablero nos vamos a conectar indicado como tablero eléctrico 480277v, 3f-4h, 36KAS, capacidad en barras de 2000A (existente), ya que no especifica el nombre del tablero, si es en la subestación actualmente el BUS A cuenta con 3 interruptores sin uso y un espacio libre y el BUS B cuenta con 4 espacios disponibles. Se anexan fotos de los dos tableros Grales. en subestación | 2 | El desconectador DTU362 (3P-60A, 480V) y el interruptor de 3P-50A que se indica en el DU01-DIAGRAMA UNIFILAR es el correcto, en listado de suministros se pidieron esos modelos. En cuanto a donde conectar, se deberÃ¡ conectar el desconectador TUPS4A al espacio disponible en el BUS A y el TUPS4 a uno de los cuatro espacios disponibles en el BUS B. | 4 | 22781 | 1402
20234 | En la Junta semanal de trabajos en conjunto con personal de Cedis Walmart, Conservación, Pal, etc, se toco el tema de la conexión de energía regulada del arco detector de metales, ya que, como comentan va conectada por proyecto al UPS, sin embargo, este es el que abastece de energía regulada al DPRoom, por lo tanto, personal de los departamentos solicitan una justificación sólida en relación con esta conexión de energía regulada. Dado que el UPS es vital para abastecer energía al DPRoom. En este contexto, se ha señalado que los UPS de 30 KVA cuentan actualmente con una carga muy por debajo del 50%. Para avanzar en este sentido, solicitamos su apoyo en la elaboración de una justificación técnica y operativa que respalde la decisión de utilizar la energía regulada proveniente de estos UPS. Adjunto de nuevo las especificaciones de energía usadas de este modelo del arco detector de metales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20235 | En el proyecto de inclusión CD-CULI-A-400 (caseta) se esta considerando realizar un ajuste para un lavabo prefabricado de resina acrílica Mca. Corian con bastidor de acero, pero actualmente tenemos un lavabo de pedestal, favor de confirmar en boletín que trabajo se va realizar, ya que el pedestal no se puede ajustar o se va cambiar el lavabo por el indicado en proyecto para que se considere el suministro. | 2 | En el plano se especifican en el cuadro de simbologia los alcances: 10.30 Nuevo lavabo. aplica en sanitario de mujeres. 10.30a Ajuste en lavabo. aplica en sanitario de hombres. 10.30b Lavabo existente. aplica en sanitario de hombres. | 1 | 22781 | 2559
20236 | De acuerdo al plano CD-CULI-03d plano de detalles exteriores se indica en el detalle 11b y 11 c en la especificación que la losa de concreto sera de 10 cm de espesor con un concreto F`C= 150 kgcm2 con una malla 6-6-10-10 y en el plano CD-CULI-C 03b, en el detalle 7 planta de rampa nos indica otra especificaciòn diferente la cual marca un espesor de losa de 12cm con una con un armado de varilla No. 3 @12.5 cm en ambos sentidos y con un concreto F`C= 250 kGCM2, nos podrian indicar cual es la especificaciòn correcta, gracias | 2 | El detalle que aplica es el que se indica en el plano CD-CULI-C-03b PLANO DE CONJUNTO ZONA C 11 ARMADO DE RAMPA, donde se indica un firme de concreto de 10cm de espesor con un concreto F`C= 150 kgcm2 con una malla electrosoldada 6-6-10-10. | 1 | 22781 | 2559
20237 | De acuerdo al plano “CD-CULI-A-600 PLANO DE PUERTAS” tenemos que en el área de recursos humanos el ajuste de la puerta de sala de juntas genera un hueco en la loseta de piso, ¿Solicito validación de cambiar la loseta del área afectada? | 2 | Se propone colocar motero Sika floor acabado con pintura de esmalte color blanco igualar con piso de loseta existente. | 1 | 22781 | 2559
20238 | En el plano CD-CULI-A-403 plano de sanitarios D Mezzanine, indica instalar mobiliario nuevo: 10.08a Dispensador de toallas de papel, favor de confirmar marca modelo y ubicación, ya que en planta solo aparece el 10.08. 10.10a Secador de manos eléctrico de acero inox. favor de confirmar marca y modelo. 10.17a Dispensador de Gel, favor de indicar marca y modelo 15.05a Inodoro Cerámico consumo de 4.2-6 de fluxómetro de sensor, favor de confirmar modelo, marca y si solo será el cambio en baño de mujeres. Se anexa archivo. | 2 | Subimos boletín en tririga en la carpeta de ADENDA 01 Especificando modelos de accesorios yo mobiliario. | 4 | 22781 | 1402
20239 | Buen día retomando el RFI 1034741 nos podrían definir por favor sí el detalle del pasacubiertos será conforme al detalle del plano A-500 (del cual tambien necesitamos que nos den el detalle del Recubrimiento de aluminio flexible que se indica en el detalle 3 ya que no se tiene caracteristicas) ó conforme al suministro del proveedor, es decir un pasacubierto en forma de cilindro, desconocemos cual es el último criterio que debemos considerar | 2 | Se deberá colocar el pasa cubiertos suministrado, solo se deberá ajustar el montaje en sitio del pasa cubiertos cuadrado al cilindrico | 1 | 22781 | 2559
20240 | De acuerdo a recorrido, favor de confirmar los siguientes puntos para los baños de inclusión:1- Confirmar si se reubican accesorios de baño para inclusión a la altura de 1.10 como se indica en boletin BOL-08 mobiliario en sanitarios o se quedan igual en todos los baños de inclusión.2- Confirmar si se coloca 10.08a dispensador de toallas de papel manual nuevo o se queda el secador de manos eléctrico existente.3- En baños mezzanine, baños principales, indica colocar accesorios en mamparas, conservación indica que no se deben colocar, nos apoyan confirmando si las colocamos o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20241 | En el plano compartido para la fabricacion del porton de acceso no contempla la colocacion de refuerzos interiores en el panel de cada hoja. Se solicita la confirmacion que no se consideran los refuerzos interiores. Para el material perfil calibre 20, se indica que no es comercial- Se solicita considerar otro calibre para la fabricacion del porton, se envia la tabla de calibres para perfil 2"x2" y para perfil 3"x3" | 2 | Para perfil de 3x3â€� se debe de considerar cal. 9 Para perfil de 2x2â€� se debe de considerar cal. 10 Considerar dos refuerzos verticales de perfil 3x3â€� cal.9 | 0 | 22781 | 829
20242 | De acuerdo al boletín 11 Rampas accesibilidad en tema de pintura nos marca el color amarillo para guarniciones con clave SW4075 Amarillo (Yellow solar), el cual se aplicó como muestra en una guarnición pero evidentemente el color es mucho más claro del que esta aplicado, sin embargo, se solicitó a CEDIS los códigos que tienen para guarniciones y franjas en piso lo cual nos proporcionaron lo siguiente: la pintura para guarniciones que ellos aplican es un Amarillo Caterpilar esmalte secado rápido con clave 1717 Mca. Prisa y para cebreado en piso hacen una igualación de color en poliuretano Mca. Prisa. ¿Se confirma el ajuste de pintura proporcionado por CEDIS contemplando los cambios indicados? | 2 | ok con la propuesta. | 9 | 22781 | 1425
20243 | De acuerdo al plano CD-CULI-A 104a, en el área de cámara de congelados no tenemos un acabado final para la colocación e instalación del piso prefabricado de la cámara de congelados, después de haber retirado el epóxido existente y dejado el piso cacarizo. Es recomendable una preparación previa como un autonivelante para el desplante firme y correcto de la cámara de refrigeración? | 2 | Se debe de usar mortero o membrana asfáltica para nivelar indicado en detalle 2 de plano CD CULI-104ª | 4 | 22781 | 1402
20244 | De acuerdo al plano CD-CULI-DEM-02 plano de demoliciones de sanitarios de caseta, nos indica retiro y reposición de piezas de piso cerámico en muros, uno en formato de 60 x 40 marca Interceramic mod. OAKWOOD color Cherry y cenefa de 10 x 60 cm marca Interceramic mod. DEMIN color canvas, los cuales checando en tiendas de Interceramic nos comentan que esos modelos están descontinuados, les envió unas muestras propuestas de un material de color similar, nos pueden validar o hacernos una propuesta. Se anexa archivo | 2 | Se deberá colocar la propuesta que mas se asemeje al acabado existente. | 9 | 22781 | 1425
20245 | La colocación de dispositivos (estrobos) a lo largo de la nave, en las áreas señaladas en plano anexo, imagen 1. Se tiene que colocar a la altura de 2.30 m por arriba del nivel del piso, aunque el estrobo quedarÍa suspendido por debajo de la estructura existente imagen 2 y 3, o se puede colocar a la altura de 2.90 paralelo al piso como se muestra en la imagen 4 y 5? Se anexa imagenes | 2 | En los detalles se indica una altura de 2.4m. Se podrá quedar a 2.90m para evitar algún golpe, el estrobo deberá estar dirigido hacie enfrente y no hacia el piso. | 1 | 22781 | 2559
20246 | En el plano Adenda 02, se nos muestra la posición del panel 01 en el cuarto de monitoreo, sin embargo, en la ultima actualización “WALMART CEDIS CULIACAN NUEVO_REV3.1 (002) PROPUESTA” se nos indica que este panel se encuentra en el cuarto RDI-03 como lo mostraba el plano original donde la posición era cerca del DPROOM. ¿Cual es la posición final de este panel ya que actualmente se coloco conforme al Adenda 02 en el cuarto de Monitoreo de Pal? | 2 | Se deben dejar en cuarto de monitoreo como ya están instalados. | 37 | 22781 | 179
20247 | Se solicita el nombre del proveedor que ejecutara los trabajos indicados en el boletin BOL-01_TRAYECTORIA_FIBRA_OPTICA_CD CULIACAN_-CEDIS SEGURO-7487, compartido via plataforma tririga (08-03-23) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20248 | Se solicita el nombre del proveedor que suministrara los tableros indicados en las respuestas a las dudas de poryecto que no se indican en el LISTADO DE SUMINISTROS (SE ENVIA ARCHIVO PDF) | 2 | Los suministros son a cargo de GNFR, se liberÃ³ la OC1 con la actualizaciÃ³n del listado de suministros. | 9 | 22781 | 1425
20249 | El proveedor IKUSI indica que se requiere canalizacion y cableado de fibra optica para la conexión de las camaras indicadas en acceso principal y caseta de trailers, por la distancia que existe entre las zonas.Se indica que no existe proyecto para la canalización y cableado del proyecto de fibra óptica.Se solicita el proyecto de canalizacion y cableado de fibra optica, asi como indicar al proveedor de estos trabajos. | 11 | Se libera BOL-01 Trayectoria de fibra óptica. | 1 | 97 | 2559
20250 | Dando continuidad al RFI con ID 1032822, las pruebas con montacargas realizadas en presencia de personal de conservación , supervisión y contratista mostraron que la parte más alta de la tarima con mercancía pasa 0.4 metros por debajo de la tubería en cuestión, es decir, operativamente la trayectoria al cargar mercancía a la caja del tráiler NO GOLPEA la tubería. (Imagen 3) Sin embargo, la tubería SI QUEDA EXPUESTA A UN GOLPE si por alguna maniobra fortuita el montacargas sube la altura normal de operación durante el trabajo, como se puede observar en la Imagen 4 y 5. ¿Se considera necesario realizar la reubicación de la trayectoria, teniendo en cuenta que ya se cuenta con 600 metros lineales de tubería colocada de esta manera? Se anexa Reporte | 2 | por parte de diseño no se tiene inconveniente porque se conservce la tuberia donde se encuentra actualmente. se deberá confirmar con conservación. | 9 | 22781 | 1425
20251 | 1.- En plano IE02- Subestación eléctrica CDW: se indica el cambio de las 3 plantas de emergencia indicando en NOTAS IMPORTANTES, ejecutar un diagnóstico más profundo, se deberá de confirmar antes de realizar algún trabajo en sitio, si en verdad es necesario el reemplazo de los generadores de energía. 2.- En la minuta de recorrido CDW que se realizó indica: No se realizaran cambios de subestaciones, transformadores yo plantas de emergencia a menos que las pruebas de valoración así lo determinen. 3.- Reemplazo de bomba eléctrica por Diesel, el cual no procede porque es normativo tener una bomba eléctrica y otra de diésel. Favor de confirmar quien realiza las pruebas en las plantas de emergencia, de quién es este alcance? Conservación, la contratista, la iguala de las plantas de emergncia, ya que no se especifica en los planos.Favor de confirmar si se realizara algun cambio en la bomba eléctrica. | 2 | Se confirma que se deben de cambiar las tres (3) plantas de emergencia como lo menciona el listado de suministros. Ya no son necesarias las pruebas. No Hay alcance en cambio de bombas elÃ©ctricas. | 1 | 22781 | 2559
20252 | De acuerdo al plano “CD-CULI-A-601 plano de puertas y ventanas”, nos indica una puerta de tambor metálica de servicio abatible exterior izquierdo donde solo marca cerradura de seguridad, y jaladera , sin embargo, no marca que llevara una barra de impacto de 3 puntos como la existente...nos pueden validad si nos vamos conforme a proyecto o se manejara como puerta de emergencia? Se anexa reporte | 2 | Se podrá reubicar la barra existente a la puerta nueva. La puerta no se observa en malas condiciones, también se le podrá dar mantenimiento y colocar pintura nueva. | 1 | 22781 | 2559
20253 | De acuerdo a proyecto, en área de conservación nos indica el cambio de puertas en la oficina de gerencia y subgerencia, sin embargo, no consideraron el cambio de la puerta de acceso principal a las dos oficinas la cual mide 80 cm. También se considerara para cambiarla? | 2 | Las puertas a considerar como cambio se deben a las áreas donde los asociados con alguna discapacidad tengan la necesidad de ingresar diariamente. Conservación comenta que algunas de esas puertas no se requieren cambiar y ve la necesidad en otras áreas. Si las puertas no se han fabricado podrán reubicarse, sin modificar la cantidad de puertas a intervenir. | 9 | 22781 | 1425
20254 | De acuerdo a proyecto, en àrea de TRANSPORTES nos marca el cambio de puerta en la oficina de gerencia, pero no nos marca cambio de puertas para las 4 oficinas ni puerta de emergencia que son menores de 80 cms, ¿se respetara el proyecto o tendran algun cambio para las oficinas señaladas? | 2 | Solo se modificará la puerta indicada ya que fue la unica validada en la revisión del proyecto. | 9 | 22781 | 1425
20255 | En el plano IE-12 Sistema de tierra, se esta indicando colocar el sistema de tierras al exterior con tuberia de PVC enterrada hasta la base de los equipos de refrigeración, nos apoyan confirmando lo siguiente:1- Confirmar si se coloca la tuberia de PVC por tierra o solamente el cable de cobre desnudo.2- Traemos la tuberia de pvc para las tierras al interior de cocina para salir al exterior, continuamos con tuberia de PVC sobre muro exterior o con tuberia galvanizada para bajar a nivel de piso y enterrarlo. | 2 | 1- Solamente el cable de cobre desnudo. 2- Continuar con tubería de PVC | 4 | 22781 | 1402
20256 | En el plano IE03-DETALLE-CDW nos indica un rack de comunicaciones, no considerado en Scope. Se solicita definir quien suministrara dicho rack y si se requiere de algún dispositivo aparte de los Switch de 48 puertos | 2 | El suministro del rack es a cargo de la contratista, se emitirÃ¡ OC2. | 9 | 22781 | 1425
20257 | Derivado de la junta realizada por los equipos faltantes para el proyecto de Cedis seguro, se nos indico que la contratista será la encargada de suministrar los racks en la caseta, solicito de su apoyo con las especificaciones para mandar a la contratista y que estos puedan hacer la compra de estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20258 | En plano CD-CULI-IH-01 instalación hidráulica se indica un esquema de conexión de recirculador de agua caliente donde se está indicando colocar un termostato modelo TF 750w a 110v motor monofásico y un recirculador mca. Armstrong motor 115 Volts monofásico, revisando el plano CD-CULI-IE-03 de fuerza y contactos la salida que nos solicita plano es a 2 polos-3H, 220v para calentador eléctrico por contacto sencillo con seguro de media vuelta.Favor de confirmar que salida dejaremos o si la indicada en plano de contactos es para el calentador y se requiere de otra salida a 110v para que se considere Se anexa Reporte | 2 | Se carga en adenda boletin 17A y 18A para la conexión | 0 | 22781 | 829
20259 | En el recorrido realizado por conservación, supervisión de obra y especialista en plantas de emergencia por parte de la contratista se tienen las siguientes preguntas:No se indican los modelos de los dispositivos que se van a suministrar por parte de Walmart.No se indica el modelo de las plantas de emergencia que se suministraran.Las transferencias están físicamente en cada bus ya que (desde la acometida van directamente al transformador de cada bus como se muestra en el esquema debajo), las cuales se tiene el control desde el cuarto de transferencias automáticas por medio de cableado de control colocado externamenteEn la foto del listado de suministros únicamente se muestra el control de sincronía y paralelismo de las plantas de emergencia, con suministro de transferencia, tablero de sincronía.¿Los tableros se van a suministrar completos y quien va a realizar estas conexiones de control | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20260 | Con relacion al recorrido indicado en RFI 1033553 RECORRIDO CON ESPECIALISTA DE PLANTAS EN SITIO, se comparte el dictamen del especialista de la contratista indicando factores a considerar para el proyecto UPS-PDE-HMI.SE ENVIA ARCHIVO EN PDF ADJUNTO "REPORTE DE VISITA A CENTRO DE DISTRIBUCION WALMART CULIACAN" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20261 | En el plano C03a-PLANO_DE_CASETA_PRINCIPAL se ha especificado una longitud de guarniciones de 20 metros. No obstante, después de medir y marcar estas distancias del plano, se ha constatado que las guarniciones existentes en el CEDIS actual presentarían una separación de 3.4 metros, lo cual impediría que un vehículo de gran tamaño, como un tráiler, pueda dar la vuelta y salir del CEDIS, generando una congestión en la zona. En consecuencia, se sugiere reducir la longitud de las guarniciones a al menos 5 metros o más para permitir el espacio necesario para un retorno seguro. Además, se ha detectado la presencia de un basurero y un tejado que invaden la vialidad, disminuyendo el espacio disponible entre la banqueta y la primera guarnición en la entrada con 80 cm menos de los 4.4 metros. Para solventar esta problemática, se propone acortar las guarniciones a un ancho de 50 cm y destinar los 30 cm adicionales para ampliar el ancho del primer carril. | 2 | Adelante con la propuesta, se acepta. | 9 | 22781 | 1425
20262 | El proveedor IKUSI indica que requiere un registro de cableado UTP en la guarnicion no contemplado en proyecto, Asi mismo y por funcionalidad IKUSI recomienda que la colocacion de las camaras sea en un solo poste y no en dos como lo indica el plano C03b PLANO DE CASETAS, en caso de que se consideren dos postes se requiere un registro por cada uno de los postes. Se solicita el detalle de los registros UTP y la validacion de la colocacion de las camaras en dos postes distintos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20263 | Favor de validar la siguiente instalación del plano CD-CULI-ID-01 Contactos Regulados para Accesibilidad de inclusión:En plano se indica colocar el circuito 40 en tablero regulado A existente, pero el tablero Regulado "A" ya no cuenta con espacios disponibles. 1- Se propone llevar la instalación a cuarto de UPS3 indicada con rojo, se anexan las fotos del tablero con circuitos disponibles para su validación y confirmación para próxima instalación. | 2 | Confirmamos la propuesta. | 9 | 22781 | 1425
20264 | En el proyecto de detección contra incendio, indica la colocación de 3 detectores de Gases, sin embargo, unicamente un detector esta en la linea de gas, los otros 2 restantes, uno esta en la caja registradora alado del rack de charolas limpias y otro en la ventana a un lado de la caja registradoraAlmacén de secos, ¿Se deberán de colocar en estas posiciones o estos últimos dos se reubicarán? Y de ser asi ¿Cual es la zona en la que necesitan reubicarse? | 2 | Los detectores de gas deberán de quedar de acuerdo como se indica en el proyecto de remodelación de comedor. | 1 | 22781 | 2559
20265 | En respuesta a RFI ID 1033749 "Aumento de diámetro en alimentación Tab A", se mencionó que “las trayectorias en plano no presentan cambios bruscos de dirección”. Sin embargo, debido al proceso de CEDIS y para evitar interferencias con el estacionamiento, es necesario realizar cambios en las trayectorias. Por lo tanto, se dejará marcado el trayecto original, que es el más aceptado por CEDIS. Además, se mencionó que “la nota 7 indicada en el plano, en caso de no ser implementada, no compromete la correcta instalación de los cables, ya que se está dejando un 60% de área libre. Es decir, se considera ocupar 365.76 mm2 de un total de 967 mm2”. Sin embargo, para que el cálculo de conductores sea válido, de acuerdo a los alimentadores generales del último plano, se necesita una tubería de 2", no la de 1 ¼" indicada en la OC-03. Por lo tanto, se propone utilizar una tubería de 2" para cumpli | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20266 | En respuesta al RFI 1033947, le envío el informe de la Cala que se ha llevado a cabo recientemente. Este informe incluye sugerencias sobre los posibles trabajos que se podrían llevar a cabo. Favor de revisar el informe y confirmarnos qué trabajos se necesitarán realizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20267 | El proveedor IKUSI, sugiere la reubicación de ponchallantas de la línea de portón, como se visualiza en el croquis, por seguridad del personal en sitio, en caso de accionarse podria generar daño el personal de seguridad que se encuentre aperturando o cerrando el porton. Se solicita la validacion para la reubicacion del ponchallantas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20268 | Conservación solicita mover TODOS los tableros del proyecto CEDIS SEGURO para la protección de los equipos en las casetas u oficinas y estos sean instalados en el cuarto TC-07 (Tab NC, Tab A, Tab REG1, Tab B, Tab REG2) con este cambio se debera considerar realizar un recorrido extra hasta las casetas para el control eléctrico de los equipos, con la finalidad deque ellos puedan manipular.¿Me pueden validar esta solicitud, junto con las trayectorias necesarias, los cambios de cable, planos actualizados y todo lo necesario para la realización de esta solicitud?A su vez, indicar si es favorable el cambio, ¿Se utilizarán para la alimentación de la energía regulada aun los UPS de 3 KVA o se utilizara el UPS del cuarto TC-07? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20269 | Solicitar la aprobación para el cambio de trayectoria indicada por conservación del plano IE - 05 ALIMENTADORES GENERALES para la tubería del Tablero NC desde la oficina en la caseta de tráileres, hasta el tablero CA en la el cuarto TC-07, Esta trayectoria implica que se anexen tres registros extras. | 2 | El cambio de trayectoria afecta la caÃ­da de tensiÃ³n de los alimentadores. Antes de validar se debe de revisar la trayectoria. | 4 | 22781 | 1402
20270 | En las plumas existentes, se tiene una barrera de protección de herreria la cual no se visualiza en el plano C05a Cortes y alzados ni en el plano C02a Acabados en caseta principal, “Cedis seguro”, favor de confirmar si se requiere colocar o, en su caso, se deja expuesta tal como indica el proyecto. en caso de considerarse se solicita el boletín con el detalle para su construccion | 2 | Las plumas se deben de considerar como en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
20271 | Dando seguimiento al RFI con ID 1033460, de la instalación de Detección & Incendio validar los siguientes detalles, se anexa plano con detalles de los siguientes puntos; 1.- Los 2 OSID indicados que coloquen en área de almacenamiento, NO son necesarios ya que los detectores de humo colocados en ese punto cumplen con la norma de estar instalados a una altura no mayor a 9.15 m de altura de acuerdo a la norma, recordemos que esa área tiene dos niveles y en ambos niveles tiene detectores de humo. Validar 2.- Uno de los dos OSID que se recorrieron hasta el límite interior de la nave para cubrir mayor área, se verifico en obra que NO se pudo recorrer hasta el límite de la nave ya que obstruye los elementos existentes para su colocación. Se recorrido en una posición donde sigue cumpliendo con su función, se visualiza detalle en plano anexo. Validar 3.- No dieron solución para la instalación de | 2 | Zona de mezzanine ampliación. Se queda la propuesta de detectores de humo. No se requieren osid adicionales. Zona de taller de mantenimiento. Se propuso recorrer 2 detectores osid. Uno si se puede recorrer pero el segundo no se recorrerá hasta el fondo de la nave, sino al muro del cuarto de baterías. Se deberá colocar un osid adicional en el cuarto de baterías. Se omite la instalación de los 4 detectores térmicos indicados por proyecto.Se deberá evitar el cruce de señales de osid. Zona de bodega planta baja. Se tienen 12.50m de altura. Se deberán reubicar 3 detectores adicionales (reubicados del cuarto de baterías). Área de lockers. No se cuenta con plafón y se cuenta con una diferencia de cubierta de losacero a nivel bajo de viga de 0.60cm. Se debe aumentar a 26 dispositivos aprox. Supervisión confirmará cantidad. | 1 | 22781 | 2559
20272 | De acuerdo a proyecto, en el boletín No.03 BOL-03, nos indica la colocación de una junta de masterseal, de 2 a 3 cm de profundidad y un ancho de 6 mm, pero las juntas existentes son mayores al ancho que maneja la especificación, varían entre los 2.5 cm de ancho.....en este caso que material se implementaría para su solución? (Imagen 1, 2 y 3), Para las juntas que se encuentran muy juntas con separación no mayor de 5 cm se aplicara la misma solución? (imagen 4) | 2 | Se cargan los boletines 18 y 19 para la reparación. | 0 | 22781 | 829
20273 | En los planos C03a-PLANO_DE_CASETA_PRINCIPAL y C03b-PLANO_DE_CASETA_PARA_TRÁILERS hacen referencia a un total de 7 señalizaciones para el Ponchallantas. Sin embargo, según el contrato establecido de GNRF con la empresa IKUSI, esta última acordó que solo se instalarían 4 señalizaciones. Estas 4 señalizaciones se ubicarían en el lado izquierdo del conductor en ambos carriles.La pregunta que debemos abordar es qué hacer con las 3 señalizaciones adicionales que se mencionan en los planos. Para aclarar esta situación, debemos determinar quién será responsable de su instalación y costos asociados, o en su defecto, abstenernos de colocarlas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20274 | Dando seguimiento al RFI con ID 1033461, área de conservación NO dejo conectar circuitos de energía regulada para panel de sistema de incendios en UPS secundario (donde actualmente está conectado CCTV y alarmas y donde ya teniamos confirmación para realizar la conexión), argumentando que los UPS ya NO tiene la capacidad suficiente para soportar más carga, recomiendan que se conecte en UPS principal (donde se conectan computadoras de CeDis), en conclusión ¿podemos realizar la conexión de energía en estos UPS principales? me pueden confirmar para poder concluir los trabajos de conexión. | 2 | Se podrá conectar al ups principal como se ha validado con conservación | 9 | 22781 | 1425
20275 | De acuerdo al boletín 11 “Rampas de accesibilidad”, las nuevas rampas en baqueta, no se consideró un sardinel o guarnición para contener el suelo del área de jardín, lo cual genera un problema de desprendimiento de material por la diferencia de desnivel. ¿Nos pueden validad la fabricación de sardinel, guarnición o una propuesta para solucionar el problema? | 2 | Se valida la colocación del sardinel siempre y cuando no reduzca el ancho de la rampa | 19 | 22781 | 18
20276 | DANDO SEGUIMIENTO AL RFI CON ID 1031504 "De acuerdo al plano CD-CULI-03a en la trayectoria del podotactil que se instalara, existente actualmente un señalamiento de “NO ESTACIONARSE” obstruyendo la trayectoria, favor de indicar si se retirara o se reubicara a otro punto. Se propone reubicar dicho señalamiento hacia el costado izquierdo del mismo a 60 cm de la guarnición existente" SE ANEXA ARCHIVO CORRESPONDIENTE PARA SU VALIDACIÓN | 2 | Se valida reubicación, se deberá coordinar previamente con conservación una vez se autorice la colocación del piso podotáctil. | 8 | 22781 | 77
20277 | Dando seguimiento al RFI con ID 1033411, las áreas corresponden (Área de baterías, Pasillo acceso a área de baterías, Bodega de servicio y mantenimiento, Oficinas de mantenimiento y Bodega de mercancías) estas zonas contemplan un total de 13 detectores fotoeléctricos y 4 fototérmicos, la posición de cada uno de ellos se puede apreciar en la imagen de la sección obtenida del plano general de CEDIS en el archivo anexo. (RFI ID 1033411=Los siguientes detectores de humo rebasan una altura mayor a los 9.15 m como lo menciona los “Criterios de diseño de detección”, en su tabla Numero 7 Espaciamiento entre detectores térmicos (Figura No 3), indicando que tienen que ser sustituidos por un Detector Lineal, con base en ello; ¿Nos compartan cual seria la cantidad y la ubicación correcta para cada zona?) | 2 | para librar las alturas se propone para el área de talleres recorrer los equipos OSID hasta el límite interior de la nave verificando en obra que no obstruya nada existente en el lazo de detección del equipo. En el caso del área de almacenamiento de la planta alta se proponen dos equipos OSID más ya que el área es una cubierta a dos aguas | 1 | 22781 | 2559
20278 | Atendiendo al RFI con ID 1035248, la respuesta nos indica “deberíamos colocar los sensores de acuerdo al proyecto de la cocina.” Sin embargo, para realizar esto, tendríamos que tener como minimo 7 sensores de Gas, de los cuales, unicamente se nos ah proporcionado 3, para el proyecto de Sistemas contra incendio, a su vez aclarando que los dispositivos de sistema contra incendio en cocina no serian compatibles con el sistema Bosch que se esta instalando actualmente, unicamente se puede realizar el siguiente acomodo:1. La colocación de sensores de Gas en las válvulas principales.2. La colocación del sensor de gas en donde se tengan mayor alcance de válvulas.Por lo tanto, se propone dejar cada uno de los sensores que tenemos en las siguientes ubicaciones y ya que esta versión actualizada que se tiene no contempla la válvula principal de gas, se anexa.Marcadas con punto rojo en la imagen 2. | 2 | De acuerdo con lo comentado con el supervisor Hugo Castillo. Por proyecto de detección llegaron 3 detectores de gas XCD y por proyecto de remodelación se solicitaron 7 detectores de gas XCD. La instalación de estos deberá de ser de acuerdo con el layout de cocina. Se podrá instalar un equipo en cada valvula según el tipo de gas suministrado en el cedis. Estos dispositivos son compatibles con el panel Bosch. No deberán reinstalarse los detectores de gas macurco de honeywell, ya que ademas de ser obsoletos no son compatibles con el nuevo panel. | 1 | 22781 | 2559
20279 | En plano CD-CULI-SIS_ANSUL-7487 instalación de sistema Ansul se indica en plano:1. Ver detalle de valvula de Gas2. Ver detalle de estación manualPero no contamos con esos detalles, favor de compartirlos,.En el scope que nos compartieron se solicitan 2 sistemas ANSUL R-102, uno para campana de cocina y otro para campana de comedor, pero en plano solo tenemos el de COCINA, cuantos seran en total, favor de confirmar ya que se indica en las notas ver plano de referencia IAA3 pero no contamos con mas planos. | 2 | En el plano SIS-ANSUL-7487 1. Ver detalle de válvula de Gas. El detalle de la válvula de Gas está incluido en el plano 2. Ver detalle de estación manual. La estación manual cuenta con cuerda metálica por lo que su unión a la tubería es directo de tipo roscada, así también considerar las notas especiales que vienen en el plano que hablan sobre la instalación de la estación manual y en las notas generales la número 5, 6 y 7 3.- En el scope que nos compartieron se solicitan 2 sistemas ANSUL R-102, uno para campana de cocina y otro para campana de comedor, pero en plano solo tenemos el de COCINA, cuántos serán en total. Considerar lo indicado en el plano un Sistema Ansul R-102 de 2 cilindros con el tanque adicional, ubicado en cocina (adjunto captura de pantalla), en la zona del comedor no se requiere . | 1 | 22781 | 2559
20280 | En el Plano IE-01 Fuerza y Contactos nos indica que se debe de dejar una tierra física, sin embargo, este únicamente esta señalizada hacia el Rack de comunicaciones.¿Se deberá de conectar adicionalmente a los tableros de REG1REG2, AB, UPS?¿Únicamente será una varilla copperweld cobre como marca el plano o se deberá de realizar una delta?¿La conexión de la tierra con la varilla copperweld que tipo de conexión se debe de hacer mecánicas o soldable?¿Las conexiones deberán de dejarse registrables o ahogadas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20281 | De acuerdo a la solicitud indicada en el RFI 1032975 COLUMNA DESPLOMADA_ACCESO A CEDIS "Por favor compartir el reporte fotográfico de los hallazgos"Se envia reporte fotografico de los hallazgos encontrados en sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20282 | En el listado Scope de la OC-03 que se ha liberado, se han realizado algunos cambios en los requerimientos que no coinciden con los planos liberados y con lo que existe en la realidad. Hay dos discrepancias específicas que se quieren destacar: El Scope indica que solo se suministrarán dos interruptores de 2 polos con capacidad de 30 amperes para el Tablero AC, pero desde el inicio del proyecto se ha utilizado un interruptor de 2x30 para el Tablero A y uno de 2x20 para el Tablero B. ¿Cuáles interruptores se dejaran al final? En el Scope se indica que se eliminará el Rack de Aluminio junto con los accesorios. Sin embargo, no se especifica dónde se colocarán los dispositivos como el UPS y los dispositivos de fibra óptica si no se cuenta con un rack como se muestra en la imagenes de la caseta principal. En las reuniones a través de Zoom, se propuso colocar el rack debajo de las mesas de trab | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20283 | En el plano de cortes “C05a-PLANO_DE_CORTES_Y_ALZADOS_DE_CASETA_PRINCIPAL” en el apartado del portón de acceso se indica que no hay tensores ni llantas para soportar el peso del portón, pero se observa en las imagenes que el portón existente tiene un sistema de tensores y un sistema de llantas. ¿Qué opciones adicionales existen para agregar soporte y facilitar el movimiento del portón, como la instalación de llantas, resortes o amortiguadores, o un sistema de contrapesos? ¿Cuáles serían las consideraciones y especificaciones necesarias para asegurar una instalación segura y eficiente? | 2 | Se debe de colocar tensor de redondo de Â¾â€� con tensor tipo pesado en cada extremo de Â¾ | 3 | 22781 | 62
20284 | En plano IE01-DPROOM-CDW se indica instalar cable MC3- 10 AWG, 1-4d AWG hacia el cuarto eléctrico atravesando el DPROOM, por solicitud de Conservación esta tubería no puede pasar por el DPROOM, se propone usar la soporteria existente del pasillo principal, para pasar el cable MC3 hacia el tablero, se anexa planta marcando trayectoria en rojo.Se anexan las fotos de la soporteria, la cual esta sobrada para la colocación y fijación del cable nuevo. Favor de Validar boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20285 | En plano se nos indica colocar un interruptor de 3x30 A para alimentar la plataforma desde tablero CN3A, en la revisión de los tableros en cuarto eléctrico no contamos con espacios en los tableros existentes, el tablero CN3A solo cuenta con un espacio disponible, en el tablero de minisplits solo cuenta con un espacio disponible, retiramos la tapa del tablero de proyecto y cuenta con espacios enseguida del interruptor principal del tablero los cuales estan tapados con su lamina interior, se propone hacer la abertura de la lamina interior del tablero para colocar el nuevo interruptor. Favor de validar para la colocación. | 2 | La conexión para alimentar la plataforma se debe realizar con un interruptor termo magnético de 3P-30 A instalado en el circuito 1,3,5 del tablero “PL” (nuevo, suministrado por contratista), en notas se indicadas que la contratista debe reubicar el circuito 24,26 del tablero “CN3A” para dejar disponible un circuito trifásico y de este modo conectar el tablero nuevo “PL”. Posteriormente reconectar el circuito 24,26 del tablero “CN3A” al circuito 9,11 del tablero “PL” (Nuevo), como se indica en el cuadro de cargas. | 4 | 22781 | 1402
20286 | De acuerdo al RFI 1032941, Se propone colocar otro tablero nuevo "PL" alimentado del tablero de proyecto CN3A viejo para inclusión.Favor de confirmar el modelo del tablero PL, indicar por boletín calibre del alimentador nuevo que saldra del tablero CN3A hacia las fases A,B,C para dar energía al tablero nuevo PL e indicar calibre del interruptor de 3 polos de donde saldra el alimentador nuevo del tablero CN3A hacia las fases del tablero PL. Se propuso el 3x30A para la plataforma, pero no indican el interruptor que se pondrá para alimentar el nuevo tablero PL sera igual de 3x30A o mayor de 3x50A, favor de confirmar datos pendientes para su correcta colocación y suministro. Se anexa reporte | 2 | De acuerdo al RFI 1032941, Se propone colocar otro tablero nuevo "PL" alimentado del tablero de proyecto CN3A viejo para inclusión. Favor de confirmar el modelo del tablero PL=modelo QO312L125G, indicar por boletín calibre del alimentador nuevo que saldra del tablero CN3A hacia las fases A,B,C para dar energía al tablero nuevo PL=CALIBRE 8 AWG e indicar calibre del interruptor de 3 polos de donde saldra el alimentador nuevo del tablero CN3A hacia las fases del tablero PL. Se propuso el 3x30A para la plataforma, pero no indican el interruptor que se pondrá para alimentar el nuevo tablero PL sera igual de 3x30A o mayor de 3x50A, favor de confirmar datos pendientes para su correcta colocación y suministro, DEBE SER 3P-30A La conexión para alimentar la plataforma se debe realizar con un interruptor termo magnético de 3P-30 A instalado en el circuito 1,3,5 del tablero “PL” (nuevo, suministr | 4 | 22781 | 1402
20287 | En el plano IE-01, indica un tablero X, del cual no existe en ningún otro lugar en los planos de unifilar ni en los planos de cuadro de cargas, tampoco en el listado de suministros.Por lógica y congruencia con la otra caseta, ¿Este tablero sería el REG1? | 2 | Se confirma que el tablero X es el tablero REG1. | 17 | 22781 | 31
20288 | En el RFI 1032932, se indico que el Centro de carga Qox208+2, físicamente no es capaz de dar alimentación a 4 Interruptores de 2 polos como se adjunta en la imagen de la ficha técnica.1. Se solicita saber que tipo tablero se debe de colocar para el centro de carga A y el centro de carga B, asi como saber a quien pertence el suministro. Para el tablero AC se tiene un interruptor de 3x50 A. para poder dar alimentación al tablero NC y ya que únicamente se utilizarán dos fases para la alimentación de los centros de carga, Se solicita la validacion si se mantiene en proeycto el interruptor para la alimentación del tablero NC dejando un polo sin usar, o se realizará el cambio a un interruptor de 2 polos, asi mismo la indicacion de quien sera suministro de este interruptor en caso de que tablero NQ304AB100S (marcado en el unifilar para el tablero NC) y el tablero NQ184L100S (marcado en el cuadr | 2 | Se propone realizar cambio 1 a 1 de tablero CA por uno de catalogo NQ424L225 el cual es de 42 espacios, 225A en barras, de zapatas principales, se conserva alimentador principal, se conservan interruptores derivados y principal, se instalan en los mismos espacios actuales, el tablero A se conecta a los nuevos espacios 38,40 y el tablero B a los espacios 37,39, con esta configuraciÃ³n ya no se requieren los tableros NC y RC. Los interruptores de los tableros A y B que se tenÃ­an considerados en tablero NC siguen siendo compatibles con el tablero propuesto. VER BOL-02 boletÃ­n en la carpeta de BOLETINES. | 4 | 22781 | 1402
20289 | En el plano IE-04 Cuadros de carga, nos indica un tablero tipo QOX208, del cual según la ficha tecnica tiene 8 espacios y dos para interruptor principal del cual no se debe de utilizar como derivado ya que al desconectarlo o apagarlo dejara sin energia a los demas, a su vez se adjunta una imagen por dentro de este centro de carga, en la cual se observa que unicamente se puede realizar la colocación de una pastilla derivada a dos fases y una pastilla principal a dos fases. Por lo tanto, no es posible la colocación de este centro de carga como se indica en los cuadros de carga.Se propone utilizar un Centro de carga tipo QO112L125PG, o en su defecto, unir las cargas que se tienen de los contactosbomba.1.- ¿Cuál centro de carga se debera de colocar para la correcta alimentación?El diagrama unifilar de este tablero me muestra 3 Hilos, en el entendido que serían 2 Fases y 1 Neutro, sin embargo | 2 | La referencia en cuadro de cargas que indica 2F-4H que hace referencia a 2 fases, 1 neutro y un conductor desnudo y cada tablero quedara alimentado de esa forma. El tablero A se conectara a los espacios 8,10 del tablero NC que corresponden a las fases A y B mientras que el tablero B se conectarÃ¡ a los espacios 2,4 que tambiÃ©n corresponden a las fases A y B del tablero NC. | 4 | 22781 | 1402
20290 | Con relación al RFI 1033551, y al RFI 1032932 aun no se nos contesta que tipo de Centro de carga se debe de colocar para los tableros A y B, ya que, colocar 3 interruptores de 2 A. es fisicamente impositble para este centro de carga, a su vez anexo el diagrama del centro de carga para un mejor entendimiento del funcionamiento del mismo. | 2 | Estos cambios ya se encuentran reflejados desde la OC-1, emitida el 10.marzo, en planos y listado de suministros. | 9 | 22781 | 1425
20291 | En plano CD CULI-BOL-06 mobiliario, las tarjas para lavado de manos en comedor llego sin las patas, a diferencia de las otras tarjas que si las traen, de su apoyo con el detalle para colocación en muro, ya que no cuentan con refuerzo para su colocación. El modelo de tarjas que llego va empotrado en muro, se anexan fotos. | 2 | Se comparten detalles por correo ya que no se puede adjuntar. omisión de proveedor de gnfr. | 33 | 22781 | 8
20292 | En las barras automática de acceso vehicular, se tiene un sensor de automóviles existente, la cual no viene la guarda o protección de este sensor indicada en el los cortes. 1.- ¿Viene suministrado junto con la barra automática el sensor y la protección del mismo? 2.- ¿Se conectarán la barra y sensor al Control de Entrada? de ser así ¿Qué tipo de cableado se solicita para dicha conexión y quien realizara esta conexión y posterior programación?3.- La alimentación de la ficha técnica indica que será a 230v, y en el plano IE-01 indica que deberá ser suministrada por energía regulada ¿Esto es correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20293 | En el plano IE-05, nos indica la alimentación de las cámaras al Switch (NVR ADVER12R0N2H) en la caseta, sin embargo, no nos indica en ninguna nota el envío de datos posterior hacia ningún dispositivo receptor, tal como se indica en la pestaña CCTV03 del mismo plano, la cual hace referencia de que los cables UTP se enviaran al DP ROOM.¿El dispositivo NVR solamente grabará de forma local y no tendrá conexión con el DP ROOM o algún rack de comunicaciones para su posterior revisión o su revisión en tiempo real en el cuarto de monitores? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20294 | Durante el recorrido con el Departamento de Conservación se señaló que la trayectoria de alimentación de los UPS mediante doble tiro no cumple con lo indicado en el proyecto. Conservación mencionó que la alimentación de los UPS no proviene de ningún transformador, como se muestra en el diagrama del plano, sino que pasa a través de un Interruptor y supresor de picos desde el Bus CD antes de llegar a los UPS. Posteriormente, la alimentación se deriva hacia el tablero de emparejamiento y al RCD, tal como se muestra en el diagrama adjunto. Es de suma importancia que el Departamento de Diseño realice un levantamiento preciso para que nos indique la forma correcta de ejecutar el proyecto | 2 | Se libera BOL 01 con la reubicaciÃ³n de desconectadores y trayectorias. | 4 | 22781 | 1402
20295 | Durante las reuniones con el proveedor Ikusi y diseño via zoom, se discutió el tema del sistema de accionamiento del ponchallantas. Se identificó que la tubería necesaria para el botón de accionamiento manual del ponchallantas no fue adquirida por GNFR. Al revisar el plano C-07-COORDINACION_DE_INGENIERIAS, se observó que solo se encuentran tuberías de energía y control automático que van del ponchallantas al Control de Accesos, pero no se ha colocado la tubería para el botón de accionamiento manual del ponchallantas en ninguna de las dos casetas, ya que si en algun momento requierieran activar el ponchallantas en una emergencia no tendran contol manual de mismo.Se sugiere que la contratista instale una tubería de ¾" desde el ponchallantas para cada una de las casetas, la caseta principal y a la caseta de tráileres. | 2 | Se liberan BOL-08 y BOL-09 con el detalle de la trayectoria a cargo de la contratista. | 4 | 22781 | 1402
20296 | En el RFI con ID 1033606 se preguntó sobre la colocación del segundo sensor, en las juntas se acordó que los sensores se colocarían despues de la barrera vehicular, el primero a una distancia de 0.20 m de la barrera sobre la guarnición central y el segundo a 1.40 m de la barrera en la acera contraria.En el plano C-07 COORDINACIÓN DE INGENIERAS, no se indica el ranurado ni la tubería de control a usar para los sensores.Actualmente, se está trabajando en la trayectoria de Alimentación General y Fibra Óptica, y en esta banqueta, se deberá de colocar un sensor para la barrera vehicular. Se propone usar la apertura de la cepa para poder dejar la tubería de este sensor.Se solicita indicación en los planos de como realizar las ranuras para las 4 barreras vehiculares faltantes. | 2 | El plano con el detalle de la tuberÃ­a para el doble sensor se encuentra en la OC3 liberada 29-mzo-2023. | 9 | 22781 | 1425
20297 | Se requiere instalar un tablero trifásico para alimentar la plataforma, ya que no contamos con espacios en el tablero CN3A de proyecto plano CD-CULI-IE-02, se anexan dos propuestas para colocar y alimentar el tablero nuevo PL en cuarto eléctrico para alimentar la plataforma.Propuesta 1. Debajo de tablero CN3A. se anexa foto haciendo llegar canalización y cableado nuevo para los interruptores que se reubicaron y que ahora se van a controlar del tablero nuevo PLPropuesta 2. Arriba del Transformador. Se propone colocar el tablero nuevo PL arriba del transformador ya que no contamos con espacio en cuarto eléctrico, hacer llegar su alimentación desde el tablero viejo CN3A por arriba de plafón hasta llegar al tablero nuevo PL. | 2 | Se debe de colocar debajo del tablero como lo indica la propuesta 1. | 0 | 22781 | 829
20298 | En plano CD-CULI-IG-01 instalación de Gas LP Red General indica en un detalle de Válvulas de cierre una separación entre válvula y válvula de 0.15 cm y en el isometrico general de Ga LP nos indica una separación de 0.25 cm, favor de indicar cual es el correcto para su ejecución. Se anexan los dos detalles con su medida correspondiente. | 2 | Considerar la distancia de 0.15 metros. | 1 | 22781 | 2559
20299 | En revisión del cuarto de maquinas para la plataforma el equipo de Conservación esta solicitando se autorice un dispositivo para mitigar el calor, ya sea un extractor o ventilación por los equipos al interior. Favor de indicar que procede | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20300 | Según la evidencia de este reporte fotográfico los muros requieren de una mantenimiento mayor donde se tendría que retirar la pintura y aplanado en mal estado para poder aplicar un nuevo aplanado y pintura a los muros, se solicita por favor que se analice para tomar una decisión con respecto en como se realizaran los trabajos de mantenimiento en los muros de las fachadas de esta tienda | 2 | No son alcance de este proyecto el mantenimiento de elementos estructurales, ni muros de fachada. saludos. | 9 | 22781 | 1425
20301 | Buenas tardes en los alcances y en la memoria descriptiva no especifica el tipo de pintura a usar en muros de fachda exteriores, cual es el tipo de pintura que se deberia usar vinilica o esmalte? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20302 | Buenas tardes como se puede apreciar en la precentacion de alcances que comparti me pide aplicar pintura en exteriores color gris me gustaria saber cual es la correcta para su aplicacion si se deberia usar tipo vinilica o esmalte? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20303 | Actualmente el acceso a ñla cubierta es muy inseguro ya que faltan escalones en la parte inferior y barandal para poder aceder a la cubierta, se agregan fotografias descriptivas, favor de proporcionar detalle de escotilla ya que se va a cambiar toda la lamina de cubierta. | 2 | Buen dia La escotilla no se cambia se mantiene la existente en la misma ubicación, una vez remata la lámina con la escotilla de acuerdo con el procedimiento constructivo se deberá de realiza el sellado como está indicado en las notas del plano A-102. Se deberá de colocar los escalones faltantes para tener un acceso a cubierta seguro. Saludos | 1 | 22781 | 2559
20304 | En el plano REF-01 nos indica que el acero de refuerzo longitudinal es A 607 Gr 55, la contratista comenta que no es un perfil comercial, y propone utilizar acero A 50 Gr 50, favor de confirmar si se puede utizar acero A 50 Gr 50. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20305 | Debido a la filtración de cubierta se ha afectado dos armaduras por corrosion, como se muestra en la ultima diapositiva del archivo adjunto, favor de indicar refuerzo para estos elementos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20306 | Las molduras y la cumbrera se encuentran en mal estado, solo se tiene considerado el 30 % en el alcance del proyecto, con la finalidad de erradicar las filtraciones al interior de la tienda en esta área, se propone se cambien todas las molduras y cumbrera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20307 | Buenas noches De acuerdo a la respuesta del RFI 4, nos undica que se deberá de colocar los escalones faltantes para tener un acceso a cubierta seguro, favor de enviar detalle. Anexo reporte fotografico | 2 | Buen dia. Se cargan plano dentro de la carpeta 03 Boletines: BOL01-COMPLEMENTO ESCALERA MARINA-BAE 3258 Villa de Guadalupe Saludos | 0 | 22781 | 829
20308 | De acuerdo el dictamen pluvial la instalación existente no cumple con el tirante requerido, ya que es insuficiente de acuerdo al área de cubierta, si fueron consideradas en proyecto las recomendaciones del dictamen, el tirante indicado está a 5 cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20309 | En algunas cubiertas para evitar incidentes como el que ocurrió en esta unidad años atrás, se dejan salidas de aire, en esta no se tiene considerada alguna salida de aire, será conveniente además del reforzamiento, colocar algunos extractores para evitar daños a futuro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20310 | En obra nos encontramos con flambeo de monten a monten, nos pueden proporcionar el detalle para los montenes de refuerzo de estructura (elmentos nuevos), por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20311 | Al momento de retirar las laminas traslucidas de la techumbre, se va a tener la necesidad de tener encendidas las luminarias de piso de ventas, mismas que son lamparas de barras y estan en malas condiciones, en conferencia con el gerente distrital solicita un RFI para ver si se autoriza cambio de luminarias po luminarias tipo led, quedo en espera de sus indicaciones. | 2 | Buen dia No se autoriza realizar el cambio de iluminación a led por medio del mantenimiento de cubierta. Ya que el trabajo y compra de suministro(iluminación) no está contemplada dentro de la inversión del cambio de cubierta porque el proyecto se realizó dentro del Plan MM22 por atraso de licencias se cambió de Plan MM23 el realizar el proyecto, ejecución y suministro impactaría al presupuesto autorizado. Saludos | 1 | 22781 | 2559
20312 | El plano ES-100 nos indica la cimentación del muro de contención, revisando en sitio se encontro la linea de media tencion paralela al muro existente, interfiriendo con la cimentación ya que el proyecto nos indica una zapata de 2.60 m, se solicita modificar la sección de la zapata para evitar cruce con la linea de media tension, el registro esta a 1.00 mts del muro a demoler quedando practicamente quedaria en el aire, se solicita recortar el muro a construir librando el registro electrico y el tanque de diesel, nicho de medicion, planta de emergencia y subestación, como lo indica el levantamiento que se adjunta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20313 | Buenas tardes, la Gerente de la tienda solicita no elaborar el muro paralelo al eje A, ya que deacuerdo al movimiento de mercancia que realiza todos los días le dificultaria sus manmiobras, en ese muro se tiene dala de concreto sobre muro y viga estructural, cargo croquis descriptivo, quedo atento a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20314 | Loa alcances del mantenimiento mayor cubren solamente la cubierta y red pluvial, en conferencia con el gerente distrital solicita se de mantenimiento a los muros interiores, por eso se envía el presente RFI, quedo atento a sus comentarios | 2 | Buen dia, El Mantenimiento es únicamente por el alcance de cubiertaTechumbre, el cual es el recurso que se autorizó, por lo que únicamente se debe ejecutar lo indicado en proyecto ejecutivo. Saludos | 9 | 22781 | 1425
20315 | En Tririga etan indicando una orden de cambio, pero aparece como borrador, no activa como proyecto, aplaica esta orden de cambio o esperamos autorización | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20316 | Como se hace mencion en el RFI 6 se tienen contra flambero de polin a polin sujetado por medio de tuercas, encontramos unos perfiles de 4" ligando los polines en el area de trastienda con sujeción por medio de tornilleria, nos pueden proporcionar detalle ya que al instalar los polines nuevos es necesario retirarlos, se colocaran de nuevo o se eliminan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20317 | Se envía perfil de muro para definir la altura y el empotramiento de la cimentación del muro de contención, ya que la sección indicada en proyecto no corresponde a las alturas del muro existente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20318 | En el plano ES-600 nos indica los refuerzos R-1 y R-2 para las armaduras, en los cortes nos indica la longitid de cada refuerzo, las armaduras tienen carcabones a lo largo de la armadura, lo cual nos impide que se una el refuerzo con la armadura, se prpone respetar las longitudes indicadas en proyecto colocando el refuerzo entre los carcabones, de esa forma se podria colocar los refuerzos, quedo atrento a sus indicaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20319 | Se agrega croquis con descripción de trabajos de refuerzo de estructura, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20320 | En el área de panadería se encuentra un refuerzo entre polines el cual interfiere con el área a reforzar, adjunto fotografía del área, favor de indicar detalle de cómo se colocará el refuerzo (¿se retira el refuerzo existente?) y como se colocarán posterior al refuerzo entre polines la sujeción es mecánica (se cortan los mismos polines y se solda placa de sujeción y se atornilla a los polines). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20321 | De acuerdo a lo indicado en el plano REF-01 PLANO DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA-3807 indica que se debe retirar la lámina en las áreas de refuerzo, traslapando la lamina existente sobre la lamina nueva, la tienda tiene filtraciones las cuales no se cubrirán con la impermeabilización, es recomendable cambiar las láminas más afectas y aplicar impermeabilizante en toda la cubierta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20322 | En plano A-106 TRABAJOS EN MUROS, nos indica reforzar el acceso principal con un marco estructural, por la complejidad de los trabajos se dificulta realizar lo indicado en el boletin 2, ya que se tendria que retirar la cortina metalica y demoler la dala existente, esta actividad es de un alto riesgo ya que tienda se encuentra abierta al publico, sin contar que no se podria alarmar en 4 días, se propone utilizar el mismo anclaje quimico indicado en proyecto original en el plano ES-600 y en el boletin 2, M11-CERRITOS-BOL-DEC-002. Para el acceso a SEPAPROSA se recomienda el sellado de fisuras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20323 | EN PLANO REF-01 NOS INDICA GRAFICAMENTE QEUE EN LA CUBIERTA DEL EJE 13 - 17 ENTRE A – F, QUE EXISTEN 8 CLAROS DE REFUERZO, AL REALIZAR UNA INSPECCION FISICA, DETECTAMOS QUE HAY SOLO 6 CLAROS CONM LAS SIGUIENTES DIMENCIONES 189.00, 199.00, 199.00, 198.50, 199.00, 183.00, SE MANTIENE EL REFUERZO INDICADO O SE MODIFICA POR POLIN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20324 | En el plano REF-01 indica en la seccion C - C, una separación del angulo de refuerzo de 91.4, pero la charola fisica en obra es de 48 cm, se realiza el ajuste de acuerdo a las condiciones existentes o cual seria el detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20325 | Favor de proporcionar detalle de angulo donde se atornillara al polin el refuerzo transversa, el plano REF-01 no incluye detalle. Tampoco indica altuara donde se colocara el refuerzo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20326 | En el plano REF-01 PLANO DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA-3807 indica en detalle de fijación de polín una placa doblada de 150 x 320 x 6 mm, el detalle indica que el polín se sujeta por medio de 4 tornillos y el apoyo es sobre el patín de la armadura (los dos ángulos), físicamente la placa es de 320 x 320 atornillando dos polines dando continuidad al polín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20327 | En el plano REF-01 nos indica la sujeción de polin a la armadura, no esta indicado el detalle de de la sujeción de muro, ya que perimetralmente el apoyo seria sobre concreto, nos apyan con el detalle de como sera el anclaje en muro de concreto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20328 | En el plano IS-01b- Planta de azotea bajadas de aguas pluviales detalles generales 2, en el detalle 2 detalle de soportaría horizontal en muro, nos indica una placa de 38", nos pueden indicar la separación de estos soportes y el detalle del soporté, ya que por las dimensiones de la ménsula 50.00 X 12.5 cm. en sentido horizontal donde apoya la tubería y la placa vertical es de 7” x 58” x 12.5 cm, lleva un carcavón para evitar la flexión, la sujeción está clara se abraza el muro con placas de 38" unidas con dos espárragos de 7" x 58" x 12.5 cm, nos pueden proporcionar por favor un croquis en donde se describa el detalle del soporte. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20329 | En el plano REF-01 nos indica en el detalle de refuerzo de polin la sujeción del refuerzo transversal con dos tornillos, pero en fisico nos encontramos en varios ejes con strut, como seria la sujeción en estos puntos, favor de proporcionar detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20330 | RFI informativo en el plano de refuerzo estructural en cubierta nos indica en el detalle caso aislante rígido 2”, el traslape de 40.00 cm que indica es el traslape de la cumbrera, donde la lámina existente queda por debajo de la lámina nueva, en la parte inferior de la caída de agua se coloca la lámina existente sobre la lámina nueva, con un traslape de 25.00 cm esto con la finalidad de evitar deformaciones en la lámina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20331 | Buenas tardes!! solicitamos el su apoyo para confirmar el alcance, ya que en el plano ES-400 indica que se deben reforzar todos los largueros LE-1 de la estructura de techumbre como indica en proyecto, sin embargo surge una nota que solo se reforzaran los largueros que no sean refuerzo tipo STRUT. De ser asi, soliciutamos su confirmacion. saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20332 | Buenas tardes ! Con respecto a el plano ES-405 nos indica refuerzo estructural en columnas de piso de venta, debido a esto solicitamos su apoyo para definir de este refuerzo la altura, ya que en los detalles no se visualiza hasta que altura se tendran que reforzar con placa, asi mismo en el detalle #5 indica un refuerzo tipo cajon si esto es correcto favor de confirmarlo. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20333 | Buenas tardes!! Con respecto al cambio de techumbre en la unidad, solicitamos su apoyo para confirmar el alcance que se tendra con respecto a las instalaciones ajenas a la tienda ya que estas se encuentran en el area de cambio de la lamina. Cabe mencionar que estas instalaciones corresponden a los locales comerciales de la plaza y no son de la unidad SAM,S . Quedando atetos. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20334 | Buenas tardes!! Con respecto al boletin #1 en el plano BOL-01ª DETALLES DE CUBIERTA, indica dos detalles diferentes de la colocacion de policarbonato, solicitamos su apoyo para especificar cual de los dos detalles sera el que aplicara para este proyecto con respecto al ancho de los Skylinght. En uno indica las siguientes dimensiones: ( VER DOCUMENTO ANEXO) 0.61 m de ancho incluyendo las molduras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20335 | Buenas tardes! PSI. Con respecto al cambio de techumbre de la unidad Sam,s Toltecas, se tiene un avance de 15% en el cambio de lámina, sin embargo en el área que ya se cambiaron laminas en piso de venta ya comienza a obscurecer ya que se están retirando las láminas traslucidas existentes y no se tiene alcance de colocar nuevas o domos. Las luminarias existentes de piso de venta no son nuevas, por lo que surge la duda de gerente de tienda sobre la mejor solución para que la tienda no quede con iluminación muy baja, por lo que solicitamos su apoyo para definir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20336 | BUENAS TARDES! Con respecto al cambio de techumbre en proyecto NO indica cambio de lamina en el area de recibo, sin embargo la gerencia de la unidad solicita intervencion ya que tiene goteras importantes en toda esa zona y con las lluvias de estos dias han afectado mercancias. Por lo que se solicitara un adicional por solicitud de gerencia de tienda para una intervencion e impermeabilizacion en toda esa area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20337 | De acuerdo a la respuesta del RFI 05 se anexa la carta por parte de la contratista Carvid como responsiva del cambio de lámina, la cual encontraran en notas y documentos. | 2 | Como Diseño, nos damos por enterados del cambio. Conforme a lo revisado en la junta con Contrucciones, falta la autorizacion por escrito de para del equipo de construcciones. | 9 | 22781 | 1425
20338 | Se solicita definir si el muro de block del eje C al eje 1,3 se va a quedar como marca el proyecto o se definirá un color de línea. Revisar plano de muros A104 para su visualización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20339 | Se hace la observación de que se realizó la construcción de suelocemento para reja perimetral de acuerdo a las especificaciones del proyecto, su apoyo para validar si quedara de esta manera o si se hará algún cambio. Anexo fotografía y detalle de plano en pdf para su validación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20340 | Durante recorrido store planning solicita que se reubique el alimentador de la vitrina de cocina deli en la otra cara del muri debido a que este estorbaría para la instalación de la cafetera, considerando la reposición de loseta que se retire durante el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20341 | En el diagrama unifilar DU-01. Se encuentra el tipo y calibre del cable del alimentador para el cuarto IDF y Sistemas y Conmutadores, pero en la liga de planos no se encuentra el proyecto de los alimentadores mencionados, solicito la revision y la entrega de la informacion en plano con sus detalles de instalacion y trayectoria para su ejecucion, y nombre de proveedor que trae alcance para su ejecucion e instalacion. | 2 | La informacion se indica en el plano ID01 | 4 | 22781 | 1402
20342 | En los cajillos que son para cubrir las columnas metálicas la media que nos da el plano A104 en el eje 1 y eje E a H, es de 3 Metros de altura, por lo cual se hace la observación de bajar la altura a 2.80 para la correcta instalación de los letreros en el area mencionada, solicito dar visto bueno para realizar el cambio de altura en obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20343 | Durante recorrido Store planning solicita se modifique la altura de los espejos de los sanitarios de clientes y asociados. Solicito nos definan la altura a la que deberan quedar instalados en ambos sanitarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20344 | Solicito que nos definan la altura a la que debe quedar instalado el mingitorio para niños del sanitario de clientes debido a que durante recorrido store planning comento que estaba muy bajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20345 | De acuerdo a la revision del proyecto, especificamente para los muros de suelo cemento en donde se encuentra expuesto ala intemperie ya sea del lado del vecino colindante como por dentro según sea el caso a optado en otros proyector proteger por el intemperismo que el muro expuesto puede sufrir, con un aplanado nos apoyan a corroborar si este podria considerarse en este caso. | 2 | Cnforme a las especificaciones seccion 02250 se deben de considerar las protecciones geotextiles para los muros, Por parte de geotecnic ano se tienen recomendaciones para repellado de los muros en las caras de colindancia | 1 | 22781 | 2559
20346 | Se realiza recorrido con los vecinos del predio para ver los trabajos a ejecutar (Muro de Suelo Cemento y murete para rejacero), para poder realizar los trabajos correspondientes, encontrando que tenemos 29 árboles de diferentes especies dentro del límite, los cuales sufrirán afectaciones a su raíz o al árbol, ya que se encuentran sobre el límite de predio o muy cerca. En la parte de atrás de huella de tienda tenemos una cerca de postes y alambre de púas, lo cual no está considerado el retiro. Las colindancias son de acuerdo a plano de proyecto C04 – PLANO DE TRAZO I de los vértices 5 al 10 con respecto a la cerca y del vértice 10,11 y 1 son los de los árboles. Se anexa en notas y documentos el archivo dónde vienes algunas fotos y la ubicación de las especies, fotos de la cerca. | 2 | Conforme al plano C02a Se indica el tratamiento de lso arboles al limite del predio conforme a las recomendaciones del area ambiental walamart, con respecto a la cerca si debe ser retirada. | 1 | 22781 | 2559
20347 | En el predio vecino existen arboles que están de 2 cm a 15cm de distancia del predio, por lo que se verán afectados una vez que se realicen trabajos de muros de suelo cemento y contención, ya que se recortara entre un 50% o 30% de su raíz aproximadamente, debido a la cercanía del predio. Por lo cual solicitamos de su apoyo para el permiso ambiental por la afectación de los arboles en su raiz, en notas y documentos se anexa foto de algunos arboles, una tabla especificando la variedad de arbol afectado y la cantidad por cada especie, un plano indicando donde se encuentran. | 2 | Se reviso la ubicacion, con respecto al proyecto, al estar los arboles muy cercanos a la colindancia seran afectados por los trabajos de muros de contención por lo que se debea revisar con ambental y legal cual sera el proceso para la afectacion al vecino. | 1 | 22781 | 2559
20348 | De acuerdo a lo indicado en el plano c11 plano de areas verdes indica las especies 1038 Guajillo y 1039 Tepehuaje se indican como conservas, actualmente estan en la cota 45.00 sin embargo en el plano c05 los niveles de piso terminado estan en la cota 46.95 por lo que estos quedarian enterrados, se requiere realizar el banqueo de las especies en otra ubicacion y lo que se autorización para el adicional de estos trabajos. | 2 | Conforme a lo revisado con el area ambiental si se pueden considerar como transplantes los arboles 1038 y 1039, por lo que se podran banquear para realziar los trabajos de terracerias y posteriormente volver a colocar en su sitio. | 12 | 22781 | 4
20349 | Para dar mas claridad al RFI anterior de la barra del comedor en el plano A406 nos indica loseta 30 x30 dark gray y en el plano GA 051 indica astrato blanco, ocupamos nos apoyen con los cortes con la longitud correcta de la barra y si esta cuenta con un solo nivel a la altura de la barra la que se indica en el plano GA051 es de 90 cms interior, en donde se instalan unos muebles de acero inoxidable estos de que dimensiones son?, regularmente se incluye una parte mas baja para la colocacion de horno de microondas nos apoyan de favor con los detalles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20350 | Revisando el plano GA051 abarrotes detalles constructivos nos muestras que la barra tiene un acabado de loseta de ceramica linea astrato blanco de 20 x 30 , les solicitamos que nos ratifiquen si es acabado de la loseta correcto, y revision de las medidas de acuerdo a la ultima actrualizacion de proyecto anexo fotografias de la barra ya existente en obra y el corte del detalle de plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20351 | Revisando el plano A406 Oficinas posteriores y comedor tanto en el ISSUE como el la OC nos muestras que la barra tiene un largo de 2.40 mts, les solicitamos que nos ratifiquen la medida o en su caso si hay una modificación de medida nos las proporcionen. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20352 | Se hace la solicitud por parte de store planning para que el contratista instale una base para el condensador de cuarto de basura organica, ya que en proyecto no viene contemplada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20353 | Respecto a lo observado en el plano ES-511 se muestra la instalacion de un bastidor de acero en la parte alta de los accesos a clientes, en este plano el corte indica la instalacion del bastidor en la parte frontal de los accesos pero en el plano A401 se muestra la instalacion de este bastidor en los laterales de los accesos. Solicitamos nos definan el plano que se tomara de referencia para la instalacion del bastidor ya que uno es estructural y el otro arquitectonico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20354 | En el plano C08-PLANO DE DRENJE PLUVIAL, nos indican las rejillas de captación del agua pluvial nos están indicando 4 rejilla por ubicación, debido a la situación del lugar que llegan a caer lluvias fuertes o extraordinarias, por lo cual se sugiere que las rejillas abarquen en ancho total de la vialidad de los carriles de estacionamiento. | 2 | Conforme al calculo realizado al proyecto pluvial se debe considerar conforme a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
20355 | Nos pueden apoyar a compartir el boletin de puertas de emergencia ya que no lo visualizamos en la carpeta Boletines ni notas y documentos | 2 | El ajuste de la puerta se cargo como B02 Planta de mercancias. | 1 | 22781 | 2559
20356 | Su apoyo para definir si el equipo deshumidificador Munters llevara un brocal similar a los de las Unidades paquete ya que en proyecto no viene como tal un detalle que lo señale y el ducto con que se hizo la conexion a techumbre no es para estar directamente a intemperie. Anexo imagen de como esta colocado el equipo en la base. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20357 | Store planning solicita se adecuen las tapas metalicas de la cisterna y se les coloque una cadena con candado para evitar que las puedan abrir personas sin autorizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20358 | Revisando los planos estructurales ES-401, ES-402, ES-405 ARMADURAS 1 detalle 1 ARMADURA AR-1, ES-406 ARMADURAS 2 detalle 1 ARMADURAS AR-5, no nos muestra calza en la estructura para cubierta del eje 9 entre los ejes D al J, eje 5 entre los ejes D al J, eje 1 entre los ejes D al J, esta calza es importante ya que es necesaria para que la cubierta tenga un mejor soporte, por lo cual necesitamos de su apoyo para la revisión del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20359 | Store planning solicita que la puerta doble instalada en el area de walmart.com (ventas en linea) y la puerta de bodega de apartado se cambien por otras puerta que cuenten con pasadores en la parte superior e inferior ademas de que cuenten con manijas para poder colocar candados. solicito nos confirmen si se hara el cambio solicitado o se quedaran de acuerdo a plano(A601 y A601c). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20360 | Se encontró durante el montaje de estructura en la techumbre de Pick up que respecto a el plano (ES-905 Planta y detalles de cubierta de Pick up) queda una separación de 24cm del ultimo larguero LP-U1 al muro (zona donde se instalara el canalón de drenaje pluvial). Las medidas del canalón de acuerdo al plano (IS-05 Planta de azotea bajadas pluviales) es de 35cm de ancho por 30 cm de altura, pero los espacios que hay entre el larguero que tiene 15cm de altura, el techo y el muro hacen imposible que el canalón de drenaje pluvial se pueda instalar con las medidas que se especifican en el plano. Se propone recorrer el ultimo larguero LP-U1 hasta quedar separado 35cm del muro y dejar el canalón con 35 cm de ancho, 15.4 cm de alto del lado del larguero y 30 cm de alto del otro lado y modelar el canalón a la figura que mande la estructura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20361 | Dentro de nuestro proyecto en el plano C03 plano de conjunto se contempla un carril de desaceleración para poder entrar a tienda, pero el inicio del carril esta fuera del predio que tenemos, por lo cual se afectaría el predio del vecino, lo cual no contamos con el respectivo permiso por parte del vecino para realizar esa parte del carril de desaceleración. Por lo cual solicitamos nos indiquen que es lo que vamos a realizar en dicha área. | 2 | Conforme al Estudio de Impacto Vial se considera el carril de desaceleracion para la erntrada al predio. Como lo revisamos en la reunion de hoy (23 de mayo) este tema lo debemos revisar ocn el equipo de Cierres (contratos) para validar que esta solucion este conforme a contrato. Se debera de dar seguimiento a este RFI con una segunda duda. | 9 | 22781 | 1425
20362 | Store planning solicita que se pinte de color blanco el muro de piso de ventas desde el eje G3 al eje E1 (desde la puerta de emergencia junto a mascotas hasta la puerta de emergencia ubicada junto a electronica). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20363 | en referencia al tema de mallasombras nos apoyan a indicar el color de acuerdo a lo comentado por el proveedor, cumunmente se coloca en azul acuatic blue se agrega imagen en la carpeta notas y documentos | 2 | Por antecedentes en otras tiendas nos han indicado la colocacion del color Azul Acuatic Blue | 1 | 22781 | 2559
20364 | Se solicita que nos confirmen el color de la malla sombra que se ubica en el estacionamiento de tienda, ya que en el plano C-09h complementario de malla sombra 1 nos indica que es malla sombra comercial 95 en el detalle 6 CONEXIÓN CX-5 pero no nos indica el color de la misma. Asi mismo nos confirmen que malla sombra solo lleva en el paso peatonal y las dos líneas de cajones de estacionamiento hacia el predio vecino, no llevamos malla sombra hacia anden de trailer. | 2 | Conforme al criterio de diseño walmart de Exteriores CDP01 seccion 7.2 Sombras en estacionamiento se idnica que estas seran "Las mallas sombra deberán ser de malla “Commercial 95” en color natural". Sin embargo, sabemos que las malla sombras de Supercenter van en color azul, por lo que asi debera de considerarse. con respecto a la ubiacion se debe ejecutar conforme a lo indicado en plano C03 planta de Conjunto | 1 | 22781 | 2559
20365 | De acuerdo a la revision de los detalles de rejacero en el plano C10 planta y detalles de rejacero Nos indica que la “rejacero” es color verde sin embargo en formato SC deberia ser en color blanco o gris Adicional a esto en el detalle 5 detalle de rejacero sobre suelo cemento nos indica un refuerzo de varilla del #3 @80 cms, pero se anexa una nota que se colocaran 2 varillas @25 cms para el anclaje del block, pero no se indica las dimensiones de estas varillas ni su diametro, nos apoyan a confirmar este detalle de anclaje para poder considerarlos se anexa imagen en la carpeta notas y documentos de lo indicado. | 2 | Se confirma que el color a considerar para la Rejacero debe ser color blanco, Con respecto al anclaje se deben considerar varillas #3 | 1 | 22781 | 2559
20366 | Se revisa en físico donde se va a realizar la conexión sanitaria y pluvial, si se encuentra de acuerdo a lo indicado en proyecto, la conexión de agua potable como tal no tenemos una válvula enfrente de tienda para verificar, pero en la cera de enfrente a la altura de la gasolinera Rendi Chicas tenemos una válvula de la instalación municipal de agua y otra más abajo a la altura del semáforo, por lo cual haciendo la prolongación de como pasaría la red de agua potable municipal esta pasa enfrente de la obra, los alcances que se tienen de las conexiones es hasta limite de predio, por lo cual no contamos con los trabajos de conexión fuera de predio, también para ello se necesita los respectivos permisos o en su caso el pago de los trabajos con la dependencia correspondiente para que ellos realicen las conexiones fuera de predio. Se anexa reporte fotográfico en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20367 | Store planning solicita la instalacion de tres contactos de 220v que no vienen contemplados en proyecto para energizar la vitrina de berries y las dos vitrinas de osciosos en piso de ventas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20368 | Durante recorrido Store planning y gerencia hacen la solicitud de instalar contactos adicionales en las siguientes areas: -3 contactos duplex en area de videojuegos -1 contacto duplex en helados -1 contacto duplex en berries -1 contacto duplex en rosticero -4 contactos duplex en refrigeradores -1 contacto duplex para gondola en area de cosmeticos -1 contacto regulado para vitrina de vinos y licores para puerta automatica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20369 | Durante recorrido se hace la solicitud por parte de store planning para que se pinte con primer gris el cuarto de basura inorganica. Favor de confirmar si se realizara de esta manera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20370 | En los planos de conjunto en todas sus modificaciones se tiene sobre los vertices 1 y 2 de la poligonal y la delimitacion de rejacero nos indica guarnicion pero no asi la colocacion de malla ciclonica en el vertice 1 existe la malla ciclonica existente de origen sin embargo la imagen de esta es de vieja, en el caso del vertice 2 no se cuenta con malla ya que este tramo dividio el limite del predio walmar con el del arrendatario se considera la colocacion de una delimitacion se enexan recortes de los tramos mencionados en la carpeta notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20371 | Solicito de su apoyo para que nos confirmen la dimensión del pasa juntas (Diamond Dowel), revisando el plano ES-202 no nos indica la medida del mismo. En el detalle 1 JUNTA DE CONSTRUCCION TIPICA (JC) nos indica el pasa juntas y la distancia que deben de ir de centro a centro, pero no nos indica la medida del mismo. | 2 | Los pasa juntas deberán ser de 19 mm de diámetro con una longitud de 40 cm y deberán de colocarse a cada 40 cm de separación, esta especificación se encuentra claramente indicada en las notas del plano ES-202 del proyecto, favor de revisar la información estructural | 1 | 22781 | 2559
20372 | Buen dia, no comenta el proveedor de gas que el tanque que se solicita a esta proyecto va a cambiar de capacidad ya que no tienen el que se solicita, por lo cual nos envia la ficha tecnica de los diferentes tipos de tanque estacionario, que seria de capacidad de 3,400 litros de gas, por lo cual solicitamos nos indiquen si tenemos quwe hacer alguna modificación a la estructura de la base del tanque, en notas y documentos anexo ficha tecnica enviada por el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20373 | ESCALERA MARINA PARA CUBIERTA DE ANDEN De acuerdo a la revision de los planos A-103G y A-300 y revisiando los detalles de escalera marinas no se tiene contemplada la escalera que va desde la cubierta de piso de ventas hacia la cubierta de andenes de trailes y camionetas, estas son necesarias para el acceso en donde van los tanques de gas. se sugiere realizar la escalera con las mismas especificaciones de las que estan en el proyecto, nos apoyan a confirmar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20374 | Store planning solicta que se sellen los costados de las estructuras de fijacion de las escaleras marinas de ambos accesos para evitar que personas ajenas a la tienda tengan manera de subir a los porticos de acceso y disminuir la posibilidad de bandalismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20375 | Durante recorrido store planning solicito que se instalen espejos en los sanitarios neutros. solicito nos confirmen si se instalaran asi como los datos necesarios para la instalacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20376 | Conforme a la revision realizada en las estructuras para mallasombras de estacionamiento se encontro con el detalle de que en la conexion CX-5 del plano de proyecto C-09h las placas a las que se fija la mallasombra estan marcadas a colocar sobre la viga identificada como VMS-2 pero estas deberian ir colocadas sobre la viga VMS-1 (misma viga sobre la que estan colocadas las otras placas en la punta) por lo que se requiere hacer el cambio de la ubicacion de estas placas para la correcta instalacion de las mallasombras. Anexo imagenes de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20377 | Store planning solicita que por estetica y diseño se aumente la altura del faldon de prichos hasta quedar a la misma altura del muro del acceso. Se anexa imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20378 | De acuerdo al a revision de los planos de acabados en pisos nos indica un gerflor en area de farmacia y sala de lactancia, sin embargo esta el volumen es poco para el suministro por parte de compras walmart, se sugiere dejar acabado kisco en farmacia como en otras unidades y algun modelo mas comercial para sala de lactancia. | 2 | Conforme a lo acordado obra revisara con costrucciones el cambio de piso, Proyecto se indica conforme a prototipo a ejecutar | 9 | 22781 | 1425
20379 | De acuerdo a la reunión de zoom por Hallazgo de roca en trabajos de excavaciones, se comparte generador, con nota de cortes para instalaciones en material tipo III, que se realizaron a partir del nivel subrasante, favor de confirmar el volumen adicional ejecutado en obra. anexo Escaner de generador en archivo pdf. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20380 | De acuerdo al a revision del proyecto vs incendios el plano SCI-04 se tiene un hidrante de banqueta el cual se encuentra fuera del predio, nos apoyan a corroborar si el alcance de la instalacion de este hidrante es por parte de la contratista | 2 | Conforme a lo revisado en la reunion del 08 de junio el modelo debe ser proporcionado por autoridad, esto se debera confirmar con el area legal | 21 | 22781 | 11
20381 | Se solicita contemplar la canalizacion e instalacion electrica para la instalacion de dos electroniveles de cuarto de bombas hacia cisterna para el correcto funcionamiento de las bombas del sistema hidroneumatico y contraincendio ya que no viene dentro de los alcances del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20382 | En el plano C03 Plano de conjunto nos indica que tenemos jardineras aisladas, en los cajones de estacionamiento pegados al andén de tráileres creemos necesario hacer corrida esa línea de jardineras. | 2 | Como se reviso en la sesion de hoy (23 de mayo) deberan respetarse confirme a proyecto. | 9 | 22781 | 1425
20383 | Se hace la observación que en el área de módulos y peluches se encuentra tubería aparente por lo que se recomienda instalar lambrin de panel de yeso para ocultar las canalizaciones de las instalaciones en el area, solicito validación para realizar el adicional en obra. Nota: el panel de yeso que marca en proyecto se encuentra instalado adosado al muro de block por lo cual quedan visibles las instalaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20384 | Store planning hace la solicitud de colocar en la sala de juntas un lambrin de tablaroca para cubrir el muro de block, mismo que no viene especificado en proyecto. | 2 | Conforme a prototipo no se indica la colocaciÃ³n de lambrin en esta zona, se debera considerar como alcance de la contratita. | 9 | 22781 | 1425
20385 | Retomando el RFI anterior del lambrin de tablaroca para el muro de block de sala de juntas, Store planning solicita el lambrin de tablaroca ya que sera necesario para la colocacion de señalizacion con vinil sobre ese muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20386 | Observación en area de servicio a cliente ecosistemas en el muro perimetral, tenemos canalizaciones que son visibles para los clientes ya que no tenemos un recubrimiento en ellas, se recomienda instalar un muro de panel de yeso con lambrin para ocultar canalizaciones de instalaciones en area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20387 | Store planning solicita el cambio de las láminas de acero inoxidable para que cubran totalmente el área de dos campanas, una en comedor asociados y otra en deli ya que el largo de la campana sobresale aproximadamente 20 cm del ancho de la lámina. Anexo fotografía de evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20388 | En relación al RFI 29 que se envio con respecto al lavamanos AMINOX, aun estamos a la espera que nos definan que tipo de lavamanos va hacer, ya que nosotros no tenemos acercamiento con prototipos, por lo cual solicito de su valioso apoyo para una pronta respuesta. | 21 |  | 2 | 6 | 41
20389 | En los planos de los lavamanos de inclusión A101 no corresponden con los de los planos de sanitarios A409, en el de inclusión nos dice que es un Aminox y en de sanitarios clientes nos indica un cerámico adjunto imágenes y si en caso de ser Aminox, ¿quién los suministra?. | 21 | con respecto al prototipo y se llego a la observación de que conforme al modelo prototipo y guías mecánicas las especificaciones Walmart con respecto a estos elementos, nos marca la sección 10800 y 10800.01 solo indica los modelos a considerar para los lavabos completos, mas no especifica el modelo para el sanitario neutro, por lo que proyecto indica la información que está cargada en la data del Modelo de interior en el cual nos indica que es un lavabo cerámico. Sin embargo, en la guía mecánica (al igual que en la documentación entregada) se considera lavabo aminox, por lo que se deberá consultar con prototipos para saber cual es la especificación que rige. | 1 | 6 | 2559
20390 | De acuerdo a la revision de proyecto en el plano A409a CORTES DE Y ELEVACIONES DE SANITAIOS CLIENTES nos indica que el muro del fondo del vestibulo loseta ceramica astrato blanco, sin enbargo la especificacion indica los siguiente en la seccion 09310 RECUBRIMIENTOS CERAMICOS, nos apoyan a corroborar cual sera el modelo que se debe considerar esto aplica para baño de clientes y asociados: 2.2) Muro de Respaldo en área de Lavabo SupercenterModelos y Marcas Autorizadas: a) Marca: Interceramic Modelo: Bold Tones Bluebonnet Formato: 7.5 x 15 cmColor: Azul -Bold Tones Bluebonnet. Boquilla: Sin Arena color Blanco | 2 | Conforme a la Especificaciones 09310 Seccion 2.2) Muro de Respaldo en área de Lavabo• SupercenterIntegración de Emisión 2022Modelos y Marcas Autorizadas:a) Marca: DaltileModelo: 1174 WALL TILE – Breeze SeaFormato: 7.65 x 15.31 cmColor: Azul – Breeze SeaBoquilla: Sin Arena color Blanco | 1 | 22781 | 2559
20391 | LUMINARIAS TIPOS SPOT EN PLAFOND DE AREA DE LOCKERS En el plano IE-02 Instalacion electrica de alumbrado en oficinas frontales, especificamente en frente de prichos se tiene plafond en el area donde van ubicados los lookers, sin embargo estos no se indica ningun tipo de luminaria. Nos podrian ayudar a confirmar si estos no deben de considerarse. se agrega imagen para su mejor entendimiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20392 | LUMINARIAS TIPOS SPOT EN PLAFOND DE AREA DE PANADERIA En el plano GI-010 NO no se cuenta con luminarios tipo spot sobre el plafond, cabecero sobre la gondoleria que exibe pan Nos podrian ayudar a confirmar si estos no se deben considerar se agrega imagen en la carpeta notas y documentos para identificar el area a la que hacemos referencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20393 | Revisando los planos, A409, A409a, A409b, nos indica que va en color chocolate la mampara que divide los mingitorios del baño de hombre de clientes, todas las demás mamparas del baño, el baño de mujeres y los baños neutro nos indica que van en color gris. Favor de confirmar si todo va en color gris las mamparas, para realizar los pedidos. En notas y documentos anexo capturas de pantalla de planos. | 2 | Conforme a las especificsciones walmart seccion 10800.01 Accesorios de baño se indica para las mamapras Marca Sanimodul, modelo Imperio• Acabado Antigraffiti, Color gris Stone• Paneles y puerta: Sobre una estructura de perfil tubular galvanizado calibre 20 de 1” x 1”electrosoldado, se adhieren con pegamento industrial las tapas del acabadoseleccionado. En su interior tiene un alma de panal de abeja de alta densidad, lospaneles llevan un refuerzo para el portafolio y los paneles para sanitarios de personascon capacidades diferentes, cuando se requiere se coloca un refuerzo especial para labarra de apoyo, se les coloca un perímetro de acero inoxidable cal. 24 de una solapieza.• Herrajes: Todos los brackets de sujeción son fabricados en acero inoxidable T304 Cal. 12 acabado espejo, las bisagras inferior y superior son fabricadas en acero inoxidableT304 cal. 316”. Garantía por tiempo indefinido.• Pasador: acabado cromado no ferroso de importación. | 1 | 22781 | 2559
20394 | de acuerdo al proceso de construccion de PTAR en base a visita de trabajo se corroboro la existencia de material tipo III, como supervision en esa zona se corroboro que la proporcion material tipo 3 es del 50% ya que exactamente en ese punto se reaslizo un zondeo donde nos indicaron que el resultado arrojo material cementado a 3 mts de profundidad sin embargo por la erraticidad del terreno se identificaron ya en el proceso de la excavacion betas de material tipo III, este RFI sirve de sustento para el proveedor de PTAR ROTOPLAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20395 | Se envia propuesta de cambio de modelo de adocreto de cuardo a las especificaciones incluidas en la carpeta mnotas y documentos en donde se propone el modelo Cruz romana la cual indica la contratista que se esta fabricando en la region por lo que solicitamos su valioso apoyo con esta valoracion y aprobacion corresponiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20396 | Store planning solicita un servicio de voz ip para el teléfono de servicio en el área de ventas en línea además de que se requiere de un modem con internet, mismos que no vienen contemplados en proyecto, la cuadrilla de sistemas deberá realizar la canalización para el modem. Solicito me definan la informacion y trayectoria para la ejecucion de ambas observaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20397 | Durante recorrido Store planning solicita que se aumente 15 cm la altura de las campanas de los hornos debido a que quedaba muy poca separacion entre los hornos y las campanas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20398 | Buenas tardes, a peticion de Store planning solicito que nos definan si el muro de atencion a clientes donde va la barra de madera ira pintado en color naranja(color actual) o debe ser pintada en color blanco. Anexo fotografia donde se aprecia el muro actualmente en color naranja. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20399 | Revisando el plano C05 plano de niveles, encontramos una incongruencia de niveles que nos genera un área de encharcamiento en los cajones de estacionamiento, por lo cual solicitamos nos indique que hacer para poder mitigar el posible encharcamiento en esa zona que es pegado a tienda donde se encuentra la boca tormenta ya que tenemos el nivel de 46.65 y en el cajón de estacionamiento tenemos el 46.61. También tenemos en el área de anden pegado a la jardinera saliendo de la PTAR hacia la salida de anden, donde tenemos los niveles de 46.36 luego 46.10 después 46.25, donde se nos genera un charco en dicha área. | 2 | Conforme al proyecto Pluvial se idnica la linea de captacion de agua al frente por medio de regillas se capta en el parteaguas al frente del predio Se carga Plano B01 C05 Plano de niveles (en carpeta de boletines) retirando los puntos que generan confuciones | 1 | 22781 | 2559
20400 | Store planning solicita la instalacion de nodos de datos que no estaban contemplados en proyecto para los puntos de pick R1 y pick R2 e impresoras en el area de super.com. Solicito proyecto de como se realizara el acomodo para su ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20401 | de acuerdo al proyecto se pinto el fondo del faldond y faldon de panaderia de acuerdo a lo indicado en el plano A300 SW 6383 con codigo P30 sable nos apoyan a confirmar si esta pintura es correcta, a peticion de gerencia de construcciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20402 | Durante recorrido store planning hace la observacion de que se debe cambiar el color del muro de panaderia a color caverna. Confirmar si se hara de esta manera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20403 | De acuerdo a la revision de acabados en pisos en sala de lactancia y Cconsultorio de farmacia se indica piso gerflor que es suministrado por walmart sin embargo el volumen en muy pequeño para el suministro y tiene tiempo de entrega muy largo de aprox 14 semanas, en las unidades den de el piso acabado kisco es de buena calidad se han entregado con este acabado para el caso de farmacia, en sala de lactancia se propone optar por un piso laminado comercial nos apoyan a definir este tema. | 2 | Conforme a lo revisado en la reunion del 08 de junio conforme a prototipo proyecto indica la instalacion del piso laminada, obra debera confirmar con contrucciones walmart el cambio de material | 1 | 22781 | 2559
20404 | Store planning hace la solicitud de colocar plafon en el cuarto de alto valor ubicado junto a comedor de asociados debido a que en proyecto no viene la instalacion de este para que el cuarto este mas resguardado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20405 | De acuero al proyecto que envia el proveedor de PTAR sus dimansiones crecen de 9.50 X 6.45 mts a unas medidas de 12 x 5.30 mts por lo que se carga plano propuesto de trazo recorriendo hacia el lado del talud asi tambien se craga el plano compartido por Rotoplas en donde nos indican las medidas de su proyecto acutualizado. se cargan planos en carpeta notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20406 | Revisando el PLANO C03L – PLANO DE CONJUNTO nos indica que el podotáctil llega hasta donde termina el paso peatonal pegado a tienda, pero no nos muestra la transición hacia los accesos AB Y MG, en el PLANO A101c – PLANO DE INCLUSIÓN tampoco nos muestra o señala la transición del podotáctil. Los mapas hápticos que se encuentran en los accesos AB Y MG no tiene indicado el recorrido del podotáctil para accesar a ellos. Por lo cual solicitamos nos ratifiquen si queda así o se tendrá una modificación del podotáctil. | 2 | Conforme a plano A101a Planta de Mercancias se inican la colocacion de podotactil a los mapas, el cual casa con la ubiacion del andador peatonal | 1 | 22781 | 2559
20407 | En el plano de Fachadas A200 indica portalonaas suministrado por walmart, favor de corroborar si se instalara este portanonas ya que en otros proyectos se estan eliminando. | 2 | Conforme a prototipo el portalonas si se considera. | 9 | 22781 | 1425
20408 | Store planning hace la solicitud de instalacion de una porteria de herreria para colganteo de señalizacion en el acceso principal de tienda. | 2 | Conforme a prototipo no se indica la colocaciÃ³n de este elemento por lo que esta solicitud se debe ejecutar como OT de store planning. | 9 | 22781 | 1425
20409 | En la revisión de los planos de pórtico de acceso A401 y A401a se hace la observación para el acabado en los accesos AB y MG ya que solo se tiene considerado colocar panel de yeso en área de carrito amigo AB y área de carritos, se solicita confirmar que en área de pórticos de acceso no se considere panel de yeso como viene en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20410 | Tenemos indicados mover postes de CFE que atraviesan el predio de tienda, pero para ello es necesario hacer la libranza por parte de CFE, necesitamos el apoyo para dicha gestión de la actividad, también indicarnos si la actividad de mover los postes la desarrollara la contratista, el proveedor de media tensión o CFE. Asi mismo tenemos poste de TELMEX, MEGACABLE Y AXTEL O TOTAL PLAY que se necesitan reubicar, ya que esos movimientos no los tenemos indicados en el proyecto, para que nos apoyen con los permisos correspondientes o en su caso que las empresas realicen dicho movimiento. | 2 | Conforme al plano C02aL se indican los movimientos de postes a considerar, por indicaciones del area de energai se nos indico que el movimiento de postes se revisaria en sitio para llevar por la parte baja las canalizaciones. | 3 | 22781 | 62
20411 | Se envia plano de sembrado de postes de CFE y Telmex de acuerdo a Plano de conjunto de la OC 1 en el cual el carril de desaceleracion deja a los postes sobre el arrollo favor de indicar o emitir boletin con la nueva posicion de estos ya que se tendra que realizar la geston con CFE y telmex respectivamente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20412 | Referente a la conexión sanitaria por parte de JAPAC, se realiza la revisión de niveles de arraste hacia el punto de conexión, los cuales conciden con el nivel de arrastre de proyecto, se realiza visita por parte de telmex y CFE quienes revisan la existencia de instalaciones en el area, encontrandonos con un banco de ductos en media tensión que pertenecen a CFE por lo que se nos indica que en esa zona se tendra una excavación maxima de 1.60 mts, en nuestro proyecto tenemos un nivel al limite del predio de 3.50 mts por lo que tenemos los ductos a esa profundidad de manera vertical con una altura de 1 metro aproximadamente lo cual nos impide el paso de nuestra descarga sanitaria, por lo que se nos indica que la unica solucion para podel realizar la descarga es por medio de un carcamo de rebombeo ubicado dentro de nuestro limite del predio muy cerca del vertice 2 de la poligonal, Por lo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20413 | Dando seguimiento al rfi anteriormente enviado sobre la conexion sanitaria por parte de Japac, no es factible la solucion que nos enviaron, como se comento anteriormente el banco de ductos de CFE va de una profundidad de 2.5m hasta 3.5m y solicitan que cualquier instalacion vaya al menos 1m separada de el. JAPAC coloco la infraestructura de drenaje a 1.6m de profundidad debido a esta solicitud de CFE y nosotros debemos conectarnos a ese pozo a traves del carcamo de rebombeo. Se anexa el detalle del carcamo antes propuesto y el corte con las correcciones de como estan actualmente las instalaciones de CFE y JAPAC. | 2 | Revisando los niveles de proyecto y considerando que la Instalación Eléctrica se nos indican se encuentra a una profundidad de 1.60 mts. no tendríamos tema en cuanto al cruce de la línea sanitaria con la acometida eléctrica se (Adjunta corte), por lo que solicitamos se considere realizar la descarga tal y como se indicó en proyecto sin la necesidad de implementar el cárcamo de bombeo, así también pedimos a obra su retroalimentación con el esquema de lo revisado en sitio y confirmar que estamos entendiendo correctamente su redacción | 1 | 22781 | 2559
20414 | de acuerdo el plano A102 nos indica techo de lamina metalica engargolado tipo KR-18 cal 24 acero A36 capa G60 100% cinc con acabado duraplus (pintura poliester blanca). la contratista solocita autorizacion para colocar lamina con las mismas caracteristicas pero con acabado flurocarbonatado la cuen en ficha tecnica cumple con mejores caracteristicas, esto para mejorar el tiempo de suministro. se anexa ficha tecnica y certificado de calidad en la carpeta notas y documentos y muestra en color azul que es el que suministraria en caso de ser autorizado. | 2 | El cambio de lamina debera ser validado por escrito por parrte del equipo de construcción, y la contratista debe garantizar por escrito la calidad del material que esta solicitando y que cumpla con las caracteristoicas minimas de la seccion 07411 punto 2.3 ababados metalicos, inciso B sobre los recuubirmientos y protecciones. | 9 | 22781 | 1425
20415 | Se envia RFI con la propuesta de colar la losa del tanque de tormentas a nivel de rodamiento de estacionamiento. de acuerdo al boletin 1 se respetarian los niveles de arrastre indicados asi como el tirate efectivo. se anexa plano en la carpeta notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20416 | Las puertas de conteo en el plano nos indica la mirilla pero se dibuja una ventanilla, apoyan a confirmar como quedaran estas puertas. | 2 | Conforme a proyecto , tanto tabla de puertas comodetalles de puertas se especifica que ambas puertas cuentan con mirilla, como nos lo marca prototipo vigente indicado en guias mecanicas | 9 | 22781 | 1425
20417 | Nos informa el proveedor de las puertas metálicas Doorlock que la puerta blindada de conteo (184B) y la puerta del área de walmart.com.mx (147B), las cuales tienen abatimiento hacia el exterior no las fabrican con las bisagras ocultas ya que por el peso de la puerta se vencen las bisagras , cuando el abatimiento es hacia afuera nos dan la opción de suministrar dicha puerta con las bisagras visibles o ver la posibilidad de que cambien los abatimientos hacia adentro. | 2 | Se comparte boletin con el cambio del abatimiento al interior. | 0 | 22781 | 829
20418 | De acuerdo al RFI enviado de puertas de emergencia nos se nos indico en especifico el boletin 02 planta de mercancias tema de la la puerta del área de walmart.com.mx (147B), el abatimiento se mantiene hacia afuera como se observa en la fotografia, nos apoyan a confirmar si llevara la barra de panico o en su caso confirmar el modelo de chapa nivel 10 y si lleva jaladera de acero inoxidable | 2 | Conforme a prototipo la indica como puerta de salida de emergencia y conforme a especificaciones Walmart sección 08110 se indicaque se debe complementar con los accesorios (la mirilla y se deberán solicitar los herrajesadicionales). | 1 | 22781 | 2559
20419 | En revision de los planos A601 y A601a para revisar si se instalaran puertas en el acceso de subestacion desde pasillo de almacen y acceso de planta de emergencia desde subestacion no se especifica un tipo de puerta a colocar. Solicito nos definan si se instalaran o no puertas en estos dos puntos y en caso de ser asi la informacion del tipo de puerta que se instalara. Anexo fotografia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20420 | De acuerdo Al RFI anterior de la trayectoria de CFE se ratifica que la ubicacion de los postes nuevos de CFE estos ya se encontraban en esa ubicacion cuando se realizo la recepcion del predio para el inicio de la construcción, de acuerdo al a visita del proveedor de media tension a obra se integra propuesta para cambiar la trayectoria de media tension de proyecto hacia el lado de area jardinada, teniendo el entendido que tanto en la propuesta de proyecto de acometida electrica tanto en la propuesta actual se tienen el paso de instalaciones de manera estrecha, por lo que se propone esta nueva trayectoria lo que evitaria la interferencia de estos postes sobre las rampas de acceso tanto de trailers como vehicular en el RFI anterior se indico claramente que estos quedan dentro del carril de acceso y causan la obstruccion. favor de ratificar para poder dar inicio con los trabajos dentro del p | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20421 | Por este medio se solicita la autorizacion de la modificacion de las instalaciones hidraulicas y contra incendios que se ubican en proyecto sobre la linea de cajas, ya que estas interfieren con las istalacioses de sistemas en esa zona por lo que causaeia daños en caso de fugas la idea es ubucarlas 1.5 mts hacia adentro del piso de ventas evitanto interferir con la linea continua de luminarias, en el caso de ser necesario enviar un boletin al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20422 | Revisando el plano A404-PLANO DE ATENCION AL CLIENTE DETALLE 3 SERVICIO AL CLIENTE Y PAQUETERIA-ALZADO 1, nos indica que el faldón en esa zona llega hasta techumbre, no nos indica algún detalle estructural del mismo para poder sujetar hasta techumbre. Mismo caso en área de DELI planoA413-PLANO DE SERVICIO DELI el cual nos manda al plano A413a-CORTES Y ELEVACIONES DE SERVICIOS DELI I, DETALLE 3 SERVICIOS DELI-CORTE III el plafón lo marca hasta techumbre no tenemos detalle estructural de sujeción del mismo. En el plano A412-PLANO DE PANADERIA nos muestra los cortes en el plano A412a-CORTES Y ELEVACIONES DE PANADERIA, DETALLE 1 PANADERIA-ALZADO I, DETALLE 2 PANADERIA-CORTE I, DETALLE 3 PANADERIA-CORTE II, en estos planos hace mención de "REF. PROYECTO ESTRUCTURAL" pero no nos indica en que plano checar ya sea el REFUERZO O LA REFERENCIA que hace mención. Revisando el plano GA090 PLANTA DE A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20423 | Revisando el plano GA080 ABARROTES CORTES INTERIORES DETALLE 8 FIJACION DE FALDÓN A ESTRUCTURA- DETALLE II, nos indica un angulo en color rojo para la sujeción del faldón en la estructura, pero no tenemos las especificaciones del angulo por lo cual no esta considerado, solicitamos de su apoyo para que nos proporcionen las especificaciones del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20424 | Con respecto a plano C10c acometida de media tensión, surgen dudas respecto a los REGISTRO, donde en el plano muestra una tabla de registros y sus tipos. En la lista menciona que el registro R4, R5 Y R15 son registro TN-RMTB3 TIPO PEDESTAL, ¿estos datos son correctos? En la misma lista se menciona que el R9, R10, R11, R12 Y R13 SON DEL MODELO TN-RMTB3 los cuales son de tipo banqueta, pero se encuentran en arroyo vehicular, ¿estos registros se quedarán con forme indica el plano o se tendrán que cambiar por tipo arroyo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20425 | Store planning solicita que se instale una rejilla tipo C4*C5 (plano referencia IS-01) frente a la puerta del cuarto de basura inorganica, esto debido a que en proyecto no viene especificada y se necesitara cuando se le realice limpieza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20426 | Se envia reporte explicando la necesidad de carcamo de rebobeo, para identificar que todos podemos entender y tener clara la propuesta, se informa que esto es indispensable ya que la tienda ya esta en operación se enexa dicho reporte en la carpeta notas y documentos. | 2 | De acuerdo al reporte compartido en el correo anterior y a los hallazgos de la acometida de CFE que se encontraron fuera del predio y estos afectan el tema de la descarga sanitaria de la unidad que se planteó en el proyecto ejecutivo, se confirma que la propuesta de solución es la correcta por lo que se avala la elaboración del cárcamo sanitario para no generar problemas con la acometida eléctrica, cualquier duda o comentario estamos en contacto. | 1 | 22781 | 2559
20427 | De su apoyo para la aclaración de la capacidad de carga de los brocales que se utilizaran para los registros sanitarios y pluviales, ya que en los planos c07, c07a, c08 y c08a no se especifica. el proveedor nos menciona dos tipos de brocales uno con la capacidad de carga de 20 ton y un segundo brocal de 30 ton. | 2 | Se deberan de solicitar los brocales conforme a su ubiacion es decir para transito pesado o banqueta dependiendo su ubicación | 34 | 22781 | 7
20428 | Se solicita se revise la reubicacion de la bolsa de sistema contraincendios HPCI-05 ya que su ubicacion en el area de vigilancia de anden se cruza con la ubicacion del monitor de CCTV que ira en el mismo muro(revisar planos SCI-02 y LP-02) se propone reubicar en el muro de enfrente junto al checador y teclado de alarmas. Se anexa imagen de la reubicacion sugerida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20429 | Se hace la observacion para hacer la reubicacion de la camara IN-30 en area de cajeros para tener una mejor visibilidad hacia ambos cajeros ya que el muro intermedio entre cajeros le obtruye parte de la vision hacia el cajero mas alejado. Se propone colocarla en plafon en el intermedio de cajeros. anexo imagen con la ubicacion sugerida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20430 | Store planning solicita la reubicacion de la camara ubicada dentro de la jaula de apartado de anden para poder tener una mejor visibilidad. se solicita ubicarla en el centro del muro de fondo de la jaula. Anexo fotografia de la ubicacion actual | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20431 | De acuerdo a solicitud de Store planning se reubica la tuberia que subia para sensormatic en el area de atencion a clientes, se reubica al otro lado del muro (area de carritos) y se instala la caja, esto para evitar que se vean canalizaciones en el muro de atencion al cliente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20432 | Se ajusta la altura del controlador de antenas EAS del acceso AB (area de lockers) a 2 metros por solicitud de Store planning durante recorrido. | 7 |  | 2 | 17 | 41
20433 | De acuerdo a la visita de Gerencia de Construcciones solicita el RFI para que nos apoyen a corroborar que el diseño estructural contra huracanes fue considerado | 2 | Conforme a lo revisado en proyecto Estructural se realizo la revision de los vientos y caracteristicas de la zona por lo que se debe ejecutar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
20434 | De acuerdo al a revision de los estudios de impacto vial, se realiza reporte en sitio por parte de la supervision donde se observa un posible problema sobre todo en la maniobra de salida de los trailers, ya que el observar la velocidad del trafico en esta zona podria carusar un problema en la operacion, no se observan reductores de vecidad, nos podrian apoyar a ratificar esta informacion o si existe alguna actualizacion sobre trabajos en exteriores fuera del predio. se anexa reporte en la carpeta notas y documentos | 2 | Al existir los semáforos, en la intersección de la Avenida Lola Beltrán con el Boulevard Conquistadores, éstos realizan las veces de reductores de velocidad, ya que al regular el flujo de la intersección, obligan a los vehículos a regular su velocidad, llegando incluso a frenarlos, en el Estudio de Impacto Vial se encuentra el plano de Fases para los semaforos a considerar. Con respecto al claro del puente, al tener una altura de 5.65 como lo menciona el reporte, la altura del tráiler no representa algún inconveniente, ya que ésta varía de 4.00 a 4.25 metros. considerando un vehicula de caja de 53 pies. Finalmente, respecto a la salida del tráiler, como se aprecia en las imágenes de la simulación del plano de maniobra, un vehículo con una caja de 53 pies puede pasar al costado del puente. | 1 | 22781 | 2559
20435 | Se solicita definir de que manera se instalara el sistema de tierras del cuarto de maquinas ya que en proyecto no viene un detalle de sistema de tierras para los tableros y equipos del cuarto de bombas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20436 | De acuerdo a la visita por parte de la subdireccion de construcciones de wm, se envia la propueta de la eliminacion de del talud con geotextil en los muros de contencion perimetrales, los cuales la contratista ejecuto de acuerdo al proyecto ISSUE, los muros ejecutados se pueden aprovechar eliminar ese talud, SE ANEXA CROQUIS REPRESENTATIVO EN LA CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20437 | De acuerdo a solicitud de store planning se solicita que nos definan si en la barra de comedor asociados se instalara una tarja o no, ya que en planos de proyecto no se ha encontrado ese detalle. Anexo imagen del estado actual de la barra de comedor de asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20438 | De acuerdo a la especificación del plano A402a para el detalle de instalación del tótem solicito me definan si la altura del tótem mostrada en plano es sobre nivel de guarnición o sobre nivel de piso de estacionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20439 | De acuerdo a la OC01 favor de indicar todos los trabajos que debera ejecutar la contratista general, ya sean señalizaciones vericales, señaliozaciones horizontales, etc favor de enlistar estos alcances y si son alcances de concurso o adicionales segun sea el caso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20440 | Revisando el plano C09a PLANO DE DETALLES DE TERRACERIAS, de la orden da cambio con fecha 15 de marzo en el detalle 17 DETALLE DE PAVIMENTO DE ECOCRETO nos menciona una transición que va de 10 cm a 3.2 cm con el concreto de la vialidad de acceso a transportistas, a lo cual el proveedor del ecocreto nos hace mención que no es factible de acuerdo a la adherencia del mismo ya que va de mayor a menor el espesor del ecocreto, por lo cual solicitamos la revisión del mismo, ya sea nos ratifiquen la transición o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20441 | Store planning solicita la reubicación de las tuberías de gas para alimentación de hornos debido a que la trayectoria sugerida se cruza con los desconectadores eléctricos de los hornos. Por indicación del proveedor de la máquina de tortillería se solicita el cambio de trayectoria de tubería de gas. Anexo imágenes con las trayectorias sugeridas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20442 | Store planning solicita que se suban a plafon los contactos para lampara de emergencia y deshumificador de sanitarios aunque en proyecto vengan sobre muro. Confirmar si se deberan reubicar en plafon o quedaran sobre muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20443 | Se hace la observación durante recorrido por parte de Store planning de que el mobiliario y computadoras de e-commerce están ubicadas en el muro azul junto a servicio a cliente, pero esa zona debería estar en color naranja debido a que es el color alusivo a e-commerce. Confirmar si se deberan invertir los colores o se quedara de esa forma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20444 | Solicitamos la autorización de un vivero provisional, con malla sombra, riego por goteo y fertilización, para el cuidado correcto de los especímenes que tenemos en sitio. | 2 | En el plano C11 se indican las notas generales para la realización del trasplante, sin embrago estas se deben complementar y seguir las recomendaciones del Biólogo a cargo en obra, para garantizar la supervivencia de los arboles. | 1 | 22781 | 2559
20445 | de acuerdo a lo indicado en el plano C11 en las recomendaciones indica que los transplantes de elementos arboreos se tendran que realizar en un lapso no mayor a 48 horas realizado el cepellon, sin embargo, de acuerdo al proceso constructivo el especialista responsable a cargo de los transplantes indica que por el proceso constructivo estos elementos se deberan mantener en un vivero provisional para el transplante definitivo una vez se tengan las areas terminadas para su movimiento final ya la realización de un doble movimiento estrasaria a las especies arboreas por lo que el vivivero provisional deberia de contar con malla sombra y un sistema de riego por goteo y fertilizacion permanente, para recuperar a los elementos ya que en la recepcion del predio se observaron quemas en el predio durante la recepcion del predio, ya que este tratamiento la contratista no lo tienen considerado genera | 24 | En el plano C11 se indican las notas generales para la realización del trasplante, sin embrago estas se deben complementar y seguir las recomendaciones del Biólogo a cargo en obra, para garantizar la supervivencia de los arboles. | 1 | 9 | 2559
20446 | de cuerso a lo comentado via zoom, enviamos el procedimiento propuesto por el especialista de acuerdo a las condiciones actuales y de transplante, no apoyan con el visto bueno de este precedimiento. se carga reporte técnico en la carpeta notas y documentos saludos | 2 | Al ser trabajos extraordinarios por recomendaciones en sitio del especialista arboreo nos damos por enterados, el vobo lo debera dar construcciones | 9 | 22781 | 1425
20447 | Durante el recorrido de posesión Operadora solicitó complementar con malla ciclónica a un costado de la tienda aproximadamente 6m. Adjunto ubicación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20448 | Durante el recorrido con gerencia de remodelaciones se señalaron daños generados en los plafones de gerencia y sala de juntas debido a filtraciones provenientes de las tuberías de la refrigeración existente que se encuentran arriba de estas áreas y un muro colindante a la cámara de congelados de carnes en la sala de juntas también muestra daños por humedad, de su apoyo para definir si se considera como adicional el cambio de plafón y muro de estas áreas ya que en nuestro plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES, no viene considerado este alcance. Favor de indicar si consideramos este alcance como adicional para la contratista general. Comparto evidencia fotográfica de las áreas dañadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20449 | De acuerdo al plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS se tiene el suministro de los hornos en sitio y en colaboración con los técnicos de proveedor de hornos indican que se necesita una alimentación eléctrica a 127v adicional a la alimentación de fuerza ya que la alimentación a 127 v la necesitan para el arranque de un ventilador de extracción independiente de la fuerza y así mismo para alimentar sus targetas de control.Las especificaciones que indica técnico esUna alimentación individual para horno con voltaje 127v - 1F-1N-1T con interruptor termo magnético de 1x30A Favor de enviar boletín considerando la conexión adicional de estos hornos para el correcto arranque de los equipos | 2 | Se comparte Boletin 23 Contactos control hornos amasijo en carpeta de boletines de tririga | 0 | 22781 | 829
20450 | Buenas tardes, de acuerdo a los planos: IE11-CUADROS DE CARGA CONTACTOS 220V LN, GP, ACT, DCI, CC, CC1, EL Y FHEA-1012463, IE12-CUADROS DE CARGA FUERZA 480V HA Y HB-1012463, IE13-CUADROS DE CARGA ALUMBRADO 480V HE Y HD-1012463, IE16-CUADROS DE CARGA ABARROTES 220V GC, GM Y GL-1012463 comparando las capacidades de los interruptores con las fichas de los tableros de subestación y EDCS, hay variaciones en algunas capacidades, para tenerlas en cuenta y actualizar los cuadros de cargas y no tener tema con la UVIE, en el diagrama unifilar marca de la subestación al cuarto de bombas un interruptor de 3X160A (F2) y el proveedor nos está mandando uno de 3X320A ¿Es correcta esta capacidad de 3X320A que nos indica el proveedor o se mantendrá la que nos indica en el diagrama unifilar de 3X160A? Anexo ficha técnica proporcionada por proveedor .Saludos | 2 | Se debera ejecutar conforme a proyecto, este ajuste se deberá revisar en conjunto con Energía y GNFR para validar que no haya tema con la UVIE. Se dará seguimiento vía correo. | 9 | 22781 | 1425
20451 | Buen día, para apoyar a Telmex por parte de la constructora MPH con el cableado por el charofil desde el site hasta los muebles de servicio, esto se cobraría como adicional, se les solicita el apoyo para no generar atrasos con la entrega de la tienda. | 2 | Estos trabajos en caso de realizarse deberán de ser autorizados por el equipo de construcciones | 9 | 22781 | 1425
20452 | Buenas tardes, en el plano IE28-SISTEMA DE TIERRAS PISO DE VENTAS no marca yo trae alguna anotación sobre la puesta a tierra del tanque de disel para el SCI, podrían indicarnos si es correcto o se va aterrizar. | 2 | En la nota 12 del plano SE-03 se indica que se debe de aterrizar | 4 | 22781 | 1402
20453 | Buena tarde, en el plano A601 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES en la tabla indica que la puerta de omnicanal para pick up (eje A, 1) lleva una barra de pánico, pero en el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION solo marca las demás puertas con barra de pánico, por lo que solo llegaron los suministros para esas puertas (4), ¿se va a considerar una barra para la puerta de pick up u otro tipo de cerradura? Ya que haría falta el suministro de la barra de pánico para dicha puerta. | 2 | las puertas de pickup se debe considerar BARRA CON JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, CILINDRO CONMARIPOSA EN INTERIOR (SIN LLAVE INTERIOR) así como los accesorios. | 1 | 22781 | 2559
20454 | Buena tarde, en el plano C10-ALUMBRADO EXTERIOR marca un poste en el espectacular para luminarias, pero en el plano IE24-CUADRO DE LUMINARIAS no especifica una luminaria en el cuadro de luminarios utilizados en exteriores. Nos podrían indicar si lleva luminaria el espectacular y quien la suministra. Gracias. | 2 | Se comparte boletin B05 dando respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
20455 | El equipo de Sensormatic nos comenta que su equipo en mueble de atención a clientes cuenta con una regleta para conectar pero esa la van a quitar por lo que pide tres contactos para su equipo, en el plano LP03-SISTEMA DE EAS solo nos marca uno. Adjunto fotos de referencia en notas | 2 | Si requieren de 3 contactos adicionales, se les vá a proporcionar un circuito adicional. Favor de compartir lo que van a conectar o para que requieren los 3 contactos. Ya que de acuerdo a la guía mecánica, estamos cumpliendo con lo solicitado. Favor de proporcionar la información para saber que uso le van a dar a los nuevos contactos, para realizarles el boletín. | 4 | 22781 | 1402
20456 | En el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION, para la tapa del tanque de tormentas no indica sensor overhead, ¿se va a colocar? Ya se colocaron todos los que marca el proyecto (todos los que mando el proveedor) | 2 | No Aplica | 20 | 22781 | 18
20457 | En el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION, para la tapa de la cisterna de trasvase no indica sensor overhead, ¿se va a colocar? Ya se colocaron todos los que marca el proyecto (todos los que mando el proveedor) | 2 | No se requiere en cisterna trasvase al estar en una zona confinada | 9 | 22781 | 1425
20458 | Se requiere información de las anclas para la zona de anden, pues el plano es-601 cimentación de anden rev 0 issue 30ags2022 no se indica que tipo ni que cantidad de anclas llevaran las placas base, esta información es urgente ya que se tienen que fabricar y enviar a obra en cumplimiento al programa de obra. | 2 | Las anclas son de 25.4mm (1”). El detalle del ancla se encuentra en el plano ES-401 Planta de columnas y placas base, detalle 6. | 4 | 22781 | 1402
20459 | Buenas tardes, se solicita su apoyo para actualizar la información del proyecto activo para REMODELACION - CCTV 2024, actualmente se observan muchas carpetas en la pestaña dibujos y se requiere aclarar cuál es la correcta Se anexa captura de pantalla: | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20460 | Se requiere información del peralte de las armaduras de cubierta de anden en el plano es-603 cimentacion de anden rev 0 issue 30ags2022 , asi como los Detalles de conexión de contravientos horizontales del área de anden y del área de pórtico. | 2 | El peralte de la armadura es de 1 m. Los detalles de conexiones de contravientos se encuentran en el plano ES-406 Conexiones Principales 2. | 4 | 22781 | 1402
20461 | SE REQUIERE INFORMACION PARA CONFIRMAR EL ANCHO DE MUROS DE LAS AREAS DE CUARTO DE CARTON, BASURA Y CUARTO DE VALORES, YA QUE EN EL PLANO ES-301_PLANTA DE MUROS_REVA-1012463 NOS INDICA UN ANCHO DE 15 CM Y EN OTRAS TIENDAS SE HAN CAMBIADO A 20 CM POR MORIVOS DE SEGURIDAD DE LA TIENDA, ASI MISMO EL MURO QUE DIVIDE LOS BAÑOS (INTERMEDIO) SE HA HECHO DE 20 CM POR EFECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS, POR LO QUE SE SUGIERE MANTENERSE DE 20 CMS | 2 | Conforme a layout aprobado los muros de saniratios y valores se indican de 15 cm, los muros de los cuartos de basura deberan de ser 20 cm como se indican en el corte 2 del plano A407a | 4 | 22781 | 1402
20462 | SE REQUIERE INFORMACION PARA CONFIRMAR LA ALTURA DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA YA QUE EN EL PLANO A601a - DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES - 1012463 DETALLE 2 NOS INDICA UNA ALTURA DE 2.10 CUANDO REGULARMENTE SE SUMINISTRAN DE 1.32 x 2.19 M | 2 | Conforme a las especificicaciones walmart y las dimeneciones del provvedor se deben considerar puertas de 1.32x 2.20 | 1 | 22781 | 2559
20463 | En proyecto incluyendo la OC (donde no se observan cambios) se indica en el plano A200 con la clave 7.15 lámina pintro R-101 en fachadas, sin embargo en la fachada posterior no se indica el material a utilizar. En los planos A301a y b de cortes por fachada, y A401a y b de pórticos se indica con la misma clave 7.15 panel economuro, también se observa que falta indicar el material a utilizar en la fachada posterior. Por lo anterior se solicita aclarar el material a utilizar en las fachadas (se sugiere economuro), se solicita incluir el volumen de la fachada posterior, en este caso se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | Se debe considerar economuro para el cierre de toda la fachada, sobre el tema de la fachada posterior no se debe considerar un adicional ya que en el catalogo compartido si considera el concepto de fachadas de economuro. | 13 | 22781 | 6
20464 | En proyecto se observa en el plano C03 que la barda colindante (se anexa fotografía) en la colindancia sur y oriente quedan visibles hacia el predio pues solo se coloca una malla ciclon a 2 mts de altura. Por lo que se propone colocar cinta de vinil sobre la malla ciclon para ocultar la vista de la barda. En este sentido tambien se sugiere colocar concertina de seguridad sobre el lado norte que colinda con una vivienda particular, este tema se reviso con la coordinadora de WM.Se solicita VoBo y en su caso se genera adicional para la contratista. Saludos | 2 | Solicitamos nos compartan las fotos comentadas ya que en la carpeta de trriga no estan. En relacion a la colocacion de cintas plasticas si deben ser colocadas en las colindancias conforme a las especificaciones walmart, no se debe de colocar concertina sobre la malla ciclonica | 1 | 22781 | 2559
20465 | Buenas tardes. 1. En reunión con la coordinación de WM se observa que en el presente proyeccto no se aplica la última CI sobre coladeras sanitarias, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse.2. En proyecto se observa solo una trampa de grasas en preparado de carnes, y una trampa de sólidos en tortilleria, se solicita confirmar sí es correcto. Saludos | 2 | se envía plano de detalles sanitario actualizado donde se indican los dispositivos a colocar en las coladeras sanitarias. R= de acuerdo con las últimas guías mecánicas sólo se considera una trampa de grasas en tortillería y una trampa de sólidos en panadería, el proyecto no indica trampa de grasas en departamento de carnes, ver plano IS-01, GIS-01 y GIS-02. | 1 | 22781 | 2559
20466 | 1. En planos de puertas A601, A601b y A601c se indica solera de 20*20 en puertas de alto valor, electrónica, e-commerce y anden de camionetas, sin embargo no hay detalle que indique el espesor y el sentido de colocación. Se solicita confirmar el detalle y sí se utiliza en su lugar cuadrado de 12" como en otros proyectos.2. En plano A601 se menciona el plano A601 e para el detalle de puertas y cortinas exteriores sin embargo no esta cargado este plano en TRIRIGA3. En la costina de anden de camionetas no se observa un postigo para el acceso de personal, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. Saludos | 2 | Conforme a criterios se indica la colocaicon de solera de 12" en ambso sentidos a cada 0.20 m como se idncia en el plano A601c, Sta cargado el plano A601d detalles de puertas para su consideracion, como se indica en el plano A601b detalle 1para la cortina de anden de camionetas si se considera el postigo del acceso | 1 | 22781 | 2559
20467 | Sobre la instalación sanitaria se observa:1. No hay Salida de demasias de planta de tratamiento, se sugiere considerarse.2. Los DRENES de los equipos de aire deberian descargar al drenaje pluvial, sin embargo se indica a la red sanitaria plano IS-01 e IS-06, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse.Saludos. | 2 | Dado que la zona no cuenta con la infraestructura de drenaje sanitario, la PTAR se considera por medio de vactor sin descarga de demasias. se debe Ejecutar conforme a proyecto las descargas de los drenes de equipos. | 1 | 22781 | 2559
20468 | Buenas tardes. 1. Se solicita compartir detalles de fabricación para las Bases de concreto para postes alumbrado exterior, no se indican en proyecto. 2. No se observa poste de protección entre el anden de camionetas y de trailers, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse | 2 | Los detalles de proteccion para los postes de alumbrado se indican en el plano C10b, con respecto a la separacion entre anden de camionetas y trailer, como se indica en proyecto solo se considera la colocacion de la guarnicion armada | 1 | 22781 | 2559
20469 | En proyecto no se indican los vanos para las puertas de sensormatic, revisando con el proveedor se observan las siguientes medidas en el proyecto para sus puertas: 4.07 mts, 3.59 mts, y 1.20 mts, se solicita confirmar la información y compartir detalle del proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20470 | No se menciona en proyectos los desmantelamientos yo reubicaciones de equipos DCI como detectores de humo y fotobeam, se solicita aclarar los alcances al respecto en el proyecto y el proveedor responsable de estos trabajos, la contratista general no lo cosidera en sus alcances pues nos hay indicación en el proyecto (referencia plano 00CS_INDICE ). Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20471 | En plano HCM-02 no se observa línea de alimentación para el tanque de almacenamiento 03, también se solicita detalle con la altura de conexión de salida para los tanques | 2 | ﻿El tanque número 3 se llenará de acuerdo como se vayan llenando los tanques 1 y 2 ya que están interconectados a base del cabezal de succión lo que permite que se llenaran los 3 tanques de almacenamiento al mismo tiempo cuando comience el llenado del tanque 1 y 2.La conexión de los tanques se ubica en la parte inferior de estos, Especificaciones de la tubería. Estas se observan en la tabla del plano HCM-01 detalle 2 | 1 | 22781 | 2559
20472 | En el PLANO SE-02 CEDULA DE CABLEADO DE ACL ACONDICONADORES DE LINEA PDP Y PDP-A LA CUAL ES DIFERENTRE A LA DU-03 En el plano DU-03 Diagrama Unifilar cargador de baterías TR-3 falta confirmar la cedula de cableado de salida de cada(ACL) ACONDICIONADOR DE LINEA 225 KVA Y Acondicionador de línea DE 112.5 KVA Hacia los interrutores respectivamente. Se anexa croquis con tabla de las diferencias en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20473 | En proyecto se observa que los contraventeos CV CH-3 indicados en el plano ES-507 no tienen conexión, en esta área no se tienen columnas de estructura sino muros de mamposteria y cadenas de cerramiento de concreto. Se sugiere eliminar los contraventeos horizontales ya que no cumplen su función, se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. Saludos | 2 | Tras haber analizado la posibilidad de eliminar los contravientos horizontales en la cubierta del pórtico de acceso, llegamos a la conclusión de que es factible debido a que los desplazamientos de la cubierta del pórtico de acceso son mínimos. Por lo anterior, se da Vo.Bo a la eliminación de los contravientos CV CH-3, se deberá de considerar la deductiva correspondiente | 9 | 22781 | 1425
20474 | En referencia al RFI #11 En plano HCM-02 no se observa línea de alimentación para el tanque de almacenamiento 03, también se solicita detalle con la altura de conexión de salida para los tanques, y aclarar la nomenclatura y especificaciones de la tubería y válvulas que alimenta a los equipos del cuarto de máquinas | 2 | El tanque número 3 se llenará de acuerdo como se vayan llenando los tanques 1 y 2 ya que están interconectados a base del cabezal de succión lo que permite que se llenaran los 3 tanques de almacenamiento al mismo tiempo cuando comience el llenado del tanque 1 y 2.La conexión de los tanques se ubica en la parte inferior de estos, Especificaciones de la tubería. Estas se observan en la tabla del plano HCM-01 detalle 2 | 1 | 22781 | 2559
20475 | indicar la corriente de corto circuito ICC DE LOS INTERRUPORES DE AMBOS TABLEROS DE DISTRIBUCION TG-1 y TG-2. Que están plasmados en el DU-2 y DU-3, no se observa en proyecto la capacidad interruptiva. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20476 | Sobre la OC 1 liberada el 29-Mzo No se observa detalle para la fabricación de el centro de reciclaje, se solicita compartir detalles ó confirmar sí lo suministra un proveedor externo a la contratista. Saludos. | 2 | Se suministra por otros | 0 | 22781 | 829
20477 | En el plano GIAA-1 planta de abarrotes muestra el recorrido del ducto que baja de la unidad deshumidificadora UD-01, pasando solo por piso de ventas por las cámaras de refrigeración, en trastienda no marca algún paso de este ducto; en la visita con la gerente de obra se hizo la observación ya que habrá un difusor de aire cercano a las cámaras de refrigeración lo que ocasionará húmedad como ha ocurrido en otros proyectos. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse | 2 | 1.- En el manual de aire se considera deshumidificación sólo para el área de ventas en las área de vitrinas refrigeradas, con el criterio target zone, utilizando ductos y rejillas. 2.- El difusor en lactancia no ocasionará que haya condensación, ya que la temperatura de diseño de inyección es de 14°C. 3.- Lo que ocasionará que haya condensación es que los muros de carnes estén fríos, con una temperatura por debajo del punto de rocío de trastienda, es decir, si la transferencia del cuarto de carnes origina muros con temperatura por debajo de 13°C, es muy probable que haya condensación, ya que el punto de roció en trastienda es de 13.8°C, considerando temperatura de acondicionamiento de 23.3°C y 55% HR. | 1 | 22781 | 2559
20478 | RFI informativo: es necesario cambiar el diámetro de los postes de la malla ciclónica para almacén indicados en plano A-405c_ALMACEN : Ø 2" cal 18 ya que comercialmente no se tiene disponible en esta medida, se cambia por 2 34" cal 18. No afecta estructuralmente o en otro aspecto del proyecto, y no se genera adicional por el contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20479 | Buenas tardes. Se solicita confirmar que no hay láminadora en amasijo, Sierra de carnes, y mesas frías para salchichoneria que requieran preparación eléctrica, en proyecto no se indican; sí aplican porfavor compartir detalle con la instalación. Saludos | 2 | Se debera ejecutar conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
20480 | Buen día, en proyecto solo nos marca una batidora de 20 LT, el proveedor nos dice que vienen dos batidoras, una de 8 LT y otra de 20 LT, la de 8 LT es la que no aparece en proyecto ¿para saber si se va a considerar, de igual manera cómo se va a energizar y en que circuito entraría? Gracias. | 2 | Se comparte boletin planto HTIE-01 | 14 | 22781 | 9
20481 | Buenas tardes, en proyecto se tiene indicado 2 hornos giratorios y 2 fermentadoras a paño con pared entre ellos sin espacios al igual que las coladeras (plano GA030 y GIS-01), sin embargo las fichas técnicas que nos comparte el proveedor tienen dimensiones diferentes e indican una separación entre ellos de 50 cms, lo que ocasiona una nueva distribución pues no hay espacio en el proyecto. Se solicita compartir la nueva distribución considerando dimensiones de equipos de hornos y fermentadoras, la separación entre los equipos como se indica en las fichas técnicas, y la redistribución de las coladeras (en sitio ya se ejecutaron las salidas) se envia foto del área con el avance actual de los trabajos. Se solicita confiirmar lo que debe ejecutarse | 2 | Se comparte boletin con acomo de hornos, fermentadoras y mesas de tortilleria | 35 | 22781 | 28
20482 | En referencia al RFI # 18 sobre la bolilladora y conexiones de amasijo tenemos pendiente respuestas de:1. No hay preparación para conectar el Cuentalitros del enfriador (220V)2. Se anexa ficha técnica de bolilladora, porfavor compartir información actualizada.3. Se solicita confirmar lugar e instalación para batidora de 8 lts (110V).Se genera adicional para la contratista, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | Se envia boletin para la conexión del cuenta litros, este no esta indicdo en el layout aprovado por lo que no se considero en la emision. Se comparte boletin con la ubiacion de la batidora de 8 lts, con respecto a la bolilladora la informacionque nos envian no es clara se quiere nos indiquen la carga electrica del equipo. | 1 | 22781 | 2559
20483 | Buenos días, Las fichas técnicas que nos comparten de los equipos de abarrotes indican la instalación de un horno combi en lugar del rational, sin embargo se requiere instalación eléctrica 400V - 3*25A (se anexa ficha técnica), tambien mencionan conexión hidrosanitaria que no se indica en el proyecto. Se solicita boletines con la confirmación del equipo a instalar, se genera adicional para la contratista en este caso. Saludos. | 2 | Se comparten planos con ajuste | 9 | 22781 | 1425
20484 | Buenas tardes, en carnes se solicita confirmar sí se instala timbre para atención al cliente con comunicación a preparado de carnes, en caso afirmativo se solicita detalle para este adicional. Saludos. | 2 | Se comparte propuesta de ubicación misma que se deberá corroborar en sitio. | 4 | 22781 | 1402
20485 | En proyecto se indica en planos A-200, A301 corte I, 1. Un marco que cubre la cortina exterior del area de carritos a base de tablaroca, sin embargo al estar expuesta a la intemperie se sugiere cambiar el material por durock, 2. Para tapar la cortina exterior se indica muro de block que no tiene soporte, en su lugar se sugiere un bastidor completo (del que no se especifica material) de ptr de 2" 3. En los cortes se observa que el faldon exterior de la fachada queda sobresaliendo y cubre la cadena DL-5, se sugiere dejar a paño para evitar posible filtración de agura. 4. En el corte II del plano A401a se observa el faldon exterior de acceso de clientes en color P2 (blanco), o se ejecuta color p4 (verde)? Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | 1. R= Conforme a plano A401 Planta de pórtico se indica las grapas en Panel de cemento color verde Bodega P4 2. R= Conforme a los cortes del plano A401a se indica bastidor de OR para soportar el cajillo de las cortinas este se podrá ajustar al paño para recibir el acabado de panel de cemento y pintura verde. 3. R= De referirse a la zona de pórtico en los cortes del plano A401a se indica que los bastidores descansan sobre los muros de block y el economuro baja 5 cm sobre la dala para generar el cierre 4. R= Se debe considerar pintura color blanco | 1 | 22781 | 2559
20486 | Referente a la respuesta del RFI #24 informamos:1. En el faldon superior se indica tablaroca, se realiza con durock, anexo imagen del plano 2. No se especifica medida de material OR para el bastidor de la cortina y puerta automática.3. Se anexa imagen del corte donde se observa muro de block sin soporte alguno, se elimna en campo por soporte de herrería cambiando las dimensiones del mismo.Se informa que se ejecutan estos cambios y se genera adicional. Saludos. | 2 | 1. R= Conforme a plano A401 Planta de pórtico se indica las grapas en Panel de cemento color verde Bodega P4 2. R= Conforme a detalle 1 del plano A401b se indican OR 102x4.8 para soporte de cortinas y puertas de acceso. 3. R= Se confirma que no llevamos block y se debe ajsutar el bastidor con los OR indicados en los detalles 5 y 6 del plano A401b | 1 | 22781 | 2559
20487 | En proyecto no se indica pasarela y escaleras para acceder a la parte superior de los tanques elevados, es necesario para el mantenimiento de los mismos. Se solicita compartir boletin con los trabajos a ejecutar al respecto. Saludos. | 2 | Se comparte boletin correspondiente. ES-911 y B03 | 4 | 22781 | 1402
20488 | En referencia al RFI #22 Se observa:1. No se indica alimentador con el voltaje que sollicita la ficha técnica del horno combi (400v)2. No se indica drenaje sanitaria en proyecto como se indica en la ficha técnica.3. Para la alimentación hidráulica la altura de la valvula en proyecto es 1.80 mts, la ficha técnica lo solicita a 0.76 mts y 2 alimentaciones.Se anexa ficha técnica, se solicita boletin con lo que debe ejecutarse, se informa que los trabajos del área estan terminados conforme a proyecto, se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | Se comparte boletin con conexión a drenaje | 1 | 22781 | 2559
20489 | En proyecto no se indica salida sanitaria para los drenes de los minisplits en sistemas y cuarto de carritos. Se solicita indicar boletin con la conexión a realizar | 2 | Se envía boletín considerando la salida sanitaria para los drenes de los minisplits en sistemas y cuarto de carritos | 1 | 22781 | 2559
20490 | En referencia al RFI #27 Y #22 se informa que la información esta incompleta para la alimentación hidraulica pues la ficha técnica compartida solicita 2 alimentaciones a una altura de 76 y 73 cms del suelo. Se solicita boletin con esta información, se observa que los trabajos siguen avanzando y ya están terminados en esta área; se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | Con respecto al RFI - 1036658 - 0 - #29 Alimentación hidráulica para horno combi, la ficha tecnica no especifica las alimentaciones hidráulicas que nos comentan en el correo, por lo que solo se considero la alimentación hidráulica que se manejo anteriormente en el proyecto | 1 | 22781 | 2559
20491 | Sobre el interphone se observa en el plano IE03a 2 totem para click & collect, sin embargo en proyecto no se indica detalle de la base de concreto, además que las salidas no coinciden con las del cajón e invaden el cajón de al lado, se solicita especificar detalle del totem y base a ejecutar (cinturones de neopreno, acabado del concreto, armado, altura, medida de la base del totem, etc), saludos. | 2 | La información viene incluida en el plano C15a | 4 | 22781 | 1402
20492 | Se observa en proyecto planos GIG-03 un bloque de madera como soporte para la canalización de gas, sin embargo contraviene la normatividad para la instalación de gas al ser un material flamable, se sugiere substituir con unicanal. En otro punto de la instalación de gas se indica en techumbre acero al carbon ced 40 sin embargo se sugiere que todo sea con tuberia de cobre. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | R=Se confirma que se deberá de sustituir el bloque de madera por unicanal para la soportería de la tubería en cubierta. R=Para esta solicitud se deberá de respetar el material de la tubería tal y como se encuentra indicada en proyecto ya que de acuerdo al manual de Wal Mart así se considera ACERO AL CARBÓN el alta presión y COBRE en baja presión. | 1 | 22781 | 2559
20493 | Buen día, de acuerdo al plano GIAA1 - PLANTA DE ABARROTES el ducto del deshumificador para sobre las luminarias (4.50m) de piso de ventas, no encontramos en campo que la estructura (eje 5) nos impide seguir a la altura (en ambos lados de la tienda) que nos marca el plano para este ducto (4.75m). Se propone pasar el ducto entre la estructura ( V ) y seguir a esa altura, respetando la altura para las rejillas (3.8m) Anexo fotos de estructura y luminarias. | 2 | se debe pasar entre la estructura y seguir en la altura resultante, considerando que las rejillas van a 3.80m.En el plano de cortes generales se observa el paso del ducto entre la estructura. | 1 | 22781 | 2559
20494 | Buen día, en el plano GIS-01 - INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 1 en el área de tortillería, la trampa de grasas (GGX35) que aparece en el plano, su la salida la marca del lado hacia eje 7 (hacia el horno combi y freidora), pero en la ficha técnica que manda el proveedor y físicamente la salida en el equipo se encuentra del otro lado, por lo que se tendría que recorrer la tubería sanitaria hacia el eje 6 Anexo ficha técnica de trampa de grasas. | 2 | Se comparte boletín | 0 | 22781 | 829
20495 | Buenas tardes, se observa en el plano IE-03 que los contactos para las oficinas administrativa, gerencia y phone booth se indican a 90 cms de altura, sin embargo se obstruyen con la barra de trabajo que se indica a 90 cms de altura en plano A500. Por lo que se solicita confirmar 1) sí la altura de las barras se modifica a una altura superior ó 2) se modifica la altura de los contactos a 40 cms de altura debajo de la mesa de trabajo, ó 3) no son necesarios y se retiran. | 2 | Se deberan ajustar la altura de contactos a 40 cm | 1 | 22781 | 2559
20496 | En proyecto se indican la bajada del arrancador de la campana de extracción del comedor y la bajada de gas en la misma zona, por lo que es necesario reubicar la bajada del arrancador al lado contrario de la campana y cumplir con la normatividad para la instalación de gas. Se solicita VoBo para lo anterior, saludos. | 2 | Se debera ajustar la trayectoria del arrancador en sitio | 3 | 22781 | 62
20497 | En referencia al RFI #22, 27 y 29 se comparte nuevamente la ficha técnica y se da seguimiento por correo, se solicita comparti boletin y confirmar la linea hidraulica que alimenta al horno combi. Saludos. | 2 | Se deberá de colocar un bypass en la salida indicada en proyecto. Se comaprte boletin | 1 | 22781 | 2559
20498 | En el plano del drenaje pluvial C08 se indica una trinchera de concreto del lado del estacionamiento de 50*20 cms, al respecto se solicita 1) cambiar con una tuberia ADS de 30 cms de diámetro en su lugar y 2) conectarla al pozo de visita que desemboca en el tanque de tormentas pues sí se deja en arroyo vial al exterior afectará el acceso vehicular del estacionamiento Se anexa croquis de referencia. Se solicita VoBo o confirmar lo que debe ejecutarse. | 2 | Se debera ejecutar conforme a proyecto, la linea de descarga no se debe de conectar al tanque ya que no esta considerada en su captación y bombeo | 1 | 22781 | 2559
20499 | Buen día, en proyecto nos marca en el plano IAA4 - CUADRO DE EQUIPOS cuatro V.E. (01, 04, 05, 06) con voltaje de 127v, dos V.E. (02 y 03) con voltaje de 460v y dos V.I. (01 y 02) con voltaje de 460v, pero los equipos de 460v llegan al tablero GL (IE16-CUADROS DE CARGA ABARROTES 220V GC, GM Y GL) el cual maneja un voltaje de 220127 por lo que si se conectan ahí los equipos no funcionaran correctamente. Solicitamos aclarar que debe ejecutarse. Gracias. | 2 | Se comparte respuesta con instrucciones de S&P | 0 | 22781 | 829
20500 | En proyecto se indican cortinas con altura de 3.0 mts (planos A407, y A601) en planos de Anden y tabla de puertas y canceles, previamente se consulto con compras WM sobre la medida de las cortinas para los andenes de trailers, sin embargo las cortinas suministradas por el proveedor son de 2.74 mts de altura. En caso de mantener as cortinas suministradas se sugiere colocar un ajuste con bastidor de PTR forrado de durock para bajar la altura del vano a la medida de las cortinas. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | 2 | Se comparte boletín con detalle de cierre de vano (B02) | 4 | 22781 | 1402
20501 | En sitio se tiene el siguiente hallazgo: frente al predio sobre la calle 20 se detecta durante las excavaciones del día 01-junio una linea de agua potable del municipio de 2" que se reporto y corrigio por el municipio, sin embargo al continuar el día de hoy con los trabajos para el acceso al estacionamiento se detecta que la trayectoria de la misma tubería cruza dentro del predio (se anexan fotografias). Debido a que es de Asbesto y no esta encofrada se rompe por lo que se hace necesario la reparación. Se solicita VoBo para la reparación, se da seguimiento por correo. Saludos. | 2 | Se deberá validar reparación con cumplimiento y en caso de requerir el detalle favor de mandar reporte forotgrafico, ubicación en plano de tuberia asi como caracteristicas de la misma (material, diametro) | 9 | 22781 | 1425
20502 | Buenas tardes. En proyecto se tiene ubicado el nicho del medidor al interior del predio, al pie de la subestación y dentro del área enrejada de recibo. Por parte de energía WM se observa que el nicho para el medidor debe ubicarse al límite del predio accesible para el personal de CFE, y se menciona que las medidas y caracteristicas deben modificarse (anexo fotografía de ejemplo). Se solicita boletin con la información actualizada al respecto, se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | Favor de compartir plano autorizado por CFE o en su defecto el croquis de lo solicitado por CFE para poder realizar el ajuste correspondiente | 9 | 22781 | 1425
20503 | En proyecto se indica el equipo condensador de refrigeración con ventiladores en forma cuadrada, sin embargo el proveedor RENSA suministro el equipo con forma rectangular por lo que la base de estructura fabricada no funciona para el montaje y debe ser modificada (se anexa ficha técnica y fotografias del equipo suministrado). Se solicita VoBo para la modificación de la base del equipo ó indicar lo que debe ejecutarse, se da seguimiento por correo para verificar lo aqui mencionado, saludos. | 2 | Se comparte boletín con ajuste en base de condensador (ES-701) | 1 | 22781 | 2559
20504 | En proyecto se indica para la bajada pluvial de anden de camionetas un canalon con medida de 15-20 cms y se conecta a tuberia de 10 cms Ø Se anexa imagen del detalle plano C08, generandose un embudo que estrangula el flujo pluvial; se sugiere cambiar a tuberia de 6" Ø. Se solicita VoBo para ejecución ó indicar lo que debe realizarse. Saludos. | 2 | Deberá ejecutarse conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
20505 | En salchichoneria en la tabla de acabados (plano GA011, A600) se indica muro con tablaroca y acabado glassboard, sin embargo el piso es de concreto pulido y se indica zoclo vinilico (negro 10 cms), se solicita confirmar ó indicar lo que debe ejecutarse. | 2 | Deberá ejecutarse conforme a proyecto | 9 | 22781 | 1425
20506 | Buen día, el proveedor de ahorro de energía Emerson Climate Technologies está solicitando los siguientes requerimientos para sus trabajos:-En los tableros HE y HB un transformador para que sus relevadores trabajen a 24V-Gabinete Himel para exteriores en el área de subestación-Un interruptor en tablero TGN para mediciónDichos requerimientos no vienen en proyecto, solicitamos de su apoyo para estos requerimientos. | 2 | Los alcances señalados estan fuera de proyecto y criterios de diseño. El suministro deberá de ser por compras. | 1 | 22781 | 2559
20507 | En proyecto se tienen las bajadas de instalaciones sobre los muebles de atención a clientes y BA en línea indicadas en la orilla del mueble generado que queden a la vista del cliente y con el riesgo de recibir golpes en la operación. Se sugiere cambiar las trayectorias verticales a los muebles en los muros cercanos de tablaroca y fabricar un murete de tablaroca cercano al acceso de clientes para ocultar las tuberías ( se anexa croquis con lo mencionado). Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. | 2 | Conforme a proyecto en el area de atencion a cliente no debemos dejar instalciones a la vista, por ello proyecto indica la colocacion de paneles de yeso sobre los muros de block para realizar estas bajadas de manera oculta | 1 | 22781 | 2559
20508 | En sitio se entrego el suministro de acero inoxidable con el lavabo de baños en medida 1.80*0.60*0.55 mts con preparacion para 3 llaves (se anexan fotos), sin embargo queda corto pues en proyecto (planos A409a e IH-02) se tiene indicado 1 lavamanos de 1 persona + 1 desnivel en medida de 2.09 mts de largo, por lo que es necesario cambiar el lavamanos ó realizar un ajuste en su colocación con una mocheta forrada con acero inoxidable y modificar la preparación para instalar las 3 llaves de servicio para cubrir todo el espacio entre los muros con loseta cerámica. | 2 | Se envia detalle para el ajsute de las conexiones conforme a mueble suministrado, este si se indica en el plano de Mercancias y Layout de proyecto. | 4 | 22781 | 1402
20509 | Se informa que en revisión en sitio con coordinación con walmart construcciones se indica colocar las 3 llaves de servicio para el lavamanos de los baños (RFI #50), y sobre las bajadas en atención a clientes (RFI #49) no existe el muro de block que mencionan, se informa que se ejecuta la mocheta mencionada en el RFI para no dejar visibles tuberias como indica proyecto (se anexa imagen de plano ID04) | 2 | En relacion al RFI 50 se envio boletinpara el ajsute de la conexión, con rescpecto a Rfi 49 comentamos que el rea cuenta con la colocacion de panel de yeso a modo de generar un lambrin donde puedan pasar las instalaciones, en ningun momento se indico un muro de block | 1 | 22781 | 2559
20510 | En proyecto se indica la coladera de condensado para el cuarto de basura en plano IS-01 , sin embargo ahí se indica una columna y su cimentación se obstruye con la coladera Plano A100, por lo que se debe reubicar la coladera al otro extremo para no obstruirse al abrir la puerta del cuarto de basura, se genera adicional por la trayectoria nueva de la tubería. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse, saludos. | 2 | Se debera ajustar la trayectoria de la coladrera, esto no debe generar adicionales ya que obra debio reportar previo a la colocacion de la cimnetacion y enviar el detalle correspondiente | 9 | 22781 | 1425
20511 | En proyecto se indica en el plano ES-508 detalle 5B que el soporte para el panel de la fachada es un larguero L2 monten en caja, sin embargo del lado de la contrafachada se queda sin soporte para fijar el panel y el capuchon, por lo que se hace necesario colocar un angulo doble de 2"*2" 316" en la parte alta y como remate en la contrafachada para fijar los elementos multipanel y capuchon, se anexa croquis de referencia. Se solicita VoBo para este detalle. Saludos. | 2 | Adjunto boletín con detalle de ángulo. Le comento que se colocará un LI-2X2X18”. | 1 | 22781 | 2559
20512 | Buenas tardes, en proyecto no se tiene indicada la base del equipo condensador de refrigeración para el cuarto de basura, en sitio se desarrollan los soportes necesarios. Se solicita el voBo para este adicional. Saludos | 2 | Se envia boletin con los detalles tipo para este tipo de bases, para revision conforme a lo ejecutado en sitio | 4 | 22781 | 1402
20513 | Buenas tardes, en el plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO-1012463, en la parte de amasijo, detrás de los hornos marca dos sensores de gas puntual, de acuerdo al RFI 20 se modificaron las ubicaciones de los reguladores para los hornos, pero no se reubicaron los sensores de gas puntual. Nos pueden confirmar que la ubicación de los sensores es donde se reubicaron los reguladores para los hornos. Anexo fotos de referencia | 2 | Conforme al plano LP04 se indcia la nota que la ubiacion final de los sensores de definira en obra conforme a las ubicaciones de los reguladores | 9 | 22781 | 1425
20514 | Buenas tardes, 1. En proyecto en el plano GA071 se tiene a detalle en las vistas de los cortes los faldones sobre las cámaras de refrigeración a 3.76 mts de altura, y se observa al fondo como sobresale la altura de las cadenas de concreto siendo visibles, sin embargo se observa en los planos generales de cortes el faldon sobre las cámaras de refrigeración hasta la cubierta de la nave. Por lo que se solicita confirmar lo que debe ejecutarse.2. En otro punto el detalle de la malla antiestiba del plano GA070 no se indica a detalle el lugar donde debe colocarse, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | El faldon sobre las cámaras debe ejecutarse conforme a proyecto, al tratarse de una tienda hermetica esto es imprescindible. Respecto a la malla antiestiba esta se puede omitir ya que se coloca señalización | 37 | 22781 | 179
20515 | De acuerdo a la información observada en Tririga este 06-julio sobre el drenaje sanitario plano C07 observamos que la trayectoria indicada es sobre el talud lo que ocasiona desestabilizar el talud y demolición sobre suelo consolidado (limo cementado) lo que ocasiona el utilizar equipo de demolición, además de demoler banquetas ya terminadas. Por lo anterior se propone cambiar la trayectoria al interior del predio para llegar al registro marcado para conexión sanitaria al exterior, es menor la afectación de los trabajos. Se solicita VoBo y comentarios para la propuesta enviada, saludos. | 2 | Por parte de proyecto y para optimzar los trabajos de obra no se tiene inconveniente el ajuste, siempre buscando la propuesta mas rapida y sin impactar en retrabajos. | 9 | 22781 | 1425
20516 | En relación al RFI #20 debido a la modificación en la trayectoria de la tuberia de gas se tiene:1. Se obstruye con una lámpara (plano IE02) que queda en esta nueva trayectoria Plano GIG-01 (se anexa Fotografía de evidencia), es necesario reubicar la lámpara por lo que se sugiere girar para permitir el paso libre de las tuberias de gas. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse.2. Otro punto que no se modificó en proyecto fueron las salidas de los sensores de gas para las válvulas que cambiaron de posición Plano LP04, por lo que es necesario reubicar las salidas de las instalaciones para estos sensores.Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | Se envia ajsute de trayectoria para la tuberia de gas sin afectar la luminaria, como se respondio anteriormenete la ubicacion de los sensores de gas se definira en obra como se indica en el plano | 1 | 22781 | 2559
20517 | Buenas tardes, se observa que la salida de emergencia 3 en el eje A-4 la colocación de los racks sobre la pared de block obstruyen la estación manual y el rondin en esta área (se anexa foto y croquis de plano LP04 de evidencia), se sugiere reubicar los racks. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. Saludos. | 2 | Conforme a plano LP04 se indica la ubiacion de los equipos conforme a Guia mecanica vigente, por lo que se sugiere revisar con Store Planing el ajuste de esta zona | 9 | 22781 | 1425
20518 | En referencia al RFI #55 se observa:1. El faldon sobre el área de panaderia esta exactamente en la zona de la armadura como se observa en el plano de cortes A300 corte II, por lo que el faldon llegará hasta esta altura del lecho inferior de la armadura.2. El faldón sobre las cámaras de congelados y lácteos se obstruye con las instalaciones de la tuberia SCI y ductos del deshumidificador (planos SCI-01 y GIAA1), la trayectoria de la tuberia SCI al coincidir en altura con los ductos de aire debió modificarse para tener continuidad y colocarse entre el faldón y los ductos. Por lo anterior debe hacerse un ajuste en escuadra en el faldón a esta altura de la tubería del SCI para evitar movimientos de la misma contra el faldón y continuar hasta la techumbre (se anexan fotos y croquis).Se solicita VoBo sobre lo comentado. Saludos. | 2 | Como se Responsio en el RFI 55 la colocacion del faldon se indica desde Proyecto ISSUE por lo que se debio preveer en obra el paso de las intalaciones y de ser necesario realizar las adecuaciones antes del montaje de las tuberirias y ductos. Cualquier adicional que esto genere deberá de ser abosrbido por la contratista. | 1 | 22781 | 2559
20519 | Como referencia al RFI #43 y #56 se informa: 1. El hallazgo de tuberia de PVC de alta presión 12" Ø a 1.0 mt de profundidad snpt, sobre la trayectoria indicada del drenaje pluvial fuera del predio; por lo anterior se sugiere recorrer la trayectoria 60 cms sobre el pavimento (recordando que sobre la banqueta se tiene tubería de agua potable existente RFI #43) para que la nueva tuberia del proyecto no quede sobre la tuberia encontrada. 2. Sobre el proyecto del drenaje pluvial liberado el 06 de julio se informa que los trabajos de piso donde se indica modificar la trayectoria están terminados, por lo que se realizaran sobre el piso fuera de predio para llegar al punto de conexión del drenaje indicado en proyecto con tuberia bajo piso (se anexa croquis y fotos).Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse | 2 | por proyecto no se tiene inconveniente para el cambio de tryactorias, solo se debe confirmar con cumplimiento ya que autoridad solicito que el paso fuera por banqueta. | 9 | 22781 | 1425
20520 | Se observan las cámaras de CCTV (2) en omnicanal (plano LP02) obstruidas por la gondoleria por lo que se solicita autorización para reubicarse en el muro frente a su posición actual ó indicar la ubicación en donde deben colocarse a solicitud de store planning. Se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | Conforme a plano LP02 se indica la ubiacion de los equipos conforme a Guia mecanica vigente, por lo que se dbee revisar con Store Planing el ajuste de esta zona | 9 | 22781 | 1425
20521 | En la región no hay disponibilidad de material tezontle para las áreas exteriores como se indica en proyecto plano C11 de la OC1, en su lugar se sugiere grava blanca de hasta 32 mm como material filtrante (se anexan fotos de muestra). Al respecto también se solicita aclarar sí debe aplicarse el detalle 4 del plano C11 sobre colocar malla de coco (cubresuelos) sobre las áreas con grava pues el detalle se contradice con la misma tabla. Saludos. | 2 | No se tiene inconveniente por el cambio de material, cualquier adicional debera de ser absorbido por la contratista, con respecto a la malla de coco solo se debe colocar en las zonas con colocacion de pasto | 9 | 22781 | 1425
20522 | En referencia al RFI #65 y el correo de seguimiento con Karla Yadira de compras se informa: se suministrará una cerradura de alta seguridad en lugar de la barra de pánico como se menciona en el correo, además que se instalará un cierrapuertas de uso rudo, la apertura de la puerta será solo por el interior con jaladera, se anexa imagen de ejemplo de otro proyecto en la misma área para puerta de pickup. Saludos. | 2 | Estamos de acuerdo | 9 | 22781 | 1425
20523 | En proyecto plano A101 de la ultima actualización del 10-Mayo se indica un mueble dispensador de agua en el cuarto de lactancia, sin embargo no se indica salida hidraulica de agua filtrada para este equipo por lo que se solicita definir detalle para su instalación, se genera adicional para la contratista. saludos. | 2 | Se comparte boletin, el mueble requiere salida de agua filtrada | 1 | 22781 | 2559
20524 | Buenas tardes. Se informa que en el mueble de atención a clientes el espacio para minusvalidos no se observa con hueco para permitir el acceso con silla de ruedas (corte 09 plano A400, plano A500c corte 15 y 16), por lo que a solicitud de store planning se realizará el corte en la pared frontal del modulo de discapacitados para tener acceso y el recorte del bumper que se observa en el mismo plano A400, a falta de detalle en proyecto se define en sitio. Se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | Ya se encuentra cargado el boletin con el adicional del recorte del bumper, revisar modelo BIM y planos, el hueco si esta considerado | 28 | 22781 | 9
20525 | Buenas noches. En la barra de comedor se observa que no tiene espacio para minusvalidos a 70 cms de altura (plano A500c), a solicitud de Store planning se realiza la modificación, se solicita VoBo para la modificación (se anexa foto del estado actual), se genera adicional para la contratista. Saludos. | 2 | De acuerdo con el adicional conforme a la OT enviada por Store Planning | 9 | 22781 | 1425
20526 | En proyecto se observa en plano A101 en la caja de minusvalidos líneas parecidas a un riel sin nomenclatura en proyecto ni detalle, se observa que sobresale del área atrás de un mueble y obstruye el paso. Se solicita aclarar sí es necesario este riel, y en su caso detalle y VoBo para adicional | 2 | Conforme a proyecto se idnica un bumper de proteccion en esta zona, este se puede ver en el Modelo Arquitectonico | 1 | 22781 | 2559
20527 | Dando seguimiento a lo comentado en la conferencia acerca de la cantidad de columnas de grava (Geopiers), se indicó que el proveedor realizó un análisis donde el resultado le arroja realizar un total de 334 inclusiones para estabilización del terreno, sin embargo se instruyó por diseño que se respete lo indicado en el plano C09f (68 inclusiones de grava), favor de ratificar esta instrucción o en su caso indicar las nuevas recomendaciones para estabilización de suelo y evitar problemas de asentamientos diferenciales y problemas estructurales de la unidad. | 2 | De acuerdo con la sesión con gerencia, supervisión de obra y especialistas, se debe ejecutar de acuerdo con proyecto y el sistema cosntructivo debe ser conforme a mecánica de suelos. Se confirmó el numero de columnas de grava indicadas debe ser de acuerdo con el proyecto y el sistema constructivo indicado en la mecánica de suelos. La propuesta de columnas de grava es para disminuir el fenómeno de licuación, no para mejoramiento de capacidad de terreno. | 1 | 22781 | 2559
20528 | De acuerdo al plano C08a - TANQUE DE TORMENTAS, indica el (detalle 1) una longitud de 15.44 m y en el plano ES-901-TANQUE DE TORMENTAS_REVA muestra la sección longitudinal (3) con un desarrollo de 19.20. Se adjunta reporte gráfico. Por lo que se solicita aclarar que dimensiones deben considerarse. Saludos. | 2 | Se carga en Tririga en carpeta exteriores instalacion hidrosanitaria BOL01 - TANQUE DE TORMENTAS NIVELES con las dimensiones correctas | 1 | 22781 | 2559
20529 | CON RELACIÓN AL CAMBIO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EN PARTICULAR A LA PUESTA EN OPERACIÓN PROVISIONAL PREVIO A LA AUTOMATIZACIÓN, SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS DE DOS TIEMPOS PARA GARANTIZAR EL PARO Y ARRANQUE Y EVITAR QUE SE DAÑEN LOS COMPRESORES, SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS O EN SU CASO UNA SOLUCIÓN DEBIDO A QUE LOS ARRANQUES DE EQUIPOS DE SE HACEN DE FORMA GRADUAL Y DE ACUERDO A LAS ETAPAS QUE SE ESTEN ATACANDO, ADICIONAL A QUE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS EQUIPOS, SE LOGRA HASTA LA ETAPA FINAL DEL PROYECTO, UNA VEZ QUE SE TIENEN TODAS LAS CONEXIONES CERRADAS, EQUIPOS DE AIRE E ILUMINACIÓN INSTALADOS SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20530 | De acuerdo al plano DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR indica un trasformador de 300 kva y en el plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, muestra una capacidad de 500 kva. Por lo que se solicita la aclaración de kva. Saludos. | 2 | La capacidad del Transformador es de 500 KVA, el plano cargado en Tririga es lo que indica , favor de descargar planos actualizados | 4 | 22781 | 1402
20531 | De acuerdo al plano ES-C-15a-CIMENTACIÓN DE ANUNCIO ESPECTACULAR_REVA, indica la siguiente característica de ancla diámetro de (1-14) redondo liso, por lo que no se cuenta con el detalle de la longitud y tipo de escuadra. Por lo que se solicita un detalle particular del tipo de ancla a utilizar. Saludos. | 2 | Se carga en Tririga en carpeta interiores estructural BL-20230810-1 NIVELES PARA ANCLAS_REVA con el detalle solicitado | 4 | 22781 | 1402
20532 | De acuerdo al proyecto estructural no se tiene el Plano de columnas y placas base de anden y especificaciones de anclas. Por lo que se solicita la carga de dicho plano. Saludos | 2 | Las especificaciones de las placas base y columnas en anden se indican en el detalle 1 plano ES-601_CIMENTACION DE ANDEN_REVA. Los detalles y especificaciones de las anclas las podrán encontrar en el plano ES-401_PLANTA DE COLUMNAS Y PLACAS BASE_REVA, ambos planos se encuentran cargados en Tririga | 4 | 22781 | 1402
20533 | De acuerdo al proyecto estructural no muestra el plano de planta de muros y detalles de anden de carga por lo que se solicita cargarlo por boletín. Saludos. | 2 | Los detalles de los muros de concreto y los muros perimetrales de mampostería los pueden observar en los planos: ES-602_COMPLEMENTARIO DE ANDEN_REVA y ES-502_FACHADAS 2_REVA, ambos planos se encuentran cargados en Tririga | 4 | 22781 | 1402
20534 | De acuerdo al plano A-409a DESPIECE SANITARIOS, INDICA LA NOMENCLARUTA (9.89 PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA PORCELANITEMOD. JUPITER COLOR BLANCO DE 33X33CM. BOQUILLA CONSELLADOR COLOR GRAPHITEEN), en la ubicación de muros. Por CI-20-059 RevB Recubrimientos Cerámicos, especificación en muros de Sanitarios Cuartos de Aseo, Marketside y Panadería, indica opción 1 Porcelanite andes plus de 20X30 cm color blanco y opción dos Interceramic Astrato blanco de 20x30 cm, color blanco. Se solicita la ratificación del tipo de cerámico a utilizar en los muros de los baños. Saludos. | 2 | El acabado a considerar es astrato blanco 20x30 conforme a la CI menciondad | 0 | 22781 | 829
20535 | De acuerdo al plano A-409 SANITARIOS, indica la dimensión del piso de loseta cerámica de 30 x30 cm y el proveedor de Interceramic indica que es de 40x40 cm. Por lo que se solicita la validación de dimensiones de loseta. Saludos | 2 | El modelo correcto es Metallic Pewter de Interceramic en formato de 40 x 40 cm | 1 | 22781 | 2559
20536 | Revisando los planos C08-INSTALACIÓN PLUVIAL EXTERIOR nos indica 3 llegadas al tanque tormenta, en tres diferentes caras del mismo, pero revisando el plano C08a-TANQUE TORMENTA, nos indica tres llegadas, pero dos sobre una misma cara, lo cual nos genera duda de donde colocaremos las llegadas pluviales al tanque tormenta, así mismo los niveles de llegada que nos dan de arrastre no concuerdan entre el plano C08 y C08a. Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen o no las llegadas pluviales y los niveles de arrastre de la llegada de los mismos. Saludos. | 2 | Favor de consultar plano BOL01 - TANQUE DE TORMENTAS NIVELES recientemente cargado con información actualizada de las llegadas y niveles de arrastre | 1 | 22781 | 2559
20537 | Revisando el plano C08a-TANQUE TORMENTA, no nos indica tapas de paso hombre sobre las celdas que comprenden del eje C al A entre ejes 1 y 2 del tanque, por lo cual solicitamos que nos apoyen a indicarnos si no las llevan o si las llevan. Saludos. | 2 | Favor de consultar plano BOL01 - TANQUE DE TORMENTAS NIVELES recientemente cargado con información actualizada de las tapas. | 1 | 22781 | 2559
20538 | De acuerdo al plano A-408ª base de compresor y protocol, indica el detalle 4 las dimensiones de la base siendo esta de 4.90 largo. Consultando con la especialidad de refrigeración se observa en el plano GR4-CTO DE MAQUINAS que el equipo requiere una longitud mínima de 5.60 para la apertura de sus puertas. Por lo que se solicita la ratificación yo validación del crece de ingenierías para la fabricación de dicha base. Saludos. | 2 | Se va a emitir proximamente una OC por cambio de provedoor de refrigeración lo que implicara actualizacion de los equipos y sus bases, se procede con la carga de los planos de refirgeración del proveedor Kysor | 1 | 22781 | 2559
20539 | De acuerdo a la oc EQUIPOS DE SCI, se solicita el suministro al área de compras. Ellos indican que el cambio aun no está autorizado. Por lo que solicito su ratificación a los proveedores de compras. | 2 | Se esta revisando el suministro con GNFR | 9 | 22781 | 1425
20540 | De acuerdo al plano C08 - INSTALACION PLUVIAL EXTERIOR y C08c - INSTALACIÓN PLUVIAL DETALLES II, indica colocar rejilla Irving en las boca-tormenta y tapas de acero trafico pesado en los registrso sobre vialidad. Con base A LA CI-20-004, indica que las tapas deben de ser de polietileno reciclado de alta densidad, por la capacidad de carga y por el tema de robo de las rejillas. Por lo que se solicita su validación para considerar la CI-20-004 y sustitución de las rejillas de metal a polietileno reciclado de alta densidad. Se adjunta tipos de rejillas para su validación. Saludos | 2 | Favor de instalar las rejilllas de polietileno de alta densidad como indica la CI, la compartidas en las fichas son correctas. Considerar la deductiva correspondiente | 1 | 22781 | 2559
20541 | De acuerdo a la respuesta del rfi con id 1040093 denominado 010_DIMENSIONES DE BASE DE PROTOCOL, se solicita la actualización de los planos para su fabricación. Saludos. | 2 | Conforme a lo comentado en recorrido se comparte plano de base protocol ajustada | 4 | 22781 | 1402
20542 | De acuerdo al plano C10e - ACOMETIDA ELECTRICA y SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, no indican el desarrollo a seguir para la interconexión del transformador hasta la subestación. Por lo que se solicita la trayectoria a ejecutar. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20543 | De acuerdo al plano C10e - ACOMETIDA ELECTRICA y SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, no indican el desarrollo a seguir para la interconexión del transformador hasta la subestación. Por lo que se solicita la trayectoria a ejecutar. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20544 | Se notifica que los postes existentes de cfe indicados en el proyecto, se encuentran ubicados en el acceso vehicular y otro en la bahía de la parada de autobús. Por lo que se solicita realizar la reubicación o cambiar la configuración geométrica de los accesos. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20545 | De acuerdo al plano ES-602_COMPLEMENTARIO DE ANDEN, se muestra el detalle 4 ubicación del sistema de rampa En el cual se tiene la protección del bumper, por lo que se solicita indicar las dimensiones del elemento, ya que se tiene dos pendientes en el plano C05 PLANO DE NIVELES en la ubicación de la rampa de trailer. Se adjunta reporte. saludos. | 2 | En el área de anden existe un cambio de pendientes a 19.50 m del andén, la pendiente que llega al andén es del 3.04%, por lo que le corresponde una protección de 5” (12.7 cm ) de acuerdo al CI-12-055 de Criterios Walmart, se comparte en Tririga el plano de andenES-602_COMPLEMENTARIO DE ANDEN_REVAactualizado indicando las dimensiones correspondientes del saliente. | 1 | 22781 | 2559
20546 | Debido al cambio del proveedor de la Planta de tratamiento, se realiza un recorrido de obra con el proveedor Aquamex. Se revisa el área necesaria para su desarrollo teniendo las siguientes dimensiones de 12.00X5.50 m. Se observa que el área verde disminuye 5.54 m2. Por lo que se solicita la reubicación del área verde yo escalar con el área legal de WM. Adjunto reporte grafico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20547 | De acuerdo al plano IHCM01 - INSTALACIÓN HIDRÁULICA CUARTO DE MAQUINAS, se solicita la simbología de la línea de agua de recuperación a la planta de tratamiento. La cual será la interconexión de la cisterna a la ptar. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20548 | Debido al cambio del proveedor de la Planta de tratamiento, se realiza un recorrido de obra con el proveedor Aquamex. Se realiza el sembrado de la instalación sanitaria y se observa que la descarga de la tienda queda en la fosa de agua trata de acuerdo a la ingeniería de Aquamex. Por lo que se tiene dos opciones para trabajar: 1.- Reubicar la descarga sanitaria de la tienda y la de demasías a su ingeniería 2.-La ingeniería de Aquamex se adapta al proyecto Sanitario. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20549 | De acuerdo al alcance del proyecto no indica la intervención de la caseta de transportista Nor-Oeste. Por lo que se solicita considerar su alcance dentro de la remodelación. Adjunto reporte gráfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20550 | De acuerdo al plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA, se tiene la interferencia de la columna del eje 6 y eje D, con la cámara de congelado. Por lo que se solicita validar el desplazamiento de las cámaras para evitar la obstrucción. Se adjunta reporte gráfico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20551 | De acuerdo al plano IE-06a-ALUMBRADO DE EMERGENCIA, se solicita la ratificación de lámparas para este proyecto (Piso de ventas 12, oficinas 10 y exteriores 1) debido a obras construidas en Mexicali, la autoridad indica aumentar el numero para la liberación de la licencia de funcionamiento. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20552 | De acuerdo al plano NUEVA WAL MART BA SANTA ISABEL definitivo cfe, se solicita la reconfiguración de la subestación. Saludos. | 8 |  | 2 | 20 | 41
20553 | De acuerdo al plano GR5 - la Cámara de carnes de bt indica la dimensión de 10.14 m y en plano GR1-A Layout indica una dimensión de 10.06 m. Por lo que solicitó su ratificación de las dimensión de la cámara de baja temperatura carnes. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20554 | De acuerdo al detalle 2 pl-1 subestación eléctrica obra civil, indica pasos a nivel de las bases de los equipos eléctricos. Por lo que se solicita el detalle de las trincheras. Adjunto reporte. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20555 | De acuerdo a la solicitud del rfi con id 1041065 denominado 022_RECONFIGURACIÓN DE SUBESTACION POR PLANO DEFINITOC DE CFE. Se informa lo siguiente, se realiza EL acomodo de tableros e interruptores en la subestación de acuerdo a norma y otros proyectos similares del proto 33, debido al avance de la obra y los atrasos se propone esta solución. Se adjunta plano para su validación y liberación con la uvie. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20556 | De acuerdo al plano A-600 PLANO DE PUERTAS no indica intervención la puerta del consultorio. Por lo que el área de conservación solicita realizar el cambio de una puerta de doble impacto, como requerimiento al proyecto de inclusión. Adjunto reporte gráfico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20557 | De acuerdo al plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS, indica la restitución de banquetas aleatorias, Se tiene el hallazgo de las banquetas con asentamiento diferenciales por lo que se solicita la validación de realizar la demolición completa de la sección, garantizando la correcta ejecicion del piso podotactil. Adjunto reporte gráfico. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20558 | Buenos dias, solicitamos su apoyo con el modelo y color del adocreto, así como la resistencia del mismo; siendo que en el plano C-09 no especifica ninguno de los comentarios antes mencionados. Gracias y saludos!! | 5 | Tipo permeable, figura cuadrada 20x20x8 cm, color Marfil, con una resistencia de 300 kgcm2 | 1 | 58 | 2559
20559 | Este RFI es para ratificar el movimiento de la placa que se colocara por debajo del patín de la viga existente de ligamiento entre columnas, en plano ES-300 Indica una viga mas chica y en existencia el patín de la viga coincide con la dimensión de la placa que se colocara como refuerzo, nos indicaron por parte de proyectos realizar un ajuste en la ubicación de la placa desplazándola 1 pulga para realizar la sujeción con soldadura por ambos lados de la placa. Se adjunta evidencia grafica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20560 | En el proceso de demolición en el área asignada para la plataforma de elevación al momento de demoler el primer firme se encontró relleno el cual existe entre el firme de piso de ventas con el firme de sotano, y se encontró con una contratrabe de desplante para el muro perimetral, la profundidad de esta contratrabe es de 1m, al momento de retirar el relleno se visualiza dos firmes mas en esta area ¿Nos indican como se procederá a realizar la demolición de la contratrabe y en dado caso su refuerzo, en el caso del relleno que se encuentra entre los firmes nos indican que se procederá a realizar? Comparto imagen del área en demolición en la pestaña notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20561 | De su apoyo referente al plano GA-012-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS, en el cual se nos indica que para el área de panaderia el acabado en piso de nuevas trayectorias sanitarias, indica realizar un acabado de concreto similar al existente pero aun así no muestra buena presentación por que en esa área hay duela existente sobre el acabado de concreto, favor indicarnos si consideramos algún acabado como adicional. Adjunto evidencia fotográfica del piso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20562 | REFERENTE A LOS TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN FACHADA SE PRESENTA PROVEDOR DE COMEX A REALIZAR UNA MUESTRA DE LA PINTURA EL CUAL DENTRO DE SUS RECOMENDACIONES NOS PROPORCIONA UN DOCUMENTO DONDE SOLICITA LA COLOCACION DE UN PRIMER WASH PRIMER COMO UN AGENTE PROMOTOR PARA LA ADHERENCIA HACEMOS ESTA ACLARACION YA QUE DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES NO SE INDICA LA APLICACION DE ESTE PRODUCTO POR LO QUE AGRADECEMOS LA VALIDACION Y VoBo SU PARTE ADJUNTO ESPECIFICACIONES ASI COMO CARTA DE PROVEDOR EN ADJUNTOS PREPARACIÓN 1. No pintar sobre etiquetas de clasificación de incendios. 2. Realizar los procedimientos de preparación y limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante para cada condición de sub-estrato. • Suministrar capas aisladoras sobre primarios incompatibles o quitar y aplicar nuevo primario cuando se requiera. • Quitar herrajes, accesorios de herrajes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20563 | RESPECTO AL PLANO DE ACABADOS EN MURO SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI EN LO QUE CORRESPONDE AL ECONOMURO INTERIOR RESIBIRA UN ACABADO YA QUE EN PLANO DE CORETES NO SE INDICA ACABADO ESTO VERIFICADO EN PLANO A 301 PLANO DE ACABADOS EN CORTES EJEMPLO CORTE A-A CLAVE 1 .00 ELEMENTO EXISTENTE SE ADJUNTAN FOTOS -_ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20564 | Me podrian apoyar para saber el tipo de acabo que se le hara al piso de concreto de la plataforma del andem, ya que el proyecto solo menciona el tipo de concreto mas no menciona el tipo de acabdo si sera escobillado, arrastrillado o abrillantado, gracias. | 2 | ACABADO ESCOBILLADO FINO | 2 | 22781 | 41
20565 | Este RFI es para consulta que tipo de acabo lleva la pintura de las fachadas principales de la unidad, en plano de fachadas generales A-200 únicamente marca el código a utilizar sin especificar si es acabado mate o satinado. | 2 | La pintura de faldón de fachadas debe ser acabado brillante de acuerdo a la especificación walmart 09050 Tabla de colores. Adjunto imagen de plano y de especificacion 09050. | 1 | 22781 | 2559
20566 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-401 El detalle no. 10 guías de carritos se indica en color verde, es lo anterior correcto o es color gris SW1006 como se ejecuta en mismo formato de tienda? | 2 | Se debe considerar color gris SW1006. Se carga boletin 4 | 1 | 22781 | 2559
20567 | De su apoyo referente al plano GA-012-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-1585, al momento de retirar las vitrinas existentes se observo que el piso no se encontraba con buena presentación, en proyecto no indica ningún alcance en el piso existente de la cámara de bebidas, indicarnos si se considerara algún alcance en esta área del piso. Adjunto evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20568 | Enplano C-09b detalle DT-01 nos indica un acabado texturizado transversal para todo el estacionamiento lo cuál no es posible de acuerdo a las vialidades que se requieren. No encontramos en proyecto otro detalle o una planta. | 2 | Buen día, EL ACABADO TEXTURIZADO QUE SE CONSIDERO ES PARA TENER MAS ADERENCIA AL VEHICULO, SI NO SE PUEDE COMO SE INDICA DE ACUERDO A LAS VIALIDADES QUE SE REQUIEREN, SE DERBEA DE CONSIDERAR CON ACABADO NORMAL SIN TEXTURA Y QUE NO SEA ACABADO PULIDO. Saludos. | 7 | 22781 | 18
20569 | Solicito de su paoyo referente a nuestro plano A 101c, para el acabado del piso de la camara de congelados indica colocar loseta tipo kinkler, es correcta esta informacion?, por lo general el acabado de piso en area de camaras es concreto pulido. saludos. | 2 | En plano A-101C se indico en la cÃ¡mara de congelados el concepto 05 "ACABADO PULIDO CON FORMULA ASHFORD" | 1 | 22781 | 2559
20570 | En referencia al plano GA-011-PLANTA ACABADOS EN MURO FRONTAL, por proyecto no viene el acabado para las bajadas de instalaciones para la nueva vitrina de pasteles ubicada en panadería. Por lo tanto, se solicita boletín para los trabajos a realizar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20571 | En el plano A-407a indica que el acabado del piso para el cuarto de basura orgánica es de (loseta cerámica de 33 x 33 marca porcelanite, mod júpiter, color blanco). Favor de confirmar si se coloca conforme a proyecto o se realizara un cambio. Se informa que el piso se dejo preparado para recibir el acabado de la loseta cerámica, el piso se encuentra con un desnivel de aproximadamente 2 cms. | 2 | Se deberá de usar el inidicado en proyecto, este es antiderrapante | 26 | 22781 | 5
20572 | Es correcto la colocación de antigrafitti y lifetime en muro exteriores conforme lo marca el plano A-200 o se tendrá algún cambio, se pregunta porque en otros proyectos solo se aplica uno u otro. En el plano A-200ª en el muro del eje 4w no indica aplicar lifetime o antigrafitti y es lo mismo todos los muros de anden, lo mismo que pasa en el eje 11 w el muro que esta alineado con plaza por fuera no indica algún acabado. Tengan en cuenta que proyecto esta en una zona lluviosa la cual los muros que no están protegidos dejaran pasar la humedad. | 2 | Para el plano A-200 - FACHADAS GENERALES-5162 considerar el antigrafiti para ambas fachadas principal y posterior, asi como la aplicación de pintura correspondiente. Para el plano A-200a FACHADAS GENERALES II-5162, considerar el sellador en ambas fchadas asi como la aplicacion de color correspondiente. | 1 | 22781 | 2559
20573 | En recorrido del día jueves 13 de abril se reviso y comento que en el acceso a clientes no se cuenta con una rampa para acceso a personas con discapacidades diferentes y acceso de estacionamiento a tienda. Favor de indicar si se debe considerar, en caso de ser necesario compartir boletín y de quien seria el alcance si es de contratista o desarrolladora. | 2 | Se comparte boletin solicitado, esto deberá de ser ejecutado por desarrollador conforme al alcance E.3.4 indicado en anexos de contrato | 9 | 22781 | 1425
20574 | En recorrido con proyectos se reviso el acceso al área de residuos peligrosos el cual no es directo ya que existe entre banqueta y piso de anden trailers de 15 cms, existe un cancel que se coloco por desarrollador el cual esta al frente de la jaula y de costado se necesita colocar una rampa con abanico para poder acceder a la jaula. En recorrido se solicito una OC para cambiar la jaula o girarla para tener acceso desde recibo a la jaula, ya que se cuenta con barandal y escalón el cual es imposible tener acceso directo. | 2 | SE ADJUNTA BOLETIN BOL-B RAMPA PARA RESIDUOS PELIGROSOS EN AREA DE ANDEN PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO | 1 | 22781 | 2559
20575 | EN RELACIÓN CON LOS MUROS DE LOS ACCESOS A TRASTIENDA Y CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS SE REALIZARON TRABAJOS DE RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA; DEBIO AL CONSTANTE TRANSITO CON MERCANCIA Y EN OCASIONES SE ESTIBA TEMPORALMENTE LA MISMA EN ESTA ÁREA, DICHOS MUROS YA PRESENTAN DAÑOS DEBIDO A GOLPES, POR LO CUAL LA PREGUNTA ES ¿SE DEBERIA COLOCAR UNA PROTECCIÓN ADICIONAL COMO SON BUMPERS O LÁMINA PARA EVITAR EL DAÑO EN DICHAS AREAS? YA QUE PROYECTO SOLO INDICA QUE SE COLOQUE LAMINADO. | 2 | El alcance del proyecto solo es considerar mantenimiento a base de pintura y resane asÃ­ como colocaciÃ³n de laminado plastico solo en Ã¡reas con vista al cliente como se indica en proyecto, muros de trastienda no es alcance. | 9 | 22781 | 1425
20576 | Buena Tarde, nos podrían apoyar con el plano A-601, en el plano nos indica en detalle que es una cortina metálica de tabletas Europea pero en la orden de cambio nos marca que es un modelo Loral con motor eléctrico, les mando las fichas técnicas proporcionadas por cortinas México y sus comentarios, para aclarar con cual de los dos modelos se va a trabajar. Nota: Anexo los comentarios por el provedor: Esta son las especificaciones para BAE's y para Supercenter están pidiendo una cortina como si fuera un Supercenter.Estos documentos se realizaron en base a lo revisado con especificaciones de WALMART en el formato BAE se selecciono ese modelo ya que al ser un formato mas económico para construcción y mantenimiento, adicional que un modelo de cortina diferente eleva el costo y colocar un motor eleva mas el presupuesto y el mantenimiento de la tienda.Seria un tema que el Gerente de la tienda tendría que revisar a futuro.Saludos. | 2 | Buen día. La cortina seleccionada en proyecto (pleno A-600) se tomo en base a las especificaciones de WM para el formato de BAE en zonas costeras y se debe de considerar modelo Europea semicircular cal. 20 con postigo. En esta especificación no se indica motor alguno para su apertura sino solo mecanismo a base de cadena de multiplicación por lo que su compra debe apegarse a los criterios vigentes, manual sección 08331. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
20577 | En proyecto no se indica colocación de acrílico en la puerta de metal desplegado que se coloco en el anden de camionetas, solo se colocaron dos cortinas de aire, se solicita por operadora que se considere el acrílico para perdida de temperatura ya que en junio y julio son los meses mas calurosos y se tendría tema de perdida de temperatura del área de trastienda. Favor de indicar si se autorizara dicha petición de operadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20578 | Solicito su apoyo para la actualizacion o en su caso ratificacion del plano indice, indicando en cada uno de los planos, cual es la ultima version de plano que se debe usar, adicional hay carpetas marcadas como borrador, se pueden visualizar pero no se tomaran en cuenta hasta que esten liberadas. Saludos y gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20579 | En el layout autorizado se indican algunos cambios como son en las salidas de emergencia, entrada clientes de plaza a bodega y también unos cambios en el cuarto de bombas y tanques elevados, este ultimo no se a actualizado las distintas ingenierías de los tanques elevados, favor de compartir las bases estructurales y las distintas instalaciones, sanitaria, eléctrica, hidráulica. | 2 | Lo que se hace mencion es referente a la parte de cto. De maquinas la infomaicon esta indicada en cada partida. Las bases de estructurales estan indicados en el plano ES-908_BASE PARA TANQUES_REVA.dwg, las instalaciones hidrosanitairas en el partida HCM-01 AL 04 y la parte electrica esta en los planos SE-02 CUARTO DE BOMBAS FUERZA y SE-02a CUARTO DE BOMBAS ALUMBRADO Y CONTACTOS | 4 | 22781 | 1402
20580 | En el RFI 1033147 (Actualización planos área tanques elevados). En el plano estructural ES-908 continúa siendo lineal y no esta actualizado. En el plano HCM-01 continúa siendo lineal y la cisterna esta ubicada al fondo de la PTAR. En los planos SE-02 y SE-02ª contiene la instalación para los tanques de manera lineal. Nos podrian compartin la actualizacion de dichos planos, conforme a lo platicado por favor tomar en cuenta la modificacion de la escalera y andador ya que no llega correctamente a los tres tanques. | 2 | lo que se hace mencion es referente a la parte de cto. De maquinas la infomaicon esta indicada en cada partida. Las bases de estructurales estan indicados en el plano ES-908_BASE PARA TANQUES_REVA.dwg, las instalaciones hidrosanitairas en el partida HCM-01 AL 04 y la parte electrica esta en los planos SE-02 CUARTO DE BOMBAS FUERZA y SE-02a CUARTO DE BOMBAS ALUMBRADO Y CONTACTOS | 4 | 22781 | 1402
20581 | Retomando los rfi´s 1033147 y 1033503 se solicita nuevamente revisar si es correcto que los tanque y el cuarto de bombas sean lineales, esto salen del limite del muro de la nave y plaza, en Tririga se cargo el plano A-100 el día 30 de mayo del 2022 en dicho plano hace referencia al plano A408a, donde indica que es lineal. El 23 de agosto del 2022 se cargo el layout autorizado donde indica que se gira el cuarto de bombas y se colocan los tanques elevados en triangulo con esto ya no se sale del límite del muro. Se reviso con desarrollador he indican que si se realizó la actualización de dicho plano con el fin de no salirse del limite del muro esto por el tema del área que esta contratada Walmart vs desarrollador. Tengan en cuenta que si se coloca de manera lineal el ultimo tanque esta a solo a 1.50 mts del límite de predio, si no se revisa de manera específica esta actualización podría sur | 2 | Como se ha indicado en los rfis anteriores y conforme al proyecto EJECUTIVO ENTREGADO al desarrollador y cargado en tririga la ubicación del cuarto de maquinas, tanques y subestacion son los correctos los cual estan cargado en en Tririga. Como se comento dias anteriores el plano cargado con fecha del 23 de agosto del 2022 como Layout autorizado, es por parte de operadora mas no es un plano en el cual basarse para construccion, dicho plano es autorizado por Walmart mas no por desarrollador, el area que esta contratada con walmart esta en los anexos entregados mismo que no sale de la poligonal que en su momento se contrato. como se indica el area que se indica en proyecto es el area que se requiere en cuanto a acomodo en cto, de maquinas como de los tanques y quedan dentro del area asignada a walmart. misma que esta confinada con malla. por lo que se tendria que el proyecto tendria que est | 9 | 22781 | 1425
20582 | En Plano de adosados, señala anuncios en los ejes A y F, sin embargo, dichas fachadas se encuentran predios colindantes, por lo que no sería visible, por lo que puede omitir dichos adosados en estas fachadas, por lo que se solicita la validacion a este rubro. Gracias. | 2 | Debido a que no hay acceso de los clientes a las areas laterales de la tienda, no consideren el rotulo en ambas fachadas. Solo las del frente | 18 | 22781 | 28
20583 | Buena tarde. Con relación a los trabajos en BAE, solicitamos su valiosa ayuda debido a que en el plano IN-IAA-427-02 de comedor 03 nos indica que traemos el proyecto en las oficinas de la nave. Pero al revisar en sitio, se identifico que se cuenta con muchas interferencias sobre el plafón de dichas oficinas por lo que no se podría respetar la trayectoria marcada en plano. En el mismo caso queríamos preguntar si es necesario colocar una rejilla al interior del cuarto TC-008, esto debido a que cuenta con minisplits, y por la complicación de trabajar sobre equipos de sistemas. Como solución se podría no ingresar a ese cuarto, evitando problemas con cedis y con la operación, pero esto nos implicaría mover la unidad paquete de la posición en la que se encuentra. De su valiosa ayuda para que nos indiquen cual sería la solución más viable para la ejecución de dichos trabajos, sin afectar la operación, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20584 | Buena tarde. Con relación a los trabajos en BAE, solicitamos su valiosa ayuda debido a que en el plano IN-IAA-427-02 de comedor 03 nos indica que traemos el proyecto en las oficinas de la nave. Pero al revisar en sitio, se identifico que se cuenta con muchas interferencias sobre el plafón de dichas oficinas por lo que no se podría respetar la trayectoria marcada en plano. En el mismo caso queríamos preguntar si es necesario colocar una rejilla al interior del cuarto TC-008, esto debido a que cuenta con minisplits, y por la complicación de trabajar sobre equipos de sistemas. Como solución se podría no ingresar a ese cuarto, evitando problemas con cedis y con la operación, pero esto nos implicaría mover la unidad paquete de la posición en la que se encuentra. De su valiosa ayuda para que nos indiquen cual sería la solución más viable para la ejecución de dichos trabajos, sin afectar la operación, reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20585 | En la planta de demoliciones DEM-06 demoliciones de cubierta no especifica que se retire el aislante, asi mismo si de debe de considerar disposición especial de este residuo. ¿Nos apoyan confirmando los alcances? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20586 | Buen día, se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda y Conservación se hace la petición por parte de gerencia de tienda de bajar contactos de alimentación para contactos retractiles ya que por la altura de los existentes no es posible a mantenimiento acceder a estos con su gennie lo cual genera un riesgo a la seguridad de asociados, clientes, promotores y personal de mantenimiento, por lo que se solicita validar petición de bajar contactos a una altura de 6m con la cual mantenimiento podrá acceder a realizar las conexiones o desconexiones según convenga | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20587 | De su apoyo referente al plano ES422-RACK DE COMPRESORES A-1585, en el cual especifican las medidas de la estructura y el área libre de sin rejilla tipo Irving, dicha área o agujero se realizo de acuerdo a proyecto, pero al contar con el equipo de refrigeración en sitio se observo que el agujero es demasiado grande como para recibir al equipo, Las medidas son las siguientes: Medida de equipo 1.10m x 4.52m Medida de agujero 1.20 m x 4.60m Comparto evidencia fotográfica del área, por favor indicarnos las especificaciones de los ajustes necesarios para colocar el equipo en su sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20588 | De acuerdo a nuestro plano ES422-RACK DE COMPRESORES B-1585, en el cual especifican las medidas de la estructura y el área libre de sin rejilla tipo Irving, dicha área o agujero se realizó de acuerdo a proyecto, pero al contar con el equipo de refrigeración en sitio se observó que el agujero es demasiado grande como para recibir al equipo, Las medidas son las siguientes: Medida de equipo 1.10m x 4.52m Medida de agujero 1.20 m x 4.60m. Por lo cual fue necesario considerar la adecuación necesaria con elementos similares al proyecto para asegurar la colocación del equipo de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20589 | Este RFI tiene el obejetivo de consultar un cambio de trayectoria en red general de SCI con el objetivo de evitar algun daño de la instalcion en areas ya existentes y la accesibilidad para realizar la actividad, siempre y cuendo no afecte la operacion de la instlacion y considerando la respuesta por parte de proyectista.Se adjunta reporte fotografico anexando propuesta de cambio. | 2 | Revisando la propuesta no se tiene inconveniente con el cambio de trayectoria, Ãºnicamente cerciorarse que no se estÃ¡n afectando elementos estructurales con el nuevo recorrido propuesto. | 9 | 22781 | 1425
20590 | BUEN DÍA, EN EL RFI 151 NOS INDICAN QUE POR GUIAS MECANICAS EL LLAVERO DE ENTRADA DE PERSONAL NO DEBE ESTAR ALARMADO, SE REVISO CON EFICIENCIA OPERATIVA, P.A. Y GERENCIA DE TIENDA EL TEMA Y SE CONCLUYO LO SIGUIENTE:-DEBE EXISTR ALARMA EN LA PUERTA DE GERENCIA Y EN EL GAVETERO DE LLAVES DE LA GERENCIA ELIMINAR ESTA ALARMA.-DEBE ESTAR ALARMADO EL GAVETERO DE ENTRADA DE PERSONAL.DE SU APOYO CON ESTE BOLETIN PARA PRESENTAR EL ADICIONAL Y POSTERIOR EJECUCION YA QUE EN NUESTRO PLANO LP-01 NO ESTAN CONSIDERADO DE ESTA MANERA.SALUDOS. | 2 | De nueva cuenta este adicional aun no ha sido autorizado, al ser un fuera de prototipo necesitamos apoyo de prototipos y PA para las especificaciones, como diseÃ±o seguimos pendiente | 9 | 22781 | 1425
20591 | CON RESPECTO AL TEMA PARA DEJAR CON ALARMA LA PUERTA DE GERENCIA Y EL GAVETERO DE LLAVES DE ACCESO DE PERSONAL, NOS INDICAN QUE LA CI YA SE ENCUENTRA VIGENTE DE SU APOYO PARA COMPARTIR EL BOLETIN PARA EJECUTARLA EN CASO DE PROCEDER EN ESTA UNIDAD. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20592 | Buen día, se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda y Conservación se hace la petición por parte de gerencia de tienda de alarmar vitrina apple ya que actualmente no cuenta con alarma, ya que por layout ese vitrina la ubica en otro punto del área de electronica favor de validar petición mediante boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20593 | Buen dia Con referencia en el plano LP-01 sistema de intrusion, no tiene indicado el alarmado de la cisterna, nos genera duda si para esta unidad no se alarmara esta zona. de antemano gracias. | 2 | Buen día; Se carga Boletín 01. BOL-01 ALARMADO DE CISTERNA- BAE 2883 Centroamerica con el detalle del alarmado de la cisterna Se puede consultar en la carpeta 03.Boletines Saludos | 0 | 22781 | 829
20594 | No se cuenta con alarmado en cuarto de residuos peligrosos y sensor de temperatura, dicha solicitud se realizo por store planning y operadora de la unidad, en proyecto no se tiene dicho alcance favor de compartir proyecto en caso de ser aprobado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20595 | En proyecto se consideraron dos escaleras marinas para el acceso a cubierta 1 se ubica en la esquina del eje 7-A que sube directo de anden a cubierta principal, dicha escalera se considera alarmado y escotilla, pero en la segunda se considera en el lado lateral de recibo la cual sube directo a la cubierta de recibo donde se encuentra el tanque de gas, en esta escalera marina no se considera alarmado y escotilla. Favor de indicar si se dejara la segunda escalera marina sin alarmado y sin escotilla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20596 | De acuerdo con la modificación de la cortina metálica de accesos asociados, se coloco un postigo el cual no se tiene como alcance el alarmado del mismo y no se tiene la ubicación del postigo en el exterior. Favor de compartir el detalle de alarmado del postigo. Favor de compartir donde se colocará el postigo en el exterior que este seguro para evitar accidentes. | 2 | Se comparte plano LP01 y LP01b en carpeta de proyecto Issue señalando el alarmado para postigo | 4 | 22781 | 1402
20597 | BUENA NOCHE RESPECTO AL PLANO ALB-01 PLANO GENERAL DE ALBAÑILERIA, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN ESTE SE INDICA QUE EL MURO DIVISORIO LA ALTURA ES DE 4.00 MTS HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE EN PLANO ES 14B ESTRUCTURACION DE FACHADAS EN MURO DIVISORIO SE INDICA EN CORTE EN EJE 7 QUE LA ALTURA ES DE 2.80 INNCLUYENDO LA DALA DE CERRAMIENTO CABE MENCIONAR QUE LOS MUROS PERIMETRALES DE LA TIENDA ES DE 4.00 MTS AGRADECEMOS DE SU APOYO ANTE ESTA DISCREPANCIA Y SABER QUE PLANO RESPETAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20598 | BUEN DIA NOS AYUDAN POR FAVOR PARA LO QUE RESPECTA A LA PREGUNTA SOBRE LA ALTURA DE MURO DIVISORIO EN EL RFI ANTERIOR ID 1038172 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20599 | Durante recorrido con Eficiencia Operativa solicitaron que los sardienes exteriores de las cámaras de congelado y refrigerados en piso de ventas se forre con lámina antiderrapante o con pintura gris. Por lo que para su cotización se solicita que la valildación y o aprobación.Gracias | 2 | EL detalle no esta analizado por prototipos ni se ha dado una justificación para integrarlo. No se autoriza hasta tener la justificación. | 9 | 22781 | 1425
20600 | Del plano GR-03 de refrigeracion La contratista y refrigeracion tienen la duda si solo llega la constructora hasta el tablero R o si suministra las cajas para cada uno de los condensadores de las camaras y de ahi se alimentara refrigeracion?????? Saludos | 2 | Buen día Se cargan Boletín fuerza de equipos refrigeración como complemento a RFI 7- En el que se indica alcance de refrigeración y contratista. Carpeta: 03. Boletines de obra Saludos | 1 | 22781 | 2559
20601 | De acuerdo al plano C02-Trabajos en conjunto, nos indica mantenimiento o retiro del cerillo (tanque elevado) nos podrían definir el alcance del mismo, ya que la nota TE dice que si se retira se de mantenimiento a la base y se se conserva se dará mantenimiento al tanque. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20602 | En el plano EM-01 Sistema de ahorro de energia, se indica la trayectoria para el control,pero no se indica de quien es el alcance de la canaliacion y cabledo. favor de indicar de quien es el alcance si de la contratista general o del provedor de gnfr. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20603 | De acuerdo a la reunión del día martes 060623 en conjunto con operadora, gerencia de construcciones y diseño, se revisaron alcances para el sanitario de stakholders. Dentro de los alcances originales de dichos baños como indica el plano “A-ARQ-401-01” se tiene: 1.-Cambio de loseta en muro donde se encuentra lavamanos 2.-Cambio de lavamanos por lavamanos de acero inoxidable inclusivo (Discapacitados) 3.-Cambio de accesorios (papeleras, jaboneras, botes de basura, etc) 4.-Mantenimiento a plafón 5.-Cambio de espejos Operadora solicita la remodelación full de dichos sanitarios los cuales serían adicionales y son los siguientes: 1.-Cambio de losetas en muros y piso (Cambio de loseta existente café por astrato blanco) 2.-Cambio de wc, mingitorios y fluxómetros 3.-Cambio de mamparas 4.-Integración de cubículo neutro 5.-Cambio de plafón Por lo cual solicito de su apoyo para emitir dicho boletín | 2 | En acuerdo con Subdirección de conservación, se toma la decisión por no realizar adecuaciones este año para el sanitario de stalkholders. La remodelación y adaptación de este sanitario será dentro del proyecto para Villahermosa 2024. Se envía por correo el soporte. | 9 | 22781 | 1425
20604 | En la pregunta de concurso RPUID 121858 y ID 1507612 PREGUNTA; Favor de confirmar que no es alcance a l acontratista la cubierta de lamina asi como todos su accesorios, de haber alcance favor de especificarlos. de no contar con la respuesta no se tomara dentro de la propuesta económica. RESPUESTA; no es alcance de la contratista Favor de aclarar si los brocales, paso de gato, impermeabilización, canastillas en bajas pluviales son alcance de quién? | 2 | La cubierta es alcance por parte del desarrollador. Los elementos ubicados sobre la cubierta son alcances de la contratista como bases de equipos de aire, brocales, desviadores, pasos de gato, bases para equipo de refrigeracion, de gas, anteneas, etc son alcances de la contratista | 9 | 22781 | 1425
20605 | Conforme al rfi 1032659 - 0 - CUBIERTA-ACABADO-LLUVIAS no queda muy claro si el alcance es de desarrollador o de la contratista, favor de indicar de quien es el alcance. | 2 | El impermeabilizante es por parte de la contratista | 9 | 22781 | 1425
20606 | En el RFI 1032659 (Cubierta acabado lluvias) que alcances son de contratista y desarrolladora, en los puntos del plano A102; 3.- SELLOS EN CASQUILLOS DE CANALONES Y B.A.P'S 4.- SELLO LINEAL EN UNIONES DE CUBIERTAS, FLASHING, PRETIL Y CANALON. 5.- TORNILLERIA EN CUBIERTA las notas estan en el playo de proyectos pero la desarrolladora no ejeuto dichos trabajos, en caso de que se ejecuten por contratista serian adicional ?? | 2 | El sellado de las perforaciones realizadas por desarrollador asi como uniones de piezas deberán ser por desarrollador para garantizar la hermeticidad y no filtraciones, las perforaciones realziadas por WM para bases de equipos, pasos de gato, etc son por contratista en cordinación con desarrollador por temas de garantía. Esto se debe coordinar con desarrollador, ya se enviaron obervaciones via correo para dar seguimiento. | 9 | 22781 | 1425
20607 | En el plano GMR-5 nos indica en las notas del cuarto de basura que la alimentación eléctrica para la unidad condensadora es por cuenta del cliente pero se revisa planos eléctricos generales y no existe alcance o especificación de dicha alimentación. La contratista de refrigeración nos indica que dicha alimentación debe ser por parte de contratista ya que ni ellos tienen alcance, nos solicitan lo siguiente; El material sugerido es Caja para interruptor termomagnético bifásico a 220v Interruptor termomagnético bifásico a 30amp Cable calibre 8 rojo Cable calibre 8 negro Cable desnudo calibre 8 Interruptor termomagnético bifásico a 30amp para tablero Tubería Conduit pared delgada Conectores Favor de indicar si se realizara por parte de contratista o de refrigeración, dicha alimentación seria de los tableros de refrigeración al cuarto de basura. | 2 | Se comparte boletin para dar respuesta a lo solciitado, esto es por contratista hasta pie de equipo. | 9 | 22781 | 1425
20608 | Con relación al cargador de baterias para el montacargas en proyecto nos indica que la alimentación del mismo es a 480 V, pero en sitio el equipo trabaja con una alimentación a 220 V, lo cual al conectarlo causará daños en el equipo, nos pueden ayudar con un boletin para poder realizar la adaptación al voltaje necesario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20609 | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos GHI-01, 02, IH01 Y IH-01ª, En área de amasijo se indica alimentación de agua caliente en lavamanos, este criterio no se considera en lavamanos de área de carnes, ambos criterios son correctos? En experiencia anterior solo se considera agua fría en los lavamanos, favor de confirmar si se considera agua caliente en lavamanos. | 2 | La tarja triple y los lavamanos de Amasijo y Carnes, se deben alimentar con agua fría y caliente, de acuerdo a guias mecánicas. | 35 | 22781 | 28
20610 | De su apoyo referente a las vitrinas suministradas por RENSA, las cuales cuentan con contactos con energía a 127 v y las vitrinas funcionan a 220 v, dichos contactos no están especificados en proyecto y no están habilitados, por petición de operadora y GNFR se solicitan que cuenten con energía y sean funcionales para la operación, de su apoyo para considerar esta solicitud con el equipo de refrigeración | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20611 | De su apoyo referente a al plano IE-06 FUERZA AIRE ACONDICIONADO, en el cual nos indica que la alimentación para el nuevo extractor del área de DELI debe de ser de 127V, pero de acuerdo a las especificaciones del equipo extractor necesita un alimentación de 480V, de su apoyo para considerar como adicional el cambio de esta instalación a la adecuada para el equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20612 | En proyecto no tenemos indicada la alimentación eléctrica para abastecer los adosados luminosos de walmart (fachada pricipal y estacionamiento) asi como tambien se omite el como alimentar el adosado de pick up y totems en cajones de pick up. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20613 | En referencia a la respuesta del RFI 1034737, de alumbrado exterior dond nos informaron que la alimentación para el rótulo se encientra en plano IE-04, sin embargo, en dicho plano solo está indicado la alimentación para el PICKUP y ADOSADOS PAA FACHADA, pero no así para el rótulo que se encuentra enfrente de pickup, por lo que se solicita nos compartan el plano o boletín correspondinte con la alimentación eléctrica solicitada. Gracias. | 2 | Revisar el "Boletin 18 Iluminacion de rotulo" cargado en la carpeta de Boletines. | 1 | 22781 | 2559
20614 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano GIH-01, En este plano se indica el dosificador de agua en comedor de asociados, pero en planos GIH-01 no se indica la alimentación de agua para este equipo, este equipo si cuenta con alimentación eléctrica indicada en plano IE-04, favor de confirmar si se considera línea de agua hidráulica para este equipo. | 2 | Se carga Boletin 10-Linea hidraulica dispensador comedor-4745 | 1 | 22781 | 2559
20615 | Buen día, en el plano SE-03 FUERZA Y CONTACTO CUARTO DE MAQUINA DET diagrama unifilar para el SCI, nos menciona una alimentacion del transformador al tablero de control de la bomba diesel con cableado calibre 10, y del tablero de control al precalentador de la bomba diesel con el mismo calibre, sin embargo el equipo de SACA provedor que realiza los trabajos del SCI en la unidad nos menciona que el precalentador de la bomba y el controlador de la misma bomba deben ir con intrerruptores independientes desde un tablero porque en caso de alguna reparacion no se dejan sin energia ambos equipos, mas delicado aún es que en caso de existir un corto circuito en cualquiera de los equipos, a falta de interruptores es muy probable que se queme el transformador, se propone considerar la instalación de un centro de carga entre los equipos conectados y el transformador. El proveedor sugiere que el ca | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20616 | En plano SE-03 Alumbrado, Fuerza y Contactos Cuarto de Maquinas, nos indica la alimentacion para la Bomba electrica del sistema contra-incendio desde la caja de conexiones de las Barras de cobre marca legrand hacia el Interruptor del tablero de control para dicha bomba nos mencioina una alimentacion de 3-10 AWG Cu. y 1-2d, pero en el manual de instalacion del tablero de control de la Bomba electrica nos menciona que para alimentar el interruptor de dicho tablero se requiere una alimentacion de 350 MCM y no de 10 como lo indica proyecto. Se adjuntan imagenes de esto mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20617 | De acuerdo a los alcances de poste espectacular indicados en el plano “C-15 PLANO DE POSTE ESPECTACULAR B&B – 6513” se menciona que se sustituyen los reflectores por unos reflectores LED multivoltaje 127v-220v. Al realizar el cambio e intentar hacer la conexión se detecta que el espectacular viene a un voltaje de 440v y sumado a esto la alimentación del tótem no es independiente ya que se encuentra ligado a los circuitos 8,10 y 12 del estacionamiento, por lo cual se requiere una conexión nueva desde EDC hasta el tótem ya que no se puede eliminar una fase directamente del tablero principal ya que dejaría en 220v la alimentación para el actual estacionamiento y al realizar esto no funcionaría correctamente el alumbrado exterior, por otro lado Bold & Blue no cuenta con el alcance para realizar esos trabajos. | 2 | No existe inconveniente al conectar la luminaria solicitada en el listado de suministros, al ser multivoltaje, contiene un amplio rango en el voltaje de entrada. Para este caso se realizarÃ¡ la conexiÃ³n con 2-Fases 2-Hilos 256V. Adjunto ficha tÃ©cnica de la luminaria solicitada. Favor de contactarme (Mara Rodriguez) para compartirles la ficha tecnica de la luminaria solicitada. | 4 | 22781 | 1402
20618 | De acuerdo a Proveedor SACA (Sistema Contra-incendio) hace la solicitud de un contacto regulado a 127v con una pastilla independiente en el tablero que nos indiquen de 1x15A, esto es para la alimentacion del Tablero de Alarmas y Deteccion del SCI, que se alojara en el area de entrada de personal. Se anexa evidencia de lo solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20619 | Muy buenas tardes, nos podrian apoyar con el circuito electrico, tablero en donde se alojara la alimenntacio de los totems de pick-up del area del sotano, en plano A-101d Planta de Sotano solo indica canalizacion a futuro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20620 | De acuerdo a RFI 23, el plano mencionado IE-06a Contactos normales sotano, no viene cargado en la carpeta de planos electricos Interiores. De su apoyo con esta oportunidad. Se anexa evidencia de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20621 | En el área de techumbre no se tiene considerado una llave de servicio para el mantenimiento de la cubierta del piso de ventas. Solo se tiene como alcance 1 llave en el área de la cubierta de recibo mas no en la cubierta de piso de ventas. | 2 | Dentro del proyecto se tienen consideradas 2 llaves nariz las cuales vienen indicadas en el plano IH-01 INSTALACIÓN HIDRÁULICA RED GENERAL las cuales suben en los núcleos sanitarios adjunto captura del plano donde viene indicadas dichas llaves de servicio | 1 | 22781 | 2559
20622 | En proyecto no se tiene definido la alimentación de los boiler, solo se indica su ubicación, pero no su alimentación eléctrica, favor de indicar de que tablero serán alimentados. Se notifica que son dos boiler ubicados en trastienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20623 | En proyecto se considera dos cajeros automáticos frente a línea de cajas por fuera del cuarto de sepaprosa, 1 cajero se indica a futuro y el otro se indica por ejecutar, pero no se cuenta con proyecto para la alimentación eléctrica de los cajeros automáticos. Favor de compartir proyecto de que tablero se realizara la derivación para la alimentación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20624 | En el plano IE-04-ALIMENTACIONES_GENERALES-CDW_4188_MERIDA,con se indican las caracteristicas del Alimentador que se usará entre los tableros ITP-PDP-A hacia el Tablero PDP-A, favor de enviar las carateristicas de este alimentador y su soporteria. Asi mismo se solicita ratificar la cedula de alimentador, entre PDP-A y MCP01, actualmente se indica con cedula 1 "-21, 3-8AWG (Cu) +1-10d (Cu)" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20625 | En el plano IE-04-ALIMENTACIONES_GENERALES-CDW_4188_MERIDA,con se indican las caracteristicas del Alimentador que se usará entre los tableros ITP-PDP-A hacia el Tablero PDP-A, favor de enviar las carateristicas de este alimentador y su soporteria. Asi mismo se solicita ratificar la cedula de alimentador, entre PDP-A y MCP01, actualmente se indica con cedula 1 "-21, 3-8AWG (Cu) +1-10d (Cu)" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20626 | La empresa HR identifica lo siguiente: Se informa que en relacion al plano IE-03 Nos indica que se tiene cable existente de 2 ceros del transformador de CFE a la medición el cual no existe ya que se tiene de 3 ceros en aluminio y se tiene un empalme al pie del poste de 3 ceros aluminio a un cero en cobre hasta la medición y llega al interruptor principal, de igual forma indica también que se tiene una pastilla térmica, siendo que físicamente se tiene de cuchilla y con alimentadores de 1 cero en cobre hasta el tablero principal de tienda. ¿¿¿¿¿Se deja como está la conexión actualmente o se hace conforme el diagrama unifilar de proyecto????? De igual manera se tiene el tablero de transferencia existente en el cuarto de la planta de emergencia y no indica que se hace con dicho tablero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20627 | EN PLANO IE-09 CORRESPONDIENTE A ALIMENTADORES GENERALES, LOS ALIMENTADORES GENERALES EN PLANO NOS INDICAN QUE LA TRAYECTORIA SE REALICE POR PISO, SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE LOS PISOS DE ANDENES YA ESTÁN COLADOS POR PARTE DEL DESARROLLADOR, SE TIENE QUE CAMBIAR LA TRAYECTORIA, TAL VES AL INTERIOR DE LA TIENDA DE MANER AÉREA, DE SER ASÍ, CAMBIARÍA EL MATERIAL PARA LA CANALLIZACIÓN DE PVC A GALVANIZADO, POR LO CUAL SE SOLICITA EL BOLETÍN YO ACTUALIZACIÓN DE PLANO. | 2 | Debido a que el desarrollador ya pavimento, no solamente está afectando el tema de alimentadores también se afectó el tema de sistema contra incendio, contactos (exteriores), alumbrado (exterior) y sistema de tierras. Se reviso el ajuste por parte de diseño, pero los tiempos para realizarlo no van a poderse cumplir con la rgencia requerida además de no poder cumplir con las normas y la UVIE ya establecida. Referente a las alimentaciones que están consideradas al exterior, nos todos los alimentadores que van por exterior se pueden enviar al interior; debido a que la alimentación para el Sistema Contra Incendio tiene que ir encofrado tal y como lo menciona el articulo y 230-6(1), 230-6(1)(2) y 695-6(a)(1), ya que en caso de no serlo así, se debe de considerar lo siguiente para poder llevar la alimentación por dentro. Considerar realizar los trabajos necesarios para poder realizarse com | 1 | 22781 | 2559
20628 | Buenas noches. El plano IS-03b solicita realizar aliviaderos en forma horizontal. El canalon tanto del eje 1 y 2 esta dentro de otro canalon de concreto el cual ya cuenta con pasos de las bajadas actuales. Se pueden reutilizar los pasos existentes para evitar realizar pasos en forma horizontal y posiblemente afectar estructuralmente el canalon de concreto? | 2 | BUEN DÍA, LAS BAJADAS ACTUALMENTE EXISTENTENTES EN EL EJE 1 QUE SON DE PVC; SE PODRAN CONSERVAR EN CONJUNTO DE SUS ALIVIADEROS, SOLO HABRA QUE DARLES MANTENIMIENTO Y EN EL EJE 2 LAS BAJADAS DE PVC SI SE PUEDEN CONSERVAR SIEMPRE Y CUANDO SE COLOQUEN LOS DOS ALIVIADEROS DE PROYECTO HORIZONTAL, PARA EVITAR LA SATURACION DE AGUA. A CONTINUACION SE EXPICA LA SITUACION EN LOS 2 EJES: EN EL EJE 1 DEL CANALÓN EXISTENTE, SE LOGRARON UBICAR ALVIADEROS POR MURO CON DESCARGA HACIA LA AVENIDA MAS CERCANA, POR LO QUE SE PUEDEN CONSERVAR ESOS ALIVIADEROS, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTEN EN MAL ESTADO O CANCELADOS, SE LE DEBE DE DAR MANTENIMIENTO CONTINUO DE LIMPIEZA EN EL INTERIOR DE LOS CANALONES PARA EVITAR AZOLVAMIENTOS O TAPONES DE BASURA Y LODO, TANTO EN SUS BAJADAS Y ALIVIADEROS EXISTENTES, SE DEBE RESPETAR EL DIAMETRO DE LA BAJADA DE PROYECTO, YA QUE ES EL DIAMETRO DE ACUERDO AL CALCULO PARA LA DESCA | 1 | 22781 | 2559
20629 | Los contactos para el area de comedor y oficina no traen especificado la altura y la ubicacion ya que marca que se definiran en sitio, podran apoyarnos con algun boletin para ya colocarlos definitivamente por favor | 2 | Buen día. Se comparte detalle de la ubicación y alturas de los contactos para el área de comedor y oficina. 03. Boletines de Obra Saludos | 0 | 22781 | 829
20630 | Buen día, por medio del presente solicito de su apoyo para indicarme si procede el siguiente adicional, ya que en proyecto me indica colocar las luminarias de vinos y licores, como de frutas y verduras a una altura de 3.50 a 4.00 mts, en el recorrido final, eficiencia operativa y store planing solicita que se coloquen a una altura de 2.50 mts | 2 | De acuerdo con los criterio de diseño de WM y las CI emitidas la altura mínima a la que deben de estar estos elementos es a 3m revisar CDP y CI-22-018. Por lo qu esta es la altura mínima a la que podrán colocarse | 1 | 22781 | 2559
20631 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-307, Son correctos el faldón 07 en muro de muro de góndola de leche trastienda y amasijo? Esto también por la pregunta duda de proyecto de plano A-300 relacionado a la pintura en estos muros. * El lambrin 03a se indica con una altura de 3.40 mts, pero en plano de albañilería A-104 se indica este mismo lambrin o muro con altura de 3.80 mts, cuál será la altura correcta. * El lambrin 01a de derivados de papel se indica con una altura de 2.80 mts, pero en plano de albañilería A-104 se indica este mismo lambrin o muro con altura de 3.00 mts, cuál será la altura correcta? En experiencia anterior este muro se ejecutó con altura de 3.60 mts y 1.20 mts de cerramiento de malla ciclónica como se indica en corte B-B de plano A-300. | 2 | 1. El faldón deberá ir hasta la cámara de refrigeración, de acuerdo a plano A101a-Layout. 2. Se deberá considerar de acuerdo a plano A-307, de 3.40m de altura. 3. La altura deberá ser de acuerdo a plano A307, de 2.80 m. | 1 | 22781 | 2559
20632 | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO A-301 PLANO DE ACABADOS EN CORTES, NOS INDICA PARA EL FALDON DE PERECEDEROS MURO DE TABLA DE YESO CON ALTURA VARIABLE A LECHO INFERIOR DE LA ESTRUCTURA, FAVOR DE CORROBORAR SI ESTE DETALLE ES CORRECTO. | 2 | Es correcto. Favor de considerar lo indicado en plano GA-011a PLANTA DE ABARROTES ACABADOS-BA-PIEDRAS NEGRAS-5731 donde se muestra la colocaciÃ³n de faldones, tipo, alturas y acabados para mantener la hermetizaciÃ³n de el proyecto. ESTE RFI ES ACLARATORIO. | 4 | 22781 | 1402
20633 | En el área de baños clientes hombres se colocaron 4 mingitorios a la misma altura y en recorrido nos indicaron que no es necesario colocar solo un mingitorio mas bajo que los tres con el fin que lo pueda usar los niños. Favor de confirmar si todos llevan la misma altura o no. | 2 | CONSIDERAR SOLO 1 MINGITORIO BAJO CONFORME A CRITERIOS DE DISEÑO WM QUE SOLO INDIOCA 1 MINGITORIO BAJO (25cm mas abajo) | 4 | 22781 | 1402
20634 | En plano C-10 Alumbrado Exterior, indica la intercoexion de todas los postes del estacionamiento, incluidos los del Restaurant VIPS, cabe mencionar que los dos postes que estan en el Restaurante estan siendo manipulados por ellos, Nuestra pregunta es la siguiente, Se deja como indica proyecto la interconexion de los postes? yo solo se dejan esos dos postes que sean manipulados por el Restaurante? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20635 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-100 y A-101 LAY OUT En planta los vanos de las puertas para gerencia y fcaturacion se indican en 1.20 mts de ancho como también en detalle 03 de plano A601a de OC no. 3, es lo anterior correcto. | 2 | Es correcto, el ancho de las puertas es de acuerdo a planos indicados. De 1.20 m comoindica prototipo. | 1 | 22781 | 2559
20636 | De acuerdo al plano ES-02 Estructura Condensadores en el detalle 5 nos indica colocación de tornillos para sujeción de la nueva viga del refuerzo a la viga existente, de acuerdo a la posición de dicha viga la complejidad al colocar los tornillos es demasiada, se pueden sustituir dichos tornillos por soldadura y de ser así ¿nos podrían indicar la manera de realizarlo.? | 2 | Se puede proceder de la siguiente forma: Mantener el atiezador de 13mm indicado en el plano y soldado de acuerdo a proyecto, se eliminan las placas tapa de 16mm (placa biselada al alma de la viga existe y la placa tapa de la viga nueva), que anteriormente se atornillaban; colocando (de forma cacheteada) una placa de 12in X 8in X 12in conectando el alma de la viga nueva y el atiezador, soldada con soldadura de filete de 8mm, a todo rededor de la placa. Si se desea, se puede cortar la placa de atiezador a medida de la conexiÃ³n entre las vigas, para considerar una sola placa, siempre y cuando este cambio no genere un costo adicional a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
20637 | Buen dia Con relacion a la distrubucion de los cajones en estacionamiento, proyecto nos indica que el cajon destinado a la descarga de mercancia para operadora se ubicara frente al cuarto electrico, esto a futuro generaria una complicacion para tienda ya que para el manejo de sus tarimas tendrian como obstaculo el transformador en sitio o en contrario descargar en direccion a la avenida principal , esto nos genera dudas si esta distribucion de cajones es correcta? | 2 | Buen día LA INDICACIÓN ES DESCARGAR EN PATIO DE ESTACIONAMIENTO YA QUE SE CUENTA CON MÁS 3.00M DE ESPACIO PARA BAJAR TARIMAS Y ACCEDER POR LA RAMPA EXISTENTE A TIENDA. POR LO MISMO LA UBICACIÓN ES CORRECTA Saludos | 1 | 22781 | 2559
20638 | En el exterior no se tiene alguna preparación para la colocación de un anexo navideño, se informa que el estacionamiento ya se encuentra colado al 100% los pisos, favor de confirmar si se debe considerar alguna preparacion y de quien seria el alcanece. | 2 | Si se tiene el espacio en anexos pero no se debe de considerar ninguna preparación. | 9 | 22781 | 1425
20639 | EN RELACIÓN CON EL CAMBIO DE LÁMINA SOBRE EL ÁREA DE ANDEN (ENTRE LOS EJES 2 - 3) SE INDICA EN PLANO A102a "TRABAJOS EN CUBIERTA" LA REINSTALACIÓN DE LA ANTENA SATELITAL, DE ACUERDO CON EL ÁREA DE SISTEMAS DE WALMART SE NOS INDICA QUE DICHA ACTIVIDAD DEBE CONSIDERARSE COMO UN MOVIMIENTO ESPECIAL, DEBIDO A QUE CUALQUIER CAMBIO DE POSICIÓNUBICACIÓN AFECTA A LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO OCASIONANDO ALGUNA SITUACIÓN CON LA OPERACIÓN DE TIENDA. | 2 | SOLO DEBE DESCONECTARSE Y VOLVER A CONECTAR CON LA BASE , CABLEADO Y TUBERÃ�A DE EQUIPO EXISTENTE YA QUE NO CAMBIA DE UBICACIÃ“N NI DE ORIENTACIÃ“N . | 9 | 22781 | 1425
20640 | La antena de EAS que se colocara en el ingreso de baños clientes es correcta, solo es confirmar si solo 1 antena cubre toda el área de ingreso a baños. Se realiza comentario ya que en sitio surgió la duda que si no deben ser dos para estar mejor cubierta el área. | 2 | Una antena es suficiente conforme a proyecto y criterios de diseño WM | 4 | 22781 | 1402
20641 | De acuerdo a la CI-22-024_ ACTUALIZACIÓN _ Antena WIFI para monitoreo de nivel de agua de tanques superficiales indica que se deberán colocar dos antenas wifi para el monitoreo de los tanques elevados, pero en los planos eléctricos y de energía regulada no se observa que exista un contacto ni la ubicación del mismo. Se solicita del apoyo para la ubicación y el tipo de contacto que se colocará. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20642 | En recorrido con operadora se solicita que las cortinas de aire que se colocaron en el acceso de la puerta de metal desplegado de acceso asociados anden de camionetas sea considerado como adicional apagador de las cortinas de aire. Se ejecuto conforme a proyecto se colocaron desconectador por cortina de aire, pero se colocaron arriba de cada cortina como se marca en proyecto. Favor de indicar si será aprobada la solicitud de la operadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20643 | El apagador de luminarias en cuarto de bombas no se encuentra al ingreso, esta considerado en la parte inferior, se solicita por operadora la reubicación con el fin de encender las luminarias antes de descender al cuarto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20644 | En la oficina de facturación se encuentra el muro de tablaroca el apagador de las luminarias del área y store planinng solicita que dicho apagador se reubique para que ellos puedan colocar su base para los cargadores de los equipos. Se reviso en sitio pero no se tiene una opción aceptable o si se debe bajar solo que quedaría a 70 cms del nivel de piso terminado o en su caso colocarlo afuera del area | 2 | Se deberá de revisar en sitio la reubicación de las bases de los cargadores ya que para el apagador no se tiene una colocación viable de lo contrario validarcon SP la colocación del apagador a 70cm | 1 | 22781 | 2559
20645 | EN RELACIÓN CON LOS PLANOS A100b "CAMBIO DE IMAGEN INTERIOR" Y A300 "CORTES GENERALES", ESTOS NO INDICAN LA APLICACIÓN DE DRYFALL EN LOS PLENOS DE INYECCIÓN DE AIRE EN PISO DE VENTAS (ENTRE EJES 5 - 12 Y EJES A - F), DICHOS ELEMENTOS SE ENCUENTRAN A LA VISTA DE LOS CLIENTES; LA PREGUNTA ES: ¿SE APLICARA O NO DRYFALL EN DICHOS ELEMENTOS?, EN CASO QUE SE APLIQUE DICHOS TRABAJOS SE CONSIDERARIAN COMO ADICIONALES YA QUE NO SE ENCUENTRAN INDICADOS EN PROYECTO, NI EN NOTAS GENERALES, NOTAS PARTICULARES O MEMORIA DESCRIPTIVA. | 2 | No se debe aplicar pintura Dryfall, No se indica por que no es parte de alcance cambio de imagen. | 9 | 22781 | 1425
20646 | REFERENTE A LAS CASETAS DONDE ACTUALMETE ESTAN LOS RACKS PARA REFRIGERACIÓN EN PROYECTO NO SE INDICA LA APLICCIÓN DE PINTURA A LA CASETA, ENTONCES LA PREGUNTA ES ¿SE APLICARA PINTURA EN LAS CASETAS EN EL EXTERIOR YA QUE ESTAS SE CONSERVARAN COMO BODEGAS DESPUES DEL CAMBIO DE REFRIGERACIÓN?, EN CASO AFIRMATIVO ESTE SERA UN ADICIONAL YA QUE NO SE MECIONA EN EL PROYECTO DE CAMBIO DE IMAGEN. POR FAVOR ACLARAR EL TEMA. SE ANEXA FOTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20647 | Favor de confirmar si se colocan los arboles en el talud frente al estacionamiento de clientes, o si se va a modificar la rampa de acceso clientes ya que el área seria modificada y esto nos afectaría para la colocación de los árboles. ¿Cuánto son los árboles mínimos que se deben colocar para cumplir con proyecto? Porque una solución seria colocar unos en el talud frente al estacionamiento clientes y otrss cercas al nicho de medición. | 2 | Buenas tardes. Favor de considerar los 6 arboles indicados en el proyecto, ya que estos se encuentran declarados en el impacto ambiental. Si sepueden colcoar en el talud frente al estacionamiento. Les pido seguir el siguiente esquema: | 9 | 22781 | 1425
20648 | Muy buenas tardes. De su apoyo para que nos indique si en el area de reclamos y auditoria se colocaran nodos de datos y contactos regulados para algun equipo de computo, ya que en proyecto ID-01 e ID-04 no indica ningun servicio, pero en existencia se tienen 2 equipos de computo en auditoria y 1 equipo en reclamos. Esperemos que nos disipen esta duda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20649 | De acuerdo a la respuesta del RFI 168, no quedo resuelta nuestras dudas. Nuevamente se solicita lo sig. Saber si en el Area de Reclamos y Auditoria se colocaran nodos de Voz yo Datos para algun equipo de computo ya que no vienen indicados en proyecto. Saber si en el area de auditoria se colocara algun contacto regulado para algun equipo de computo ya que en boletin solo indica contacto regulado para el area de reclamos. Cabe mencionar que en existencia se tienen 2 equipos de computo en auditoria y 1 en reclamos y el proyecto en plano ID-04 e ID-01 no indica ningun equipo de computo en dichas areas, nos podrian apoyar con esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20650 | De acuerdo a Guia mecanica de la maquina tortilldora, no concuerda con la dimension que indica el plano A-100 Planta Arquitectonica, esto implica que se tenga que redimensionar el espacio en esta area, este RFI es informativo. Se anexa guia mecanica del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20651 | En plano C-09c Muro de contención; nos manda a plano estructural para detalles de armado para dicho muro, revisando el proyecto estructural no viene indicado ningún detalle para cimentación, nos podrían compartir el detalle para la ejecución de estos trabajos.. | 2 | Buen día, Se comparte plano con la información solicitada (C-09c PLANO DE MUROS DE CONTENCION SC) en la carpeta de boletines, el cual se complementa con el plano estructural. Saludos. | 0 | 22781 | 829
20652 | Buen día, con relación al cambio de equipos de Aire Acondicionado y en particular a la puesta en operación provisional en alcance de listado de suministros no contamos con la automatización, o en su defecto se requiere la instalación de termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque, y evitar que se dañen los compresores; se solicita la autorización de estos equipos o en su caso su valioso apoyo para una solución viable con el fin de cuidar los equipos, debido a que los arranques de los equipos se hacen de forma gradual y de acuerdo a las etapas que se estén atacando, adicional a que la automatización de los equipos, se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | 2 | se deberá suministrar e instalar los termostatos | 1 | 22781 | 2559
20653 | Proyecto indica realizar el aterrizaje de las columnas de la estructura principal, favor de indicar si se aterrizan todas o solo 2 ya que desarrollador solo aterrizo 2 columnas, tengan en cuenta que se tiene 50 cms de terracería y luego se presenta el manto rocoso el cual será imposible hincar una varilla de cobre. En caso de colocar el aterrizaje favor de mandar el detalle para la colocación de varilla en mantos rocosos. | 2 | Se deberan de aterrizar todas las columnas, tal como se indica en el plano IE-19 SISTEMA DE TIERRAS del proyecto electrico. Revisar con desarrollador porque no se aterrizaron en su totalidad las columnas. | 24 | 22781 | 21
20654 | En el RFI 1032661 (aterrizaje columnas estructura interior) es adicional o no ya que en proyecto en el plano IE-19 indica como alcance el aterrizaje de columnas solo que en la respuesta del rfi indican que es alcance de desarrollador. Favor de indicar si es correcto o no.? | 2 | Se deberan de aterrizar todas las columnas, tal como se indica en el plano IE-19 SISTEMA DE TIERRAS del proyecto electrico.es alcance de la contratista | 24 | 22781 | 21
20655 | Se informa que se realizo el aterrizaje de todas las columnas de la estructura principal y se coloca la malla de tierras que se encuentra entre subestación, cuarto de equipos y tanques elevados, se realiza la lectura; La lectura de las columnas de estructura principales al interior de la nave da 18.72 y 18.02 Ohmios la cual no cumple con proyecto. La lectura de la malla de tierras en el exterior da 24.00 Ohmios la cual no cumple con proyecto. En la ubicación de los rehiletes tanto en interior como exterior se realizo la colocación de GEN y aun de esa manera no se logró cumplir con proyecto. Solicitamos de su apoyo con la solución para cumplir con los 10 Ohmios que nos solicita proyecto. SE ANEXA PRESENTACION. | 2 | •La medición del sistema de tierras se deberá de realizar después de haber enterrado las varillas, el cable y el rehilete, (el cable deberá de estar enterrado a una profundidad de 0.60 mts.); se deberá de contemplar que la tierra que se utilice no contenga piedras.•Los rehiletes utilizados en el sistema de tierras, deben de contar con su respectivo certificado avalado por la NOM. •En cada rehilete se deberá de tratar la tierra con GEM (12 bulto por rehilete). | 24 | 22781 | 21
20656 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A LOS BOLETINES QUE SE ENVIARON EL DÍA 27 DE ENERO CON RELACION A LOS SERVICIOS PARA UNA PC EN LOS CUARTOS DE AUDITORIA Y CONSUMOS, EN EL BOLETIN NOS INDICARON UN NODO DE DATOS PARA UNA PC EN CONSUMOS YA QUE EN BASE A LAS GUIAS MECANICAS SE TIENE QUE LAS AREAS ESTAN JUNTAS (ESTO LO TENEMOS DE PROYECTO CONEXION NODO Y REGULADO EN CONSUMOS), SIN EMBARGO EN NUESTRO LAY OUT EXISTEN DOS ESPACIOS SEPARADOS, POR OPERACION LA UNIDAD DE LA TIENDA REQUIERE DE DOS PC UNA MAS ADICIONAL PARA AUDITORIA, GERENCIA DE TIENDA INDICA QUE CUENTA CON 5 PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y UNA PC NO ES SUFICIENTE PARA LA OPERACION DE SU APOYO CON EL BOLETIN AUTORIZANDO UN JUEGO DE SERVICIOS DATOS, REGULADO PARA EL AREA DE AUDITORIA, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20657 | Referente a los trabajos que se están realizando de las bajadas pluviales y su desembocadura hacia la calle como lo indica el plano IS03a, se detecto en sitio que el nivel de arrastre del tubo de dichas bajadas es menor al nivel de calle existente con una diferencia de hasta 35 cm en cada bajada, existe una contra pendiente y por ende el agua no tendrá una salida correcta generando encharcamientos en la zona. Quedo atento a su respuesta. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20658 | Buenas tardes. El motivo de este RFI, es solicitar poder cambiar el diámetro de las bajadas en este eje ya que solicita de acuerdo al plano IS03 la bajada 30 (4 bajadas de Ø20 cm), 31 una bajada de Ø20 cm, 32 a la 35 pide una bajada de Ø15 cm, pero el canalón que existe es de 25 cm de ancho el cual se tiene que cambiar pero quedara con la misma dimensión ya que la estructura impide crecerlo. | 2 | Buen día, Los diametros de proyecto de las bajadas, no pueden ser cambiados por que de acuerdo a cálculo son necesarios las bajadas de 20cm y de 15cm, asi como su cantidad en cada sección calculada. Si el cambio del canalón es 1:1 y no se puede ampliar por el tipo de estructura que se encuentra por debajo y a los costados, la cantidad de bajadas pluviales si son necesarias para el correcto desalojo del agua pluvial de la cubierta, las bajadas se deberán de conectar a la bajada principal existente que descarga a los registros existentes con tapas de rejillas, respetando la bajada que conecta a los registros actuales captando la descarga de las baps. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
20659 | Buenas tardes. De acuerdo al RFI 19 donde se indica que las bajadas se conectaran al colector existente y de alli a la bajada pluvial existente conectada a registro. La duda es que el proyecto en el plano IS03 pide modificar las bajadas pluviales de 6" a 8" la cuales llegan al registro existente pero tenemos una bajada en especifico #30 la cual se tranforma a bajada de 8" pero a ella se conectaran 4 bajadas de 8", seria recomendable cambiar el diametro de la bajada que conecta al registro existente de 8" a 10" para evitar problemas de flujo. Envio correo para soportar este RFI | 2 | Buen día, En la bajada #30 se conectaran 4 bajadas en conjunto, ya que son las necesarias para la descarga de esa área de acuerdo a proyecto, se considera conectar estas 4 bajas a la bajada existente de 8", ya que la bajada es una descarga directa a un registro existente, se puede conservar el diámetro existente, ya que es suficiente para el desalojo del agua, ya es una descarga directa a registro y se conecta al colector pluvial exterior. Se puede aumentar el diámetro de la tubería de 8" a 10" sin embargo por temas que hay que ampliar los pasos por elementos estructurales y se desconoce tales elementos no es lo viable poder cambiar los diámetros. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
20660 | Las bajadas pluviales que vienen desde techumbre, que realizo el desarrollador quedaron 5 cms arriba de la rejilla tipo irwing, causa de esto el agua que sale de la condensación de los equipos de aire, una parte del agua choca con la rejilla la cual se va por la banqueta provocando humedad constante. Favor de indicar si se realizara algún detalle en las bajas donde condensan los equipos de aire, reitero no son todas las bajadas ya que los equipos en techumbre se interconectan y descargan a ciertas bajadas la afectación solo se presenta en 4 bajadas de 14 en total. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20661 | LAS BAJÉATE DE TUBERÍA PLUVIA DE 100 MM DEL ESTACIONAMIENTO CUBIERTO (SÓTANO) SE ENCUENTRAN DAÑADAS (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO) ¿ESTA TUBERÍA SERÁN REMPLAZADAS? | 2 | SE ESPECIFICA EN EL PROYECTO QUE SE DEBEN COLOCAR LAS COLADERAS FALTANTES EN EL ESTACIONAMIENTO SUPERIOR LAS CUALES BAJAN AL ESTACIONAMIENTO CUBIERTO Y DEBERÃ�N CONECTARSE A LA RED PLUVIAL EXISTENTE, ESTO INCLUYE LA TUBERÃ�A PARA CADA COLADERA. | 1 | 22781 | 2559
20662 | En proyecto de exteriores se indica banquetas en el perímetro de la subestacion, ptar, cuarto de bombas, tanques, perímetro de anden, y la banqueta del cuarto de residuos peligrosos. Estas áreas antes mencionadas no se cuenta con banqueta, se revisa con desarrollador y en su proyecto no se indica, favor de indicar de quien es alcance. | 2 | Las banquetas son por parte del desarrollador lo cual consiste en la construcción de banquetas, guarniciones y rampas en toda la zona de servicios (zona de equipos, cuartos de cartón y basura, cuartos de equipos, cuarto de subestación y planta de emergencia, bodega de equipos, cuarto de residuos peligrosos y patio de maniobras). esto de acuerdo al docuemento de ALCANCES anexado en contrato. Las mismas deberán de estar conforme a proyecto. | 34 | 22781 | 7
20663 | En el baño de asociados no está considerado un secador de manos, favor de indicar si se colocara ya que no existe alguna alimentación o preparación para su colocación. Los secadores de manos solo están considerados para los baños de clientes | 2 | EL SECADOR SE ENCUENTRA EN EL MODELO DE INTERIORES COMO 10.10 Y LA ALIMENTACION ELECTRICA SE ENCUENTRA EN EL PLANO IE-04a CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS | 4 | 22781 | 1402
20664 | En plano A404 nos indican la colocación de un barandal para el área de sco, en recorrido con store planing nos comentaron que dicho barandal ya no se coloca y se delimita con gondolas, nos pueden confirmar la colocación del barandal por favor. | 2 | El proyecto se realizó con base al layout emitido y autorizado por EO, y con base al prototipo y guías vigentes durante el desarrollo del proyecto, sin embargo, esta es una nueva iniciativa integrada en el prototipo emitido en oct de 2023. Si estore planning a indicado que la implementación de esta inciciativa se hará en esta undad unicamente queda pendiente tener el VoBo EO. | 9 | 22781 | 1425
20665 | En proyecto no se tiene considerado colocación de barandal entre la salida de emergencia del área de anden trailers y el área de carga y descarga de anden trailers. se cuenta un desnivel de 1.22 entre naqueta y la fosa de trailer. favor de indicar si se coloca y de quien es el alcance. | 2 | El desarrollador colocará dicho barandal | 9 | 22781 | 1425
20666 | En recorrido de posesión con gerencia, store planning, operadora, se revisa y solicita por operadora que el cancel de cristal que se encuentra a un lado de la caja No.1 no debe de ir por lo cual solicitan que se retire. Favor de indicar si se debe de retirar y que se va hacer con el material en caso de que se retire e indicar como se debe de reparar el piso por las perforaciones de los anclajes del cancel. | 2 | Se comparte boletin correspondiente | 0 | 22781 | 829
20667 | En los planos ES-909 y ES-909ª nos indica el detalle de herrería para el pasillo de los tanques elevados, los cuales no indica detalle de algún barandal perimetral para tema de seguridad. Lo que no esta considerado es el acercamiento del pasillo del andador a la tapa registro del tanque elevado ya que se tiene una distancia de 60 cms. Y esto causara que la persona que realice mantenimiento o algún trabajo tenga que pisar directamente al tanque. | 2 | Se comparte boletin con detalle correspondiente, cabe aclarar que dentro del modelo revit si esta considerado | 9 | 22781 | 1425
20668 | De acuerdo al Plano DU-01.- DIAGRAMA UNIFILAR, Indica alimentar con conductor calibre 500KCM de cobre nuevo desde el doble tiro al transformador, pasando por el interruptor principal y el medidor, según proyecto no pide cambio de la base del medidor, actualmente la alimentacion del transformador al medidor es con conductor calibre 40, favor de indicar que tipo de base de medidor se requiere para conductor 500KCM. | 2 | Buen dia. Alimentar del transformador a la base de medición con calibre 300 kcm ya que la distancia es muy corta, las bases transocket de 200A tienen capacidad para cables cal 4 al 300. Se envia por correon imágenes con el modelo y características de la base para medidor que se propone. Saludos | 4 | 22781 | 1402
20669 | En el plano A-606 nos indica la colocación de las bases y totem en el área del estacionamiento de clientes, en el área del pick up nos indica que los totem van del lado derecho quedando del lado del copiloto. Favor de indicar si se reubicara una sola base para que ambas bases queden del lado del cliente o conductor. Lo que se ejecuto es de acuerdo con proyecto en conjunto con desarrollador de plaza, alcance canalización de desarrollador y la base por parte de la contratista. | 2 | Se comaprte boletin correspondiente | 0 | 22781 | 829
20670 | En el plano IE-09 en el EDC#2 nos indica dos gabinetes pero existe 1 donde se concentra el “LL, GP,GL,GM,GC y GR” esta mas grande que la base que marca el mismo plano IE-19. Favor de indicar dimensiones de las bases para Los edc´s #2. | 2 | Se comparte boeltin, la base es completa pero la cota obstruye al dibujo. | 1 | 22781 | 2559
20671 | Con relación al rfi con ID 1045791, pedimos su apoyo para que nos compartan el boletín del bastidor para el adosado en fachada, ya que en los planos indicados no se menciona dicho bastidor. | 2 | Se comparte boletín RFI - 1046568 - BASTIDOR PARA ADOSADO 2 como apoyo con el detalle de sujeción para el adosado principal, se hace mención que este detalle tipo viene incluido en proyecto, por lo que no se deberá considerar una omisión de proyecto | 9 | 22781 | 1425
20672 | En el plano A202 Plano de adosados nos indica colocar el nuevo anuncio adosado sobre un bastidor existente, en referencia con estos trabajos por la nueva ubicación de los porticos el adosado se reubica, nos pueden indicar si es necesario colocar un nuevo refuerzo, de ser así también indicarnos como se debe realizar. | 2 | Se hace mención que el anuncio deberá estar sujeto a la estructura de cada pórtico, indicada en los planos (ES-12 Plantas de porticos de acceso 1-ES-13 Plantas de porticos de acceso 2 - ES-14 Cortes de portico de acceso) quedamos en espera para saber si se requiere un boletín complementario para esta sujeción | 1 | 22781 | 2559
20673 | En recorrido gerencia de tienda y EO se solicitaron colocar bastidor portalonas (para colocar lonas institucionales) pero estos no vienen indicados en proyecto, por lo que solicitamos validar la colocación mediante boletín. | 2 | Se comparte boletín RFI - 1046562 - Bastidor portalonas de colocación de portalonas solicitado por EO en carpeta boletines | 0 | 22781 | 829
20674 | De acuerdo a plano IE-23 Sistema de Sonido, el suministro e instalacion de las bocinas por parte del proveedor en la unidad de SAMS Oaxaca es como lo indica el proyecto, sin embargo en area de pick-up no se coloco dicha bocina porque indica de tipo empotrar en plafon y no bocina para uso interiorexterior de 15 watts, de su apoyo con esta oportunidad para que nuevamente acceda el proveedor a dicha unidad e instale y suministre dicha bocina. | 2 | Buen dÃ­a. adjuntamos bol 46 con la implementaciÃ³n de la bocina 15w en la bodega de pick up gracias por el | 4 | 22781 | 1402
20675 | En el acceso a clientes no se tiene considerado la colocación de bolardos, en el recorrido del día 13 de abril se comento que en dicha área se debe considerar bolardos. Favor de compartir boletín de la ubicación y especificaciones de los bolardos y si se deberán colocar por contratista o desarrollador. | 2 | SE ENVIA BOLETIN BOL-E RAMPA DE ACCESO CARRITOS DE ACCESO PRINCIPAL, DONDE SE INCLUYE PROPUESTA DE BOLARDOS EN PORTICO DE ACCESO | 0 | 22781 | 829
20676 | En el exterior se india la colocación de bolardos en anden de camionetas, salida de emergencia y área de carritos, favor de indicar de quien es alcance, en caso de ser de contratista favor de compartir una planta arquitectónica ya que solo vienen indicados en fachadas. | 2 | Los bolardos son alcance del desarrollador unicamente si este pide un diesño especial, en caso contrario estos serán por WM. .La ubicacion de bolardos se indica en el plano A-200 - FACHADAS GENERALES-5162, A-401 - PÓRTICO DE ACCESO-5162 y el detalle de los bolardos se ubica en el plano A-305a - DETALLES GENERALES II-5162 | 1 | 22781 | 2559
20677 | BUEN DÍA, DE SU APOYO CON LA CARGA DEL BOLETIN PARA EL MINIRACK ADICIONAL COMENTADO POR DISEÑO AL GERENTE DE CONSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE TIENE INFORMACION PARA LA PRESENTACION DE ESTE Y NO CONTAMOS CON VISIBILIDAD AL RESPECTO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20678 | Se encontró bomba en registro pluvial de Andén de descarga, revisando los planos eléctricos del proyecto, no indica ninguna alimentación eléctrica para esta bomba. De su apoyo para con esta oportunidad. Se anexa evidencia del dato de placa e imágenes de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20679 | Solicito de su paoyo referente a nuestro plano IH-05, En cisterna de trasvase se indica una bomba sumergible tipo lapicer de 1.0 hp, en experiencia anterior al momento de los arranques de equipos con proveedor Walmart esta bomba no tenía la potencia o capacidad suficiente para el llenado del o los tinacos superficiales, por ello esta bomba fue sustituida por una bomba sumergible de 3.0 hp, de no tomar esto en cuenta esto puede provocar inconvenientes en el llenado y suministro de agua a la unidad, favor de corroborar este suministro. | 2 | Se deberá instalar la bomba indicada en plano IH-05, bomba sumergible tipo lapicer de 1.0 hp. Se tiene la consideración que la bomba realice de 3 a 4 operaciones al día para la reposicion del consumo diario. | 4 | 22781 | 1402
20680 | De acuerdo al listado de suministro de Walmart, para el tanque de tormentas, indica 2 Bombas sumergibles dayton modelo SLG34-76 con descarga de 3" con un motor de 3 HP 220V 60 Hz 1750 RPM, En plano C08a - Plano funcional tanque de tormentas existente indica 2 Bombas sumergibles marca dayton modelo SLG754-76 con descarga de 3" con un motor electrico de 7.5 HP 480V 60Hz 1750RPM, Asi mismo el plano IE-13a Cuadro de Cargas para el tablero FHE2, nos indica las 2 Bombas de 7.5 HP 480V y no a 220V como lo indica el listado de suministro, de su apoyo para con esta oportunidad. Se envia evidencia de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20681 | Saludos En plano C-CUAU-C-09a detalle 6, indica la demolición de la rampa y la construccion de una, pero se tiene un local frente a esta por lo que se propone su reubicación, Conservasión solicita se construya en L y se demuela otra rampa existente frente a las escaleras de la rampa 3 | 2 | Se valida propuesta. | 9 | 22781 | 1425
20682 | Saludos. En plano CD-CUAU-C-09b detalle 3, Se hace propuesa para crecer el ancho de la rampa debido a que existe una columna que quita espacio a la rampa, se adjuta fotografía. | 2 | Se confirma propuesta. el piso deberá quedar 40cm separado de la rampa. | 1 | 22781 | 2559
20683 | Saludos. En plano CD-CUAU-DEM-05 indica la demolición de una parte del plafón de los sanitarios. El resto del plafón existente se aprecia que esta en mal estado, ¿Se retira todo el plafon y se instala nuevo? | 2 | Solo se considera el área indicada en el proyecto ya que no se interviene todo el sanitario. | 9 | 22781 | 1425
20684 | Saludos Le comento que la loseta que nos piden para baños esta descontinuada, nos puede apoyar a saber cuál suministramos. Se adjunta imagen. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20685 | Saludos En los sanitarios de caseta, la tubería hidráulica viene por piso por lo que se requiere hacer una ranura en muro para instalar la tubería vertical y el fluxometro funcione correctamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20686 | Saludos. En los sanitarios de acceso las valvúlas no cierran correctamente, se requiere hacer un nicho para valvúla y cambiar la existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20687 | Saludos En el plafón de sanitarios de acceso, no indica que se haga un registro en el plafon. ¿Se hace este registro? | 2 | En la zona a intervenir no se contaba con registro, se podrá colocar siempre y cuando no genere adicional. | 8 | 22781 | 77
20688 | Saludos. Con relación al RFI 4 se adjuntan archivos con las propuestas de loseta para su VoBo. En espera de sus comentarios. Gracias | 2 | Se deberá confirmar con conservación el acabado. | 0 | 22781 | 829
20689 | Saludos. En sitio se encuentra el siguiente hallazgo: Se observa poca iluminación en los pasillos que conducirán a los sanitarios, tanto de hombres como mujeres. por lo que se sugiere instalar mas iluminación en estos pasilos. Se anexa propuesta y fotos del área con la iluminación de acuerdo a proyecto, quedando a espera de sus comentarios. | 2 | Confirmamos la colocación de luminarias en el pasillo. Solo reubicamos una en el pasillo de sanitario de hombres consideramos que deben estar mas separadas una a cada lado de la rejilla. | 1 | 22781 | 2559
20690 | Saludos- Por parte de conservación se solicita extender la rampa de inclusion(se anexa croquis y fotografia junto a propuesta solicitada por conservación), ya que mencionan que se neceista la extensión de la misma para brindar el acceso y tránsito al área de nave de carnes. Quedo atento a sus comentarius yu observaciones. | 8 | De acuerdo con la propuesta que envían se deberá considerar el retiro de dos poste de protección para la continuación de la rampa en el otro sentido. Cabe mencionar que durante el desarrollo del proyecto no se consideró llevar hasta las otras naves el plan de inclusión ya que las actividades asi no lo permiten. Se deberá contar previamente con la autorización del recurso. | 9 | 20 | 1425
20691 | Saludos Con realación a la respuesta del "RFI - 98" en el que se comenta que la contratista debe conectar el cableado al equipo de sonido existente, ¿Quien suministra las bocinas?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20692 | Saludos. En plano CD-CUAU-A-101f. En la zona donde se va instalar la camara de refrigeración, no indica la reparacion o retiro de losa para su sustitución, esto con la fialidad de tener un piso con las condiciones para recibir la camara de refrigeración, se adjunta fotografia donde se ve el estado actual de la losa. ¿ Se realizara un firme como se indica en la tabla de acabados con la clave 06a? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20693 | Saludos En el proyecto de cocina no indica la instalación de una unidad paquete que de servicio a la cocina. ¿ Esto es correcto no tendra AA la cocina)? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20694 | Saludos. En el acceso que se tiene que reubicar para la cocina que comunica con el almacen. Se encuentra actualmente un monten el cual se tiene que reubicar para abrir el nuevo acceso. En el proyecto no indica su reubicación. Se procede a realizar la reubicación del monten para realizar el nuevo acceso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20695 | Saludos Se tienen las siguientes dudas: -En el plano sanitario no viene indicado un dren para el baño maría. -En el plano sanitario no viene indicado un dren para la maquina de hielo. -Para el despachador de agua se requiere instalación hidraulica y dren. | 2 | Se cargan boletines en Adenda 02 con las conexiones requeridas | 4 | 22781 | 1402
20696 | Saludos. En el RFI 84 se adjunto el plano IE-07 salidas de sonido, el cual indica en Notas importantes para contratista: Que la contratista debera realizar la canalización y cableado asi como el suministro de bocinas, tambien indica que la contratistat debera de estar en coordinación con el proveedor de sonido. -No se cuenta con un proveedor de sonido. -¿La contratista debera realizar la canalización cableado y suministro de bocinas de acuerdo a lo indicado en este proyecto? -El cedis menciona que la canalizacion debera llegar a la oficina del comedor -¿El equipo de sonido que se instalara sera el que ya se tenia en la oficina anterior del comedor? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20697 | Saludos. Se requiere la reubicación de las líneas del SCI que se ubican en la cocina debido a que dos de estas líneas pasan por donde se instalarán las campanas impidiendo la instalación de ductos. Adjunto plano para su mejor apreciación. Agradeciendo su pronta atención. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20698 | Saludos Por medio del presente le solicito nos pueda apoyar con las siguientes dudas, del proyecto eléctrico de cocina no contamos con las alturas de salidas de contactos ya que en las notas nos indica definir ubicación final en sitio por lo que es importante saber como quedaran en especial estas salidas (por piso o aéreas) de los siguientes equipos: MAQUINA DE JUGOS, BATIDORA, LICUADORA DE 5 LTS, TURBO MEZCLADORA. Sin mas por el momento quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración. | 2 | Deberán ser aereos y se deberán dejar sobre la mesa de trabajo donde se encuentren los equipos. Previamente se deberá validar con el operador de la cocina. | 9 | 22781 | 1425
20699 | Saludos. ¿ En sanitarios transportista al realizar el retiro de la mampara de los sanitarios de mujeres para la instalación de los lavamanos, la mampara que se deja presenta unas perforaciones al retirar el porta rollo, conservación solicita el cambio de la mampara o la reparación. Se adjunta fotografía. | 2 | se deberá colocar la mampara "final" retirada del mismo sanitario. | 1 | 22781 | 2559
20700 | Saludos En plano de IH-03 no indica una salida hidráulica para el sarten de volteo y la freidora eléctrica, ¿Se dejan estas salidas para estos equipos? Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20701 | Saludos. Por parte de GNFR menciona que no es necesario el suministro de 2 tanques de 5000 lts como indica el plano IG-01, OC-01 con fecha 08-11-23. Actualmente se tiene un tanque de 1000 lts y que con este seria suficiente para dar suministro de gas a la cocina. Comentan que la cocina no crecio demasiado como para aumentar el suministro. ¿Que procede se solicita el suministro de los tanques de 5000lts de acuerdo al proyecto o se deja el de 1000 lts? | 2 | De acuerdo con el calculo de la memoria de gas se deberán colocar los tanques solicitados por proyecto. | 1 | 22781 | 2559
20702 | Saludos. ¿El cristal templado de la oficina del comedor y la puerta se le colocara alguna pelicula esmerilada o se dejara como indica el proyecto? | 2 | Como parte del proyecto se determinó que desde la oficina debería ser visible el exterior, por lo que solamente se indico la colocación de una película de protección 3M. Revisar plano de puertas y canceles. | 1 | 22781 | 2559
20703 | Saludos. En RFI 105 se respondio que el equipo de sonido se instalaria el que se tenia, cabe hacer mencion que este equipo ya no se tiene. Se solicita el apoyo para que se nos indique el tipo de equipo que se debe de suministrar para que opere con las bocinas que se van instalar. Gracias. | 2 | Estamos en espera de que el equipo de PMO comparta modelo de scope de operadora. | 10 | 22781 | 3
20704 | Saludos Por parte del proveedor de control de plagas Controlet solicito a la operación la instalación de contactos en comedor y cocina. Se adjunta archivo. | 2 | Se podrán colocar los contactos adicionales. No es un rediseño, este es una solicitud de operadora ya que en scope solo se indicaron 7 equipos insertronic. Se coloca en adenda 2 a manera informativa los planos con la ubicación de contactos y cálculo del circuito. | 4 | 22781 | 1402
20705 | Saludos. Ss requiere el suministro del siguiente equipo el cual no estaba considerado en el scope, es necesario para el correcto funcionamiento del equipo. -10 piezas de modulo monitor FLM-325-I4-A MCA BOSCH. -10 piezas de caja de pvc modelo FLM-IFB-126-S MCA BOSCH | 2 | Se solicita suministro con gnfr | 9 | 22781 | 1425
20706 | Saludos. Para realizar la conexión del desconectador corresopndiente al condensador de la cámara de congelados el proyecto marca utilizar cable calibre 0, solo que este cable es muy grueso para conectarlo a la pastilla correspondiente que marca proyecto(No entra el cable en la pastilla para conectarlo). ¿Que procede para poder realizar la correcta instalación de estos equipos? | 2 | Para este caso deben considerar alimentador calibre 8, como lo indica el plano cuadro de cargas. | 4 | 22781 | 1402
20707 | Saludos. En plano IH-03, indica la instalación de 4 germicidas. Estos equipos no vienen considerados en el scope por lo que se tendrian que solicitar para su suministro e instalacion. Pero el equipo de osmosis viene con dos germicidas. ¿Es necesario la instalacion de estos cuatro equipos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20708 | Saludos. En plano IE-02 Contactos de comedor cargado el 17 de agosto del 2023, no se tiene considerado los contactos para purificadores de agua y para la luz ultravioleta de las maquinas despachadoras de hielo. Solicitando su apoyo para indicar de que tablero y cto saldra los alimentadores para los contactos mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20709 | Saludos IE-02a Fuerza de cocina, en el cuarto donde se ubica el equipo de osmosis no se tiene indicado los contactos para las dos lamparas ultravioleta. Solicitando su apoyo para indicar de que tablero y cto saldra el alimentador para estas lamparas. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20710 | Saludos En plano CD-CUAU-A-100 en el área de cocina se proyectan algunas repisas, pero no viene detalle para su instalación. ¿Se instalaran estas repisas y de ser afirmativo se requiere detalle para su instalación? Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20711 | Saludos En plano IG-02 se aprecia que tenemos dos estufones, uno con tres quemadoree y uno con dos quemadores. Por parte de GNFR se suministraron tres estufones doble por lo que se requiere una instalación de gas adicional para el tecer estufon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20712 | Saludos. Plano CD-CUA-A-400b, en la tabla de simbologia de elementos en plafón, indica detector de movimiento empotrado en plafón (existente), en el plano se ubica en uno de los accesos, pero en sitio no existe. Por lo cual se propone la colocacion de un sensor en cada baño para controlar las luminarias de cada sanitario ya que no se cuenta con ningun medio para su cotrol. | 2 | No hay alcances para el sensor de movimiento. En el pasillo de acceso hay un apagador. Igualmente en el plano se indica en una nota que se deben considerar las reubicaciones y canalizaciones de luminarias. | 1 | 22781 | 2559
20713 | Saludos. Conservación solicita la instalación de una llave de servicio en cada baño abajo de donde se ubican los lavamanos para aseo. | 2 | No vemos inconvenientes en colocar las llaves de servicio, sin embargo la mayoria de los sanitarios cuentan con un cuarto yo tarja de aseo. • Sanitarios Accesos:Cuenta con cuarto de aseo para ambos sanitarios. • Sanitario Transportistas:Los lavamanos existentes cuentan con una llave de servicio • Sanitario de comedorCuenta con tarja de aseo en el sanitario de mujeres.• Sanitarios Mezzanine: Cuenta con cuarto de aseo para ambos sanitarios.• Sanitario de Caseta: Cuenta con cuarto de aseo para ambos sanitarios.• Sanitario de Importaciones: Cuenta con cuarto de aseo para ambos sanitarios.• Sanitario de Logística: Cuenta con cuarto de aseo para ambos sanitarios. | 1 | 22781 | 2559
20714 | Saludos. Conservación solicita la colocación de una coladera en el Family Room de transportes y en el sanitario de caballeros de transportes. | 8 | De acuerdo al proyecto los sanitarios de transportistas cuenta con una coladera.Igualmente en el plano se indica en una nota que se deben considerar las reubicaciones y canalizaciones de coladeras. | 1 | 20 | 2559
20715 | Saludos. En plano CD-CUAU-A-400e detalle 3 indica la colocación de una nueva luminaria pero no viene indicado el control para esta, ¿Se instala un apagador ? | 2 | Si, se debe considerar un apagador para su correcto funcionamiento. | 0 | 22781 | 829
20716 | Saludos. En proyecto indica que el cuarto de máquinas para la plataforma debera de ser de Tablaroca, se hace la propuesta de cambiar a durock para darle una mayor rigidez y duración debido a que se encuentra ubicada en una zona donde se tiene un alto trafico de personal. | 2 | podrá colocarse de durock | 0 | 22781 | 829
20717 | Saludos. Se hace la observación por parte de conservación que en ambos sanitarios de inclusión del área "Mezzanie" no se encuentran funcionando los fluxometros. En proyecto no indica el cambio o mantenimiento a estós. ¿Se realizará el cambio?. | 2 | No se tuvo intervención en los sanitarios ya que estos eran existentes. | 9 | 22781 | 1425
20718 | Saludos. Por parte de conservación se solicita cambiar la tubería sanitaria existente en mingitorios, ya que actualmente hay mingitorios secos pero anteiormente eran de fluxometro y las instalaciones sanitarias de los mismos no se cambiaron. | 2 | no se considera cambio de tubería ya que unicamente se está realizando cambio de alturas. | 1 | 22781 | 2559
20719 | Saludos. De acuerdo a proyecto en sanitarios de área de mezzanie se indica el retiro y posterior reinstalación de los espejos que se encuentran en esta área pero se hace observación que estos mismos se encuentran en mal estado, fijados con tornillos y no se pueden recuperar por lo que se requiere cambiarlos por unos nuevos. Se anexan fotos de la sujeción de los mismos. | 2 | No se aprecia la complejidad para realizar la reinstalación, en caso de que en sitio se decida por sustotución deberán tener ot previamente firmada. no es un rediseño. | 8 | 22781 | 77
20720 | Saludos. Se hace el hallazgo de plafón "colgado" en área de sanitarios logistica ya que este no cuentan con soporte en el área con detalle, proyecto no marca intervención de esta área de plafón pero se hace la observación que en anteriores entregas de área a Conservación, estos últimos hicieron mención de detalles que no se encuentran dentro de los alcances y por lo tanto no se realiza la recepción del área. Se deberá intervenir el plafón sabiendo esto último? Se anexan fotos. | 2 | En recorrido 2021 cuando se realizó el proyecto el plafon no presentaba deterioro que implicara el reemplazo. Diseño no tiene objeción en que se realice. Se deberá tener previamente OT y recursos autorizados. No es un ajuste por cambio de diseño, es un hallazgo en sitio. | 9 | 22781 | 1425
20721 | Saludos. Se informa referente al RFI 25, a pesar que se realizo el retiro de los espejos con cuidado, estos mismo se rompieron ya que estaban pegados y pijados a la base de los mismo, por lo cuál estos espejos deberán sustituirse. | 2 | Enterados, condiciones en sitio, no es rediseño. | 8 | 22781 | 77
20722 | Saludos. Se informa que debido al cambio de modelo de loseta se deberá modificar el patron en la colocación de la misma para poder realizar la sujeción y apoyo del plafón y así no realizar un cambio total del mismo, ya que actualmente el plafón se encuentra apoyado en el borde sobresaliente de la loseta(se anexa imagen). | 2 | no se adjuntó imagen, favor de compartir via correo, no es ocr | 33 | 22781 | 8
20723 | Saludos. Se informa que debido al retiro de loseta(de acuerdo a lo solicitado en proyecto) el plafón se "colgó" ya que el mismo estaba apoyado en la loseta retirada y esté no contaba con un apoyo o sujeción correcta en la parte superior(caso similar al plafón presente en "Sanitarios logística"), por lo cuál se informa que se realizarán los trabajos que correspondanpara la rehabilitación del mismo(Se anexa imagen de los detalles). | 2 | Enterados, hallazgo de obra, no es ocr | 0 | 22781 | 829
20724 | Saludos ¿Se colocara alguna protecciónn para el cuarto de maquinas y la plataforma? | 2 | no se requiere ya que el paso es peatonal no circulan montacargas por la zona | 9 | 22781 | 1425
20725 | Saludos Se informa, se realizó la entrega de voltaje(220 v) al proveedor "EMANT ELEVADORES", se concluyó la instalación de acuerdo a lo que menciona proyecto en el plano "CD-CUAU-IE-02" el cuál indica que se realice la instalación électrica con tres fases y una tierra(Se anexa imagen) pero EMANT ELEVADORES mencionan que su equipo ocupa un arreglo diferente(3 fases, un neutro y una tierra). ¿Que procede? | 2 | Confirmación por correo de emant. Por medio del presente les informamos que esta situación se reviso con el área correspondiente, la cual nos indica que la instalación eléctrica suministrada con tres fases 220 v. y una tierra nos funcionaria de forma correcta para el funcionamiento del equipo. Ante lo mencionado, confirmamos que ya no será necesario la colocación de una línea neutro. | 1 | 22781 | 2559
20726 | Saludos El proovedor menciona que dentro de sus alcances solo contempla la instalación de la estructura correspondiente sin ningun acabado y la plataforma, especificando que cualquier detalle, adecuación y acabado será por parte de la contratista, por lo cuál se solicita el detalle para la fijación de los acabados mencionados en el plano "CD-CUAU-A-103", cabe recalcar que EMANT ELEVADORES menciona que en caso de realizar cualquier adecuación por parte de la contratista a la estructura o realizar cualquier detalle anulará la garantía. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20727 | Saludos. Para la instalación de mapas hapticos se hace el siguiente hallazgo, de acuerdo a las medidas proporcionadas por el proveedor Braille se propone reubicar el mapa háptico destinado al acceso del cedis ya que por el ancho del atrío del mapa(60 cm) obstaculizaría el acceso a asociados, por lo que el proveedor propone instalar este mapa en esta nueva ubicación(se anexa imagen). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20728 | Saludos En los postes metalicos de la plataforma se aplicara pintura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20729 | Saludos. Se realiza el siguiente hallazgo en "Sanitarios Acceso", el plano nos indica realizar una tarja de aseo con ciertas medias acotadas las cuales al verificarse en sitio no corresponden con las medidas reales(se anexa imagen), por lo que se informa que se realizarán los trabajos tomando en cuenta las medidas del Layout sin acotar ya que estas muestran las medidas reales y el tomar las medidas acotadas erroneas implicaría recorrer el muro del acceso y dejaríamos un paso mas estrecho para los asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20730 | Saludos. En "Sanitarios Importaciones" el proyecto indica puertas con vanos libres de menores a 90 cm, ¿Se realizará la misma propuesta que se dio en el "RFI 20 AMPLIACIÓN DE VANO EN PUERTAS DE SANITARIOS LOGISTICA"? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20731 | Saludos. Se realizó la instalación de puertas en el área de sanitarios Mezzanine y sanitarios Acceso(Se espera la misma situación para sanitarios Importaciones), y se observa que estás no cierran completamente ya que por la existencia de aire acondicionado se hace vacío y no permiten el cierre. Se propone realizar ojales a las puertas para su correcto funcionamiento(Se anexa ejemplo de propuesta). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20732 | Saludos. De acuerdo a la reunión realizada el 22 de Junio con el equipo de operaciones, conservación, PMO, Transformaciones. Se tomo la desicion de cambiar 75 metros lineales de piso podotáctil, por un material mas resistente (metálico) debido al paso de montacargas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20733 | Saludos Se adjunto archivo en el RFI 39 indicando el área afectada. Se adjunta nuevamente archivo | 2 | Al ser solicitud de conservción se deberá tramitar una ot. No es un cambio generado por diseño. | 9 | 22781 | 1425
20734 | Saludos. El piso podotáctil que se instalo de acuerdo a la OC-1 en el interior de la nave esta presentando desgaste debido al paso de las máquina lavadoras de piso. Se adjunta fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20735 | Saludos Se informa que por parte de la operación se hicieron las siguientes solicitudes. SANITARIOS CASETA COLOCACION DE PLAFON, BUÑAS Y PINTURA, PUERTAS DE ALUMINIO PARA REGISTRO DE VALVULAS, CAMBIO DE VALVULA, APAGADOR EN CTO DE ASEO, RENTA DE SANITARIOS. INCLUSION_SANITARIOS TRASNPORTISTAS, MEZZANINE, LOGISTICA, ACCESO. CAMBIO DE LOSETA, RETIRO Y COLOCACION DE MAMPARAS Y ACCESORIOS, RECORTE DE PLAFON PARA COLOCACION DE BUÑA, PINTURA, PLAFON. INCLUSION EXTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA REPINTURA EN RAMPAS, JUNTAS Y GRIETAS REPARADAS, NIVELACION DE REGISTROS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20736 | Saludos. En el scope indica el suministro de la siguiente la señalización: SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA INDICAR "ALTO" DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 FIJADA SOBRE POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE PTR DE 2"X2" CAL.10 CON UNA BASE DE POSTE DE ACERO CEDULA 40. DE 34" DE ESPESOR DIAMETRO DE 6" RELLENO DE CONCRETO f´c=200KGCM2 CON PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO CROMO Por parte de GNFR comenta si es nesesario el suministro debido a que no se tiene ponchallantas. | 2 | El proyecto de cedis seguro no cuenta con ponchallantas en la caseta de transportes por lo que se puede omitir este suministro. | 1 | 22781 | 2559
20737 | Se informa que se realizaron los siguientes trabajops a solicitud de la operacion para su correcta funcion en baños de caseta COLOCACIÓN DE PLAFON, BUÑAS Y PINTURA, PUERTAS DE ALUMINIO PARA REGISTRO DE VALVULAS, CAMBIO DE VALVULA, APAGADOR EN CUARTO DE ASEO, RENTA DE SANITARIOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20738 | Se informa que se ralizaron los siguientes trabajos a solicitud de la operacion para su correcta funcion en los baños de transportistas CAMBIO DE LOSETA, RETIRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y ACCESORIOS, RECORTE DE PLAFON PARA COLOCACÍON DE BUÑA, PINTURA, PLAFON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20739 | Se informa que se ralizaron los siguientes trabajos a solicitud de la operacion para su correcta funcion en los baños de mezzanine CAMBIO DE LOSETA, RETIRO Y COLOCACION DE MAMPARAS Y ACCESORIOS, RECORTE DE PLAFON PARA COLOCACION DE BUÑA, PINTURA, PLAFON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20740 | Se informa que se ralizaron los siguientes trabajos a solicitud de la operacion para su correcta funcion en los baños de acceso nave CAMBIO DE LOSETA, RETIRO Y COLOCACION DE MAMPARAS Y ACCESORIOS, RECORTE DE PLAFON PARA COLOCACION DE BUÑA, PINTURA, PLAFON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20741 | Se informa que se ralizaron los siguientes trabajos a solicitud de la operacion para su correcta funcion en los baños de acceso nave 1 CAMBIO DE LOSETA, RETIRO Y COLOCACION DE MAMPARAS Y ACCESORIOS, RECORTE DE PLAFON PARA COLOCACION DE BUÑA, PINTURA, PLAFON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20742 | Se informa que se ralizaron los siguientes trabajos a solicitud de la operacion para su correcta funcion en el lobby de logistica CAMBIO DE LOSETA, RETIRO Y COLOCACION DE MAMPARAS Y ACCESORIOS, RECORTE DE PLAFON PARA COLOCACION DE BUÑA, PINTURA, PLAFON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20743 | Se informa que se ralizaron los siguientes trabajos a solicitud de la operacion para su correcta funcion en los baños de logistica CAMBIO DE LOSETA, RETIRO Y COLOCACION DE MAMPARAS Y ACCESORIOS, RECORTE DE PLAFON PARA COLOCACION DE BUÑA, PINTURA, PLAFON | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20744 | Saludos. En archivo adjunto se muestra las diferentes alturas que se tinen en el piso terminado de la rampa con respecto a la estructiura de la terraza. ¿ Se realizara alguna adecuación en esta viga o se deja como se encuenra actualmente? | 2 | No se realizará ningún ajuste; anteriormente ya se contaba con una salida por escaleras al mismo nivel. | 1 | 22781 | 2559
20745 | Saludos Se envia propuesta de linea de media tensión de la finca hacia la subestación de lockers. | 8 | Por nuestra parte no vemos problema, realizamos la propuesta en forma para enviar a uvie. | 9 | 20 | 1425
20746 | Saludos. En el área de la terraza conservación solicita la colocación de molduras en los vanos donde se aprecia el corte de lamina se adjunta fotografías | 2 | por parte de diseño no se ve inconveniente, se deberá validar previamente presupuesto y se deberá tener autorización y OT; ya que no se realizó el cambio de cubierta por remodelación. | 9 | 22781 | 1425
20747 | Saludos. Por parte de conservación solicita la colocación de panel u otro material donde se ubica la salida de emergencia se adjunta archivo para su mejor apreciación. | 8 | Ya se validó con PMO que la terraza es a descubierto, no se entiende la necesidad de cerrar esa zona por estar cerca la salida de emergencia. Validar con conservación y PMO indicando la necesidad. | 1 | 20 | 2559
20748 | Saludos. En plano CD-CUAU-A-101d ISSUE de fecha 15-11-21 indica que el plafon es reticular de panel de yeso de 61X61 con aplicacion de pintura blanca, En palno CD-CUAU-A-101d OC-1 de fecha 08-11-22 indica plafon reticular de panel de yeso acustico mca. ARMSTRONG modelo cirrus de 61x61 de 19mm color blanco. Se adjuta plano donde se indica en color amarillo el area que ya se entrego a la operacion en la cual se instalo panel de yeso. Para la etapa que se esta por iniciar del comedor ¿Se continua con el panel de yeso o se cambia al que indica la OC-1? | 2 | Se podrá colocar plafón igual a la zona terminada. | 1 | 22781 | 2559
20749 | Saludos En el nuevo cuarto eléctrico, conservacion menciona que no se tiene circulacion de aire y esto genera calor en el cuarto, solicitan que se tenga en este cuarto circulación de aire. | 2 | Se libera aviso de diseño con oc2 y ajustes al cuarto para venitlarlo correctamente. | 4 | 22781 | 1402
20750 | Saludos. Conservacion solicita la colocacion de contactos para insectronic en la terraza. En el plano IE-02 de la oc del 08-11-22 no viene indicado. | 2 | Se carga en tririga propuesta de colocación 2 dos contactos para incertronic, se deberá validar ubicación previamente con conservación. | 4 | 22781 | 1402
20751 | Saludos. Por parte de conservación solicita que las barras adicionales que se colocaron en las salidas de emergencía de la terraza se conecten al panel de alarmas. | 8 | las barras mecanicas no se conectan al panel de alarmas, lo que se conecta es el overhead. | 9 | 20 | 1425
20752 | Saludos. En el comedor se contaba con equipo de sonido, Conservación pregunta si se realizara la instalación de sonido. | 2 | Se carga en adenda el detalle de conexión | 3 | 22781 | 62
20753 | Saludos. De acuerdo a la respuesta del RFI 83, favor de enviar la información para realizar la correcta instalación. Gracias. | 2 | En sitio se observan los overhead instalados y conectados, confirmar si se requiere alguna información adicional. | 4 | 22781 | 1402
20754 | Saludos. Se solcita se realice la reubicaciön de cajeros de forma definitiva en otra ärea diferente a la indicada al proyecto, debido a que no se pueden reubicar provisionalmente y afectar lo menos posible a la operación. Se adjunta pdf con reubicación propuesta. | 2 | No se observan inconvenientes con su propuesta salvo la consideración por máquinas expendedoras y un cajero más ubicadas en el paso peatonal. | 9 | 22781 | 1425
20755 | Saludos Con relacion a la respuesta del rfi 85, Los equipos solo estan presentados los cuales no estan conectados. | 10 | En RFI 77 se indicó lo siguiente: CD-CUAUTITLAN-RFI 73 ALARMA EN PUERTA DE TERRAZA. P= Saludos. En área de terraza se hace el hallazgo de alarma en puerta hacia exterior, en planos no se hace mención acerca del reemplazo de la misma, tampoco de reubicarla o reutilizarla. La pregunta: ¿Se retira y el acceso se queda sin alarma, o se contempla reutilizarla? Se anexan fotos e imagenes. R= Se deberá de conservar para su reutilización. Se desconoce si desconectaron o de origen no estaba cableado, se deberá validar expansor más cercano con PAL para su reconexión; tubería galvanizada de 21mm y multiconductor de distintos pares. el proveedor de alarma es quien deberá ejecutar estos trabajos en caso de requerirse. | 1 | 25 | 2559
20756 | Saludos. En La OC-1 no viene indicado la reubicación de los rociadores del SCI en la cocina. Favor de enviar esta información. Gracias. | 2 | SACA revisó la ingeniería y valida que los rociadores existentes se pueden re-nivelar y cubren el rango de protección solicitado por la NFPA.SACA revisó la ingeniería y valida que los rociadores que interfieren con elementos nuevos como muros, campanas y cámaras se pueden cancelar.SACA realizará los trabajos de renivelación, movimiento de tubería y cancelación de los rociadores. Favor de coordinar y cualquier duda indicarlo a diseño. | 1 | 22781 | 2559
20757 | Saludos En el plano IE-02 OC-01 08 de noviembre 2022, no viene indicado contactos para los eliminadores de insectos, ¿ Se instalaran contactos para estos equipos? | 2 | Anteriormente se envió la propuesta para la ubicación de un eliminador de insectos que solicitaron en la entrada para la terraza, los insectronic de la cocina cuentan con su contacto de acuerdo a la OC. En el área de comedor no se cuentan con más eliminadores de insectos. | 1 | 22781 | 2559
20758 | Saludos. En el área de tienda no viene considerado instalaciones para una maquina expendedora de cafe con la que cuenta actualmente. ¿Se haran instalaciones para este equipo? | 2 | en scope no se solicitó dicha maquina, se deberá revisar que instalaciones requiere y tener autorización de recurso. | 9 | 22781 | 1425
20759 | Saludos. En el plano al IAA3 nos indica la instalación n de dos cortinas de aire en el acceso de comedor y una en el acceso a la terraza, se requiere la fabricación y colocación de un soporte para poder instalar las tres cortinas de aire. | 2 | se carga boletin 21 para colocación de cortina de aire | 1 | 22781 | 2559
20760 | Saludos. Con referencia al RFI 92 "CD-CUAUTITLAN-RFI 92 FACHADA DE COMEDOR", se informa que en el plano indicado en la respuesta no se encuentra algún detalle en especifico para la colocación de tablaroca nueva en la fachada de comedor, por lo que se informa que se realizará la instalación de una estructura de PTR para poder realizar la instalación de tablaroca en esta fachada ya que no se cuenta con alguna estructura existente o que sirva como apoyo para la instalación de la misma y esta es necesaria, de igual forma se instalará tablaroca con una altura la cual cubrirá la estructura instalada. | 2 | En el plano CD ALB CUAU-03 PLANO DE DETALLES ALBAÑILERÍA DE COMEDOR I.7494 se indica el detalle 1 con una solución similar a la que proponen. | 4 | 22781 | 1402
20761 | Saludos. En la sesión realizada hoy la operación solicito la instalación de un lavamanos en el comedor para personas que usan sillas de ruedas. En el proyecto no viene indicado detalle para la instalación de un lavamanos como lo solicita la operación, se manda fotos de los lavamanos que fueron suministrados. ¿Se le solicita a la contratista que suministre un lavamanos como los que se estan instalando en los sanitarios del proyecto de inclusión, se refuerce el muro y se ajusten las instalaciones? | 2 | Se podrá colocar el lavamanos adicional. Solicitud adicional de operaciones no solicitada durante el proceso de proyecto ejecutivo, no es un rediseño. | 9 | 22781 | 1425
20762 | Saludos. En el plano IH-01 indica la instalación de dos equipos de purificadores de agua de osmosis inversa, estos no vienen indicados en el scope, por parte de la operacion indica que este debera ser suministro de la contratista, de ser asi favor de indicar las caracteristicas que deben de tener estos equipos. Gracias. | 2 | Se comparte ficha para el suministro del dispensador de agua. | 1 | 22781 | 2559
20763 | Saludos En el plano IE-02 de la OC-01 de fecha 08 -11-22, no viene indicado el contacto que alimenta la lampara ultravioleta de la maquina despachadora de hielo. Favor de indicar de que tablero y cto se alimentara el contacto que dara servicio a este filtro. | 2 | se carga plano IE02Aa con contacto para lámpara. | 1 | 22781 | 2559
20764 | Saludos. Se adjunta archivo con las caracteristicas de las lamparas ultravioletas para las despachadoras de hielo. | 2 | Se carga boletin para conexión en adenda02 | 4 | 22781 | 1402
20765 | Saludos. Plano IE-07 Salidas de sonido, cargado el 02-02-23. En este plano nos indica la canalización y el cableado, Solo para confirmar en una nota indica que la contratista realiza el cableado ¿ es esto correcto o lo realizara el proveedor?, tambien menciona que el cableado se debera definir en sitio pero en plano indica un tipo de cableado ¿Que procede , tambien menciona que se debera coordinar con el proveedor del sonido, No se tiene la información del proveedor de sonido. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20766 | Saludos Se adjunta archivo con propuesta para reforzar la colocación de cancel en la oficina de comedor. | 2 | se valida propuesta. | 9 | 22781 | 1425
20767 | El caballete en techumbre presenta daños considerables ajenos a los trabajos ejecutados en sitio por parte de la contratista general, en proyecto no tenemos ningún tipo de alcance en éste, se considerará reparaciones como un adicional? | 2 | En el Plano A-102a se indica mantenimiento a todos los elementos de cubierta, cambio de sellos e impermeabilizante. | 4 | 22781 | 1402
20768 | En referencia al caballete en techumbre en mal estado mencionado anteriormente, un mantenimiento a éste no sería lo ideal ya que presenta daños muy severos en todo el elemento por lo cuál se necesitaría el reemplazo total, así mismo parte de las láminas que se encuentran debajo de las unidades paquete presentan óxido inclusive se visualiza el aislante térmico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20769 | DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN DESARROLLANDO EN LA TECHUMBRE, SE ENCONTRO QUE LOS PARARRAYOS NO TIENEN CABLE DE COBRE CONDUCTOR, SE HACE ESTE COMUNIACADO YA QUE SE TIENEN QUE RETIRAR LOS PARARRAYOS PARA EL CAMBIO DE LAMINA, ENTONCES AHORA SE REQUIERE SABER SI SE INSTALARA CABLE PARA QUE QUEDE EN FUNCIONAMIENTO CORRECTO TODOS LOS PARARRAYOS QUE ESTAN EN LA TECHUMBRE , EN CASO AFIRMATIVO SERA UN ADICIONAL YA QUE NO SE MENCIONA LA FALTA DE CABLE DE COBRE DESNUDO FATANTE DE LOS PARARRAYOS. SE ANEXA FOTOGRAFIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20770 | Buen día, en relación con los calibres para los alimentadores de los equipos UE-UC21 y UE-UC22, se realiza revisión de los equipos en sitio encontrando las placas de las especificaciones electricas de los mismos, de acuerdo con los RFI anteriores los equipos tiene alimentación con calibres menores a lo que se indica en proyecto, asi como tambien las protecciones que se encuentran fisicamente; por lo cual en en referencia a las especificaciones de los equipos se realiza calculo para el calibre de los mismos, por lo cual este se comparte por este medio, con lo cual quedamos a la espera de poder definir este tema y concluir con la ejecucion de dicha actividad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20771 | En el plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 01-3418 se muestra el calentador eléctrico para amasijo fuera del área (en el pasillo) y en el alzado muestra el calentador cerca de la tarja, cabe mencionar que en amasijo no llevamos plafón, comparto fotos del área e imágenes del plano para que nos indiquen la ubicación final del calentador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20772 | PLANO GIH01-INSTALACION HIDRAULICA AREA DE PREPARADOS, SE IDENTIFICAN CUATRO CALENTADORES DE AGUA DAÑADOS FUERA DE OPERACION, EN EL ACTUAL PROYECTO NO SE CONTEMPLA RETIRARLOS, DE SU APOYO PARA VALIDAR Y EN SU CASO VOBO PARA QUE CONTRATISTA SUMINISTRE LOS EQUIPOS E INSTALE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20773 | Buen dia Dando seguimiento al RFI 9 de su valioso apoyo con el boletin para la colocacion de las camaras de seguridad exteriores, nos encontramos proximos a concluir esta remodelacion por lo que nos obliga a la instalacion de estos dispositivos, de no contar con el boletin a tiempo sera necesario el volver a colocar las camaras como se tienen consideradas en el proyecto actual, con el riesgo a que vuelvan a ser vandalizadas, de antemano gracias y quedo pendiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20774 | La unidad Condensadora de las cámara de refrigeración de PickuP la indica sobre lal cubierta del lamacen del mismo. sin embargo, queda vista a fachada, por lo que es conveniente dejarlo sobre la cubirta de la nave principal, es decir, sobre eje 1 y 2. Lo anterior a fin de que el proveedor de la refrigeración tome estas consideraciones. Saludos. | 2 | Debido a que efectivamente es visible el equipo para los clientes desde el estacionamiento y da una mala imagen a la fachada considerar la reubicación a la cubierta de la nave sobre el eje 1 y 2. Revisar en sitio que haya refuerzo en cubierta suficiente para colocar el equipo. | 19 | 22781 | 18
20775 | Buenas tardes. Este RFI es para solicitar la aprovacion de cambio de colchoneta en el eje k en piso de ventas entre el eje 2-3 ya que durante estas lluvias se encontro filtracion en colchoneta la cual ya tiene humedad, asi como la reparacion de la colchoneta que se tiene en acceso a personal. Estas dos areas en el proyecto no se tiene contempladas con cambio de colchoneta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20776 | De acuerdo al plano DEM-04 Demolición General de Cubierta, nos indica en el punto 26 el cambio del 15 % de econotecho en el anexo de juguetería, pero en sitio se cuenta con Multytecho, nos pueden informar ¿Cúal es el correcto y si el cambio del material representaria un adicional para la contratista?. | 2 | Considerar en lamina de anexo navideÃ±o Ãºnicamente realizar el cambio total de sellos nuevos como se indica en proyecto en el plano DEM-04 concepto 9.00 y plano A-103. Este RFI es Aclaratorio. | 9 | 22781 | 1425
20777 | Estimados, por favor nos pueden ratificar que para esta unidad no se realizará el cambio yo actualización de luminarias de piso de ventas, toda vez que en los otros proyectos similares de BAE por OTIS, si se está considerando, en caso que se requiera, se debetan actualizar los planos y el listado de suministros. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20778 | Informativo, referente a nuestro plano A-103 indica AISLADOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 4” considerar reparaciones de lamina con colchoneta, el material existente en esta unidad es foumular, por lo cual se le indico al contratista considerar similar al existente, esto genera deductiva-aditiva, esto para su informacion. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20779 | Buenas tardes. Este RFI es para poder cambiar 2 montenes ya que se encuentran con una deformacion muy grande. En estos montenes proyecto solicita colocar otro para poder generar una caja con dos montenes. Pero el existente esta dañado, para que se realice un mejor trabajo y funcionalidad del reforzamiento se cambiara el monten Estos elementos se encuentren en el eje 5 entre el eje B y C | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20780 | Se solicita el cambio de soldadura por tornilleria controlada, la situacion de la soldadura generaria mucho movimiento en piso de ventas y colocacion de muchas matas antifuego, pero todo esto no podria controlar un conato de incendio por la caida de chispa, se solicita poder cambiar por tema de seguiridad a la operadora. Tambien se solicita el cambio de soldadura a tornilleria en el area del eje 5 donde se tiene que colocar reforzamiento y cambio de lamina, ya que el tiempo de cambio de lamina seria muy ajustado con respecto a que se presente alguna lluvia y complicaria soldar por la parte de arriba teniendo la techumbre abierta y con posible lluvia. | 2 | Buen día, En proyecto se está consdierando en el refuerzo tipo riostra atornillada, es el trabajo grueso de la cubierta ver plano ES-005-DETALLES DE REFUERZO, el refuerzo de las armaduras, es decir el refuerzo de las cuerdas, diagonales y montantes debe de ir soldado por que no hay otro medio de instalarlo. En relacion al eje 5 como se comenta no es viable la sujecion del reforzamiento a base de tornillos, ya que son refuerzos de armaduras y como se indica son elementos que van soldados. Como nota: en revision con el area estructural de Walmart con el Ing. Manuel se llego al acuerdo de solo la riostra seria atornillada, mas no de los demas elementos que deben de ser soldados. Saludos. | 4 | 22781 | 1402
20781 | De acuerdo al Plano A-102.1.- Trabajos en techumbre, indica cambio de techumbre (tienda) colocación de nuevo techo metálico engargolado zintralum tipo KR-18, Cal. 24 con aislamiento térmico de fibra de vidrio marca Vitroterm R-13 de 4" de espesor, ¿Este es el indicado al clima calido extremo de Nuevo león? Por otro lado, se indica cancelación de tragaluces existentes, con engargolado metálico zintralum tipo KR-18, Cal. 24, pero se observa que la lamina existente no es compatible al que se debe colocar, segun proyecto, se adjunta imagenes de la lamina existente. | 2 | Buena tarde. Para el cambio de cubierta en el interior se indica de acuerdo con las especificaciones vigentes 05300 y 07210 la lámina y aislante es la correcta para el clima extremo en Nuevo León. Con las fotos compartidas no se alcanza a visualizar correctamente. Pero de acuerdo con el con el diagnostico estructural y levantamiento del EA de cubierta la lámina es tipo KR-18. De ser necesario podemos programar una reunión para validarlo. Saludos | 37 | 22781 | 179
20782 | De acuerdo al plano “IN-IP-100-01” indica una trayectoria donde se deberá realizar la tala de 150 especies arbóreos, 2 especies a resguardar y 1 especie de reubicación por ser protegidos, los cuales no fueron considerados en los permisos ambientales en el inicio del proyecto, por lo cual no se tiene licencia para tala de dichas especies. Considerando lo anterior se solicitó a la contratista realizar una propuesta para el cambio de trayectoria, esta pasará por el hombro de la cimentación expuesta del muro perimetral y la cuál se conectará a la caja rompedora existente, con lo cual no habrá ninguna afectación a especies arbóreas. Solicito del apoyo para el Vo.Bo. para comenzar con los trabajos. Adjunto Planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20783 | PLANO IE-07 ALIMENTADORES GENERALES AIRES ACONDICIONADO-DEBIDO A LA ZONA LA CONTRATISTA TIENE DIFICULTAD DE CONSEGUIR EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL TUBO CONDUIT PG METALICO DE 3" PARA LOS ALIMENTADORES GENERALES, SE PROPONE INSTALAR CHAROLA ELECTRICA CON LAS SEPARACIONES ADECUADAS. DE SU APOYO PARA VALIDAR Y EN SU CASO DAR UN VOBO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20784 | Buenas tardes. Este RFI es para solicitar el cambio de la red colganteada en trastienda. Motivo es por temas de lluvia intensa, esta tuberia la cual en proyecto solicita no realizarle nada, se daño ya que por los nuevos diametros y agregar nuevas bajadas la presion del agua genero que se safara un conector existente. Se solicita poder cambiarla a un diametro mayor o en su caso darle mantenimiento y colocar nuevas soporterias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20785 | De su apoyo referente al plano GA-070a PLANO DE LAMBRINES-1585, el cual nos da el detalle de una instalación en deli, nos indica una campana nueva para el área de la vaporera, pero en otro detalle indica campana existente, por favor indicarnos la especificación correcta, vale la pena resaltar el mal estado de la campana existente y en en plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES-1585 nos indica reutilizarla pero en el mismo lugar (en preparados de pescados), lo cual es incorrecto ya que la configuración del área es diferente. Por favor indicarnos si consideramos la campana en la misma área y si consideramos algún tipo de mantenimiento. Adjunto fotografías de la campana existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20786 | De acuerdo al plano GIAA-1 en el área de amasijo nos indica la instalación de dos campanas de extracción para hornos (CE-04 y CE-05). De acuerdo a modelo y guías mecánicas de los hornos suministrados en esta determinante estos ya cuentan con campana de extracción integrada.¿Solicitamos su confirmación de la instalación de las mismas o en su caso la omisión de este alcance? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20787 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-407ª, En detalle no. 2 de este plano se indica una instalación eléctrica la cual no se indica en planos eléctricos y además en base a ficha técnica del proveedor esta rampa es mecánica, esta preparación eléctrica siendo la canalización se dejará a futuro? | 2 | No se deberá consdierar instalación eléctrica para la rampa. Hacer caso omiso. | 1 | 22781 | 2559
20788 | Para la trayectoria de la instalación de las cámaras de acceso de trailers (caseta 02), el proyecto indica realizar una nueva canalización por en centro de los cajones de estacionamiento, luego cruzar la vialidad para ingresar al cedis para llegar al punto de conexión, sin embargo existe una trayectoria paralela a la proyectada, la cual puede ser utilizada para realizar el cableado de las nuevas cámaras, con esto se pretende eliminar la obra civil propuesta y dejar en su caso daños a la infraestructura del cedis, toda vez que son pasos vehiculares. Se solicita revisar la propuesta o en su caso se ratifique que por cuestiones técnicas, se requiere realizar la nueva canalización paralela se adjunta link con la imagen: https:www.dropbox.coms85dn7nmlnwxyun1Trayectoria%20Paralela.jpg?dl=0 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20789 | En proyecto no se cuenta con plano donde se indique trayectorias para los botones de ayuda, para la antena y para la bocina que se coloca en la parte superior del área de servicio al cliente, favor de indicar si se debe considera la canalización y en caso de ser necesario compartir plano de trayectoria. Esto se solicita por proveedor de sensormatic. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20790 | Se solicita La seccion del canalon que no se encuentra en proyecto que va sobre el eje 2, ya que se encuentra con uno en el mismo eje pero se solicita solamente limpieza. Pero en recorrido se visualizo que hay una techumbres que cae en caida libre a una altura de un metro, directo a la otra cubierta y el escurrimiento llega a uno solo. La operadora a tenido problemas de filtracion ya que este canalon no soporta la carga de ambas techumbre. | 2 | Buen día, El canalon en el tiempo de visita se encontraba en buen estado y tiene una dimensión correcta para el desalojo del agua pluvial, las filtraciones de agua no es por el saturamiento del canalón, si no por conexión de canalón, lamina y las bajadas no se encontraban correctamente unidos entre ellos, por lo que hacia escurrimientos al interior de la tienda, por lo que en el canalon existente en sitio solo se menciono que se debia de limpiar y desasolvar para darle mantenimiento.AsÍ mismo el canalón esta sobre una estructura de concreto de la tienda por lo que no se puede observar sus uniones del canalón con las bajadas, por lo que en el momento de la colocacion de las nuevas bajadas se debera de conectar correctamente para evitar filtraciones.en el mismo eje tambien se debera de aumentar las bajadas y conectarlas al colector colganteado como se indica en proyecto, para que asi el fl | 1 | 22781 | 2559
20791 | De acuerdo a especificación para el sistema pluvial, entre el canalón y bajadas pluviales debe colocarse canastillas, sim embargo, para este caso, los trabajos fueron alcance del Desarrollador y no los tiene en proyecto, pero tampoco la contratista CARVID, por lo que se solicita que nos comparta el detalle de dicho elemento y realizar la colocación por parte de la contratista general o en algún caso, el plano donde se señala que es por parte del Desarrollador. Gracias. | 2 | Se confirma colocación de canastillas por la contratista a falta de su consideración por el desarrollador | 9 | 22781 | 1425
20792 | Buenas tardes Solicito de su apoyo respecto aplano: A-103d Detalles de Canalones y BAP, ya que la colocación de canalones y bajadas pluviales es lámina pintroalum (nuevos), los existentes tenía aplicado pintura color gris conforme a las fachadas y muros, los canalones y bajadas pluviales nuevos se le aplicaran pintura del mismo color conforme existente o se dejara conforme marca proyecto. Anexo fotografías De antemano quedo al pendiente de sus comentarios Les mando un cordial saludo | 2 | El prototipo vigente NO indica que se pinten estos elementos por lo que se debe respetar lo indicado en el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
20793 | RFI No. 16 En el plano SE-01 nos indica una planta de emergencia con las siguientes caracteristicas - Transferencia: 400 A.- Generador: 90 Kw (113 KVA).- Deposito de diésel dentro de la planta: 260 L.- Altura: 1.5 m. Pero el proveedor que suministrara dicha planta me envía estos datos: - Generador: 100 Kw.- Deposito de diésel dentro de la planta: 500 L. Nos pudieran indicar si no hay ningun problema con los que nos van a suministrar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20794 | Los tanques nos indican dos capacidades en los planos, en el layout indica 40,000 litros y en el HCM-04 nos indica la capacidad de 30,000 litros, favor de indicar cual capacidad es la correcta. | 2 | La capacidad correcta es de 40,000 litros en total para el proyecto se estaban considerando 3 tanques verticales tal y como viene indicado en el planos HCM-01, dentro del plano HCM-04 no se menciona la capacidad de los tanques únicamente vienen detalles. | 1 | 22781 | 2559
20795 | EN RELACIÓN CON EL PLANO "IE03-CONTACTOS NORMALES PB" SE INDICA LA INSTALACIÓN DE UN BOTON PARA LA ACTIVACIÓN DEL ACCESO, SIN EMBARGO NO SE INDICAN CARACTERISTIAS DEL MISMO, POR LO CUAL SOLICITO DE SU APOYO PARA INDICARNOS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DICHO ELEMENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20796 | De su apoyo para que nos indique como se reaizara la conexion yo alimentacion del carcamo de bombeo del estacionamiento, ya que no existe un plano como tal donde indique dicha alimentacion electrica. En planos C-08 Drenaje pluvial, solo indica que se cuenta con las bombas en ese carcamo, En Diagrama Unifilar DU-01 y en IE-07 Alimentadores Generales, no nos menciona donde se conectaran estas ya mencionadas ni la trayectoria yo alimentacion a utilizar para su funcionamiento. En este momento se encuentran conectadas provisionalmente, pero cuando se retire el tablero que las alimenta se quedaran sin energia, esperemos que nos ayuden con esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20797 | Durante el recorrido con Eficiencia Operativa, solicitaron el retiro del bumper de madera en el lado largo de la sala de juntas, por lo cual se solicita la aprobación yo visto bueno para el retiro.Gracias. | 2 | Retirar el bumper para la aplicacion de vinil en muros | 1 | 22781 | 2559
20798 | Buen dia, en proyecto se especificaba realizar cambio de lona a la cartera del espectacular, sin embargo al querer realizarlo se verifico la mala condicion en la que se encontraba la base de dicha cartelera y no fue autorizada su cambio, sin emabrgo al no realizarse esta modificacion quedo expuesta la estructura, eficiencia operativa solicita mandar este RFI para ver la autorizacion del desmontaje de esta estructura. quedo al pendiente de la respuesta. | 2 | Buen día, Necesitamos que compartan un reporte fotográfico como evidencia de las condiciones del espectacular, para revisarlo en conjunto con los especialistas su condición y solución. Saludos. | 37 | 22781 | 179
20799 | Saludos. El motivo del presente es para informar del siguiente hallazgo en el proyecto de "Extracción planta de carnes":-No se puede realizar la instalación de los equipos de aire de acuerdo al plano presentados por proyectos ya que en las áreas indicadas por proyectos se hacen presentes camas de tuberías, así como la presencia de tuberías por debajo de la losa en la cual se pretende instalar el equipo de ventilación, por lo cúal se informa que los equipos se instalarán de acuerdo a la propuesta anexa en este RFI. | 2 | No hay propuesta adjunta. | 9 | 22781 | 1425
20800 | Saludos. El motivo del presente es para solicitar la siguiente información: en el plano "CD-CUAU-A600a" presenta algunas puertas con efectivos menores a 90 cm, pero en la memoria descriptiva menciona que las puetas deben de tener un ancho efectivo de por lo menos 0.90 m, por lo que se solicita saber si estas puertas se quedaran a la medida del plano mencionado o se buscara que tengan un ancho efectivo de 0.90m como se menciona en la memoria descriptiva. Se anexa documento con las dimensiones mencionadas en plano y las mencionadas en la memoria descriptiva. Quedo atento a sus comentarios. | 2 | las puertas deberán tener un espacio libre efectivo de 90cm | 1 | 22781 | 2559
20801 | Saludos. De acuerdo a la visita en sitio por parte del proveedor EMANT para la plataforma, menciona que se requiere la instalación de unas placas, pero no se tiene información, detalle o características de estas. Favor de mandar la información y confirmar si estas las instala la contratista. | 2 | se carga boletin 01 con detalle de placas validado por emant | 4 | 22781 | 1402
20802 | Saludos. De acuerdo al plano “CD-CUAU-C-03” indica la aplicación de sello de hasta 6mm, ¿pero en sitio existen juntas con una separación de hasta 1 pulgada, que procede? ¿Se aplica el sello y junta con este ancho? | 2 | Se deberán considerar las recomendaciones enviadas en el estudio de exteriores que se compartió en OC liberada, figura 13. | 9 | 22781 | 1425
20803 | Saludos. Para atender la indicación que se recibió en el RFI “17 – TAMAÑO DE PUERTAS” y tener un vano libre mínimo de 90 cm en puertas se requiere recorrer los muros correspondientes a cada puerta (se anexan fotos de los mismos) en sanitarios de logística, ya que el vano libre actual es de 83 cm en ambas puertas. | 2 | La otra opción es que no se consideren puertas para tener accesos libres garantizando 0.96m de vano. En el sanitario de mujeres quedara una vista directa a la pared frontal, en el caso del sanitario de hombres se puede recortar el lavamanos para tener la misma vista. VALIDAR CON CONSERVACIÓN | 1 | 22781 | 2559
20804 | Saludos. Por parte de conservación se solicita construir un cuarto de aseo correspondiente al sanitario de transportistas, se anexa propuesta en espera de su visto bueno. | 8 | se deberá presentar propuesta economica para autorizacion por parte de subdirección de conservación | 9 | 20 | 1425
20805 | Saludos. Se informa referente al RFI 26 "PLAFÓN EN SANITARIOS DE LOGISTICA", dado que se realiza el hallazgo de plafón sin ningún tipo de soporte superior(se adjuntan fotos) se informa que este mismo se cambiará en su totalidad, también se informa que se realizará la instalación de buña en el sanitario de mujeres ya que no se encuentra una buña instalada en el plafón de estos. | 2 | Enterados, condiciones en sitio, no es rediseño. | 8 | 22781 | 77
20806 | Saludos. En plano “CD CUAU A-200” indica colocación de tablaroca nueva en fachada de comedor pero no se tiene bastidor, se requiere detalle. | 2 | Los detalles se indican en el plano CD ALB CUAU-03 PLANO DE DETALLES ALBAÑILERÍA DE COMEDOR I.7494 | 4 | 22781 | 1402
20807 | Buen dia El dia de ayer tuvimos la visita por un gestor de PC y nos solicita la colocacion de un paso peatonal ( un cebreado ) entre la caseta de vigilancia y el cuarto que esta enfrente, de su autorizacion para la colocacion de este, gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20808 | En plano A404 COMEDOR DE ASOCIADOS nos indica la colocación de Celosías.. Nos podrían afirmar si en éste proyecto se llevará a cabo? ya que en algunos proyectos pasados se ha cancelado este trabajo en dicha área. | 5 | Buen día, La colocación de la celosias en comedor deben de ejecutarse conforme a proyecto, tal como viene indicado en el plano A404-COMEDOR_DE_ASOCIADOS-SC_1205_ALIJADORES. Saludos. | 40 | 58 | 4
20809 | De acuerdo al plano “LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION URA” en la puerta de pick up indica tipo salida de emergencia con barra de tres puntos, esta puerta tiene un funcionamiento de salida constante por lo cual se requiere cambiar el tipo de chapa para eficiencia de la misma. Solicito del apoyo para generar el boletín por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20810 | Nos podrían apoyar con la trayectoria de la chimenea de rosticería, ya que como lo menciona el plano de Aire GIAA, esta rosticería de bajo del rack de refrigeración y con el equipo en su posición no se puede realizar de esa manera vertical. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20811 | Buenos dias Este RFI es para solicitar el detalle de fijacion de la malla antigranizo que se solicita en el plano IS03a detalle 8. O poder cambiar el detalle por uno que se enviara por correo para soportar este RFI. | 2 | Buen día, Se comparten comentarios de los especialistas: Especialista Hidrosanitario comentarios: REVISANDO EL DETALLE DE LA PROTECCION ANTIGRANIZO QUE SE PROPONE, SE PUEDE CONSIDERAR COMO FACTIBLE YA QUE TIENE LA MISMA FUNCION DE PROTEGER EL CANALÓN DEL GRANIZO AYUDANDOLO PARA UN MEJOR FLUJO PLUVIAL, PERO SE DEBE DE CONSIDERAR QUE EL ESTRUCTURISTA PERMITA EL USO DE LA PROTECCION NUEVA, YA QUE EL PESO AUMENTARA O NO LA CARGA EN EL MISMO CANALÓN, EVITANDO DAÑOS A FUTURO. Especialista Estructural comentario: Sin comentarios al respecto. Cabe señalar que la propuesta es factible, siempre y cuando cumpla con todos las consideraciones necesarias. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
20812 | Referente al plano C-09c de Muros de contención, no nos indica un detalle para la cimentación del muro de contención del área de patio de maniobras, revisando plano estructural y detalles de albañilería tampoco se encontró información al respecto. | 2 | Buen día, Se comparte plano con la información solicitada (C-09c PLANO DE MUROS DE CONTENCION SC) en la carpeta de boletines, el cual se complementa con el plano estructural. Saludos. | 0 | 22781 | 829
20813 | solicito de su apoyo referente a nuestro plano C14a- Bardas, solo se considera cinta de privacidad para el cerco de malla ciclón en el lado colindante sección m6 y m7 colindante con la propiedad de Victor limón, favor de corroborar si se considera del otro lado colindante con el vecino Carlos Quijada Anaya, ya que en recorrido con gerencia de obra y store planing solicitaran se corrobore este tema. | 2 | Deberá ser como se indica el proyecto, ya que la cinta plástica se considera cuando se tiene colindancia directa con predio vecino.En la parte inferior se tiene colindancia con un callejon y en la parte posterior, con un arroyo. | 1 | 22781 | 2559
20814 | En el área de anden camionetas no se cuenta con un área segura de circulación para el asociado, ya que esta obligado a bajar de la banqueta y poder ingresar a la rampa, pero al bajar se encuentra dentro de la zona de circulación del área de carga y descarga de camionetas, este mismo problema lo tendrá personal con discapacidades diferentes. | 2 | se envia boletin para dar respuesta a lo solicitado. | 0 | 22781 | 829
20815 | BUEN DÍA, CON RELACION A LOS PLANOS HCM-01 Y 02 NO INDICA LA IMPERMEABILIZACION EN LA CISTERNA, SOLO NOS DICE EN LAS NOCTAS QUE SE TIENE QUE LAVAR Y DESINFECTAR Y ESTA EL PROCESO COMO DEBE EJECUTARSE, EN CASO DE REQUERIRSE SERA UN ADICIONAL EXTEMPORÁNEO, FAVOR DE NOTIFICARNOS. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20816 | BUEN DÍA, CON RELACION AL RFI 209 CISTERNA, NOS INDICAN REALIZAR LA IMPER EN LOS MUROS INTERIORES, FAVOR DE ESPECIFICARNOS EL PROCESO CON EL CUAL SE EJECUTARA Y LOS MATERIALES QUE SE USARAN PARA LA EJECUCION, DADO QUE EN LA SECCION 07110 ESTAN ALGUNOS PRODUCTOS ESPECIFICADOS FAVOR DE DEFINIR SOBRE CUAL PROCEDER. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20817 | En el plano GIS-02 no indica coladera en la puerta de frutas y verduras, favor de indicar si se colocara coladera, en caso de que sea necesario la colocación favor de indicar a que línea se conectara. Se revisa planos arquitectónicos, planos de refrigeración y en ningún plano se considero alguna coladera para dicha área. | 2 | Se comparte boletin con consideración de coladera | 0 | 22781 | 829
20818 | En el plano GIS-01 se pueden observar que se colocaran dos refrigeradores en piso de ventas, están colocados antes de entrar a trastienda del lado izquierdo, favor de indicar si se debe considerar 1 coladera o un tapo de servicio en la zona o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20819 | En el plano IS-01 no se indica colocar alguna coladera para el cuarto de aseo que se encuentra en el núcleo de oficinas a un costado de línea de cajas sobre el eje 11. Favor de indicar si se colocara coladera y de que tipo o no se colocara alguna coladera. | 2 | Se comparte boletín BOL5- COLADERA EN TARJA DE ASEO.dwg indicando el tipo de coladera a colocar así como el nivel de arrastre de la misma. | 4 | 22781 | 1402
20820 | Buenas tardes Solicito de su apoyo respecto a plano: A-103e Detalles de Domos Prismáticos y Lámina Nueva Ya que un domo cae arriba de plafón del walmar.com, ya que no será funcional en esa área, se podrá el domo o se omitirá o reubicará y continuar con la colocación de los demás domos nuevos. Espero su respuesta pronto Les mando un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20821 | Buen día Por tema de delincuencia en esta unidad, fueron robadas las dos cámaras de seguridad exteriores, ya se realizó el proceso para reponer el suministro de este equipo, con motivo de que esto no vuelva a suceder la propuesta es colocar la cámara del acceso principal dentro de la unidad y la segunda cámara colocarla a una altura mayor a 4 metros en fachada y agregar una protección de herrería (esto solo es una propuesta) nos apoyan con una solución para evitar que este incidente vuelva a suceder con el nuevo equipo, contemplando el posible adicional que esto genere, y mencionando que la zona donde se encuentra la unidad es foco rojo en tema de delincuencia, quedamos atentos a sus indicaciones. Saludos cordiales. | 2 | Buen día; Colocar las cámaras a una mayor altura no es viable ya que el campo visual de estas quedaría obstruido por el canopie de la tienda, adicional de que quedarían sobre el faldón de fachada y de acuerdo con los comentarios del equipo de prototipos, las cámaras siempre deben de quedar sujetas a muro de block. Respecto a colocarle una protección, tambien se revisó con el equipo de prototipos encargado de las guias de seguridad y comentan que actualmente no hay nada desarrollado para este tipo de cámaras ya que al ser de domo la protección puede obstaculiar tambien el campo visual. Se está validando con los proveedores de las cámaras si ven viable el colocar algo. En caso de que si exista, se estará compartiendo posteriormente mediante un boletín. Saludos | 37 | 22781 | 179
20822 | Muy buenas tardes. En estos dias se han suscitado lluvias en Oaxaca, debido a esto la Unidad SAMS OAXACA 6557 ha tenido algunas oportunidades con el ingreso de agua al club a traves de dos Puertas de emergencia, La Puerta de emergencia de Mercancia Generales frente al Cuarto del SCI y la Puerta de emergencia que se encuentra a un lado del Walk in Coller Frutas y verduras, la Gerencia de Unidad comenta que si en estas puertas mencionadas es viable la colocacion de rejillas para mitigar la entrada de agua al club canalizandolas hacia el sistema pluvial para resolver esta oportunidad? Quedamos atentos a sus comentarios. | 2 | Buen dÃ­a. Por favor compartir la propusta que plantean en un croquis para poder dar el VoBo o contra propuesta. Saludos. | 0 | 22781 | 829
20823 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo ya que en casetas móviles de vigilancia se requiere adecuaciones para la instalación de un mini Split, para mantener los equipos como el UPS en buenas condiciones y con el clima adecuado ya que la caseta hace demasiado calor lo que provocaría un sobre calentamiento del equipo, lo cual se necesita una adecuación en tubería galvanizada, cable y contacto para conectar dicho equipo de aire acondicionado sería un adicional. Por lo comentado se requiere de su opinión y solución para poder llevar acabo dichos trabajos. | 2 | Se resuelve el tema de minisplit, en sitio, se hace las adecuaciones por parte de la contratista de acuerdo a mails y llamadas | 4 | 22781 | 1402
20824 | Solicito de su apoyo respecto a plano: A-103b Instalación de Domos y Canalones, hay 5 pza. de domos que cae en plafón en trastienda ya que ninguno cae en pasillo, no es necesario su colocación ya que no dará su función el domo, ya que caen en plafones, y no cae en pasillo, al igual manera nos podría apoyar para dar una solución a este tema para poder ejecutarlo si se reubican o se omiten ya que si los recorremos cae cercas del paso de gato existente y se lo recorremos hacia arriba esta la tubería de gas en techumbre, revisando en pasillo de tras tienda y cubierta a un se reubique cae una mitad en pasillo y la otra en plafón ya reubicando y al igual manera se nos complicara colorar las mallan anticaídas y colocación de pañal en esas áreas les comporto reporte fotográfico. De antemano quedo al pendiente de sus comentarios Les mando un cordial saludo | 2 | Se carga BOL-03 con las indicaciones para la soluciÃ³n: recorrer domos hacia la orilla de la cubierta para que queden sobre el pasillo y el paso de gato en la direcciÃ³n contraria. | 4 | 22781 | 1402
20825 | Dando seguimiento al RFI 1035971 ESCAPE-PLANTA-EMERGENCIA-SUBESTACIÓN, se revisa en sitio y no se puede colocar el escape conforme al boletín compartido, se revisa con gerencia quien nos comparte una propuesta de colocar un ducto completo de lamina que se coloco desde planta suba recto y se coloque curva para el desfogue del escape. Favor de indicar si dicha propuesta es viable y en caso de ser así indicar que tipo de lamina es viable para su colocación. | 2 | Se comparte boletin corresponidente con detalle de desfogue. | 0 | 22781 | 829
20826 | En proyecto se indica en planta de conjunto la colocación de un espectacular, pero faltan detalles de la cimentación y saber si se colocara o no, ya que la zona donde se encuentra la unidad es una zona de huracanes y esto podría causar problemas en un futuro. En caso de colocar el espectacular favor de compartir la información de la cimentación y tipo de espectacular. | 2 | No se tiene considerado poste espectacular independiente para la unidad, unicamente compartido el cual esta en revisión por desarrollador. | 9 | 22781 | 1425
20827 | En el plano GA-20 plano de pisos de abarrotes, indica que la colocación de la klinker en el área de amasijo y tortillería debe colocarse en el sentido longitudinal de esa manera se esta colocando, pero en carnes se indica la colocación transversal, favor de indicar en qué sentido debe colocarse la klinker. Favor de indicar si se cambiara el sentido en el área de amasijo y tortillería. | 2 | SE COMAPRTE EL PLANO CON EL SENTIDO DE LA COLOCACION DE LA LOSETA ANTIACIDA EN AREA DE PREPARADOS DE AMASIJOTORTILLERIA Y CARNES | 35 | 22781 | 28
20828 | En el plano A-100ª nos indica la colocación de la loseta antiácida de manera longitudinal favor de indicar si es correcta la colocación ya que en proyectos anteriores siempre se coloca de manera transversal como se indica en área de carnes. Carnes indica colocación transversal y en amasijo y tortillería indica longitudinal. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20829 | En el área de subestación no se tiene una ventilación directa al transformador yo ventilación que cruce el área de toda la subestación, solo se tiene dos ventanas en el muro y una puerta de tipo louvers, se revisa en sitio y para tener ventilación cruzada se podría colocar una ventana sobre el muro donde se coloco el nicho de medición. En dicho muro se tiene libre el muro de 2.80 metros de ancho por 3.30 de alto, dicho muro se encuentra detrás del transformador. | 2 | NO SE CUENTA CON UNA VENTILACION CRUZADA COMO SE INDICA, PERO CUENTA COMO SE INDICA EN EL RFI CON 2 VENTANAS Y UNA PUERTA TIPO LOUVER LAS CUALES HACEN QUE EL CUARTO ESTE VENTILADO. | 1 | 22781 | 2559
20830 | En proyecto indica colocación de mampara de policarbonato en distintas áreas del proyecto como es en muebles de atención clientes, e-commerce, comedor, oficinas, favor de indicar si se considera la colocación o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20831 | En proyecto indica colocación de mampara de policarbonato en distintas áreas del proyecto como es en muebles de atención clientes, e-commerce, comedor, oficinas, favor de indicar si se considera la colocación o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20832 | Favor de indicar si se colocaran paneles solares en techumbre, ya que la estructura no se encuentra al 100% con riostras, solo en los ejes 10w y 11w las riostras están colocadas entre armadura y monten, los demás ejes no están colocadas de manera uniforme, tienen distintas distribuciones. | 2 | No se tienen considerados paneles fotovoltaicos en el proyecto. | 4 | 22781 | 1402
20833 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-300 En corte A-A en muros exteriores de amasijo se indica el color P3 Gris, ¿es lo anterior correcto? De igual modo en muro de muro de góndola de leche trastienda se indica el color gris como también se indica pintar en la parte superior de este muro en color verde y las franjas amarillo y roja, es lo anterior correcto? * En corte B-B en muro de derivados de papel se indica en color P3 Gris, ¿es lo anterior correcto? ¿Cuál es el color de este muro en su vista en pasillo hacia sanitarios? | 2 | Se deberán consdierar la aplicación de pintura coor blanco P2, en todos los muros de panel de yeso existentes.En el caso del muro de gondola de leche, este no deberán aplicarse las franjas amarilla y roja o pintura verde. Es todo color blanco puro P2. | 1 | 22781 | 2559
20834 | Conforme al plano A300-Cortes Generales, el proyecto nos indica para los muros de block perimetrales interiores de piso de ventas con color P31 White Flour y Multymuro en color P25 Dorian Gray., nos confirman si respetamos los colores de proyectos? Ya que en cambios de imagen en formato Supercenter se viene aplicando el color P31 White Flour para los muros con vista al cliente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20835 | De acuerdo al plano “C-13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN” indica que se debe aplicar pintura blanca en cajones de estacionamiento y amarillo tráfico en guarniciones. ¿Es correcto? | 2 | Es correcto, favor de considerar los colores indicados en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
20836 | De su apoyo referente al plano GA-012-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-1585, el cual nos indica que para el área demolida para la nueva trayectoria de instalación sanitaria se debe considerar un acabado similar al existente en piso de ventas, pero no nos indica el código de color para igualar existente en piso de ventas, por favor compartirnos dicha especificación. Adjunto foto del acabado en piso de ventas. | 2 | Contratista deberÃ¡ ponerse en contacto con proveedor que suministre los pigmentos colorantes para pisos de concreto para igualar tonos ya que las especificaciones 03300.4 ADITIVOS no indica codigo de color para pisos. | 1 | 22781 | 2559
20837 | BUEN DÍA, SE INFORMA QUE EN TRAMO DEL EJE 10 ENTRE EJE G Y H SE ENCUENTRA UNA COLUMNA AL CENTRO DEL ACCESO INDICADA EN PLANO “A100 PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA” PERO EN PLANO “A100D ACABADOS GENERALES EN MUROS I” NO SE INDICA EL ACABADO PARA ESTA COLUMNA POR LO QUE SE PROPONE COLOCAR EL ACABADO “9.25 PANEL DE YESO DE ½” – 09250” “6.90 RODAPIÉ REMETIDO DE TRIPLAY DE 13MM DE 1.20 DE ALTO CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO RALPH WILSON MOD.D315-60 COLOR PLATINUM HASTA UNA ALTURA DE 1.20 A PARTIR DEL N.T.P.” FAVOR DE VALIDAR PROPUESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20838 | La columna existente en el acceso a clientes no se tiene como alcance algún acabado o recubrimiento ya que se puede ver en la columna los cartabones en el piso. Favor si se debe considerar pintura o algún recubrimiento en dicha columna. | 2 | LA COLUMNA EXISTENTE DE CANOPIE DE ACCESO NO SE CONSIDERA NINGUN TIPO DE RECUBRIMIENTO, DESARROLLADOR DEBIO DE CONSIDERAR LA PLACA BASE Y LOS CARTABONES POR DEBAJO DEL FIRME, SOLO SE DEBERA DE CONSIDERAR PINTURA EN LA ESTRUCTURA COMO SE INDICA EN PROYECTO. | 9 | 22781 | 1425
20839 | Solicito su valioso apoyo para realizar la carga del compilado de dudas y respuestas de la etapa de concurso. Saludos. | 5 |  | 2 | 58 | 41
20840 | De acuerdo al Cuadro de cargas del plano IE-17 y SE-03 para el tablero FHEB que esta alojado en el Cuarto de Bombas del SCI, solo se indica alimentacion para contactos y luminarias, no viene considerada la alimentacion para los compresores piloto y principal que se encuentran en el area de los RISER, esta alimentacion esta en el tablero existente que se encuentra dentro del cuarto proximo a desmantelar, la solucion que se dio es dejar toda la canalizacion, cableado y protecciones existentes que estan alimentando a estos compresores y colocarlas dentro del tablero FHEB que indica proyecto. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20841 | Conforme al proyecto, no indica la colocación de malla concertina sobre la rejacero instalada en el perímetro del estacionamiento frontal de tienda, se tendrá contemplada la instalación de ésta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20842 | De acuerdo al Plano A-100a.1.- Trabajos en pisos, indica coloar firme de concreto con espesor de 15cm aproximado (verificar espesor en sitio, inc. Fabricacion de concreto, colado, juntas, mano de obra y todo lo necesario, pero no indica que tipo de concreto aplicar, favor de indicar especificacion. | 2 | Buena tarde, colocar concreto MR=36kgcm2. | 1 | 22781 | 2559
20843 | Al realizar los trabajos finales de subestación nos percatamos que las baterias de la planta de emergencia quedaron desconectadas y no hay un circuito o tablero al que estén asiganadas, lo cual provocará que en caso de requerirse el uso de la planta y estas no esten conectadas no se contara con el respaldo de la misma, pido su apoyo para generar un boletin para indicarnos a que tablero y circuito integrar estas baterias y no causar oportunidades en un apagón | 2 | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11062024Se hace mención que la conexión para el precalentador y la batería se indica en el plano IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, adjunto imagen: Al estar indicado en proyecto se bebió de haber realizado la ejecución sin generar un adiconal" | 4 | 22781 | 1402
20844 | De acuerdo al Plano IE-03.- ALIMENTADORES GENERALES, Indica que la trayectoria de tuberia de 103mm electrica desde el interruptor de doble tiro a el interruptor principal "G" por piso, pero esto implica pasar por la cimentacion corrida de la tienda, me indican un detalle para realizar este paso de alimentacion, y evitar daños a la cimentacion. | 2 | Buen dia. De acuerdo con lo que mencionan y para no comprometer la cimentación existente de la tienda, la opción más viable es pasar la nueva instalación por muro o por losa. Saudos | 1 | 22781 | 2559
20845 | RFI No. 6. En los diferentes detalles de conexion de la armadura , en los que hacen referencia a las armaduras, las cuerdas se encuentran unidas, considerando la conexión que se propone, éstas deberían de estar separadas por el espesor de la placa de conexión, favor de confirmar dato | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20846 | Para el caso de la conexion del interruptor de seguridad de doble tiro al tablero principal no traemos algun detalle que nos indique por donde pasaria la tuberia , si es aerea???? o es por piso ????? nos apyan por favor. | 2 | Buena tarde. El interruptor de seguridad de doble tiro se colocara entre el interruptor principal y el tablero A, dentro del mismo cuarto que esta cercado con malla ciclónica. Nos podrán compartir fotografías de como instalaron el tablero A. Saludos | 37 | 22781 | 179
20847 | RFI NO: 10 PLANO ES-702 - BASE PARA PROTOCOL-1016938 En la plataforma pide un diafragma al nivel inferior y superior, revisar si es necesario o si en algún momento fue diferente el perfil y se mantuvo tal conexión | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20848 | RFI No.11 .-PLANO ES-503 - CUBIERTA DE AREA DE CARRITOS-1016938 En la cubierta sobre los carritos esta la conexión de la trabe de sección variable al muro, pero hay una interferencia con la placa del alma, se propone hacer la placa más pequeña. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20849 | RFI nO. 12 .- PLANO ES-503 - CUBIERTA DE AREA DE CARRITOS-1016938 En la cubierta de los carritos en la conexión de la polinería existe una placa que por su longitud y posición es necesario hacer un despatin al polín en el lado inferior, se propone hacer la placa más pequeña o en su defecto mover la placa hacia el exterior del polin sin afectar el elemento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20850 | Para la instalación del cable UTP hacia las cámaras, se requiere nos indiquen: 1.- La conexión se realizara con una caja y fase plate, después colocar un patch cord para la conexión con cámara. 2.- La conexión se realizara únicamente con el conector RJ45 de la punta del cable UTP directo a la cámara con plug. Nos pueden por favor indicar cual de las dos opciones presentadas, debe ser ejecutada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20851 | De acuerdo a proyecto nos indica la conexión de un nuevo tanque de diesel para la planta de luz, pero no se nos indica algún detalle de como realizar dicha conexión ( de que material, diametro, si debe llevar válvula etc.) nos puden ayudar compartiendo esta información. | 2 | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11062024Se hace mención, que la conexión del tanque diésel a la planta de emergencia, se indica en el plano SE-01a, adjunto imagen. Se hace la aclaración que este RFI ya se había contestado en la respuesta del RFI - 1037406 - 0 - ESPECIFICACIÓN DE TRAYECTORIA Y CONEXIÓN DE TANQUE DE DIESEL A PLANTA DE EMERGECIA el 16 de julio. Al estar indicado en proyecto se bebió de haber realizado la ejecución sin generar un adiconal | 4 | 22781 | 1402
20852 | En la planta arquitectónica indica colocación de coladera al ingreso de tortillería pero en el plano GIS-01 dicha coladera no se considera conexión, favor de indicar si se colocara coladera y la conexión o si no es necesaria. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20853 | RFI No.15 De acuerdo al plano C09a- plano de terracerias indica el espesor del piso en area del estacionmiento de 11CMS y en piso del patiio de maniobra de 11cms no soudieran indicar si es corresta estos espesores ;ya que regularmente los espesores son de 18cms para esas areas se anexa plano donde indica los espesores | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20854 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo ya que el tablero general queda al intemperie, contratista y proveedor recomiendan hacer un tipo nicho para su protección ya que no deben estar al contacto con la humedad por posibles cortos y corrosión a pesar que sean equipos para exteriores ya que el lugar lo amerita por las altas lluvias en la zona y la concentración de humedad, lo cual disminuye la vida útil del equipo así como su correcto funcionamiento, ya que pueden provocar daños a cualquier tipo de equipo electrónico que pueda estar funcionando, lo cual se requiere de su protección para asegurar el debido funcionamiento. Lo cual generaría un adicional para su ejecución, Por lo comentado se requiere de su opinión y solución para poder llevar acabo dichos trabajos. | 2 | adelante con el nicho, de acuerdo a lo acordado en sitio, sería de block, cn puertas de malla ciclonica, nicamente para resguardar de lluvia | 1 | 22781 | 2559
20855 | BUEN DÍA SE INFORMA QUE EN EL MODULO DE CANDY CENTER EXISTE UN GERMICIDA, PERO EN PLANOS NO INDICA CONTACTO PARA ESTE, FAVOR DE INDICAR MEDIANTE BOLETÍN LA UBICACIÓN DEL CONTACTO Y A QUE CIRCUITO SE REALIZAR LA CONEXIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20856 | De acuerdo al RFI 65 se requiere un contacto normal adicional de servicio para cada tablero de ahorro de energia EDC1 - EDC2 como lo solicita el proveedor de EMERSON. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20857 | BUEN DÍA, CON RESPECTO A LA PANTALLA DEL COMEDOR SE DEJO UN CONTACTO EN UBICACACION MARCADA POR EL PLANO DE CONTACTOS EN OFICINAS Y SERVICIOS, SIN EMBARGO POR EFICIENCIA OPERATIVA SE SOLICITO RETIRAR LA PANTALLA PARA LA INSTALACION DEL VINIL DEL COMEDOR, PARA ESTO EL PROVEEDOR DE SEÑALIZACION NOS INFORMA QUE NO PUEDE COLOCARSE OBJETOS SOBRE EL VINIL INSTALADO EN EL MURO, SIN EMBARGO AHORA LA PANTALLA YA NO CUENTA CON UBICACION, FAVOR DE DEFINIR DONDE SE REUBICARA LA PANTALLA Y EL BOLETIN CON LA NUEVA UBICACION DEL CONTACTO, LO MISMO SUCEDE CON EL CONTACTO DE LA LUMINARIA DE EMERGENCIA, FAVOR DE DEFINIR NUEVAS UBICACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20858 | POR ADECUACIONES DEL FORMATO NOS INDICA GERENCIA QUE DEBE COLAR SU PANTALLA REGENERATIVA EN TRASTIENDA, PERO NO SE CUENTA CON UN CONTACTO, NI EL LUGAR DONDE COLOCAR DICHA PANTALA YA QUE NO ES ALCANCE DE PROYECTO, GERENCIA DE TIENDA NOS INDICO DONDE COLOCARLA PERO SE NECESITA HABILITAR UN REFUERZO EN EL MURO Y COLOCAR UN CONTACTO, NOS PUEDEN INDICAR SI SE VA A CONSIDERAR UN ADICIONAL Y DE SER ASÍ EN QUE TABLERO Y CIRCUITO COLOCAR ESTE CONTACTO.? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20859 | Buen día. El personal de StorePlaning solicita la bajada de dos contactos electricos para la alimentacion de las lineas led con la que cuentan estos muebles, en proyecto no tenemos dicha inidcacion. solicitamos su respuesta para poder general el adicional solicitado. | 2 | Buen día, Se comparte el boletin 1032211 - 0 - CONTACTO PARA CAVA DE VINOS, con el complemento de información. Saludos. | 0 | 22781 | 829
20860 | De acuerdo al layout nos indica una computadora para el área de farmacia sobre el mostrador, pero no se cuenta con el servicio de energía regulada, nos podrían indicar si dicho equipo necesita la conexión a energia regulada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20861 | Buen día, solicito de su apoyo para la autorizacion de un contacto en la tarja de aseo de la lavadora automatica, ya que el proyecto no nos indica tener ollevar alimentacion en esa area, sin embargo se necesita para poder cargar dicha lavadora. quedo en espera de sus comentarios. | 2 | En proyecto se considera en plano IE-06 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS un contacto duplex polarizado, capacidad de 180 V.A., 127V. junto a la tarja de aseo, para la Lavadora de Pisos. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
20862 | Buen día. eficiencia operativa, solicita la bajada de un contacto para la alimentacion de un refrigerador que se esta utilizando para bebidas a un costado de servicios, este refrigerado se coloco en esta posicion debido a la falta de gondoleria sin embargo a sido muy util para la operatividad, se encuentra alimentado provisionalmente pero la solicitud es dejar un contacto para el mismo. quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 | Buen día, El deber ser era mantener la ubicación del mobiliario y equipo conforme al layout desarrollado y validado por Eficiencia Operativa Planeación, en caso de haber hecho reubicaciones solicitadas y autorizadas en sitio se deberán ser gestionadas por medio de Store Planning con OTs. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
20863 | PLANO ID-01 CONTACTO REGULADO, PROVEEDOR DE REFRIGERACION RENSA SOLICITA UN CONTACTO REGULADO PARA LA PUERTA AUTOMATICA DE WALK-IN COOLER, EL CUAL EN EL PLANO ID-01 NO SE TIENE CONTEMPLADO. DE SU APOYO PARA VOBO Y DEFINIR EN QUE TABLERO DEBE IR ESTE CIRCUITO, SE PRETENDE QUE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO LA REALICE CONTRATISTA COMO UN ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20864 | De acuerdo al Plano GIE-03 Fuerza y Contactos Abarrotes e IE-12a Cuadro de Cargas, no indica Contacto Normal para la Trampa de Grasa del Area de Tortilleria, En plano GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios Indica la instalacion de dicha trampa ya mencionada pero no su alimentacion electrica, De su apoyo para con esta oportunidad y nos indiquen si se colocara o no dicha trampa?, si se coloca nos mencionan la cedula de cableado, circuito a utilizar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento? Se envia evidencia de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20865 | En plano IE-03 Contactos de Piso de Ventas, nos indica la colocacion de 2 contactos para cada mesa (4 mesas en total) de Laptops en area de electronica, Gerencia de Unidad nos indica que se requieren mas contactos, ya que exhibe 10 equipos en cada mesa y no le son suficientes 2 contactos solo para 4 equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20866 | Por indicacion del proveedor de automatizacion EMERSON nos solicita la colocacion de contactos normales de servicio dentro del tablero de control de ahorro de energia, para la alimentacion de sus controladores, tanto en EDC1 y EDC2. para que nos indiquen todo lo necesario para su correcta instalacion. Se comparte evidencia de lo solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20867 | En los planos de contactos en cuarto de aseo no señala la alimnetación para máquina de limpieza, sin embargo operaciones solicita que se deje realice una alimentación eléctrica en cuarto de aseo. Por otro lado solicita revisar la capacidad de interrupto para contacto de DEMOS ya que cuando encienden todos los equipos de manera simultánea se bota el interriptor. De lo anterior mencionado se solicita nos ayuden con los boletines o lo procedente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20868 | Buen dia, Tenemos duda con los alcances de los contactos regulados para esta remodelacion, respecto al plano ID-01 solo me indica detalles generales de la instalacion pero no podemos visualizar un plano con las ubicaciones y alcances de esta remodelacion, nos apoyan por favor. | 2 | Buen día; PARA UBICACIÓN DE CONTACTOS REGULADOS VER PLANO ID-01 DE INSTALACIONES ESPECIALES Saludos | 4 | 22781 | 1402
20869 | En el plano IE-04ª indica dejar preparación para contactos en los wc, la caja se debe dejar oculta tras azulejo o con tapa ciega? favor de indicar alcance. | 2 | La caja señalada es de la isntalación del boton del fluxometro en muro. | 1 | 22781 | 2559
20870 | Store Planning nos solicita contactos normales sobre el muro negro de electrónica, para el rack 1, para los muebles de videojuegos 2 y para el refrigerador de paletas que se indica en la esquina de electrónica 1. En total serian 4 contactos normales y estos no se indican en proyecto. | 2 | Se comparte boletin corresponidente | 0 | 22781 | 829
20871 | En el plano de contactos de servicio de oficinas y servicios nos indica colocación de 1 contacto normal para el equipo de sonido, el área de store planning nos informa que el proveedor solicita 3 contactos dobles para todo el equipo de sonido. Favor de compartir de que circuito se deriva y donde se colocaran dichos contactos. | 2 | el plano que se acaba de compartir ya se habían indicado las salidas para el equipo de sonido | 4 | 22781 | 1402
20872 | En el plano IE-04 no indica contactos para los germicidas en el área de amasijo, favor de indicar a que circuito será derivado y donde será su colocación. | 2 | LOS CONTACTOS DE LOS GERMICIDAS SE ENCUENTRANE EN EL PLANO GIE-03 INTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS. | 4 | 22781 | 1402
20873 | Se solicita por store planning 4 contactos dobles en la mesa de Tablet y laptop en el área de electrónica, ya que se informa que los dos marcados por proyecto no son suficiente. Favor de indicar si se ejecutaran los trabajos y de que circuito será la alimentación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20874 | En el lay-out autorizado nos indica dos refrigeradores bajos en piso de ventas para paletas 1 en el área de salchichoneria sobre el muro alto y otro en el muro negro de electrónica. Favor de compartir boletín en caso de ser autorizados dichos contactos. | 2 | comparto plano actualizado con la alimentación para los refrigeradores | 1 | 22781 | 2559
20875 | De acuerdo a indicación de gerencia de construcción Walmart en conferecnia telefónica el 22 de abril con la contratista CARVID y Supervisión DIPRO, se da VoBo para la propuesta de la contratista CARVID en fabricar una cuneta adyacente al muro de contención en la colindancia sur para captar el drenaje pluvial, la propuesta se toma como solución debido a: 1. Que el tubo perforado indicado la OC 06 genera retrabajos sobre elementos ya terminados como instalaciones, terracerias, pavimentos de concreto y banquetas, 2. El muro de contención a excpeción del tramo colapsado (28 mts) se observa en muy buen estado sin afectación por intemperización por lo que no es necesario retirar las capas de terraceria con riesgo de afectar al mismo muro, 3. La tuberia de drenaje pluvial indicada en la OC 06 no garantiza de ninguna manera la captación del agua pluvial drenada en toda el area adyacente debido a | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20876 | Buenas tardes. De acuerdo a la reunión realizada hoy 07 de Mayo con Gerencia de construcciones, Proyectos WM, proyectista, contratista CARVID, y Supervisión DIPRO; se comparte la propuesta presentada por la contratista CARVID con las observaciones mencionadas hacia la OC 06 señalando la afectación que se tendra en la operación de la tienda pues todos los trabajos como pavimentos de concreto de andenes y patio de maniobras, banquetas, canalizaciones con instalaciones eléctricas, media tensión y de riego, Postes de alumbrado exterior, capas de terracería, cuarto de bombas de tante de tormentas, estan terminados; también se observa afectación en la estabilidad de la estructura del tanque de tormentas y planta de tratamiento. Se solicita una evaluación según lo conversado en la reunión. Saludos. | 2 | Hidrosanitario: La propuesta indicada por obra en la colocación de la cuneta es viable para captar los escurrimientos superficiales generadas en el área verde, sin embargo, la problemática principal es la infiltración del agua pluvial hacia el terreno natural en la zona de los predios vecinos y con la cuneta propuesta por obra no se soluciona, por lo que creemos que la mejor solución es la colocación de la tubería (dren) tal y como se indica en la propuesta de diseño. Mecánica de Suelos: Revisando la propuesta presentada por la contratista se considera inviable porque no están dando solución a la salida de agua que se filtre en los escalonamientos del muro, con esta acumulación de agua se estará generando un empuje hidrostático que provocaría degradación en las propiedades y derrumbe parcial o total del muro de suelo cemento, razón por la cual se indico colocar los drenes en el escalonamiento del muro. | 1 | 22781 | 2559
20877 | En referencia al RFI 119 sobre la conexion del control de la Bomba Contraincendio, donde nos indica el Boletin que nos enviaron que se deberian de conectar en los interruptores HA y HB de AA, nuestra duda es la sig. Se conectan directamente a las zapatas de los Interruptores? o a las Bobinas de disparo?, cabe mencionar que el unico Interruptor que tiene Bobina de Disparo es el HB. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20878 | Buen dia. con relacion a los trabajos en comedor BAE la operacion nos solicita contactos regulados para sus equipos en despacho y punto de venta; por lo que solicitamos su valioso apoyo para saber si se colocan dichos contactos y desde donde los alimentariamos, debido a que la contratista no cuenta con alcance para dichos trabajos y generaria un adicional. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | 2 | Se confirma ejecución de contactos. | 4 | 22781 | 1402
20879 | Este RFI es para indicar el problema que se tiene con la corrocion de oxido en losacero y estructura que se ubica sobre los baños de asociados, para dar el conocimineto a proyectos y poder dar una solucion a ese tema realizando los ajustes necesarios y manteniminetos precisos. | 2 | Como lo indica el plano A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES en el concepto P16 Mantenimiento a losa existente de mezanine, favor de realizar limpieza profunda y puesta a punto de los elementos estructurales, en este caso para la presencia de oxido la puesta a punto es la limpieza de oxido con cepillo de alambre o pulidor dos capas de primer y acabado con Dry Fall conforme a especificaciÃ³n 05. metales secciÃ³n 0512 ACERO ESTRUCTURAL. | 4 | 22781 | 1402
20880 | De su apoyo para que nos indiquen si se llevara o no motor electrico en la cortina de acceso principal de unidad?, ya que el proveedor de Cortinas Mexico nos menciona que requiere alimentacion trifasica 220V para el motor de la cortina principal 3F-4H-TF y para el switch de llave 3 Cables, Cal.16 en tuberia de 12 ". Esperemos contar con su pronta respuesta para con esta oportunidad y saber si se tiene considerada esta alimentacion, de ser asi indicarnos tablero, circuito, pastilla y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20881 | De acuerdo al Listado de suministro de Walmart y Plano IAA-01 Planta de Mercancias Interior, nos menciona la Instalacion de "6" Cortinas de Aire para las Camaras de Refrigeracion (Amasijo, Carnes Baja, Carnes Media, Salchichoneria, Lacteos y Frutas) , Estas Cortinas se entregan al proveedor de refrigeracion para su instalacion y vienen dentro de los tableros del mismo, revisando el Cuadro de cargas de Refrigeracion GER-2, solo se tiene considerado la instalacion de 5 Cortinas de Aire y no 6 como lo menciona proyecto, Nos podrian apoyar con esta Oportunidad?, Ademas de considerar si se colocara otra cortina de Aire o no en la Camara de Amasijo? ya que solo se tiene considerada 1 en camara de media amasijo y no en la baja, cabe recalcar que se deberia de considerar por el cambio de temperaturas. Se anexa soporte de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20882 | De su apoyo referente IAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PISO DE VENTAS, en el cual se nos indica que las reutilizar las cortinas de aire existentes para las cámaras de refrigeración y agregar una nueva para la cámara bebidas, al realizar las desmantelaciones de las cortinas se noto que las dos cortinas de cámaras de masas no se encuentran funcionales, por petición de GNFR y para agilizar tiempos de suministros se le solicitara a la contratista general suministrarlas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20883 | Buenas tardes, estimados ingenieros por este conducto solicitamos de su valiosa ayuda para poder resolver y proteger al PANEL 01 BOSCH FPA 1000, esto ya que es el segundo panel que se quema en el CEDIS, el primero por las altas temperaturas y el segundo por dispositivos en corto, tanto por plaga como por filtraciones de agua, por lo que solicitamos el apoyo para validar si con unos módulos de protección podríamos evitar que llegue el corto directamente al panel; quedando propiamente en el módulo. Se adjunta reporte de evidencias, en espera de la mejor solución quedo de ustedes enviándoles un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20884 | En el cuarto de basura no se cuenta con una llave de agua potable para el servicio del área, favor de indicar si se colocara dicha llave o no. Se revisa con operadora indicando que es necesario para darle mantenimiento al área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20885 | Se solicita por parte de la operadora un muro intermedio en el cuarto de basura para tener un área para la basura orgánica e inorgánica ya que por el momento solo se tiene conforme a proyecto y no existe la división solicitada. Favor de indicar si se tiene que dividir en caso de que sea necesario la división favor de compartir el detalle. | 2 | Este boletin fue compartido el jueves 3 de agosto | 0 | 22781 | 829
20886 | En plano no se indica colocar algún tipo de impermeabilizante a la cubierta favor de indicar si se colocara o no, ya que se sabe que la unidad esta ubicada en una zona costera la cual puede provocar oxido rápidamente en la lámina de techumbre. | 2 | Se debera de considerar impermeabilizante THERMO SKOLD (G-COVER) tal como se indica en el plano A-102 - PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA-5162, en las NOTAS GENERALES 1 | 4 | 22781 | 1402
20887 | En sitio se encuentran multitud de piezas de terrazo dañadas (980 PZAS), las cuáles en proyecto sólo nos indica el mantenimiento del desbaste y posterior brillo. Estas piezas presentan grandes perforaciones, golpes por lo cuál al aplicarle el mantenimiento solicitado seguirán presentando dichos daños, llegando a la conclusión de mejor realizar el cambio de piezas. Anexo fotografías… | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20888 | Buena noche. De acuerdo a proyecto se indicaba la aplicacion de sello y todo elemento de resane en perimetro de UP (brocales, elementos de sujecion etc). Pero en recorrido se ha detectado que dichos sellos y resanes de los brocales se estan desprendiendo debido al exceso de oxido generando filtraciones a piso de ventas. Favor de indicar si se deben considerar el cambio de brocales y cuantos ya que esto seria un adicional para la contratista. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20889 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-302, En este plano se indica en muros de block el color P3 gris y el color P9 verde siendo un rodapié de 1.20 mts es esto correcto? Cuando en plano de fachadas A-200 y plano A-301 se indica color P2 blanco y el color P9 verde como rodapié. * En cortes 02 y 03 de este plano se indica el color verde en faldones de fachada, es lo anterior correcto? cuando solo el color verde en faldones es en área de adosado de fachada como se indica en plano A-200 y A-202, se notifico que se cragaria un boletin para nuevos acabados en fcahada referente a los tonos de pueblo magico, nos apoyan con la informacion y deficion de este tema, saludos. | 2 | Se carga boletin 4 con colores actualizados. | 1 | 22781 | 2559
20890 | RFI No. 2 Nos pudieran indicar la a dimension de cuarto de bombas del tanque de tormentas, ya que en plano C-08A PLANO FUNCIONAL, TANQUE DE TORMENTAS; se indica un ancho de 5.30m a paños interiores, sin embargo en plano C-03 PLANO DE CONJUNTO y ES-905, ES-906 TANQUE DE TORMENTAS, se indica un ancho de 2.50m, por lo que existe una diferencia de 2.80m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20891 | De su apoyo referente al plano demoliciones de pisos, en el caso de la camara de congelados, favor de confirmar que el firme, losa deprimida, aislamiento y madera tratada, no se cambiaran conforme a lo que indica el plano de demoliciones de pisos, en caso de que si se tenga que demoler y cambiar la madera y aislamiento, será un adicional para la contratista | 2 | Solo de deberÃ¡ de cambiar la madera tratada en la losa deprimida en la cÃ¡mara de congelados. | 1 | 22781 | 2559
20892 | SE INFORMA QUE DURANTE LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN PLUVIAL, SE REALIZARON LO SIGUIENTES DESAZOLVES NECESARIOS PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS14, DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE LA TIENDA; 28062023 DERIVADO DEL LAVADO DE UNIDADES PAQUETE, RETRO LAVADO DE FILTROS DE CUARTO DE MAQUINAS, Y SE DEJO UNA LLAVE ABIERTA 03072023 DERIVADO DEL FALLO DEL FLOTADOR DE LA CISTERNA PROVOCANDO EL DESBORDE DEL MISMO | 2 | Enterados | 2 | 22781 | 41
20893 | Buenas tardes, con respecto a el proyecto de la instalación sanitaria se tiene la siguiente duda: En el plano IN-IS-103-02-01 de Instalación Sanitaria nos indica que se debe de descargar en el registro de la trampa de grasas existente en los sanitarios de mujeres del comedor, siendo que este registro actualmente tiene una profundidad de aproximadamente 15 cms del piso terminado por lo que no es viable realizar la descarga del sistema sanitario de la cocina en este registro por las pendientes que se deben de dar que son en general del 1.00 % por lo que se propone realizar la descarga sanitaria a un registro del sistema pluvial existente fuera de las instalaciones del comedor en la zona del patio o terraza, cabe mencionar que previo a la descarga en el registro pluvial existente se colocara una trampa de grasa adicional para garantizar el filtro del agua a descargar en el registro; O si | 2 | Se acepta la propuesta considerando que no podemos conectarnos a la red de drenaje actual. | 1 | 22781 | 2559
20894 | De acuerdo a plano IE-06a Contactos normales sotano, nos indica una alimentacion trifasica para el desconectador y alimentacion monofasica para contacto de servicio en el cuarto de mantenimiento, que para estos servicios nos indica la cedula 9 (T-21 mm, 2-8AWG, 2-10AWG, 1-10d) para la alimentacion del desconectador y contacto, lo cual no concuerda con lo que nos indica proyecto, el desconectador debe de ser trifasico (3F-4H-1TF) a lo que a la cedula mencionada solo le faltarian 2 hilos Cal. 8 para la alimentacion del desconectador, ya que ya se cuenta con la alimentacion para este contacto por norma se debe de cambiar el tamaño de la canalizacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Esperemos alguna respuesta a este tema para que nos resuelvan esta oportunidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20895 | del plano I-03 que se tiene para la instalacion del desconectador de seguridad de doble tiro se indica colocarlo en la jaula de malla ciclonica del area electrica, la contratista pregunta si nos apoyan con algun detalle para la salida hacia el nicho de medicion ya que no tenemos algun detalle en los planos ni especificaciones. saludos | 2 | Buen día El interruptor de doble tiro se colocará entre el interruptor general y el tablero “A” de acuerdo con proyecto, y están ubicado en el cuarto eléctrico (jaula de malla). Saludos | 37 | 22781 | 179
20896 | EN RELACION CON EL RFI ANTERIOR SOBRE LOS DESCONECTADORES PARA PORTONES, SE IDENTIFICA QUE EL PORTON DE ACCESO No 2 (SOBRE CALLE ALCE BLANCO), NO CUENTA CON CONECTADOR EXISTENTE, SINO QUE LA ALIMENTACIÓN LLEGA DEL TABLERO DE CASETA DE VIGILANCIA No. 2 HASTA UN CAJA REGISTRO Y DE AHI SE REALIZA LA CONEXIÓN A MOTOR; POR LO CUAL SE TENDRIA QUE INSTALAR DESCONECTADOR PARA DICHO PORTON. SE ANEXA FOTOGRAFIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20897 | EN RELACIÓN CON EL PLANO IE-03 "CONTACTOS NORMALES PB", SE ÍNDICA QUE EN LOS PORTONES DE ACCESO VEHICULAR SE INSTALARÁN DESCONECTADORES, EN NOTAS NO SE INDICAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS MISMOS (POR EJEMPLO SI SON CON O SIN PORTAFUSIBLES, SI SON NEMA 3R, ETC), POR LO CUAL SOLICITO DE SU APOYO PARA INDICARNOS LAS CARACTERISTICAS DE LOS ANTES MENCIONADOS; DE IGUAL MANERA SABER SI DENTRO DEL ALCANCE DE LA CONTRATISTA ESTA LA CONEXION ELECTRICA DEL DESCONECTADOR HACIA LOS MOTORES QUE DAN CIERRE O APERTURA A LOS PORTONES O SI EN SU DEFECTO ES POR PARTE DE OTRO PROVEEDOR DE WALMART. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20898 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo, ya que conforme a la visita de la verificación de la UVIE nos realiza esta observación con respecto al interruptor de seguridad en el nicho hidroneumático.” NO CONFORMIDAD 4.- En cuarto de hidroneumático, el contacto único de 15 amperes no se encuentra protegido contra sobre corriente por los fusibles del desconectador. De acuerdo con 210-21 b1) de la NOM, cuando existe contacto único en un circuito, la protección contra sobrecorriente no debe ser mayor a la capacidad nominal de dicho contacto.” Señalando lo siguiente que menciona la verificación, contratista da una solución. Con respecto al reporte de la UVIE el conectador que está pidiendo el verificador es menor de 30 amperes la cual no hay, es mas no existe en el marcado ese desconectador. en realidad solo es un interruptor que solo funcion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20899 | El día 160223 se realizó un recorrido junto con gerencia de tienda, gerencia de construcciones y eficiencia operativa, el resultado de este recorrido fue una solicitud por parte de gerencia de tienda y EO sobre desmantelar el antiguo omnicanal ubicado en el acceso de socios ya que argumenta gerencia que solamente se ocupa como bodega y el nuevo omnicanal se encuentra en otra parte. Solicito del apoyo para saber si se realiza esta solicitud o no. | 2 | Este trabajo no forma parte del alcance de B&B. Es necesario revisar con Eficiencia Operativa para subirlo mediante Mantenimiento Mayor. | 9 | 22781 | 1425
20900 | Este RFI es referente al plano SCI-01 Red General de SCI para notificar que existe un ramal para toma siamesa que pasa por sanitario de asociados, el cuál en nuevo proyecto se indica desmantelamiento sin reubicación para dar seguimiento a la actividad se hace la consulta si se conserva el ramal como se muestra o se procede a realizar es desmantelamiento. | 2 | El proyecto contempla la reubicaciÃ³n de las tomas siamesas , para cumplir con lo establecido en los criterios de diseÃ±o de Walmart , dichas tomas se colocaron en lugares accesibles para el camiÃ³n de bomberos. | 4 | 22781 | 1402
20901 | Buenas tardes. Durante la ejecución de trabajos se encontró un desnivel del piso dentro del área donde estará el nuevo piso de panel, lo cual genera que no se pueda colocar adecuadamente, se solicita por favor la autorización de colocar autonivelante, esto para dar un nivel exacto y el piso no tenga problemas. | 2 | Adelante con el autonivelante, sugerimos alguna de las siguientes opciones que cuentan con la especificación necesaria para soportar la temperatura y condiciones de operación de las cámaras: PARA SELECCIONAR LA QUE SE IMPLEMENTARÁ SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LA QUE OFREZCA MEJOR TIEMPO DE SUMINISTRO, EN AMBOS CASOS SE SUGIERE ASESORIA TÉCNICA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN. ALTERNATIVA 1. MAPEI 1. PREPARAR LA SUPERFICIE MEDIANTE DESBASTE MECÁNICO HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE CON UN CSP DE 4 A 5 (VER IMAGEN DE REFERENCIA). 2. UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE SE DEBE DE COLOCAR UNA BARRERA PARA EVITAR PROBLEMAS DE HUMEDAD ASCENDENTE EN EL PISO PARA ELLO SE RECOMIENDA EL USO DE PLANISEAL VS A 2 CAPAS, EN LA SEGUNDA CAPA SE PUEDE REALIZAR UN RIEGO DE ARENA SÍLICA PARA GENERAR UNA SUPERFICIE DE ANCLAJE. SI NO SE HICIERA ESE RIEGO DE ARENA, SOBRE E | 37 | 22781 | 179
20902 | En referencia a el plano A102.2 – DETALLES DE CUBIERTA – 1007, en el detalle de colocación de Skylights DET-02, se indica colocar nuevo ángulo de color rojo con pintura “Theater red” SW 1602. De su apoyo para tener un mayor detalle sobre dónde va la instalación y características de este ángulo solicitado. En la imagen que se adjunta de instalación existente, se indica con flechas en verde el cargador de perfil para la lámina de policarbonato, entendiéndose que es diferente al ángulo solicitado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20903 | De su apoyo referente al plano GA-013-PLANTA ACABADOS EN PLAFONES-1585, en el cual nos indica que de panadería seria suministrada por contratista así como iluminación, pero no nos proporciona el diseño, ni detalles de instalación de la misma, por favor compartirnos las especificaciones de este alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20904 | De acuerdo al RFI 69 referente a la puerta de pick up se solicitó el detalle para realizar el cambio de barra de tres puntos a chapa y jaladera, únicamente obtuvimos respuesta que no debe ser considerada como puerta de emergencia pero no se compartió detalle. Solicito nuevamente el detalle para realizar el cambio por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20905 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO, En este plano en área de tanques elevados se indica una estructura con escalera marina y paso de gato, revisando planos arquitectónicos y estructurales de proyecto issue y órdenes de cambio no encontramos el plano el cual indique el detalle o los detalles para la ejecución de esta estructura, favor de compartir detalle de esta estructura. | 2 | Esta estructura se encuentra en plano ES-602a-Estructura Platafora Mantenimiento.Se carga boletin 6 con detalle de estructura. | 4 | 22781 | 1402
20906 | De su apoyo con el detalle de la instalacion yo remate del ducto de lamina galvanizada con la ULA, ya que en proyecto ejecutivo no visualiza este mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20907 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-08b, En este plano se indica un pozo de visita, detalle no. 3 de este plano, en este pozo se indica una bomba sumergible para lodos, pero en planos eléctricos interiores y exteriores no se indica la canalización, cableado, circuito y tablero para alimentar eléctricamente a esta bomba, de su apoyo con el detalle de este alimentador. | 2 | La canalización y cableado es por parte de proveedor de bomba. En plano IE-06, se indica el tablero "Pluvial" al cual deberá ser conectado dicho equipo. | 4 | 22781 | 1402
20908 | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NEUSTROS PLANOS AC-04 Y AC-04ª DE TERRECERIAS NO CONSIDERA DETALLE PARA JUNTAS DE CONTROL ENTRE PIEDRAS DE CONCRETO NUEVO, SE CONSIDERA DIAMOND DOWEL? CANASTILLAS? | 2 | Considerar lo indicado en el plano "ES-05 FIRMES EXTERIORES-BA-5731 PIEDRAS NEGRAS". Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
20909 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-100 y A-101 LAY OUT En planta en área de espacio comercial telefonía de proveedor se indica un muro o mampara, pero en ningún plano de este proyecto se indica el detalle de este muro o mampara, favor de compartir detalle. | 2 | Se carga boletin 5 con detalle de cancel. | 1 | 22781 | 2559
20910 | SOLICITO DE SU PAOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO A-601 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES, FAVOR DE COMPARTIR EL DETALLE PARA LA PUERTA 320 PUERTA DE MALLA DE AREA DE ASEO. | 2 | Considerar la puerta del cuarto de aseo como la puerta 105 de bodega, con las dimensiones indicadas en planta en el plano A-602 para la puerta 320. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
20911 | Favor de compartir detalle de cómo se colocará el soporte para los halcones ya que la estructura existente cuenta con su capuchón de lamina colocado por desarrollador y se necesita algún detalle de como colocarlos y como sellar para evitar garantías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20912 | Solicito su apoyo para enviar los detalles o cortes claros para visualizar: -Banqueta exterior del eje A -Guarnición con sus características, nivel de desplante, nivel de corona y en su caso armado -Talud (revisar geometría para estabilizar la guarnición VS corona de muro de contención) -Corona de muro de contención. Lo anterior debido a que la banqueta se indica en todo su desarrollo con la cota 51.23 y la corona del muro que contiene este terraplén, tiene cotas variables según lo manifestado en el plano C05a Corte A-A‘, lo que se trata es de evitar que este terraplén y banqueta queden inestables. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20913 | Para las cámaras que se instalaran en la caseta de acceso de trailers, se solicitan los detalles indicando: -Especificaciones de poste a instalar -Altura del poste. -Cimentación de poste. -Ratificar el registro que se debe instalar a pie de poste -Altura y detalles de fijación a poste a la que se colocaran las cámaras lectoras de rostros -Altura y detalles de fijación a poste a la que se colocaran las cámaras lectoras de placas. -Detalles de fijación y conexión de semáforo. Consideramos necesario un alzado donde se indiquen las alturas y detalles de cada una de estas conexiones a fin de evitar malinterpretaciones, problemas de funcionamiento de las cámaras asi como la seguridad estructural del poste que se debe instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20914 | Para el caso de los accesos en el principal y de trastienda no tenemos un detalle de remate del piso nuevo duratt con el piso existente y las aristas del piso se dañarian con el paso de los patines cargados. nos apoyan con algun detalle por favor. | 2 | Buen día. Nos apoyan compartiendo fotografías del estado actual para dar la mejor solución, tentativamente se puede realizar un diamante. Saludos | 37 | 22781 | 179
20915 | Muy buenas tardes. De su apoyo para que nos indiquen si se debe colocar el detector de gas puntual en Área de Tortillería? o fue omisión de proyectos?., ya que no lo indica para esa area y solo fueron suministrados 5 equipos para las siguientes áreas. - Protección de Activos. - Comedor. - Parrilla Amasijo. - Hornos (2). De antemano gracias y a la espera de su pronta respuesta para con esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20916 | En el transcurso de la obra me llegaron uno detectores de humo, solicito de su apoyo con el plano donde seran ubicados estos detectores ya que el proyecto no cuento con la informacion para saber donde colocar estos detectores de humo Saludos | 2 | Se reenvia plano donde se identifica posicion de los detectores de humo | 1 | 22781 | 2559
20917 | RFI No. 13 .- PLANO ES-503 - CUBIERTA DE AREA DE CARRITOS-1016938 En el cuarto de equipos existe un contraflambeo, pero hay diferencias entre perfiles, favor de definir si será de 38" o 12". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20918 | EN PLANO A-200, CAMBIO DE IMAGEN NO SE INDICA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL DIQUE DEL TANQUE DE GASOLINA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA, SE REQUIERE SABER SI SE APLICARA PINTURA EN EL DIQUE??, EN CASO AFIRMATIVO PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA SERA UN ADICIONAL, YA QUE NO SE CONSIDERO LA APICACIÓN DE PINTURA EN EL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20919 | Dando seguimiento al tema del dique de contención de derrame de Diesel se revisa dimensiones las cuales son de 3.10 M de largo por 1.70 M de ancho y alto 0.45 M estas dimensiones son interiores. Con estas dimensiones se logra contener 2,370 litros, se revisa en sitio y el dique se puede crecer a que contenga 3,254 litros con dimensiones de 3.46 M por 2.09 M por 0.45 M de alto. Seria demoler los muros perimetrales y colarlos junto a los muros de block. Favor de indicar cual es el volumen que debe contener en caso de un derrame. | 2 | Solicitamos su apoyo con el envio de las medidas en sitio ya que el dique no cumple con el volumen y se debe mandar la propuesta de acuerdo a las medidas reales. | 9 | 22781 | 1425
20920 | Dando seguimiento al tema del dique de contención de derrame de Diesel se revisa dimensiones las cuales son de 3.10 M de largo por 1.70 M de ancho y alto 0.45 M estas dimensiones son interiores. Con estas dimensiones se logra contener 2,370 litros, se revisa en sitio y el dique se puede crecer a que contenga 3,254 litros con dimensiones de 3.46 M por 2.09 M por 0.45 M de alto. Seria demoler los muros perimetrales y colarlos junto a los muros de block. Favor de indicar cual es el volumen que debe contener en caso de un derrame. RESPUESTA DE RFI 1036243 - 0 - DIQUE-TANQUE-DIÉSEL-DERRAME Solicitamos su apoyo con el envio de las medidas en sitio ya que el dique no cumple con el volumen y se debe mandar la propuesta de acuerdo a las medidas reales. se anexa presentacion con medidas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20921 | La solicitud de esta informacion, es por que en recorrido de obra se visualizo el canalon que va sobre el eje 5 el cual trae una seccion en proyecto la cual no evitara el desborde del mismo ya que llegan 2 techumbres a ese canalon en la interseccion del eje 5 y eje A | 2 | Buen día, El eje 5 como se indica hay una estructura debajo del canalon, por lo que el dimensionamiento del canalón en proyecto debera de conservarse del estado actual, pero el canalón debera de ser nuevo, el canalon que se observo en sitio tiene una descarga adecuada y no habia escurriminetos a el interior de la tienda, pero en cuestion del desalojo de agua pluvial en la zona se deberan de aumentar las bajadas en el mismo eje, para que no se tenga saturacion de agua pluvial como se indica en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
20922 | SE INFORMA QUE EL CÁRCAMO EXISTENTE CUENTA CON UN DISPARO DE TUBERÍA QUE NO CONECTA A NINGÚN LADO DENTRO DEL PREDIO (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO) 1.- ¿ESTA TUBERÍA SERA SELLADA O NO SE REALIZARÁ NINGUNA ACCIÓN? | 2 | ESTA TUBERIA DEBERA SER SELLADA EN SU TOTALIDAD. | 1 | 22781 | 2559
20923 | En recorrido con storeplaning se reviso la distribución de muebles en linea de cajas y nos percatamos que la distancia entre los check outs es de 0.80 m lo cual nos indica store planing puede ocasionar dificultades con la mobilidad de las y los asociados de linea de cajas, nos pueden ayudar a validar esta distancia. | 2 | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al layout emitido y autorizado por EO, y con base al prototipo y guías vigentes durante el desarrollo, se hace la aclaración que en el proto vigente (emisión oct 23) se sigue teniendo este criterio, la única caja que tiene un pasillo de mayor dimensiónes la asignada a las PcD. Favor de revisar con EO Al ser una aclaración esto no deberá ser una oportunidad de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
20924 | RFI No9. En el plano ES-405 se aprecia un detalle de montaje del contraflambeo CF-2 donde se plasma que el ángulo al cual se conecta el CF es de 2x18¨ pero en el dibujo cuando revisas la distancia del barreno según el detalle te quedaría fuera del supuesto ángulo. Favor de aclarar el ángulo correcto y la distancia del barreno para fabricación de dichos elementos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20925 | DURANTE EL RECORRIDO INICIAL SE DETECTARON EQUIPOS VANALIZADAS (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO), NOS INFORMA TIENDA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA QUE PERSONAL AJENA A LAS INSTALACIONES INGRESA A CUBIERTA (NO SE CONOCE POR DONDE INGRESAN Y NO SE DETECTA INGRESOS DEL LADO CORRESPONDIENTE A LA TIENDA), POR LO CUAL SE PROPONE UNA DOBLE CONCERTINA (COMO SE INDICA EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO) PARA EVITAR FUTUROS PROBLEMAS DE VANDALISMOS EN LOS EQUIPOS NUEVOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20926 | Durante el arranque de equipos UPE se indicó por parte del proveedor (Carrier) que el dren de condesados debe de ser ejecutado conforme a sus requisitos (Se adjunta en reporte fotográfico imagen de referencia) y no como lo indica el proyecto en el plano IS-06 PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADOS-4026, ya que de no ser corregido no se otorgara carta garantía de equipos ¿se autoriza este cambio? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20927 | Se solicitan los detalles y caracteristicas de las lineas para drenaje de condensados de los compresores que se usara para la mecanizacion, considerando evitar perforaciones en cubierta a fin de mantener la hermeticidad y conservar las garantias. | 2 | Se liberÃ³ la actualizaciÃ³n en Orden de Cambio 05, el 12112024. | 9 | 22781 | 1425
20928 | Conforme al plano A-103a se ejecutaron los trabajos de la instalación de drenes de condensados para las unidades paquete en la cuál ya se presentan filtraciones, se colocó tuboplus de ½” y como nos indica proyecto en los ejes E,F y H se conectaron hasta 3 equipos en la misma línea cuando anteriormente las salidas de los drenes estaban independientes en cada unidad paquete y con un diámetro mayor al que se instaló. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20929 | EN RELACIÓN CON PLANO IS-04 "PLANO DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS", SE INDICA QUE LOS DRENES DE LAS UP SE CONECTAN A DESCARGAS UBICADAS SOBRE CUBIERTA Y DE FORMA PARALELA A CANALONES (SOBRE EJE "A" Y EJE "F")1. EN AMBOS CASOS DICHAS DESCARGAS DEBERIAN TENER PENDIENTES PARA QUE EL AGUA SEA DESALOJADA DE MANERA ADECUADA, RECORDANDO QUE EN ESTE SENTIDO LA CUBIERTA NO PRESENTA DESNIVEL Y SE NO SE INDICA EN PLANTA O NOTAS LA PENDIENTE QUE DEBE TENER LA TUBERIA.2. EN EL CASO PARTICULAR SOBRE EL EJE "F" TODOS LOS DRENES SE CONECTAN A UNA SOLA DESCARGA CON UN LONGITUD APROXIMADA DE 117 METROS POR LO QUE SE COMPLICA EL DESALOJO DEL AGUA DE LAS UNIDADES UP-17 Y UP-25 (QUE SON LAS MAS ALEJADAS).3. EN EL CASO DE LA UP-20 SE INDICA QUE SE CONECTA A LA LINEA QUE BAJA DE LA UP-16 Y ESTA CONEXION SE INDICA DE FORMA PARALELA AL CANALON POR LO QUE EL AGUA DE LA UP-20 TIENE UN MAYOR RECORRIDO A COMPARACIÓ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20930 | EN RELACIÓN CON PLANO IS-04 PLANO DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS, SE INDICA EN LA PLANTA QUE LAS DESCARGAS DE LOS EQUIPOS SE CONECTAN MEDIANTE "YEES" A LINEAS GENERALES, EN BASE A ESTO SE COMENTA QUE LAS "YEES" PARA TUBOPLUS NO EXISTEN DE ACUERDO A CATALOGO DE FABRICANTE. EN DETALLE No. 2 SE INDICA LA CONFORMACIÓN QUE DEBE LLEVAR LA DESCARGA TIPO DE LAS UP. DE ACUERDO CON PERSONAL DE LA IGUALA DE AIRE ACONDICIONADO, SE INDICA: LOS RECORRIDOS DE LAS LINEAS SON DEMASIADO LARGAS HASTA EL PUNTO DE DESCARGA POR LO QUE PARA QUE EL SISTEMA FUNCIONE ADECUADAMENTE ES NECESARIO INSTALAR "JARROS DE AIRE" EN LAS DESCARGAS TIPO DE LAS UP, DE IGUAL MANERA NO CONECTAR LAS DESCARGAS A UNA SOLA LINEA GENERAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20931 | En el plano IAA-2 Planta de oficinas se menciona la colocación de ductos, rejillas, difusores, mini split de aire acondicionado sin embargo en los catálogos de precios estos conceptos no se mencionan. ¿Cómo se manejaran esos conceptos que hacen falta de Aire acondicionado ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20932 | Revisando el plano de los alimentadores Generales nos encontramos con la sig anomalía , el tablero A NO VIENE ALIMENTADO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA TENER RESPALDO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, la pregunta sería va a hacer necesario la modificación del alimentador hacia la transferencia o lo dejamos como especifica el plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20933 | Hola muy buen día. Tengo una duda con respecto a la colocacion del rotulo. el frontal (entrada de cientes me lo pide sobre un faldón de lamina existente el cual coincide correctamente, por otra parte el lateral me lo pide de igual manera sobre un faldon de lamina pero este no existe actualmente en tienda. he buscado (sin exito) en las notas la indicacion de la instalación del faldon no existente, pero repido, no he logrado encontrar nada al respecto. Agradecería su ayuda. Adjunto foto y capturas. | 2 | Buen día; El rotulo frontal deberá de pintarse tal cual como se indica en plano de fachadas A200 y A202 el cual contempla parcialmente pintura verde y pintura gris por lo que se deberá de tomar como referencia el eje “B” para determinar la distancia entre ambos colores. En cuanto al rotulo secundario deberá de pintarse sobre muro de block existente considerando los remates de pintura verde de fondo y amarillo de velarías hasta el canalón en la parte superior. Se tomara como inicio de la altura del color verde la misma que el rotulo frontal. Saludos | 1 | 22781 | 2559
20934 | De su apoyo para que nos indique, Quien es el proveedor que realiza la conexion de las donas para la medicion de cada uno de los sistemas y puesta en marcha de este equipo de medicion existente en el Area de Subestacion?, cabe mencionar que ya se encuentra alimentado y reubicado este sistema al tablero de emergencia MSB1B como lo indica proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20935 | PLANO IAA04-CUADRO DE EQUIPOS, EL PROYECTO ACTUAL NO TIENE CONTEMPLADO UNA UNIDAD DESHUMIFICADORA. COMO OBSERVACION YA QUE EN OTROS PROYECTOS SE HA INSTALADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20936 | Buenas tardes. El proyecto tiene como alcance el mantenimiento a los equipos de aire acondicionado ULAS. Gerencia de la unidad, asi como Mantenimiento solicitan que se reparen los equipos (bombas de nivel y motores), los cuales no estan dendro de su alcance, estas reparaciones entrarian como un adicional. Se realizaran estas reparaciones?? | 2 | Buen día, El alcance de este proyecto se limita a la reestructuración de la cubierta y trabajos de instalación pluvial. Las oportunidades con los equipos de aire deben atenderse por medio del equipo de Conservación, con sus respectivas igualas, debido a que la unidad tuvo una reciente remodelación (hace aproximadamente 4 años). No se autoriza el adicional. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
20937 | En el plano IAA-03 nos indica la ubicación de los equipos como son las unidades paquete y la unidad desecante, en proyecto indica colocar los equipos en sentido longitudinal y esto provoca que la inyección y retorno de los equipos choquen con los strup, se reviso el proyecto de desarrollador en el plano 503-es -107A REFUERZO DE CUBIERTA EQUIPOS, los equipos de techumbre antes mencionados se encuentran en el sentido transversal y de esta manera el peso del equipo se reparte en mas strup y el paso de la inyección y retorno es mas fácil. Favor de confirmar cual de las dos maneras es la correcta ya que si se respeta proyecto chocaría la inyección y si se respeta proyecto de desarrollador se tendría que girar algunos ductos de inyección para oficinas en trastienda. Comparto planos de desarrollador 503-es -107A REFUERZO DE CUBIERTA EQUIPOS, y 503-es -107B REFUERZO ADICIONAL PARA CUBIERTA, para | 2 | LOS EQUIPOS EN PROYECTO ESTÁN DE FORMA LONGITUDINAL COMO BIEN COMENTAN, SIN PROBLEMA SE PUEDEN GIRAR. LOS DUCTOS PARA PISO DE VENTAS NO TIENEN RESTRICCIÓN PARA ROTARSE, SOLO HAY QUE TENER EN CUENTA QUE CUANDO SE GIREN LOS DE OFICINAS, TRATAR DE QUE LA BOCA DE DESCARGA DE INYECCIÓN QUEDE LO MAS DIRECTA AL DUCTO EN VERTICAL QUE SE DISEÑO PARA NO HACER PIEZAS Y ACOPLAR LAS VERTICALES DE FORMA MAS FÁCIL. | 1 | 22781 | 2559
20938 | REFERENTE AL PLANO ES 15 BASE PARA TANQUES, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN DICHO PLANO SE INDICAN LAS BASES REDONDAS POR PARTE DE LA CONTRATISTA SOLICITA SI ES FACTIBLE QUE ESTAS BASE SEA RECTANGULAR ABARCANDO LO DE DOS TANQUES CONFORME A SU POSICION Y SEPARACION INDICADA CABE MENCIONAR QUE EL EXCESO DE CONCRETO SERA CUBIERTO POR LA CONTRATISTA SIN CAUSAR ADICIONAL | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20939 | POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER DE LOS TANQUES EXISTENTES DE AGUA COLOR VERDE YA QUE POR PARTE DE ACTIVO FIJO NOS COMETAN QUE NO SE TIENE CONTEMPLADA LA VENTA DE ESTOS AGRADEZCO DE SU APOYO PARA ESTA OPORTUNIDAD ADJUNTANDO IMAJEN AL RESPECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20940 | EN PROYECTO NO TENEMOS INDICADO CAMBIAR LA ESCALERA MARINA DEL CUARTO DE BOMBAS, AYER EN RECORRIDO DE ENTERGA NOS INDICARON QUE PREGUNTARAMOS SI PROCEDE ESTE ALCANCE PUESTO QUE LA ESCALERA QUE SE ENCUENTRA ESTA MUY INSEGURA, FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ADICIONAL Y COMPARTIR BOLETIN. | 2 | Se comparte boletin 51, por cambio solicitado como adicional | 0 | 22781 | 829
20941 | De acuerdo al Plano C-03a.1.- Trabajos en planta de conjunto, indica en el listado No. 20 Construcción de escalones de concreto f'c=200kgcm2, incluye material de banco para relleno y varillas del No. 3 (Ver detalle 3 del Plano 10-a) en sitio se tiene que los escalones siguientes cuentan con daño y en proyecto no indica realizar trabajos, ¿Se deja como esta actualmente? se anexan fotos del estado actual. | 2 | Buena tarde. Cuando se realizó la visita los escalones siguientes no contaban con daño como se observa en las fotografías, Por ser el acceso de clientes favor de realizar la reparación para los escalones siguientes. Saludos | 37 | 22781 | 179
20942 | En recorrido se revisa con proyectos de realizar escalones en el desnivel existente de donde se encuentra la banqueta y la escalera marina para subir a techumbre, no se colocará rampa sino solo se deberá colocar escalones. Proyectos compartirá boletín con dicho cambio. | 2 | Se comparte boletin BOL-A ESCALONES EN AREA DE ANDEN ,esto deberá de ser ejecutado por desarrollador conforme al alcance E.3, E.3.1, E.3.2, E.3.3, E.3.4 y E.40 indicado en anexos de contrato | 9 | 22781 | 1425
20943 | En el plano A-408 subestación eléctrica no indica algún detalle de la colocación del escape para la planta de emergencia. En proyecto indica que el cuarto es cerrado y la planta llego con caseta para exterior, la cual sirve también para disminuir el ruido. El escape de la planta de emergencia se encuentra el disparo en la parte superior el cual esta a 25 cms separado de la lamina y colchoneta de la planta de emergencia, en caso de encender el equipo esto causara que el cuarto se lleve de humo y dióxido de nitrógeno ya que no existe un desfogue hacia el exterior. Se anexa guía mecánica y fotografía del escape. Favor de indicar si se colocara el escape y de quien es el alcance, ya que no se tiene detalle. | 2 | Se comparte boletin con detalle (plano SE-01) favor de cotizar con el proveedor de la planta de emergencia y a su vez cotizar por la contratista. En caso de que el proveedor no llegue en tiempo lo deberá de ejecutar la contratista. | 1 | 22781 | 2559
20944 | RFI No.17 En el plano de muros es- 301 no indica que llevemos pta en la subestacion pero en los planos arquitectonicos marca una pta de subestacion electrica hacia el interior de la tienda , pero en plano de pta no indoca las especificaciones de la pta nos pudieran indicar las especificaciones y asi mismo confirmar si llevamos la pta anexamos los planos ES- 301 PLANTA DE MUROS A - 100 PLANTA ARQUITECTONICA A-601 TABLA DE PTAS Y CANCELES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20945 | De su apoyo para que nos indiquen en donde se colocaran los interruptores para EMERSON y SUBMEDICION, ya que no se cuenta con espacios disponibles para estos ya mencionados en tablero general de la subestacion, en DU-01, Diagrama Unifilar, nos indica dejar los interruptores para la Planta de tratamiento y Servicios propios, a lo que conlleva que en Tablero "TG" solo se tenga espacio para 12 y no los 14 Interruptores derivados nuevos para colocar, mas los 2 existentes ya mencionados nos da un total de 16 Interruptores y solo se tiene espacio para la colocacion de 14 Interruptores. Esperamos contar con su apoyo para esta oportunidad lo mas pronto posible para su ejecucion. Se envia evidencia de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20946 | solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-401 PORTICO DE ACCESO, favor de indicarnos las especificaciones del material para los detalles indicados para el bastidor metálico para los arcos, que tipo de perfil medidas y calibre. Saludos | 2 | Se carga Boletin 12-Especificación estructura pórtico-4745 | 4 | 22781 | 1402
20947 | De su apoyo referente al plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-1585, en el cual vienen representados los contactos para las áreas de preparados pero se omiten los del área de preparados de carnes, por favor compartirnos esta información para su correcta instalación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20948 | REALIZANDO LAS ETAPAS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SE INFORMA QUE LA CARPETA ES DE 15 CM DE ESPESOR (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO), LA LICENCIA COMO PROYECTO INDICA QUE SE REALIZARA UN RE ENCARPETADO DE 10 CM ¿EL RE ENCARPETADO SE REALIZARÁ DE 10 O 15 CM? LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CALLE DE LAS NIEVES ES DE CONCRETO (REPORTE FOTOGRÁFICO) 2. ¿ESTA SECCIÓN SERA RE ENCARPETADA CON ASFALTO O CONCRETO? | 2 | 1. EL REENCARPETADO SE REALIZARÃ� CON LA CARPETA ASFALTICA DE 15 CM. TAL COMO SE ENCONTRO FISICAMENTE. DE ESTE HALLAZGO EN LA OBRA, NO SE TENIA CONOCIMIENTO, DEBIDO A QUE NO REALIZAN CALAS PARA DETERMINAR LOS ESPESORES DE PAVIMENTO. 2. SE REENCARPETARA CON EL MATERIAL TAL COMO SE ENCONTRO EN EL SITIO, SEGUN EL PAVIMENTO DEMOLIDO, A MENOS QUE LA AUTORIDAD DETERMINE LO CONTRARIO O ESPECIFIQUE UN MATERIAL EN LA VIALIDAD. | 1 | 22781 | 2559
20949 | No se considera en proyecto el espreado en losacero para las cámaras de congelados del proyecto, podrían confirmar si se aplicará dicho producto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20950 | El proyecto solamente nos indica el espreado para las cámaras de congelados, al momento de operar toda la refrigeración de tienda (media y baja temperatura) se presentan considerables condensaciones en losa cero en todas las cámaras de media y baja temperatura, el proveedor en sitio nos indica que no es viable aplicar el espreado a 1 pulgada de grosor como lo indica proyecto solicitando un mayor grosor debido a las condiciones climatológicas de la zona donde se presentan altas temperaturas. Se contemplará también el espreado en las cámaras de refrigeración de media temperatura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20951 | Este rfi es informativo para dejar acentado que la espuma de polliuretano que esta colocada en las areas de congelados ( colocado en entrepiso en las laminas ) para aislar la humedad, no sera retiro de la lamina y quedara asi como esta, este tema ya esta visto con el area de SP y nos comenta que no se retira por el tema de que la lamina despues de muchos años con humedad se puede encontrar deteriorada y no se pinta por temas de mantenimiento. Saludos | 2 | Este RFI Es informativo y no genera a adicional al proyecto. | 9 | 22781 | 1425
20952 | EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO ATRAS DE SAM´S CAFE, SE GENERA UN ESPEJO DE AGUA EL CUAL NO TIENE PENDIENTE PARA LOS REGISTROS SANITARIOS QUE ES LO UNICO EN ESTA EXISTENTE CERCA DE LA ZONA, EFICIENCIA OPERATIVA NOS MENCIONA QUE SI EXISTE FORMA DE QUE ESTE ESPEJO DE AGUA SE DESPLACE HACIA UNA ORILLA O REGISTRO PLUVIAL COMO ADCIONAL, ADJUNTO EVIDENCIA DE LA ZONA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20953 | EN SEGUIMIENTO AL RFI SOBRE EL ESTANCAMIENTO DE AGUA N°203, DONDE NOS INDICAN QUE SE REALIZO MAL LA APLICACION DEL SUPRA, LE INFORMO QUE EL PROCEDIMIENTO SE REALIZO CON EL PROVEEDOR AUTORIZADO TIUSA INDICADO EN EL PLANO DE TERRACERIAS OC 01, EN EL CUAL NOS INDICA QUE SE APLIQUE LAS CAPAS DE SUPRA SIN EMBARGO ESTAS SON MILIMETRICAS Y SE EJECUTA LA APLICACION SOBRE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, POR LO CUAL DE REQUERIRSE QUE TENGA UNA PENDIENTE DIFERENTE A LA QUE SIEMPRE A EXISTIDO EN EL ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA MENCIONADA NOS INFORMEN COMO EJECUTARLO LO CUAL SERA UN ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20954 | En proyecto no indica un plano donde nos informe sobre el armado de la nueva estructura para ventanas de fachada, nos podrían proporcionar los datos del nuevo bastidor, ya que el existente es curvo y el nuevo lo marca recto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20955 | Buenas tardes, con respecto a la estructuración para la colocación de la puerta automática en comedor principal del Cedis Santa Barbara se tiene la siguiente observación: En plano A-HER-401-01 de planta de herrerías no nos viene indicada ninguna estructura para soportar la puerta automática, se anexa guía mecánica proporcionada por el proveedor donde nos indica la colocación de una portería de 4”X4” por lo que solicitamos el visto bueno para la ejecución. Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. | 2 | Desde nuestro lado no le vemos inconveniente al soporte que proponen. Solo recomendamos que quede oculto en el plafón o en un cajillo al muro. | 9 | 22781 | 1425
20956 | En el plano A-401 pórtico de acceso no indica algún detalle de la estructura para ambos accesos, favor de compartir algún corte y detalle de la estructura para puertas y cortinas metálicas. Se revisan planos estructurales y cortes, pero no se tiene algún detalle. | 2 | El diseño del portico de acceso es por cuenta del desarrollado según ALCANCES LLB (ADAPT A LOCAL) BD VILLAS DEL SOL QUINTANA ROO F.42 | 1 | 22781 | 2559
20957 | En el RFI 1033144 (estructura accesos cliente) se indica que la estructura que soportara las cortinas y puertas es alcance de desarrollador es correcto? nos podrian compartir detalle de la estructura para soportar cortina metalica y puerta de accesos. | 2 | El vano es por desarrollador y la fijación y elementos necesarios por contratista, se comparte boletin con detalle. | 9 | 22781 | 1425
20958 | No se tiene detalle estructural para las cortinas de aire que se deben instalar en el área de trastienda en recibo, favor de compartir detalle de donde y como se colocaran. | 2 | EL DETALLE VIENE CONSIDERADO EN EL PLANO IAA-05A – DETALLES, DEL PROYECTO DE AIRE | 4 | 22781 | 1402
20959 | En proyecto de refrigeración o aire no se cuenta con un equipo en el cuarto de basura para controlar la temperatura del área, en la ciudad donde se encuentra la unidad se llega a tener temperaturas desde los 52 grados a menos 2 grados, esto provoca que en el tiempo de calor el cuarto produzca malos olores. En caso de indicar que se colocara un evaporador favor de compartir el proyecto de la alimentación eléctrica del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20960 | Durante el proceso de excavación para la instalación sanitaria se ubicaron hasta el momento 7 oquedades, cavernas, no se tiene una certeza de la profundidad de cada 1 solo se realiza pruebas las cuales se introduce una varilla la cual llega a 1 metro y no toca fondo. Se comparte reporte de donde se encontraron las 7 oquedades, favor de compartir la solución o proceso a seguir con el fin de poder continuar con los trabajos y en un futuro la operación no sea afectada. Saludos… | 2 | Se llevará a cabo la visita por parte del especialsita el día 17 de febrero a las 11 am para revisar el tema. | 0 | 22781 | 829
20961 | Buen día, solicitando su apoyo. El día 29 de abril se recibió el suministro del equipo de instalaciones especiales y alarmas el cual fue recibido por tienda y resguardado por ellos mismos. Hace 2 días solicitando dicho suministro para su instalacíon se da conocimiento de que parte del suministro ha sido extraviado en especifico 2 sensores de vibración para muro. BOSCH ISN-SM-80. Mi pregunta es; Me pueden apoyar de donde podemos solicitar de nuevo los suministros extraviados? Adjunto remisión firmada por tienda. | 2 | Se deberá solicitar directamente con el equipo de GNFR, la responsable de esos equipos es @Valeria Santiago, favor de revisarlo con ella y con la tienda para ver de dónde saldrá el adicional, ya que al ya haberse entregado es responsabilidad de la unidad su resguardo. | 9 | 22781 | 1425
20962 | En el ingreso principal por la parte interior se cuenta abierto ya que no existe detalle de si se colocara un faldón que cierre la apertura que quedo entre la dala del muro del ingreso principal y la estructura. Dicho detalle se aprecia a la hora de salir el cliente ya que no se cuenta con cierre de Durock o tablaroca. | 2 | Se comparte boletin | 0 | 22781 | 829
20963 | En el plano GA-13 nos indica la colocación del faldón en el área de salchichoneria de manera corrida y en el plano GA-60 en los alzados marca de manera corrida con las letras pero en el plano lay-out nos indica un quiebre con el faldón en el área de salchichoneria, favor de indicarnos cual es el correcto. | 2 | EL FALDON SE DEBERA DE CONSIDERAR COMO SE INDICA EN EL PLANO GA-13 - PLANTA DE PLAFONES DE ABARROTES-5162 | 4 | 22781 | 1402
20964 | En planos de cortes no está representado los faldones en membrsías y pick up, por lo que consideramos que debe llevar y solicitamos nos puedan compartir el boletín o plano correpondiente. Saludos. | 20 |  | 2 | 91 | 41
20965 | Buenas tardes. De acuerdo al plano ES-005 nos pide en el detalle A-A 4 taquetes KB3 para fijar placa en block sobre el eje M. Por tema de que el block es hueco. Nos podrian proporcionar la especificacion de un taquete para block hueco. | 2 | Buen día, Se comparten comentarios del estructurista: PARA CASOS DONDE LA CELDA DEL BLOCK NO ESTÉ RELLENA, DURANTE LA VISITA SE PLANTEÓ USAR TAQUETES TIPO MARIPOSA. SIN EMBARGO REVISANDO LA ESPECIFICACIÓN, DICHOS TAQUETES TIENEN UN DIÁMETRO MÁXIMO DE 6 mm Y NO SON DE USO ESTRUCTURAL. SE BUSCÓ DENTRO DE LOS DIVERSOS PROVEEDORES Y SE ENCONTRÓ LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN DE TAQUETES PARA USO EN BLOCK HUECO: FABRICANTE: HILTI - INSTALAR MANGUITO DE TAMIZ HIT-SC 18 x 55 - APLICAR ANCLAJE QUÍMICO HIT-MM PLUS EN CADA MANGUITO. - USAR VARILLA DE ANCLAJE HAS-E-55 DIÁMETRO ½” CON LONGITUD DE 114 mm. EN TOTAL, SE USARÁN 4 MANGUITOS, 4 DOSIS DE ANCLAJE QUÍMICO Y 4 VARILLAS DE ANCLAJE, POR PLACA. ESTE SISTEMA DE FIJACIÓN, SUSTITUYE el detalle A-A 4 taquetes KB3 para fijar placa en block sobre el eje M, SÓLO DONDE EL BLOCK ES HUECO. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
20966 | De acuerdo al cambio de rotulo de fachada prinicipal en su momento se pinto la fachada en 2 partes ya que por las premuras de los tiempos no se pudo pintar en una sola exibicion ya que contamos con desnivel para el estacionamiento subterraneo y nos pidieron pintar de un dia para otra la fachada haciendoles mencion al area de EO que quedaria una diferencia de color en el fondeo por hacer esto en dos partes por lo cual no tuvieron ningun problema u observacion todas las partes involucradas y estuvieron de acuerdo. Despues de mucho tiempo el area de conservacion el Ing. Eduardo Zaragoza nos pide nuevamente fondear y rotular la fachada cabe mencionar que esta persona no participo en temas de la visita, de aprobarse nuevamente el fondeo de la fachada esto sera adicional mas y una lincencia de tramite mas para imagen Quedo en espera de sus comentarios saludos | 2 | Por parte de DiseÃ±o, no se autoriza algÃºn adicional en cuanto a lo que comentan, ya que en proyecto ni en RFIs anteriores, se autorizÃ³ el fondeo en dos partes que comentan. Este RFI es Informativo. | 9 | 22781 | 1425
20967 | En el plano IE-03 nos indica colocar interruptor termomagnético al ingreso de clientes del lado de la cámara de bebidas, dicho interruptor no indica cual es su funcionamiento o a donde se conecta, favor de indicar si se coloca o no. Dicho interruptor termomagnético no esta contemplado en el diagrama unifilar. | 2 | Buen día El interruptor mencionado no se instalara, se trata de un error de dibujo. Saludos | 0 | 22781 | 829
20968 | RESPECTO AL PLANO GIE-01 SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE NO SE INDICA CEDULA DE CABLEADO Y TUBERIA A UTILIZAR PARA EL ENFRIADOR DE AGUA ASI COMO MOLINO DE CARNES SOLO SE NOS INDICA EL DESCONECTADOR A COLOCAR PARA AMBOS EQUIPOS EN CUADRO DE EQUIPO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20969 | Se solicita aclaración del proyecto: Posterior de los trabajos de excavación, afine y compactación del fondo de la cepa por medios mecánicos; se obtuvo resultado de cala de laboratorio 84% grado de compactación, lo que supone un suelo estable considerando que a esa profundidad, el terreno natural impide la penetración de humedad. Lo anterior no representa problema alguno para el desplante de la cimentación para el muro de block. Cabe destacar que por especificaciones en plano, no se indica un grado mínimo de compactación ni mucho menos se habla de algún corte y relleno de material de banco. SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y REPORTE DE CAMPO DE LABORATORIO EN LA CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20970 | En recorrido del día jueves 13 de abril se revisó y comento que en el acceso a clientes se colocara una grapa de color verde, pero debe ser con dimensiones menores. Favor de compartir boletín con las nuevas medidas de la grapa ya que la grapa que indica proyecto es grande. | 2 | Se comparte boletin BOL-D GRAPA VERDE DE ACCESO PRINCIPAL | 0 | 22781 | 829
20971 | Se informa que el talud que se generó entre la banqueta y los cajones de estacionamiento clientes se esta deslavando por que es muy pronunciado dicho talud. Esto esta provocando que la banqueta se quede hueca por debajo y en un tiempo causara que la banqueta se deslave y se separe de la nave. Favor de indicar alguna solución del talud para evitar dichos problemas. | 2 | Buen dia Nos pueden proporcionar algunas fotografías para compartir con el ing. De la mecánica y dar la solución más adecuada. Saludos | 37 | 22781 | 179
20972 | Dando seguimiento a RFI 1037325 en el cual nos indican que en plano C-09b PLANO DE TERRACERÍAS COMBO-3787 es importante que considere que en esta nota donde se indica la reposición de 50 ml como nueva, no consideraron que estas guarniciones a partir de su levantamiento inicial han sufrido más daño asi como que estas guarniciones existentes están desplantadas arriba del adoquín existente lo cual ocasiona que durante el retiro del adoquín de estacionamiento estas guarniciones de areas verdes asi como de límites de banqueta estén sufriendo daño importante ya que solo existen de manera superficial como lo podrán observar en las imágenes que se comparten en la carpeta de notas y documento. Por lo cual la cantidad considerada no es suficiente ya que esta tienen un daño importante como lo pudieron apreciar durante la visita a campo realizada 09-06-2023, ahora bien en la respuesta del RFI 1037 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20973 | Dando seguimiento a RFI 1037325 en el cual nos indican que en plano C-09b PLANO DE TERRACERÍAS COMBO-3787 es importante que considere que en esta nota donde se indica la reposición de 50 ml como nueva, no consideraron que estas guarniciones a partir de su levantamiento inicial han sufrido más daño asi como que estas guarniciones existentes están desplantadas arriba del adoquín existente lo cual ocasiona que durante el retiro del adoquín de estacionamiento estas guarniciones de areas verdes asi como de límites de banqueta estén sufriendo daño importante ya que solo existen de manera superficial como lo podrán observar en las imágenes que se comparten en la carpeta de notas y documento. Por lo cual la cantidad considerada no es suficiente ya que esta tienen un daño importante como lo pudieron apreciar durante la visita a campo realizada 09-06-2023, ahora bien en la respuesta del RFI 1037 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20974 | De acuerdo al Plano IS-01.- Instalación sanitaria red general, Indica colocar nueva tubería sanitaria para cámara de refrigeración, al demoler muro de durock del eje "A" y mover la vitrina de refrigeración existente se encontró lo siguiente;*Se encontró que en el piso no hay concreto a lo largo del eje “A” con un espesor de 0.25m en promedio, este no llega a la huella de la cámara nueva, en proyecto no indica realizar colado.*Al retirar góndola perimetral y muro de Durock se encontró con una registro, este queda debajo de la cámara de media temperatura.*Al mover la vitrina se encontró con 3 coladeras, mismas que quedarían debajo de la cámara de congelados y que en proyecto no indica cancelar.Se adjunta plano de ubicación de cámara y fotografías, en proyecto solo indica cancelar con concreto fluido coladeras visibles, Nos indican si se cancelan de la misma manera las 3 coladeras y registro encontrado, o se porcada de manera diferente. | 2 | Buen dia. Para este hallazgo Se debe colocar firme de concreto MR=35kgcm2 acabado pulido unicamaet en la zona que no se tiene con espesor existente, aplicar epoxine 200 para ligar concreto nuevo con existente. Toda coladera o registro que a efectos de la remodelación quede obsoleta o sin uso se deberá cancelar. Antes de realizar la cancelación se deberán asegurar que realmente no tengan uso y no afecte su cancelación a la operación de la tienda. El método de cancelarla es como se indica en el proyecto para el resto de las coladeras. Saludos | 1 | 22781 | 2559
20975 | Durante la ejecución de los trabajos de Bold & Blue en el área de fachadas se encontraron canalones en muy mal estado ya que la oxidación presente carcomió en su totalidad ciertas partes de la lámina haciendo que el agua de los drenes de condensados escurra sobre los muros, por este motivo la aplicación de la pintura en fachada se verá afectada así mismo como en los canalones dañados, solicito de su apoyo para saber si se genera un alcance de cambio de canalón en su totalidad son 20 metros a sustituir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20976 | De acuerdo al alcance del proyecto en el área de amasijo se contempla la limpieza de muro de loseta cerámica, así como limpieza de boquilla y cambio del 10% de loseta dañada en amasijo. Durante dichos trabajos al retirar parte de loseta dañada se observó que aproximadamente 10m2 de loseta están a punto de caer ya que el adhesivo existente ya no lo sostiene, por lo cuál se decide cambiar la loseta dañada por seguridad y dicho RFI es de carácter informativo | 2 | OK, RFI informativo | 0 | 22781 | 829
20977 | De acuerdo a plano C-03d PLANTA DE CONJUNTO COMBO-3787 el cual indica el cambio de piso nuevo de concreto hidráulico MR 40en calle Varsovia durante la demolición de esta área se tiene el siguiente hallazgo el concreto existente el cual se solicitó demolertiene un espesor más grueso del indicado en proyecto el cual en promedio tiene un espesor de 30 cm, lo cual quiere decir que setendrá que compensar la base del área con un mayor espesor considerando que el concreto nuevo indica espesor de 12 cm lo cualdeja una capa por compensar de 18 cm aproximadamente esto sumado al escarificado y compactado de la capa inferior existente lacual de acuerdo a proyecto se retira y cambia por una nueva al ser esta la base debajo del concreto actual.¿Por lo cual se solicita se indique si se cambiara como lo dice el proyecto la base existente y aunado a esto se compensara con otracapa de 18 cm la cual sería | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20978 | De acuerdo al alcance del proyecto en el área de amasijo se contempla mantenimiento de plafón a base de aplicación de pasta, lijado y pintura. Durante dichos trabajos al dar mantenimiento en área de hornos se encontró el plafón demasiado dañado, mal nivelado con canales dañados, por lo cual se decide cambiar parte del plafón dañado por seguridad y dicho RFI es de carácter informativo | 2 | OK, RFI informativo | 0 | 22781 | 829
20979 | De acuerdo con el plano “IN-IH-102-01” se indica que se debe realizar instalación hidráulica nueva con punto de conexión a red existente, con base a esto al momento de verificar las presiones para la descarga de wc, la línea principal proveniente de la PTAR no cuenta con la presión suficiente (1.3kgcm2) para que el fluxómetro realice la descarga de manera adecuada modelo selectronic 4.8 lts flowise, marca american standard. Se propone colocar un tanque de expansión marca aquatrol, modelo ARO-246I-B10 de 24 litros para aumentar la presión en el núcleo de sanitarios. Se adjunta ficha técnica | 2 | de acuerdo con lo revisado en sitio se podrá colocar el tanque de expansión en los sanitarios que así lo requeiran. | 1 | 22781 | 2559
20980 | BUENA TARDE RESPECTO A LA COLOCACION DE TANQUES DE LA MARCA TECNOTANQUE PLANO HCM HIDRAULICO CTO DE MAQUINAS PARA EL SERVICIO DE EL CTO DE BOMBAS, SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ESTOS NO TENDRAN ANDADORES QUE COMUNIQUEN ENTRE SI YA QUE POR LA FORMA Y ALTURA DE LOS MISMOS PARA MANTENIMIENTO LE SERA IMPOSIBLE OPERARLOS CABE MENCIONAR QUE EN OTRAS UNIDADES SE A ADECUADO UN ANDADOR QUE INTERCOMUNICA ESTOS AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | 2 | No se requiere andador para comunicar los tanques, de acuerdo a la CI-22-014. Anexo página de la CI donde se menciona el procedimiento para el mantenimiento de los tanques. ESte RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
20981 | por medio del presente solicitamos de su apoyo para la siguiente dida para el suministro de tanques exteriores, de agua se encontró una discrepancia entre 2 planos. En donde el estructural ES-15, nos maneja la cimentación para 4 tanques de 30k litros y 2 de 20 k litros. Y el plano HCM-01, nos indica las instalaciones para 6 tanques de 30k mil litros. nos indican por favor que plano se respeta | 2 | Considerar lo indicado en plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-1004, 6 Tanques de 30,000 lts. y en plano ES-15 BASE PARA TANQUES-BA-1004 TALLERES REGION, se deberÃ¡ considerar el detalle "SECCION "A-A" para todos los tanques. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
20982 | Buen día, por la nueva reubicacion de gondoleria, el proyecto nos indica colocar un hidrante en una de las columnas de piso de ventas, la posicion en la que se encuentra puede causar un accidente, gerencia y distrital piden el apoyo de reubicarlo, anexo fotografia de la problematica. quedo al pendiente de la autorizacion o negacion de esta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20983 | De acuerdo a proyecto, A-100 Planta Arquitectonica y GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios, las guias mecanicas de los equipos Hornos y Fermentadoras marcadas en proyecto, no concuerdan en la medida del plano, esto implica que las dimensiones de los equipos, tyler, drenes y espacio en amasijo se tienen que redimensionar. De su apoyo para con esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20984 | Favor de compartir si existe alguna modificación de los hornos en el área de amasijo. En el tema de instalaciones. | 2 | Se comparte boletin con el ajuste de la zona de amasijo-toritlleria en carpeta de boletines | 0 | 22781 | 829
20985 | Con relación ID-01 Contactos regulados para el área de entrada de personal se indica un contacto para el tablero notifire sin embargo en recorrido con area de sistemas Walmart en visita el día 070323 se indico que se requiere un cotacto regulado de media vuelta en el mueble de entrada de personal para los cargadores de radios y telxon, Favor de enviar boletín considerando un nuevo contacto para este servicio en mueble. | 2 | El proycto si contempla el contacto para el Notifire, sin embargo, a petición del área de sistemas, se solicita un contacto de media vuelta. Se carga en la carpeta de boletines: BOLETIN 15 CONTACTO PARA NOTIFIRE | 4 | 22781 | 1402
20986 | RESPECTO AL PLANO ID-03 DETALLE DE RACK DE SISTEMAS , Y EN VISITA DE PERSONAL DE SISTEMAS WM NOS INDICAN QUE EN EL CASO DE LOS UPS ESTOS NO SUFRIRAN CAMBIO HACEMOS ESTA ACLARACION YA QUE POR PARTE DEL PROVEDOR REALIZA LA INSTALACION CONFORME A PROYECTO YA QUE SE INDICAN QUE SE UBICAN SOBRE EL RACK POR LO QUE TENDRIA QUE REALIZAR UN DESCABLEADO PARA QUE LAS ALIMENTACIONES DE LOS UPS SALGAN POR EL DUCTO CUADRADO UBICADO SOBRE EL TABLERO QUE SOSTIENE A LOS TABLEROS ELECTRICOS AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA SU VoBo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20987 | Proyecto no se indica identificar las tapas exteriores, sanitarias, pluviales, eléctricas, sistema de tierras, en recorrido se solicita por store Planning que todas las tapas se deben identificar favor de indicar si se identificaran y en caso de ser si, compartir el detalle de cada tapa. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20988 | RESPECTO AL PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN EL AREA DE CUARTO DE BASURA REFRIGERADO NO SE INDICA LUMINARIO A COLOCAR HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE EL IGUAL EN PLANO DE REFRIGERACION EXISTE LA NOTA QUE ESTA SERA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER YA QUE NO SE TIENE CONSIDERADO EL CABLEADO Y CEDULA PARA ESTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20989 | De acuerdo al plano IH-03 Instalación hidraulica en fuentes de soda y plano GIH-01 y GIH-02 no se indica la conexión hidraulica para las trampas de grasas GGX-35 y GGX-15 ubicadas en Sams cafe y rosticeria. Favor de indicarnos si a estos equipos se les dejará su conexión para correcto funcionamiento y en su caso enviar boletín Gracias | 2 | Se carga en carpeta de "boletines" boletín para alimentación de trampa de grasas en rosticeria y amasijo BOLETIN 13 IH AMASIJO Y ROSTICERIA | 35 | 22781 | 28
20990 | En cuarto de aseo que está situado en sanitarios de asociados no indica iluminación alguna ni apagador, nos podrían definir que tipo de luminaria se instalará? | 2 | Buen día, Se comparte la actualización del plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS con el complemento de la información faltante en la carpeta de boletines. Saludos. | 0 | 22781 | 829
20991 | Buenas tardes. Se solicita la autorizacion de colocar nuevo impermeabilizante en losa Maciza que se encuentra entre los ejes 4 -5 y J a M ya que durante la lluvia de intencidad fuerte de este fin de semana se encuentran filtraciones en ella generando goteras sobre el plafon exterior del pasillo de locales comeciales. No se tiene ningun alcance de este trabajo en el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20992 | En el plano A-501 nos indica la colocación de la impresora en la parte superior del mueble de servicio al cliente, en proyecto anterior de bodega Aurrera se solicito que la impresora debería ir oculta dicha solicitud se realizo por parte de operadora, favor de indicar si se ejecuta conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20993 | Analizando los planos de detalles de tableros electricos en el IDF nos encontramos con las siguientes incongruencias: v Cedula de cableado no está especificada en plano de UPS a tablero de pantallas en el plano ID-02 v Cedula de alimentación de ups en plano ID-02 no concuerda con calibre especificado en diagrama unifilar plano DU-01 v ¿se utilizará cable calibre 6 awg tanto para alimentación de UPS y salida de UPS a tableros? se anexan fotografías | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20994 | Estimados, a fin de evitar problemas de uso de informacion desactualizada, se requiere: - Memorias descriptivas en PDF de los cambios realizados al proyecto. - Plano Indice actualizado en cada Carga de nuevos planos, marcando la ultima versión para cada plano - Antaciones en la solapa de los planos indicando la ultima fecha de modificacion del plano. - Nubes indicando el cambio y la version de cambio en los planos modificados. - Envio de notificación de aviso de cambio de diseño para los involucrados. Esto para llevar un mejor control de información y evitar problemas de uso de informacion desactualizada. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20995 | De acuerdo a nuestro diagrama unifilar se deben de instalar 3 nuevos interruptores en subestación marca Square D para alimentar los nuevos racks de refrigeración, dichos interruptores no son los adecuados para subestación, debido a su instalación que no trabajan con barras, solo son empotrables, por eso los necesarios serían de la marca siemens, debido a la prisa de los tiempos serán suministrados por la contratista general para no generar atrasos. | 2 | Los interruptores son suministrados por WM compras , en listado de suministro se indican los correctos "SIEMENS", coordinar con el departamento correspondiente para su suministro. | 9 | 22781 | 1425
20996 | Derivado de los trabajos de refrigeración se abrieron huecos en faldones para paso de equipos por lo que se requiere volver a pintar los faldones retirados y que se colocaron nuevamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20997 | De acuerdo al plano IE-01a CONTROL ALUMBRADO PISO DE VENTAS. Indicar a quién corresponde el alcance (Contratista o Proveedor) del cableado para el control por zonas de las luminarias de piso de ventas hacia los tableros compactos (TAB "HN" y TAB "HE") a sus respectivos contactores. Así mismo, indicar la cédula de cableado y detalles para la instalación del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
20998 | De su apoyo referente a la instalación de corriente regulada ya que no contamos con un plano que nos especifique la instalación para los contactos de corriente regulada que alimente los equipos de las áreas de preparados, por favor compartirnos el plano de estas instalaciones. | 2 | Las inatalaciones de corriente regulada en Ã¡rea de perecederos de acuerdo a las de estado actual y layout no son significativas por tanto se propone reutilizar las mismas salidas las cuales no supera en ningÃºn caso no mas de 1 metro lineal. Por tanto se debe realizar lo indicado en proyecto que a su vez ya fue revisado y aprobado por uvie para su construcciÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
20999 | De su apoyo referente al plano GA-070a PLANO DE LAMBRINES-1585 y GA-011-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS FRONTAL-1585, nos indican acabado en muro con loseta cerámica Rewind Polvere en el área de panadería, me puede confirmar la instalación de esta, ya que en general no las manejamos en super center. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21000 | De su apoyo referente a la instalación de sistema ANSUL en panaderia, ya que si no se hubiera desmantelado el existente hubiera explotado debido a la demolición realizada en ese muro y colocación de columnas de rack B de refrigeracion, esto se solicita por parte de GNFR. Proveedor de ANSUL comenta que la solicitud se debe realizar por medio de compras hacia ellos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21001 | Buen dia Plano A-102a Trabajos en cubierta: Referente al alcance de instalación de gas indica que es alcance de contratista, favor de confirmar si está dato es correcto o lo deberá de realizar el proveedor (comodato) de la unidad. | 2 | Se hace la indicaciÃ³n que la instalaciÃ³n de gas en cubierta es realizado por el proveedor de Walmart, indicado en listado de suministros. | 1 | 22781 | 2559
21002 | Buenas noches. De acuerdo al plano A103a solicita que se realice el desmantelamiento y retiro de tuberia de gas con reutilizacion y en el plano de gas IG01 hay una nota donde dice que la instalacion se encuentra en buenas condiciones pero se recomienta cambiarla por completo. ¿Solamente se cambiara en el area de cambio de lamina o se tendra que cambiar en su totalidad la instalacion? | 2 | Buen día, Se confirma que solo se cambiara la tuberia de instalacion de gas donde se cambia la lámina de la cubierta. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21003 | En el plano LP-01, LP-02 Sistema de CCTV se hace menciona sobre la instalación de alarmas, cctv y sensormatic por parte de la contratista sin embargo en los catálogos de precios estos conceptos no se mencionan. ¿Cómo se manejaran esos conceptos que hacen falta de Sistemas especiales ?, ¿Quién ejecuta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21004 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula se requiere de su apoyo, ya que personal de Telmex para realizar trabajos con respecto a internet, lo cual ellos no estaban enterado el procedimiento que se tendría que llevar para dicha instalación, que es con respecto a plano IE-04 ACOMETIDA TELEFONICA que se traen proyecto. lo cual comenta personal de Telmex que no es necesario realizarlo conforme a proyecto, pretenden realizar todo la instalación de cable de forma aérea y se colocar un poste a un costado donde se tendría que instalar una mufa, contratista debe de realizar un bajante (mufa) para poder bajar y llegar hacia el interior del predio lo cual sería un adicional. Por lo comentado se requiere de su opinión y solución para poder realizar la conexión de Telmex. Se anexa reporte fotográfico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21005 | En el proyecto no se indica instalación eléctrica para vitrinas autocontenidas suministradas por proveedor de refrigeración (RENSA). Se instalará frente a isla de carnes, de acuerdo a necesidad del cliente, en total son dos vitrinas con voltaje de 220V. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21006 | De su apoyo referente a la instalación eléctrica existente que tiene su trayectoria sobre el plafón de bodega de servicios pick up hacia cocina DELI, las cuales son varias líneas eléctricas que alimentan las áreas de salchichoneria y cocina Deli, dichas instalaciones por su altura de 3.0 m, intervienen en la instalación del rack de B de refrigeración que tiene una altura final con su barandarl de 3.93 m y su movimiento no está dentro del alcance, proponemos redireccionarlas por debajo de la estructura, por la altura del rack esto afectaría operación, esto conllevaría nuevo cableado y agregar tubería necesaria para realizar la desviación, indicarnos si se considera este trabajo adicional o por favor compartir boletín especificando el movimiento necesario. Agrego evidencia fotográfica de las instalaciones eléctricas existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21007 | Con relación a la reunión del pasado 26 de Abril, se solicita nos validar la ubicación de las cámaras considerando la trayectoria del cableado desde el punto de conexión hasta la cámara. Es de mencionar que los TC’s se ubican en las casetas, sin embargo estos ya no cuentan con puertos dispobibles para realizar la instalación de estas cámaras por lo que se debe enviar la propuesta de solución para incrementar los switch o en su caso el nuevo punto de conexión considerando que estas cámaras requieren de instalación eléctrica para su funcionamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21008 | De acuerdo al plano IS-03 INSTALACIÒN SANITARIA CAFETERIA para los desagues de los dos hornos rational en cafetería, no se indica alguna tubería para su desague de limpieza hacia la trampa de grasas GGX-35 o para descarga a la red sanitaria general. Nos podrìan apoyar enviando boletìn para realizar la descarga de dichos equipos Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21009 | SE SOLICITA SU VALIOSO APOYO CON: 1.- PLANOS DE LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS TRAYECTORIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES EN EL COMBO. 2- PLANO DE CRUCE DE INGENIERIAS CON LAS NUEVAS INSTALACIONES A CONSTRUIR EN ESTE PROYECTO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21010 | En proyecto se indica colocar tubería y mufa para cableado del servicio de telefonía, se realiza recorrido con personal de desarrollo impulsora para realizar el acercamiento del servicio de Telmex a la unidad, nos solicita colocar 1 registro interior canalizar y colocar 1 registro en el exterior del predio sobre banqueta para que ellos puedan llegar el servicio. Proyecto no indica dichos trabajos favor de confirmar si se colocan ambos registros o no. | 2 | Buen día, Por parte de diseño no tenemos información acerca de esa solictud, nos pueden compartir el plano entregado para validar con el equipo de energia estos trabajos. Saludos | 9 | 22781 | 1425
21011 | Buenas tardes. El motivo de este RFI, es solicitar poder realizar la conexión de las bajadas del eje 5 a través de fachada ya que la red colganteada se encuentra de difícil manejo y tiene la siguiente conexión va de una tubería de 8” y se reduce a 4”, también se encuentra sobre plafón del área de oficinas línea de caja y está muy justa la movilidad por la estructura de la techumbre. Se propone realizarla por fachada y pintarla con el mismo color que se encuentra la fachada. | 2 | Buen día, Los trabajos en este eje se pueden realizar por la cubierta ya que se tiene cambio de lámina para no intervenir en la parte interior, asi mismo las bajadas del eje 5 se conectan y descargarán a la bajada principal que conecta a los registros por el interior, respetando la misma bajada existente, actualmente conectado al registro pluvial en el exterior. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21012 | De su apoyo para que nos indiquen como se realizaran las extensiones yo interconexion de lineas de MDF a IDF ya que en proyecto ID-07 e ID-04 no viene considerado. | 2 | Buen dÃ­a. Para el caso de la interconexiÃ³n se debe de ver el plano ID-07a DETALLE DE FIBRA OPTICA-6557 asÃ­ como el plano ID-07 FIBRA OPTICA-6557 | 1 | 22781 | 2559
21013 | De acuerdo al RFI 172, seguimos teniendo dudas sobre lo siguente. Como se realizara la interconexion de lineas telefonicas de la Acometida TELMEX que se encuentra en el cuarto MDF al IDF, si no se cuenta con registro telefonico alguno en IDF para dar tono a las oficinas posteriores de recibo y mezzanine. Esto mencionado no viene indicado en los planos de proyecto ID-07 e ID-07a. Esperemos que nos apoyen con esta oportunidad. | 2 | Buen día. El proyecto fue realizado acorde a lo indicado en las guías mecánicas proporcionadas por Walmart vigentes a la fecha de liberación de proyecto. En estas no se indica el registro mencionado. Solicitamos se proporcione mayor información sobre el origen de requerimientos a fin de apoyar en el desarrollo de una solución. | 9 | 22781 | 1425
21014 | Realizando la primera etapa de excavación para la conexión de registro a boca de tormenta municipal se encontró una tubería de material asbesto con un diámetro de 50 cm en buenas condiciones con un nivel de arrastre de 48.76 con respecto al nivel de arrastre de arranque que es de 48.48 lo cual significa que la tubería hallada con respecto nuestras trayectorias interfieren de acuerdo al nivel que llevamos en este tramo, se anexa corte de referencia y fotos de hallazgo, tomando en cuenta que dicha tubería se encuentra inmediatamente después del registro de banqueta y los demás niveles de arrastre en indicado en el proyecto (cruces de tubería y boca de tormenta municipal) ¿Como modifica los niveles de proyecto este hallazgo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21015 | Buen dia. Respecto a las capacidades del interruptor termomagnetico general del tablero TG, se detecta que el suministro tiene un error en capacidad ya que para iline nos suministraron un interruptor de 250 amp, y para el area del nicho de medicion tienen considerado uno de 200 amp, lo cual es incorrecto, segun proyecto ambos deben ser de 200amp pero el listado de suministros no corresponde con esta informacion. En este caso cual es la correccion a realizar, solicitamos el incremento de amperaje para el interruptor del nicho de medicion o la correccion por el listado de suministros? | 2 | Buen día SE DEBERÁ COLOCAR INTERRUPTOR DE 200AMP, SOLICITAR LA CORRECCIÓN DEL TEMA DE SUMINISTRO YA QUE SE INDICÓ SUMINISTRAR INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-200A. QUE EL GERENTE DE CONSTRUCCIONES CONFIRME CON EL EQUIPO DE COMPRAS WM EL SUMINISTRO CORRECTO. Saludos | 4 | 22781 | 1402
21016 | Respecto a la respuesta del RFI no. 166, donde mencionamos que al cambiar la capacidad del Interruptor a 3P-300A, en el tablero General, seria necesario que el proveedor del equipo cambie la seccion de las mismas, ya que no tiene espacios con las barras para 300A y que esto originaria dejar sin servicio dicho tablero al menos por un periodo de 2 hrs, para efectuar tal adaptacion. Se anexan fotografias en donde se aprecia el cambio de seccion de las barras entre un tamaño de Interruptor de 250A y otro de 300A. | 2 | Buen día. Compartimos respuesta enviada el 27 de enero vía mail. No comprendemos la naturalidad de la pregunta, ya que el tablero indicado en proyecto de la marca square D, es compatible con los interruptores mencionados. En las fotografías no se aprecia que sea el modelo y marca indicados, por lo que la incompatibilidad puede deberse a la diferencia del modelo suministrado. En el diagrama unifilar compartido en el RFI mencionado se indica el procedimiento de conexión. Es responsabilidad de la contratista realizar los ajustes necesarios para que opere de forma correcta este nuevo tablero, estos trabajos, sugerimos, se realicen en horario nocturno cuando la operación en tienda reduzca actividades en algunas áreas. | 4 | 22781 | 1402
21017 | Respecto al suministro electrico por parte de Walmart para los Interruptores Principales de HA y HB AA en tablero MSB2B, se suministraron 2 Interruptores 3Px600A modelo MGP36600, lo que conlleva es que estos son del tipo Zapata-Zapata, no del tipo panel I-line con mordazas a lo que limita su instalacion en el tablero,cabe recalcar que el tablero MSB2B es un tablero existente tipo I-line que soporta interruptores de montaje tipo I-Line y no de Zapata-Zapata como se realizo el suministro, esperamos que nos apoyen con esta oportunidad y saber el procedimiento yo solucion a este tema. Se anexa evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21018 | En el área de piso de ventas existe una isla junto a la caja 01, dicha isla no indica si se deberá considerar alguna alimentación o servicio para un mueble, favor de indicar si se considera algo adicional o solo se colocará el cancel. | 2 | No se lleva alimentación ni servicios en esa zona | 18 | 22781 | 28
21019 | BUENA TARDE SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PROYECTO ELECTRICO, EL PROVEEDOR DEL AHORRO DE ENERGIA SOLICITA UN ITM DE 3x15 EN EL GABINETE DE TABLERO GENERAL EN LA SUBESTACION PARA EL EQUIPO SU EQUIPO DE MEDICION, ESTE ITM NO VIENE CONSIDERADO EN EL TABLERO, FAVOR DE INDICAR QUIEN CONSIDERA Y SUMININSTRA ESTE ITM. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21020 | Buen dia, de su valioso apoyo debido a que: En el Plano A-ALB- 401-01 nos indica que uno de los muros que se tiene que levantar en terraza se encuentra a una distancia de 2.50m referido del mueble del almacén que se encuentra en la misma. Actualmente, se cuenta con la tapa y acceso de cisterna del cuarto de bombas la cual limita poder levantar el muro a la distancia indicada. En sitio y haciendo el levantamiento, se observó que se cuenta con una distancia de 2.10m de lo que sería paño interior de muro terminado al mueble de almacén; En el mismo plano A-ALB- 401-01; nos indica que el espacio entre el mueble del almacén existente y el muro será ocupado por 2 equipos vending y la jardinera. (Mismas que quizá no sea posible por la reducción del espacio). Por otro lado, al levantar el muro a la distancia posible en sitio y respetando las distancias plasmadas de los demás muros, el acceso al | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21021 | En la colocación del rack que va en la jaula de e-commerce no entra por lo cual store planning solicita que la jaula se crezca 25 cms más de lo actual. Favor de indicar si se realizara dicha solicitud. | 2 | Las jaulas se dimensionaron conforme a las medidas del rack, validar que esten correctamente las medidas. | 1 | 22781 | 2559
21022 | Al realizar los trabajos de demolición y desmantelamiento de porticos, nos encontramos que la estructura de los mismos se encontraba fijada a la esctructura de la fachada al retirarla genero unos huecos en la lámina existente de la fachada, por lo tanto proponemos colocar nuevos lienzos de lámina en la fachada para tapar dichos huecos y no generar mala imagen al cliente y tampoco temas de instrusión. | 2 | Nosotros como Diseño quedamos enterados con el cambio de lienzos en fachada, haciendo la alcaración que de acuerdo con la nota de Demoliciones " 3- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL RESANE DE ÁREAS EN MUROS Y PISOS QUE RESULTEN DAÑADAS COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO DE REMODELACIÓN Y DEMOLICIÓN." por lo que se tienen que considerar en este caso las reparaciones aclarando que en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 1 | 22781 | 2559
21023 | Buenas tardes Solicito de su apoyo respecto al mal estado que se encuentra la lámina existente, ya que requiere cambio de las mimas, les comparto un álbum fotográfico, estas reparaciones no lo especifica el proyecto, el cabio de lámina que se encuentren en mal estado será un adicional para la contratista. De antemano quedo al pendiente de sus comentarios Les mando un cordial saludo. | 2 | Hola solicitamos de su apoyo para que nos compartan una planta indicando las zonas que comentan en el reporte, ya que revisando la informaciÃ³n que nos mandan no logramos identificar la zona. | 4 | 22781 | 1402
21024 | Buenas tardes Les comparto la planta solicitada del cambio de lámina en mal estado como lo solicitaron en el rfi anterior respecto a sus comentarios. De antemano quedo al pendiente de sus comentarios Les mando un cordial saludo | 2 | Favor de realizar las reparaciones de acuerdo a lo indicado en BOL-04 cargado en la carpeta Narrativas de Orden de Cambio. | 9 | 22781 | 1425
21025 | Con relación al plano A401 y en particular a la clave 7.18 donde se indica la colocación la lamina R101 “NUEVA LÁMINA PINTRO R-101 CAL. 24 (UTILIZAR ACABADO DURAPLUS EN ZONAS COSTERAS). ESP.-07412.” Se informa que basándonos en el intento de compra por parte de la contratista general, se tiene problemas para el suministro en tiempo debido a que como se manifiesta emitida por WM en la CI-22-033 para climas tropicales, este tipo de lamina tiene un tiempo de entrega de 12 a 14 semanas por lo que no es congruente con el tiempo de ejecución de la obra (5.5 semanas). Se solicita la autorización para la colocación de lamina R-101 pintro cal 24 a fin de cumplir con los tiempos de ejecución o en su caso, se nos indique otro tipo de material que sea de fabricación inmediata o de línea para su instalación. Otro punto importante es que la lamina con acabado duraplus, se suministra para pedidos de mas de 12 Toneladas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21026 | Se solicita la confirmacion de la colocacion de la lamina kr 18 ya que proyecto pide que se coloque en secciones menores a 12 mts, esto podria generar que se tenga que realizar parches en ella y tener filtraciones hacia piso de ventas. Tambien se solicita el diseño de reparacion de la seccion del eje 2 y eje c ya que en recorrido se encontro la superficie de la lamina deformada. | 2 | Buen día, En proyecto se considero lamina KR18 en seccion menores por temas de trabajos en canalones y trabajos de refuerzo en la cubierta, que no requieren de mayor área. Se anexan imágenes de la seccion del eje 2 de levantamiento donde no se visualiza lamina deformada, ya que no hay imagenes de soporte en el RFI de lo que se indica. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21027 | BUEN DÍA SE INFORMA QUE EN PLANO “A102A PLANO DE TRABAJOS EN CUBIERTA” SE INDICA QUE LA CUBIERTA DEL ANDADOR FRENTE A LOCAL MAC MA - LOCAL COMERCIAL Y FACHADA IZQUIERDA ES DE LOSA MACIZA, PERO EN SITIO EXISTE CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO Y ASBESTO, ESTA SE ENCUENTRA DAÑADA LO QUE PROVOCA FILTRACIONES POR LO QUE SE PROPONE REEMPLAZAR ESTA CUBIERTA POR LAMINA NUEVA FAVOR DE VALIDAR PROPUESTA O INDICAR EL TRABAJO A REALIZAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21028 | EN RELACIÓN CON PLANO A100b "PLANO DE CAMBIO DE IMAGEN INTERIOR" LA SIMBOLOGÍA ÍNDICA COLOCACIÓN DE LÁMINADO EN MUROS Y NOTAS ÍNDICAN QUE DICHOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN ZONAS CON VISTA AL CLIENTE, POR LO CUAL LA PREGUNTA ES ¿SE TIENE QUE REALIZAR LA COLOCACIÓN DE DICHO ELEMENTO TAMBIEN EN MUROS DONDE HAY RACKS DE MERCANCIA (COMO LO INDICA SIMBOLOGIA EN PLANTA) O EN SU DEFECTO DICHO ELEMENTO REMATA HASTA DONDE SE INCIAN LOS RACKS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21029 | De acuerdo con proyecto no se cuenta con lámparas de emergencia en el área de baños clientes en el de hombres, mujeres y en el área de lavamanos, favor de indicar si se colocaran lámparas de emergencia, en caso de ser aceptada la solicitud de operadora enviar plano con la ubicación y los contactos eléctricos. No se tiene contactos para lámparas de emergencia. | 2 | Se comparte plano IE-02 en carpeta de boletines para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
21030 | RFI No. 5 En planto ES-402 “Elevación de marcos” la columna ubicada en el eje B tiene una altura de 6.34 del NPT al lecho superior de la columna, en plano ES-102 “Complemantacion de cimentacion 1” indica el desplante de la columna en -10 cms del piso terminado por lo tanto la columna seria 6.44 mts? En el caso de la columna ubicada en el eje C tiene una altura 5.50 mts del piso terminado mas los 10 cms del desplante da un total de 5.60 mts de altura? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21031 | Buen dia, surge una oportunidad con el lavamanos de acero inoxidable suministrado por compras walmart, de acuerdo al plano el muro que recibiria este mobiliario tiene 1.22m contra el real de 1.19m en sitio y el lavamanos por las cejas de fijacion requiere un minimo de 1.25 para su correcta instalacion, lo que provoca el que no se pueda instalar este mobiliario, de su valioso apoyo, para dar solucion a este inconveniente, (solo como una propuesta, si resulta ser mas complicado el cambio de lavamanos para colocarlo, se podria ajustar la ubicacion y colocarlo junto a la tarja de aseo, sin embargo esto provocaria un adicional por la necesidad de la reubicacion de los servicios) de antemano gracias por la atencion. | 2 | Buen dia. De acuerdo con la reunión que se genero el dia de hoy. Se generar dos opciones: 1.- Se revisará con la contratista, la opción de realizar el ajuste en los laterales del lavamanos de una manera que no afecte a la estética ni funcionamiento del lavabo. 2.- Realizar la reubicación del lavamanos e instalaciones donde se encuentra la tarja de aseo Favor de notificarnos cual opción se ejecuta en sitio, para tomar acción en caso de realizar la reubicación cargaremos el layout con esta nueva configuración. Saludos | 1 | 22781 | 2559
21032 | Conforme al boletin que se nos compartió anteriormente, tenemos la observación que los equipos a suministrar no entran entre las dimensiones existentes en la subestación, ya que en dicho boletín no está contemplado el nuevo tablero de baja tensión. Se comparte archivo dwg con el reacomodo de la subestación existente, nuevo transformador y tren de baja tensión. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21033 | En proyecto del área de subestación se informa que el transformador se cuenta dentro del cuarto y el nicho de medición se encuentra fuera del cuarto, se reviso con gerencia construcciones e indican que personal de cfe solicitan en otros estados tener libre acceso al transformador y nicho de medición, favor de confirmar aquí como se ejecutara. | 2 | Al ser una bodega con transformador de 500kva el tipo de medidor propuesto es uno de frente muerto es decir en media tensión por lo que las pruebas y tomas de medición unicamente se haran en el medidor. Validar de igual forma con energía. | 11 | 22781 | 12
21034 | DE ACUERDO A LOS PLANOS IS-01,GIS-01 Y CO7 PLANO DE DRENAJE NOS INDICAN CONECTAR LA NUEVA RED A LA RED EXISTENTE QUE CORRE POR UN COSTADO DE LA TIENDA Y SE DIRIGE A LA PTAR, PERO DICHA RED ESTA CANCELADA EN UN TRAMO POR LO QUE IMPIDE QUE EL AGUA LLEGUE A LA PTAR, NOS PODRIAN INDICAR QUE TRAYECTORIA SEGUIR Ó EN QUE NUEVO PUNTO INTERCONECTAR LA NUEVA LINEA SIN AFECTAR LA PTAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21035 | De acuerdo al rfi enviado previamente en el cual se menciona el hallazgo de la linea sanitaria cancelada, anexamos evidencia. al revisar encontramos que un resgistro se encuentra cancelado (subieron el nivel y dejaron la tuberia oculta) por lo cual la linea al llegar a ese punto no permite el flujo de liquidos y solidos, en los registros consecuentes igual fue alterado el nivel dejando la tuberia con el nivel adecuado enterrada, pero en el registro en el que da la vuelta hacía la ptar se observa que dicha tubería la cual fue tapada si desemboca en ese registro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21036 | Solicito su apoyo para la carga del lista de suministros de los equipos yo materiales que serán suministrados por Walmart para el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21037 | - Buen día, se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda, Conservación, se hizo la solicitud por parte de tienda de colocar una salida hidráulica en cubierta para servicio ya que actualmente no esta considerada una, favor de validar petición mediante boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21038 | Este rfi es para ratificar la colocación de loseta antiácida en Salchi, ya que en proyectos similares no se ha colocado, quedando a la espera de su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21039 | De acuerdo a plano A100a- Planta de acabados en pisos, no indica la colocacion de la loseta antiacida en area de salchichoneria y preparado de frutas y verduras, de su apoyo para con esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21040 | Buena tarde Respecto a los trabajos en sanitarios, se comparte croquisplano de las piezas de cerámicos en muros y pisos y que indica el proyecto a sustituir, sin embargo, durante el recorrido y antes de tomar posesión se realizó una inspección de las piezas indicadas como cambio, hallando más piezas fisuradas y en malas condiciones contrario a lo que marcan los planos, por otra parte en proyecto no se están considerando piezas de cerámico a cambiar derivado a la sustitución de mamparas, inodoros, mingitorios, lavamanos, fluxómetros, etc. ya que todos estos elementos cuentan con tornillería que van fijados sobre los muros y que al momento de ser desmantelados serán visibles todos los huecos que genero la tornillería, así mismo el fluxómetro al ser un elemento que va oculto por el muro de block forzosamente se tienen que romper piezas para realizar los trabajos correspondientes. Por l | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21041 | De acuerdo al alcance del proyecto en sanitarios socios y asociados indica limpieza de boquilla y cambio del 10% de loseta dañada, pero el modelo de loseta está descontinuado “Interceramic Metallic Alloy 30x30” solicito del apoyo para un modelo similar o en su caso si se anula el cambio. | 2 | Favor de anular el cambio. | 0 | 22781 | 829
21042 | En recorrido se revisa la colocación de los louvers que se indican en el muro de la parte posterior ya que quedarían ocultos cuando se coloquen las estibas de mercancía, esto no seria operable para el funcionamiento de la temperatura de la nave. Favor de indicar si se colocan o se cancelan dichos louvers. | 2 | Buen dia Se cancelan los louvers, la capacidad de los atmosféricos y la permanencia de la puerta de acceso abierta hace que la ventilación funcione de forma adecuada. Saludos | 1 | 22781 | 2559
21043 | RESPECTO AL PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN AREA DE RECIBO Y ENTRADA DE PROVEDORES NO SE INDICA LA COLOCACION DE CAMARA DE CCTV HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA NOS SOLICITA DICHO EQUIPO SUMANDO A QUE EXIXTE NOTA QUE SE COLOCARA PANTALLA DE 32'' PARA CONEXION DE CAMARA PERO NO SE INDICA TUBERIA Y CABLEADO DE ESTA AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21044 | - Buen día, se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda, Conservación, se hizo la solicitud por parte de tienda de colocar una luminaria más en cámara de refrigeración de frutas y verduras ya que comentan que la existente es insuficiente, su apoyo a validar esta petición mediante boletín para saber si se conectara en el mismo circuito que la existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21045 | EN EL PLANO C-10 ALUMBRADO EXTERIOR, EN EL AREA DE MALLA SOMBRA (PICK UP), TENEMOS UN CAJON DESTINADO PARA FLETEROS, SIN EMBARGO NO TENEMOS INDICADO EN EL PLANO LA INSTALACION DE LUMINARIA, AYER EN RECORRIDO DE ENTREGA FINAL CON EFICIENCIA OPERATIVA Y STORE PLANNING SOLICITARON LA INSTALACION ADICIONAL DE LA LUMINARIA EN EL CAJON DE FLETEROS, FAVOR DE INDICARNOS SI PROCEDE LA INSTALACION Y ENVIARNOS EL BOLETIN CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21046 | solicito de su apoyo referente a nuestro plano de alumbrado en abarrotes IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS, para la platabanda de despacho de tortillería no considera luminarias, store planing solicita se consideren luminarias en esta área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21047 | En el plano IE-01ª Alumbrado de oficinas y servicios, en el área de amasijo nos indica la colocación de luminarias rectangulares y unas cae arriba de hornos favor de indicarnos si se reubicaran o se cancelaran. | 2 | Ver plano compartid IE-01a Alumbrado de Oficinas y Servicios | 4 | 22781 | 1402
21048 | En proyecto de iluminación exterior o interior no se tiene considerado luminarias en el área de anden de camionetas, solo se considero la estructura metálica, se indica por operadora que el área en la noche se vuelve oscura e insegura, las luminarias interiores y halcones no son suficiente para iluminar el área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21049 | En el plano IE-01ª nos indica la colocación de luminarias en oficinas y servicios, se indica en la tabla la simbología, especificación de luminaria, cantidad y zona de colocación. En el No. 02 alumbrado bodega e-comerce nos indica la colocacion de luminarias para el área de carritos, e-comerce y el ingreso a clientes esta área no fue contabilizada en la tabla, por lo cual no se suministraron. Nos pueden apoyar con la especificación de las luminarias o de que tipo serán suministras. | 2 | Se comparte plano IE 01a con ajuste | 4 | 22781 | 1402
21050 | En el plano IE-03 nos indica la colocación de luminarias en piso de ventas, pero las líneas que se encuentran entre los ejes 9w y 10w se encuentran arriba de unas góndolas la pregunta es si esto no provocara sombras en algunas cabeceras, y si se debe colocar de acuerdo a proyecto las luminarias. | 2 | Este RFI se respondio en preguntas anteriores | 0 | 22781 | 829
21051 | En el plano IE-01 las de líneas de luminarias de la zona la góndola de química y los tres pasillos de salud y belleza, se encuentran 4 líneas de luminarias las cuales quedan arride de las góndolas las cuales están provocando sombras en los pasillos. Es la misma problemática que se tenía en área de químicos que se reubicaron las luminarias de acuerdo con el RFI no. 1033509. Favor de indicar si se reubicaran a pasillo la línea de luminarias de la misma manera de cosméticos. | 2 | Se comparte boletin | 0 | 22781 | 829
21052 | No se tiene apagador para luminarias del área de salchichoneria favor de confirmar si la iluminación en dicha área será directa. En todas las áreas si esta considerado apagador para las luminarias. | 2 | EN LA ZONA DE SALCHICHONERIA NO SE CONTEMPLA APAGADOR | 1 | 22781 | 2559
21053 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-100 y A-101 LAY OUT En muro de derivados de papel se indica la malla ciclónica, la cual también se indica en plano A307, pero no se indica en la escuadra de este muro ni en muro de cuarto de aseo, en experiencia anterior se nos solicitó que esta malla se instalara en todo este muro. Favor de indicar si se considera. | 2 | Se deberá considerar de acuerdo a proyecto y planos indicados ya que la malla esta de acuerdo a layout autorizado y proto vigente. | 9 | 22781 | 1425
21054 | No se cuenta con proyecto para la colocación de la malla anti pájaros en la estructura de anden de camionetas, se solicita por operadora y store planning se considere ya que en la zona se tiene alta presencia de aves las cuales anidad entre las vigas y montenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21055 | En la estructura del área de carritos y del anden de camionetas se tiene presencia de aves las cuales están anidando en la estructura y provocando suciedad en el piso. Favor de indicar si se debe colocar mallas anti pájaros en ambas estructuras o cual será la solución para los pájaros. | 2 | Se comparte boletin de malla | 0 | 22781 | 829
21056 | En el plano SE-01ª nos indica colocar la malla de tierras en la parte de subestación, cuarto de equipos, tanques y una parte de la ptar, existe dos problemas una esquina de la malla llega al área de la ptar en ese lado no se puede colocar ya que va la planta y el segundo problema es que el terreno es rocoso por lo cual es imposible colocar las varillas copperweld que se indica proyecto. Nos pueden apoyar con las soluciones si se puede reubicar la malla a lo largo de la subestación, cuarto de equipos y tanques. | 2 | se adjuntan planos en carpeta de boletines para dar respuesta a lo solicitado, modificando la malla de tierras | 24 | 22781 | 21
21057 | En el plano C-03 Poste Espectacular nos indica mantenimiento al espectacular, en la representación de detalle de dicho plano el espectacular solo cuenta con un brazo para luminarias a cada lado, en el plano C10a Iluminación de exteriores nos indica colocar 6 luminarias, 3 en cada lado pero nos harían falta 4 brazos para sujeción de las mismas, nos pueden indicar si se deben colocar los brazos faltantes o en su defecto solo se colocaran dos luminarias. | 2 | Se confirma que unicamente se deberá de hacer el cambio 1 a 1 de las luminarias. | 1 | 22781 | 2559
21058 | Plano IAA03-PLANTA DE AZOTEA, EL PROYECTO NOS PIDE HACER EL CAMBIO DE 29 UNIDADES PAQUETE, SE REALIZA LEVANTAMIENTO FISICO Y SE ENCUENTRAN 32 EQUIPOS INSTALADOS, CONFORME AL PLANO HAY 4 EQUIPOS EN PISO DE VENTAS QUE NO SE DARA MANTENIMIENTO, DE SU APOYO PARA INDICARNOS EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21059 | En la visita del tecnico para el arranque de la maquina de donas, nos indica que el equipo tiene alimentacion Bifasica 220v, 2F + 1N + 1TF y debe de tener una proteccion de 2P x 50A para ambos contactos no de 3P x 30 Trifasica como lo indica el proyecto en plano GIE-02 e IE-12, a lo que el tecnico recomienda cambiar la pastilla termomagnetica de 3x30A trifasica a 2x50A bifasica, esto con la finalidad de proteger al equipo. De su apoyo con esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21060 | Buenas noches. Por solicitud de la operadora, pide que se realice la reparacion de las oportunidades que se generaron despues del siniestro del 2021 ya que el area del Marketside fue afectado. Este alcance no lo tiene la constructora, se conciderara como adicional? | 2 | Buen día, El alcance del proyecto se limita a la reestructuración de cubierta y trabajos de instalación pluvial, no se autorizan los trabajos adicionales en el área de Marketside. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
21061 | De su apoyo referente al plano ES421-BASE PARA CONDENSADORES PLANTA Y SECCIONES-1585, el cual nos indica las especificaciones para las bases para los equipos condensadoresse utilice perfiles estructurales de fibra de vidrio resina poliester, favor indicarnos si esto es correcto o si no indicarnos el material a utilizar. | 2 | Es correcto se deben considerar bases de estructura de fibra de vidrio esto debido a que la unidad se encuentra dentro del radio de 50km e distancia de costa, haciendo efectiva la CI -19-022 Productos Exteriores de Fibra de Vidrio. | 1 | 22781 | 2559
21062 | Soliicto de su apoyo referente a nuestros Planos A 409 SANITARIOS ASOCIADOS, no nos indica de que material se consideran las puertas para los baños, nos apoyan con el tipo de material que requieren. saludos | 2 | En plano A-601 PLANO DE PUERTA Y CANCELERIA se indica el acabado de las puertas de sanitarios. | 1 | 22781 | 2559
21063 | RFI No. 8 Nos pudieran enviar la mecanica de suelo de este proyecto ya que no se encontro cargada en el tririga | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21064 | De acuerdo al Plano A-601 Tabla de puerta y canceles.- En el listado de puertas y canceles el 400C indica una medida de 2.44m x 3.00m, cortina con cadena y de igual manera el plano A 601 Detalles de puerta y canceles, marca las misma medidas y asi se ejecuto, pero el proveedor puertas veracruz envio medidas diferentes, favor de indicar que procede, si ya se ejecuto conforme a proyecto (Se adjunta informacion de proveedor) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21065 | En proyecto nos indica los contactos de energia normal, regulada y de voz por piso para la mesa en sala de trabajo, proyecto no especifica el tipo de mesa para poder rematar los contactos, podrían compartir ficha técnica de dicha mesa? | 2 | Buen día, No contamos con dicha información, favor de solicitarla con el equipo de Store Planning. Saludos. | 0 | 22781 | 829
21066 | En el plano A-103b no se indica colocación de metal desplegado entre muro y la U del metal desplegado quedando una franja de 15 cms aproximadamente sin protección como se observa en la sección 1 escalera marina III. Favor de indicar si se debe considera metal desplegado o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21067 | Buen dia Respecto al suministro y colocacion del minisplit, en esta unidad esta considerado el suministro por parte de la constructora, por falta de suministro en marca linux, se realiza el cambio a marca yorck con caracteristicas similares. tendriamos algun inconveniente por este cambio? | 2 | Buen día; NO SE TIENE PROBLEMA CON EL CAMBIO DE MARCA, UNICAMENTE CONSIDERAR LA MISMA CAPACIDAD DEL EQUIPO Saludos | 0 | 22781 | 829
21068 | Respecto al mobiliario de E-commerce pedimos su apoyo para confirmar la distribución y equipos en las barras de trabajo que se indican junto a la puerta de salida del área hacia el estacionamiento, en recorrido con gerencia, gerencia de construcciones y store planing, nos indican la posibilidad de reubicar la terminal pos en una sola barra ya que esata tiene una altura de 1.20 y la otra barra sea solo para equipos de computo y se conserve a .80 cm de altura, de ser asi nos podrian ayudar validando los servicios de las terminales pos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21069 | De acuerdo a lo solicitado por operadora nos puedes compartir el boletín de la modificación del mueble servicio a clientes para poder bajar las impresoras y no estén a la vista del cliente. | 2 | El boletin fue cargado el 3 de agosto con el ajuste de impresoras | 0 | 22781 | 829
21070 | EN RELACIÓN CON EL RFI #45, EL MOVIMIENTO DE LA ANTENA SATELITAL SE DEBE A QUE LA BASE NO ESTA UNIDA A LA ESTRUCTURA METALICA (JOIST) SI NO QUE ESTA SUJETA A LOS ENGARGOLADOS DE LA LÁMINA EXISTENTE COMO SE MUESTRA EN EL REPORTE FOTOGRAFICO CONTENIDO EN LA CARPETA DE PLANOS DE PROYECTO, POR LO CUAL ES NECESARIO DICHO MOVIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA LÁMINA. | 2 | Favor de anexar reporte | 0 | 22781 | 829
21071 | Buenos dias. Deacuerdo al proyecto solicita que la constructora realice el movimiento de mobiliario el cual estan cobrando. Esta actividad deberia de realizarlo la operadora no la constructora. En pregunta de proyectos les rectifican que la constructora lo realice. Es correcto la constructora realizara el movimiento de mobiliario? | 2 | Buen dÃ­a, En proyecto se considerÃ³ que la constructora realice el movimiento del mobiliario con la coordinacion y visto bueno de Gerencia de Construcciones. Para efectos de concurso se tomo de esta manera, sin embargo se debe de revisar con el Gerente de Obra si operadora realizarÃ¡ estos movimientos y generar la ductiva correspondiente. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
21072 | solicito de su apoyo referente a nuestros planos A-500 PLANOS DE MOBILIARIO no considera alacena en la barra del comedor, el lay out indica una alacena a un costado de la tarja, pero no hay detalle de la misma, comenta store planing que no es suministro de compras, por lo cual solicita se considere la alacena en la barra, favor de compartir detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21073 | En el plano A-500ª detalle 03 nos indica el mueble de servicio a clientes, pero no indica alzado de los muebles que están pegados al muro solo está el detalle del muro que está al frente. Favor de indicar si dicho mueble es por compras Walmart o es por contratista, ya que no se cuenta algún detalle o si es para el equipo de sonido. | 2 | Se comparte boletin correspondiente, es alcance de la contratista | 9 | 22781 | 1425
21074 | En el plano A-500ª nos indica el mueble del área de servicio al cliente, favor de indicar si en dicho mueble se colocara el equipo de sonido o en qué área instalado. En dicho mueble no está considerado contactos eléctricos y algún espacio para el equipo. | 2 | EN PROYECTO ARQUITECTONICO SE INDICA EL AREA DONDE SE COLOCARAEL VOX POP, Y EN EL PLANO ELECTICO IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, SE UBICAN LOS CONTACTOS. | 4 | 22781 | 1402
21075 | En el plano A-501 nos indican los muebles para Servicio al cliente y E-commerce en ambos se consideran puertas para la posible colocación del equipo de sonido, favor de indicar en que mueble se va a considerar la colocación del equipo de sonido ya que en ambos se esta considerando el rodapié del mueble, por dicho rodapié no se podrá ingresar el carrito que consideran los equipos de sonido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21076 | Con referencia al layout en el área de E-commerce nos indican 2 muebles con puertas debajo de una barra, durante recorrido con store planing nos indican que no es suministro de GNFR, pero en proyecto no contamos con detalles para su elaboración, nos pueden confirmar si dichos muebles son elaborados por la contratista y de ser así compartirnos los detalles para elaborarlos o si son suministro de GNFR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21077 | En proyecto no se indica en los muebles de servicio al cliente, e-commerce, mueble de protección se consideró un área para personal con capacidades diferentes, favor de indicar en que muebles se deben considerar dichos cambios o si no aplicara. En el plano A-501 no indica dichas preparaciones para el personal ya sea asociado o cliente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21078 | Este RFI es en relación al plano AL-04 Muros de Block nos indica una altura de 2.80 m que divide amsijo de la bodega de trastienda, para cerrar con el acabado de plafón del área de amasijo se requiere por lo menos una altura de 3.30 m, esto genera una discrepancia sobre los niveles y la sujeción del faldón, se informa para dar a conocer y tener solución si se realiza el muro a la altura requerída ya que impactará en la volumetría presupuestada. | 2 | Pueden tomar la altura expresada en los cortes del plano GA-10a corte 3 para conocer la altura expresada en 3.10 para el total de plafÃ³n, por lo cual el ajuste solo deberÃ¡ ser de 20cm. | 1 | 22781 | 2559
21079 | Conforme a proyecto, al muro existente en patio de maniobras que colinda a la calle Gerónimo Gonzalez nos indica la colocación de 2 hiladas más de block e instalación de malla concertina., dicho muro presenta grandes daños y un considerable desplome. Nos podrían indicar si realizamos las actividades en las condiciones actuales o demolemos el muro? Anexo fotografías. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21080 | Este RFI es referente a los planos A-403 y A-403a para notificar que se indica tener muros perimetrales de tienda existentes con block, al desmadrar el lambrin con el que se contaba en esa línea se encuentra que solo se tiene una estructura que se le adosa un faldón perimetral a base de estructura metálica de Monten de 6" como remplazo de ese muro, se consulta ya que se realizará un monto adicional para saber que procedimiento constructivo que realizara la constructora levantando un nuevo muro de block o lambrin a base panel de cemento yo yeso, cabe mencionar que en ese muro se tiene que montar la televisión por tanto tiene que llevar un refuerzo para la sujeción si es con lambrin de panel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21081 | En el plano A-100c nos indica que el muro de omnicanal y e-commerce que debe ser de tablaroca, no indica si se debe colocar triplay a 1.22 para protección de algún golpe, también no se contempla algún bómper, ángulo o algo que proteja dicho muro. Favor de indicar si se debe considerar alguna protección extra. | 2 | SE ENVIA BOLETIN PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO. COMENTAR TAMBIEN QUE EL ACCESO A PICK UP NO SE CEUNTA CON NINGUN REMETIMIENTO EN MURO COMO ESTA ACTUALMENTE EN SITIO | 8 | 22781 | 77
21082 | En proyecto nos indica colocación de muro de tabla roca entre las áreas de tortillería y sistemas, favor de revisar si se ejecutara de acuerdo a proyecto o dicho muro tendrá un acabado o algo adicional ya que como se sabe en sistemas se tiene tableros eléctricos, tableros de sistemas, alarmas equipos de up´s, y al otro lado del muro se cuenta con una trampa de harinas y una tarja de lavado ambos equipos tienen servicio de líquidos los cuales con el paso del tiempo pueden presentar daños y tener fugas los cuales pueden dañar el muro o los equipos del cuarto de sistemas. Esto se comenta ya que en una remodelación a futuro o mantenimiento podrían tener algún problema con equipos eléctricos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21083 | Este RFI es para dar el conocimineto que no se tienen las coniciones inicadas en proyecto a lo existente en sitio, en las escaleras de mezanine posteriror y frontal nos marca muros de block y se encuntran con lambrines de panel de yeso para su ajuste se requiere saber si se le da manteniemiento a los lambrines que se encuentran o se realizara demolicion y levantamineto de nuevo muro con block ya que intervienen en el area de sepaprosa y donde se proyecta el elevador que se ubicara en trastienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21084 | En el plano AL-02c en la parte de los sanitarios inclusivos meciona que se debe trabajar con panel de yeso. ¿Confirmar si los muros de los sanitarios inclusivos si se realiza con material de panel de cemento? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21085 | Conforme al nuevo layout mystique, con la nueva ubicación de servicios al cliente, indica para la bodega de apartado el block aparente en los muros de los ejes A y 24, no contamos con un plano de acabados de dichos muros. Será contemplado un lambrín de tablaroca? Ya que en la parte de Servicios el muro está con vista al cliente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21086 | De su apoyo de acuerdo al plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES y DEM-04-DEMOLICIONES GENERALES, en los cuales no nos especifican algún alcance en muros de preparados de frutas y verduras pero se encuentran muy dañados y con movimiento al tacto, lo cual muestra que no se encuentran estables y pueden causar daños al nuevo plafón, por indicarnos si consideramos como alcance adicional la demolición y levantamiento de nuevo muro de tablaroca. Adjunto evidencia fotografica y área marcada en plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21087 | En proyecto no se tiene como alcance el nicho de medición que debe ir afuera de la subestación, se reviso con personal de energía Walmart y se compartió por ellos la guía mecánica del nicho el cual sería adicional ya que desde inicio no estaba considerado. Se comparte guía del nicho de medición. | 2 | favor de compartir la ubicación donde quedara el nicho de medición así como la guía mecánica mencionada | 1 | 22781 | 2559
21088 | RFI No. 1 Se solicita definicion para nivel de desplante de tanque de tormentas, esto derivado existencia de nivel freatico en la cota de elevacion N=46.57, el cual el estudio geologico de la empresa Dinamica de suelos y estructuras en su pagina 33 se indica que: “NO se reporto nivel freatico”, sin embargo al momento de excavar el area para tanque de tormentas se encuentra el nivel freatico en la elevacion 46.57, comparado con nivel de desplante de tanque de tormentas indicado en plano C-08a PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS indicado como 45.19 EXISTE UNA DIFERNECIA DE 1.38m de espesor de tirante de nivel freatico. Por lo que quedo en espera de su definicion de cambio de nivel yo trabajos adicionales para bombeo de achique | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21089 | RFI No.7 En contestacion al RFI No. 7 se envian las fotografias de la excavacion del tanque de tormentas donde se aprecia que vuelve a subir el agua , faltando por excavar unos 0.65 cms de acuerod al nivel de proyectso qye nos pide el egua subio en 1hrs 20cms En espera de sus solucion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21090 | Se presenta el hallazgo de desnivel de 2 cm con respecto al nivel de piso terminado de amasijo, lo cual refrigeración menciona que es necesario Renivelar el piso de lo que será la nueva cámara, esto con el objetivo de evitar encharcamientos en el interior de la camara. Favor de mencionar el autonivelante a instala | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21091 | Por medio de la presente solicito de su apoyo para lo siguiente: Le estoy adjuntando aquí mismo, un pdf con un perfil del terreno natural y supuerpuesto un corte de las bardas en el nivel de desplante que marca proyecto.La pregunta aquí sería; 1.-De acuerdo a lo observado, ¿Continuamos el nivel de desplante de cimiento de proyecto, lo que implica pensar en un relleno para llegar al nivel correspondiente o se solicita la revisión del equipo de proyecto para que replanteen la altura de dicho nivel? 2.- tambien se encuentra un desnivel abrupto en dicho tramno lo que impide la continuidad del camino provisional en este tramo por lo que de requerir esta continuidad en el camino se deberia ejecutar un corte y terraplen para poder tener una pendiente funcional de su apoyo a definir si se requerira la ejecucion de este trabajo el cual no esta contemplado en la propuesta de la OC 01 se anexa dicho perfil en la carpeta notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21092 | Con referencia al plano ID04-Voz y Datos, nos indica que las computadores del costumer journey se deben conectar mediante wifi, pero al validarlo con S.P. Sistemas nos indica que deben de llevar nodo de datos ya que con las actualizaciones de sistema que va recibiendo necesita dichos nodos para esa carga de información por lo cual pedimos su apoyo para generar el boletin e integrar dichos servicios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21093 | Derivado a la solicitud por parte de proveedor de ahorro de energía, se requieren instalar dos nodos de datos, uno en cada rack de refrigeración para poder instalar sus paneles de control de automatización. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21094 | De su apoyo referente al plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-1585, en el cual nos señala la instalación de voz y datos, pero no nos indica la instalación en salchichonería para tres básculas y en el área de carnes para emplayadora y báscula, por favor indicarnos la especificación para las instalaciones de estos equipos. | 2 | No se consideran nuevas alimentaciones por que los movimientos no son significativos y caen prÃ¡cticamente en la mismo sitio por tanto en proyecto se indica la reutilizaciÃ³n de salidas como estan actualmente , cuando se realizo la visita funcionaban correctamente, los trabajos de desmantelamiento se debe realizar con profesionalismo y especial cuidado para evitar daÃ±ar alimentaciones y que sigan funcionado correctamente. | 1 | 22781 | 2559
21095 | Buenas tardes, de acuerdo a la reunión vía zoom se envían observaciones sobre la OC 06: a.La profundidad de 2.80 mts para el tubo perforado para drenaje pluvial indicado en los cortes del plano C05c implica demoler banquetas y afectar las terracerías en el borde del predio a esa profundidad con la pavimentación terminada, las trayectorias con instalaciones terminadas tambien obstruyen la trayectoria del tubo perforado b.Se observa que la rejilla indicada a la que descarga el tubo perforado tiene nivel de arrastre de 1.40 mts snpt, por lo que la altura para colocar el tubo perforado debe colocarse sobre este nivel. c.En las áreas laterales no hay espacio para colocación del tubo por las instalaciones y banquetas terminadas(se anexan fotos). d.Se informa que el muro colapsado es de aprox 28 mts de largo, este muro se repone con concreto f’c=150 kgcm2 anclado con varillas 38” @ 1.50 mts (se | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21096 | Buen día, para hacer de su conocimiento la siguiente informacion, en el area de sala de juntas actualmente hay 3 contactos en muro que los asociados y gerencia utilizan para conectar sus equipos durante sus capacitaciones. En los planos de remodelacion solo se contempla 1 para la TV. Mi pregunta es: Se omiten definitivamente esos 3 contactos que se utilizan con regularidad por parte de gerencia? } | 2 | No, se deberán conservar los 3 contactos. Se libera Aviso de Cambio de Diseño con el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, en donde indicamos en una nube amarilla dichos contactos. Favor de ejecutar los trabajos indicados. | 4 | 22781 | 1402
21097 | POR SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDA Y POR EL RIESGO POR NO CONTAR CON DISPOSITIVOS DE ALARMAS SE REQUIERE OMISION EN SU INSTALACION YA QUE LA NAVE PRESENTA BUENA ILUMNICACION DEBIDO A LOS VENTANALES QUE TIENE EN AMBAS FACHADAS, CABE MENSIONAR QUE EN REMODELAION PASADA SE OMITIERON DE LA CUBIERTA DE TIENDA POR LA MISMA CAUSA. FAVOR DE CONFIRMAR DICHA SOLICITUD DE GERENCIA. | 2 | Buen dia, no existe inconveniente en cancelar los skylights existentes, en el entendido que la estructura no tiene afectaciÃ³n. pero no deberÃ¡ de considerarse como omisiÃ³n de proyecto. gracias. | 1 | 22781 | 2559
21098 | De su apoyo con el Contacto y Ubicacion de la Pantalla Regenerativa, ya que en proyecto ejecutivo no se visualiza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21099 | Con relación al plano ID-04 Voz y Datos pantallas nos indica colocar servicios para cuatro pantallas en el área de frutas y verduras, nos pueden ayudar a confirmar la colocación de dichas pantallas ya que en recorrido con storeplaning nos indicaron que esas pantallas no se colocan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21100 | En el exterior se indica un área para la parada de camiones, el cual la desarrolladora solo deja el área colada con banqueta y concreto donde debe estar la estructura para esperar el autobús, no se tiene proyecto y no se tiene claro de quien el alcance. en casio de ser de contratista favor de compartir proyecto. | 2 | Es alcance de la contratista, se comparte boletin. | 9 | 22781 | 1425
21101 | Proyecto indica la colocación de un pararrayos, pero desarrollador tiene en su alcance uno que cubre toda el área de la plaza, por parte de GNFR ya se tiene el proveedor es necesario saber si se colocara por parte de nosotros o solo con el de desarrollador. | 4 | El pararayos es alcance del desarrollador | 9 | 18 | 1425
21102 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-100 y A-101 LAY OUT, se cuenta con las siguientes dudas. 01.- En oficina administrativa, gerencia y facturación en planta se indica que sus puertas abatibles de aluminio cuentan con pasa documentos, pero en detalle 03 de plano A601a de OC no. 3 en este detalle no se indica el espacio pasa documentos, favor de confirmar en que puerta se considera el pasa documento. | 2 | Se carga boletin 5 con detalle de puerta con pasa papeles. | 0 | 22781 | 829
21103 | En el plano A-601 y A-601ª no existe algún detalle del pasa documento que se debe colocar en el cancel de aluminio para el paso de documentos, no se indica el ancho y largo de la base de madera y no se indica si la ventana es corrediza o de guillotina. Favor de compartir boletín en caso de ser necesario la colocación. | 20 | SE ENVIA BOLETIN BOL-F CANCEL PASADOCUMENTOS SISTEMAS, PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO | 29 | 91 | 4
21104 | En sitio existe un pasillo de salida de emergencia que se encuentra fuera de la caja del bodega Aurrera, dicho pasillo lo realizo la desarrolladora por solicitud de WalMart, favor de confirmar si se utilizara por parte de la Bodega, se anexa presentación donde podrán observar la ubicación eje 11 (B-C), si se utiliza se tendría una salida de emergencia que sale más rápido a la banqueta del acceso principal y la segunda que se tendría que atravesar parte de la plaza para lograr salir al estacionamiento en caso de una emergencia. No se tiene conocimiento si dicho pasillo se le solicito protección civil a Walmart. | 2 | Dicho pasillo no es alcance de Walmart desde un inicio ese pasillo quedaba en medio de la Bodega y los locales de la plaza comercial. Se considero dicho pasillo como pasillo de serviciosde area comun, mismo que no funge como salida de emergencia ya que debe estar confinado con puertas en ambos extremos del pasillo que no estan considerados en proyecto. | 18 | 22781 | 28
21105 | Buenas tardes, solicitando su valioso apoyo con la siguiente duda con respecto a el paso de gato de la techumbre del comedor principal En plano A-101 Planta de techos paso de gato del proyecto inicial nos indican una cantidad de equipos de aire y posteriormente en la orden de cambio plano IN-IAA-418-02 Instalación Aire Acondicionado Comedor Principal Techos, se incrementó la cantidad de equipos por lo que la configuración del paso de gato debería cambiar de acuerdo a el número de equipos real, nos pueden indicar si contamos con alguna nueva configuración del paso de gato o si continua igual. Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien reciban un cordial saludo. | 11 | se envia plano por correo a supervisión y se carga para adecuación de los pasos de gato | 3 | 97 | 62
21106 | RFI No.3 En plano ES-401 “Planta de cubierta y detalles” se indica en planta columnas metálicas (centrales) CM-1 en este mismo plano en “Tabla de perfiles” se indica IR-457 x 96.7 Kgm, en plano ES-404 “Conexiones principales” en conexión CX-1 se indica HSS, podrían informar cual es el perfil correcto considerado para el proyecto? En caso de ser correcto el perfil IR por favor indicar las conexiones para las armaduras | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21107 | RFI No. 4 En plano ES-403 “Armaduras” NO se indica el peralte de las armaduras ARP-1, ARP-2 y ARP-3. Nos pudieran indicar cual seria el peralte de dicho elementos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21108 | DE LAS INSTALACIONES QUE SE ESTAN DESMANTELANDO DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS, NO TENEMOS UN ALCANCE PARA TRATAR ESAS PERFORACIONES QUE SE VIENEN DEJANDO EN EL TECHO DE LA LOSA EN LA TIENDA, SE TIENE ALGUNA PROPUESTA PARA ESOS DETALLES???? | 2 | Buena tarde. Para el resane de las perforaciones se podrá utilizar un mortero cemento arena 1:4 o un resanador el cual podría ser el “OK Resanador” para posteriormente de su secado aplicar la pintura de acabado. Saludos | 1 | 22781 | 2559
21109 | Para el caso de los bumpers que se desmantelaron y quedan los casquillos, a la hora de colocar el piso Duratt tendran algun detalle para su tratamiento o solo retirarlos y rellenar con la misma pasta????? | 2 | Buen día. Colocar el piso sobre de ellos, se rellenarán con la misma pasta. Saludos | 0 | 22781 | 829
21110 | En el RFI 1032658 (Plano pick up exterior) No se especifica alcance de la cimentación del área del pick up, favor de compartir detalle y alcance de obra civil, se deben considerar topes de neopreno? Y de quien es alcance de todos los trabajos.? | 2 | La canalización es por desarrollador, la cimentación por contratista la informacion viene indicada en el plano ES-503_BASE PICK UP_REVA | 4 | 22781 | 1402
21111 | EN PROYECTO DE CAMBIO DE IMAGEN A-200 NO SE INDICA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ANDEN DE CARGA DE LADO DE CAMIONETAS, ¿POR LO QUE SE REQUIERE SABER SI SE DEBERA DE APLICAR PINTURA CEBREADA EN ANDEN DE CARGA DE CAMIONETAS? EN CASO AFIRMATIVO ESTE CONCEPTO SERA SER UN ADICIONAL YA QUE NO SE INDICA EN PROYECTO EJECUTAR ESE TRABAJO. | 2 | No se considerÃ³ el alcance porque no se encuentra a vista del cliente. No considerar alcance en esa zona especifica. | 9 | 22781 | 1425
21112 | EN RELACIÓN CON PLANO A-100b "PLANO DE CAMBIO DE IMAGEN INTERIOR" EN EL ÁREA DE PANADERÍA (CON VISTA AL CLIENTES) LA SIMBOLOGÍA DE APLICACIÓN DE RESANES Y PINTURA EN MUROS Y FALDONES SE ENCUENTRA A RAZ DE FALDON, POR LO CUAL LA PREGUNTA ES ¿SE DEBE CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, PLAFON Y COLUMNA INTERMEDIA DEL ÁREA DE PANADERÍA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21113 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A102- PLANTA DE CUBIERTA, por experiencia en otros proyectos considerados pueblos mágicos se a solicitado que se pinte la cubierta, así como los equipos en la misma de color rojo terracota, favor de corroborar si para este proyecto se requiere que se pinten. Saludos | 2 | El acabado de cubierta deberá ser como se indica el proyecto. | 9 | 22781 | 1425
21114 | EN RELACIÓN CON PLANO C-03 "PLANO DE CONJUNTO" SE INDICA EL SEMBRADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ESTACIONAMIENTO, REALIZANDO RECORRIDO FÍSICO SE OBSERVA: 1. LOS CAJONES DE DISCAPACITADOS ESTAN PINTADOS EN SU TOTALIDAD MIENTRAS QUE EN PROYECTO SE INDICA UN ÁREA DE 1.60x1.40m PARA SEÑALAR DICHOS ESPACIOS, POR LO CUAL ¿SE DEBERÁ RETIRAR TODA LA PINTURA GASTADA EXCEDENTE PARA PODER PINTAR DE ACUERDO A PROYECTO? 2. EN PLANO SE INDICA UN SOLO PUNTO DE REUNIÓN DE 3.00 m DE LADO MIENTRAS EN SITIO SE TIENEN DOS PUNTOS DE REUNIÓN DE FORMA CIRCULAR CON DIAMETROS DE 4.20 Y 5.10 m RESPECTIVAMENTE, POR LO CUAL ¿SE DEBERÁ RETIRAR TODA LA PINTURA GASTADA EXCEDENTE PARA PODER PINTAR DE ACUERDO A PROYECTO? Y SI ¿SE DEBERÁN CONSIDERAR SOLO UN PUNTO DE REUNIÓN COMO SE INDICA EN PROYECTO O SI SE DEBEN CONSIDERAR LOS DOS PUNTOS? 3. PARA LETRAS,FLECHAS Y PASO PEATONAL SE DETECTAN QUE ALGUNAS LINEAS EXISTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21115 | PARA EL CASO DE LA PINTURA EN FACHADA PLANO A-200 EL ALCANCE HASTA DONDE ES? YA QUE LA PINTURA VERDE ESTA POR LA PARTE DE ABAJO DE LA MARQUESINA EN COLOR VERDE Y COMO ES EL CAMBIO DE COLOR , LA PREGUNTA ES SI TAMBIEN ESA PARTE SE PINTA PARA QUE SE VEA DEL MISMO COLOR. | 2 | Buena tarde. La marquesina es parte de la fachada, se deberá de pintar del mismo color especificado en tabla de colores plano A-200 fachadas conforme a proyecto ejecutivo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
21116 | PARA EL CASO DE LOS PLANOS A-200 Y A-201 DE FACHDAS NOS MARCA PINTURA EN FACHADAS EN HERRERIA Y PORTON DE ACCESO PRINCIPAL, LA PINTURA SERA SOLO POR LA CARA EXTERIOR O SERA TAMBIEN POR LA CARA INTERIOR????? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21117 | De su apoyo referente al plano GA-013-PLANTA ACABADOS EN PLAFONES, en el cual se indican alcances en plafones y faldones, durante los procesos de instalación de rejillas de ductos de unidades deshumidificadoras, fue necesaria la aplicación de pintura en áreas de oportunidad, por petición de operadora se solicita la aplicación de pintura en todos los faldones para contar con un acabado uniforme ya que se ve la diferencia entre acabado nuevo y existente, favor de indicarnos considerar este alcance como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21118 | EN RELACIÓN CON PLANO C-03 "PLANO DE CONJUNTO" DENTRO DE LAS NOTAS SE INDICA APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, SIN EMBARGO EN EN PLANO C-16a NO SE INDICA ALGUN DETALLE O NOTA QUE HAGA REFERENCIA A LA PINTURA EN GUARNICIONES, POR LO CUAL SOLICITO SU APOYO PARA INDICAR EN TODO CASO LAS ÁREAS QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES. | 2 | Contratista deberÃ¡ realizar un recorrido para identificar guarniciones que actualmente se encuentren ya pintadas para proceder a aplicar mantenimiento de pintura color amarillo u amarillo transito (dependiendo como estÃ© en sitio) como se indica en manual de exteriores 2022, las guarniciones que actualmente no se encuentran pintadas se conservan sin pintar ya que el manual CDP-01 EXTERIORES indica que no se debe considerar pintura en guarniciones al menos que la reglamentaciÃ³n local lo solicite. | 1 | 22781 | 2559
21119 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano AC01 PLANTA DE CONJUNTO CUARTO DE MAQUINAS, favor de corroborar si se considera pintura en muros exteriores de block de este cuarto, ya que solo considera el muro de block aparente, en las fachadas de tienda si se considera pintura blanca con rodapié en rojo. Favor de indicar si consideramos pintura en cuarto de máquinas. saludos | 2 | Deberá ser como se indica el proyecto. Material aparente, sin aplicación de pintura, de acuerdo a plano AC01-Cuarto de Máquinas. | 1 | 22781 | 2559
21120 | Buen día, con relación a los trabajos en comedor BAE el plano de acabados A-ACA-400-02 únicamente nos indica aplicar pintura en muros, pero no vienen los colores que solicita la operacion de acuerdo a la ultima actualización de la misma, por lo que solicitamos su valioso apoyo para que nos pudieran compartir como quedaría integrado con el fin de que la contratista pueda realizar dichos trabajos. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | 2 | Los colores deberán corresponder a la presentación de branding previamente compartida. | 1 | 22781 | 2559
21121 | EN RELACIÓN CON PLANO C-03 "PLANO DE CONJUNTO" SOBRE EL ANDADOR CENTRAL (FRENTE A LOCALES COMERCIALES) SE UBICA UN PASO PEATONAL CON RAMPAS LATERALES PARA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS, EN DICHO PLANO NO SE INDICA PINTURA EN ESTA ZONA, POR LO CUAL LA PREGUNTA ¿SE DEBERA PINTAR DICHA AREA COMO PASO PEATONAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21122 | EN RELACIÓN CON LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DEL ÁREA DE PICK UP, PLANO C16a "PLANO DE DETALLES DE SEÑALIZACIÓN" INDICA EN SUS NOTAS EL REPINTADO DE DICHOS ESPACIOS; EN ESTOS CAJONES SOBRE LA CARPETA ASFALTICA SE COLOCO PISO EPOXICO EL CUAL YA PRESENTA DAÑOS DE DESPRENDIEMIENTO Y FISURAS, POR LO QUE GERENCIA DE TIENDA SOLICITA LA REPARACIÓN DEL PISO, POR LO CUAL LA PREGUNTA ES ¿SE REALIZA LA REPARACIÓN DEL PISO O SE REPINTA COMO SE INDICA EN NOTA DE PLANO?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21123 | En planos de cortes y acabados no está considerado la pintura azul en muro enfrente de sams café (arriba de las ventanas), sin embargo eficiencia operativa solicita que se debe pintar dicho muro, por lo cual se solicita nos compartan el boletín o la autorización correspondinte. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21124 | Buenas noches. De acuerdo al plano IS-03 detalle 3 solicita aplicacion de pintura epoxica a 2 manos e impermeabilizar para evitar corrosion y picaduras en el canalon. Es recomendable colocar pintura epoxica a este elemento por tema de salud? si es recomendable, cual seria la especificacion de esta pintura? | 2 | Buen día, En relación a la aplicación de la pintura epoxica a dos manos, e impermeabilizar el canalón, el tipo de pintura a utilizar es fester epoxine 510, ya que se utiliza en cisternas, tanques, tuberias, ductos, diques y pisos y estructuras. Se envia ficha técnica de la pintura por correo. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21125 | En proyecto no se indica aplicacion de pintura ignifuga en estructura metalica en el area de piso de ventas, favor de indicar si se debera considerar en el proyecto o no aplica para este formato. | 2 | solo se considera la aplicación de pintura dry fall en estructura, se envia boletin para dar respuesta a lo solicitado, se indica en las notas | 1 | 22781 | 2559
21126 | Favor de corroborar si se aplicara la pintura que se marca en proyecto en los muros del andén camioneras y tráilers, se tiene como antecedente que el clima de la zona la pintura se bota de pisos o muros. o se tiene alguna CI del cambio para obras en zona de costa.? | 2 | Se debe de consierar sellador "Lifetime" de imperquimia en cara exterior en muros de block (7.43) y pintura color gris (P3) | 1 | 22781 | 2559
21127 | Conforme al ir avanzando con el retiro de loseta existente, se registran daños en losas de concreto en particular en área de acceso a clientes y área de frutas, dichos daños consisten en grietas, baches y paso de instalaciones obsoletas que nos impiden ejecutar correctamente el proceso de pulido del piso. En proyecto no indica algún alcance para estas reparaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21128 | Buenos días. En el plano planta y detalles de firme ES-201 nos indican en el cuadro de notas importantes que el firme de piso de ventas MR=35 Kgcm2, pero en el plano de detalles de terracerías C-09 a, en el detalle 3 nos indican que para piso de ventas MR=42Kgcm2. ¿Nos podrían indicar cuál es el correcto? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21129 | Buenas tardes, de acuerdo al plano ES-002 el elemento CI-IR es una placa de acero para el reforzamiento de la interceccion de ejes (columna), pero en sitio se puede visualizar la existencia de ya una en ambos lados asi como lo marca el proyecto, pero esta ya existe en sitio. La pregunta es ¿se respeta el proyecto y se coloca la placa sobre la placa que existe ya en sitio o se omitira la colocacion de ella? | 2 | Buen día, Si la placa de refuerzo existente, es del mismo espesor o mayor que el espesor indicado en el proyecto de refuerzo y si la longitud de la placa existente es igual o mayor a la indicada en el proyecto de refuerzo, la placa de refuerzo indicada en el plano ES-002, deberá de omitirse. Si la placa de refuerzo existente es de un espesor y longitud menor a la indicada en el proyecto de refuerzo, la placa de refuerzo indicada en el plano ES-002, deberá de instalarse. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21130 | Conforme al plano A-100d Planta de acabados en plafones, nos indica una altura de plafón de 5.80m para la bodega de apartado en trastienda, en dicha área tenemos instalaciones de aire acondicionado (bajada de ducto de UP) lo cuál nos impide llegar a ese nivel de plafón, de igual manera tenemos al lado el rack A de refrigeración. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21131 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-100b En área de cuarto de basura compactadora de cartón se indica una losa de 10 cms de espesor, en que plano se indica la especificación de armado y tipo de concreto para esta losa, en experiencias anteriores en estas áreas se instala un plafón de rejilla de protección de fierro cuadrado de 38"x38", en cuadros de 20x20cm y metal desplegado, bajo este plafón se instala plafón de panel de cemento pintado en color blanco. | 2 | Se carga Boletin 7-Losa en Cuarto de Basura-4745, se debe considerara como lo indica el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
21132 | buenas noches. El proyecto no cuenta con planos de demolicion de plafones, asi como acabados de plafones, solamente una nota en el plano DEM-04 Esta actividad es necesaria para el reforzamiento y apuntalamiento. Se conciderara esta actividad como adicional?, la contratista no cuenta con este presupuesto ni la volumetria. Se conciderara colocar el mismo acabado de plafon, ya que el banco Inbursa es tipo galleta? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21133 | Buen día con relación a los trabajos en comedor principal y en especial en recorrido realizado con la operación, se había solicitado que el plafón se colocara a 3 metros y no a 2.40 como indica proyecto; en el área de cocina no nos es posible colocarlo a esa altura por las instalaciones y ductos de A.A; pero en área de comensales si se podría. De su valiosa ayuda para realizar estos movimientos y realizarlo con esa diferencia de niveles entre comensales y cocina; o nos vamos conforme dice el proyecto de plafones? Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | 2 | En el recorrido de obra del viernes 21 de Abril, se observó que se puede subir el plafón a una altura de 2.60 m. en la zona de comensales, (dejando una altura de 2.40 m. en la zona de la cocina) para esto se deberá de colocar un lambrin de tablaroca en el muro divisorio con la nave y en la parte de los canceles hacia la terraza para ocultar las instalaciones que están fijas a los muros. | 1 | 22781 | 2559
21134 | EN EL PLANO A-100B PLANO DE PLAFONES Y DETALLES SE INDICA QUE LOS PLAFONES EXISTENTES SOLO SERÁN PINTADOS A DOS MANOS CON PINTURA BLANCA, SIN EMBARGO, EN SITIO SE DETECTA QUE ESTOS REQUIEREN MANTEAMIENTO YA QUE CUENTAN CON VARIOS DAÑOS FÍSICOS (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO) ¿SE REALIZARA ESTE MANTEAMIENTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21135 | Durante el recorrido con gerencia de remodelaciones se señalaron daños generados en los plafones de gerencia y sala de juntas debido a filtraciones provenientes de las tuberías de la refrigeración existente que se encuentran arriba de estas áreas y un muro colindante a la cámara de congelados de carnes en la sala de juntas también muestra daños por humedad, de su apoyo para definir si se considera como adicional el cambio de plafón y muro de estas áreas ya que en nuestro plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES, no viene considerado este alcance. Comparto evidencia fotográfica de las áreas dañadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21136 | De su apoyo referente al plano Demoliciones en muros y plafones, en el cual nos indica instalar un plafon a un altura de 2.70 mts en el area de bodega pick up, cabe mencionar que por operacion no debemos de llevar plafon en dicha bodega, en la misma area contamos con el nuevo rack B de refrigeracion a una altura de 2.93 mts y contamos con ductos de aire acondicionado a una altura de 2.96, favor de confirmar la altura de la estructura del rack o si realizamos alguna modificacion al proyecto como adicional. Adjunto evidencia fotografica del area y cortes del proyecto señalando con rojo el paso de los ductos existentes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21137 | De acuerdo al plano LP 04 sistemas detección de incendios, para el nuevo estufón ubicado en comedor no se indica la colocación de detector de gas puntual para la bajada de gas en esa área, de su apoyo para indicar si se deberá considerar la colocación de un detector de gas puntual para dicho equipo de comedor. Gracias | 2 | Se cargo en la carpeta de Boletines el "BOLETIN 17 Plano PL04. Detecion de Humo" | 1 | 22781 | 2559
21138 | De acuerdo al plano A101 en área de farmacia se solicita la colocación de un dispensador de agua, respecto al plano IH-01 no se tiene considerado esta alimentación de agua, favor de enviar boletín indicando la nueva alimentación. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21139 | En el plano A-400 referente a la pintura de pórticos, el color de la cenefa indica el color de la pintura con el código SW 7076, sin embargo, en recorrido con eficiencia operativa solicitaron que el color debe ser con el código SW7071. Por lo que se solicita su apoyo para emitir el boletín correspondinte yo la autorización para realizar dichos trabajos. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21140 | En el plano A-400 de acceso a pórtico, la pintura de cenefa de vestíbulo señala el código GREYSHINGEL SW7670, sin embargo del durante la visita de Eficiencia operativa informó que de acuerdo al manual el color debe ser el GRIS CLARO VESTIBULE GRAY DW7071. Lo anterior a fin de que nos compartan el boletín yo autorización correspondiente. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21141 | De acuerdo al plano A101 en área de farmacia se solicita la colocación de un dispensador de agua, respecto al plano IH-01 no se tiene considerado esta alimentación de agua, favor de enviar boletín indicando la nueva alimentación. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21142 | De acuerdo al plano arquitectónico A101 plano de mercancías en el area de sams café, se tiene proyectado dos hornos rational 4 niveles. En plano GIE-02 para la alimentación eléctrica de estos hornos solo se considera uno con la nomenclatura SB117E con conexión trifásica y la segunda salida eléctrica SB124 indica que es un equipo horno turbo chefs con diferentes especificaciones trabajando a 2 fases.De acuerdo a store plannig indica que en área de sams café se conectarán dos hornos rational combi, por lo que la alimentación eléctrica del equipo SB124 debe adecuarse a las especificaciones del horno rational Favor de enviar boletín para poder realizar este cambio indicado tuberia, cableado y circuito al que será conectado Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21143 | De acuerdo al plano arquitectónico A101 plano de mercancías en el area de sams café, se tiene proyectado dos hornos rational 4 niveles. En plano GIE-02 para la alimentación eléctrica de estos hornos solo se considera uno con la nomenclatura SB117E con conexión trifásica y la segunda salida eléctrica SB124 indica que es un equipo horno turbo chefs con diferentes especificaciones trabajando a 2 fases.De acuerdo a store plannig indica que en área de sams café se conectarán dos hornos rational combi, por lo que la alimentación eléctrica del equipo SB124 debe adecuarse a las especificaciones del horno rational Favor de enviar boletín para poder realizar este cambio indicado tuberia, cableado y circuito al que será conectado Gracias | 2 | Se carga boletin 24 Alimentacion Electrica por cambio de Horno en la carpeta de boletines | 4 | 22781 | 1402
21144 | De acuerdo a plano A-101a en el area de línea de cajas se considera la colocación de acceso Scan & go exclusivo, sin embargo no se indica algún detalle para realizar los soportes necesarios para colocar el proyector y las medidas correctas para la instalación de los contactos indicados en plano IE-04 De su apoyo para enviar boletín con los detalles para considerar su construcción Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21145 | Con respecto al plano A101 ubicándonos en cuarto de recibo (entrada de personal) se indica la colocación de un enfriador de agua sin embargo en plano IH -01 no se tiene la preparación para colocar la alimentación de agua de dicho equipo.Favor de enviar boletín con los cambios para considerar esta alimentación Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21146 | Con respecto al plano A101 ubicándonos en cuarto de recibo (entrada de personal) se indica la colocación de un enfriador de agua sin embargo en plano IH -01 no se tiene la preparación para colocar la alimentación de agua de dicho equipo.Favor de enviar boletín con los cambios para considerar esta alimentación Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21147 | EN RELACION CON LISTADO DE SUMINISTRO SE INDICA EN EL APARTADO DE SEÑALIZACIÓN EL PLANO A101A COMO REFERENCIA,SOLICITO SU APOYO PARA PROPORCIONARLO POR MEDIO DE ESTA PLATAFORMA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21148 | De acuerdo a plano A-101a en el area de línea de cajas se considera la colocación de acceso Scan & go exclusivo, sin embargo no se indica algún detalle para realizar los soportes necesarios para colocar el proyector y las medidas correctas para la instalación de los contactos indicados en plano IE-04De su apoyo para enviar boletín con los detalles para considerar su construcción Gracias | 2 | No existe guía mecanica de este soporte se tiene que implementar el detalle 1 del plano A-303a y adicionarlo con una base comercial de soporte de proyector de techo para su colocación. | 9 | 22781 | 1425
21149 | El plano A-103e de base para tanque de gas, la trinchera solo está considerada en la zona pavimentada, pero no hasa la ubicación del tanque. Por lo que se debe considerar construirla hasta la base, o en caso contrario indicar como llega la tubería hasta el tanque, que en teoría tiene que construirse hasta pie de tanque, por lo que se solicita lo procendente, boletín o plano. Saludos | 2 | La tubería de gas debe estar expuesta y no encofrada, la tubería solo se enconfró en la zona pavimentada (con una rejilla para que sea visible) por el posible paso del trailer y aun asi las llantas no llegan hasta la trinchera, posteriormente llega a una zona restringida que es donde se resguarda el tanque de gas, es por eso que se decidió continuar con la línea expuesta hasta la alimentación del tanque de gas, por lo que no debería de haber tema. | 1 | 22781 | 2559
21150 | REFERENTE AL ENVIO DE GUIAS MECANICAS POR PARTE DEL PROVEDOR ALLESO EN LO QUE RESPECTA AL TANQUE DE DIESEL DE 15000 LITROS SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE CON LAS DIMENCIONES QUE SE TIENEN CONFORME AL DIQUE DE PROYECTO EL CUAL YA SE TIENE FABRICADO LAS DIMENCIONES DEL TANQUE ES DE 5.50 MTS DE LARGO VS 5. 87 DE LARGO INTERIOR DE DIQUE DE PROYECTO EL CUAL ESTARIA JUSTO EN DICHA AREA RESPECTO A LA ALTURA EL TANQUE A SUMINISTRAR TIENE 3.0 MTS DE ALTURA EL CUAL CONTRA LO FISICO QUE SE TIENE YA QUE LA CUBIERTA TIENE UNA INCLINACION SE TIENE UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 A REMATAR A 3.20 DE ALTURA EL CUAL EL LECHO SUPERIOR DEL TANQUE ESTARIA ADOSADO AL LECHO BAJO DE LA CUBIERTA EL ANCHO QUE SE TIENE INTERIORMENTE ES DE 2.93 MTS DEL DIQUE CONSTRUIDO ADJUNTO REPORTE CON ESTAS DIFERENCIAS POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21151 | En recorrido con Eficiencia Operativa, solicitaron la construccion de una ventanilla que comunique el local de sepaprosa con oficina administrativa., asi como aplicar pintura blanca en los muros.Por lo cual se solicita boletín con los detalles para su construcción. Gracias | 2 | El detalle se encuentra en el plano A-402 en la planta y el D-1. | 4 | 22781 | 1402
21152 | De acuerdo al plano IE -01 alumbrado piso de ventas y al plano C-10 alumbrado exterior, y con referencias al plano de fachadas, para la fachada principal donde se indica el rótulo de Sams no se tiene contemplado la colocación de algún halcón para iluminación de dicho rótulo.En recorrido el día 10-04-23 con eficiencia operático indicó que se deberá considerar para que pueda ser iluminado.De su apoyo para enviar boletín para la consideración de cableado, tubería y circuito para la conexión de dicha luminaria | 2 | El circuito, cableado y tubería se puede encontrar en el plano IE-04. Se indicó una salida eléctrica para anuncio. Las especificaciones para el tipo de luminaria es el siguiente: LUMINARIA TIPO LED NIGHT FALCON, 145W, 20144lm, 5000K, VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. | 4 | 22781 | 1402
21153 | De acuerdo al plano HCM-01 cuarto de máquinas planta y elevación se tiene la descarga de retrolavados de los filtros con descarga hacia la cisterna, sin embargo por operación se debe contar con una descarga hacia la red sanitaria general para los primeros retrolavados ya que el agua no es apta para el consumo según solicitud de proveedor.Nos apoyan en mandar boletín para la colocación de un bypass para que el agua se dirija al registro de la ptar y el proceso de retrolavados sea tal cual lo pide el proveedor bombas Suárez Gracias | 2 | Después de la última válvula de compuerta colocada en el retrolavado, el codo en lugar de dirigirlo hacia el tanque trasvase, se debe dirigir hacia afuera del cuarto de máquinas, a partir de este punto se debe llevar el tubo de polipropileno especificado enterrado para llevarlo por todo el perímetro de la planta de tratamiento y descargarlo justo en el primer registro donde la ptar va a mandar el agua hacia el drenaje Se carga boletin: BOLETIN 21 Descarga de Retrolavado | 1 | 22781 | 2559
21154 | Para la máuina de donas, en proyecto indicaba un interruptor de 30A y cableado cal 8 AWG, pero el proveedor solicitó el cambio a 50A, por lo que durante la visita de personal de diseño de la empresa CIA, solicitó el cambio de alimentador con cable cal 6 AWG. Lo anteiror a fin de que nos comparta el boletín yo autorización para realizar dichos cambios. Saludos. | 2 | Se confirman los cambios, se carga Boletin RFI - Sam's Club - Defensores de la Republica (PC) - 1036659 - 0 - Plano contactos preparados ﻿en carpeta de Boletines | 9 | 22781 | 1425
21155 | En plano de alimentadores indica que el voltaje de las vitrinas autocontenidas en piso de ventas es 127-220V. pero de acuerdo a los requerimientos del equipoos se necesita a 220v (2 Lineas + 1 neutro+ 1 tierra física), con cable calibre 10 AWG. Por lo que se solicita el boletín correspondinte. Saludos. | 2 | se carga boletin RFI - 1036660 - 0 - Plano de Alimentadores eléctricos - Vitrinas autocontenidas, en carpeta de boletines. | 4 | 22781 | 1402
21156 | Durante el recorridio con Eficiencia Operativa, solicitaron que se retire la mesa de madera del comedor de SAMS CAFÉ, a que el mueble es suministrado por StorePlanning, por lo cual se solicita al aprobacion yo visto bueno.Gracias. | 2 | Es correcto la afirmacion de store planning, el suministro es por GNFR el cual ya se solicito, retirar la mesa colocada. | 9 | 22781 | 1425
21157 | En planos de cortes y acabados no está considerado la pintura azul en muro enfrente de sams café (arriba de las ventanas), sin embargo eficiencia operativa solicita que se debe pintar dicho muro, por lo cual se solicita nos compartan el boletín o la autorización correspondinte. Saludos | 2 | Se confirma pintura azul sobre muro arriba de las ventanas. | 1 | 22781 | 2559
21158 | De acuerdo a especificación para el sistema pluvial, entre el canalón y bajadas pluviales debe colocarse canastillas, sim embargo, para este caso, los trabajos fueron alcance del Desarrollador y no los tiene en proyecto, pero tampoco la contratista CARVID, por lo que se solicita que nos comparta el detalle de dicho elemento y realizar la colocación por parte de la contratista general o en algún caso, el plano donde se señala que es por parte del Desarrollador. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21159 | En plano de mercancías, los angulos de protección para trastienda lo señala de 2 pulgadas, sin embargo normalmente se coloca de 6 pulgadas para que cumpla la función de protección a los muros. Por lo que solicito su apoyo para emitir boletí yo autorización para la colocación del del 6 Pulgadas. Gracias. | 2 | En el plano de mercancías se hace referencia a la protección de los racks.En los planos A-407 y GA-10 se indica la protección de los muros en trastienda con la clave 6.80 - PROTECTOR INFERIOR EN "L" DE POLIETILENO RECICLADO.-ESP. 06620, (Dimensiones 100cm largo x 15cm ancho x 15cm alto y 1" espesor). | 1 | 22781 | 2559
21160 | En plano de mercancías, los angulos de protección para trastienda lo señala de 2 pulgadas, sin embargo normalmente se coloca de 6 pulgadas para que cumpla la función de protección a los muros. Por lo que solicito su apoyo para emitir boletí yo autorización para la colocación del del 6 Pulgadas. Gracias. | 2 | En el plano de mercancías se hace referencia a la protección de los racks.En los planos A-407 y GA-10 se indica la protección de los muros en trastienda con la clave 6.80 - PROTECTOR INFERIOR EN "L" DE POLIETILENO RECICLADO.-ESP. 06620, (Dimensiones 100cm largo x 15cm ancho x 15cm alto y 1" espesor). | 1 | 22781 | 2559
21161 | En relacion al plano ES-07 PLANTA Y DETALLES COMPRESOR C Se tiene la ejecución de la base del rack C de refrigeración. en los planos GR2 TRAYECTORIAS de proveedor de refrigeración se indica la colocación del termastor el cual en el plano ES-07 no se indica la base para ser instalado, dicho termastor el cual tiene un peso de 900 kg. favor de indicarnos el detalle de la base para poder alojar el termastor que instalará refrigeración Gracias. | 2 | Se cargo en la caperta de tririga "bletines" el BOLETIN 08 Soporte adicional therma store | 14 | 22781 | 9
21162 | Con referencia al plano GIE-01 contactos preparados para el equipo de túnel de emplayado con nomenclatura b245 se indica la instalación eléctrica de contacto normal cok conexión a 127v sin embargo el equipo suministrado y de acuerdo a ficha técnica se indica que este equipo opera a 220 V con conexión de 2F+1T y clavija de media vuelta con interruptor de 2x30A, favor de enviar boletín con las adecuaciones para el correcto funcionamiento de este equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21163 | Con referencia al plano GIE-01 contactos preparados para el equipo de túnel de emplayado con nomenclatura b245 se indica la instalación eléctrica de contacto normal cok conexión a 127v sin embargo el equipo suministrado y de acuerdo a ficha técnica se indica que este equipo opera a 220 V con conexión de 2F+1T y clavija de media vuelta con interruptor de 2x30A, favor de enviar boletín con las adecuaciones para el correcto funcionamiento de este equipo. Saludos | 2 | Se carga en carpeta de Boletines el Boletin 22 fuerza y contactos preparados con ajuste. | 0 | 22781 | 829
21164 | De acuerdo al plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS para la alimentación de los hornos rosticeros se indica el modelo DOUBLE DECK el cual segÚn especificaciónes necesitamos una alimentación a 127V cada horno en este caso un equipo double deck requiere dos contactos a 127 V. ¿Nos podrián indicar si es correcto la proyección del plano arquitectonico donde se indica el horno roticero double deck y en su caso enviar boletín para la alimentación doble de los hornos? Gracias. | 2 | El proyecto tenia contemplados contactos a 220v conforme guias mecanicas, considerando los cambios en sitio se carga en la carpeta de boletines. Boletin 09 GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS | 1 | 22781 | 2559
21165 | De acuerdo al plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS se tiene el suministro de los hornos en sitio y en colaboración con los técnicos de proveedor de hornos indican que se necesita una alimentación eléctrica a 127v adicional a la alimentación de fuerza ya que la alimentación a 127 v la necesitan para el arranque de un ventilador de extracción independiente de la fuerza y así mismo para alimentar sus targetas de control. Las especificaciones que indica técnico es Una alimentación individual para horno con voltaje 127v - 1F-1N-1T con interruptor termo magnético de 1x30A Favor de enviar boletín considerando la conexión adicional de estos hornos para el correcto arranque de los equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21166 | De acuerdo al plano GIE-02 para el equipo de sams café indicado como SB24 máquina dispensadora de helados, en su ficha técnica se indica que el equipo debe oeperar con dos contactos independientes cada uno trifásico y un interruptor de 3x30 amp.En plano solo se tiene una salida por el cual se necesita para poder conectar el equipo y este funcione correcta.Favor de enviar boletín indicado tuberia, cableado y circuito para adicionar este contacto.Se adjunta ficha técnica de equipo Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21167 | Con respecto al plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA SAMS CAFE para la barra de comensales se indican contactos indicados B.S. que seran utilizados para uso general, sin embargo no se indica contacto eléctrico para las dos pantallas que de acuerdo a plano arquitectonico y detalles de barra de comensales no indican si estos contactos indicados como B.S. serán utilizados para las pantallas o en su caso se tendra que colocar un nuevo circuito para estas dos salidas. Gracias | 2 | No se cnsideran pantallas en barra de comenzales de Sams cafe, esa solicitud se cancelo en las ultimas solicitudes de Operadora | 29 | 22781 | 4
21168 | De acuerdo al plano GIE-02 para el equipo de sams café indicado como SB24 máquina dispensadora de helados, en su ficha técnica se indica que el equipo debe oeperar con dos contactos independientes cada uno trifásico y un interruptor de 3x30 amp.En plano solo se tiene una salida por el cual se necesita para poder conectar el equipo y este funcione correcta.Favor de enviar boletín indicado tuberia, cableado y circuito para adicionar este contacto.Se adjunta ficha técnica de equipo Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21169 | De acuerdo al plano GIH- 01 se indica las instalaciones hidráulicas de los equipos de amasijó, haciendo referencia al plano existen dos amasadora 80kg B230 una con el enfriador de agua y otra sola la cual no se tiene considerada la alimentación de agua para la segunda amasadora.Store planning indica que se requiere una alimentación hidráulica, favor de enviar boletín con las adecuaciones para este equipo. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21170 | De acuerdo al plano GIH- 01 se indica las instalaciones hidráulicas de los equipos de amasijó, haciendo referencia al plano existen dos amasadora 80kg B230 una con el enfriador de agua y otra sola la cual no se tiene considerada la alimentación de agua para la segunda amasadora.Store planning indica que se requiere una alimentación hidráulica, favor de enviar boletín con las adecuaciones para este equipo. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21171 | De acuerdo al plano GR2 trayectorias de refrigeración, en área de pick up se indica la instalación de los dos condensadores de las cámaras de mt y bt el cual buscando los planos de estructura y arquitectónicos no se tiene detalle para realizar la base para alojar estos condensadores en cubierta. De su apoyo para enviar boletín para realizar la base de acuerdo a las necesidades de proveedor. Gracias | 2 | Este tema tambien se toco en la visita de obra por parte de diseño, se acordo que debido a que en los planos no se marcaron los equipos no se colocó una base para los mismos.El tema es que se puede ver una similitud con el condensador del cuarto de basura, por lo que la solución pudiera reflejarse en estos 2 condensadores de pick up y colocarse sobre la cubierta mediante angulos de acero fijados al engargolado de la lamina. | 1 | 22781 | 2559
21172 | En el detalle del plano IAA05 en detalle 03 señala una base de ULA a base tuberías de 6" de diametro, sin amgaro en planos estructurales no se tiene los detalles, asi tabien en cortes en plano IAA07 aparace la base de los equipos. Se solicita que nos compartan el detalle yo boletín para las bases de los equipos. Gracias. | 2 | Se carga el plano con detalle para la base de los equipos señalados en el plano IAA05. "BOLETIN 02 Base para equipos de aire" en la carpeta Boletines en tririga | 4 | 22781 | 1402
21173 | De acuerdo al plano ID-04 salidas de voz y datos, para la PC indicada en barra de jefes ubicados junto a la escalera marina entre ejes C y b2 no se tiene considerado algún nodo de voz y datos para esta zona, favor de enviar boletín indicando que tipos de servicio se dejará en esta zona Gracias | 2 | Se cargo en la carpeta "Boletines" el Boletin 11 ID-01 SALIDA DE VOZ Y DATOS BARRA DE JEFES Indicando las salidas de voz y datos | 4 | 22781 | 1402
21174 | En el plano IE-03 de alumbrado de emergencia no se indica la colocación de luminaria en área de comedor y área de subestación. En recorrido con eficiencia operativa se indicó que se validará la colocación de dichas luminarias Favor de enviar boletín para su consideración indicando circuito, y cableado Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21175 | De acuerdo al plano IE-04 contactos piso de ventas para los contactos en piso de ventas ubicados con nomenclatura C4 el cual se indica que son contactos con seguro de media vuelta y estos alimentarán una extensión retráctil por cada contacto para hacerlo llegar hasta piso. En sitio, con store plannig se indica mandar este rfi para validar si efectivamente se colocarán extensiones retractiles o se colocará una bajada a mueble con tubería flexible liquatite.De su apoyo para poder indicarnos cuál será la conexión ya que si se colocará tubería liquatite este será un adicional para contratista Saludos. | 2 | Se confirman las bajadas de tubería flexible liquatite | 1 | 22781 | 2559
21176 | De acuerdo al plano IE-04 contactos piso de ventas se tiene la alimentación eléctrica para el condensador suministrado por proveedor de refrigeración, sin embargo no se tiene contemplado la alimentación eléctrica para los dos condensadores ubicados en el area de pick up para las cámaras de bt y mt de esa área.Según a planos compartidos por equipo Kysor en el plano DU diagrama unifilar sams defensores, que se adjunta, se indica que el alimentador para estos dos condensadores es por parte de la contratista del cliente, en este caso correspondía a Carvid. Favor de enviar boletín indicando tubería, cableado y circuito en su caso para poder realizar esta alimentación hacia los condensadores de refrigeración de pick up. | 2 | Como lo vimos en el sitio con la supervisión y el proveedor de refrigeración, estos puntos de energia estan suministrados en planos por parte de Kysor, no son parte de la contratista de WM, por favor verificar con Kysor que los planos compartidos indicaban suministro por ellos. Se les enviara correo solicitandoles respeten el cambio. | 1 | 22781 | 2559
21177 | EN EL PLANO IE-05 SE TIENE EL TABLERO CAR, PARA ALIMNETACIÓN DE DESCONECTADORES DE BATERIAS, PERO NO DICHO TABLERO NO INDICA EL ALIMENTADOR. NOS APOYAN CON EL BOLETIN O ACTUALIZACION DEL PLANO. GRACIAS | 2 | El alimentador para el tablero “CAR” se puede ver en el plano IE-09 ALIMENTACIONES GENERALES, con el número(42) indicado en la Cedula de Cableado. | 4 | 22781 | 1402
21178 | De acuerdo al plano IE-07 cuarto de bombas, para el alimentador de bomba contraincendio se indica una cédula de cableado número 7 el cual indica que la tubería será conduit PVC.¿Nos podrían indicar si está tubería es la correcta para ser usado como expuesta dentro del cuarto de bombas? Gracias | 2 | Le comento que si está permitido por la sección 352-10 de la NOM-001-SEDE-2012. | 4 | 22781 | 1402
21179 | De acuerdo al plano IE-09 alimentacio nes generales, para los alimentadores FHE con tubería de 35mm y un calibre 6 awg y alimentadores BCI dos tuberías de 63 mm y cableado calibre 250 kcm. El cual se dirige por piso sobre el acceso a andén de descarga de trailers y de acuerdo al rfi número 08 donde se indica que no se dejó tubería en piso para estos dos alimentadores y el acceso ya se encuentra en la totalidad con concreto hidráulica el cual para poder meter tubería por piso implica cortar, demoler y escavar aproximadamente 120 metros lineales en un concreto de 20 cm de espesor. Necesitamos se nos defina cuál será el la solución para poder canalizar, cablear y conectar dichos equipos, de quien será el alcance y la posible solución de realizar la tubería al interior de tienda cumpliendo con Norma saliendo de la subestación con tuberías totalmente independientes una de otra en tubería par | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21180 | De acuerdo al plano IH-03 INSTALACION HIDRAULICA EN FUENTES DE SODAS no se indica alimentación hidraulica para los hornos rational. Favor de enviar boletín para considerar su tubería Gracias | 2 | Se carga boletín para instalación hidráulica para hornos y trampa de grasas en cafeteria en la crpeta de Boletines. BOLETIN 12 IH CAFETERIA | 35 | 22781 | 28
21181 | Solicito su valioso apoyo para realizar la carga del plano Índice, indicando cual es la última versión autorizada por cada plano, esto para interiores y exteriores. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21182 | Solicito su apoyo para enviar el plano indice con la actualización de las ultmimas modificaciones por plano, lo anterior a fin de evitar confuciones y dar seguimiento a los alcances generales del proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21183 | En plano de CCTV PL-02C, marca una cámara en el loca 19 eje I de la plaza, al duda es que si el locatario requiere ralizar adecuaciones a su fachada, afectaría la operación de la cámara, por lo que se requiere de la validacion de dicha ubicación, y en caso de que se instale en la ubicación señalada en proyecto, se solicita nos apoyen con el detalle para pasar la canalización de la nave de walmart al local en mención que tienen una separación aproximadamnete de 2 metros. Asi tambien revisar la ubicación de la cámara ubicada en estacionamiento, toda vez que el desarrollador ya realizó la pavimentación, por lo que su instalación requiere romper pavimento de concreto asfáltico. Gracias. | 2 | Rspuesta 1= Se cargo BOLETIN 06 en la carpeta de boletines "Reubicación de camara de CCTV" Respuesta 2= Se debe ranurar el estacionamiento para colocar la cámara acorde al proyecto. Se requiere la camara por operaciones y proto en ese lugar | 37 | 22781 | 179
21184 | EL PLANO DE SE-01 NO SE ACTUALIZA EN LA OC-07, SIN EMBARGO LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DE LA OC EN MENCIÓN SI SE SEÑALA LA ADECUACION DE LA UBICACIÓN DE LOS EEQUIPOS, POR LO QUE SE SOLICITA NOS COMPARTAN LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: AL MODIFICAR LA UBICUCACIÓN DE LOS EQUIPOS AFECTA EL PLANO DE SISTEMA DE TIERRAS, POR LO QUE SE SOLICITA EL BOLETÍN CORRESPONDIENTE. EN LOS OC-07 SE ADICIONA UN REGISTRO PARA LLEGAR HASTA EL PIEDE DE LA SUBESTACIÓN DON DE LLEGARÁ LA MEDIA TENSIÓN, DICHO REGISTRO SERÁ POR LA CONTRATISTA DE WALMART. EN PLANO DE OC-07 LLEVA UNA REJACERO PARA DELIMITAR LA SUBESTACIÓN, PERO EN PLANOS DE ALBAÑILERIAS NO SE INDICA EL DETALLE DE CIMENTACIÓN O MURA LA PARA LA REJACER. DE LO ANTERIOR SE SOLICITA LOS BOLETINES CORRESPONDIENTES. SALUDOS. | 2 | Se envian las respuestas a cada elemento mencionado, asi como se cargaron los boletines correspondientes a la carpeta Boletines: • AL MODIFICAR LA UBICUCACIÓN DE LOS EQUIPOS AFECTA EL PLANO DE SISTEMA DE TIERRAS, POR LO QUE SE SOLICITA EL BOLETÍN CORRESPONDIENTE.R= Se comparte los siguientes boletines:- BOLETIN 03-01 SE-01 SUBESTACION ELECTRICA- BOLETIN 03-02 SE-02 OBRA CIVIL SUBESTACION ELECTRICA • EN LOS OC-07 SE ADICIONA UN REGISTRO PARA LLEGAR HASTA EL PIEDE DE LA SUBESTACIÓN DON DE LLEGARÁ LA MEDIA TENSIÓN, DICHO REGISTRO SERÁ POR LA CONTRATISTA DE WALMART.R=Es correcto, el registro es por la Contratista de Walmart • EN PLANO DE OC-07 LLEVA UNA REJACERO PARA DELIMITAR LA SUBESTACIÓN, PERO EN PLANOS DE ALBAÑILERIAS NO SE INDICA EL DETALLE DE CIMENTACIÓN O MURA LA PARA LA REJACER.R= La subestación eléctrica se delimita con malla ciclonica, ver los siguientes planos de la OC-07-A-601 Ubicación de puertas-1002960-A-601f Elevacion de canceles Tipo D-1002960 | 24 | 22781 | 21
21185 | De acuerdo al plano SM PCI 05 se indica los emparrillados de los tres sistemas de rociadores en piso de ventas el cual realizando cruce de ingeniería con el plano IAA1 planta de mecánica se tiene que la ULA número 07 interfiere en el cabezal principal del sistema 2 de rociadores ubicado entre el eje 4,5 - D,d” por el cual proveedor indica que no puede realizar cambios a este troncal ya que la tubería viene a medida desde su fabricación en taller, el cual sería un adicional para ellos realizar un ajuste a la tubería de 6” que implica en la colocación de codos y abrazaderas de esta medida para librar el ducto. Favor de enviar boletín para soportar estos ajustes | 2 | La ULA-07 se puede desplazar 25 cm hacía la derecha, para liberar la obstrucción que mencionan, cabe mencionar que esta ULA-07 se puede desplazar aún más si es necesario, siguiendo la dirección del joist y refuerzo que se coloque y esto sin afectar los siguientes rociadores. | 4 | 22781 | 1402
21186 | Durante el recorrido con Eficiencia Operativa, cuestionó si en proyecto se tiene considerado cortina en exterior de puerta de alto valor, del cual se indicó que no se tiene considerado. En caso de considerar, se solicita nos apoyen con el boletín correspondiente. Gracias | 2 | No hay en prototipo ni guias la consideración de una cortina metalica en la puerta de alto valor, no hay justificación para colocarla. | 9 | 22781 | 1425
21187 | En proyecto no se tiene algún detalle del área de carritos en tema de la cubierta de estructura, columnas, cimentación. Favor de compartir el proyecto ejecutivo del área para realizar los trabajos adicionales. | 2 | El canoppie de area de carritos es alcance del desarrollador. | 9 | 22781 | 1425
21188 | En proyecto no se tiene plano de Inclusión del exterior e interior ya que el layout indica que se debe colocar desde exterior de nave a interior de nave. Favor de indicar si es alcance de contratista o de desarrollador, en alcances de desarrolladora en el punto E.40 Planeación, diseño y construcción de las medidas de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad en áreas de aproximación, estacionamientos e interiores del Centro Comercial y rutas de acceso hacia la Tienda de Autoserivicio yo Club de Precios, de acuerdo a reglamentos y normatividad vigentes mediante soluciones arquitectónicas, de equipamiento, acabados y todo lo relacionado para su correcta implementación.) | 2 | Se comparte boletin con plano de accesibilidad (podotactil) este unicamente se considera en el área frente a tienda y es por contratista. | 9 | 22781 | 1425
21189 | En plano de conjunto se indica un área para el Pick Up pero no se tiene plano de los alcances, detalles de hasta donde se considera por parte de contratista o desarrollador. En caso de considerar el alcance favor de compartir el plano ejecutivo del área, tengan considerado que el área exterior ya esta colada en su totalidad. | 2 | La informacion viene considerada en el plano arquitectonico A-606 - PLANO DE PICK UP-5162 y los alcances de canalizacion para el interfone del totem vienen indicados en el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS. | 4 | 22781 | 1402
21190 | No se cuenta con plano donde indique la trayectoria para la instalación del servicio de Telmex, solo se tiene conocimiento del exterior porque se reviso con desarrollador pero de interior no se tiene trayectoria. | 2 | Se comparte boletin con detalle interior. | 0 | 22781 | 829
21191 | En el plano C-11 (AREAS VERDES) se tiene una tabla con la indicación de los arboles a derribo y trasplante, pero en plano no se tiene indicado la nueva ubicación de los árboles a trasplantar; Favor de indicar la ubicación de los arboles con numero de seguimiento 344,345 y 699. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21192 | La constructora no cuenta con los planos ES-405 y ES405a, los cuales son referentes al apuntalamiento que se tiene en la parte de servicios a cliente, comentan que desde conscursos no se contaban con ellos, Estos trabajos se realizaran? Cual es la ubicacion de los planos dentro de concurso?? | 2 | Buen día, Dadas las condiciones de refuezo, no es necesario considerar los trabajos de apuntalamiento de los planos que mencionan. Saludos. | 0 | 22781 | 829
21193 | Favor de indicar cuando se realizara la carga de planos en la carpeta de UVIE, los planos ya revisados y autorizados por ellos y cotegarlos con los cargados, esto con el fin de evitar retrabajos. Saludos... | 2 | Loa planos cargados en la carpeta de instalación electrica son los liberados por la UVIE, la carta de liberación se encuentra cargada en esa misma carpeta | 4 | 22781 | 1402
21194 | En referencia a los planos Arquitectónicos obtenemos dimensiones de 2.40m x 5.14m para el área de la planta de emergencia existente, el proveedor (PLANELEC) de dicha planta nos compartió la ficha técnica de la nueva planta de emergencia la cuál tiene dimensiones de 2.07m x 5.32m sobrepasando el espacio contemplado en proyecto. Nos podrían indicar si se realizará alguna modificación? | 2 | De acuerdo con lo conversado en la sesión que se llevo a cabo el lunes 10 de julio en conjunto con el equipo de GNFR, se confirma que la planta que será suministrada cumple con las especificaciones del proyecto pero excede en dimesiones contra la considerada dentro del desarrollo del proyecto; por lo que será necesario hacer la reconfiguración de posición de la planta de memergencia y el tanque de diesel, aclarando que el cálculo de lo alimentadores no cambian. Se enviará actualizació a la brevedad. | 1 | 22781 | 2559
21195 | CON RELACIÓN A LA PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA NAVE 03, EN EL PLANO SE INDICA: Subestación 2 NAVE 3(SE-01b) Estado Actual 1.- Planta de Emergencia de 400KW. 3F-4H. 480277 V 60Hz 2.- Tanque de Diésel externo de 1000LTS Equipo a suministrar (Nuevo) 1.- Planta de emergencia de 500KW. 480277V 60Hz 1.1- Tanque en la base de 1000LTS en la base de la misma planta 2.- Tanque Externo de 1000 favor de ratificar esta informacion y en su caso indicar donde se colocara el nuevo tanque externo de 1000, toda vez que esta identificado con el marcados (14), pero en el plano no se aprecia, así mismo se requieren los detalles para realizar la interconexión de la planta al tanque externo. Gracias. | 2 | Se ratifica la capacidad indicada en proyecto debido a reportes de calentamientos de la actual por demanda de equipos, por otro lado el único tanque a utilizar es el que se suministrara en la base de la planta que es de 1000 lts. De igual capacidad al existente | 1 | 22781 | 2559
21196 | Se ejecuta la instalación conforme al proyecto con los policarbonatos en el andador peatonal, con los fuertes vientos que se presentaron en la zona, se tuvieron afectaciones. El mismo proyecto no indica algún refuerzo para éstos, lo cuál si es necesario por las situaciones climatológicas de la zona. | 2 | Se comparte el boletin "B-20240122_COLOCACIÓN DE LAMINA", para dar respuesta a lo solicitado. | 0 | 22781 | 829
21197 | BUEN DÍA, EN EL CLUB SE IMPLEMENTO LA CERCA PERIMETRAL POR MEDIO DE UN ADICIONAL, EN LOS PLANOS NOS INDICAN LA INSTALACION DE PORTONES A BASE DE HERRERIA Y MALLA CICLONICA, TAL CUAL FUERON FABRICADOS, SIN EMBARGO LA OPERACION DE TIENDA MANIFIESTA QUE LA MALLA ES UN MATERIAL VULNERABLE A LA INTRUSION, CUALQUIER PERSONA PUEDE CORTAR CON FACILIDAD LA MALLA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA AUTORIZACION DEL CAMBIO DE MATERIAL A REJA ACERO TAL CUAL ES EL PERIMETRO PARA REFORZAR LA SEGURIDAD, ESTO GENERARIA UN COSTO EXTRA Y NECESITARIAMOS DE SU APOYO CON UN BOLETIN EN CASO DE REFORZAR LA ESTRUCTURA DE LOS PORTONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CAMBIO DE MATERIAL DE MALLA A REJA ACERO, QUEDAMOS DE SU APOYO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21198 | En el plano de C02b-DETALLES DE PORTONES, se encuentra un alzado el cual es el 01-PORTON SALIDA ANDEN SAMS. ¿Se ejecutarán portones que esten del lado del SAM´S? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21199 | Buenas tardes. De acuerdo al plano ES-405 en el detalle 3 y 4, solicita colocar postes de HSS de 4" anclados desde piso hasta lecho bajo de techumbre, con una separacion de 1.31mts de muro a eje D y 3.33mts entre cada poste, afectando los locales comerciales (banco Inbursa), servicios a cliente y compras en linea. Algunos postes caeran directamente en area de estos ya mencionados. Se realiza proyecto conforme a plano?? | 2 | Buen día, El proyecto de apuntalamiento no es necesario dadas las condiciones de refuerzo consideradas, favor de hacer caso omiso. Saludos. | 0 | 22781 | 829
21200 | PLANO A100-PLANTA ARQUITECTONICA, AREA DE PREPARADO DE PESCADOS EN EL LAYOUT NO SE TIENE CONSIDERADO EL SERVICIO PARA DESPACHO, DE SU APOYO PARA VALIDAR SI HABRA ALGUNA MODIFICACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21201 | Buenas tardes... Para su conocimiento referente a los trabajos del cambio de la Losacero y el cambio de la Estructura de Acero, dentro del proceso se implementara un sistema de apuntalamiento con bastones mecánicos llamados "Pies Derechos", y de acuerdo con la ultima visita de los proyectistas la indicación fue a cada 13 del claro de cada viga se reforzara con pie derecho, por lo que les compartimos en el reporte adjunto el plano de las ubicaciones de los pies derechos del sistema de apuntalamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21202 | De acuerdo a la OC 06 liberada el 08 de Marzo 2024 se observa: Debido a que se encuentran terminados los trabajos cercanos al muro de contención como banquetas, registros con instalaciones y tuberías en operación, no es posible la ejecución de los trabajos hasta el desplante del muro de contención pues implica la afectación de todos los trabajos terminados incluyendo terracerías y cimentación del tanque de tormentas. Por lo que se propone: a.Colar la sección superior del muro de contención con concreto con resistencia f’c=150 kgm2 b.Colocar el tubo perforado para encauzar el drenaje pluvial del área hasta 1.5 mts ó a una altura que no afecte la estabilidad de banquetas y estructuras cercanas. c.Colocar la membrana textil sobre el area del tubo perforado cubriendo la superficie para encauzar el flujo pluvial al tubo. d.Colocar el dren de grava limpia directamente entre el area permeable | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21203 | Buen dia En el proyecto nos indica la colocacion del ups junto el monitor que estara controlando el cctv, esto ubicado en la caseta de vigilancia la cual no cuenta con AA y se va requerir colocar uno ya que por el equipo del ups requiere una temperatura adecueda ( fresca ) ya que si el equipo se encuentra en alguh lugar de temperatura alta, esto puedo provocar que se bloquee el equipo. Por se sugiere la colocacion de un AA en la caseta de vigilancia Saludos | 2 | adelante con la colocación de AA, de acuerdo a lo revisado con construcciones, no generaría gastos adicionales. ni retrasos en tiempos de obra. | 9 | 22781 | 1425
21204 | De su apoyo con la colocacion de alguna proteccion a la tuberia de pvc pesado, donde se alojara el cable de cobre del pararrayos que se colocara en el mismo sitio del existente como lo indica el plano IE-18 Sistema de Pararrayos, ya que como esta en zona permeable esta a orilla del paso peatonal y puede ser ultrajada por cualquier persona, el cable existente ya fue ultrajado. Se envia evidencia de lo mencionado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21205 | SE INFORMA QUE EL POSO DE ABSORCIÓN Y EL CANALÓN SE LLENAN DE MALEZA (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO), LO CUAL PROVOCA QUE SE AZOLVEN LAS TUBERÍAS, SE PROPONE REALIZAR UNA GUARNICIÓN PERIMETRAL PARA EVITAR ESTO 1. ¿QUE ACCIONES SE REALIZARÁN PARA EVITAR ESTOS PROBLEMAS? | 2 | Levantar la OT correspondiente debido a que nose tiene alcance en proyecto. | 0 | 22781 | 829
21206 | La unidad cuenta con domos prismaticos los cuales se encuentran sin proteccion y el alrededor de ellos en mal estado. Proyecto no pide que se realice una proteccion aun que esten muy serca de un paso de gato, solamente se solicita manteniemiento. La pregunta es; los domos solo tendran mantenimiento o tambien se les colocara una proteccion. | 2 | Buen día, En los domos no aplica la proteccion, solo se considera el mantenimiento correspondiente. En etapa de levantamiento alrededor del domo se encotraba en regulares condiciones por tal motivo solo se condiero mantenimiento se anexan imágenes de estado actual ya que no hay imagenes de soporte de lo que se indica. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21207 | En la visita del dia de hoy para el cambio de conexiones de los Ventiladores extractores de 230v a 460v, el proveedor de Soler y Palau nos menciona que las protecciones que se tienen en el EDC2, no son las idoneas para los Equipos ULAS y VE, ya que algunos equipos manejan corrientes pequeñas con protecciones altas, ejemplo ULA-11 tiene una corriente nominal de 4 Ampers con proteccion de 3P-16A como lo indica proyecto, otro ejemplo VE-11 corriente de 2.75A con proteccion de 3P-16A, esta protreccion no protegera al equipo de alguna falla, ya que el rango es mas elevado del que se indica, asi mismo, El Cuadro de cargas IE-13a para el tablero HA y HB para estos equipos, nos menciona protecciones de 3P-16A y fueron suministradas protecciones de 3P-25A, esto quiere decir que ningun equipo esta protegido y que si existe alguna falla muy probablemente los equipos se dañen. Esperemos contar con una pronta respuesta para esta oportunidad. | 2 | Las protecciones indicadas en proyecto se encuentran conforme a los cÃ¡lculos y son las protecciones comerciales mÃ¡s cercanas. Por otro lado, indican que las protecciones en vez de haberse suministrado de 16A se han suministrado de 25A, es necesario revisar con el Ã¡rea de compras porque se suministraron estas protecciones, ya que no son las indicadas en proyecto, ni son las indicadas para los equipos. | 1 | 22781 | 2559
21208 | En proyecto no se tiene algún detalle de las protecciones para las wall pack de la nave, favor de indicar si se deberá considerar o no. en caso de que se deben considerar compartir detalle y cuales se van a colocar la proteccion. | 2 | Se comparte boletin correspondiente con el fijado del wallpack en el plano C10b - DETALLES DE ALUMBRADO EXTERIOR, Det-04 | 4 | 22781 | 1402
21209 | Dando seguimiento al RFI No. 1033505 sobre las protecciones de las luminarias empotradas en muro exterior, se informa que se respondio pero no se cargo el boletin que mencionan. Solicitamos nos compartan dicho boletin. | 2 | Se comparte boletin | 0 | 22781 | 829
21210 | EN RELACIÓN CON LAS GUIAS DE HERRERIA PARA CARRITOS UBICADAS EN ACCESOS DE CLIENTES, SOLICITA LA OPERADORA DE TIENDA SI ES POSIBLE QUE SE REMUEVAN DEBIDO A QUE SE OBSERVA QUE MUCHAS PERSONAS SE TROPIESAN CON DICHOS ELEMENTOS PONIENDO EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA, POR LO CUAL SE HACE LA SOLICITUD DE QUE SE RETIREN Y SE RESANEREPARE LA PARTE DONDE SE FIJAN AL PISO. DICHOS TRABAJOS SE CONSIDERARIAN COMO UN ADICIONAL AL NO ESTAR CONTENIDAS DENTRO DEL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21211 | EN RELACIÓN CON RECORRIDO EN SITIO, SE OBSERVA QUE EN EL ÁREA QUE CORRESPONDE A CARRITOS EN ACCESOS DE CLIENTES, EXISTE EN LA PARTE LATERAL DE DONDE SE UBICAN ESTRUCTURA A BASE DE TABLAROCA POR LO CUAL, AL HACER USO DE LOS CARRITOS, ESTOS EN OCASIONES LLEGAN A IMPACTAR CON LA TABLAROCA PROVOCANDO DESGASTE, CONSIDERANDO ESTO LA PREGUNTA ES ¿SE TENDRÁ QUE CONSIDERAR COLOCAR UNA PROTECCIÓN DE PLACA PARA PROTEGER LA ZONA? YA QUE ESTO NO SE MENCIONA EN PROYECTO. | 2 | No es parte del alcance cambio de imagen el considerar protecciÃ³n para muro, en exteriores solo se considera aplicaciÃ³n de pintura y resane de muros en caso de aplicar como se indica en proyecto. | 4 | 22781 | 1402
21212 | BUEN DIA EN REFERENCIA A PLANO A-102a "TRABAJOS EN CUBIERTA" SE INDICA LA INSTALACIÓN DE 3 PUNTOS DE ANCLAJE PROPORCIONADOS POR PROVEEDOR DE WALMART, POR LO CUAL SOLICITO SU APOYO PARA INDICARNOS EL PROVEDOOR Y SU CONTACTO. | 2 | SON 5 PUNTOS DE ANCLAJE NUEVOS ASI SE INDICAN EN LOS PLANOS "A102A Y A102B-PLANO DE LINEAS DE VIDA-1585" Y EN LISTADO DE SUMINISTRO MISMOS QUE SON SUMINISTRADOS Y COLOCADOS POR PORVEEDOR DE WALMART, CONTRATISTA SOLO CONSIDERARA LA COLOCACIÃ“N DE PUNTOS DE ANCLAJE EXISTENTES POR REUBICACIÃ’N. FAVOR DE CONTACTAR A SU COORDINADOR DE OBRA PARA EL ENLACE CON GNFR Y QUE A SU VEZ SOLICITE EL PROVEEDOR. | 9 | 22781 | 1425
21213 | En el listado de planos, se visualiza un proyecto para el área de congelados, sin embargo no se encuentra activo, dentro de estas mismas carpetas, se encuentra un listado de suministros que al no estar liberado, GNFR nos comenta que no lo tiene identificado, Dudas: 1.- Se va a liberar este proyecto? 2.- se debe contemplar en qué etapa De ejecución? | 2 | no esta autorizado el proyecto | 9 | 22781 | 1425
21214 | Referente al plano A-601c de (alzado de puertas) nos indica que la puerta de acceso a personal P23 se habilitará como salida de emergencia, la cuál no podrá fungir como tal ya que se le colocará en el exterior una puerta corrediza que clausura la salida de emergencia al alarmar tienda. | 2 | Buen día, LA PUERTA DE ACCESO A PERSONAL ES CORRECTA TAL COMO SE INDICA EN PLANOS. NO SE CONSIDERA LA PUERTA CORREDIZA QUE SE ENCUENTRA AL EXTERIOR. EL ALARMADO SOLO SERA POR LAS NOCHES. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21215 | Con relación a la bodega anexa de tienda la cual se genero en los locales que colindaban con el área de amasijo, se tuvo que generar una puerta hacía piso de ventas para poder comunicar dicha bodega, se reviso con E.O.en sitio ellos dieron el visto bueno y autorizaron la colocación de la puerta en ese sitio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21216 | De su apoyo referente al plano GA-070 PLANO DE PUERTAS ABARROTES, en el cual nos indica las áreas donde se cambiaran las puertas de alto impacto, la puerta de frutas y verduras que da para piso de ventas se encuentra en mal estado pero no nos marca dentro de alcance, en recorrido con GNFR y por solicitud de operadora se indica levantar RFI para solicitar su reposición como adicional. Adjunto evidencia fotográfica del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21217 | Con relación A-602 Puertas y Canceles indica la puerta de recibo con el detalle 401, pero en los planos A-603 , A-604 no incluyen detalle alguno para saber el alcance de esa puerta, así como tampo viene descrita en el plano A-601 Tabla de puertas y canceles, nos podrían indicar el alcacne de esta puerta, así como compartir el detalle. | 2 | En el plano A-601a TABLA DE PUERTAS Y CANCELES EXISTENTES-BA-OJO CALIENTE-3744 se indican los alcances para las puertas existentes incluyendo la 401 , asÃ­ como en el plano dem-02 se indica que se le darÃ¡ mantenimiento. | 1 | 22781 | 2559
21218 | De acuerdo a plano C03a-Plano de trabajos en exterior, en detalle de puertas y valijas, nos indica la colocacion de dicha puerta con cerrojo tipo estrella, a lo que Gerencia de Unidad no dejo instalar dicha puerta porque no se cuenta con una chapa, a lo que ellos comentan que el cerrojo es facil de retirarse y que pueden ultrajar las pertenencias que se tengan en esa area y que solicitan que se cambie el cerrojo por chapa de seguridad, de su apoyo con esta para oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21219 | En el layout autorizado A-100ª nos indica que en el área de subestación una puerta doble que da de subestación al pasillo exterior que podría funcionar para futuros mantenimientos ya sea ingresar o sacar algún equipo del área, pero en el plano A-408 (Subestación Eléctrica) no indica alguna puerta que pueda ingresar del exterior al interior de la subestación. Favor de indicar si se colocara alguna puerta y en caso de que sea si, favor de compartir boletín con el detalle de dicha puerta. | 2 | se envia boletin para dar respuesta a lo solicitado | 0 | 22781 | 829
21220 | En el plano A-601 nos indica la colocación de la puerta que va de subestación al área de trastienda con la clave K-05 y si se revisa el plano A-601ª las especificaciones de dicha puerta nos indica material de perfil tubular y rejilla tipo louver. Favor de indicar si se colocara de acuerdo a proyecto o existirá algún cambio ya que en la unidad se contara con aire acondicionado, también seria necesario tener en cuenta las plagas y el ruido. | 2 | SE ENVIA BOLETIN BOL-G PUERTA DE SUBESTACION, PARA DAR RESPEUSTA A LO SOLICITADO | 0 | 22781 | 829
21221 | En el plano A-601 en el área de baños indica la puerta P03, indica colocación de puerta con apertura para afuera, en el plano A-601ª y A-601b indica que por dentro debe llevar pasador y por la parte de afuera indica colocación de placa de empuje, es correcto? Ya que es la puerta principal de baños. | 2 | Se comparte boletin con corrección. | 0 | 22781 | 829
21222 | De su apoyo con el Detalle de los Puertos de Muestreo Chimeneas hornos de Amasijo en cubierta, asi mismo los contactos normales de servicios para estas ya mencionadas,ya que en proyecto ejecutivo no se visualiza lo mencionado, esperemos contar con esta oportunidad lo mas pronto posible para su ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21223 | Por el cambio de techumbre en proyecto se retiran los puntos de anclaje para su posterior instalación, se cambia la especificación de la lámina por lo cuál éstos equipos están diseñados para instalarse sobre una lámina lisa y no la kr-18 con cresta, no tenemos indicado en proyecto algún detalle del como fijar estos puntos de anclaje a la nueva lámina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21224 | Se reinstalaron los 18 puntos de anclaje existentes en la techumbre, el proyecto nos indica un total de 29 puntos de anclaje de lo cuál se obtiene el faltante de 11 de éstos, hablando con proveedor nos contesta que no tiene alcance de suministro de nuevos equipos. | 10 |  | 2 | 25 | 41
21225 | CON RELACION AL PLANO C16 SEÑALIZACION ESTE NOS INDICA UN PUNTO DE REUNION EN EL ESTACIONAMIENTO FRENTA A ENTRADA DE PERSONAL, OTRO POR EL AREA DE ANDEN EL CUAL SOLO ESTA UN CUADRO NO SE APRECIA BIEN EL DIBUJO, DE ESTE ULTIMO EN EL PLANO DE CONJUNTO NO ESTA INDICADO SOLO NOS MARCA UNO (JUNTO A ENTRADA DE PERSONAL), GERENCIA DE TIENDA INDICA QUE ANTERIORMENTE TENIA 3 PUNTOS DE REUNION EL DE ANDEN, ESTACIONAMIENTO FRONTAL Y EL LATERAL (AHORA NUEVO ACCESO DE PERSONAL), FAVOR DE APOYARNOS CON ESTA RESPUESTA PARA DEFINIR CUANTOS PUNTOS DE REUION Y DONDE FUERON LOS AUTORIZADOS, GRACIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21226 | En plano LP-02 Sistema de CCTV, no indica el cableado para la colocacion de las PVM en el selfcheckout adicional, este suministro ya se encuetra en sitio y solo esperamos este cableado para la instalacion de las camaras tipo PVM para este equipo mencionado. De su apoyo con esta oportunidad. | 2 | Buen dÃ­a. En complemento a lo indicado en el plano LP-02, se anexa bol 45 indicando la canalizaciÃ³n para el equipo correspondiente. | 4 | 22781 | 1402
21227 | Buen día, en relacion a los rack ubicados frente a las oficinas frontales adjunto fotografias para visualización, estos dividen el piso de ventas con las oficinas pero por la altura y la mercancia estibada como es zona sismica pueden caer se suguiere como adicional instalar unas diagonales entre ejes de racks para evitar la caida de la mercancia al pasillo ya que la malla instalada no es suficiente para la proteccion en caso de un incidente se evite caiga la mercancia al pasillo por donde estaran pasando los asociados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21228 | Buen día, se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda y Conservación se hace la petición por parte de gerencia de tienda de una rampa peatonal para ingresar a entrada de personal ya que actualmente se cuenta con una misma que fue indicada por un boletin pero esta solo funciona si se accesa por la entrada vehicular del estacionamiento ubicada frente a entrada de personal, favor de valida petición mediante boletín. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21229 | En las salidas de emergencia del eje A existe un desnivel de aproximadamente 20 cm. entre nivel de piso terminado y la banqueta exterior, por lo que, de acuerdo al recorrido de obra que se llevó a cabo el día 30 de enero de 2023, se propuso construir unas rampas para eliminar el el escalón, por lo que se solicita nos compartan el boletín de obra o el detalle constructivo. Gracias. | 2 | Se comparte en la carpeta de boletines plano con detalles de rampa-BOLETIN 05 Rampas salida de emergencia | 1 | 22781 | 2559
21230 | De acuerdo al cuadro de construcción que nos comparten los puntos en algunos vértices tiene. variaciones por lo que se envía plano con los puntos levantados en obra, nos pueden ayudar a confirmar si nos vamos con las coordenadas del cuadro de construcción en el caso de que podamos tener dudas se podría realizar una visita a sitio por parte de la topografía de proyectos para definir el trazo definitivo. SE AGREGA PLANO EN CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21231 | Referente al nuevo revestimiento cerámico colocado en el muro de respaldo de lavabos (interceramic de 7.5 x 15 cm. Wall title collection, color bold tones bluebonnet) la contratista indica que este cerámico no está en existencia en México, y también nos indica que este de momento no hay manera de importarlo, a su vez Daltill 1174 WALL TILE – Breeze Sea 7.65 x 15.31 cm el tiempo de suministro es mayor al programado para la ejecución de los trabajos en tienda, ya que se suministraría en un periodo no menor a 3 meses, por lo cual se propone la siguiente opción azulejo interceramic, en acabado brillante en formato 7.5 x 30 cm estilo sólido, color azul (se anexa en reporte fotográfico en notas y documentos) ¿se aprueba esta propuesta? En caso de no ser favorable la respuesta nos pueden indicar por cual modelo podemos sustituir. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21232 | Buenas noches. De acuerdo al plano IS-03 indica colocacion de nueva red pluvial sobre losa maciza. Se conciderara aparente? no hay detalle de fijacion y detalle de desfogue a coladera. | 2 | Buen día, Se comenta que la descarga de las tuberias colganteadas en este sitio de la losa maciza de realice de la misma forma como la existente, ya que la descarga de esa forma es fluida y no tiene problemas, por lo que se puede conservar de la misma forma de descarga, solo se debe de considerar el diametro indicado en proyecto, utilizando el mismo detalle de soporteria tipo omega en sentido vertical indicado en detalle 5 en plano IS03a-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL DETALLES GENERALES-3854. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21233 | HOLA BUENAS TARDES DE ACUERDO AL TRAZO DE LA POLIGONAL DEL PREDIO REiTERO QUE SE REALIZO CON EL PLANO C01 CONDICIONES ACTUALES, SIN EMBARGO EN ESTE PLANO NO VIENE REFERENCIADAS CON COORDENADAS REALES Y MUCHO MENOS UN BANCO DE NIVEL PARA PODER DE AHI PARTIR , POR LO QUE SOLICITAMOS EL APOYO NOS PUDIERAN PROPROCIONAR ESTOS DATOS PARA SER MAS PRECISO EN CUANTO A LA RECTIFICACION DEL TRAZO Y NIVELES. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21234 | EN EL PLANO C-10 ALUMBRADO EXTERIOR, NO INDICA LA INSTALACION DE UN REFLECTOR EN EL ROTULO DE LA FACHADA LATERAL, AYER EN RECORRIDO DE ENTREGA DE LA UNIDAD INDICARON QUE PORQUE NO SE CONSIDERO LA INSTALACION DE UN REFLECTOR COMO EN EL ROTULO DE LA FACHADA PRINCIPAL, FAVOR DE DEFINIR SI PROCEDERA ESTE ALCANCE COMO ADICIONAL (ADICONAL INCLUYE 1 REFLECTOR, CANALIZACION Y CABLEADO), EN CASO DE EJECUCION COMPARTIR BOLETIN. | 2 | Buen dÃ­a. El boletÃ­n 50 contesta la RFI del alumbrado del rotulo exterior lateral y el alumbrado en fleteros | 1 | 22781 | 2559
21235 | Buen día, el motivo de este RFI es a consecuencia de que el el F8 de la contratista viene un concepto sobre reforzamiento estructural, el cual no logro percibir en ningun plano o memoria del proyecto. Agradezco su atencion y respuesta. | 2 | Buen día. El proyecto no considera alcance estructural de reforzamiento por lo que el F8 del contratista no aplica para este trabajo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
21236 | De acuerdo a plano IE-05 Contactos Normales Oficinas y Servicios falta el Contacto para la maquina de refrescos en Area de Recibo, de su apoyo con esta oportunidad para saber en que circuito se colocara y todo lo necesario para su correcta instalacion. | 2 | Esta maquina es un fuera de prototipo por lo que deberÃ¡ gestionarse ese contacto adicional como una OT | 1 | 22781 | 2559
21237 | En el layout nos indica que se colocaran 2 refrigeradores en la bodega de omnicanal pero en el plano IS-01 de contactos no se considera algún contacto y menos de que tablero se alimentaran. Favor de indicar si se deberán alimentar dichos equipos. | 2 | La alimentación a los 2 refrigeradores en el área de omnicanal se encuentra en el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS. Y están conectados a los circuitos 39LN y 16LN. | 1 | 22781 | 2559
21238 | Buen día. Solicito de su apoyo respecto al plano: A-103e Detalles de Domos Prismáticos y Lámina Nueva, ya como marca proyecto, requiere un refuerzo OR 38X3.2 TIPICO, de igual manera se requiere soldado al JOISTS EXISTENTES, ya que no se puede soldar en el área o sitio ya que es una remodelación de tienda y se tiene en área colocado foamular y también el sistema de contraincendios cercas ya que se puede ocasionar que se active el sistema de contraincendios ya que es de rociadores que se tiene. La mejor manera seria que se fijara el refuerzo sea con pija auto taladrante en el JOISTS EXISTENTES. También se solicita de su apoyo para el procedimiento de colocación del refuerzo mencionado ya que para su colocación se tendría que hacer retiro de la lámina completa y colocar el refuerzo del domo ya que esto provocaría daños de la lámina existen, agrietándola por el engargolado y desengargolado en sito Espero su respuesta pronto Les mando un cordial saludo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21239 | En planos de Faldones Arquitectónicos ni abarrotes no se indica el detalle o la solución para el refuerzo de faldones. Por lo que s solicita nos compartan el detalle o boletín correspondiente. Gracias. | 2 | Se comparte plano con detalles para el refuerzo de los faldones solicitado. Se cargo en la carpeta de boletines -BOLETIN 04 Detalles Constructivos | 0 | 22781 | 829
21240 | En plano ES-02 Complementario de firmes, en el detalle 7 correspondiente a Aislante térmico, para la losa de compresión señala que es con malla electrosoldada de 6 x 6 - 66,. Se considera para la construcción del elemnto como señala el detalle?, ya que en otros proyectos se ha realizado con varilla. Espero el apoyo con la respuesta de validadción para la construcción correspondinte. | 2 | Se envía el detalle de aislante térmico en zona de congeladores. Se carga com Boletin 1 en caroeta en tririga llamada "boletines" | 1 | 22781 | 2559
21241 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-104 En muros de derivados de papel y muro de góndola de leche trastienda no se indica estructura metálica de refuerzo para rigidizar estos muros debido a su espesor y altura, favor de corroborar si se considera un bastidor o refuerzo para este muro. | 2 | Deberá ser como se indica en proyecto.La altura del muro no consdiera refuerzo. | 1 | 22781 | 2559
21242 | BUEN DÍA SE INFORMA QUE AL CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA PARTE TRASERA DE ELECTRONICA NOS ENCONTRAMOS QUE LA CARA POSTERIOR DEL MEZZANINE PRESENTA LA MISMA SITUACIÓN QUE LA CARA FRONTAL MISMA A LA QUE SE LE REALIZO EL REFUERZO PARA PODER ENTREGAR EL ÁREA, DICHA CARA ESTA CONFORMADA POR DALA DE DESPLANTE, MURO INFERIOR, DALA INTERMEDIA, MURO SUPERIOR Y CERRAMIENTO POR LO QUE AL DEMOLER EL MURO INFERIOR LA DALA INTERMEDIA SE LLEVA LA CARGA DEL MURO SUPERIOR POR LO QUE ES NECESARIO REFORZAR ESTA DALA SU APOYO CON BOLETÍN DEL REFUERZO ESTRUCTURAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21243 | Para la sujeción de los sellos en vanos para las cortinas en andén de trailers se realiza con taquetes en el muro o castillos ahogados, sin embargo para este caso, el castillo solo se encuetra solo formando el marco para el vano de la cortina, por lo que el taquete que se encuentra en el otro extremo queda en el hueco del block, provocando que cuando el camión se estacione provoque que se afloje o dañe por la presión. Para ello se propone que se refuerce con esparrágos que cruce el block, formando un tipo sandwich, dichos espárragos se sujetarán una plaquitas ranto en interior y exterior del muro. Adicional a lo anterior, la rampa de concreto donde se pocisiona el trailer para la carga y descarga esta dirigida hacia las rampas, por lo que dañan el sello por aplastamiento o presión de la caja, para evitarlo se colocará una caja a base de placa metálica con un espesor de 10 cm para asi evitar dicho daño en los sellos. Gracias. | 2 | Se aprueba la solución de realizar el sandwich a base de placas metalicas, solo que la contra (parte interior del sandwich sera a base de placa metalica de 14" con el tamaño mas grande que se permita fisicamente en la zona de preferencia tendria que ser de 25cmx25cm para tener una buena area de empuje o sujeción.En cuanto a los seños en teoria no deben sufrir por el "aplastamiento" debido a que se consideran a medida y la rampa tiene la forma normal de un prototipo, de no ser ese el caso de acuerdo a lo mencionado, tambien es factible realizar una "base" para los sellos como se menciona y sacar un poco mas el tope en la parte inferior de la caja del trailer. | 1 | 22781 | 2559
21244 | De su apoyo con autorizacion para la colocacion de refuerzo PTR en base de protocol, esto debido a que la rejilla irving se dobla en el espacio entre viga y viga, se anexa evidencia de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21245 | Buen dia. Referente al refuerzo de los domos prismaticos indicados en el BOL-1 indica que deben ir soldados, pero debido a las condiciones de la tienda que es una remodelacion y por la operacion, se propone sustituir la soldadura por un sistema de fijacion por medio de pijas auto taladrantes o remaches, esto para no poner en riesgo la operacion de la tienda y ocasionar algun incidente. Quedo atento a sus dudas yo comentarios. Saludos coordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21246 | Este RFI es para informar que no se pueden colocar los refuerzos de los domos prismaticos en algunas partes de piso de ventas y trastienda ya que los accesos son muy limitados y se pondria en riesgo la integridad fisica del trabajador, asi mismo estorban plafones, faldones e instalaciones. Por ejemplo exactamente arriba del faldon de carnes. farmacia, bebes etc. cae una linea de domos y no se tiene acceso a esa zona, arriba de la oficina de gerencia se tiene uno y en amasijo arriba de las tuberias de refrigeracion se tienen dos mas haciendo un aproximado de 16 domos. ¿se omiten o se genera un adicional para la contratista y que realice el presupuesto con todos los materiales y mano de obra que se necesita para realizar los trabajos?. Anexo fotos. Sin mas por el momento me despido y quedo atento a su respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21247 | En recorrido con EO, SP, Gerencia de tienda y de construcciones, se observo que los registros elaborados en los porticos para poder realizar el cierre de las cortinas en caso de una emergencia son muy pequeños para accesar y realizar los movimientos necesarios para cerrar la cortina con el mecánismo de emergencia, por lo cual la operadora nos solicita aumentar el tamaño de los registros para que una persona pueda entrar y activar dicho mecanismo, nos ayudan a validar dichar petición. | 2 | El proyecto se realizó con base a prototipo y guías vigentes, en donde no se indica este detalle de registro, por lo que el cambio deberá de avalarlo el gerente de construcciones WM en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 9 | 22781 | 1425
21248 | Buen dia, con referencia al plano IS-01 se detecta que no corresponden las trayectorias generales con la instalacion en sitio, principalmente los registros que nos indican como existentes, no los tenemos en esta unidad, por lo que la duda es para las conexiones necesarias para el dren de refrigeracion, sondeamos y conectamos a la tuberia existente?, ya que dentro de la unidad no contamos con ningun registro sanitario, solo tenemos en el exterior el registro para salida a red publica. | 2 | Buen día; SE DA VOBO PARA REALIZAR EL SONDEO MENCIONADO YA QUE SI SE REQUIERE QUE LA NUEVA COLADERA SE CONECTE A LA RED EXISTENTE DEL INTERIOR DE LA TIENDA. POR FAVOR COMPARTIR FOTOGRAFÍAS DE LO ENCONTRADO EN POSTERIORES DUDAS. Saludos | 0 | 22781 | 829
21249 | En el plano de pisos A-100a del acabado del piso en la tienda no tenemos algun detalle que defina la altura de los registros o modificacion que se haga para el acabado final con el piso DURATT , nos apopyan con algun detalle por favor ppara definir el nivel del registro contra el piso. | 2 | Buen día. Se cargan Boletín 03 como complemento a RFI 8- En el que se indica el detalle de colocación de piso en tapas de registros. Se deberá seguir el despiece del piso de ventas indicado en plano A100a, respetando el marco y contramarco de los registros existentes. 03. Boletines de obra Saludos | 0 | 22781 | 829
21250 | 1.-En la nota del boletín indica que se deberá cambiar el interruptor de 3P-250A, por otro de 3P-300A, esto tanto en el tablero, asi como en la entrada del TR-2. Es importante señalar 2 aspectos: El tablero no cuenta con zapatas de fabrica para conectar un interruptor de 3P-300A, lo que significa que tendría que realizar adecuaciones el proveedor del tablero (suministrado por parte de Walmart), lo que complicaría dejar sin servicios la operación en tanto se realizan tales adaptaciones. Por otra parte, consideramos innecesario cambiar el interruptor del tablero, puesto que si se trata de proteger el Regulador, éste queda protegido con el ITM existente de 3P-250A en el tablero, y podría instalarse en todo caso el ITM del lado de la entrada del TR-2 tambien de 250A., Ya que la demanda difícilmente llegará a 250 Ampers. 2.-La ubicación de los transformadores (Reguladores de voltaje) seña | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21251 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-407 ANDEN, RECIBO Y SERVICIOS , en recorrido con store planing solicita se corrobore se considere una reja para cierre y control del anden de carga y descarga, ya que por motivos de seguridad se están considerado. | 2 | Se carga Boletin 14-Detalle Rejacero en Andén-4745 | 4 | 22781 | 1402
21252 | De acuerdo al plano C03a Trabajos Exteriores y C14 Plano de Reja de Seguridad, no se tiene como alcance la renivelacion del piso en area donde se encuentra la rejacero ni la colocacion de llantas para esta reja, esto debido a que la rejacero tenga un desnivel considerable por el tamaño y peso, ya que al momento de abrirla es necesario dos personas para su manipulacion. se requiere la renivelacion del piso en donde se aloja esta reja y la colocacion de llantas. se anexa evidencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21253 | Buenos días Solicito de su apoyo respecto aplano: A-103b Instalación de Domos y Canalones, respectó a los domos en plano indica incluir rejilla de acero curva para domo modelo SLR-SFP-RIG, el fabricante Sunoptics®, nos comenta que el tipo de domo con modelo mencionado indicado para este proyecto no se maneja con rejillas. También hacen referencia que, de hacerle alguna adaptación en campo, perdería su validez para garantía ya que no está reforzada la base de aluminio. Anexo ficha técnica del modelo. De antemano quedo al pendiente de sus comentarios Les mando un cordial saludo. | 2 | La rejilla se especificÃ³ de acuerdo a lo indicado en la CI-20-007 en la que se indica que la rejilla se puede instalar en cualquier domo sin importar la marca o modelo: - La rejilla indicada en CI es el modelo SLR-SFP-RIG Domo. - Citamos la CI: "Esta rejilla se puede colocar en cualquier domo sin importar la marca o modelo". | 4 | 22781 | 1402
21254 | solicito de su apoyo referente a nuestro plano GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES, nos indica una rejilla en faldón de amasijo para desfogue de aire hacia piso de ventas, favor de corroborar si se considera esta rejilla y verificar que no interfiera con nuestra señalización o velarías en faldón, ya que store plannig informa que estas rejillas ya no se instalan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21255 | SE HAN ENCONTRADO REGISTROS SIN REJILLASDAÑADAS DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN ANEGADAS (SE ANEXA REPORTO FOTOGRÁFICO), LO CUAL REPRESENTA UNA CONDICIÓN DE RIESGO Y SE SEGUIRÁN OBSTRUYENDO TUBERÍAS ¿ESTAS REJILLAS DE REGISTROS SERÁN REMPLAZADAS O COLOCADAS? | 2 | 1. SE DEBERAN REEMPLAZAR LAS REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENCONTRADAS EN MAL ESTADO, LAS REJILLAS O TAPAS DE REGISTRO FALTANTES EN SU SITIO DEBERAN SUMINISTRARSE Y COLOCARSE PARA EVITAR ACCIDENTES DE PERSONAL O VISITANTES DE LA TIENDA. SE DEBE CONSIDERAR QUE LA VISITA A LA TIENDA FUE HACE MAS DE TRES AÃ‘OS POR LO CUAL LAS CONDICIONES DE LA TIENDA HAN CAMBIADO Y NO SE TENIA CONOCIMIENTO DE ELLAS. | 1 | 22781 | 2559
21256 | En referencia al Ultimo RFI enviado el 27 de Marzo, y de acuerddo a lo indicado por gerencia de construcciones Walmart se informa que el muro de contención colapsado se reparo en su totalidad con concreto f'c=100 kgcm2 en lugar de suelo cemento para incrementar la resistencia a la erosión pues no se consideró ningún recubrimiento que proteja su superficie. La longitud total del muro colapsado fue de 28 mts, se anexa reporte fotografico con los trabajos ejecutados. El anclaje del murete para recibir la rejacero se substituye por zapata corrida y murete de concreto monolitico con la finalidad de no alterar ni dañar el muro de contención existente, pues sería necesario demoler para anclar las varillas del murete de la rejacero. Se observa que los trabajos estan terminados y solo se realiza la reposición de estos elementos y la rejacero. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21257 | Por solicitud de gerencia de unidad en recorrido de entrega de obra, se realizaron los siguientes requerimientos: Reparacion de plafones en areas de preparados de carne y pescado, oficina administrativa, sanitarios clientes, acceso "B", area de lockers. Asi como el cambio de acrilicos en prichos y pasillo de oficinas administrativas Esto deribado del sinistro del 2021 a causa de tormentas y caida de granizo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21258 | En referencia al RFI enviado el 27 de Marzo se observa de nuevo, que la erosión observada en la superficie del muro de contención de suelo cemento es con un grado importante considerando el poco tiempo que tienen los trabajos de haberse terminado (5 meses), por lo que se sugiere colocar repellado a la suerficie expuesta de los muros de contención, principalmente en el lado sur donde colpaso una sección del muro de contención. (se anexa nuevamente el reporte fotografico). Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21259 | En visita con el gerente de energía se solicitó aquí en campo un nicho y registro adicional en banqueta en limite de predio donde finaliza nuestra acometida de media tensión, este requerimiento fue solicitud de las autoridades de CFE para derivar de su registro existente en arroyo, del cual se derivara la alimentación a nuestro proyecto, el nicho se realizara de concreto con puertas de herrería. Saludos. | 2 | El alcance de proyecto fue colocar el nicho y transformador en la parte posterior. Confirmar si se necesita nicho y registro adicional al de proyecto ejecutivo. | 9 | 22781 | 1425
21260 | Para su conocimiento sobre los requerimientos del proveedor de automatizacion EMERSON. 2 Interruptores de 3x15 Amps, uno para cada tablero de Aire HA y HB. 1 Interruptor de 3x15 Amps en Tablero general de la subestacion. 2 Interruptores de 2x15 Amps en cada EDC para sus contactores del control. Todo esto no esta considerado en proyecto y genera un Adicional. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21261 | De acuerdo al RFI 174 Sobre los Requerimientos de EMERSON (Automatizacion), se anexan la justificacion de estos requerimientos por parte del Proveedor. Les comparto la justificación de lo solicitado: Interruptores en tab HA y HB: Dentro de nuestro alcance se instala un relevador de protección contra pérdida de fase por cada tablero de AC, por lo que se requiere alimentación trifásica, debido a que la protección es para los equipos de AC se requiere que la almentación sea del mismo tablero. Interruptor en tablero de distribución principal: Instalamos equipos de medición de energía eléctrica los cuales tienen que tener el voltaje de referencia en la misma ubicación que las donas de medición, estas donas las instalamos en alimentadores principales o barras de tablero por lo que requierimos voltaje del mismo. Interruptores en EDC: Se utilizan para alimentar circuitos de control de contac | 2 | Buen día. En un RFI anterior, se consultó sobre el origen de esta solicitud, ya que el proyecto se realizó conforme a las guías mecánicas de prototipo y se consultó con proveedor de ahorro de energía (EMERSON) sin tener observaciones al respecto. Por lo que comenta obra, esta es un requerimiento adicional a lo considerado usualmente, ya que en otros proyectos no hemos tenido estas solicitudes específicas. Estos cambios pueden generarse directamnete como una OCI | 9 | 22781 | 1425
21262 | EN RELACIÓN CON PLANO A100b "PLANO DE CAMBIO DE IMAGEN INTERIOR" EN LAS ÁREAS QUE CORRESPONDEN A FARMACIA Y SERVICIO DE APARTADO (LAY-AWAY) SE INDICA LA COLOCACIÓN DE LÁMINADO Y ZOCLO, SIN EMBARGO LA SIMBOLOGIA OMITE DICHAS ÁREAS PARA TRABAJOS DE RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA; DE ACUERDO A INSPECCIÓN EN SITIO, SE TENDRIA QUE TRABAJAR EN DETALLES EN TALES AREAS, POR LO CUAL LA PREGUNTA ES SI ¿SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RESANE Y PINTURA PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LAMINADO Y ZOCLO O NO?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21263 | CON RESPECTO A LO INFORMADO EN EL BOLETÍN 01 PRESENTAMOS LAS SIGUIENTES DUDAS A EVALUAR; 1.- ¿EL NUEVO REGISTRO AL ESTAR SOBRE ARROYO SERÁ DE BLOCK O SE CAMBIAMOS A CONCRETO? 2.- ¿TENDRÁ ALGUNA TAPA DE REGISTRO COMO POZO DE VISITA O SIMPLEMENTE QUEDARÁ OCULTA SOBRE EL PAVIMENTO? 3.- ¿LA LICENCIA NOS PERMITA REALIZAR ESTOS CAMBIOS? | 20 |  | 2 | 91 | 41
21264 | Buen dia En trayecto de la construccion encontramos que el piso existente tiene un parte aguas el cual acumulara el agua pluvial a futuro esto debido que no contamos con un registro pluvial se solicita la colocacion de algun resgistro que este pegado al muro de contencion de la plataforma para que tenga salida esta agua sino estara acomulando constantemente adjunto fotografia saludos | 2 | SE CARGA BOLETIN: BOL-02 REJILLA PLUVIAL - HUB CUERNAVACA EN CARPETA OC 02 EQUIPO DE COMPUTO | 4 | 22781 | 1402
21265 | Para las resistencias en piso en las puertas de acceso a cámaras de congelación y refrigeración, kaysor tiene una propuesta diferente a la que normalmete se realiza que es con una ranura previo a la colocación de la resistencia y posteriormente se sella, sin embargo para dicha propuesta se requiere de una excavación profunda, formando un cajón con mayor profundidad. Por lo anterior se solicita la validación y autorización para la ejecución. Saludos. | 2 | Como se indico en el correo del 21 de abril, no se puede colocar debido a las implicaciones en retrasos por trabajos adicionales y garantias con el comportamiento y acabado del piso al modificarlo. | 8 | 22781 | 77
21266 | En el proyecto eléctrico y de aire se indica que los aires acondicionados no están respaldados por la planta de energía de la unidad, se revisa el plano DU-01 y los equipos de aire acondicionado, deshumidificador no están dentro de la planta de energía. Se indica por parte de gerencia construcciones que por solicitud de Walmart todas las unidades deben tener respaldo de los equipos de aire por la PDE. | 2 | Para formatos Bodega Aurrera y Mi Boedega Aurrera no aplica el respaldo de los equipos de aire acondicionado | 1 | 22781 | 2559
21267 | CON REFERENCIA AL PLANO DEM-02 DEMOLICIÓN GENERAL DE MUROS NOS INDICA EN LA TABLA EL PUNTO 11, MANTENIMIENTO A CORTINAS EXTERIORES DE UN LOCAL. EN RECORRIDO CON GERENCIA DE LA UNIDAD NOS INDICA QUE LA EXISTENCIA DE ESAS CORTINAS GENERA UNA OPORTUNIDAD DE INTRUSIÓN A LA TIENDA, POR LO CUAL SOLICITA EL RETIRO DE DICHAS CORTINAS Y CERRAR CON MURO DE BLOCK, NOS PUEDEN INDICAR SI ES VALIDO ESTE CAMBIO DE ALCANCE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21268 | En plano de DEM-07 indica el retiro de adopasto, haciendo la volumetría salen aprox 3 milm2 pero en catalago traemos 300 m2 aprox, Se sabe que el proyecto es a PU pero la cantidad de difernecia es gran volumen. ¿Qué volumen se ejecutara para tenerlo presente en tiempos y material ? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21269 | se informa en recorrido con EO, Gerencia de tienda y Gerencia de construcciones se hace la observación de que el bolardo ubicado junto a columna del eje 3 y eje o no tiene mucha utilidad ya que también se tiene el ángulo de protección para la columna además de que este espacio se puede ocupar por la tienda. | 2 | Se comparte que la implementación de este bolardo se hizo con el objetivo de proteger de golpes del patín al elemento estructural que está oculto con lambrines de tablaroca, ya que esto nos son suficientes para su protección. Por lo anterior nosotros como diseño NO recomendamos que se retire dicha proteccion | 9 | 22781 | 1425
21270 | De acuerdo a nuestro plano DEM-04-DEMOLICIONES GENERALES, no contamos con alcance en demolición de faldones, aun así es necesario considerar el retiro del mismo para poder realizar la maniobra de colocar en su sitio el equipo de refrigeración en el nuevo rack B, por lo cual la demolición y colocación de nuevo faldón se debe considerar con adicional. Anexo evidencia fotográfica del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21271 | Buenas tardes. Este RFI saber si el retiro de la lamina kr18 desmantelada es por parte de la operadora o de la contratista ya que se le comento a la operadora y ellos no cuentan con un provedor para que se retire la misma. El acopio esta en la losa maciza de la techumbre, pero necesitamos retirarla para evitar cualquier percance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21272 | De acuerdo a nuestro plano IAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PISO DE VENTAS, la trayectoria de los ductos de las nuevas unidades deshumidificadoras la mayor parte de la trayectoria pasa por dentro del faldón de perecederos, pero de acuerdo a nuestro plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES, la platabanda de panadería no se considera demolición, aun tomando en cuenta esto fue necesario considerar su retiro para instalar ducteria e instalar nueva platabanda de Tablaroca. Anexo evidencia fotográfica del área de la trayectoria de los ductos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21273 | En recorrido con EO, SP, Gerencia de tienda y de Construcciones, se reviso la reubicación del candy center a su lugar original, esto debido a que los porticos nuevos lo tapan,esto ha afectado las ventas debido a que no tiene la misma fluencia de clientes que en su lugar anterior, además de que su nueva ubicación no es favorable por la orientación del sol que daña la mercancía ( se derriten los chocolates ) que produce mermas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21274 | El cuadro de cargas (IE-08) indica que el circuito 8,10,12(Compactador de cartón), 14,16,18(Cargador de baterías), 20,22,24(alumbrado) y 26,28,30(Alumbrado) son alimentados por 3 fases 4 hilos, sin embargo, el alimentador del tablero “HA1” es 3 Fases 3 Hilos como lo indica su cuadro de cargaras, el plano IE-06 (alimentadores principales) y el plano DU-01 (Diagrama unifilar) ¿De dónde se obtendrá el hilo faltante? O en su defecto ¿Dónde será reubicados los circuitos antes mencionados en los tableros existente? ¿Qué implicaciones tendrá esto con UVIE ya que se programo su visita el dia 13 de diciembre? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21275 | De acuerdo al plano “A-200 FACHADAS B&B” indica que el rotulo de pick up debe ser colocado donde actualmente se encuentra pick up por entrada de clientes, durante el recorrido de ayer 250123 junto con gerencia de construcciones y gerencia de tienda se solicitó reubicar el rotulo donde anteriormente era centro llantero, ya que ahora ahí es donde se hacen las entregas de omnicanal y el anterior pick up lo retirará tienda próximamente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21276 | Derivado del recorrido de apertura el día 031024 se detectó una oportunidad en los sensores de alta temperatura de amasijo frente a hornos, durante la operación de abrir y cerrar los hornos el vapor caliente que sale de los hornos hace que los sensores se activen en cada apertura de puertas, por parte de operadora se solicita que se reubiquen para no tener un alarmado en falso. Solicito del apoyo para enviar boletín con la reubicación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21277 | Se informa que el plano IE-07 el tablero TAB “HB1” se indica en un muro de tabla roca por lo cual no puede ser anclado de forma apropiada, por lo que se propone sea colocado a un lado del tablero TAB “VE1” como se indica en el reporte fotográfico, de igual forma EDC MEZZANINE ESTADO ACTUAL indica una reubicación de la puerta de acceso a tableros, sin embargo, al realizar esto, el acceso a CCTV queda bloqueo como se muestra en el reporte fotográfico. ¿Qué acciones se realizarán? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21278 | En recorrido con EO se realizó la observación de que la ULA-10 ubicada entre los ejes K-L Y 10-11 es muy invasiva para la fachada frontal por lo que se propone reubicar hacia el eje 10 para que esta sea menos notoria en la fachada frontal, favor de validar propuesta o en su defecto enviar otra propuesta. | 2 | Como diseño no se avala el movimiento del equipo por las siguientes razones: el equipo ylas instalaciones ya han sido colocadas , por lo que cualquier movimiento de posición causará un adicional, y por otro parte la pocición de los equipos esta diseñada en funcion de las necesidades de la tienda | 1 | 22781 | 2559
21279 | BUEN DIA ESTE PROYECTO CONSIDERA LA REUBICACION DEL GABINETE DE TELMEX,ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL COMEDOR, EN PROCESO CON EL EQUIPO DE SISTEMAS WALMART (ING. GINA CUEVAS) NOS CORRIGE, EL DEBER SER, ES QUE LA UBICACION DEL YA MENCIONADO GABINETE ES EN EL CUARTO DE SISTEMAS, EN PROYECTO (ID-04) NOS INDICA QUE SU UBICACION ES EL CUARTO ELECTRICO, NOS APOYAN CON LA ACTUALIZACION. | 2 | Buen día. En proyecto se consideró reubicar de comedor a cuarto eléctrico debido a los ajustes y mobiliario en el mismo. No se consideró en cuarto de sistemas debido a que actualmente se encuentra muy saturado el espacio, se podrá considera la reubicación al cuarto de sistemas siempre y cuando se pueda cubrir espacio adecuado de por lo menos 90 cm al frente para su operación, favor de compartir croquis en donde se indique la posible ubicación con el espacio mencionado para garantizar el funcionamiento y operación. Saludos | 1 | 22781 | 2559
21280 | Buen día, referente al proyecto HUB Carretera panamericana en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, dentro de los alcances de la contratista en plano indica una caseta móvil a base de prefabricado y en memoria descriptiva se solicita como caseta a base de Block, sin existir ningún plano de detalles para su construcción, favor de indicar los detalles que se tomarán en cuenta para la construcción de la caseta y en caso de existir algún plano favor de indicarlo. | 2 | no hay casetas moviles ni nuevas construcciones de casetas, se utilizará el edificio existetne | 18 | 22781 | 28
21281 | Buena tarde referente al plano PSEN - SEÑALAMIENTO H Y V - CENTRO DE TRANSFERENCIA, INDICA DETALLE DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, sin embargo no existe detalle de su ubicacion exacta con referencia, dado las particularidades del trabajo ¿El detalle indicado sobre la avenida como (RV) PTOYECTO hace referencia a dicho reductor? Anexo imagen de acuerdo al plano señalado. | 2 | Si se considera el reductor, Esperar licencia para trabajos fuera de predio, por parte de cumplimiento. | 21 | 22781 | 11
21282 | Buen dia, se solicita la confirmacion sobre la actividad a realizar de Poda para 5 induviduos arboreos existentes fuera del predio con fin de mantenimiento, toda vez que la licencia esta expirada y en recorrido se solicito enviar RFI para confirma si el trabajo sigue por proyectos en consideracion a realizarse, toda vez que de ser asi se requiere una prorroga de la misma, favor de confirmar si la actividad esta considerada a realizarse | 2 | la poda se realizará unicamente a un arbol que esta invadiendo predio, y se ha´ra desde dentro de el HUB. esperar prorroga de licencia para poda de arboles | 7 | 22781 | 18
21283 | Buen dia en recorrido se solicita diagrama unifilar para la ejecucion de trabajos correspondientes a la reubicacion del medidor de luz del proyecto HUB CARRETERA PANAMERICANA, favor de compartir el plano con dicho detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21284 | DE ACUERDO ALA RESPUESTA DEL RFI-01- CASETA DE VIGILANCIA - FAVOR DE INDICAR EL DETALLE DE LAS INSTALACIONES DENTRO DEL AREA NUEVA CONSIDERADA COMO CASETA DE VIGILANCIA, YA QUE EN LA ULTIMA OC CARGADA SOBRE LOS SISTEMAS DE CCTV EN EL PLANO LP-02 SEGUN OC 04 AUN SE CONSIDERA DICHA CASETA EN EXTERIOR Y LAS INSTALACIONES DENTRO DE ESTA, ADJUNTO CAPTURA DE PANTALLA DEL DETALLE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21285 | Buena tarde, en la ultima reunion con personal de diseño y energia de WM, se solicito reubicacion del medidor de CFE, favor de compartir el detalle de las instalaciones necesarias para su correcta ejecucion | 2 | se comparte detalle en boletin | 0 | 22781 | 829
21286 | Buena tarde favor de compatrir la actualizacion con todas las instalaciones requeridas dentro de las oficinas existentes, compartir el detalle para cada especialidad correspondiente. | 2 | Se comparten en breve, preva validacion | 0 | 22781 | 829
21287 | Buena tarde, referente a la señalizacion horizontal y vertical de acuerdo al plano PSEN-02-01-SEÑALAMIENTO H Y V-CENTRO DE TRANSFERENCIA-TUXTLA, dadas las condiciones de la No aplicabilidad de SCT, con la que fue evaluado el predio por su localización en zona urbana, los detalles de señalizacion en el exterior siguen considerada su ejecución? Adjunto captura del plano señalando los detalles mencionados en la pregunta | 2 | si se considera, a espera de liberacion de licencia para trabajos fuera de predio | 21 | 22781 | 11
21288 | Buena tarde de acuerdo a las respuesta del RFI -02- REDUCTOR DE VELOCIDAD, favor de indicar el detalle constructivo considerando su cimentacion dado que dicho Reductor en plano PSEN-02-01-SEÑALAMIENTO H Y V-CENTRO DE TRANSFERENCIA-TUXTLA únicamente indica el detalle constructivo sobre la superficie de Rodamiento Adjunto captura del detalle en plano | 2 | Se comparte detalle constructivo | 0 | 22781 | 829
21289 | Buena tarde referente al detalle de los postes de proteccion indicados en la planta de Conjunto C-03 favor de indicar el detalle de la cimentacion, compartir boletin o en su caso indicar en que plano esta indicado | 2 | se comparte detalle de anclaje oc 05 | 0 | 22781 | 829
21290 | Buen dia desde el ultimo recorrido en presencia de proyectos y gerencia se solicito el detalle de la rampa de acceso, favor de compartir boletin o indicar en que plano se encuentra el detalle, ya que se menciono que el que se encuentra en plano PGT-01-01-PLANO DE TRAZO-CENTRO DE TRANSFERENCIA no indica desniveles ni la incorporacion a las banquetas | 2 | se comparte boletin | 0 | 22781 | 829
21291 | Buena tarde referente a los postes de proteccion solicitados en Plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO de acuerdo a lo solicitado de considerar su no instalacion dado que la ubicacion solicitada no se encuentra comprometida, para retirar el detalle en plano y no ejecutar los trabajos que conlleva. | 2 | debido a su ubicación, no se consideraría la instalacion | 9 | 22781 | 1425
21292 | De acuerdo al plano LP-02 SISTEMA DE CCTV nos indican 2 cámaras en acceso a un costado del portón, según el plano A-408 Una columna para el portón quedaría sobre la visión de la cámara Podemos colocar la cámara de interior justo antes de dicha columna, envio propuesta | 2 | adelante con propuesta, adjuntar detalle por mail | 0 | 22781 | 829
21293 | De acuerdo al plano C-02a DEMOLICIONES existe el detalle de reubicación para poste de telmex, poste de luminarias y registro, para confirmar que será una actividad no ejecutada, de acuerdo a lo comentado con el área de proyectos anteiormente | 2 | no se ejecutaría el alcance del movimiento de poste | 20 | 22781 | 18
21294 | De acuerdo a plano 918_HS_ES-052 ESTRUCTURACION PORTON DE ACCESO nos indica la sujecion de riel a viga I para el recorrido manual de 2 hojas, favor de indicar cual sera el detalle de dicha sujecion del riel a la viga I y hojas del porton | 2 | Se compartio boletin con detalle | 0 | 22781 | 829
21295 | Buen dia de acuerdo al plano LP-02 SISTEMA DE CCTV no indica que el monitor va colocado sobre muro o sobre mueble, favor de indicar el detalle o compartir boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21296 | Buen dia dentro de las oficinas exitentes no considera la instalacion de algun equipo de aire acondicionado en ninguna de las areas, tras la ultima actualizacion del plano LP-02 SISTEMAS DE CCTV los equipos fueron ubicados dentro de oficina exitente misma que no cuenta con ninguna ventilacion exitente y por la presencia de equipos en esta zona se solicita la consideracion de una unidad de aire acondicionado, salvo que se indica que no sea necesaria, favor de compartir detalle para considerar todo lo necesario para su instalacion, en sitio se cuenta con un espacio dentro de los tableros exitentes. | 2 | Se comparte el dia 30 marzo actualizacion a realizar | 9 | 22781 | 1425
21297 | Buena tarde envio propuesta de reubicacion de medidor tras revicion en sitio de instalaciones, dada la Respuesta al RFI - 06 REUBICACION DE MEDIDOR CFE, con el boletin HUB-WM-TUXTLA-DETALLE DE ACOMETIDA | 2 | adelante con la popuesta | 2 | 22781 | 41
21298 | Buena tarde, referente al detalle de las columnas de concreto marcadas como existentes por alcance del Desarrollador marcadas en el plano A - 408 PLANO DE PORTON, en sitio estas no estan presentes, nos podrian compartir el detalle para su construccion e indicar si se construyen por contratista, de acuerdo al vano que sera cubierto por el porton sera necesario considerar de igual forma 1.25 mts de Lamina para dejar cerrado totalmente el acceso al exteior, cabe recalcar que dichas columnas no consideran ningun elemento estructurtal que pueda depender de ellas, por lo que su construccion seria meramente por motivo Arquitectonico, adjunto evidencia en sitio. | 2 | se reenvian detalles, esas columnas no nos impactan, ya que el porton es independiente | 17 | 22781 | 31
21299 | Buen dia de acuerdo al Plano C-09 Plano de terracerias, en el detalle de la junta de expancion con pasa junta Tipo E, nos pide Placa de relleno de goma esponjosa, Antihaderente de 3 cm Relajada, la contratista no ha logrado conseguir dicho material y sugiere el uso del que adjunto ficha tecnica, porfavor indicar si es correcto o en su caso el detalle adecuado. | 2 | Se aprobo el material por correo | 0 | 22781 | 829
21300 | De acuerdo al plano de señalizacion horizontal y vertical PSEN-02-01, indica detalle marcado como M-12.1, sin embargo en los detalles de plano este no se encuentra especificado, favor de indicar a que detalle hace alusiva esa nomenclatura, o si refiere al detalle M-12.2 de la piuntura en la guarnicion, asi mismo favor de confirmar si toda la guarnicion sera del color indicado en amarillo o si se toman las condiciones actuales de la gurnicion existente, color ROJO y zonas en color AMARILLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21301 | Buena tarde de acuerdo a lo solicitado al area de proyectos correspondientes al codigo de color para la pintura del porton, envio para la confirmacion por este medio del codigo compartido y anteriormente aceptado SW-6257 Gibraltar. | 2 | se confirma color | 1 | 22781 | 2559
21302 | Buen dia de acuerdo al detalle 7 de las llantas para el porton en el Plano A - 408 Plano de porton en sitio se detecto que debido a los cambios que sufre el acero a lo largo del dia y por la poca tolerancia de movimiento que este tiene debido al claro tan largo tiende a cargarse sobre ciertas zonas haciendo que el movimiento sea mas dificil y en ocaciones no se pueda mover, ya se intento con otro sistema de riel pero sucede el mismo problema, se sugiere retirar este detalle ya que el sistema de riel principal tiene la capacidad sufuciente para cargar al porton sin necesidad de la guia | 2 | se confirma por medio de mail el detalle | 0 | 22781 | 829
21303 | Buen dia de acuerdo a los comentarios que se le mencionan a proyectos se solicita algun elemento de contencion en el perimetro de trastienda en colindancia con subestacion, el MS-1 y sobre el anden de trailers cambiando el detalle de guarnicion del plano C-03 de conjunto por la guarnicion 3 del plano ES-C-09-6a , asi mismo considerar la continuidad del MS-1 sobre el Talud para evitar algun siniestro por posibles deslizamientos tras acumulacion de agua y preveer una contracuneta sobre el hombro del Talud, se adjuntan imagenes de referencia de las propuestas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21304 | RFI # 01 SUMINISTRO DE PONCHALLANTAS. De acuerdo a lo informado por el area de Proteccion de Activos el ponchallantas lo haria el proveedor de ellos, sin embargo se conectaria algun tablero del cuarto electrico TC- 11, en proyecto se tiene la instalación energizar el equipo, por lo que se pregunta si esta instalacion es correcta (electrica) o (regualada), ya que por lo que nos comenta el proveedor debe de ser regulada, nos podrian informar si se cambia a regulada. | 2 | De acuerdo con la ficha técnica que se compartió es normal. | 9 | 22781 | 1425
21305 | rfi # 06 ANCLAJE Y COLOCACION DE BIOMETRICOS. Solicitamos su apoypo para el envío de detalle de como fijar al torniquete los biometricos y si tienen bases, y si se reariza un paso al torniquete para conectar los biometricos al dp room. | 2 | El alcance indicado es solo dejar las salidas de datos, las cuales se observan en el plano ID01 - SALIDAS_PARA_BIOMETRICO - CDW_7471_CHALCO ya que el proveedor del biomÃ©trico es quien lo instala. | 4 | 22781 | 1402
21306 | Con referencia al plano "CD-CHAL-TOP-01 PLANO TOPOGRÁFICO DE CONJUNTO-7471" del proyecto hidráulico. ¿Solicito complemento de información así como los cuadros de construcción de la poligonal de apoyo, el calculo de error de cierre y a su vez la visita del proyectista a la obra para revision del plano topográfico citado y pedir la entrega de bancos de nivel y puntos de apoyo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21307 | Referente a la ubicación de la malla de tierras indicado en plano SE-01 SUBESTACION 3-7471. ¿Nos podran validar si se puede ejecutar la propuesta en área exterior de subestación y canalizar cable desnudo en uno de los ductos del banco?, se anexa archivo de propuesta | 2 | de acuerdo con la propuesta de reubicación | 8 | 22781 | 77
21308 | Con referencia a los trabajos de media tensión, conforme a secciónador indicado en plano SE-01 SUBESTACION 3-7471. ¿Nos podrian indicar y enviar la siguiente información de seccionador indicado en proyecto? 1. Cálculo de corto circuito. 2. Datos de parametrización del seccionador indicado en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21309 | Con referencia al archivo de cálculo de corto circuito del CEDIS Chalco comparto lo siguientes comentarios de revisión por parte del Proveedor Moeltek y se solicita de igual manera el complemento del estudio en mención. El Archivo compartido es una parte del Estudio, sin embargo no es la parte que necesitamos. El estudio se compone de 3 secciones principalmente: -Flujo de Cargas-Corto Circuito – que es el compartido-Coordinación de Protecciones esta es la sección que necesitamos La coordinación de protecciones trae los valores de ajuste de los Interruptores de Media y Baja tensión De este estudio tomaríamos los Valores de Ajuste de los relevadores de la Subestacion 3 Si existe el estudio de Coordinación de protecciones en M.T. Compártanmelo a la brevedad para agendar la visita de la parametrizacion del seccionador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21310 | Referente a los RFI emitidos con anterioridad, RFI # 26 y 27 (Estudio de corte circuito), para la parametrización de los Relevadores de Protección antes de la conexión de los cables de Carga (caso contrario tendremos que desconectar para las pruebas). ¿Nos proporcionan la siguiente información,ya que se requiere para energizar el enlase de SE-3 a SE-4? y así asegurar que no se valla a presentar una falla que afecte la operación de la unidad. - El cálculo de coordinación de protecciones.(Esos datos me los tienen que proporcionar para programar los relevadores de protección).- Flujo de cargas. | 2 | Los estudios no se realizaron, para ello se necesita gestionar ante CFE un estudio de corto circuito en el punto de acometida. Lo estudios tardan 15 días en liberarse pues se tiene que realizar un flujo de carga continuo. Para el caso de la coordinación de protecciones, se puede gestionar con los datos de placa de seccionador. | 1 | 22781 | 2559
21311 | Se requiere una toma de 120V AC desde el UPS hasta la nueva subestación para alimentar el control de los Relevadores de protección que se ubican en los compartimentos superiores de seccionador, en parte superior lado izquierdo. Los accionamientos de Apertura y Cierre de seccionador son manuales, no precisan alimentación de 120V AC de Respaldo. -Se requiere que el Voltaje de control venga de un Ups, para garantizar el monitoreo y proeteccion en caso de una falla.La potencia que consumen los Relevadores es de 28 VA Maximo. La potencia de la bobina de Disparo de las los Interruptores es de 0.25 A esta potencia solo se precisa al momento del disparo. No es una carga constante (Burden). Se anexa imagen de requerimientos: En resumen necesitamos 3 Amp de respaldo máximo del UPS1 Amp Máximo constante de los 4 Relevadores una vez energizados0.25 Amp de cada bobina de disparo del Interruptor de Media Tensión | 2 | Estos son nuevos requerimientos y solicitudes del nuevo proveedor, por lo que se recomienda realizar los boletines correspondientes, sin embargo, para esto requerimos se nos indique a que tablero (ubicación y circuito) se deben conectar estas nuevas cargas que se requiere, ya que esta información no fue parte de levantamiento de ese momento. | 9 | 22781 | 1425
21312 | Referente a los contactos duplex indicados en el plano CEDIS_chalco_SMRSP_010323_REV_D ( ver detalle A2-1) ¿Estos contactos son nuevos o se tendran que considerar existentes en las áreas indicadas? NOTA 1: En las áreas actuales no se cuentan con contactos regulados existentes, cercano a los dispositivos a instalarse como lo indica el proyecto. - Se indican contacto en cuarto de sistemas y en vestibulo de recepción de acceso a nave 1. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21313 | Referente a el control y botonera para el funcionamiento de sistema poncha llantas el proveedor IKUSI realizara los ajustes a lo visto y verificado en sitio. ¿Se valida y autoriza conectarse al panel de control con relevadores existentes para conexión electrónica asi como la reutilización de botonera existente? Ya que el plano C-07-COORDINACIÓN_DE_INGENIERIAS-CDW_7471_CHALCO_CEDIS SEGURO 2022. no indica dicha conexiones. | 2 | Se valida la conexiÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
21314 | Referente a las notas generales citadas en el plano SE-01 SUBESTACIÓN 3-7471, en el numeral 2. Suministro e instalación de base metálica para tablero RM6, la base metálica será a nivel de piso con PTR de 4" (Suministrada por el proveedor). ¿Nos proporcionan detalle de dicha base metálica, ya que en dicho plano no existe detalles de la base y asu vez validar en su caso si se pudiese montar sobre la base existente de concreto? | 2 | La base metálica se debe de fabricar en función a las dimensiones del tablero. | 4 | 22781 | 1402
21315 | RFI #01 COMPARATIVA DE PROYECTO CON LISTADO DE SUMINISTROS. Deacuerdo a lo visto en el proyecto y la lista de suminitro se tiene una discrepancia que acontinuación se menciona. SUBESTACION 2 PROYECTO AREA CANTIDAD LISTA DE SUMINISTRO AREA CANTIDAD INTERRUPTOR 3P- 2000 A (GRALS) CTO. DE INTERRUPTORES 2.00 INTERRUPRTOR 3P- 2000 A (GRALS) CTO. DE INTERRUPTORES 2.00 INTERRUPTOR 3P- 2000 A (BCKP) CTO. DE INTERRUPTORES 2.00 INTERRUPRTOR 3P- 2000 A (BCKP) CTO. DE INTERRUPTORES 2.00 INTERRUPTOR 3P- 2000 A TRANSFERENCIA 2.00 GABINETE COMPLETO TRANSFERENCIA (2 INTERRUPTORES 3P- 2000 A ) 2.00 INTERRUPTOR 3P- 2000 A TRANSFERENCIA 2.00 INTERRUPTOR 3P- 2500A PLANTA DE EMERGENCIA 4 1.00 INTERRUPTOR 3P- 2500A PLANTA DE EMERGENCIA 4 1.00 INTERRUPTOR 3P- 2000A PLANTA DE EMERGENCIA 3 1.00 INTERRUPTOR 3P- 2000A PLANTA DE EMERGENCIA 3 1.00 SUBESTACION 3 PROYECTO AREA CANTIDAD LISTA DE SUMINISTRO AREA CANTIDAD I | 2 | Con respecto a las capacidades indicadas mismas que no hay problema siempre y cuando se puedan ajustar a lo necesario en cada caso. Por otra parte la marca de los equipos seria proporcionada por el proveedor designado MOELTEK que suministraría marcas OEZ. Cabe mencionar que por la naturaleza del proyecto y al ser equipos mayores, en suministro solo se indica los mismos y las características en los planos correspondientes de proyecto. | 9 | 22781 | 1425
21316 | RFI #01- SOLICITUD DE CONFIRMACION DE COLOR DE PINTURA EN SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO EXTERIOR………..24-03-23 DE ACUERDO AL PLANO C-13 SEÑALIZACION NOS INDICA LOS SEÑALAMIENTOS EN COLOR BLANCO, EN EL ESTACIONAMIENTO EXISTENTE SE ENCUENTRA ESTA SEÑALITICA DE COLOR AMARILLO. PREGUNTA. ¿PODRIAN CONFIRMARNOS EL COLOR A UTILIZAR EN EL ESTACIONAMIENTO.? EN ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA SALUDOS. ARQ. GEOVANNY M. CASTELLANOS | 2 | Hola anteriormente era indistinto poner amarillo o blanco. Para estacionamientos que se encuentran stand alone, la pintura a considerar es blanca. La nueva directiva es, si tenemos asfalto en estacionamiento se debe considerar pintura color blanco trafico, siguiendo siempre la especificaciÃ³n de pintura de las especificaciones walmart para pintura en estacionamiento. | 1 | 22781 | 2559
21317 | RFI #02 APLICACION DE PINTURA EN ACCESO Y SALIDA DE TRAILERS. De acuerdo a la junta del dia de hoy con mantenimiento y P.A. nuevamente se toco el tema de los dias de ejecucion para la aplicacion de pintura en los carriles de accceso y salida de trailers, nos informaron que por procesos de operación solo podian darnos 3 días para la ejecucion en cada carril (5 carriles en total 3 de acceso y 2 de salida) y se hara una prueba con 3 dias de ejecucíon, sin embargo la constructora no garantiza la duración, por eso se solicita que nos envien si se puede utilizar otra pintura que seque 24 horas para trafico pesado, se anexa ficha tecnica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21318 | RFI #03 SUMINISTRO DE CAMARAS BIOMETRICAS. SE SOLICITA DE SU APOYO PARA EL SUMINISTRO DE LAS CAMARAS BIOMETRICAS QUE SOLICITA EL PROYECTO YA QUE NO SE TIENE EL PEDIDO DE LA COMPRA | 2 | PAL deberÃ¡ confirmar cuando se suministrarÃ¡n ya que forman parte de otro paquete distinto de los demÃ¡s equipos. | 5 | 22781 | 21
21319 | RFI #04 POSICIONAMIENTO DE TABLERO. Derivado de la junta con mantenimiento previa a los trabajos, se llego a un acuerdo en ese momento en que el tablero XXB se posicionaria en el costado donde esta el XXA debido a que hay lugar y para que la circulacion a la entrada de rack que se tiene en sitio queda libre, por lo tanto quedara en la ubicacion del plano compartido | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21320 | RFI #05 FONDO EN LETREROS DE SEÑALIZACION. En el proceso de retiro encontramos dificil el retiro total del fondo rojo existente, por lo que se pregunta si se puede colocar un fondo a los rotulos y si no se va a tener ningun problema con la aplicacion de la pintura amarillo trafico al fondo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21321 | RFI #07 ALCANCES DE CADA PROVEEDOR. Derivado de la junta con el proveedor de Ikusi se envia la trayectoria de alcance por parte de giprocomex y de ikusi, donde giprocomex solo realizaria la obra civil de la trayectoria desde caja de conexion hasta el Boton de control del poncha llantas, esperamos la confirmacion y se anexa croquis. | 2 | Se confirma lo que menciona el RFI, la obra civil no es por Ikusi. | 0 | 22781 | 829
21322 | RFI #08 AMPLIACION DE POSTE DE SEÑALIZACIÓN. De acuerdo al proyecto los postes de señalización miden 2.60, sin embargo es un área de circulacion continua peatonal, por lo que se menciona que el poste tendra que ser de 3m para que no estorbe a la circulacion peatonal. se anexa fotofrafias del sitio y del poste de referncia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21323 | RFI #08 TUBERIA PARA CAMARAS DE PERECEDEROS Y SELLO PARA TUBERIA. De acuerdo a la pregunta del RFI#4 se envia ficha tecnica de la tuberia propuesta por la constructora para mitigar el tener humedad o que funcione bien el cableado de dci (Tubo Conduit de aluminio con forro de pvc mca. rawelt serie tal-pc) y sellador de poliuretano touch'n foam low temp, para que la humedad no entre en la tuberia que pasara el techo de las cámaras. Esto se pregunta que si se considera adicional. | 2 | Se valida propuesta. | 9 | 22781 | 1425
21324 | BUENOS DIAS! CON RESPECTO A LA OBRA CAMBIO DE AIRES BA-GLORIETA CAUCEL, LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO MENCIONA CAMBIO DE PLAFON EN AMASIJO, TORTILLERIA Y DELI, SIN EMBARGO EN PROYECTO O PLANOS NO INDICA ALGUN ALCANCE DE DEMOLICION Y PLAFONES AL IGUAL QUE LA CONTRATISTA NO TIENE ALCANCE EN SU PRESUPUESTO F8. SOLICITAMOS SU APOYO PARA QUE SE DEFINA CUAL SERA EL ALCANCE EN PLAFON DE ESTAS AREAS. SALUDOS !! | 2 | no encontramos en la memoria el alcance de cambio de plafones conforme nos comentan, favor de enviar evidencia. de lo contrario favor de proceder conforme a los planos del proyecto. gracias | 9 | 22781 | 1425
21325 | RFI #2 ¡BUENAS TARDES! CON RESPECTO A LA OBRA CAMBIO DE AIRES BA-GLORIETA CAUCEL, EN PROYECTO INDICA ALCANCE EN CANALESTAS Y DUCTOS DE DESCARGA PLUVIALES MANTENIMIENTO, SIN EMBARGO, SE TIENE DAÑO TOTAL POR OXIDO Y CORROSION EN LAS MISMAS, LAS CUALES REQUIEREN OTRO TRATAMIENTO O DE SER ASI CAMBIO PARCIAL O TOTAL. SOLICITO EL APOYO PARA QUE SE NOS INDIQUE CUAL SERA LA SOLUCION O ALCANCE PARA ESTOS INDICIOS. AGRADEZCO SU ATENCION. ¡¡SALUDOS!! | 2 | Los alcances del proyecto de cambios de aire no abarcan el mantenimiento a los ductos de descarga de aguas pluviales, a pesar de ello, sugerimos que sean cambiados los ductos indicados en este RFI #2 previa aprobaciÃ³n del departamento de mantenimiento de la Tienda y coordinador de obra wm, para ser atendidos mediante una OT. | 1 | 22781 | 2559
21326 | RFI #28 ESCALERA PARA EL AREA DE ATRAS DE BODEGA EN TECHUMBRE. En la escalera que da acceso de la techumbre a la bodega de la techumbre se sugiere girar la direccion de ella para que el acceso sea más seguro ya que como esta se tiene que pasar por base de durock y por una trabe de concreto y para el acceso del mantenimiento del área posterior de la bodega se puede colocar una escalera vertical con 4 peldaños y hacer mas seguros los accesos, se solicita saber si se realiza la propuesta. Recordando que por proyecto la direccion nos es directa a la base del rack y se anexa paso para ir a la base | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21327 | Buenas tardes!! Con respecto al alcance en goteras en proyecto no indica el tratamiento o reparacion de goteras por encima de oficinas, sin embargo se detecto el hallazgo de colchoneta y lamina dañada que requiere cambio y reparacion ya que de no atenderce generara daño al nuevo plafon que se colocara en area de oficinas asi como en nuevas instalaciones. siendo este RFI informativo quedamos atentos a su comentarios. Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21328 | Referente a corto suscitado el pasado domingo 2 de julio del 2023 (en apartarrayos existente en SE-4) durante los trabajos de cambio de seccionador, en el enlace de cableado existente de trayectoria correspondiente de SE-3 a SE-4. ¿Nos proporcionan el proyecto ejecutivo de MT de esta zona así como detalles de TR existente de 750 KVA, asi como la información completa de apartarrayos actuales? Esta información se requiere para dictaminar cual fue la falla sucitada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21329 | ¡¡Buenas tardes!! Con respecto a el plano de estructuras ES-400, nos indica refuerzo estructural con Arriostramiento para largueros LE-1 los cuales son existentes, sin embargo, no marca refuerzo en largueros LE-2 para carga de los equipos. Solicitamos su apoyo para confirmar si todos los largueros LE-1 de la nave serán reforzados como en plano indica yo solo los LE-2 para cargar los equipos. ¡¡Quedamos atentos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21330 | ¡¡Buenas tardes!! Con respecto a bases para equipos de aire lavado, en el plano estructural ES-400 muestra que para estas bases se utilizara una viga de 152mm X 13.6 Kgm para soportar los equipos, a lo cual se traduce que es una viga I de 6x6 con un peso de 13.6 kg por cada metro. Sin embargo, en el mercado esta viga no es comercial, La viga real que se tendría que usar es una viga de 6*4" con un peso 13.3 kg por cada metro. Solicito su apoyo para confirmar el uso de esta viga como lo indica proyecto yo la sustitución de la misma. Quedamos atentos a su confirmación yo solución. ¡saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21331 | ¡¡Buenas tardes!! Con respecto al tema de techumbre y reparacion de lamina que anteriormente ya se habia comunicado, nuevamente se hace un llamado ya que el dia de hoy la lamina sufrio una falla por desgaste y oxido que provoca una filtracion importante sobre area de oficinas y esta avertura se genero por lamisma corrosion de la lamina, cabe mencionar que anteriormente personal de conservación realizo un tratamiento preventivo sin embargo el daño por oxido no se visualiza por encima de techumbre y ni por debajo ya que la colchoneta no deja visualizar, Solicitamos su apoyo para dar solución yo propuesta ya que esto genera un riesgo alto para nuestros colaboradores que trabajan sobre la techumbre. Quedamos atentos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21332 | Buenas tardes! Solicito su apoyo para confirmar la temperatura en la que los equipos de aire deberan trabajar, ya que en proyecto no mensiona especificamente la temperatura final que estos deben de dar para que la tienda tenga confort. quedo pendiente . Gracias, saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21333 | ¡¡Buenas tardes!! Con respecto a las nuevas bases para equipos nuevos de Aire Lavado en el plano IAA4 indica dimensiones de equipos 1.83m de ancho, 2.02m Largo y 2.10m de alto, y con un peso de 760kg, de igual forma que en el listado de suministros, la contratista procede a fabricar las bases con estos datos propocionados en proyecto y listado de suministros, sin embargo los equipos que llegaron a tienda el 7 de Agosto fisicamente con mayores dimensiones y peso ( 2.63 m largo, 2.43 m ancho y 2.13 alto) por lo que se le solicita su apoyo para una solucion yo propuesta ya que se tienen fabricadas 14 bases de acero para los equipos que se marcaban en proyecto y listado de suministro, pero que al final fueron de mayor dimension. Quedamos atentos . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21334 | Buenas tardes!! Deaucerdo a proyecto la instalacion de espiroducto para deshumidificador tiene una trayectoria establecida, sin embargo en las puertas de la vitrina de helados el espiroducto no llega a estas solo esta direccionada la rejilla, solicitamos su apoyo para indicar si el ducto llega como lo marca proyecto o damos continuidad hasta las puertas de helados. gracias, saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21335 | Buen dia En la pagina de tririga en la carpeta de memorias, subcarpetas interiores, se encuentra un archivo de nombre *historial de coordinación y comprendido de pendientes* en formato xlsx, en este archivo mencionan que el piso de concreto hidráulico será de 18 cm, sin embargo, en los planos y concursado por constructora es de 15 cm. Físicamente en sitio se tiene que colocar un firme de 18 centímetros para alcanzar los niveles. Favor de compartir el boletín correspondiente para considerar esos 3 cm de concreto adicionales. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21336 | Segun las guias mecanicas enviadas por el proovedor de la PDE, se encontró que las dimensiones que se indican para la base, son insuficientes para el equipo. Envio adjunto las guias mecanicas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21337 | Buen día Referente a la planta de cubierta A-102 y ES-400 se contemplan paneles solares, favor de ratificarnos que no es necesario algún refuerzo a la estructura para el soporte de estos equipos así mismo solicito que nos compartan el boletín de la capacidad de los interruptores de los inversores ya que en el diagrama unifilar no están contemplados estos interruptores. Favor de compartir la actualización de cuadro de cargas y diagrama unifilar con estos interruptores. para mandar el plano al proveedor de GNFR y considere el espacio en la barra del tablero. ¡Saludos! | 2 | >La estructuración que considera la carga de los paneles fotovoltaicos se encuentra en el plano ES-400 PLANTA DE CUBIERTA. >Se comparte diagrama unifilar y cuadro de cargas actualizado. BOLETIN 01 DU01-DIAGRAMA UNIFILARBOLETIN 01-02 MEMORIA DE CALCULO | 4 | 22781 | 1402
21338 | Buen dia. De acuerdo al plano A103e-DETALLES DE CUBIERTA PASARELA Y DOMOS, en el corte del detalle de domo, no nos indica una malla de proteccion para el mismo. Nos apoyan para validar si traemos proteccion o no por favor. Adujunto detalle. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21339 | Buen dia En plano ES-400 Planta de cubierta indica reforzamiento para las unidades de aire con un Larguero L-1R, favor de indicarnos si es alcance de la constructora general, así como el refuerzo del tanque de gas, en caso de ser correcto, favor de indicarnos si la garantía de la estructura seguirá siendo del desarrollador ya que estaremos interviniendo su estructura. Saludos | 2 | Los refuerzos para las unidades de aire y del tanque de gas son alcances de la contratista.De acuerdo a los alcances de trabajo, estos trabajos deberán ser en coordinación con el desarrollador. | 9 | 22781 | 1425
21340 | Buen día Referente al plano IE03 contactos normales en piso de ventas y en especifico al área de panadería, se consideran 2 contactos para la cabecera iluminada del estante con la simbología B111, para estos estantes se debe de considerar 1 contacto para cada estante, en plano contamos con 8 estantes perimetrales por lo tanto serian 8 contactos en muro. El ancho de estos estantes es de 1.22 centímetros representados en plano, pero físicamente es de 1.23 cm, favor de confirmarlo con operadora o eficiencia operativa para que nos apoyen con el ajuste del muro dentro del plano de los contactos. ¡Saludos! | 2 | La guía mecánica solo indica tres contactos para góndola, en el plano se consideraron tres contactos, dos de ellos son para góndola y uno de ellos se puede tomar el contacto IMBE. Debido a que se suministraron los estantes con diferentes medidas al Layout se comparte el siguiente plano con el ajuste en muro y estantes.-BOLETIN 02 AJUSTE DE MURO Y ESTANTES EN PANADERIA | 4 | 22781 | 1402
21341 | Buen dia Checando el plano A200-FACHADAS GENERALES, surgió la duda si en los muros de block vista al cliente, si su acabado llevá alguna pintura o si llevará acabado aparente natural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21342 | Buen dia Checando el plano A200-FACHADAS GENERALES, surgió la duda si en los muros de block vista al cliente, si su acabado llevá alguna pintura o si llevará acabado aparente natural. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21343 | Buen día De acuerdo al andador peatonal en el plano ES-900 físicamente ya esta construido el paso peatonal, el desarrollador no realizo las zapatas aisladas de la cimentación del andador. Nos pueden apoyar con el desarrollador para que ejecute estas zapatas o en caso de que sea parte de las constructora general favor de compartirnos el boletín correspondiente para la ruptura de banqueta y pavimento, así como la excavación y fabricación de zapatas. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21344 | Buen dia Revisando el plano C08b PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS, no se encuentra ningun detalle estructural sobre el armado que se necesita, redirige al proyecto estructural, pero no logramos ubicar dicho detalle en ningun planto del paquete estructural, serian tan amables de proporcionarlo o en su caso indicar donde viene dicho detalle por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21345 | Buen dia Revisando el plano C08b PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS, no se encuentra ningun detalle estructural sobre el armado que se necesita, redirige al proyecto estructural, pero no logramos ubicar dicho detalle en ningun planto del paquete estructural, serian tan amables de proporcionarlo o en su caso indicar donde viene dicho detalle por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21346 | Buen dia Referente a la instalación eléctrica en el exterior, favor de confirmarnos que el único alcance para la constructora general WM es la alimentación del anuncio espectacular y el alumbrado exterior es por parte del desarrollador. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21347 | Buenas tardes Se solicita de su apoyo para proporcionar las preguntas de concurso, gracias. | 5 |  | 2 | 58 | 41
21348 | Buenas tardes Se solicita de su apoyo para proporcionar las preguntas de concurso, gracias. | 5 |  | 2 | 58 | 41
21349 | Buen dia De a cuerdo al OC1, no se pudo observar el plano estructural para el condensador C y el refurzo de la estructura necesaria para este equipo, nos apoyan proporcionandonos dichos planos por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21350 | Buen dia Referente al plano ES-400 nos indica un refuerzo a los largueros L-1R (existentes) que consiste en colocar otro larguero encontrado para formar una caja, favor de indicarnos el tipo de soldadura que se aplicará para unir estos 2 perfiles, por la parte inferior de los perfiles se puede soldar sin problemas, pero por la parte superior no hay forma de soldar en las condiciones actuales ya que asienta la colchoneta en este perfil, ¿favor de indicarnos cómo será la unión de estos perfiles por la parte superior? Ya que para realizarlo se tendía que desmantelar la lámina existente con un periodo de ejecución de 6 a 8 semanas adicionales a las de obra. Nos pueden apoyar indicando que este refuerzo pertenece a la orden de cambio 01 ya que en ISSUE no esta indicado el tipo de perfil que es para el reforzamiento. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21351 | Buen dia Nos pueden apoyar proporcionando el plano de trazo de tanque de tormentas por favor, ya que no se encuentra en la carpeta. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21352 | Buen día Referente al reforzamiento en el área del anden para la carga de la estructura del gas L.P, en el detalle 10 Refuerzo de W16x31 del plano ES-713, nos indica que se deben de colocar placas en el canto de los patines, en plano nos marca viga IPR doble existente y físicamente hay perfil tipo C (monten). Nos pueden apoyar con el desarrollador para que coloque la viga, o si será por parte de la constructora favor de compartir el boletín correspondiente. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21353 | Buen dia Checando los nuevos planos de la OC, de acuerdo al plano C03-PLANO DE CONJUNTO y C09-PLANO DE TERRACERIAS nos indica un concreto hidráulico de 12 cm. de espesor para el área de estacionamiento, en el plano C09a-PLANO DE TERRACERIAS indica 15 cm de espesor para dicha área, nos podrian indicar cual es el correcto por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21354 | Buen día Referente al reforzamiento en el área del andén para la carga de la estructura del gas L.P, en los detalles ARP-8, ARP-9 y ARP-10 del plano ES-713, nos indica refuerzos con placas en la cuerda inferior y superior de las armaduras. Físicamente en cada nodo de la armadura cuenta con una placa aproximadamente de 15 a 20 de largo. Para la cuerda inferior favor de indicarnos si se deberán de retirar estas placas existentes para que la placa longitudinal de refuerzo sea corrida o se dejaran estas placas y el refuerzo se colocara en los extremos de cada placa existente hasta cubrir la armadura. Para la cuerda superior de las armaduras ARP-9 y ARP-8, se tiene un monten en la parte superior de de la armadura que se utiliza para la fijación de la lamina. Favor de indicarnos como se realizará el reforzamiento en la cuerda superior ya que el monten esta en todo lo longitudinal de la armad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21355 | Buen dia Nos podrian confirmar si para la colocacion, instalacion electrica y dimeo de las luminarias de PV sera por parte del proveedor que las suministrara o es alcance de la contratista, ya que en otras unidades la ha instalado el proveedor que suministra por temas de garantia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21356 | En el plano IAA-03 indica que las bases para los equipos (ULAS) deben ser por desarrollador, sin embargo el desarrollador no los tiene consideradas, tampoco la contratista general. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, y en caso de que se le atribuya a la contratista general (adicional) solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo para los detalles de dichas bases | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21357 | Buenas tardes De acuerdo al plano C03-PLANO DE CONJUNTO, según el proyecto, se tiene contemplado en la cara norte del predio el habilitado de rejacero. Sobre la calle Nicolás Ventura existe el acceso a un fraccionamiento de vivienda; el patio de maniobras, subestación y planta de tratamiento queda a vista de dicho fraccionamiento. Por lo que, a petición del Subdirector y Gerente de construcciones, se solicita de su apoyo para ver si es posible modificar la rejacero por muro de block para evitar quejas de ruido a los vecinos de la zona, ya que traemos la entrada y salida de trailers y camionetas en esta zona. | 2 | Se compartió boletin por correo con el cambio de la barda. | 0 | 22781 | 829
21358 | Buen día Referente al plano ES-713 nos indica una ARR-1 entre la intersección de cada nodo de los ejes, sin embargo no estan físicamente, favor de apoyarnos con el desarrollador para que ejecute estos trabajos. ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21359 | Buenas tardes De acuerdo al plano AC2-CISTERNA PLANTA Y ELEVACIONES, detalle 9 Cisterna isométrico ll y en ES-901 PLANTA Y DETALLES CISTERNA, detalle 2 Planta detalle fondo. En ambos planos se indica un muro divisorio en el cuarto de bombas MC1. Nos podrían indicar si esto es correcto, ya que no se ve ninguna presencia de alguna puerta o acceso en esa división, de ser así el espacio no es suficiente para los equipos con ese muro divisorio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21360 | Buen dia Referente al plano ES-300 de apertura vanos, adicional a los trabajos mencionados en plano tenemos una salida de emergencia desfasada 1 eje aproximadamente, la salida de emergencia del eje 9 físicamente está en el eje 10. Favor de compartirnos el boletín para la reubicación de este vano En la pestaña de notas y documentos adjunto imagen de referencia ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21361 | Buen dia Referente al sistema de tierra IE-23 y en específico al área de carritos tenemos 2 deltas. 1 de ellas consiste en aterrizar el pararrayos a la delta y de la delta se conecta a la malla de tierras, favor de indicarnos ¿Que calibre de cable se debe considerar de la delta a la malla de tierras de subestación? Y la segunda delta en el área de carritos, no conecta y no se dirige a ningún lado. ¿Favor de indicarnos si se requiere su fabricación? | 2 | >El tamaño del conductor se debe de considerar de calibre 40 AWG, este esta considerado en notas de instalación del plano IE23-SISTEMA DE TIERRAS-5185 >En el plano IE23-SISTEMA DE TIERRAS-5185, la delta de sistemas y la delta del pararayos sí estan conectadas con una línea punteada y estas se dirijen con una línea punteada hacia la malla de puesta a tierra de la subestacion, la cual se debe de considerar de un tamaño del 40 AWG y esta alojada dentro de un tubo de PVC (el tamaño del tubo esta indicado en notas). | 1 | 22781 | 2559
21362 | Buen dia De acuerdo a la OC2 en el plano A200- FACHADAS GENERALES y en el plano A101 PLANTA DE MERCANCIAS, sobre el eje 9 nos indica 1 puerta de emergencia y en el plano ES-501-FACHADAS 1, en el detalle 4 ELEVACIÓN DE FACHADA EJE 9, nos indica 2 puertas de emergencia, al igual que en el plano ES-301 detalle 1 PLANTA DE MUROS. Nos podrían indicar cuál es el correcto, ya que estamos en trabajos de levantamiento de muros de block en ese eje y ya se cuenta con bastante avance. | 2 | Esta rfi ya se habia aclarado. Los planos que rigen son el A200 Y A101, los planos arquitectónicos rigen en todas las posiciones de vanos asi como las dimensiones | 1 | 22781 | 2559
21363 | Buen día Referente al sistema de tierra IE-23 y en específico al área de anden de camionetas se considera la construcción de una delta, les comento que el desarrollador ya tiene colado esta área y no dejo las instalaciones, ¿nos pueden apoyar con el desarrollador para que realice los trabajos? ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21364 | Buenas tardes, en relación al muro de block perimetral que se escuentra sobre el perimetro del predio en el plano C09b Nota no 14. indica "El acabado de los muros será aparente para la cara expuesta al estacionamiento o area jardinada" pero en otros planos ejemplo el CO5b en los cortes 1, 2, 3, 4, 5, 25 y 26 indica muro de block con aplanado mortero cemento arena proporcion 1:5. ¿Se aplana o no dicho muro? en caso de aplanado, se aplica algun acabado? Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21365 | Buenas tardes Revisando el plano IH-03- INSTALACION HIDRAULICA DETALLES GENERALES, en el detalle 8, en el dubujo indica un fluxometro mecánico, pero en la especificación nos indica un fluxometro eléctrico. Nos pueden apoyar indicando cual es el correcto por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21366 | Buen dia Referente al plano sanitario IS-01 y en específico al área de anden de camionetas se considera un ramaleo de tubería para la coladera de cuarto de basura, tapón registro y dren de mini Split, les comento que el desarrollador ya tiene colado esta área y no dejo las instalaciones, ¿nos pueden apoyar con el desarrollador para que realice los trabajos? ¡Saludos! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21367 | De acuerdo a lo platicado se envian imagenes de como quedaría estructurada la fachada del eje 1, se mandan 2 opciones: 1. La fachada a un solo paño de acuerdo a los planos arquitectónicos y respetando los cortes 3 y 4 del plano estructural ES-504 2. La fachada en los ejes C', D y E va al paño que marca el corte 3 y 4 del plano estructural ES-504 pero del eje C' al eje A el paño exterior de la fachada iría al paño del muro de block de acuerdo a los cortes 1 y 2 del plano ES-504 complementandolo con lo indicado en plano ES-509. Se anexa imagenes en la carpeta de notas y documentos. Saludos!! | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21368 | Buenos dias, para este proyecto no se cuenta con el Plano ES-001 Notas Generales de estructura? Gracias y Saludos!! | 2 | El plano ES001 se encuentra en Tririgaen la carpeta de estructura desde la emisión del issue | 4 | 22781 | 1402
21369 | Buenas tardes, en proyecto no se indica la colocación de espuma espreada debajo de la losacero en cámaras de refrigeración y congelados para evitar condensaciones en el estacionamiento subterraneo, ¿no aplicará? Saludos!! | 2 | En los planos de abarrotes, GA-20 PLANO DE ABARROTES BAJO LOSA se indica en la zona de pisos de congeladores que se deberá colocar un espreado de espuma de poliuretano bajo losa de entrepiso, esto es par evitar la condensación. | 1 | 22781 | 2559
21370 | Buenas tardes, para este proyecto se propone que las trayectorias de tuberia mecanica y electrica de refrigeracion para equipos en piso de ventas (vitrina de frutas y verduras, isla de carnes, Isla de pescados, Islas de salchichoneria, Isla de quesos) sean por sotano, lo anterior para dar una mejor imagen al cliente y facilidad de mantenimiento a las instalaciones. En espera de confirmación quedamos a las ordenes. Saludos!! | 2 | El proyecyto de refrigeración si contempla el paso de instalaciones por debajo de la losa | 1 | 22781 | 2559
21371 | Buenos dias, respecto al nivel de desplante de cimentación para la base de los condensadores, en el Plano ES-804 existe la discrepancia de niveles entre la planta y los detalles. En planta indica nivel de desplante +99.00, y en detalles se indica +94.80. Está claro que el nivel no puede ser +99.00 ya que quedaria por encima del nivel de terreno, se tomaria el nivel de desplante +94.80, pero considerando que en esa zona se cuenta con un talud, el nivel de desplante del lado del limite de predio tendria una excavacion mas profunda, ¿se respeta el nivel de desplante +94.80 para toda la cimentacion de la base del condensador? | 2 | La cimentación de las base del condensador deberá tener una profundidad de desplante de – 1.20 metros a partir del nivel de terreno natural, no al nivel de talud | 1 | 22781 | 2559
21372 | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen (boletín) los detalles para los pasos de las instalaciones de Telmex, sistema hidráulico y del SCI, de la parte exterior hacia el interior de la tienda, ya que el desarrollador no dejó dichas preparaciones y en los planos ejecutivos no se indican los detalles ni alcance para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21373 | Buen dia Revisando el proyecto se identifico que para el piso de las camaras de congelados estan considerando por la parte de obra civil colocar piso aislado con fomular y sequoia, sin embargo en los planos de refirgeracion se indica que por parte de ellos traen la colocacion de piso ailado mediante panel piso, nos podrian indicar que considerar. En lo particular consideramos que para el uso de la operacion tiene mejor resistencia el piso aislado con fomular y sequoia. En espera de su confirmacion. Saludos. | 2 | Buen día, Se hace la aclaración de que el alcance indicado en proyecto fue piso deprimido para las cámaras de baja temperatura, se adjunta plano GA-05 con dicha información así como el plano DEM-02. Favor de considerar lo anterior como alcance definitivo. Saludos. | 37 | 22781 | 179
21374 | RFI No.2 RADIO DE RAMPA DE ACCESO De acuerdo al plano ES-04 Rampa de acceso se observa que el radio de giro de la rampa de acceso abarca parte de la banqueta de libre tránsito peatonal (26 cm aproximadamente) sobre la calle iglesia, por lo que no podemos obstruir el paso peatonal fuera del predio. O como oportunidad se podría recorrer los 26 cm hacia las escaleras con el fin de que no se abarque parte de la banqueta libre de paso peatonal. Dado que no sea posible por daños a tocar la estructura de la escalera, hacernos llegar los planos como quedaría la oportunidad de la rampa de acceso sin obstruir el paso peatonal. Adjunto PDF con imágenes Agradezco su atención y quedo al pendiente de sus comentarios, gracias. | 2 | Buen dia, se compartio la solucion arquitectonica el 10 de agosto 2023 | 0 | 22781 | 829
21375 | Solicitamos de su apoyo con los detalles de construcción para los pisos deprimidos y su posición final, para las cámaras de congelación, ya que estaban originalmente asignadas dentro del alcance del desarrollador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21376 | Buen dia en proyecto inidica el cambio de lamina traslucida de 6 zonas, nos podrian confirmar que esto es correcto ya que en otras unidades se han estado cancelando el 100% de estas laminas o en caso de inidicar que se ejecute conforme a proyecto, tampoco vemos que se inidique colocar alguna guarda metalica o malla por temas de seguridad que del mismo modo se ha colocado en otras unidades, nos podrian confirmar. Saludos. | 2 | Buen día, Para el formato Supercenter no está autorizado la cancelación de los skylights, por lo que debemos apegarnos a proyecto. Las protecciones metálicas a skylights ya no se colocan, esto alineado con el equipo de especificaciones WM. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21377 | RFI No. 03 ZAPATA CORRIDA De acuerdo con el plano E-05 Cimentación Rampa de acceso nos indica que lleva una zapata corrida, se visualiza en el plano E-05 cimentación rampa de acceso (ultimo compartido vía correo electrónico) que la rampa empata sobre el mismo muro existente. Por lo que la zapata no podría ser corrida como se indica ya que sobresaldría del muro. Por lo que se pide la oportunidad de considerarlo como una losa. Adjunto PDF de la oportunidad Agradezco su atención, quedo al pendiente de su comentarios. Gracias. | 2 | Buen dia, En relacion a todos los hallazgos encontrados en sitio se compartieron el 10 de agosto 2023 los planos con la solucion final. | 0 | 22781 | 829
21378 | RFI No. 4 Ratificación de Cimentación De acuerdo al plano ES-05 Cimentación rampa de acceso (ultimo enviado vía correo) nos indica que la rampa empata en el muro existente si es así no se podría colocar zapata y dados como indica proyecto sobre ese muro ya que la cimentación indicada desplanta sobre ese muro. Plano Es-05 Cimentación de rampa de acceso (primer plano compartido) Ratificar si ese muro se va a demoler y se levantara uno nuevo y así continuar como indica el plano con la cimentación de la zapata corrida y dados, si fuera el caso (ratificar la oportunidad del RFI No. 03 donde se menciona que se considere losa ya que si es la zapata corrida aun con muro nuevo sobresaldría) Como oportunidad si el muro existente queda, solo se podría desplantar zapata y dados en la siguientes área señaladas y considerar un dado mas y zapata. Adjunto PDF Agradezco su atención, quedo al pendiente de su comentarios. Gracias. | 2 | Buen dia, se compartio la solucion arquitectonica y estructural el 10 de agosto 2023 | 0 | 22781 | 829
21379 | Buen dia En plano de conjunto se observa que la escalera de acceso hacia el mezanine de oficinas frontales se reubica, sin embargo revisando el proyecto no vizualizamos los detalles de dicha reubicacion asi como si sera la misma escalera y solo se le dara mmto o sera nueva. Nos podrian confirmar. Saludos. | 2 | Buen día, Se deberá considerar la reubicación de la escalera en mezanine a lado del cuarto de conteo conforme a proyecto Plano A-101a, esta se deberá fijar mediante placas de acero de 20x20cm de ¼” de espesor y taquetes TX38” al piso y a la losa existente, posteriormente soldar las alfardas a las placas, así mismo considerar el mantenimiento en pintura en toda la escalera. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21380 | En el plano GA-040, en CT-01, indica la leyenda "referirse a proyecto estructural plano ES-202, para especificaciones de armado de losas y dalas", el cual dicho plano no está cargado en la plataforma Tririga. Solicitamos de su apoyo para cargar la información en la plataforma | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21381 | Buenas tardes De acuerdo al plano 3906_A-100C ACABADOS EN PISOS no se tiene considerado el cambio de piso en las áreas de farmacia, cocina express y área de panadería ¿Se considerara para cambio de piso estas zonas para unificar todo el piso de ventas con estas que no se intervienen? Saludos | 2 | Por solicitud de operadora se deberÃ¡n incluir esas 3 zonas con mismo tipo de piso de piso de ventas, se compartiÃ³ boletÃ­n al coordinador de obra para que a su vez se los comparta a ustedes. | 9 | 22781 | 1425
21382 | Buen dia Con relacion a los acabados de los muros de oficina arministrativa y administracion de cajas, en proyecto indica concervar algunos muros de block que correspondian a los sanitarios de clientes, sin embargo en el plano de acabados indica solo aplicar pintura y dichos mucros no presentan buena imagen debido al retiro de las locetas que anteriormente tenia, se sugiere colocar enchapado de tablaroca. En espera de su confirmacion. Saludos. | 2 | Buen día, Adelante con la reparación de los muros en mal estado. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21383 | Se observa que en sitio ninguna columna central de la nave está aterrizada, en los planos de proyecto indican que si deben aterrizarse. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de quien es el alcance (desarrollador o contratista general) | 2 | Se debera de considerar conforme a proyecto, el alcance es por parte deL desarrollador de acuerdo al punto E.9.7 | 9 | 22781 | 1425
21384 | Nos ayudan por favor cargando el plano indice, indicando la ultima actualizacion de cada plano. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21385 | En los planos de proyecto cargados en la plataforma Tririga, indican que el aterrizaje de las columnas perimetrales de la nave deben ser aterrizadas con cable desnudo cal 40, sin embargo en sitio, el desarrollador realizó estos aterrizajes con un cable 20. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y si es correcto lo que instaló el desarrollador. | 2 | el aterrizaje de las columnas realizado por el desarrollador es correcto. | 17 | 22781 | 31
21386 | RFI No. 05 COLOCACION DE BARANDAL De acuerdo con el plano ES-05 Cimentación rampa de acceso (ultimo compartido vía correo) indica que se levantará un muro en el radio de la rampa y conforme baja la pendiente de la misma, ratificar si el muro llevará barandal. Ya que en plano se visualiza que será un muro de aproximadamente 0.70 cm de alto o se aumenta unos 20 cm mas al muro. Adjunto PDF Agradezco su atención, quedo al pendiente de su comentarios. Gracias. | 2 | Buen dia, Si llevara barandal debera de tener las msimsas caracterisitas que el que se encuentra en sitio. | 0 | 22781 | 829
21387 | Buen dia En relacion a la instalacion hidraulica de la unidad, nos podrian confirmar que el 100% es nueva, ya que en proyecto en la planta indica que es nueva sin embargo en las notas de simbologia indica que esta es exixtente. Saludos. | 1 | Buen día, Se confirma que toda la red hidráulica se considera nueva, conforme a plano IH-01. Saludos. | 44 | 14 | 5
21388 | RFI No. 06 MURO EXISTENTE y ESPACIO TRIANGULAR De acuerdo al plano ES-05 Cimentación rampa de acceso (ultimo compartido vía correo) Ratificar si muro existente se quedara al mismo nivel y por lo tanto el espacio de firme y relleno que existe Y forma ese espacio. O es a nivel de banqueta y demoler esa área. Adjunto PDF Agradezco su atención, quedo al pendiente de su comentarios. Gracias. | 2 | Buen dia, se compartio la solucion arquitectonica y estructural el 10 de agosto 2023 | 0 | 22781 | 829
21389 | RFI 06 CAMBIO DE PISO EN FERMENTADORA AMASIJO De acuerdo al plano A_100C Acabados en piso en área de amasijo solicito de su apoyo para ratificar si ¿se realizara el cambio de piso dentro de la fermentadora a klinker? O se seguirá dejando piso epóxico. ya que si se realiza el cambio de piso se tiene que quitar los sellos de la fermentadora. Por su atencion gracias, quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 | COMO LO INDICA EL PLANO A-100C ACABADOS EN PISOS, LA INSTALACION DEL NUEVO PISO KINKLER SE DEBE REALIZAR EN TODA EL AREA DE AMASIJO INCLUYENDO DENTRO DE LA FERMENTADORA, POR TAL EFECTO SE DEBERÃ�N CONTEMPLAR LOS MOVIMIENTOS DEL EQUIPO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | 1 | 22781 | 2559
21390 | RFI No. 07 ESPACIO CENTRAL DE RAMPA De acuerdo al plano ES-05 cimentación Rampa de Acceso solicito su apoyo para ratificar si el espacio que queda al centro de la rampa de acceso quedará al mismo nivel existente o se tiene que dejar al nivel de la rampa. Adjunto PDF Agradezco su atención | 2 | Buen dia, se compartio la solucion arquitectonico y estructural el 10 de agosto 2023 | 0 | 22781 | 829
21391 | Buen dia Nois podrian apoyar inidicandonos si se tiene otra opcion de ceramico para el lambrin de los lavamanos en sanitarios, ya que indica el proveedor que el solicitado en proyecto se encuentra descontinuado. Anexo correo. Saludos. | 2 | Buen día, Favor de contemplar el siguiente modelo: LOSETA DE CERÁMICA 7.5 X 15 CM 1174 WALL TILE BREEZE SEA-09310. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21392 | RFI 07 RODEAR HORNOS EN AMASIJO De acuerdo al plano A_100C Acabados en piso en área de amasijo solo se colocará klinker rodeando los hornos para evitar realizar los movimientos y que esta área se encuentre detenida en realizar dichos trabajos ya que es un area que no puede dejar de operar. Quedo al pendiente de sus comentarios. gracias | 2 | SE DEBERÃ�N COORDINAR LOS MOVIMIENTOS DE LOS HORNOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA, ESTO PARA INSTALAR EL NUEVO PISO KINKLER POR DEBAJO DE LOS MISMOS, NO SE DEBERÃ� RODEAR UNICAMENTE LOS EQUIPOS YA QUE ESTO GENERARIA UN CAMBIO DE NIVEL O ESCALONAMIENTO DENTRO DEL AREA DE AMASIJO. | 1 | 22781 | 2559
21393 | En sitio, el desarrollador instaló un rejilla Irving de 20x30 cm aprox con descarga de un tubo de PVC de 4" de diámetro hacia un cárcamo; el cual capta la precipitación de todo el andén de andenes, patio de maniobras y andén de camionetas, el cual por operación, cualquier basura tapará dicha rejilla. En sitio se observa que dicho andén se ha inundado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si lo ejecutado por el desarrollador es lo correcto o se emitirá algún boletín para generar una trinchera que capte toda la lluvia, en el andén de tráileres con tapas de rejilla Irving. Se comparten las fotos del estado actual | 2 | La solucion veien eindicada en el plano PTU-IPIP-1-03 - PLANO LLAVE PB , PTU-IPIP-1-05 - SECCIÓN Bproporcionado por el desarrollador lo cual es captar el agua de la rejilla y conducirla al carcamo pluvial para llevarla al registro indicado entre el eje WF y WG | 1 | 22781 | 2559
21394 | Buen dia Nos podrian confirmar que el lambrin que corre por todo el eje 1 desde los sanitarios de clientes hasta electronica se debera de considerar a la altura de 2.8 mts como indica el proyecto y no hasta lecho bajo de la estructura? Saludos. | 2 | Buen día, El lambrin que corre por todo el eje 1 desde los sanitarios de clientes y hasta electrónica debe ser considerado como lo indica el proyecto ejecutivo, a una altura de 2.80mts. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
21395 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1038129 - 0 - RFI 01; solicitamos de su apoyo para que nos indiquen los detalles de los materiales (calibres, tipos) para las bases de las ULAS | 2 | la informacion viene indicada en el boletin, se encuentra tambien cargada la informacion en la OC-02 plano ES-706 ESTRUCTURA TIPICA DE BASES_REVA liberada el dia de hoy en donde se indican las dimenciones de los postes y de las vigas a utilizar asi como sus dimensiones y calibres de cada elemento. | 4 | 22781 | 1402
21396 | Buen dia En relacion a la fabricacion del nicho de medicion que se indica en el plano SE01 SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA, nos podrian compartir los detalles de la fabricacion asi como confirmarnos su ubicacion, ya que en proyecto solo vienen las dimenciones. Saludos. | 2 | Ver detalles del nicho de medición en plano SE01a - Subestación eléctrica bases y detalles, la ubicación se indica en el mismo plano con el numero 5. Este nicho deberá de estar cercano al transformador para su mejor funcionamiento. | 4 | 22781 | 1402
21397 | RFI No. 08 Refuerzo estructural para rampa existente De acuerdo al plano ES-05 cimentación rampa de acceso, en el área donde se demolerá de acuerdo al último plano compartido via correo ES-05 indica una distancia de 3.01 m cuando en sitio es una distancias de 2.40m por lo que el radio de giro sería menor y no permitiría la maniobra de giro del carrito. Si se ejecuta como proyecto lo indica se tendría que demoler hasta donde ya existe rampa existente que es la distancia de 3.01 m por lo que se tendría que considerar estructura para las cargas de la losa de rampa existente, ya que es un claro de una longitud considerable. Adjunto PDF Agradezco su atención | 2 | Buen dia, se compartio la solucion arquitectonica y estructural el 10 de agosto 2023 | 0 | 22781 | 829
21398 | RFI No. 08 ALCASE DE KLINKER EN FERMENTADORA De acuerdo al plano A-100C Acabados en piso indica la colocación de klinker en interior de fermentadora, para realizar la colocación de klinker en el interior se debe hacer el retiro de los sellos y el movimiento de dicha fermentadora, mencionando que en el proyecto no indica el movimiento de fermentadora. Por lo que se solicita la oportunidad de no intervenir en el interior de la fermentadora y colocar el klinker solo en el exterior y respetando los niveles de piso para que las puertas puedan abrir sin ninguna dificultad, también con la finalidad de no afectar por prolongados días la operación de tienda en panadería. Agradezco su atención, quedo al pendeinte a sus comentarios. | 2 | DE ACUERDO A LA REUNION DEL DIA DE AYER MARTES 30 DE MAYO DE 2023, POR PARTE DE NOSOTROS LA PROYECTISTA NO VEMOS INCONVENIENTE EN REALIZAR LOS TRABAJOS DECRITOS EN EL RFI CORRESPONDIENTE, INSTALANDO EL PISO UNICEMENTE EN LA PERIFERIA DE LA FERMENTADORA, SIN EMBARGO, SE DEBERÃ� GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, EVITANDO DAÃ‘OS FUTURO Y OPERACIONES DESFAVORABLES PARA EL AREA DE AMASIJO. | 1 | 22781 | 2559
21399 | Buen dia Nos podrian confirmar que para el area de carritos no se debera de contemplar luminarias ya que en proyecto no se indica. Saludos. | 2 | Buen día, Los carritos de compras se encuentran en el pasillo de la plaza comercial, esta área esta iluminada por la plaza, por esta razón no hay información en el proyecto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
21400 | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1038130 - 0 - RFI 02; Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles que tendrá que realizar la contratista general para el paso de las instalaciones de la parte exterior al interior de la nave, ya que el desarrollador no dejó ninguno de estos pasos. Dichos pasos deben ser para: Telmex; hidráulica y SCI del cuarto de bombas hacia el interior de la tienda; pasos para alimentadores generales de la subestación al interior. | 2 | En plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES-5040, se indica el paso para SCI e hidraulica y HCM-03 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS DETALLES GENERALES-5040. Para Telmex se indica en el plano C10d ACOMETIDA TELFONICA, donde se indica el registro que desarrollador nos indico para dicha acometida. | 1 | 22781 | 2559
21401 | Buen dia Con relacion a la posicion de los equipos de aire acondicionado con respecto a los refuerzos que dejo el desarrollador, identificamos que 2 de los 7 equipos no coinciden en la posicion de los refuerzos (Amasijo y Oficinas Frontales), con respecto al de oficinas frontales, podemos ajustar la posicion del equipo a la del refuerzo y modificar el ducto, ya con el de amasijo ya se cuenta con la fabricacion de la ducteria ademas de que las instalaciones obstruyen la trayectoria donde se ubica el refuerzo, por lo que tendria que colocar un nuevo refuerzo en la posicion donde indica proyecto colocar el equipo. En caso de colocar el nuevo refuerzo nos podrian compartir los detalles de los elementos a colocar para el caso de amasijo y para el caso de oficinas frontales nos podrian compartir el plano con la modificacion de los ductos. Anexo plano estructural de desarrollador (E-750L03-03) | 2 | Los refuerzos no corresponden a la ultima versión del proyecto compartido al desarrollador en marzo del 2022.1- Ok ajustar en sitio posición del equipo de oficinas frontales.2- Con respecto al equipo de Amasijo se revisará con el desarrollado la generación del refuerzo en la posición correcta del proyecto, o en su defecto el vobo y detalle de soporte para ejecución | 9 | 22781 | 1425
21402 | RFI No. 09 ALCANSE DE KLINKER EN HORNOS De acuerdo al plano al plano A-100C indica la colocación de klinker por debajo de los hornos, para realizar la colocación de klinker por debajo de hornos se debe hacer el retiro de los sellos y el movimiento de dichos hornos, mencionando que en el proyecto no indica el movimiento de hornos. Por lo que se solicita la oportunidad de colocar el klinker rodeando los hornos y respetando los niveles de piso para que las puertas puedan abrir sin ninguna dificultad, también con la finalidad de no afectar por prolongados días la operación de tienda en panadería. Agradezco su atención y quedo al pendiente de sus comentarios. | 2 | DE ACUERDO A LA REUNION DEL DIA DE AYER MARTES 30 DE MAYO DE 2023, POR PARTE DE NOSOTROS LA PROYECTISTA NO VEMOS INCONVENIENTE EN REALIZAR LOS TRABAJOS DECRITOS EN EL RFI CORRESPONDIENTE, INSTALANDO EL PISO UNICEMENTE EN LA PERIFERIA DE LOS HORNOS, SIN EMBARGO, SE DEBERÃ� GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, EVITANDO DAÃ‘OS A FUTURO Y OPERACIONES DESFAVORABLES PARA EL AREA DE AMASIJO. | 1 | 22781 | 2559
21403 | Buen dia Nos podrian confirmar que para el area de prichos no se debe contemplar instalacion electrica para alumbrado de emergencia al igual que luminaria Saludos. | 2 | Buen día, La iluminación de emergencia para el área de Prichos no está considerada en guía mecánica, por esta razón no fue considerado en el proyecto eléctrico. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21404 | En el plano SE-01, en la Cedula 10, indica que se debe instalar una base de 10 cm de peralte (una plancha de concreto) para el transformador, sin embargo lo correcto es instalar un registro de media tensión que incluya la base para el transformador, ya que este tipo de registros permiten el cableado de XLP por la parte baja del transformador desde el mismo registro. El desarrollador instaló solo el registro de media tensión (sin que incluya la base para el transformador) por lo que no habrá comunicación ni forma de cablear al instalar la plancha. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es la solución, ya que no se indican en los detalles. Se comparte imagen del registro instalado por desarrollador | 2 | nos pueden compartir fotos del interior del registro para poder dar respuesta | 37 | 22781 | 179
21405 | Buen dia Con relacion al RFI 9 Alumbrado area de carritos, como informar los carritos por operacion los acomodan en pasillo de la plaza para comodidad del cliente sin embargo el area destinada oficial para dichos carritos es la que se encuentra a un costado del area de prichos y que dicha area en proyecto se indica colocarle plafon y quedaria un area oscura ademas de que el aera mencionada contaba con iluminacion y en proyecto ya no contempla, consideramos necesaria la instalacion de luminarias en esa zona ya que pertenece a la unidad. Saludos. | 2 | Buen día, Se comparte boletín BOL-02 ALUMBRADO DE PASILLO - 1195, con la información solicitada. Favor de considerar el suministro por medio de contratista. Saludos. | 0 | 22781 | 829
21406 | En los planos de instalaciones no está indicado la instalación de tuberías de aguas negras grises, hidráulica de la nave hacia la PTAR, solo indica la leyenda "referirse a los planos del desarrollador" el desarrollador indica que no dejó ninguna preparación de este tipo para la PTAR al no indicarse en sus planos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de quien será el alcance. | 2 | Para proyectos no fue alcance el proyecto en el exterior, por tal motivo solo cumplimos con los niveles de arrastre de los registros del desarrollador que se nos indicaron, para la conexion hidráulica de la ptar a la tienda se entregó el plano HCM-04 en el cual se indica trayectoria de agua tratada y reposición a la ptar, las trayectorias del cuarto de máquinas a la tienda vienen indicadas en el plano HCM-01. | 1 | 22781 | 2559
21407 | RFI 12 ACADO DE MUROS EN RELACION AL PLANO A-04 DETALLES SE INDICA EL ARMADO DE MUROS, NO HAY PLANO QUE INDIQUE EL TIPO DE ACABADO, AGRADECERÍA NOS INDICARAN EL TIPO DE ACADO QUE LLEVARAN LOS MUROS Y EL COLOR DE PINTURA. QUEDO AL PENDIENTE DE SUS COMETARIOS. GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21408 | En sitio se observa que el cuarto de bombas no cuenta con louvers en los laterales del brocal ni tapa o techotapa para dicho cuarto. El Desarrollador indica que en sus planos no indica nada de estos trabajos. En los planos de proyecto Walmart tampoco está indicado nada para que sea ejecutado por la contratista general. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de quien es el alcance. Se comparte imagen de este cuarto | 2 | se adjunta boletin BOL-RFI-1038547 Louvers para cuarto de maquinas, la tapa de la cisterna se encuentra en el plano HCM-03 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS DETALLES GENERALES-5040 | 1 | 22781 | 2559
21409 | Buen dia Nos podrian indicar en que plano se indica la instalacion de Aire acondicionado para ificinas tras tienda, ya que en proyecto no de viazuliza. Saludos. | 2 | Buen día, La información correspondiente a la instalación de aire acondicionado para las oficinas de trastienda se encuentra en el plano GIAA1 Abarrotes – 1195. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21410 | Buen dia Sobre el cambio de la colchoneta indicado en proyecto, se realiza recorrido en conjunto con Gte de C&T Walmart (Arq. Victor Flores), validando la cancelacion de este alcance ya que la colchoneta actualemnte se encuentra en buen estado en su mayoria y unicamente se realizaran cambios en las areas que presenten daño o desprendimiento, ya que cambiar el 100% de la colchoneta implica desengargolar el 100% de la lamina y esto podria provocar mas daños a la lamina que veneficios, debido a que no se garantiza que al momento de desengargolar y engargolar nuevamente no se tengan fizuras en las crestas de la lamina siendo esrto un punto de filtraciones. Saludos. | 2 | Buen día, Confirmamos de enterados. Gracias y saludos. | 0 | 22781 | 829
21411 | Buen dia Con respecto al acabado de alucobond considerado cambiar en las fachadas principales se identifica lo siguiente -Aproximadamente el 80% del panel esta dañado en ambas fachadas -En caso de considerar ese porcentaje a cambio se informa que se tendra una variacion de tonos, en fachada interior la suciedad y desgaste del panel ha echo que cambie su color, en fachada exterior se tiene el desgaste por el sol. Por lo anterior consideramos se deba cambiar el 100% del alucobon o en su caso colocar el vinil al 100% en ambas fachadas con esta ultima opcion considerar que un vinil es una pelicula y el alucobond solicitado en el color que se necesita es pintura. Anexo fotos del estado actual de las fachadas asi como la muestra de tono que se colocara vs el exixtente. | 2 | Buen día, Se debera considerar la sustitucion de los paneles de aluminio en la fachada interior, que den vista al cliente, y conservar los paneles que se les va acolocar vinil de acuerdo a Plano A-200a. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21412 | Se informa que en sitio, la plancha o piso de concreto para el andador peatonal ya se encuentra concluida, por lo que la contratista general deberá demoler estas banquetas y reponer los pisos al concluir con los trabajos propios (cimentación e instalación de postes para mallasombras del andador peatonal) | 2 | se deberaran de considerar los trabajos de demolicion de banquetas para la colocacion de la cimentacion para el andador peatonal de acuerdo a proyecto, a la conlcuison de los trabajos previo ala colocacion de postes se debera de considerar la nueva banqueta. | 34 | 22781 | 7
21413 | Este RFI es para ratificar la respuesta que se tuvo de la portería del acceso a amasijo desde piso de ventas, ya que se indica que se omitirá la hawaiana de ese acceso al tener la discrepancia en la altura del faldón teniendo un antepecho que ajusta una imagen no lineal como se considera en plano de corte A300 Cortes Transversales Det.3, en los detalles de puertas de plano A-601b Det.06 nos considera una altura menor a la del faldón. Se adjunta evidencia grafica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21414 | De acuerdo a los planos de proyecto, no se indica colocar ningún soporte de malla a modo de proteger o evitar el paso de algún intruso, esto se ubica sobre los marcos de soporte de las cortinas de acceso de clientes solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede Se comparten imagenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21415 | De acuerdo al plano IE-28 indica que se deben instalar los deltas del sistema de tierras para el IDF y para el MDF, sin embargo éstas se ubican en áreas que el desarrollador ya tiene concluidos (pisos, asfalto). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si estas deltas son alcance del desarrollador o que procede. Se envían imágenes del las áreas donde se deberán ubicar las deltas. En caso de que estas deltas son alcance de la contratista general, se propone reubicar su instalación al interior de la nave. | 2 | Las deltas son alcance de la contratista, se indica que la ubicación ideal es la que se propone en el proyecto, por lo que se solicita se realicen los trabajos necesarios para su colocación como lo indica el plano de tierras. | 9 | 22781 | 1425
21416 | Se informa que no hay salida hidráulica de la PTAR hacia la nave (en áreas exteriores) las cuales alimentarán los sanitarios. Ni la tubería para el agua de reposición. (las indicadas en el plano HCM-04) Desarrollador indica que estas tuberías no están en su alcance por lo que no dejó las preparaciones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | 2 | Las trayectorias del plano HCM-04 son alcance de la contratista dicho plano se entregó en los planos para concurso y revision en conjunto con desarrollador, por tal motivo no debe generar adicional, como se emitio en la OC el agua de reposición y el agua tratada deberán de conectarse en la preparación indicada por el proveedor de la ptar. | 1 | 22781 | 2559
21417 | En el área de andén de tráileres el desarrollador instaló un cárcamo con unas bombas de achique, el cual indica que: el tablero de control, la activación y alimentación de los mismos, deben ser por Walmart. En revisión de los planos, no se muestran estos alcances en el proyecto eléctrico. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen de quien es el alcance de estos y en caso de ser por la contratista general, solicitamos el boletín respectivo | 2 | El plano PTU-IPIP-5-01 - CÁRCAMO PLUVIAL.pdf proporcionado por el desarrollador no indica que que el tablero de control, la activacion y alimentacion de los mismos sea por cuenta de WM | 9 | 22781 | 1425
21418 | En el plano A-300, en el corte longitudinal CL-03, del eje W1 al eje W4', no indica que se instale algún lambrín en la periferia, por lo que se observa solo el muro de block y los paneles instalados por el desarrollador, sin embargo en sitio, hay polinería strut como soporte para los paneles y que no están reflejados en el corte. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esta polinería deberá estar pintada con algún color en específico o quedará con el color del primario Se comparten imegenes | 2 | Nos pueden apoyar con fotos para poder dar respuesta a lo solicitado por favor | 37 | 22781 | 179
21419 | En el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS - BA 3869 Cuernavaca nos indica colocar un contacto a 127v para el precalentador de la planta de emergencia, pero el precalentador que tiene la unidad trabaja a 277V por indicaciones del proveedor de la iguala ¿Nos indican detalles para el cambio de voltaje y que pastilla se colocar en su lugar? | 2 | SE REQUIERE REALIZAR EL SIGUIENTE AJUSTE EN CONTACTO DE AREA PLANTA DE EMERGENCIA, VER BOL. 75, SE CARGA A TRIRIGA EL BOLETIN, ESTO SE CONSIDERA UN HALLAZGO. | 1 | 22781 | 2559
21420 | Solicitamos de su apoyo para confirmar si la estructura de la techumbre tiene considerado el peso de los paneles solares que se instalaran | 2 | De acuerdo al correo compartido por Emanuel Ramirez con fecha del Lunes 03 de julio de 2023 indica: Por medio del presente adjunto revisión interna por parte de nuestro consultor; donde se considera adecuada la nota técnica emitida con la consideración de paneles en cubierta, con esta nota técnica queda solventado que la unidad esta en condiciones de asumir el sistema de paneles, por lo que no hay observación de trabajos adicionales sobre la estructura. | 9 | 22781 | 1425
21421 | Este RFI es para notificar sobre la estructura que soporta el EDC 2 en el proyecto actual no se contempla la estructura, lo cual intervienen en distintas áreas esto afecta en el acceso a la cámara fría de carnes, en el mobiliario que se ubica dentro de la cámara y en el mobiliario que esta ubicado en trastienda. Nos apoyan para dar solución a esta estructura si se requiere reubicar o adaptar las áreas donde intervienen las columnas. Saludos.Se anexa evidencia grafica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21422 | Desarrollador deja instalado un cárcamo sanitario cercano al proyecto de la PTAR, en dicho cárcamo instala 2 bombas de achique las cuales les falta su alimentación eléctrica y falta el suministro del tablero de control, desarrollador indica que estos 2 puntos faltantes son por Walmart. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si es correcto el alcance, ya que en el proyecto no está indicado | 2 | De acuerdo al plano PTU-IPIS-6-00 CARCAMO SANITARIO, proporcionado por desarrollador, ese carmamo es en funcion del centro comercial por lo que debera estar alimentado pro parte del desarrolador. | 35 | 22781 | 28
21423 | Este RFI es para notificar que en al área de preparados de Frutas y Verduras en proyecto nos indica un acabado aparente sobre muro de block únicamente con aplicación de pintura vinílica. Al ser área de preparado se contemplaría un acabado en lambrín con glasbord como en las demás área. Favor de notificar si se cambiara el acabado para estar en la sintonía con las áreas restantes. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21424 | Este RFI es para indicar si se mantiene la altura de cortina hawaiiana o se interviene con faldón corrido para mantener la imagen en fachada lineal, recortando la altura de la cortina hawaiiana.Saludos Se adjunta evidencia grafica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21425 | Este RFI es para notificar la discrepancia que se tiene en el plano C13a PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTALEn las notas principales del detalle de pintura se indica aplicar con color amarillo las divisiones de los cajones del estacionamiento pero en sus notas señalarorias se proyectan de color blanco y en los pictogramas de dirección para circulación vial también se indica en blanco.En existencia los señalamientos de guarniciones, divisiones de cajones y flechas de circulación se tienen en color amarillo Nos pueden apoyar a indicar que nomenclatura de color se utilizara.Se adjunta evidencia grafica.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21426 | Buen día Se acuerdo al plano “CD SMO-A-101c PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS EN ÁREA DE RECIBO-7466”. asi como en el plano “CD SMO-A-101 PLANTA DE DETALLES DE MURO DE CAMARAS-7466”, en el detalle 1, marcan existentes las porterías del muro A, sin embargo, no se encuentran en sitio, y solo se marcan como nuevos las que están en el muro B, ¿nos pueden aclarar si se instalan o se omiten? Gracias por su atención, quedamos a sus órdenes. | 2 | Las porterías se deben de instalar. | 9 | 22781 | 1425
21427 | Este RFI es referente al hallazgo que se tuvo en proceso de construcción del elevador los muros que indica proyecto son de block pero en el estado actual son de lambrin de panel de yeso y Durock lo cual no coincide con lo que se marca para el proceso de construcción de la estructura solicita anclarse sobre el muro existente de block para una sujeción más precisa, pero como se comenta es de lambrin lo cual no ayuda al proceso que se debe dar seguimiento.Cabe mencionar que por la parte de arriba del mezanine indica lo mismo y que es a una altura de 2.60m pero se tiene medio muro con altura de 1.20 esto interviene también para el cerramiento del área de Lactancia.se adjunta evidencia grafica.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21428 | Este RFI es para indicar la discrepancia que se tiene indicada en proyecto sobre el acceso al elevador, en proyecto tenemos que el acceso es por el lado derecho del lado de bodega de trastienda y en las guías mecánicas compartidas por proveedor se marca que el acceso es por lado derecho lo cual genera una oportunidad por que en ese lado se tiene colindancia con un muro de block que es el que delimita el área de amasijo.Se anexa evidencia grafia.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21429 | 1.-Este RFI es referente al Plano ES 400a ya que nos indica unas dimensiones menores sobre las alturas que se tienen en la cubierta tomando como referencia la actividad que se va a realizar que es un refuerzo estructural se proyecta que debe ir sobre la base de la viga inferior a un grado de 45° tomando ese elemento no cuenta con cotas del refuerzo en PTR de 8” considerando las dimensiones de plano no coinciden con lo real se tiene que extender la columna, empalmar o colocar un nuevo elemento con las dimensiones que se requiere, como alternativa se puede colocar el elemento ya considerado con el grado de 45 pero tendría que ser sujeto sobre columna a viga superior sin soportar sobre el patín de la viga inferior. 2.-Cabe hacer mención que solo indica poner refuerzo estructural sobre el eje 8 y no hay mas referencia del eje “I” o “G”. 3.-La otra discrepancia sobre el trazo del plano es el | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21430 | Este RFI es para notificar sobre la ubicación de los contraventeos que se colocarán en el mezzanine específicamente en comedor y sala de lactancia, están proyectados sobre eje 8 y no indica algún recubrimiento sobre los mismos, tendrían que quedar frente al lambrin sin algún recubrimiento o se colocarán un lambrin sobre las columnas para que no queden expuestas como se muestra, considerando si se contempla adicional para los tarabajos que se tendran que realizar.Se adjunta evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21431 | Este RFI es para notificar que en el área de comedor nos indica colocar luminarias existentes y en recuperación de otras áreas, aún no se cuentan con luminarias para colocar ya que no se han intervenido otras zonas para ubicar donde se marca, la unidad cuánta con luminarias de las sobrantes del último cambio, se pueden utilizar esas mismas para la ubicación en área de comedor.Cabe hacer mención que las luminarias que indica proyecto son para plafón pero en esa área no indsica colocar.Se comparte evidencia grafica de su ficha de etiqueta y su montaje. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21432 | Este RFI es para notificar si la constructora tiene el alcance de suministrar las clavijas para los equipos mayores que se ubican en el área de amasijo, (dosificador y enfriador de agua). favor de indicar cual seria la gestión de ese suministro.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21433 | Este RFI es para notificar sobre un trabajo que no se tiene considerado en proyecto y tampoco está indicado ya que fue una adición por parte de tienda el colocar un techo a base de monten y lámina galvanizada, el cual está ubicado sobre el perímetro de tienda donde en el actual proyecto se realizaran los registros del cárcamo sanitario y pluvial, este elemento afecta en la proyección de luz que proporcionaran las nuevas walpack que estarán ubicadas sobre la dala de cerramiento perimetral de los muros de tienda específicamente se ubican a una altura de 4m y el techo tiene una altura de 2.5m sobre nivel de piso.Nos pueden indicar si se retira o se conserva ya que no esta considerado en desmatelamiento y si se considera adicional. Se adjunta evidencia gráfica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21434 | Referente al RFI 30 nos apegamos a colocar luminarias como marca proyecto.Cabe hacer mencion que no indica colocar plafon en planta general de plafones plano A100bSe adjunta evidencia.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21435 | Este RFI es dar a conocer una de las problemáticas que existen en la unidad BA Iguala, en los tiempos de lluvia la precipitación es muy alta la cual genera tener ciertas inundaciones en el perímetro y en ocasiones al interior de la unidad el pasado martes 1 de agosto se tuvo una problemática para la fluencia de agua pluvial que capta la unidad sobre la techumbre, provocando un desbordamiento en el sobre los canalones de desagüe teniendo filtraciones fuertes dentro de las áreas de la tienda. En dicha unidad no se cuenta con alguna alternativa para la captación de agua pluvial a consideración del especialista de proyectos se propone en sitio realizar un tanque tormentas si fuese necesario con referencia a las lluvias que se presentan únicamente se propone y a realización de visto bueno por el especialista con un previa visita al sitio para tener el panorama de las causas y afectaciones que se puedan tener.Se adjunta evidencia grafica.Saludos . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21436 | RFI informativo:Con relación al origen de la instalación eléctrica para los compresores del Sorter, se tomará como punto de conexión la subestación 2, según lo indicado en el Boletín 10. De acuerdo con la directriz de conexión eléctrica en la subestación 2 del proyecto de mecanización, se solicita actualizar los planos del proyecto y presentarlos a la UVIE para prevenir discrepancias durante las revisiones en sitio. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21437 | Este RFI es para tener notificación si se dara seguiento a los trabajos que corresponden a elevador de trastienda tal y como lo indica proyecto, esperando que provedor de elevador se ajuste a las condiciones que se tienen en sitio. Quedo atento a sus comentarios.Saludos. | 2 | Se confirma que el proveedor de plataforma elevadora de silla de ruedas se ajustara a los trabajos originales de proyecto para instalar la plataforma. | 9 | 22781 | 1425
21438 | RFI 40 Este RFI es para dar a conocer la oportunidad que se presenta sobre el proceso de construcción en el área de farmacia ya que existe una columna que soporta un arista del mezanine frontal, la problemática que se presenta es que la columna interviene en la parte frontal de la farmacia interviniendo sobre el mueble de exhibición, se da a conocer para obtener una resolución a esta oportunidad a consideración de proyecto se realiza ajuste en el mueble u omitiéndolo. Se adjunta evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21439 | RFI 40 Este RFI es para dar a conocer la oportunidad que se presenta sobre el proceso de construcción en el área de farmacia ya que existe una columna que soporta un arista del mezanine frontal, la problemática que se presenta es que la columna interviene en la parte frontal de la farmacia interviniendo sobre el mueble de exhibición se da a conocer para obtener una resolución a esta oportunidad a consideración de proyecto se realiza ajuste en el mueble omitiéndolo. Se adjunta evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21440 | RFI 41 Este RFI es para dar a conocer la discrepancia que existe en sitio sobre los faldones de línea de cajas en proyecto inca que la altura a la que se colocar el faldón de 3.00m pero en sitio se tiene una altura inicial de 2.5m en el área de Sepaprosa el cual proyecta solo dar mantenimiento y a esa misma altura alinear el nuevo faldón para el área de farmacia en el indica la misma altura de 3.00m, se requiere saber si nos ajustamos a la altura que se tiene el faldón existente de la oficina administraba y Sepaprosa o tomamos la consideración del plano de 3.00 como se visualiza en el faldón principal con rotula de GRACIAS POR AHORRAR. Adjunto evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21441 | Envió segundo plano autorizado que nos hace llegar Gerencia de Energía con las adecuaciones para la conexión de CFE, este plano como el anterior NO cuenta con firma. En esta ultima versión el poste queda dentro del predio y reubican el transformador que esta cruzando el libramiento Emilio Portes Gil. Adjunto segundo plano descrito. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21442 | RFI 42 Este RFI es para ratificar las especificaciones que se requieren en las puertas de oficina administrativa y el paso a Sepaprosa, en la puerta de oficina administrativa no tiene la consideración de la ventana pasa documentos y en la de Sepaprosa no se tiene la intervención en la puerta de mirilla de ventana fija con vidrio anti asaltos estil reflecta. Adjunto evidencia grafica. Saludos. | 20 | En el proyecto ejecutivo sÃ­ se considera la ventana pasa documentos en la puerta administrativa como lo marca el plano A-601f en el apartado 26. Para la puerta de separprosa que da hacia la oficina administrativa, respecto a la mirilla de ventana fija con vidrio anti-asaltos, en prototipo no se considera, favor de ejecutar conforme a proyecto. | 1 | 91 | 2559
21443 | Este RFI es para indicar la discrepancia que se tiene en la indicación del plano IAA-01 en los retornos de la ducteria de aire el proyecto marca una sección de 42” x 22” sin embargo los vanos existentes tienen una dimensión de 73" x 19" y no indica como realizar el ajuste de cerramiento al nuevo vano, nos apoyan dando solución o indicar si se contempla el mismo vano. Adjunto evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21444 | Envió plano con la ubicación propuesta por la Contratista para la base de la antena satelital, ya que en el plano A102-PLANTA DE CUBIERTA-861, NO indica su ubicación. Por favor validar o dar sus observaciones con esta adecuación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21445 | Este RFI es para dar a conocer las condiciones en el acabado de muro perimetral de block de la unidad, en proyecto únicamente marca la aplicación de LIFE TIME y protección Antigrafiti sin embargo las condiciones en ciertas áreas no empata con el acabo del block tipo cara cortada y cuenta con un repelleo en mortero lo cual el acabo es diferente ya que ahí se ubicaba la entrada al anexo navideño y en otras zonas tiene aplicación de pintura diferente a la nomenclatura de color general, nos apoyan para saber si se considera aplicación de pintura en toda la fachada baja apegado al color sobre especificación de Walmart o solo se aplica el acabado que indica. Se adjunta evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21446 | En revisión de los planos ejecutivos del proveedor de refrigeración KYSOR. NO está indicada la posición del rack de condensador, ni la ubicación de sus tableros eléctricos en la estructura del Protocol y en el plano IAA1a-Oficinas, Servicios y Amasijo-861, se presenta cerca un ducto de Aire Acondicionado. Refrigeración KYSOR realiza el montaje del condensador y solicita por favor sus indicaciones, en si dicho ducto se puede reubicar o modificar en altura, ya que esta en pasillo de servicio en área del Protocol y la altura libre del punto superior de la rejilla Irving al ducto de aire es de 1.30 mts. Si, se modifica en altura el ducto de aire para dejar la altura requerida de 1.80 mts, la contratista tendría que realizar adecuaciones en la trayectoria, las cuales representan un adicional. Por favor indicarnos que cambios o adecuaciones proceden, adjunto plano y evidencia fotográfica con l | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21447 | Este RFI es para dar a conocer que en proyecto nos indica únicamente dar mantenimiento al área de EDC 2 sin considerar desmantelamiento del gabinete existen únicamente se considera el desmantelamiento de los tableros eléctricos, nos pueden indicar si el piso que esta echo a base de madera triplay con juntas metálicas se conserva o se realiza algún cambio en el ya que soporta equipos de EDC nuevos que son independientes y no vienen soportados o adosado a los muros como los existentes. Adjunto evidencia grafica. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21448 | Proveedor de refrigeración envía plano (240222 BA CIMA VICTORIA R0 - GER3.2 Inst Elect) en el cual indica que la posición de sus tableros eléctricos esta en paralelo al EJE -8, debajo del ducto de aire que ya está instalado y describimos en el RFI 44 – plano IAA1a-Oficinas, Servicios y Amasijo-861. El proveedor de refrigeración solicita por favor le validen si se quedan sus tableros eléctricos como esta en su plano de instalaciones (240222 BA CIMA VICTORIA R0 - GER3.2 Inst Elect) en paralelo al EJE – 8, o si se instalan en el costado contrario paralelo al EJE – 7. Adjunto plano y layout de propuesta, por favor quedamos atentas a sus indicaciones para la posición definitiva de los tableros eléctricos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21449 | No se ha hecho ninguna obra complementaria, con lo descrito en el RFI 28 Y 35 y el reporte fotográfico se propone CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS SECCIONES CON LOS TALUDES MÁS ALTOS, para mitigar un deslava a futuro del talud por el tema de lluvias. Seguimos en espera de una propuesta o adecuación, mientras actualmente la contratista sigue ejecutando los taludes conforme a proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21450 | Este RFI es para considerar si es correcto el acabado que se tiene en fachada principal ya que indica que una tercera parte del faldón perimetral por el lado del estacionamiento se tiene que aplicar pintura blanca y en el la otra parte donde va el rotulo en verde, anteriormente se tenia una facha corrida en color verde, nos apoyan para dar visibilidad si mantenemos la línea toda verde o hacemos le corte y nos apegamos a proyecto marcado el color blando en la parte que lo indica el plano de fachas A 200 FACHADAS GENERALES Se adjunta evidencia grafica.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21451 | Por favor nos pueden validar si las líneas de luminarias de tiras led 7, 8 y 9 del EJE – 5 hacía el EJE – 4, líneas 15, 16, 17 del EJE 3 AL 2, se quedan en la posición indicada como esta en el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS, ya que estas líneas de luminarias NO quedan al centro de pasillos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21452 | Con relación al cambio de equipos de aire acondicionado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, se requiere la instalación de termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque y evitar que se dañen los compresores, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución debido a que los arranques de equipos de se hacen de forma gradual y de acuerdo a las etapas que se estén atacando, adicional a que la automatización de los equipos, se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados.Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21453 | Este RFI es para informar que no se tiene detalles sobre las bases de los equipos de inyección que van ubicados sobre cubierta, nos apoyan para brindar la información y poder ubicar todos los equipos en su posición y base correcta.Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21454 | Envió RFI informativo, la contratista indica que la trayectoria de fibra óptica NO debe tener tantos cambios de trayectoria o curvaturas, adjunto plano ID-07 - FIBRA OPTICA_CAMBIO DE TRAYECTORIA, favor darnos sus observaciones de dicha adecuación | 11 |  | 2 | 97 | 41
21455 | Buenas tardes En el area del cuarto de basura no viene indicado cuantos módulos de coladeras tipo trinchera se colocaran en la salida del cuarto ¿Nos indican cuantos módulos llevara este desagüe sanitario? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21456 | En la trayectoria de gas de la bajada de la cubierta del andén a la llegada del tanque de gas queda expuesta sobre la banqueta en costado del andén. Por favor validar si, se deja expuesta sobre la banqueta, o si se aplica la sugerencia de la contratista en ranurar la banqueta y que la trayectoria de gas quede entre la ranura de banqueta, adjuntamos croquis de los expuesto. Y en plano IG01 - INSTALACIÓN GAS L-P- RED GENERAL – 861, esta indicado en el detalle 5 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21457 | Buenas tardes En el muro exterior de los sanitarios de clientes se encuentra un lambrin de tablaroca que no viene considerado en proyecto para demolición yo mantenimiento ¿Se considerara mantenimiento a este lambrin de tablaroca o demolición? Comparto imagen del muro en cuestión en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21458 | Proveedor de refrigeración indica que, por experiencia en instalación de las cortinas de aire, están siendo suministradas por Soler Palau con un control y dispositivo que no les permite instalar su control magnético para que las cortinas se activen y se apaguen con sus sensores. Por favor, nos indican que procede, ya que si refrigeración interviene las cortinas de aire pierden su garantía de fabricación. Dos, si con el proveedor y el área de compras GNFR se puede validar que los equipos hayan sido suministrados correctamente ya que en el plano IAA04-Cuadro de Equipos-861 esta especificadas las cortinas con otro modelo. Tres, si habrá cambio de suministros, adjunto remisión de entrega y evidencia fotográfica de cortina y control. | 2 | Se comparte por GNFR correo con diagrama de conexiĂłn de cortinas de aire, de igual forma se carga triptico | 1 | 22781 | 2559
21459 | Buenas tardes En el area de servicios al cliente se tiene considerado un solo contacto para el equipo de sonido, este equipo necesita de 6 clavijas, por lo que se necesitaría la colocación de dos contactos adicionales para cubrir la demanda del equipo ¿Nos indican si se colocaran estos dos contactos adicionales para el equipo de sonido? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21460 | Buenas tardes El muro que se encuentra entre la entrada y salida de clientes nos indica que es un muro de block existente cara lisa al momento de retirar las instalaciones del mueble de soluciones al cliente se visualizó que este es durock en ambas partes y no cuenta con block en este vano ¿Se considerara colocar block entre la entrada y salida de clientes, o se colocara de nuevo durock? Comparto imagen en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21461 | Este RFI es para notificar que seguir las indicaciones de proyecto nos lleva a tener una oportunidad en el recorrido que lleva el portón corredizo de reja cero en el acceso a clientes desde fuera de predio se visualiza que al recorrer el portón y al abrir el acceso tendremos obstrucción por entes arbóreos que están ubicados sobre la jardinera perimetral del perímetro es por eso que se propone realizar un cambio en el portón acortando su recorrido y seccionando en cuatro partes iguales el portón dejando dos laterales fijos y los dos intermedios corredizos funcionando igual que las puertas automáticas al acceso a tienda para asi solo hacer trayectoria en el mismo vano que se tiene considerado para el acceso. Se adjunta evidencian fotográfica con su posible solución y saber si se ejecuta ya que se consideraría un costo extra por los postes adicionales que se tiene que colocar. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21462 | Este RFI es para hacer mención sobre el plano de reja cero donde nos indica levantar un murete perimetral con reja acero cerrando un acceso peatonal con ingreso al predio de la unidad, se considerar cerrar o se realiza ajuste para considerar la puerta de acceso Se comparte evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21463 | Este RFI es para consultar si es correcto y funcional para el prototipo ya que al colocar el mueble central de SCO ubicarlo donde indica el proyecto obstruiría la salida del corral del SCO es por eso que se propone ubicarlo a un costado de donde lo marca. Se solicita Visto bueno para fijar y cerrar con esa área. Se adjunta evidencia grafica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21464 | Este RFI es para consultar sobre la ubicación de la antena satelital, en proyecto no nos indica reubicación sin embargo en el plano de voz y datos nos indica que la tubería para la entena sube directo a cubierta donde pudiera ser su ubicación se consulta para ubicar la base de la antena a plomo del MDF y en plano indica sobre mazzanine. Nos pudieran dar retro de donde se ubicara si donde se marca o a plomo del MDF. Se adjunta evidencia grafica. | 2 | Con respecto a dicha duda te comento que la ubicaciÃ³n correcta deberÃ¡ ser donde marca el proyecto esto es arriba del MDF. | 4 | 22781 | 1402
21465 | Este RFI es para consultar si existe alguna oportunidad en reubicar el pleno de AA en piso de ventas sobre línea de cajas ya que la unidad paquete es mas grade a la que estaba anteriormente lo cual al ubicarlo en su posición actual se posicionará sobre el caballete, se propone reubicar 3 m de desface para sentarlo correctamente moviéndolo de su posición provocaría alguna discrepancia de funcionamiento o si es posible realizarlo sin tener alguna oportunidad con la discrepancia de aire considerando su calculo. Se adjunta evidencia grafica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21466 | Solicito su apoyo confirmando de las carpetas que estan cargas en Tririga, cuales de estas corresponden al concurso de la remodelacion 2024 ya que hay varias activas, asi mismo se requiere la ultima version del plano indice a fin de dar seguimiento al proyecto. | 2 | Esta información debe estar confirmada y del conocimiento de la Contratista, no puede asimilarse que a estos momentos iniciando proceso de obra se esté cuestionando dicha información, duirante el Concurso se dio las bases correspondientes de lo que se debió cotizar. | 9 | 22781 | 1425
21467 | RFI ALCANCE DE PREPARACION DE SUPERFICIE PARA RECIBIR NIVELANTE. Debido a que no es muy claros los alcances del proveedor y constructotra, se solicita saber de quien es el alcance del enrace para recibir en las areas de piso de ventas y oficinas, si es de la constructora o del proveedor de gerflor. | 2 | " Se hace mención que de acuerdo con el plano A100f con la clave LV-1, se menciona que ""LA SUPERFICIE DEBERÁ SER PREPARADA Y NIVELADA PARA CONSERVAR EL MISMO NIVEL (100.00). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO."" y será por parte de la contratista.Se menciona que al ser una aclaración esto no deberá represntar un adicional." | 1 | 22781 | 2559
21468 | RFI CAMBIO DE CANCELERIA OFICINA FLEX Y CBL. De acuerdo al recorrido con Rima se detecto que la canceleria de las ventanas estaba deteriorada en el area de oficna flex y gerencia, por lo que se solicito el cambio por nuevas y solo se quedara el matenimiento de la herreria, ademas que en proyecto indica retiro de canceleria. | 2 | "Durante recorrido se pudo notar que la cancelería presenta un deterioro mayor, nosotros como proyectos hacemos la recomendación de realizar la sustitución 1 a 1 con las mismas dimensiones y funcionamiento al existente, se hace mención que la herrería y protecciones se deberá seguir considerando con mantenimiento y pintura de acuerdo a proyecto.Se hace la aclaración que al ser una solicitud que no requiere de un rediseño, por lo que en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM" | 1 | 22781 | 2559
21469 | RFI CIERRE DE VENTANAS. De acuerdo al proyecto indica el cierre de las ventanas ubicadas en la escalera que va de planat baja a la alta sin embargo por operacion solo quedara clausurada la que se ubica por los ecalones, la que ubica en el descanso se le da mantenimiento a la herreria, y al igual que en oficina flex se realiza el cierre de la ventana que da a la escalera. | 2 | "Como diseño quedamos enterados de la solicitud por parte de Gerente de tienda en sitio, en donde se nos indicó en recorrido conservar una de ellas debido a que se tiene visión hacia andén, se hace mención que el desmontaje de la ventana ubicado sobre la escalera se deberá considerar de acuerdo a lo indicado." | 9 | 22781 | 1425
21470 | RFI COLOCACION DE BARRA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES EN OFICINA FLEX ESTAN EN MURO PARA PC Y EN ESA AREA NO SE TIENE BARRA DE TRABAJO POR LO QUE SE INFORMA QUE SE REQUIERE, ADEMAS DE LA SOLICUTUD DE GERENCIA QUE REQUIERE LA BARRA. | 2 | Se hace mención que el proyecto se realizó con base a layout autorizado en donde no se indicó este mobiliario, está solicitud se deberá revisar por medio de store planning y eficiencia operativa. Se hace la aclaracón que el mobiliario señalado en LO s una mesa que deberá de ser suminstrada por SCOPE | 9 | 22781 | 1425
21471 | Para informar que debido a los tiempos proximos a finalizar la obra, la contratista realizará la intervension a las ulas existetes que presentan fallas ( como se menciona en el rfi 172) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21472 | RFI No. 09 CLARO DE RAMPA De acuerdo al plano A.03 Rampa Losa de Cimentación (ultimo compartido) nos indica levantar un muro, la medida que tenemos de ancho del paño de la banqueta hasta paño de piedra braza es 1.70 m por lo que se tendría que rebajar 0.17 m o en su defecto demoler dicho muro de piedra braza para quedar con la que medida que indica proyecto 1.87m. Dicho acabado de piedra visto en sitio está tras un muro de concreto armado, puede ser un protector para evitar filtración al local ya que durante la excavación se encontró agua estancada, al igual por la premura del tiempo de ejecutar dicha rampa tomaría más tiempo y costo el demoler el muro de 1.00 x 6.70 m Por lo que en sitio se ve factible el recorrer el muro, el claro de la rampa quedaría a 1.40m aún factible para pasar los carritos, esto aplicaría para ambas rampas desde donde inicia hasta donde remata en estacio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21473 | RFI No. 10 SALIDA A ESTACIONAMIENTO De acuerdo al plano A.03 Losa de Cimentación indica un ancho de 1.12 m en la salida donde remata al estacionamiento, ratificar si se considera este ancho o será el ancho del claro de la rampa. agardezco su atencion adjunto pdf | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21474 | RFI No. 11 Muro colindante con escalera De acuerdo al plano A.03 losa de cimentación (ultimo compartido) indica un muro armado del lado de la escalera, pero también lo indica como existe, agradecería me ratificaran si se demolerá o queda el existe. Las condiciones en la que esta y por el detalle que marca de armado para que amarre con la losa de cimentación ya que para barrenar no cumple con la condición. ADJUNTO PDF AGRADEZCO SU ATENCION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21475 | Buena tarde, este es un RFI informativo respecto a las puertas de transportistas, no se tiene detalle de las puertas en exterior; se habían colocado de madera pero con las lluvias se van a hinchar, por lo que se realizaran con bastidor de PTR y lamina como la existente en los demás baños de transportes; asi mismo, se considerará colocar botaguas de lamina en parte superior de puerta. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | 2 | en el plano A HER 401 01 se indica puerta metalica por lo que no debería ser adicional | 23 | 22781 | 1
21476 | RFI REALIZACION DE VENTANA DE 1.20 POR 0.40 CBL. En recorrido con Rima gerencia de tienda solicito realizar una ventana de 1.20 x 0.40 para la visibilidad del interior de cbl ya que es necesaria para la operación. | 7 | "Como diseño quedamos enterados con esta solicitud, se deberá de revisar con gerencia de obra si se aprueba este adicional ya que como diseño solicitamos se apeguen al proyecto. El adicional deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM" | 9 | 17 | 1425
21477 | RFI SARDINEL DE CARNES. En el area de carnes se tiene un sardinel posterior a la vitrina el cual indica que se tiene que colocar lamina antiderrapante sobre el klinker, lo que no tiene caso por operacion, por lo que se solicito solo realizar solo el flashing entre la vitrina y el sardinel como indica proyecto en lamina antiderrapante | 2 | Se queda de enterados con la solicitud de considerar sólo el flashing sobre el sardinel de despacho de pescados y evitar colocar el acabado de loseta antiácida para evitar problemas de operación. | 19 | 22781 | 18
21478 | EN PLANO C-04 TENEMOS EL CUADRO DE TRAZO DE LA POLIGONAL DEL PROYECTO BA-CALZADA-HEORES-LAREDO CON EL CUAL SE REALIZO LA LIMITACION DEL PREDIO PERO AL PARECER TENEMOS UNA DISCREPANCIA YA QUE EL PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL ESTAMOS INVADIENDO PRPORCION RESTANTE A LA QUE NOS FUE ASIGNADA, PREGUNTA: NOS APOYAN CON PROYECTISTA PARA QUE NOS ENTREGUE MOJONERAS DE LA POLIGONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21479 | EN PLANO ES-405, DETALLE CONEXION CX-1 ESPECIFICA PLACA ATIESADOR DE 12.7 MM QUE UNE A LA VIGA WX12X26 CON LA COLUMNA ESTA CONEXIONSE UBICA EN LOS EJES A-D Y 4-11 INTERFIERE CON LAS PLACAS TIPO ATIESADOR PARA PLACA DE CONEXION DE LA ARMADURA REVISAR PLANO ES-406, DETALLE CXA-1. PREGUNTA NOS PUEDEN CONFIRMAR SI LAS PLACAS DE LA CONEXION CXA-1 SE PUEDEN OMITIR YSOLO REALIZAR PLACAS DE CONEXION PARA LA VIGA, ANEXO UINA FOTO DE COMO SE REALIZO EN OTRO PROYECTO. | 2 | La placa atiesadora de la conexiÃ³n CXA-1 del plano ES-406 que interfiere, se eleva 60 mm, suficientes para dejar buen espacio para soldar. | 4 | 22781 | 1402
21480 | RFI.09 PROYECTO NO INDICA EL DESMANTELAMIENTO DE DOS CAJILLOS DE TABLAROCA EN PISO DE VENTAS, ESTO SE REQUIERE PARA EL DESMONTAJE DE TUBERIAS DE REFRIGERACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21481 | RFI.10 PLANO DE DEMOLICION EN PISOS Y DE INST. SANITARIA. NO ME INDICA CAMBIO DE REJILLA ENTRE CAMARAS DE REFRIGERACION Y CONGELADOS.. SE MANTIENE LA EXISTENTE ? NO SE REQUIERE RAMALEO SANITARIA NUEVO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21482 | EL PLANO INSTALACION ELECTRICA ME INDICA UN TERMOMAGNETICO DE 3-50A Y EL PLANO IEF-02 CUADRO DE CARGAS ME INDICA 3 X 20. CUAL ES CORRECTO ?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21483 | RFI. 12 PLANO INSTALACION ELECTRICA INDICA TRAYECTORIA DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 2 12" INTERIOR DE TIENDA Y AREA SALIENDO DE SUBESTACION.PROPONE REALIZAR LA TRAYECTORIA POR EXTERIOR EN MURO CON SOPORTERIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21484 | RFI. 13 AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE COLADERAS Y RAMALOE PARA LAS CAMARAS DE REGRIGERACON DE AREA DELI, SE DETECTO QUE LA TUBERIA SANITARIA ESTA TOTALMENTE TAPATA HASTA EL REGISTRO DE TRAMPA DE GRASA, SE REQUIERE CAMBIO DE TUBERIA. ANEXO CROQUIS Y FOTOGRAFIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21485 | RFI. 14 PLANO DE MUROS INDICA SOLO IMPIEZA EN GLASSBOARD, DESDE INICIO DE ACTVIDADES SE DETECTO QUE ESTA EN LAS CONDICIONES; EL LAMBRIN DE DUROCK Y TABLORACA ESTAN PODRIDOS. ASI MISMO LOS POSTES.ANEXO CROQUIS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21486 | RFI.15. REFERENTE A LA RESPUESTA DEL RFI. 07, SE REALIZARON LOS TRAZOS CONFORME INDICA EL PLANO ES401B BASE PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION Y PLANO SOPORTE DE CONDENSADOR. ANEXO CROQUIS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA.SI EXISTE ALGUN ORDEN DE CAMBIO O BOLETIN DE ESTO, ME PODRIA INDICAR CUAL ES ,GRACIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21487 | RFI. 16 EL PROYECTO NO INDICA PLANO DE INSTALACIONES ESPECIALES, PARA LA REUBICACION DE LA ILSA DE SALCHICHO, ASI MISMO CONTACTOS NORMALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21488 | RFI. 17 PLANO IEF01- INSTALACIONES ELECTRICA DE REFRIGERACION , INDICA LA CONEXION DEL EVAPORADOR DE CUARTO DE BASURA ORGANICA (220V) DIRECTO A SUBESTACION (480), ASI MISMO EN LAS ANOTACIONES DEL PLANO NOS DESCRIBE QUE DEBEMOS DE CONECTAR AL TABLERO 1F 20,22,24,.. QUE ES LO CORRECTO?? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21489 | RFI. 18 HALLAZGO DETRAS DE VITRINAS LACTEOS, MURO DE UNA CARA A BASE DE TABLAROCA WR SE ENCUENTA EN MAL ESTADO DETERIORDO, POSTES OXIDADOS, SE REQUIERE DEMOLICON Y COLOCACION NUEVO ALTURA HASTA 2 HOJAS DE TABLAROCA.ANEXO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21490 | RFI. 19 REFERENTE AL SUMINISTRO DE TABLEROS ELECTRICOS, SOLICITO DE SU VALIOSO APOYO PARA ENVIAR EL LISTADO DE SUMINISTRO DE WALMART PARA ESTE PROYECTO DE ACUERDO A LOS PLANOS ACTUALIZADOS AL DIA DE HOY. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21491 | RRI.20 REFERENTE AL PLANO DE PROYECTO ISO1 INSTALACION SANITARIA Y EL BOLETIN NO INDICA COLADERAS PARA DRENES DE LOS EVAPORADORES DE CAMARAS DE REFRIGERACION EN GENERAL, EL PLANO DEL PROYECTO DE REFRIGERACION FP3-03 COLADERAS PARA REFRIGERACION SI INDICA ESTOS TRABAJOS. ME APOYA CON LAS INDICACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21492 | SE REALIZO TRAZO CONFORME AL PLANO ES-401B LAS DIMENSIONES QUE MARCA PROYECTO VS SITIO NO COINCIDIN POR LO SIGUIENTE:-POR DEBAJO DE LA ESTRUCTURA QUEDARIAN INSTALACIONES DE GAS Y UN EQUIPO DE EXTRACTOR-UNA COLUMNA DE LA BASE CAE JUSTO DONDE ESTA UN EQUIPO UP-NINGUA PLACA Y COLUMNAS CAE SOBRE LOS JOITS Y TAMPOCO INDICA REFUERZOS DE JOITS A JOIST. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21493 | RFI-08. PARA LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE LINEAS DE REGRIGERACION SE REQUIERE DESMANTELAR LA MITAD DEL PLAFON PARA PODER REALIZAR EL TRABAJO, PLANO DE DEMOLICION NO LO INDICA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21494 | RFI #10 Buenas tardes! Con respecto al plano A102a indica que el paso de gato será suministrado de fibra de vidrio y este será instalado por medio de clips tipo M, sin embargo no contamos con detalle en proyecto de esta instalación ya que el clip tipo M perfora la lamina y esta no debe ser perforada. Sin embargo como en la respuesta del RFI #9 nos indicaron usar Clip KR-18 fijo 180° 4″, el cual es engargolado con la costilla y no perfora la lámina, Sin embargo la lamina en techumbre Existante es lisa y NO tiene costilla para poder fijar estos Clip KR-18 Solicitamos su apoyo para especificar el detalle de instalación de este paso de gato de fibra de vidrio En techumbre existente que no cuenta con costilla. para su fijación con algún dispositivo( como se observa en las imágenes no cuenta con costilla) Saludos! | 11 |  | 2 | 97 | 41
21495 | Buenas tardes!! Con respecto a los puntos de anclaje existentes marcados en proyecto 1 por cada ULA, dos equipos no cuentan con estos dispositivos, solicitamos su apoyo para confirmar alcance yo solución para que todos los equipos cuenten con estos dispositivos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21496 | Referente a la adecuación de WC en sanitarios de Mezzanine Hombres indicado en plano A02c "Detalle de Sanitarios Mezzanine" ¿Se realiza el ajuste de WC indicado en proyecto? ya que esto implica que fisicamente quede un mingitorio en funcionamiento y no dos como se representa en plano del proyecto. | 2 | Al crecer el módulo del wc para que sea inclusivo quedará en funcionamiento un solo mingitorio y este debe incluir las barras de seguridad, como se muestra en el plano A02c. | 1 | 22781 | 2559
21497 | Buenas tardes!! Con respecto a trabajos en techumbre en proyecto indica que se realizaran aperturas de plafón y colocación de nuevas secciones de panel de yeso en oficinas, sin embargo, la tienda presenta daños en laminas de techumbre y que a causa de esto se generan goteras importantes en esa zona, así como en piso de venta. Su apoyo para confirmar el alcance yo solución en laminas de techumbre ya que al colocar el nuevo plafón este nuevamente sufrirá daño por las goteras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21498 | Con referencia al plnao SE-01 SUBESTACIÓN 3-7471, indica sistema de tierras para lo cual por operación propia de cedis impacta en su tiempo de ejecución y a las maniobras internas de Cedis. ¿Es necesario colocarla conforme a lo indicado en plano o se puede omitir dada la complejidad de obra civil en el área? | 2 | El cálculo de sistema de tierras está directamente relacionado con los datos de potencia de la subestación y por Norma debe de proteger el sistema para evitar la dispersión de cargas. Por lo que se debe de considerar como lo indica el proyecto. | 24 | 22781 | 21
21499 | RFI#29 SOPORTERIA PARA LOSA. En el area de farmacia nueva se encontro un castillo y una trabe que no tienen un elemento estructural, se solicita saber si se colocara algun elemento para no tener repercusiones a futuro con esa losa, se anexa la fotografia, les recordamos que para el dia 18 se dara esa área a tienda para poder acomodar su mercancia y se teiene que dejar con plafon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21500 | RFI # 41 en plano arquitectónico, detalles de puertas indicado en plano A06. ¿nos podrían indicar si se cambia nuevamente marcos y puertas a materiales metalicops de mayor resistencia y durabilidad? ya que se realizo el cambio a lo indicado en proyecto y están presentando deterioro por el uso. | 2 | Si las puestas de los sanitarios fueron elaboradas bajo las especificaciones vertidas en el proyecto de inclusión no tienen que tener problema ya que son las especificaciones que nos indica Walmart y que son utilizadas en todos los formatos de negocio de la empresa, en la especificación de acabados tanto interior como exterior indicamos pintura esmalte y en la imagen se aprecia un acabado de laminado plástico, hablando de los marcos se reutilizaron los existentes ya que no tenían mayor problema que pintarlos no lo realizaron y solo colgaron las puertas, en la imagen recibida podemos apreciar el canto de la puerta y es el roce de la misma contra la chambrana eso no es deterioro por mala especificación de material, en ese caso la puerta está rozando en el marco, nosotros consideramos una mala ejecución de los trabajos y por el tiempo de vida de estas "nuevas puertas" es necesario recurrir a la garantía | 1 | 22781 | 2559
21501 | Se informa que no se cuenta con proyecto de alumbrado para el andador peatonal frente a la tienda. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede yo nos compartan los boletines (en caso de que aplique) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21502 | Se informa que en el plano c-02b detalles de conjunto viene el detalle 01 detalle en alzado de portón aden tráileres telescópico pero en este no indica un riel superior para el portón y consideramos que por la distancia y peso del portón se requiere de este para evitar el volteo del portón, favor de validar mediante boletín. | 2 | Se hace mención que en proyecto se consideraron rieles inferiores, evitando tener un riel superior ya que por la altura de los trailers este sería un obstáculo, como diseño indicamos mantener la propuesta de proyecto y encarrilar bien las carretillas inferiores de cada hoja para evitar el volteo. | 1 | 22781 | 2559
21503 | solicito de su apoyo referente a nuestros planos A-101d PLANTA DE ACABADOS EN MUROS, store planing solicita se considere rodapié de triplay por la parte interior para cubrir este muro. | 2 | Favor de indicar a que muro se refiere, en proyecto se tiene indicada la protección de triplay en los muros interiores de bodega omnicanal. | 1 | 22781 | 2559
21504 | En plano IE-03 Contactos de piso de ventas, nos indica la colocacion de un contacto Monofasico a 127v para la vitrina IDEMO, pero esta Vitrina es trifasica 3F + 1TF + 1N como lo indica la guia mecanica de IDEMO, nos pueden indicar en que tablero se alojara, la proteccion a utiliozar y todo lo necesario para su correcta instalacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21505 | De acuerdo al RFI 152, en donde nos solicita el dato de placa del equipo para generar el boletin, fisicamente no se visualiza el dato en el equipo, por eso en el RFI anterior se le anexo las especificaciones tecnicas del equipo de IDEMO (Rostifacil) que fue suministrado a esta Unidad de SAMS OAXACA. Nuevamente se anexan estos datos para que nos apoyen con esta oportunidad foto de vitrina de idemo con sus medidas y datos electricos con lo que idica la vitrina, ya que en este momento esta provisional. | 10 |  | 2 | 25 | 41
21506 | RPI# 010- B&B SAMS TAMPICO –Propuesta cambio de soldadura a unión mecánica ………..05-05-23 De acuerdo al plano ES-01 Estructura para soporteria , en donde se nos indica la colocación del refuerzo para las pantallas del menú digital unidas por medio de soldadura para la fijación de nuevo elemento La contratista propone: El cambio de la unión por soldadura a unión mecánica, entre la estructura existente y el monten nuevo esto a través de un ángulo de 50mm x 3mm y entre monten y bajantes de la base con una solera de 50mm x 3mm con un largo de 15 cms. Quedamos en espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 | Adelante con la conexiÃ³n mecÃ¡nica y los perfiles propuestos. | 4 | 22781 | 1402
21507 | RPI# 02- B&B SAMS TAMPICO – ESPECIFICACION DE ACTUALIZACION CI EN ESTACIONAMIENTO………………….29-03-23 De acuerdo al plano C-13 Señalización, (Estacionamiento y guarniciones.) Nos indica lo siguiente: Aplicación de pintura color blanco tránsito de línea sw promax acabado epóxidopromax acabado poliuretano cmx pintura termoplástica en franjas delimitantes de cajones de estacionamiento, textos zebreados y flechas de circulación -cdp-01 exteriores. En la actualización de CI-22 nos indica sistema multifuncional epóxido-poliuretano con la siguiente nota: Se mantiene como único sistema de señalización el sistema de multicomponente indicado en la misma sección de las especificaciones en el inciso a del capitulo 5.2 y se considera para ambas superficies (asfalto y concreto) Nos apoyan confirmando si esta actualización de CI aplica para este proyecto. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 | Se considera aplicaciÃ³n de pintura multicomponente de acuerdo a CI-22-022 | 1 | 22781 | 2559
21508 | SOLICITUD DE ESPECIFICACION DE PLAFON EN AREA DE PREPARADOS SAMS CAFÉ Comentario De acuerdo al plano A-300a acabados sams café nos indica el suministro y colocación de nuevo falso plafón de panel de yeso resistente a la humedad de 13mm. Construido con canaleta de carga y canal listón. Pregunta Nos apoyan definiendo si se realizara el nuevo plafón de forma reticular o plafón corrido.? En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21509 | RPI# 04- B&B SAMS TAMPICO – Actualización de área de membresía y pickup ……………13-04-23 De acuerdo a la información recibida, solicitamos de su apoyo para la validacion y actualización al área de pickupmembresías. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 10 |  | 2 | 25 | 41
21510 | RPI# 05- B&B SAMS TAMPICO – ESPECIFICACION DE ACABADO DE MUROS ………………….20-04-23 Comentario De acuerdo al plano A-300 Cortes generales hace referencia a el detalle p6 .- pintura en muros blue chip sw 6959 *existente* panel de yeso. En tienda nos encontramos que estos muros están conformados por un refuerzo de madera y una capa de formica plástica a la misma altura del detalle a pintar en color bluechip (1.20 altura ) Nos podrían indicar si este muro se conserva con el detalle de proyecto consistente en resanes y pintura al elemento encontrado o en su caso el retiro de la formica plástica considerando un nuevo lambrin de Tablaroca. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos | 2 | Nosotros sugerimos que se retire el triplay con la formica, lo anterior debido a que el cambio de imagen lo requiere de esta manera con la pintura bluechip. | 9 | 22781 | 1425
21511 | RPI# 06- B&B SAMS TAMPICO – DETALLE DE PLAFON EN AREA DE PREPARADOS SAMS CAFÉ …………………24-04-23 Comentario De acuerdo a la respuesta emitida en la respuesta del Rpi# 03 en donde se nos indica la Colocación de plafón reticular, nos podrían compartir el detalle para su ejecución. Quedo atento a su respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21512 | RPI# 07- B&B SAMS TAMPICO –Disparidad en pintura existente de estacionamiento con respecto a lo proyectado. ………………….26-04-23 Comentario De acuerdo al plano C-13 SEÑALIZACION nos indica el trazo de cajones de estacionamiento y cajones para estacionamiento de discapacitados, los cuales al realizar la inspección visual nos percatamos que lo existente en sitio es muy diferente a lo proyectado, por lo que para realizar el acondicionamiento de los nuevos cajones se deberá realizar el despintado (borrar) los cajones existentes. Solicitamos de su apoyo para indicarnos el correcto proceso para poder borrar o desvanecer los estacionamientos existentes q no correspondan al nuevo layout. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21513 | RPI# 08- B&B SAMS TAMPICO –Solicitud de contacto adicional para alimentar letras luminosas en sams Cafe………………….02-05-23 Comentario De acuerdo a los trabajos de cambio de imagen en el área de sam”s El proveedor de señalización interior nos solicita la alimentación para las letras luminosas ubicados en el área de sam”s café por medio de un contacto. Solicitamos la autorización para realizar el contacto adicional . En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21514 | RPI# 09- B&B SAMS TAMPICO –Solicitud de refuerzos de bolardos en acceso principal ………..02-05-23 Comentario Se nos solicita por parte de gerencia de tienda, el suministro de nuevas protecciones(para choques) para los bolardos, esto con base a los golpes que se registran con los carritos de tienda. Solicitamos la autorización para realizar dichos trabajos adicionles. En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21515 | RPI# 10- B&B SAMS TAMPICO –Ocupación de cajones de estacionamiento………..09-05-23 Comentario De acuerdo al plano C13 Señalización, este nos indica el realizar los cajones de discapacitados cerca al acceso a tienda, de manera física nos encontramos que esta zona es ocupada por el sitio de taxis local , a lo cual la gerencia de tienda nos solicita , la reubicación de los cajones de estacionamiento para discapacitados. En el área de pickup nos encontramos con que los espacios destinados para cajones están invadidos por la señalética de pikup por lo que no es posible realizar el rotulo en estacionamiento de acuerdo al plano de proyecto. Solicitamos de su apoyo para indicarnos el procedimiento o adecuación a seguir para realizar las modificaciones correspondientes a lo existente en sitio En espera de su pronta respuesta. Saludos. Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21516 | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo, En relación al plano A-408 PLANO DE PORTON DE ACCESO-HUB TAPACHULA-6550, se muestra la instalación de ruedas inferiores para el deslizamiento del portón. Es de comentar e informar que el piso de concreto fue construido por el inversionista o arrendador, lo cual no tiene un nivel uniforme que permita el correcto funcionamiento de las ruedas, por lo que el fabricante de la estructura recomendó la colocación de dos vigas para la colocación de ruedas superiores para el deslizamiento del portón, ya que estos troles cumplen la función de cargar ambas hojas del portón sin ningún problema, únicamente solicitamos una guía para mantener el portón sin sufrir contra venteos, pero que no esté ligada a cargar el peso del portón, se requiere aplicar las mismas adecuaciones y modificaciones del portón de hub panamericana ya que son similares. se anexa fotos | 2 | se confirma | 0 | 22781 | 829
21517 | Entre los ejes 14-15 nos indica la ubicación de una salida de emergencia, en tal espacio se encuentran los tensores entre columnas por lo cuál quedaría obstruida por dicho elemento estructural. | 23 | Buen día, Se comparte boletin BL.20230525-1 con la solución. Hemos revisado la información y se deberá de retirar los tensores, será necesario reubicarlos en otros entre ejes. Nuestra recomendación es que se reubiquen entre los ejes 13-14. Es crucial tener en cuenta que los tensores desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de la estructura, ya que aportan rigidez lateral. Saludos. | 3 | 2 | 62
21518 | En el plano C08b FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS-3814 muestra que el bombeo del tanque de tormentas va a un registro pluvial existente, la duda es ¿saber si el agua del tanque tormentas se utilizará o ira como marca el plano al registro pluvial existente? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21519 | EN RELACIÓN CON PLANOS DE IE03-CONTACTOS NORMALES PB SE INDICAN SALIDAD ELECTRICAS PARA SECADORAS DE MANOS Y OZONIFICADORES, NOS PODRIAN INDICAR SI DENTRO DE PROYECTO SE TIENE QUE REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS, DEBIDO A QUE EN TABLA DE SUMINISTROS NO INDICA TALES EQUIPOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21520 | Ya que la respuesta no fue la correcta de nuevo pido de su apoyo para compartir los datos del proveedor de UVIE, para coordinar la primera visita del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21521 | De acuerdo a la respuesta del RFI numero 13, en respuesta recibida mediante RFI nos indica que se considera instalación de nueva campana en proyecto, pero esto no coincide con nuestro listado de suministros, en el cual no se considera ninguna campana, de su apoyo para coordinar con el área de compras el suministro adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21522 | Nos referimos a las vitrinas de servicio de carnes y pescados y marsicos, anexo evidencia fotografica de las vitrinas y capturas del plano en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21523 | No se cuenta con detalle para asegurar las tomas siamesas, la unidad se está presentando robos por lo cual se solicita por operadora que las tomas siamesas deben tener algún tipo de seguridad para evitar el robo e incumplir con la autoridad de la zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21524 | Buenos dias. El plano A102a solicita un sellador tipo poliuretano NP1, este mismo se podra utilizar para sellar el traslape de la lamina KR18 en las areas donde se cambiara. | 2 | Buen día, Se confirma que se puede uilizar sellador tipo poliuretano NP1, indicado en plano A102a. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21525 | Con relación a los trabajos realizados en Cedis santa Barbara este es un RFI informativo, debido a que se solicita por parte de la operación cambiar el sensor de humo ubicado en área de cocina de comedor BAE por uno de temperatura, esto con el fin de que no se este alarmando en todo momento el panel de detección; dicha actividad sera realizada y presupuesta por la contratista general. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | 2 | ok, se deberá colocar un detector de alta temperatura. | 1 | 22781 | 2559
21526 | DEL PLANO DE SISTEMAS DE INTRUSION PL-01 DE INSTALACIONES ESPECIALES LA ALTURA DEL SENSOR DE VIBRACION SOBRE EL MURO ORIENTE CUAL SERIA , YA QUE ESTA LA CAMARA DE REFRIGERACION DE MEDIA TEMPERATURA Y EL PANEL ESTA A 2.40 M DE ALTURA. NOS APOYAN CON LA ALTURA PARA SU UBICACION APARTIR DEL TECHO DE LA CAMARA O EN SU CASO DEL TECHO DE LA TIENDA? | 2 | Buena tarde Se cargan Boletín como complemento a RFI 3- En el que se indica la reubicacion del sensor de movimiento. Carpeta: 03. Boletines de Obra Saludos | 0 | 22781 | 829
21527 | De su apoyo para corroborar si en el Area de Bodega Omnicanal y Area de Telefonia se colocara el Sistema de EAS ya que en plano LP-03 Sistema de EAS, no lo indica y son puntos de venta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21528 | La constructora pregunta que para el caso de el cajon de estacionamiento de minusválidos se tendrá que fondear en color gris para poder realizar los trabajos en color blanco y el logo de minusválidos en color azul o que se podrá realizar por que actualmente esta el cajon de estacionamiento totalmente pintado en color azul con el logo en color blanco y el proyecto marca los trabajos diferente, anexo fotografía. De igual forma para los cajones a un lado marcan en color amarillo los laterales y la línea superior y en el proyecto marca solo las laterales en color blanco, que procede solo se repinta lo existente en color blanco o la línea superior se borra con fondo gris????? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21529 | EN RELACIÓN CON PLATICAS CON GERENCIA DE TIENDA SOBRE EL CAMBIO DE IMAGEN, NOS HACEN LA SOLICITUD DE HACER EL CAMBIO DE SEÑALÉTICA, LETREROS Y DEMAS ELEMENTOS QUE DEFINAN LAS ÁREAS, PARA LO CUAL SOLICITO SU APOYO PARA INDICARNOS SI ESTA SOLICITUD DE TIENDA PUEDE LLEGAR A PROCEDER MEDIANTE ALGÚN PROVEEDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21530 | Buen dia equipo, proyectos, solicito de su apoyo con boletin correspondiente para servicios de tarja para area de preparados- carnes, cabe mencionar que en proyecto no viene plasmada esta tarja, por parte de stor planning se tiene este suministro, como es necesaria esta tarja por control alimentaria, por lo que se solicita boletin de servicios para su operacion (drenaje, alimentacion hidraulica) como posisicion en area. sin mas quedo atento a su pronta respuesta saludos. | 2 | Buen dia. Para la colocación de la Tarja de preparado de carnesSe cargan plano dentro de la carpeta 03 Boletines: BOL01-TARJA PREPARADO DE CARNES-BAE_2714_AV.GIRASOL_ 02 proyecto ejecutivoInterioresLayout : A101a_PLANO_DE_MOBILIARIO_BAE_2714_Av.Girasol*Diseño queda en espera del presupuesto correspondiente por parte de la ContratistaConstrucciones para generar la OCR correspondiente*Saludos | 35 | 22781 | 28
21531 | debido a la configuración del self check out se autorizo una segunda rap station, por lo cual nos solicitan instalar los servicios de energía regulada y nodo de datos para la instalación de la misma, pedimos su apoyo para la validación de dichos servicios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21532 | PARA LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE LOS PLENOS (DIFUSORES Y DUCTOS DE AAC), DEBAJO DE ELLOS SE ENCUENTRAN LOS ASPERSORES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO) ¿CUÁL SERA EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA REALIZAR ESTA ACTIVAD? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21533 | Buen día En plenos de ductos de aire lavado en piso de ventas en proyecto solo señala rociadores en 5 equipos, sin embargo, deben ser 16, por lo tanto faltan 11, por lo que se solicita el boletín del complemento yo indicar lo procedente. Saludos. | 2 | Se cargo en tririga el plano actualizado en su carpeta de sistema contraincendio y se agrega el boletin adicional con los detalles en la carpeta de boletines: "Boletin 19 Detalle de aspersor debajo de difusor" | 1 | 22781 | 2559
21534 | Buena Tarde… De acuerdo con el proyecto, el nuevo sistema de bombas para la nueva red hidráulica general para el suministro de la tienda SM Universidad. Indica que solo se instalaran dos bombas nuevas en donde se conectaran para los servicios de agua potable, agua filtrada, agua caliente, también contemplando los servicios para el suministro de las Unidades de Aire Lavado y el sistema de riego para las áreas verdes en el Exterior de la Unidad; Revisando las instalaciones actuales del cuarto de bombas se toma en cuenta que hay 4 bombas instaladas. Confirmar si hay que retirar las 4 bombas existentes y solo dejar las dos nuevas bombas que indica el proyecto que suministrara todos los servicios ya mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21535 | De acuerdo al plano IE-17 SISTEMAS DE TIERRAS, nos indica la conexión de las columnas al sistema de tierras pero en sitio la columnas son de concreto, ¿procedemos con la conexión ?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21536 | Durante visita de personal de Walmart Energía, informó que debido a al requerimeinto de CFE, al transformador debe ser aterrizado en un sistema de tierra indenpenditene al de la subestación para que se realice la conexión sin ningun inconveniente, adicional a que solicitó una mampara de separación entre conexion y cableado de media y baja tensiónn y un encamisado termoretráctil en las conexiones de cableado y zapatas de baja tensión. Se solicita la validación de estos requerimientos. Gracias. | 2 | 1.El proyecto ya cuenta con el diseño de una malla de tierras que pueda proteger los equipos que contemplan la subestación (incluido el transformador). Dicho diseño fue revisado y autorizado por la Unidad Verificadora.Si esta solicitud se autoriza por supervisión sin conllevar a un adicional, no existe ningún problema en la solicitud. 2.Sobre la mampara: Se recomienda poner una ventana de acrílico de 1 cm de espesor, respecto al encamisado termocontráctil, no existe ningún inconveniente. | 9 | 22781 | 1425
21537 | De su apoyo para compartir los datos del proveedor de UVIE, para coordinar la primera visita del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21538 | SE SOLICITA SU APOYO PARA EL ENVIO DEL CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CONCURSO A FIN DE TENER VISIBILIDAD EN SU CASO DE SOLUCIONES Y ADENDAS QUE SE HUBIERAN DADO DURANTE ESTE PROCESO. | 5 |  | 2 | 58 | 41
21539 | En relación con plano "IE05 AIRE ACONDICIONADO PB", se indica que la trituradora de papel se ubica a un costado del portón de acceso No. 2, sin embargo nos indica personal que labora en sitio que se respete la ubicación junto al area de mantenimiento debido a que el personal que mas da uso a dicho aparato son lo que se encuentran en el area de cuentas por cobrar y ellos tiene un porton de salida que da directo al área de mantenimiento y si la ubicación que se indica en proyecto se respeta, el personal tendria que atravesar pasillos, salir al estacionamiento e ingresar a la nueva ubicación de la trituradora de papel. Se anexa planta esquematica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21540 | Buen dia De acuerdo a lasm observaciones por parte de la uvie nos solicita cambiar las cajas electricas de las instalaciones en general que uvie nos comenta que norma deberian colocar condulet. Cabe mencionar que nosotros colocamos el material de acuerdo a lo solicitado en el proyecto | 2 | Adelante con el cambio de material, para no impactar en tiempos de go live!, Sin embargo se pide a la supervición valide la nota en planos que menciona lo siguiente: EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR QUE EL MATERIAL A UTILIZAR SEA EL ADECUADO DEPENDIENDO EL AREA DONDE SE REALICE LA INSTALACIÓN | 9 | 22781 | 1425
21541 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-100 y A-101 LAY OUT En estos planos se indica que la puerta automática solo aplica para tiendas con aire acondicionado, en plano IAA4 orden de cambio no. 3 se indican los equipos de aire acondicionado por lo tanto debe considerarse la puerta automática, la cual se indica el detalle no. 10 de plano A601a de orden de cambio no. 3 , en plano A307 y A300 se indica el faldón y muros perimetrales a instalar en esta puerta automática, pero ningún plano indica la estructura metálica para soporte de esta puerta como también para soportar la cortina de aire CA-03 indicada en plano IAA1, de su apoyo con el detalle estructural de esta soporteria. | 2 | Se carga Boletin 11-Bastidor Acceso-4745 | 4 | 22781 | 1402
21542 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IHCM-01¿el equipo de PCI y el equipo hidroneumático ambos succionan de las líneas de succión de ambos tinacos superficiales, es este criterio correcto? Asi mismo También nos percatamos que el tinaco superficial de PCI es llenado con la línea de prueba del mismo sistema de PCI y línea de prueba de agua potable, es este criterio correcto? Favor de corroborar esta información. | 2 | Se carga Boletin 9-Linea de succion Equipo Hidroneumatico y Sistema Contra Incendio-4745, donde se indica detalle en la succión del sistema de contra incendio e hidroneumático. | 4 | 22781 | 1402
21543 | Este RFI es para dar el conocimiento de un elemento que se encuentra en sujecion del faldon perimetral a la viga de la estructura de la nave, en proyecto nos indica realizar un refuerzo sobre esa misma viga, el tema es que el elemento de sujecion interviene para realizar la colocacion de la placa que marca proyecto. | 2 | Pendiente en espera por parte de especialista, sin embargo, si nos pueden apoyar a reforzar los RFI con fotografÃ­as para conocer las condiciones actuales de sitio, con respecto a lo que nosotros documentamos en su momento. | 37 | 22781 | 179
21544 | Con referencia al plano A601a Alzado de puertas I nos indica que las cortinas del anden de trailers deben ser nuevas, pero en el listado de suministros y al solicitarlas con GNFR nos indicaron que no las tienen asignadas, nos apoyan para validar dicha información y de ser el caso actualizar el listado de suministros para que puedan ser solicitada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21545 | Este RFI es para indicar que en los suministros que se proporcionaran para esta unidad no se tienen consideradas las campanas que estarán al servicio de hornos, camaras fermentadoras y rosticero, cabe hacer mención que en planos no se tiene alguna nota que indique colocar nuevamente las existentes, de ser asi se tendrá que considerar que las charolas de filtros ya estaban incompletas y también habrá que realizar una limpieza profunda por las condiciones en las que se encuentran por su uso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21546 | Buen día Referente al suministro y colocación de cortinas metálicas para el andén, ¿estas deberán ser suministradas por contratista o bien serán suministro del área de compras? Ya que en otros proyectos similares llega el suministro por Walmart. Favor de indicar a quien correspondería el suministro. Saludos. | 2 | El suministro y colocaciÃ³n de la cortina lo realiza la contratista. Este RFI es Aclaratorio. | 1 | 22781 | 2559
21547 | Se informa que el suministro de mini Split se realizó antes de que se comenzaran los trabajos de remodelación (se anexa acuses), estos fueron recibidos por tienda; se recibieron 4 equipos el día 28 de abril de 2023 y 2 equipos el 01 de junio de 2023, también informó que el listado de suministro indica mini Split de la marca LENNOX y se suministraron de la marca AURUS (se anexa reporte fotográfico). | 10 |  | 2 | 25 | 41
21548 | De acuerdo al Plano AA-01.- Planta Arquitectonica Indica que el minisplit es suministros de la contratista y en plano de suministros marca que es Walmart, ¿favor de indicar quien lo suministra? | 2 | Buen dia El suministro del minisplit lo realiza compras Walmart.(GNFR) Saludos | 9 | 22781 | 1425
21549 | En referencia a el plano IE-06 FUERZA AIRE 480V PLANTA BAJA-1007, se indica colocación de Sensores de Temperatura para cada Unidad Paquete (UP). Cantidad de 20 piezas. En el listado de suministro en la partida de Unidades Paquetes (suministro), no se indica en la descripción dichos dispositivos. Es de suma importancia contar con los Sensores de temperatura para el paro y arranque de los equipos. Se solicita actualización de los suministros, o en su caso, indicar si será un adicional para que lo suministre la Contratista (adjuntar la ficha técnica). | 2 | Favor de consultar plano IAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PISO DE VENTAS-1007 en la nota nÃºmero 26 se especifica el alcance por contratista. WALMART COMPRAS NO SUMINISTRA TERMOSTATOS, SON POR CONTRATISTA, LA CUAL DEBERA VERIFICAR CON EL PROVEEDOR DE EQUIPOS EL MODELO ADECUADO PARA CADA UNIDAD PAQUETE. Por lo tanto no serÃ­a adicional y se deberÃ¡ realizar por contratista. | 9 | 22781 | 1425
21550 | De acuerdo al suministro electrico por parte de Walmart sobre el tablero "H" para la conexiones de las Baterias de los montacargas, el cuadro de cargas para este tablero, nos menciona una masa de 42 circuitos NF424AB22S, pero fue suministrada una masa para 30 Circuitos NF30LC2, a lo que conlleva lo siguiente. El Kit 250MJ no coincide con el marco MH50. El kit 250MJ no coincide con la masa NF30LC2 para la conexion del interruptor con las zapatas de la masa, ya que deberia de ser para 42 circuitos no para 30 Circuitos que fue suminisrada. El marco es para una masa de 42 circuitos con interruptor no para una de 30. La masa NF30LC2 (30 Circuitos) no coincide con el marco MH50 (que es para una masa de 42 Circuitos). Se anexan fotos de lo mencionado Esperamos contar con su apoyo para con esta oportunidad a la brevedad para su instalacion de este tablero. | 2 | Buen día. Tal como lo marca el plano IE-06, el tablero “h” deberá considerarse con una masa de 42 circuitos, entendemos que se trató de una oportunidad en el llenado del listado de suministro, sin embargo acorde al especialista eléctrico no es viable la adecuación entre el tablero y los accesorios suministrados en sitio, por lo cual nuestra recomendación es que la contratista suministre el tablero “h” acorde a las especificaciones de proyecto de 42 circuitos NF424AB22S el cual es compatible con los accesorios suministrados. | 4 | 22781 | 1402
21551 | EN PLANO IE-05 SEÑALA UN TABLERO BAT, PARA BATERÍAS, SIN EMBARGO EN PLANO DE ALIMENTADORES NO INDICA EL TABLERO EN EL QUE HAY QUE CONECTARSE, POR LO QUE SE SOLICITA BOLETÍN O LA ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CORRESPONDINETE. GRACIAS. | 2 | En el plano IE-05 cargado en Tririga se señala el tablero "CAR" destinado para los cargadores de baterías. | 4 | 22781 | 1402
21552 | Una vez que se retiro la planta de emergencia, se tiene que retirar el tablero de transferencia o se deja en sitio como actualmente venia funcionando.????? | 2 | Buen día. El tablero de transferencia se retira, es parte de la planta de emergencia. Saludos | 0 | 22781 | 829
21553 | Con respecto al UPS existente marca toshiba favor de indicar si se cambia, ya que en plano ID-02 y en tabla de suminitstros IE-07, indica una preparacion y equipo Kenjitsu 3kva. | 10 | Buen dia. Favor de NO realizar este trabajo. Revisando y vaidando con el equipo de sistemas nos indica que el UPS existente es un equipo vigente hasta el 31122032 por lo que no se requiere hacer el cambio por el momento.Saludos | 5 | 25 | 21
21554 | De su apoyo con esta oportunidad, De su indicacion si se debe colocar el tanque suavizador en Area de Cuarto de Maquinas?, ya que en listado de suministro se indica el suministro de este equipo, pero en plano HCM-01 no viene indicado su instalacion. Esperamos contar con una respuesta oportuna para su ejecucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21555 | En la visita del consultor de protección civil nos solicita que el tanque de Diesel debe ser color café y que el dique debe ser 30 cms más alto. Favor de indicar si se realizaran dicha solicitud y de quien ser el alcance de los trabajos adicionales. | 2 | Favor de validar con protección civil WM y en caso de confirmar se deberá de seguir lo indicado. | 9 | 22781 | 1425
21556 | Dando seguimiento al rfi 1031646 - 0 - POZO-ABSORCIÓN-EXTERIOR se realiza prueba en un tanque pluvial en el área definida para la ubicación del pozo de infiltración que indica proyecto, a dicho tanque se le suministro 1 metro cubico de agua el cual se infiltro en el terreno en un promedio de 30 minutos. El tanque pluvial se tiene unas dimensiones de 1.80 mts de ancho, 3 metros de largo y 4 metros de profundidad, los muros perimetrales coloco block hueco y en el fondo del tanque es terreno natural. Favor de indicar si estos parámetros son correctos o se realizará alguna modificación en el tanque o si será necesario realizar los pozos de infiltración. | 2 | Buen dia, Les daremos repsuesta a la brevedad, ya que la factibilidad de agua y drenaje entregada en dias pasados moficia este punto. La solición final se publicara por aviso de cambio de diseño. Saludos | 0 | 22781 | 829
21557 | En el tanque de trasvase indica la colocación de 1 tinaco pero no indica algún detalle de obra civil para contener el empuje de la tierra hacia el interior del tinaco. Favor de compartir detalle de si se debe colocar losa fondo, muros perimetral y losa tapa para proteger el tinaco enterrado que se marca. | 2 | Se comparte boletin correspondiente plano ES-900 | 0 | 22781 | 829
21558 | Buenos Días… Referente al proyecto Tanque Tormenta y Terracería en el estacionamiento SC Walmart Universidad, y a los trabajos de acuerdo bajo las especificaciones que estipula el proyecto en proceso; se observaron registros de servicios existentes que actualmente se encuentran activos, pero la infraestructura de estos dispositivos está deteriorada como sus cubiertas. Dentro del Proyecto no indica el cambio o el Rehabilitado de estos Registros, y la duda del proyecto es la autorización de la renovación de estos mismos. Adjunto Reporte pptx de este RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21559 | Para los tapiales interiores el catálogo de conceptos solamente nos indica la tablaroca a una altura de 2.44m sin considerar el plástico blanco. Se mandara presupuesto para autorización de OCR por parte de diseño. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21560 | Referente a los detalles 1,2,3 y 4 de "Tarja Lavatrastes" indicado en plano arquitectónico A04 ¿Se considerara adecuaciones de nueva tarja y sistema hidráulico, asi el acceso de uso con sillas de ruedas? ya que actualmente a la modificaión indicada en proyecto no es funcional. | 2 | segun las fotografías compartidas los ajustes de la tarja no se ejecutaron de acuerdo con proyecto arquitectonico, de su apoyo para validar y confirmar ajustes de acuerdo con el proyecto ejecutiv. | 9 | 22781 | 1425
21561 | Se informa que por proceso de la obra y en pláticas con gerencia de unidad se solicita que solo que cambien y desconecte 30% de los equipos que cuenta la unidad, por lo cual no se puede automatizar los equipos en etapas, es necesario realizar 3 o 4 visitas para arranques de los equipos por parte del proveedor (CARRIER) con termostatos con el modelo 33CSCNACHP-01, con el fin de dejarlos funcionando hasta concluir con el cambio y arranque del 100% de equipos. Por contratista solo se considera cómo alcance 5 termostatosTH6220U2000 de la marca Honeywell, solicito de su apoyo con sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21562 | EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES OBSOLETAS, SE IDENTIFICA EN SITIO QUE EL TIMBRE QUE SE ENCUENTRA JUNTO A PORTON DE ACCESO No. 2 SE ENCUENTRA ALIMENTADO DEL TABLERO QUE SE UBICA EN CASETA DE VIGILANCIA No. 2, EN PLANOS NO SE INDICAN TRABAJOS PARA DAR ENERGIA A TIMBRE POR LO QUE AL TENER LA ALIMENTACIÓN EN ESE TABLERO ESTE NO SE PODRIA DESMANTELAR. POR LO ANTERIOR SOLICTO DE SU APOYO PARA INDICARNOS COMO PROCEDER, SI ES NECESARIO HACER TRABAJOS PARA ENERGIZAR DICHO TIMBRE O EN SU DEFECTO SE OMITE EL DESMANTELAMIENTO DE ESE TABLERO. SE COMPARTEN FOTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21563 | En proyecto no se cuenta con un timbre para notificar cuando una persona este fuera de recibo o anden de camionetas, se realiza recorrido con operadora solicitando si se puede considerar el timbre y poder agilizar la operación del área, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21564 | En proyecto indica realizar las excavaciones para la instalación sanitaria a interior de nave, excavaciones para cimentación del cuarto de maquinas y la subestación, pero proyecto no indica un tipo de material exacto, en el área se encuentra una estructura de terracerías compuesta por base, sub rasante y terreno rocoso el material tipo III, esto causa trabajos adicionales ya que no está cargado en Tririga la mecánica de suelos por lo cual se consideró material tipo II. Favor de indicar si se puede compartir la mecánica de suelos y si será aceptado dicho adicional por cambio de material. En físico se tiene 50 cms de base y sub rasante después de los 50 cms se encuentra el material rocoso que solo se puede demoler con zanjadora ya que la retro seria dañar mas la plataforma de la unidad. | 2 | La mecanica de suelos de esta unidad fue realizada por el desarrollador, se comparte archivo escaneado. El tipo de suelo en la región es roca por lo que se debio de haber considerado esto o en su defecto consultarlo en la etapa de concurso. | 1 | 22781 | 2559
21565 | CON RELACION AL PLANO C-01 PLANO DE CONJUNTO NOS INDICA LA INSTALACION DE TOPES UNICAMENTE EN LOS CAJONES DE DISPACACITADOS Y PICK UP, SIN EMBARGO AYER MENCIONARON EN RECORRIDO QUE ES NECESARIO IMPLEMENTAR LA INSTALACION DE TOPES DE LA ZONA DE LA MALLA SOMBRA, CAJON 300 HASTA EL CAJON 19 ESTO CON EL FIN DE EVITAR QUE LOS AUTOMOVILES GOLPEN LA GUARDICION Y DAÑEN LA PINTURA CON LA FRICCION ADJUNTO FOTOGRAFIA PARA MAYOR VISIBILIDAD, INDICARNOS SI APLICA ESTE ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21566 | De acuerdo al Plano A-200 y A-202.- Rotulo en FachadaFachadas Generales, indica Aplicar nueva rotulación en fachada exterior (Acceso a estacionamiento), pintura de fondo verde, amarillo y rojo, no indica pintar a partir de rútulo hacia abajo (marcado en gris), y en lo que se refiere a la fachada interior (Tienda) marca aplicar pintura en toda la fachada, se hace referencia que recientemente se pinto por parte de la tienda, adjunto fotografías de las condiciones actuales, indicar si se ejecuta conforme a proyecto o no se aplica. | 2 | Buena tarde, En el Plano A-200 Y A202 Se indican los niveles a la altura que se pinta color verde y para el color gris para la fachada de Acceso a estacionamiento. Viendo las fotografías en sitio se deberá verificar si el rotulo que se encuentra actualmente cumple con lo que indica el proyecto.Para la fachada interior (Tienda) solo se indica aplicar la pintura color gris la cual se debe colocar conforme lo indica el plano A-200, por criterio de mantenimientos posteriores para la tienda. En el mismo plano A200 se encuentra los códigos de colores de acuerdo con prototipo. Saludos | 1 | 22781 | 2559
21567 | EN RELACIÓN CON RECORRIDO EN SITIO, SE OBSERVAN VARIAS ÁREAS DONDE EL PLAFÓN SE ENCUENTRA DAÑADO COMO EN EL ÁREA DE SERVICIOS AL CLIENTE, SALCHICHONERIA, MAQUINA DE MUÑECOS, MONTABLES Y EN LA ZONA DE PLAFÓN DE LOCALES COMERCIALES (ENTRE A4-B2 Y ENTRE D1-E1 SOBRE EL TRAMO DE LOS EJES 13-15); DICHOS PLAFONES PRESENTAN SIGNOS DE HUMEDAD Y DAÑOS; EN PLANO A100b LA SIMBOLOGÍA PASA A RAS DE FALDONES POR LO CUAL LA PREGUNTA ES SI SE DEBEN CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS? | 2 | No es alance el resane de plafones en preparados salchi ya que esto entrara en proyecto de refrigeraciÃ³n ( revisar nostas de pie de plano y generales en planos (A300-CORTES GENERALES-1585 y A100b-PLANO CAMBIO DE IMAGEN INTERIOR-1585),para el caso de locales comerciales los locatarios son los responsables de la ejecuciÃ³n de los trabajos como se indica en notas generales y en Ã¡rea de servicio al cliente se indica en plano 300-CORTES GENERALES-1585 en partida 8.1 y notas generales RESANE Y PINTURA DE PLAFONES DE TABLAROCA CON VISTA AL CLIENTE COLOR BLANCO DE LINEA ACABADO VINILICA MATE. | 4 | 22781 | 1402
21568 | En proyecto ejecutivo, Plano GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios en el Area de Carnes, no indica la instalacion de la trampa de grasa e instalacion sanitaria para la misma en esta area, de su apoyo para con esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21569 | Buen día con relación a los trabajos en comedor BAE, revisando la ficha técnica del horno rational compartida el día de ayer, vemos que nos solicita drenaje y trampa de grasa; mismos que no vienen considerados en la última actualización. Por lo que solicitamos su valiosa ayuda con respecto a la trampa de grasa, si tiene que ser normal o electrónica al equipo, el modelo y en donde se colocaría debido a lo reducido de los espacios. Quedando en espera de sus comentarios al respecto reciban un cordial saludo. | 2 | De acuerdo con lo revisado con supervisión y el fabricante no se requiere la trampa de grasa, unicamente se deberá dejar la conexión al drenaje. | 1 | 22781 | 2559
21570 | De acuerdo a RFI 48 y Boletin 39 Actualizacion de transformadores para rack de refrigeracion nuestra duda es la sig. El boletin indica que la alimentacion para los reguladores de voltaje se derivan del tablero existente MSB2B, esto quiere decir que se tendria que cambiar de tablero la alimentacion para los rack?, si es asi ya no tendrian respaldo dichas alimentaciones con la planta de emergencia, ya que dichas alimentaciones para los racks de refrigeracion como lo indica proyecto en el plano DU01- Diagrama Unifilar viene del tablero MSB1B que tiene respaldo con la planta de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21571 | Durante la ejecución de los trabajos de limpieza de fachada se detecta que existencia de moho producido por la humedad de la zona así como su cercanía con la costa, haciendo que el moho no desaparezca e impida la correcta aplicación de la pintura en ciertas zonas, solicito de su apoyo para revisar si existe algún tratamiento antimoho para poder aplicar y evitar que en un futuro la pintura se caiga por un mal anclaje. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21572 | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-506 SOPORTE TANQUE DE GAS, las distancias del travesaño OR no coincide con las patas del tanque de gas suministrado por el proveedor, en el detalle #2 nos indica un OR a la mitad del hueco de la base, se requiere colocar 2 travesaños más a las distancias que requieren las patas del tanque, adjunto ficha técnica del tanque. Es necesario considerar estos travesaños para poder colocar el tanque en la base.adjunto ficha tecnica del tanque suministrado. | 2 | De acuerdo a características del equipo suministrado en sitio la medida de la base se reduce, se deberán colocar dos vigas con perfiles OR 102x4.8mm, para que sirvan de apoyo al tanque. Se carga Boletin 15-Detalle ES Tanque Gas-4745 | 4 | 22781 | 1402
21573 | De acuerdo al plano DU- Diagrama unifilar, IE-08 ALIMENTADORES RENERALES, La trayectoria de los alimentadores generales coinciden con la trayectoria existente, por la entrada personal, las cuales están operando y no se puede realizar cambio 1 a 1. Se sugiere realizar el paso de los nuevos alimentadores generales 5 (HA, HAB, RA, RB Y XFMR) a la altura del cuarto de sistemas, realizando el mismo proceso de colocar HIMEL y poder entrar a un costado de la subestación y poder realizar las conexiones necesarias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21574 | De acuerdo al Plano IS-01.- Instalación sanitaria red general y AA-01 Planta Arquitectónica, indica colocar nueva tubería sanitaria para el condensado del nuevo minisplit para afea del Oficinasistemas, mismo que no cambia de posición al actual, según proyecto se tiene que derivar de la nueva tubería que viene de la cámara de refrigeración pasando por la línea de cajas hasta la ubicación del minisplit, se sugiere cambiar la trayectoria de la tubería a un registro existente de manera oculta por la rampa al registro, esto para evitar ranurar en área de línea de cajas, adjunto plano de trayectoria actual de la propuesta, ¿Se realiza cambio o se proceda conforme a proyecto? | 2 | Buen dia. El tramo total que ranurar es muy similar, no le vemos inconveniente a realizar el ajuste siempre y cuando se respeten las pendientes, diámetros, verificar que no se romperá la tubería que se instala por piso por la rampa debido al paso de las tarimas, que suponga un ahorro respecto a lo presupuestado. En caso contrario realizar como indica el proyecto ISSUE. Saludos | 9 | 22781 | 1425
21575 | Este RFI es para indicar que se cuenta con una trayectoria sanitaria en el área de amasijo cruzando sobre la dala de ligamento de las columnas que pasan sobre el eje 8 que intervienen en los ejes G,H,I teniendo que demoler parte de la dala, para evitar el daño de ese elemento se propone hacer un cambio de trayectoria en la coladera para el desagua de la camara de congelados de amasijo e involucrando tambien el cambio de la salida de condesación de la camara de congelados de masas, si y solo si se tiene visto bueno por parte de proyectos, tambien considerar una separación de la coladera tyler hasta quedar fuera de la dala ubicandola a una distancia de 55 cm separada del paño de la camara fría de amasijo.Se requiere dar respuesta y soloción a lo solicitado considerando todos los puntos de cruce en esa misma dala ya que hasta el momento se presenta en área de amasijo posterior a el cierre d | 2 | Favor de proporcionarnos fotografÃ­as para mayor entendimiento de la pregunta planteada, y conocer mÃ¡s a detalle las posibles implicaciones de la estructura de proyecto. | 37 | 22781 | 179
21576 | En el área del pasillo de servicio que se encuentra en trastienda donde esta jaula de alto valor y da ingreso al área de tortillería nos indica un área de colocación de tarima de harinas, en dicho muro no indica si se colocara triplay para protección ya que en dicha área solo se tiene muro de tablaroca el cual es fácil de dañar. Favor de indicar si se colocara un triplay o no es necesario. | 2 | FAVOR DE CONSIDERAR TRIPLARY EN EL AREA INDICADA DE LAS TARIMAS | 0 | 22781 | 829
21577 | EN RECORRIDO DE ENTREGA CON E.O Y S.P SOLICITAR CAMBIAR LA TUBERIA DE COBRE DESDE LA TOMA MUNICIPAL HASTA DONDE SE ENCUENTRA EL NICHO DE MEDICION Y DEL NICHO DE MEDICION A LA CISTERNA LA CUAL EN EL PLANO HCM-01 CUARTO DE BOMBAS SOLO MARCA CAMNIAR EL MEDIDOR Y CONECTARSE A LA TUBERIA EXISTENTE, SIN EMBARGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO MENCIONA QUE SU TUBERIA SE ENCUENTRA DAÑADA, ADEMAS NOS INDICAN CAMBIAR LAS TUBERIAS DE LAS SUCCIONES HACIA LA CISTERNA LO CUAL EN EL PROYECTO NO TIENE ALCANCE FAVOR DE INDICARNOS SI PROCEDEREMOS CON ESTE ADICONAL Y COMPARTIR PLANO ACTUALIZADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21578 | En Plano GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios, no vienen contempladas las rejillas tipo Tyler para los hornos giratorios en amasijo. Nos apoyan con esta oportunidad para saber si el proyecto es correcto o fue omision no contemplarlas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21579 | De su apoyo referente a nuestro proyecto en el cual se nos indica la ubicación del molino de carnes en el área de preparados de carnes, por operación la producción de carne molida se realiza en la cámara de refrigerados de carnes, por ser mercancía sensible a cambios de temperatura, cabe mencionar que ya se encuentra instalada la alimentación del molino, por favor indicarnos si se realiza una modificación a la ubicación como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21580 | De acuerdo al correo enviado a la UVIE (Arreguin) sobre la propuesta que se realizo en obra para la ubicacion de los reguladores de voltaje para refrigeracion en el area de subestacion, fue dada como Vo.Bo por parte de la UVIE para la realizacion e instalacion de dichos reguladores en el area ya mencionada. Se adjunta dicha propuesta que se envio con anterioridad a proyectos y que fue avalada por la UVIE. Este RFI es Informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21581 | Buen día con relación a los trabajos en área de terraza, se deben realizar zapatas para el desplante de la velaría pero en sitio encontramos que una de ellas cae justo en la posición de la raiz de un árbol que se encuentra al perimetro del comedor y unas mas al sacar el trazo quedarían dentro de la nave. Solicitamos su valioso apoyo para que nos ayuden con la nueva ubicación de dichas zapatas previo al inicio de los trabajos. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21582 | En recorrido con operadora se solicita que la válvula principal de la red hidráulica se coloque en el área de recibo, esto con tener un acceso mas franco en caso de tener alguna eventualidad en la instalación. Favor de indicar si se debe realizar el trabajo adicional ya que proyecto no se indica la válvula principal en el área de prevención o recibo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21583 | FAVOR DE INDICAR SI LOS PLANOS DEL PROYECTO BAE CIUDADELA II DET. 3290 SON LOS ULTIMOS ACTUALIZADOS PARA DESCARGA DE LA PLATAFORMA DE TRIRIGA O HAY PLANOS FALTANTES, CON FECHAS SIGUIENTES. ISSUE.- SEPTIEMBRE2021 ISSUE.- MAYO2021 ISSUE.- SEPTIEMBRE2021 ISSUE.- JUNIO2021 ISSUE.- NOVIEMBRE DEL 2020 SISTEMA DE ALARMAS, DETECCION Y CCTV ACTUALIZACION. - JUNIO2022 | 2 | Buen dia. Los planos más actualizados son los emitidos en el paquete de diseño 1002648 Proyecto Ejecutivo-BAE Ciudadela II Con fecha de liberación del 240622. Adicional se cuentan con 3 tres Ordenes de cambio. 3290-OC-01-GNFR-Actualización Listado de suministros 3290-OC 02-Construcciones-Cambio de alcance cubierta, cortinas 3290-OC 03-GNFRConstrucciones-Crecimiento en cámaras- RCR Saludos | 9 | 22781 | 1425
21584 | De su apoyo para saber si la unidad de ventilacion se automatizara?, ya que en plano EM-01 Indica que si se automatiza, pero en EM-01a no lo indica, De su pronta respuesta con esta oportunidad. | 2 | El proyecto se encuentra conforme a las guÃ­as ademÃ¡s de que fue validado por el proveedor del sistema de ahorro. Tal como se indica en los planos sÃ­ que se deben automatizar. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
21585 | Solicito su apoyo para unificar el listado de suministros de esta unidad a fin de tener un único documento donde se identifiquen los suministros a los que se le dará seguimiento con el área de GNFR, toda vez que hemos observado diferencias entre las indicaciones de planos VS listados. Saludos y Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21586 | CON REFERENTE AL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES PAQUETE, EL INTERRUPTOR DE UPE-13 NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD DE CORRIENTE YA QUE OPERA CON UNA CORRIENTE DE 33 A, FICHA DEL EQUIPO RECOMIENDA UN INTERRUPTOR DE 40 A, ACTUALMENTE SE ALIMENTA CON UN INTERRUPTOR DE 30 A, ESTA UNIDAD ESTA FUERA DE OPERACION, EL INTERRUPTOR DE 40 A SERA SUMINISTRADO POR LA CONTRATISTA, DE SU APOYO PARA CONFIRMAR Y DAR VOBO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21587 | Buen dia, referente al plano A-601 no logramos encontrar el detalle para este trabajo, la apertura del vano a trastienda junto a las camaras de refrigeracion, de su valioso apoyo, el plano nos indica que es el detalle 8, sin embargo no lo podemos visualizar, la duda que nos genera es para los alcances de este trabajo, la altura yo se va a reubicar la puerta del vano actual. | 2 | Buen día; PARA APERTURA DE VANO VER PLANO DEM-02 DEMOLICIONES EN MUROS. DET. 03 VANO CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.80M, DE LA MISMA MANERA LA PUERTA SI SE ESTÁ REUBICANDO EN ESTA NUEVA ZONA COMO INDICA A-601. Saludos | 1 | 22781 | 2559
21588 | Se informa que en recorrido con EO, Gerencia de tienda y Gerencia de construcciones se hace la observación de en el plafón de amasijo donde se ubican los hornos y área de fermentación no llevamos plafón de acuerdo a proyecto, pero se hace mención que en visita de seguridad alimentaria es un riesgo tener abierta esta área por la posible entrada de plagas, polvo etc, por lo que se sugiere cerrar estas áreas con plafón, favor de validar esta propuesta mediante boletín. | 2 | Nosotros como Diseño quedamos enterados con el cambio de lienzos en fachada, haciendo la alcaración que de acuerdo con la nota de Demoliciones " 3- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL RESANE DE ÁREAS EN MUROS Y PISOS QUE RESULTEN DAÑADAS COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO DE REMODELACIÓN Y DEMOLICIÓN." por lo que se tienen que considerar en este caso las reparaciones aclarando que en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM | 1 | 22781 | 2559
21589 | Buen día, se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda, Conservación, se hizo la solicitud por parte de mantenimiento de tienda de colocar ventilación en subestación eléctrica, área de transformadores ya que comenta que a ciertas horas del día se encierra demasiado el calor generando un riesgo, favor de validar petición y enviar solución. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21590 | De su apoyo para que sea suministrado el arrancador trifásico correspondiente para el VE-01 que tiene las siguientes características 208460, 3F,3H, 60Hz del área de sanitarios clientes, ya que el que se suministro es una estación de control arranque y paro modelo 900IBW240, se anexa foto de lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21591 | El VE-09 que se suministró por parte del proveedor y que se encuentra en tienda con las siguientes características: Voltaje: 2303 , Hz: 60 , HP: 2, no concuerda con lo que indica proyecto en planos IE-08, IE-12a e IAA-03, ya que los planos mencionan alimentación monofásica 127v, 1F, 2H con una protección de 1x63A y no alimentación trifásica a 230v como fue suministrado, Nos podrían apoyar con esta oportunidad y nos sea suministrada por parte de compras la protección adecuada para este equipo VE-09 en tablero “GP” ¿, Además que nos indiquen la cedula de cableado a utilizar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21592 | De acuerdo al plano IE-08 nos indica que la alimentacion para el VE-09, 127V 3F-3H, que entendemos es erronea las fases mencionadas, El plano IAA-03 nos menciona una alimentacion a 127160 y el Cuadro de cargas IE-12a una alimentacion a 127V, pero con calibre 4 y una pastilla 1P-63A para el VE-09 Tablero GP, Nuestra pregunta es la sig, Se debe de respetar el calibre que indica el cuadro de cargas para este equipo? o en su caso indicarnos el calibre correcto a utilizar, asi mismo la pastilla para la alimentacion de este equipo saber si es la correcta o realizar el cambio de esta? para poder contactar con el proveedor para su cambio y no tener problemas con la UVIE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21593 | RFI No.14 De acuerdo a los niveles indicados los siguientes niveles Nivel de banqueta NB-50.08 Nivel de piso tienda NPT-49.49 Diferencia 59cms Son 59cms que la tienda va a estar abajo de nivel de banqueta nos pudieran confirmar si estan bien los niveles indicados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21594 | De acuerdo a suministro por parte del Proveedor Soler y Palau, Ventiladores Extractores y Unidad de Ventilacion, estos fueron suministrados con voltaje 2303 y el voltaje requerido en proyecto es de 480v3, estos equipops esta alojados en los tableros de solucion "HA y HB" que estan alimentados a 480v, si se conectan estos equipos a este voltaje el motor se dañara, el dato de placa de estos equipos mencionan que pueden trabajar a los dos voltajes 230 y 480v, solo se requiere el cambio en las conexiones del motor, por lo consiguiente se requiere la visita del proveedor que suministro estos equipos para la realizacion de esta oportunidad y no generar temas de garantia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21595 | Se revisa en físico en área de carritos, a la hora de colocar la estructura en el área se generara un pasillo que tendrá un ancho de 90 a 95 cms libres, enfrente del área de carritos se encuentran los cajones de estacionamiento para personas con capacidades diferentes, dichos cajones no cuentan con topes de neopreno por lo cual no garantiza que el pasillo se valla a respetar. Favor de indicar si se colocaran por parte de desarrollador o por contratista como adicional. Se informa que el proyecto no indica colocación y en los alcances no esta contemplado por desarrollador o por Walmart. | 2 | ﻿se deberan de comnsiderar en esa area la colocacion de topes en los cajones para personas con capacidades diferentes. Deberá de ser por contratista | 9 | 22781 | 1425
21596 | De acuerdo al plano A100a nos indica la construcción de un muro de 12 cm en las columnas existentes, sin embargo las especificaciones no indican las caracteristicas de este panel. Adjunto imagen de referencia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21597 | CON REFERENCIA AL PLANO “A202B-ROTULOS INTERIORES-BA 1824 LOS CABOS” INDICA QUE EL FALDÓN DEBERÁ IR ROTULADO HASTA EL FINAL DEL LOCAL DE PRICHOS, DONDE SE HACE UN CORTE DE COLOR Y CONTINUARA EN COLOR “BLANCO PURO” HASTA EL FINAL DEL MISMO, COMO INDICA EN EL PLANO DE CORTES GENERALES “A300- PLANO DE CORTES GENERALES-BA 1824 LOS CABOS”, CON ACABADOS 9.25A Y P2. ¿ES CORRECTA LA INDICACIÓN DE ACABADO EN EL FALDÓN? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21598 | CON REFERENCIA AL PLANO “DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-BA 1824 LOS CABOS” EN EL “CUARTO DE MÁQUINAS” INDICA “CAJA DE CONEXIONES CON BARRAS DE COBRE 400A. IP66 POR CONTRATISTA NUEVO”; EN EL PLANO “SE-02 CUARTO DE BOMBAS-BA 1824 LOS CABOS” INDICA “CAJA DE CONEXIONES CON BARRAS DE COBRE 250A. IP66 POR CONTRATISTA NUEVO”. APOYO PARA INDICAR CUAL SERÁ EL CORRECTO. ADJUNTAMOS IMAGEN COMPARATIVA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21599 | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN LAS NOTAS MENCIONA “3. TODAS LAS TUBERIAS EN SU RECORRIDO HORIZONTAL VIAJARAN SUSPENDIDAS SOBRE PLAFON, Y EN TRAYECTORIAS VERTICALES QUEDARAN AHOGADAS EN MURO O LAMBRINES, EXCEPTO DONDE INDIQUE LO CONTRARIO” EN EL PLANO “GIH-02 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 2-BA_1824_LOS_CABOS” NO HACE MENCIÓN A LA EXCEPCIÓN DE NO AHOGAR LA INSTALACIÓN DENTRO DE LOS MUROS, PEDIMOS ACLARACIÓN YA QUE DE IR AHOGADAS SU MANTENIMIENTO O FUTURAS FUGAS SE VERÁN INVOLUCRADOS TRABAJOS MAYORES COMO, RETIRAR GLASBOARD DEL MURO, ROMPER PANEL TIPO WR, PANEL TIPO DUROCK, REALIZAR LOS TRABAJOS Y HACER LAS REPARACIONES PERTINENTES. TENER EN CUENTA QUE LLEVAMOS LÍNEAS DE AGUA CALIENTE LAS CUALES SON PROPENSAS A DEFORMACIONES Y FUGAS POR LA DILATACIÓN POR TEMPERATURA. FAVOR DE HACER LA ACLARACIÓN SI LAS INSTALACIONES IRÁN EXPUESTA YA QUE SE ESTÁN EJECUTANDO OCULTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21600 | En el plano GIH-02 Instalación hidráulica isométrico general marca alimentación hidráulica a los hornos. De acuerdo al Plano IH-01 Instalación Hidráulica Red General no marca alimentación hidráulica a los hornos (Falta actualizar este plano con respecto al plano GIH-02). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21601 | Falta actualizar el plano de Contactos Normales IE-03 y plano de Voz y Datos ID-04. En los 2 planos la Gerencia se ubica al frente de la tienda, de acuerdo a la última actualización la Gerencia se ubicará en la parte de atrás de la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21602 | ACTUALIZACION DE PLANOS DE INSTALACION ELECTRICA De acuerdo a la OC-1 nos percatamos de lo siguiente: 1.- IE-03 contactos normales (no se encuentra en la orden de cambio). 2.- IE-02 alumbrado oficina y servicios (revisión de cédulas de tubería y cableado) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21603 | De acuerdo a la OC-1 nos percatamos que los planos de Intrusión, CCTV, Detección contraincendios, Voz y Datos no se actualizaron los planos de acuerdo al nuevo Layout, Favor de compartir planos actualizados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21604 | Falta actualizar planos de aire acondicionado de acuerdo OC-2. Planos: IAA-1a, IAA-1, IAA-2a, IAA-2, IAA-3, IAA-4, IAA-5a, IAA-5, IAA-6. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21605 | Requerimos saber si la rampa niveladora en área de anden será nueva o se queda la actual? De ser nueva se tendrá que solicitarla como suministro ya que hasta ahora no se tiene contemplado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21606 | Buenos días. El presente RFI es referente a los alcances del proyecto del Cedis FC Guadalajara, remodelación en el sistema de CCTV, en el proyecto cargado en los planos, se especifican sembrado de nuevas cámaras, en la nave 8, 14 cámaras, y en el SCOPE de suministros nos indica suministro de 5 cámaras nuevas, en la nave 9 se indican, 37 cámaras nuevas (en realidad indican 38 cámaras, ya que en el sembrado en el área de racks se repite la numeración de la cámara 13), en el SCOPE de suministros indica 25 cámaras nuevas, además que los SCOPE de la nave 8 y 9 se indican suministros para instalación de Work station y Switches para el sistema de CCTV, sin embargo en los planos no se tiene indicaciones sobre estos equipos, en la memoria descriptiva se especifica el cambio del sistema de estructura de CCTV que no se tiene especificado en los planos. De su apoyo para aclarar los alcances totales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21607 | ALCANCES PARA CONEXIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA De acuerdo al plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-BA 1824 LOS CABOS y SE-01a DETALLES SUBESTACION ELECTRICA-BA 1824 LOS CABOS nos indica algunos puntos respecto a los alcances que trae la contratista y el proveedor para la instalación eléctrica de la nueva planta de emergencia. Los puntos que se tienen por alcance para la correcta instalación de esta planta de emergencia nueva y que no se tienen claro quien los ejecutara en plano son los siguientes: Canalización y cableado desde la planta de emergencia hacia la transferencia. Conexión de interruptor en transferencia, tanto para interruptor normal e interruptor de emergencia. Canalización y cableado de control. Canalización y cableado de precalentador. Escape. Tubería para conducción de diesel de los 2 tanques. ¿Nos confirman con los alcances que se deberán ejecutar por contratista? ¿Nos co | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21608 | CON REFERENCIA AL PLANO "A300- PLANO DE CORTES GENERALES-BA 1824 LOS CABOS", SE ESPECIFICA ALTURA DEL FALDÓN EN LAS ÁREAS DE PREPARADOS, CONGELADOS, LÁCTELOS, TORTILLERÍA, UNA ALTURA DE 1.22M, ¿ESTO ES CORRECTO? YA QUE CON ESTA ALTURA QUEDARAN EXPUESTAS CIERTAS INSTALACIONES POR LA PARTE POSTERIOR DEL FALDÓN. DE MODIFICARSE LA ALTURA, COMPARTIR DETALLE. | 2 | Buen dÃ­a, el faldÃ³n que divide piso de ventas con trastienda va hasta el lecho bajo de cubierta, en color verde con franjas amarillo y rojo se coloca hasta una altura de 1.22m y lo restante en blanco como se indica en el plano A300, dentro del plano de ALB-01 se muestran los detalles. | 1 | 22781 | 2559
21609 | DURANTE LA EXCAVACIÓN PARA EL MURO DE CONTENCIÓN COMO INDICA PROYECTO, QUEDA EVIDENTE QUE EL MURO DE CONTENCIÓN QUEDARA POR DEBAJO DEL MURETE DE COLINDANCIA EXISTENTE, MISMO QUE TIENE YA UN DESPLOME. POR LO QUE SE HACE LA PROPUESTA DE SUBIR LA ALTURA DEL MURO DE CONTENCIÓN POR ENCIMA DEL NPT COLINDANTE. ¿SE APRUEBA LA PROPUESTA? | 2 | Revisar plano C-09, 09a y 09b, donde se indica que el muro de contención llega a NPT en donde se desplantara muro de block de 2.21m de altura, todo esto posterior al retiro del muro existente dentro de nuestro lindero. | 1 | 22781 | 2559
21610 | CON REFERENCIA AL PLANO “CO05a-PLANO DE NIVELES II-BA 1824 LOS CABOS” NO INDICA EL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA LA CISTERNA ACTUAL DE LA UNIDAD, QUE COMPRENDE PIEDRAS DE CONCRETO HIDRAHULICO QUE CONFORMAN LA TAPA CISTENA DE LA MISMA Y CUBIERTA DEL CUARTO DE BOMBAS. ADJUNTAMOS EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. SE HACE LA PROPUESTA DE IGUALAR EL CORTE DEL ÁREA DE CONCRETO Y MANTENER EL NIVEL ACTUAL. ADJUNTAMOS PROPUESTA ESQUEMATICA IDENTIFICANDO LOS ELEMENTOS ANTES MENCIOANDOS AL IGUAL QUE LA PROPUESTA DE NIVEL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21611 | En el lindero oriente del predio adyacente se construirá el muro colindante MC-02, y en el predio vecino también se esta construyendo un muro de 2.5m (aprox) de altura, sin embargo, en el predio vecino se está dejando una franja de terreno de 1.5m(aprox) entre nuestro muro colindante MC-02 y el muro vecino. En recorrido con GERENCIA DE CONSTRUCCIONES nos indica que este espacio entre muros pudiera ocasionar problemas en temporada de lluvias ya que el escurrimiento no tendría salida, de su apoyo para analizar esta oportunidad y revisar si se puede dar una solución y prevenir problemas futuros. Nota: el sistema tririga no este permitiendo adjuntar fotografias. | 2 | Se necesitan fotografías yo esquemas de esta situación para dar la respuesta correcta, favor de enviarlas vía correo electrónico: oscar.gomez0@walmart.com | 37 | 22781 | 179
21612 | De acuerdo a Plano C08c Tanque de Tormentas Complementario, falta especificar armado en tanque de tormentas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21613 | De acuerdo al plan de ejecución se deben tener listas las bases para el compresor y protocol para la entrega en operación de la cámara de congelados de amasijo en la primera etapa, esta base para no llegaría en el tiempo de entrega de la etapa, ya que derivado a la orden de cambio #01 recibida el viernes 23 del presente, se modificó la dimensión de dicho compresor lo que estaría afectando al periodo de fabricación de la base. Solicitamos se revise la posibilidad de realizarla con estructura metálica (no fibra de vidrio) con algún tipo de pintura especial. Y asi evitar el desfase de la entrega del área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21614 | EN VISITA DE GERENCIA Y DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES A LA OBRA, SE SOLICITA A SUPERVISIÓN ENVIAR EL SIGUIENTE RFI; EN LOS PLANOS DEL PROYECTO SIOP (TRABAJOS FUEREA DEL PREDIO), NOS INDICA LA COLOCACIÓN DE BOYAS DELIMITADORAS EN EL ACCESO Y SALIDA, GERENCIA ARGUMENTA QUE POR EL PASO DEL TRAFICO PESADO DICHAS BOYAS NO TENDRAN DURABILIDAD Y SE REQUERIRÁ CONSTANTE MANTENIMIENTO O REPOSICIÓN, POR LO TANTO SE SOLICITA POR ESTE MEDIO LA CANCELACIÓN DE LAS MISMAS, DE SU APOYO CON EL ANALIS DE ESTA PETICIÓN Y SUS COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 | Las boyas no se deben eliminar ya que forman parte de las Especificaciones del Proyecto validado por la dependencia SIOP. | 9 | 22781 | 1425
21615 | DENTRO DE PROYECTO NOS INDICA QUE LOS DESCONECTADORES A UTILIZAR EN LAS ÁREAS DE AMASIJO Y TORTILLERÍA DEBEN SER CON ESPECIFICACIÓN “NEMA 12”, EL PROVEEDOR DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS COMENTA QUE ESTE TIPO DE NEMA ESTA DESCONTINUADO DEL MERCADO, POR LO QUE SE OPTA POR SUPLIR LOS DESCONECTADORES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS PERO CON “NEMA 3R” YA QUE ESTOS PROTEGEN LOS COMPONENTES CONTRA LA SUCIEDAD, EL POLVO, CONTRA LOS PELIGROS DEL CLIMA COMO LA LLUVIA, AGUANIEVE, NIEVE, Y NO SUFRE DAÑOS POR LA FORMACIÓN DE HIELO, UTILIZADOS POR SU RESISTENCIA EN INTEMPERIE. ESTE ES UN RFI INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21616 | EN VISITA DE LA DIRECTIVA Y GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, SE SOLICITA ENVIAR EL SIGUIENTE RFI: SOLICITUD DE CAMBIO DE AREAS VERDES POR MAERIAL DE FILTRO GRAVA O TEPETATE, POR TEMAS DE MANTENIMIENTO. fAVOR DE DARNOS SUS COMENTARIOS Y O INDICACIONES DE LA PRESENTE SOLICITUD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21617 | DURANTE EL RECORRIDO DE ENTREGA DE ETAPA 1 SE PRESENTO UNA OPORTUNIDAD EN EL ÁREA DE TORTILLERÍA, YA QUE DE ACUERDO AL PLANO “A602A-CANCELERIAS INTERIORES -BA 1824 LOS CABOS” DETALLE 3, SE CUENTA CON UNA VENTANA DE CANCEL DE SERVICIO PARA LA VITRINA CALIENTE, MISMA QUE QUEDA DETRÁS DEL MEDIO MURO; ESTO OPERACIONALMENTE NO FUNCIONA PARA LA TIENDA YA QUE LOS INTERRUPTORES PARA ENCENDER LA VITRINA QUEDAN OBSTRUIDOS POR EL MURO, ASÍ COMO DAR CORRECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA MISMA SE VEN OBSTACULIZADOS, PARA PODER HACERLO ACTUALMENTE SE TIENE QUE MOVER COMPLETAMENTE LA VITRINA Y ESTO GENERA DAÑOS EN MUROS Y EL EQUIPO EN SÍ. SE HACE LA PROPUESTA DE HACER UN CANCEL COMPLETO PARA PODER ACCEDER DETRÁS DE LA VITRINA. DE ACEPTARSE LA PROPUESTA COMPARTIR DETALLE. (SE COMPARTE PROPUESTA) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21618 | EN RECORRIDO DE PRE ENTREGA DEL PROYECTO TERRENO ADYACENTE, GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y PAL DEL CEDIS, SOLICITAN EL CAMBIO DEL LOGO DE LOS FALDONES DE ACCESO Y SALIDA, DE LOGÍSTICA POR SUPPLY CHAIN, DE SU APOYO PARA CONSIDERAR ESTA SOLICITUD, Y ENVIAR LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL LOGO SOLICITADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21619 | EN RECORRIDO DE PRE ENTREGA DEL PROYECTO TERRENO ADYACENTE, GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y PAL DEL CEDIS, SOLICITAN EL CAMBIO DEL LOGO DE LOS FALDONES DE ACCESO Y SALIDA, DE LOGÍSTICA POR SUPPLY CHAIN, DE SU APOYO PARA CONSIDERAR ESTA SOLICITUD, Y ENVIAR LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL LOGO SOLICITADO. | 2 | No se autorizan estos trabajos, deberán realizarse en una siguiente etapa. | 9 | 22781 | 1425
21620 | SE ENVIA ANDJUNTO LA PROPUESTA DE CAMBIO DE TRAYECTORIA DEL SISTEMA DE ALARMADO Y DETECCION, DE ACUERDO A LA JUNTA DEL DIA VIERNES 14 DE JULIO, CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, CONSERVACIONES Y PROYECTOS, CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR TIEMPOS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS, SE PROPONE CAMBIAR LA TRAYECTORIA INDICADA EN PROYECTO ISSUE, POR LA MISMA TRAYECTORIA DE LLEGADA QUE EL BANCO DE DUCTOS DE LA CANALIZACION ELECTRICA Y FIBRA OPTICA (SENAL, CCTV, VOZ Y DATOS), DEL CEDIS A LAS CASETAS, SE ADJUNTA LA PROPUESTA DE CAMBIOS EN NOTAS Y DOCUMENTOS (PROPUESTA INDICADA EN COLOR VERDE). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21621 | EN COMUNICACION CON EL ÁREA DE COMPRAS DE WALMART Y EL PROVEEDOR DE LAS BOMBAS PARA EL CARCAMO DE LA LAGUNA PLUVIAL, INDICADOS EN LOS PLANOS C-08a, C08 Y C08, NOS ESPECIFICA LA INSTALACION DE 2 BOMBAS DE 5 HP 3Fx460V KW.3.7 AMP. 15.4 MOD. STRONG4503234, MCA. ALTAMIRA, SIN EMBARGO EL PROVEEDOR Y EL ÁREA DE COMPRAS TIENEN EN SU ESPECIFICACIÓN A SUMINISTRAR 2 BOMBAS DE 15 HP 3Fx460V KW.11 AMP. 27.5 MOD. STRONG41503234, MCA. ALTAMIRA. DE SU APOYO CON LA ACLARACIÓN DE CUAL EQUIPO ES EL CORRECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21622 | EN PROYECTO DE INSTALACIONES C-10b E ID-01, LA CAPACIDAD DE LOS UPS NOS INDICA DE 1 KVA EN LA CASETA DE EMTRADA Y DE 2 KVA EN LA SALIDA, EN JUNSTAS CON ÁREA DE COMPRAS WLAMART, NOS INORMAN QUE ESTAS CAPACIDADES NO SON COMERCIALES, EL MAS BAJO ES DE 3 KVA, Y EN EL LISTADO DE SUMINISTROS SE INDICAN 2 UPS DE 2 KVA. fAVOR DE REALIZAR O INDICAR LAS CORRECCONES CORRESPONDIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21623 | El local destinado para la unidad cuenta con un muro delimitante el cual únicamente llega al lecho inferior de la estructura, el locatario comenta que no es parte de sus alcances y en proyecto no se especifica algún trabajo en esa área, por lo que surge la duda de la responsabilidad para le ejecución del trabajo, y determinar si le corresponde al locatario o al contratista realizar la actividad. De igual manera se solicita el acabado del mismo elemento (block, durock, etc.) Adjunto imagen de referencia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21624 | EN RECORRIDO DE PRE ENTREGA DEL PROYECTO TERRENO ADYACENTE, GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y PAL DEL CEDIS, SOLICITAN COLOCAR LLANTAS EN TODAS LAS ARTICULACIONES DE LOS PORTONES, YA QUE EN EL PROYECTO PLANO C-14a MOBILIARIO URBANO 02, NO INDICA COLOCACIÓN DE LLANTAS EN TODAS LAS ARTICULACIONES, SIN EMBARGO POR EL PESO DE ESTOS PORTONES SE REQUIERE LA COLOCACIÓN EN PRACTICAMENTE TODAS LAS ARTICULACIONES PARA UNA MAYOR PRACTICIDAD Y UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21625 | EN RECORRIDO DE PRE ENTREGA DEL PROYECTO TERRENO ADYACENTE, GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y PAL DEL CEDIS, SOLICITAN COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN EN LA PERIMETRAL DEL CUARTO DE BOMBAS Y EL CARCAMO PLUVIAL, DE SU APOYO PARA CONSIDERAR DICHA SOLICITUD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21626 | EN EL PLANO C09, EN LA COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS LISAS CORRUGADAS, NO SE DEFINE CLARO LA COLOCACIÓN DENTRO DE LA MODULACIÓN DE LAS PIEDRAS, FAVOR DE ACLARAR. SALUDOS. | 2 | La utilización de la junta deberá definirse en obra de acuerdo con el programa de ejecución, respetando los criterios indicados en la descripción de terracerías y en el estudio de mecánica de suelos en el apartado de CONSTRUCCION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS. | 1 | 22781 | 2559
21627 | Con un acercamiento con gerencia de tienda, menciono que hace unas semanas se cambio la compactadora de cartón, en proyecto se marca compactadora nueva la pregunta es ¿llegará equipo nuevo? De confirmarse, para solicitar la ficha técnica correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21628 | Buen día De acuerdo al recorrido de posesión de la unidad gerencia solicita la colocación de una compuerta que permita conectar una planta de emergencia externa hacia el doble tiro de la tienda, el cuál no está contemplado en proyecto, por lo que se solicita una soluciónautorización para realizar este requerimiento. Anexo imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21629 | EN JUNTA SEMANAL CON EL EQUIPO DE CONSERVACIÓN, PAL, PROYECTOS Y GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, SE SOLICTO ENVIAR EL SIGUIENTE RFI: SE SOLICITA CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE CONERTINA EN LOS MUROS PERIMETRALES YA QUE EN PROYECTO NO INDICA DICHO ALCANCE. FAVOR DE EMITIR SUS COMENTARIOS DE ESTA PETICIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21630 | EN PROYECTO PLANO C-06 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE, SE INDICA LA CONEXÓN EN UNA CAJA DE VÁLVULAS EXISTENTE, YA SE REALIZÓ LA CONEXIÓN, SIN EMBARGO AL HACER LAS PRUEBAS, NO SE TIENE AGUA, SE REVISO CON GERENCIA DE MATENIMIENTO AL CUAL INFORMAN QUE DICHA RED Y CAJA DE VÁLVULAS SEÑALADAS, YA NO ESTAN EN FUNCIONAMIENTO, SE TIENE UNA NUEVA RED DE AGUA POTABLE QUE PASA PARALELA A LA INDICADA EN PROYECTO, SE ADJUNTA REPORTE DE LO EXPUESTO. PARA DAR SOLUCIÓN RAPIDA A ESTA OPORTUNIDAD, SE PROPONE CAMBIAR EL PUNTO DE CONEXIÓN DE LA CAJA DE VÁLVULAS A LA NUEVA RED QUE SI ESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y QUE SE ENCUENTRA A 3M DE DISTANCIA DE NUETRO PUNTO DE CONEXIÓN, HACER EL ACERCAMIENTO DE TUBERIA DE LAS CASETAS Y HACER UN REGISTRO NUEVO PARA DEJAR LA VÁLVULA DE CONEXIÓN, EN EL REPORTE SE ESPECIFICA CON MAS DETALLE ESTA PROPUESTA. DE SU APOYO CON LA VALIDACIÓN O EN SU DEFECTO ENVIAR INDICACIONES PARA ESTA OPORTUNIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21631 | DURANTE RECORRIDO EN SITIO EN CONJUNTO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y STORE PLANNING SISTEMA, SE SOLICITÓ UN CONTACTO REGULADO ADICIONAL PARA MUEBLE DE CHECK OUT DE APOYO, PARA LA RAP STATION DEL ÁREA DE SELF CHECK OUT. ESTE ES UN RFI INFORMATIVO. | 2 | Buen día, El plano de voz y datos se encuentra conforme a las guías mecánicas en donde se solicita 2 contactos regulados y el pin pad para RAP Station, por tanto, este adicional no puede considerarse omisión de proyecto. Saludos | 4 | 22781 | 1402
21632 | DURANTE RECORRIDO EN SITIO EN CONJUNTO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y STORE PLANNING SISTEMA, SE SOLICITO UN CONTACTO REGULADO ADICIONAL PARA EL MUEBLE DE FARMACIA, PARA LA PC. ESTE ES UN RFI INFORMATIVO. | 2 | Buen día, el plano de voz y datos se encuentra conforme a las guías mecánicas en donde se solicita 2 contactos regulados y el pin pad para la farmacia, por tanto, este adicional no puede considerarse omisión de proyecto. Saludos | 4 | 22781 | 1402
21633 | De acuerdo al plano A200 Fachadas generales nos indica la dimensión de la cortina 3.30m x 2.50m, sin embargo en sitio el vano correspondiente a la ubicación de la cortina cuenta con dimensiones de 3.74m x 3.30m por lo que se solicita la aclaración sobre que elemneto se realiza el ajuste de medidas. Adjunto imagen de referencia. | 2 | Buen día Se deberá respetar proyecto. La correcta ejecución de la dimensión del vano es alcance y responsabilidad del desarrollador. En el acta de entrega se debió dejar acentado que no se cumplia con la dimención correcta de acuerdo con el proyecto que ustedes revisaron en TRIRRIGA. El vano correcto debe ser de 3.30m x 2.50m. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
21634 | DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SE HACE LA PROPUESTA DE CONSIDERAR UN DENTELLÓN PARA LA TRANSICIÓN DE CAMBIÓ DE MATERIALES EN EL ESTACIONAMIENTO, QUE VA DE CONCRETO HIDRÁULICO A ASFALTO, ESTO PARA EVITAR DESGASTE PREMATURO EN AMBOS ACABADOS. DE APROBARSE COMPARTIR DETALLE. | 2 | <p>buen d&#237;a, Se recomienda realizar el siguiente procedimiento de transici&#243;n de pavimento flexible existente a pavimento r&#237;gido nuevo; en una franja de 80cm de ancho, se colar&#225; un espesor de 5cm de la losa de concreto nuevo y el resto se colocar&#225; asfalto, para dar el total de 10cm de espesor del concreto del estacionamiento en dicha franja, con este procedimiento se realizar&#225; una transici&#243;n adecuada. Esto no debe representar ning&#250;n adicional.</p> | 1 | 22781 | 2559
21635 | SOLICITAMOS SE NOS COMPARTA EL DETALLE PARA EL ESPEJO DE PRICHOS, YA QUE EN LOS PLANOS “A-302, A-303 Y A-304” NO SE MENCIONA. NECESARIO PARA CONFIRMAR GRADOS DE INCLINACIÓN DEL ESPEJO, ASÍ COMO MEDIO DE FIJACIÓN ADECUADO PARA EL MISMO. COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21636 | De acuerdo a proyecto se realiza la escalera marina, se nota la complejidad que genera para el ascenso a cubierta ya que el primer peldaño se encuentra a 2.20 m del nivel de piso por lo que sugiere la implementación de peldaños extras para facilitar el ascenso. | 2 | Buen día El diseño, dimensiones y altura de desplante de la escalera marina esta validado a partir del Prototipo 2022, por lo que se deberá respetar proyecto. La escalera funciona iguial que si estuviera al exterior, no se deberia tener facil acceso a ella, de acuerdo con las ultimas indicaciones del prototiopo solo debe subir a cubierta personal autorizado con equipo de protección, por lo cual, el provedor de autorizado llevara su escalera para poder llegar al primer peldaño. Saludos | 1 | 22781 | 2559
21637 | En plano IE01 PARO AUTOMATICO EN EL CUARTO DE BATERIAS, se indica la instalación de dos botoneras para el paro automático de los circuitos en los cargadores de baterías, sin embargo, no se tienen especificaciones o características, ni marcas de dicho botón y las bobinas de conexión con la botonera, favor de enviarnos las especificaciones para estos equipos a instalar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21638 | En el modulo de prichos existe un espejo inclinado en el perimetro superior, mismo que no se indica si se conserva o se retira, favor de indicar si sera suministrado uno nuevo o será desmantelado sin reposición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21639 | En el plano C09b-PLANO DE MUROS DE CONTENCIÓN REFUERZO Y DETALLES, indica en el muro tipo “A” un espesor de 15cm tanto en zapata como en respaldo, siendo que el block que se desplantará en ese muro de contención es de 20cm. Favor de indicar si estas dimensiones son correctas ya que el block se encuentra suministrado conforme a proyeto y habría que cambiarlo. | 2 | Para el muro TIPO A, considerar 20.0cm de espesor para el respaldo y mantener los 15.0cm de espesor para la zapata. Esto con el fin de poder recibir el block de 20X20X40. | 1 | 22781 | 2559
21640 | EN EL ÁREA DE CONEXIÓN AL CEDIS, EN LA VIALIDAD DE SALIDA DONDE ESTA SE EMPALMA EN LA LAGUNA EXISTENTE, EN EL PROYECTO C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, NOS INDICA UNA EXTENSIÓN A LA TUBERIA EXISTENTE DE 36" PAD, SIN EMBARGO SE ENCONTRO OTRA TUBERIA DE PVC DE 12 " A UN NIVEL MAS BAJO QUE EL DE 36", LA TUBERIA DE PVC NO SE ENCUENTRA INDICADO EN PROYECTO, POR LO TANTO PARA NO DEJAR TAPADO Y PROVOCAR PROBLEMAS EN EL FUTURO FUE NECESARIO LA COLOCACIÓN DE LA EXTENSIÓN CORRESPONDIENTE CON TUBERIA PAD DE 12". | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21641 | CON REFERENCIA AL PLANO “A100C-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-BA 1824 LOS CABOS” Y “A405-FARMACIA Y CONSULTORIO -BA 1824 LOS CABOS” NO INDICA COLOCAR FALDÓN POR LA PARTE POSTERIOR DE CONSULTORIO, FARMACIA NI EN ESCUADRA CON LOS SANITARIOS DE CLIENTES, DEJANDO VISIBLES TODAS LAS INSTALACIONES EN EL ÁREA VESTIBULAR DE LOS SANITARIOS. SE HACE LA PROPUESTA DE CONTINUAR EL FALDÓN PERIMETRAL DE FARMACIA Y CONSULTORIO HASTA ESTAS ÁREAS EXPUESTAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21642 | EN EL PLANO C09-PLANO DE TERRACERIAS, EN DONDE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO MR=45 KGCM2 PARA LA VIALIDAD Y EL CONCRETO MR=36 KGCM2 EN LAS AREAS DE ESTACIONAMIENTO, NO SE ESPECIFICA LA ADICION DE FIBRA DE POLIPROPILENO, EN OBRAS ANTERIORES CON CRACTERISTICAS SIMILARES A ESTOS CONCRETOS SE NOS A ESPECIFICADO LA ADICIÓN DE LA FIBRA, FAVOR DE CONFIRMAR QUE EFECTIVAMENTE EN ESTE PROYECTO NO SE CONTEMPLA LA FIBRA EN LOS CONCRETOS O EN SU DEFECTO CONFIRMAR SI HAY ALGUANA OMISIÓN Y SI SE REQUIERA. SALUDOS. | 2 | No se debe considerar adicionar fibra, favor de mantener la especificación del Proyecto y los MR correspondientes. | 9 | 22781 | 1425
21643 | EN EL ÁREA DE UNIÓN O EMPATE ENTRE LAS VIALIDADES Y EL CEDIS (AL LIMITE DEL TERRENO ADYACENTE), NOS ENCONTRAMOS UNA INSTALACIÓN ELECTRICA DE TRES FACES Y UNA TIERRA, QUE ESTA CANALIZADA EN TUBERIA DE PVC, Y CRUZA POR EL TRAZO DE LAS VIALIDADES DE PROYECTO, SE ADJUNTA CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO, DICHAS INSTALACIONES NO SE ESPECIFICAN EN PROYECTO, POR LO TANTO PARA RESPETAR SU UBICACION Y TRAYECTORIA, SE PROPONE DEJARLOS SUBTERRANEOS EN EL ÁREA DE LAS VIALIDADES, DEJANDO DOS REGISTROS A LOS COSTADOS DE LAS VIALIDADES PARA EL CAMBIO DE SUPERFICIAL A SUBTERRANEA, ADEMÁS DEJAR ENCOFRADO EN EL TRAMO SUBTERRANEO, EN EL CROQUIS ADJUNTO SE MUESTRA LA PROPUESTA PARA MAYOR EXPLICACIÓN. EN ESPARA DE SU APROVACIÓN YO COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21644 | Se ejecutaron los trabajos de incremento en la altura del faldon perimetral del area de oficinas zona sur, esto a solicitud del equipo de diseño, asentado en minuta de obra Jueves 15 de Junio. Y RFI #89 ID 1037821 | 2 | Esta información ya había sido confirmada meses atrás y ejecutada, adicional se avanzó un ppto mediante OCR. | 0 | 22781 | 829
21645 | En el plano Planta de Señalización Horizontal AC-03 nos indica ubicar área de Pick Up debajo de la estructura de equipos de aire. Requerimos plano de detalle para dar este servicio (cimentación para base, base, modulo de pago y seleccion de productos, etc). | 2 | De acuerdo a prototipo para MB no se considera la colocación de totems en está area; el de los cajones Pick Up vienen indicados en plano AC-03. Detalle 13. | 4 | 22781 | 1402
21646 | DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SE HACE LA PROPUESTA DE ATENDER LA VIALIDAD “ESTRELLA” (ALEDAÑA AL PREDIO), YA QUE AL NO EXISTIR UNA TRANSICIÓN ENTRE EL CONCRETO NUEVO Y EL SUELO ADYACENTE, LA ARISTA DE LA PLANCHA Y EL CONCRETO EN GENERAL SE VERÁ DETERIORADO POR EL INGRESO DE TIERRA YO ARENA QUE PROVOCAN LOS VEHÍCULOS COMO SE MUESTRA EN LAS IMÁGENES ADJUNTAS. DE CONSIDERARSE EXTENDER EL ALCANCE, FAVOR DE COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21647 | EN EL PROYECTO PLANO C-10a- ALIMENTACIONES GENERALES A CASETAS, SE TIENE INDICADO EN PLANTA LA TRAYECTORIA DE LA CANALIZACIÓN, SIN EMBARGO EN EL PUNTO DE CRUCE DEL INTERIOS AL CEDIS Y AL EXTERIOR, LA CANALIZACIÓN DEBE SUBIR AL NIVEL DE LA CANASTILLA EXISTENTE, PERO EL CANOPI DEL ANDEN IMPIDE LLEGAR A LA ALTURA REQUERIDA, POR LO TANTO, AL NIVEL DEL LECHO BAJO DEL CANOPI SE CRUZA EL MURO Y POR EL INTERIOR SE SIGUE LA CANALIZACIÓN HASTA LLEGAR A LA CANASTILLA EXISTEN INDICADO EN PROYECTO, ESTOS DETALLES DE CANALIZACIÓN DESCRITAS, NO SE ENCUENTRAN EN PROYECTO, Y POR REQUISISICIÓN DEL PROVEEDOR POWERNET QUIEN REALIZARÁ EL CABLEADO DE LOS SERVICIOS EN MENCIÓN, SE COLOCARON 2 REGISTROS HIMMEL QUE NO INDICAN EN PROYECTO, PERO QUE SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE INSTALACIÓN DE LA FIBRA OPTICA, SE ADJUNTA DIAGRAMA Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LO DESCRITO. DE SU APOYO CON EL Vo Bo del presente RFI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21648 | De acuerdo al plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES-BA 1824 LOS CABOS, nos indica 2 interruptores con caja moldeada.1 interruptor de 3 X 50A en caja moldeada1 interruptor de 3 X 40A en caja moldeadaEn el listado de suministros Walmart no esta en alcance este suministro.Favor de indicar quien va a suministrar este equipo eléctrico.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21649 | EN CONSECUENCIA A LA OC1 LA HUELLA DE LOS SANITARIOS PARA CLIENTES PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN QUEDA EXACTAMENTE IGUAL COMO EN LA POSICIÓN ACTUAL, POR LO QUE SE TOMA LA DECISIÓN EN CONJUNTO DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN UTILIZAR LA MISMA INSTALACIÓN DESPUÉS DE HABER REALIZADO PRUEBAS DE SU ESTADO ÓPTIMO PARA SER UTILIZADA, ESTO PARA ACELERAR TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS SANITARIOS PARA CLIENTES YA QUE ES UN SERVICIO INDISPENSABLE PARA BRINDARLE A LOS CLIENTES DURANTE LA REMODELACIÓN. | 2 | Buen día, desde al área de proyectos confirmamos de enterado y estamos de acuerdo en caso de que hayan garantizado el correcto funcionamiento de la instalación al mantener la instalación existente. | 9 | 22781 | 1425
21650 | En relación a las instalaciones del sistema de alarmado y detección contra incendios planos A&D 01,02,03,04 Y 05, aun seguimos a la espera de asignacion de alcances del cableado e instalacion de dispositivos, ya que como se informo en las juntas pasadas con las areas correspondientes los dias viernes de cada semana, la contratista no tiene alcances mas que de obra civil. De su apoyo con la definicion del estos alcances a que proveedor le corresponden. Saludos. | 2 | Estamos a la espera de los suministros por parte del proveedor Bosch conforme a la sesión sostenida semanas atrás. | 9 | 22781 | 1425
21651 | EN EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PLANO PCI-01, EN LA ZONA DE LA CURVA ANTES DE LLEGAR A LA CONEXIÓN CON EL CEDIS, LA TRAYECTORIA HACE CRUCE CON LA TUBERIA DE LA INSTALACIÓN PLUVIAL Y ESTA OBSTRUYE EL PASO EN DOS PUNTOS, EL SUPERVISOR DE LA CONTRATISTA SACA, DIO LAS OPCIONES DE PASAR LOS OBSTACULOS (TUBERIA PLUVIAL), A LOS CUALES SE REQUIEREN ACCESORIOS ADICIONALES YA QUE EN SU PROYECTO NO SE ENCONTRABA CONTEMPLADO EL CRUECE A LOS MISMOS NIVELES CON LA TUBERIA PLUVIAL, A CONTINUACIÓN SE ENLISTA LOS ACCESORIOS NECESARIOS QUE SE NECESITAN: 4 PZAS CODO 90° MJ DI C 153 DE 12” 8 PZAS TUFFGRIP PARA PVC DE 12” 1 PZAS TUBO C900 FM CLASE 200 PVC DE 12” 4 PZAS VARILLA DE ACERO AL CARBON GALVANIZADA DE ¾ SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, DE SU APOYO PARA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21652 | En el lindo oriente del predio, dende se construye el muro MC_02, se encuentra el árbol marcado en el plano de TRATAMIENTO ARBÓREO con el número 20, destinado a conservarse y mismo que interfiere con la trayectoria del muro antes mencionado, por lo que se propone hacer un “saque” en el muro para rodear al ejemplar arbóreo aprovechando el área verde existente. | 2 | Se acepta la propuesta de hacer un saque al muro para salvar el árbol. | 1 | 22781 | 2559
21653 | EN EL PROYECTO PLANO C-10 ALUMBRADO EXTERIOR DE CASETAS, LAS LUMINARIAS INDICADAS COMO 1 Y 2, ESTAN INDICADAS BAJO LA LINEA DE MEDIA TENCIÓN AEREA QUE PASA AL BORDE DE LA PERIMETRAL DEL TERRENO ADYACENTE POR LA CARRETERA AL SALTO, COMO LOS POSTES SON DE 12 M DE ALTURA, LOS CABLES DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN INTERFIEREN EN LA UBICACIÓN INDICADO EN PROYECTO, EN SITIO SE VIO LA NECESIDAD DE REUBICAR LA UBICACIÓN DE DICHOS POSTES A 5 M HACIA EL INTERIOR DEL PREDIO, PARALELO A LA LÍNEA INDICADO EN PROYECTO, PARA EVITAR LA INTERFERENCIA Y EVITAR UN RIESGO POR ARCO ELÉCTRICO CON DICHOS POSTES, CABE SEÑALAR QUE ESTA REUBICACIÓN NO CONLLEVA ADICIONALES, NI AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SE ADJUNTA CROQUIS DE LO EXPUESTO. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS U OBSERVACIONES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21654 | CON REFERENCIA AL PLANO "A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA-BA 1824 LOS CABOS" EN CUBIERTA SE INDICA LA SUSTITUCIÓN Y USO DE LÁMINA “ZINTROALUM” PARA LOS RESPECTIVOS PARCHES POR CANCELACIÓN DE DOMOS Y POLICARBONATOS, SIN EMBARGO LA LÁMINA EXISTENTE ES ACABADO “DURAPLUS”, POR LO QUE SE CONSIDERARÁ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACABADO “DURAPLUS” YA QUE LA QUE SOLICITA PROYECTO NO ES COMPATIBLE CON LO EXISTENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21655 | EN RELACION AL LISTADO DE SUMINISTROS, SE INFORMA QUE NO SE TIENE EN LA LISTA LOS SUMINISTROS DE LOS EQUIPOS DE CCTV, ALARMAS Y DETECCION CONTRA INCENDIOS, DE SU APOYO PARA DAR VISIVILIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ASI COMO EL PROVEEDOR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21656 | EN EL PROYECTO DE LAS CASETAS PLANOS ACE400-CASETA DE ENTRADA DETALLES Y ACS400-CASETA DE SALIDA DETALLES, ASI COMO EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES ESE-300- CASETA DE ENTRADA LOSA Y ESS300-CASETA DE SALIDA LOSA, NOS INDICA UNA LOSA MACIZA ARMADA EN LAS CASETAS, (NO INDICA NIGUN PLAFON ADICIONAL A LA LOSA), SIN EMBARGO EN LOS PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA IE-01 E IE-02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO, FUERZA Y CONTACTOS DE LAS CASETAS, NOS INDICA EN EL ÁREA DE SANITARIOS LA INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMPOTRAR (Luminario de empotrar 6IN tipo Downlight de led 10W, 1F,2H,60Hz. Con balastro multivoltaje de 120-277 volts, 4000ºK.), PERO SIENDO LOSA NO SE PODRIA INSTALAR EMPOTRADO ESTE TIPO DE LUMINARIAS, FAVOR DE INDICARNOS COMO SE PROCEDERÁ CON ESTA OPORTUNIDAD, ¿SOLICITAR CAMBIO DE LUMINARIAS POR DE SOBRE PONER?, O COLOCAR UN FALSO PLAFÓN EN LOS SANITARIOS Y PODER COLOCAR LAS LUMINARIAS DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21657 | EN EL PROYECTO NO INDICA LUMINARIAS PARA EL ÁREA DEL PROTOCOL, INDICA ÚNICAMENTE LAS DEL PASILLO DEBAJO DEL MISMO. SE RECOMIENDA CONSIDERAR EL ADICIONAL DE ESTAS, YA QUE NO SE CUENTA CON NINGUNA LUMINARIA CERCANA AL ÁREA, DE SER ASÍ, NOS INDICAN QUIEN SE ENCARGARÁ DE ESTE SUMINISTRO. FAVOR DE COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21658 | EN PROYECTO PLANOS IE-01 E IE-02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO, FZA Y CONTACTOS EN CASETAS, EN LAS INSTALACIONES DE LAS LUMINARIAS EN TECHUMBRE NOS INDICAN LO SIGUIENTE; LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO CANOPE LED DE ALTA EFICIENCIA, 50W., 1F, 2H, 60Hz., MULTI-VOLTAJE 120-277V MARCA LITHONIA LIGHTING SERIE D, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K. COLOCADA A UNA ALTURA DE MONTAJE DE 4.70m S.N.P.T. CATALOGO DSXSC LED 30C 1000 40K T5W MVOLT SRM SF DWHXD. SIN EMBARGO, NO SE TIENEN DETALLES O INDICACIONES DE DONDE SE VAN A SOBREPONER ES DECIR QUE NO SE TIENEN ESPECIFICACIONES DE LOS SOPORTES PARA INSTALARLOS A 4.70 M DEL NPT COMO INDICA LA NOTA, FAVOR DE ENVIAR DETALLES SOBRE LA SOPORTERIA PARA INSTALAR DICHAS LUMINARIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21659 | En recorrido con visita de gerencia de construcciones, se observó lo siguiente, en el lindero poniente del predio en la división del terreno adyacente con el acceso actual al CEDIS GDL, en el proyecto se considera conservar la malla ciclón existente, sin embargo, en recorrido por la zona se detectó que la malla se encuentra en muy mal estado y en partes esta caída. Una vez concluidos los trabajos del TERRENO ADYACENTE esta cerca se convertiría en perímetro del CEDIS, por lo que se considera que se debería asegurar el área con algún elemento como muro o cercado nuevo. Favor de analizar y emitir sus comentarios. Nota: el sistema tririga por el momento no permite adjuntar fotografías. | 2 | Una vez concluidos los trabajos del terreno adyacente quedarán fusionados ambos predios, por esta razón solo se consideraron en el proyecto ejecutivo muros en las colindancias y así se colocaron en la norte, oriente y sur. Adicionalmente, en revisiones de proyecto, se solicitó no considerar trabajos que deban ser retirados en etapas subsecuentes. | 9 | 22781 | 1425
21660 | EN VISITA DE GERENCIA Y DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES A LA OBRA, SE SOLICITA A SUPERVISIÓN EN VIAR EL SIGUIENTE RFI; EN LAS REVISIONES DEL PROYECTO DE LAS CASETAS, EN LAS ESTRUCTURAS DEL TECHADO NO SE CONTEMPLA UNA MALLA ANTI PAJAROS, GERENCIA ARGUMENTA QUE, SI DEBE DE CONSIDERARSE, DE SU APOYO CON EL ANALISIS DE ESTA PETICIÓN Y SUS COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 | Favor de enviar cotización para la implementación de la malla para analizar su implementación. | 9 | 22781 | 1425
21661 | De acuerdo al Plano AC-01 Planta de Conjunto, falta especificar el tipo de malla ciclónica, detalles de instalación, en la colindancia enfrente del predio junto a los accesos vehiculares a la tienda de entrada y salida | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21662 | REFERENTE A LA MALLA QUE SE INDICA COLOCAR EN EL EDC 01 VEMOS VIABLE COLOCAR ALGÚN OTRO ELEMENTO (ACRÍLICO, POLICARBONATO, ETC) QUE IMPIDA LA MANIPULACIÓN O POSIBLE INGRESO A ESTA ÁREA, YA QUE QUEDA JUSTO FRENTE AL ÁREA DE BAÑO DE CLIENTES O EN SU DEFECTO CAMBIAR LA MALLA POR UN CANCEL O UNA REJA LOUVER. DE SER ASÍ, COMPARTIR DETALLE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21663 | EN LA TECHUMBRE EL PROYECTO MARCA SUMINISTRAR PASO DE GATO DE FIBRA DE VIDRIO, SIN EMBARGO, EN SITIO CONTAMOS CON PASOS DE GATO DE LÁMINA GALVANIZADA, ¿SE UNIFORMIZARÁ EL MATERIAL DE LOS PASOS ACTUALES? DE RESPETARSE EL MATERIAL DEL PROYECTO CONFIRMAR. | 11 |  | 2 | 97 | 41
21664 | En los planos de muros de contención C-09a, C-09b, no se indica si en el suelo en donde se desplantarán estos muros se hará algún tipo de mejoramiento, por lo que entendemos que la indicación sería excavar, afinar, colocar plantilla y desplantar nuestros muros. Favor de confirmar si lo anterior es correcto o enviar modificación en caso contrario. | 2 | Se confirma que solo se debe excavar, afinar, colocar plantilla y desplantar muros de contención. | 1 | 22781 | 2559
21665 | DURANTE LA REUBICACIÓN DEL HORNO VERTICAL EXISTENTE PARA AMASIJO, SE PRESENTO UNA OPORTUNIDAD EN LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN, AL SER EL HORNO DE MODELO Y MARCA DISTINTA AL NUEVO QUE NOS MARCA PROYECTO, TIENE MEDIDAS DIFERENTES EN LOS COMPONENTES DE SU PARTE SUPERIOR, PARA FIJAR EL HORNO EN LA POSICIÓN QUE INDICA PROYECTO Y DONDE SE TIENEN YA LAS INSTALACIONES REMATADAS, ES NECESARIO SUBIR LA CAMPANA Y DESPLAZARLA HACIA ADELANTE DEL HORNO PARA LOS COMPONENTES NO SE VEAN APLASTADOS POR LA CAMPANA. ¿SE APRUEBA LA PROPUESTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21666 | EN VISITA DE GERENCIA Y DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES A LA OBRA, SE SOLICITA A SUPERVISIÓN ENVIAR EL SIGUIENTE RFI; EN LA PLANTA DE CONJUNTO NOS INDICA MURO DE BLOCK A 2.50 M DE ALTURA, SOBRE EL MURO DE CONTENCIÓN MC-3, UBICADA ENTRE LAS VIALIDADES DE SALIDA Y LA 4TA VIALIDAD DE SALIDA O LA SALIDA DEL RETORNO, GERENCIA COMENTA QUE DICHO MURO NO TIENE MUCHO SENTIDO YA QUE ESTARIA BLOQUEANDO LA VISTA DE LA CASETA DE SALIDA Y LA CUARTA VIALIDAD, FAVOR DE REVISAR ESTA OPORTUNIDAD Y APOYARNOS CON SUS COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 | Favor de enviar un croquis y fotografía de la información para evaluar lo correspondiente. | 37 | 22781 | 179
21667 | De acuerdo al plano LP02 – CCT – NAVE 8 Advance – SEMBRADO DE NUEVOS EQUIPOS, nos indica la ubicación la cámara 13, realizando un recorrido con PA (PROTECCION DE ACTIVOS), solicito la colocación de una nueva cámara en contra esquina de la cámara antes mencionada esto con la finalidad de abarcar el área de estacionamiento de los cajones del 22 al 1 del eje 1 y por ende evitar un punto ciego en esa área. (se adjunta imagen). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21668 | EN EL PROYECTO DE TECHUMBRE SE MANEJA CLAUSURA DE 67 DOMOS, PARA HACER UNA UNIDAD CIEGA DE ACUERDO A LOS NUEVOS PROTOTIPOS DE BA PERO LA CLAUSURA PROPUESTA SOLO PIDE UNA SECCIÓN DE LÁMINA DE LA SECCIÓN ABIERTA PARA EL PASO DE LUZ NATURAL, DE ACUERDO A LOS ESPECIALISTAS DE LA CONTRATISTA ESTRUCTURALMENTE ES UNA SOLUCIÓN INCORRECTA, ESTE SISTEMA DE TECHADO NO DEBE DE CONTAR CON UNIONES DE LAS SECCIONES DE LÁMINA KR18. SI ES INMINENTE GENERAR UNIONES EN ESTE SISTEMA DE TECHADO, COMO MÍNIMO LA RECOMENDACIÓN ES REALIZAR AJUSTE DE FORMA CORRECTA. CONSIDERANDO SUSTITUIR A LO ANCHO TODAS LAS CHAROLAS TIPO KR18 QUE SE VIERON COMPROMETIDAS AL MOMENTO DE INSTALAR EL DOMO PRISMÁTICO Y EL DESVIADOR DE AGUA CORRESPONDIENTE. ESTO IMPLICARA A LO LARGO LAS CHAROLAS COMPROMETIDAS DEBERÁ DE SER SUSTITUIDAS HASTA LOS JOIST YO MONTEN DE CARGA CORRESPONDIENTE PARA GARANTIZAR UN CORRECTO SOPORTE EN CADA UNIÓ D | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21669 | ACTUALMENTE LOS PASOS DE GATO DE TECHUMBRE EXISTENTES EN SITIO SON A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 TIPO UNISTRUT, LOS CUALES PRESENTA VARIAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN SU SISTEMA DE FIJACIÓN, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1.-AL ANDADOR (PASO DE GATO) SE ENCUENTRA CON DEFICIENCIAS COMO PARTES HUNDIDAS POR FALTA DE PLATOS (SISTEMA DE SOPORTE) 2.-CLIPS TIPO “Z” ZAFADOS O NO CUENTA CON ELLOS, ESO HACE QUE DICHO ANDADOR SE PANDEE AL MOMENTO DE CAMINAR SOBRE ÉL, LO RECOMENDABLE ES UNA REVISIÓN PARA CONTEMPLAR ESTE TIPO DE ACCESORIOS PARA QUE HAGA SU FUNCIÓN CORRECTAMENTE EN EL ANDADOR EXISTENTE. EL ANÁLISIS DE LA CONTRATISTA RECOMIENDA QUE SE INCLUYA UN ALCANCE EN EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL ANDADOR EXISTENTE. DE SER ASÍ COMPARTIR DETALLE. | 11 |  | 2 | 97 | 41
21670 | EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES ESE-202 CASETA DE ENTRADA ARMADURAS, EN LAS ESPECIFICACIONES DE DE LA ARMADURA ARP-4, EN LA TABLA DE PERFILES NO SE INDICA LA ESPECIFICACIÓN DEL PERFIL CI-3, ELEMENTO QUE FORMA EL CENTRO DE LA CUERDA INFERIOR DE LA ARMADURA, DE SU APOYO CON ESTA ESPECIFICACIÓN. | 2 | La sección de la cuerda CI-3 es 2LI 3 ½”X 516”. | 4 | 22781 | 1402
21671 | DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SE HACE ACORDÓ CONSIDERAR PINTURA BLANCA EN MUROS DE BLOCK EXISTENTES EN LAS ÁREAS FRONTALES DE TIENDA, YA QUE AL INTERVENIR LAS MISMAS SE DETECTÓ DESGASTE E INTERVENCIONES EXISTENTES EN LOS MISMOS. ESTO PARA MEJORAR IMAGEN DE LAS MISMAS ÁREAS, SIENDO ESTE RFI INFORMATIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21672 | En plano A100a – PLANTA DE ACABADOS EN PISOS, en el área de congelado de carne no se indica la conformación de un piso de concreto con aislamiento, unicamente indica que llevará piso prefabricado (panel). Confirmar si es correcto o consideraremos un nuevo piso aislado. (eje c-d 7) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21673 | En el plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS, en el area de comedor de asociados y transición de piso de ventas-trastienda, se indica nuevo piso de concreto premezclado MR-40 de 15cm de espesor, sin embargo en plano DEM-01-DEMOLICIONES EN PISO no se indica la demolición de este elemento solo una escarificación. Como procedemos en este caso? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21674 | DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SE HACE LA PROPUESTA DE APLICAR ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO EN EL FIRME DE CONCRETO EXISTENTE, YA QUE HAY ALGUNAS ZONAS DAÑADAS POR EXISTENCIA DE RACKS, EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMO EL BUNKER DE SALCHICHONERIA Y VITRINAS. EN PROYECTO EL ALCANCE EN EL PISO EXISTENTE ES ÚNICAMENTE LA LIMPIEZA Y CON ESTO NO LOGRAREMOS EL DESVANECIMIENTO DE LAS ZONAS DAÑADAS. SE CUENTA CON VoBo POR PARTE DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21675 | De acuerdo a la OC-1 referente al Plano A-101d no se ven los muros abriendo todas las capas. | 2 | Se comparte el plano con el error solucionado. | 9 | 22781 | 1425
21676 | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica una planta de emergencia de 250kW con prime de 300 kW.Actualmente contamos con un transformador principal de 750 KVA.¿Nos confirman si es correcta la funcionalidad de respaldo que se pide para este transformador? ¿Nos confirmas si la planta de emergencia solo respalda la carga demandada utilizada por la tienda?Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21677 | REFERENTE AL RFI NO. 37 POSTES O SOPORTES PARA CAMARAS DE CCTV, AÚN QUEDAN PENDIENTES POR DEFINIR LOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LOS MÁSTILES O POSTES PARA LAS CÁMARAS DE CCTV Y DISPOSITIVOS DE SEDIS SEGURO EN LAS ISLETAS EN LAS CASETAS DE ACCESO Y SALIDA, YA QUE EN EL PLANO C-10b SOLO TENEMOS DETALLES ILUSTRATIVOS, PERO NO ESPECIFICACIONES DE MATERIALES (TIPO DE TUBO O PTR, CALIBRES, MEDIDAS), ALTURAS DE SALIDAS DE LOS NODOS PARA CÁMARAS Y DATOS. ADEMÁS ESTÁ PENDIENTE LAS ESPECIFICACIONES DE ALTURAS Y DETALLES DE INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DE CCTV INDICADAS EN LOS POSTES DE LAS LUMINARIAS. DE SU APOYO CON DICHOS DETALLES Y ESPECIFICACIONES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21678 | EN SITIO EN EL ÁREA DE CONEXIÓN DEL TERRENO ADYACENTE CON EL CEDIS, EXISTE UN POSTE DE MEDIA TENSIÓN EN FUNCIONAMIENTO Y UN POSTE DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN OBSOLETO, AUNQUE AÚN ESTA CONECTADO A LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO), DICHOS POSTES NO SE ENCUENTRAN INDICADOS EN PROYECTO, SIN EMBARGO LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SI SE ENCUENTRA INDICADO CON SUS POSTES CONSECUTIVOS Y ANTERIORES, SOLO Y EXCLUSIVAMENTE NO SE TIENE INDICACIÓN DE ESTOS POSTES EN NINGUN PLANO DEL PROYECTO, AL REALIZAR EL TRAZO DE LAS VIALIDADES EN ESTA ZONA, EL POSTE OBSOLETO SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRAZO DE LA VIALIDAD DE SALIDA (SE ADJUNTA CROQUIZ), POR LO TANTO SERA NECESARIO SU RETIRO. EL OTRO POSTE EN FUNCIONAMIENTO TAMBIEN NOS PUEDE OCACIONAR PROBLEMAS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS EXCAVACIONES YA QUE SE ENCUENTRA JUSTO EN EL MARGEN DEL TRAZO DE LAS VIALIDADES Y CONSIDERANDO QUE EN ESTA | 2 | La ubicación del poste de media tensión que está en funcionamiento el cual está en el límite del camellón se debe respetar y renivelar, antes de realizar los cortes para las plataformas de terracerías se deberá solicitar a CFE la libranza y protección para garantizar la estabilidad del poste y continuidad del servicio. Dicha libranza servirá para la tala de los árboles mencionados. En lo que se refiere al poste que está fuera de uso, se deberá considerar su retiro. | 1 | 22781 | 2559
21679 | EN RELACION AL PROYECTO DE CCTV PLANO C-10b DE LA ORNDEN DE CAMBIO, SE INDICA COLOCACIÓN DE CAMARAS ADICIONALES, Y EN PARTICULAR EN 8 PUNTOS NUEVOS DE COLOCACIÓN DE LAS CAMARAS EN DONDE NO TENEMOS INDICACIÓN O ESPECIFICACIÓN DE COLOCACIÓN DE POSTES PARA LA INSTALACIÓN DE DICHAS CAMARAS, FAVOR DE ESPECIFICAR LOS TIPOS DE POSTES O SOPORTES PARA LAS MISMAS, TAMBIEN ESPECIFCAR LA ALTURA DE INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE LA ALTURA DE LAS CAMARAS QUE INDICAN LA INSTALACIÓN EN LOS POSTES DE LUMINARIAS. EN ESERA DE SUS COMENTARIOS, SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21680 | CON REFERENCIA AL PLANO “A100C-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-BA 1824 LOS CABOS” INDICA LOSA DE CONCRETO EN EL CUARTO DE COMPACTADORA DE CARTÓN Y CUARTO DE BASURA. COMO AMBAS ÁREAS SE ENCUENTRAN EN OPERACIONES Y NO TENDREMOS CAMBIÓ DE EQUIPO DE COMPACTADORA, NO SE PUEDE TENER ASOCIADOS TRABAJANDO ENTRE APUNTALAMIENTOS PARA LA CIMBRA DEL CONCRETO Y OPERADORA NO PUEDE PRESCINDIR DEL ÁREA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL FRAGUADO DE LA LOSA. POR LO QUE SE HACE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE MATERIALES POR UNA CUBIERTA SIMILAR A LA COLOCADA EN EL CUARTO DE VALORES, QUE CONSISTE EN UNA REJILLA DE PROTECCIÓN DE FIERRO CUADRADO Y PANEL DE CEMENTO (SE COMPARTE ESQUEMA), SIENDO ESTOS TRABAJOS SON MENOS INVASIVOS PERMITIENDO EL USO CONTINUO DE LAS ÁREAS Y EQUIPOS. ¿SE APRUEBA LA PROPUESTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21681 | SE HACE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE UBICACIÓN DEL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, YA QUE ESTE SE ENCUENTRA DEMASIADO RETIRADO Y EXPUESTO A VANDALISMO POR LA ZONA EN LA QUE FUE PROYECTADO (COMPARTIMOS IMÁGENES DEL ÁREA DESIGNADA),CABE MENCIONAR QUE EL ALCANCE DE LA BARDA PERIMETRAL FUE BAJADO DE ALCANCE POR LO QUE LA VULNERABILIDAD AUMENTA; ADICIONALMENTE ESTE DEBE DE CONTAR CON INSTALACIÓN DE ALARMADO POR LO QUE SE DEBE RANURAR EL FIRME EXISTENTE UNA DISTANCIA CONSIDERABLE, INTERRUMPIENDO EL ACCESO A PATIO DE MANIOBRAS, MISMO QUE SE TIENE AL LIMITE DE SUS CAPACIDADES EN CUESTIÓN DE ESPACIO. SE HACE LA PROPUESTA DE REUBICARLO AL ÁREA DONDE SE TIENE DESTINADO ESPACIO DE BICICLETAS Y REUBICAR ESTAS JUNTO AL ESPACIO DE MOTOCICLETA DONDE ESTA PROYECTADO EL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS. (COMPARTIMOS IMAGEN REFERENCIA) ¿SE APRUEBA LA PROPUESTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21682 | EN LA JUNTA CON EL EQUIPO DE CONSERVACION, PAL, PROYECTOS Y GERENCIA DE CONSTRUCCIONES, SE INFORMO HACERCA DEL REQUERIMEINTO DE UN CAMBIO DE TRAYECTORIA EN EL SCI PLANO PCI-01, ESTO CON LA FINALIDAD DE AFECTAR LO MENOS PISIBLE EL AVANCE EN LOS TRABAJOS DE COLADO EN LAS VIALIDADES, YA QUE HAY ÁREAS EN DONDE PASA LA INSTALACION DEL SCI, SE SOLICITO A SUPERVISION ENVIAR LA PROPUESTA MEDIANTE EL PRESENTE RFI, SE ADJUNTA EN NOTAS Y DOCUMENTOS LA PROPUESTA DEL CAMBIO DE TRAYECTORIA MARCADA EN COLOR VERDE. EN LA ESPERA DE SU APOYO PARA VALIDAR DICHA SOLICITUD, QUEDAMOS PENDIENTES DE LA RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21683 | DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SE HACE LA PROPUESTA DE APLICAR PINTURA TIPO DRY FALL EN TODAS LAS COLCHONETAS EXISTENTES, YA QUE, A PESAR DE HACER LA LIMPIEZA A LAS MISMAS ESTAS QUEDAN CON MANCHADAS POR EL DETERIORO NORMAL DEL TIEMPO, QUEDANDO VISIBLEMENTE LA DES UNIFORMIDAD EN LOS TONOS DE COLCHONETAS EXISTENTES Y NUEVAS A CAUSA DE LOS CIERRES DE LUCERNARIOS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21684 | DE ACUERDO AL PLANO “IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL-BA 1824-BA_LOS_CABOS”, LAS ÁREAS DE CARNES, PREPARADO DE CARNES, PREPARADO DE FRUTAS Y VERDURAS, SALA DE LACTANCIA, DRENES DE CÁMARA, RECIBO Y SANITARIOS ASOCIADOS INDICA CONECTARSE A LA MISMA DESCARGA. SE HACE LA PROPUESTA PARA DIVIDIR LAS DESCARGAS EN 2 SECCIONES, UNA A LA DESCARGA EXISTENTE QUE CRUCE EL ACTUAL CUARTO DE COMPRESORES QUE CONTEMPLE EL ÁREA DE CARNES, PREPARADO DE CARNES, PREPARADO DE FRUTAS Y VERDURAS, SALA DE LACTANCIA Y DREN DE CONDENSADO DE CÁMARA; OTRO QUE SE CONECTE A LA DESCARGA EXISTENTE DE LOS SANITARIOS DE ASOCIADOS QUE CONTEMPLE ESTA ÁREA Y LA DE RECIBO. HACIENDO ESTA MODIFICACIÓN PERMITE EFICIENTIZAR TIEMPOS DE EJECUCIÓN AUNADO A EVITAR SOBRECARGAR LA TRAMPA DE AMASIJO INNECESARIAMENTE YA QUE PROYECTO INDICA DESCARGAR TODO TRASTIENDA A ESA TRAMPA, SIENDO QUE LAS ACTUALES ESTAS FUNCIONAN ADECUADAMENTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21685 | CON REFERENCIA AL PLANO “GIS-01 INSTALACIÓN SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 1-BA 1824 LOS CABOS” SE HACE LA PROPUESTA DE CONECTAR EL ÁREA DE AMASIJO A LA RED SANITARIA DE LA “DESCARGA NO. 1” CON EL FIN DE EVITAR PARCHES EN EL FIRME DE CONCRETO EN PISO DE VENTA, A SU VEZ ESTO PERMITIRÍA TRABAJAR AL 100% EL ÁREA DE AMASIJO QUE FUE CEDIDA PARA TRABAJAR POR PARTE DE OPERADORA. SE CALCULARÁ LA PENDIENTE NECESARIA EN SITIO PARA HACER LA CONEXIÓN A RED PRINCIPAL. SE COMPARTE IMAGEN DE PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21686 | EN EL PROYECTO PLANO C-10a ALIMENTACION GENERAL A CASETAS DE ACCESO, EN LA TRAYECTORIA DE SALIDA DE LAS CANALIZACIONES SALIMOS ENTRE EL ANDEN 135 Y 136, HACIENDO LA BAJADA DE LAS TUBERIAS POR LA PARTE EXTERIOR Y REMATANDO EN LOS REGISTROS SUBTERRANEOS. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL CEDIS, NOS SOLICITA COLOCAR UNA PROTECCIÓN A LAS TUBERIAS EN LA BAJADA, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTAS NO QUEDEN EXPUESTAS A DAÑOS POR LAS MANIOBRAS DE LOS TRAILERS AL EMBARCAR, SE ANEXA LA PROPUESTA DE LA PROTECCIÓN SUGERIDA POR GERENCIA DE MANTENIMIENTO. DE SU APOYO PARA DAR VISTO BUENO YO COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21687 | En los planos de SISTEMA CONTRA INCENDIO, PCI-01 Y PCI-02, no existe indicación de que proveedor realizará estos trabajos, tenemos entendido que en CEDIS, estos trabajos generalmente se realizan por un proveedor especializado (ejem: SACA). Favor de confirmar el alcance de estos trabajos y en su caso enviar los datos del proveedor que se debe considerar. | 2 | Consultar con Gerente de Construcción esta información para su seguimiento. | 9 | 22781 | 1425
21688 | Le informo que el dia viernes 7 de Julio se presentó el personal de Power Net proveedor que realizará el cableado de la fibra óptica para señal de las casetas, en el proyecto de CCTV me presentan un proyecto diferente al proyecto que tenemos como definitivo cargado en tririga, revisando los proyectos, se tienen contemplados 9 cámaras adicionales y la distribución un tanto diferente, además en el origen de las instalaciones principales dentro del cedis, en proyecto nos indica desde el cto. de sistemas ubicado en el área de almacén de Sams, y el proveedor trae indicado en su proyecto el origen en el cto. de sistemas ubicado en el mezanine en el área de oficinas del cedis (por el acceso principal a la nave), favor de apoyarnos con la presente oportunidad, ya que de ser necesarios las instalaciones adicionales indicados nos puede generar retros porque las instalaciones originales ya tienen s | 2 | Este tema ya fue solventado con el Proveedor. | 4 | 22781 | 1402
21689 | Buenas tardes. En relación al proyecto de alumbrado exterior plano C-10 en el detalle no. 2, nos indica un registro en la instalacion electrica en los postes de alumbrado, sin embargo en planta solo se indican 4 registros, por prccedimientos de instalación del cableado y practicidad, se tendria que considerar el registro en todos los postes de alumbrado, favor de analizar esta oportunidad, y darnos sus comentarios yo autorizacion de colocar los registros en los demas postes. Saludos. | 2 | Este tema ya se había tratado. Originalmente se tenían registros en cada poste que causaron muchos problemas porque las conexiones realizadas dentro de ellos estaban inundadas, motivo por el que se desecharon y se usa solo el registro en la base del poste para las conexiones. Únicamente se consideran registros donde llegan varios circuitos, considerando que la distancia entre postes es adecuada para este tipo de conexiones. Favor de colocar como indica el proyecto | 8 | 22781 | 77
21690 | EN RELACIÓN AL RFI NO. 1036818 REGISTROS ELÉCTRICOS EN ALUMBRADO EXTERIOR, EN VISITA DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES EN SITIO, SE INDICO A LA SUPERVISIÓN ENVIAR EL PRESENTE RFI INFORMATIVO. SE INFORMA POR LA PRESENTE QUE LOS REGISTROS ELÉCTRICOS SOLICITADOS EN EL RFI CORRESPONDIENTE, Y QUE EN PROYECTO PLANO C-10 SOLO INDICA 4 REGISTROS, ES NECESARIO INSTALAR LOS REGISTROS FALTANTES EN CADA UNO DE LOS POSTES DE ALUMBRADO POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DE INSTALACIÓN DE LOS CABLEADOS, ADEMÁS DE LA PRACTICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21691 | EN EL PROYECTO PLANO C-10 ALUMBRADO EXTERIOR DE CASETAS, LOS POSTES DE LUMINARIAS NO. 22, 23, 24 Y 25, UBICADAS AL PERIMETRO ALEDAÑO A LA CARRETERA ANTIGUA AL SALTO, SE UBICAN PARALELO A LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN QUE PASA POR ESA ZONA Y CRUZA POR EL CEDIS, EL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PROVEEDOR ELÉCTRICO NOS HIZO VER EL RIESGO QUE SE TIENE AL INSTALAR LOS POSTES DE LAS LUMINARIAS MENSIONADAS, YA QUE EL POSTE MIDE 12 METROS Y LA BASE DEL POSTE MIDE 2 METROS, SUMANDO 14 METROS, TENIENDO MENOS DE 3 METROS ENTRE LA PUNTA DE LOS POSTES Y LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS, POR NORMAS DE SEGURIDAD NO SE PUEDEN INSTALAR CON ESOS PARAMETROS YA QUE SE CORRE EL RIESGO POR ARCO ELÉCTRICO EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y POSTERIOR A LA INSTALACIÓN (SE ADJUNTA REPORTE). SE PROPONEN 2 OPCIONES PARA DAR SOLUCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD: 1 REDUCIR LA ALTURA DE LOS POSTES A 8 M Y ANALIZAR EL AISLANTE QUE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21692 | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica una planta de emergencia de 250kW con prime de 300 kW. Se observa en el diagrama unifilar, que no se cuenta con respaldo de la planta de emergencia suministrada para los tableros HA y HB pertenecientes a los aires acondicionados.Favor de confirmar si esto es correcto, ya que actualmente los aires acondicionados se encuentran respaldados por la actual planta de emergencia. Recordemos que es una zona de altas temperaturas, por lo cual se requiere que estos equipos sean respaldados por la planta de emergencia suministrada.Nos confirmar por favor, de lo contrario compartir boletín correspondiente, ya que actualmente contamos en sitio con el tren de subestacion y planta de emergencia suministrada por compras Walmart. Cabe mencionar que en el tren de subestación que nos llegó a sitio, están los interruptores HA y HB antes de la transferencia.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21693 | La base para el nuevo PROTOCOL de acuerdo a proyecto está ubicada en la trayectoria actual del sistema de refrigeración, por lo no se puede trabajar sin afectar la red de frio de la tienda. Se hace la propuesta de reubicar la base 2.70 de la ubicación de proyecto, esto para comenzar a trabajar en el PROTOCOL sin la necesidad de afectar la red actual. Anexamos imagen con propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21694 | De acuerdo al plano LP02 – CCT – NAVE 8 Advance – SEMBRADO DE NUEVOS EQUIPOS, nos indica la ubicación la cámara 14, realizando un recorrido con PA (PROTECCION DE ACTIVOS), solicito la reubicación de la cámara 14 en la esquina de los ejes A-19 ya que dentro de las instalaciones no se permitirán realizar trabajos de obra civil, así como una nueva cámara en la esquina del eje 19-A, esto con la finalidad de abarcar los cajones de estacionamiento (82 al 102) y por ende evitar un punto ciego en esa área. (se adjunta imagen). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21695 | De acuerdo al plano LP02 – CCT – NAVE 8 Advance – SEMBRADO DE NUEVOS EQUIPOS, nos indica la ubicación de las cámaras (cam 04, cam 05, cam 08 y cam09), realizando un recorrido con PA (PROTECCION DE ACTIVOS), solicito la reubicación de las cámaras antes mencionadas en la esquina de la nave esto con la finalidad de abarcar más rango de visión, los trabajaos no generaran costo adicional (se adjunta imagen 1). De igual manera se solicito la modificación de la altura de la cámara 06, esto con la finalidad de no tener puntos ciegos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21696 | De acuerdo al plano IE-15 Sistema de tierras, el proyecto indica colocarlo dentro de la tienda, lo cual no es correcto, debe ir fuera de la tienda. Requerimos propuesta para su ejecución en obra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21697 | En el plano de Drenaje Pluvial Exterior C-08, el Tanque de Tormentas se reubica en el estacionamiento, quedando la tapa del tanque en la vialidad. Se solicita mantener el cárcamo en su posición original no afectando la vialidad del estacionamiento | 2 | En el proyecto se considera la ampliacion del tanque de tormentas, no su reubicacion. Es necesario respetar lo emitido en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
21698 | EN RECORRIDO DE PRE ENTREGA DEL PROYECTO TERRENO ADYACENTE, GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y PAL DEL CEDIS, SOLICITAN LA COLOCACIÓN DE ROTULADO O SEÑALIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE CARRILES EN ACCESO Y SALIDA TAL Y COMO SE TIENEN ESPECIFICADOS LOS CARRILES ACTUALES, ESTOS ROTULOS O SENALAMIENTOS DEBRAN SER COLOCADOS EN EL FALDON DE LAS CASETAS. DE SU APOYO CON LA PRESENTE SOLICITUD Y LA ESPECIFICACIÓN DE CADA CARRIL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21699 | CON REFERENCIA A LOS PLANOS “A200-FACHADAS GENERALES-BA 1824 LOS CABOS” “A202-ROTULOS EN FACHADAS-BA 1824 LOS CABOS” Y “A202A-ROTULOS EN FACHADAS-BA 1824 LOS CABOS” INDICA QUE AMBAS “VELARÍAS” DEL ROTULO INICIAN DEL LADO DERECHO, POR LO QUE SE SER DE ESTA MANERA NO HABLA CONTINUIDAD EN LAS VELARÍAS NI CORTE DE AMBAS (ADJUNTAMOS ESQUEMA DE ACUERDO A PROYECTO), SE HA DADO INICIO POR LA “FACHADA LATERAL” PERO EN CUANTO A LA “FACHADA PRINCIPAL” ¿SE RESPETA DISEÑO DE ROTULO DE ACUERDO A PROYECTO O SE INVIERTE EL INICIO DE LA VELARÍA? EN CUANTO A LA “FACHADA PRINCIPAL” TAMBIÉN NOS INDICA UN TRAMO DE COLOR “GRIS” ACABADO PERFECTO MATE, ¿ESTO ES CORRECTO?, YA QUE ANTERIORMENTE TODO EL FRENTE DE TIENDA ESTABA DE COLOR VERDE Y DE INVERTIRSE LA VELARÍA PODRÍA CONTINUARSE LAS LÍNEAS DELGADAS (ADJUNTAMOS IMAGEN DE FACHADA PRINCIPAL) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21700 | EN VISITA DE OBRA POR PARTE DE LA DIRECTIVA Y GERENCIA DE CONSTRUCCIONES EL DIA 15 DE JUNIO, SE SOLICITA ENVIAR EL SIGUIENTE RFI: EN PROYECTO NO INDICA EL SELLADO O ALGUNA APLICACION DE PRODUCTO PARA LOS MUROS DE BLOCK EXTERIORES, SE SOLICITA CONSIDERAR LA APLICACION DE ALGUN TIPO DE SELLADOR PARA EVITAR LA FILTRACION DEL AGUA A LOS MUROS Y ESTAS SE DETERIOREN POR ESTA CAUSA. FAVOR DE DARNOS SU RESPUESTA A LA PRESENTE SOLICITUD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21701 | EN RECORRIDO DE PRE ENTREGA DEL PROYECTO TERRENO ADYACENTE, GERENCIA DE MATENIMIENTO Y PAL DEL CEDIS, SOLICITAN SEÑALIZACIÓN PREVENTIA CEBREADO, EN LOS DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONCRETO UBICADOS AL FRENTE DE LAS CASETAS (MUERTO DE CONCRETO), DE SU APOYO PARA CONSIDERAR LA PRESENTE SOLICITUD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21702 | EN RECORRIDO DE PRE ENTREGA DEL PROYECTO TERRENO ADYACENTE, GERENCIA DE MATENIMIENTO Y PAL DEL CEDIS, SOLICITAN SEÑALIZACIÓN EN COLOR AMARILLO PREVENTIVO (O CEBREADO) EN LAS AGUARNICIONES DE LAS ISLETAS DE LAS CASETAS E ISLETAS DE PLUMAS Y SEMAFOROS. DE SU APOYO PARA CONSIDERAR LA PRESENTE SOLICITUD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21703 | DURANTE RECORRIDO SITIO SE PERCATO QUE LA BASE DEL PROTOCOL NO CUENTA Y NO VIENE CONTEMPLADO EN PROYECTO QUE LLEVE METAL DESPLEGADO ENCIMA O POR DEBAJO DE LA REJILLA IRVING, SE HACER LA SOLICITUD DE ADICIONARLA, YA QUE LA BASE QUEDA SOBRE EL PASILLO DE TRASTIENDA Y CUANDO SE ESTE DANDO MANTENIMIENTO O SE MANIPULE EL PROTOCOL PUEDE LLEGAR A CAER HERRAMIENTA PEQUEÑA, PIEZAS O TORNILLOS QUE PODRÍAN LESIONAR A LOS ASOCIADOS QUE PASEN JUSTO POR DEBAJO DE LA BASE EN ESE MOMENTO. DE SER APROBADA LA PROPUESTA FAVOR DE COMPARTIR DE TALLE. | 2 | Buen día, en el plano A603c detalle 07.1 se indica la colocación de lámina para el protocol, por lo que se debe realizar conforme a lo indicado en proyecto. Saludos | 0 | 22781 | 829
21704 | EN RELACIÓN AL RFI NO. 33, (EN PROYECTO PLANOS IE-01 E IE-02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO, FZA Y CONTACTOS EN CASETAS, EN LAS INSTALACIONES DE LAS LUMINARIAS EN TECHUMBRE NOS INDICAN LO SIGUIENTE; LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO CANOPE LED DE ALTA EFICIENCIA, 50W., 1F, 2H, 60Hz., MULTI-VOLTAJE 120-277V MARCA LITHONIA LIGHTING SERIE D, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K. COLOCADA A UNA ALTURA DE MONTAJE DE 4.70m S.N.P.T. CATALOGO DSXSC LED 30C 1000 40K T5W MVOLT SRM SF DWHXD), Y QUE EN PROYECTO NO SE TIENEN DETALLES DE LA SOPORTERIA, SE REVISÓ EN SITIO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y SE SOLICITA ENVIAR EL PRESENTE RFI INFORMATIVO, LA INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS CON SOPORTES DE VARILLA ROSCADA, AJUSTANDO LA ALTURA AL NIVEL DEL LECHO BAJO DEL FALDÓN PARA EVITAR LAS CORRIENTES DE AIRE, ADEMÁS DE SER NECESARIO COLOCAR UN BASTIDOR PARA RIGIDIZAR LA POSICIÓN DE LAS LUMINARIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21705 | Se ejecutaon los trabajos de refuerzo para la suspension de plafones de acuerdo a lo indicado en recorrido con el equipo de diseño, esto por minuta en la fecha Jueves 27 de Julio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21706 | Buen día. De acuerdo a recorrido en la unidad con gerencia de construcciones Jesús Maldonado y Cesár Suarez se solicitó a la contartista el suministro de 85 m de cable 3+1 colocado de la mufa del nicho de medición al transformador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21707 | Por este medio se informa que a solicitud del área de DISEÑO Walmart, se suministrará por parte de la contratista de construcciones los equipos de compresores de aire indicados en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21708 | De acuerdo a listado de suministros por parte de Walmart, se indica el suministro de dos ventiladores de extracción, sin embargo en proyecto no se encuentra la implementación de los mismos. Por lo que se solicita la verificación de este suministro o el proyecto del área donde se ejecutará. Adjunto imagen de referencia. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21709 | EN PROYECTO PLANOS C-10a E IE-03, NOS INDICA LA UBICACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL ALIMENTADOR GENERAL ELÉCTRICO PARA LAS CASETAS EN EL CUARTO ELECTRICO DEL ÁREA DEL SAMS DENTRO DEL CEDIS, E INDICA LA CONEXIÓN EN EL TABLERO HN3, SIN EMBARGO EN SITIO DICHO TABLERO NO TIENE ESPACIOS DISPONIBLES, ADEMAS DE QUE ES UN TABLERO CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 60 AMPERES, CON ALIMENTADORES CALIBRE # 4 AWG, PARA EL ALIMENTADOR DE LAS CASETAS EL PROYECTO NOS INDICA 480277 V, ALIMENTADORES DEL 30 AWG E INTERRUPTOR DE 100 AMPERES, FAVOR DE ANALIZAR LA COMPATIBILIDAD ADEMÁS DEL ESPACIO NO DISPONIBLE EN EL TABLERO, SE REVISO EN CONJUNTO CON EL PROVEEDOR ELÉCTRICO DE LA CONTRATISTA PARA REVISAR LOS TABLEROS EXISTENTES, SE ANEXA EL REPORTE AL PRESENTE RFI, DE SU APOYO PARA ANALIZAR Y EN CUAL DE LOS TABLEROS EXISTENTES PODEMOS HACER LA CONEXIÓN, O EN SU DEFECTO INDICARNOS LA SOLUCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21710 | EN EL PROYECTO PLANO ISCE-02 E ISCS-02 NUCLEOS SANITARIOS, EN LA TABLA DE CEDULA DE MUEBLES SANITARIOS, NOS INDICA EL SUMINISTRO DE LAS TARJAS PARA EL COMEDOR, POR EL CLIENTE (WALMART), SIN EMBARGO DICHAS TARJAS NO SE ENCUENTRAN EN LOS LISTADOS DE SUMINISTRO, MOBILIARIO O EN SCOPE. DE SU APOYO PARA DAR VISIBILIDAD SOBRE ESTE SUMINISTRO. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21711 | De acuerdo al plano arquitectónico se ejecutó la base de tinacos en sanitarios, sin embargo al montar los tinacos especificados estos quedan fuera de la dimensión de la base, por lo que se solicita una opción viable para llevar a cabo la sustitución de modelo u otra alternativa para ejecutar el trabajo. Adjunto imagen de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21712 | En la OC-1, se elimina la cisterna y cuarto de bombas y se deja el suministro de agua para las casetas directo desde las instalaciones actuales del CEDIS, en la reunión KICK OFF se mencionó la posibilidad de colocar tinacos sobre las casetas, con la finalidad de evitar posibles bajas de presión en el suministro. Se solicita se nos de visibilidad si se esta considerando esta propuesta que se dio en la reunión KICK OFF o si se ejecuta el proyecto de acuerdo a OC-1. | 2 | En la configuración final de este proyecto habrá una cisterna y un sistema hidroneumático para abastecer esos sanitarios y otros servicios.Por esa razón, para esta etapa se considera únicamente la conexión de los muebles sanitarios a la red existente, sin colocar tinacos. | 1 | 22781 | 2559
21713 | En el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO, en el área en donde se hará la conexión con el patio de maniobras actual del CEDIS GDL, nos indica realizar obras fuera de los limites del predo del TERRENO ADYACENTE y esta área también se encuentra aislada del predio del CEDIS GDL que actualmente está en operación, esta área también será utilizada para cruzar con las conexiones de los diferentes servicios que se tomaran de las instalaciones del CEDIS. ¿Cómo debemos proceder en este predio? | 2 | Los trabajos a realizar en dicha área serán ejecutados previa coordinación con el gerente del CEDIS GDL y Gerente de Construcción de Walmart, respetando todos los protocolos de seguridad previstos para un CEDIS en operación. | 9 | 22781 | 1425
21714 | SE HACE LA PROPUESTA DE UN DESBASTE Y ABRILLANTADO EN EL PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN LA OFICINA DE GERENCIA, YA QUE SE REALIZO LIMPIEZA CON LOS PRODUCTOS ADECUADOS PERO EL DAÑO EN EL FIRME YA NO SE REMEDIA CON SOLO LIMPIEZA Y DESMANCHADO. ADJUNTAMOS EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. ¿SE APRUEBA LA PROPUESTA? | 2 | Buen día, durante la visita a tienda no se pudo apreciar el estado del piso en esa área ya que era el área de devoluciones y se tenían rack y equipos que no permitían ver el estado del piso, al ser un hallazgo en obra se puede realizar el desbaste y abrillantado en piso existente, siempre y cuando gerencia de obra lo autorice y se tramite mediante OT. | 1 | 22781 | 2559
21715 | SE HACE LA PROPUESTA DE UN DESBASTE Y ABRILLANTADO EN EL PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN LA OFICINA DE GERENCIA, YA QUE SE REALIZO LIMPIEZA CON LOS PRODUCTOS ADECUADOS PERO EL DAÑO EN EL FIRME YA NO SE REMEDIA CON SOLO LIMPIEZA Y DESMANCHADO. ADJUNTAMOS EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. ¿SE APRUEBA LA PROPUESTA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21716 | EN VISITA DE GERENCIA Y DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES A LA OBRA, SE SOLICITA A SUPERVISIÓN ENVIAR EL SIGUIENTE RFI; EN EL PROYECTO DEL DRENAJE PLUVIAL PLANO C-08, NOS INDICAN DOS LÍNEAS LA PRINCIPAL Y UNA SECUNDARIA, DEJARLAS CON SELLOS DE CONCRETO A RETIRAR EN OTRA ETAPA, SIN EMBARGO AÚN DEJANDO TAPADAS LAS LÍNEAS, EL AGUA SE FILTRARÁ POR LAS TAPAS DE LOS POSOS DE VISITA, Y EN ALGÚN MOMENTO SE LLENARÁN LAS LÍNEAS OCACIONANDO REBOSOS EN LA LÍNEA AGUAS ABAJO, Y ESTARIAN SIMPRE CON AGUA, ESTO PODRÍA OCACIONAR PROBLEMAS YO DAÑOS A LA ESTRUCTURA DEL DRENAJE PLUVIAL, DE SU APOYO CON ANALISAR ESTA OPORTUNIDAD Y DARNOS SUS COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 | Colocar en cada pozo brocales ciegos y aplicar sellador a base de poliuretano para garantizar la hermeticidad e impermeabilizante asfáltico las ranuras de los brocales. | 1 | 22781 | 2559
21717 | EN EL PLANO C-10 ALUMBRADO EXTERIOR CASETAS, NOS INDICA LA UBICACIÓN DEL POSTE DE LUMINARIA NO. 14AL CENTRO DE LA VIALIDAD DE RETORNO, SE PROPONE REUBICAR DICHO POSTE EN LA JARDINERA MAS CERCANA QUE ES EN LA JARDINERA DEL ESTACIONAMIENTO PARA COCHES, FAVOR DE REVISAR ESTA OPORTUNIDAD Y ENVIARNOS SUS COMENTARIOS YO INDICACIONES. SALUDOS. | 2 | Favor de enviar reportes fotográficos adjuntos por este mismo medio, si el sistema no lo permite favor de enviarlos vía correo electrónico, gracias. | 37 | 22781 | 179
21718 | De acuerdo al plano Planta de Conjunto AC-01 la ubicación del tanque de gas estacionario se reubica. Solicitamos dejar la ubicación actual del tanque de gas ya que es más funcional junto al área del andén para su suministro, dándole mantenimiento a las bases y colocando barandal perimetral (favor de enviar detalle de barandal y especificación de pintura). | 2 | En plano GIG-01 se indica la toma de llenado del tanque de gas, derivado de este cambio no es posible conservar la ubicación existente. Por los trabajos realizados duarnate es necesario respetar lo indicado en proyecto. | 1 | 22781 | 2559
21719 | EN EL PROYECTO PLANO PCI-01 SUBTERRANEA SCI, EN EL ÁREA DE TRANSICIÓN (PASO) DEL CARRIL DE SALIDA AL CARRIL DE RETORNO, NOS INDICA LA INSTALACIÓN DE 2 VALVULAS CON POSTES INDICADORES, AL MARGEN DEL PASO VEHICULAR, QUEDANDO LA INSTLACIÓN EN SITIO A 40 CM DENTRO DE LA VIALIDAD DE RETORNO EN DICHA TRANSICIÓN, POR LO TANTO LA INSTALACIÓN DE LOS POSTES INDICADORES NO SON VIABLES YA QUE PUEDEN SER GOLPEADOS (DAÑADOS) POR EL PASO DE LOS TRAILERS DIRECTAMENTE O POR EL RADIO DE GIRO POR LAS CAJAS, REVISANDO LA OPORTUNIDAD CON EL PERSONAL DEL PROVEEDOR SACA, INFORMA QUE LAS VÁLVULAS CON POSTE INDICADOR SE CAMBIARAN POR VÁLVULAS TIPO CURVOX PARA QUE ESTAS QUEDEN A NIVEL DEL PISO TERMINADO Y NO SE TENGA NINGUN RIESGO, SE ADJUNTA REPORTE DE LO EXPUESTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21720 | De acuerdo con el plano AC-01 PLANTA DE CONJUNTO indica vegetación en áreas verdes… Requerimos saber el tipo de vegetación que se pondrá. Si es vegetación natural o artificial, en caso de ser natural deberá llevar sistema de riego? Quedamos en espera de respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21721 | DURANTE RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SE HACE ACORDÓ CONSIDERAR COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA ANTIÁCIDA EN EL ÁREA DE SALCHICHONERIA DETRÁS DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, ESTO PARA EVITAR LA FILTRACIÓN Y DETERIORO DE LAS CÁMARAS Y MUROS AL MOMENTO DE LAVADO DE ÁREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21722 | EN EL PLANO IAL-05 DETALLES GENERALOS NO SE INDICA EL AISLAMIENTO TERMICO ACUSTICO DENTRO DEL PLENO DE INYECCION (HEXAGONO) ESTE AISLAMIENTO QUE ES NECESARIO PARA LA ATENUACION ACUSTICA Y AISLAMIENTO TERMICO YA QUE DENTRO DE PISO DE VENTAS HAY 20 EQUIPOS A INSTALAR, CABE MENCIANAR QUE LOS PLENOS ACTUALES SI TIENEN AISLANTE. SE COLOCA EL AISLANTE? SE ANEXA CROQUIS Y FOTOGRAFIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21723 | EN EL PLANO IE-09 EQUIPOS EN CUBIERTA, EN LA CEDULA DE CABLEADO SE REQUIERE SABER CABLE Y CALIBRE DE LA TIERRA FISICA PARA LA TUBERIA No. 4? | 2 | Es 10 AWG desnundo. | 2 | 22781 | 41
21724 | EN PROYECTO EJECUTIVO INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR QUE EL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE MEDICION A DESCONECTADOR DOBLE TIRO ES DE CAL.350 Y DEL DESCONECTADOR DOBLE TIRO A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION NUEVAMENTE INDICA CAL.350 LO CUAL NO COINCIDE CON LA CAPACIDAD DE LOSINTERRUPTORES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21725 | SE COLOCARA EL DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO PARA CIRCUITO E? Y CUAL SERA SU TRAYECTORIA? YA QUE EN EL PLANO IE-09 NO SE ESPESIFICA EN DIBUJO | 2 | el ducto "E va en la misma cama de ductos donde estÃ¡n los demÃ¡s, ya que se ubica en el mismo EDC. | 36 | 22781 | 1
21726 | LOS ESPEJOS EXISTENTES EN UNA PARTE DEL PERIMETRO DEL PLAFON EN EL AREA DE PRICHOS SE DEBEN DE COLOCAR NUEVAMENTE? O SOLO DE DESMANTELAN? YA QUE EN EL PLANO DEM-O1 NO SE ESPECIFICA. | 2 | Se deberÃ¡ de considerar la colocaciÃ³n de los acabados perimetrales existentes. | 4 | 22781 | 1402
21727 | EN EL PLANO DU-01 NOS INDICA QUE SE DEBEN INSTALAR 5 INTERRUPTORES NUEVOS DE LOS CUALES HAY DOS INTERRUPTORES SUMINISTRADOS CON CARACTERITICAS DIFERENTES, SE DEBEN DE INSTALAR? Y EN QUE CIRCUITO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21728 | En plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR traemos una nota sobre los postes donde solamente se le dará mantenimiento y pintura. En el cuadro de simbología de luminaria exteriores nos indica luminaria para montaje en poste de 9.00 m. En tabla de cuantificación de postes y luminarias nos indica una altura de postes de 12.00 m. Favor de indicar si se conserva la altura de 12.00 m o se recortan a una altura de 9.00m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21729 | En sitio se cuenta con un reloj checador existente fuera de sala de auditoría, a petición de la tienda se pidió que se conservará en el mismo sitio. Favor de aprobar realizar nuevo canalizadocableado y cambio de accesorios regulado y nodo de datos. (Se adjunta evidencia fotográfica) Asi como indicarnos si se colocara reloj checador en entrada de personal ya que en planos de voz y datos y regulada no se tiene instalaciones para dicho checador. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21730 | En plano SE-01 Sub estación eléctrica transformadora nos indica un contenedor de aceite existente fuera de la sub-estacion eléctrica el cuál es un tinaco enterrado mismo que ya está dañado. Se adjunta evidencia fotográfica del estado actual. Favor de mencionar si se deja tal cual o se requiere el cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21731 | En plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA EN ABARROTES nos indica una alimentación 220V con 3 fases 1 neutro contacto sencillo con seguro de media vuelta e interruptor termomagnético de 3PX50A. Pero la vitrina suministrada requiere una alimentación 220V y dos contactos sencillos con seguro de media vuelta 3 fases, 1 neutro, 1 tierra cada uno. Favor de indicar y autorizar el cambio por lo requerido por el por el proveedor del mobiliario en sitio indicando si es necesario cambia el diámetro de la canalización, calibre de conductor e interruptor termomagnético. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21732 | En plano SBE-01-CONTACTOS Y FUERZA FUENTES DE SODAS -6206 nos indica dos contactos 127V y por especificaciones del proveedor de la máquina de refrescos nos solicita dos contactos más 127V.En plano IH04- INSTALACIÓN HIDRÁULICA FUENTE DE SODAS Y COMEDOR no indica algún manómetro en la salida de la alimentación hidráulica hacia la máquina el cual es requerido un manómetro de 0 a 100 por el proveedor de la máquina de refrescos.Para el desagüe se requiere una "Y" de media hacia la coladera. Favor de indicar la aprobación de los adicionales requeridos por el proveedor de la máquina de refrescos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21733 | En plano de alumbrado, contactos y fuerza cuarto de bombas SE-03 no indica la conexión de las nuevos electro niveles por ende tampoco el diámetro de cable para su conexión. Favor de indicarnos cedula para estas conexiones asi como la conexión al tablero y en que circuito anexarlo ya que estos se requieren para el correcto funcionamiento del equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21734 | Favor de indicar si es necesario el cambio de cableado ,canalización e interruptor termomagnético si el consumo de la vitrina es de 25A | 2 | De acuerdo al RFI anterior las vitrinas llegaron para un voltaje de 220V. La solución es que el proveedor suministre las vitrinas adecuadas de acuerdo a lo indicado en proyecto. Informan que estas vitrinas consumen 25 Amperes sin embargo para que les podamos ayudar es necesario indiquen si funcionan a 2F, 2F+N, 3F o 3F+N y si los 25A realmente es el consumo o se refiere a la capacidad del dispositivo de protección ya que ese valor es muy elevado. Favor de compartir la ficha técnica y modelos que les proporcione el proveedor de las vitrinas o en su defecto la placa con los datos eléctricos que viene en el equipo para dar una solución más concreta. | 4 | 22781 | 1402
21735 | En respuesta al RFI ID 1043986 se adjunta en notas y documentos las imágenes de la placa del equipo esto para indicarnos el calibre del cable, canalizacion y a la pastilla que se conectara dicho equipo, asi como la imagen de la clavija de media vuelta de 4 vias con la que llega el equipo ya que el contacto que se indica en plano es monofasico , tambien se indica que el contacto va a la altura de la estructura y baja con una retractil de tienda pero comenta tienda que no cuenta con esta retractil y no hay voltaje 220V por lo cual solicita la bajada hasta 1.20 m de N.P.T. Favor de indicarnos | 2 | El diagrama de conexión de la fotografía indica una clavija L14-30 que corresponde a un sistema 2F+N+T (220127V).La clavija de la fotografía que enviaron es para un contacto L15-30 que corresponde a un sistema 3F+T (220V). ¿La vitrina es a 2F+N+T o 3F+T? De acuerdo con lo indicado en el diagrama de conexiones se tiene que hacer los cambios siguientes: • La tubería que se tiene actualmente de 21mm se queda solo hay que agregar dos conductores más del calibre 10 AWG para la fase que falta de cada uno de los contactos.• El contacto del circuito 9LG hay que conectarlo al circuito 7,9LG por lo tanto se tendrá que suministrar un interruptor de 2PX30 Amperes. (3-10 AWG, 1-10d)• El contacto del circuito 26LG hay que conectarlo al circuito 30,32LG por lo tanto se tendrá que suministrar un interruptor de 2PX30 Amperes. (3-10 AWG, 1-10d)• Colocar los contactos a una altura de 1.20m. snpt. | 4 | 22781 | 1402
21736 | En plano HCM01- Instalación Hidráulica cuarto de bombas nos pide un tinaco de trasvase suministrado por la contratista el cual no cabe en el área esto debido a las tuberías existentes del sistema contra incendio lo cual hizo que se recorriera el hidroneumático dejando el espacio reducido para la colocación del tinaco,por lo cual esta colocaria el retorno de manera directa a la cisterna, lo cual no afectaria la funcionamiento del cuarto de bombas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21737 | Buen dia en plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 no indica acabado detrás de los hornos de amasijo y en plano GA01-PLANTA DE ABARROTES -6206, indica colocar durock y pintura blanca vinilica pero se recomienda solo pintar el block existente perimetral detras de los hornos con pintura grado alimenticio como lo marca prototipo, ya que se recomienda no colocar el durock para no quitar espacio para mantenimiento de las instalaciones de los hornos. Favor de indicarnos si se colocar durock o se acepta propuesta de pintura grado alimenticio. | 2 | En los planos que indican, no se observa ningún durock detrás de los hornos, lo que se indica es pintar el block directamente con pintura blanca de línea (P-1) como lo indica el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
21738 | Buena tarde en plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 no indica que trabajos se van a realizar en el cubo de escalera de mezzanine frontal y de trastienda asi como en el muro interior del pasillo que es el muro de respaldo del faldon existente. Favor de indicarnos si se realizan solamente trabajos de mantenimiento o se realiza el cambio de las mismas, es importante mencionar que estan en buen estado por lo cual se recomienda solo mantenimiento. Saludos | 2 | El acabado de los muros en esas áreas viene indicado en el plano A400 ya que solo se realizará la aplicación de la nueva pintura de imagen. Para los trabajos en escalera de mezanine frontal, se deberá referir al plano A603 donde solo se indica los trabajos a realizar en la misma. Para la escalera posterior solo se renueva pintura a la herrería. | 1 | 22781 | 2559
21739 | Buen dia solicitamos de su apoyo para contar con el plano SM-PCI-03-6206, ya que en el lay out, aun aparece con la camara de lacteos. Saludos | 2 | El plano requerido fue cargado en Tririga para la OC2 de actualización del cuarto de bombas PCI. | 4 | 22781 | 1402
21740 | En plano CO03-PLANTA DE CONJUNTO-6206 indica que la señalizacion de cajones de discapacitados de la fachada principal sean adosados al muro. Favor de indicar si es correcta dicha observacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21741 | En plano A102a- TRABAJOS DE CUBIERTA-6206 indica cambio de canalon sobre el eje A desde el eje 1 hasta el eje10, pero en sitio se cuentan con cables de media tension, se anexa reporte fotografico en notas y documentos, y revisando con el area de energia de WM se requier una libranza para realizar esos trabajos, por tal motivo se propone impermeabilizar el canalon existente con el especificado en el mismo plano y colocar una gargola adicional de emergencia entre cada bajada pluvial independientemente de las que marca en proyecto, y colocar un canalon nuevo de calibre 24 de menor tamaño al existente para reforzar el mismo. Favor de indicar si se acepta propuesta o se requiere cambiar el canalon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21742 | Buena noche en planos IE-04 ALIMENTACION A ADOSADOS y A100d-PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS-6213 no indica alcances para el faldon de pick up, se adjunta fotografia en notas y documentos. Favor de indicar si es correcta la observacion esto para confirmar si esta señalizacion ya se encuentra actualizada con la nueva que se colocara en el club. | 2 | Se confirma que el alcance para pick up es unicamente la aplicaciÃ³n de pintura en faldones. | 9 | 22781 | 1425
21743 | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 no traemos alcance en el area de bodega de quimicos por tal motivo se sugiere pintura y mantenimiento asi como la demolicion de la tarja existente adjuntamos fotografias. | 2 | En el plano A404a detalle 2 viene indicado que los muros existentes deberán de llevar pintura BLANCA vinílica mate P1 (ver tabla de colores) no sin antes realizar el mantenimiento de los mismos tal y como lo indica el plano IG-01 Trabajos de Mantenimiento General. Por otra parte, no se considera necesaria la demolición de la tarja de piso existente ya que el área esta destinada a bodega de químicos y pudiese ser útil para limpieza por lo cual se deberá de aplicar el mismo tratamiento al azulejo existente detallado también en el plano IG-01. | 1 | 22781 | 2559
21744 | En plano C07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-6213 se recomienda el cambio de las bombas del carcamo sanitario sobre la fachada lateral derecha pero se detecta que la valvula ubicada en la caja de valvulas y tuberia sanitaria se encuentran en mal estado por lo cual se recomienda cambiarlas esto para darle un correcto mantenimiento en un futuro a las nuevas bombas se anexa fotografia en notas y documentos, de igual manera favor de indicar tuberia y cableado y tablero al cual conectar para la instalacion electrica para esos equipos ya que en proyecto no se tiene dicho alcance. Es importante mencionar que los equipos existentes se encuentran fuera de servicio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21745 | En el plano DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR -6206 indica la alimentacion de sub estacion del tablero de potencia general TGE hacia el trasformador de 10 kva que se encuentra en el IDF es bifasica con 2-8 thw 1-10 d y la entrada en el trasformador es trifasica por lo cual solicitamos de su apoyo para autorizar la instalacion de una fase adicional para dicho transformador y que calibre de cableado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21746 | En plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica dar la alimentación eléctrica para el sistema contra incendio en cuarto de bombas directamente desde el transformador "TR" 750 KVA, se propone dar dicha alimentación desde el bus de 1200A ya que eléctricamente, las trenzillas y el bus son el mismo punto de conexión; aprobando dicho trabajo se tendría que realizar un acoplamiento utilizando otras barras que se desmantelaran de la sección retirada "TGE" para acoplar zapatas de calibre 10 y cablear hasta el ITM de 500A. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21747 | En plano IE-06 INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS AZOTEA no marca ningun arrancador para la campana en area de comedor. Favor de mencionar si es necesario de ser asi en que circuito y calibre de conductor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21748 | Buen dia en respuesta al RFI con ID 1055483, solicitamos de su apoyo para reconsiderar las bajadas pluviales por muro sobre la fachada lateral izquierda y estas que descagen hacia el nuevo tanque de tormentas que se realizara en el 2025, esto para facilitar el mantenimiento de las mismas, de igual manera se informa que el muro colindante existente que presentaba humedad ya se demolio y esta en proceso de contruccion uno nuevo, se adjunta minuta de reunion con subcontrato para conocer los alcances del proyecto. | 2 | El proyecto ejecutivo de tanque de tormentas ya considera la captaciÃ³n de agua por medio de los colectores existentes a los que descargan las bajadas mencionadas. No se considerÃ³ como alcance de proyecto generar nuevos colectores ni intervenciones mayores. | 1 | 22781 | 2559
21749 | Comenta la distrital que la puerta de entrada de personal debe de contar con barra de panico, pero en plano A601a-ELEVACIONES DE PUERTAS Y CANCELES-6206 no indica colocar la misma. Favor de indicar si se encuentra con validacion de proteccion civil la validacion de dicha observacion. | 2 | La puerta de Entrada de Personal está de acuerdo al GP-26-3 actual, sin barra de pánico y con chapa, ya que al ser una puerta con flujo constante de personal, las barras de pánico, que no estan diseñadas para tales fines, se dañan con facilidad. | 1 | 22781 | 2559
21750 | EN SUBESTACION EXISTENTE NO SE CUENTA CON BARRA DE NEUTROS DE IGUAL MANERA LA NUEVA SECCION QUE SE ACOLPA A SUBESTACION NO CUENTA DICHA BARRA DE NEUTRO ¿SE CONSIDERA SUMINISTRO O SE DEJA TAL CUAL? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21751 | En plano A-601a indica en detalle 143B, que la puerta de pick up hacia exterior cuenta con barras de panico pero en plano de prototipo GP-19 PICKUP no indica dichas barras de igual manera en el plano de LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-6206 no se observan dichas barras por lo cual se sugiere colocar cerradura como se ha hecho en otras unidades, adjuntamos fotografia en notas y documentos. Favor de indicarnos si se colocan barras o se coloca cerradura. | 2 | La puerta de Pick Up fue solicitada con barra de pánico por WM en su momento, favor de ejecutar como se indica en el proyecto. | 1 | 22781 | 2559
21752 | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 no indica colocar porteria de ptr para los muros de pick up, plafon de pick up, muro de trastienda los cuales se requieren por refuerzo y seguridad del muro ya que los claros son de mas de 10 m. Favor de indicarnos a cada cuanto colocar los refuerzos y de que medidas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21753 | En plano SE-03 Alumbrado, contactos y fuerza cuarto de bombas traemos indicado una bomba jockey y bomba con motor de combustion cada una con su respectivo interruptor termomagnético de 3PX15A sin embargo la bomba eléctrica no cuenta con un interruptor general para dar mantenimiento, lo cual ocasionaría que al momento de realizar una reparación mantenimiento etc, se tendría que bajar el interruptor general de cuarto de bombas desde subestación dejando a la tienda desprotegida sin sistema de PCI el tiempo que se le de mantenimiento a dicha bomba. Favor de indicar si es necesario un interruptor general (capacidad,conductores, canalización) que controle el tablero de control de la bomba con motor eléctrico ya que dicho tablero no cuenta con uno. Se anexa Informacion para alimentadores de equipos de PCI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21754 | En el area de carnes HUSSMANN suministro un boton de servicios pero este es como el boton de ayuda en las camaras y el sonido es el mismo, pero en el manual del bold and blue es un timbre normal blanco, adjunto fotografia en notas y documentos. Favor de indicar si se deja el de hussmann o se cambia por el del manual de bold and blue. | 3 |  | 2 | 7 | 41
21755 | En el plano A404c-PICK UP E-COMMERCE-6206 indica colocar un bumper frente al mueble de pick up de 20cm pero para operación no cumple con la funcion ya que se requiere de 40cm de alto debido a que las plataformas de auto servicio le pegan al mueble por tal motivo la distrital solicita elevar la altura de este. Favor de indicar si se procede a una modificacion del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21756 | En plano A404d-PICK UP-6206 indica colocar bumpers de acero inoxidable frente al mueble de pick up, solo para confirmar que estos sean suministrados por la contratista y estos sean de acero inoxidable. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21757 | En la barra suministrada GNFR de área de comensales de Sams café trae instalada una caja tipo raco para un posible contacto por debajo de la barra. Favor de indicar si dicha caja queda vacía o se tiene que canalizar y cablear. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21758 | EN PLANO CO03-PLANTA DE CONJUNTO-6206 tenemos 8 cajones para discapacitados y el cajón para valores con una medida total de 34.20m de proyecto pero en sitio tenemos una medida de 33.20 por lo no se puede pintar la última escalera del último cajón.¿Se deja tal cual en sitio? ó ¿se demuele la banqueta para poder pintar dicha escalera? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21759 | Buena tarde referente al SISTEMA DE CCTV, el equipo que se encuentra en tienda comenta prevencion que se cambio hace 2 años por lo cual sugieren que se instale de nuevo y no usar el nuevo equipo suministrado a tienda, solo se complementarian las camaras del exterior ya que esas no se tienen como existente en el estacionamiento. Nos ayudan a confirmar si se instala lo nuevo o se instala lo existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21760 | En plano ID-01 Guía de energía regulada no traemos indicado ningún contacto regulado para la reubicación del reloj checador en entrada de personal. Favor de indicar si es necesario ya que el reloj checador es existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21761 | En plano A102.2-DETALLES DE CUBIERTA II-6206 paricularmente en el detalle numero 16 indica la colocacion de lamina para remplazar los acrilicos, asi mismo se indica la colocacion de colchoneta bajo esta nueva lamina. Derivado de lo anterior se aduntan imagenes en la seccion de notas y doc. donde se aprecia que la colchoneta no empata con el foamular por lo que a la vista del cliente podria prestarse a una mala imagen, solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos si se tendra que colocar foumular debajo de la colchoneta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21762 | En plano A407a-ANDENES Y RECIBO, ELEVACIONES Y CORTES-6206 indica en el anden de trailers aplicar pintura de tono SW4075 SOLAR YELLOW adjuntamos fotografias de la pintura ya aplicada, pero en el manual de bold and blue marca EsmaltePIN-CI-00420 - 4 LPIN-CI-00421 - 19 L . Favor de indicarnos si se respeta proyecto o se realizara un cambio de tono como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21763 | En plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6206 indica que son de color bicolor (verde con blanco) o (azul con blanco). Favor de indicarnos el color | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21764 | En plano GA07-ABARROTES VISTAS INTERIORES-6206 indica en el faldon de sams café color blue capri 6788, pero en el manual de bold and blue es blue chip 6959. Favor de indicar si se realiza esta correcion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21765 | En plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 inidica en el area de membresias que solo existe una columna pero en sitio se tienen dos columnas de 91cm en total, por lo cual el espacio que se tiene aun costado de estas es de 3.84 metros y proyecto requiere 4.64 metros por lo cual tenemos una diferencia de 0.80 cm entre el eje C y D, se anexa fotografias, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos como ubicar el mueble de membresias ya que debido al hallazgo ya no tendriamos el espacio requerido en proyecto para la jaula de alto valor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21766 | En plano IE-05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS nos indica una alimentación 220V para compactadoras de cartón dichos equipos en sitio se alimentan de corriente 480V. Favor de indicar de qué tablero y circuitos se reubicarán dichos equipos, indicando si es necesario el cambio de conductor y canalización e indicar de qué capacidad (AMPERES) sería el interruptor si cada fase consume en promedio 10A. | 2 | De acuerdo con la ficha técnica estos compactadores pueden operar a 220V y 480V. Si los van a conectar en 480V, conectarlos a los circuitos: 37,39,41HA, interruptor 3Px30A, 3-10 AWG, 1-10d, T-16mm. 38,40,42HA, interruptor 3Px30A, 3-10 AWG, 1-10d, T-16mm. | 4 | 22781 | 1402
21767 | EN plano SBE-01 contactos y fuerza fuente de sodas nos indica una instalación 127 V para el congelador con interruptor 1PX20A (circuito 15, Tab. FS1) dicho congelador en el sitio es 220V. Favor de indicar el cambio de voltaje y cambio de interruptor ya que dicho congelador está conectado al contacto de la vaporera de hot dogs quedando fuera de servicio está última. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21768 | Para el control de los hornos se requieren por cada equipo una pastilla a 127V de 1x20 AMP, adjuntamos la ficha tecnica con los requerimientos del proveedor. Favor de autorizar el adicional ya que sin esta pastilla me comenta el proveedor que los hornos no cumplirian con su funcion por lo mencionado se requiere que nos ayuden a indicarnos a que tablero se conectara asi como la tuberia y el cableado. | 2 | Para la alimentación eléctrica de los hornos circuitos 2,4,6GM y 7,9,11GM se dejó en proyecto un alimentador por cada horno formado por 3 conductores de fase más 1 conductor de neutro precisamente para que la fuerza del horno la conectaran a las tres fases y el control del horno a una de las 3 fases y al neutro. De esta manera es como normalmente se ha solucionado en otros proyectos y no ha habido problema alguno. Por nuevo requerimiento del proveedor que solicita una pastilla independiente para el control, se adjunta una hoja técnica con un circuito independiente para el control, se tendrá que eliminar el neutro de los circuitos 2,4,6GM y 7,9,11GM y estos mismos conductores conectarlos al circuito 18GM. | 1 | 22781 | 2559
21769 | En proyecto eléctrico no se cuenta con algún contacto para el adosado luminoso de sam's café ubicado en faldón de tablaroca frente a líneas de cajas. Indicar si es necesario y a qué circuito deberá conectarse | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21770 | Referente al adosado del sams café solicita eficiencia operativa colocar un contacto normal para el encendido de este por tal motivo solicitamos de su apoyo para indicarnos de que tablero y circuito conectar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21771 | En plano IE-05-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-6206 no indica contacto para el germicida el cual se requiere para el funcionamiento de este. Favor de auotirizar el mismo como adicional asi como indicarnos la capacidad de la misma el cableado y tuberia. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21772 | Buena tarde en plano IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y FUERZA PISO DE VENTAS-6206 indica en el area de pick up colocar una salida normal pero se requiere colocar un contacto doble para que en uno se conecte la iluminacion del totem y en otra se conecte el interfon. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21773 | En plano IE-05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIO-6206 indica un secador de manos el cual no cuenta con alimentacion eléctrica. Favor de indicar si es necesario dicha alimentación eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21774 | EN PLANO CONTACTOS Y FUERZA PISO DE VENTAS IE-03 NOS INDICA UNA ALIMENTACION 127V PARA VITRINAS AUTOCONTENIDAS CIRCUITO 9 Y 26 TAB. LG DICHAS VITRINAS LLEGARON CON VOLTAJE 220. FAVOR DE INDICAR LA APROBACION DEL CAMBIO DE VOLTAJE E INDICAR A QUE CIRCUITOS Y SI ES NECESARIO CAMBIAR EL INTERRUPTOR, Y APROBAR BAJAR LA CANALIZACION YA QUE TIENDA NO CUENTA CON RETRACTILES 220V | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21775 | En el area de amasijo se tienen los contraventeos existentes de la estructura, se sugiere pintar con pintura blanca grado alimenticio, ya que es area de preparados y al momento de que el area de lave esta puede empezar a oxidarse. Favor de indicar si se acepta propuesta, adjuntamos imagenes. | 2 | Los contra venteos mencionados están ubicados detrás de un muro en amasijo que posteriormente fue demolido por lo que no se observaron. Se deberá de recubrir tal y como lo indica la tabla de colores en el proyecto, es decir con pintura de esmalte sin goteo P1 (Dry Fall). | 1 | 22781 | 2559
21776 | En plano A601a-ELEVACIONES DE PUERTAS Y CANCELES-6206 no indica colocar una cortina en la puerta de pick up pero comenta la distritral que se requiere por temas de seguridad de igual manera que en campestre. Favor de indicar si se colocara esta y mandar especificaciones o indicar el argumento del por que esta no se coloca en esta determinante. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21777 | En plano ELEVACIONES Y CORTE ANDENES Y RECIBO-A407a traemos una nota que menciona que el suministro de las cortinas del área de anden de trailer el suministro es por parte de compras Walmart pero GNFR indica que no cuenta con pedido alguno y en plano TABLA DE PUERTAS Y CANCELES -A601 se deduce que el suministro es por parte de la contratista general. FAVOR DDE INDICAR QUIEN SUMINISTRA DICHAS CORTINAS Y COLCHONETAS DE ANDEN DE TRAILER, ya que en otras determinantes el suministro de estas es por parte de compras Walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21778 | En plano SE-03 ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA CUARTO DE BOMBAS llevamos el siguiente listado de equipo: 1. Interruptor magnético gabinete Nema-3R 3P-15A. 480V, 2. Caja de empalmes con barras de cobre de 400A, 3. Interruptor termomagnético gabinete Nema-3R 3P-15A. 480V, 4. Tablero C1. Los cuales se eliminaron del listado de suministros de la OC-01. ¿Se suministraran por parte de la contratista o GNFR los suministrará? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21779 | En plano SE-03-ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA CUARTO DE BOMBAS-6206 se indica un diagrama unifilar donde se indica una salida electrica para una bomba contra incendio pero no indica si es para la de combustion o la de diesel, y con referencia a esa salida se requiere otra adicional ya que el sistema ocupa dos bombas, las ya mencionadas, por otra parte adjuntamos las cargas solicitadas del proveedor de SCI ALLIANCE ya que revisando dichas cargas y el DU en el plano ya mencionado las cargas del DU y de ALLIANCE requiere no son las requeridas para que el equipo funcione. Favor de indicarnos el arreglo electrico para adapar esto con los requierimientos del proveedor de SCI. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21780 | Referente a los cuadros de carga de hussmann, nos comenta el proveedor que cuenta con otros planos, adjuntamos los mismos. Favor de indicarnos cuales son los que se respetan los de proyecto o proveedor. | 2 | Se deberá de considerar el último plano de cuadros de carga del proyecto de refrigeración cargado en Tririga. | 1 | 22781 | 2559
21781 | En ningun plano indica alcance de mantenimiento o pintura en el cuarto de nicho de CFE. Favor de indicar si se realizaran trabajos en dicha area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21782 | En plano A102a TRABAJOS EN CUBIERTA No tenemos ningún trabajo de cambio o mantenimiento a la cumbrera de techumbre. Favor de indicar si se queda existente y se le da mantenimiento o se realiza el cambio total. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21783 | Debido a qué no se suministrará el horno rosticero nuevo por parte de compras Walmart para el área de rosticeria se llevará a cabo un adicional en cuanto al tema de desagüe para dicho horno existente ya que los nuevos hornos traen el desagüe en PVC cédula 80. Favor de indicar si se procede con el adicional y suministro por parte de la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21784 | Buen dia referente al modelo de FLUXOMETRO MANUAL TIPO OCULTO SLOAN MOD. TRF 156-1.28 DE 38MMØ para los sanitarios nos comenta tienda que estos se descallibran constantemente por lo cual esto genera una mala operación y temas de mantenimiento adicional a lo considerad, por lo cual se deja el antecedente para que se mejore el modelo especificado en futuros proyectos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21785 | En plano IE-06-INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS AZOTEA-6206 no indica el desconectador para extractor de campana en comedor, asi como los descontadores de las unidades condensadoras 3 piezas. Favor de indicarnos el diametro de tuberia asi como el calibre de cable, asi como el # de circito al cual se conectaria. | 2 | El extractor para la campana del comedor es del equipo VE-07 y en el plano IE-06 ésta indicado su desconectador. Con respecto a los desconectadores de las unidades condensadoras en el plano IE-06 están indicados en planta y también se puede ver en el detalle incluido en el plano, para el diámetro de la tubería y cableado ver plano IE-05 donde se indica la canalización y cableado que sube hacía las condensadoras. | 4 | 22781 | 1402
21786 | Buen dia solicitamos de su apoyo para proporcionarnos el detalle de señalizacion en piso del cebreado de las salidas de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21787 | En plano A404-OFICINAS FRONTALES-6206 indica un vano en el paso de conteo y valores esto para vaciar los valores en la rotary, de igual manera el paso para los documentos entre oficina adm y conteo, los cuales no se tiene en planos, se adjuntan fotografias de otra determinante como ejemplo, favor de indicarnos si aplica para este proyecto o no. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21788 | En plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 no indica una diferencia de nivel de piso de tienda existente hacia el nuevo cuarto de center point la cual es de 5cm esta diferencia de nivele dificulta la operación ya que por ahí entran tarimas favor de indicarnos de que caracteristicas se requiere la rampa adjuntamos fotografia en notas y documentos | 2 | Buen día, El piso del Center Point es nuevo y viene indicado al NPT+100.00 por lo que si tiene una diferencia de nivel deberá ser absorbido durante su ejecución para empatar los niveles. Favor de ver plano ES201 Planta de Pisos, plano A406 Oficinas y Servicios, corte 2-2 y 4-4, ver plano A100a Planta de Acabados en Piso. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
21789 | En plano A101-PLANTA DE MERCANCIAS-6206 en OC04 reconfiguracion de gondoleria pero al realizar la comparativa con el plano de mercado se detecta que se tienen diferencias en elctronica, ropa, muebles de hogar y cuidado bucal, por tal motivo solicitamos de su apoyo para indicarnos cual es el plano correcto y confirmar estas diferencias esto debido al tema de las instalaciones electricas. Adjuntamos el plano de mercado en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21790 | En proyecto se indica la medida de cajones de estacionamiento de 2.50 m ancho x 5.00m largo, pero comenta E.O. que se requieren de 2.90 m ancho x 5.90 largo. Por lo cual solicitamos de su apoyo para revisar con la autoridad y legal si del número final de cajones resultantes por esta solicitud y nos brinden sus comentarios para saber si cumplimos con la demanda y estamos dentro de la norma. | 2 | No se desarrollo proyecto de trazo de cajones para esta tienda ya que no es alcance de la remodelación del Sam's. | 9 | 22781 | 1425
21791 | En plano A100c PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES Nos indica en el área de mantenimiento y reclamos el área libre de plafón por lo cual queda expuesta la estructura de mezanine. Favor de indicar si es necesaria la aplicación de DRY-FALL en dicha área. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21792 | Con relación al plano IAA5 plano de detalles donde se indica que el retorno deberá estar a 20 cm arriba del pleno difusor, se informa que la tienda ha operado en todo momento sin esta condición toda vez que para lograrlo se requiere el retiro de los liga Joist y esto generaría un problema estructural en lugar de beneficiar generaríamos un problema. Se informa lo anterior a fin de qué se avale colocar los nuevos retornos tal y como los existentes. Se adjunta fotografía en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21793 | Buen dia con referencia a las columnas de las escaleras de compresor B, solicitamos de su apoyo para indicarnos las cotas con las que se desplantaran estas o si se colocan pegadas al muro perimetral, ya que en plano nos indica que ejes tomar para desplantar la misma. Saludos | 2 | Se recomienda separar la escalera del muro perimetral 20 cm al eje del poste. | 1 | 22781 | 2559
21794 | El elemento termico de la botonera del extractor de rosticeria no es el correcto ya que en diversas ocasiones se ha cambiado pero el extractor de protege por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos el modelo correcto de dicho extractor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21795 | En plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA EN ABARROTES contamos en el area de preparados de carnes con una estacion empaquetadora en el Circuito 12 "Tab.GP" y en plano GCE-01-CUADRO DE CARGAS ABARROTES GM Y GP nos indica una estacion empaquetadora en el circuito 12 y otra en el circuito 17. En sitio ya se encuentran los dos equipos. ¿En que area se coloca la segunda estacion empaquetadora? Ya que en plano GIE-02 no indica la ubicacion de dicho equipo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21796 | En plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6206 y plano A601a-ELEVACIONES DE PUERTAS Y CANCELES-6206 indica que la puerta de CCTV va sin esmerilado pero debido a operación y a la actualizacion de prototipo indica E.O. ya que estas areas de alto valor y cctv se requiere privacidad y deberia de venir incluido en proyecto. Favor de indicarnos si se procede como adicional. | 2 | De acuerdo al prototipo vigente al momento de realizar el proyecto, el cristal de esa puerta no indicaba la película esmerilada, de solicitarse de esa forma, se considera un nuevo requerimiento por parte de EO. Por parte de Diseño no tenemos inconveniente en que se coloque como lo solicitan. | 9 | 22781 | 1425
21797 | En plano IAA2-AA-INSTALACION DE AIRE EN OFICINAS Y SERVICIOS nos marca 2 cortinas de aire en el anden cero en el cual ya tenemos una estructura a base de PTR DE 2" existente dicha estructura se mantiene y se le da mantenimiento para soportar las 2 cortinas de aire pues en plano de demoliciones DEM-09-DEMOLICIONES EN ANDEN no indica que hacer con dicha estructura existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21798 | En plano A201-TRABAJOS EN FACHADAS-6206 indica crecer y cambiar el panel de la fachada arriba del portico pero no se cuenta con detalle de estructura para fijar este panel. Favor de indicarnos el detalle o como se ajustara la misma. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21799 | En plano ID-04-GUIA DE VOS Y DATOS nos indica sacar 4 extensiones telefónicas del rack elevado y 7 extensiones telefónicas del IDF. En proyecto no indica enlace entre MDFIDFRACK ELEVADO para comunicación de voz. Se propone sacar las 4 extensiones telefónicas de Rack elevado directamente del conmutador ubicado en el MDF y para las 7 extensiones en IDF autorizar un cable EKI de 12 pares y canalizado de 1 14" desde el conmutador del MDF hacia el IDF. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21800 | Buena tarde, actualmente se presenta una oportunidad en techumbre ya que el VE-08 HORNOS AMASIJO( anexamos fotografia),este presenta escurrimiento de grasa, puede ser debido a que el modelo del extractor no es para retencion de grasa, se recomienda colocar un extractor de serie CRVL-T este modelo atrapa la grasa para impedir que esta salga disparada. Esta diferencia de modelo tambien se encuentra con los siguientes ventiladores : VE-02 SAMS CAFE, VE-04 CAMPANA ROSTICERIA, VE-07 CAMPANA COMEDOR, VE-09 HORNOS AMASIJO, pero es importante mencionar que en estos equipos no se tiene problematica. Favor de indicarnos una solucion a dicho problema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21801 | Buena tarde, actualmente se presenta una oportunidad en techumbre ya que el VE-08 HORNOS AMASIJO( anexamos fotografia),este presenta escurrimiento de grasa, puede ser debido a que el modelo del extractor no es para retencion de grasa, se recomienda colocar un extractor de serie CRVL-T este modelo atrapa la grasa para impedir que esta salga disparada. Esta diferencia de modelo tambien se encuentra con los siguientes ventiladores : VE-02 SAMS CAFE, VE-04 CAMPANA ROSTICERIA, VE-07 CAMPANA COMEDOR, VE-09 HORNOS AMASIJO, pero es importante mencionar que en estos equipos no se tiene problematica. Favor de indicarnos una solucion a dicho problema. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21802 | En plano A407a-ANDENES Y RECIBO, ELEVACIONES Y CORTES-6206 indica que el faldon debe de ser de 1.00m pero este no cubre la losacero de 10cm y la viga existente de 30cm dando un total de 40cm, favor de indicar si se cubre hasta la viga o se respeta la altura del faldon de 1.00m y si se pintara dicha estructura.Adjuntamos fotografia en notas y doc. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21803 | Buena tarde en plano GA07-ABARROTES VISTAS INTERIORES-6206 indica que la medida del faldon de perecederos de color blanco es de 3.50 m pero en el manual del bold and blue es de 3.00m por lo cual solicita E.O. aplicar esos 50 cm de blanco con pintura blue chip lo cual implica volver a pintar todo el faldon para que este sea del mismo tono. Favor de indicar si se autoriza dicho trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21804 | Buena tarde en plano ES-600 ANCLAJE TANQUE CONTRAINCENDIOS_REVD-62 indica la fijacion del tanque de SCI pero dicho tanque no cuenta con las preparaciones para el sistema de anclaje, se anexa ficha tecnica en notas y documentos. Favor de confirmar si se requiere anclar el mismo y de ser asi involucrar al area de GNFR para realizar los trabajos adicionales para fijar este. | 2 | Como se indica SCI-007 el proveedor del tanque vertical es el responsable de definir el anclaje del mismo. La responsabilidad de la contratista y proyectista, en relaciÃ³n a la obra civil, para revisar estos anclajes; por lo que se deberÃ¡ consultar a proveedor para especificar el anclaje correspondiente (numero de anclas, dimensiones, caracterÃ­sticas) | 9 | 22781 | 1425
21805 | Buena tarde en el area de sepaprosa se tiene un hallazgo ya que al momento se presentarse lluvia se mete el agua por la puerta de sepaprosa por lo cual se requiere un trabajo adicional para que esta no ingrese al area, adjuntamos fotografia. | 2 | De acuerdo con proyecto todas las puertas que den al exterior deben de llevar guardapolvo para evitar la filtración de polvo y agua como está indicado en el plano A602 Detalles de Puertas y Canceles, ver detalle 8 por lo que revisando la fotografía que se adjunta se aprecia que no está colocado. Esto no se considera un adicional. | 1 | 22781 | 2559
21806 | En plano LP-02 SISTEMA DE CCTV indica que se debe reubicar la camara aun costado del walking cooler pero el cableado existente se encuentra dañado debido a que esta no se encuentra dentro de una tuberia, por lo cual se requiere cambiar el cableado y canalizar, esto para que la camara pueda transmitir imagen, adjuntamos evidencia fotografica en notas y documentos. Favor de indicarnos si se autoriza el cambio de dicho cableado. | 2 | Como se menciona en el plano indicado, se deberÃ¡ considerar la canalizaciÃ³n y cableado, de acuerdo al requerimiento de la cÃ¡mara. | 4 | 22781 | 1402
21807 | Buena tarde actualmente en sitio se tiene tuberia e hidrante en el area de trastienda de perecederos, se adjunta fotografias en notas y documentos por lo cual : 1.- Alliance no cuenta con el alcance del retiro de dicha instalacion existente ya que en el nuevo plano SM-PCI-04-6213 de SCI indica que esa tuberia e hidrante no se reubica, se recomienda colocar una tuberia nueva con hidrante para cubrir esa area o en caso contratio favor de autorizar el desmantelamiento de esta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21808 | Buena tarde, en el area de amasijo se tienen dos hornos los cuales llegaron para gas LP pero la tienda usa gas natural por lo tanto se requiere realizar una adaptacion al equipo y estos sean funcionales por tal motivo se solicita de su apoyo para autorizar dicho trabajo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21809 | En el plano IE-01-INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PISO DE VENTAS-6206 indica que se realizara un reacomodo de lamparas exisntentes y se colocaran lamparas nuevas en algunas zonas. Derivado del reacomodo de lamparas y por consecuencia del cierre de lucernarios, las luminarias existentes no dan la capacidad de luminocidad, agradeceremos mucho que nos indiquen si el modelo existente pueden ajustarse a una luminosidad mayor. Aunado a lo anterior informamos que el modelo existente y el nuevo modelo de lamparas no coinciden ya que son diferentes modelos y marcas por lo cual se podria prestar a una mala imagen hacia el cliente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21810 | Buen dia en plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS indica instalacion electrica nueva para SCI pero no para los tableros electricos para el sistema hidraulico, por lo cual se entiende que se ocupara la instalacion existente pero al momento de realizar el cambio de los equipos viejos a los nuevos tienda se quedaria sin agua para la operacion, por lo cual se requiere otra instalacion adicional para que tienda no deje de operar. Solicitamos de su apoyo para autorizar una instalacion nueva para realizar el cambio de estos equipos | 2 | Los tableros que no se indican cambios, se mantien existentes. Como menciona el plano TE-01 la contratista deberÃ¡ revisar la logÃ­stica de obra para garantizar el suminsitro hidraulico de la tienda durante el preiodo de trabajo de SCI y cambio de tanque. | 1 | 22781 | 2559
21811 | En plano GCE-02-CUADRO DE CARGAS ABARROTES FS1 Y FS2-6206 en circuito 21,23 pide un interuptor de 2x20A para el calentador de agua pero el consumo de este es de 29.3A por lo cual se sugiere un interruptor de 2X30A ó 2X40A, ya que este se encuentra en funcionamiento y se bota la pastilla por lo cual no deja usar el boiler | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21812 | En plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA EN ABARROTES contamos con una emplayadora semiautomática en circuitos 9,11 Tablero GP y una cortadora de carne PUMA en circuitos 20,22,24 Tablero GP en dicho tablero no llegaron las interruptores (2X20 Emplayadora) (3X30 PUMA) ¿Se le pide a la contratista el suministro o se solicita con el proveedor de los EDC´s? Adjuntamos fotografias de EDC suminsitrados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21813 | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 indica en la escuadra del muro de tablaroca solo colocar glassboard como se indica en prototipos en plano GP-11 se debe colocar lambrin de acero inoxidable de igual manera no indica en plano GIH01-INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES-6206 la instalacion hidraulica adicional para futuro crecimiento de esta area.Favor de indicar si se respeta proyecto o se realiza conforme a prototipos para ambos casos. | 2 | No se contempla para futuro crecimiento ya que por espacio no cabe otro horno por lo que se debe considerar como proyecto. | 9 | 22781 | 1425
21814 | En plano A407a-ANDENES Y RECIBO, ELEVACIONES Y CORTES-6206 no se indica la colocacion de lamparas aun costado de las cortinas de anden de trailers en el corte 1, pero comenta gerencia de tienda que si las requiere debido a temas operacionales. Favor de indicar si o no se colocan, quien las suministrara y al circuito que estas se conectaran. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21815 | Buena tarde en planos SE-02 CUARTO DE BOMBAS y C10a ALUMBRADO PERIMETRAL no indica alcance de lamparas perimetrales fuera del cuarto de bombas y estas son necesarias para el alumbrado del pasillo de esta zona. Favor de indicar si no se realizara alcance y se respeta proyecto | 2 | En el proyecto liberado no se considera alcances exteriores, se sugiere que el equipo de mantenimiento de la unidad levante el ticket correspondiente para atender la oportunidad. | 9 | 22781 | 1425
21816 | Buena tarde, referente al listado de suministros 6213 - SM ROTONDA - LISTADO DE SUMINISTROS se tienen las siguientes observaciones: 1.- En no de indica suministro de sistema de pararrayos el cual se indica en plano IE-15a DETALLES SISTEMA DE PARARRAYOS. Favor de indicar si lo suministrara la contratista general o GNFR ya que en listado de suministros no se encuentra. 2.-En listado de suministros no se indica mobiliario de acero inoxidable,el cual se requiere debido a que el existente se encuentra en malas condiciones, se adjunta cuantificacion de dicho mobiliario:Tarja triple 135x70x90 con cuello de ganso y contra canastas - 4 piezas, Lavamanos con llave sencilla y contra canasta 40*40*3- 4 piezas, Campana para rosticeria de 2.40x1.70x0.60 - 1 pieza. 3.- En plano A102-PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA-6213 indica 15 puntos de anclaje en techumbre se adjunta tabla con tornilleria existe | 4 |  | 2 | 18 | 41
21817 | Buen dia : En planos IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y VESTIBULO-2049 y IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-2049, no indica salida hidraulica y contacto normal para karcher. Favor de indicar si se contemplaran estos servicios y en caso de aplicar, indicarnos cedula de cableado y circuito. | 2 | Buen día. Se comparten boletines con el contacto para Karcher en cuarto de basura orgánica y toma de agua en la misma área. Saludos. | 0 | 22781 | 829
21818 | Buen dia en el area de los EDC´S 01 y 02 debajo de estos solo se tiene una hoja de triplay ahogada, por lo tanto no se tiene losa de concreto de entre piso, adjutamos fotografias, por lo cual solicitamos de su apoyo para que ambos vacios de 2.87m x 6.27m del EDC02 y 2.64m x 5.40m de EDC01. queden cubiertos con piso firme. Favor de indicarnos que trabajos se realizarian en las areas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21819 | En plano AC2-TRABAJOS EN CUARTO DE BOMBAS-6206 indica en el acceso de cuarto de bombas es de 1.17m por 1.19m pero los nuevos equipos hidroneumaticos y de SCI miden 2.20 por 1,15m por lo cual se requiere romper la losa para que estos equipos puedan entrar asi como retirar la louver existente y colocar una nueva debido a que la existente se encuentra en mal estado por lo cual se requieren dichos trabajos para poder ingresar los equipos al area.Adjuntamos la ficha tecnica de los equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21820 | En plano IE-02-INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO OFICINAS-6206 en cuadro de notas de remodelacion indica en la nota 1.- LOS LUMINARIOS EXISTENTES EN OFICINAS Y SERVICIOS SE VAN A REUTILIZAR Y GNFR SOLO SUMINISTRARAN LOS FALTANTES. Favor de indicar que si esta nota es correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21821 | En plano A404-OFICINAS FRONTALES-6206 indica la colocacion de protecciones de madera en oficinas, sala de juntas, RH, gerencia ya que en la simbologia nos hace referencia a unos detalles donde indica la colocacion de estas protecciones, pero nos comenta E.O. que estas se requieren retirar en el muro azul ya que ahi se indica en el MANUAL BOLD AND BLUE que estas van lisas solo con pintura azul. Favor de indicarnos si se retiran estas o no.( Adjuntamos imagenes de planos) | 2 | Se deberá de retirar la moldura de madera como lo indica el manual Bold & Blue. | 1 | 22781 | 2559
21822 | En plano GCE-01-CUADROS DE CARGA ABARROTES GM Y GP-6206 y GIE-02-CONTACTOS Y FUERZA EN ABAROTES-6206 indica un contacto de media vuelta de 3x30amp para la maquina de donas pero la maquina existente es de 3x50amp. Favor de autorizarnos el cambio de la pastilla ya que esta se bota al momento de conectarla ya que maquina de donas no viene nueva por scope | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21823 | En plano GA07-ABARROTES VISTAS INTERIORES-6206, indica en el faldon de perecedos de carnes una medida de 3.50m de color blanco en seguida una medida de 8.50m de color azul y otra de 3.50 m de color blanco pero en el bold and blue indica que las areas de color blanco es de 3.00 m .Favor de indicar si se respeta proyecto o se realiza conforme al bold and blue. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21824 | En plano A101- Planta de mercancías nos indica mesas de trabajo en las áreas de reclamos y mantenimiento en planos de mobiliario no se cuenta con ningún detalle de dichas mesas. Favor de indicar si es necesaria dicha mesa en cada área o se eliminan. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21825 | En plano GA08.1-FUENTES SODAS CORTES Y ELEVACIONES-6206 en corte 2 indica una mocheta en el despacho de sams café donde no indica el material de esta solo indica que lleva lamina galvanizada cal.14.Favor de indicarnos esta de que material es e igual la medida a lo largo de esta. | 2 | El murete mencionado sirve para proteger el mueble de despacho. Este está realizado con postes y largueros metálicos con hojas de panel de yeso (9.25). Al frente de el, como protección para posibles golpes de los clientes, se deberá de colocar la lamina de aluminio antiderrapante cal. 14 (NO es galvanizada). La longitud dependerá del mueble pero debe de tener un aproximado de 4.94 mts. | 1 | 22781 | 2559
21826 | En plano GA01.1-PLANTA DE ABARROTES-6206 en el muro divisorio del area de sams café entre el eje B -B1, no indica el tipo de material. Favor de indicarnos de que material seria dicho muro. Adjuntamos imagen de plano | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21827 | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS no traemos indicado de que tipo será el muro en escuadra del EDC-02 Mezanine frontal. Indicar de que material se realizará dicho muro ya que se detecta que la malla ciclonica que indica en el plano A601b-ELEVACIONES DE MALLA CICLON-6206 para el edc 02 es muro y para el EDC01 es muro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21828 | Buena tarde en plano GA06-ABARROTES TABLAS ACABADOS Y PUERTAS-6206 indica que los muros de amasijo son de durock pero en plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206, indica que son mixtos 1.20m de durock y lo demas de yeso contra humedad. Favor de indicarnos cual es el acabado correcto pero se recomienda que todo sea de durock quedamos atentos a sus comentarios. | 2 | De acuerdo al prototipo vigente el muro en esa área debe de ser mixto como lo indica el plano arquitectónico de muros A100b por lo que se debe de considerar de esta manera. | 1 | 22781 | 2559
21829 | Buena tarde, en ningun plano de proyecto indican los alacenes del nicho de agua potable, adjuntamos fotografias del mismo, ya que seria importante colocar un medidor de agua asi como el mantenimiento de la misma ya que comenta mantenimiento de tienda que debido al exceso de minerales de la zona esta se tapa frecuentemente, generando asi un gasto adicional a la tienda debido al pedido de pipas. Favor de indicarnos si no se realizara algun alcance en este nicho. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21830 | En plano A410 PORTICO DE ACCESO no traemos indicado ningún nicho o registro con tapa o puerta para ocultar la cadena y control de las cortinas de entrada y salida de cliente. Favor de indicar si es necesario o se dejan ocultas, adjuntamos fotografias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21831 | Por solicutud de gerencia de tienda se solicita en el area de auditoria un nodo de datos ya que la auditoria funcionara como gerencia y la auditoria se hara nueva aun costado del EDC 01 por lo cual este servicio se requiere para la operación del equipo de computo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21832 | En área de preparado de carnes se cuenta con una base de herrería para una pantalla la cual si cuenta con contacto eléctrico en proyecto ¿Se debe considerar contacto regulado y nodo de datos para dicha pantalla? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21833 | Buena tarde a todos les informamos que referente al manual de bold and blue y proyecto se encuentran las siguientes diferencias :Color de pintura en fachada principal accesos de clientes si se encuentra conforme a proyecto y manual bold and blue los tonos de pintura, pero en el área de pick up indica colocar un tono diferente al de SW 7048 por lo cual se cambiará al tono solicitado en el manual ya que en manual indica SW 1004 y rodapie de SW 7071. Ancho de pintura en adosado de sanitarios conforme al manual ancho 60cm, se realizará corrección ya que en ´plano indica a todo el ancho del vano por lo cual el area restante de gris se pintara de blanco. De igual manera indicar si el rodapié blue chip en oficinas frontales en mezzanine que indica en la paguina 139 del manual, se realizará ya que en otro proyectos se indica pero en este solo aplica en las oficinas frontales en planta baja. De | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21834 | Buena noche, en los sanitarios de clientes y asociados se percibe un olor a drenaje, por lo cual se realizo el desazolve general al final de la remodelacion como mitigacion para descartar que esa fuera la causa raiz del problema, asi mismo las areas cuentan con su ozonificador, pero gerencia de tienda comenta que aun se percibe el olor a drenaje pero se ha observado que es en horarios especificos este olor. Favor de indicarnos una solucion para que esto se mitigue. | 26 |  | 2 | 10 | 41
21835 | En plano SM-PCI-03 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED DE HIDRANTES nos marca una linea y un gabinete en el exterior sobre la fachada princial. ¿Dicha linea de PCI se pinta del color de fachada o se mantiene su color rojo? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21836 | En plano GA02-PLANTA EJECUCIÓN CÁMARAS REFRIGERACIÓN-6206 indica aplicación de pintura esmalte en los faldones de las camaras de congelados, refrigerados y frutas y verduras, pero comenta E.O. que la pintura debe ser tipo automotiva y no esmalte ya que al aplicar el esmalte esta no se adihiere completamente al panel y se generan espacios, lo cual genera mal aspecto a la imagen del faldon yo mala aplicacion de pintura, (adjunto evidencia fotografica). Favor de indicar si es correcta la especificacion de pintura para esas camaras o en caso contrario indicarnos que procede. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21837 | Buen día, referente al plano A-200, donde se indica que para las fachadas principales en ECONOMURO se colocará pintura Blue Chip SW6959 en esmalte brillante, agradeceremos mucho nos puedan ayudar a ratificarlo, lo anterior debido a que en otras unidades de este año se ha solicitado este mismo código pero sin ser brillante, quedamos atentos de su valiosa respuesta, saludos... | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21838 | En donde se desmantelo el EDC01 en mezzanine posterior de trastienda, no se cuenta con losa de concreto ya que en su lugar se tiene piso de madera del edc desmatelado, se adjunta fotografia en notas y documentos, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos la solucion para este cambio de piso ya que por solicitud de gerencia de tienda y distrital se realizara una nueva oficina de auditoria en esa zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21839 | Buena tarde en plano DEM-01-DEMOLICIONES Y DESBASTES EN PISOS-6206 no indica el retiro del piso vinilico en donde era oficina adm y site, se sugiere el retiro del mismo asi como el resane el piso de esta zona ya que al retirar el piso existente el estado del piso no es liso. Adjuntamos fotografias.Quedamos atentos para los trabajos de esa zona. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21840 | En plano DEM-01b-DEMOLICIONES Y RETIROS DE ACABADOS EN PISOS-6206 indica retiro de piso epoxico en sams café pero en plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-6206 no indica en dicha area con que se nivelara esa demolicion por lo cual se propone un epoxico gris. Favor de indicar si se acepta propuesta o una solucion diferente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21841 | En plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-6206 indica la simboologia de piso de ventas el 9.59E PISO DE CONCRETO EXISTENTE ACABADO PULIDO y 9.60 NUEVO PISO DE CONCRETO APARENTE CON SISTEMA DE DESBASTE (SISTEMA CRETOLUX) DE LA MARCA KISCO, PULIDO DIAMANTADO Y ABRILLANTADO PARA PISOS DE CONCRETO. SE DEBERÁ UTILIZAR UN NIVEL DE EXPOSICIÓN Y BRILLO "B3" ESP.-03300.01 por lo cual se pregunta en concurso si se requiere pulido en piso existente pero comentan que solo es limpieza se adjunta el documento en notas y documentos. Favor de indicar si se procede al pulido de piso con sistema KISKO y este seria como trabajo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21842 | Buena tarde solicitamos de su apoyo para compartirnos que plano complementario de areas verdes ya que en plano CO02-PLANO DE DEMOLICIONES-6206 indica la numeracion de la fauna pero no se cuenta con dicha numeracion y tabla donde se indique la especie existente, todo lo anterior es importante para poder realizar el levantamiento de la fauna existente y que coorresponda con lo indicado en plano faltante y asi canalizarlo con el area correspodiente los trabajos de poda, etc. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21843 | Buen dia en planos de proyecto no se tiene un plano que indique los alcances de la toma principal de agua potable. Favor de indicarnos que trabajos se tienen q realizar ya que debido al tanque de tormentas de SUPERCENTER se requiere reubicar la misma ya que pasa por donde se encuentra el mismo. | 2 | Para el proyecto de la Remodelación del Sam's San Luis no se realizaron trabajos para el tanque de tormentas yo toma de agua potable, esto se consideró en el proyecto de la remodelación del Super Center. | 1 | 22781 | 2559
21844 | Buena tarde en plano GA06-ABARROTES TABLAS ACABADOS Y PUERTAS-6206 indica que los muros de amasijo son de durock pero en plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206, indica que son mixtos 1.20m de durock y lo demas de yeso contra humedad. Favor de indicarnos cual es el acabado correcto pero se recomienda que todo sea de durock quedamos atentos a sus comentarios. | 2 | De acuerdo al prototipo vigente el muro en esa area debe de ser mixto como lo indica el plano arquitectonco de muros A100b por lo que se debe de considerar de esta manera. El título de este RFI no corresponde con la pregunta. | 1 | 22781 | 2559
21845 | Buena tarde, referente al RFI con ID 1036852 Adjuntamos el rfi correcto . Buen dia en plano GA08-ABARROTES PLANO DE CORTES-6206 indica en detalle 09 la fijacion de los faldones a estructura existente e indica una nota : ver planos estructurales para espacimiento de soportes y anclajes pero en planos estructurales no se cuenta con dicho plano. Favor de adjuntanos el plano.. | 2 | Para la separación de los espárragos atornillados a los joist se deberá considerar uno en cada extremo del faldón, posteriormente dividir la longitud entre ellos de manera equidistante a cada 2 metros como máximo. | 1 | 22781 | 2559
21846 | POSTE DE ALUMBRADO SUBESTACION En plano C-10 ALUMBREADO EXTERIOR no esta considerado el poste que se encuentra junto a la subestacion ¿se considera conectarlo a circuito 34,36 Tab. AE? O ¿se deja fuera? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21847 | Buena tarde, referente a los trabajos del estacionamiento se indica en plano CO09a-DETALLES DE TERRACERIAS-6206 aplicar al asfalto existente recubrimiento SUPRA, pero CARVID propone colocar concreto hidraulico sobre el asfalto existente,esto implica el subir los niveles existentes de los registros de estacionamiento, este trabajo seria sin costo adicional. Favor de indicar si se acepta propuesta o si se respeta proyecto. | 2 | Se deberá de realizar el trabajo como lo especificado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
21848 | En sitio la techumbre existente de la cubierta de tienda es de tipo butler de 46.5 cm de ancho cada modulo , pero en el plano A102.2-DETALLES DE CUBIERTA II-6206, indica en el detalle 16, se indica el cambio de lamina traslucida por lamina metalica KR-18; sin embargo el sistema KR-18 y sistema butler no son compatibles debido a que el sistema de engargolado no es el mismo, por lo que se tendra que realizar un ajuste en sitio se adjunta el reporte fotografico del ajuste en la seccion de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21849 | En plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6206 indica que la puerta del center point de interior de tienda hacia el cuarto es de 1.10m pero comenta tienda que se requiere minimo de 1.50 m ya que por el paso de tarimas quedaria justa la medida por lo cual se solicita que se amplie al mismo ya que la puerta del exterior del cuarto si es de 2m de ancho. Favor de indicar si se procede con este trabajo adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21850 | Buen dia, en plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6206, indica que la puerta de alto valor es de aluminio pero comenta el distrital de proteccion de activos que para esa zona ocupa colocar una puerta de mayor seguridad al igual que la chapa. Favor de confirmar si se autoriza el cambio de dicha puerta ya que esta seria un adicional ya que se ejecuto conforme a proyecto | 2 | De acuerdo a prototipo la puerta de Alto Valor debe de ser de lamina metálica por lo que se envía boletín HT-AR-01 con detalles de la misma. Contratista deberá ingresar el presupuesto del adicional que esto representa para su revisión y autorización con el cordinador de obra de Walmart. | 1 | 22781 | 2559
21851 | En plano CO-13 PLANO DE SEÑALIZACION, no traemos indicadas las dimensiones del punto de reunión ni el código de color para dicho punto. Por otra parte en plano CO03-PLANTA DE CONJUNTO nos indica el punto de reunión en estacionamiento de Sams y otro en el patio entre Walmart y Sams. Favor de indicar las dimensiones para el punto de reunión código de color y a quien corresponde el punto de reunión del patio central entre Sams y Walmart. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21852 | En plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 en los racks de trastienda no se considero la columna en dicha area, por lo cual el rack se pondria 45 cm despegado del muro perimetral de tienda, por lo cual el pasillo entre el rack y las camaras quedaria mas pequeño de 2.46m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21853 | Derivado del cambio de acomodo de línea de cajas que solicito E.O. al eliminar la última caja donde se encuentra el rap station¿ esta donde en que mueble se reubicaria? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21854 | Referente a la linea de cajas y reubicacion de SCO adjuntamos la propuesta que se hace por EO, adjuntado en notas y documentos ya que la ultima caja se propone reubicarla frente a los SCO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21855 | En respuesta al RFI con ID 1038818, y a solicitud de instalaciones especiales de WM, se solicita respetar la ubicación existente del SITE, esto para evitar re- trabajos y acortar tiempos en el proceso de reubicacion de acometidas telefonicas y de fibra optica ya que de respetar la ubicacion evitariamos oportunidades en el enlace principal ya que la mayoria de las veces al tocar estos equipos la comunicacion con tienda se pierde generando asi oportunidades con linea de cajas al momento de generar un cobro y temas de internet que afectan la operacion de tienda, debido a los procesos de reubicacion de los equipos ubicados en SITE, por tal motivo se propone respetar la ubicacion existente ya que la nueva ubicacion esta aun costado del existente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21856 | En respuesta al RFI con ID 1039562,solicitamos de su apoyo para generar la OC y asi obtener el recurso para estos trabajos adicionales ya que la ubicación de los SHO ya se tienen actulamente conforme a las OC-01. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21857 | Favor de indicar de que tablero salen las peras de nivel, calibre de conductor,capacidad de interruptor y número de circuito ya que en plano no vienen indicados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21858 | Buena tarde referente a la respuesta del RFI con ID 1036114, si se indica que se consideran los termostatos pero en las notas informan que son por parte del proveedor de control y este proveedor ingresa a sitio dos meses antes del termino de la remodelacion, pero el arranque de los equipos es dentro de 1 mes aproximadamente y los termostados los requiere el proveedor de CARRIER como evidencia para programar el arranque de los mismos, por lo cual solicitamos de su apoyo para que este trabajo se considere como adicional para la contratista, quedamos en espera de su respuesta. Saludos | 2 | La programación de actividades no corresponde al equipo de diseño, la ejecución de estos trabajos no debe considerarse como adicional. | 9 | 22781 | 1425
21859 | Como se nos indica en respuesta de RFI 1038802 en plano IG-01-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL no tenemos ningun tratamiento para la tarja de servicio (LOSETAS YO CERAMICOS) como propuesta se podria retirar todo el astrato y volver a recubrir dicha tarja generando un adicional. Por otra parte en plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL no tenemos alcance para alimentar la tarja en bodega de quimicos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21860 | En plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL no se esta considerando la alimentacion hidraulica para la tarja de aseo en el bodega de quimicos. ¿SE CONSIDERA BAJAR UNA LINEA HIDRAULICA PARA DICHA TARJA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21861 | Con referencia en respuesta el RFI con ID 1039424 en el cuadro de carga de tablero GP Y GM si se cuenta con la pastilla de 2x30 amp para los boilers pero en el sams café se tiene en el tablero FS2 es de 2x20amp asi mismo se adjunta la ficha tecnica del equipo ya que se coloco el indicado en proyecto, favor de autorizar el cambio de esta como adicional ya que se requiere para el funcionamiento del boiler ya que se bota debido a que el equipo sobre pasa la carga. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21862 | Nos ayudan a indicarnos el detalle del vano para empotrar la caja rotary entre valores y conteo ya que en planos no se indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21863 | En respuesta al RFI 1043612, en la nota 1 el modelo de barra que indica es para salidas de emergencia pero no se indica la de la puerta doble de pick up esta es un modelo diferente a la que se indica ya que es especial para dicha puerta favor de indicarla | 2 | De acuerdo con la ficha técnica del fabricante DETEX si es posible la utilización de las barras para puertas dobles. Para mayor seguridad se recomienda la siguiente configuración: Para la puerta de apertura derecha el Kit de barra de 3 puntos para puertas dobles:ECL-230X-TBD (1 juego)RC 65 (1 juego)DDSK (1 juego) Para la puerta de apertura izquierda una barra de 2 puntos.ECL-230X-TB (1 juego) Se adjunta imagen de referencia del fabricante. | 1 | 22781 | 2559
21864 | En respuesta al RFI 1043988 solicitamos de su ayuda para indicarnos una solucion ya que sigue filtrando el agua en dicha zona aun despues colocado el guarda polvos, esto debido a que se cuenta con una diferencia de nivel de piso exterior de tienda al interior de 3 cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21865 | En respuesta al RFI 104650 anexamos las fichas tecnicas de los equipos para generar los boletines correspondientes de la vitrina caliente de sams café y de la vitrina de rosticeria | 10 |  | 2 | 25 | 41
21866 | En respuesta al RFI 104650 en listado de suministros no se tienen esas barras de panico dobles, por lo cual no llego con suministros de alarmas. Favor de gestionar el recurso o en su caso autorizar el adicional para la contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21867 | Con respuesta al RFI con ID 1039332, en listado de suministros no se cuenta con las botoneras y elementos termicos de los arrancadores para los extractores de igual manera lo comenta el proveedor de equipo electrico mediante correo, por tal motivo se solicita de su apoyo para generar este adicional y estos sean suministrados por la contratista general. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21868 | En respesta al RFI ID 1043988 se adjunta fotografia en notas y documentos donde se observa el cubrepolvos, solicitamos de su apoyo para brindarnos una solucion para que el agua no pueda ingresar al area a peticion de gerencia de tienda. | 2 | Como ya se habia respondido en el plano A601 detalle 8 se indica colocar guardapolvos en ambos lados de la puerta para evitar tanto la entrada de polvo como de agua por la parte exterior. Así mismo se observa en las imágenes enviadas que el guardapolvos es muy corto en la distancia al piso por lo que posiblemente no está haciendo su función correctamente, ya que debe cubrir todo lo largo del vano de la puerta y estar en contacto con el piso al 100%. Como observación adicional probablemente el problema sea con los niveles de la banqueta exterior por los cuales el agua en vez de dirigirse al arroyo de la calle se esté regresando a la alcoba, por proyecto no se tiene contemplado renivelar banquetas ya que esta problemática no se comentó durante el desarrollo del proyecto y no se cuenta con recurso para relizar esos trabajos adicionales. | 1 | 22781 | 2559
21869 | Buena tarde en plano A601e-UBICACION DE PUERTAS MALLAS Y CANCELES-6213 indica colocar nuevamente malla ciclonica para tableros, espero en esa area ya no quedan tableros ya que estos se reubicadon al edc de trastienda, por lo cual se decide no colocarla nuevamente y desmantelar la existente para reubicar la mesa de trabajo del area de perecederos y asi tienda no pierde tramo de rack. | 2 | Confirmamos de enterados. La reinstalaciÃ³n de las mallas se deberÃ¡ considerar para la nueva posiciÃ³n de tableros, en caso de ser necesario. | 4 | 22781 | 1402
21870 | Afuera de la camara de carnes indica colocar por proyecto una proteccion de 3 bolardos la cual comenta tienda que afecta la operación para el montacargas debido a que el radio de giro en ese pasillo para entrar al rack perimetral el cual se requiere para estibar la materia prima de perecederos, por lo cual gerencia de tienda solicita el retiro de esta por operacion. Favor de indicar si se retira . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21871 | En plano GIG-01 se muestra el regulador de gas de comedor en cubierta el cual queda expuesto a recibir daños sobre la lámina.Se pide autorización para reubicarlo por arriba de la válvula de bloqueo de la línea de gas | 2 | No es necesario reubicarlo, es para intemperie y en azotea es más seguro para su desfogue. | 9 | 22781 | 1425
21872 | Buen dia, referente a la ubicación de los SCO solicita eficiencia operativa alinear estos a la par de la linea de cajas (3 piezas) esto con la finalidad de que se cuente con mayor flujo en el trasito de carritos y personas, ya que de acuerdo a la ubicación del plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 se tienen distribuidos de otra manera a lo que solicita E.O. Favor de indicar si se acepta propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21873 | Buena noche, en plano DEM IS-01 INST SANITARIA RED GRAL-6213 la instalacion sanitaria de los baños de asociados mujeres que se encuentran en mezzanine frontal pasa sobre el cuarto de sistemas, y debido a que la operación de tienda y temas de mantenimiento se han presentado oportunidades de filtraciones, se colocara una T para salir sobre el muro perimetral de tienda y conectar esta aun registro sanitario mas cercano en el exterior esto para que en caso de volver a taparse la tuberia tenga una descarga y no salga por las coladeras sobre los equipos.v | 2 | En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-6213, detalle 2, se indica una charola sanitaria que debe instalarse bajo los sanitarios de asociados para evitar que se presenten filtraciones como las que se mencionan en el RFI. | 1 | 22781 | 2559
21874 | Buena tarde, en plano A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES-4058 no indica plafon en bodega de e commerce y en consumos internos, pero en plano IE-02 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS -4058 indica lamparas empotradas en plafon y de igual manera se suministro dicho modelo, por lo cual quedarian como se muestra en la fotografia que se anexa en notas y documentos.Saludos . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21875 | Buena tarde en plano IE-02 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS -4058 no indica alumbrado en el area de tablero de refrigeracion, por lo cual se marca como una observacion en el inciso D) por parte de la UVIE adjuntamos dictamen en notas y documentos, por lo cual se requiere colocar lamparas en esa parte con un apagor. Favor de indicar si es alcance del proveedor de refrigeracion o si se colocara como adicional por parte de la contratista general. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21876 | Buen dia , referente a la colocacion de interruptor principal e interruptor de SCI, que salen del transformador y nicho de medicion se tienen los siguientes comentarios : 1.- Se reutilizaran las tuberias que vienen del tranformador al interruptor principal y de SCI.( Se anexa fotografia 1) y sobre esta misma base se realizara un nuevo nicho de 0.80mx2.00m. Ya que las medidas de los interruptores son : interruptor principal ( 0.80mx1.20m) e interruptor de SCI (0.35mx0.40m), y se esta considerando dejar entre estos un espacio de 0.20cm y de igual manera a los costados. 2.- Se propone que detrás de este nuevo nicho, se reubique el nicho de medicion de CFE esto con la finalidad de facilitar los trabajos para la conexión electrica,del interruptor principal al medidor (se anexa croquis 1 en notas y documentos). 3.- Debido a estos cambios se requiere la reconfiguracion de malla ciclona en sube | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21877 | En plano GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 indica que el voltaje para el enfriador de agua es 127V pero en la ficha tecnica del equipo indica que es 220V. Favor de autorizar el cambio de voltaje y anexarnos la nueva cedula. Se adjunta ficha tecnica en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21878 | Buen dia, referente al voltaje de los equipos del cuarto de bombas en plano HCM01-INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS-4058 indica que tablas de equipos que el voltaje de estos sera 440-480V pero en DU-01-INSTALACION ELECTRICA DIAGRAMA UNIFILAR-4058 indica que es 220V, por lo cual se sugiere que estos sean 220v -2240V ya que el trasformador es de 225V. Favor de indicarnos el voltaje correcto de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21879 | Buen dia : En plano GR1-B COLADERSAS SC Zaragoza R0.1 no indica coladera para el dren de condensados de los racks A,B y C. Favor de indicar la trayectoria sanitaria y las especificaciones de la coladera. | 0 | Buen día. Se compartoe boletín con la integración de dos coladeras a la red sanitaria para el dren de condensados de los racks de refrigeración A y C, ya que en el área de rack B cuenta con una coladera cerca de este. Saludos. | 1 | 4 | 2559
21880 | Buen dia en planos CO-10b PLANO ACOMETIDA ELECTRICA-TELEFONICA-4058 y SE-01-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA-4058 no indica la ubicación del nicho de medicion nos ayudan con esta por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21881 | Buen dia : En plano 2049_A-410 PANADERIA y 2049_A-100D ACABADO EN MUROS indica en muro y plafon de panaderia que el color de pintura es Helenico (CMX187-07), pero en otras determinantes se aplico Caverna (CMX-314-06) en ambos elementos. Favor de confirmar el color correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21882 | Buen dia referente a la base de la planta de emergencia, la salida de los alimentadores ubicados en plano, no coinciden con las que trae el equipo en sitio, adjuntamos fotografias y la ficha tecnica del equipo en notas y documentos, para indicarnos una solucion alternativa para su instalacion esto con el fin de evitar observaciones de parte de la UVIE. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21883 | Buena dia : Con relación al cambio de equipos de aire acondicionado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, se requiere la instalación de termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque y evitar que se dañen los compresores, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución debido a que los arranques de equipos de se hacen de forma gradual y de acuerdo a las etapas que se esten atacando, adicional a que la automatización de los equipos, se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21884 | Buena noche, con referencia al RFI numero 1049913, se indica que el color de la boquilla para la loseta ceramica sera de color charcoa pero en CI-22-028, indica que este color sera sustituido por el interceramic gray o crest niebla. Favor de indicar si se respeta CI o la respuesta del RFI.Se adjunta CI en notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21885 | Buena tarde, en plano CO-10 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR-4058, marca cableado para la iluminacion exterior en postes, pero se suministraron lamparas fotovoltaicas: anexamos ficha tecnica en notas y documentos, por lo cual no se ocuparia cableado ya que estas usan bateria recargable con panel solar,solo se cablearia la tuberia para los dos halcones ya que estas si ocupan cableado y no son fotovoltaicas . Favor de confirmar si son correctas estas observaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21886 | Buena tarde, solo para confirmar que en la bodega de Walmart.com no se colocara barra de trabajo ya que en plano 2049_A-500 UBICACION DE MOBILIARIOS no indica mobiliario y tampoco servicios electricos y de sistemas en planos IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y VESTIBULO-2049 y ID-01 CONTACTOS REGULADOS -2049 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21887 | Buena tarde, referente a la barra de comensales en panaderia se confirma por parte de operaciones que no se cuenta con conexiones electricas para dicho mobliario. | 2 | Buen día. Confirmamos de enterados. Saludos. | 0 | 22781 | 829
21888 | Buena tarde, en sitio se encuentran dos vitrinas ociosas de media temperatura nuevas de RENSA, adjuntamos fotografia de la placas del equipo en notas y documentos.Favor de indicarnos donde se colocaran ya que en layout no se indica la posicion de estas, de igual manera indicarnos a que circuito electrico, ya que en plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADO-2049 no indica bajadas para esos equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21889 | Buen dia en plano CO-10 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR-4058 indica un poste de alumbrado exterior en el acceso de clientes se anexa fotografia en notas y documentos, entre eje C-D, el cual se recomienda reubicarlo el mismo eje pero a la par de la banqueta al inicio del cajon de discapacitados, esto para dejar libre el acceso al cliente.Favor de confirmar si se respeta proyecto o se acepta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21890 | Buena tarde,en plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-2049 indica una tuberia sanitaria desde el family room hasta el local de inbursa pero esta trayectoria no se puede ejecutar debido a que actualmente estan dos locales comerciales (optica y cosmeticos), por lo cual se propone hacer una nueva trayectoria, adjutamos reporte fotografico con dicha propuesta en notas y documentos. Favor de indicarnos si se acepta propuesta o indicarnos una solucion alterna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21891 | Buena noche : En plano 2049_A-100D ACABADO EN MUROS no indica en la simbologia de las areas, zoclo en los muros de yeso en trastienda de oficinas, pero se sugiere colocarlo para evitar que la humedad entre por piso esto derivado de la limpieza del area. Favor de indicarnos si se colocara y si sera color gris o negro. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21892 | Buena noche : En plano IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y VESTIBULO-2049, indica un contacto para las dos cortinas que tenemos de ambos lados tanto del acceso y salida de clientes, pero por recomendaciones del proveedor de cortinas mexico,indica que para no cargar el circuito y para temas de mantenimiento de preferencia colocar por cada cortina un circuito independiente. Favor de indicar si se acepta propuesta por parte del proveedor o se respeta proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21893 | Buena tarde, en proyecto no se cuenta plano de sistemas de tierras donde se indique la ubicación de registros o deltas para EDC´S, MEZZANINE 1, CUARTO DE BOMBAS. Favor de indicar la ubicación de estas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21894 | Buena tarde en referencia al RFI con ID 1047901 nos indican que las tirad led se conectan al tablero HN pero el voltaje de este es 280, y las tiras led llegaron con voltaje de 127V. Favor de indicarnos a que tablero se deben conectar estas tiras. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21895 | Buena tarde, referente al voltaje del cuenta litros indica que este es 127V en planos GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADO-2049 y GIE-03 PREPARADOS EQUIPAMIENTO Y DETALLES-2049, pero el equipo llego 220V. Favor de indicarnos al circuito a conectar y cedula de cableado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21896 | Buena noche, referente a las dimenciones de las salidas de aire de los UPE Y UPR, se tiene una diferencia de medidas indicadas en proyecto y en las fichas tecnicas ( sitio) por lo cual se anexa reporte fotografico en notas y documentos para su revision, de igual manera favor de indicarnos las nuevas medidas de los ductos ya que esto reduce el área y eficacia del equipo, forzando los motores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21897 | Buena noche referente a los equipos de perecederos se tienen las siguientes observaciones: 1.-En plano GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 no indica contacto para la rebanadora de pan y este se requiere para el funcionamiento del equipo. Adjuntamos ficha tecnica en notas y documento. 2.-En cuadro de cargas IE-07-CUADROS DE CARGA-4058 en tablero GMB,para la fermantadora indica un desconectador de 2*15A pero el equipo ocupa uno de 2*30A. Adjuntamos ficha tecnica en notas y documento. 3.- En cuadro de cargas IE-07-CUADROS DE CARGA-4058 en tablero GMA, indica un desconectar de 3*20A para la bolilladora, pero en el equipo requiere un contacto de media vuelta de 4 fases y una pastilla de 3*30A. Adjuntamos ficha tecnica en notas y documento. Favor de autorizar los cambios para el correcto funcionamiento de los equipos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21898 | Buen dia en plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-4058 no indica nodo de voz y datos para el controlador de refrigeracion este se requiere para el monitoreo del equipo. Favor de apoyarnos con la cedula de este. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21899 | Buena noche con referencia al RFI 1052248 solicitamos de su apoyo para indicarnos si se acepta la propuesta o no, esto para evitar atrasos que impancten la instalacion y conexión electrica con el area de energia de Walmart, de ser necesario se puede programar zoom para dar mas contexto del tema. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21900 | Buena tarde, en plano GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 indica dos desconectadores para dos batidoras de 20 litros: 1.- Indica un desconectador de 3x30A del tablero VE-20,22,2 2.- Indica un desconectador de 3x60A del tablero TGE-1,3,5 Donde se ubica el segundo desconectador, es el area correcta del equipo, por lo cual se recomienda dejar este, pero por lo general este desconectador sale del tablero VE o GMA. Favor de indicarnos si se respecta proyecto o solo se colocara el que viene del tablero TGE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21901 | Buena tarde en plano CO-02 PLANO DEMOLICIONES y RETIROS - 4058 indica que se conservan 2 arborios existentes pero en plano CO-02b PLANO DE TRATAMIENTO DE ARBOLES - 4058 indica el retiro de 1 el cual actualmente ya se encuentra seco y muerto. Favor de confirmar si es correcto el retiro del arborio muerto, de adjunta fotografia en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21902 | Buena tarde en plano A-401 PLANO DE PORTICO DE ACCESO-4058 indicaba en ISSUE, colocacion de galvateja Cal. 26 color terracota en la cubierta del portico, pero en OC-01 se realiza el cambio de material por lamina KR-18, se recomienda respetar la galvateja ya que esta ya esta se encuentra en sitio y suministrada por parte de la contratista genera, ya que esto representa un ahorro economico para ppto de la OC-01. Favor de hacernos llegar sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21903 | Buena tarde, referente a la respuesta del RFI-1052389, se informa que si se requiere el nodo de datos para el controlador de refrigeracion ya que este es necesario para los requirimientos del check list del proveedor de control, se anexa en notas y documentos el check list del proveedor de control. Favor de apoyarnos con el nodo de datos adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21904 | Buena noche, referente al area de comedor se tienen las siguientes observaciones ya que el paquete de planos no se cuenta con un plano en especifico del area del comedor: 1.-En plano GA-03 PLANTA DE ABARROTES MOBILIARIO Y EQUIPO-4058 indica sillas con barra pero en plano A-500 DETALLES DE CARPINTERIA-4058 no se indican dichas barras. Favor de confirmar si lo suministra la contratista o GNFR 2.-En plano GA-01 PLANTA GENERAL DE ABARROTES-4058 no indica que algun muro del comedor sea de color amarillo asi mismo,tampoco se indica en que muro se colocara el vinil en esta area. Favor de indicar si se pintara algun muro del comedor amarillo y en que muro se colocara vinil, y anexar el plano del comedor en caso de contar con este. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21905 | Buen dia en plano IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS-4058 no indica contacto de media vuelta de 127V,de 20A MARCA ARROW HART MODELO 7310,tampco se indica contacto normal doble como se indica en los requirimientos de cajeros que envia negocios inmobiliarios, se adjunta presentacion en notas y documentos. Nos ayudan a generar boletin para estos trabajos. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21906 | Buena tarde, referente a la base estructural del condensador de refrigeracion ubicada en techumbre se tienen dos planos: A408b-PLATAFORMA CONDENSADOR-4058: Se indican vigas en el perimetro de la base como se indica en detalle 2 y 3, y se observa la union de la viga con el monten en detalle 4 pero no se indican caracteristicas de la viga, asi como en planta de base detalle 1. ES-510-SOPORTE CONDENSADOR-4058: Se indica base estrutural de OC-73*5.16 Y OR-102*76*3.20 Por lo cual se requiere confirmar que se respetara el plano ES-510-SOPORTE CONDENSADOR-4058 ya que este plano se encuentra en la carpeta estructural y el plano que viene en la carpeta de planos arquitectonicos carece de informacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21907 | Buena noche en plano IE-07-CUADROS DE CARGA-4058 en cuadro de cargas de los tableros GMA Y GMB no indica un interruptor principal ya que estos van directos a zapatas principales. Favor de confirmar si es correcta la observacion esto en caso de que la UVIE lo llegue a observar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21908 | Buena tarde en plano GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 no indica contacto para germicida de fermantadoras que indica el plano GIH01-INSTALACION HIDRAULICA EN ABARROTES Y SERVICIOS-4058 en detalle 5, ya que este se requiere para el funcionamiento de este. Favor de indicarnos a cedula del mismo.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21909 | Buena noche, en Boletin_FACHADAS GENERALES -4058 (1)se tienen los siguientes comentarios: 1.-Se indica el color G3-11 marca COMEX, para fachada lateral izquierda, fachada principal y fondo de rotulo,favor de confirmar si es correcta la observacion. 2.-Referente al color de la piedra laja se adjunta fotografia en notas y documentos con el color autorizado indicado en un circulo verde, esto previamente autorizado por el area de diseño. Favor de confirmar lo mencionado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21910 | Buena noche referente a la instalacion de automatizacion se da recorrido de inicio de actividades con el proveedor y solicita lo siguiente, ya que en planos GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 y IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS-4058 no se indican los alcances mencionados a continuacion de igual manera se adjunta formato de recorrido en notas y documentos: Pastilla de 1*15A en tablero VE para alimentación de control de automatización Pastilla de 3*15A para interruptor de medición en tablero general TGN Pastilla de 1*15A para alimentacion de automatizacion de extractor de sanitarios en tablero LN ubicado en sistemas Favor de autorizar los trabajos requeridos para el funcionamiento de esta especialidad | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21911 | Buen dia a solicitud de CFE se colocan las donas de medicion en el interruptor principal, esto ocasiona que: 1.-Al no colocar las donas de medicion en el transformador de donde se derivan los cables del interruptor principal y del interruptor de SCI como se indica en el DU-01-INSTALACION ELECTRICA DIAGRAMA UNIFILAR-4058, no se tomaria la medida del alimentador de SCI lo que ocasionaria una multa en caso de ser observado por la autoridad correspondiente, se adjunta fotografia 1 en notas y documentos. 2.-Dicho lo anterior se propone y autoriza por el area de energia de walmart y UVIE, colocar un nuevo cableado para el alimentador del interruptor de SCI para salir del transformador pasar por las donas de medicion y conectarse de nuevo al interruptor principal, ya que el que se tenia conforme a proyecto no cuenta con la coca necesaria para esta nueva trayectoria. 3.-Este nuevo cableado se co | 2 | nuestro especialista elÃ©ctrico esta de acuerdo con los ajustes realizados en obra. | 9 | 22781 | 1425
21912 | Buen dia en plano IE-07-CUADROS DE CARGA-4058 en tablero HE no indica circuito para alcones en postes de iluminacion exterior, por lo que se propone colocarlo en el circuito 16 que esta vacio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21913 | Buen dia en plano CO-14C-ESTRUCTURA PORTON DE ACCESO-4058 no indica puerta de entrada y salida para porder cerrar el porton, esta se requiere para que pueda salir el personal y este se pueda cerrar por fuera de lo contrario no podra salir el personal y solo se podra cerrar por dentro y tendria que estar en tienda un personal fijo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21914 | Buena tarde en respuesta al RFI con ID1053833 es correcto nos indica conectar los dos alcones al tablero HCE, pero este no fue suministrado por GNFR,adjunto remision en notas y documentos, pero es importante mencionar que este tablero no cuenta ya con servicios debido a que las luminarias de exterior son fotovoltaicas por lo cual este tablero solo tendria una pastilla de 2*15A para los dos alcones dicho lo anterior se propone colocar estos en el tablero HE en el circuito 16. Quedamos en espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21915 | Buena tarde en respuesta al RFI-1053832 se busca en cuadro de cargas VE, LN Y TGN y no se cuentan con pastillas para el sistema de automatizacion estos se requieren para automatizar los siguientes equipos : LN-1*15A-Extractor sanitarios TGN-3*15A-Medicion de CFE VE-1*15A-Cortinas de aire Favor de autorizar estos trabajos ya que estos se requieren para la automatizacion de dichos equipos y el monitoreo de energia de CFE, y a su vez el proveedor de automatizacion lo requiere como check list para finalizacion de los trabajos, es importante mencionar que de conectar los equipos directamente estos se tendrian que encender y apargar de manera manual por personal de tienda y en caso de olvidar apagar los equipos estos podrian sufrir daños al trabajar de manera continua. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21916 | Buena noche, referente a las dimenciones de las salidas de aire de los UPE Y UPR, se tiene una diferencia de medidas indicadas en proyecto y en las fichas tecnicas,por lo cual se anexa reporte fotografico en notas y documentos para su revision, de igual manera favor de indicarnos las nuevas medidas de los ductos ya que esto reduce el área y eficacia del equipo, forzando los motores. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21917 | Buena tarde en plano A-407 ANDEN RECIBO Y SERVICIOS-4058 solo indica cortina en el anden pero no porton fuera de la cortina, favor de indicar si este se requiere por operación ya que normalmente en otras determinantes si se indica por proyecto y por operacion esto debido a que si se queda arriba la cortina, el porton protegeria el acceso de personas a tienda. Favor de confirmar si se requiere y en caso de ser asi adjuntar dicho boletin. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21918 | Buena noche en plano CO-13 PLANO DE SEÑALIZACION - 4058 se indican las especificaciones para pintura en concrero o asfalto pero en los cajones de estacionamiento en esta zona son de adoquin, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos que tipo de pintura aplicar sobre este material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21919 | Buen dia en plano GA-03 PLANTA DE ABARROTES MOBILIARIO Y EQUIPO-4058 no indica detalle de la jaula de consumo interno y comenta store planing que esta no se suministra por GNFR que esta por lo general la suministra la contratista general pero en proyecto no se tiene alcance de esta. Favor de generar boletin ya que esta se requiere para operacion de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21920 | Buen dia en plano A-500 DETALLES DE CARPINTERIA-4058 no indica mesa de trabajo para el area de bodega de ecommerce, comenta store planing que esa no la suministra GNFR y esta es suministra por la contratista general pero no se tiene como alcance en proyecto. Favor de adjuntarnos boletin ya que esta se requiere para operacion de tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21921 | Buen dia en plano A300 CORTES GENERALES -4058 indica el muro de ecommerce se indica verde el mismo color de faldones y acceso de clientes, pero indica store planing que este debe de ser color amarillo. Favor de confirmar si se realizara este cambio como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21922 | Buen dia en plano IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS-4058 no indica 2 contactos normales en el mueble de servicios al cliente para conectar el equipo de sonido. Nos ayudan a indicarnos a que circuito se conectaran y a que tablero y de que capacidad es la pastilla, ya que estos se requieren para conectar el equipo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21923 | Buen dia,en planos ID-01-CONTACTOS REGULADOS -4058 y ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-4058 no indica nodo de datos al centro de piso de ventas este se requiere para la antena y otro nodo de datos en el muro de servicios al cliente para colocar la bocina, y un contacto regulado doble en mueble de servicios en donde va el equipo de sonido esto para conectar el controlador ya que toda esta instalacion seria parte de los botones de ayuda. Favor de autorizar los trabajos indicados y ayudarnos a indicarnos a que circuitos se colocarian y las pastillas para estos en caso de conectar aun nuevo circuito. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21924 | Buena tarde adjuntamos presentacion donde se indican los servicios para los cajeros | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21925 | Buena tarde en plano GR3.1 DU PRE R0 Muzquiz Coahuila R0 indica un desconectador sin fusibles de 3*20A por cuenta del cliente para la conexión de equipos de cuarto de basura pero este no viene indicado en planos GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058. Favor de adjunta boletin para los trabajos requeridos, canalizacion, cableado, indicar de que tablero sale el servico, pastilla, si ocupa base para el desconectador, etc todos los trabajos involucrados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21926 | Buena noche en respuesta de RFI 1054614, se adjunta imagen del diagra unifilar y plano en notas y documentos donde se indica en plano GR3.1 DU PRE R0 Muzquiz Coahuila R0 que dicho alcance electrico es por cuenta del cliente, ya que el proveedor de refrigeracion no cuenta con alcance electrico para la conexion de esos equipos en el cuarto de basura. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21927 | Buena noche, en respuesta al RFI 1054573 se adjuntan fichas tecnicas de los equipos. | 10 |  | 2 | 25 | 41
21928 | Buena noche en respuesta al RFI 1054328 el contacto normal que se pide reubicar se requiere para el contador de monedas ya que en dicha area la tienda realiza sobre la mesa que se encuentra en esa area dicha operación, por lo cual no es posible la reubicacion de este por lo cual se requiere un contacto normal para la conexion del cajero automatico como se solicito con anterioridad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21929 | Buen dia enviamos los requerimientos de los botones de ayuda adjuntamos archivo en notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21930 | Buena tarde en respuesta del RFI, nos ayudan con el boletin para los trabajos de botones donde nos indique la trayectoria de canalizacion, cableado, etc, por favor, esto para no errar ubicaciones y realizar retrabajos. Se adjunta correo en notas y documentos del vendedor confirmando las preparaciones necesarias y siguiere que nos acerquemos al area de diseño para estos requerimientos. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21931 | Buen dia, en plano IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS-4058 no indica contacto para puerta automatica y este se requiere para el funcionamiento de la misma. Favor de indicarnos la cedula del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21932 | En plano A200-FACHADAS GENERALES -6206 no indica rotulos las fachadas laterales como en el manual del bold and blue. Favor de confirmar si es correcta la observacion y se respeta proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21933 | En plano CO03-PLANTA DE CONJUNTO-6206 no indica el detalle de la señalizacion para la cancha en entrada de personal . Favor de indicarnos por favor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21934 | De acuerdo al correo que nos compatio el area de desarrollo inmobiliario nos solicita proponer la nueva flora de acuerdo al reglamento de la zona, asi mismo indica que se tiene un plazo de 5 dias para desahogar esa informacion. En la seccion de notas y documentos se adjunta una captura de pantalla del correo asi como el documento con dicha solicitud. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21935 | En plano IE-08 ALIMENTACION ELECTRICA ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS-6206 indica soporteria con unicanal, varilla roscada para soportar alimentadores generales en detalles y simbologia, pero dentro de plano marca charofil. ¿Se deja tal cual proyecto o se cambia a charofil? debido a que por espeficicacion debe de ir con charola por ser alimentadores generales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21936 | En plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-2049 aparecen corinas de aire para las camaras de refrigeracion, pero en plano IAA4-CUADROS DE EQUIPOS-2049 no se indican las especificaciones de estas, por lo cual estas no se suministraron por parte del proveedor. Favor de revisar con GNRF el suministro de estas para su instalacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21937 | EN PLANO SE-03 ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA CUARTO DE BOMBAS NO SE SUMINISTRARON LOS SIGUIENTES EQUIPOS YA QUE NO APARECEN EN EL LISTADO DE SUMINISTROS: INTERRUPTOR MAGNETICO GABINETE NEMA-3R 3P-15A. 480V, CAJA DE EMPALMES CON BARRAS DE COBRE DE 400A, INT. TERMOMAGNETICO GABINETE NEMA-3R 3P-15A. 480V, TABLERO CI. POR LO CUAL SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA AUTORIZAR DICHO ADICIONAL Y ESTOS SEAN SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA GENERAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21938 | SE-03 ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA CUARTO DE BOMBAS llevamos el siguiente listado de equipo: 1. Interruptor magnético gabinete Nema-3R 3P-15A. 480V, 2. Caja de empalmes con barras de cobre de 400A, 3. Interruptor termomagnético gabinete Nema-3R 3P-15A. 480V, 4. Tablero C1. Los cuales se eliminaron del listado de suministros de la OC-01. ¿Se suministraran por parte de la contratista o GNFR los suministrará? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21939 | En plano HCM-01 INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE BOMBAS para el equipo de filtrado se considera (fitro de disco, filtro de carbon activado, fitro pulidor, pero en sitio se cuenta con un tanque de lecho profunto debido a la calidad de agua que envia el municipio ¿este ultimo tanque no es necesasario en el nuevo equipo de filtrado? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21940 | Buen dia, en plano HCM-01 CTO DE BOMBAS PLANTAS Y ELEV-6213 indica dos tuberias hidraulicas una de 2" que indica que es para recuperacion a tanque y otra de 4" que es la succion, pero en plano SM-PCI-03-6213 y el tanque de SCI no vienen las preparaciones para recibir dichas tuberias adjunto plano y ficha tecnica de tanque, por lo cual se requiere de su apoyo para indicarnos si estas las puede realizar el proveedor de SCI solo que al realizar estas se perdera la garantia del mismo. De igual manera no se tiene contemplada la canalizacion y cableado para los electroniveles del tanque de SCI, asi como los detectores de flujo para las 3 lineas principales de SCI en el raicer, estas se requieren para la conexión al panel de alarmas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21941 | Derivado del cambio de bunkers de carnes viejos por nuevos quedan sin uso registros dentro de tienda que servian para instalaciónes de dichos bunkers. Favor de indicar la cancelación o cambio de tapa de registro pues ya están bastante maltratadas. Se adjunta evidencia fotográfica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21942 | Fuera de Subestación tenemos registros de medición que no vienen marcados en plano de conjunto ni en planos de subestación. Favor de indicar el cambio de tapas de dichos registros pues actualmente se encuentran en mal estado derivado del tránsito de trailer y camionetas. (Se adjunta evidencia fotográfica) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21943 | En plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 indica que en el area de comedor la tarja mide 2.00 m y se suministro de 2.40 m de igual manera la campana de extraccion indica que es de 0.83m pero se suministro de 1.20m por lo cual si se respeta la medida de la campana en sitio se recorrerian las instalaciones y el area del extintor quedaria mas reducida. Favor de indicar si se acepta propuesta o de lo contrario quedara ahogada la tarja dentro de la campana los 0.40 cm . | 2 | Por espacio se deberá de hacer el mejor acomodo posible así como considerar que la campana pase sobre la tarja y en dado caso colocar el extinguidor al frente de la columna y no de forma lateral como esta en proyecto. Esto no debería generar ningun adicional de obra. | 1 | 22781 | 2559
21944 | En plano A102a- TRABAJOS DE CUBIERTA-6206 no indica si en la techumbre de cuarto de check point y en portico se aplicara impermebilizante o pintura. Favor de indicar cual se coloca ya que ambas laminas se cambiaron como indica proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21945 | Sobre el eje 10 y entre eje B1-C se tiene en sitio una trabe de liga (adjunto fotografia)la cual se requiere demoler ya este elmentro impide el libre paso a las vitrinas de exibicion, favor de indicarnos que solucion se puede dar para reforzar este elemento ya que se demolera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21946 | En plano CO11-PLANO DE AREAS VERDES-6206 no indica tratamiento de poda y conservacion para planta captanias. Favor de indicar cual seria el alcance para estos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21947 | Buen dia referente a la reubicacion del area del SITE se propone por parte del area de Instalaciones especiales WM, que esta area se quede en el sitio existente asi como la oficina administrativa esto para evitar retrabajos y cambiar todo el cuarto con instalacion nueva equipo 1 a 1 esto tambien para acortar tiempos de ejecucion y costos con las visitas de Telmex.Favor de indicar se si acepta propuesta. | 2 | Favor de ejecutar los trabajos tal cual se indican en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
21948 | Buena tarde referente a las ventadas de la puerta de pick up comenta tienda que se requiere colocar un esmerilado ya que la pelicula que tiene permite que se vea la operación de pick up, lo cual pone vulnerable al club. Favor de indicar si se autoriza este trabajo adicional. | 2 | Para evitar cambiar el cristal, por parte de Diseño sugerimos colocar película esmerilada 3M sobre el cristal blindado. Como referencia pueden tomar lo indicado en la puerta 331A Puerta tipo "J" en lactancia, ver plano A601a Elevaciones de Puertas y Canceles. | 1 | 22781 | 2559
21949 | POR LAS COLUMNAS DEL EJE G,5 Y EN LA COLUMNA E,7 BAJA LA TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIOS EN LAS CARAS DONDE SE REALIZARÁ EL REFUERZO VN-1, PARA PODER REALIZAR DICHO PROCESO SE TENDRÍA QUE MOVER LA TUBERÍA, NO TENEMOS EN PROYECTO NINGÚN ALCANCE REFERENTE A ESTO, ¿LO REALIZARÁ LA CONTRATISTA O ALGÚN PROVEEDOR EXTERNO DE WALMART?, Y DE SER ASÍ, FAVOR DE ENVIAR EL PLANO EN DÓNDE SE INDIQUE LA SOLUCIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21950 | CONFORME A LO SOLICITADO, SE ENVÍA DOCUMENTO EN PDF CON LA UBICACIÓN DE LAS COLMNAS EN PLANTA Y FOTOGRAFÍAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21951 | EN LOS BAÑOS DE CLIENTES SE ENCONTRÓ LOSETA DEBAJO DE LA PRIMERA CAPA QUE SE DEMOLIÓ, SE TOMÓ LA DECISIÓN DE REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE AMBAS CAPAS PARA PODER REALIZAR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA NUEVA LOSETA CERÁMICA, LO CUAL NOS GENERÓ ESTE ADICIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21952 | EN EL PLANO DE DEMOLICIONES "DEM 09 - DEMOLICIÓN SANITARIOS SOCIOS" NO SE CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN DE LA BARRA DE CONCRETO DE LOS LAVAMANOS, SE CONSIDERA LA DEMOLICIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21953 | EN EL PLANO "DEM 06 - DESMONTAJE EN CUBIERTA" DETALLE 3.1, NOS INDICA EL DESMONTAJE Y RETIRO DE ANTENAS CON REUTILIZACIÓN DE BASES Y EQUIPO EXISTENTES, EN SITIO SE OBSERVA QUE LAS ANTENAS NO CUENTAN CON BASES METÁLICAS, ¿CONSIDERAMOS NUEVAS BASES?, DE SER ASÍ, FAVOR DE MANDAR PLANO DE DETALLE. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21954 | EN PROYECTO EJECUTIVO INDICA REUTILIZAR LOS SECADORES DE MANOS, SIN EMBARGO, EN UN SANITARIO NO HAY Y EN LOS DEMÁS SON DE DISTINTO MODELO, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE SUMINISTRAN NUEVOS E INDICARNOS EL MODELO. SE ENVÍA INFORMACIÓN DEL MODELO INSTALADO EN OTROS PROYECTOS PARA SU CONSIDERACIÓN. -SECADORA DE MANOS SLOAN XLERATOR EHD-501 ACABADO ACERO INOXIDABLE CSENSOR 1- SE ANEXA FOTOGRAFÍA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21955 | EN UNA JUNTA REALIZADA EL DÍA DE HOY CON CONSERVASIÓN, NOS SEÑALÓ QUE EN TODAS LAS TIENDAS EN LAS QUE SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE TECHUMBRE SE CANCELAN LOS SKYLINE, EN ESTA TIENDA LOS TRAEMOS NUEVOS, ¿SEGUIMOS CON LA INDICACIÓN DE COLOCARLOS NUEVOS O QUE SE CANCELEN COMO EN LAS OTRAS TIENDAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21956 | PARA NO TENER QUE INTERVENIR EN LA RED CONTRA INCENDIOS LA CONTRATISTA PROPONE LA SOLUCIÓN ADJUNTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21957 | ¿EN QUÉ CARPETA SE CARGÓ EL BOLETÍN ES405-DETALLES_DE_REFUERZO_EN_CUBIERTA-SM_6523_TIJUANA? ANEXO CAPTURA EN DONDE SE MUESTRA QUE NO ESTÁ EN CARGADO EN LA CARPETA ESTRUCTURAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21958 | EN EL LISTADO DE SUMINISTROS VENÍAN ESPECIFICADOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 800 A. CON CAPACIDAD VARIABLE DE HASTA DE 300 A. PERO ESTOS DOS SON PARA TABLEROS DE BARRA, TIPO I-LINE. Y EN OBRA OCUPAMOS INTERRUPTORES CON ENTRADA Y SALIDA DE CABLE. FAVOR DE ENVIARNOS LOS CAMBIOS LO MAS PRONTO POSIBLE. LOS INTERRUPTORES SON DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. 1.- 65 KA. INTERRUPTOR DE 3 POLOS DE 500A. 2.- 65 KA INTERRUPTOR DE 3 POLOS DE 600A. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21959 | SE OBSERVA EN SITIO QUE LA PINTURA DE LA TUBERÍA DE SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS ESTÁ MUY DETERIORADA, SE PROPONE LA APLICACIÓN DE PINTURA EN TODA LA RED. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21960 | POR SOLICITUD DE LA GERENCIA DE LA TIENDA SE DETIENEN LOS TRABAJOS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE ESTO DEBIDO A NO PERJUDICAR A LA TIENDA EN TEMPORADA ALTA, SE REGRESA EL 7 DE ENERO A CONCLUIR DICHOS TRABAJOS, ESTO LE GENERA COSTOS ADICIONALES A LA CONTRATISTA COMO LO SON: RENTAS DE CASAS, PASAJES DE TRASLADO DEL PERSONAL EN GENERAL, RENTAS DE PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN, RENTA DE CAMPER, PAGO DE VIGILANCIA, RENTA DE BAÑOS PORTÁTILES, RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA. SE ENVIARÁ PRESUPUESTO DE ESTOS ADICIONALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21961 | POR SOLICITUD DE LA GERENCIA DE LA TIENDA SE DETIENEN LOS TRABAJOS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE ESTO DEBIDO A NO PERJUDICAR A LA TIENDA EN TEMPORADA ALTA, SE REGRESA EL 7 DE ENERO DE 2025 A CONCLUIR DICHOS TRABAJOS CON FEHCA DE TÉRMINO DEL 20 DE MARZO DE 2025, DURACIÓN DE 70 DÍAS , ESTO LE GENERA COSTOS ADICIONALES A LA CONTRATISTA COMO LO SON: RENTAS DE CASAS, PASAJES DE TRASLADO DEL PERSONAL EN GENERAL, RENTAS DE PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN, RENTA DE CAMPER, PAGO DE VIGILANCIA, RENTA DE BAÑOS PORTÁTILES, RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA. SE ENVIARÁ PRESUPUESTO DE ESTOS ADICIONALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21962 | POR SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TIENDA SE PARARON LOS TRABAJOS DE LAMINACIÓN EL DÍA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE, LO CUAL LE GENERARÁ LOS SIGUIENTES GASTOS ADICIONALES A LA CONTRATISTA DE RENTAS DE MESES PERDIDOS: CORTE EN RENTA DE PLATAFORMA DE ELEVACION, FLETE DE PLATAFORMA DE ELEVACION, RENTA DE CAMPER DE 8X32 PIES PARA SUPERVISION, SUPERINTENDENCIA, RESIDENCIA Y PERSOAL DE SEGURIDAD DE LA OBRA, RENTA MENSUAL DE 3 SANITARIOS PORTÁTIL ESTANDAR, RENTA MENSUAL DE SANITARIO PORTÁTIL EJECUTIVO, RENTA MENSUAL DE LAVA MANOS EJECUTIVO, RENTA DE CONTENEDOR DE RESIDUOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21963 | DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES SE DEJARÁN GUARDIAS EN LA TIENDA, LO CUAL GENERA LOS SIGUIENTES GASTOS ADICIONALES PARA LA CONTRATISTA: GUARDIA DE UNA CUADRILLA DE UN OFICIAL Y UN AYUDANTE DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REVISIÓN DE LOS EQUIPOS EN CUBIERTA Y CAMPAMENTO DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN, GUARDIA DE UNA CUADRILLA DE UN OFICIAL Y UN AYUDANTE ELECTRICO PARA LA REVISIÓN DE LOS TABLEROS PROVICIONALES, ASÍ COMO LAS LUMINARIAS Y CUARTOS ELÉCTRICOS DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN, GUARDIA DE UNA CUADRILLA DE UN OFICIAL Y UN AYUDANTE DE LAMINEROS PARA LA REVISIÓN DE LÁMINAS EN CUBIERTA, CABALLETE PROVISIONAL, FOMULAR DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21964 | SE COLOCARÁ CABALLETE PROVISIONAL A BASE DE LAMINA PINTRO ACABADO DURAPLUSDURAPLUS CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO DE 61 CM, FIJADO A CADA 30 CM CON PIJA PIJA CON CABEZA EXAGONAL DE 1 12" X 14" Y SELLO EN EL PERIMETRO POR AMBOS LADOS CON SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO MARCA SIKAFLEX 1A ASÍ COMO EL RETIRO DEL MISMO. | 2 | MIENTRAS SE GARANTICEN LOS TRABAJOS Y SE GARANTICEN NO TENEMOS INCONVENIENTE, LO QUE NO SE ACLARA SI LO ESTÃ�N CONSIDERANDO COMO ADICIONAL Y PORQUÃ‰? | 9 | 22781 | 1425
21965 | POR SOLICITUD DE TIENDA SE HAN ESTADO PARANDO LOS TRABAJOS EN AMBOS TURNOS, LO CUAL GENERA TIEMPOS MUERTOS Y POR LO TANTO GASTOS ADICIONALES A LA CONTRATISTA: TIEMPOS MUERTOS POR PARO DE ACTIVIDADES EN TURNO NOCTURNO POR SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDA CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO: 3 SUPERVISORES DE SEGURID, 3 OFICIALES DE LAMINACION, 6 SOLDADORES, 6 VIGIAS, 3 OFICIALES ELECTRICOS, 2 PINTORES, 2 MAESTROS ALBAÑILES, 5 DE LIMPIEZA. TIEMPOS MUERTOS POR PARO DE ACTIVIDADES EN TURNO DIURNO POR SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDA CON LA SIGUIENTE FUERZA DE TRABAJO: 2 SUPERVISORES DE SEGURID, 9 OFICIALES DE LAMINACION, 5 AIRE ACONDICIONADO, 2 VIGIAS, 2 AYUDANTES, 3 PPLOMEROS, 1 DE LIMPIEZA. LOS DÍAS QUE SE HAN PARADO ACTIVIDADES SON LOS SIGUIENTES: - DOMINGO 27 DE OCTUBRE (TURNO NOCTURNO) - MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE (TURNO NOCTURNO) - VIERNES 08 DE NOVIEMBRE (TURNO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21966 | SE ENVÍA ADJUNTO EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA TUBERÍA CONTRA INCENDIOS. | 2 | REVISANDO EL REPORTE FOTOGRÃ�FICO SE OBSERVA QUE LA TUBERIA DE SCI SE ENCUENTRA PARCIALMENTE PINTADA POR LA APLICACIÃ“N EN MUROS O ALGUNAS ZONAS DESPINTADAS, SIN EMBARGO NO SE VE DETERIORADA. FAVOR DE INFORMAR AL EQUIPO DE GENRENCIA EL HALLAZGO PARA QUE CONSERVACIÃ“N REPINTE LA TUBERIA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE P.C MEDIANTE UNA OT. | 1 | 22781 | 2559
21967 | DE ACUERDO A LA TABLA DE MATERIALES CERTIFICADOS Y COMO LO MARCA LA NOTA 3 QUE NOS INDICA PLANO DE DIAGRAMA UNIFILAR 01 INDICAN EL USO SOLO DE CABLE MC DE LA MARCA STABILOY , SE AUTORIZA EL USO DE CABLE MC LA MARCA VIAKON PARA ALIMENTADORES? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21968 | DE ACUERDO A LOS QUE NOS MARCA PLANO ESTRUCTURAL ES-03, NOS INDICA REFORZAMIENTO A LAS CUERDAS SUPERIORES E INFERIORES DE LOS JOIST, ASI COMO SUS DIAGONALES, LA DUDA ES LA SIGUIENTE: ¿SE CONSIDERA COLOCAR EL REFORZAMIENTO DE EJE A EJE COMO SE OBSERVA EN EJES 4-5, 10-11 Y 11-12. O SE COLOCA EL REFUERZO POR TRAMO COMO LO INDICA EL DETALLE CASO I Y CASO II. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21969 | EN RELACION A LA VISITA REALIZADA POR LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (UVIE) DICTAMINO EL CAMBIO DE LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS EN TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TG EXISTENTE LOS CUALES PRESENTAN UN AMPERAJE DE 3X800AMP PARA TABLERO HA Y 3X800AMP TABLERO HB CADA UNO COMO SE MUESTRA EN HOJA DE REMISION Y FOTO. EL PROYECTO NOS INDICA EN TABLERO TG EXISTENTE INTERRUPTOR DE 3X600AMP PARA TABLERO HA E INTERRUPTOR DE 3X400AMP PARA TABLERO HB (ESTOS DETALLES SE LOCALIZAN EN PLANO ELECTRICO DIAGRAMA UNIFILAR DU-01). MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, ¿PODEMOS CONSERVAR LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TAL COMO SE SUMINISTRARON DE 800AMP CADA UNO? YA QUE NO NOS AFECTARIA EN SU RENDIMIENTO ACTUAL DE LOS EQUIPOS Y NO TENER TEMAS DE LIBERACION CON LA UNIDAD VERIFICADORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21970 | DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN PROYECTO EL PLANO IAA4 AIRE ACONDICIONADO CUADRO DE EQUIPO, A LA LLEGADA DE LAS CORTINAS DE AIRE PARA REFRIGERACION EL PROVEEDOR INDICA QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA EL MODELO INDICADO EL PROYECTO CAS-60. SE SUMINISTRO EL MODELO CES-60 EL CUAL ES ACCIONADO POR CONTROL REMOTO Y LO TIENE QUE ENCENDER EL ASOCIADO AL ENTRAR Y SALIR DE LAS CAMARAS. AREAS DE OPORTUNIDADES: 1.- SE PERDERA EL CONTROL REMOTO Y NO SE PODRA OPERAR CORTINA. 2.- CAMBIO DE PILAS CONSTANTEMENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21971 | En proyecto nos indican un detalle de conexion de la tuberia de bajadas de agua pluvial con el canalon de cada una de las secciones de cubierta Con el arreglo que nos indican, la medida de la seccion de conexiones que se forman nos da una altura de 1.80 m, con lo que al circular por piso de ventas la tuberian nos quedaria a una altura de piso a techo de 2.1 mts La conexion que nos indican es de 4", pero en sitio la tuberia a utilizan es de 10" por lo que se aumenta la seccion de conexiones Se propone cambiar la posicion de la conexion de los codos 90° y conexiones "Y", se acorta la seccion de conexiones Se anexan fotografias NOTA: EL sistema no me permitio anexar las fotografias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21972 | EN PLANO A409-B PLANO DE ACABADOS EN MUROS DE SANITARIOS DE ASOCIADOS, NO NOS INDICAN ACABADO DE AZULEJO EN MUROS INTERIORES DEL FAMILY ROOM, AGRADECEREMOS NOS INIDIQUEN SI SE DEBE EJECUTAR CON LOS MISMOS ACABADOS DEL FAMILY DE CLIENTES | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21973 | EN RECORRIDO OBRA SE ENCONTRO QUE EN PARTE IZQUIERDA DEL ACCESO A CLIENTES SE TIENE INSTALADO UN BOTON DE PANICO PROPIEDAD DE LA ALCALDIA COYOACAN EN LA MISMA SECCION DONDE TENEMOS LA INSTALACION DE PROYECTO DEL MAPA APTICO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, AGRADECEREMOS NOS INIDQUEN QUE PROCEDE YA QUE EL CAMBIAR LA UBICACION DEL MAPA OCACIONARIA LA REIMPRESION DEL MISMO MAPA YA QUE SE FABRICO CON LA CONFIGURACION DEL PROYECTO Y LA UBICACION INICIAL, EL MOVER LE MAPA OCACIONARIA CONFUSION A LOS USUARIOS DE ESTE SISTEMA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21974 | Agradeceremos nos indique cuales son alcances para la reubicacion del banco INBURSA ubicado en esta unidad de venta BD La Virgen | 2 | El mÃ³dulo actual serÃ¡ reubicado en proyecto a un costado de lÃ­nea de cajas. En proyecto se tienen consideradas las salidas para contactos normales y regulados | 1 | 22781 | 2559
21975 | En sitio tenemos un modulo o quiosco de Mc Donalds, agradeceremos nos indiquen que alcances tenemos en este modulo, ya que se encuentra en el exterior de tienda sobre la banqueta de acceso | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21976 | En estacionamiento contamos con un local para renta que será asignado a la empresa Total Play, actualmente se encuentra alimentado con energía eléctrica desde los tableros que se encuentran en la tienda (tableros eléctricos ubicados en el exterior de tienda), pero en proyecto no se contempló la alimentación nueva desde los EDC´s para la nueva instalación eléctrica, en recorrido con personal de negocios inmobiliarios no indicaron que debemos dejar alimentado el local, agradeceremos nos indiquen si es factible y donde debe quedar el control del mismo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21977 | En relacion a la fabricacion de la estructura de soporte para el rack de refrigeracion, en proyecto nos indican que debe tener una altura de 3.40 mts al lecho bajo de la viga "I", con lo que nos proporciona una altura minima de 1.90 mts entre la rejilla irwing y el lecho bajo de la estructura en la seccion donde se colocaran los tableros electricos de refrigeracion Con lo que se hara necesario recortar la altura de la estructura a 3.20 mts al lecho bajo de la viga "I", generando asi el area necesaria para la instalacion de los tableros electricos Asi mismo se hace necesario la reubicacion de la escalera marina ya que en esta seccion donde se indica se tienen todas las trayectorias de tuberias tanto electricas, hidraulicas asi como de refrigeracion Esta reubicacion sera en el el mismo eje de proyecto pero en la esquina contraria | 2 | Se revisÃ³ la propuesta que requieren realizar en la base del protocol y no se tiene inconveniente con la adecuaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
21978 | En proyecto No se indica la colocacion de angulos de proteccion en la bodega de trastienda entre el area de carnes y tortileria, debdio al alto flujo de mercancia en tarimas y el manejo de patines se hace necesario la instalacion de dichas protecciones, se cuenta con el lambrin de triplay en los muros de tablaroca pero no con la proteccion en la parte baja, agradeceremos nos inidiquen si esto es una adicional ya que la contratista no lo contemplo en su cuantificacion del concepto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21979 | En recorrido de obra donde se entrego el modulo de sanitarios de clientes, se reviso con gerencia de remodelaciones y store planning el plano de Lay out asi como el plano A-409 y A-409b, donde nos indican que solo se realice el family room pero no se cuenta con un modulo de aseo o tarja de aseo para este modulo, nos solicitan enviarles la pregunta, si es factible la modificacion de lay out para contar con una este modulo de limpiea, cabe mencioar que se tiene suficiente area para su ubicacion, agradeceremos nos indiquen si es factible el cambio y agradeceremos nos envie el boletin correpondiente | 2 | El proyecto solo contempla la tarja de aseo para el caso de los sanitarios de asociados en la zona de la academia y para clientes no viene considerado en layout autorizado, mismo que fue validado por E.O. y Operadora. | 9 | 22781 | 1425
21980 | EN PROYECTO NO SE INDICA LA CONEXION DE LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL UBICADAS EN EL AREA DE LINEA DE CAJAS A LA NUEVA RED AEREA, ESTAS BAJADAS SE CONTEMPLARAN SIN MODIFICACION O SE DEBE HACER LA CONEXION A LA LINEA MAS CERCANA QUE ES LA QUE PASA SOBRE LAS AREAS DE ROPA Y BLANCOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21981 | En plano ES-05, Planta de condensadores, no nos indica la colocacion de barandal perimetral de la base de condensadores, debido a que esta base se encuentra ubicada en la cubierta de la tienda se hace necesario contar con la proteccion perimetral para realizar los trabajo de mantenimiento de los equipos, agradecere nos indique si debe efectuarse este barandal y las caracteristicas del mismo, favor de indicarnos si aplica como un adicional | 2 | Se confirma que debe considerarse barandal, Ã©ste se indica en el plano A-408 con la clave 9.60, en detalles 3 y 7. | 4 | 22781 | 1402
21982 | Por este medio se informa que en recorrido de obra nos solicitaron que por parte de la contratista sean suministradas las botoneras de paro y arranque para los equipos de amasijo ya que no se ha tenido el suminsitro por parte de GNFR, se autorizo este suministro por pare de Store Planning y Remodelaciones en recorrido del dia 18 de mayo de 2023, aplicacndo como un adicional, remodelaciones solicita asi mismo el prespuesto adicional | 2 | Se confirma de enterados y no se tiene inconveniente en la aclaraciÃ³n del presente RFI, este adicional lo tienen que tramitar gerencia de construcciones | 4 | 22781 | 1402
21983 | En el área de línea de cajas actual se encuentra ubicado un cajero de la empresa Blue Red, mismo que según lo que nos han informado no puede ser movido por encontrarse en litigio legal, en proyecto nos indican ejecutar el área de farmacia en el lugar donde se tiene actualmente el cajero antes mencionado, agradeceré nos indiquen si se tiene contemplado recortar el área o se contempló alguna modificación de las áreas de farmacia y self check outs nuevos por este motivo | 2 | Se confirma que no se puede mover el cajero de Red Blue por tema de litigio, se enviarÃ¡ a Gerencia de obra el ajuste necesario para mantener el cajero en su lugar. Este RFI es Informativo | 8 | 22781 | 77
21984 | EN RECORRIDO DE ENTREGA LA GERENCIA DE TIENDA Y STORE PLANNING Y REMODELACIONES INDICAN QUE DEBIDO A LA PLATICA SOSTENIDA CON LOS DIRIGENTES DE LA BASE DE LOS TAXIS QUE SE ENCUETRAN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA, EL PROYECTO NOS INDICA QUE DEBEN PINTARSE CUATRO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVALIDOS EN LA SECCION IZQUIERDA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA TIENDA, PERO EN ESTA AREA SE TIENE ACTUALMENTE EL SITIO DE TAXISTAS, POR LO QUE SE PROPONE LA REUBICAION DE UN CAJON DE MINUSVALIDOS EN LA SECCION LATERAL DERECHA DE LA UNIDAD, ASI COMO EL CAMBIO DE LOS CAJONES DE CARGA QUE INDICAN EN PROYECTO FRENTE A LA SALIDA DE CLIENTES, POR DOS CAJONES DE MINUSVALIDOS, CON LO QUE SE TENDRIAN LOS 9 CAJONES SOLICITADOS EN PROYECTO PERO EN UNA UBICACON DIFERENTE ASI MISMO INDICAN QUE EN LA PLATICA SOSTENIDA CON LOS DIRIGENTES DE LOS TAXISTAS SOLICITAN LA REUBICACION DE UNA CUBIERTA PARA SUS CLIE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21985 | En recoriido con store planning y gerencia de remodelaciones se reviso el tema de las camaras de refrigeracion ubicadas en Lay Out, marcadas en el area de omnicanal, refrigeracion indica que ellos las tienen maracadas en proyecto como opcionales o que no bien definidas, agradeceremos nos indiquen si seran instaladas de panel como las de las otras areas o se instalaran refrigeradores autocontenidos, como parte de los alcances en instalaciones sanitarias se colocaran las trayectorias y coladeras correspondientes en espera de las definicion de refrigeracion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21986 | En recorrido de obra nos solicitan la instalacion de los cuentalitros en el area de amasijo, al revisar los equipos se observa que en proyecto nos solicitaron un contacto de 127 volts, y los equipos llegaron a 220 volts. Por lo que se hace necesario el cambio de instalacion al voltaje correcto, lo que sera necesario realizar es el cambleado nuevo de la fase faltante hasta el EDC correspondiente y el cambio del dispositivo (contacto) Estos trabajos se concideran adicionales y fueron solicitados y autorizados por Store Planning y Remodelaciones por la necesidad de contar con los equipos funcionando y no causar probleas de operacion | 2 | Por favor nos comparten la carga elÃ©ctrica de los equipos que fueron suministrados para revisar el circuito, cuadro de cargas y se pueda emitir el boletÃ­n con la adecuaciÃ³n. | 4 | 22781 | 1402
21987 | En recorrido de obra con el area de Utilities Sistemas nos indican que la fibra optica actual se encuentra instalada dentro de tienda sin canalizacion, nos solicitan enviar el presente RFI para confirmar si la nueva instalacion de fibra optica sera canalizada con tuberia para que la contratista realice la soporteria correspondiente | 11 |  | 2 | 97 | 41
21988 | EN RECORRIDO DE PRE ENTREGA NOS INDICAN QUE DEBE INSTALARSE UN CANCEL DE ALUMINIO Y VIDRIO CON UNA ALTURA DE 1.50M TS EN LA SECCION QUE DIVIDE EL ACCESO Y SALIDA DE LA UNIDAD, AREA DONDE SE COLOCARIA EL BANCO INBURSA QUE POR MOTIVOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS YA NO FUE INSTALADO, LO QUE PERMITIRA A LA UNIADAD TENER EL CONTROL DE PASO DE LOS CLIENTES Y EVITAR POSIBLES ROBOS LAS MEDIDAS DE ESTE CANCEL SERIAN 1.10 MT DE ALTURA DE PANELART Y UNA SECCION DE 40 CMS DE EN UN LARGO DE CANCEL DE 6.00 MTS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21989 | En plano de anden y plano de drenajes general no se contemplo dentro del proyecto una coladera tipo Tyler en la seccion de salida del area de cuarto de basura, agradeceremos nos indiquen si esto es asi o se debe conciderar la instalacion de una coladera o rejilla tyler para la limpieza del area, asi mismo agradeceremos nos indiquen si esto genera un adicional | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21990 | EN RECORRIDO DE OBRA NOS INDICAN QUE LA BAJADA DE AGUA PLUVIAL QUE SE DEJO EN EL PASILLO PEATONAL DE ACCESO DE ASOCIADOS AL AREA DE RECIBO Y PUERTA DE PERSONAL GENERARA UNA CANTIDAD DE AGUA EN EL MOMENTO EN QUE SE TENGAN FUERTES LLUVIAS Y ESTO PODIRA OCACIONAR UN INCIDENTE CON EL PERSONAL DE TIENDA, DEBDIO A QUE LOS TRABAJOS DE CONEXIONES DE REGISTROS PLUVIALES FUERON CANCELADO POR ALCANCES EN LICENCIAS, ESTA BAJADAS SOLO QUEDARON A TIRO DIRECTO SE SOLICITA A LA CONTRATISTA LA CONEXION DE ESTA TUBERIA A LA COLADERA MAS PROXIMA, LO QUE IMPLICA LA DEMOLICION DE LA BANQUETA Y CONEXION DE LA TUBERIA DE PVC, PARA DAR FLUJO A LA CANTIDAD DE AGUA QUE SE GENERE, LO QUE GENERARA UN ADICIONAL PARA DEMOLICION Y CONEXION DE TUBERIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21991 | EN RECORIRDO DE OBRA CON STORE PLANNING Y REMODELACIONES, LA GERENCIA DE TIENDA NOS SOLICITA COMO UN SERVICIO MAS PARA LA COMODIDAD Y AYUDA A LOS ASOCIADOS LA INSTALACION DE CONTACTOS CON CENTROS DE CARGA PARA SUS EQUIPOS MOVILES EN LAS SECCIONES DE BARRAS DE COMEDOR, SERVICIO QUE SE HA INSTALADO EN OTRAS UNIDADES DE VENTA COMO UN INCENTIVO A LOS ASOCIADOS PARA MEJORAR SU EXPERIENCIA DE DESCANSO Y COMIDA, LO QUE IMPLICA UN ADICIONAL DE TENDIDO DE TUBERIA Y CABLEADO ASI CMO LA INSTALACION DE LOS DISPOSITIVOS DE CONEXION DE USB Y CONTACTO NORMAL EN ESTAS BARRAS (PIEZAS NECESARIAS 4 PZAS) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21992 | En recorrido de obra store planning y gerencia de remodelaciones nos indica que es necesario la instalacion de dos contactos dobles en el mueble de servicios al cliente para la implementacion del sistema de asistencia por botones, debido a que este equipo generalmente es instalado con un multicontacto al no contar con los contactos suficientes para su conexion, y como lo han indicado en innumerables ocaciones la instalacion de multicontactos o extensiones estan prohibidas por parte de Walmart, agradeceremos nos indiquen si es factible su implementacion y si genera un adicional para la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21993 | En plano A-600 Plano Tabla de puertas y ventanas, asi como en el plano A-407 Plano de anden, nos indican que no se instalara la cortina enrollable metalica en la seccion de acceso a personal y anden de camionetas, agradeceremos nos inidiquen si esto es asi o debera contemplarse una cortina para su instalacion por parte de compras yo cotizacion por parte de la contratista, concideramos que la seccion de acceso a personal y la salida de camionetas quedaria desprotegida si no se contempla una cortina metalica como siempre lo hacemos en las remodelaciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21994 | En recorrido de obra nos indican que las cortinas de aire que se instalaron en las camaras de refirgeracion llegaron con un sistema de control remoto que debe colocarse en el acceso a cada camara, lo que podira genrear un problema de funcionamiento al permitirle a los asociados el dejar apagadas dichas cortinas y generando un gasto en el consumo de energia y peridda de temperatura en las camaras de refrigeracion, por lo que gerencia de remodelaciones y store planning nos solicitan la implementacion del sistema de automatizacion que siempres se ha instalado en estos equipos, agradeceremos nos indique si es factible esta implementacion lo que generara un adicional para la empresa Rensa por el cambio y suministro de los sistemas automatizados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21995 | En recorrido de obra se reviso la ejecucion de la cimentacion propuesta por proyecto en la estructura para la ULA en la seccion de electronica dentro del Omnicanal, donde se encontro que la cimentacion de la tienda esta ejecutada con trabes de desplante armadas con una seccion de 45 x 50 que cruzan el piso de ventas a cada 3 m, por lo que es imposible realizar las demoliciones de las mismas y ejecutar la cimentacion como lo indican en planos, aunado a que los firmes de la unidad fueron ejecutados con un espesor de 20 cms armado Se propone el montaje de las estructura con anclajes de tornilleria Hilti, y placas de desplante, con lo que se tendria el mismo sopote y minimo movimiento de la estructura Agradeceremos nos indiquen si en factible este cambio | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21996 | En recorrido de obra y después de la lluvia intensa que se resnto en la zona nos percatamos que la sección del acceso al restaurante vips tiene un desnivel muy marcado y presenta encharcamientos considerables y que al ejecutar el pavimento hidráulico como lo indica el proyecto generará quietas áreas sigan manteniendo estos encharcamientos, agradeceremos nos inoquen si estos desniveles y pendiente se conideraron o es necesario contemplar una linea o red de coladeras para las secciones con acumulación de agua | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21997 | En recorrido con el encargado del área de capacitación de Wal-Mart ubicado en el Mezzanine de la tienda, nos indican que se tienen goteras en el área de cocina, se les hace del conocimiento de los trabajos que se tienen contemplados para la remodelación dentro de sus áreas, (sellos e impermeabilización en cubierta, instalación de sensores de humo en todas las salas, refuerzo de estructura en sala Fresh, conexión de fibra óptica de telefonía Telmex) nos solicitan ayuda con la reparación del plafón del área dañada, agradeceremos nos indique si es factible otorgar esta ayuda y reparación | 2 | Como comentan, se tienen considerados alcances en cubierta, incluyendo esa zona, sin embargo, no se consideran alcances en plafÃ³n, ya que no se encontraba en mal estado ene l recorrido. De requerir cambiar los 36 m2 de plafÃ³n, se deberÃ¡ solcitar por medio de OT. Este RFI es Aclaratorio. | 4 | 22781 | 1402
21998 | EN RECORRIDO DE OBRA CON EFICIENCIA OPERATIVA, DISTRITAL STORE PLANNING Y GERENCIA DE LA TIENDA, NOS SOLICITAN LA REVISON Y TRATAMIENTO PARA LA SUPERFICIE DE LA BANQETA DE ACCESO Y SALIDA DE LA UNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA Y CON GRIETAS A TODO LO LARGO DE LOS ACCESOS, CONCIDERAN QUE SE TIENE UNA DIFERENCIA DE IMAGEN CON LOS ACCESOS Y FACHADA PRINCIPAL Y LA BANQUETA DESMERITA LA IMAGEN GENERAL DE LA REMODELACION, AGRADECEREMOS NOS INDIQUEN SI ES FACTIBLE LA EJECUCION DE ALGUN TRATAMIENTO Y QUE SERIA LO MEJOR PARA SOLUCIONAR ESTA OPORTUNIDAD ANEXO FOTOGRAFIAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
21999 | En recorrido de entrega del area de sanitarios de clientes, gerencia de tienda nos solicita la instalacion de una guarda para la lampara de emergenia y para el Ionizador que seran instalados en estos modulos de sanitarios, esto debido a que la unidad de venta se encuentra en una zona de alta delincuencia y el robo de equipos e insumos es muy elevado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22000 | EN RECORRIDO DE OBRA CON EFICIENCIA OPERATIVA, DISTRITAL STORE PLANNING Y GERENCIA DE LA TIENDA, NOS SOLICITAN LA ELABORACION DE UNA GUARNICION PERIMETRAL A CADA UNO DE LOS ARBOLES UBICADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA YA QUE PESONAL DE JARDINERIA DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL MANEJO DEL ESTACIONAMIENTO (PERSONAL QUE SE ENCARGABA DE LA JARDINERIA ANTES DE LA REMODELACION), NOS INDICA QUE SI LOS ARBOLES NO CUENTAN CON UNA GUARNICION PERIMETRAL PARA DARLES ESPACIO DE CAPTACION DE AGUA CORREN EN RIESGO DE SECARSE, POR LO QUE SE HACE NECESARIO LA ELABORACION DE UNA GUARNICION DE CONCRETO ARMADO EN CADA UNO DE LOS ARBOLES (15 ARBOLES), AGRADECEREMOS NOS INDIQUEN SI ES FACTIBLE LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS Y NOS DEN LA AUTORIZACION DE EJECUCION COMO UN ADICIONAL YA QUE NOS SE CONTEMPLO DENTRO DEL PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22001 | En relación a la elaboración del muro perimetral de la unidad, como hallazgo detectamos que se tiene cuenta con dos niveles deferente de piso terminado uno corresponde al interior del estacionamiento y el segundo al nivel de piso de banqueta teniendo una diferencia de aproximadamente 20 y 30 cms en algunas zonas (se enviara plano topográfico), por otra parte se comenta que el lindero no nos permite desplantarnos por debajo del nivel de piso interior debido a que se tienen secciones con árboles y tocones que impiden el desplante de la dala por debajo del nivel de piso, los desniveles encantados no nos permite definir cuál es nivel 0.00 donde se iniciara la barda (interior o exterior). Se proponen la elaboración de esta barda perimetral con los escalonamientos necesarios debido a la diferencia de niveles donde se tendrá como altura inicial 70.00 cm y altura final del escalonamiento 1.20 o | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22002 | Con relación a los trabajos que se están realizando en el estacionamiento de la unidad, se informa que durante las actividades de excavación, se encontró un hallazgo con un cable de media tensión el cual se trozó con la excavadora, generando un corto circuito, se aclara que este cable no pertenece a la alimentación eléctrica de la unidad, se desconoce su trayectoria y se reviso el medio de desconexión, toda vez que aún y con el corto, este continúo energizado, se activado el protocolo requerido para poner a todos los trabajadores seguros y se esperó de la llegada de CFE para investigar en su caso trayectoria, que alimenta y cuál es el medio de desconexión. Esta línea al no pertenecer a la instalación eléctrica de la unidad, no debería pasar por la huella y se realizará el reporte correspondiente para en su caso solicitar a diseño una solución Más tarde se presentó personal de CFE Med | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22003 | ESTE RFI ES INFORMATIVO, EN RELACION A LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA LINEA DE CAJAS (3 PIEZAS), SE INFORMA QUE DEBIDO A LA COMPLICACION QUE SE PRESENTA PARA CONECTARLAS A LA LINEA MAS CERCANA DE TUBERIA PLUVIAL PROYECTADA PARA ESTA UNIDAD DE VENTA, SE DEJARAN FUNCIONANDO CON LOS REGISTRO EXISTENTES YA QUE AL REALIZAR LA CONEXION DE ESTAS A LA TUBERIA SE CORRE EN RIESGO DE SOBRE CARGAR LA LINEA Y QUE LA SOPORTERIA Y EL TUBO NO SOPORTEN EL PESO GENERADO POR LAS DESCARGAS, ASI MISMO SE INFORMA QUE LOS REGISTROS PLUVIALES QUE SE ENCIENTRAN EN PISO DE VENTAS NO SE CLAUSURARAN YA QUE EN REVISION REALIZADA POR LA CONTRATISTA SE PUDO OBSERVAR QUE TIENEN FLUJO DE OTRAS TUBERIAS QUE NO SE TIENEN IDENTIFICADAS Y AL REALIZAR ESTE CIERRE DEFINITIVO SE CORRE EL RIESGO DE POSIBLES INUNDACIONES AL CORTAR EL FLUJO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22004 | En seccion superior de los hornos de amasijo se tienen tuberias electricas lo que podria ocacionar calentamiento en las tuberias y cableado por la cercania con las chimeneas y salidas de vapor de los equipos de amasijo, por lo que se le solicita a la contratista la ejecucion de cambio de trayectoria en la seccion sobre los hornos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22005 | Por este medio se infomra que al realizar el ingreso del EDC 1 en el area correspondiente se realizo la ubiaion del mismo en el muro contrario del area debido a que por el sistema constructivo de la losa de concreto de los sanitarios se tiene la salida de ductos de aire de los sanitarios en el muro que indica el proyecto que debe ser instalado el EDC 1, esta reubicacion no causa ninguna modificacion de trayectorias, ni genera un adicional por la modificacion de ubicacion del EDC 1. | 2 | Se confirma de enterados y no se tiene inconveniente en la aclaraciÃ³n del presente RFI. | 4 | 22781 | 1402
22006 | En recorrido de obra con gerencia de remodelaciones se verifico la posible reubicacion de los extractores axiales que nos indican en el muro de amasijo, debido a que nos generan movimientos y cambios de trayectoria en los sistemas de extraccion e inyeccion de aire asi como en las instalaciones de sistema contra incendio y bajadas de agua pluvial, aunado a que con todos los ductos y equipos y faldon de tablaroca en seccion de amasijo y tortilleria no permitira la accion de succion de estos extractores antes mencionados | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22007 | BUENAS TARDES ALICIA, POR ESTE MEDIO INFORMAMOS DE LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON EN LOS TRABAJOS DE FACHADA PRICIPAL Y EN ESPECIFICO CON EL TRABAJO DE LA LAMINA DE FACHADA, EN PROYECTO NOS INDICAN EL RETIRO Y EL MONTAJE DE LAMINA NUEVA EN LA PRIMERA SECCION DE LAMINA FRONTAL EN LA SECCION LATERAL IZQUIERDA DONDE SE INDICA UN CAMBIO DE NIVEL ENTRE LA SECCION NUEVA COLOR GRIS Y LA SECCION EXISTENTE DE COLOR VERDE, EN SITIO ENCOTRAMOS QUE LA SECCION DE LAMINA QUE NOS SOLICITAN CAMBIAR SE ENCUENTRA EN MUY BUEN ESTADO POR LO QUE NO SE MODIFICO Y SOLO SE LE APLICO PRIMARIO Y FONDO DE PINTURA VERDE, AUNADO A QUE AL REALIZAR ESA MODIFICACION DE CAMBIO DE TAMAÑO SE TENDRIA QUE REALIAZR LA MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA YA QUE QUEDARIA SOBRESALIENTE DE LA SECCION DE LAMINA EN LA PARTE SUPERIOR, PERO NO SE TIENE LICENCIA PARA HACER MODIFICACIONES DE ESTRUCTURA POR EL TIPO DE LICENCIA QUE NOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22008 | EN EL PLANO AP-01 PLANO ARBOREO, NOS INDICAN LA EXISTENCIA DE LOS CUERPOS ARBOREOS CON LA SIGUIENTE NUEMERACION (65, 69, 70, 71, 72, 75, 76, Y 78) NO SE ENCUENTRAN DE MANERA FISICA EN LA UNIDAD DE VENTA BD LA VIRGEN, POR LO QUE NO SE LES HARA NINGUN TRATAMIENTO | 24 |  | 2 | 9 | 41
22009 | EN RECORRIDO CON STORE PLANNING NOS INDICAN QUE EN EL PROTO 58 YA NO DEBEN SER INSTALADAS LAS REJILLAS MARCA PISA PARA LOS HORNOS EN EL AREA DE AMASIJO, YA QUE ESTOS EQUIPOS NO NECESITAN ESTAS COLADERAS, SOLO DEBEN SER INSTALADAS EN LAS FERMENTADORA, STORE PLANNING NOS INDICA QUE PARA FUTUROS PROYECTOS NO DEBEN SER INSTALADAS | 2 | Confirmamos de enterados. La preparación para las coladeras y rejillas a pie de hornos que se indican en plano GIS-01 solamente aparecen en el dibujo pero no están nombradas con las claves C-4 y C-5 como en el caso de las camaras de fermentación por lo que no aplica su colocación. | 1 | 22781 | 2559
22010 | En recorrido de obra con la gerencia de remodelaciones se verifico la posibilidad de invertir la ubicacion de las dos areas (IDF y EDC frontales) con lo que se tendria una ganancia de tiempo y reduccion de trabajos para la entrega, lo que evitaria el no cumplir con las fechas compromiso de conclucion de estas areas lo que nos evitaria tambien la afectacion de operacion en linea de cajas y oficinas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22011 | EN PROYECTO NOS INDICAN QUE EL EDC 1. ES CONTROLADO CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 150 AMP Y ALIMENTADO CON (2-MC3, 3-40 AWG CU, 1-4d CU L=3m.) Y EFECTIVAMENTE LLEGO EL EDC 1 ARMADO CON ESTE INTERRUPTOR MARCA SIMENS PERO LA ALIMENTACION QUE SOLICITAN ES DE 3 HILOS DE CALIBRE 40, LAS ZAPATAS DEL INTERRUPTOR QUE SUMINISTRARON NO PERIMITEN LA CONEXION DEL MISMO AUNADO A QUE SOLICITAN LA CONEXION CON DOS HILOS POR ZAPATA EL SUMINISTRO ES INCORRECTO DEBIDO A QUE ESTE TIPO DE INTERRUPTOR NO PERMITE EL CAMBIO DE ZAPATAS DE CONEXION, AGRADECERE NOS INDIQUEN SI ES FACTIBLE SOLICITAR A LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO COMO UN ADICONAL PARA CONCLUIR CON LA INSTALACION DEL EDC 1. SE ENVIARA POR CORREO LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INTERRUPOTOR Y EL CABLEADO SOLICITADO EN PROYECTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22012 | En reunión con gerencia de tienda nos indican que la jaula de alto valor ubicada en la trastienda y una de las jaulas de alto valor ubicada en el omnicanal, consideran que no son necesarias ya que en su operación no tienen mercancía para resguardo dentro de ellas, agradeceremos nos indiquen si es factible no realizar estos trabajos y si se tiene visto bueno de proyectos y eficiencia operativa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22013 | En plano A-409 Plano de sanitario de clienes, detalle No.2, no se indica la colocacion de lambrin de azulejo en la seccion exterior del muro donde se ubican los lavamanos, por imagen y limpieza se hace necesario ya que es el muro que recibe toda la carga del paso de los clientes al modulo de sanitarios, agradecere nos indiquen si se concidera un adicional para la colocacion del mismo | 2 | En el plano A-409a PLANO DE CORTES SANITARIOS CLIENTES -3897 se indica la colocaciÃ³n de acabado cerÃ¡mico detrÃ¡s de lavamanos en os cortes B y C. | 1 | 22781 | 2559
22014 | EN RECORRIDO DE OBRA CON EFICIENCIA OPERATIVA, DISTRITAL STORE PLANNING Y GERENCIA DE LA TIENDA, NOS SOLICITAN LA COLOCACION DE LAMBRIN DE TABLAROCA EN EL MURO DEL FONDO DEL COMEDOR YA QUE LA SUPERFICIE NO CUENTA CON UN ACABADO PRESENTABLE, EN PROYECTO NO NOS INDICAN LA COLOCACION DE NINGUN ACABADO DIFERENTE AL EXISTENTE Y POR IMAGEN CONCIDERAN QUE ESTE MURO DEBE TENER UNA SUPERIFIE LISA Y CON ACABADO EN EL COLOR DE PROYECTO (VERDE) PARA ESTE EFECTO SE PROPONE LA COLOCACION DE UNA HOJA DE TABLAROCA PIJADA AL MURO PARA NO ROBARLE ESPACIO AL AREA SELLANDO Y APLICANDO LA PINTURA CONCIDERADA EN UN PRINCIPIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22015 | Por este medio se infoma que sera necesario realizar el ajuste y corte al lavamanos suministrado por compras de Walmart debido a que llegaron 3 cm mas largos de lo que se tenia en proyecto y en la ficha tecnica que fue enviada por el proveedor via correo, este corte y ajuste se hara por parte de la contratista con visto bueno de store planning y remodelaciones En sitio y en ficha tecnica se tenia conciderado un vano de 2.97 m de largo y el equipo que llego tiene una medida de 3.00 m de largo. Se aneza correo, remision de compras y ficha tecnica reciibidos el dia 16 de marzo de 2023. | 2 | DISEÃ‘O CONFIRMA DE ENTERADO. | 37 | 22781 | 179
22016 | Se recibio llamada telefonica por parte del area de Negocios inmobiliarios, donde nos indican que los locales comerciales que se indican en el proyecto a ejecutar como dos locales independientes, deberian ser realizados en un solo local sin muro divisorio ya que sera rentado por un solo locatario, aunado a que se solcita dejar en el mismo una alimentacion electrica trifasica a 220 Volts y 8 KVAs desde los EDC´s En proyecto nos indican alimentar los locales a 120 volts con 3 KVA´s Aunado a esto se realizo recorrido con la gerencia de tienda y nos indico que tuvieron una reunion con el area de eficiencia operativa y decidieron dejar los dos locales marcados en proyecto como area de Prichos pero con una dimension menor Agraderemos nos indiquen cual es la instruccion a seguir ya que no se han iniciado estos trabajos, conciderar que cualquiera de las dos opciones generaran un adicional para la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22017 | EN PROYECTO NOS INIDICAN LA EJECUCION LA COLOCACION DE MALLA ANTIESTIBA EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION EN LA CARA QUE DA HACIA LA TRASTIENDA, AGRADECEREMOS NOS INDIQUEN SI ES FACTIBLE LA EJECUCION DE LAS MISMAS, EN RECORRIDO DE OBRA EL COORDINADOR DE STORE PLANING NOS PIDIO ENVIAR LA DUDA PARA SOLICITAR SU APROBACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22018 | En recorrido con Store Planning y el Distrital de tienda, nos indican que se debe colocar una division de malla ciclonica y puerta para division en acceso a rampa de bodega de amasijo en trastienda, indicando que se hace necesario por seguridad de los productos que resguardaran en esa zona Meidas 2.32 x 2.50 mts se anexa plano de ubicacion | 2 | Este alcance no viene considerado en el layout autorizado, por lo que no procede este adicional. | 9 | 22781 | 1425
22019 | En recorrido de obra con Store planning y distrinal de gerencia de tienda asi como gerencia de remodelaciones, se solicito por por parte del distrital una malla ciclonica y puerta doble para mantener orden en el manejo de mercancia dentro de la bodega de trastienda nueva, indican que debido a que todo el personal y mercancia Se anexa croquis de ubicacion y medidas de la malla Medidas: 2 fijos de 2.19 m x 2.50 m de altura, 2 puertas abatibles de malla de 0.88 m x 2.50 mts de altura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22020 | En proyecto en plano ID-04 Salidas de Voz y Datos, nos indican un area de MDF en la seccion de bodegas en los entre ejes 1 y 2 y los entere ejes E y F, en dicha area no nos india la instalacion de equipos (racks) ni de voz y datos ni telefonia, lo que nos hace pensar que el equipo se queda en el cuarto de sistemas actual, la duda surgio del plano donde indica que el control de las areas de preparados sale de una charola indicada en dicha area. | 2 | El plano no indica el dibujo en planta del rack, sin embargo si deben considerarse instalaciones las cuales se originan en este cuarto como se indica en plano ID-01 ENERGIA REGULADA-3897 y ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-3897. El contratista deberÃ¡ considerar los detalles del rack que se indica para este cuarto en el plano ID-03 DETALLES DE RACKS DE SISTEMAS-3897. | 4 | 22781 | 1402
22021 | En recorrido de obra se reviso la ubicacion de la estructura de la ULA 4, misma que se desplantaria desde la base dentro del omnicanal, teniendo las cuatro columnas de IPR dentro del area y justo frente al acceso o puerta de ingreso al area, lo que provoca problemas de operacion a la gerencia de tienda y dificulta las maniobras de mercancia para su ingreso y salida, se propone la modificacion de estructura en la parte superior para no contar con la estructura en el interior del Onmicanal Se anexa propuesta de modificacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22022 | En recorrido de obra con gerencia de tienda, gerencia de remodelaciones y store planning s revisonel tema del área de sanitarios de clientes hombres, donde nos indican que se deben instalar dos muebles Wc y 3 muebles mingitorios, la gerencia de tienda indica que con el numero de muebles actual se daba el servicio correctamente y que el reducir un mueble de Wc podría ocacionar problemas de saturación de clientes, nos puedn indicar la razon de sste cambio y sis factible modificar el numero de muebles | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22023 | En la sección de ampliación del comedor de asociados nos indican la instalación de ductos de aire que cruzan el pasillo de acceso a comedor y oficinas y suben a cubierta centro del comedor de asociados En esta secion se tiene una diferencia de altura entre el comedor original y la ampliación debido a que en la ampliación se cuenta con una losa de concreto, en proyecto nos solicitan la elaboración de un marco rígido a ser de columna de concreto y una viga IPR unida con placas metálicas para soportar la losa de concreto debido a que se debe demoler el muro divisorio que dará amplitud al comedor hacia la sección de lockers anteriores, está viga IPR de correr a todo largo del claro Al instalar el ducto de aire y la viga IPR en la misma sección se reduce la altura de entrepiso a 1.80 m lo que impedirá el libre tránsito a esta sección, por lo que se propone la creación de un murte divisorio e | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22024 | EN RECORRIDO DE OBRA CON EFICIENCIA OPERATIVA, DISTRITAL STORE PLANNING Y GERENCIA DE LA TIENDA, SE LES HIZO SABER QUE CON ANTEIORIDAD SE AVISO AL AREA DE AMBIENTAL DE WALMART QUE SE TENIA EN EL POSTE DE ALUMBRADO DEL AREA DE ANDENES DE LA TIENDA UN PANAL DE ABEJAS (DENTRO DEL POSTE) DESDE EL PRIMER AVISO HA PASADO YA TRES MESES Y NO SE HA TENIDO RESPUESTA, YA QUE NO SE PUEDE REALIZAR EL RETIRO DEL MISMO Y SE HA TOCADO BASE CON LOS BOMBEROS QUE SE ENCUENTRAN FRENTE A LA UNIDAD Y NOS INDICAN QUE ELLOS NO REALIZAN NINGUN RETIRO SI NO EXISTE ALGUN ATAQUE A LA COMUNIADAD, CONCIDERAMOS QUE PARA EVITAR ALGUN PROBLEMA LEGAL SE PROPONE EL CAMBIO DE LOS TRABAJOS CONCIDERADOS EN ESTE POSTE POR DOS HALCONES QUE ILUMINEN EL ANDEN DE TRAILERS UBICADOS EN LA BARDA PERIMETRAL Y CON ESOS SE ELIMINA EL RIESGO TANTO DE LAS ABEJAS COMO DE LA FALTA DE ILUMINACION | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22025 | EN RECORRIDO DE OBRA CON STORE PLANNING, REMODELACIONES Y GERENCIA DE TIENDA NOS INDICAN QUE CONCIDERAN QUE ES UNA SITUACION DE RIESGO PARA LOS ASOCIADOS EL TENER UNA RAMPA DE ACCESO DESDE EL AREA DE RECIBO HACIA LA SECCION DE QUIMICOS EN PISO DE VENTAS YA QUE LA SECCION DE RAMPA ES MINIMA PARA CONVIVIR CON EL PEATON (ASOCIADOi), ADEMAS DE QUE LA PENDIENTE QUE SE GENERA OCACIONA UNA VELOCIDAD DE BAJADA POR LA PENDIENTE CONCIDERABLE PARA PODER OCACIONAR ALGUN ACCIDENTE, SE PROPONE LA ELIMINACION DE LA RAMPA Y GENRERA UN ACCESO PEATONAL CON 3 ESCALONES DE 30 CM DE HUELLA Y 18 CM DE PERALTE PARA ACCEDER AL PISO DE VENTAS DE FORMA PEATONAL Y OBLIGAR AL ACCESO DE MERCANCIA CON PATINES Y TARIMAS POR LA RAMPA LATERAL DE SALCHICHONERIA, ADEMAS DE INSTALAR LAS JAULAS DE ALTO VALOR PEGADAS AL MURO DIVISORIO DE PISO DE VENTAS Y RECIBO, CON LO QUE SE GENERARA UN AREA DE REICBO MAS DEFINIDA Y CON MEJ | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22026 | EN RECORRIDO DE OBRA CON STORE PLANNING Y REMODELACIONES, LA GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE SE TUVO UNA REUNICION CON LA ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA ALEDAÑA A LA TIENDA Y SOLICITARON LA ELABORACION DE UN PASO PEATONAL EN LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESQUINA DE COLINDANCIA CON EL ESTACIONAMIENTO Y LA CALLE CANAL NACIONAL, ESTO DEBIDO A QUE POR COSTUMBRE Y DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE VENTA NO HA CONTADO CON UNA BARDA PERIMETRAL HASTA AHORA, SE HA GENERADO UN PASO PEATONAL NATURAL DE TODOS LO VECINOS QUE ACUDEN A REALIZAR SUS COMPRAS A ESTA TIENDA Y CON EL PROYECTO DE LA COLOCACION DE BARDA PERIMETRAL LES GENERA UN RECORRIDO DE APROXIMADAMENTE 30 MTS MAS PARA PODER INGRESAR AL ESTACIONAMIENTO Y EL POSIBLE CRUCE CON EL ACCESO VEHICULAR LO QUE PODRIA OCACIONAR ALGUN PERCANCE PARA ELLOS SE PROPONE LA ELABORAICON DE UN PASO PEATONAL A TRAVES DE UNA PUERTA DE REJACERO PARA COINCIDIR CON LO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22027 | En recorrido de inicio de obra, nos indicaron que por prototipo la aplicacion de pintura en estructura debe ser color gris, asi mismo existe una nota en proyecto donde nos indican que el color debe ser definido por la gerencia de remodelaciones, la tienda actualmente cuenta con pintura blanca en estructura, por lo cual la operadora nos esta solicitando que la apliacion de la nueva pintura sea color blanco para mantener el color de la unidad, agradeceremos nos indique si es factible la aplicacion de color blanco para mantener esta imagen | 2 | Efectivamente toda la estructura actualmente estÃ¡ en color blanco, se puede pintar de color blanco. | 1 | 22781 | 2559
22028 | En recorrido de entrega de las areas de la etapa 1 con genencia de tienda y gerencia de remodelaciones nos solicitan la colocacion de piso antiacido en area de salchichoneria, se les indica que los trabajos de piso se realizaron conforme a proyecto donde nos indica piso de concreto con acabado pulido, agradeceremos nos indiquen si es factible la ejecucion de la colocacion de kinckler o se deja el psio pulido | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22029 | EN RECORIDO DE OBRA CON STORE PLANNING Y REMODELAACIONES NOS INDICAN QUE LA SECCION DE COMEDOR QUE NOS FUE SOLICITADA PARA AMPLICACION, DEBIDO A QUE TIENE UNA DIFERENCIA DE NIVELES EN LA ALTURA DE LOS PLAFONES, AL COLOCAR EL PLAFON FALSO DE TABLAROCA COMO LO INDICAN EN PROYECTO GENERARA UNA ALTURA DE 2.1 MTS CON LO QUE SE OBTIENE UNA SENSACION DE OPRESION AL INGRESAR A ESTA AREA, POR LO QUE SE PROPONE NO COLOCAR EL PLAFON DE TABLAROCA EN ESTA SECCION Y LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS PEGADAS AL PLAFON O LOSA DE CONCRETO EXISTENTE GANANDO 35CM EN LA ALTURA DE ESTA SECCION Y DANDO MAYOR CIRCULACION DE AIRE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22030 | Actualmente se tiene un poste de luminaria del área de estacionamiento dañado debido a que fue golpeado antes del inicio de la remodelación, no se contempló como parte de los suministros la llegada de postes nuevos lo que nos ocasionará un faltante de iluminación en la zona, agradeceremos nos indiquen si será factible el envió de un poste nuevo o se podrá solicitar a la contratista como un adicional para su suministro e instalación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22031 | En recorrido de tienda nos indican que durante la operacion de la unidad ya con los sanitarios en funcionamiento, en un acto de bandalismo o intento de robo fueron retiradas tapas frontales de los fluxometros de push en los Wc´s del sanitarios de hombres de clientes, por lo que se solicito a la contratista una proteccion de fluxometros, ejecutando una caja de acero inoxidable con sistema de fijacion a muro y una pequeña ventana para la accion del sensor frontal, agradeceremos nos indiquen si es factible este trabajo y si es factible conciderarlos como un adicional para la contratista ya que la unidad se encuentra en una zona roja y es muy frecuente el robo de los accesorios y llaves de los modulos de sanitarios | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22032 | En reunión con gerencia de tienda nos indican que debido a su operación consideran que la puerta de emergencia ubicada en la sección de omnicanal y con salida al área de carritos, no debe ser ejecutada ya que ellas tuvieron una plática con eficiencia operativa Agradeceremos nos indiquen si es factible la no ejecución de estos trabajos y si se tiene visito bueno de proyectos y eficiencia operativa Se les mencionó que es un tema solitario por Protección Civil y ya fue reportado en la licencia de construcción ReplyReply allForward Add reaction | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22033 | EN RECORRIDO DE OBRA CON LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE REMODELACIONES SE REVISO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL DESVASTE Y PULIDO DEL PISO DE CONCRETO DEL AREA DE SALCHICHONERIA Y PULIDO GENERAL DEL PISO DE CONCRETO DE TODO EL PISO DE VENTAS POR EL DETERIORO QUE PRESENTA Y AL NO TENER ALCANCE EN PROYECTO SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA JMA. EL PRESUPUESTO DE ESTOS ALCANCES, SE CONTEMPLARA COMO UN ADICIONAL YA QUE LE DIRECTOR REVISARA EL TEMA MONETARIO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22034 | En recorrido de obra con gerencia de remodelaciones nos indican que debido a la reubicacion de la planta de tratamiento, la distribucion de los cajones de estacionamiento sufrio cambios, agradecermos nos indiquen que distribucion debe ser ejecutada para contar con los cajones de estacionamiento requeridos por la autoridad, asi como la ubicacion final de los cajones de pick up y aunado a esto la reubiacion de los cajones de motocicletas ya que actualmente los indican en la seccion de la huella del anexo navideño y no es posible ejecutarlos | 2 | Se libero OC-02 Reubicación de PTAR en la cual se indican los ajustes a realizar por la reubicaión de la PTAR. Esta pendiente que Cumplimiento libere el permiso para poder realizar los trabajos de reubicación de la PTAR. | 8 | 22781 | 77
22035 | En proyecto nos indican la instalacion de ventiladores de gravedad en la cubierta, (solo se indica en planta de cubierta) pero no existe ningun detalle de construccion de los mismos, para este efecto se requierira la eleboracion del refuerzo estructural por la parte interna de la cubierta, mismo que dara cuerpo a la cubierta para soportar el peso del ventiador y el pretili interno que este genera, agradeceremos nos indiquen si este refuerzo debe ejecutarse como adicional y agradeceremos nos envien un boletin de las caracteristicas de dicho refuerzo horizontal para su cotizacion | 2 | En revisión con el estructurista se confirma que los ventiladores de gravedad de lámina no requieren refuerzo estructural adicional y se deben instalar y ajustar directamente en las cumbreras de la cubierta con el sembrado que se indica en plano IAA3-PLANTA AZOTEA-3897. El detalle de sujeción se indica en plano IAA5a-DETALLES 2-3897, detalles de ventilador de gravedad y su fabricación será de línea (marca Surconsa SA) como se indica en plano IAA4-CUADROS DE EQUIPOS 3897 en el apartado de ventiladores de gravedad. Se recomienda seguir las instrucciones de instalación del fabricante para su montaje. | 1 | 22781 | 2559
22036 | En recorrido de obra con Store Planning y Construcciones nos cuestionan si en proyecto no nos indican la colocacion de refuerzos verticales de PTR en el interior del muro de tablaroca que forman el area de Onmicanal y Muro negro de electronica, debido a la altra del muro y que en este caso en particular este muro no tiene como separacion al publico un mueble de carga, concideran que se hace necesario la colocacon de estos refuerzos de PTR para evitar que movimientos ya que nos inidcan solo la utilizacion de esparragos hacia la estructura | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22037 | En junta zoom con diesño nos indicaron que los trabajos de ejecucion de registros pluviales no se realizaran debido a que no se tiene la licencia de trabajos en exteriores, por consiguiente no se realizara ni la tuberia ni los registros | 20 | El Ã¡rea de Cumplimiento es quien ha informado sobre el permiso para la construcciÃ³n del tanque de tormentas y la instalaciÃ³n pluvial. | 1 | 91 | 2559
22038 | Por este medio se informa que en recorrido de obra con store planning y remodelaciones donde nos indican que se ejecutara una rejilla pluvial para evitar que el agua de lluvia se introdusca en la bodega y dañe los equipos que se guarda dentro de ella, se realizara media caña de 40 cm con rejilla irving en los accesos a las bodegas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22039 | En recorrido con la gerencia de remodealaciones nos solicitaron realizan la propuesta de reubicacion de la fachada laterial, esto responde a la dificultad en sitio de realzar los trabajos de montaje e izaje de la estructura y paneles de fachada solicitados en proyecto, debido a la ubicacion de un poste de alimentacion electrico de CFE en la esquina que forma la fachada frontal de la unidad y el incicio de la fachada laterial de la misma, realizando la gestion por parte de la contratista ante la CFE nos indican que es imposible hacer el movimiento del poste y no existe el procedimiento de cubrir el trasformador para ejecutar los trabajos de fachada, con lo que se tiene un alto riesgo de posible arco electrico y un peligro latente de accidente electrico por la cercania de las lineas electricas a la fachada asi como de los equipos de transformador y sus derivados para todos y cada uno de lo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22040 | RFI Informativo. En recorrido de obra y en junta con Negocios inmobiliarios nos indican que el Banco Inbursa ya no estara en la unidad de venta y que saldra de la tienda el dia 10 de abril, agradeceremos nos indiquen si el area que ocuparia el banco en el proyecto nuevo se dejara libre y ya no se ejecutan las instalaciones que se tenian programadas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22041 | En plano IE-30 SISTEMA DE SONIDO, no se indican salidas de sonido en areas de sanitarios de clientes, asi como en area de oficina administrativa, agradeceremos nos indiquen si es corecta esta desicion o deberean ser contempladas para su salida en cada area. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22042 | En plano C-09 Plano de terracerias, en proyecto no nos indican la aplicacion de sello final al proceso de pavimentacion de estacionamiento, solo indican la aplicacion de carpeta asfaltica con los mismo niveles que los acutales despues de realizar un proceso de fresado de 4 cm, agradeceremos nos indique si es asi o se debe aplicar como capa final un Slurry para sello final y si aplica como adiconal para la contratista | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22043 | EN PROYECTO NOS INIDICAN LA EJECUCION DEL 20% DE LA SUPERFICIE DE LA TIENDA PARA LA APLICACIÓN DE SELLO Y REPARACION DE GRIETAS, AL REALIZAR UN RECORRIDO DE OBRA LA GERENCIA DE TIENDA INDICA QUE EL ACABADO QUE SE ESTA COLOCANDO NO TIENE BUENA APARIENCIA POR LO QUE SOLICITAMOS LA AUTORIZACION PARA APLICAR SELLO EPOXICO PARA DAR UNA APARIENCIA MAS FINA A ESTAS GRIETAS AUNADO A QUE LA CANTIDAD DE ZONAS DAÑADAS EXCEDE LO INDICADO EN EL PROYECTO, SE ENVIARA REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTAS AREAS DAÑADAS | 2 | Buenas tardes Se debe considerar el 100% de cambio de todos los sellos en toda la tienda como se indica en plano A-101f PLANO DE ACABADOS EN PISOS-3897. El sello que se está colocando corresponde al indicado en plano estructural ES-02 que es un sello elástico Fexpan. Para el caso de las reparaciones locales en fisuras y grietas, se indicó pasta bicomponente (ver ficha y captura) en plano A-101f el cual es un sello epoxico como lo solicitan. Favor de confirmar que se está utilizando el producto indicado en proyecto, pues estos son los productos recomendados y cumple con la norma para su aplicación en firmes de concreto fisurados yo dañados donde no se va a efectuar cambio de piedras. La cantidad de reparacion de grietas indicada en proyecto, corresponde a lo que se encontró al realizar el levantamiento, si al momento hay más grietas deberá tramitarse el adicional por hallazgo, con autorización de la gerencia de construcci | 4 | 22781 | 1402
22044 | EN RECORRIDO DE ENTREGA CON STORE PLANNING, REMODELACIONES Y GERENCIA DE TIENDA, PEROSONAL DE AZUL DE MEXICO INDICA QUE LA SUCCION EXISTENTE DE LAS CISTERNAS SE ENCUENTRA REALZIADA CON TUBERIA DE 4" PERO CUENTA CON UN CODO DE 90°, LO QUE GENERA UNA BOLSA DE AIRE AL REALIZAR EL TRABAJO DE SUCCION PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SUCCION PARA LA RED HIDRAULICA, POR LO QUE SUGIERE LA ELIMINACION DE ESA SECCION DE CODO Y LA MODIFICACION DE LA ALTURA DEL FLOTADOR ESTA MODIFICACIONES SE HARAN POR PARTE DE LA CONTRATISTA GENERAL Y SE DEJARA FUNCIONANDO EL EQUIPO, ASI MISMO PERSONAL DE AZUL DE MEXICO NOS INDICA QUE EL VOLUMEN DEL CARCAMO DE SUCCION DE LA BOMBA JOQUEY DEL CUARTO NO SERA SUFICIENTE PARA DESALOJAR EL AGUA EN CASO DE QUE LA SUCCION DE LA BOMBA NO FUNCIONE CORRECTAMENTE, POR LO QUE RECOMIENDA AL LIDER DE MANTENIMIENTO ESTE MAS AL PENDIENTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22045 | Este RFI es informativo, al recibir el nuevo tablero de transferencia se encontro que la medida del nuevo tablero recibido no es de la misma medida del actal, sera necesario realizar las adecuaciones para la instalacion del tablero nuevo y la conexion con cableado a la planta de emergencia y al tablero principal ya que actualmente estos estan conectados por medio de barras, estas adecuaciones se tendran que realizar por medio de ductos de lamina entre tableros asi como la conexcion con cable de cobre y zapatas mecanicas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22046 | En relación al RFI No43. Y debido a la conexión de la planta de emergencia con el tablero de transferencia que fue suministrado por Walmart marca Cumins, al respecto le comento que no son compatibles para su instalación ya que la transfer cia que enviaron no trabaja con un sistema de gobernación electrónico mismo que es el que deberia tener la planta de emergencia actual, para este efecto se deben realizar ajustes y arreglos tanto en la misma transferencia como cableado y conexión del gobernador y cambio de sensores en la planta de emergencia lo que generará un adicional para la ejecución de la puesta en marcha y no dejar a la tienda desprotegida en caso de un apagón, cabe mencionar que últimamente se han tenido muchos cortes de energía del exterior | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22047 | Actualmente se encuentra instalado y funcionando el anexo navideño dentro del estacionamiento frontal de la unidad de venta, en proyecto nos indican que deben ser construidas nuevas bahias y guarniciones dentro de esta huella, estos trabajos se ejecutaran en el 2025, agradeceremos nos indiquen si es factible realizar solo el balizamiento simulando estas guarniciones e islas ya que nos indican que el anexo seguiera funcioando en el misma ubicacion y estos trabajos ocacionaran un problema de operacion para dicho funcionamiento | 2 | Se libero OC-02 Reubicación de PTAR en la cual se indican los ajustes a realizar por la reubicación de la PTAR. Es importante considerar que se está pendiente la liberación del permiso por parte de Cumplimiento para poder realizar esta reubicación. | 8 | 22781 | 77
22048 | Debido a que aun no se cuenta con la licencia de trabajos en exteriores, se hace necesario realizar un cambio de direccion en la trayectoria de la salida de tuberia de drenaje en la linea del modulo de sanitarios de clientes, para poder entregar esta area en tiempo y forma y no esperar la licencia, con esto tambien evitaremos toda la problematica que se tenia en la tienda, que actualmente siempre tiene muebles y tuberias saturadas Se anexa plano de trayectoria | 20 |  | 2 | 91 | 41
22049 | En relacion a los trabajos de faldon de acceso y salida de la unidad de venta BD La Virgen, se iniciaran las demoliciones de estos faldones, solicitamos a la gerencia de tienda levanten una OT para su reubicacion provisional, agradeceremos nos indiquen donde se instalara definitivamente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22050 | En listado de suminsitro y Scope no se contemplo el suministro de los equipos UPS´s para el area de sistemas IDF, MDF, se tuvo comunicacion con los proveedores de GNEFAR encargados del suministro de estos equipos y todos refieren que no se les ha solicitado o dado la instruccion del suministro de los mismos, durante esta semana se han tenido cortes continuos de energia por parte de CFE y los equipos actuales no cuentan con el respado para atender la linea de cajas lo que ha generado problemas de operacion para la unidad de venta, agradeceremos nos indiquen si se contemplaran por parte de esta remodelacion el suministro de los equpos nuevos | 2 | En proyecto de OC en el scope de sistemas no se indican las ups´s nuevas, por lo tanto se utilizaron las existentes tanto en IDF y MDF, recordando que las ups solo respaldan por un tiempo corto, en lo que entra la planta de emergencia. Si actualmente están fallando deberán de solicitar su OT, ya que no fue alcance de proyecto UPS nuevas. | 4 | 22781 | 1402
22051 | En recorrido de obra nos indica Store Planing y Gerencia de remodelaciones que el faldon de la camara de salchichoneria debe inciar con velaria en la esquina de las puertas de la camara que dan al piso de ventas, (se anexa plano de ubicacion), agradeceremos nos indiquen si la seccion donde se coloca el mueble de carga es color blanco y el color verde con lineas y velarias debe ser corregido (se anexan fotografias) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22052 | SOLICITAMOS LA ACLARACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA BATIDORA ALPHA DE 8 L, YA QUE EN LOS DETALLES DE SIMBOLOGÍA CONTAMOS CON LA SIMBOLOGÍA B8 PARA BATIDORA DE 8L Y EN EL PLANO APARECE LA SIMBOLOGÍA B76, LA CUAL NO EXISTE. SOLICITAMOS DE SU AYUDA PARA QUE NOS CONFIRMEN SI SE DA POR VALIDO EL B8 PARA ESTA BATIDORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22053 | SOLICITAMOS LA ACLARACIÓN DE LOS DETALLES DE CONEXIÓN Y UBICACIÓN PARA LA AMASADORA DE 80 KG, QUE DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA, CUENTA CON UN ENCHUFE DE 220 V 3F 60HZ. DICHAS ESPECIFICACIONES COINCIDEN CON LA SIMBOLOGÍA B49 PARA AMASADORA DE 80 KG, LA CUÁL AL BUSCARLA EN EL PLANO NO APARECE, SINO QUE, EN EL LUGAR EN DONDE DEBERÍA ESTAR COLOCADA, EN EL ÁREA DE AMASIJO, SE ENCUENTRA LA SIMBOLOGÍA B79, LA CUAL PERTENECE AL DOSIFICADOR, QUE AL MISMO TIEMPO SE ENCUENTRA SEÑALADA EN LA AMASADORA DE 50KG DEL ÁREA DE TORTILLERÍA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22054 | DE ACURDO A LA RESPUESTA DE RFI #42 DE PROXIMIDAD DE PORTÓN A MEDIA TENSIÓN SE NOS INDICÓ SERIA CARGADO POSTERIORMENTE, SE SOLICITA NOS INDIQUEN LA RUTA DE CARGA DE ESTE BOLETIN YA QUE NO SE HA PODIDO LOCALIZAR Y TAMPOCO NOS HA SIDO COMPARTIDO VIA CORREO ELECTRINICO COMO SE HA SOLICITADO. CORRESPONDIENTE A RFI CON ID 1051889 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22055 | SE NOS INDICA POR PARTE DE STORE PLANNING SISTEMAS QUE EN OFICINA ADMINISTRATIVA SE TIENE UNA IMPRESORA PARA LA CUAL HACE FALTA LA COLOCACIÓN DE NODO DE DATOS, EN EL PLANO " ID-04 VOZ Y DATOS-5570" NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE DICHO NODO. CONFIRMAR SI DEBERA REALIZARSE LA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN PARA ESTE NODO REQUERIDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22056 | SE SOLICITA LA CONFIRMACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE TRAMPAS DE GRANIZO INDICADAS EN PROYECTO YA QUE SE NOS INDICA QUE EN ALGUNOS PROYECTOS SE ESTA ELIMINANDO ESTE ALCANCE POR LAS CARGAS QUE SE GENERAN EN LA ESTRUCTURA POR LA ACUMULACIÓN DE GRANIZO. CONFIRMAR LA COLOCACIÓN DE ESTE ELEMENTO Y QUE NO SE TIENE RIESGO ESTRUCTURAL POR LAS CARGAS QUE SE PUEDAN GENERAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22057 | EL PLANO "A-202 PLANO DE ANUNCIOS ADOSADOS-BA-ZUMPANGO-5770" INDICA PARA ROTULOS EN FACHADA LATERAL EL INICIO DE PALOMAS ROJA Y AMARILLA DEL LADO IZQUIERDO DE LA FACHADA, AL TRASLADAR A LA FACHADA PRINCIPAL SE INDICA NUEVAMENTE EL INICIO DE PALOMAS DE LADO IZQUIERDO, CON ESTA CONFIGURACIÓN SE PIERDE LA CONTINUIDAD DE LAS LINEAS COMO REGULARMENTE SE BUSCA, CONFIRMAR SI EN FACHADA PRINCIPAL SE DEJAN PALOMAS DE LADO IZQUIERDO O SE CAMBIAN A LADO DERECHO A FIN DE TENER CONTINUIDAD EN LA ESCUADRA Y LINEAS DE FACHADAS | 22 |  | 2 | 12 | 41
22058 | EN RECORRIDO CON OPERADORA Y STORE PLANNING SE SOLICITAN LAS SIGUIENTES OT´s, DEBIDO A QUE POR CUMPLIMIENTO DE AUTORIDAD ANTERIORMENTE LES HAN SIDO REQUERIDOS: - FRANJA PERIMETRAL EN REJISTROS EXTERIORES COLOR AMARILLO TRAFICO - SEÑALETICA DISCAPACITADOS EN RAMPAS DE ACCESO A TIENDA - SEÑALETICA ALTURA MAXIMA EN PORTONES DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO Y FRANJEO PARA VISUALIZACIÓN - ROTULO SALIDA DE EMERGENCIA AL EXTERIOR DE PUERTAS SALIDA DE EMERGENCIA Y FRNAJEO EN PISO EXTERIOR - SEÑALETICA EN CUARTO REFRIGERADO DE BASURA ORGANICO - INORGANICO. - ROTULO CAPACIDAD DE TANQUE TRASVASE EN TAPA - PUERTA DE MALLA CICLONICA EN ACCESO SOBRE A,5 POR RIESGO DE INTRUSIÓN NOCTURNA. - ANCLAJE DE LOKERS CLIENTES Y ASOCIADOS A PISO. - GUARNICIÓN FRONTAL EN CUARTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA FORMAR CONTENCIÓN EN EL MISMO. QUEDAMOS ATENTOS A SUS COMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS RABAJOS SI FUERAN AUTORIZADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22059 | Con base a los planos de la OC, para la etapa 1 encontramos algunas incongruencias las cuales solicitamos su apoyo para poder solucionarlas.En el plano de demoliciones de pisos y acabados de pisos, en zona de oficinas de gerencia, lactancia, etc.. indica que existe loseta vinilica y que únicamente se repondrá un 10% de un área específica, y en cierta área será demolido en su totalidad para generar un piso pulido, pero en sitio se encuentra loseta cerámica en oficinas y comedor, la pregunta es ¿Se retirara toda la loseta cerámica y se colocara loseta vinilica (indicar que modelo se coloca) o se retira la loseta ceramica unicamente donde se indica que llevara piso pulido y el área que pide loseta vinilica se queda la loseta cerámica existente? Se adjunta archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22060 | De acuerdo al plano (PLANO IS-01a) se indica trayectoria de nueva red sanitaria en pasillo de oficinas, con base a recorrido en la unidad se propone el cambio de dicha la línea sanitaria al area de estacionamiento debido que dentro del alcance hay en existencia registros sanitarios que puede ser causa de malos olores y dicho piso se encuentra en buenas condiciones. Favor de indicarnos si la siguiente propuesta es factible. Se adjuntan archivo explicativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22061 | En recorrido de levantamientos previos a remomodelacion, se observo oportunidades en losacero que no se consideraron en dicho proyecto, se marcan en imagen las oportunidades encontradas. Favor de indicarnos si el alcance indicado es el correcto o se debera de contemplar nuevo alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22062 | Al revisar los planos de demolición en estacionamiento encontramos algunas incongruencias las cuales solicitamos su apoyo para poder solucionarlas. Indica que el material existente es carpeta asfáltica, la cual no existe pues en físico en el estacionamiento es ECOCRETO, el cual como base tiene una capa de tezontle (SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS.¿Para este cambio como lo pide el proyecto, se tiene un antecedente, ya que esto podría aumentar los alcances en cuanto a terracerías?¿Que niveles se manejan en estacionamiento ya que al no tener una base firme como tal, se requerirá un plano de niveles para poder corregir pendientes y cauces a rejillas como lo pide proyecto? Se adjunta archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22063 | En recorrido de se detecto oportunidades en la estructura (joist, struct y canal) ya que en los planos no se indica algun tipo de refuerzo en esa zona, pido de su apoyo para confimar alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22064 | Al revisar los planos de cubierta encontramos algunas incongruencias las cuales solicitamos su apoyo para poder solucionarlas. En plano A-103d Detalles de cubierta se menciona que el aislamiento será de fibra de vidrio de 4", pero en en tienda el aislante existente es Foamular, al hacer el cambio de tipo de aislante, los cuales no son compatibles, no existirá problemas a futuro con la instalación de la lámina? Se autoriza esta combinación de aislantes? SE anexa archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22065 | Con base a plano DEM-02 DEMOLICIONES GENERALES DE MUROS, se indica conservar algunos muros existentes en el área de oficinas, sin embargo, durante el desmantelamiento general se detectan los muros ya están podridos, así como la cancelería existente se encontraba en mal estado, se requiere la sustitución de dichos elementos por nuevos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22066 | Con base la RFI 02, respecto al acabdo del piso, se tuvo recorrido con gerencia de remodelaciones, se propone realizar demolición completa de loseta cerámica y realizar colado de piso, con acabado pulido en dichas áreas, ya que por las instalaciones que se trabajaran en dichas áreas, es necesario la demolición, así mismos por condiciones de mantenimiento de piso, se solicita dicho cambio., propuesta en piso con acabado pulido. se adjunta archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22067 | Con base al RFI 03 respecto a los trabajos de colocación de concreto hidráulico en el área de estacionamiento solicito de su apoyo, por favor, para indicarnos las especificaciones para la base de recepción de dicho conconcreto hidráulico., ya que no se cuentan con tales en el proyecto. se adjunta archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22068 | Con base a los trabajos de barda perimetral y colocación de reja acero solicito de su apoyo para confirmarnos el limite de la poligonal del predio, esto con fines de permisos ante la autoridad. se adjunta archivo explicativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22069 | SE ENVIA PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE AREA TABLEROS ELECTRICOS EDC#1, SE ADJUNTA GUIA MECANICA DE TABLERO CON LA QUE SE ACTUALIZA DIMENSIONES DEL MISMO, LA PROPUESTA SURGE DEBIDO A QUE EL PROYECTO INDICA LA COLOCACION DE ESTOS TABLEROS EN DONDE SE ENCUENTRA EL IDF FUNCIONANDO Y EL IDF SE INDICA EN DONDE SE ENCUENTRAN TABLEROS ELECTRICOS, LO QUE IMPLICA POSIBLES COMPLICACIONES AL EJECUTAR CON AFECTACIONES A LA OPERACION DE LA UNIDAD EN SISTEMAS YO ENERGIA ELECTRICA, AL REUBICAR EL EDC#1 COMO SE INDICA EN LA PROPUESTA SE PUEDE TRABAJAR EN INSTALACIONES NUEVAS SIN AFECTAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS. CONFIRMAR SI SE AUTORIZA EL CAMBIO PROPUESTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22070 | NECESITAMOS CONOCER EL PLANO DE DETALLES PARA EL ÁREA DE COSMÉTICOS EN EL EDC3, YA QUE, EN EL CUADRO DECARGAS SE NOS PIDEN TRES REGULADORES, PERO NO TENEMOS LA ESPECIFICACIÓN DE DÓNDE CONECTARLOS.SOLICITAMOSSU APOYO CON LA ACTUALIZACION DEL DIAGRAMA Y ESTE SUMINISTRO DE REGULADORES SERÁ POR WALMART O CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22071 | De acuerdo a las nuevas instalaciones electricas, no se contempla el alumbrado exterior, mas que colocacion de wallpacks, al contar condesmantelamientos de instalaciones electricas existentes, se deshabilitaria la luminaria de estacionamiento y patio de maniobras, sabemos que lailuminacion de estacionamiento debe ser por parte del arrendador, pero todo el circuito se conecta a tableros existentes, tambien hacer mencionque luminaria de anden se encuentra ya dañada y con poca iluminación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22072 | Solicitamos su apoyo para saber, si el Totem de acceso a clientes, será reubicado o desmantelado, ya que no viene proyectado en ningun plano,de ser reubicado solicitamos boletin con las instalaciones que debe llevar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22073 | De acuerdo al plano IS-01 se solicita colocar una coladera en acceso de camara de carnes, la cual nos hemos percatado que al demoler el piso, contamos con una IPR que impide la colocación de esta coladera | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22074 | De acuerdo al plano ID-01 y IE-03 no contamos con contactos en la zona de cajeros, de acuerdo a las esqpecificaciones compartidas pornegocios inmobiliarios se debe considerar contactos regulados y electricos, favor de emitir boletin correspondiente para las conexiones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22075 | DE ACUERDO A LA IMAGEN DE LA BARRA DE COMENZALES QUE SE SUMINISTRA, SE SOLICITA CONTAR CON UNA ALIMENTACIÓN PARA SUS MULTICONTACTOS, PERO, COMO SE MUESTRA EN EL PLANO ARQUIECTÓNICO Y EN EL PLANO DE CONTACTOS, NO SE ESPECIFICA INSTALACIÓN DE CONTACTOS EN DICHA ÁREA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22076 | SOLICITAMOS LA ACLARACIÓN PARA LOS DETALLES DE CONEXIÓN DE LA BATIDORA DE 20L, YA QUE EN LA FICHA TÉNCICA SUMINISTRADA, NOS INDICA UN VOLTAJE DE 127 V Y UN AMPERAJE DE 11 A. EN EL PLANO NOS MARCA UN CONTACTO O ENCHUFE, Y EN LA SIMBOLOGÍA NOS PIDE UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTAFUSIBLES, 220 V, 3POLS, 30 A | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22077 | SOLICITAMOS LA ACLARACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LOS CONTACTOS QUE APARECEN EN EL PLANO COMO M75 Y MG66A, EN EL ÁREA DE PREPARADOS FRUTAS Y VERDURAS, YA QUE NO EXISTEN LOS DETALLES DE DICHAS SIMBOLOGÍAS. CABE MENCIONAR QUE EN EL CUARO DE CARGAS APARECEN DOS SIMBOLOGÍAS SIMILARES: MG75 Y M66A. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22078 | DE ACUERDO AL PLANO GA030-EQUIPOS Y MOBILIARO EN ABARROTES, EN EL ÁREA DE CARNES Y PESCADOS NOS INDICA UNA SIERRA PARA CARNES CON LA SIMBOLOGÍA M87, LA CUAL, AL BUSCARLA EN EL PLANO GI03-FUERZA Y CONTACTOS, TENEMOS UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, PERO LA UBICACIÓN DEL INTERRUPTOR NO COINCIDE CON LA UBICACIÓN DE LA SIERRA PARA CARNES DEL PLANO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO. POR LO CUÁL, SOLICITAMOS LA ACLARACIÓN SOBRE A QUE PLANO DEBEMOS DE RESPETAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22079 | DE ACUERDO AL PLANO IE-06 FUERZA Y CONTACTOS, SE NOS PIDEN TRES ARRANCADORES MAGNÉTICOS, UNO PARA ELCOMEDOR DE ASOCIADOS VE-03, OTRO PARA CAMPANA PARRILLA AMASIJO VE-15 Y UNO MÁS PARA EXTRACCIÓN TORTILLERÍA VE-18, TODOS A 127 V, LOS CUALES NO APARECEN EN EL LISTADO DE SUMINISTROS. PEDIMOS SU APOYO, PARA SABER SI ESTE SERASUMINISTRO DE WALMART O DE CONTRATISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22080 | EN PROYECTO NO SE INIDCA LA UBICACIÓN DE LAS OSIOSAS, QUE POR OPERACIÓN Y SUMINISTRO ESTAN CONTEMPLADAS ENFRENTE DE LOS BUNKERS DE DE PESCADOS Y CARNES, DE IGUAL MANERA EN CIERTA EPOCA DEL AÑO DE SOLICITA UNA EN EL ACCESO A CLIENTES, SOLICITAMOS SU APOYO PARA REVISION DE ESTOS REQUERIMIENTOS, LOS REQUERIMIENTOS SON A 220V, CONTACTOS DE MEDIA VUELTA Y CON UNA COCA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22081 | EN PROYECTO NO SE INIDCA LA UBICACIÓN DE LA ISLA WALMART CONECT, QUE EN CLAUSTERIZACION SE CONSIDERO PARA UNA RENTA COMO INGRESO A LA TIENDA, POR REMODELACION SE RETIRO, PERO OPERADORA INDICA QUE SE DEBE VOLVER A UBICAR, POR LO QUE SOLICITAMOS LOS REQUERIMIENTOS Y UBICACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22082 | EN LA OC-2 SE CUENTA CON LA NOTA DE QUE LOS CONTACTOS MYSTIQUE ESTAN CONSIDERADOS A FUTURO, DEBE DEJARSE ALGUNA ADAPTACION EN REMODELACION? | 9 |  | 2 | 13 | 41
22083 | DE ACUERDO AL PLANO, DEBEMOS DE COLOCAR INTERRUPTORES NEMA 12 EN EL ÁREA DE TORTILLERÍA Y AMASIJO, PERO SE NOS SUMINISTRARON INTERRUPTORES NEMA 3R. SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI COLOCAMOS LOS INTERRUPTORES NEMA 3R QUE NOS SUMINISTRARON O SE NOS ENVIARÁN INTERRUPTORES NEMA 12. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22084 | CON RESPECTO A RFI # 9 Y RFI #13, PROPUESTA DE CAMBIO DE TUBERIA SOLDABLE POR TUBERIA RANURADA, LA CONTRATISTA PROPONE QUE DE SER ACEPTADO EL CAMBIO NO SE GENERARÁ COSTO ADICIONAL ALGUNO POR ESTOS TRABAJOS YA QUE EL PRINCIPAL MOTIVO DE LA PROPUESTA ES AGILIZAR EL PROCESO Y REDUCIR RIESGOS POR SOLDADURA EN TODO EL PISO DE VENTAS, SE RESPETARA LO INDICADO EN ESPECIFICACIONES WALMART "SECCIÓN 15310. TUBERÍA PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO", QUE INDICAN LA UTILIZACION DE ESTE SISTEMA. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22085 | AL REALIZAR LA CUANTIFICACION PARA CONCEPTOS DE REJACERO SE TIENE UNA DIFERENCIA DE VOLUMENES DE LO INDICADO EN EL F8 DE CONCURSO Y LO OBTENIDO EN SITIO, ADJUNTO ARCHIVO EN EL QUE SE TIENE LA COMPARATIVA DE DICHAS VOLUMETRIAS POR CONCEPTO, ESTA DIFERENCIA GENERA VOLUMETRIAS Y COSTOS ADICIONALES, AUNADO A ESTO EL DETALLE 16 DEL PLANO "AC-04b PLANO DE DETALLES TERRACERÍAS-BA-ZUMPANGO-5770" INDICA ALTURA DE REJACERO DE 2.5m Y EL CONCEPTO INDICA ALTURA DE 2m. CONFIRMAR LA ALTURA PARA EJECUCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22086 | En recorrido de acometida de media tension notamos que la trayectoria de registros cruza por un seccionador de cuchillas de media tension en mal estado, favor de aclarar si ese equipo quedara obsoleto, se le hara algun mantenimiento o se colocara otro equipo, ya que no se encuentra alguna indicacion en planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22087 | Favor de indicar en que tramo de la red general contra incendio llevamos el detalle de manguera flexible (FIG 2) ya que en plano de planta arquitectonica e isometrico no se muestran estos detalles de instalacion (FIG 2) y son importantes para momentos criticos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22088 | En revision de plano a100f nos indica "Espacio Rentado a Externo" el cual gerencia de tienda nos indica que ya no esta rentado, gerencia de tienda hace la peticion para la colocacion de terminado con piso epoxico en esa area, solicito de asu apoyo para saber si es factible esta propuesta para la mejora del proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22089 | EN RECORRIDO DE OBRA SE IDENTIFICA QUE LAS GUARNICIONES EN ESTACIONAMIENTO SON ELEMENTOS PREFABERICADOS AL ESTAR SOBREPUESTAS EN EL HIDROCRETO Y AL TRABAJAR CON LAS TERRACERIAS INDICADAS EN PROYECTO EL FILTRO QUE SE TIENE DEBAJO GENERA INESTABILIDAD PARA LOS ELEMENTOS, LO QUE RESULTA EN LA SEPARACION Y DISPESION DE LOS MISMOS. SE RECOMIENDA REALIZAR LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE GUARNICIONES EXISTENTES CON LA FINALIDAD DE GENERAR LOS MISMOS ELEMENTOS CON GUARNICION NUEVA YA QUE SE ESTA FRAGMENTANDO EN DIVERSOS ELEMENTOS QUE PODRIAN DISPERSARSE DURANTE EL USO FUTURO DEL ESTACIONAMIENTO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22090 | En revisión de plano ES-104 se detecta un refuerzo de placa 87.5cmx50.1cmx38" la cual indica su colocacion como nuevo refuerzo pero en vigas existente se tienen atiesadores colocados que impiden la colocacion de la placa, se solicita información para realizar esta adecuación. | 2 | "Se aclara que el refuerzo indicado debe ir colocado en la parte exterior como se indica en el detalle 2B del plano ES-104 colocando un filete de 6mm en la parte lateral de los patines como indica el detalle. En el plano mencionado se encuentran representados los atiesadores, mismos que deben ser conservados. Al ser una aclaraciÃ³n al proyecto este RFI no generarÃ¡ un adicional" | 1 | 22781 | 2559
22091 | EN REFUERZO DE CONTRAVENTEO CVH-1ER SE DETECTA QUE EXISTE UN MOMENTO DE FLEXION MINIMO POR LA FALTA DE REFUERZO VERTICAL EL CUAL SUJETA EL PESO ADICIONAL DE LOS ANGULOS, NO SE CUENTA CON DETALLE DE REFUERZO, SE SOLICITA INFORMACION PARA DETERMINAR ESTE TIPO DE REFUERZO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22092 | Se colocara junta plastica en grieta detectada que se encuentra a lo ancho de SC, que va desde el "eje 10-A´ hasta el eje G", haciendo el mismo procedimiento en el caso que se detecten mas grietas similares en piso de ventas. | 2 | Confirmamos de enterados de este RFI informativo. Se aclara que debido a que es una junta aserrada que se estÃ¡ presentando sobre la losa y no sobre el sobrefirme no representa un impacto en elementos estructurales. Se recomienda que se selle la junta con una material flexible y no rÃ­gido. | 9 | 22781 | 1425
22093 | En revisión de plano GIAA-1 se detecta que es necesario la consideracion de ducteria de extracción en area de amasijo ya que no se encuentra en plano, se solicita informacion para mejora de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22094 | SE RECIBE SUMINISTRO POR PARTE DE PROVEEDOR DE ALARMAS Y SE CORROBORA QUE EN LISTADO DE SUMINISTROS SE INDICA 1 PIEZA DE MODULO POPIT, DE ACURDO CON EL PLANO "LP01 SISTEMA DE INTRUSION-5570" SE INDICAN 50 MODULOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ALARMAS, SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE LOS 49 MODULOS FALTANTES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE ESTA ESPECIALIDAD. | 2 | De acuerdo con lo que comentan, se solicita a GNFR el suministro de los módulos faltantes. Esta respuesta a RFI es una Omisión. | 9 | 22781 | 1425
22095 | En revision de plano ALB-01a nos marca demolicion en pasillo de sotano y nos indica acabado con epoxico, pero esta demolicion continua al exterior y nos econtramos asfalto en la demolicion para nueva linea sanitaria en estacionamiento del cual no tenemos detalle de que material seria el acabado, solicito informacion para determinar que tipo de material consideramos para terminado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22096 | AL REALIZAR EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE PORTON A LIMITE DE PREDIO EN AREA DE ACCESO A ANDÉN, SE ENCUENTRA TUBERIA DE DESCARGA PLUVIAL DE LA UNIDAD CON UNA PROFUNDIDAD A LOMO DE TUBO DE 1.30 CM, LA TUBERIA ENCONTRADA ES TIPO ADS DE 30" DE DIAMETRO, EN ESTA AREA SE LA ZAPATA Z-1 A UNA PROFUNDIDAD DE 1.80 M, INDICARNOS SI DEBERÁ REALIZARCE UN DESVIO EN TUBERIA PLUVIAL PARA LOGRAR DESPLANTAR ZAPATA DE ACUERDO AL PLANO ESTRUCTURAL O DEBERÁ MODIFICARSE ESTRUCTURACIÓN Y ALTURADE LA MISMA, SE ADJUNTA REPORTE CON LA PROYECCIÓN DE DICHA TUBERIA EN PLANTAS Y ALZADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22097 | En recorrido con Gerencia de Remodelacion, Gerencia de tienda y Supervision de obra, Gerente de tienda hace la observacion de la propuesta de reubicacion de gerencia para una mejor eficiencia de operación, se requiere informacion si es viable esta propuesta para mejora de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22098 | SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN FACHADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD A UN COSTADO DE SALIDA DE CLIENTES UN TELEFONO PUBLICO DE TALMEX MISMO QUE SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAR, EL PROYECTO NO INDICA RETIRO DE ESTE ELEMENTO. SE SOLICITA CONFIRMACIÓN SI ESTE ELEMENTO DEBERÁ SER RETIRADO PARA APLICACIÓN DE PINTURA Y REMODELACIÓN EN LA FACHADA, SE ADJUNTA REPORTE. | 2 | Conservar el telefono ya que no tenemos autorizado por Negocios Inmobiliarios retiralo, por lo cual en proyecto se conservo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
22099 | SE REALIZAR RECORRIDO Y LEVANTAMIENTO EN TECHUMBRE DE LAMINA QUE NO SE INDICA COMO CAMBIO EN PROYECTO LA CUAL PRESENTA ALTOS NIVELES DE CORROSIÓN, PERFORACIÓNES Y AFECTACIÓNES MAYORES POR PASO DE INSTALACIONES Y DETERIORO, SE ADJUNTA REPORTE Y SE SUGIERE REALIZAR EL CAMBIO DE ESTA LAMINA CON LA FINALIDAD DE EVITAR FUTURAS AFECTACIONES Y FILTRACIONES YA QUE SE PERCIBE QUE CON LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE NO SERÁ DURADERA LA HERMETICIDAD. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22100 | En visita de personal de travelator se determino el uso provisional de rampa peatonal de concreto existente para subida y bajada de clientes, pero se nececita la cubierta para el transito de clientes, el cual se determino reutilizar lamina del desmantelamiento de la techumbre actual de tienda y de no ser viable esta propuesta , se solicita informacion para saber el tipo de material a utilizar de dicha techumbre. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22101 | Se detecto en diseño que no hubo actualizacion del plano IE-03 y la canalizacion de contactos del tablero "LL" (FIG 5 y 6) la marca proveniente del EDC3, y en el DU (FIG 1) con la nueva actualizacion marca la alimentacion de tablero proveniente de EDC 1, estos trabajos (FIG 3 y 4) se realizaron antes de la actualizacion y ya esta cableado conforme a la cedula que marca en el plano IE-03 (FIG 2) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22102 | SE ADJUNTA MEMORIA DESCRIPYIVA CON PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR Y PLANTA DE EMERGENCIA, LA PROPUESTA SURJE CON LA FINALIDAD DE NO REALIZAR CORTES DE ENERGIA POR CFE DURANTE PERIODOS DE TIEMPO LARGOS, DEBIDO AL RIESGO POR FALLA DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA YO PLANTA DE EMERGENCIA SE PROPONE REUBICAR ESTOS DOS ELEMENTOS, REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS Y CONEXIONES PARA REALIZAR EL CORTE Y RECONEXIÓN DE NUEVA ACOMETIDA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y CONTINUE NORMALMENTE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA Y AUTORIZACIÓN SI FUERA EL CASO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22103 | En recorrido con personal de Energia de Walmart nos hace la recomendación de cambiar el cable 3-10 xlp que marca proyecto por cable 3-30 xlp ya que esta unidadpresentara un mayor consumo de energia, solicito informacion para saber si esta adecuacion es factible para mejora de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22104 | DURANTE EL RECORRIDO CON PROYECTOS EL DIA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE MENCIONA QUE PERSONAL DE BANBAJIO Y PERSONAL ENCARGADO DE PLAZA INDICAN QUE EN LA PROYECCIÓN DE MURO REJACERO FRENTE A LOCAL BANBAJIO, LA GUARNICION QUE DEBERA SER DEMOLIDA PARA SU CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A LA PROYECTO ES UN ÁREA FUERA DE PREDIO DE LA UNIDAD, POR LO QUE SE SOLICITA VERIFICAR LA UBICACIÓN Y PROYECCIÓN DE DICHO MURO Y SI ES CORRECTA NOTIFICAR A LAS PAREAS CORRESPONDIENTES PARA PERMEAR LA INFORMACION A LOS COLINDANTES. SE ADJUNTA REPORTE INDICANDO LA ZONA MENCIONADA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22105 | EN RECORRIDO CON PROYECTOS EL DIA 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE INDICA QUE EL PROYECTO NO INDICA LA COLOCACIÓN DE REFUERZOS DE PTR EN MUROS DE TABLAROCA INDICADOS EN ZONA DE ABARROTES Y LACTEOS, SE SOLICITA CONFIRMACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE DICHOS REFUERZOS. GERENCIA DE REMODELACIONES WALMART INDICA LA COLOCACIÓN DE ESTOS REFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL MURO Y SE GENERA EL CORRESPONDIENTE RFI PARA LA CONFIRMACIÓN DE QUE ES NECESARIA SU EJECUCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22106 | En recorrido con Energia Walmart para instalacion de acometida de media tension, se hizo observacion del detalle de conexión del transformador tipo pedestal de subestacion, favor de inidicar si la conexión DELTA-ESTRELLA del transformador (FIG 1) no tiene problema con alguna normatividad con el estado de Puebla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22107 | SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO EL TIPO DE SOPORTE O COMO REFORZAR VIGAS EXISTENTES PARA QUE SEAN UTILIZADAS POR EL EQUIPO DE BLT, PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LAS DOS RAMPAS ELECTRICAS EXISTENTES, ANEXO CROQUIS DE FICHA TECNICA DE TRAVELATOR Y FOTOGRAFIAS DE LAS VIGAS TIPO I, EXISTENTES QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL OBJETIVO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22108 | SE RECIBE SUMINISTRO DE ACERO INOXIDABLE EN EL QUE EL LAVAMANOS PARA SANITARIOS CLIENTES TIENE UNA MEDIDA MAYOR A LA QUE SE TIENE EXISTENTE EN MUROS, TENIENDO EL LAVAMANOS UN LARGO DE 2.70m Y SE TIENE EN SITIO UN ESPACIO LIBRE DE 2.60m, SE REVISA LISTADO DE SUMINISTROS EN EL QUE INICIALMENTE SE INDICABA ESTE ELEMENTO CON LA LONGITUD DE 2.60 Y SE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN DE DIMENSIONES. SE INDICA POR GERENCIA DE REMODELACIONES EL SUMINISTRO CON LAS MEDIDAD CORRECTAS POR PARTE DEL CONTRATISTA A FIN DE LOGRAR LA CORRECTA ENTREGA DEL ÁREA Y NO GENERAR DEMOLICIONES PARA LA COLOCACIÓN DEL ELEMENTO SUMINISTRADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22109 | En diagrama unifilar (FIG 1) menciona que la planta de emergencia tendra caseta acustica, en el listado de suministros (FIG 2) que el cuarto de fuerza tendra insonorizacion, en el plano SE-01 (FIG 3) se ve graficamente que tendra muros y puerta el cuarto donde estara colocada la planta de emergencia y en el plano arquitectonico A420 (FIG 4) no muestra estos alcances, favor de proporcionar detalle de caseta o insonorizacion e informacion de si va a llevar o no muro y puerta, esto para poder programar trabajos a tiempo y poder coordinarse con provedor de insonorizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22110 | EN EL PLANO "GMR-1 LAYOUT BA ZUMPANGO OC-0" SE INDICA UNA NOTA EN EL MOBILIARIO DE CAMARA DE REFRIGERACIÓN FRUTAS Y VERDURAS "MOBILIARIO NO SERÁ ALCANCE DE REFRIGERACIÓN, (SERÁ POR OTROS), FAVOR DE CONFIRMARNOS QUE ESTE MOBILIARIO SERÁ SUMINISTRADO POR ALGUN PROVEEDRO DE GNFR O CORROBORAR SI SE TIENE QUE SUMINISTRAR POR LA EMPRESA DE REFRIGERACIÓN YA QUE STORE PLANNING INDICA NO TENER CONSIDERADO EL SUMINISTRO DE ESTE MOBILIARIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22111 | En revision de plano A-100 planta arquitectonica se hace el retiro de maquina de hielo, pero no hay nota donde indique si se reubicara o ya no se usara, gerencia de tienda nos hace la observacion que dicha maquina es funcional para su operación, solicito de su apoyo para tener la informacion correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22112 | PARA LA CONSTRUCCION DE PORTÓN DE ACCESO A ANDÉN SE INDICA UNA ALTURA MAXIMA DE 5.92m, AL REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y SOLICITAR LA PROTECCIÓN DE LINEAS PARA EL MONTAJE DE ESTRUCTURA SE NOS INDICA POR EL ÁREA DE ENERGIAS QUE LA DISTANCIA MINIMA DE LA TRANSISIÓN DE MEDIA TENSIÓN DE UN PREDIO VECINO A LA ESTRUCTURA NO ES LA MINIMA RECOMENDADA POR LO QUE ESTA ESTRUCTURA NO DEBERIA DE CONSTRUIRSE EN ESTA ZONA O DEBERIA DE REUBICARSE PARA CUMPLIR CON LAS DISTANCIAS MINIMAS POR LA SEGURIDAD DEL ELEMENTO. SE SOLICITA SE NOS INDIQUE SI DEBERÁ REUBICARSE LA ESTRUCTURA PARA PORTÓN PARA CUMPLIR CON LO INDICADO YO DEBERÁ REALIZARCE ALGUN AJUSTE O MODIFICACIÓN AL MISMO. SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22113 | EN RECORRIDO REALIZADO CON PERSONAL DE PLAZA "RESIDENCIAL LA ESCONDIDA" SE NOS HACE ENTREGA DE DOCUMETO LICENCIA DE ALINEAMIENTO CON FECHA DE 13 DE ENERO DE 2005 EN LA QUE SE INDICA UNA RESTRICCIÓN POR AMPLIACIÓN SOBRE BOULEVARD MELCHOR OCAMPO, SE COMPARTE ADJUNTO EL DOCUMENTO Y SE INDICA QUE EL MURO PERIMETRAL SE ENCUENTRA YA CONSTRUIDO DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO. QUEDAMOS ATENTOS A SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22114 | En recorrido de supervisión y contratista se detecta que al momento de colocar el refuerzo CVH-1ER ya no permite la colocacion de tornilleria ya que disminuye el espacio entre el cartabon y el angulo de refuerzo, y no permite la colocacion de tornilleria nuevamente, solicito informacion para dar solucion a dicho planteamiento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22115 | AL REALIZAR LA COLOCACIÓN DE VENTILADOR GRAVITACIONAL EN BROCAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO "IAA5a-DETALLES 2-5770-R3" DETALLE 1a, SE TIENE UNA DEFORMACIÓN EN EL TRASLAPE Y ATORNILLADO DE LAMINA CON BROCAL, DEBIDO A LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL NO SE TIENE NINGUN APOYO EN LA ZONA DE TRASLAPE LO QUE GENERA QUE ESTA ZONA TENGA DEFORMACIONES POR EL PESO DEL MISMO EQUIPO Y A FUTURO PODRIA REPRESENTAR UN RIESGO DE RASGADURA O ROMPIMIENTO DE LAMINA, SE SOLICITA CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE UN REFUERZO SOBRE LAS COSTURAS (TRASLAPES) QUE SE GENERAN A FIN DE GARANTIZAR EL APOYO Y TRASLADO DE CARGAS DE MANERA CORRECTA HACIA LA ESTRUCTURA, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE LO INDICADO. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22116 | Antes de la actualizacion del DU-01 la alimentacion de los tableros "consul" y "far" (FIG 1) provenia del EDC 3, ahora con la actualizacion de DU-01 la alimentacion proviene del EDC 1(FIG 2) estos trabajos se realizaron antes de la actualizacion por lo que con la actualizacion se tendra que modificar la instalacion, favor de indicarnos que acciones tomar, si semodifica la instalacion, o se mantiene con una nueva actualizacion de DU | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22117 | La Gerencia Walmart hace una peticion para la instalacion de contactos adicionales en el area de electronica de la tienda (FIG 1), independientes a los que vienen en diseño, seria untotal de 6 contactos adicionales a 127v, esto para su eficiencia de los aparatos que instalaran en esa area. Solicitamos su cooperacion para evaluar la factibilidad tecnica y operativade esta instalacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22118 | EL PROYECTO INDICA LA COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR NEMA 3R PARA EQUIPOS DE TANQUE DE TORMENTAS (CARCAMO) EN EL PLANO "C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-5570" NO SE INDICA EN PROYECTO LA CONSTRUCCIÓN DE ALGUN NICHO PARA ESTE INTERRUPTOR NI PARA LA COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE LAS BOMBAS. INDICARNOS SI DEBERÁ CONSTRUIRSE UN NICHO PARA LA COLOCACIÓN DE ESTOS Y NO QUEDEN EXPUESTOS A LA INTEMPERIE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22119 | Favor de compartir el boletin "BOL-1050241- RFI 28 DETALLES DE INSTALACION PCI_MANGUERAS FLEXIBLES" ya que en plataforma no se encuentra cargado (FIG 1 y 2) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22120 | Se detecto en sitio que las medidas del cuarto de bombas existente no coincide con el plano que mando diseño (FIG 1) , ya que el cuarto de bombas actual mide a lo ancho 245 cm (FIG 2 y 3) y en diseño nos marca una medida de 366 cm, esto nos afecta ya que el espacio esta mas reducido y no se podran acomodar bien los equipos y tableros electricos , la medida a lo largo coincide, pero lo ancho no, favor de dar una posible solucion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22121 | EN RECORRIDO REALIZADO CON PERSONAL DE BANBAJIO SE SOLICITA POR TEMAS DE INTEGRACION DE LA PLAZA CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DE MURO REJACERO CONSTRUIDO INDICADO POR PROYECTO EN SU COLINDANCIA PARA LA CONSIDERACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL MISMO TRIPO DE MURO FRENTE AL BANCO SOBRE BOULEVARD MELCHOR OCAMPO. SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO DE LO INDICADO Y SE SOLICITA CONFIRMACIÓN SI ES REQUERIDA LA DEMOLICIÓN DE ESTA SECCIÓN DE MURO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22122 | En diseño no se tiene considerado un nuevo cuarto de bombas por lo que el actual tiene señales de humedad en sus paredes (FIG 1, 2 y 3), y no esta considerado por parte del contratista un alcance al respecto, favor de dar una indicacion sobre este tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22123 | Se detecto en recorrido que el acceso a cuarto de bombas (FIG 1 Y 2) no cubre las necesidades para introducir los nuevos equipos y retirar los existentes, favor de informar si se va a demoler y hacer un nuevo acceso o dar una indicacion al respecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22124 | Favor de proporcionar informacion sobre el registro que se instalara en subestacion para el transformador tipo pedestal ya que en el plano de "detalles de acometida" (C10f) no indica alguna informacion sobre la base del transformador (FIG 1), creemos que puede ser este tipo de registro que se muestra en la imagen (FIG 2) favor de avalar la informacion para continuar con trabajos y programacion de proyecto | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22125 | En recorrido con tienda, se hizo la observacion y propuesta de añadir un faldon a las vitrinas para que las tuberias de cobre (FIG 1) no esten a la vista del cliente, si este faldon es viable podrian indicarnos si, ¿este faldón será por parte por de la contratista o por un tercero?Si es de la contratista favor de emitir el boletín correspondiente con los detalles de fabricación. Anexamos imagen de propuesta por gerencia (FIG 2) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22126 | EN SEGUIMIENTO A RFI 44 AL REALIZAR LA COLOCACIÓN DE VENTILADOR GRAVITACIONAL EN BROCAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO "IAA5a-DETALLES 2-5770-R3" DETALLE 1a, SE TIENE UNA DEFORMACIÓN EN EL TRASLAPE Y ATORNILLADO DE LAMINA CON BROCAL, DEBIDO A LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL NO SE TIENE NINGUN APOYO EN LA ZONA DE TRASLAPE LO QUE GENERA QUE ESTA ZONA TENGA DEFORMACIONES POR EL PESO DEL MISMO EQUIPO Y A FUTURO PODRIA REPRESENTAR UN RIESGO DE RASGADURA O ROMPIMIENTO DE LAMINA, SE SOLICITA CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE UN REFUERZO SOBRE LAS COSTURAS (TRASLAPES) QUE SE GENERAN A FIN DE GARANTIZAR EL APOYO Y TRASLADO DE CARGAS DE MANERA CORRECTA HACIA LA ESTRUCTURA, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE LO INDICADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22127 | En diseño no se indica un apagador de luminaria para los sanitarios de sotano (FIG 1), lo cual en recorrido con Gerencia de construcción y Gerencia de tienda se hace la observación para contar con un sensor o un apagador, ya que son sanitarios de poco uso, por lo que tener la luminaria encendida tanto tiempo implica un gasto innecesario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22128 | En diseño no se indica un apagador de luminaria para los sanitarios de sotano (FIG 1), lo cual en recorrido con Gerencia de construcción y Gerencia de tienda se hace laobservación para contar con un sensor o un apagador, ya que son sanitarios de poco uso, por lo que tener la luminaria encendida implica un gasto innecesario. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22129 | EL PLANO "A-202 PLANO DE ANUNCIOS ADOSADOS-BA-ZUMPANGO-5770" INDICA PARA ROTULOS EN FACHADA LATERAL EL INICIO DE PALOMAS ROJA Y AMARILLA DEL LADO IZQUIERDO DE LA FACHADA, AL TRASLADAR A LA FACHADA PRINCIPAL SE INDICA NUEVAMENTE EL INICIO DE PALOMAS DE LADO IZQUIERDO, CON ESTA CONFIGURACIÓN SE PIERDE LA CONTINUIDAD DE LAS LINEAS COMO REGULARMENTE SE BUSCA, CONFIRMAR SI EN FACHADA PRINCIPAL SE DEJAN PALOMAS DE LADO IZQUIERDO O SE CAMBIAN A LADO DERECHO A FIN DE TENER CONTINUIDAD EN LA ESCUADRA Y LINEAS DE FACHADAS (SE INDICA VIA TELEFONICA POR OCTAVIO GOMEZ QUE SE RESPETE EL PROYECTO PARA LA PINTURA DE ROTULOS CONFIRMAR POR ESTE MEDIO) | 22 | Buen dÃ­a. Considerar lo indicado en proyecto Esta respuesta a RFI es una solicitud de InformaciÃ³n. | 4 | 12 | 1402
22130 | Se indica que en las oficinas de sótano: Distrital y las ultimas dos, no se cuenta con inyección de aire ni minisplit, por lo que solicitamos corroborar esta información ya que lastemperaturas en sótano tienden a elevar y al no tener flujo de aire natural en las oficinas se tendría un confort nulo, por lo que solicitamos revaluar la posibilidad de contar conminisplit en estas zonas (FIG 1).Anteriormente se manda un RFI, donde la respuesta es que no se considero ya que es de uso poco frecuente, pero en recorrido nuevamente se hace la observación que aunquesea de poco uso, el confort debe mantenerse. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22131 | EN SEGUIMIENTO A RFI 44 AL REALIZAR LA COLOCACIÓN DE VENTILADOR GRAVITACIONAL EN BROCAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO "IAA5a-DETALLES 2-5770-R3" DETALLE 1a, SE TIENE UNA DEFORMACIÓN EN EL TRASLAPE Y ATORNILLADO DE LAMINA CON BROCAL, DEBIDO A LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL NO SE TIENE NINGUN APOYO EN LA ZONA DE TRASLAPE LO QUE GENERA QUE ESTA ZONA TENGA DEFORMACIONES POR EL PESO DEL MISMO EQUIPO Y A FUTURO PODRIA REPRESENTAR UN RIESGO DE RASGADURA O ROMPIMIENTO DE LAMINA, SE SOLICITA CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE UN REFUERZO SOBRE LAS COSTURAS (TRASLAPES) QUE SE GENERAN A FIN DE GARANTIZAR EL APOYO Y TRASLADO DE CARGAS DE MANERA CORRECTA HACIA LA ESTRUCTURA, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE LO INDICADO. SE ADJUNTA REPORTE PARA MAYOR ENTENDIMIENTO, EN CASO DE REQUERIR MAYOR INFORMACIÓN INFORMAR O CONTACTAR DIRECTAMENTE A FIN DE ACLARAR CUALQUIER DUDA SOBRE LA SOLICITUD. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22132 | En diseño se indica que la puerta de cuarto de valor (FIG 1) de trastienda debe contar con una película de 3mm esmerilada, lo que impide tener una visión para el personal externo hacia el interior, en recorrido con Distrital y gerencia, se hace la observación de que se debe tener una visión transparente del área, pedimos su apoyo para confirmar el motivo de la colocación de la película y si se puede retirar a petición de operadora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22133 | En diseño solo indica colocar un bicicletero en acceso a clientes, pero no se esta considerando uno para los asociados, en recorrido con gerencia se hace la observación que el personal tiene que resguardar sus bicicletas dentro de tienda ya que no hay un espacio asignado, por lo que pedimos su apoyo para considerar esta oportunidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22134 | Se indica que en la camara de congelados y carnes, se debe retirar el piso terrazo y colocar nuevo firme de concreto (FIG 1) para recibir el piso de panel de refrigeracion, la problemática que hemos encontrado en sitio, es:-Al demoler el piso terrazo con rompedoras se tiende a afectar estructuralmente la losa acero-Realizar un nuevo firme de concreto no tendria la adherencia por el grosor, se tendria que demoler hasta la losa acero, con el riesgo de dañarla y tener que cambiarla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22135 | Se indica en area de carritos, retirar policarbonato existente y sustituirlo, en recorrido nos hemos percatado que es una zona de cruce de aire lo que provoca que el policarbonato no cuente con la resistencia de forma curva, por lo que solicitamos su apoyo para revisar la propuesta que se pueda colocar de forma recta y colocar soportes del ancho de la lamina para garantizar que este pijada y evitar la problemática que ahora se tiene con la existente | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22136 | En recorrido con gerencia y distrital se hizo la observacion de que contratista retirara el seccionador de media tension por lo que no se tiene un alcance al respecto por parte de contratista ya que en diseño este seccionador no estaba previsto. actualmente el cable XLP pasa por este seccionador asi que sera necesario el retiro de este para poder realizar la nueva acometida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22137 | En diseño de PSI nos indica la instalacion de valvulas de compuesta roscada para el detalle de manguera flexible (FIG 2) el problema que se detecto es que no hay espacio suficiente para maniobrarla en caso de algun mantenimiento, ya que al tener la instalacion de los codos 45° y la altura de la manguera hace que baje el nivel de la tuberia y no podemos bajarla porque ya estariamos invadiendo los 2.20 metros que tiene el estacionamiento de altura para circulacion de autos, otro inconveniente es el peso de esta valvula ya que su peso ronda los 40 kilos, proponemos el cambio de valvula a una mariposa (FIG 3) es mas ligera y su funcion es la misma FIG 4 y 5 de ejemplo, tambien proponemos que la manguera sea recta para no tener problemas con la altura y los codos 45° (FIG 5) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22138 | SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE DISEÑO NOS DEFINA CUAL SERA EL PLANO A TOMAR EN CUENTA PARA LA COLOCACION DE BARRA DE COMEDOR, LA DISCREPENACIA ES ENTRE LOS PLANOS GA200a detalles de comedor de asociados y A500 ubicacion de mobiliario, DONDE EN UNO EN ALZADO SE INDICA BARRA DE MADERA, Y OTRO EN PLANTA SE VE CON NOMENCLATURA PARA MUEBLE SUMINISTRADO POR WALMART. DE MOMENTO LA CONTRATISTA FABRICO Y COLOCO LA BARRA DE MADERA, SE ANEXA FOTOGRAFIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22139 | EXISTE UN AREA, QUE CON LA TRANSFORMACION, ESTA QUEDARA EN TRASTIENDA EL PISO TIENE ACABADO DE TERRAZO, PERO EN EL PLANO DE ACABADOS DE PISOS (A-100f), NO INDICA SI SE DEBE COLOCAR ACABADO EPOXICO, SOBRE PISO DE TERRAZO SOLO INDICA QUE DEBE SER EPOXICO SOBRE FIRME DE CONCRETO, LA PREGUNTA ES SE DEBE DE COLOCAR O NO PISO EPOXICO SOBRE PISO DE TERRAZO EN BUENAS CONDICIONES. SE ACLARA QUE AUN EXISTE MAS AREA COMO ESTA CON PISO DE TERRAZO QUE QUEDARA EN TRASTIENDA, EN OTRAS ETAPAS DE LA TRANSFORMACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22140 | EN RECORRIDO DE OBRA CON GERENCIA DE REMODELACIONES, SE OBSERVO Y SE LLEGO AL ACUERDO QUE SE OMITA LA COLOCACION DE PLAFON EN LA ZONA QUE EN SE MUESTRA EN LA IMAGEN | 2 | Como diseÃ±o confirmamos de enterados sobre la decisiÃ³n tomada en sitio. | 4 | 22781 | 1402
22141 | Se detecto en diseño que no tenemos coladera en la entrada de la camara de lacteos (FIG 1 y 2) de media temperatura, y la de congelados si tiene(FIG 3), favor de aclarar si lleva o no coladera para programar trabajos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22142 | Actualmente en la instalacion de proteccion contra incendio en las puertas de emergencia contamos con gabinetes exteriores e interiores (FIG 1), en el diseño de la remodelacion solo contamos con gabinetes interiores(FIG 2), descartando los exteriores, muchas normativas de seguridad y códigos de construcción requieren la instalación de equipos de protección contra incendios en puntos estratégicos, incluyendo salidas de emergencia, favor de indicar si llevara o no gabinete exterior en puertas de emergencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22143 | Favor de compartir el nuevo isometrico actualizado de cuarto de bombas(FIG 1) de acuerdo a la nueva reubicacion de equipos | 10 |  | 2 | 25 | 41
22144 | De acuerdo a la respuesta del RFI 47 (FIG 1)sobre la nueva distribucion de equipos hidraulicos, se comento que los tableros electricos no tendrian problema con la ubicación que tenian destinada, a continuacion se comparte representacion grafica (FIG 2) de como quedarian instalados los equipos y transformadores para que diseño lo avale y si no proponer otro montaje. Los equipos quedarian a una altura aproximada de 1.60-1.80m esto para librar cabezal de succion y valvulas, teniendo en cuenta la distancia que debe de haber entre tuberia de agua e instalacion electrica por norma, tambien considerar una base de herreria para poder colocar estos equipos, favor de avalarlo yo compartir sus comentarios al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22145 | En reunion semanal de trabajos se detecta la importancia de los colados en los accesos de patio de maniobras, por el cual contratista sugiere que se considere un concreto conacelerante a 1 dia, para no afectar a unidad en cerrar accesos 28 dias con un concreto de fraguado normal (MR-36), solicito de su apoyo para saber si estos trabajos sonfactibles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22146 | En revision de plano GA-020 en los pisos de camaras consideran dos capas de concreto, una correspondiente a capa de compresion de losacero y un sobrefirme de 17 cmexistente, el cual actualmente no esta confomado como lo representa en plano, en sitio y actualmente se cuenta con losacero y terminado de terrazo, se solicita informacionpara prevenir temas futuros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22147 | En recorrido de supervision, refrigeracion hussmann nos hace la observacion que la camara de lacteos ya no contara con piso de panel aislado y la terminacion de dicha camarasera el piso terrazo, solicito informacion para saber si es factible esta propuesta y evitar temas futuros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22148 | Favor de actualizar planos de instalacion de gas en base a OC1 ya que solo contamos con issue, red general (FIG 1) e isometrico (FIG 2), contemplar reubicacion de bajadas por nuevo plano arquitectonico, tambien por parte de contratista se propone nueva ubicacion de la valvula de cierre general en recibo (FIG 3) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22149 | Se detecto que plano arquitectonico de electronica (FIG 1) no coincide con layout de tienda walmart (FIG 2), ya que en diseño se contemplaron alarmar mesas diferentes a las que tiene consideradas walmart, asi como varios muebles. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22150 | Se detecto en plano de alarmado (FIG 1) que no esta considerado alarmar vitrinas de electronica, en layout de store planing se tienen consideras 4 vitrinas (FIG 2), favor de considerar estas vitrinas y actualizar los planos correspodientes, se anexa vitrinas de videojuegos. Se anexa layput de store planing | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22151 | Se detecto en diseño que solo se considera un alarmado para el mueble de alto valor (FIG 1), Gerencia hace mencion que las vitrinas del mueble de alto valor deben estar alarmadas de manera independiente ya que el mueble que esta considerado y que llego viene separado (FIG 2 y 3), favor de considerar esta instalacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22152 | Se detecto en sitio que la escotilla que nos recomendo diseño retirar para el acceso de equipos esta anclada a la losa del cuarto de bombas, incluyendo que ya se encuentra agrietada y en mal estado, se recomienda demoler y hacer una nueva losa, favor de considerar esta opcion o indicarnos que alternativa usar ya que el espacio de la escotilla no es suficiente para ingresar los equipos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22153 | FAVOR DE COMPARTIR LOS SIGUIENTES BOLETINES: BOL _1050965 RFI 57 PORTICO DE ACCESO_DETALLE DE LÁMINA DE POLICARBONATO Y COMPARTIR LA ACTUALIZACION DEL PLANO "GIS-01 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS" YA QUE SOLO HUBO CONTESTACION DE RFI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22154 | De acuerdo a la visita del proveedor de BLT, solicita realizar el tercer punto de izaje, en sitio se analizo la ubicación, sin embargo debido alespacio, contamos con unas vigas (01) que caen dentro del cubo de instalacion de las rampas, lo que provocaria que la portería salga y quedeasentada en el area a colocar la travelator | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22155 | DE ACUERDO AL PLANO A100D, ACABADOS EN MUROS, NOS INDICA QUE LAS COLUMNAS DEBERÁN LLEVAR ACABADO DRYFALL Y UNRODAPIE EN GRIS, PERO EN ACABADOS A100C, CONTAMOS CON UN DETALLE DE COLUMNAS PARA COLOCAR LAMINA GALVANIZADA,SOLICITAMOS SU APOYO PARA ACLARAR ESTA DUDA, DE QUE ACABADO LLEVARÁ LAS COLUMNAS DE PISO DE VENTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22156 | SE NOS INDICA POR EL PROVEEDOR DE SENSORMATIC QUE SE REQUIEREN LAS INSTALACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANTENAS EN ENTRADA DE CLIENTES, DE ACUERDO AL PLANO "LP03-SISTEMA EAS-5570" NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE ANTENAS EN ACCESO DE CLIENTES POR LO QUE SE SOLICITA ACLARACIÓN SI SE COLOCAN O NO ESTOS EQUIPOS. YA SE TIENE EL SUMINISTRO EN SITIO DE ANTENAS PARA ACCESO CLIENTES Y COLOCADAS LAS INDICADAS EN SALIDA DE CLIENTES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22157 | DE ACUERDO AL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION SE INDICA QUE LOS DISPOSITIVOS DE ALARMAS EN ALTO VALOR Y VITRINA DEVIDEOJUEGOS DEBEN ESTAR CONECTADOS EN SERIE, OPERADORA, SOLICITA ESTE ALARMADO INDEPENDIENTE, YA QUE ELMOBILIARIO QUE LLEGO SON INDEPENDIENTES, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22158 | DE ACUERDO AL LOS BOLETINES QUE SE COMPARTIERON EL 22 DE JULIO, YA CONTAMOS CON LOS EQUIPOS EN SITIO, DEL CUAL ELHIDRONEUMATICO ESTA ARMADO EN BASE DE ACERO, EL SCI LAS BOMBAS ESTAN INDEPENDIENTES, DE ACUERDO AL ISOMETRICOEL SCI SE ESTA SOLICITANDO EN UNA BASE ESTRUCTURAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN SITIO, SE FABRICARA UNA BASE? O SEPONDRAN LAS BOMBAS EN LA QUE SE TIENE EXISTENTE? INDEPENDIENTE A ESTO, NOS SOLICITAN CONECTAR EL EQUIPO A OTROCABEZAL QUE CONSIDERANDO LOS DIAMETROS EL EQUIPO NO TIENE EL ESPACIO SUFICIENTE PARA COLOCAR EN EL MISMO LUGAREL HIDRONEUMATICO Y EL SCI | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22159 | DE ACUERDO AL LOS BOLETINES QUE SE COMPARTIERON EL 22 DE JULIO, LOS TABLEROS ELECTRICOS INDICAN QUE DEBENCOLOCARSE EN EL MURO DE LA CISTERNA, LO CUAL IMPLICA HACER PERFORACIONES A UN MURO QUE EN ESTADO ACTUAL TIENDEA SUFRIR DE FILTRACIONES | 2 | Se comparte en la carpeta Boletines (PLAN 2024), el boletÃ­n BO-11 BASTIDOR TABLEROS ELECTRICOS CTO DE BOMBAS con la sugerencia de bastidor para colocaciÃ³n de tableros la cual debe ser ajustada en sitio de acuerdo a las necesidades de la ubicaciÃ³n de los tableros. | 4 | 22781 | 1402
22160 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL RFI89, SE NOS HACE LA OBSERVACION DE QUE PROVEEDOR DE BLT YA NO REQUERIA LA TERCERA PORTERIA, EN SU ULTIMA VISITA AL VER LAS DIMENSIONES DEL FOSO, HACE LA SOLICITUD, ACLARANDO QUE DE ACUERDO AL BOLETIN UNA DE LAS PATAS CAE DENTRO DE LA ZONA DE MANIOBRA, POR LO QUE VE LA OPCION MAS VIABLE ES SOPORTARLA DE LA VIGA EXISTENTE DEL MURO, COMO SE DESCRIBE EN EL BOLETIN 89. ADJUNTO MINUTA DEL PROVEEDOR PARA SU VALIDACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22161 | DE ACUERDO AL LOS PLANOS DE a601b LA PUERTA DE ACOPIO DE CARTON DEBE SER DE 1MT PERO TOMANDO LAS MEDIDASREALES DE UNA TARIMA Y EL AMARRADO DEL CARTON, EN UN METRO NO ENTRARIA LA TARIMA, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SERECONSIDEREN ESTAS MEDIDAS, PARA QUE LA OPERACION DEL ACOPIO DE CARTON SEA ACORDE A LAS MEDIDAS REALES DETARIMA Y EL AMARRE | 2 | Aclaramos que esta es una oportunidad de proyecto y hacemos la sugerencia a la contratista que se consideren 2 puertas de 1.20 m de ancho para tener un vano de 2.40 m de ancho con la finalidad que la tarima pueda entrar de manera horizontal. Se comparte en la carpeta Boletines (PLAN 2024) boletÃ­n BO-10 PUERTA DE CUARTO DE CARTON con actualizaciÃ³n de la puerta. | 1 | 22781 | 2559
22162 | DE ACUERDO AL LOS PLANOS ID-04 SE DEBE COLOCAR NODOS DE DATOS PARA EL LOCAL DE INBURSA, SE PRESENTO ELLOCATARIO A ACLARAR QUE ESA CANALIZACION DEBE LLEGAR DIRECTA A LA ACOMETIDA DE TELMEX, POR PROYECTO, NOCONTAMOS CON UNA CANALIZACION DIRECTA A ESE LOCAL, NOS PUEDEN ACLARAR ESE ALCANCE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22163 | BUEN DÍA, OPERADORA SOLICITA CONTACTOS PARA 2 REFRIGERADORES DE BEBIDAS DE SUERO, QUE EN SU FARMACIA EXISTENTE TIENEN, PERO EN LA NUEVA NO SE CONSIDERARON ESTOS CONTACTOS, LA UBICACIÓN QUE SE SUGIERE ES POR EL ACCESO A CONSULTORIO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22164 | DE ACUERDO AL PROYECTO DE PTAR, NO SE INDICA UNA SALIDA DE DEMASIAS, NORMALMENTE ESTE SE CONECTA AL REGISTROMAS CERCANO, EN ESTE PROYECTO NO SE MARCA UNA SALIDA, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22165 | DE ACUERDO AL PLANO IS-01 INDICA EN LA ZONA DE AMASIJO UNA COLADERA JUNTO AL ENFRIADOR DE AGUA, QUE SE INDICACOMO UNA C2 DE 2" POR EXPERIENCIA ESTAS COLADERAS TIENEN UNA ALTA DEMANDA DE AGUA, SIEMPRE SE CONSIDERA DE 4",CONTAMOS CON UN DIBUJO QUE NO ESTA CONECTADA A LA RED DE UNA COLADERA DE 4" NOS PUEDEN ACLARAR SI ES OTRACOLADERA QUE SE DEBE CONSIDERAR O ES LA 2" DE IGUAL FORMA ACLARAR SI SE CONSIDERA DE 2" O 4" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22166 | DE ACUERDO AL PLANO ACABADOS DE MUROS, INDICA RETIRAR LA LOSETA CERAMICA DE BAÑO Y EL MURO APARENTE, PERO ALRETIRAR EL PEGAMENTO DE LA LOSETA, EL MURO NO QUEDA CON UN BUEN ACABADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22167 | Buen día, operadora de tienda hace mencion en recorrido, que la señal del internet es muy baja en el sotano, que tomar conferencias con el Ipad no se puede debido a la señal, por lo que se solicitamos su apoyo para una antena repetidora. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22168 | DE ACUERDO A LOS PLANOS A601H SE INDICA LAS CORTINAS METALICAS TODAS TIPO R, TANTO PARA INTERIOR DE TIENDA COMO PARA ESTACIONAMIENTO, SE VAN A CONSIDERAR TAMBIEN LAS DE ESTACIONAMIENTO TIPO R? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22169 | EN EL CUADRO DE CARGAS IE-10C DEL TABLERO LB1 PARA ANUNCIO ADOSADO NOS INDICA 3 PASTILLAS TRIFASICAS PARA LOSCIRCUITOS 14, 16, 18 Y 24, 26, 28, EN EL LISTADO DE SUMINISTRO CONTAMOS CON UN INTERRUPTOR BIFASICO DE 2X40A, Y EN ELMISMO CUADRO DE CARGAS INDICA UNA PASTILLA DE 1X40A, SOLICITAMOS SU APOYO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22170 | RECORRIDO CON TIENDA, SE REVISAN LOS CONTACTOS DE ACCESO, LOS CUALES HACEN MENCION QUE NO SON SUFICIENTESYA QUE EL PASILLO EN TEMPORADA ES LA EXIHIBICION DE PANTALLAS, POR LO QUE SOLICITAN AÑADIR 15 CONTACTOS EXTRAS,POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO PARA EVALUAR ESTA SOLICITUD DE OPERADORA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22171 | DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITA PROVEEDOR DE BLT, INIDCA QUE SE DEBE SACAR DEL DESCONECTADORUNA FUERZA EN CALIBRE, 8 HACIA LOS EQUIPOS, AL ENTRAR AL EQUIPO SE DEBE DEJAR UNA COCA 3MTS, LO CUAL NO VIENEINDICADO EN PROYECTO, INDEPENDIENTE A ESTO, SOLICITAN UN TABLERO DE 110V PARA SERVICIOS, EL CUAL SE DEBE SEGUIREL MISMO PROCEDIMIENTO, DEJARLO EN EL EQUIPO CON UNA COCA DE 3MTS, NO CONTAMOS CON ESTA INFORMACION ENPROYECTO, POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO PARA INDICARNOS EL TABLERO 110V A QUE TABLERO PRINCIPAL SE DEBECONECTAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22172 | Buen día, pedimos su apoyo para la correccion del boletin del totem de acceso, ya que se han enviado los requerimientos del cual piden 5 nodos de datos. Adjunto los requerimientos. Total de NODOS: 5 Distribución de los nodos: Nodos en el faceplate del tótem: 4. Nodos en la cámara de monitoreo (frente al tótem): 1 Altura del piso hacia la bajada de datos: 2.80 mts. Altura del piso hacia la bajada de datos de la cámara de monitoreo: 3 mts. Corriente no regulada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22173 | DE ACUERDO A LA INFORMACION DEL PROVEEDOR, LA RAMPA NO FUE ADQUIRIDA CON TAPAS LATERALES, POR LO QUESOLICITAMOS SU APOYO PARA SABER CON QUE MATERIAL QUEDARÁ CUBIERTA ESTA ÁREA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22174 | EN OTROS PROYECTOS, CUANDO SE CUENTA CON ENTRE PISO, DEBAJO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION SE APLICA UNA ESPUMA A MANERA DE BARRERA POR CONDENSACIONES, EN ESTE PROYECTO NO INDICA ESTA BARRERA, DEBERA CONSIDERARSE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22175 | Solicitamos su apoyo, en recorrido de obra, se hace la observacion que todas las oficinas cuentan con minisplit, excepto la del distrital, por lo que solicita se considere, ya que en el proyecto inicial si contaba con con AA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22176 | SEGÚN LO INDICA EL PLANO, LA UBICACIÓN DE LOS CONTACTOS PARA CARRITOS AMIGO ES EN EL ÁREA DE CARRITOS, POR LA PARTE DE AFUERA DE LA TIENDA, LO CUAL NO ES IDEAL YA QUE POR LO REGULAR SE QUEDAN CARGANDO DURANTE LA NOCHE Y QUEDARÍAN EXPUESTOS SI SE DEJAN EN ESE LUGAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22177 | SOLICITAMOS SU APOYO, PARA SABER SI LOS ANUNCIOS ADOSADOS DE ACCESO DE HOGAR Y ELECTRONICA SE DEBEN QUEDARO RETIRAR, YA QUE EN FACHADA NO SE INDICA NI RETIRO, NI QUE SEA SUMINISTRO NUEVO, DE IGUAL MANERA LA INSTALACIONELECTRICA A QUE TABLERO SE DEBE CONECTAR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22178 | BUEN DIA, DE ACUERDO A EL PROVEEDOR DE CORTINAS MEXICO, INDICA QUE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES, LAS CORTINAS DEL ESTACIONAMIENTO DEBEN CONTAR CON MOTOR, EN PROYECTO NO SE INDICA ESTO, INCLUSO NO CONTAMOS CON NINGUN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN, POR LO QUE QUE PARA VALIDAR EL SUMINISTRO, SOLICITA UNA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE WALMART. SOLICITAMOS SU APOYO PARA VALIDAR SI CONTARÁN CON MOTOR O SERÁN MANUALES ADJUNTO CORREO DEL PROVEEDOR | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22179 | SE DETECTA QUE EL MOBILIARIO DE PANADERIA CUENTA CON 1CM MÁS QUE COMO ESTA PROYECTADO EN PLANO, YA QUE MIDE1.23M AL NO CONTAR CON UN MARGEN ENTRE MUEBLE Y MUEBLE, IMPIDE EN AMBAS PARTES COMPLETAR EL PERIMETRAL, YAQUE EN UNO HACEN FALTA 6 CM Y EN OTRO 3CM, SOLICITAMOS SU APOYO PARA LA POSIBLE SOLUCIÓN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22180 | SE DETECTA QUE LAS BARRAS DE WALMART.COM CUENTAN CON DIFERENCIAS EN ALTURAS EN PLANOS, YA QUE EN CORTES MARCAN TODAS IGUAL A 1,10, EN LA NOTA DE A-100 MARCA 0.90CM Y EN MOBILIARIO A 0.80, POR LO QUE SOLIICTAMOS SU APOYO PARA ACLARARLO, YA QUE LE PROVEEDOR LA DEJO A 1.10M . | 7 |  | 2 | 17 | 41
22181 | SE DETECTA QUESE CUENTA CON LA DESCRIPCION B115 PARA UNA REBANADORA DE PAN, PERO NO SE PROYECTO EN PLANTA,POR LO QUE NO CONTAMOS CON LA UBICACIÓN PARA ESTE EQUIPO, SOLICITAMOS SU APOYO, YA QUE SE REQUIERE PARA LAOPERACIÓN DE TIENDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22182 | DE ACUERDO AL PLANO GIS-02 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 2-3886 NO SE INDICA LA SALIDA DE TRAMPA DEGRASAS DE TORTILLERÍA POR LO QUE PEDIMOS SU APOYO PARA EL DETALLE DE ESTA CONEXIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22183 | ENCONTRAMOS UN CRUCE DE INGENIERIA ENTRE LA LUMINARIA Y LOS PLENOS DE AIRE LAVADO, EL CUAL DEBIDO A LA ALTURADE AMBOS SE ESTAN CRUZANDO, PROVOCANDO QUE SE GOLPEN, POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO PARA SABER QUEEQUIPO DEBE DE MOVERSE Y A QUE ALTURA DEBEN QUEDAR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22184 | DE ACUERDO AL PLANO DE PUERTAS, SE ENCUENTRA QUE SE DEBE COLOCAR UNA PUERTA DE EMERGENCIA EN LA ZONA DEACCESO A CONTEO Y VALORES, SE ANALIZA UNA OPORTUNIDAD YA QUE EN SUMINISTRO SOLO CONTAMOS CON 7 BARRAS DEPANICO, DE IGUAL MANERA SERÍA POCO FUNCIONAL CONTAR CON PUERTA DE EMERGENCIA EN ESTA ZONA, DEBIDO A QUE LASPERSONAS QUE ESTEN DENTRO DE VALORES NO PODRÁN ACCESAR A TIENDA DEBIDO AL MECANISMO DE LA BARRA DE PANICO,INDEPENDIENTE A ESTO NO CONTAMOS CON LAS ADECUACIONES DE INTRUSIÓN PARA ESTA BARRA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22185 | POR ALCANCE DE PROYECTO NO SE CONTEMPLA EL ALUMBRADO EN EXTERIOR PARA EL ACCESO DE ANDÉN Y ASOCIADOS, POR TEMAS DE DE SEGURIDAD SE OSCURECE MUCHO Y SE HAN REGISTRADO TEMAS DELICTIVOS, YA QUE NO ALUMBRAN LO SUFICIENTE, POR LO QUE PEDIMOS SU APOYO PARA LA REVISIÓN DE ESTE TEMA Y PODER HACER EL CAMBIO DE LUMINARIA A LED. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22186 | DE ACUERDO AL PLANO A601f- UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-3886 INDICA UNA PUERTA DE EMERGENCIA EN EL ACCESO APERSONAL, CON EL MECANISMO DE BARRA DE PANICO, LO CUAL EN OPERACIÓN NO ES FUNCIONAL DEBIDO AL FLUJO CONSTANTEDE ENTRADA, DE IGUAL MANERA NO CUENTA CON UNA AGARRADERA DE APOYO PARA HACER ESTE CIERRE, PEDIMOS SU APOYOPARA DETERMINAR SI DEBE QUEDAR CON ESTE MECANISMO O SE PUEDE CONSIDERAR CAMBIAR A UNA CHAPA NORMAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22187 | DE ACUERDO A LA VISITA DEL PROVEEDOR ALPHA, INDICA QUE SE DEBE CONTAR CON COLADERAS EN EL AREA DE MARKETSIDEPARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESA ZONA, UNO DE LOS PRINCIPALES ES LA MAQUINA DE HIELOS, LA CUAL NO INDICA EN ELPLANO GIS-02 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 2-3886, POR LO QUE SOLICITAMOS SU APOYO PARA LA REVISIÓNDE ESTAS COLADERAS Y SE HAGAN LOS TRABAJOS, YA QUE EL AREA SE ENCUENTRA LISTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22188 | BUEN DIA, SOLICITAMOS SU APOYO YA QUE DE ACUERDO A LOS PLANOS IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-3886 IAA2-PLANTA OFICINAS-3886 NO SE CONSIDERA CORTINAS DE AIRE EN LOS ACCESOS DE TIENDA, NOS CONFIRMAN QUE ESTA INFORMACION ES CORRECTA Y NO SE COLOCARÁN EN ESTE PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22189 | BUEN DÍA, SE TUVO RECORRIDO CON INSTLADOR DE GAS, EL CUAL AL REVISAR EL PROYECTO HACE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: Las diámetros y cálculos para la instalación no son los idóneos a como los pide el proyecto. Se tendrán problemas para los arranques y está seguro que los equipos no arranquen. Los reguladores indicados en proyecto no son los adecuados para los equipos a instalar. SE ADJUNTA MEMORIA DE CALCULO OTORGADA POR EL PROVEEDOR, PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22190 | Pedimos tu apoyo en el siguiente tema, te describo la situación en SC Las Animas, de acuerdo a los cambios de media tensión la tienda cambia de voltaje de 440V a 480V esta libranza se realizo el día Martes 6 de agosto, los trabajos se concluyeron, pero al detectar la planta de emergencia el nuevo voltaje se arranca en automatico ya que su configuración es para 440V lo detecta como una variacion. La iguala de la planta intenta el cambio de voltaje, pero no se cuenta con un panel de control compatible y un regulador de voltaje en la misma planta no es posible cambiar este voltaje a 480V. Ahora la contratista cuenta con una planta provisional para energizar la tienda, pero si llega a fallar no contamos con un respaldo. Solicitamos de tu apoyo para verificar estas conexiones, ya que al realizarse el proyecto nos indica que la planta esta a 480V y no requiere de ninguna adaptación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22191 | BUEN DIA, PEDIMOS SU APOYO CON GNFR, YA QUE LOS EQUIPOS ELECTRICOS QUE ESTAN SUMINISTRANDO NO CORRESPONDEN EN CANTIDAD CON LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN. EN EDC 1: sección "LL" se suministraron 16 pastillas y una principal y en la actualización se piden 22 pastillas y una principal EN EL EDC3 EN LA ACTUALIZACION CONTAMOS CON UN TABLERO ADICIONAL PARA LOCALES QUE NO SE CONTEMPLO EN EL ARMADO. Adjutno remisiones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22192 | De acuerdo a los los planos IE-01 Alumbrado de piso de ventas, las luminarias se deben colocar a una altura de 5.50mt, al contar con un sistemaa 1 agua, las alturas varian en acceso de tienda hacia trastienda, contando con una altura inicial de 7.50mt y rematando en electronica, quimicos,camara de lacteos en 4.75mt, lo que las luminarias no será posible colocarlas como indica plano. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22193 | De acuerdo a los los planos LP-01 Sistema de intrusión, La escotilla para techumbre no cuenta con alarmado, solicitamos su apoyo paraconfirmar esta información, o en su caso emitir el boletin correspondiente para su alarmado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22194 | De acuerdo a los los planos IS-02 Instalación Sanitaria, contamos con una salida sanitaria hacia sotano, donde pasa una viga, que por laderivaciones no permite hacer la bajada, en visita con gerencia de construccion se plantea hacer un espejo, donde se colocará el mingitorio delado derecho y wc de lado izquierdo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22195 | De acuerdo a los los planos A601f- UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES, A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES, Se encuentraque la bodega de apartado indica alturas diferentes de las mallas ciclonicas, por lo que solicitamos su apoyo para definir la altura. Tambien esimportante mencionar que si se deja la altura de 4.50m no se esta contemplando la parte posterior al panel, este tiene una altura de 2.40m, por loque quedaria al descubierto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22196 | De acuerdo a los los planosDU01 DIAGRAMA UNIFILAR contamos con un regulador para contactos de electronica, que en el listado desuministro no esta contemplado, pedimos su apoyo para definir este alcance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22197 | De acuerdo a los los planos A601H UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES EN SOTANO, SE DETECTA QUE LAS 2 CORTINAS DE ACCESOA ESTACIONAMIENTO POR CALLE MONTE ALBAN, NO SE CONTEMPLARON NUEVAS, EN RECORRIDO CON GERENCIA DE TIENDA,INDICA QUE YA ESTAN DAÑADAS, Y SE HAN REPARADO, POR LO QUE PEDIMOS SU APOYO, PARA EVALUAR LA SITUCACION YCONSIDERAR UNAS NUEVAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22198 | De acuerdo a los los planos A104 en el comedor contaba con una barra con tarja, suministrada por proveedor walmart, que se sustituyo por unabarra de concreto, el proveedor dejo la barra considerada en un inicio, gerencia de tienda, solicita la reubicacion a sala de juntas, con susrespectivas adecuaciones hidraulicas y sanitarias. Solicitamos su apoyo para validar esta solicitud | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22199 | De acuerdo a los los planos A601F En la colocacion de malla ciclonica en trastienda, contamos con una diferencia, ya que un poste indicacolocarlo arriba del sardinel y otro abajo del sardinel, lo que provocaria tener una apertura de 10cm entre el panel de refrigeración y la mallaciclonica, si colocaramos los dos postes en el sardinel, la placa de refuerzo quedaría solo soportada por 2 taquetes, ya que es de 15x15cm. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22200 | BUEN DIA, DE ACUERDO AL PLANO C02B, TRABAJOS EN CONJUNTO, SE INDICA COLOCACION DE REJACERO EN PATIO DE MANIOBRAS, PERO EXISTENTE HAY UNA MALLA CICLONICA QUE NO INDICA LA DEMOLICION O RETIRO, ESTA MALLA DEBERÁ RETIRARSE? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22201 | De acuerdo al plano IE-02a, se deberán colocar las luminarias de anexo, con cierta distancia y altura, la problemática, es que al ya armar lagondoleria, operadora indica que la luminaria en el pasillo 2 y 3 no cumple su función ya que cae arriba de una gondola y contemplando la estibalos pasillos perderán iluminación | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22202 | BUEN DIA DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE LA ILUMINACION ADICIONAL, YA SE CUENTA CON LA EL SUMINISTRO, NOS PUEDEN INDICAR A QUE CIRCUITO DEBERA DE CONECTARSE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22203 | De acuerdo al plano IE-04A en anexo solo se cuenta con contactos para refrigeradores, operadora solicita colocar 21 contactos adicionales, yaque su mobiliario de exihibicion cuenta con iluminación, adjunto fotografias del mobiliario, las ubicaciones no las ha proporcionado operadora, porlo que solicitamos su apoyo para revision de esta solicitud | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22204 | BUEN DÁ DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI92, SE INDICA QUE LOS CONTACTOS SOLO TENDRÍAN MANTENIMIENTO, RECORDANDO QUE ESTOS SE ENCONTRABAN CONECTADOS DE MANERA PROVISIONAL A UN TABLERO QUE ESTABA EN ELECTRONICA, DEL CUAL SE DEBE DESMANTELAR, POR LO QUE ESTOS CONTACTOS NO TENDRÁN ENERGÍA, YA QUE TODA LA INSTALACIÓN ELECTRICA ES REUBICADA. POR LO QUE SOLICITAMOS SE CONSIDERE NUEVAMENTE LA PROPUESTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22205 | De acuerdo al plano LP-04C en anexo, se coloca un OSID para la detección de humo, pero de acuerdo a las especificaciones de altura, un OSIDdebe estar libre de objetos y a mas de 5metros, por lo que en anexo, no es posible seguir esta especificación, lo que provocaria que estuvieraalarmandose, solicitamos su apoyo para la revisión de esta problematica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22206 | De acuerdo al plano C-02 en la zona del seccionador, se indica un cambio de malla ciclonica, este seccionador será desmantelado, por lo quecolocar una malla ciclonica no tiene caso, ya que ya no delimitará nada. ¿Se puede omitir esta malla ciclonica? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22207 | De acuerdo al check list del proveedor, el TABLERO X y EL TABLERO REGULADO deben de contar con tres Fases (F1,F2,F3), Neutro y tierra, y cableado AWG calibre 8, como se muestra en la imagen 1, (preguntas 5 y 8) pero en el diagrama unifilar, se indican para cada tablero 2 Fases (F1,F2), Neutro y Tierra, como se muestra en la imagen 2. Por tal motivo se hicieron las conexiones de acuerdo al diagrama unifilar, utilizando cable calibre 6. Haciendo mención que el UPS es marca SPECTRA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22208 | En el plano IAA2 PLANTA-OFICINAS, se nos pide la instalación de un minisplit en oficina de facturación, uno en oficina de sistemas (imágen 1) yotro en IDF (imágen 2), pero no se cuenta con desagüe sanitario en las tres áreas antes mencionadas, | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22209 | PERSONAL DE CREA HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE EN EL PLANO SE MARCA UNA PUERTA DE EMERGENCIA EN EL ANEXO DENAVIDAD, LA CUÁL DEBE DE CONTAR CON BARRA DE PÁNICO. AL HACER SU CABLEADO SE PERCATAN QUE TAL PUERTA ES DEMALLA, SINO, LA CUÁL SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE CERRADA Y CUBIERTA CON UNA LONA Y LÁMINA. AL SER DE MALLA, NOCUENTA CON LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMADO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22210 | TIENDA SOLICITA QUE SE HAGA LA REUBICACIÓN DE UN EVAPORADOR INSTALADO EN LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE LÁCTEOS,PUESTO QUE SE ENCUENTRA UBICADO POR ENCIMA DE LA PUERTA DE ACCESO, ARGUMENTANDO QUE SE PUEDE DAÑAR CON LAMERCANCIA O TARIMAS QUE ENTREN EN ESTA ZONA, CABE MENCIONAR QUE SE HIZO LA INSTALACIÓN DEL EVAPORADOR, DEACUERDO AL PLANO, COMO SE MUESTRA EN L IMÁGEN 2. EL PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, INDICA QUE DE REUBICAR LOSEVAPORADORES, PUEDE DEJAR ALGUNA ZONA DESPROTEGIDA Y AL SER EL ACCESO, VARIAR LAS TEMPERATURAS. CONSIDERARQUE ESTE MISMO CASO LO PRESENTAMOS EN CAMARA DE CARNES Y CONGELADOR DE PESCADOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22211 | Buenas tardes se sube este RFI informativo para antecedente y proceder al pedido de desazolve solicitado por el area de cumplimento para conexion de drenaje, se revisa con AC y no requiere APF. | 2 | Confirmamos de enterados. | 0 | 22781 | 829
22212 | FAVOR DE CONFIRMAR EL SUMINISTRO DE LA TARJA DE ACERO POR PARTE DE CONTRATISTA, YA QUE EN SCOOPE DE STORE PLANNING SE DIO DE BAJA Y EN PLANO NO ES CLARO SI LA CONTRATISTA DEBE SUMINISTRARLO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22213 | En plano A409a de detalles de family room, donode se indica los acabados de pileta de área de lavado, no indica el angulo perimetral de la pileta. ¿ Es correcto que noo se coloque o se considera? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22214 | De acuerdo al plano “ES-102-COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 1” en el detalle de zapata corrida ZC-1 nos indica que las varillas longitudinales deberán ser #3@20, lo cuál causa incongruencia ya que están siendo indicadas como si fueran estribos y no como acero por temperatura, no indica el número de acero total así cómo no menciona si en los extremos llevará refuerzos adicionales. Solicito del su valioso apoyo con definir cuántas varillas de acero por temperatura tendrá, así como el número de varillas en los extremos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22215 | De acuerdo al diagrama unifilar nos indica un acondicionador de línea para el tablero “EL” el cuál no viene plasmado en el plano “IE-10 Cuartos Eléctricos”, este RFI es de carácter informativo para el suministro inmediato del acondicionador de electrónica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22216 | De acuerdo al proyecto inicial indica dos tanques de 5mil litros de capacidad, durante el recorrido de inicio de los trabajos de instalación de gas el proveedor indica que a petición de la protección civil únicamente está aprobado un solo tanque, por lo cuál se envía este RFI para aclaración y Vo.Bo. Envía correo de seguimiento por parte de GNFR y proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22217 | De acuerdo a las especificaciones de Walmart el alcance de cableado para Dimeo de luminarias de piso de ventas debe ser por parte de la contratista ya que el proveedor de ahorro de energía no lo tiene contemplado en sus alcances.¿Es correcto el alcance para contratista? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22218 | En planos de instalaciones eléctricas no viene un plano para la alimentación de los tétem de pickup. ¿Nos ayudan con el boletín o el plano? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22219 | De acuerdo al plano “IE-04 Contactos Vestíbulo y Almacén” no viene indicada alimentación para cortina de comedor de asociados. Solicito del apoyo para indicar que alimentación, circuito, canalización y a qué tablero se conectará, adjunto ficha técnica de la cortina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22220 | Alimentación para Rack B RefrigeraciónDe acuerdo al plano “DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR” indica que la alimentación para el Rack B es de 6 hilos en total conformado por cédula de cableado 30, por otra parte, el plano “GR3 - Diagrama Unifilar-4545” por parte del proveedor de refrigeración requiere de 3 Hilos en total, por lo tanto, no concuerda la alimentación hacia el tablero del rack B.Se solicita del apoyo para saber si se requerirá de un arreglo especial en el tablero del Rack B para poder rematar los 6 Hilos que indica el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22221 | De acuerdo a la ficha técnica de rampas en Adén de carga se pide una canalización de tubo Conduit de 2” para alimentación, se solicita el apoyo para definir la cédula de cableado, así como el circuito al cual pertenecerá, así como pastilla hacia el EDC correspondiente. Adjunto ficha técnica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22222 | En plnao de fuerza, o alimentadore no se tiene contemplado la alimentación para la unidad condensadora del cuarto de basura organica. Por lo que se colicita nos papoyen la información. Saludos | 2 | La informaciÃ³n se encuentra en el plano IE-09 cargada en Tririga y se complementa con la informaciÃ³n indicada en el BOL-16 IE-09 ALIMENTADORES GENERALES cargado en Tririga. | 4 | 22781 | 1402
22223 | Buenas tardes En el plano DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-6322 nos indica para el Interruptor HB y HA tendrán alimentadores 12-500kcm, 3-20d, de subestación a EDC-1, es correcta esta indicación 4 Hilos por fase, ¿Nos indican si es correcta esta indicación o eran 3 Hilos por fase para cada Interruptor? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22224 | E n plano de alumbrado de piso de ventas, las tiras coontínuas tiene una misma altura tanto en racks altos como en resto de piso de ventas, asi tambien no se señala las lámpras que van enfrente de las cámaras POS de piso de ventas, por lo que se solicita su apoyo para el boletín correspondiente o indicar lo procedente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22225 | De acuerdo al plano “A103c-Detalles de cubierta” no se indica el ángulo para la fijación del canalón en área de cubierta de pick up. Este RFI es informativo y se resolverá el detalle con un ángulo de LI 4”x14” corrido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22226 | De acuerdo al plano “A103c-Detalles de cubierta” no se indica el ángulo para la fijación del remate de lámina KR-18 y capuchón (Botaguas). Este RFI es informativo y se resolverá el detalle con un ángulo de LI 4”x14” corrido. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22227 | De acuerdo al boletín 89 para el monitoreo de nivel de agua, ya se tiene el equipo, sin ebargo requiere un nodo para una antena y pueda enlazar comunicación con la aplicación al celular, por lo que solicita el nodo y el alcance para el suministro de la antena yo su inistrarlo a traves de la contratisa general Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22228 | En plano de bajadas pluviales, en detalle señala que la conexión de la bajada en muro a la conexión en registro es con el mismo material de la bajada (lámina), por lo que se considera que debe tenerse otra solución. Derivado de esto se proporne que, entre la bajada en muro y conexión al registro se realice con tubo de pvc, haciendo una reducción para realizar la union entre tubería y ducto de bajada pluvial. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22229 | En boletín emitido con los complementos del andador peatonal, sigue apareciento la banqueta del andador y en no tenemos un detalla de la guanición, ¿Nos apoyan con el boletín correspondiente? Esto tambien ayudará par alos niveles y alturas correctas de las columnas en toda la sección de estacionamiento. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22230 | En plano BOL-09 de complemento de cubierta de andador, no viene indicada el tipo de cubierta para el andador. Nos pueden indicar el material a utilizarse? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22231 | Referente a la respuesta del RFI 108, es referente a señal digital y botones de ayuda, ya que están solicitan dicha instalación de un nodo que esté ubicado al centro de la tienda y uno para bocina en sevicio a cliente. Por lo que se solicita su apoyo para este tema Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22232 | En área de facturación sistemas solicita para la carga la telson (carga de radios); contacto 127V, regleta y clavijas de media vuelta, esto para su autorización e indicarnos el tablero de conexión Gracias | 2 | Se carga BoletÃ­n BOL-34 ID-01 - CONTACTOS REGULADOS con la indicaciÃ³n del contacto requerido. | 4 | 22781 | 1402
22233 | De acuerdo al plano “LP-01 - SISTEMA DE INTRUSIÓN” nos indica que la puerta de área de pick up deberá llevar barra de pánico puesto que está considerada como salida de emergencia. Solicito del apoyo para saber si esa información está cruzada con operadora, ya que en la mayoría de los casos se cambia por una chapa de seguridad clase 10 y manija, de ser así favor de enviar ¿qué tipo de chapa se colocará?, así como si deberá llevar o no mirilla. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22234 | En plano estructural no se tiene el detalle de la especificación de los elementos que conforman la cimentación del cuarto de basura orgánica, así mismo confirmar si se colocara loseta en los muros. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22235 | De acuerdo al plano “C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL GENERAL” indica que la descarga del tanque tormentas se realice de caja rompedora de presión hacia pozo de visita municipal ubicado en la Av. Roberto Mejía distancia de 235m aprox. y en otro plano “C08d-EMISOR A PRESIÓN SOBRE BLVD. ANTONIO QUIROGA” indica que se debe realizar la conexión desde tanque tormentas hasta Blvd. Lázaro Cárdenas distancia de 774m aprox. ¿Cuál es el plano que rige para la descarga de tanque tormentas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22236 | Referente al RFI 88 donde se pregunta de la alimentación de la freidora. El cual nos dan una respuesta, pero queda sin respuesta del circuito el cual se conecta Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22237 | Buenas tardes Se envía este RFI informativo debido a que en el área de Rosticería se requieren dos contactos a 220v para emplayadoras que van colocados detrás de la vitrina baja de esta zona, se procederá a colocar estos contactos para la correcta ejecución de esta zona Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22238 | Buenas tardes Se envía este RFI informativo debido a que en el plano GIE01-FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS, ROSTICERIA Y AMASIJO-6322 no nos indica la colocación de los contactos a 127v que se requieren para los hornos en área de amasijo, se procederá a colocar los contactos uno por cada horno para su correcta ejecución de este suministro Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22239 | Buenas tardes Se envía este RFI informativo para indicar que la conexión de la maquina de hielo en servicios al cliente es trifásica 220v se procederá hacer el cambio para el buen funcionamiento de este equipo Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22240 | En planos de contactos de piso de ventas, oficinas y servicios no indica el alimentador para rostifácil en entrada a selfcheckout, por lo que se solcita nos ayuden con dicho alimentador y a que tablero conectarse. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22241 | Buenas tardes Se envía este RFI informativo debido a que no se consideró una rebanadora para el área de carnes y esta requiere un contacto a 127v, se procederá a colocar este contacto en la zona de carnes Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22242 | En plano de contactos regualados, no inidica el contacto para panel de notifire en acceso de personal, nos ayudan a validar la instalación? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22243 | Buenas tardes En el plano IE05-CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA-6322 se tiene la salida eléctrica para las rampas niveladoras en el área del andén de camionetas lo cual es erróneo y se debe considerar para el área de anden de tráiler, en este mismo plano solo se tiene considerado la canalización y cableado para 3 rampas y en proyecto se consideran 4 rampas, lo cual nos haría falta tubería, cableado y pastilla para la rampa que hace falta ¿Nos indican cambio de trayectoria para las rampas del andén de camionetas y adicionar una instalación para la rampa que no se consideró en el anden de trailer? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22244 | En plano de contactos no está indicado la alimentación para lámparas para trailers en interior de endén de trailers (estos contactos son para iluminar el interior de las cajas de los traileres). Se solicita nos compartan trayectoria y circuito de conexion. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22245 | En plano de contactos y servicios no se indica la alimentación para lo siguiente: Alimentación para adosado principal de "Walmarr" Alimentación para el adosado en muro de pickUP Se tiene la alimentación para la lámparas tipo al alcón paa pachadas, pero no indica el circuito donde se debe conectar Por lo anterior se solicita el apoyo para estos datos Saludos | 2 | la alimentaciÃ³n del adosado viene considerada desde el Proyecto issue en el plano IE-03 - CONTACTOS PISO DE VENTAS, como complemento se carga BOL-35, donde se remarca la ubicaciÃ³n de cada uno de los alimentadores a los anuncios y se integra el alimentador de Pick Up. | 4 | 22781 | 1402
22246 | De acuerdo al plano “A-406 Oficinas Posteriores y Comedor” sobre el eje A se encuentra una cortina antivandálica para comedor que da hacia el exterior de la tienda, así como un cancel de aluminio. Solicito del apoyo para saber si es correcta la ubicación de dicha cortina así como el cancel de aluminio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22247 | De acuerdo al plano “SM-PCI-04” en el área de andén nos indica un arreglo de tuberia sin considerar el cambio de altura de las vigas que soporta el tanque de gas, por lo cuál es necesario realizar una adecuación para realizar los cambios de dirección del cruce con dicha viga. Solicito de su apoyo para definir si es una omisión por parte de proyectos u omisión por parte del proveedor contra incendio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22248 | Para el ára de cósmeticos en piso de ventas solicita la instalación de lo siguiente: 1 contacto regualdo 127 v 1 nodo Alimentación para sensormátic se solicita su apoyo para la indicar las trayectorias de estas instalaciones, toda vez que no se tiene en proycto origina Saludos | 2 | El contacto para cosmÃ©ticos se puede observar en el plano ID-01 Contactos regulado en tanto el nodo se indica en el BOL-33 ID-04 - VOZ Y DATOS. | 4 | 22781 | 1402
22249 | En los planos de AA no se tiene contemplado la instalación de deshumnificadores para vitrinas de refrigeración, ¿No se requiere para esta unidad? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22250 | De acuerdo a los planos "ES-101-102-103" no se observa el detalle de angostamiento de contratrabe. A continuación se adjunta propuesta para su validación y continuar con la fabricación. | 2 | Se carga Tririga el BOL 05 - 20240705_ANGOSTAMIENTO DE CONTRATRABE con el detalle solicitado | 4 | 22781 | 1402
22251 | En plano de cancnerias no está indicada la ventana corrediza tipo pasadocumentos en oficina administrativa, sin embargo en recorrido con Store Planning indica que debe colocarse pero en la puerta. ¿Nos apoyan con el detalle? | 20 |  | 2 | 91 | 41
22252 | Buena tarde En los plano de instalaciones hidrosanitarias, en el plano C07, el cual hace referencia para los detalles sanitarios no se encuentra los detalles para los registros sanitarios en exteriores. Nos yaudan con este dato? Saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22253 | En plano de detalles sanitarios no está cargado el detalle de trampa de grasas exteriores, ¿Nos ayudan con el detalle? saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22254 | Definir medidas de vanos para las cortinas enrollables de anden de camionetas y de tráileres, toda vez que se encuentran discrepancias en los planos, arquitectónicos y de albañilería. | 2 | Las dimensiones de vanos para trailer deben ser de 2.45 m de ancho x 2.75 m de alto. Como se indica en el detalle 1 de plano 407a Detalles de Anden-4545 | 1 | 22781 | 2559
22255 | De acuerdo a los planos: ° IAA1 - PLANTA DE MERCANCIAS-4545 ° IAA2 - PLANTA DE OFICINAS-4545 ° GIAA1 - PLANTA DE ABARROTES-4545 Se indica la nota que los ductos de retorno deberán ser de la medida de la boca del equipo, pero no así para el ducto de inyección, durante el arranque de los equipos el proveedor solicita que los ambos ductos deberán de ser rematados conforme a la boca de los equipos para mayor eficiencia. De su apoyo para saber si se deberá realizar la transformación hacia la boca de inyección del equipo conforme a lo solicitado por el proveedor. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22256 | Se solicita el apoyo para saber si continua la colocación de comal en área de tortillería ya que actualmente en varias tiendas de apertura se está eliminando por parte de Store Planning, para tomar en cuenta la modificación de sardinel. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22257 | En el plano C08b PLANO FUNCIONAL TANQUE DE TORMENTAS, se tiene el detalle 3 corte B-B' donde nos especifica la instalación de la escalera marina a una altura inicial de 1.37 m hacia arriba. ¿la información es correcta? ¿iniciamos la instalación de la escalera a la altura de 1.37m? Es importante que definan si la información es correcta, para realizar con la fabricación de la escalera. Se anexa imagen. 2.- Definir el material correcto para la escalera marina. Debido a que los planos no coinciden la información, se solicita la aclaración. El plano C08b PLANO FUNCIONA TANQUE DE TORMENTAS, indica que la escalera marina es redonde de 58" y 1". El plano ES-903 TANQUE TORMENTAS indica el tubo galvanizado de 1 12". ¿Cuál es el correcto? Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22258 | En planos estrcuturales, no está indicado la estructura para cuarto de muebles, sin embargo en cortes arquitectónicos inidica cubierta de lámina ¿Nos ayudan con la información? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22259 | En plano de cimentciones y plano estructural para las bases de los racks de refirgeración, las dimensiones difieren en relación a las fichas técnicas del proveedor, por lo que se solicita que nos ayuden a actualizar los planos estrcuturales yo indicarnos lo procedente. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22260 | De acuerdo a lo comentado en recorrido de obra, se solicita el funcionamiento del llenado de tanques, ya que en proyecto indica que solo se alimenta dos, el cual no se tiene el detalle del llenado de los restantes. Ademas ell funcionamiento de las tres tuberias que tienen los primneros dos tanques (en sentido de cuarto de bombas) Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22261 | En plano de alimentadores, el cableado a la subestación electrica, baja por tuberías, el cual, por ser cable de mayor calibre, es complicado pasarlo por tubería, por lo que se solicita nos autorice pasarlo por charola. Al ser por charola se tienes dos opciones, la primera es forrarlo con durock para evitar que quede a la intemperie, la segunda es con lámina y debidamente aterrizada. En segundo punto, para las salidas de los alimnetadores de los trableros no indica algún tipo de trinchera, ya que es la unicca forma de pasar el cableado, por lo que se propone realizar dichos trabajos y facilitar el cableado Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22262 | De acuerdo al proyecto se contempla instalación hidrosanitaria para el cuarto de basura orgánica pero no se tiene contemplado para el cuarto de basura inorgánica. Se solicita el apoyo para emitir boletín si es que se considera. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22263 | Con la actualización de BOL-21, donde se tiene la información de mueble con tarja, en el boletín no se actualiza las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, por que lo que es necesario realizar las adecuaciones correspondientes conforme al mueble. Nos ayudan con el detalles. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22264 | En planao para la ubicación de mallas ciclónicas, la malla para los EDC de trastienda solo tiene 18 cm enl aparte frontal de tablero, por lo que no se podrá abrir los tableros, por lo que se incrementará 30 cm aprox, quedando la malla sobre pasillo, esto a fin de mejorar la opertividad de los tableros. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22265 | Manija Sala de LactanciaDe acuerdo al plano “A604 - ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES II-4545” indica que la puerta de lactancia únicamente tiene una placa de empuje de acero inoxidable, debido a que es una sala que requiere privacidad deberá llevar manija para su apertura ya que puede ser observado por operadora.Solicito del apoyo para el detalle de manija de ser requerida. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22266 | De acuerdo al plano “C-08e” indica que la rejilla pluvial debe ser de material de herrería fabricada con ángulo de 4”x 14”, así mismo la tapa del pozo de visita especial tipo I debe ir fabricado de fierro fundido o concreto, pero de acuerdo a la “CI-20-004 Actualización de elementos y estandarización de medidas de los elementos de polietileno reciclado de alta densidad” indica que todos los elementos de este tipo deben ir de material de polietileno reciclado. Solicito del apoyo para definir el tipo de material a utilizar, ya que el polietileno tiene tiempo de fabricación y entrega. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22267 | Buenas tardes Se envia este RFI informativo, en la mesa de monitoreo del area de pick up se solicita se coloque un nodo adicional para la impresora que se colocara en esta mesa de trabajo, se procederá a colocar nodo de datos para impresora Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22268 | En planos de acabados e el área para centro nopalero no indica un muro entre el rack y el mieble, sin embargo, Storeplanning está requiriendo el muro, asi como la reubicación del gabinete de sistema contraincendio que se encuentra en esta zona ¿Nos ayudan a confirmar? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22269 | En plano de cuarto de bombas y tanque elevados no indica los niveles de piso terminado de cada uno de ellos, por lo que se solicita nos ayuden con dicha información para la ejecución en campo. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22270 | StorePlanning sistemas solicita nodo de servicios para antena en comedor, por lo que se solicita su apoyo para la trayectoria la conexión y trayectoria del MDF a comedor. saludos | 2 | Esta trayectoria se encuentra en el plano ID-01 Voz y datos, con cedula nÃºmero 7 desde el comedor hasta el MDF | 4 | 22781 | 1402
22271 | En plano de datos, solo indica una sola salida para caja de pickup, sin embargo se sumimistraron dos, por que se solicita yo autoriza la segunda. Por otro lado, en la misma área de pickup, se solicita un nodo para impresora y un tercer nodo para pantalla. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22272 | Buenas tardes En el area de pick up se solicita que se coloquen dos nodos uno por equipo a la zona de costumer journey y se reubiquen de lugar al area de cobro junto a las 3 linea de telefonía, adicionando también otro nodo para un modulo pos y una impresora en el area de cobro, se procederá a ejecutar estos servicios para el correcto funcionamiento de esta area Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22273 | En plano de acabados, señala que los muros perimetrales interiores deben de pintarse, sin embargo que, por mantenimiento y aunado a que por las tarimas no tiene visivilidad al socio. Derivado a lo anterior se considera no pintarla. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22274 | Pintura para señalización exteriorDe acuerdo al plano “C13a - DETALLES DE SEÑALIZACIÓN-4545” indica que la pintura que se utilizará en la señalización exterior será pintura tráfico, pero así mismo en especificaciones y a CI-22-022 se indica que se deberá usar pintura acabado epóxico.¿Cuál es el tipo de pintura qué se aplicará? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22275 | En plano de anden de camionetas y noletín de pisos, no está indicado el acabado del piso de dicha área. Nos ayudan con el dato? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22276 | En plano C08a de detalles para regitros pluviales, para la tapas de polietileno reciclado, tiene una sección de 1.39 x 0.60 cm. sin embargo el diámetro de tubo de llegada es de igual manera de 60 cm, por lo que la tapa queda pequeña. derivado de esto se sugiere colocar una cadena en la parte superior y que la tapa quede sobre esta. Adiconal tambien en proyecto solo se representa el acero vertical y horizontal, pero no se indica una cadena para recibir el ángulo, el cual se sugiere colocarlo, toda vez que es tráfico pesado (andenes). De no colocarlo se genera despostillmientos por el paso de camiones. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22277 | En plano A409 de baños de asociados para muro en área de lavamanos indica la colocación de loseta cerámica 7.5 x 15 cm 117 wall tile breeze sea, sin embargo el proveedor indica que el producto ha sido descontinuado, por lo que es sobrepedido y la entrega puede demorarse hasta 3 meses. Derivado de lo anterior se solicita nos puedan ayudar con alguna propuesta similar o la propuesta del proveedor que es la siguiente: Incanto blu 7.5 x 30 azul brillante. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22278 | En plano A100d referente a acabado, en área de baños accesibles señala loseta vinílica(gerflor), sin embargo debe ser, loseta cerámica Interceramic, mod. Metallic pewter de 40x40, color gris. Por lo cual se solicita la confirmación. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22279 | Buen día En plano de corte A301, los faldones indicanb que van a paño de las cámaras de refrieración, desde lácteos, hasta carnes, sin indicar un saliente para diferenciar. Nos apoyan indicando que es correcto? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22280 | En plano A400, de oficinas sector frente, para el área donde de muros (baños), no indica algun enchapado, ya que es vista al ciente, por lo que, despues de la altura que lleva el laminado plástico debe colocarse un enchapadao con tabarroca para pintarlo como acabado final. Adicional, para el pegado de laminado plástico debe colocarse sobre hoja de triplay a fin de que quede uniforme. ¿No ayudan a confirmar el dato? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22281 | En plano A402 de prichos, el muro tiene un aaltura de 308 y en plano de muros es de 3.20, el cual se solicita nos confirmen si la altura es correcta, ya que en otros proyectos, el muro que da a piso de ventas, la altura es alto para cubirir las bajadas de instalaciones. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22282 | En plano se servicio a clientes, en los laterales entre el muros y tablarroca no indica una platabanda para la instalación de tira de luminarias. Revisando los planoa eléctricos ssi se tiene las luminarias pero en los detalles y cortes arquitectónicos no está indicado el detalle. Nos ayudan con el detalle por favor Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22283 | En plano A406, en los detalles, no se encuentra el detalle de la ventana que se bica entre recibo y facturación. ¿Nos ayudan con el detalle? Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22284 | En plano A601b, para la puerta de acceso a personal, señala que debe colocarse barra de pánico de acuerdo al detalle (puerta tipo A). Se solicita la confirmación para el suministro conforme al plano o solo con la chapa.Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22285 | Para la armadura ARP-4 no indica las dimensiones del perfil de la CS-1 ver plano ES-406. ¿nos ayudan con el detalle? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22286 | Para la armadura ARP-5 plano ES-603 no indican los perfiles a utilizar para las cuerdas y celocias, ¿nos pueden ayudar con esta información? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22287 | En plano de puertas, en la de acceo a trastienda(por zona de lácteos) tiene un ancho de 2.43 m y el de acceso por zona de panadería es de 1.84 m. Las dimensiones son las correctas?, en caso contrario se solicita nos envien ell boletín correspondiente o la confirmación con las dimensiones ante citadas. Saludos. | 2 | CONSIDERAR AMBAS PUERTAS DE 1.84m ANCHO x 2.75m DE ALTO | 1 | 22781 | 2559
22288 | En plano C03 PLANO DE CONJUNTO. Donde proporciona información de banquetas, guarniciones, rampas, etc. no se tienen los detalles para las guarniciones tipo 01 y 02, por lo que se solicita su apoyo para este dato. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22289 | En pla o C05 correspondiene a niveles, para piso de subestación eléctrica, indica que el N.R es de 48.75, pero en el plano ES-904 indica que debe ser 49.40. ¿cual es el que rige para coonstrucción? Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22290 | En el plano C08b PLANO FUNCIONAL TANQUE TORMENTA, indica la instalación de rejilla pluvial, pero no indica el tipo de material. Debido a que es en agua, debe ser de fibra de vidrio, se solicita la confirmación y el material que corresponda. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22291 | En plano C09g referente a plao de bardas, para el desplate de rejacero indica que serealizará sobre muro de contención como se indica en plano, sin embargo no se se tiene el detalle del muro. Se solicita nos apoyen con el detalle. Saludos. | 2 | recuerden que la rejacero solo se esta considerando para el anden, La rejacero debe desplantarse sobre un murete de block de 60 cm de altura a base de block con un repiso de 30 cm x 10 cm de alto como lo indica el detalle 13. El murete no necesariamente sedesplantr sobre un muro de contenciÃ³n, solo en aquellas zonas donde coincida con muro de contenciÃ³n indicado en el plano C09d. | 1 | 22781 | 2559
22292 | Referente al RFI no. 87 para el desplante de murete de rejacero, en la respuesta nos indican que no lo lleva, sin embargo, se ser asi, el murete de block estaria desplantando directamente del TN, el cual no es el proceso constructivo correcto, ya que dene llever cadena yo zapata para desplante de block para garantizar la estabilidad. De los anteiror se solicita nos apoyen con el detalle para su ejecución. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22293 | En plano C09L de movimiento de terracerías en la sección C5 indica un despalme de 0.35m y un corte de 0.26m promedio, posteriormente homogenizar el material producto de corte y mezclar con material de banco, sin embargo, el material se encuentra muy contaminado con escombro y basura, por lo que se considera que no es conveniente realizar la mezcla y todo el terraplén se realizaría con material de banco o lo que consideren procendente.Por lo anterior se solicita la autorización o el boletín con el procedimiento correspondiente. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22294 | En plano C09L de movimiento de terracerías, señala que en las secciones C16 y C17, los cortes son de 0.49 y 0.74 m respectivamente, y el producto de material producto de corte se mezcle con material de banco para formar los terraplenes, sin embargo, el material de corte se encuentra contamindo con escombro y basura por lo que no puede ser mezclado y tendrá que ser material de banco o lo que consideren procedentePor lo anterior se solicita la autorización yo el boletín correspondiente con el proceso constructivo a realizar. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22295 | En plano C10c DETALLES DE ALUMBRADO EXTERIOR, se toma de referencia el detalle 04 de base de luminarias con una profundidad de minima 60 cm de acuerdo a plano. Pero la leyenda del mismo detalle indica que es cimentación de anuncio espectacular. Ademas que no indica detalles de aramdo y o seccion del la base del poste. ¿Nos ayudan con la información? Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22296 | En plano de señalización exterior para la pintura en estacionamieto indica que es de color amarillo, tráfico, sin embargo, deberia ser blanco. Por lo que se solicita su confirmación. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22297 | Store Planning, solicita que las puertas de vinos y licores se modifiquen a un altura de 3.7 m de altura para que puedan ocupar la parte alta del rack Nos ayudan a confirmar este cambio? Saludos | 2 | este ajuste se solicitÃ³ en la visita del 24 de septiembre y quedÃ³ asentado en la minuta, ver punto 12 | 0 | 22781 | 829
22298 | En plnao de acabadoo A600, no indica que las columnas van pintados de color gris a una altura de 2.10 m SNPT, pero no tiene el código de pintua. Nos ayudan a validar que seal el SW1006 O CMX1006 saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22299 | Dentro de las carpetas del Tririga no se encuentra cargado planos de accesibilidad ni señal digita. ¿No se tiene contemplado estas instalaciones para esta unidad? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22300 | En plnao de acercamiento de los servicios generales de agua de y drenaje, indica que saliendo del límite de predio (salida de estacionamiento) un cárcamo de bombeo, el cual inclyen dos bombas, pero no se ha actualizado el plano eléctrico para alimnetar dichos equipos, por lo que se sugiere dejar una tubería de 1 12" previo la pavimentación de la vialidad, po lo qua también se solicita la actualizacion del dicho plano eléctrico. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22301 | En plano de alarmas perimetrales noo indica el dispositivo para alarmar el escotillas hacia cubierta, ¿nos ayudan a validar la instalación yo compartir boletín con trayectoria actualilzada? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22302 | En plano de albañilarías y plantas arquitectónicas no se tiene representado sardineles dentro de las cámaras de lácteos y cámara de congelados y carnes ¿Consideramos sardineles en éstas áreas? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22303 | En plano de alimentadores generales, no se señala la alimentación para tableros de rack para las vitrinas de refrigeración que se encuentran en almacén de pickup, pero en diagrama del proveedor de refrigeración (hussman), tampoco lo tiene considerado. Por lo anterior se solicita el boletín con las alimentaciones eléctricas antes descritas. Saludos. | 2 | LA ALIMENTACIÓN DE LAS CONDENSADORAS SI SE TIENE CONSIDERADA EN PROYECTO DESDE EL ISSUE, LOS PLANOS DONDE SE ESTÁN CONSIDERANDO SON LOS IE06 E IE07.SE CARGA EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS, LOS PLANOS "IE06-AIRE ACONDICIONADO EN PISO DE VENTAS-6322" e "IE07-AIRE ACONDICIONADO EN CUBIERTA-6322", DE LA OC2 QUE SE ENCUENTRA EN DESARROLLO. | 1 | 22781 | 2559
22304 | En plano de detalles de exteriores, sobre la banqueta que se usará para salida de emergenia del Eje G, indica un barandal, pero indica que el desplante es sobre banqueta. ¿El dato es correcto o se contruye una cadena? Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22305 | En plano A104 (plano de muross), el muro de eje 10 correspondiente a la fachada principal señala que debe ser con block cara lisa y solo el muro de almacen de pick up se coloca block de cara rota.Asi tambien la pintura de block que señala para el vestíbulo de acceso principal es con el código SW-7670, y se considera qe no es el código correcto.De lo anterior se solicita nos confirmen que es como lo señala proyecto actual o en caso contrario enviar boletín correspondiente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22306 | En plano de niveles, para la salida de emergencia de eje G, entre eje 6-7, existe una diferencia entre NPT de tienda y Nivel de banqueta de 42cm, por lo que se genera un escalón en la salida de emergencia. La solución es sibir el nivel de las terracerias o realiar un detalles de rampa, pero pordía ser observación de protección civil. nos ayudan con el dato? Gracias | 2 | Revisando la ubicaciÃ³n de las puertas de emergencia no se tiene indicado una puerta sobre el eje G entre los ejes 6 y 7. Favor de confirmar ubicaciÃ³n de puerta en cuestiÃ³n. | 1 | 22781 | 2559
22307 | En plano de protección de muros y plano de mercancias no viene representado las espinileras para racks altos en piso de ventas, por lo que en caso de realizar la colocación se solicita el plano con las ubicaciones y o boletín de detalles. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22308 | En plano ES-301 PLANTA DE MURO el cual nos marca un vano de 1.41, sin embargo, para la ubicación de las puertas revisamos el plano A601PLANTA DE PUERTAS Y CANCELES el cual nos marca una medida de 1.32 X 2.20 incluyendo el marco, considerando este dato el plano A603 puerta 6. Se solicita información es la correcta para coonstrucción en sitio. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22309 | Nos pueden ayudar a revisar de que no llevamos sistema de riego en exteriores, ya que en planos no se tiene un plano con tal información. Saludos | 20 |  | 2 | 91 | 41
22310 | En plano de subestación, el plano indica que la base para la planta de emergencia tiene un ancho de 1.5 y 4.5 de largo, sin embargo, en datos físicos de la planta es de 2.42 m x 6.82 m, por lo que se realizará conforme a los requerimientos del equipo. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22311 | En plano de SE-01 de subestación eléctrica inidica que que el Transformador está ubicado en la subestación, pero en plano de conjunto indica que va donde está el nicho de medición (por carril de acceso a andenes clave 53 y 54). Por lo que se solicita cual es la ubicación correcta. Gracias | 2 | se debe de considerar la ubicaciÃ³n del transformador como lo indica el plano SE-01 de subestaciÃ³n electrica. | 4 | 22781 | 1402
22312 | En plano de terracerias, en acceso de trailers hacia andenes no se tiene considerado el mejoramiento de terreno natural con material en breña como en todo el carril, debido a las condiciones de terreno se sugiere revisarlo o nos informen lo procedente. saludos. | 2 | El mejoramiento del terreno natural con piedra en breÃ±a esta indicado para todo el pavimento de concreto del paso del trailer, desde el carril de acceso, patio de maniobra y anden (patio de maniobras), como se indica en el plano C09 Plano de Terracerias y el el detalle 02 del plano C09a. Detalles de terracerias. En la zona para cruzar el canal, de acuerdo con el comentarios del especialista, no se requiere el mejoramineto del terreno, | 1 | 22781 | 2559
22313 | En planos arquitectónico y de refirgeración GR6, se representan 3 protocol, el A, b y el C, sin embargo, en plano de cimentación ES-101 Planta de cimentación solo está representado para el A y el B, haciendo falta el C, por lo que se solicita el boletín o actualizacion del plano correspondiente o indicar lo procedente. Esto a fin de dejar las preparaciones y fabricación de la estructura correspondiente. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22314 | Relativo al plano ES-103-COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 2, en detalle 02 DADO DA-0, indica 3 E #4 @15 y 2 BASTONES #4. No se representa el armado de dichos estribos en el detalle. ¿Nos apoyan con el detalle? Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22315 | En plano ES-202 de detalles de firmes, en el detalle 7, de Detalle de aislamiento térmico para refuerzo de losa de compresión señala malla electrosoldada, sin embargo, normalmente se la colocado varrilla corrigada, De lo anterior se solicita nos confirmen si se construye conforme al detalle mencionado o en caso contrario compartir el boletín correspondiente. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22316 | En el plano ES-401 de planta de columnas y placas base, nos marca una placa base PB-1, favor de compartir las dimensiones de dicha placa. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22317 | Indicar que longitud adicional se tiene que considerar en las anclas de la tienda después de la longitud total, ver plano ES-401. Se propone considerar 1200mm de longitud considerando 50mm grout, 25mm placa base, 25mm tuerca, 25mm de tolerancia de seguridad para rosca, más tuerca y rosca inferior. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22318 | En el plano ES-401, (planta de columnas y placas base), en planta, la PB-2 es para una columna de HSS, pero en el detalle de placas base indica para columna de sección I, ¿nos ayudan a indicar cual es la correcta? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22319 | En el plano es-407,es-408 (conexiones de armaduras), la placa de conexión superior de columna a armadura sobre sale por encima de la cuerda superior, esta placa se va recortar en dimensión para que no afecte el montaje de joist. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22320 | En el plano ES-408 (conexiones de armaduras) no marca una placa separadora entre las cuerdas superior e inferior. ¿esto es correcto? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22321 | EN EL PLANO ES-501 FACHADAS 1 FAVOR DE PROPORCIONAR CONEXION DE TRABE W16X40 A MURO AL IGUAL QUE LA CONEXIÓN DE TRABE W12X22 A POSTE PT-3. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22322 | Para los muros de andén de trailers en plano ES-502 indica que es un muro MC-01, pero el muro de MC-02 hace referencia a muros de contención, así mismo en corte de plano A-407 señala que es de block. ¿nos comparten el detalle específico para este muro? Saludos | 2 | La secciÃ³n del muro de trailer debe ser a base de concreto como lo indica el plano ES-502. Se complementa con el boletin BOL-10 3.BL-20240719_ARMADO MURO MC-2 | 1 | 22781 | 2559
22323 | En el área de ANDEN DE CAMIONETAS (plano ES-605) que se compone de una serie de vigas en volado en el que se esta manejando un puntal que parte de un placa embebida en el muro hacia las vigas, no se tiene la altura a la que estaría la placa, por lo que se solicita que nos comparta las distancias o en caso de que no colocarse el puntal, favor de confirmar. Saludos. | 2 | SE AGREGA CORTE EN PLANO ES-605, INDICANDO COTAS Y NIVELES PARA LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN RESPUESTA A DUDA. SE CARGA PLANO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS DEL PRESENTE RFI. | 4 | 22781 | 1402
22324 | En plano ES-605 de cuarto de basura para el firme, solo inidica "firme de concreto", pero no indica la resistencia. ¿Nos pueden ayudar con el dato? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22325 | EN EL PLANO ES-701,702,703 BASE PARA CONDENSADOR A,B,C, FAVOR DE PROPORCIONAR LA ALTURA DE LOS POSTES PARA EL BASTIDOR Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22326 | En los ES-802 de estructuras para cuarto de bombas y plano C03 de plano de conjunto, existe una discrepancia en las dimensiones entre la planta de cimentación y planta de conjunto, derivado a esto se solicita cual de los dos planos rige para la ejecución. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22327 | En plano ES-803 de tanque de trasvase, se tiene la siguiente duda: 1. El impermeabilizante integral para el concreto, solo indica para losa de fondo y losa tapa, pero no para muros. ¿Nos indican si lleva en los muros? 2. Indica dos bombas, pero no se considera un cárcamo. ¿Nos apoya a indicar si lleva? 3. Existe un detalle de tuberias (brida) pero no indica cota con respecto al nivel teminado de losa de fondo, por lo que se solicira dicho dato. 4. No indica dealle de tapa del tanque, nos apoyan con compartir el detalle. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22328 | En plano ES-903 de tanque de tormentas, en corte longitudinal señalal un espesor de losa de fondo de 20 cm, sin embargo en la nota de Notas Generales, menciona que el espesor total de la losa es de 25 cm. pero tambien en el detalle 05 de armado, señala un espesor de 20 cm y recubimientos de 50cm en lecho inferior y superior. ¿Nos ayudan a validar cual es el dato correcto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22329 | EN EL PLANO ES-907 COMPLEMENTARIO DE ANDADOR PEATONAL, FAVOR DE INDICAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE CADA COLUMNA, YA QUE EN EL PLANO INDICA QUE SON VARIABLES. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22330 | -En Plano ES-C-09-3 de muros, en el muro MC-04 que corresponde al muro de anden de camionetas, no indica ángulo en la arista superior exterior del muroo, ya que con el golpe de las cammionetas se presentan despostillamientos. ¿Se considera al ángulo?. De ser así, nos indican la sección? saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22331 | Del plnao estrcutural, se solicita el apoyo para la solucion de las conexion de lo siguiente: A. CONEXIÓN DE LARGUERO PTR B. CONEXIÓN DE LARGUERO A TRABE IR C. CONEXIÓN DE LARGUERO A POSTE D. CONEXIÓN DE TRABE A TRABE E. CONEXIÓN DE TRABE A POSTE F. CONEXIÓN DE PTR A MURO Se ha compartido mediante correo las propuestas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22332 | En olanos estructurales en cumbrera de genera un desnivel entre armadura y joist, por lo que se par ala fijacion de la lámima se requiere de una calza, por lo que se solicita el boletín yo autorización correspondiente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22333 | En plano de abarrotes, las puerta de preparación de carnes y pescados hacia cámara de carnes y pescados tiene un ancho de 0.90m, sin embargo la puerta de Refrigeración tiene 1.10, por lo que se hará ajuste del lambrin de durock conforme lo requiere la puerta de refrigeración Asi también para la puerta de refrigeracor de amasijo hacia panadería. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22334 | En plano GA020 inica que el recubrimento en interior de muros del áreas de preparados es con blasboard texturuzado de 2.3 mm, pero en el plano A600 en tabla de acabados dice que se coloca el glasboard liso de 2.3 mm. ¿Cual es la información correcta? Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22335 | En plano GA020, el claro para la vitrina de refrigeración para caarnes, en plano teine un ancho de 3.67m, sin embargo el equipo mide 3.85m. por lo que se realizará el ajuste correspondiente al muro de tablarroca- Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22336 | Para la colocación de loseta exagonal solo se representa en planta en el plano GA020, pero en los cortes de esta representado. ¿Nos ayudan a representar para revisar a detalle el área en el que se colocará? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22337 | En plano GIE-003 de contactos par ale área de preparados, no indica contacto para congelador de pan. El voltaje requerido por el equipo es 220V, 142 W. Se solicita el tablero el cual se instalará dicho alimentador. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22338 | En plano de contactos para área de preparados integral no está indicado lo siguiente: Alimentación eléctrica para freidora (debajo de las campanas), por loq que se solicita la trayectoria y a que circuito se conecta. No indica instalación y ubicación de los desconectadores de para campanas. Para el desconectador 34GC INFER, que es para el horno, en cuadro de cargas no indica a que circiuto se conecta. De lo anterior solicito su apoyo para el detalle yo boletín. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22339 | Del plnao GR1-B, referene a coladeras no se encuentra el dibujo en el plano cargado a Tririga. ¿Nos apoyan con cargar la información? Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22340 | Buen día En plano de alimentadores IE-09, en alimentadores para cuarto de bombas, el plano no se actualizó en OC-04, tod vez que al cambiar de cisterna a tanques elevados, cambia la ubicación del cuarto de máquinas por lo que, se incrementa la longitu de alimentadores. La pregunta es: ¿Los alimentadores continúan con el mismo calibre? en caso de mantenerse los calibres, de cualquier forma se incrementa la distancia en promedio 24m. saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22341 | En plano de bajadas pluviales de azotea, para el área de carritos no indica el detalle de bajada, así como la trayectoria de la conexión a la red general. ¿Nos ayudan con el detalles? Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22342 | Para el proyecto de drenaje pluvial. No está especificado las dimensiones de las rejillas pluviales de fierro electroforjado o confirmar si se tomará en cuenta las medidas de la planta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22343 | En plano de instalaciiones hodráulicas para los tanques elevados no indica algún disposiitivo para alerta de monitireo de agua, por lo que s esolcita nos paoyen con el dato para este sistema. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22344 | En plano de Voz y datos no indica contato ni salida de datos para el área de mostrador de carnes, por lo que se solicita el boletín correspondiente para esta zona Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22345 | En planos estructurales de fachadas, en particular para los pórticos de accesos, indica una viga como continuación de la cadenas perimetral del eje "A", que tiene como función paa la colocaciónn de puntales de pórticos, ¿Nos ayudan a indicar que esto es correcto?, ya que ya esta en proceso de construcción. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22346 | En plano arquitectónico A-100 en sams café indica 2 hornos rational de 4 niveles, pero en plano de instalaciones hidráulicas difiere el sembrado de mobiliario, ya que solo se represnta un horno y en consecuenia una coladera, por lo que se solicita nos compartan el plano oo bletín definitivo, ya que encaso de ser dos hornos hay que agregar otra descarga sanitaria para el otro horno. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22347 | EN EL PLANO ES-514 CUBIERTA DE CARRITOS 1, FAVOR DE PROPORCIONAR EL DETALLE DE PLACAS BASE DE LA CUAL SE DESPLANTA EL POSTE W8X10,FAVOR DE PROPORCIONAR ESPESORES DE PLACAS Y DIMENCIONES PARA LAS PLACAS DE MOMENTO DEL DETALLE 11 Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22348 | De acuerdo al plano “GR3 DIAGRAMA UNIFILAR PARA REFRIGERACION SM BOULEVARD QUIROGA” el diagrama unifilar de Hussman la alimentación que requiere es de 460 V, +- 5 %, 3 FASES, 3 HILOS, 1 TIERRA, 60 Hz. Revisando el plano “DU01-DIAGRAMA UNIFILAR” nos indica para los racks las siguientes alimentaciones: Rack A: In=165.39A, L=108m, e%=1.16, ALUMNIO MC3, 6-40 AWG, 2-2d, 2XFASE. Rack B: In=126.56A, L=120m, e%=1.42, ALUMINIO MC3, 6-20 AWG, 2-2d, 2XFASE. Rack C: In=247.41A, L=150m, e%=1.61, ALUMINIO MC3, 6-400 KCM, 2-1d, 2XFASE. Por lo cual al ingresar al interruptor de Refrigeración hacen falta bornes de conexión, siendo así se requiere un Power Block para poder realizar la conexión en los 3 Racks. Requiero de su apoyo para saber quién suministra dicho power block, ya que tenemos la visita de UVIE el día 13 de noviembre. Adjunto Plano del proveedor | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22349 | Puertas Corredizas Consumos internos Vinos y LicoresDe acuerdo al plano “A602 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-4545” indica que las puertas Consumos internos Vinos y licores son de tipo corrediza, pero en el plano “A608 - ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES VI-4545” indica que deben de ser tipo abatible, teniendo en consideración el espacio que se cuenta en el pasillo de trastienda se deberán considerar de tipo corrediza.Solcito del apoyo para confirmar si deben ser de tipo corrediza, así mismo en recientes proyectos de SC proto 90 se han considerado las puertas corredizas dobles tanto en la parte inferior como en la parte superior por solicitud de operadora, se requiere del apoyo para saber si se considerarán de ese modo para evitar retrabajar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22350 | Puertas Corredizas Cuartos EléctricosDe acuerdo al plano “A602 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-4545” indica que las puertas de los cuartos eléctricos de preparados y trastienda son de tipo corrediza, pero en el plano “A608 - ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES VI-4545” indica que deben de ser tipo abatible, teniendo en consideración el espacio que se cuenta en el pasillo de trastienda se deberán considerar de tipo corrediza.Solcito del apoyo para confirmar si deben ser de tipo corrediza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22351 | De acuerdo al recorrido realizado el día 031123 en conjunto con área creativa y store planning para efecto de colocación y fijación de señalización se requiere que los muros de block que queden con acabado aparente queden con adosado de tablaroca para no tener ningún problema con la señalización. Este RFI es de carácter informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22352 | En planos de herrerías no se tiene contemplado los refuerzos para los equipos de cubierta, se propone con angulos de 3"x316". o ¿tiene algún boletín para estos refuerzos? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22353 | En el planoC08-b de plano funcional de tanque de tormentas, en corte indica una rejilla pluvial, ein embargo en plano ES-903 de estructurales no no menciona detalle, tampoco menciona o indica la construcciomn de pasos comunicantes entre celda y celda. De lo anterior se solicita que compartan el detalle estructural tanto de las rejillas yo pasos de comunicación entre celda. Saludos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22354 | Buenas tardes Se envía este RFI informativo debido a que en el área de carnes se tiene la emplayadora semiautomatica, se requiere un contacto a 220v, un nodo de datos y un contacto regulado para la correcta ejecución de este equipo mediante licuatite, se procederá a colocar estos servicios para el buen funcionamiento de esta zona Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22355 | De acuerdo al plano “IE-23 Sistema Pararrayos” indica solamente una bajada hacia sistema de tierras, cuando normalmente se contemplan 2 bajadas a sistema de tierras. Solicito del apoyo para saber si se va a requerir el segundo sistema de tierras para pararrayos o se mantiene con uno. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22356 | Durante el montaje del panel de fachada en pórtico A, se identificó que debido a la dimensión de los elementos del bastidor principal LP-A, LP-B, LP-C y LP-D descritos en el plano “ES-511 - PLANTA Y DETALLES DE PORTICO DE ACCESO A”, no permiten realizar la fijación correcta del panel, por lo cual es necesario colocar un strut como calza para poder hacer llegar la pija hacia la estructura del bastidor, esto se deberá realizar en pórtico A y B. Este RFI es de carácter informativo para efecto de continuar con los trabajos y no detener la actividad de montaje y fachadas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22357 | De acuerdo al plano “IE-03 Contactos Normales Piso de Ventas” no indica el supresor de picos para el área de cosméticos, se solicita el apoyo para saber el modelo del supresor de picos de 12kva. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22358 | Buenas tardes En el plano IE06-AIRE ACONDICIONADO EN PISO DE VENTAS-6322 nos indica que la canalización, cableado e interruptor se conectaran al tablero HN de iluminación exterior en los circuitos trifásicos VE-08 26-28-30, VE-09 32-34-36, VE-10 y VI-0538,40,42, este último circuito conectara ambos ventiladores de extracción e inyección en el mismo circuito, considerando que este tablero lleva cableado de control, es correcta esta indicación ¿Se conectaran estos circuito al tablero de iluminación exterior HN, el VE-10 y VI-05 se conectaran al mismo circuito o se conectaran a otro tablero, considerando suministro de 3 o 4 interruptores nuevos trifásicos dependiendo si se coloca un ventilador por interruptor y nueva canalización para separar el VE10 y VI05? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22359 | En cuarto EDC frontal debe instalarse los tableros S1 y S2 para sencormatíc, si embargo no se cuenta con las carácteristicas de los tableros, asi como el circuito y tablero a conectarse, solo viene en detalles pero no en planta. Quedo en espera de su apoyo para esta solución Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22360 | En planos eéctricos no tiene la alimentación yo trayectoria para la instalación de timbres en acceso de personal. Por lo que se solicita su apoyopara indicar las caraterísticas del mismo. Saludos | 2 | Para el timbre para el acceso de personal ver el plano IE-04 Contactos Oficinas Y servicios donde se indica dicho timbre al exterior del acceso, este se encuentra alimentado del circuito 21 del tablero â€œGFâ€�, el zumbador se encuentra al interior de la tienda en el Ã¡rea de vigilancia | 4 | 22781 | 1402
22361 | Buenos días En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS no nos indica la trayectoria de conexión de las antenas centrales de piso de ventas y nodo en isla de electrónica, si se conectaran al MDF o al IDF ¿Nos indican trayectoria y ubicación de conexión para estos nodos de datos? Comparto imagen de los nodos en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22362 | Referente al plano “SE-01 Subestación Eléctrica” debido a la cantidad de alimentadores y calibre que se manejarán en el proyecto la manipulación de los mismos será complicada pudiendo causar daño en ellos, para evitar daño a los alimentadores se envía RFI de carácter informativo sobre propuesta de trinchera para la manipulación correcta y conexión de alimentadores en subestación, así mismo se propone soporte a base redondo liso de ¾ para evitar el contacto directo con el fondo de trinchera para mayor protección. Adjunto detalles. | 2 | PARA LA PROPUESTA DE LA TRINCHERA SE DEBERÁN TOMAR VARIAS CONSIDERACIONES COMO SON:• ESPACIOS DE TRABAJO ENTRE EL TRANSFORMADOR Y TABLEROS (1.20M).• ESPACIOS DE TRABAJO ENTRE EL TRANSFORMADOR Y PLANTA DE EMERGENCIA(1.80M).• EN CASO DE QUE NO SE CONSIDERE CANALIZACIÓN PARA LOS ALIMENTADORES SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE LA TRINCHERA ESTE TOTALMENTE AISLADA DE AGENTES DETERIORANTES QUE PUDIERAN DAÑAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES. | 1 | 22781 | 2559
22363 | En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-4972 nos indican los reloj checares pero en el plano ID-01 ENERGIA REGULADA-4972 no marca los contactos para estos equipos ¿Se colocaran los contactos regulados para estos equipos? | 2 | Buenos días equipo De acuerdo a guías mecánicas de sistemas ID-01, para este dispositivo indica salida de datos. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22364 | Buenas noches En referencia al RFI 56 el personal del comodato sonigas, nos comparte la siguiente documentación cargada en la pestaña notas y documentos, donde nos indica que avalan la normatividad del tubo Durman para el uso de Gas LP en fase vapor, por lo cual están colocando la tuberia durman en lugar de cobre como indica proyecto, a lo cual solicitan que se le indique si continúan con esta tuberia o se continuara con la tuberia de cobre ¿Nos comparten comentarios respecto a este tema? Saludos | 2 | Buenos días El material que indica el proveedor de gas cumple con la NOM pero no con la especificación de Walmart ya que no se indica dentro del CDP-04 por lo que se recomienda so coloque como se considera dentro del proyecto. Por lo anterior si la tubería ya se está ejecutando no se tiene inconveniente con su colocación ya que ésta cumple con la norma NOM-x-021-SCFI-2014. Se comparte evidencia. Saludos Tubería con base a CDP04: Tubería con base a NOM: | 1 | 22781 | 2559
22365 | Buenos días En el plano A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES-4972 el muro de Sams café que esta en el eje L entre eje 3 y eje 2 en el cual se encuentra fijado la canceleria del area de comensales nos pide nuevo muro de block, en el plano DEM-01 PLANO DE DEMOLICIONES EN MUROS-4972 no nos indica que este muro se demuela ¿Nos indican si se demolerá o no este muro? Anexo imagenes de referencia en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 | Buenos días equipo Se confirma que debe retirarse solamente el módulo de cancelería y se deberá de mantener el murete existente para posterior clausura con nuevas piezas de muros de block de acuerdo con lo indicado en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22366 | Buenos días En el local comercial de la optica que se encuentra dentro de la unidad nos indica que no tenemos alcances en plafones, muros o pisos, sin embargo en los planos de obra si tenemos considerado instalaciones sanitarias, instalación eléctrica, instalación de sensor de humo, instalación de nuevo ducto de UP, alcances del sistema contraincendio, todo esto con lleva a trabajar en piso, muro y plafones de este local comercial y por motivos de remodelación la instalación que se tiene actualmente quedara obsoleta ¿Nos indican que procederá con estos alcances? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22367 | Buenas tardes En los trabajos de desmantelamiento de la red SCI se hizo el hallazgo que una de las válvulas seccionadoras de 2 ½” la cual es la que secciona el area de oficinas frontales se encuentra dañada lo que ocasiona que el agua siga fluyendo atravez de esta valvula, personal de SACA nos indica que la valvula para remplazo seria una valvula mariposa estilo 705 Vitaulic ¿Nos comparten sus comentarios o VoBo para el reemplazo de la valvula? Comparto imagen de la valvula dañada e imagen de la valvula que nos comparte saca para remplazo de esta Saludos | 2 | Buenos días Adelante con la sustitución, SACA ha confirmado el reemplazo de la válvula seccionadora. Saludos | 9 | 22781 | 1425
22368 | Buenas tardes El local comercial de la óptica cuenta con una bajada hidráulica para su lavamanos, dentro de los alcances nuevos no se tiene considerado una bajada de agua para este local comercial ¿Se considerara dejar una toma de agua para este local? Saludos | 2 | Buenos días No se debe considerar reemplazo de la instalación ya que el local se encuentra operando de manera regular y por tanto solamente deberá de considerarse la conexión de la red que ya existe a la nueva red general de proyecto (plano IH). Saludos | 9 | 22781 | 1425
22369 | Buenas tardes En el plano A-401a PLANO DE PICK UP-4972 y A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS-4972 nos indica que la puerta de pick up a estacionamiento va ser una puerta doble abatible por temas de seguridad no sería viable colocar solamente esta puerta sin ningún tipo de cortina enrollable o puerta metalica, en el plano A-600a PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS I-4972 solo se menciona la puerta doble abatible para pick up ¿Se colocara una cortina metalica enrollable para protección del area de pick o se modificara esta puerta por una metalica, nos indican detalles? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22370 | Buenas tardes En el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-4972-R3 y SBM1-PLANTA SAMS CAFE-4972-R3 nos indica que los ductos de la planta baja del mezannine que suministran AA a las oficinas y la extracción de los baños, al igual que la inyección y extracción que se estará colocando para sams café, suben por un vano que se tiene sobre el plafón del local comercial, en el RFI 02 nos indicaron que el local comercial no se intervendría. ¿Nos indican por donde pasaran estos nuevos o se verá la forma de conectarlo con los ductos existentes que se tienen en este vano, de ser necesario colocar un nuevo ducto este por dónde pasara? Anexo foto de los ductos que pasan por este vano, foto del plafón del local comercial y referencia en planos en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22371 | Buenas tardes En el plano A-600a PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS I-4972 se tiene una discrepancia respecto a las medidas, nos indica que las puertas automáticas que se van a colocar tienen unas medidas de 4.33m pero el vano donde se van a colocar tiene un ancho de 4.79m, por lo que no coinciden las medidas de la puerta automática solicitada con el vano que se tiene existente ¿Nos indican si adecuamos una portería en este vano para reducir y dejar a medida que pide el proyecto el vano de la puerta automática o qué tipo de estructura se requiere? Comparto imagen de vano como referencia en la pestaña notas y documentos, la medida es de ambos accesos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22372 | Buenas tardes En el plano A-600a PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS I-4972 se tiene una discrepancia respecto a las medidas, nos indica que las cortinas metálicas que se van a colocar tienen unas medidas de 4.33m pero el vano donde se van a colocar tiene un ancho de 4.39m, por lo que no coinciden las medidas de la cortinas metálicas solicitadas con el vano que se tiene existente, existentemente en esta zona se encuentra el riel donde bajan las cortinas por lo que al momento de desmantelar estos rieles quedaría de 4.79m el vano de las cortinas metálicas ¿Nos indican que tipo de adecuación se colocara para las cortinas metálicas de la unidad ya que son mas pequeñas que el vano? Comparto imagen del vano en la pestaña notas y documentos, ambos accesos tienen el mismo tema Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22373 | Buenas tardes En el plano ES-18 Porton para anden-4972 nos indica que la columna C-1 se conecta con la armadira del porton mediante dos conexiones CX-1 en la cuerda superior y en la cuerda inferior, al tener dos conexiones CX-1 la cuerda superior estaría chocando la ménsula con la misma cuerda ¿Nos indica si es correcta esta indicación ya que en las otras 3 columnas solo se tiene considerado una cx-1 en la cuerda inferior? Saludos | 2 | Buen día Se comparte Bol-02 donde se ajustó la conexión y ligeramente la placa para no causar interferencias. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22374 | Buenas tardes En recorrido con personal de garantías de Sherwin Williams nos indica los siguientes comentarios para poder otorgar la garantía de 5 años en el estado de cancun Se requiere aplicar para otorgar la garantía los siguientes materiales: 1.- Para limpieza del muro antes de aplicar el desengrasante solicita aplicar 1 parte de cloro por 4 partes de agua, indicando que es necesario aplicar cloro y agua para matar el hongo que se pudiera generar antes de aplicar el primario 2.- Desengrasante dual etch 3.- Primario Loxon 4.- Pintura vinílica super Kem-Tone Esto debido a que con lo indicado en proyecto no se otorgan la garantía debido a la zona en la que estamos, donde se genera mucha humedad y el proceso de corrosión es mas rápido debido a la cercanía con el mar. Anexo especificación técnica que nos compartió sherwin Williams para su VoBo, debido a que generaría adicional a la contratista, se anexo a la pestaña de notas y documentos el documento de SW Saludos | 2 | Buen día Proyecto esta alineado con las recomendaciones que indica la ESP-09900. En el proyecto (planos A-200 y A-302) se prevé seguir las recomendaciones del proveedor de pintura para aplicar sus procedimiento sobre la superficie a pintar. En este caso si el proveedor-especialista indica la limpieza del muro con "1 parte de cloro por 4 partes de agua" sera a recomendación y visto bueno de ellos. En este caso el proyecto (plano A-101c) indica dicha limpieza con producto de Sika el cual puede reemplazarse con cloro por lo que no debiera generar algún inconveniente este paso de limpieza estándar, eliminando perfectamente residuos de hongo y cloro al 100%, esto no generá ningun adicional. Saludos | 1 | 22781 | 2559
22375 | En el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 marca para la cafetera (SB15) una alimentación de 220v contacto nema L6-20 y pastilla de 2x20, en la ficha técnica del equipo nos indica que debe llevar una alimentación de 120v con contacto nema 5-15 y pastilla de 1x20, por lo que hay que realizar las adecuaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del equipo. ¿Nos comparten detalles para las adecuaciones del equipo? Anexo ficha técnica. | 2 | Buen día Se adjunta boletín BOL-03 GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 para apoyo a la respuesta. En el se ajusta el alimentador para máquina de café. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22376 | En el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 marca para la máquina de frappe (SC23) un contacto nema 5-20, en la ficha técnica del equipo indica que debe llevar contacto con clavija de seguridad nema L5-20, por lo que hay que realizar las adecuaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del equipo. ¿Nos comparten detalles para las adecuaciones del equipo? Anexo ficha técnica. | 2 | Buenas noches Se actualiza boletín BOL-03 GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 para apoyo a la respuesta. En el se cambia descripción de contacto Nema 5-20 a Nema L5-20. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22377 | En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 marca el lugar de la vitrina caliente de tres niveles 12ft en rosticería, pero no indica su alimentación y en la ficha técnica marca su alimentación de 220v 3F, ¿nos comparten detalles de instalación eléctrica para la vitrina caliente? Anexo ficha técnica. | 2 | Buenos días Se integra boletín BOL-04-GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 con ajuste en la ubicación de salida eléctrica para vitrina caliente (h238). El boletín se complementa con la actualización del cuadro de cargas BOL-03b-IE-13 CUADROS DE CARGAS GL,GP,GM-4972. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22378 | En el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 marca para la vitrina refrigerada 4ft idemo una alimentación de 127v con pastilla de 1x20A, de acuerdo a la ficha técnica indica que la alimentación para este equipo es de 3F 220v+1TF+1N y pastilla de 3x50A, por lo que hay que realizar las adecuaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del equipo. ¿Nos comparten detalles para las adecuaciones del equipo? Anexo ficha técnica. | 2 | Buenos días Se actualiza boletín BOL-03 GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 con el ajuste a la alimentación para vitrina refrigerada. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22379 | En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 marca para el empaquetador de banda una alimentación de 127v contacto nema L5-20 y pastilla 1x20A, de acuerdo a la ficha técnica nos indica que para este equipo se requiere una alimentación de 220v 3F+ 1TF y pastilla de 3x30A, por lo que hay que realizar las adecuaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del equipo. ¿Nos comparten detalles para las adecuaciones del equipo? Anexo ficha técnica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22380 | Buenas tardes En el plano ES-06 Refuerzos de Joist-4972 nos indica en el refuerzo J-R2, que solo los inicios de los joist traen refuerzos en la cuerda superior CS-R y en las diagonales no se tiene ningún refuerzo considerando que soporta los nuevos equipos UP, se tiene la duda debido a que en la zona de los VI de sams café nos está solicitando un refuerzo J-R3 ¿Nos confirman si es correcta esta indicación? Saludos | 2 | Buenos días La indicación del Joist es correcta como se muestra en plano estructural ya que solo en esa zona el refuerzo del joist se aplicará únicamente en la cuerda superior debido a que el peso de los equipos es menor. Saludos | 7 | 22781 | 18
22381 | Buen dia En el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-4972-R3 no se tiene considerado ducto de inyección para el area de family room ¿Es correcta esta indicación o se colocara ducto de inyección para esta area? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22382 | Buenas tardes En el plano ES415c-NIVELACION DE TANQUE SUPERFICIAL-4972 nos indica nueva losa de nivelación pero no se tiene algún detalle de las anclas para el tanque elevado De acuerdo con lo platicado con el personal de SACA y la información compartida del tanque elevado que se los comparto en la pestaña notas y documentos, nos indican que solo se necesitan 11 anclas para su sujeción, además nos indican que para evitar temas con la tuberías, se tiene que dejar al mismo nivel que se tiene actualmente la cimentación para evitar tema con las bombas que se reutilizan, es decir que el desbaste yo demolición que se le haga a la cimentación tiene que colocarse al mismo nivel y no sobrepasar la altura que se tiene actualmente ¿Nos comparten detalles sobre la actualización de las anclas y si tiene algún cambio del armado que se estará haciendo en la cimentación o alguna otra mejora que se neces | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22383 | Buenos dias En los planos A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES-4972, A-100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL_4972 y A-402b PLANO DE SANITARIO DE ASOCIADOS-4972 nos indica que el muro que esta sobre el eje K es de block, al momento de comenzar a demoler se visualiza que el muro es de tablaroca WR y no de block en ambos baños donde se colocaran las secadoras y una parte de las mamparas de los baños de mujeres ¿Nos indican si se colocara de nuevo el WR o se colocara muro de block en ambos baños? Comparto imágenes en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 | Buenos días Se confirma el retiro y colocación de nuevo lambrin de panel de yeso resistente a la humedad W.R. para lelo al muro de block existente sobre el eje “K”. Se solicita que los secadores de manos se puedan reubicar como se indica en el boletín No.8. esto sin generar algún costo adicional. Saludos | 1 | 22781 | 2559
22384 | Buen día En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4972 nos indica que los interruptores que salen del TG para los protocol A y B tenemos los siguientes interruptores 3X300A y 3X250A respectivamente, llegando a los tableros M1 y M2 con los interruptores 3X300A y 3X250A respectivamente, el equipo de refrigeración KYSOR nos comparte que en sus tableros traen las siguientes capacidades de interruptores, para M1 3X200A y para M2 3X150A, comparándolo con lo que marca proyecto, vemos una diferencia de 100A en cada uno y esto puede causar problemas en cuanto a la protección de los equipos ¿ Nos indican si se modificará el diagrama unifilar o se cambiaran los interruptores suministrados por GNFR? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22385 | Buenas tardes En los alcances que tiene el proveedor de saca no se tiene alcance en los troncales principales de los cuales salen las velas de los sprinkler, en el area de sala de juntas se tiene un tema debido a que el ducto nuevo que inyecta aire de la nueva UP al area de comensales baja por el mismo paso existente que actualmente tiene unas dimensiones de 30” x 16” y el nuevo proyecto indica un nuevo ducto con unas dimensiones de 30” x 24” lo cual al momento de su desarrollo se intercepta con este troncal por lo que tendría que moverse 25 cm de lugar el troncal de la red de saca para que el ducto de la nueva UP pueda pasar correctamente ¿Nos indican si se mueve el troncal de saca o se modifica el ducto de inyección de la unidad paquete? Anexo imágenes de la tuberia en cuestión en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 | Buenos días La trayectoria del ducto se puede solucionar como se encuentra la existente, solo para librar la tubería en el punto con la interferencia de las tuberías de SCI. En la zona de interferencia el ducto debe ajustarse a 34"X16" y regresar a la dimensión que se indica en proyecto una vez que se haya efectuado el cruce. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22386 | Buenas tardes En el plano A-201 PLANO DE ALZADOS GENERALES-4972 nos indica la altura para el faldón del área de preparados es de 3.05m snpt a 5.59snptm el ancho del faldón es de 2.44m y el centro de las letras de los nuevos rotulos están a 4.27m snpt, en el plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-4972-R3 R3 indica que para la altura del espiroducto del deshumidificador tenemos una altura de 4.70 y para el desarrollo de las rejillas tenemos una altura de 3.70m snpt, tomando estas medidas estaría obstruyendo la vista de las letras en el plafón y el desarrollo de las rejillas que inyectan el aire en forma vertical igual obstruirían la visión de las letras ¿Nos indican si se colocara como indica el plano o el ducto ira por encima de las letras del faldón de preparados y por encima de las letras en las cámaras de piso de ventas? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22387 | Buenas tardes En los planos HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-4972 y HCM-01a HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PROVISIONAL-4972 nos indican la colocación de 2 tanques de 30000L de la marca Tecnotanques de las cuales en el F8 que se le compartio a la contratista no vienen incluidos, respecto a este tema el personal de SACA nos indica que también debe ser necesario 10 equipos Enforcer para tener cubierta la unidad ¿Nos indican si se generara este adicional por falta de información que se le compartio en el F8 a la constructora y si se considerara el tecnotanque y los enforcer? Saludos | 2 | Buenas noches Favor de revisar las notas "cambio del tanque del SCI alcances" del plano A-302; efectivamente los planos hidráulicos en mención indican la colocación de los tanques así mismo en em plano DEM-01 se indica la implementación del criterio Fire Watch con equipo Enforcer por lo que no debe de ser considerado adicional. ES importante mencionar que dichos alcances fueron coordinados con el equipo de SACA proyectos. Saludos | 1 | 22781 | 2559
22388 | Buenas tardes En el plano A-101e PLANO DE ACABADOS EN PISOS-4972 nos indica que las nuevas piedras que se van a colar en la unidad tienen un espesor de 17cm, al momento de demoler las piedras existentes se encontraron piedras de 20cm a 25cm de grosor, a lo cual no se tiene considerado el relleno de 3cm a 8cm de material o de concreto para llegar al mismo nivel de piso terminado que se tiene actualmente ¿Nos indican si se rellenara de material para subsanar el espacio que se tiene o se colara con concreto estas zonas? Comparto imágenes de las piedras encontradas hasta el momento en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22389 | Buenas tardes En el plano C-03b PLANO DE REJACERO-4972 nos indica colocar la rejacero en el perímetro de la unidad al momento de hacer la excavación para iniciar con la cimentación para la rejacero sobre la calle sierra madre se encontró tuberia con cableado eléctrico dentro de esta zona al igual de tuberia sanitaria, por la trayectoria que tiene se puede suponer que es tuberia para alumbrado publico se tiene una distancia de 70cm en donde pasa el cableado eléctrico y la red sanitaria ¿Nos indican si se mueve de ubicación la cimentación de la rejacero o que se puede hacer para este tema? Comparto imágenes de lo que se encontró en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 | Buenas noches Derivado de este hallazgo, solicitamos que se tenga un control de las áreas donde se encuentran estas diferencias de espesores en firmes. Para compensar esta diferencia de espesor se deberá de colocar material inerte de banco como relleno para alcanzar el nivel requerido (previamente escarificar los 5cms existentes y recompactar de forma integral con el nuevo material inerte al 100% de su PVMS); conservar el espesor de concreto indicado en proyecto de 17 cms de acuerdo a proyecto (plano ES-16). Saludos | 1 | 22781 | 2559
22390 | Buenos dias RFI Informativo En los accesos de las cámaras de panadería y la cámara de carnes se tiene un tema con las coladeras de servicio a la entras de las cámaras por esta zona pasa la trabe lo que impide que se coloquen a distancia que indica el plano por lo cual se movieron de lugar las coladeras hacia el frente respetando el espacio de las trabes Comparto imágenes de la coladera que se va a mover hacia el frente como referencia hacia las demás cámaras que se tienen con el mismo detalle Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22391 | RFI Informativo En el area de sepaprosa y valores se nos indica colocar un reticula de metal desplegado arriba del plafón que esra a 2.40m snpt, arriba de estos cuartos se encuetran instalaciones que se dificultaran a futuro algun tipo de mantenimiento, ya que se tiene muy reducido el espacio entre la tuberia, ducto de refrigeración y la losacero que se tiene del mezannine, se colocara la reticula de acuerdo a proyecto ya que es una area de valores, en el entendido que las instalaciones que pasan sobre esta será muy complicado dar mantenimiento Comparto imagen de referencia Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22392 | Buenas tardes En el área de oficina administrativa se tiene la ubicación de la pantalla de cctv encima de los archiveros pero por el espacio que se tiene y las dimensiones de la pantalla esta no entraría arriba de los archiveros, lo que se opta es colocar por debajo de los archiveros la pantalla de cctv que refleja la imagen de la cámara exterior de la puerta blindada que da hacia el exterior o colocarla a un costado de la puerta de entrada En espera de sus comentarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22393 | Buenas tardes En el plano ES-03 Estructura de Protocool A-4972, en el detalle planta de base de rack A, del tramo a al b donde se tiene una distancia de 1.52m no se tiene considerado colocar rejilla Irvin el personal de refrigeración indica que se tiene que colocar la rejilla por seguridad, también porque en esa zona se tiene considerado dejar sus tableros ¿Se colocara la rejilla Irvin adicional para toda esa zona de la estructura? Anexo imagen de la estructura en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22394 | Buenos dias En el plano A-101e PLANO DE ACABADOS EN PISOS-4972 nos indica que se cambia en su totalidad las juntas de los pisos que serian 9460.94m2 que tiene la unidad, recordando que la obra es por precio unitario, en el catalogo que se le compartio a la constructora solo se considera el cambio de 4038.6m2 de superficie teniendo una diferencia de 5422.34m2 ¿Nos indican si se ejecuta el porcentaje que se tiene en el catalogo o se ejecuta lo que indica el proyecto considerando el adicional de juntas por ejecutar? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22395 | Buenas tardes En los planos estructurales se tiene considerado un peso total combinado de las siguientes estructuras Protocol A, Protocol B, Condensador A y B, Bastidor para farmacia, Base para cuarto de basuras, Refuerzo anticilonico, Bastidor de pick Up, recordando que este proyecto es por precio unitario a la contratista se le dio un catalogo para concursar en el cual solo se tiene considerado un peso de estas estructuras por 24386.82kg, sacando los planos de taller por parte de la constructora se tiene un monto de 32628.13kg solo de estas estructuras, faltando generar las demás estructuras que no se tienen mencionadas ¿Se ejecutara solo el peso que se tiene en catalogo del precio unitario o se considerara las toneladas faltantes como adicional a la constructora para poder ejecutar el proyecto en su totalidad? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22396 | Buenas tardes En el catalogo que se le proporciono a la constructora para el concurso y recordando que es a precio unitarios solo se considero la limpieza gruesa de 6498.14m2 considerando que la unidad cuenta con 9969m2 solo de la huella se tiene una diferencia de 3470.86m2, sin considerar trabajos en el exterior o los trabajos en el anden de recibo en el cual tenemos como alcance demoler piedras, trabajos de rejilla pluvia, cambio de luminarias, demolicion de cepas para instalaciones eléctricas asi como trabajos en el estacionamiento ¿Se considerara la limpieza de los metros cuadrados que indica el catalogo de precios unitarios o se considerara como adicional la volumetría para poder cubrir todos las area dentro y fuera de la unidad? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22397 | Buenas tardes En el área de lactancia se coloca un Wall graphic en los 3 muros que conforman esta zona, pero actualmente por la columna que se tiene no se considero colocar un lambrin de tablaroca para colocar este diseño en el muro y debido a que se tiene la columna no se podrá instalar este diseño en lactancia, el área de eficiencia operativa indica que si es necesario colocar este diseño en lactancia, por lo que indican que se debió considerar el lambrin de tablaroca aunque se reduzca el espacio de lactancia ¿Nos indican si se procede a colocar el lambrin en el área de lactancia para la colocación del Wall graphic faltante? En espera de sus comentarios Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22398 | Buenas tardes En el trazo para la colocación de las zapatas para el porton nos cae sobre una instalación existente sanitaria y en la parte de debajo de esta se encuentra una instalación pluvial, la única opción es subir esta zapata hacia la zona en común que se tiene con la plaza comercial invadiendo alrededor de 1 metro par hacer la excavación y la colocación de la zapata, aumentando el tamaño de la rejacero y se revisaría en sitio si existe alguna modificación en el largo del porton para compensar este cambio que se va tener en la distancia de la zapata, ¿Nos indican si procedemos con esta modificación en el desplante de la zapata o hacia donde nos desplazamos, considerando que no se sabe que instalaciones pasan por esta zona? Comparto imágenes del área que se tiene oportunidad y fotos de los registros con los que interfiere la zapata en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22399 | Buenas tardes En el área de panadería, rosticería, carnes, deli y demos no se consideraron que las tarjas que se van a colocar serían las existentes que se tenían antes de la remodelación en el listado de suministros no vienen indicadas nuevas tarjas, por lo que se deberían haber distribuido conforme a las dimensiones existentes y considerando que antes de la remodelación se tenían las 5 tarjas triples de medidas 2.60 de largo estas deberían estar representadas en el plano y haber cruzado la información con las dimensiones de las áreas que nos dan los paneles de kysor, debido a que en proyecto traemos dimensiones de tarjas mas pequeñas de 1.90m y 1.70m Nos haría falta cambiar la tarja triple de rosticería por una más pequeña ya que con las dimensiones de la existente no entraríamos en el área de rosticería y en las otras áreas quedarían las dimensiones reducidas que en esta situación que | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22400 | En el plano GR1-A Layout SM Cumbres Canc+¦n R1.1 de refrigeración marca el termastor en el protocol A, pero en el plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1-4972 indica las conexiones para el termastor en el protocol B. ¿Nos indican en que protocol debe ir el equipo? Anexo imágenes de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22401 | Buenas noches En el área de la cámara alta de refrigerados de carnes se tiene una separación entre la cámara y la parte inferior de la estructura del protocol de 10cm, el personal de SACA indica que no es viable para ellos colocar el sprinkler en esta cámara debido a que ellos necesitan un área libre de 18 pulgadas para poder hacer la trampa que trae su vela del sprinkler, por lo que se requiere nos indiquen que solución se le puede dar para evitar que la trampa atraviese la rejilla Irvin del protocol A y no se tenga algún tema de seguridad al momento de estar caminando alrededor del protocol A ¿Nos indican la solución para los sprinkler en la cámara de carnes? Comparto imágenes de las trampas que se dejaron en el protocol B y el espacio que se tiene en esa estructura, también comparto espacio que se tiene el protocol A, en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22402 | Buenas noches En el área de televentas no nos indica cambiar los muros de tablaroca pero es necesario abrir los muros para la colocación de las nuevas instalaciones así como los refuerzos de madera para el mobiliario nuevo que se tiene en esta zona ¿Se colocaran nuevos muros de tablaroca en esta zona para poder hacer la instalación de las ingenierías en esta oficina? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22403 | Buenas noches En el área de panadería, rosticería, sams café y comedor no se consideró que debido a los refuerzos anticiclónicos en los joist, los pasos de los ductos a la cubierta tal como lo indica el proyecto no son factibles por lo que se buscara alargar los ductos hasta un claro franco para que el ducto pueda pasar y que este no se vea atravesado por algún refuerzo anticiclónico esto para evitar que se tenga algún tema con la extracción e inyección de estas zonas, mando este RFI informativo considerando el aumento de la lamina para el alargamiento que se pueda tener Comparto imágenes para su mayor apreciación en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22404 | Buenas noches En el área de centro de negocios no se tiene considerado ningún mobiliario, así como tampoco ninguna instalación eléctrica, instalación regulada, voz y datos, cctv o intrusión, solo se tiene considerado dejar la iluminación y dos sensores de humo ¿Es correcta esta indicación? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22405 | Buenas tardes Con relación al cambio de equipos de aire acondicionado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, se requiere la instalación de termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque, y evitar que se dañen los compresores, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución debido a que los arranques de equipos de se hacen de forma gradual y de acuerdo a las etapas que se estén atacando, adicional a que la automatización de los equipos, se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22406 | Buenas tardes En el plano ES-08 Bastidor de Farmacia-4972 nos pide postes de 10.2cm y placas base de 13cm, en el plano A-405 PLANO DE FARMACIA-4972 nos pide canal de 9cm para pijar la tablaroca en los cortes y alzados se ve que el canal no agarrara la tablaroca debido a que el poste es de 10cm no queda a paño del bastidor que se armaría en la estructura y en la parte baja donde están las placas son de 13 cm por lo que quedaría el detalle de la placa en la parte baja en ambos lados no cubriría el canal de 4 cm por completo, se propone hacer un doble bastidor con un canal de 9cm y un canal de 4cm para cubrir los muros del bastidor de farmacia y asi también evitar que se vea el detalle de la placa base de los OR ¿Nos indican si procedemos a colocar otro canal de 4 o nos indican que solución le podemos dar a los muros de farmacia? Anexo foto en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 | Buenos días equipo La representación de los perfiles en planta arquitectónica son representativa, como parte del proceso constructivo se tienen que mitigar al saber que se va a habilitar un bastidor metálico y paso de algunas instalaciones con diametros menores. Si se pretende hacer mas ancho el muro a 15cms, favor de respetar las dimensiones interiores del área para evitar discrupción con mobiliario. Saludos | 1 | 22781 | 2559
22407 | En sala de juntas y comedor indican pantallas TV, pero en los planos de contactos normales y regulados no aparecen contactos para dichas pantalla. ¿Nos podrían indicar si va un contacto ya que en proyecto no aparece? Anexo imágenes | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22408 | Buenas tardes En el plano A-501 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS-4972 nos indica que en el descanso que tiene la barra de comedor donde se ubican los hornos de microondas esta se recubra con cerámico astrato color blanco, en recorrido con personal de store planning este espacio donde van los microondas se esta colocando acero inoxidable en lugar del cerámico, por lo que indica que esta mal la especificación del cerámico en donde se colocan los microondas en la barra del comedor, debido a que en las recientas aperturas y remos se ha colocado acero en esta zona ¿Nos indican si se coloca el acero inoxidable, de que grosor y que áreas del descanso van cubiertas? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22409 | Buenas tardes En el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL_4972 y A-405 PLANO DE FARMACIA-4972 no nos indica colocar un angulo de protección para evitar algun daño al muro que se encuentra a espaldas del despachador de agua y frigobar, en recorrido con store planning y con el personal de eficiencia opertiva, nos indican que se necesita colocar un angulo de protección en el muro de tablaroca que esta entre la góndola de carga y farmacia, debido a que en otras unidades se tiene temas de seguridad con montacargas ¿Nos dan VoBo para la colocación del angulo de protección para proteger este muro? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22410 | Buenas tardes Derivado de la respuesta del RFI 13, nos indica el personal de store planning que la vitrina caliente que se va suministrar en lugar de ser una entera, son dos vitrinas que se unen para formar una pero cada una viene con su alimentación independiente por lo que se solicita colocar una instalación nueva para la otra mitad de la vitrina ya que en la respuesta del rfi 13 solo se esta considerando una alimentación para toda la vitrina, pero la vitrina que se suministra son 2 mitades que cada una se alimenta por separado, se solicita adicionar cableado y pastillas independientes para cada mitad de la vitrina caliente de rosticería ¿Nos comparten detalles eléctricos para la instalación correcta de la vitrina caliente de rosticería? Saludos | 2 | Buenos días Cabe aclarar que el Scope de EO liberado indica una vitrina de 12´ misma que se refleja en planos, en este caso el adicional se tendrá que gestionar mediante SP al no ser un rediseño. Es importante garantizar que el espacio para albergar estas dos vitrinas verdaderamente se tenga en sitio y nos compartan la ficha técnica o foto de placa para generar el boletín. Saludos | 1 | 22781 | 2559
22411 | Buenas tardes En recorrido ayer con personal de store planning nos indican que el sardinel que se coloco entre el area de rosticería y la vitrina caliente es muy pequeño por lo que se solicita se agrande o se coloque un ptr, adicionando también una zeta en esta zona para que el personal de rosticería pueda tener la atención al cliente en esta zona, debido a que con el sardinel que se cuenta puede tener oportunidad el asociado ya que al ser de 10cm no es viable, por lo que se solicita se agrande el sardinel y se coloca una zeta ¿Nos comparten detalles para este requerimiento por omisión en el area de rosticería¡ Saludos | 2 | Buenos días El sardinel indicado en proyecto de 10x10cms está alienado con lo que indica prototipos, por lo que se se deberá de conservar. Sugerimos que si EO necesita que se modifique algún alcance indicado en proto se canalice sobre esa misma linea. Saludos | 19 | 22781 | 18
22412 | Buenas tardes En recorrido con personal de eficiencia operativa en el área de panadería y en específico el área asignada para alojar las instalaciones de gas y eléctricas de los hornos giratorios, nos indican que no es viable tener estas dos ingenierías conviviendo juntas, así como tampoco el espacio que tenemos para poder hacer alguna limpieza detrás de los hornos giratorios por lo que indican se reubiquen las instalaciones por omisión, debido a que no es viable que esta dos instalaciones estén en el mismo muro y que no se pueda acceder a la parte trasera de los hornos por las instalaciones de gas ¿Nos indican reubicación eléctrica de los hornos giratorios? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22413 | Buenas tardes, para los trabajos de colocación de los nuevos interruptores en el TGE en la subestación, es necesario bajar las cuchillas de la subestación compacta para desenegizar y aterrizar para drenar la energía residual, así quedar totalmente sin energía el TGE y poder trabajar sin problema, revisando los planos no vemos alguna nota que haga referencia a estos trabajos por parte de la contratista ¿Nos indica si se trae como alcance este trabajo de remodelación en la subestación? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22414 | Buen día, en el proyecto inicial se tenía contemplado intervenir varios postes de alumbrado en el estacionamiento, después de la OC se tiene que solo se van a intervenir unos cuantos postes, el detalle es que en uno de los que se eliminó para intervenir va una cámara de CCTV. ¿Nos podrían decir en que poste de los que si se van a intervenir se va a reubicar esta cámara? Anexo imagen de referencia. | 2 | Buenos días Se comparte boletín donde se contempla la reubicación de la cámara en la posición más favorable. Saludos | 0 | 22781 | 829
22415 | Buen día, en el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-4972 junto a televentas tenemos la bodega bajo las escaleras la cual nos indica una nueva luminaria, solo que al estar en el centro de la bodega, esta no llega a iluminar la parte que queda bajo las escaleras. ¿Nos podrían indicar si se va a considerar otra luminaria o se quedara con una sola? Anexo imagen de referencia. | 2 | Buen día Se comparte boletín de apoyo con la luminaria complementaria requerida bajo la escalera de servicio a mezzanine. Saludos | 0 | 22781 | 829
22416 | Buenas tardes En el plano GA-07 PLANO DE ALZADOS EN ABARROTES-4972 nos indica que el area donde va la señalización del faldón de preparados pintada de color blanco se tiene una modificación debido a que la señalización viene con otras dimensiones dadas por el proveedor, por lo cual el personal de eficiencia operativa nos indica que la dimensión yo ancho de la pintura color sw1004 donde va el logo de garantizamos tu satisfacción y el otro logo de members mark las dimensiones de estos claros debían ser de 3 metros de ancho y lo excedente se pintara del mismo color del faldón blue chip, por lo que se considerara adicional pintura blue chip para esta zona del faldón, se considerara como punto de arranque el color blanco en medio de las puertas de alimento preparados y carnes 3 metros y al final del faldón donde termina la última vitrina de carnes igual 3 metros Anexo fotos de referencia en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 | Buen día equipo Se confirma que el ancho de pintura como mencionan en el RFI. Se comparte imagen para esclarecer el alcance. Aprovechamos para aclarar que la cara laterla de la nueva cámara de F&V walking cooler no se debe de pintar, permanece con su acabado natural de fabrica, solo el frente de la cámara se debe de pintar como indica proyecto. Saludos | 37 | 22781 | 179
22417 | Buenas tardes, en el plano IE-13 CUADROS DE CARGAS GL,GP,GM-4972 para los equipos de amasijo indican unas capacidades de los interruptores termo magnéticos, en el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 nos indican desconectadores de amperajes que no van de acuerdo con el cuadro de cargas, como por ejemplo para los hornos nos indica un desconectador de 3X30 A y un interruptor de 3x20 A, también para las amasadoras nos indica desconectadores de 3X60 A e interruptores de 3X30 A y 3X40 A, en cuanto a suministros nos llegaron de otras capacidades distintas que no indican en el cuadro de carga y en las fichas técnicas de los equipos ¿Nos podrían indicar si son correctas las capacidades de los interruptores en el cuadro de cargas? Anexo imágenes para referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22418 | Buenas tardes En el proyecto de remodelaciones, así como en el proyecto de refrigeración se tiene considerado 3 islas de media temperatura, las cuales se dividen en 2 islas altas de salchichoneria y 1 isla baja de carnes, en recorrido con el gerente de la unidad nos indica que así no debe ser la distribución de las islas ya que el necesita que la isla de carnes sea de baja temperatura ya que el tiene categorías de productos congelados la cual ya no podría exhibir en la unidad ¿Nos apoyan con sus comentarios, si es correcta esta indicación ya que la unidad requiere exhibir sus productos de carnes congeladas? Comparto imagen de la isla de carnes en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22419 | Buena tarde para informar que el proveedor de gas, está suministrando manguera de alta presión además de la tubería de cobre. Anexo imágenes de referencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22420 | Buenas tardes, en recorrido con conservación hace la solicitud para el cambio del contacto de media vuelta de 30A para la sierra para carnes, por un desconectador de navajas sin porta fusibles 220V 3X30A NEMA- 3R. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22421 | Buenas tardes, en recorrido con conservación, construcciones y store planing, solicitan que en el área de DEMOS se suministre aire, ya que en proyecto no cuenta con inyección y es un área cerrada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22422 | Buenas tardes, en recorrido con conservación, construcciones y store planing debido al cambio de cubierta, se cancelan los sky ligth, por lo que hacen la observación que en las áreas donde ya se realizó el cambio de cubierta se ve oscuro aun con las luminarias de piso de ventas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22423 | Buenas tardes En el plano A-401a PLANO DE PICK UP-4972 nos indica la altura de los muros del area de pickup a 4.40m snpt y en el plano ES-20 Bastidor para plafon de p+¡ck up-4972 nos indica la altura de la estructura de 4.95m snpt por lo que la estructura sobresale 55cm sobre el termino de la tablaroca dejando a la vista toda la estructura del area de pickup ¿Es correcta esta indicación o se procedería a tapar la estructura subiendo el muro los 55cm para tapar la estructura? Comparto imágenes en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22424 | Buenas tardes En el área de oficina de recibo al momento de retirar el muro de tablaroca exterior que es el que indica cambiar se visualiza que toda la estructura del bastidor de metal para los muros existentes se encuentra oxidada, doblada y golpeada por lo que se procederá a realizar el cambio de metal dañado en esta oficina, ya que si no se cambia tendrá la unidad una oportunidad a futuro con estos muros Comparto imágenes de los metales dañados en la pestaña notad y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22425 | Buenas tardes En el area de comedor donde se va colocar la campana del comedor se hizo la omisión que en este mismo lugar pasa la tuberia de contraincendio del proveedor de saca, se requiere mover la tuberia para colocar la campana del estufon del comedor ¿Nos comparten sus comentarios para el proveedor de SACA? Comparto foto del area en cuestión en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22426 | Buen día, en recorrido con la distrital de conservación, hace mención que en el estado de Quintana Roo la autoridad solicita que se retire las bajantes de uso rudo en las instalaciones en general y que se deben sustituir por licuatite, debido a que no está permitido en este estado, nos comparten sus comentarios yo VoBo para el cambio del material. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22427 | Buenas tardes En el plano A-302 PLANO DE NOTAS Y TRABAJOS GENERALES-4972 y en el plano C-03 PLANO DE CONJUNTO-4972, en la sección de mantenimiento a elementos metálicos solo nos indica aplicación de pintura a elementos existentes, comparto condiciones de los elementos existentes de barandales exteriores de la unidad para su VoBo ¿Solo se considerara la aplicación de pintura o se procede a cambiar los barandales? Comparto fotos de los elementos exteriores en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22428 | Buenas tardes, en el plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-4972 en la entrada de clientes donde va la vitrina autocontenida indica un contacto pero sin especificaciones y no indica si es para dicha vitrina o algún otro servicio ¿Nos podría confirmar que el contacto es para la vitrina autocontenida y las especificaciones para dicho contacto? En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 indica contacto monofásico sencillo 1F -2H, 15A, 127V. Las vitrinas que suministra kysor vienen a 220V, 2F -3H, clavija de seguridad de media vuelta. Nos apoyan con el boletín para el cableado adicional y cumplir con las especificaciones de los equipos. Anexo imágenes de referencia. | 2 | Buenos días Se confirma que el contacto indicado en el plano IE-05 es para la vitrina autocontenida, de acuerdo con los datos de la vitrina que suministró Kysor actualizamos la alimentación (Bol.20, 20a,20b,20c) Por otro lado compartimos la alimentación para las otras vitrinas autocontenidas provistas por Kysor, sin embargo es importante recalcar que el proyecto indicó alimentaciones monofásica de acuerdo a guias del prototipo por lo que no se considera omisión de proyecto si no una oportunidad en la alimentación a las vitrinas que llegaron a sitio. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22429 | Buenas tardes, en el plano LP-03 SISTEMA DE EAS-4972 no indica servicio para el desactivador de etiquetas en la isla de telefonía ¿Nos podría confirmar si es correcto sin el servicio o se debe considerar el servicio? Anexo imagen de referencia. | 2 | Buenos días Se revisaron las guías L no indican desactivadores en isla de telefonía por lo que no se consideran para el área de la isla de telefonia. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22430 | Buenas tardes En recorrido con personal de eficiencia operativa nos indica que la especificación de la pintura que se colocó en el faldón de la walking cooler de frutas y verduras no es la correcta, en el plano GA-07 PLANO DE ALZADOS EN ABARROTES-4972 nos indica colocar la pintura SW6788, pero el personal de eficiencia operativa indica que el color correcto es SW6785, el personal de eficiencia nos indica que se cambie el color de la pintura, nos apoyan con sus comentarios ¿Se hará el cambio de pintura en el faldón de frutas? Saludos | 2 | Buenos días El color especificado en el plano GA-07 corresponde a lo indicado por el manual Bold & Blue vigente durante la ejecución del proyecto el cual indica un color con código SW 6788, sin enmbargo este pantone se actualizó posterior a la emisión del proyecto a SW 6508, por lo que no se considera una omisión de proyecto, Si EO o SP deciden actualizar el color será tramitaría mediante OT. Compartimos evidencia con kla que se ejcutó proyecto vs la nueva. Emisión de Proto posterior a publicación de proyecto. | 1 | 22781 | 2559
22431 | Buenas noches En el plano IAA7-CORTES GENERALES-4972-R3 en el corte se visualiza que el desarrollo para la reducción de la boca para la inyección de aire sea en la parte de arriba de la cubierta para que no se vea en la parte de abajo a vista de cliente, en el plano IAA5-DETALLES 1-4972-R3 nos indica que la reducción de la boca de inyección sea en la parte baja de cubierta, ¿Nos indican en que parte se realizara el cambio de la boca para la inyección de la UP? Anexo fotos de como seria con el cambio en la parte baja de la cubierta, la otra opción es la que actualmente tiene la unidad donde la reducción se hace en el roof curb y solo baja el ducto de 32 x 32 a piso de ventas, anexo fotos de ambas opciones en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 | Buenos días equipo La transformación de ducto debe realizarse por debajo de la cubierta como se indica en el plano IAA5-DETALLES 1-4972-R3 y a lo que se aclaró por teléfono el pasado viernes. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22432 | Buenos dias Referente al RFI 62 lo que se necesita mover es la tuberia de SACA ya que el ducto de la campana no afecta, en la foto que se compartio con anterioridad se visualiza que la tuberia de saca pasa a la altura de la campana de comedor por lo que no se puede colocar esta campana, nos dan VoBo de esta omisión y dar la indicación para que el personal de SACA mueva la tuberia y poder compartirle a GNFR que el personal de saca mueva la tuberia Comparto imagen de la tuberia en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22433 | Bueno dias En recorrido con el personal de eficiencia operativa nos solicita que la barra del comedor no debe tener ese vacio debajo de la barra donde se colocan los hornos de microondas, se debe cerrar una cara con block y loseta para que no se tenga visibilidad atraves de esta vano ¿Nos apoyan con sus comentarios y boletín para este ajuste a la barra de comedor? Comparto imagen del vano debajo de la barra de comedor en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 | Buenos días equipo La última guía de comedor indica puertas y el espacio cerrado, sin embargo el proyecto fue liberado en junio del 2023 y la última guía fue publicada hasta octubre del mismo año donde ya no se considera espacio vacío y se integran las puertas, es decir, lo que viene indicado en proyecto es correcto ya que se tomó la guía vigente en su momento (ver imagen) por lo que no se considera adicional de proyecto; en caso de que EO o SP requieran cerrar este vano adjuntamos boletín y este se tendría que tramitar mendiante OCR. Saludos | 1 | 22781 | 2559
22434 | Buen dia En el plano A-101d PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-4972 nos pide colocar plafón de tablaroca en el area de comensales, pero en el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-4972 nos indica que la luminaria del area de comensales existente se va a reutilizar en esta misma area, actualmente se tienen luminarias colganteadas ¿Nos indican si colocamos las luminarias colganteadas sobre la tablaroca, nos comparten medio de fijación de estas luminarias con la tablaroca? O fue una omisión el no considerar luminarias empotrables a plafón, comparto foto de las luminarias actuales de sams café Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22435 | Buenos dias En recorrido con el personal de eficiencia operativa nos indica que los bumper que suministra el personal de refrigeración deben de contar con alma de acero en los esquineros y en los empalmes de los bumpers debido a que son frágiles, nos comenta el personal de eficiencia operativa que esta indicación ya lleva tiempo que se bajo para que los consideren en los bumper de refrigeracion ¿Nos comparten sus comentarios sobre la solicitud de EO para bajar la información al proveedor de refrigeración y haga la correcion a los bumper? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22436 | Buen dia En el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4972 nos indica en el detalle numero 7 que el cableado de contactos para los anaqueles de electrónica será mediante una bajada con licuatite y al momento de llegar al mueble se cambia a uso rudo que se sujeta a la góndola mediante cinchos, el personal de store planning indica que no debe ser con uso rudo y se debe de continuar con licuatite asi como se esta realizando en la obra SM Kabah ¿Nos apoyan con el boletín para correcion de material en el area de electrónica? Saludos | 2 | Buenos días De acuerdo con esta solicitud se comparte boletín No.24 para realizar ajuste en el cambio del materia solicitado por SP; este boletín no genera adicional para Disseño. Saludos | 0 | 22781 | 829
22437 | Buen dia En recorrido con personal de Eficiencia Operativa se nos indicó que el timbre para el área de carnes no es suministro del personal de la constructora y es suministro del personal de refrigeración, este timbre debe de contar con apoyo visual en el timbre y no solo auditivo, indican que esta señal se bajó con anterioridad Nos apoyan con sus comentarios y respuesta para indicar al personal de refrigeración el suministro de este timbre en el area de carnes Saludos | 2 | Bueno días La guía de iluminación de emergencia ILU-03 indica el sembrado de una luminaria sobre la cámara walkin cooler y por ello en el proyecto se encuentra indicado de esta manera. Sugerimos que se coloque a una altura cercana a la estructura para evitar tanta sombra con el faldon de la cámara. Saludos | 1 | 22781 | 2559
22438 | Buen dia En el plano IE-01a ALUMBRADO DE EMERGENCIA PISO DE VENTA-4972 nos indica colocar una luminaria de emergencia en el área de la walk-in cooler de frutas, nos apoyan indican la ubicación de esta luminaria debido a que nos indica que la luminaria se coloque arriba de la cámara y sabiendo que el faldón de la cámara de frutas y verduras está al nivel de las luminarias de piso de ventas esta quedaría tapada por el faldón ¿Nos indican a donde reubicar esta luminaria? Saludos | 2 | Buenos días equipo Favor de considerar la respuesta de este RFI 75 - TIMBRE AREA DE CARNES y viscervsa, ofrezco una disculpa por la confución. En la guía proto GP-08 con el cual se elaboró el proyecto, se indica en la simbología colocar el timbre, mismo que viene indicado en el plano GIE-02 si se encuentra considerado el contacto normal para el timbre por parte de la contratista general. Como aclaración Refrigeración si considera botón pulsador y zumbador-alarma como medida de auxilio en las puertas de cámaras por hombre encerrado. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22439 | Buenas tardes Nos apoyan indicando el alcance de la tubería y cableado de control para las luminarias de piso de ventas si es por parte de constructora o proveedor de ahorro de energia, así como el interruptor adicional que solicita el proveedor de ahorro de energía para cada cuarto de EDC, serian 3 interruptores de 3x10A en total que se instalan en el mismo tablero de los interuptores de Aire Acondicionado Nos apoyan con el tema del alcance para la tubería y cableado, así como también con el tema del suministro de pastillas para el proveedor de ahorro de energía Saludos | 2 | Buenos días Los trabajos de cableado del plano ahorro de energía y canalización corresponden a la contratista general, esta misma deberá guiar todo el cableado hacia la ubicación de los equipos de ahorro de energía. El proveedor solo se encarga de la instalación, configuración y conexión de las luminarias a sus equipos. Se comparte boletín 25 se indica el interruptor adicional solicitado por el proveedor y su conexión al sistema de ahorro de energía. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22440 | Buenas tardes En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-4972 se hizo omisión del nodo de datos para la impresora en el area de oficina de recibo, este nodo se necesita para habilitar la impresora de esta area ¿Nos comparten detalles para la instalación del nodo de datos que es necesario? Saludos | 2 | Buenos días Se comparte boletín BOL 26-ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-4972 con la salida faltante requerida para la impresora. Saludos | 4 | 22781 | 1402
22441 | Buenas tardes En el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR nos indica que en el eje H con el eje 1, existe una rejilla pluvial pero existentemente en esta ubicación se tiene que la BAP atraviesa una de las escaleras de la salida de emergencia, y en el plano C08 no indica que conectemos a la rejilla pluvial de esta zona, la cual no existe ¿Nos indican si conectamos la lámina existente con la nueva lamina de la BAP o hacemos alguna otra adecuación a esta bajada pluvial? Comparto foto de la BAP en cuestión Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22442 | Buenas tardes En el cuarto de basura refrigerado de la unidad se cuenta con paneles en muros y techo del cuarto el cual comenta la unidad que fue un requisito de la autoridad para el estado de Cancún que se colocara panel en lugar de loseta en el cuarto refrigerado de basura, a lo cual indica la gerencia de la unidad que se mantenga este cuarto en estas condiciones solo cambiando la loseta del piso, colocando todas las demás adecuaciones que se tienen consideradas para este cuarto, no se colocara la loseta en muros de npt a 1.2snpt , tampoco se colocara la pintura de 1.2snpt a nivel de techo, se envía este RFI como informativo. Anexo condiciones del cuarto de basura inorgánica en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22443 | Buenas tardes, en el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL_4972 se aprecian dos pantallas de 60” en membresías, en planos eléctricos y de energía regulada no indican contactos para dichas pantallas ¿Nos podrían indicar si estas pantallas si van ir en membresías o fue error de diseño? Anexo imágenes de referencia en la pestaña de notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22444 | Buenos dias En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 se tiene considerado en el área de demos 5 contactos que se derivan del circuito 9 GL con una capacidad de 20A, estando en funcionamiento la unidad y estar en temporada alta la producción del área de demos no está soportando la carga que se está teniendo en los contactos y esta botando la pastilla, solo están trabajando 4 contactos al mismo tiempo, sobrepasando los 20A de la pastilla del tablero GL, solicita la unidad que se corrija esta oportunidad debido a que el area de demos es una zona demandante la cual requiere que los contactos soporten la carga de los equipos que se llegasen a conectar al mismo tiempo, se requiere dividir la carga de estos contactos en mas circuitos, ya que no se están utilizando los 5 contactos al mismo tiempo y se esta sobrepasando el amperaje de la pastilla ¿Nos comparten boletín para la nueva | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22445 | Buenas tardes, el grupo kysor nos indica que dentro de sus alcance no viene considerado el desmantelamiento de esta cámara en sams café ¿Nos podrían indicar quien trae el alcance para el desmantelamiento? Anexo imágenen de referencia en la pestaña de notas y documentos. Gracias | 2 | Buenos días El alcance se encuentra considerado en el plano DEM-01 con clave 3 como alcance de la contratista general. Saludos | 0 | 22781 | 829
22446 | Buenas tardes, para sams café llevamos seis pantallas para el menú, en el plano ID-01 ENERGIA REGULADA-4972 y el ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-4972 no indica conexiones para estas pantallas, store planing nos hizo la observación también para dichas pantallas ¿Nos podrían indicar si llevan estas instalaciones para los equipos? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22447 | Buenas tardes, en la entrada de personal en el área de recibo aparece un gavetero, pero en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-4972 no indica un contacto magnético para dicha gaveta, en oficina de recibo si marca un contacto magnético pero no indica gaveta ¿Nos podrían indicar si lleva contacto magnético la gaveta de entrada de personal o se reubica en la oficina de recibo? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22448 | Buenos días, en el cuarto de valores tenemos la puerta y la cortina metálica que da a la calle, pero en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-4972 solo nos indica over head para la puerta mas no para la cortina ¿Nos podría indicar si se debe considerar un over head para la cortina o respetar como aparece en el plano? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22449 | Buenas tardes, en el área de sams café, en la barra principal donde se atiende al cliente, en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-4972 marca dos over head, pero en la cortina de entrada al sams café no indica que lleve estos dispositivos de alarmado ¿Nos podrían indicar si se debe considerar over head para la cortina de la entrada del sams café o respetar como aparece en plano solo para la barra principal? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22450 | Buenos días, en el plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-4972 en el área de andenes nos indica alimentación para las rampas niveladoras, pero no indica contactos para las luminarias que se colocan para cada anden ¿Nos podrían indicar si se consideran contactos y en dado caso de ser así en que circuito añadirlo? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22451 | Buenas tardes En la fachada principal se encuentran las molduras de cierre de estructura area de motos, actualmente la moldura se encuentra oxidada y cuenta con varias reparaciones, partes caídas, no tenemos alcance en el proyecto de alguna reparación, solo nos indica lijado de lamina y aplicación de pintura blanca en todo el perímetro Se procederá a cambiar la lamina, hacer reparación puntuales o solo se realizara lo que indica el proyecto ¿Nos indica la acción que se tomara con estas molduras? Adjunto imágenes de referencia en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22452 | Buenos dias En el área de fuente de sodas se tiene un tanque de 450 litros para el área de osmosis el cual no cuenta con base de herrería para su colocación y que este no quede a nivel de piso terminado, en otras unidades se coloca esta base para elevar el tanque del nivel de piso ¿Se colocara esta base de herrería debajo del tanque de agua del area de osmosis o se colocara sobre el kinkler? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22453 | Buen día, en el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4972 nos indica que son con C1 (retractiles) y en recorrido con store planig nos pide que los bajemos con licutite ya que tienda no tiene alcance para las extensiones retractiles ¿Se realizara el cambio de tubería rígida por flexible? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22454 | Buenas tardes La unidad cuenta con una tercera vitrina autocontenida que les llego por rollout me indican en que tablero pudiera conectarse esta vitrina debido a que la unidad indica que si la va a colocar en el area de vinos, esta vitrina es de la misma capacidad de las dos vitrinas que traemos en proyecto ¿Nos apoyaria indicando en que tablero lo colocaria el proveedor externo? Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22455 | Buenas tardes En recorrido con el gerente de la unidad y protección de activos nos indican que ellos requieren una cortina metalica adicional a la que se tiene en las puertas automáticas debido a que no se tiene ningún otro dispositivo además de los overhead que cuenta la cortina metálicas en el area de comensales, ya que en esta zona se cuenta con ventanales, e indican que en un futuro pueden romper el vidrio y se introduciría alguna persona externa a la unidad mediante el vidrio, por lo cual indica que se coloque una cortina metalica, y algun tipo de sensor que indique que se rompió el vidrio en esta zona, asi como colocar algun portacandado en las cortinas anticiclónicas de los ventanales ¿Nos apoyan con sus comentarios de que se va requerír para evitar la intrusión hacia la unidad en el area de comensales? Comparto imágenes del area en cuestión en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22456 | Buenas tardes En los trabajos de desmantelamiento no se tiene considerado el izaje para el retiro de los condensadores del rack que queda en desuso por parte de la contratista y en los alcances de refrigeración tampoco se consideró, la unidad requiere que se bajen estos condensadores para que el ganador de la subasta se los pueda llevar ¿Nos indicaría a que proveedor se le asignaría este movimiento de grúa para bajar estos equipos del cuarto de máquinas obsoleto? Comparto imagen del area donde se tendría que bajar los condensadores en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22457 | En los trabajos de rejacero se indica que se cierre en su totalidad el perímetro de la unidad, dejando fuera de la rejacero los equipos ryzer del equipo de SACA en este equipo se consideró colocar malla ciclónica pára protección, pero estas dos áreas son independientes una de la otra, no se consideró dejar una puerta en la rejacero para conectar ambos equipos por si llegara a tener alguna emergencia la unidad, teniendo que dar toda la vuelta alrededor de la rejacero para entrar al equipo ryzer ¿Se considerara colocar una puerta en la rejacero que conecte ambos equipos del SCI para evitar rodear toda la rejacero en alguna emergencia que presente la unidad? Comparto imagen del equipo mencionado en este RFI en la pestaña notas y documentos Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22458 | Buenas tardes, en los planos SM-PCI-07 y SM-PCI-09 de instalación de sistema contra incendio, indica una alimentación para el compresor de aire para supervisión de tuberías de 115V, 60HZ, 3.7A, 1 Fase, en planos eléctricos no viene indicada esta alimentación, indica personal de saka que se necesita un techo para cubrir dicho equipo compresor ¿Nos podrían indicar en que tablero y que circuito seria la alimentación para este compresor, al igual si se colocara el techo para protección del equipo? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. Gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22459 | Equipo de diseño Buen día En referencia al plano ES 404 ARMADURAS en donde se indica la colocación de un ángulo de (4”x0.62”) con la nomenclatura CI-2 la empresa contratista propone hacer el cambio por un ángulo de 5”x0.5” debido a que el ángulo solicitado en el mercado es difícil de conseguir para su proveedor. En espera de sus comentarios al respecto, Adjunto croquis con la propuesta. Saludos | 2 | Se acepta el uso de DE 2 LI 127x13mm ACERO A-50 PARA LA CUERDA CI-2 | 1 | 22781 | 2559
22460 | Equipo de diseño Buen día De acuerdo con el plano ES101 Planta de Cimentación detalle 4 C-2 donde se indica que el armado debe de ser con varilla 8#6 y plano ES301 Planta de Muros detalle 4 indica un armado de 4 varillas del #8 y 6 varillas #6, nos pueden indicar cual es el detalle que corresponde para la construcción de la columna C-2, pendiente a sus comentarios | 2 | El armado de la columna C-2 es cÃ³mo estÃ¡ en el plano ES-101 PLANTA DE CIMENTACION, EL CUAL ES DE 8#6; 2E#3@15cm | 4 | 22781 | 1402
22461 | Equipo de diseño Buen día En otros proyectos por lo regular se colocan bolardos en área de acceso a clientes en el límite de banqueta-estacionamiento como medida de protección, en el proyecto entregado no se ve la colocación de estos, en el plano C13B SEÑALAMIENTO EXTERIOR en la rampa se aprecian 3 círculos que pueden ser referencia de la colocación de bolardos, en otros planos no encontramos referencia, nos indican si se colocaran estos bolardos y si van, nos apoyan con detalle de los mismos. Pendiente a sus comentarios | 2 | En plano C14 Mobiliario Urbano, se indican estos elementos. | 1 | 22781 | 2559
22462 | En respuesta al RFI 002 EQUIPOS DE AIRE UP se adjuntan las fichas técnicas de los equipos faltantes, pendiente a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22463 | De acuerdo con plano C09 PLANO DE TERRACERIAS (REV 01 OCTUBRE 2023) donde se indica la sustitución de Concreto hidráulico por Asfalto en los cajones de estacionamiento, esta tendrá un espesor de 5 cm, ¿correcto? | 2 | El espesor de la carpeta de asfalto deberĂĄ de ser de 6 cm. | 1 | 22781 | 2559
22464 | Para el cárcamo de aguas pluviales nos apoyan en confirmar si las medidas correctas de armado se toman en cuenta las del plano C08d ESTRUCTURA DE CARCAMO de 4.06m X 4.06M X 2.20 M, estas coinciden con las medidas de plano C08c Cárcamo Pluvial, ya que también se tiene un plano de nombre C08B ESTRUCTURA DE TANQUE TORMENTAS en la que se nos da las medidas de 5.33 M X 8.94 M X 2. 80M.Pendiente a sus instrucciones | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22465 | De acuerdo con el plano DU-01 Diagrama unifilar y plano ID -01 Energía regulada, se indica la colocación de una caja donde se realizará el cambio de voltaje (220 a 127) por medio de salidas de fase para la corriente regulada, por lo que se requiere confirmar si no es necesario la instalación de transformador a fin de garantizar la estabilidad de voltaje para los servicios de instalaciones especiales. | 2 | SÃ� se requiere. El equipo al que hacen referencia se utiliza para el emparalelamiento de los UPS de 6kVA N+1 rackeables (ISO-TRANSFORMADOR), indicado en la guÃ­a mecÃ¡nica ID-02. Ver detalle 2 en el plano ID02. | 4 | 22781 | 1402
22466 | Equipo de diseño De acuerdo con el comunicado del área de Ambiental de Walmart (18junio2024), donde se nos indica la plantación de 8 árboles en el interior del predio, solicitamos de su amable ayuda en indicarnos si procede esto, y si es así la ubicación de estos. Adjuntamos correo donde se nos indica lo señalado anteriormente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22467 | Buenas tardes equipo de Diseño Nos apoyan por favor en darnos los planos de SISTEMA DE AHORRO DE EMERGIA(EM - SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA) ya que en la carpeta de Electricos no estan visualizados, por lo general ahi los colocan. En espera de instrucciones al respecto | 2 | Se confirma la carga de planos de Ahorro de EnergĂ­a. | 4 | 22781 | 1402
22468 | Equipo de Diseño Buenas tardes, referente al suministro de postes el proveedor indica que solo trae el alcance de 4 unidades de acuerdo con RESUMEN DE POSTES de plano C10 Alumbrado Estacionamiento Exterior, mas sin embargo la planta nos indica 7 postes a instalar de acuerdo a la simbología. Atento a sus comentarios, saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22469 | Equipo de diseño Buen dia De acuerdo a plano CO3 Planta de Conjunto se elimina murete, malla a lo largo del perímetro de estacionamiento, así como los portones de acceso a la unidad, es correcto esto??. Pendiente a sus comentarios Adjuntamos grafico al respecto. | 2 | Es correcta la eliminaciÃ³n de estos elementos. | 4 | 22781 | 1402
22470 | Equipo de diseño Buenas tardes, referente a la colocación de protocol de equipo de refrigeración, no encontramos referencia sobre la colocación de un sobre firme sobre la área de este, que por lo regular se coloca, mas sin embargo en el plano A406a OFICINAS DE TRASTIENDA en detalle 02 Planta pisos de trastienda, en el área indicada anteriormente se ve un achurado que posiblemente indique este sobrefirme, nos dan instrucciones al respecto. | 2 | Como indica el plano A100a Debe habilitarse base de concreto armado. Para especificaciones ver plano ES202 Detalle 5. | 4 | 22781 | 1402
22471 | Equipo de diseño Se realizo el suministro de luminario exterior para estacionamiento, en el cual nos falto dos brazos dobles para luminario, el proveedor indica que lo hizo en base al plano C10A ALUMBRADO EXTERIOR pero con la revision del 06 noviembre 2023, nos apoyan para que nos hagan llegar el complemento de brazo y asi montar de acuerdo al mismo plano pero con la revision del OC 01 DE JULIO DEL 2024 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22472 | Equipo de diseño De acuerdo con en el plano CO09a DETALLES DE TERRACERIA indica únicamente la inducción de cortes para controlar el posible agrietamiento de concreto en el area de estacionamiento y anden de descarga, en otros proyectos se a colocado pasajuntas a manera de evitar el agrietamiento y darle más vida útil al concreto, recordando que esta zona es de climas extremos. Nos dan instrucciones al respecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22473 | Buenas tardes equipo de diseño El dia de hoy nos suministraron postes para el proyecto, de acuerdo a lo indicado en plano C10A AUMBRADO EXTERIOR REVISION 1 OC01 JULIO 2024. debieron de ser 18 unidades y el proveedor suministro solo 16 unidades como lo plasma en el plano C10A ALUMBRADO EXTERIOR revision 0 ISSUE del 06 noviembre 2023. nos pueden apoyar en notificar al departamento de COMPRAS WALMART para que nos hagan llegar los postes adicionales o indicarnos si solo instalaremos las 16 unidades que nos enviaron. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22474 | Equipo de diseño De acuerdo con el plano CO09 PLANO DE TERRACERIAS donde se indicó la sustitución de concreto hidráulico por carpeta asfáltica de 6 cm, no se cuenta con detalle para la transición entre los diferentes materiales, nos apoyan con detalle de este. saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22475 | Equipo de diseño De acuerdo con el plano A601a Tabla de puertas y ventanas no se nos indican las características de la puerta de Family Room En el plano A600a Ubicación de puertas y ventanas hace referencia al detalle en el plano A601. En el plano A601 Puertas y Ventanas solo existe referencia de puertas en baños de asociados. Nos apoyan en indicar el color de la Puerta de Family Room y si es corrediza como se indica en planta. En espera de sus comentarios, saludos.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22476 | EQUIPO DE DISEÑO Nuevamente solicitando de su apoyo para que el area de COMPRAS WALMART complemente luminarias para oficinas y trastiendas modelo 4APVTLD40L80 ( 7 PIEZAS) de acuerdo a plano IE ALUMBRADO DE OFICINAS Y TRASTIENDA en su ultima version OC1JULIO 2024. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22477 | Equipo de diseño Buen dia La empresa contratista indica que en base a reunión entre DISEÑO-COSTOS-CONSTRUCTORA se les solicito eliminar el portón plegadizo (l2) de acceso a patio de maniobras de dimensiones totales 7.50 x 2.70 mts. de altura de acuerdo con el plano CO3L PLANTA DE CONJUNTO. nos confirman dicha instrucción | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22478 | Equipo de Diseño Por medio de la presente informo que debido a la OC generada la volumetría en las partida que se enlistan a continuación subio de la siguiente maner: **COLOCACIÓN DE ANCLAS DE ACERO COLD ROLL FY=3515 KGCM2, VARIOS DIÁMETROS CON 10 CM. DE CUERDA Y DOS TUERCAS GRADO 2H, CON ROLDANA EN CIMENETACIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMETRIA ISSUE: 3824 KG VOLUMETRIA OC: 5823.75 KG DIFERENCIA: 1999.75 KG Se cuenta con la revision y generadores en sitio, instrucciones para hacerlos llegar. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22479 | Equipo de diseño Buen dia La empresa contratista indica que en base a reunión entre DISEÑO-COSTOS-CONSTRUCTORA se les solicito eliminar el SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON CORREDIZA, para acceso a estacionamiento respecto al plano CO3L PLANTA DE CONJUNTO. nos confirman dicha instrucción | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22480 | Equipo de Diseño Por medio de la presente informo que debido a la OC generada la volumetría en las partidas que se enlistan a continuación subieron: **ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS A BASE DE JOIST, EN NAVE PRINCIPAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) Y MANO DE OBRA. VOLUMETRIA ISSUE: 36162 KG VOLUMETRIA OC: 44287.83 KG DIFERENCIA: 8125.83 KG **ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL A BASE DE PERFILES IPR, LARGUEROS, ÁNGULOS, PUNTALES, MONTENES, PLACAS, EN NAVE PRINCIPAL, MEZZANINE OFICINAS, ETC. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, MONTAJE, PRUEBAS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA(PRIMER), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. VOLUMETRIA ISSUE: 114902 KG VOLUMETRIA OC: 123873.55 KG DIFERENCIA: 8971.55 KG En espera de sus instrucciones para hacerles llegar lo soportes correspondientes. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22481 | Buens tardes equipo de diseño Por medio del presente se informa que debido a la OC en la partida de LAMINA EN FACHADA aumento la volumetria en los conceptos que acontinuacion se enlistan: **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ECONOMURO CON POLIURETANO DE 1.5" DE ESPESOR Y CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA Y PINTADA COLOR BLANCO POR LA CARA EXTERIOR CALIBRE 26 EN ACABADO DURAPLUS EXTERIOR VINIL BLANCO INTERIOR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. VOLUMETRIA ISSUE: 609 m2 VOLUMETRIA OC: 1023.71 m2 DIFERENCIA: 414.71 m2 **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA FACHADA EN FALDÓN DE FACHADA Y TAPA INFERIOR DE LÁMINA GALVANIZADA Y PINTADA TIPO R-101 CALIBRE 24 EN COLOR BLANCO FONDO, ACABADO DURAPLUSDURAPLUS, INCLUYE HERRAJES DE FIJACIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 10 m2 VOLUMETRIA OC: 313.94 m2 DIFERENCIA: 121.94 m2 **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE SUPERIOR EN LÁMINA PINTRO, CALIBRE 22 EN | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22482 | Equipo de diseño Buen día De acuerdo con plano C14a Plano de Bardas, en las en la sección de Malla1, Malla 2 y Malla 3 se indica la colocación de solo ahogar los postes en concreto para la instalación de esta, o de acuerdo con Detalle 17 se considera la colocación de Dala para la contención del área permeable a lo largo del perímetro del terreno. Atento a sus indicaciones. Saludos. | 2 | DeberÃ¡ considerarse como se indica en las secciones Malla1, Malla 2 y Malla 3, ahogar los postes en concreto. | 4 | 22781 | 1402
22483 | De acuerdo con el plano A307 MUROS INTERIORES y plano A307a DETALLES DE MUROS DE PANELES DE YESO I Y A307b MUROS DE PANELES DE YESO II en específico para el muro de QUIMICOS H:2.80 (LAMBRIN 06) requerimos de información si para este elemento no se requiere refuerzo a base de PTR debido a lo largo de muro y en algunos proyectos nos los indican asi o con los poste de bastidor metálico en suficiente. Pendiente a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22484 | EQUIPO DE DISEÑO por medio de la presete informo que derivado de la OC emitida, en la partida de Techumbre se incrementaron volumenes en los conceptos que se enlistan a continuacion, en espera de sus instrucciones para hacer llegar los soportes correspondientes .Saludos SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA RENTA TAPIAL PERIMETRAL EMPLEANDO LÁMINA ACANALADA PINTRO R-101 CAL.24 CON ALTURA MÁXIMA DE 2.44 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. VOLUMETRIA ISSUE: 575.67 m2 VOLUMETRIA OC: 737.59 m2 DIFERENCIA: 161.92 m2 TECHUMBRE EN PISO DE VENTAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENGARGOTECHO TIPO KR-18 ENGARGOLADO A 180 EN LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 ACABADO DURAPLUSFONDO; INCLUYE: CLIPS DE 16 CM. DE LONGITUD, HERRAJES DE FIJACIÓN, EQUIPO DE FABRICACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR. VOLUMETRIA ISSUE: 4013.00 m2 VOLUMETRIA OC: 4345.90 m2 DIFERENCIA: 332.92 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22485 | Buenas tardes Equipo de diseño Por medio de la presente se informa que en la partida de aislante termico se incremento la volumetria, esto debido a la OC, se enlistan los conceptos que ufrieron modificaciones, En espera de instrucciones para hacer llegar los soportes correspondientes. Saludos TECHUMBRE PISO DE VENTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 2" FOAMULAR 250 (5.10 CM.) DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN Y ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. VOLUMETRIA ISSUE: 24013.00m2 VOLUMETRIA OC: 4345.90m2 DIFERENCIA: 332.90m2 TECHUMBRE DE ANDEN DE CARGA Y CAMIONETAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 2" FOAMULAR 250 (5.10 CM.) DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN Y ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. VOLUMETRIA ISSUE: 111.00m2 VOLUMETRIA OC: 174.02m2 DIFERENCIA: 63. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22486 | En base a la respuesta de RFI 020 Cimentación para malla ciclónica, la empresa contratista nos indica que en la reunión de COSTOS-PROYECTO-CONTRATISTA le quitaron la instalación de la malla ciclónica para la sección MALLA 01, MALLA 02 Y MALLA 03 (PLANO C14a PLANO DE BARDAS) esto plasmado en el plano C03L PLANO DE CONJUNTO. Nos indican si es correcta esta afirmación. | 2 | Se confirma. | 0 | 22781 | 829
22487 | Buen día equipo de Diseño Respecto a la alimentación eléctrica para el sistema vs incendio de acuerdo a diagrama unifilar (DU01 DIAGRAMA UNIFILAR) se nos indica que el tablero para los equipos será alimentado desde el tablero TGE, es correcto esta instrucción Se realiza la pregunta ya que por lo general la alimentación para este equipo es derivada desde la subestación eléctrica hasta el cuarto de bombas En espera de sus comentarios, saludos cordiales | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22488 | EQUIPO DE DISEÑO Nos apoyan en confirmar que el muro divisorio entre area de descarga y desechables es de una altura de 2.45 m, esto de acuerdo al plano A307 Muros Interiores, plano A 300 Cortes Generales (corte 1-1) y plano AG04 ALZADO DE ABARROTES.En espera de sus comentarios | 2 | De acuerdo prototipo en el que esta basado el proyecto (oct 2022) es correcta altura 2.45 m | 1 | 22781 | 2559
22489 | En referencia al RFI 002 EQUIPOS DE AIRE UP donde se les informo del cambio de marca de los equipos de CARRIER a TRANE, le informamos que los equipos de TRANE traen invertidos el ducto de retorno e inyección de aire, por lo que para las áreas de Amasijo y Oficinas Frontales estos se adaptaran a como viene las salidas de los equipos, por lo que los ductos sufrirán modificaciones a lo plasmado en proyecto. La empresa Contratista ya realizo trabajos para interconexión ducto y equipos, los cuales como se comentan se tendrán que modificar. | 2 | Es correcto. Los ductos deberÃ¡n ajustarse a las condiciones de los nuevos equipos. | 5 | 22781 | 21
22490 | Equipo de diseño Por medio de la presente se informa que de acuerdo con la OC emitida el pasado julio 2024, se realiza un incremento en volumetría del concepto en exteriores: **SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA FIJOS INTERIORES A BASE DE TUBOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 2" FIJADOS CON PLACAS Y TORNILLOS EXPANSIVOS A PISO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA VOLUMETRIA ISSUE: 91.59 m2 VOLUMETRIA OC: 780.40 En espera de sus instrucciones | 2 | Favor de compartir el sustento del aumento en volumen. La malla ciclonica en exerior solo se indica en zona de equipos | 1 | 22781 | 2559
22491 | De acuerdo con plano GA01 PLANTA GENERAL DE ABARROTES y el plano A307 PLANTA DE MUROS INTERIORES para el lambrin denominado LAMB03 Muro de Block de Concreto Cara lisa en el área de Amasijo no se nos indica colocar sobre la superficie algún tipo de recubrimiento (pintura) ya que en algunos proyectos nos dan la indicación de colocar una pintura en color gris. Pendiente de sus comentarios al respecto. | 2 | El proyecto considera lo que indica el proto (4.04 Block de concreto cara lisa). | 1 | 22781 | 2559
22492 | Buenas tardes Equipo de DISEÑO Este incremental se realiza a Lo indicado en el plano C14B MALLAS de la OC de julio. Saludos | 2 | Ver respuesta de RFI 024. La superficie de malla ciclonica no debe tener incremento respecto el Issue y la OC. Ambas versiones consideran los mismos elementos. | 4 | 22781 | 1402
22493 | EQUIPO DE DISEÑO Buenas tardes, solicitando de su valioso apoyo para indicarnos las características del muro de la rampa de acceso peatonal a la Tienda adyacente a la calle Leyes de Reforma, ya que en los diferentes planos no encontramos características de estos. Nos apoyan en enviar detalle de estos, solo tenemos de referencia la altura de acuerdo al corte 2 del plano C09b DETALLES DE SECCIONES | 2 | De acuerdo con los niveles de proyecto, no es requerido el murete para resguardo de la rampa. (35 cm mÃ¡x de desnivel). Por lo que serÃ¡ suficiente delimitar la rampa con guarniciÃ³n de concreto. | 1 | 22781 | 2559
22494 | Equipo de diseño Buenas tardes Referente a la construcción de tanque tormentas, de acuerdo con el plano C08 TANQUE TORMENTA no se nos indica la colocación de una escalera marina para acceso a este. Nos apoyan si es correcto esto, ya que el equipo de Conservación debe de acceder a dar mantenimiento a las bombas de lodos en algún momento. En espera de sus comentarios, Saludos | 2 | No procede la colocaciÃ³n de escalera marina para tanque de tormentas. Para acceso se deberÃ¡ utilizar escalera portatil. | 1 | 22781 | 2559
22495 | Buenas noches equipo de Diseño De su apoyo en definir el color de las franjas para estacionamiento, ya que de acuerdo con el plano C13 PLANTA DE SEÑALIZACION es color blanco y en plano C13a DETALLES DE SEÑALIZACION detalle 17 CAJON TIPO, indica en color amarillo. Nos apoyan en confirmar el color. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22496 | EQUIPO DISEÑO Nuevamente solicitando de su apoyo para indicar al area de compras nos apoye en complementar el suministro de 2 lamparas wall pack, ya que a sitio llegaron 21 unidades y en proyecto nos indica colocar 23. Plano IE01 ALUMBRADO DE PISO E VENTAS de la OC julio 2024 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22497 | Equipo de diseño Buenas tardes Referente a los trabajos de SCI en plano SCI01 SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERAL en el ramal principal no se nos indica la colocación de juntas flexibles, nos apoyan afirmando esto. Se considera la colocación de estas para absorber los movimiento que se presenten, asi como la dilatación térmica. En espera de sus instrucciones. Saludos | 2 | Se confirma que no se requieren juntas flexibles. | 9 | 22781 | 1425
22498 | Buenas tardes equipo de Diseño Se informa que derivado de los trabajos del proveedor de REFRIGERAION RCR, el área asignada es insuficiente para la colocación de un tablero de control, por lo que este se colocara arriba del tablero general a una altura de 2.00, se pretendió colocar en muro adyacente a comedor, pero la tubería de interconexión no permite abrirlo el gabinete. Pendiente a sus comentarios. Se adjunta croquis y foto de lo comentado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22499 | Buenas tardes equipo de diseño, se informa que RCR REFRIGERACION indica que el espacio asignado de acuerdo con lay out es insuficiente para la colocación de sus tableros eléctricos y de control, por lo que mencionan que requieren de un área extra para poder colocarlos. Nos apoyan en indicar que procede. Así mismo indico la Coordinadora de RCR refrigeración tocaría base con ustedes. La única solución que se ve en campo es recorrer la malla ciclónica 50 cm hacia el eje B, lo cual sacrificaría la colocación de una fila de tarimas o reubicación de la escalera en el área de recibo. Pendiente a sus comentarios. | 2 | No contamos con la informaciÃ³n respecto a los tableros del proveedor (cantidad, ubicaciÃ³n, dimensiones). De igual forma desconocemos las dimensiones actuales del espacio en donde se pretende ubicarlos. Para generar una propuesta se requiere nos proporcionen ambos datos. | 9 | 22781 | 1425
22500 | Buenas tardes equipo de Diseño Referente a la rotulación en faldones interiores, de acuerdo con el plano A202a ROTULACION INTERIOR, el área de Store Planning nos mandó unas imágenes para ser consideradas para la rotulación de estos (adjunto imágenes) que difieren de lo que tenemos en proyecto. Nos pueden confirmar que modelo tomamos. Saludos | 2 | Que se ejecuten las curvas y figuras geomÃ©tricas de acuerdo con el proyecto, en caso de que Store Planning confirme con Operadora el cambio, no hay inconveniente. | 9 | 22781 | 1425
22501 | Referente al RFI 029 AREA PROTOCOL Se informa que las dimensiones de los tableros son: I line 82x192 Ra 51 x 127 Ra2 51 x66 Ra 3 51 x 81 Tablero cds 37 x 59 Adicional en tablero de antepañantes 37 x 59 Y SE ADJUNTA CROQUIS DONDE SE PRETENDEN UBICAR. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. SALUDOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22502 | Debido a las eficiencias del proyecto donde el área de DISEÑO-COSTOS quito el alcance a la empresa contratista del suministro de la planta de energía de 45 kva para la puesta en marcha de los sistemas regulados e instalaciones especiales, se tuvo que solicitar un adicional para suministra una planta de energía para la puesta en marcha de los mismos, así mismo para realizar el enlace al CAE para el alarmado de perimetral de la tienda para Posesión, esto debido a que la fecha actual aún no se cuenta con el suministro de energía por parte de CFE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22503 | Equipo de diseño Derivado de los trabajos que se viene realizando para el equipamiento de la unidad el área de STORE PLANNING indica que en el comedor debe de llevar un muro en acabado color verde o amarillo, el cuándo de acuerdo a la planta de muros plano A307 MUROS INTERIORES no se indica este aplicar pintura algun muro, por lo que será un adicional a la contratista, favor de indicar que muro aplicar la pintura para que el equipo de señalización colocar la frase “SOMO GENTE ORDINARIA HAIENDO COSAS EXTRAORDINARIAS”. Saludos | 2 | Ver plano A406a Oficinas Trastienda - Corte C. | 4 | 22781 | 1402
22504 | Equipo de diseño Derivado de los trabajos que se realizan para el equipamiento de la unidad, de acuerdo con el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS DE AMASIJO se informa que el DOSIFICADOR DE AGUA, requiere un voltaje de 220v, y el plano indica una alimentación a 127 v, por lo que se requiere cambiar el voltaje para que el equipo funcione correctamente. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22505 | Equipo de diseño De acuerdo con el plano SE02 ALIMENTACION PARA CUARTO DE BOMBAS se informa que el EQUIPO DE AZUL DE MEXICO, requiere que se modifique una tubería para la colocación de electro niveles, ya que las dos tubería en dicho plano mencionan que se coloquen al hidroneumático y falta una para el SCI, así mismo solicita que sea colocada una tubería vacía para la conexión de bomba trasvase con tanque elevados que en dicho plano se omitió. Por lo que se debe de colocar estas adecuaciones para el correcto funcionamiento de cuarto de bombas. Sin mas por el momento envio saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22506 | Buenas tardes equipo de Diseño En recorrido con el area de Store Planning nos indica que en el area de salchichoneria debe de ser colocado un sardinel en el area que abarca la vitrina de salchichoneria ya que seguridad alimentaria se los solicita para evitar que el agua pase a piso de ventas cuando se realiza la limpieza del area, asi como la colocacion de una z de metal desplegado para el despacho del mismo. Nos indican si procede, para compartir la respuesta al area de SP. Saludos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22507 | Equipo de Diseño Buenos días, de acuerdo con el historial de correo, nos solicitan la colocación de un mueble para alojar el equipo de sonido, nos apoyan detalle de mueble en referencia, a fin de que la empresa contratista fabrique el mismo, así como la modificación de trayectoria para dotar eléctricamente este mueble y la bajada de tubería para los cables de este. Atento a sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22508 | Se realiza suministro y plantación de 45 árboles ( diferentes especies) solicitado por la autoridad en áreas permeables y cajones de estacionamiento para dar cumplimiento a la condicionante de impacto ambiental. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22509 | Se realiza cambio de puerta de aluminio por puerta de madera de acuerdo con la OC emitida el día 25 de agosto, donde se realiza este cambio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22510 | De acuerdo con plano emitido en OC del 25 de agosto IE 01 ALUMBRADO DE PISO DE VERNTAS donde se incremente las líneas de luminario en el área de Piso de Ventas se ejecuta este cambio incrementando canalización, cable, accesorios y soporteria para alimentar eléctricamente las luminarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22511 | De acuerdo a la actualización en OC del 25 de agosto en específico del plano IE 01ª CONTROL ALUMBRADO DE PISO DE VERNTAS donde se incremente las líneas de luminario en el área de Piso de Ventas se ejecuta este cambio incrementando canalización, cable, accesorios y soporteria para control de alumbrado | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22512 | DE ACUERDO CON LA OC EMITIDA EL DIA 25 DE AGOSTO SE EJECUTAN LOS CAMBIOS INDICADOS: DESCRIPCION DE AREAS INTERIORES PISO DE VENTAS -INSTALACIONES ELECTRICAS: CANALIZACION, CABLEADO, SOPORTERIA Y ACCESORIOS -INSTALACIONES DE CONTROL Y AUTOMATIZACION: CANALIZACION, CABLEADO, SOPORTERIA Y ACCESORIOS AREA DE PERECEDEROS - AJUSTE DE DIMENSIONES Y ALTURAS DE CORTINAS HAWAIANAS. -AJUSTE DE DIMENSIONES DE VENTANAS EN AREA DE PREPARADOS. OFICINAS POSTERIORES -ACABADOS: ACTUALIZACION DE TABLA DE PUERTAS, AJUSTE DE PLAFONES, AJUSTE DE CAJILLOS Y MUROS. AREAS EXTERIORES -ESTRUCTURAS (FACHADAS): MODIFICACION DE DIMENSIONES DE LOS BASTIDORES PARA LA COLOCACION DE ROTULO INSTITUCIONAL. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22513 | BUENAS TARDES EQUIPO..!! EN EL PROYECTO EJECUTIVO EN EL PLANO (ES501) ESTRUCTURACION DE FACHADAS, INDICA EN EL DETALLE "6 DALA DC-2" UNA CADENA INTERMEDIA, LA GERENCIA DE CONSTRUCCION WALMART. PREGUNTA... QUE SI ES NECESARIA LA CONSTRUCCION DE ESTA CADENA? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22514 | SE SOLICITA REALIZAR EL CABIO DE TRAYECTORIA DEL TENDIDO DE TUBERIAS QUE ALIMENTARA LAS LUMINARIAS DEL PISO DE VENTAS, YA QUE SE ENCONTRO QUE LOS RACKS CON MERCACIA SIEMPRE ESTAN APILADOS A UNA ALTURA QUE DIFICULTA LA MANIOBRA DEL TENDIDO, ASI COMO LA COLOCACION DE LONAS QUE PROTEJEN LA MERCACIA DE LA LLUVIA YA QUE LA TECHUMBRE ESTA EN MAL ESTADO EN ESTOS MOMENTOS; EL TENDIDO DE LA TUBERIA EXISTENTE SE ENCUENTRA DE LADO IZQUIERDO Y SE SOLICITA REUBICARLA AL LADO DERECHO. | 2 | Buen día. Las trayectorias existentes para iluminación están del lado propuesto en proyecto y la línea de estiba está por debajo del nivel de la canalización por lo que no debería haber problema para la nueva instalación. Ejecutar conforme a proyecto. Saludos | 1 | 22781 | 2559
22515 | CON BASE A LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO ELECTRICO PLANOS (IE-06, IE-07) Y EMITIDO EN BOLETINES Y RECOMENDACIONES VIA CORREO ELECTRINICO DE FECHA 280824 SE SOLICITA SE INDIQUE: QUE TIPO Y CALIBRE DE CABLE SUSTITUIRA LA ALIMENTACION AL INTERRUPTOR GENERAL, ASI COMO AL DOBLE TIRO QUE IMPACTO TENDRA EL SISTEMA DE TIERRAS Y DELTA CONSIDERACION DE LA REUBICACION DE LA ACOMETIDA TOMANDO EN CUENTA LOS FALDONES DE LAS FACHADAS CONSIDERAR EL DESARROLLO DE LONGITUD DE LA ACOMETIDA POR REUBICACION ASI MISMO CONSIDERAR LA LLEGADA DE CAMBIO DE DIAMETROS DE TUBERIA YO REGISTROS CONSIDERAR EL NODO DE DATOS PARA SERVICIO DEL MEDIDOR TODO ESTO POR LOS CAMBIOS DE: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR REUBICACION DE ACOMETIDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22516 | BUENAS TARDES: EN REFERENCIA A LA REUNION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE VIA ZOOM, SE PROPUSO POR EL AREA DE PROYECTOS REALIZAR EL DESALOJO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES SUPERFICIALMENTE; ESTA SUPERVISION ANALIZO DICHA PROPUESTA DETERMINANDO QUE NO ES VIABLE EL DESALOJO SUPERFICIAL DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES, DEBIDO A QUE LAS RASANTES DE LAS CARPETAS ASFALTICAS TANTO MUNICIPAL COMO DEL CARRIL DE DESACELERACION TIENEN PENDIENTES ENCONTRADAS; POR LO QUE SE PROPONE REALIZAR UNA CONEXION AL COLECTOR MUNICIPAL CON COLADERAS PLUVIALES EN GUARNICIONES. QUEDAMOS EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. SALUDOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22517 | En proyecto ejecutivo (PLANO DE CONJUNTO C03 DESCRIPCION No.2) en el área de estacionamiento lindero con la unidad Habitacional y delimitación con vía pública indica banqueta a cargo del arrendador; esta banqueta no existe; el hallazgo es que la canaleta de agua pluvial termina al lindero de la barda de la UH. El agua captada de la canaleta desfogara Hacia la pendiente de la UH. Causando inundación Se propone realizar murete o guarnición y continuar la canaleta con lavadero para que el agua fluya hacia vía pública y no tener un problema a futuro con UH. quedo en espera de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22518 | BUEN DIA: EN REFERENCIA A LA REUNION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE VIA ZOOM, SE RETOMO EL TEMA DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN LAS RASANTES DE LAS CARPETAS ASFALTICAS TANTO MUNICIPAL COMO DEL CARRIL DE DESACELERACION QUE PRESENTAN PENDIENTES ENCONTRADAS Y QUE DICHAS PENDIENTES HAN PROVOCADO Y PROVOCARAN ESPEJOS DE AGUA DENTRO DEL CARRIL DE DESACELERACION RAZÓN POR LA CUAL ES PROBABLE QUE LAS GARANTIAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE VEAN AFECTADAS POSTERIOR AL PERIODO ESTABLECIDO POR LO QUE QUEDA ASENTADO QUE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS HEMOS SIDO INFORMADAS DE LA PRESENTE SITUACION Y QUEDAMOS EN ESPERA DEL ANALISIS CORRESPONDIENTE. SE ANEXA MINUTA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22519 | EN PROYECTO EJECUTIVO PLANO ES401a, EN LOS EJES A3 ENTRE EJES 1 Y 2; Y EJE 6 ENTRE EJES A1 Y B, EL PROYECTO SEÑALA ARMADURAS EXISTENTES, ESTOS TRAMOS NO SE ENCUENTRAN EN FISICO Y SE INDICA CONEXION DE REFUERZOS DR (DIAGONAL DE REFUERZO). ¿EN ESTOS TRAMOS COMO SE REFORZARIA ESTAS ZONAS? EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. CABE MENCIONAR QUE EN EL EJE 6 ENTRE EJES A1 Y B SE ENCUENTRA UN PRETIL DE BLOCK HUECO. | 2 | Buen día. Respuesta: Al no existir los elementos mencionados, no se deberá realizar un reforzamiento. Así mismo sobre el eje 6, donde se tiene un murete o pretil, tampoco será necesario realizar un reforzamiento a ese elemento. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22520 | SE SOLICITA GARANTIAS DE RESISTENCIA EN TAPAS DE REGISTROS DE SISTEMA DE TIERRAS EN AREA DE CARGA Y DESCARGA POR VEHICULOS PESADOS, EL MATERIAL EMPEADO POR PROYECTO ES TAPA DE ACERO ANTIDERRAPANTE DE 14" DIMENSION DE LA TAPA DE 0.40 X 0.40. QUEDO EN ESPARA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22521 | BUENAS TARDES EQUIPO SE ENVIAN HALLAZGOS EN LOSA DE AZOTEA EXPLICADOS EN REPORTE ADJUNTO CON FOTOGRAFIAS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22522 | En Proyecto Ejecutivo (PLANO DE CONJUNTO C03) no indica malla ciclonica longitudinalmente en la delimitación entre la BAE VS conjunto Habitacional, en este tramo se colocará dicha malla longitudinalmente?? Ya que los vecinos de la unidad Habitacional muestran incertidumbre | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22523 | Para la continuidad del reforzamiento en forma diagonal, denominada DR1 en el eje A ; se ubica un muro perimetral de block, seguido en su parte superior de un muro a doble cara de lámina R-101. Al descubrir la lámina encontramos en el interior un muro intermedio de panel W, soportado con perfil de lámina delgada tipo monten delgado, que por sus características no es posible que reciba la soldadura E-7018 y se puedeprovocar un incendio por la naturaleza de los materiales. Solicitamos de su apoyo al respecto. SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO | 2 | Para soldar este material, es conveniente usar el electrodo E6013. | 4 | 22781 | 1402
22524 | BUEN DIA EQUIPO..!! SE SOLICITA POR PARTE DE LA STORE PLANNING Y GERENCIA DE CONSTRUCCION PINTURA AMARILLA EN LAS GUARNICIONES EXTERIORES. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22525 | SE SOLICITA LA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIREFENTES (SILLA DE RUEDAS) EN PASILLO DE SALIDA DE EMERGENCIA HACIA ESTACIONAMIENTO. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22526 | EN EL PROYECTO EJECUTIVO IE01-ALUMBRADO EN PISO DE VENTAS EN LAS AREAS DE CUARTO DE VALORES, PLANTA DE EMERGENCIA Y CUARTO DE BASURA NO SE CONSIDERARON REGISTROS ELECTRICOS EN PLAFON PARA EL PASO Y TENDIDO DE LA TUBERIA PARA INSTALACION ELECTRICA. AUNADO A ESTO EL PLAFON DE PLANTA DE EMERGENCIA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. SE ENVIA EVVIDENCIA FOTOGRAFICA ¿Se realizaran registros electricos en estas areas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22527 | SE SOLICITA POR PARTE DE LA OPERADORA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGLETA MULTICONTACTO ADICIONAL EN RACK DE SISTEMAS DEBIDO A QUE EL CABLE DE LA IMPRESORA SU LONGITUD NO ES SUFICIENTE PARA SU CONEXION. EN ESPARA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22528 | En el proyecto ejecutivo IE01-ALUMBRADO EN PISO DE VENTAS no esta considerado remates de tuberia de la caja cuadrada de la instalacion electrica VS la luminaria. ¿ se colocara un remate de tuberia flexible o licuatite para rematar a la luminaria? | 2 | Buen día. Considerar remate de la luminaria con licuatite. Saludos | 0 | 22781 | 829
22529 | SE SOLICITA POR PARTE DE LA OPERADORA REALIZAR OTRO SEÑALAMIENTO "PUNTO DE REUNION" MAS ACCESIBLE HACIA LA SALIDA DE EMERGENCIA YA QUE EL UBICADO EN PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN PUNTO MAS LEJANO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22530 | BUEN DIA EQUIPO..!! SE SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE NEOPRENO EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DEBIDO AL NO SER CONSIDERADOS EN OC No.2 EL AREA DE ADOPASTO. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22531 | BUEN DIA..!! SE SOLICITA POR COMITIVA VECINAL EL SUMINSITRO Y COLOCACION DE BOLARDOS EN PERIMETRO DE ESTACIONAMIENTO HACIA PRIVADA HABITACIONAL ESMERALDA POR SEGURIDAD PEATONAL YA QUE LOS VEHICULOS PODRIAN CAUSAR UNA EVENTUALIDAD AL TRANSITO PEATONAL. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22532 | SE SOLICITA PROTECCION EN EL ESPACIO DE SEPARACION DE LA ESCALERA MARINA VS MURO PERIMETRAL HACIA ACCESO A TECHUMBRE YA QUE EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS ELEMENTOS ES OPORTUNIDAD PARA PASO HOMBRE HACIA TECHUMBRE. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22533 | Buen día..!! El proyecto considera la sustitución de los accesos al combo dichos accesos son parte del estacionamiento del mismo. El Acceso 1 existente esta construido de carpeta asfáltica. El Acceso 2 existente esta construido de concreto Hidráulico. Condiciones… El acceso 2 Presenta buenas condiciones y tiene más durabilidad que el construido por asfalto Pregunta Se sustituye el acceso 2 de concreto por asfalto? Anexo fotografías del Acceso 1 y 2. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22534 | Buen día Equipo..!! Se informa que el Organismo de Agua y Drenaje (CASSIM) solicta la sustitucion de materiales de la toma domiciliaria ya que los materiales especificados de proyecto WM no cumple con las especificaciones solicitadas por el Organismo CASSIM. Los materiales instalados son: - Tuberia de polietileno reforzada con Alma de Aluminio - Abrazadera de PVC, para tubo de PVC - Insertor roscado de bronce con tuerca para tuberia de plastico Se sustituye por: Tubería de polietileno de ½” RD-9 Tipo II. Abrazadera de bronce 3” multidiametro con salida de ½” llave de inserción ppolietileno ½”. Se envia RFI como informativo Saludos Cordiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22535 | BUEN DIA, SE INFORMA QUE EL ORGANISMO DE PROTECCION CIVIL ESTATAL DE HIDALGO SOLICITA SUSTITUIR EL COLOR DE LA SEÑALIZACION ACTUAL EN PASOS PEATONALES ROTULADOS (FRANJAS BLANCAS Y ESPACIO) POR (FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS) EN PASOS PEATONALES YA EXISTENTES. ASI MISMO SOLICITA COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DE LIMITES DE VELOCODAD EN LA CURVA APROXIMADA A LA BAE MINERAL DE LA REFORMA YA QUE LOS VEHICULOS NO DISMIYEN SU VELOCIDAD. SE ENVIA EL SIGUIENTE RFI INFORMATIVO. SALUDOS CORDIALES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22536 | BUENAS TARDES: DERIVADO DE LA REUNION DEL 20 DE OCTUBRE VIA ZOOM, SOBRE LA SUSTITUCION DE TAPAS DE POLIMEROS DE ALTA RESISTENCIA VS ACERO EN REGISTROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION SEGUIMOS EN ESPERA DE LA FICHA TECNICA PARA SU SUMINISTRO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22537 | BUENAS TARDES ME PODRIAN APOYAR OR FAVOR CON ESTE TEMA Que tipo de cable alimentará a la mufa para saber de que medida será la mufa, ya que solo viene el tipo de pared Así mismo necesitamos saber el cambio del cable que se hará, el cable que alimenta el interruptor general al doble tiro | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22538 | BUENAS TARDES EQUIPO, EN PROYECTO EJECUTIVO PLANO A-102b, DETALLE DE IMPERMEABILIZACION (D6); INDICA EN ZONA DE LOSACERO, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO CON MEMBRANA COLOCADO CON SOPLETE PARA ALTAS TEMPERATURAS, LA CONTARTISTA EN SU PRESUPUESTO (F8), REFIERE Impermeabilización a base de una impreganación de impercoat s, y tres capas de impermeabilizante asfáltico concentrado fibratado impercoat vapor wet con 2 membranas de impercoat refuerzo multidireccional 40 intercalada, y como acabado final una aplicación de pintura acrílica impercoat color rojo, ¿QUE TIPO DE IMPERMEABILIZANTE SE APLICARA? EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS QUEDO ATENTO. | 2 | Buen día, Se debe usar el sistema de impermeabilización indicado en proyecto en el plano A102b. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
22539 | BUEN DIA..!! EN PROYECTO EJECUTIVO (PLANO (C05 PLANTA DE NIVELES Y CORTE A), INDICA QUE NUESTRO ESTACIONAMIENTO LLEGARA A NIVEL 50.50 CON REMATE A VIALIDAD DE PIEDRA DE RIO (PROPIEDAD PRIVADA); EN SITIO LA VIALIDAD TIENE UNA VARIACION DE NIVELES DE 25 CM. ARRIBA DE NUESTRO N.P.T. EN UN TRAMO DE 12MTS. DEL TOTAL DE LA LONGITUD DEL ACCESO VEHICULAR A CLIENTES (20M) (ESTA VARIACION DE NIVELES DEJA UN ESCALON EN EL ACCESO A ESTACIONAMIENTO) NOS COMPARTEN UNA SOLUCION AL PROBLEMA POR FAVOR SE ANEXAN FOTOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22540 | BUENAS TARDES EN EL BOLITIN 01 DE OC. SURGEN ALGUNAS DUDAS 1.- EL SUMINISTRO SERA REALIZADO POR LA CONTRATISTA O POR UN PROVEEDOR DE WALMART ? 2.- EN DIBUJO ESTAN PROYECTADOS 4 PZAS. PERO EN LA TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LOS VENTILADORES CONSIDERA 6PZAS. CUAL ES LA CORRECTA. ? | 2 | Buen día. El suministro e instalacion será por contratista Se actualiza boletín con la cantidad de 6 ventiladores en planta. Carpeta : 03. BoletinesBOLETIN 001 BAE 1800 EL OLIVO_VENTILADORES ATMOSFERICOS.dwgSaludos | 1 | 22781 | 2559
22541 | De acurerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4958, se econtro una oportunidad que hace referencia al cuarto de bombas, con respecto al Interruptor de 400A, el cual tiene una bornera para conectar 3 conductores y por proyecto traemos 6 conductores. ¿Cuál seria la posible alternativa para esta oportunidad? Se anexa documento. | 2 | Deberá realizarse la conexión con un solo conductor como viene indicado en el SE-03 Debido a que el conductor propuesto tiene la capacidad para conducir la alimentación. | 7 | 22781 | 18
22542 | El plano GIE-01 en la cedula del ducto para cableado se solicita T-16 para las partidas 5 y 9, considerando el calibre y cantidad de cables estarian al 100% de su capacidad para cablear se podrian dañar los cables , se propone usar canalizacion T-21, se autoriza el cambio de diametro? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22543 | Con base al plano DEM01-DEMOLICIONES EN PISOS-4958 en la zona del almacen nos marcan dos detalles de demolicion tanto el DEM 12 como el DEM 14 por lo cual se requiere homologar ya que tambien hay una seccion de baño anterior el cual tiene un desnivel de aproximadamente 2 cm el cual tambien tiene piso y al cual de igual manera se tiene que retirar la loseta como indica el DEM 14, por lo cual le pedimos nos apoyen con el detalle actualizado de este tramo para demolición. Se anexa documento ilustrativo | 2 | Se comparte boletín con criterio homologado. Es importante verificar en los planos de acabados el resultado final de los trabajos. | 9 | 22781 | 1425
22544 | Del plano: GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4958 en el área de amasijo, se solicita por parte de la operado la instalación de 2 des conectadores a 127 V para los hornos, enfocados a la parte de control (Botonera y Display). Considerando que la etapa de precalentamiento de los hornos se puede iniciar inclusive con el desconectador de 220 V en posición OFF (Solo se apaga el motor del horno), lo cual presenta un riesgo para el operador del horno. Si se llegase a quedar enserrado el operador, inclusive con el descanoectador en posición OFF, el horno encendería el quemador para su etapa de precalentado a 190 °C y comprometeria la integridad del operador. La propuesta de la ubicación de los desconectadores se encuentra en el siguiente plano. Una propuesta, seria agregar 2 desconectadores a 127 V que se encuentren al alcance del personal que opera los hornos para que al realizar limpieza d | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22545 | DEL PLANO GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4958, ID-04 VOZ Y DATOS-4958, ID-04a DETALLES DE SALIDA DE VOZ Y DATOS-4958 NO SE CUENTA CON DETALLE DE LA INSTALACION DE LOS CONTACTOS NORMALES PARA ENERGIZAR VITRINA CALIENTE, VITRINA REFRIGERADOR, ASI COMO CONTACTO DE ENERGIA REGULADA, VOZ Y DATOS PARA LA CAJA DE COBRO. REQUERIMOS INFORMACION ADICIONAL PARA LA EJECUCION DE LA INSTALACION DE ESTOS CONTACTOS EN DICHO MUEBLE DE SAM´S CAFE. NOTA: ESTAMOS EVITANDO PERFORACIONES A LOS MUEBLES PARA NO PERDER GARANTIAS A EXEPCION DE LO QUE NOS INDIQUEN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22546 | El proyecto ejecutivo menciona que las bodegas que estan a un costado del estacionamiento se intervienen reduciendo el espacio. En recorrido con la operadora mencionan que el espacio propuesto no es suficiente para albergar la mercancia almacenada actalmente. Tiena solicita conservar el espacio como se encuentra actualmente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22547 | Del plano: IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-4958 se solicita cambiar la ubicación del contacto WA (LAVADORA DE PISO) debido a que la lavadora de piso no cabe en el cto de aseo. Considerando que el pasillo de acceso a sanitarios de clientes y la puerta de cto de aseo es reducida, no es posible ingresar la lavadora de piso. Se anexa documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22548 | De acuerdo al plano A508-ubicacion de mobiliario-4958, nos marca detalles de mobiliario en el plano A503, el cual no tenemos en el paquete de planos. Favor de compartir dicho plano de detalles. | 2 | Se comparte plano A503 con detalles de mobiliario. Esto no deberá considerarse un adicional ya que estos mismos son criterios constructivos generales, siendo responsabilidad de la contratista realizar los ajustes pertinentes en sitio. | 9 | 22781 | 1425
22549 | Con base al plano A100d-ACABADOS GENERALES EN MUROS-4958 nos pudieran confirmar el acabado de muro en membresia, ya que en la ultima actualizacion indica azul y gris | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22550 | EN EL PLANO C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO INDICA POSTES DE ALUMBRADO EXISTENTES YO NUEVOS CON APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO DE LINEA, YA QUE LOS POSTES EXISTENTES SON DE COLOR NEGRO, ES CORRECTO EL PROYECTO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22551 | En el plano de acabados muros A-100d4 PLANTA DE ACABADOS, no indica la colocación de laminado plástico Ralph Wilson MOD-0315 (FORMAICA) en muros de lactancia, en proyectos pasados se ha colocado. La pregunta se contempla o no en esa área. | 2 | Se hace mención que este proyecto se realizó con base al prototipo vigente en el cual ya no se indica el laminado para esta área, por lo que se confirma que no se deberá de considerar. Favor de regirse por lo indicado en proyecto. | 9 | 22781 | 1425
22552 | Del plano A-409 PLANO DE SANITARIOS DE CLIENTES-1492: marca 9.89: Astratto blanco (marco en azul los muros que llevan esa especificación en pasillo) y a la vez nos marca 6.18: Laminado plástico Ralp Wilson y en el alzado nos marca que solo lleva astrattto blanco a 1.20 de altura en el pasillo; y del plano AL-02 DETALES DE ALBAÑILERÍA-1492: al ser muro Tipo AE dice que solo es hoja de triplay de 12mm sin laminado plástico.Se solicita saber cual es el acabado correcto y definir correctamente los muros que llevaran dicho acabado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22553 | En el plano GA012-PLANTA DE ABARROTES ACABADOS EN MUROS-3860 no menciona el acabado que va en el muro perimetral de preparados. Se aplicara pintura blanca para mejorar la imagen del muro. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22554 | Se envía RFI informativo para validacion de propuesta de acabado en muro acceso a Sanitario de Asociados. Se observa que conforme a proyecto no se marca acabado en el muro antes mencionado debido a que, en el levantamiento se contempló como muro de block aparente listo para recibir pintura, pero actualmente la mitad de dicho muro cuenta con un aplanado rustico, mientras la otra mitad cuenta con block aparente. Esto afecta la vista a dicha zona, por lo que se propone que todo el muro se aplane y se pinte. Se informa también que en conjunto con Gerente de construcción de Walmart y Supervisión, se acordó el pasado 90524 que se colocaría solamente piso cerámico en toda el area de sanitario asociados, descartando piso de concreto pulido en vestíbulo, con el fin de generar una mejor vista y armonía en la transición de los acabados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22555 | En el plano C18-PLANO DE REJACERO I-3860 indica un solo acceso peatonal a la unidad sobre Calzada Ignacio Zaragoza, se requiere que haya más accesos por la calle lateral General Nicolás Bravo, ya que como se propone no es funcional para la operadora, además de que en la posición donde se propone el acceso sobre I. Zaragoza se encuentra un local que por la tardenoche cuenta con demasiada demanda y congestionaría la circulación hacia la unidad, es por estos motivos que el acceso sobre I.Zaragoza se respetara en la ubicación como está actualmente con las modificaciones a la rejacero, y se harán las adecuaciones para generar los accesos en la calle G. Nicolás Bravo. Este RFI es Informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22556 | En plano ID-06 Detalle de Acometida Telefonica ; no se indica la trayectoria a utilizar para la nueva acometida telefonica; nos pueden indicar en donde podemos observar dicha trayectoria. | 2 | La acometida telefónica se tiene que reubicar al cuarto de sistemas. En el plano ID-04 está la trayectoria de esta reubicación. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
22557 | Con base a ID-06 DETALLES DE ACOMETIDA Y TELEFONÍA-1492 y ID-06a DETALLES DE RACK DE TELEFONÍA-1492 se marcan detalles genéricos de acometidas aéreas y subterráneas marcando según la que aplique. se percibe que en el proyecto en general no se cuentan con trayectorias y se suma de que esta obra es REMODELACION. por lo tanto solo se debe considerar la reubicación del espejo de la acometida Telmex indicado en ID-06a sin la necesidad de generar una acometida independiente de la plaza. se adjunta arrchivo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22558 | En base al plano A100d-ACABADOS GENERALES EN MUROS-4958 les solicitamos nos puedan actualizar este mismo, ya que se tienen una version anterior en la cual el Sams cafe queda dentro de la tienda y tenemos pendiente el acabado de muros en zonas como el almacen de Pick- up | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22559 | En plano de trayectorias IS-01 instalación sanitaria red general refiere la instalación de descarga de aguas negras de baños de clientes ya que requiere tubería de PVC c.40 de 6” ya que por el espacio y el diámetro de la tubería antes mencionada no es posible realizarla se realizará ajuste de tubería de 6” a 4” en dos secciones para el mejor funcionamiento de descarga de aguas negras. Por favor dar vo bo para corrección. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22560 | En plano de trayectorias GMR-4 de refrigeración no se pudo realizar la trayectoria como indica el proyecto por afectaciones a plaza y locatarios así mismo cabe mencionar que se realizó por fachada exterior (AV. ALFONSO DEL TORO) se pide que se pinte con pintura de alta temperatura acorde al color de la fachada o que se ejecute un cajillo para ocultar dicha instalación.Solicitud requerida por la plaza ya que esto esta afectando su vista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22561 | EN EL PLANO IE- 06 CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS.No se localiza el contacto para la Alerta sísmica es necesario tener él toma corriente para energizar el panel de la Alerta sísmica en otras unidades se reubica en atención al cliente se solicita su VO. BO. Y actualización de proyecto para la ubicación y el circuito. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22562 | El cable que alimenta el enfriador de agua es bifásico y en proyecto indica un contacto trifásico a 220v. El cable que alimenta la batidora de 30 lts es trifasico y la conexión para el mismo es bifásico. Por favor solicitamos de su apoyo para tener la aliemtación de energía correcta para estos equipos, ya que tienda no puede operarlos sin la alimentacion correcta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22563 | REVISANDO EL PROYECTO ELECTRICO PARA ZONA DE LOCAL MAS VISION, NO INDICA ALIMENTACION HIDRULICA, SALIDA SANITARIA Y ALIMENTACION ELECTRICA, NOS PODRIAN COMPATIR ALGUN BOLETIN PARA ESTA OPORTUNIDAD EN EL PROYECTO YO SOLUCION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22564 | El plano IE-07 alimentaciones generales muestra la cama de canalizaciones por encima de los locales comerciales, sin embargo, por saturación de canalizaciones existentes en esa sección, así como la dificultad para trabajar con seguridad, se informa que se considera reubicar ese tendido de canalizaciones en la zona del pasillo para poder avanzar con las instalaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22565 | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3860 Se indica que del tablero TN SUBGENERAL se tiene la alimentacion del local de krispy con un interruptor termomagnetico de 3x40 A y el conductor electrico es Cal. 6 para una carga instalada de 12 Kva. La marca solicita aumentar la carga instalada a 18 Kva por lo que se solicita el boletin con la carga que se solicita. | 2 | El local de la marca Krispy Kreme se realizo de acuerdo como se indica en proyecto, solo era un local en el que solo se reubicaba; revisar con el Ã¡rea correspondiente de negocios e inmobiliarios, ya que, nosotros no podemos intervenir en los locales, configuraciÃ³n e instalaciones. | 9 | 22781 | 1425
22566 | DEL PLANO : OC3 IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-4958 entre el eje 8 y 9 la altura de toda la soporteria previamente colocada por contratista para instalar la red hidraulica, fue gobernada por alturas de estructura e intersecciones con tuberia principal de sistema contra incendios, pero de ultimo instante se identifico que estorba para poder manipular la estiba del piso de ventas que se encuentra entre los ejes E y G interseccion con ejes 8 y 9, por tal motivo se sugiere como solucion repocicionar toda la soporteria elevandola 20 centimetros (maximo posible) para poder librar la estiba. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22567 | DEL PLANO : IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS-4958, la altura indicada a la que se suspenderan las tiras de luminarias en piso de ventas, concretamente en linea de iluminacion 23HE, 25HE, 27HE, 29HE, 31HE, 33HE, 35HE, 37HE, 39HE, 41HE, 36HE, 34HE, 22HE, 7HE, 9HE, 11HE, 13HE, 15HE, 17HE, 19,HE, 21HE es de 7.0 MTS, pero en esta pocision la tira luminaria estorba con la trayectoria de colocacion y retiro de estiba. En una nota se menciona que se debe dejar libre la estiba por lo menos 0.8 MTS, pero fisicamnete en ejecucion no se puede cumplir esta condicion, por lo cual se sugiere como solucion una altura de posicion para las lineas de iluminacion mencionadas adosadas al JOIST (aproximadamente 8.8 mts) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22568 | Del plano IE-18 SE REQUIERE POR NORMATIVA LA INSTALACION DE TIERRAS FICICAS PARA LA PROTECCION DE EQUIPOS DE CONTROL Y ELECTRICOS EVITAR PERCANSES. EN PROYECTO SE ENCUENTRA UN PARA DE VARILLAS COPERWEL DE 60 CM POR LO CUAL NO SE PUEDEN ENTERRAR EN TERRENO NATURAL. ( SE SUGIERE REALIZAR UN ANILLO DE PROTECCION Y TOMAR LA ACOMETIDA DE SUBESTACION DE TIERRAS EN TIERRAS YA EXISTENTES Y TENER PROTECCION EN EQUIPOS. ) | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22569 | Buena Día nos pueden indicar si la antena sera reubicada o sera suministrada nueva? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22570 | En Proyecto LP03 SISTEMA EAS-URM-4958 solo se indican antenas en la entrada y salida de clientes, sin embargo en acceso de personal (existente) se tenia una antena.En este proyecto se separan Acceso de personal y Acceso de recibo, pero no se indica ninguna antena. Confirmar si se debe ejecutar el adicional de colocar dispositivos en estas dos puertas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22571 | Se indica por proveedor Sensormatic el solo tener alcance de una puerta de acceso a la unidad, siendo esto discrepante con proyecto ya que la unidad cuenta con una puerta de entrada y una puerta de salida.Se solicita indicar a GNFR el alcance correcto de la cantidad correcta de antenas este contenido en el plano LP03 SISTEMA DE EAS-1492-URM | 2 | La informacion se encuentra considerada en el plano LP03 SISTEMA DE EAS-1492-URM.dwg, donde se indica las antenas en el acceso y salida. | 4 | 22781 | 1402
22572 | Con base al plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-4958 nos marca trabajos de pintura para marcar carriles de automoviles, sin embargo el asfalto presenta daño por lo que solicitamos nos apoyen indicando cual sera la mejor manera para realizar el trabajo de balizado | 2 | nos podrÃ­an confirmar si estos daÃ±os se encuentran en todos los cajones o si es solo en algunos por favor, se estÃ¡ revisando con el equipo de negocios inmobiliarios ya que el alcance de pavimentos es por parte del centro comercial | 1 | 22781 | 2559
22573 | Buena Día de acuerdo al plano A507 PLANO DE MOBILIARIO VII, en el poryecto indica que la barra del comedor sera suministrado por area de compras walmart, en sitio Hugo Duarte de store planning nos indica que sera suministrado por la contratista, no pueden dar las especificaciones para su fabricación. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22574 | Con base al plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-4958 solicitamos el detalle de las bases de herreria para los cargadores de bateria de los montacargas de tienda | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22575 | Con base a la contesta del RFI.No se marca descripción de secciones de estructura ni calibres ni caracteristicas de lamina.Requerimos el plano de detalles para poder fabricar las estructuras base de los cargadores de baterias, de lo contrario, se propone que se ejecute con base a como se encontraban las bases existentes.Validar trabajos a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22576 | Con base al plano GA11-PLANTA DE ABARROTES ACCESORIOS Y PROTECCIONES-4958 solicitamos que nos confirmen si lleva bolardo la esquina del sardinel donde termina el área de carnes ya que nos planos no estan actualizados tiene la configuracion anterior, ya la zona presentan golpes Se anexa evidencia | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22577 | Proyecto en GA-010 PLANTA DE ABARROTES-1492 y GA-022 DETALLES DE BUMPERS EN ABARROTES-1492 indica colocar Bumpers en área de autocobro.Corroborar la colocación de los mencionados. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22578 | DEL PLANO A100 Planta general arquitectónica no marca ningún detalle de bumpers o protección a muros de área de Membresías, Pick up y bodega Pick up, por solicitud de operadora nos indican la colocación de esta en el perímetro de las áreas antes mencionadas, se solicita el visto bueno. Se anexa formato con evidenciaas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22579 | Del plano ID-04 VOZ Y DATOS-1492: La salida de datos para linea digital, la trayectoria del cableado no viene considerada en el alcance del Constructor, sin embargo para su uso es necesario que al momento de que los cajeros lleguen al sitio, estos nodos deben estar listos para usarse (cableado e identificado de acuerdo con la ficha tecnica), nos apoyan con la orden de trabajo, la trayectoria y saber si lo ejecutara Telmex o la Constructora?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22580 | De acurerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4958, se econtro una oportunidad que hace referencia al cuarto de bombas, con respecto al interruptor de 400A, el cual tiene entrada solo para conectar 3 cables y por proyecto traemos 6 cables. ¿Cuál seria la posible alternativa para conectar el interruptor con entrada de 3 cables a 6 cables? Se anexa formato con evidencias. | 2 | De acuerdo a lo indicado en el plano SE 03 Detalle 05, se especifica que el proveedor deberá suministrar las zapatas adecuadas para el número de cables, calibre y material de los conductores que se indican en el proyecto en caso de ser equipos nuevos. En caso de ser equipos existentes, es responsabilidad de la contratista suministrar las zapatas adecuadas. Estamos OK con la propuesta incluida en el archivo recibido, considerando incluir zapatas que consideren 2 cables por cada entrada. | 9 | 22781 | 1425
22581 | PLANO ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS Se encuentra una inconsistencia ya que los UPS no fueron suministrados por secovi ya que se requiere un interruptor termomagnético de 2x60amp. Cabe mencionar que se requiere un interruptor de 3x60amp. Ya que se encuentran provisionales por el cambio de entrade de alimentación de UPS se solicita el apoyo para confirmar cambio de interruptor termomagnético. asi mismo el canvio de masa de tablero ya que es vifacico y es nesesario un trifacico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22582 | PLANO ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS Se encuentra una inconsistencia ya que los UPS no fueron suministrados por secovi ya que se requiere un interruptor termomagnético de 2x60amp. Cabe mencionar que se requiere un interruptor de 3x60amp. Ya que se encuentran provisionales por el cambio de entrade de alimentación de UPS se solicita el apoyo para confirmar cambio de interruptor termomagnético. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22583 | seguimiemto al rfi PLANO ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS Se encuentra una inconsistencia ya que los UPS no fueron suministrados por secovi ya que se requiere un interruptor termomagnético de 2x60amp. Cabe mencionar que se requiere un interruptor de 3x60amp. Ya que se encuentran provisionales por el cambio de entrade de alimentación de UPS se solicita el apoyo para confirmar cambio de interruptor termomagnético. se adjunta la ficha técnica | 2 | Comentar que las UPS’s indicadas en el proyecto están de acuerdo a las guías mecánicas con las que se realizó el proyecto, por lo que de ser necesario se tendría que hacer una actualización al proyecto con las especificaciones de los equipos suministrados además del cambio del tablero de los contactos regulados ya que se indicó conforme a la guía mecánica. | 9 | 22781 | 1425
22584 | PLANO ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS Se encuentra una inconsistencia ya que los UPS no fueron suministrados por secovi ya que se requiere un interruptor termomagnético de 2x60amp. Cabe mencionar que se requiere un interruptor de 3x60amp. Ya que se encuentran provisionales por el cambio de entrade de alimentación de UPS se solicita el apoyo para confirmar cambio de interruptor termomagnético. | 2 | Comentar que las UPS’s indicadas en el proyecto están de acuerdo a las guías mecánicas con las que se realizó el proyecto, por lo que de ser necesario se tendría que hacer una actualización al proyecto con las especificaciones de los equipos suministrados además del cambio del tablero de los contactos regulados ya que se indicó conforme a la guía mecánica. | 9 | 22781 | 1425
22585 | En el plano A102a-PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA-3860, el punto 1.1 refiere a la colocación de lamina nueva sobre los extremos de la cubierta realizando un corte de 2.00 m y empalmando con el resto de la lamina, en sitio se verifico el estado de la lamina existente y hay areas que la lamina se aprecia en buenas condiciones y son puntuales las areas que si requieren cambio. ¿ Es necesario hacer el cambio total de la lamina como lo indica proyecto por temas de garantia ya que se corre el riesgo de presentar mayor area de oportunidad por filtraciones ? | 2 | Se consideró cambio de lamina en las zonas indicadas por cambioo de canalones como lo marca el proyecto IHS, sin embargo si los trabajos de sustitución de canalones no afectan la lamina existente en alguna sección, no se dede de considetar el cambio asi generando un la deductiva de trabajos y materiales. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
22586 | De acuerdo al plano A102a-PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA-4958, no existe especificación para cambio de lamina en andenes de carga, ¿se encuentra dentro del alcance, realizar el cambio?, de lo contrario, ¿Se queda la lamina existente?. Adjunto evidencia fotográfica. Se anexa formato con evidencias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22587 | EN PLANO A-100D4 PLANTA DE ACABADOS EN MUROS VI, INDICA MUROS DE BLOCK, LA CONTRATISTA ESTA PROPONIENDO MUROS DE DUROCK CON CANES DE MADERA EN SU INTERIOR. SE AUTORIZA? O ES CORRECTO EL PROYECTO? | 2 | Buen día, Se hace mención que, se indicó el muro de block debido a que se ha tenido oportunidad de desprendimiento de acabado cerámico sobre muros de panel de cemento, por lo que, nosotros como proyectos no avalamos esta recomendación. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22588 | Con base al plano C01-PLANTA DE CONJUNTO-4958 en el cual nos marca la colocacion del cuarto de residuos peligrosos, sin embargo el espacio que tienen para transito tienda se reduce por lo cual se les informa que el mismo dara un giro de 90° con forme a la imagen para que el tansito pueda ser mayor Se anexa archivo fotografico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22589 | Se manda RFI informativo en el cual tienda nos pide reubicar un lavamanos existente en anden 0 por parte de tienda, en la parte de atrás de donde se encuentra ubicado en estos momentos, ya que se necesita alimentar este lavamanos asi comouna tuberia de desague Se anexa archivo fotografico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22590 | SE NECESITA POR FAVOR INFORMACION SOBRE EL CAMBIO DE POSICION DE PARABUS, EN EL PLANO C02-B INDICA PROPUESTA Y ESPECIFICACIONES. SE REALIZA REUBICACION? Y HECHURA NUEVA DEL MISMO? | 2 | Buen día, Se hace mención, que se deberá considerar el nuevo parabús (de acuerdo con las especificaciones del plano C-02b-DETALLES DE CONJUNTO II-5728) en la posición indicada en proyecto, así como el desmontaje del anterior, el cual será considerado dentro del concepto de instalaciones yo mobiliario obsoleto, de acuerdo con la nota de la partida de demoliciones y desmontajes, la cual indica "1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS." Adicional a esto, se deberá de revisar con gerencia de obra que se tengan los permisos correspondientes previo al desmontaje del parabús existente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22591 | DE ACUERDO A LA REUNION VIA ZOOM EN CONJUNTO CON EL AREA DE ENERGIA, PROYECTOS, GERENCIA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA, SE ACORDO EN QUE SE MODIFICARIA EL PROYECTO ELECTRICO PARA LA ALIMENTACION DEL GRAN LOCAL, YA SE TENDRA LA ACTUALIZACION? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22592 | Con base al plano A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-4958 tenemos que en el acceso a tienda marca la colocación de nueva malla plastica de polipropileno (red antipajaros) sin embargo tienda nos solicita la colocacion de tablaroca, por lo cual solicitamos el detalle para la realizacion del trabajo y saber si tambien habria que modificar las instalaciones como la red contra incendios o iluminación. Se anexa documento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22593 | Se solicita la aclaracion sobre el remplazo del tanque de gas, en los planos IG-01 y IG-02 INSTALACION DE GAS L.P. RED GENERAL, nos especifica tanque nuevo, mientras que el dictamen emitido por la unidad verificadora nos garantiza un tiempo de vida de 5 años. En caso de que se determine la conservacion de los tanques existentes, es necesario saber que tipo de mantenimiento se requiere para mejorar sus condiciones. | 2 | Los tanques de gas son por medio de comodato, por lo que si la verificadora dictamina por escrito que se encuentra en buen estado, se mantiene el tanque. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
22594 | Se envía RFI informativo para validacion del cambio de trayectoria de la instalación sanitaria en baños de asociados debido a que el proyecto original en el plano IS01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, la trayectoria pasa por áreas como las bodegas de amasijo y el comedor en operación de la tienda por lo que no podemos demoler el firme en estas zonas. Se adjunta la nueva propuesta de la trayectoria de la instalación sanitaria saliendo directo al patio de maniobras y conectándose al colector principal sin afectar áreas en operación por la tienda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22595 | Solicitamos vobo para poder cambiar la ubicación del hidrante marcado en la foto ya que la bajada pluvial esta muy junto a donde ira colocado el gabinete, se marca en archivo nueva ubicación. Se anexa archivo fotografico | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22596 | En base a la respuesta otorgada en el rfi ID 1055614 y debido a que la tuberia contraincedios que se presenta en la foto ya estaba en sitio y no se cambio proponemos colocar la escalera despues de esa tubieria con el fin de no tener incovenientes por lo que solicitamos vobo de la misma. Se anexa evidencia fortografica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22597 | En el proyecto ejecutivo en e plano A601-PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-3860 no indica los detalles de la cancelería que va en el acceso de sistemas y conmutados, además también solitamos el detalle de lo que parece ser una ventana para el área de facturación. También solicitamos el detalle del armado de jaula para el protocol por favor ya que no especifica el detalle en planos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22598 | En el recorrido con Store planning y Eficiencia Operativa se observa que el baño Family Room requiere un cerrojo o pasador adicional que no requiera uso de llave.Definir marca modelo y tipo del cerrojo adicional a ejecutar. En el recorrido con Store planning y Eficiencia Operativa se observa que el baño Family Room requiere un cerrojo o pasador adicional que no requiera uso de llave.Definir marca modelo y tipo del cerrojo adicional a ejecutar | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22599 | En el proyecto ejecutivo, en el área de autocobro se tiene el checkout de apoyo de dimensiones 1.02 m x 0.80 m, el cual se tiene considerado para una sola computadora. Actualmente, se dispone de una mesa de dimensiones 1.54m x 0.80m, equipada con dos computadoras destinadas al control de las operaciones realizadas en tienda. | 7 | Este RFI es informativo. Saludos. | 0 | 17 | 829
22600 | Del plano IAA-07 PUERTOS DE MUESTREO-1492: Indica el desfogue al exterior mediante chimeneas tipo con gorro chino, teniendo discrepancia con el plano de fachadas, las cuales se encuentran limpias. Quedamos pendientes de sus comentarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22601 | Del plano IAA-07 PUERTOS DE MUESTREO-1492: Indica el desfogue al exterior mediante chimeneas tipo con gorro chino, teniendo discrepancia con el plano de fachadas, las cuales se encuentran limpias. Quedamos pendientes de sus comentarios. Según lo comentado con la plaza no se puede considerar la colocación de remate de ducteria con gorros chinos por fachada ya que quedaría expuesto a rampas de estacionamiento y se estaría afectando la fachada de plaza se adjunta el comunicado en archivó enviado por su párate de no afectación de fachadas de la plaza. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22602 | RFI.141 ID 1044921 En cual refiere que se coloquen en forma horisontal en los luver ya que con los gorros chinois se jenera condensacion se nesesitaria una tina de lamina para el escurrimiento de los antes mencionados se pide el diseño del dren para poder ejecutara la informcion ya contestada en el RFI 144 ID 1044921. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22603 | Según plano IE-02 de contactos piso de ventas no se encuentra trayectoria de contactos de cajeros automáticos viene enlazado a ducto cuadrado el cual ya se encuentra a la capacidad que nos indica la NOM 0001 de instalaciones eléctricas por agrupamiento, calentamiento y magnetismo la norma nos indica que se deberá utilizar el 75 % de su capacidad. Se pide de su apoyo para poder definir trayectoria y colocar el circuito correspondiente ya que no se encuentra en la cedula del cableado de ducto y en el cuadro de cargas no aparecen los circuitos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22604 | seguimiento Según plano IE-02 de contactos piso de ventas no se encuentra trayectoria de contactos de cajeros automáticos viene enlazado a ducto cuadrado el cual ya se encuentra a la capacidad que nos indica la NOM 0001 de instalaciones eléctricas por agrupamiento, calentamiento y magnetismo la norma nos indica que se deberá utilizar el 75 % de su capacidad. Se pide de su apoyo para poder definir trayectoria y colocar el circuito correspondiente ya que no se encuentra en la cedula del cableado de ducto y en el cuadro de cargas no aparecen los circuitos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22605 | CON FORME A PLANO OC3 GIS-02 INSTALACION SANITARIA ABARROTES DE SERVICIO 02-4958 SE EJECUTARON LAS NUEVAS COLADERAS EN AREA DE COMENSALES, CAMBIANSO ESTAS AL EXTREMO CONTRARIO DE LAS EXISTENTES, SIN EMBARGO, DESPUES DE LA EJECUCION SE NOTA QUE AL MOMENTO DE EJECUTAR LIMPIEZA POR OPERADORA EL AGUA CORRE EN SENTIDO DE LAS COLADERAS YA CANCELADAS, PERCATANDONOSDE UN DESNIVEL DE PISO APROXIMADO DEL 2% EN DIRECCION A LAS COLADERAS VIEJAS, NO ENCONTRAMOS NINGUNA EJECUCUIN EN LOS PISOS DE COMENSALES EN PROYECTO. ¿QUE SOLUCION TENEMOS QUE EJECUTAR? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22606 | Del plano GIS-01 Y GIS-02 "INSTALACION DE SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS”, marca colocar coladeras tipo C4 y C5 en el acceso de Walking Cooler, Cooler, Freezer en piso de ventas, las cuales el proyecto NO se indica sean de tránsito pesado. En estas áreas transitara montacargas para realizar diferentes maniobras.Se solicita que se validen que sean coladeras de tránsito pesado para evitar de formaciones futuras. | 2 | Se especificaron de acuerdo con la informaciÃ³n del prototipo vigente al momento de la liberaciÃ³n del proyecto pero por favor SI considerarlas de trÃ¡nsito pesado | 4 | 22781 | 1402
22607 | Tomando como referencia el plano A200-FACHADAS GENERALES-4958 nos indica la calocacion de 10 bolardos en la entrada, sin embargo se cuentan con 31 bolardos por parte de la plaza, los cuales cubren el perimetro de entrada y sams café, por lo que nos podrian apoyar a confirmar si estos se quitan o solo se les dara mantenimiento. Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22608 | SE HACE MENCION QUE EN EL AREA DE COMERDOR DE ASOCIADOS NO MARCA CELOCIA, SE COLOCARA? PARA ESTE PROYECTO? | 5 | Buen día, Se hace mención que este alcance viene indicado en el plano GA200-COMEDOR DE ASOCIADOS-5728 cargado en Tririga. Saludos. | 4 | 58 | 1402
22609 | EN EL PLANO IS-02 INSTALACION SANITARIA NUCLEOS SANITARIOS, NO INDICA COLADERA PARA ASEO DEL SANITARIO DE DISCAPACOTADOS (FAMILY ROOM), SE VA CONSIDERAR? O ES CORRECTO EL PROYECTO? | 2 | Buen día, Se comparte boletín complementario con la coladera para aseo del área de Family Room, mismo que está cargado en carpeta de BOLETINES RFIS, en tririga. (1012693-Norte 2000 (RM 2023 Recorte). Saludos. | 0 | 22781 | 829
22610 | En el layout en el área de comedor asociados esta representada una coladera de rejilla tyler en el límite de cambio de piso entre klinker y loseta vinílica. Revisando el plano IS-01 no marca la trayectoria sanitaria ni la coladera. La pregunta es, ¿la contemplamos o se omite?. | 2 | Se menciona que, este elemento si se deberá considerar para la conexión dentro del proyecto, se comparte boletín con la conexión del mismo, esta información complementaria está cargado en carpeta de BOLETINES RFIS, en tririga. (1012693-Norte 2000 (RM 2023 Recorte). | 4 | 22781 | 1402
22611 | Con base al plano A100d-ACABADOS GENERALES EN MUROS-4958 tenemos que no marca la colocacion de jamba para proteger el muro que da hacia piso de ventas por parte del pick- up, de igual manera los muros del pasillo colindante a centro de negocios el cual ya se coloco, por lo cual les solicitamos la colocacion se autorizada | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22612 | A409-SANITARIOS DE CLIENTES-4958 Por solicitud de la operadora solicitan que cuarto de aseo quede cubierto con un lambrin de loseta a 1.20 m como en pasillos de baños, esto debido a que cuando se abre la llave salpica todos los muros porque con la loseta facilita limpieza en el área y el mantenimiento | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22613 | ACTUALMENTE EN LAS PUERTAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA SE TIENE UN ESCALON DE 15CMS DEBERIA ESTAR A NIVEL DE PISO, SE PROPONE REALIZAR BAJAR EL NIVEL. PARA CUMPLIR CON LA NORMA Y ESPECIFICACIONES DE WALMART Y PROTECCION CIVIL. | 2 | Buen día, Se hace mención que, el nivel actual que tienen las puertas de emergencia va en razón al nivel interior del piso de la tienda, además de que, la propuesta de bajar el nivel no sería viable debido a que se estaría dañando un elemento estructural (trabe de liga perimetral), del mismo modo el colocar rampas al exterior generaría un obstáculo a la circulación de los asociados, por lo que nuestra recomendación como proyectos es mantener el nivel actual de acuerdo con lo indicado en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22614 | Con los desmantelamientos para la nueva área del comedor, se descubrio con una columna de concreto que interfiere en el area para trabajar, en los planos de desmantelamientos no se considera este elemento, asi que en un recorrido junto con la constructora, la supervisión y gerencia de construcciones Walmart, se decidio sustituir esa columa por una viga tipo IPR. | 2 | En temas estructurales, se debe validar cualquier desición con el estructurista, favor de enciar detalle de la solución propuesta, ya que como marca el proceso, una vez que ustedes nos notifiquen que se concluyeronn los trabajos estructurales en la remodelación, debemos programar una visita por parte del estructurista para que emita un dictamen estructural. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información. | 9 | 22781 | 1425
22615 | El proyecto ejecutivo indica que la bodega exterior que esta en colindancia con el estacionamiento se reduce, debido a esto desaparece la conexión del anexo navideño. Se solicita una puerta entre la BA y el anexo navideño para su conexión, considerando que esta puerta estara en el perimetral de la tienda para considerar todas sus conexiones de alarmado etc. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22616 | EN EL PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA RED GENERAL (IS-01) NO MARCA LA CONEXION DE AGUA TRATADA HACIA SERVICIO DE SANITARIOS DE ASOCIADOS Y CLIENTES, NOS COMPARTEN LA SOLUCION? GRACIAS | 2 | Buen día, Se hace mención que la conexión de agua tratada para servicio de sanitarios se puede ver indicada, en la partida Hidráulica (IH-01, IH-02, C06a, ETC.…), favor de referirse a esta información. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22617 | EN EL PROYECTO DE RED GENERAL DE INSTALACION SANITARIA (IS-01), NO INDICA LA CONEXION DE AGUAS NEGRAS HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO, SE CONECTA A COLECTOR GENERAL? O USTEDES PROPONEN LA CONEXION? | 2 | Buen día, Se hace mención que las líneas sanitarias interiores (reflejadas en plano IS01) se conectan al colector sanitario exterior existente (ver plano C07) sin embargo, durante el proceso de levantamiento no se identificó el registro visible para ver el punto de conexión (ver EA C07), al igual se realizaron pruebas con pintura y se apreció que el agua de los sanitarios llega a la PTAR. Si se identifica en sitio, la ubicación de está conexión, de su apoyo para compartirnos la información para poder generar el boletín correspondiente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22618 | n el PLANO: A-100a PLANTA DE PISOS Se informa que en el area de Pick Up indica dos acabados, Viene indicado especificación 9.32 Piso vinilica mca GERFLOR y 9.60 Piso de concreto aparente acabado pulido terminado densificado, ¿nos pueden indicar cual es el acabado de piso en esa area?. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22619 | se encuentra discrepancia en plano GI E-03y el listado de suministros listado de suministro de desconectadores ya que el proveedor indica que la clave que le suministraron son desconectadores con porta fusibles los culés fueron suministrados de esta manera ocasionando que suministrar el fusibles para la entrega - recepción delas áreas se losita se indique al clave correcta al proveedor para el suministro de desconectadores sin porta fusibles o en su caso dar vo.bo para el adicional del contratista. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22620 | EL PLANO IE. 02 DE CONTACTOS DE PISO DE VENTAS No maraca un contacto normal para equipo de ahorro de energía. De control de cuartos de maquinas y sistema de aire lavado (ULAS) Cabe mencionara que con tamos con contacto de energía regulada en el plano ID – 01 CONTACTOS REGULADOS maraca un contacto para el ups que lleva el equipo de ahorro de energía. A si mismos mencionar que el equipo de ahorro de energía no entro en tiempo y forma, ya que se presentó 3 meses después de termino de remo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22621 | DEL PLANO A-100a PLANTA DE PISOS-1492: Se percibe falta de un par de bolardos más, en la esquina de la cámara de congelados como vitrina de congelados, se solicita se ve el visto bueno para colocar los bolardos adicionales mencionados. Se anexan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22622 | Del plano CE-02 CUARTO DE BOMBAS-1492: No viene considerado el contacto para la alimentacion del Clorinador, tampoco viene considerado el deposito de cloro, ni la base donde este se va a colocar. Se solicita la orden de trabajo para su ejecucion y saber de que circuito se derivara. Se anexan archivo con imagenes para su visualizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22623 | Operadora de tienda solicita un contacto extra para una bolilladora, ya que con los equipos nuevos que llegaron conservaran la bolilladora que tenian, mas la nueva, esto para mejorar su produccion al tener dos bolilladoras. Solicitamos de su apoyo para este contacto extra. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22624 | Del plano IE-32 SISTEMA DE CANAL PRIVADO-1492:No se considera la ubicación de sistema de Alarma Sismica, por lo que solicitamos nos apoyen con la ubicación y trayectoria electrica para su alimentacion, asi como altura. Se anexa archivo con imagenes para su visualizacion. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22625 | Plano ID-01 de contactos regulados nos indica un contacto regulado en la, parte del medidor de energía para el mantenimiento del antes mencionado la ubicación no puede ser viable por algún Coeto y puede afectar los equipos de sistemas al ser regulado afectaría los UPS de sistemas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22626 | El plano GIE-01 en la zona de tortilleria se considera un contacto con la clave T.G sin embargo en el cuadro de descripciones no indica las caracteristicas del mismo; favor de indicar las caracteristicas de la alimentacion electrica | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22627 | DEL PLANO :IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4958 indica contactos dubles monofasicos a 127V para la alimentacion electrica de las dos vitrinas autocontenidas en pio de ventas, cuando en base a la ficha tecnica de las vitrinas autocontenidas, se tienen que requieren de una alimentacion trifasica 220 V 4H 3F con contacto de media vuelta. ¿se ajusta estos dos contactos en base a las necesidades de las vitrinas de refrigeracion autocontenidas? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22628 | En en plano IE-06 Contactos oficinas y servicios , no se indica contactos electricos para el montacargas, indica el proveedor que requiere un par de ellos a 127v para mantenimiento. Solicitamos de su ayuda para considerarlo para la rehabilitacion del montacargas. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22629 | En el proyecto ejecutivo en las áreas de Oficina Administrativa y Cuarto de valores no estan considerados los contactos electricos para los siguientes servicios que solicita la operadora , en O. Administrativa: Sumadora, contadora y perforadora de vales, en Cuarto de valores la operadora solicita dos contactos dobles a una altura de 1.20m y otro contacto doble a una altura de 1.50m. Solicitamos de su apoyo para estos contactos adicionales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22630 | EN BASE AL PLANO IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4958 NO SE TIENE CONSIDERADO LA INSTALACION ELECTRICA PARA CONTACTOS EN EL RACK DE TELEVISIONES ENTRE LOS EJES 8, 9, B Y C MARCADO EN EL ULTIMO LAY OUT ACTUALIZADO MARCADO . NOS PODRIAN PROPORCIONAR LA UBICACIÓN Y CANTIDAD DE CONTACTOS ELECTRICOS, ASI COMO LA INSTALACION Y A QUE CIRCUITO ELECTRICO SERAN ALIMENTADOS O SI SE AGREGARA ALGUNO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22631 | Tras una revisión detallada del plano A101-PLANTA ARQUITECTÓNICA-3860, se ha confirmado que el control de acceso está considerado en dicho plano. Sin embargo, hemos observado que la contratista MPH construcciones no tiene incluido este componente en su catálogo de conceptos F8, ni está contemplado en el suministro por SCOPE de Walmart, lo cual representa un aspecto crítico para el adecuado desarrollo y ejecución del proyecto. El control de acceso es fundamental para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la operadora dentro del sitio, motivo por el cual solicitamos se nos indique quien lo va hacer suministro del mismo. | 2 | El alcance de control de acceso no está autorizado en prototipo por lo que no fue considerado en proyecto, para su implementación E.O. debe revisarlo con el área de Protección de Activos. | 9 | 22781 | 1425
22632 | Revisando los planos de cortinas se encontró que el proyecto no contempla la cortina del acceso a recibo, el proyecto indica conservar la existente, La pregunta es, ¿se conserva o es necesario considerar fabricación de la misma? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22633 | DE ACUERDO AL PLANO GA80a-FUENTE DE SODAS II-4958 SE INDICA LA POSICION DE LA CORTINA DE PREPARADOS POR DENTRO DEL AREA, SIN EMBARGO SE HAZE HALLAZGO EN SITIO DE UNA TRABE QUE IMPIDE LA POSICION INDICADA. SE PROPONE LA MISMA ALTURA DE LA CORTINA SOLO QUE POR FUERA DEL AREA DE PREPARADOS (COMENSALES) A MENOS QUE SE NOS DE OTRA INDICACION POR USTEDES.. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22634 | En proyecto se propone cortinas con peración manual a lo que en las especificaciones de Walmart ya no permite las cortinas de operación con impulso por temas de seguridad. La opciones con las que se cuentan es integrar un postigo para la apertura y cierre de cada local o el sistema eléctrico que permite la apertura y cierre por la parte exterior por medio de una llave switch. | 2 | Buen día, En proyecto se hizo la sustitución 1 a 1 de las cortinas existentes aunado a que estas áreas no tienen conexión directa con la tienda, en cuanto se tenga al nuevo o nuevos inquilinos, estas características pueden cambiar respecto a las solicitudes de NI, tal y como se indica en la nota 5, en el plano A200-FACHADAS GENERALES-5728, indica "5.- SE DEBERÁ CONFIRMAR EL ALCANCE DE TRABAJOS EN FACHADAS DE LOCALES COMERCIALES EXTERIORES". Mismo caso para el local de mayor tamaño, las cortinas de proyecto serán provisionales ya que aún se desconoce el giro y las necesidades que este requerirá. Se hace mención, que estos alcances se deberán coordinar junto con NI para definir los requerimientos de cada local. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22635 | EN EL PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA POR QUE SE CONSIDERA TUBERIA DE DESCARGA 150MM DE AGUAS GRISES CON UN NA: 98.77 Y OTRA DESCARGA DE AGUAS GRISES CON UN NA: 99.00 DE 100MM | 2 | Buen día, Se hace mención que las longitudes de las líneas sanitarias son diferentes por lo que tienden a variar los arrastres, además de que el diámetro depende del gasto y la pendiente que se presenta en la tubería, mismo que puede verse dentro de la memoria de cálculo cargado en proyecto. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22636 | EN BASE A LA JUNTA REALIZADA CON PROYECTOS, EN SITIO SE DEFINE QUE LA TRAYECTORIA DE SALIDA PARA LA DESCARGA DEL RETROLAVADO SEA ATRAVEZ DE MURO POR LA PARTE EXTERIOR ENTRE COLUMNA Y MURO PARA INTERECTAR LA RED SANITARIA EJECUTADA. SE ANEXA CROQUIS ILUSTRATIVO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22637 | En el plano GIE-01 Contactos preparados, indica el uso de desconectadores NEMA 12; el distribuidor indica que NEMA 12 ya no se fabrica; nos indica que envia NEMA 3R con las mismas caracteristicas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22638 | El plano GIE-01 en la zona de amasijo indica la instalacion de desconectadores en una ubicación en la cual no se cuenta con muro, se recomienda reubicar al muro que esta al reverso de los hornos | 2 | Se deben de considerar en la parte posterior de los hornos, se envÃ­a plano actualizado con la ubicaciÃ³n de los desconectadores. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
22639 | DEL PLANO : GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4958 SE PIDE 2 DESCONECTADORES DE 220V 3X30 AMP NEMA - 12 PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS 2 HORNOS DE AMASIJO, SIN EMBARGO, EN LA GUIA MECANICA DE LOS HORNOS SE PIDE DESCONECTADORES 220V 3X40 AMP | 2 | Favor de enviar manual completo y guía de los equipos a instalar. Comercialmente no existen desconectadores de 3x40amp. De acuerdo con la información compartida en el archivo adjunto del RFI nos comenta el especialista que los desconectadores de 3x30amp cubrirían lo requerido por guía necesitando únicamente un suministro eléctrico adicional de 120v. En caso de cambiar los desconectadores se tendría que cambiar el alimentador. NOTA: El proyecto se realizó tomando en cuenta las guías mecánicas de WM vigentes al momento de la liberación. | 4 | 22781 | 1402
22640 | En el plano ES414a-BASE PARA CONDENSADORES-3860 se tiene el detalle de la planta de placas de base del condensador de refrigeración, en donde indica que el largo total de la base considerando el eje de las columnas de HSS es de 5.76 metros. Al realizar el trazo para el anclaje de placas se encuentra como hallazgo el desfase en la medida real de la tienda y sobresale 0.60 m en dirección a la cortina de recibo de tienda. Se solicita el detalle para cerrar el espacio entre el muro y columna. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22641 | El plano GMR-1 Se tiene la ubicación arquitectonica de las camaras de refrigeracion, en al proyeccion de las camaras de refrigeracion y congelacion de amasijo no se tiene contemplado una trabe entre columnas en el eje "E" en el tramo "12" y "14" que esta a una altura de 2.35 m al lecho bajo de la misma. La camara tiene una altura total de 2.55 m | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22642 | Tomando como referencia el plano GA12-PLANTA DE ABARROTES ACABADOS EN MUROS-4958 solicitamos nos apoyen con un detalle para poder cubrir las instalaciones que quedaron por afuera del muro en el área de alimentos preparados Se anexa documento ilustrativo | 2 | Se comparte boletín con propuesta para cajillo, el mismo no deberá tener más de 50 cm de desarrollo y un espesor de 10 cm, quedando entre la canalización eléctrica y la bajada de tuberías de refrigeración. Se realizará a base de 2 postes (inicio-final) 9.25 cal. 20 con hojas de tablacemento, recubiertas con Glassboard Surfaseal verificando que los canales de desplante libren el espacio de la trayectoria de refrigeración, al cajillo también se le deberá colocar el zoclo media caña color Sahara. | 1 | 22781 | 2559
22643 | Tomando como referencia el plano A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-4958 y A100d-ACABADOS GENERALES EN MUROS-4958 no tenemos un detalle de como remata el faldon al final de esta sección por lo que les solicitamos nos apoyen con la solución del mismo Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22644 | Tomando como referencia el plano GA11-PLANTA DE ABARROTES ACCESORIOS Y PROTECCIONES-4958 se solicita nos puedan apoyar con un detalle para la colocacion de bolardos que protejan las escaleras de los protocols, esto con el fin de evitar daños a futuro. Se anexa documento ilustrativo | 2 | Se comparte plano GA-11 con el sembrado de 3 bolardos para protección de escaleras para Protocols. La instalación será la misma que los indicados en el plano GA50a. | 4 | 22781 | 1402
22645 | Tomando como referencia el plano ES-501_REJACERO, nos podrian indicar el color con el cual ira pintado la rejacero, ya que en plano no especifica, el contratista comenta que si puede ser el mismo color que en SAM´S ACOXPA Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22646 | Tomando como referencia el plano GA80a-FUENTE DE SODAS II-4958 tenemos un detalle de la cortina metalica, nos pueden proporcionar un detalle de como se va a soportear ya que en los planos no se indica esa información Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22647 | Tomando como referencia el plano GA80-FUENTE DE SODAS I-4958 y GA80a-FUENTE DE SODAS II-4958 les solicitamos nos puedan apoyar con el detalle de la cortina que cubre el sam´s café, de igual manera si nos pudieran compartir planos actualizados de la zona. Se anexa documento ilustrativo | 2 | Se cargan planos actualizados | 9 | 22781 | 1425
22648 | En plano IE-27 SISTAMA DE TIERRAS Refiere una conexión en estructura metálica en columnas de carga.Se solicita detalle ya que las columnas son de concreto y se tendría que aterrizar en la base de placa de la estructura en la techumbre tipo HA para aterrizar la estructura cabe mencionara que dicha base se localiza en una altura de 5 mt. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22649 | DEL PLANO ES-403A_COMPLEMENTARIO DE RACK DE REFRIGERACION B Y C tenemos una conexión 2 trabes W14x22 y una W10x12, revisando el detalle del CX-1 tenemos que la conexion marca las 3 trabes como W14x22, Solicitamos detalle correcto para conexion de trabe W10X12. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22650 | Con base a los retiros de instalaciones de Trampas de Grasa que quedan en sótano 2, no se cuenta con detalle de como solventar el cierre de losa, ya que las mencionadas se encuentran embebidas en el área de entrepiso.Se solicita detalle de ejecución de cierre de pasos indicando material y tipo de fijación se manda archivo adjunto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22651 | De su apoyo por favor para que nos puedan compartir el detalle de lamina antiderrapante "Z" en sardinel de preparados ya que no lo encontramos dentro del proyecto. Gracias | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22652 | DEL PLANO A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-4958 NO SE CUENTA CON DETALLE DE VISTAS Y MEDIDAS DEL MUEBLE COMO APARECE EN PLANOS "REPISA DE MADERA" CON CODIGO SAC70WM EN EL AREA DE PICKUP. REQUERIMOS INFORMACION ADICIONAL PARA SU CORRECTA INSTALACION. SE ANEXA ARCHIVO COMO EVIDENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22653 | Tomando como referencia el plano A100d-ACABADOS GENERALES EN MUROS-4958 tenemos que no marca ningun refuerzo para las pantallas de sistemas, por lo que tienda nos solicita dejar el triplay oculto o bien darle un acabado al mismo para que la vista sea mejor Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22654 | En base al RFI 9 con ID 1049254 DEL PLANO A402b la mocheta de 1.20 m donde inicia el mueble de farmarcia nos esta solicitando tienda que aumente a 4.50 m para tapar la mercancia que tiene el rack colindante. Se anexa archivo informativo | 2 | El proyecto estÃ¡ de acuerdo al prototipo vigente, estÃ¡ indicado ese muro de 1.20m | 1 | 22781 | 2559
22655 | EN PLANO A-101a LAY OUT RERERENTE A LA ORDEN CAMBIO DEL PROYECTO MYSTIQUE, INDICA EL MURO PERIMETRAL QUE DIVIDE LA NUEVA TRASTIENDA DEL PISOS DE VENTAS DONDE SE ENCUENTRA LA ZONA DE QUIMICOS,DERIVADOS DE PAPEL, MASCOTAS, JUGUETES. PERO TAMBIEN INDICA UNA LINEA SECCIONADA LA CUAL SE ENTIENDE QUE LLEVA UN FALDON DE TABLAROCA. PODRIAN COMPARTIR UN DETALLE CONSTRUTIVO? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22656 | Se detecta un de talle en plano. scio01_Intalacion del sistema contra incendios ya que no cuenta con el detalle de unión de tramo a tramo de tubo soldado roscable yo ponchable.Ya que se especifica tubería CD.40 | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22657 | Tomando como referencia el planoA100a-PLANTA DE MERCANCÍAS-4958, tenemos que se genera un espacio entre las camaras y las vitrinas, por lo cual les solicitamos nos brinden un detalle para poder taparlo y no quede visible al cliente. Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22658 | Con base al plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-4958 solicitamos los detalles de los muebles de escritorios para perecederos, mantenimiento y devoluciones ya que store planing no los trae en sus alcances | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22659 | Tomando como referencia el plano A300-CORTES GENERALES-4958 por solicitud de eficiencia operativa, se esta solicitando que nos compartan algun detalle para los letreros marcados que nos comentan debe de medir 3.00 m, de igual manera un ajuste de como quedarian los letreros que van sobre el faldon azul ya que al modificar el tamaño de los anteriormente solicitados la distribucion puede cambiar. Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22660 | Tomando como referencia el plano A300-CORTES GENERALES-4958 no se indica si tambien se pinta el walking cooler, por lo cual solicitamos saber si se pinta como el faldon de panaderia. Se anexa documento ilustrativo | 2 | El faldón deberá pintarse con el color "SW 6788 Capri" como está indicado en el plano A100b y A300-CORTES GENERALES, dibujo 2. Para aplicarse el acabado, deberá colocarse glassboard p Surfaseal acabado texturizado sobre el panel de refrigeración y aplicar pintura color capri a dos manos en este último. | 1 | 22781 | 2559
22661 | Con base al plano GA80-FUENTE DE SODAS I-4958, solicitamos nos puedan apoyar con la marca, modelo y tipo de cortina a colocar en Sams café ya que no viene indicado en los planos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22662 | Se tiene visita de Unidad Verificadora en la unidad WE Oliplaza, al realizar revisión de Proyecto eléctrico de refrigeracion indica que no es el que tienen ellos con su Vo.Bo, El proyecto que tenemos esta referenciado a OC 07 cargado en fecha 27 de junio. 2023 5:46 pm.El Proveedor Rensa comenta que desarrollo obra con base a su información generada.Se requiere se actualice el proyecto electrico para que por WM sea distribuido a UV y se3 pueda generar soluciona inconformidad de diferencia de proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22663 | EN EL PLANO (GIS-01, INSTALACION SANITARIA ABARROTES), INDICA UN DIAMETRO DE 4" PARA SALIDA SANITARIA EN TRAMPAS DE GRASA Y LA FICHA TÉCNICA DE EQUIPO INDICA 3". | 2 | Buen día, Se comparte boletín con el ajuste de la conexión con el diámetro de 3" para este equipo, mismo que se cargó en la carpeta de BOLETINES RFIS, en tririga. (1012693-Norte 2000 (RM 2023 Recorte). Saludos. | 0 | 22781 | 829
22664 | En A-100a PLANTA DE PISOS-1492 Se observa discrepancia en acabado de piso de lactancia entre nomenclatura (señala piso epóxico) y simbología (vinílico Gerflor).Definir que acabado es el correcto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22665 | DEL GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES-1492: EN LA TRAYECTORIA DE CHIMENEAS NO SE INDICA ALGUNA INCLINACION, DEBIDO AL LARGO DE LAS TRAYECTORIAS EXISTE CONDENCSACION DENTRO DE LAS CHIMENEAS, LA CUAL SE QUEDA ESTANCADA Y BUSCA SALIDA, EL VOLUMEN QUE ESCURRE DURANTE EL DIA ES DE 20 LTS APROX., SE REQUIEREN AL MENOS 3 DRENE EN TODA LA TRAYECTORIA POR CADA LINEA, DE SU APOYO PARA DEFINIRNOS LAS UBICACIONES.. SE ANEXAN IMAGENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22666 | Buen dia, en el plano IS-01 Instalación sanitaria red gerenal, para el cuarto de sistemas y conmutadores, asi como el cuarto de CCTV el proyecto nos indica minisplits para esas dos oficinas, pero en el plano sanitario no nos indica drenaje para estos equipos, favor de apoyarnos con el plano donde se indiquen estas trayectorias sanitarias, gracias. | 2 | Compartimos Boletín BOL-02 con actualización del Plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-6470 donde incluimos la conexión para drenes | 1 | 22781 | 2559
22667 | SE MANDA EL PRESENTE RFI PARA INFORMAR QUE SE DEBE EJECUTAR COLADERA PARA EL SERVICIO DEL RETROLAVADO DEL EQUIPO DE OSMOSIS EN EL AREA DE SAMS CAFÉ LA CUAL NO SE ENCIENTRA INDICADA DENTRO DEL PROYECTO. ESTO ES UN TRABAJO ADICIONAL. ISSUE SIN PROYECCION ASI COMO ULTIMA ACTUALIZACION. | 2 | Se comparte boletín OC3 GIS-02 INSTALACION SANITARIA ABARROTES DE SERVICIO 02-4958 con la actualización para implementación de la coladera mencionada, ésta se deberá unir al ramal propuesto para las trayectorias de las coladeras propuestas para Máquina de refrescos y trinchera en barras. | 1 | 22781 | 2559
22668 | SE MANDA EL PRESENTE RFI PARA INFORMAR QUE SE DEBE EJECUTAR COLADERA PARA EL SERVICIO DEL RETROLAVADO DEL EQUIPO DE OSMOSIS EN EL AREA DE SAMS CAFÉ LA CUAL NO SE ENCIENTRA INDICADA DENTRO DEL PROYECTO. ESTO ES UN TRABAJO ADICIONAL. ISSUE SIN PROYECCION ASI COMO ULTIMA ACTUALIZACION. | 2 | Se dio respuesta en RFI 1054234 | 0 | 22781 | 829
22669 | Tomando como referencia el plano ES-402A_COMPLEMENTARIO DE RACK DE REFRIGERACION A y ES-403A_COMPLEMENTARIO DE RACK DE REFRIGERACION B Y C, en ninguno de los dos viene especificado el detalle de la escalera marina, obra coloco una sin embargo notenemos forma de revisar si cumple con las condiciones solicitadas, por lo que nos gustaria nos compartieran un boletin con el detalle del mismo. Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22670 | Tomando como referencia el plano ES-400_RACK DE COMPRESOR A y ES-401_RACK DE COMPRESOR B Y C se solicita el detalle de barandal perimetral y escalera para subir para ambos racks ya que lo unico que se menciona es la colocacion de rejilla Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22671 | En el plano GA010-PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ABARROTES-3860 se tiene la distribucion de racks y gondoleria de abarrotes y en el eje "C" principalmente se encuentran columnas metalicas en medio de los pasillos pero No se esta considerando la bajada pluvial que reduce el paso libre entre pasillo. En el eje "C" - 9 la columna se encuentra dentro del mueble de exhibicion. Se solicita confirmacion de reduccion de pasillos. | 2 | Revisar plano IS03a-INSTALACION PLUVIAL COLECTOR COLGANTEADO INTERIOR-3860, donde se indica que se deberan de considerar nuevas las descargas de acuedo a proyecto. las B.A.P. existentes se deberan de retirar. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 4 | 22781 | 1402
22672 | "De acuerdo con el plano ES402 de Estructuras, se cancelan las modificaciones planeadas en la estructura de la techumbre debido a que se cuenta con permiso según el artículo 62, al tratarse de una remodelación. Sin embargo, es de suma importancia destacar que durante la inspección se han identificado algunos largueros con evidentes signos de corrosión y en estado de deterioro. Esta situación demanda una atención inmediata para prevenir posibles riesgos para la integridad estructural de la cubierta. Por ende, se solicita con urgencia una pronta resolución del problema y se espera una respuesta rápida para evaluar exhaustivamente la condición actual de la estructura en su totalidad. Agradecemos de antemano su pronta atención a este asunto, que es crucial para garantizar la seguridad y estabilidad de la cubierta." | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22673 | En la orden de cambio 1 (OC1) representada en el plano arquitectónico A101 Planta Arquitectónica y ES414a-Base para condensadores menciona en el punto 3 que: "Se reubica condensador de cubierta hacia andén de camionetas considerando base de estructura metálica S.N.P.T". De acuerdo a la liberación del permiso por artículo 62 no estan considerados trabajos estructurales. Es por este motivo que solicitamos la aclaración por parte de Licencias y Permisos Walmart para la ejecución de este trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22674 | Tenemos un hallazgo en el area de piso de ventas, se encuentra una estructura colganteada que esta proyectada en el plano de contraste del estado actual, en proyecto no indica su desmantelamiento o conservacion | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22675 | DEL GA-010 PLANTA DE ABARROTES-1492: LA UNIDAD SOLICITA QUE SE COLOQUE UNA ESTUFA CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES, POR LA NECESIDAD QUE TIENEN DE COCINAR, ARROZ CON LECHE, GELATINAS, FLANES, ETC. SE SOLICITA NOS APOYEN CON EL VOBO Y LA ACTUALIZACION DE PLANOS. SE ANEXAN IMAGENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22676 | DEL PLANO A100c-PLANTA DE PLAFONES-1492: EN EL AREA DONDE VAN LOS HORNOS DE PAN, INDICA QUE EL AREA VAYA SIN PLAFON, SIN EMBARGO EN OTRAS UNIDADES CUANDO HAY VISITA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SOLICITAN COLOCAR PLAFON DE ACERO INOXIDABLE POR EL TEMA DE LA PROPAGACION DE PLAGAS. SOLICITAMOS NOS APOYEN CON EL Vo.Bo., PARA DICHOS TRABAJOS. SE ANEXAN IMAGENES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22677 | En el plano AL02-ALBAÑILERIA EN MUROS I-3860 indica que los nuevos espacios (garrafones, EDC, IDF, Oficina Administrativa y cuarto de valores) ubicados en el local sin uso, los muros se extienden 0.20m hacia el frente quedando a paño del faldon, por cuestion de imagen, estos espacios sobresaldrian de la alineacion actual de los locales. Se realizaron los muros respetando al paño exterior para que quede alineado con los locales y respetar la proyección del faldon. | 2 | Es correcto se tienen que respetar el paño exterior de muros para que quede alineado y se respete la proyeccion del Faldon. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
22678 | Al desmantelar el faldon que cubria el perimetral de hogar, ahora perimetral de omnicanal se revelo que la parte alta del muro no esta en buen estado, visualmente la estructura se encuentra oxidada y desde piso de ventas no refleja una buena imagen a la unidad ya que se puede apreciar la tuberia y huecos en el muro. Se colocara faldón para ocultar la estructura descubierta. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22679 | De acuerdo al plano A-405 FARMACIA, en el alzado frontal No. 5 el muro de la derecha (colindante con la línea de cajas lo indica a una altura de 4.00 m. dicho elemento ya fue habilitado de acuerdo a estas dimensiones. En recorrido con gerencia de remodelaciones de Wal-Mart nos indica enviar RFI con la finalidad de confirmar esta altura del muro ya que EO indica que en otras tiendas este muro se ha ejecutado a 1.22 mts. de altura. Favor de confirmar. | 2 | Muy buen dÃ­a. Es correcto, la altura de ese muro debe ser de 1.22, por favor asi considerarlo. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22680 | De los planos IE-02 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS-1492 : el plano indica la posicion de los fly vector, se solicita saber de que circuitos se van a derivar para su alimentacion y contemplar este adicional, o saber si no se va a ejecutar; Y GIE-03 CONTACTOS ABARROTES-1492: En la nueva actualizacion se retiro el fly vector, se solicita saber si a no sera necesaria su instalacion, en caso de que esta se ejecute, se solicita saber de que circuito se derivara y contemplar los trabajos adicionales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22681 | El plano LP01 SISITEMA DE INTRUSIÓN.como lo indica el proyecto, en la oficina flex se ubica una gaveta con un contacto magnético, la gaveta no esta considerada en el scope, entonces no podra ser suministrada por store planning.Teniendo ese dato confirmado se sugiere la cancelación del punto de alarmado para el enlace definitivo. Cabe mencionar que store planing suministraría la gaveta en aproximado de 6 meses en caso de ser aprobado como adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22682 | En el plano DEM-02-DEMOLICIONES DE MUROS-3860 menciona que en la zona actual de la tortillería se realizaran los movimientos de desmontaje y retiro de panel de cemento, sin embargo no se esta considerando la demolición de la estructura a base de marcos de concreto y los muros de mampostería perimetrales de tortillería que sostienen un equipo de aire fuera de servicio que se encuentra en planta alta de este espacio. El muro de acceso de la tortillería interfiere con la nueva configuración de espacios como lo indica el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22683 | Con respecto a los acabados en pisos establecidos en el proyecto arquitectónico (Plano A409c) para los Sanitarios de Asociados, observamos los siguiente: (9.30) Loseta cerámica antiderrapante para el área de sanitarios, (9.60) Piso de concreto aparente acabado pulido para el área de vestíbulo y cuarto de aseo. Surge la inquietud de sugerir el uso de un solo acabado en todo el piso del módulo de sanitarios. Esto se debe a que contamos con un tercer acabado diferente a los dos anteriores, de acuerdo al plano A100a tenemos el acabado PS-05 piso terrazo, que se encuentra en el pasillo de lockers, justo enfrente del vestíbulo de acceso a los sanitarios. Consideramos que esta sugerencia podría mejorar la imagen de los espacios. En caso de ser factible, solicitamos que se indique cuál sería el acabado que se sustituiría, para así considerar las preparaciones necesarias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22684 | El proyecto ejecutivo no indica la colocaicón de una cortina tipo wahaiana para delimitar el acceso de piso de ventas hacia el amasijo. Por esta razón los clientes se meten al área sin saber que está restringida porque es de preparados. Nos ayudan por favor con el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22685 | En plano IE-02 Alumbrado de Oficinas y Servicios; no se indica iluminiacion para el cubo que quedan en los sanitarios de asociados, se debe de considerar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22686 | En plano LP-04 SISTEMAS D.C.I. ; no se indica detector de humo para el cubo que quedan en los sanitarios de asociados, se debe de considerar? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22687 | En en plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS , no se indica iluminacion en el area del montacargas, indica el proveedor que se requiere de luminarias en cada uno de los niveles. Solicitamos de su apoyo para considerar iluminacion en este espacio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22688 | De su apoyo con el suministro de los interruptores faltantes en el EDC:*1 Interruptor para amasadora de máquina tortilladora (en proyecto viene a 12 V y 220 V en fisico)*1 Interruptor de la máquina de Icee (en proyecto viene a 12 V y 220 V en fisico)*1 Interruptor para la máquina de berries (no viene en proyectos)*1 Interruptor de puerta automatica (contacto adicional, el plano indica que se conecta al circuito 20 GC el cual en el tablero viene vacio)*1 Interruptor para contacto de cortina de acceso y salida de clientes (contactos adicionales, definir si serán circuitos independientes)Así mismo de su apoyo con los suministros faltantes de instalaciones especiales:* 1 OH puerta para bodega* 1 DH para comedor * 1 Pir para interiores para bodega. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22689 | Con base al plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-4958 solicitamos el detalle la jaula alto valor pick-up, ya que comenta store planning ellos no lo traen en su alcance | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22690 | Buena Día de acuerdo al plano A100- PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, indica realiza murete y coladeras para lavaojos, nos comenta eficiencia operativa ya no se coloca el lavaojos, la pregunta es si se colocara la coladra y se pondran muretes o lo eliminamos? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22691 | En el plano C18 PLANO DE REJACERO se tiene considerado la colocacion de esta Rejacero y en el mismo plano aparecen los locales comerciales que se tienen sobre la banqueta que incluso invaden el predio de la tienda. Al momento de hacer la construccion del desplante de la rejacero se debera retirar esos locales asi como tener sobre via publica delimitacion y¦o colocacion de un tapial. Se solicita al area correspondiente la gestion para el retiro de estos locales y poder ejecutar el proyecto. | 2 | Ese tema se debe revisar con Cumplimiento. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
22692 | Con base al plano ES-504 ANCLAJE TANQUE CONTRAINCENDIOS y tomando en cuenta la opcion 1 en la que que nos pide conservar la losa y trabajar sobre ella no es valida; ya que presenta deformaciones, por lo cual se plantea tomar la opcion 2, sin embargo al colocar una sobrelosa de 40 cm hace que la linea de carga de la salida del tanque y el del cuarto de maquinas sea diferente ya que no existe trabajos de modificación sobre el cuarto de maquinas. por lo que necesitamos nos apoyen con la solucion para poderlo realizar. Se anexa archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22693 | En el plano GA200-COMEDOR ASOCIADOS menciona la colocación de loseta cerámica en la barra de comedor de 20x30 de marca interceramic, sin embargo el modelo linea tejas color frost ESP - 09310 especificado se encuentra descontinuado. Se solicita el modelo de la loseta ceramica a colocar. Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22694 | En los planos A409c.1-DESPIESE DE SANITARIOS ASOCIADOS-3860 y A409.1-DESPIESE DE SANITARIOS CLIENTES-3860 indica que el despiece de la loseta ceramica sobre los muros sea vertical en lugar de horizontal. Solicito de su apoyo para aclarar esta duda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22695 | En los planos A409c.1-DESPIESE DE SANITARIOS ASOCIADOS-3860 y A409.1-DESPIESE DE SANITARIOS CLIENTES-3860 indica que el despiece de la loseta ceramica sobre los muros sea vertical en lugar de horizontal. Solicito de su apoyo para aclarar esta duda. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22696 | DEL PLANO : IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-4958 y de ningun otro plano en proyecto se contempla luminaria sobre las estructuras protocol (compresores), sin embargo para cuando se tenga que realizar mantenimiento a las maquinas sobre estructuras no se tendria ningun apoyo de luminaria. ¿Como se alumbrara los protocol compresores cuando se tenga que realizar mantenimiento? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22697 | Tomando como referencia el plano A100a-PLANTA DE MERCANCÍAS-4958 a solicitud de la operadora nos estan solicitando mover la mesa debajo del minisplit como se muestra en las imágenes, de igual manera nos solicitan se mueva la ubicación de la television, al igual que su soporte y sus instalaciones electricas y de nodos sobre el mismo que el minisplit, ya que en plano marca un proyector al centro de sala de juntas pero no se dejo preparacion para el mismo. Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22698 | Con base al plano ACC-01-PLANTA DE ACCESIBILIDAD-4958 en la tabla resumen, en el punto 8 marca un mueble de servicio al cliente por parte de contratista, queremos verificar si es correcto esto o lo trae store planing, con el fin de evitar duplicidad con el mueble. Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22699 | DEL PLANO A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-4958 REQUERIMOS INFORMACION PARA LA COLOCACION DE RACK CON CODIGO SM82, YA QUE DE ACUERDO AL PROYECTO PIDE COLOCARLO EN UNA UBICACION DONDE ACTUALMENTE EXISTE UNA COLUMNA ESTRUCTURAL, POR LO CUAL NO SERIA POSIBLE LA COLOCACION DEL MISMO. REQUERIMOS INFORMACION ADICIONAL PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22700 | En el proyecto ejecutivo, el plano AL02-ALBAÑILERIA EN MUROS I-3860 indica que entre el muro y el mueble de depacho de la farmacia debería existir un espacio de 0.68m. De acuerdo a las dimensiones del mueble este acceso no se respeta con las dimenciones indicadas en el proyecto, ya que con el mueble en sitio existe un espacio de 0.58m siendo poco funcional para la farmacia. Solicitamos de su apoyo para que nos autoricen recortar el muro de 0.96m y tener las dimensiones necesarias para el acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22701 | En el proyecto ejecutivo, el plano AL02-ALBAÑILERIA EN MUROS I-3860 indica que entre el muro y el mueble de depacho de la farmacia debería existir un espacio de 0.68m. De acuerdo a las dimensiones del mueble este acceso no se respeta con las dimenciones indicadas en el proyecto, ya que con el mueble en sitio existe un espacio de 0.58m siendo poco funcional para la farmacia. Solicitamos de su apoyo para que nos autoricen recortar el muro de 0.96m y tener las dimensiones necesarias para el acceso. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22702 | Referente al plano A – 103 planta de muros, indica que el muro intermedio entre hombre y mujeres es de tabla cemento con espesor de12 cm incluyendo acabados.Cabe mencionar que no es optimo para recibir los servicios de fluxómetros, instalaciones eléctricas e hidro sanitarias porque el espesor del muro indicado en plano no es suficiente para estas instalaciones. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22703 | Operadora de la tienda solicita un muro intermedio para divir el área de la academia del espacio de las oficinas en la planta alta. Solicitamos de su apoyo para esta solicitud. Gracias. | 2 | Esta solicitud no se realizó durante el recorrido, por lo que no fue alcance de la rmodelación, en caso de requerirlo, deberán solicitarlo por OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
22704 | A402b-ALZADOS Y CORTES DE OFICINAS FRONTALES en la sala de descanso operadora solicita cerrar el área, ya que dentro de la misma se encuentra un mini split y no es funcional por ser un espacio abierto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22705 | En el plano DEM02-DEMOLICIONES DE MUROS-3860 no se considera la demolicion del muro intermedio entre el EDC y el Cuarto de Cartón actual, este muro interfiere para el nuevo espacio del EDC. Demolimos el muro intermedio y asi generamos el espacio requerido en proyecto para la reconfiguracion del EDC. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22706 | En el plano A101 PLANTA ARQUITECTONICA-3860 se considera para la marca Krispy Kreme un solo local. Necesitamos el boletín informativo donde se indique que se requiere dos locales para la marca, para poder demoler el muro intermedio. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22707 | En el muro perimetral de preparados, cuando se desmanteló el plafon se encontro un pasillo perimetral de losacero, tiene altura de 3m del fime de concreto al lecho bajo de la losacero, esta altura condiciona la instalación del rack perimetral ya que menciona Store Planning tienen los rack 3.60m de altura. Solicitamos de su apoyo para tener una solucion a este hallazgo. gracias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22708 | En el plano A101-PLANTA ARQUITECTÓNICA-3860 indica que la bodega que conecta con el anexo navideño contempla dos muros divisorios que por petición de operadora se eliminaran para que el espacio sea mayor para la bodega. Este RFI es informativo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22709 | DEL PLANO IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1492: La gerencia de sucursal solicita nivelar las coladeras tyler, derivado de constantes accidentes con los asociados al trasladar sus torres de pan, ya que estas cuando estan cargadas, el peso les gana a los asociados y se va en las pendientes que contienen las coaderas. Se anexan imagenes. | 2 | Las coladeras deben estar a nivel de piso terminado, por lo que no es necesario nivelar. | 1 | 22781 | 2559
22710 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS-3860 no indica un nodo de datos ni contatco regulados para las básculas en el preparados de carnes, se agregara un nodo de datos por cada báscula junto con el contacto regulado. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22711 | Del plano: ID-04 VOZ Y DATOS-4958 en el área CARNES, por proyecto no tenemos considerado un nodo de red para la emplayadora, sin embargo el proveedor de la emplayadora menciona que es necesario para que su equipo pueda arracar y ponerse en operación. El proveedor realiza la visita en sitio. Anexo formato. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22712 | El espacio donde se reubica la oficina de Gerencia de acuerdo al proyecto ejecutivo no resuelve las necesidades del usuario (El escritorio no permite atender visitas por su ubicación frente al muro, ademas no cuenta con una ventana ya que es un espacio completamente cerrado impidiendo la visibilidad y comunicacion con sus colaboradores, también ocupa espacio para poder tener gabeteros y no se cuenta con este espacio, tampoco brinda confort para el usuario) es por esto que proponemos respetar el espacio donde se ubica actualmente ya que resuelve estas necesidades, este espacio en proyecto es el área de lactancia, asi que formulamos reubicar lactancia en la oficina de gerencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22713 | Se encuentra omisión de plano IE-02ª se encuentra sin trayectoria el circuito 10 GG y 35 GG Ya que no se encuentra en cedula de cableado de ducto solo con firmar si la trayectoria es en tubería de 27mm por favor de confirmar . | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22714 | En plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION sensores de HOVERHEAD cerámico para Louver metálico ya que en el detalle 14 maraca, pero no contamos con trayectorias asía el equipo de intrusión ya que son 18 Louver se requieren 36 HOVERHEAD DE CERAMICA como indica el proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22715 | DEL PLANO A-100a PLANTA DE PISOS-1492: Se percibe falta de un par de bolardos más, en la esquina de la cámara de congelados como vitrina de congelados, se solicita se ve el visto bueno para colocar los bolardos adicionales mencionados. Se anexan imagenes. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22716 | DE ACUERDO AL PLANO IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-4958 SE TIENE CONSIDERADO 4 PANTALLAS DE 60 PULGADAS PARA EL AREA DE MEMBRESIAS, SIN EMBARGO EN EL SSCOOPE DE TIENDA SON SOLO 2 PANTALLAS DE 60 PULGADAS, ¿CONTEMPLAMOS SOLO LAS 2 PANTALLAS? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22717 | En el recorrido con Store planniing y Eficiencia Operativa se observa la parte superior del acceso a comedor desde baños hasta muros de pasillo que no se tiene acabado ya que el proyecto no lo indica. Por tema de señalización mencionan las áreas mencionadas que requiere acabado liso.Se propone colocar un Adosado de lambrinnde tablaroca pintado de blanco. Validar el detalle adicional mencionado o definir proceso a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22718 | Buena Día de acuerdo al plano A100- PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, se requiere dejar un paso hombre en la sección indicada para dar acceso al pasador de la cortina metalica y poder abrirla de forma manual en caso de que exista algun problema, la pregunta es de que material lo realizamos o si tienen algun otra propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22719 | DEL PLANO A-601 TABLA DE UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-1492: EN EL AREA DE CONTEO NO SE TIENE CONSIDERADA LA COLOCACION DE LA PELICULA DE SEGURIDAD EN ESA AREA, SE SOLICITA SABER SI ESTA SE COLOCARA AL SER UN AREA DE SEGURIDAD, LAS ESPECIFICACIONES 08800 INDICAN LA SIGUIENTE "Película de seguridad de la marca 3M modelo SCLARL 150" en caso de que esta se autorice. Se anexa soporte grafico. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22720 | EN EL PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA POR QUE SE CONSIDERA EL 1.00% DE PENDIENTE EN RAMALES DE TUBERIAS Y EN OTRA EN 2.00%, YA QUE LA NORMA SE CONSIDERA DEL 2.00% | 2 | Buen día, Se hace mención que la norma sugiere pendientes del 1%, 1.5% y 2%, sin embargo, también se tiene velocidades mínimas que cumplir las cuales dependen del diámetro, gasto y pendiente por la fórmula de manning, las cuales vienen reflejadas en memoria de cálculo. Saludos. | 3 | 22781 | 62
22721 | Buena Día de acuerdo al plano A 100b PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES , en el area de servicio al clinete el poryecto indica que la pintura en el faldon es del lado izquierdo naranja y lado derecho azul , nos indican que en la sesion con diseño y marketing se definió invertir los colores , nos podrian informar si realizamos el cambio, ya que el faldon ya se cuentra como proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22722 | Con base a la respuesta del RFI - 1051542 - 0 - DETALLE PINTURA EN WALKING COOLER Se toma como bueno la descripción de aplicación de color SW 6788 Capri para la cámara Walk In Cooler. Cabe mencionar que en ninguno de los planos referidos menciona el tono y tampoco que se coloque Glassboard. Ahora bien, la duda que se genera es: ¿Para qué se coloca el Glassboard y como lo adherimos correctamente al panel de la cámara? Se solicita confirmar la colocación de Glassboard sobre panel de refrigeración en el area exterior de Walk In Cooler para recibir pintura. Si la respuesta es afirmativa incluir proceso correcto de pegado. Se sugiere que la pintura se aplique directamente al panel de la cámara. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22723 | Con base al plano A401-DETALLES DE ACCESO-4958 se indica colocar señalización de piso podotactil, se menciona que este ha tenido cambio de especificación. Se solicita se confirme marca, modelo y tipo. Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22724 | Con los desmantelamientos para la nueva área del comedor de asociados, se descubrio que hay una losa de contreto y una trabe de concreto, la instalación de los ductos de aire acondicionado e instalaciones electricas limita la altura del plafon, es por esto que el plafón quedaria con una altura final de 2.60m. | 2 | Se valida esta altura con Eficiencia Operativa, ya que debido a este hallazgo, no tenemos otra opción. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 9 | 22781 | 1425
22725 | En el proyecto ejecutivo el plano A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-3860 no indica que en el acceso de clientes haya un techo o algo que impida que los clientes se mojen con la lluvia al momento de esperar transporte o guardar sus compas, operadora de tienda solicita un techo o plafón en esta zona. Nos ayudan por favor con el boletin para realizar esta actividad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22726 | Se informa al área correspondiente las condiciones actuales sobre las alturas de existentes en el area de amasijo que impiden respetar las medidas indicadas en el plano GA013-PLANTA DE ABARROTES ACABADOS EN PLAFONES-3860, donde nos indica una altura de 3.09 m entre el nival de piso terminado y nivel de plafon, en la seccion donde se encuentra la losa maciza se encuentran instalaciones electricas y de refrigeracion que limitan subir el plafon a mas de 2.55 m, faltando 54 cm para lelgar a la altura indicada en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22727 | En el plano A100b - PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES y GA013-PLANTA DE ABARROTES ACABADOS EN PLAFONES-3860 No se indica el acabado de plafón en el área de preparados de salchichoneria, al ser un área de preparados se debe considerar cerrar con plafón, Sobre el eje "E" en el tramo de eje "13-8" se encuentra el pasillo perimetral a base de losacero donde quedara un detalle sobre el plafón en el arrea de preparados de salchi así como también continua en el exterior en la panadería donde se encuentran racks de exhibición. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22728 | Se informa al área correspondiente las condiciones actuales sobre las alturas de existentes en el area de amasijo que impiden respetar las medidas indicadas en el plano GA013-PLANTA DE ABARROTES ACABADOS EN PLAFONES-3860, donde nos indica una altura de 3.09 m entre el nival de piso terminado y nivel de plafon, en la seccion donde se encuentra la losa maciza se encuentran instalaciones electricas y de refrigeracion que limitan subir el plafon a mas de 2.55 m, faltando 54 cm para lelgar a la altura indicada en proyecto. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22729 | En el área de prichos se tiene encontro una estructura metálica de soporte para el faldón de los locales comerciales que se tiene al interior de tienda, esto nos limita para el plafón ya que se tiene proyectada una altura de 3.00 m y donde se tiene la estructura metálica baja hasta 2.50 m. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22730 | Buena Día de acuerdo al plano A200- FACHADAS GENERALES , Nos podrian apoyar para validar el suministro e instalación del portalonas, ya que en la lista que nos anexa el proveedor no esta incluido, o quien lo realiza? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22731 | SE SOLICITA SEAN COMPARTIDAS LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CONCURSO O INDICARNOS EN QUE CARPETAS SE PUEDEN ENCONTRAR. | 5 | Buen día, La información se encuentra registrada en Tririga, en el apartado de aclaraciones de ofertas. Saludos. | 0 | 58 | 829
22732 | En el plano A400a que corresponde a Oficinas frontales y comercio tenemos una oportunidad en la division entre cada locatario, no existe un elemento arquitectónico que protega, se propone colocar una malla de metal desplegado para su proteccion ó nos podrian proponer algo, gracias | 2 | Esta protección viene indicada en los planos de la serie de albañilería en muros (ALB-02-ALBAÑILERIA EN MUROS I-5728, ALB-02a-ALBAÑILERIA EN MUROS II-5728, ALB-02a-ALBAÑILERIA EN MUROS III-5728) NOTA X: EN TODOS MUROS QUE COLINDEN CON LOCALES COMERCIALES SE DEBERÁ CONSIDERAR ALMA DE METÁL DESPLEGADO CAL. 14, DESPLANTADO EN NUEVA CADENA DE MURO, CON UNA ALTURA DE 1.20m PARA EVITAR INTRUSIÓN. SE DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Se hace mención que está protección deberá considerarse no sólo en los locales frontales, si no también en el perimetro del local de recorte, al estar indicado en proyecto no deberá representar un adicional a proyecto. | 1 | 22781 | 2559
22733 | Se solicita al área correspondiente aclarar si el muro de panel de yeso del comedor de asociados contara con alguna proteccion para evitar daños por golpes por transito de tarimas en el area, ya que en el plano GA010-PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ABARROTES-3860, no lo indica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22734 | Buena Día nos pueden proporcionar el proveedor asignado para realizar el dictamen de gas | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22735 | Con el cambio de acuerdo al proyecto ejecutivo de modificar el acceso principal de clientes conviertiendolo en entradasalida y la colocación de la puerta autómica reduce el espacio de transito de los clientes y sus compras por lo que es caotico y no funcional para la operación de la tienda. Operadora bajo solicitud de su jefe Distrital, solicita que se desmonte la puerta automática o se modifique el acceso para que pueda cubrir sus necesidades de venta. Solicitamos su ayuda para el boletín correspondiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22736 | Del plano: A101b-SEÑALIZACIÓN-RUTAS DE EVACUACIÓN-4958 considera el acceso a personal como puerta de emergencia sin embargo en los planos LP como LP04 SISTEMA DE DETECCIÓN-URM-4958 no se contempla, la operadora a solicitado que se contemple el sistema de apertura de la puerta (bara de apertura) como principal sistema, debido a que las chapas normales presentan oportunidad derivado al trafico constante Se anexa documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22737 | se solicita el cambio de puerta de emergencia ya que de encuentra en mal estado metalúrgicamente ya que cuenta con corrosión, picaduras, desgaste, de metal por corrosión.Ya que en proyecto contamos con cabio de puerta de emergencia. | 2 | REFIRIRNDOSE ALA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DE AV. RIO CHURIBUSCO, TODA VEZ QUE EL LEVANTAMIENTO SE REALIZO EN 2019 Y LAS CONDICIONES DE LA PUERTA ERAN OTRAS, NO OBSTANTE FAVOR DE COMPARTIR FOTOGRAFIAS DE LA PUERTA INDICADA PARA CONTAR CON EL REGISTRO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA MISMA, YA QUE EN PROYECTO SE INDICO QUE SOLO SE CONSIDERABA MANTENIMIENTO CAMBIANDO LA BARRA DE PANICO, SIN EMBARGO SI POR LAS CODICIONES ACTUALES ASI SE REQUIERE SE DEBERA DE CONSIDERAR LA PUERTA COMPLETA NUEVA. | 1 | 22781 | 2559
22738 | Del plano: A101b-SEÑALIZACIÓN-RUTAS DE EVACUACIÓN-4958 la puerta ubicada en frente de oficina recibo no se considera como puerta de emergencia, sin embargo en el plano LP04 SISTEMA DE DETECCIÓN-URM-4958 si se contempla como una puerta de emergencia, considerando que el anden de carga no es un punto de reunión en caso de alguna contingencia, la puerta debería abrir de lado opuesto, para de esta manera no sea un obstáculo y se pueda direccionar el flujo hacia el pasillo con dirección al estacionamiento de la plaza, la cual tiene puntos de reunión en caso de emergencia. Se anexa documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22739 | Para la nueva área de sanitario de asociados, el proyecto considera un espacio entre sanitario de hombres y mujeres, este espacio lleva una puerta, el plano A601-PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-3860 no menciona esta puerta. Solicitamos su apoyo para compartirnos los detalles. | 2 | En plano A409c en la tabla de acabados nuevos en clave PUM se indica puerta de madera en la zona de servicio de Sanitarios Asociados, si esta considerada en proyecto la colocación de una puerta de tambor de madera de pino de primera forrada con madera contrachapada de 6mm de espesor revestida con laminado plastido de color blanco dimensiones 0.70 de ancho X 2.10m de alto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. | 1 | 22781 | 2559
22740 | Para la comunicación entre el anexo navideño y la unidad, operadora solicita una puerta en el siguiente muro, solicitan que esta puerta sea corrediza a dos hojas para que cuando no haya necesidad de usarla quede completamente cerrada, con todas las instalaciones necesarias de alarmado y sistemas especiales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22741 | Conforme a la revisión de los planos A-601 UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES, A-601a TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS, se informa que no se cuenta con el alcance de cambio de 2 puertas de emergencia, indica conservar las existentes. De su amable apoyo para corroborar esta información y de ser errónea notificar para solicitar el adicional. | 2 | Buen día, De acuerdo con este punto, se hace mención que las puertas indicadas en proyecto como "existentes" corresponden a la zona del nuevo local, y en proyecto no se consideran como parte de la tienda, debido a que ese alcance deberá ser considerado por el inquilino del nuevo local. Al ser una aclaración esto no deberá considerarse como un adicional. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22742 | Del plano IAA-07 PUERTOS DE MUESTREO-1492:Se solicita saber como aplican los puertos de muestreo en las chimeneas horizontales, ya que el detalle marcado es para chimeneas verticales, de igual forma confirmar su ubicación (siendo la mas recomendable sobre el mezanine). | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22743 | Operadora de tienda solicita el pulido de firme de concreto en piso de ventas, porque que el firme actual esta muy desgastado por el uso y no va con la nueva imagen de la tienda. Solicitamos de su autorizacion para esta actividad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22744 | Menciona la Operadora de la tienda que se han encontrado dentro de la cisterna y algunas tuberias sanitarias y pluviales raices vegetales y troncos de arboles que no se sabe de donde provienen y no son visibles a simple vista, en el proyecto no tenemos alcance defibido para solucionar esta problematica que ocaciona daños a las tuberias. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22745 | Buena Día de acuerdo al plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, en el poryecto indica las rampas sobre las banquetas existentes, validando las dimenciones del proyecto en sitio, se pueden realizar debajo de la banqueta sin modificar sus dimensiones, asi mismo el espacio entre la rampa y el podotactil es de 70 cm, dejando un espacio mas aplio de 1.90 para el transito adecuado por la banqueta. se solicita validación de la propuesta | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22746 | Con base al plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-4958 nos marca nuevo reductores de velocidad sin enmbargo no hay detalle de la colocacion, por lo cual les pedimos nos puedan apoyar ya que los reductores que tenemos en fisico ya presentan daños. SE ANEXA ARCHIVO FOTOGRAFICO | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22747 | DEL PLANO "AL02a-ALBAÑILERIA EN MUROS II-495" solicitamos informacion de refuerzos en muro que esta a un costado del eje 9 y abarca del eje F al H, ya que los muros de farmacia de 4.50 mts de altura nos indican refuerzos @ 1.20 mts. Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22748 | En la Orden de Cambio 1 (OC1) informa que se cancela el refuerzo para la cubierta, sin embargo en sitio se observa que : 1.-en piso de ventas la sección del monten es el doble que el monten que se encuentra en trastienda. 2.- El monén de trastienda presenta torción sobre su propio eje, ocacionando que la estructura sufra multiples daños, pudiendo llegar al colapso de la techumbre. Solicitamos por favor la aclaración por parte de Licencias y permisos para confirmar la ejecución de este trabajo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22749 | Tomando como referencia el plano A102a-PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA-4958 nos solicita colocar trampas de granizo, la pregunta aquí es saber si etos llevar algun reforzamiento estructural o se queda como indica el plano. Se anexa documento ilustrativo | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22750 | DEL PLANO GMR4 TRAYECTORIAS: EN LA COLUMNA DEL EJE 5-B, AUN LADO DE LA VITRINA DE LACTEOS BAJAN LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION PARA LA MISMA, SE REQUIERE EJECUTAR UN REGISTRO PARA DARLE MANTENIMIENTO YA QUE LAS VALVULAS QUEDAN POR DENTRO DEL CAJILLO. SE ANEXA SOPORTE GRAFICO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22751 | Buenos días. En respuesta a su RFI, he notado que, como equipo de diseño, mencionan no ser el área correspondiente para validar las solicitudes relacionadas con el proyecto. Ante esta situación, me gustaría solicitar que nos indiquen cuál es el área que debe asumir esta responsabilidad. Es importante destacar que hemos encontrado varias omisiones en el proyecto ejecutivo que ustedes emitieron. Dado que nos encontramos en la etapa de cierre del proyecto, es fundamental que se definan estos puntos a la mayor brevedad posible, ya que la falta de resolución está generando retrasos. Agradezco su atención y quedo a la espera de su pronta respuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22752 | Se informan las alturas actuales en el cuarto de cartón que impiden cumplir con las medidas especificadas en los planos A101-PLANTA ARQUITECTÓNICA-3860 y A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-3860. Según estos planos, se requiere una altura de 3.33 m entre el nivel del piso terminado y el del plafón. No obstante, en la sección con losa maciza, las instalaciones eléctricas y contra incendios (2.90m de altura) restringen la ubicación de la máquina de cartón, que tiene una altura de 3.60 m. Esto resulta en una diferencia de 0.27 m respecto a la altura proyectada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22753 | Buena Día de acuerdo al plano DEM07 DEMOLICIONES EN CONJUNTO, no indica el desmantelamiento de señalización vertical existente, favor de especificarnos que procede? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22754 | Del plano: ID-04 VOZ Y DATOS-4958 en el área de perecederos. Respecto a la visita del subdirector, realizo una observación referente al cambio de ubicación del equipo de computo de perecederos en conjunto de todos sus servicios e instalaciones. Proponiendo como ubicación estratégica y eficiente, la oficina de recibo. Se anexa formato. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22755 | Tras la revisión del plano A101-PLANTA ARQUITECTÓNICA-3860 del proyecto ejecutivo, se ha determinado que la ubicación actual de la máquina de peluches no permite un paso peatonal adecuado para los clientes. RESPUESTA: Se procederá a la reubicación de la mencionada máquina al costado de la máquina de hielos. Asimismo, se instalará el contacto para garantizar su correcta conexión eléctrica. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22756 | Se encontró que los niveles del firme (banquetas) de la parte exterior de las salidas de emergencia están invertidos. Ya que cuando se encharca, toda el agua se mete por las puertas de emergencia. Por lo que los trabajos para solucionar este tema son adicionales. Favor de compartir detalle. | 2 | Buen día, En el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO, donde se menciona dicha banqueta y guarnición nueva, se incluyeron las siguientes notas dentro de NOTAS GENERALES DE CONJUNTO: 5. SE DEBERÁN RESPETAR LOS NIVELES ACTUALES PARA LOS NUEVOS ACABADOS EN PISOS EN TODAS LAS ZONAS. SE DEBERÁN CONSIDERAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 7. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA GENERAL, EL DE VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES Y ELEVACIONES MARCADAS EN PROYECTO Y EN CAMPO, CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ SER NOTIFICADA A SUPERVISIÓN ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN. Mencionado lo anterior, en los planos de CORTES GENERALES de estado actual y proyecto (EA05, A300) se indica el nivel de banqueta exterior y piso de ventas con un N.P.T. igual de 100.00 por lo que una correcta ejecución no debería de representar encharcamientos o diferencias | 9 | 22781 | 1425
22757 | En el plano C10b ALUMBRADO EXTERIOR-2023 se indica que los postes existentes son cónicos circulares, al revisar en sitio se detecta que son cuadrados. También se indica en plano ese que los postes nuevos deben ser cónicos circulares. Se solicita definan el ajuste al proveedor. | 2 | Los postes se indicaron de acuerdo a los criterios vigentes de Walmart, por lo que se deberán considerar los nuevos postes de acuerdo a lo indicado en proyecto considerando la marca Construlita o similar. Para los postes existentes, se deberá considerar únicamente los trabajos de mantenimiento a base de raspado y lijado como se indica en el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO, sin considerar el cambio de modelo o geometría. | 9 | 22781 | 1425
22758 | En recorrido con la unidad se observan que los trabajos de instalación sanitaria que refieren al desagüe de cámaras de refrigerados y congelados en piso de ventas (plano BO03-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL -2023), en el plano DEM01-DEMOLICIONES EN PISOS-2023 se observa una nota que solicita demolición de piedras completas por el proceso del trabajo y en la operación no va a ser posible desarrollarlo. Se observa que los trayectos sanitarios se puede hacer el cambio hacia las instalaciones sanitarias nuevas las cuales Asimismo también llevan drenes de condensados. Se adjunta propuesta en el plano BO03-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL -2023 donde se invierten las pendientes y se conectan los ramales de piso de ventas en amasijo y en preparados de carnes. | 2 | Revisamos la información de proyecto y la propuesta que nos comparten, por lo que les comento que en proyecto no se consideró un solo ramal porque esta solución implicaría profundizar más los niveles de descarga. Por lo que se optó por dividir los ramales y así poder tener una buena pendiente que pueda desalojar correctamente a las aguas residuales de la tienda; al considerar hacer la propuesta de la contratista, la pendiente se reduciría o la descarga quedaría más profunda. Debido a que en obra no se puede garantizar completamente una pendiente mínima del 2.0% hasta su descarga final, proyectos recomienda realizar los ramales indicados en planos, así como conservar las pendientes propuestas siendo responsabilidad de la contratista verificar la correcta ejecución de los trabajos. | 9 | 22781 | 1425
22759 | En relación con los alcances del proyecto en los exteriores de la unidad, observamos que el sitio de taxis ubicado en la fachada "este" no tiene trabajos contemplados para mantenimiento, sustitución yo rehabilitación. Sin embargo, es importante mencionar que el proyecto incluye trabajos en las fachadas (pintura, rótulos), y para llevar a cabo estos trabajos, la cubierta del sitio de taxis obstruirá el paso de los equipos de elevación.Por lo anterior, solicitamos en primer lugar que nos indique si se debe considerar algún trabajo para la cubierta del sitio de taxis. Por otro lado, pedimos la aprobación para poder retirar parcialmente la estructura de dicha cubierta en caso de ser necesario, debido a la obstrucción que podría causar al intervenir la lámina de la fachada. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22760 | En relación con los alcances del proyecto en los exteriores de la unidad, se observa que los muros perimetrales de piedra en la zona de trastienda y patio de maniobras están contemplados para ser intervenidos únicamente con resanes y recubrimientos en las áreas afectadas. Sin embargo, la Gerencia de la Unidad ha manifestado preocupaciones de seguridad, ya que en más de dos ocasiones personas ajenas han ingresado al interior del predio de la tienda. Esto se debe a que la altura de la barda en el lado colindante es de solo 2.00 metros, en contraste con los 3.00 metros en el lado de la tienda.Por esta razón, se solicita evaluar la viabilidad de aumentar la altura mencionada, ya sea mediante la colocación de malla ciclónica o con una concertina, para evitar el fácil acceso al interior del predio de la unidad. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22761 | RFI INFORMATIVO: Se ha detectado la necesidad de implementar el riego de las áreas verdes de la unidad. Actualmente, la unidad no cuenta con una salida hidráulica para regar dichas áreas. Por lo tanto, se solicita incluir en el alcance de la remodelación la instalación de una salida para una llave de nariz pegada al muro perimetral de la fachada este, de modo que se pueda conectar una manguera y facilitar el riego de los jardines. Cabe mencionar que, en la ubicación donde se requiere esta salida hidráulica, se encuentran los sanitarios de clientes, por lo que es posible realizar una derivación desde esta área. En caso de que esta solicitud sea autorizada, se considerará como un pago adicional para el contratista, ya que no está incluido en el alcance original del proyecto. SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 | Este alcance no se solicitó en el recorrido de alcances de la remodelación, por lo que Diseño no puede aprobarlo. | 9 | 22781 | 1425
22762 | RFI INFORMATIVA: En relación a la Instalación de ULAS se tiene un detalle con el reforzamiento de la conexión entre el larguero de refuerzo y el larguero existente, se ha detectado que en la soldadura especificada en el proyecto para la unión de ambos largueros. El plano ES402 indica que la soldadura debe realizarse con un bisel inclinado y un cordón en el patín superior del larguero. Sin embargo, debido a las condiciones en sitio, se observa que el patín superior de los largueros está obstruido por la cubierta y la estructura existente, lo que impide soldar en el patín superior. Por lo anterior, se solicita el visto bueno para realizar la soldadura en el patín inferior, uniendo ambos elementos de la misma forma que indica el detalle del proyecto. Fuera de este hallazgo, el resto de las especificaciones para la colocación de los largueros de refuerzo se cumplen. SE ANEXA ARCHIVO GRAFICO PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22763 | RFI INFORMATIVO: Haciendo referencia a lo especificado en los planos de contraste CON-01, C01, respecto a los alcances que indican en relación a los cambios que se realizarán, tanto en el acceso a la cubierta con la nueva escotilla como en la sustitución del portón de acceso al patio de maniobras, informamos que, tras una revisión exhaustiva del proyecto, no encontramos planos de herrería yo puertas (accesos, escotilla, portón de acceso) que especifiquen las características de fabricación, materiales, dimensiones, etc., necesarias para realizar las intervenciones mencionadas. Además, queremos señalar que en los alcances para el cuarto de bombas no se incluye el cambio yo mantenimiento de la puerta de acceso a dicho cuarto. Por lo anterior, solicitamos su apoyo para proporcionarnos las especificaciones del portón de acceso al patio de maniobras y de la nueva escotilla. No se omite informa | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22764 | RFI INFORMATIVO: Se informa que a solicitud de gerencia de tienda por temas de accesibilidad y mejorar operación del espacio de jaulas de alto valor, se solicito a esta supervisión presentar una propuesta para modificar el sembrado de las jaulas de alto valor, asi mismo se contempla la colocación de enrejado perimetral y puertas corredizas para el acceso de alto valor, por proyecto se consideran 6 filas de jaulas de alto valor, con la modificacion solicitada se cancelaria la colocación de 2 filas quedando solamente 4 (tal como se muestra en la propuesta grafica), adicional a ello se solicita el Vo.Bo para que con el material que no se ocuparia en las 2 filas de jaulas que se omitiran, se pueda considerar para la fabricacion del enrejado y de las puertas corredizas. Cabe mencionar que el sembrado no afecta la ubicación ni la superficie destinada por proyecto para lo que sera Alto Valor un | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22765 | RFI INFORMATIVO: Se informa que se detecta un hallazgo en la ubicación de la puerta de emergencia que se encuentra en muro perimetral de quimicos, ya que por protocólo de protección civil no se permite tener salidas de emergencia con gondoleria o racks que obstruyan el flujo adecuado para la evacuación oportuna, lo anterior antecede a que la puerta de emergencia queda obstruida no directamente pero si al frente por el BIN No.3 de Quimicos (se anexa evidencia fotografica), por lo anterior se solicita validar y revisar la posibilidad de poder recorrer la puerta de emergencia de modo que quede centrada con el pasillo entre Bin No.3 y No.4 de Quimicos. Con este movimiento en caso de ser autorizado y tener Vo.Bo, se modificarian las instalaciones para alarmas, sistema PCI (Hidrante), Sensores, Obra civil (demolición, apertura de nuevo vano, emboquillados, movimiento de puerta). Asi mismo se i | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22766 | RFI INFORMATIVO: Se informa que, de acuerdo con los planos Layout A101a y A-100 Planta Arquitectónica, se ha detectado un hallazgo en la salida de emergencia ubicada en el muro perimetral de Omnicanal, entre los Ejes I-J. Esta salida de emergencia queda obstruida por el Anexo Navideño una vez que este es instalado durante la temporada de Fin de Año. Dada esta situación, surge la inquietud de si podría presentarse algún problema con Protección Civil. Por otro lado, se ha observado que en el plano A-100, la puerta de esta salida de emergencia hacia el piso de ventas no presenta obstrucciones y permite la evacuación de los clientes. Sin embargo, en el plano A101a, que es el Layout autorizado, existe una discrepancia, ya que se indica que frente a la salida de emergencia se instalará un BIN con los siguientes datos: Silver Vein GRK-3. Por lo anterior, solicitamos que se nos informe si la ubi | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22767 | RFI INFORMATIVO: Se informa que, tras una revisión exhaustiva de los planos A601, A601a, A601b y A601c, no se ha encontrado el detalle de la puerta que debe instalarse en el Cuarto de Valores. De acuerdo con el plano A101a (Layout Autorizado), esta puerta es la que conecta la Oficina Administrativa con el Cuarto de Valores. Cabe mencionar que únicamente se especifican las dimensiones de la puerta (1.02 x 2.10 m) y se indica que debe ser metálica; sin embargo, no se detalla en los planos mencionados el material específico del que debe ser fabricada. Por lo anterior, solicitamos el detalle autorizado para proceder a solicitar a la contratista la fabricación de dicha puerta. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22768 | RFI INFORMATIVO: Se informa que, tras realizar la revisión de los alcances para el reencarpetado del asfalto en el patio de maniobras (trastienda), se ha observado que dicho reencarpetado solo contempla hasta el término de la rampa de acceso al andén de recibo. Sin embargo, el área actualmente ocupada por los contenedores, y donde anteriormente se encontraba la bodega, no está incluida para la sustitución del asfalto. En relación con lo anteriormente descrito, solicitamos nos informen las razones por las cuales esta área fue excluida de los alcances del reencarpetado. Consideramos que la zona mencionada también requiere la sustitución de la carpeta asfáltica, ya que el asfalto existente presenta daños. Si no se realiza la intervención necesaria, los patines con mercancía que transiten por esta zona podrían enfrentar dificultades para desplazarse sobre una superficie uniforme. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22769 | RFI INFORMATIVO: En relación al Plano AL02a en la trayectoria del muro de tablaroca con cara doble en Bodega de Omnicanal, se indica colocar Perfil de acero O3 de 4"x 4" a cada 3.92 mts, sin embargo no hay un detalle en el cual indique la altura de este perfil asi como el detalle para la fijacion del mismo con el piso. Cabe mencionar que ya se reviso exhaustivamente en todo el paquete de planos que corresponden a trabajos en muro y estructura, sin embargo no se encuentra la informacion arriba descrita. Por lo anterior solicitamos nos proporcionen los siguientes datos: Altura del perfil O3, modo de sujecion tanto en piso como en la parte superior (si sera sujeto a la estructura de la cubierta o quedara sin sujetarse). SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22770 | RESPECTO A LA RESPUESTA PROPORCIONADA EN EL RFI #019, EN EL CUAL SOLICITAMOS LOS PLANOS PARA LAS PUERTAS DE HERRERIA, NOS INDICAN REVISAR EL PLANO C15a, SIN EMBARGO NO CONTAMOS CON ESTE PLANO DENTRO DEL PROYECTO, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA DE FAVOR NOS PUEDAN PROPORCIONAR DICHO PLANO PARA PODER VISUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS ACCESOS Y PUERTAS MENCIONADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22771 | En el plano SE-01, se ha enviado una Solicitud de Información (RFI) de carácter informativo con respecto al reacomodo de la subestación eléctrica. Esta acción ha sido previamente autorizada por el Ingeniero Andrés Vidal y el Ingeniero César Suárez Valencia, quienes ocupan los cargos de Gerente de Construcción y Gerente de Energías en Walmart, respectivamente. El objetivo de esta solicitud es gestionar la reutilización del cable de media tensión existente. Para llevar a cabo esta reutilización de manera efectiva, es imprescindible realizar ciertos ajustes en el transformador tipo pedestal. Además, se contempla la necesidad de reubicar la planta de emergencia asociada con la subestación eléctrica. Es importante destacar que actualmente estamos a la espera de que la constructora realice una revisión detallada de las condiciones del cableado y de las conexiones existentes. Esta revisión es c | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22772 | Se envía RFI solicitando ajuste de proyecto para los trabajos de instalación eléctrica cctv, alarmas y nodo de datos para servicios temporales en la zona de anexo navideño a petición de gerencia de tienda. Derivado de una inspección en sitio se observa la necesidad de implementar alimentaciones generales para poder montar el anexo navideño dentro de las siguientes 2 semanas, por lo que se precisa de manera urgente una respuesta a esta oportunidad, para poder abastecer de manera eficaz y segura los servicios anteriormente descritos. En planos del proyecto no se contemplan los servicios antes mencionados, ni en interior y exterior. Se adjunta una propuesta vista con personal técnico en sitio, lo cual contempla una trayectoria desde el actual IDF y EDC 01. a base de cableado stabiloy para evitar el tendido de canalizaciones eléctricas y podamos recortar tiempos de ejecución, y esperamos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22773 | Se envía RFI solicitando ajuste de proyecto para los trabajos de instalación eléctrica y nodo de datos para interfon Y cámara en la zona de cajones de pick up. Derivado de una inspección exhautiva de planos de proyecto y de estado en sitio se observa la necesidad de implementar instalaciones generales para poder habilitar el funcionamiento correcto de los cajones de pick up, por lo que se precisa de manera urgente una respuesta a esta oportunidad, para poder abastecer de manera eficaz y segura los servicios anteriormente descritos. En planos del proyecto no se contemplan los servicios antes mencionados, ni en interior y exterior. Se adjunta una propuesta de trayectoria para el tendido de canalizaciones eléctricas y podamos recortar tiempos de ejecución, y esperamos respuesta por parte de proyectos para el tema de instalaciones ya que en layout si se contempla la ubicación de las bases de totems de pick up. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22774 | Se envía RFI solicitando ajuste de proyecto para los trabajos de instalación eléctrica y nodo de datos para servicios extras solicitados por gerencia de tienda. Derivado de una inspección en conjunto con gerencia de tienda se revisa proyecto y estado actual en sitio de obra, por lo que se observa la necesidad de implementar instalaciones extras a las marcadas en proyectos para poder habilitar el funcionamiento correcto de una bascula más en la zona de alchichoneria, una caja extra en zona de atención al cliente y una caja extra en zona de farmacia. Esto con la finalidad de que en la sucursal puedan atender agilmente a la gran afluencia de clientes. Es importante señalar que los servicios solicitados se encuentran en areas ya entregadas a gerencia de tienda, por lo que tendremos que intervenir nuevamente tales espacios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22775 | RFI INFORMATIVO: La tienda solicita la instalación de 3 contactos eléctricos adicionales en el pasillo de cervezas. De acuerdo con el proyecto original, está especificada la colocación de 2 contactos sencillos de 127 V. No obstante, debido a la cantidad de producto exhibido, actualmente hay instalados 5 refrigeradores en lugar de los 2 que originalmente se contemplaban. El presente RFI tiene como objetivo solicitar autorización para realizar la instalación adicional descrita. Es importante señalar que, para llevar a cabo estos trabajos, es necesario conocer el circuito al que se conectarán los contactos, así como las trayectorias y bajadas de conexión correspondientes. Asimismo, cabe mencionar que, al no estar contemplado este alcance en el proyecto original, los trabajos se ejecutarían como adicionales, con el presupuesto correspondiente. Se adjunta una referencia gráfica para mayor claridad. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22776 | RFI INFORMATIVO: REFENTE A LOS ALCANCES PARA LAS CORTINAS EN ACCESOS DE CLIENTES INFORMAMOS QUE EN EL PLANO DE LA OC-1 A201, NOS INDICA EN LA NOMENCLATURA 3.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS METALICAS NUEVAS, SIN EMBARGO EN LOS PLANOS A600, A601A, A601B Y A601C, NO NOS INDICAN LA SUSTITUCIÓN DE CORTINAS EN ACCESOS DE CLIENTES, SOLAMENTE NOS MENCIONAN PUERTAS NUEVAS DE CANCELERIA EN ACCESOSALIDA. NOS PUEDEN APOYAR DE FAVOR A CONFIRMAR SI EN EFECTO LELVAMOS LA COLOCACIÓN DE LAS CORTINAS, CON SUS RESPECTIVOS DETALLES POR FAVOR, YA QUE ES UN SUMINISTRO DEL CUAL SU TIEMPO DE ENTREGA ES MUY PROLONGADO Y SE REQUIERE SOLICITAR A LA CONTRATISTA REALIZAR EL PEDIDO A LA BREVEDAD EN CASO DE PROCEDER. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 | SE DEBERA DE CONSIDERAR CORTINAS NUEVAS, ESTA CORTINA VIENE INDICADO EN EL PLANO DE TRABAJOS EN FACHADAS DE LA PARTIDA 3.1 | 1 | 22781 | 2559
22777 | DE ACUERDO AL PLANO DEM06-DESMONTAJES DE CUBIERTA-2023 NO CONSIDERA QUE LOS EQUIPOS DESMONTADOS SEAN ACARREADOS POR PARTED DE LA CONTRATISTA, POR LO QUE SOLICITAMOS PROYECTOS WALMART AUTORICE EL ADICIONAL PARA EL IZAJE DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS DESMONTADOS. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22778 | DE ACUERDO AL PLANO ID-01 CONTACTOS REGULADOS-2023 NO CONTAMOS CON CONTACTO REGULADO PARA ESA PANTALLA, SOLICITAMOS A PROYECTOS WALMART AUTORICE ADICIONAL Y SE EJECUTE POR PARTE DE LA CONTRATISTA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22779 | Se propone que los equipos de aire acondicionado tipo paquete sean controlados por termostato y puedan ser operados antes de que arribe el proveedor de la automatización. Así se aprovecha para poner en marcha y realizar pruebas a los equipos paquete (UP). Se solicita detalle para la instalación de los termostatos y se sugiere que se incluyan guardatermostatos para que no sean manipulados por terceras personas. | 2 | Buen día, En el proyecto está indicada la conexión y funcionamiento de los equipos conforme a guías mecánicas, y desconocemos si la implementación de estos termostatos represente un gasto adicional, por lo cual proyectos no tiene facultad para la autorización de ese adicional, sugerimos se revise primero con gerencia de obra y compras walmart si se puede gestionar con el proveedor de equipos una solución provisional. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22780 | Se propone mantener las columnas de la estructura existente para que queden dentro del lambrín de las oficinas. Esta estructura soporta al cuarto eléctrico y no lo podemos desmontar hasta que se instalen los EDC’s definitivos. Por lo que retrasaría la construcción de las oficinas, de modo que al dejar las columnas dentro del lambrin se concluyen las oficinas y se dejan ocultas las columnas. | 2 | Buen día, Proyectos confirma la vialidad de los trabajos sugeridos. Aunado a este cambio de secuencia en trabajos, se hace mención que el resto de elementos que resulten obsoletos derivados a los trabajos de remodelación deberán de ser retirados respetando la configuración de proyecto y prototipo de Walmart vigente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22781 | La puerta exterior de alto valor (serpaprosa) en las demoliciones viene el desmantelamiento y retiro para resguardo, pero no viene en las especificaciones con que tipo de puerta se remplazara. Se solicita detalle. | 2 | Buen día, En los planos A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES y A601a-ALZADOS DE PUERTAS I. Se encuentra el detalle de la puerta mencionada, así como la indicación de ser nueva. De igual manera, se complementa la respuesta con el boletín aclaratorio BO02-PUERTA ACCESO DE PERSONAL Y ALTO VALOR compartido anteriormente. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22782 | En proyecto se indica P3 acabado natural para el muro de block de la cara exterior. Se solicita confirmación si se deja sin pintar el muro y en dado caso que si se pinte se solicita detalle. | 2 | Buen día, Favor de considerar pintar los muros exteriores de acuerdo a la nueva imagen con los colores P24 GAUNTLET GRAY y P25 DORIAN GRAY como se representa gráficamente en el plano A200-FACHADAS GENERALES y como lo indica la tabla de colores dentro del mismo plano por lo que esto no representa un adicional. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22783 | En el BO01c-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL -2023 se indican coladeras para los cuartos de cuarto de carton, basura orgánica e inorgánica sin embargo no están conectadas a la red sanitaria. Se solicita detalle. | 2 | Buen día, Dentro del mismo boletín se indican los codos de conexión y la indicación de la descarga a registro de proyecto. En cuanto a detalles de conexión, en los planos IS05-DETALLES DE PLOMERIA I-2023 y IS06-DETALLES DE PLOMERIA II-2023 se encuentra la información necesaria para la ejecución de estos trabajos por lo que no representa un adicional. Saludos. | 0 | 22781 | 829
22784 | En los planos SC-PCI-05 Rociadores trastienda, SC-PCI-06 Rociadores cámaras y en el plano SC-PCI-08 Hidrantes no se contempla la instalación del sistema contra incendio (rociadores) en los baños de asociados nuevos en trastienda. Se solicita detalle en caso de que si se considere la instalación de rociadores en esa área. | 2 | Buen día, Dentro del plano SC-PCI-06 Rociadores cámaras se encuentra la información que me menciona, sin embargo, por una oportunidad de dibujo no se encuentra visible en el modo layout, únicamente se aprecia en Model. Por lo que complemento esta información con el boletín BO04-PCI-ROCIADORES EN SANITARIOS ASOCIADOS-2023. Dentro del plano antes mencionado, SC-PCI-06, se encuentra el detalle de instalación de rociadores bajo base metálica de refrigeración que comprende al área de sanitarios de asociados, por lo que esto no representa un adicional. Saludos. | 37 | 22781 | 179
22785 | En el plano C02a-DETALLES DE CONJUNTO I-2023 no incluye banqueta nueva al exterior de 2 salidas de emergencia, salida del eje 2A y salida del eje 6F. Al dejar el nivel exterior de la banqueta como se encuentra actualmente provocaría encharcamientos y que se meta el agua a tienda. Se adjunta archivo con evidencia fotográfica desnivel en la parte exterior de la salida de emergencia del eje 2A, el nivel invertido de la salida de emergencia del eje 6F (incluso se observa encharcamiento) y la ubicación de las 2 salidas de emergencia mencionadas. Se solicita detalle. | 2 | Buen día, El alcance de la banqueta nueva al exterior de la tienda fue derivado a los trabajos de reencarpetado, por lo que se consideran como cambio total las isletas y guarniciones entre cajones de estacionamiento y no el cambio total en banquetas colindantes de la caja de la tienda, no obstante, dentro del proyecto se consideran las reparaciones puntuales en guarniciones de concreto u banquetas aledañas que llegasen a resultar dañadas por la complejidad de estos trabajos como menciona la siguiente nota del plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO haciendo alusión a que estas reparaciones no cuentan como cambio al 100% de todas las banquetas de proyecto. Aunado a lo anterior, el plano C02a mencionado, corresponde a detalles de exteriores complementando el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO, en el cual, se indica como banqueta nueva colindante de la tienda únicamente el área sobre el eje A, entre | 1 | 22781 | 2559
22786 | En los planos A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES y A601a-ALZADOS DE PUERTAS no se indica el cambio de la puerta exterior del área de conteo. Se adjunta evidencia del estado actual de la puerta del área en mención. Se solicita detalle en caso de que se autorice como adicional el cambio de la puerta exterior de conteo. | 2 | Buen día, En plano de fachadas generales se indica dicha puerta como nueva, favor de considerarla como tal, por lo que esto no deberá representar un adicional. De igual manera, le comento que dentro del boletín aclaratorio BO02-PUERTA ACCESO DE PERSONAL Y ALTO VALOR compartido anteriormente, se hace mención de dicha puerta. | 1 | 22781 | 2559
22787 | La puerta de entrada de personal se encuentra en mal estado por lo que se sugiera su reemplazo por una nueva, además en el plano A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-2023 no se considera el cambio de la puerta. Se adjunta archivo con evidencia. Se solicita detalle en caso de que se autorice como adicional el cambio de la puerta de entrada de personal. | 2 | Buen día, En el plano de fachadas generales se indica como puerta nueva, por lo que esto no deberá representar un adicional. En el boletín BO02-PUERTA ACCESO DE PERSONAL Y ALTO VALOR-2023, sólo se hace la aclaración que la puerta de acceso a personal será de una hoja. | 1 | 22781 | 2559
22788 | En el plano BO01c-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL -2023 no se considera la conexión a la coladera modular tipo trinchera de la cámara walking cooler al sistema sanitario. Se anexa imagen de la sección mencionada. Se solicita detalle. | 2 | Buen día, Hemos revisado la información compartida, les comento que dentro del boletín anteriormente compartido BO03-INSTALACIÓN SANITARIA GENERAL, se encuentra la conexión y especificaciones de diámetro y pendiente correspondientes a dicha coladera. Saludos. | 37 | 22781 | 179
22789 | “IS05-DETALLES DE PLOMERIA I-2023” no contempla el uso de los accesorios GUARDIAN DOME-D-LOCK Cast – aluminun dome Y GUARDIAN DRAIN-LOCK Hybrid series, las cuales estan contenidas en CI-19-066 y siguen vigentes (especificaciones 2022-2023) esto con la finalidad de que no se permita la salida de solidos a la red sanitaria. Se solicita el VoBo para la colocación de los mencionados. | 2 | Buen día, Los detalles que comentan, vienen indicados en el plano mencionado (IS05-DETALLES DE PLOMERIA I-2023), en los detalles 07 y 08, por lo que deberán ser integrados al proyecto. Saludos. | 0 | 22781 | 829
22790 | “A409b-SANITARIOS DE ASOCIADOS I-2023” se observa incongruencia en acabados; en <Det.3> los muros de los baños donde va el lavabo y mochetas laterales en planta, en muros indica clave >9.92< que corresponde a la loseta astratto blanco y en corte <Det.1> se indica solo en muro de fondo (donde lavabo) la clave >9.94< que es el loseta 7.5X 15cm, INTERCERAMIC, MOD. BOLD TONES BLUEBONNET, COLOR AZUL-BOLD TONES BLUEBONNET Asi mismo se hace mención que la LOSETA 7.5X 15cm, INTERCERAMIC, MOD. BOLD TONES BLUEBONNET, COLOR AZUL-BOLD TONES BLUEBONNET (se adjunta carta). Se solícita indiquen el acabado que corresponde al área de lavabos indicando marca y color a emplear. | 2 | Buen día, Para el muro de fondo al lavamanos deberá ser considerada loseta cerámica color azul. Debido al material descontinuado, favor de utilizar LOSETA CERÁMICA 7.5X15CM 1174 WALL TILE BREEZE SEA-09310, MARCA INTERCERAMIC. Esto no representa un adicional debido a que el acabado cerámico viene representado en proyecto tratándose de una actualización de material. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22791 | Con base al proyecto se indica las trayectorias de alimentadores principales hacia la subestación, las cuales, al ser un proyecto de remodelación, en sitio se observa que se sobreponen las mencionadas. Se manda el criterio de ejecución para solventar el desarrollo de alimentadores colocando registros y tubería con la cédula indicada en proyecto. Se solicita el visto bueno por parte de proyectos Así mismo que se revise con unidad verificadora eléctrica y no se tenga algún inconveniente antes de su ejecución | 2 | Buen día, Hemos revisado la información compartida y consideramos viable la propuesta por parte de la contratista para realizar la conexión de alimentadores generales. Favor de considerar los detalles de conexión incluidos en proyecto para el registro garantizando su correcto funcionamiento, así como la colocación de flashing en las perforaciones para el paso de ductería a través de la lámina, evitando así filtraciones o posibles goteras. Cabe mencionar que la solución propuesta en proyecto fue revisada por la unidad verificadora, por lo cual es viable su ejecución, como proyectistas, no tenemos injerencia en los procesos que la contratista lleve a cabo para su ejecución, sin embargo, deberán ser avalados por la UVIE en sitio. Debido a que la conexión si se encuentra en proyecto, esto no representa un adicional. Saludos. | 9 | 22781 | 1425
22792 | En el plano C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-2023 Indica en “Detalle 7 TAPA DE ACERO PARA TRAMPA DE GRASAS a base de PLACA DE ACERO DE 14" PARA TRANSITO LIGERO. El plano C08a-PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-2023 se indica tapas PED en trampa de grasas Se solicita confirma el material Acero y no Polietileno. | 2 | Buen día, Favor de considerar las tapas para las trampas de grasa de acero, así como lo describe el detalle 7 del plano C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-2023, utilizando las tapas de PED únicamente para registros sanitarios, rejillas pluviales y registros telefónicos. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22793 | IS03-PLANO DE CUBIERTA DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES-2023 en la BAP 17 (eje 6-G) marca descarga por debajo de banqueta, REF: IS03a 08. C08a-PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-2023 marca el detalle (corte) del rompedor de presión y con base a C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-2023 se hace la observación que la trayectoria se deberá desplazar, derivado a que existe una rampa peatonal frente a este detalle el cual interferirá con el desarrollo del detalle de la caja rompedora. Validar el desplazamiento de la instalación mencionada. | 2 | Buen día, Fue solución de proyecto siguiendo el criterio de Walmart, el colocar las BAP's encofradas a nivel de piso terminado para evitar escurrimientos e inundaciones en banquetas; la bajada que nos indican se encuentra descargando a nivel de banqueta, misma que no cuenta con rampeados o algún tipo de acceso especial. La representación gráfica que se muestra en el plano C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR, responde a la vista en planta de la caja rompedora, posterior, el cajón de discapacitados que no cuenta con pendientes significativas, únicamente con señalización horizontal del área de aparcamiento y circulación accesible. Adicional a esto, se menciona el que las cajas rompedoras deberán funcionar completamente subterranas respetando los niveles de banqueta y rodamiento actuales, debiendo funcionar esta configuración de banqueta y bajada pluvial de manera correcta, no distinta a | 1 | 22781 | 2559
22794 | En proyecto se contempla desmantelar el conmutador donde se encuentra la acometida Telmex y construir el área de mantenimiento en su lugar. Se solicita detalle de dónde se reubica de la acometía telefónica. Se adjunta imagen de lo referido | 2 | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS, se encuentra indicada tubería y cableado de la acometida Telmex conservando su posición, así como en el plano ID-06a DETALLES DE ACOMETIDA TELEFÓNICA están los detalles respectivos de la acometida y registros. | 4 | 22781 | 1402
22795 | PLANO IE-09 AIRE ACONDISIONADO Para abordar la situación que describes en relación con el sistema de aire acondicionado en los cuartos MDF (Main Distribution Frame) e IDF (Intermediate Distribution Frame), sería recomendable proceder de la siguiente manera:1. Justificación Técnica: Explicar claramente que los cuartos MDF e IDF requieren un ambiente controlado en términos de temperatura, ya que albergan equipos electrónicos sensibles, como los transformadores y equipos de red. Un incremento en la temperatura podría causar fallos graves en estos sistemas.2. Estado de los Equipos Actuales: Señalar que los sistemas de aire acondicionado actuales están en mal estado y no pueden ser reutilizados, lo que incrementa el riesgo de fallos en los equipos alojados en estos cuartos.3. Propuesta de Solución:o Nueva Instalación: Sugerir la adquisición de nuevos equipos de aire acondicionado, como mini s | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22796 | DEM03c-DEMOLICIONES EN MUROS III-2023 indica DEM01 demolición de muros de block en el área de cajeros, local, valores, conteo y oficina administrativa (eje G 3-4) y DEM02 demolición de panel de yeso en área de mezanine (eje G 3-4); para configurar areas con muros de Tablaroca con base a con la nueva configuración de área tanto de oficinas y mezanine. Lo que está omitiendo el proyecto ejecutivo es que la losa del mezanine descansa sobre el muro de block existente, convirtiéndolo en muro de carga y por ende no se puede demoler. Se propone 1.- Se reconfigure el área adecuando los muros existentes de block en el proyecto ejecutivo o en su caso 2.- definan cimentación, columnas y proceso para sustituir el muro de carga, representando esta opción trabajos adicionales y mayor tiempo de ejecución. Se solicita definición de trabajos a ejecutar. | 2 | Debido a que la estructura del mezzanine se encontraba cubierta por los lambrines en estado actual, consideramos esto como un hallazgo, para poder brindarles una propuesta más precisa, se requiere que la contratista nos envíe la estructuración actual del mezanine. Es importante conocer si las vigas son metálicas o de concreto, así como la separación de los elementos estructurales, vigas o trabes principales, vigas secundarias, columnas y el espesor de la losa y como es que se conectan al muro de block. Con esta información en nuestras manos, podremos ofrecer una solución más efectiva y adaptada a las necesidades del proyecto. | 1 | 22781 | 2559
22797 | C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-2023 Se indica en tabla de trabajos simbología “REC - Nueva carpeta asfáltica” en planta se delimita solamente la zona posterior de la unidad sin embargo en la frontera donde está el cuarto de bombas de la planta de tratamiento solo indica con la simbología “CHID pavimento de concreto hidráulico de 17 para instalaciones hidrosanitarias”.Existe inconsistencia que deriva en la zona descrita entre planta de tratamiento y acceso a recibo, ya que No se tiene ningún acabado de concreto, (se adjunta croquis) solo se percibe el área de terracerías y poco asfalto que se degrado.C11 PLANO DE TERRACERIAS-2023 Se indican las mismas areas con el mismo alcance.Se solicita definir trabajos a ejecutar. Se propone trabajar esta zona con concreto hidráulico (criterio con base al área de indicación CHID y poco asfalto que se degradó por transito). | 2 | De acuerdo con el estado de conservación que se presenta en esta zona, recomendamos el tratamiento del área con implementación de pavimento asfáltico. Hacemos la aclaración que deberán considerarse los niveles existentes y contiguos. | 9 | 22781 | 1425
22798 | RFI INFORMATIVO: Al revisar los planos A101a, ID-01 e ID-04, se observan instalaciones para el control de accesos, incluyendo energía regulada, voz y datos. Sin embargo, en los alcances del catalogo de conceptos (F8) no se contempla el suministro de los torniquetes. Al consultar con el área de Store Planning, nos informaron que ellos tampoco tienen previsto el suministro de estos equipos. Por lo tanto, se elabora el presente RFI para consultar con Walmart sobre quién es el responsable del suministro de los torniquetes. Esto nos permitirá saber si debemos contactar algún proveedor para programar la instalación correspondiente. Cabe señalar que los torniquetes anteriores fueron retirados durante los trabajos de remodelación, y ya no es posible reinstalarlos debido a que las nuevas medidas de acceso son diferentes y no se ajustan a los equipos previos. SE ANEXA PDF PARA MAYOR REFERENCIA. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22799 | En seguimiento al RFI 31 (ID.1036821) 1.- “Debido a que la estructura del mezzanine se encontraba cubierta por los lambrines en estado actual, consideramos esto como un hallazgo” Cabe señalar que no hay lambrines en el área, el plafón es registrable y la estructura se percibe desde escalera, los muros de block son aparentes. 2.-“ para poder brindarles una propuesta más precisa, se requiere que la contratista nos envíe la estructuración actual del mezanine. Es importante conocer si las vigas son metálicas o de concreto, así como la separación de los elementos estructurales, vigas o trabes principales, vigas secundarias, columnas y el espesor de la losa y como es que se conectan al muro de block” Se envía croquis de la estructura, se marcan secciones de perfiles I y estos estan apoyados en el muro de block existente, los perfiles en el muro que da a la fachada estan ahogadas en el cerramie | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22800 | IE-04a CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS TRASTIENDA-2023 tiene incongruencia, realizando el conteo de conductores, está considerando más paso de circuitos. Al tener ya el desarrollo de canalizaciones, se deberá de incrementar una canalización para no estar saturando la tubería. Se adjunta archivo. Definir si es la solución correcta o en su caso trabajos a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22801 | Proyecto ejecutivo no considera colocar tapas para ocultar columnas de rack de refrigerados. Se busca detalle en planos arquitectónicos o de refrigeración y no encontramos definición para este cierre. GA011a-PLANTA DE ABARROTES ACCESORIOS Y PROTECCIONES II-2023 No indica No marca ninguna nomenclatura (5.79 o 5.86) para el cierre de los espacios. Si no se ejecuta cierre en esta cara vertical, tambien se percibirá el hueco que queda de manera horizontal entre columna y techo de cámara. Se solicita que le confirmen al proveedor de refrigeracion que tiene a su alcance el cierre de los vanos que alojan las columnas, para con ello se tenga el mismo acabado y estética de una cámara uniforme. Definir si es la solución correcta o en su caso mencionar trabajos a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22802 | IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS-2023 Se observa incongruencia en altura de luminarias, En tabla de simbología marca una altura de +5.50 SUSPENDIDA y en mismo plano Notas Generales: 15.- LA ALTURA DE LOS LUMINARIOS EN TIENDA SERA SUSPENDIDA A 5.00m. S.N.P.T. Con base a la nota: 32.-VERIFICAR EN SITIO LA UBICACIÓN, ALTURA Y TRAZO EXACTO DE LAS LUMINARIAS ANTES DEL MONTAJE CON EL FIN DE COMPROBAR QUE NO INTERFIERA CON NINGUNA OTRA INSTALACION Y DE ESTA MANERA EVITAR PROBLEMAS UNA VEZ YA INSTALADAS. Se manda documento adjunto En sitio se toma la altura de extremo de unidad (área más baja de Joist) y se tiene una altura libre de 5.28mts. Los luminarios se colocarán a una altura de 5.00m. S.N.P.T. con base No 15 de Notas Generales. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22803 | IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-2023 Se observa que las luminarias en sala de juntas tienen error de ubicación, ya que estas deben estar centradas en el local. Se hace el ajuste para dejar luminarias centradas. Se ejecutará centrar luminarias, cabe mencionar que se corroboran interferencias con el cruce de ingenierías y no se observa alguna interferencia. Se adjunta documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22804 | "IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS-2023 Para la instalación de luminarias en piso de venta, la luminaria Construlita marca su guía técnica usar los soportes de lámina diseñadas en el cuerpo de la misma, las cuales tienen una separación de 1.77m (tramo corto); pero a la hora de hacer el arreglo contra la distancia con los joist (separación entre joist de 1.50m) y el inicio “despiece” de luminarios con base a proyecto, genera que la disposición de soportes no concuerde con los orificios de soporte, generando que no se pueda soportar de manera adecuada y causando que la serie de luminarios no se pueda dejar alineada. En Notas Generales: 30.- LA INSTALACION DE LA LUMINARIA SERA DE ACUERDO A SU ETIQUETA O INSTRUCTIVO. COMO SE MENCIONA EN LA SECCIÓN 110-3(b) (NORMA OFICIAL NOM-001-SEDE-2012). 31.- VER DETALLES DE INSTALACION DE LUMINARIAS; VER IE-17 DETALLE 1 Y 2. No existe plano IE-17 Dentro de | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22805 | Incongruencia entre GMR-3 COLADERAS SC MACROPLAZA INSURGENTES GIS01-INSTALACIÓN SANITARIA EN ABAROTES Y SERVICIOS-2023 El plano GIS01 no considera la coladera señalada en GMR3. (Se adjunta documento). Se debe de colocar la coladera adicional señalada con base al trazo señalado en GMR3 e interconectar con el servicio sanitario para el correcto funcionamiento de la vitrina. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22806 | A100-PLANTA ARQUITECTÓNICA-2023 En área de oficinas posteriores se percibe que el espacio de Distrital forzosamente se debe entrar a su oficina pasando por otra oficina, se solicita por la unidad ejecutar puerta directa al pasillo sin la necesidad de estar pasando por otra oficina. Se menciona que en Planta arquitectónica no se indica o señala una oficina destinada a Gerencia. Corroborar que el espacio junto a oficina distrital es el espacio para Gerencia. Y se refuerza que debería tener un acceso independiente. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22807 | En plano ES-308_CUBIERTA DE CARRITOS_2023 indica la colocación de columnas, pero no tiene referencia de alguna cimentación, solo anclaje de 4 anclas varilla HAS. Corroborar que la estructura solicitada se desplanta directamente de firme. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22808 | Con base a A100a-PLANTA DE MERCANCIAS-2023 en tabla de locales proyecto indica con en tabla de nomenclatura “370 Gerencia – Asistente” y “372 Of. Dustrital – Asistente” El proyecto arquitectónico en planta no se percibe un espacio específico para Gerencia - Asistente, en el bloque de oficinas posteriores solo se observa la oficina Distrital – Asistente. (adjunto) Se solicita Definir el espacio para la gerencia. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22809 | Se reporta Discrepancia. A100F.1-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-2023 y A100F.2-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-2023 Indica areas de acabado Gerflor en área de oficinas frontales, área de lactancia, área de comedor asociados, área de oficinas posteriores. En A600-TABLA DE ACABADOS-2023 se marcan areas diferentes. LOCKERS 2, AUSCULTACIÓN, E-COMMERCE, KIOSCO E-COMMERCE, APARTADO E-COMMERCE, OFICINA ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION DE CAJAS, IDF#1, TABLEROS EDC, CCTV, HIELO, GARRAFONES, CONTEO, PANADERÍA, DESPACHO DE PANADERÍA, DESPACHO DE TORTILLERIA, COMEDOR ASOCIADOS, SALA DE TRABAJO, SALA DE JUNTAS, CBL, SALA DE LACTANCIA, ALTO VALOR, GERENCIA ASISTENTE, OF DISTRITAL ASISTENTE. (Adjunto) Especificar que areas llevan acabado Gerflor y corroborar información que tenga GNFR. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22810 | En A600-TABLA DE ACABADOS-2023 se indica color zoclo color gris y en muros se solita pintar franja negra. Corroborar los colores y materiales, ya que donde exista la unión de muros de block y Tablaroca no va a tener contraste. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22811 | Con seguimiento a RFI - ID 1037653 RFI #37 SC-MACROPLAZA – Tapas para columnas de refrigeración. Se contesta, para columnas con vista a cliente “considerar la colocación de panel de cemento (9.28) sobre canal estructural cal. 26 de 4.10cm, más panel glassboard-p surfseal acabado texturizado color natural de 2.3mm de espesor.” El color natural del panel glassboard-p surfseal es blanco y el color de la cámara es gris. Se recomienda colocar tapa metálica galvanizada similar a los flashings que coloca refrigeracion. Se requiere su VoBo para esta propuesta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22812 | Se hace mención por la unidad que la planta tratadora de aguas residuales tiene oportunidad en instalaciones (eléctrica, control, sanitaria y contenedores) pero en el proyecto ejecutivo no se tiene alcances. Solo se percibe una pequeña intervención en un solo equipo. Se solicita se canalice con el responsable para el seguimiento del tema | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22813 | HCM01- INSTALACIÓN HIDRÁULCA EN CUARTO DE BOMBAS-2023 Se tiene el hallazgo de que se abre la toma domiciliaria por la unidad y esta se encuentra rota, empezando a filtrar por debajo de losa de rodamiento, brotando agua por las juntas. Cabe señalar que esto no se percibía derivado a que al inicio de la remodelación se ha estado llenando con bombas Se propone reemplazar el tramo que va desde toma domiciliaria hasta tanque trasvase para el correcto funcionamiento. Definir materiales y diámetro a emplear. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22814 | DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2023SE-03 CUARTO DE BOMBAS-2023 Se revisa el punto de interconexión en cuarto de bombas para servicio de PCI. Se indica un tablero FHAA, el cual no se localiza en listado de suministros y el proveedor de PCI indica no tener el mencionado en su alcance. Indicar si es alcance de la contratista PCI o si omisión en el listado de compras y debe ser suministrado por la contratista de manera adicional. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22815 | IE-07 ALIMENTADORES GENERALES El interruptor del tablero HA se tiene la oportunidad de que dicho interruptor cuenta con solo 2 bornes (opresores) y el detalle de proyecto está pidiendo 3 cables por fase a lo cual faltaría 1 borne. Cuando venga la UVIE nos pedirá que cada cable vaya a un borne independiente. Se envía propuesta de arreglo para su validación y VoBo. Definir trabajos a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22816 | En “A100a-PLANTA DE MERCANCIAS-2023” No se tiene identificado el local ubicado en entre Eje 6 – 8, B1 – D1. El cual es denominado por la unidad como Centro llantero. Dentro de los trabajos a realizar se indica el cierre de muro para dejar el área como LOCAL INDEPENDEINTE, pero tambien indica realizar diferentes trabajos de instalaciones de aire acondicionado IAA3-PLANTA DE CUBIERTA-2023 (UPE 27), alumbrado IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-2023, IE-06a FUERZA Y CONTACTOS PLANTA BAJA, LP01 SISTEMA DE INTRUSION URM-2023 por citar los mas representativos, los cuales no se deberían de considerar. Se solicita corroborar si este será usado como local comercial y corroborar los alcances del mismo, dentro de los cuales se deberán considerar como mínimo salidas eléctricas, hidráulicas y sanitarias como requisito de servicios inmobiliarios. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22817 | A100B.1-ACABADOS GENERALES EN MUROS I-2023 El contratista ha ejecutado el acabado en comedor denominado P09 OUTRAGEOUS GREEN, OUTRAGEOUS GREEN, VINÍLICA MATE, SW6922. CMX6922. Se revisa con Store Planning y se contesta por correo por Daniela Hernandez Romay Respecto a lo revisado, se cancela el muro verde en comedor ya que llevamos un vinil, adjunto imagen. Sin embargo, no menciona si se debe de fondear el muro para la recepción del vinil. Se solicita el VoBo para fondear muro de blanco. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22818 | A100B.1-ACABADOS GENERALES EN MUROS I-2023 No indica trabajos en muro perimetral interior en eje A 1-2 no se marca tratamiento para el área con acabado existente. Se recomienda pintura, ejecutar en block 4.04E P1, 9.84 Validar trabajos adicionales a ejecutar. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22819 | IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-2023 No indica servicio hidráulico en Centro llantero, al ser un futuro local en renta de debe de contemplar alimentación hidráulica como en todos los locales. Definir alcance. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22820 | Con base a lo indicado en proyecto ejecutivo ES-501a_ELEVACION DE MARCOS_2023 1.- Elevación refuerzo ejes del “A” al “G” se marcan refuerzos CSR-1 LI 3”x14” y CIR-1 LI 3”x14” los cuales en ES-500_PLANTA DE REFUERZO DE CUBIERTA_2023 no estan reflejados, independientemente que la se comprende que los refuerzos van a todo lo largo de las armaduras, no se está considerando el detalle que tendrá en los nodos existentes donde se deberá interrumpir por las diagonales existentes y cortes en cada tramo de liga joist @1.50mts. Comenta la contratista que, al no estar reforzando estos puntos o nodos, realmente solo se esta sumando peso a la armadura y no se está realizando un refuerzo confiable. Se solicita validar trabajos de reforzamiento y detalle en las uniones conde se encuentra liga joist y nodos de armadura donde existen diagonales. Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22821 | DEM06-DESMONTAJES EN FACHADAS-2023; ES-308_CUBIERTA DE CARRITOS_2023 Incongruencia en proyecto entre desmontajes y estructura, Proyecto indica el desmontaje de lonas de fachada principal incluyendo soporteria, en partida estructural indica el uso de estructura existente. Se propone reusar la estructura existente. Dentro de esta se deberá de colocar travesaños perpendiculares a la estructura existente para la correcta fijación de la cubierta de lámina, la contratista recomienda sean perfiles a cada metro. Definir trabajos a ejecutar. Si se desmantela y se pone nueva estructura o solo se reutiliza y se colocan travesaños para correcta ejecución. Se adjunta documento. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22822 | Incongruencia en DEM04d-DESMONTAJES GENERALES IV-2023 Y A300-CORTES GENERALES-2023; A401a-DETALLES DE PORTICOS DE ACCESO-2023. En área de fachadas arriba de las puertas automáticas (las cuales se cambian) existen un cancel, el cual no se indica trabajo de desmantelamiento alguno, en fachadas interiores indica el cierre de tablaroca asi como en los cortes generales. Definir si el cancel se retira y se cierra tanto al interior como al exterior o se deja el cancel existente. Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22823 | Incongruencia en proyecto DEM04b-DESMONTAJES GENERALES II-2023 y A601f-UBICACIÓN DE MALLAS Y CORTINAS, No si indica el desmontaje de cancelería en eje 8 B1-B3 en DEM04b, pero se indica la colocación de cortinas en A601f con ref. a A601h. Validar los trabajos a ejecutar. Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22824 | Se observa oportunidad con el local centro llantero, el local al ser en el futuro independiente (sin acceso desde piso de venta del Supercenter), este no tendrá un acceso franco desde el exterior, puesto que ninguna cortina dispone de puerta. Se recomienda ejecutar apertura de muro de block y colocar puerta. Definir trabajos a ejecutar. Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22825 | A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS-2023 El vano del área de preparado de frutas y verduras no contempla puerta, no se percibe tampoco dibujo en planta y no encontramos en proyecto si se coloca algún elemento. Corroborar que el vano queda libre o en su caso elemento a colocar Se adjunta archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22826 | En proyecto Estructural en el plano ES-501b_ELEVACION DE MARCOS_2023. Considera Perfil Horizontal en detalle 9 ELEVACIÓN SOBRE MARCO EJES DEL 3 AL 4, dicho Perfil se contempla entre los ejes "A-B" y "F-G". De igual manera contempla contraventeo CV.V.R.-1 de HSS 6"x516". Sin embargo, no muestra ningún detalle de conexión tanto para el Perfil Horizontal a Columnas metálicas principales como para el CV.V.R.-1 a la armadura de cubierta y al mencionado Perfil Horizontal. Favor de compartir detalle de conexión de ambos perfiles descritos anteriormente, para pasarlo a contratista y poder hacer la solicitud del material necesario para ejecutar tales trabajos. Se adjunta Archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22827 | C10b ALUMBRADO EXTERIOR-2023 y C10C DETALLES ALUMBRADO EXTERIOR-2023. Postes eléctricos existentes: se localizan bases de los postes existentes los cuáles no cuentan con la canalización interna para poder cablear al interior de dichos postes. Por parte de diseño no contempla demolición para dichas canalizaciones. Se propone que se ejecuten las canalizaciones similares a las existentes, las cuales comprenden la canalización de TPG al exterior y entrando directamente a la estructura de poste, esto derivado a que al ranurar la base del poste se encontrara la placa de conexión en la base soporte de poste, siendo esto una interferencia al desarrollo del mencionado. Validar trabajos a ejecutar para tales canalizaciones. Se adjunta Archivo. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22828 | IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-2023 En área de panadería se colocaran 4 piezas de celosías colganteadas, sin embargo en ningun plano o detalle nos marca la conexión para el alumbrado, es decir, no cuentan con energía eléctrica para las lamparas incluidas en las mismas. Se solicita detalle de línea eléctrica para poder conectar alumbrado celosía. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 5 |  | 2 | 58 | 41
22829 | DE ACUERDO AL PLANO C10b ALUMBRADO ELÈCTRICO, EXISTE UN CAMBIO DE ILUMINACIÒN LED, SIN EMBARGO EN EL SCOPE DE SUMINISTRO NO LO TENEMOS REFLEJADO. SE SOLICITA QUE COMPRAS WALMART AGUILICE EL SUMINISTRO Y ENVIO DE LAS LUMINARIAS A SITIO. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE RESPALDO. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22830 | DE ACUERDO AL PLANO A601b- ALZADOS DE PUERTAS II, INFORMA QUE LA PUERTA ES CORREDIZA Y CUENTA CON BARRA ANTIPANICO, PODRIAN ACLARAR SI ESE TIPO DE PUERTA VA EN ACCESO DE PERSONAL YA QUE CONFORME A SUS ESPECIFICACIONES PARECIERA QUE FUERA UNA PUERTA DE EMERGENCIA. SE ADJUNTA ARCHIVO DE RESPALDO. | 2 | Esta puerta es para el vano que da hacia el andén, no confundir con el del acceso de personal , esta es una puerta tanto corrediza como una puerta que funciona como salida de emergencia, cabe aclarar que esta zona del andén en las noches se cierra con cortina metálica, dado que no hay una salida de emergencia que cubra esa área con un radio de acción, se propone este tipo de puerta para que cubra durante las noches la necesidad de funcionar como salida en caso de un siniestro, su funcionamiento y especificación está de manera correcta y completamente descrito en el detalle correspondiente y no hay razón para no instalarla o ejecutar adicionales. | 1 | 22781 | 2559
22831 | DE ACUERDO AL PLANO LP01 SISTEMA DE INTRUSION URM-2023, EN EL LAYOUT LP01A EL DETALLE 7a, NOS MARCA LA FORMA DE COLOCACIÒN DE LOS SENSORES DE ALARMAMIENTO, SIN EMBARGO SE REFIERE A UN MUEBLE DIFERENTE AL QUE LLEGO A SITIO QUE CUENTA CON 2 VENTAS DE CRISTAL EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA SUPERIOR CUENTA CON 3 CAJONERAS LAS CUALES NO SE TENDRIAN EN EL ALCANCE DE ALARMAMIENTO YA QUE SE OCUPARIAN MAS SENSORES LOS CUALES SON SUMINISTRADOS POR COMPRAS WALMART. SOLICITAMOS QUE COMPRAS WALMART AGUILICE EL SUMINISTRO Y ENVIO DE LOS SENSORES NECESARIOS PARA EL ALARMADO. ADJUNTO ARCHIVO DE RESPALDO. | 2 | El proyecto se hizo conforme a guías de proto emitidas a la fecha de liberación de proyecto, desconocemos la razón por la que se suministró un mobiliario de diferentes características a las señaladas en proyecto, agradecemos el apoyo de coordinación de walmart para confirmar el mobiliario en sitio y emitir el boletín correspondiente. Se anexa imágenes evidencia entre la guía mecánica vigente a la fecha de liberación de proyecto y lo señalado en el plano de la OC1 el cual es la última versión. En caso de aprobarse el boletín favor de compartir la ficha técnica del mobiliario. | 9 | 22781 | 1425
22832 | DE ACUERDO A EL PLANO A100a-PLANTA DE MERCANCIAS-2023, EXISTE UN SOLO PUNTO DE VENTA, PERO GERENCIA DE TIENDA SOLICITA COLOQUEMOS OTRO. SOLICITAMOS COMPRAS WALMART AGUILICE EL SUMINISTRO DE OTRO PUNTO DE VENTA Y SE ADAPTE EL PUNTO DE VENTA AL MUEBLE JUNTO CON NUEVOS NODOS DE DATOS Y CONTACTO ELÈCTRICO. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22833 | DE ACUERDO AL PLANO IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-2023 EN LAS COLUMNAS DE PISO DE VENTAS SOLICITA CONTACTOS DE MEDIA VUELTA, PERO LOS EQUIPOS QUE TENEMOS EN SITIO QUE SON LAS BALLENAS Y CHECADORES DE PRECIOS SU CONEXIÒN ES PARA CONTACTOS MONOFASICOS. DE ACUERDO A ESTO SOLICITAMOS A PROYECTOS WALMART AUTORIZA LA COLOCACIÒN DE CONTACTOS MONOFASICOS SE ADJUNTA DOCUMENTO DE SOPORTE | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22834 | DE ACUERDO AL C16b-DETALLES DE SEÑALIZACIÓN I-2023 NOS MENCIONA QUE EL PINTADO DE SEÑALITICA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE DISCAPACITADOS ES SOLO UN CUADRO CENTRADO A EL CAJÒN, LOS CAJONES ACTUALMENTE ESTAN PINTADOS EN SU TOTALIDAD Y DENTRO DEL ALCANCE DEL CONTRATISTA NO ESTA REMOVER ESA PINTURA. DE ACUERDO A ESO SOLICITAMOS A PROYECTOS WALMART AUTORIZA ADICIONAL PARA REMOVER LA PINTURA O SE PINTA EL CAJON COMPLETAMENTE. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22835 | De acuerdo al plano (IE-02- INNOVATION CENTER, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) se informa que en en el proyecto la cedula de conductores en la clave 4 según el croquis indica tuberia de 1" y en la clave 5 indica tubería de 34" detectando que el diametro de tuberias electricas esta al revés ya que debe empezar de una tubería de mayor diametro. Nos pueden indicar por favor si es error de diametro o se respeta el diametro de proyecto. Se anexa reporte fotográfico en la pestaña notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22836 | De acuerdo al plano (IS-01a- INNOVATION CENTER, INSTALACION SANITARIA EN LABORATORIO SENSORIAL) se informa que en el plano indica: trampa de solidos marca GREASE GUARDIAN Modelo ST8 y trampa de grasas marca GREASE GUARDIAN Modelo GGX 35. Nos pueden confirmar por favor que los modelos sean los correctos para el laboratorio sensorial. Se anexa reporte fotográfico en pestaña notas y documentos. | 2 | En el plano IS-01a existe la nota(*)DE ACUERDO AL PLANO IS-01 "RED SANITARIA PANEL SENSORIAL" SE MUESTRA LA UBICACION DE UNA TRAMPA DE SOLIDOS SOBRE DICHA INSTALACION, LA CUAL CAPTABA 2 DESCARGAS EXISTENTES, POR LO QUE SE DEBE VERIFICAR EN SITIO LA UBICACION DE DICHA TRAMPA Y REALIZAR LAS ADECUACIONES DE CONEXION, CONSIDERANDO EL PUNTO DE DESCARGA MOSTRADO EN ESTE PLANO, PARA CONECTAR LAS DESCARGAS DE LA TARJA Y LAVALOZA NUEVOS. Nos confirman si existe alguna trampa de grasa y el modelo para definir marca y modelo para hacer la instalaciÃ³n sanitaria correspondiente. | 1 | 22781 | 2559
22837 | De acuerdo al plano (IS-01a- INNOVATION CENTER, INSTALACION SANITARIA EN LABORATORIO SENSORIAL) se informa que con respecto a la respuesta del RFI 04 INNOVATION CENTER (PANEL SENSORIAL) donde solicitan si existe alguna trampa de grasas para hacer la instalación sanitaria, se informa que en sitio hay una salida sanitaria no hay trampa de grasas. Se plasman medidas en croquis del reporte fotográfico. En el plano IS-01 a indica: trampa de solidos marca GREASE GUARDIAN Modelo ST8 y trampa de grasas marca GREASE GUARDIAN Modelo GGX 35. Nos pueden confirmar por favor si los modelos sean los correctos para el laboratorio sensorial. Se anexa reporte fotografico en pestaña Notas y documentos. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22838 | De acuerdo al plano (DEM 01- INNOVATION CENTER, DEMOLICIONES ARQUITECTONICO) se informa que en plano indica reubicación de bocina no indica hacia donde se reubica la misma, se envia propuesta de reubicación considerando que el aspersor existente se mueva 22 cms como indica memoria descriptiva de proyecto. Nos pueden confirmar por favor si es factible la propuesta de reubicación de aspersor y bocina existente. Se anexa reporte en pestaña Notas y documentos | 2 | Se da el visto bueno para reubicar la bocina y el aspersor de acuerdo a la propuesta enviada. | 8 | 22781 | 77
22839 | De acuerdo a plano (IE-02 INNOVATION CENTER PROYECTO ELECTRICO CONTACTOS) se informa que en proyecto no indica contacto para luz ultravioleta de equipo de filtrado .Nos pueden indicar donde lleva un contacto para luz ultravioleta, por favor. Se anexa reporte en pestaña Notas y documentos | 2 | Este contacto regulado se puede colocar y conectar al circuito 25 del tablero A. Comparto boletÃ­n BOL.01 donde se visualiza este contacto. | 4 | 22781 | 1402
22840 | De acuerdo a plano (IE-02 INNOVATION CENTER PROYECTO ELECTRICO CONTACTOS) se informa que en proyecto indica bajada para contacto de lavaloza, debido a que se encuentra a 40 cms a apartir de piso interfiere para que la tarja vaya pegada al muro .Nos pueden indicar si se deja la bajada como esta o en todo caso se sube el contacto para que se pueda pegar la tarja al muro. Se anexa reporte en pestaña de notas y documentos | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22841 | De acuerdo a plano (IE-02 INNOVATION CENTER PROYECTO ELECTRICO CONTACTOS) se informa que en proyecto no indica base para fijar desconectador .Nos pueden indicar por favor el diseño, las dimensiones y ubicación de la base para desconectador. ya que en sitio no hay base para desconectador existente. | 2 | Con respecto a dicho punto en el plano de contactos del proyecto no se especifica un desconectador ademÃ¡s que dicho equipo no lleva base para su instalaciÃ³n ya que solo es atornillado directamente donde se va a instalar. | 9 | 22781 | 1425
22842 | De acuerdo a plano (IE-04 INNOVATION CENTER PROYECTO ELÉCTRICO FUERZA INSTALACIONES ELÉCTRICAS) se informa que en proyecto no indica base para fijar desconectador junto a extractor en techumbre, fisicamente no hay alguna base para colocar .Nos pueden indicar por favor el diseño, las dimensiones y ubicación de la base para desconectador pegado al extractor de proyecto. | 2 | Se carga BoletÃ­n BOL.02 a la carpeta de boletines en Tririga con el detalle para sujetar el desconectador. | 4 | 22781 | 1402
22843 | DEL PLANO : ES-504 ANCLAJE TANQUE CONTRAINCENDIOS, indica que se elevara la plataforma de concreto aproximadamente 40cm , sin embargo en una nota importante numero 2 en el plano de sistema contra incendios SM-PCI-10 menciona que "EL NIVEL DE PISO TERMINADO EN CASA DE BOMBAS DEBE SER IGUAL AL NIVEL DE PISO TERMINADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA" | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22844 | ES-502_DETALLE REFUERZO JOIST_2023 Se observan las siguientes discrepancias. En el corte nos indica DIR-2 y CSR-2 y en el detalle indica DIR-1 y CSR-1. El DRI-2 nos indica ángulo de 3” cuando la cuerda superior e inferior son de ángulo de 2”. Los Joist que estan presentes en la unidad no son de ángulo Se solicita definan perfil y trabajos a ejecutar. | 2 | Buen día, Se revisó la información y se comparte boletín BO05-ES-502_DETALLE REFUERZO OIST_REVB-2023,con el plano actualizado mostrando las secciones correctas del joist así como las secciones con las que se refuerza. Saludos. | 0 | 22781 | 829
22845 | Incongruencia entre “A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-2023” y A601b-ALZADOS DE PUERTAS II-2023” Se observa en A601b incoherencia en “detalle 43 puerta anden – acceso” indica “PUERTA CORREDIZA DE 1.30 x 2.10m CON BARRA ANTIPÁNICO”, ya que las barras antipánico son para hojas abatibles. Se hace mención que en A601f se indica puerta 59 Ref:601b donde se encuentra semejanza al “Det 43” (No existe Det 59), se solicita definición del tipo de puerta a colocar y si lleva barra antipánico asi como su correcta ubicación. Se adjunta Archivo Se solicita definan trabajos a ejecutar y detalles que correspondan. | 2 | Buen día, Se ha implementado que el accesosalida de asociados esté adecuado para funcionar como salida de emergencia. Estas puertas funcionan con la barra de pánico abatiendo al exterior al estar la cortina cerrada. Sin embargo, al necesitar el vano existente para entrada y salida de mercancía, este se habilita con la posibilidad de ser correr la puerta por medio de un riel lateral. Mencionado lo anterior, en plano A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-2023 efectivamente se hace la llamada a detalle 59 en plano A601b, señalando la cortina del andén de camionetas: Correspondiendo a la cortina de anden de camionetas con la implementación mencionada de la puerta de salida de emergencia por lo que la indicación es correcta y no representa un adicional. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22846 | Incongruencia entre A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-2023 y A601f-UBICACIÓN DE PUERTAS-2023. A601 Indica en “Tabla y Det 02 A601” puerta de una hoja con “Barra de pánico”. Y en A601f se indica puerta con dos hojas abatibles (en planta). Se requiere definan si esta puerta se tiene catalogada como salida de emergencia; al ser puerta de acceso de doble hoja (o sencilla), el mecanismo de apertura deberá corresponder a una puerta de acceso constante debiendo incluir una jaladera y bloqueo a cerradura de la barra, así mismo cabe mencionar que presentara detalle con el alarmado correspondiente. Se adjunta Archivo Se solicita definición de tipo de puerta y accesorios a colocar para su correcto funcionamiento. | 2 | Buen día, Esta oportunidad se presentó debido a una confusión en el dibujo de la puerta de acceso a personal, sin embargo, se encuentra la aclaración del tipo de puerta a utilizar (con barra de pánico) en el boletín BO02-PUERTA ACCESO DE PERSONAL Y ALTO VALOR compartido desde el RFI #03. Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22847 | Para corroborar la respuesta del RFI 14, donde se responde usar la configuración de colores descrita en “A200-FACHADAS GENERALES-2023” se indica el uso de P24 y P25 en fachada frontal; en las fachadas laterales se marcan para muros de block “P3” (cuando son nuevos es acabado natural) donde un apartado indica Gris Medio “Muros de cuarto basura orgánica” y en fotos se observa la leyenda “REPARACIÓN DE MUROS Y NUEVO ACABADO EN PINTURA GRIS MEDIO (SILHOUETTE)” Corroborar el uso de “ACABADO EN PINTURA GRIS MEDIO (SILHOUETTE)” en los muros de block de las fachadas laterales de la unidad (excepto fachada principal). | 2 | Buen día, Para aclarar el uso de colores en acabados de exteriores, el color "P3 GRIS MEDIO SILHOUETTE" deberá ser ocupado únicamente en herrerías. Para acabados sobre muro de fachadas laterales, posterior y frontal, deberá ser utilizado el color "P25 DORIAN GRAY"; complementando con los colores "P24 GAUNTLET GRAY" para pórticos y "P26 SNOW BOUND" para remates complementando esta cinformación con la tabla de colores. La oportunidad resultó al referirse el acabado como "gris claro", aclarando por este medio que los grises a utilizar sobre fachada deberán ser los de la tabla de colores que indico a continuación: Saludos. | 1 | 22781 | 2559
22848 | DEL PLANO :GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4958 SE SOLICITA LA INSTALACION DE UN TIMBRE Y UN ZUMBADOR PARA LA ROSTICERIA Y LA CAMARA DE "DELI" POR PARTE DE LA CONTRATISTA, PERO NO VIENE ESPECIFICADO EN LOS DETALLES LOS MODELOS TANTO DEL ZUMBADOR COMO DEL TIMBRE. EN CAMBIO REFRIGERACION TIENE EN SU ALCANZE UN ZUMBADOR Y BOTON PARA CAMARA DE CARNES QUE YA SE INSTALADO, LA PREGUNTA ES ¿QUE MODELO DE ZUMBADOR Y TIMBRE SE CONSIDERA PARA DELI Y ROSTICERIA? O ¿SE TOMA COMO REFERENCIA EL MISMO MODELOS QUE INSTALO REFRIGERACION EN CAMARA DE CARNES? | 2 | Favor de considerar el mismo modelo de la cÃ¡mara de carnes por fa. | 35 | 22781 | 28
22849 | DEL PLANO :NO SE CONSIDERAN LAS INSTALACIONES PERTINENTES Y NECESARIAS PARA PODER RECIBIR 2 PANTALLAS DUBAI QUE LA OPERADORA TIENE EN ENTRADA LINEA DE CAJAS Y AL EXTREMO OPUESTO DE LA LINEA DE CAJAS DE LA TIENDA | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22850 | DEL PLANO :ID-04 VOZ DATOS-4958 NO SE CONTEMPLO LA SALIDA DE VOZ DATOS PARA LA EMPLAYADORA UBICADA EN EL AREA DE CARNES. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22851 | DEL PLANO :IAA2-PLANTA DE OFICINAS-4958 NO SE CONTEMPLO EN LA ULTIMA ORDEN DE CAMBIO LA REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE PARA LA SALA DE LACTANCIA Y TELEVENTAS YA QUE CAMBIARON ESTAS DOS OFICINAS, POR LO QUE ESTAS DOS OFICINAS SE ENCUANTRAN PRESURISADAS CUANDO ESTAN CERRADAS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22852 | DEL PLANO : GIE-01 ALUMBRADO PREPARADOS-4958 indica una tira de luminarias en faldon (6HD),sin embargo indica 4 lamparas al extremo superior del plano, las cuales no cumplirian ninguna funcion de iluminacion de producto, ya que en esa area hay vitrinas de refrigerado para pasteles y no llevan ningun producto sobre ellas. ¿se omiten esas 4 luminarias o se ejecuta con forme a proyecto? | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22853 | DEL PLANO :ID-04 VOZ Y DATOS-4958 NO SE CUENTA CON SALIDAS DE VOZ Y DATOS PARA LAS PANTALLAS QUE MUESTRAN EL MENU EN SAMS CAFÉ, SOLO PARA CORROBORAR QUE ESTAS PANTALLAS NO NECESITEN UNA ISTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22854 | Con base al plano ES-504 ANCLAJE TANQUE CONTRAINCENDIOS, EN RESPUESTA A LA CONSTESTACION DEL RFI 47 CON ID 1053882, DEFINIENDO COMO ESPESOR DEL NUEVO FIRME, UNICAMENTE SE DEBE CONSIDERAR LOS 5 CM DE LO QUE SE VA A ESCARIFICAR, YA QUE LAS DEFORMACIONES SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA BASE, ASI MISMO, NO PUEDE SER DE MAYOR ESPESOR DEBIDO A QUE LAS LINEAS DE CONEXION DEL TANQUE SE VERIAN AFECTADAS POR EL AUMENTO DE ALTURA, DE ACUERDO CON LA GUIA MECANICA DEL TANQUE DE SACA SI LA ALTURA AUMENTA DICHAS CONEXIONES YA NO COINCIDIRIAN. | 2 |  | 2 | 22781 | 41
22855 | DEL PLANO A402b Alzados y cortes de oficinas frontales nos marca que se generan mochetas laterales con una altura de 1.20 m , tienda nos solicita que la mocheta que esta colidante con el comedor de empleados crezca a 4.50 m como el muro de farmacia. Esto para tapar el rack de mercancia en piso de venta. | 2 |  | 2 | 22781 | 41