## RFIS DIPROss
Nombre RFI | Proyecto | Formato | Pregunta | Respuesta
- RFI#36 SOLICITUD CAMBIO DE TRAYECTORIAS EN TECHUMBRE | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#36 A solicitud de administración de plaza comercial, indica que todas la canalizaciones de las diversas instalaciones que ingresen al local comercial se debera ejecutar por la fachada interior ubicacada en azotea. Se anexa reporte generado por plaza comercial. la distribución al proyectista y tome en cuenta estas solicitudes. | De acuerdo, ya se encuentra enterado de las solicitudes e impactados en boletines.
- C-CUAUTITLAN-RFI 112 CANCEL ACCESO DE ALMACEN | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En plano CD-CUAU-A-600, La puerta de acceso al almacen marcada como E7, menciona que es existente. Cabe hacer el comentario que el cancel esta bastante dañado. ¿Se deja el cancel como indica proyecto o se cambia? | Al momento de realizar el levantamiento, se encontró que dicho cancel estaba en condiciones de rescate (indicadas en plano A-600). Por lo que si al día de hoy se encuentra dañado, se deberá de considerar como hallazgo para la realización del cambio.
- C-CUAUTITLAN-RFI 110 SOLICITUD PARA INSTALACION DE INTERRUPTORES BARRA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Por parte de la operación esta solicitando se instale un interruptor en cada extremo de la barra para una mejor operación del equipo. ¿Que procede? Se adjunta archivo. | Cuál es la justificación? la barra puede controlarse de interruptores principales. por parte de diseño se debe de respetar lo indicado en proyecto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 109 SOLICITUD DE CAMBIO DE ALTURA DE PLAFON EN COCINA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Por parte de la operación esta solicitando el cambio de altura de plafón, el proyecto indica que este deberá de estar a 3 mts y operacion solicita se instale a 2.37 mts. ¿Que procede? | Se debe de respetar lo indicado en proyecto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 108 PROPUESTA DE CAMBIO DE ACERO INOXIDABLE POR LOSETA CERAMICA. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . El proyecto indica la colocación de acero inoxidable en el muro donde se instalaran las campanas, la operación solicita se coloque loseta ceramica. ¿Se realiza este cambio? | Quien solicita el cambio? ya se validó por PMO? por parte de diseño se debe de respetar lo indicado en proyecto.
- RFI#35 DUDAS ALCANCE DE MOBILIARIO SUMINISTRO WALMART | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#35 Revisando la documentación de mobiliario enviado vía correo, surgen las siguientes dudas: Mueble flotante en farmacia se representa con iluminación, si este se conecta con clavija o se alimenta de alguna caja eléctrica ya que en plano A-100d Plafón Reflejado Iluminación emitido el día 16 de junio se indican dos luminarias sobre el mueble. ¿Se suministrara la tarja para el cuarto de aseo por parte de Walmart? ¿las tarjas se suministran con mezcladora, canasta-contranasta y cespol? | 1.- El Mueble flotante en Farmacia no llevará iluminación. 2.- Referente a la tarja de aseo será suministrada por la contratista de acuerdo a lo comentado en la visita del día 14 de Julio en la cual se comento que por el momento no se creara el vertedero de muro de block y se continuara como se tiene proyectada actualmente en sitio. 3.- Correcto, favor de suministrarla con la Llave de nariz,canasta-contracanasta y cespol.
- RFI#15 REPLICA RFI#10 Preparaciones alerta sísmica | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | Retomando el RFI#10 si este sistema de alarma sismica va a estar enlazado con el supercenter, en plano W-AS-01 no se indica canalización y cableado de enlace hacia el super center ¿Cómo se realizara esta comunicación? | La alarma se colocará independiente y ya no dependerá del Supercenter, el Proveedor ya realizó la visita con levantamiento.
- RFI 057 Alimentación eléctrica para cargador de baterias PCI | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano IE-11 Cuarto de bombas, para el equipo de PCI se tiene la alimentación eléctrica para la bomba de combustión y bomba jockey, pero no se cuenta con la alimentación a 127V para la conexión del tablero de cargador de baterías de la bomba de combustión. De acuerdo a ficha tecnica del equipo de PCI requiere esta alimentación a 127V independiente. Favor de enviar boletín considerando esta alimentación para el correcto funcionamiento del equipo. | Se comparte plano considerando la alimentación correcta: BOLETIN 23 CONTACTO PARA CARGADOR DE BATERIAS
- RFI 055 Timbre de acceso de personal | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-04 Contactos oficinas, en el área de acceso a personal no se indica la colocación de timbre para los asociados. ¿Nos podrían confirmar si se requiere colocar botón y timbre para la entrada de personal? Y en su caso compartir boletín. | Conforme a las guias prototipo vigentes, no indica un timbre en el acceso a personal.
- RFI#13 SUMINISTRO FALTAN DE LUMINARIAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#13 Revisando el Scope de suministros de material eléctrico se detecta el siguiente material faltante: Luminaria Construlita Downled 40w p/plafón Scope : 55 Requeridas en proyecto: 61 unidades Luminaria Lampara de emergencia Scope: 0 Requeridas en proyecto: 5 Unidades Solicitamos su apoyo con el área de compras para el ajuste del material faltante. | Se liberó la OC #4 con la actualización del Scope de Luminarias en donde se contemplan las faltantes de Rayos X, Adicional se Cargo el Boletín # 10 en donde viene representada la planta de Iluminación con las nuevas luminarias. | None
- RFI#8 ILUMINACIÓN FALTANTE RAYOS X | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#8 En plano de alumbrado W-IEA se indica que las luminarias del local de rayos X son existentes, esta no se encuentran en sitio fueron retiradas por el locatario anterior. Así mismo no se indica nueva canalización y cableado para esa misma área. Solicitamos el boletín que indique la cedula de cableado para la iluminación del local mencionado. | Se liberó el Boletín #12 referente a los planos eléctricos en donde viene la nueva distribución en el Plano de Alumbrado W-IEA- BO1 . Y se encuentra cargado en la siguiente Carpeta:
- PORTON DE ACCESO ANDENES | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , en base al RFI porton de acceso de andenes, en respuesta y visita a sitio del especialista nos comentaron que se iba a generar un sistema que apoyara para facilitar la manipulacion de este, de su apoyo compartiendo el boletin correspondiente, . | Se envía a Gerencia y supervisión de obra, la propuesta para solventar la problemática del portón, añadiendo elementos que cumplan con las resistencias solicitadas y cambiando el sentido de abatimiento en el portón #1. Es importante recalcar que el portón tiene oportunidades en su construcción las cuales enlistamos a continuación: A) Los postes de fijos de apoyo no fueron fijados a piso conforme a proyecto, restando así soporte a las puertas. B) Los elementos que articulan las puertas (bisagras no parecen tener la resistencia adecuada). C) Faltaron más elementos como valeros o tejuelos de la resistencia adecuada, que a parte que les den movilidad a las puertas, le dan soporte al peso provocado por las mismas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- DESCONECTADORES PARA PORTONES | Central de Documentos (Corrección eléctrica) | Home Office | EN RELACIÓN CON EL PLANO IE-03 CONTACTOS NORMALES PB, SE ÍNDICA QUE EN LOS PORTONES DE ACCESO VEHICULAR SE INSTALARÁN DESCONECTADORES, EN NOTAS NO SE INDICAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS MISMOS (POR EJEMPLO SI SON CON O SIN PORTAFUSIBLES, SI SON NEMA 3R, ETC), POR LO CUAL SOLICITO DE SU APOYO PARA INDICARNOS LAS CARACTERISTICAS DE LOS ANTES MENCIONADOS; DE IGUAL MANERA SABER SI DENTRO DEL ALCANCE DE LA CONTRATISTA ESTA LA CONEXION ELECTRICA DEL DESCONECTADOR HACIA LOS MOTORES QUE DAN CIERRE O APERTURA A LOS PORTONES O SI EN SU DEFECTO ES POR PARTE DE OTRO PROVEEDOR DE WALMART. | Los desconectadores se consideraron existentes, únicamente se mandó alimentación eléctrica nueva.
- SOLICITUD DE MOVIMIENTO Y REUBICACIÓN DE FIBRA OPTICA EXISTENTE | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | En referencia a los correos que se han enviado apartir del 6 de junio del 2023 sobre el movimiento y reubicación de trayectoria de fibra optica, se informa que el dia de ayer se presento personal de telmex ing. Javier Hernandez a verificar el movimiento de fibra optica que se encuentra obstruyendo el acceso al rack B haciendo mencion que los alcances de Telmex no llegan a cubrir los trabajos solicitados de movimiento y reubicación; ya que son instalaciones internas y particulares de Walmart, por lo que nos sugiere que el especialista de sistemas tendría que realizar dicho trabajo. Pues Telmex llega solamente hasta la roseta óptica FTTH, y la fibra óptica que se necesita reubicar está delante de esta, quedando descartado que el movimiento lo ejecuten ellos. Adjunto imagenes en notas y documentos. | Favor de compartirnos mas contexto de lo que se tiene en sitio, ya que de los correos que hacen referencia no tenemos antecedente. Entre las dudas que tenemos son: ¿hay suficiente coca para realizar el movimiento? Esta fibra óptica hacia desde donde salen y a donde van, la opción de movimiento cuando tendría que ser, etc. ya que a al estar sobre el plafón oculto se desconocía de su trayectoria.
- S-Torreon-RFI_22- Trabajos en cubierta en el área de Pick-up | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo al plano A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA nos especifica que se coloque lamina KR-18 en donde se especifique. En el área de pick up no tenemos indicado el cambio de lámina, sin embargo, esta sección presenta filtraciones y esta oxidada la lámina, por lo que se sugiere un posible cambio de lámina para solucionar dichos temas. | Durante desarrollo de proyecto, se definió no intervenir área de pick up debido a su reciente habilitación. Deberá revisarse que el origen de las filtraciones no sea consecuencia de los trabajos de remodelación y verificar con gerencia de obra si no se tiene garantia de dichos trabajos ya que son recientes, en caso de no aplicar garantia verificar la adición del área de lámina a cambiar como trabajo adicional como hallazgo en sitio, siguiendo las mismas notas que se incluyen en el plano A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA.
- S-Torreon-RFI_21- Control de accesos y salidas en estacionamiento. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas y especiales para el control de accesos y salidas del estacionamiento no se indica alcance en la alimentación eléctrica y de señal de las plumas, así como de cámaras de CCTV. Se adjunta al presente RFI plano con el levantamiento de las posibles trayectorias que se tienen de dichas instalaciones (ranuras que se observan en el asfalto), así como de reporte fotográfico. Nota: en el plano IE-07 Alimentadores generales, solo se indica la canalización y cableado para el tablero EST. Ubicado en la caseta de control en el estacionamiento. Favor de confirmar los alcances a ejecutar para el control de accesos y salidas. | EL control de accesos en estacionamiento no se consideró como alcance de proyecto debido a que está concesionado. Se da Vo.Bo. a la canalización propuesta, teniendo la consideración de que la misma no interfiera con los trabajos de terracerías y reencarpetado indicados.
- S-Torreon-RFI_23- Aire acondicionado en el área de Pick-up | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En recorrido con EO, solicita enviar RFI para preguntar si en el área de pickup no se tendrá un complemento de aire acondicionado, el proyecto no indica un alcance de aire en esta zona y EO nos indica que en su momento se solicitó realizarlo e incrementar el aire acondicionado en esta zona. | Durante desarrollo de proyecto, se definió no realizar intervenciones en área de Pick up debido a su reciente habilitación. Cabe mencionar que actualmente ésta área cuenta con dos plenos de inyección que se están conservando en proyecto.
- CONTACTO DE 127V HORNOS COLTROL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Para el control de los hornos se requieren por cada equipo una pastilla a 127V de 1x20 AMP, adjuntamos la ficha tecnica con los requerimientos del proveedor. Favor de autorizar el adicional ya que sin esta pastilla me comenta el proveedor que los hornos no cumplirian con su funcion por lo mencionado se requiere que nos ayuden a indicarnos a que tablero se conectara asi como la tuberia y el cableado. | Para la alimentación eléctrica de los hornos circuitos 2,4,6GM y 7,9,11GM se dejó en proyecto un alimentador por cada horno formado por 3 conductores de fase más 1 conductor de neutro precisamente para que la fuerza del horno la conectaran a las tres fases y el control del horno a una de las 3 fases y al neutro. De esta manera es como normalmente se ha solucionado en otros proyectos y no ha habido problema alguno. Por nuevo requerimiento del proveedor que solicita una pastilla independiente para el control, se adjunta una hoja técnica con un circuito independiente para el control, se tendrá que eliminar el neutro de los circuitos 2,4,6GM y 7,9,11GM y estos mismos conductores conectarlos al circuito 18GM.
- UBICACIÓN EXISTENTE SITE Y OFICINA ADM | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | referente a la reubicacion del area del SITE se propone por parte del area de Instalaciones especiales WM, que esta area se quede en el sitio existente asi como la oficina administrativa esto para evitar retrabajos y cambiar todo el cuarto con instalacion nueva equipo 1 a 1 esto tambien para acortar tiempos de ejecucion y costos con las visitas de Telmex.Favor de indicar se si acepta propuesta. | Favor de ejecutar los trabajos tal cual se indican en proyecto.
- CONTRAVENTEOS AMASIJO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En el area de amasijo se tienen los contraventeos existentes de la estructura, se sugiere pintar con pintura blanca grado alimenticio, ya que es area de preparados y al momento de que el area de lave esta puede empezar a oxidarse. Favor de indicar si se acepta propuesta, adjuntamos imagenes. | Los contra venteos mencionados están ubicados detrás de un muro en amasijo que posteriormente fue demolido por lo que no se observaron. Se deberá de recubrir tal y como lo indica la tabla de colores en el proyecto, es decir con pintura de esmalte sin goteo P1 (Dry Fall).
- RFI 25 Acabado de muro en block existente. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es referente al hallazgo que se tuvo en proceso de construcción del elevador los muros que indica proyecto son de block pero en el estado actual son de lambrin de panel de yeso y Durock lo cual no coincide con lo que se marca para el proceso de construcción de la estructura solicita anclarse sobre el muro existente de block para una sujeción más precisa, pero como se comenta es de lambrin lo cual no ayuda al proceso que se debe dar seguimiento. Cabe mencionar que por la parte de arriba del mezanine indica lo mismo y que es a una altura de 2.60m pero se tiene medio muro con altura de 1.20 esto interviene también para el cerramiento del área de Lactancia. se adjunta evidencia grafica. . | Con relación a la siguiente duda del proyecto, se comparte lo siguiente: Se comparte una serie de planos el cual son parte de un procedimiento para la correcta instalación de la plataforma. La duda con relación del muro existente se comparte en el plano ES-100 la consideración de retiro de tramo de muro, donde estará ubicado la plataforma, ya que en sesiones pasadas con el proveedor de la plataforma se había comentado el habilitado de una estructura independiente el cual será el punto de apoyo para el sistema de riel que ocupará la plataforma y así tener un punto de soporte y tener su correcta instalación. La propuesta de estructura para soporte de la plataforma se encuentra en el plano ES-401 y ES-401a. En resumen, no es necesario el muro o muro de block, ya que se considera una estructura independiente para el apoyo de la plataforma.”
- ALCANCES BODEGA DE QUIMICOS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 no traemos alcance en el area de bodega de quimicos por tal motivo se sugiere pintura y mantenimiento asi como la demolicion de la tarja existente adjuntamos fotografias. | En el plano A404a detalle 2 viene indicado que los muros existentes deberán de llevar pintura BLANCA vinílica mate P1 (ver tabla de colores) no sin antes realizar el mantenimiento de los mismos tal y como lo indica el plano IG-01 Trabajos de Mantenimiento General. Por otra parte, no se considera necesaria la demolición de la tarja de piso existente ya que el área esta destinada a bodega de químicos y pudiese ser útil para limpieza por lo cual se deberá de aplicar el mismo tratamiento al azulejo existente detallado también en el plano IG-01.
- MOCHETA DE SAMS CAFÉ DESPACHO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GA08.1-FUENTES SODAS CORTES Y ELEVACIONES-6206 en corte 2 indica una mocheta en el despacho de sams café donde no indica el material de esta solo indica que lleva lamina galvanizada cal.14.Favor de indicarnos esta de que material es e igual la medida a lo largo de esta. | El murete mencionado sirve para proteger el mueble de despacho. Este está realizado con postes y largueros metálicos con hojas de panel de yeso (9.25). Al frente de el, como protección para posibles golpes de los clientes, se deberá de colocar la lamina de aluminio antiderrapante cal. 14 (NO es galvanizada). La longitud dependerá del mueble pero debe de tener un aproximado de 4.94 mts.
- Reubicación de regulador de gas de comedor | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GIG-01 se muestra el regulador de gas de comedor en cubierta el cual queda expuesto a recibir daños sobre la lámina. Se pide autorización para reubicarlo por arriba de la válvula de bloqueo de la línea de gas | No es necesario reubicarlo, es para intemperie y en azotea es más seguro para su desfogue.
- CALENTAMIENTO DE TABLERO BOSCH FPA 1000, PANEL 02 | CEDIS VILLAHERMOSA SECOS (Complemento de sistema de detección) FASE II | Distribution Center | Con relación al SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO y en lo particular refiriéndonos al panel de control 02, se informa que al estar ejecutando las pruebas de funcionamiento para entrega con el CAE el equipo sufrió un sobrecalentamiento y dejo se funcionar correctamente iniciando con problemas de comunicación hacia el CAE y enviando errores de información. Cabe hacer mención que este panel ya estaba enlazado al CAE con los dispositivos del cuarto de baterías (sensores de Hidrogeno). Por lo que se solicita una solución para evitar problemas de calentamiento futuros, se hace la recomendación de reubicar el panel al cuarto de IDF, quedando a pocos metros de la ubicación actual. Se adjunta evidencia fotográfica y croquis dela propuesta de reubicación. | ok con la nueva propuesta de ubicación
- RFI INFORMATIVO-Trabajos en trastienda | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | Debido a que el proyecto original no contempla las necesidades actuales de tienda, se realiza un nuevo planteamiento para los trabajos en trastienda, abarcando la demolición y colado de piso nuevo para garantiza los trabajos, ya que el estado del piso actual es severo. Se recibió la visita del proyectista en donde se plantea un nuevo plan de trabajo y este se plante en la ededa #1. | . Es importante aclarar que las áreas dañadas a las que hacen referencia obra se presentan posterior a realizado el levantamiento , esto a mas de un año de haberse entregado el Proyecto Ejecutivo, la tienda presenta áreas adicionales dañadas en trastienda que de origen no tenian problemas, por lo que no es omisión de proyecto. Es por eso que a solicitud del Área de Diseño de WM se realizo un levantamiento para revisar las áreas adicionales que presentan problemas. Resultado de dicho levantamiento se emite el B.02.- COMPLEMENTO DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE PISO EN TRASTIENDA.
- RFI INFORMATIVO-Cambio de terrazo | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | Debido a que el proyecto original no contempla todas las piezas dañadas de terrazo en piso de ventas, se realiza un adicional para poder cubrir en la mayor parte posible las piezas dañadas. Se realizo un levantamiento por parte de proyectos para identificar las áreas mas afectadas que no fueron contempladas dentro del proyecto original y así poder realizar el cambio, esto con el fin de cubrir en su totalidad las piezas con daños mayores. | Es importante aclarar que las áreas dañadas a las que hacen referencia obra se presentan posterior a realizado el levantamiento , esto a mas de un año de haberse entregado el Proyecto Ejecutivo, la tienda presenta áreas adicionales dañadas en piso de ventas que de origen no tenian problemas, por lo que no es omisión de proyecto. Es por eso que a solicitud del Área de Diseño de WM se realizo un levantamiento para revisar las áreas adicionales que presentan problemas. Resultado de dicho levantamiento se emite el B.03.- COMPLEMENTO DE CAMBIO DE TERRAZO EN PISO DE VENTAS.
- RFI 17 No hay conexión hidráulica entre PTAR y nave por desarrollador | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que no hay salida hidráulica de la PTAR hacia la nave (en áreas exteriores) las cuales alimentarán los sanitarios. Ni la tubería para el agua de reposición. (las indicadas en el plano HCM-04) Desarrollador indica que estas tuberías no están en su alcance por lo que no dejó las preparaciones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Las trayectorias del plano HCM-04 son alcance de la contratista dicho plano se entregó en los planos para concurso y revision en conjunto con desarrollador, por tal motivo no debe generar adicional, como se emitio en la OC el agua de reposición y el agua tratada deberán de conectarse en la preparación indicada por el proveedor de la ptar.
- RFI 16 Deltas no instaladas, en áreas ya terminadas por desarrollador | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-28 indica que se deben instalar los deltas del sistema de tierras para el IDF y para el MDF, sin embargo éstas se ubican en áreas que el desarrollador ya tiene concluidos (pisos, asfalto). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si estas deltas son alcance del desarrollador o que procede. Se envían imágenes del las áreas donde se deberán ubicar las deltas. En caso de que estas deltas son alcance de la contratista general, se propone reubicar su instalación al interior de la nave. | Las deltas son alcance de la contratista, se indica que la ubicación ideal es la que se propone en el proyecto, por lo que se solicita se realicen los trabajos necesarios para su colocación como lo indica el plano de tierras.
- Plano de alimentadores generales - alimentador rack pickup | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En plano de alimentadores generales, no se señala la alimentación para tableros de rack para las vitrinas de refrigeración que se encuentran en almacén de pickup, pero en diagrama del proveedor de refrigeración (hussman), tampoco lo tiene considerado. Por lo anterior se solicita el boletín con las alimentaciones eléctricas antes descritas. . | LA ALIMENTACIÓN DE LAS CONDENSADORAS SI SE TIENE CONSIDERADA EN PROYECTO DESDE EL ISSUE, LOS PLANOS DONDE SE ESTÁN CONSIDERANDO SON LOS IE06 E IE07. SE CARGA EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS, LOS PLANOS IE06-AIRE ACONDICIONADO EN PISO DE VENTAS-6322 e IE07-AIRE ACONDICIONADO EN CUBIERTA-6322, DE LA OC2 QUE SE ENCUENTRA EN DESARROLLO.
- Plano ES-605 cubierta de andén de camionetas | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | 1. En el área de ANDEN DE CAMIONETAS (plano ES-605) que se compone de una serie de vigas en volado en el que se esta manejando un puntal que parte de un placa embebida en el muro hacia las vigas, no se tiene la altura a la que estaría la placa, por lo que se solicita que nos comparta las distancias o en caso de que no colocarse el puntal, favor de confirmar. . | SE AGREGA CORTE EN PLANO ES-605, INDICANDO COTAS Y NIVELES PARA LA UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN RESPUESTA A DUDA. SE CARGA PLANO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS DEL PRESENTE RFI.
- CANASTILLAS EN AREA DE ESTACIONAMIENTO | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | . Revisando el proyecto nos percatamos que se nos indica colocar canastillas a cada 1.50mt para poder realizar los colados sobre el estacionamiento lo cuál a nuestra opinion se ecuentran con poca distancia de separación. Por lo cuál nuestra propuesta seria colocarlas a una distancia de 3.00 mt a 4.50 mt cambiando la modulación para colocar los refuerzos realizandolos de forma longitudinal. Quedamos en espera de sus comentarios indicandonos la forma de realizar los trabajos. | CONFORME A COMENTARIOS DEL GEOTECNISTA. EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SE PODRÁ OMITIR EL USO DE CANASTILLAS.
- CONTACTOS PARA CARGA DE BALLENAS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN LOS EJES Q-R TRAMO 6-7, SE TIENE EN PROYECTO LAS ÁREAS: ESPACIO DESTINADO A BALLENAS, EN AMBOS ESPACIOS NO SE TIENEN CONTACTOS PARA CARGA DE ESTOS EQUIPOS, FAVOR DE VALIDAR SI SE VAN A COLOCAR, FAVOR DE MANDAR ESPECIFICACIONES E INTEGRAR A PLANOS ELÉCTRICOS. | Se hace mención que las guías mecánicas vigentes con las que se realizó el proyecto no indica contactos en esa zona sin embargo, compartimos la actualización del plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS y dejamos a su consideración la aprobación del adicional. Se hace la aclaración de que esto no será considerado una omisión a proyecto.
- DEFINIR INSTALACIÓN CORRECTA DE APAGADOR DE LACTANCIA Y SANITARIO INCLUSIVO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO IE-02 EN EL ÁREA DE SALA DE LACTANCIA, EL APAGADOR DE ESTA ÁREA SE UBICA EN EL SANITARIO INCLUSIVO Y EN EL SANITARIO INCLUSIVO NO INDICA APAGADOR, FAVOR DE DEFINIR INSTALACIÓN CORRECTA | Se comparte plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, con la consideración de los contactos para los equipos en el área de filtrado.
- RFI - 21 - SUBESTACION ELECTRICA CONEXION | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo a lo comentado por llamada adjunto los detalles mencionados; Del plano ES-912 y el plano SE-01 : surge la duda de la conexión del tablero principal y la subestación pues en el plano SE-01 se indica la conexión subterránea por lo que se necesitaría una trinchera y en el plano ES-912 indica una base sólida, favor de indicar el detalle de esta conexion. | se adjunta plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, donde se indica el paso de las instalaciones por piso, para poder dar respuesta a lo soliciatado
- C-CUAUTITLAN-RFI 40 RESPUESTA RFI 39 | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | Se adjunto archivo en el RFI 39 indicando el área afectada. Se adjunta nuevamente archivo | Al ser solicitud de conservción se deberá tramitar una ot. No es un cambio generado por diseño.
- #59 Faldon obstruido con tubería del SCI | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #55 se observa: 1. El faldon sobre el área de panaderia esta exactamente en la zona de la armadura como se observa en el plano de cortes A300 corte II, por lo que el faldon llegará hasta esta altura del lecho inferior de la armadura. 2. El faldón sobre las cámaras de congelados y lácteos se obstruye con las instalaciones de la tuberia SCI y ductos del deshumidificador (planos SCI-01 y GIAA1), la trayectoria de la tuberia SCI al coincidir en altura con los ductos de aire debió modificarse para tener continuidad y colocarse entre el faldón y los ductos. Por lo anterior debe hacerse un ajuste en escuadra en el faldón a esta altura de la tubería del SCI para evitar movimientos de la misma contra el faldón y continuar hasta la techumbre (se anexan fotos y croquis). Se solicita VoBo sobre lo comentado. . | Como se Responsio en el RFI 55 la colocacion del faldon se indica desde Proyecto ISSUE por lo que se debio preveer en obra el paso de las intalaciones y de ser necesario realizar las adecuaciones antes del montaje de las tuberirias y ductos. Cualquier adicional que esto genere deberá de ser abosrbido por la contratista.
- #58 Obstrucción de racks en salida de emergencia 3 | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , se observa que la salida de emergencia 3 en el eje A-4 la colocación de los racks sobre la pared de block obstruyen la estación manual y el rondin en esta área (se anexa foto y croquis de plano LP04 de evidencia), se sugiere reubicar los racks. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | Conforme a plano LP04 se indica la ubiacion de los equipos conforme a Guia mecanica vigente, por lo que se sugiere revisar con Store Planing el ajuste de esta zona
- RFI - 23 - MUROS PROPUESTA | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo a los comentarios que se le mencionan a proyectos se solicita algun elemento de contencion en el perimetro de trastienda en colindancia con subestacion, el MS-1 y sobre el anden de trailers cambiando el detalle de guarnicion del plano C-03 de conjunto por la guarnicion 3 del plano ES-C-09-6a , asi mismo considerar la continuidad del MS-1 sobre el Talud para evitar algun siniestro por posibles deslizamientos tras acumulacion de agua y preveer una contracuneta sobre el hombro del Talud, se adjuntan imagenes de referencia de las propuestas. | Se complementan los planos ES-C-09-3_UBICACIÓN DE MUROS PERIMETRALES_REVA, ES-C-09-4A_ELEVACIONES DE MUROS PERIMETRALES DE CONTENCION_REVA Y ES-C-09-10_COMPLEMENTARIO DE DE MUROS DE CONTENCION 6_REVC, donde se indican los muros, y considerar el cambio de guarnicion del plano C03 plano de conjunto por la guarnicion 3 del plano estructural.
- RFI - 22 - SUBESTACION ELECTRICA | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | En plano ES-911 el tablero principal y la subestación estan consideradas en intemperie debido a que de acuerdo a los planos el cuarto eléctrico no lleva techado y el acceso esta considerado por malla ciclonica y concertina, al ser un cuarto electrico en otros proyectos al encontrarse en exterior se consideran cuartos cerrados por las necesidades operativas de esta area, nos podrian compartir sus consideraciones, es necesario hacer mencion que de igual forma no se considera ninguna cimentacion en el perimetro de esta area y al estar proximos a un talud podrian tener problemas a futuro por las acumulaciones de aguas en esas zonas y posibles deslaves. | La subestación debe ser suministrada para exteriores por parte de GNFR. Adicional a ello se deberá de considerar el cercado que se indica en proyecto. Se indica que no se cuenta con cimentacion adicional, ya que se tendra que dejar las terracerias bien compactadas y el area de la tienda con la banqueta perimetral, se debera de garantizar que quede perfectamente sellado para no tener filtraciones de agua hacia el interior de las terracerias.
- RFI - 20 - DUDAS PROVEEDOR DE ESTRUCTURA FACHADAS | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | el proveedor de estructura nos comparte la siguiente duda que adjunto como archivo, nos podrian compartir sus comentarios, es la misma dinamica que las dudas revisadas anteriormente, se adjuntan en el archivo la pregunta e imagenes de referencias. 1.- Favor de proveer el detalle de conexión a utilizar para la unión de las vigas W14X26 indicado sobre las puertas en la fachada 2.- Favor de indicar como se deben unir el perfil vertical W14X26 a la viga del mismo perfil. | 1. Se anexa boletín con detalle de unión de PT-1 a viga W14x26. 2. La conexión solicitada de vigas W14X26 - W14X26, la podrán encontrar en los planos del pórtico de acceso, en el detalle 4 del plano ES-512 se referencia a la conexión CX-3 del Plano ES-513, 1. BL-20230705-1 CONEXION VIGA EN ACCESOS
- RFI - 19 - DEATLLE DE ESCALERA EN CISTERNA | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo a lo comentado sobre el detalle en el plano HCM-01-HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS sobre las escaleras en los cuartos humedos debido al contacto del acero con el agua a fin de evitar la oxidacion de estas se solicita no considerarse en el armado final de la cisterna para evitar problemas a futuro con este tema | se debera de considerar las mismas especificaciones que el plano estructural ES-909_COMPLEMENTARIO DE CISTERNA_REVA , considerando la aplicacion a una capa de 40 micras de primario anticorrosivo y dar acabado con otra de igual espesor con pintura a base de oxido de zinc.
- RFI - 18 - DUDAS JOIST | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | referente a la fabricacion de joist, comparto dudas del proveedor y solicitud de propuesta de cambio en union de joist para temas de eficienca de embarque, adjunto archivo con las dudas y solicitud descritas con imagenes de referencias | SE EENVIA RESPUESTA EN EL FORMATO COMPARTIDO POR SUPERVISION (RFI'S JOIST) Y SE ANEXAN ARCHIVOS ES-405_ARMADURAS_REVB Y ES-403_PLANTA DE CUBIERTA Y DETALLES_REVB MISMOS PLANOS QUE SE EMITIERON PARA RESPONDER EL RFI 007
- REJILLA DE EXTRACCION TORTILLERIA | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , en recorrido de obra store planing hace observación de las rejillas de extracción del área de maquina tortilladora, donde solicita colocar una rejilla para posicionarla justo en sobre el área de la maquina tortilladora, anexo ubicación en croquis, favor de indicar si se deberá realizar este adicional de ser así favor de compartir boletín. | Se envía a gerencia y supervisión de obra el ajuste indicando la ubicación de la rejilla sobre la máquina tortilladora. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- MESA PARA IMPRESORAS | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | Para el area de Facturacion y oficina administrativa, no hay plano de detalles para la mesa de la impresora. que nos compartan los detalles de esta. . | Se carga boletín del mueble para impresora solicitado (Carpeta Boletines).
- RFI 21 Falta alimentación eléctrica y de control de bombas del cárcamo sanitario | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Desarrollador deja instalado un cárcamo sanitario cercano al proyecto de la PTAR, en dicho cárcamo instala 2 bombas de achique las cuales les falta su alimentación eléctrica y falta el suministro del tablero de control, desarrollador indica que estos 2 puntos faltantes son por Walmart. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si es correcto el alcance, ya que en el proyecto no está indicado | De acuerdo al plano PTU-IPIS-6-00 CARCAMO SANITARIO, proporcionado por desarrollador, ese carmamo es en funcion del centro comercial por lo que debera estar alimentado pro parte del desarrolador.
- RFI 20 Confirmación de estructura para paneles solares | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para confirmar si la estructura de la techumbre tiene considerado el peso de los paneles solares que se instalaran | De acuerdo al correo compartido por Emanuel Ramirez con fecha del Lunes 03 de julio de 2023 indica: Por medio del presente adjunto revisión interna por parte de nuestro consultor; donde se considera adecuada la nota técnica emitida con la consideración de paneles en cubierta, con esta nota técnica queda solventado que la unidad esta en condiciones de asumir el sistema de paneles, por lo que no hay observación de trabajos adicionales sobre la estructura.
- RFI 19 Falta definir pintura en polinería de periferia | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-300, en el corte longitudinal CL-03, del eje W1 al eje W4', no indica que se instale algún lambrín en la periferia, por lo que se observa solo el muro de block y los paneles instalados por el desarrollador, sin embargo en sitio, hay polinería strut como soporte para los paneles y que no están reflejados en el corte. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esta polinería deberá estar pintada con algún color en específico o quedará con el color del primario | Nos pueden apoyar con fotos para poder dar respuesta a lo solicitado por favor
- RFI 18 Bomba en andén no considerado | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el área de andén de tráileres el desarrollador instaló un cárcamo con unas bombas de achique, el cual indica que: el tablero de control, la activación y alimentación de los mismos, deben ser por Walmart. En revisión de los planos, no se muestran estos alcances en el proyecto eléctrico. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen de quien es el alcance de estos y en caso de ser por la contratista general, solicitamos el boletín respectivo | El plano PTU-IPIP-5-01 - CÁRCAMO PLUVIAL.pdf proporcionado por el desarrollador no indica que que el tablero de control, la activacion y alimentacion de los mismos sea por cuenta de WM
- Muro area de recorte oc | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano es-0301 planta de muros y ES 101 planta de cimentación, indican el desfase del muro y cimentación de acuerdo a los cambios que se habían indicado para la OC (haciendo referencia al área de sanitarios), sin embargo el LAYOUT no viene actualizado de acuerdo a estos cambios, cabe mencionar que los trabajos se encuentran ejecutados de acuerdo a la disciplina de estructúrales, favor de compartirnos el layout actualizado donde viene indicado el múdelo de sanitario como lo indicado via zoom. | Se comparten planos actualizados con gerencia y supervisión de obra. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ACABADO EN FACHADAS | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , En el plano A201 TRABAJOS EN FACHADAS, Indica limpieza profunda en el multipanel metálico para fachadas laterales, y en el plano A 200 FACHADAS GENERALES indica que se deberán de pintar en color gris (P3 acabado perfecto mate), Por experiencia en otros proyectos estas fachadas (faldones) se dejan con el acabado de pintura original del material (multipanel), favor de indicar con que plano nos deberemos de guiar o bien indicar si se deberá considerar la pintura gris en estas fachadas. | Se deberá considerar solo limpieza profunda y pintura como se indica en los planos A201 TRABAJOS EN FACHADA y A200 FACHADAS GENERALES. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Tablero de transferencia Conexión a P Emergencia | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | En relación al RFI No43. Y debido a la conexión de la planta de emergencia con el tablero de transferencia que fue suministrado por Walmart marca Cumins, al respecto le comento que no son compatibles para su instalación ya que la transfer cia que enviaron no trabaja con un sistema de gobernación electrónico mismo que es el que deberia tener la planta de emergencia actual, para este efecto se deben realizar ajustes y arreglos tanto en la misma transferencia como cableado y conexión del gobernador y cambio de sensores en la planta de emergencia lo que generará un adicional para la ejecución de la puesta en marcha y no dejar a la tienda desprotegida en caso de un apagón, cabe mencionar que últimamente se han tenido muchos cortes de energía del exterior | Para este caso se tiene que revisar este tema con el proveedor del tablero de transferencia ya que es una configuración y programación del mismo equipo.
- Red sanitaria en exteriores | Plinio Ordoñez (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Conforme marca el plano: C-07 -INSTALACION SANITARIA EXTERIOR, se le realizo de azolve de registros sanitarios existentes 4 veces en tienda ya que se tiene un de talle conforme que se esta tapando frecuente mente el ultimo desazolve que serializo nos comentaron que está rota la tubera de registro a la conexión municipal que eso puede ser que se este tapando cada rato y se saturen las líneas de drenaje se les cometo a gerente de tienda que levantara una OT ya que se sacaron unas piedras a dentro de la tubería y ya no pasaba este suceso y otra vez se empezó a rebosarse se le volvió a comentar que ahí ya no es nuestra jurisdicción y ya les pertenece a municipio porque ya está afuera de predio. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | Se confirma como enterdado, justo como se comenta al finalizar ya la obra se debra realizar mediante OT, sin embargo son trabajos fuera del predio por lo que se requiere autorización del municipio.
- PISO NUEVO AREA DE COMEDOR | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , En plano DEM 01 DEMOLICIONES DE PISO, indica demolición de loseta cerámica de 30x30 en el área de sanitarios asociados, sin embargo en el plano A100 ACABADOS EN PISO, indica limpieza y lavado de piso existente y reparación de pisos por retiro de muros con epóxido, se revisa el área y se encuentran diferentes niveles además de que el firme existente no está pulido ya que cuenta con loseta tanto en piso como en muro, y tomando en cuenta que ahora esta área será el comedor de asociados se propone la demolición completa del piso y con el nuevo dar el acabado pulido. Favor de indicar que proceso se deberá de realizar para esta área, comparte fotografías vía correo electrónico | Favor de considerar la demolición del área donde se tenía el cerámico para colocar piso nuevo similar al existente con acabado pulido, el área a considerar es de 29m2. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Cortinas de Aire | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Listado de suministro de Walmart y Plano IAA-01 Planta de Mercancias Interior, nos menciona la Instalacion de 6 Cortinas de Aire para las Camaras de Refrigeracion (Amasijo, Carnes Baja, Carnes Media, Salchichoneria, Lacteos y Frutas) , Estas Cortinas se entregan al proveedor de refrigeracion para su instalacion y vienen dentro de los tableros del mismo, revisando el Cuadro de cargas de Refrigeracion GER-2, solo se tiene considerado la instalacion de 5 Cortinas de Aire y no 6 como lo menciona proyecto, Nos podrian apoyar con esta Oportunidad?, Ademas de considerar si se colocara otra cortina de Aire o no en la Camara de Amasijo? ya que solo se tiene considerada 1 en camara de media amasijo y no en la baja, cabe recalcar que se deberia de considerar por el cambio de temperaturas. Se anexa soporte de lo mencionado. | Favor de instalar las 5 cortinas de aire indicadas en proyecto, la sexta cortina no es necesaria debido a que es el paso entre zonas y no se tiene tanta diferencia de temperatura, además de que si se coloca en una zona de baja temperatura su funcionamiento demerita su tiempo de vida. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- COLUMNA DE CARNES | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con respecto a la columna ubicada en carnes, esta no indica en los planos GA-011 Y A100b, que debe llevar un cajillo en los planos de muros, solom indica pintura, favor de confirmar si esta no va dentro de un cajillo, . | considerar dejar ahogado la columna con el mismo material indicado en el muro y lambrín nuevo en preparado de carnes, esto no deberá ser adicional ya que solo se deberá reconfigurar la ubicación del lambrín para proteger la columna. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- FIRME DE CONCRETO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con respecto a la respuesta del RFI PISOS EN AREA DE ABARROTES, nos indica la nota del concepto 9.57c que se debera reparar los pisos por retiro de muros. no indican de favor cual sera el alcance del piso donde se retiro epoxico en las areas anteriores y no es por muro como lo indica la nomenclatura 9.57c adjunto imagen. | considerar epoxine 300 para la reparación de los pisos dañados por retiro de piso epóxico de 115 m2. Este concepto se revisó durante la conciliación con la contratista. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 23 Acomodo en mobiliario Meal solutions | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano GA072-ABARROTES VISTAS INTERIORES-3629 – detalle 5 nos podrían proporcionar detalle de como quedaría el mobiliario, ya que no están considerando la instalación del equipo trampa de grasas, así mismo detalle de como quedaran los interruptores para los equipos ya que quedan expuestos dentro del lambrin de acero inoxidable | La trampa de grasas va colocada bajo el horno como se muestra en la captura del plano sanitario y como se muestra en el modelo 3D, asi mismo los interruptores de los equipos van colocados sobre el lambrin de acero inoxidable y en base al plano IE03- CONTACTOS ABARROTES.
- RFI 26 Acceso a Elevador | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para indicar la discrepancia que se tiene indicada en proyecto sobre el acceso al elevador, en proyecto tenemos que el acceso es por el lado derecho del lado de bodega de trastienda y en las guías mecánicas compartidas por proveedor se marca que el acceso es por lado derecho lo cual genera una oportunidad por que en ese lado se tiene colindancia con un muro de block que es el que delimita el área de amasijo. Se anexa evidencia grafia. . | Se comparte por correo el layout reflejando la plataforma elevadora de silla de ruedas de acuerdo a lo fabricado, por lo que se tendrá que reubicar la cimentación y la estructura de soporte. En el transcurso de la semana se comparten los boletines de ajuste.
- Campanas de extracción amasijo | Ojo Caliente (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIAA-1 en el área de amasijo nos indica la instalación de dos campanas de extracción para hornos (CE-04 y CE-05). De acuerdo a modelo y guías mecánicas de los hornos suministrados en esta determinante estos ya cuentan con campana de extracción integrada. ¿Solicitamos su confirmación de la instalación de las mismas o en su caso la omisión de este alcance? | Los hornos suministrados cuentan con un pequeño copete en frente que en teoría esa sería su extracción, pero no es suficiente por lo cual se deben de instalar las campanas como se indica en proyecto.
- S-Torreon-RFI_20- Rodapie de columnas interiores | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo al plano A100d-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS nos especifica que se coloque en las columnas rodapié de lámina de aluminio antiderrapante cal. 16 hasta una altura de 1.20m con doblez de 1 cm en los filos expuestos, se adjuntas fotografías donde se aprecia que en el peralte de la columna la lámina requiere un refuerzo adicional, con la finalidad de absorber posibles impactos a la columna, por tal motivo se realiza propuesta de refuerzo en el peralte de la columna (IPR) a base de perfil de aluminio y triplay de ½”. | Según lo revisado en la reunión y evidencia fotográfica, Proyectos da el Vo.Bo. a la propuesta de refuerzo en rodapié.
- S-Torreon-RFI_17- Lavamanos óptica mas vision | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo al plano OC1-IS01 RED GENERAL, no se indica conexión hacia el ramal principal de drenaje sanitario para el local existente (ÓPTICA MAS VISIÓN) el cual cuenta con un lavamanos que anteriormente este desaguaba por las instalaciones de drenajes anteriores. Favor de confirma si se habilita el drenaje sanitario para este lavamanos del local existente para su correcto funcionamiento. | El local existente “Óptica más visión” no tiene alcances de intervención en proyecto. En el Plano “EA C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR” se aprecia que la trayectoria de descarga del mismo, se encuentra en áreas sin intervención en proyecto, por lo que deberá cuidarse que los trabajos de remodelación no afecten la misma y en caso de tener afecciones, deberá considerarse la reconexión 1 a 1 y no deberá considerarse como adicional de obra.
- S-Torreon-RFI_19- Piso pórtico de acceso. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En recorrido junto a SP y EO solicitaron verificar el alcance de reparación de piso en el área de pórtico de acceso, ya que en sitio se percataron del deterioro y solicitaron preguntar al área de proyectos con la finalidad de verificar dicho alcance, ya que el piso se encuentra en malas condiciones y es el acceso al socio. | En plano “A100c-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-6470” se considera firme nuevo en un tablero del piso de pórtico. Durante el desarrollo de proyecto sólo se autorizó la intervención en éste mismo. En caso que Eficiencia Operativa solicite una intervención de reparación mayor, se pueden utilizar los mismos criterios indicados en el plano “ES-302A DETALLES DE FIRMES NUEVOS_REVA”, dicho alcance se considerará como adicional de obra por solicitud de Operadora.
- S-Torreon-RFI_18- Plafón pórtico de acceso. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo al plano A-401 DETALLE DE ACCESO I, indica nueva malla plástica de polipropileno con pigmento negro (anti pájaro), a solicitud de gerencia de remodelaciones de Wal-Mart se indica enviar RFI para la finalidad de que el área de proyectos avale el posible cambio de material en plafón de pórtico de acceso con la finalidad de mejorar el área hacia el socio. | El proyecto se desarrolló de acuerdo a los lineamientos y especificaciones de Wal-Mart. Dejamos a consideración de Gerencia de obra la aprobación de éste cambio, mismo que no deberá considerarse como un adicional de proyectos. Si el cambio genera un adicional se debe ejecutar como se indica en proyecto.
- SEGUIMIENTO MURO DE AMASIJO | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Con relación al RFI enviado el día 28 de junio, con ID 1038128, se solicita solución final a lo requerido. | Como se comentó vía telefónica con su líder de obra WM, esta reparación ya fue realizada. Quedamos pendientes a las fotografías de los muros dañados de oficinas para dar el VoBo de las reparaciones pertinentes.
- Hallazgo de Diferencia de niveles en barda perimetral | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | En relación a la elaboración del muro perimetral de la unidad, como hallazgo detectamos que se tiene cuenta con dos niveles deferente de piso terminado uno corresponde al interior del estacionamiento y el segundo al nivel de piso de banqueta teniendo una diferencia de aproximadamente 20 y 30 cms en algunas zonas (se enviara plano topográfico), por otra parte se comenta que el lindero no nos permite desplantarnos por debajo del nivel de piso interior debido a que se tienen secciones con árboles y tocones que impiden el desplante de la dala por debajo del nivel de piso, los desniveles encantados no nos permite definir cuál es nivel 0.00 donde se iniciara la barda (interior o exterior). Se proponen la elaboración de esta barda perimetral con los escalonamientos necesarios debido a la diferencia de niveles donde se tendrá como altura inicial 70.00 cm y altura final del escalonamiento 1.20 o 1.30 mts, esto debido a que la barda es de sección curva en un largo de más 280 m. Como procedimiento constructivo se desplantará la dala de inicio sobre la guarnición existente descubriendo la sección de acero superior y anclando, lo que dará una solides y anclaje perfecto para evitar volteos y recibir las cargas necesarias. La necesidad de realizar los escalonamientos es debido a la diferencia de niveles y que las secciones de barda se realizan para dar la curva y sección necesaria. | = Derivado de las secciones de arboles y tocones encontrados para desplantar la dala del murete se puede optar por el escalonamiento por tramos con el fin de evitar que los escalonamiento sean excesivos durante todo el desarrollo de la barda en el perímetro del estacionamiento. Para ello se proponen 4 tramos. Primer tramo 1 será iniciando en la colindancia noreste del nivel +0.00 a +0..004 Segundo tramo del nivel +0.27 a +0.64 Escalonamiento 0.37m Tercer tramo +0.64 a +1.37 Escalonamiento 0.73m Cuarto tramo +1.50 a +1.57 Escalonamiento 0.07m Con estos escalonamientos ya no se tendrán diferencias de nivel significativas que deriven en diferencias mayores a 1.00m. Se adjunta plano recibido en el presente RFI con la indicación de los escalonamientos propuestos. En caso de que la barda ya se haya colocado En levantamiento no se encuentran registrados los hallazgos que comentan de arboles y tocones para desplante de la dala. Los niveles si están registrados en levantamiento topográfico sin embargo el cercado perimetral debe adaptarse a los niveles actuales espaciando los escalonamientos.
- REUBICACION DE PLANTA DE EMERGENCIA SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | REUBICACION DE PLANTA DE EMERGENCIA SUR De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 y demás planos eléctricos, nos indican la ubicación de la planta de emergencia sur afuera de la entrada a la nave 5, por motivos de vista se propone reubicar la planta de emergencia sur aun costado de la entrada, donde el plano indica los cajones de inclusión (estacionamiento de discapacidad), y este a su ves reubicarlo donde actualmente esta la planta de emergencia sur. Favor de confirmarnos si procede esta propuesta, si es asi, apoyarnos con las trayectoria de instalación eléctrica y compartir el boletín correspondiente. Se anexa plano con nueva reubicación. En caso de la planta de emergencia central, se observa que el tanque de diesel nos estorba con la salida de emergencia, y el personal tendría que cruzar entre el transformador y el derivador. Para este caso solo seria reducir el espacio dejando como mínimo 1 metro de la malla a la rampa para paso peatonal. Seria solo el acomodo de los equipos. Favor de compartir el boletín correspondiente. | En la planta de la zona sur no hay afectacion por salida de emergencia de acuerdo al sembrado del plano SE-01, sin embargo revisando el plano SE-01a existe una salida la cual tampoco causa interferencia ya que existe un espacio libre de 4.00m de la salida al paño de la planta el cual si por las dimensiones del tanque que finalmente fue suministrado el espacio puede reducirse hasta un ancho de 2.00m.
- Topes de neopreno en estacionamiento | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | EN C-13 SEÑALIZACION INIDICA LA COLOCACION DE TOPES DE NEOPRENO EN EL ESTACIONAMIENTO PERO NO EN TODAS LA BAHIAS ME INDICA LA COLOCACION DE ELLO PREGUNTA ASI VA QUEDAR EL ESTACIONAMIENTO ? ADJUNTO EVIDENCIA DE PLANO Y DEL ESTACIONAMIENTO ACTUALMENTE | Todo cajón de estacionamiento que lleve una guanición / banqueta / paso de servidumbre tendrán que llevar topes de neopreno, que actualmente se retiren los colados para evitar perder tiempo en el suministro de los mismos.
- CUARTO DE MAQUINAS SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | En el plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5) y CD-TPZ-HCM-N5-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA (NAVE 5, Z1), se consideran 2 cuartos rodeados con malla ciclónica. Sabemos que entre ambos cuartos quedara un espacio. Se propone unificar los dos cuartos indicados con una solo malla ciclónica, y asi poder llevar tubería hidráulica por piso. Se anexa captura de imagen de propuesta. Favor de confirmar si esta propuesta se ejecuta o se respeta proyecto. | Se deberá de mantener la solución conforme a proyecto ya que los gastos y distancias estan calculadas en las posiciones finales indicadas en planos IH.
- RED PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CUARTO DE MAQUINAS SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACIÓN HIDRÁULICA RED GENERAL (NAVE 5) nos indica que la tubería que abastece el suministro de agua hacia la cisterna deberá de ser tubería colganteada. Se reviso con contratista general la presión de agua dando como resultado 2Kg/cm2, por lo cual se propone lo siguiente, Favor de confirmar de la propuesta de abastecer la cisterna de llenado por medio de la tubería adosada al muro a 50cm Sobre NPT, y así tener una mejor presión de agua y no tener complicaciones a futuro, ya que si se mantiene colganteada puede reducir la presión del nicho de medición a la cisterna. Favor de compartir comentarios con nostros acerca de esta propuesta y si se acepta, compartir el boletín correspondiente. Se adjuntan fotografías, al igual se pregunta si se contará o no con nicho de medición. | No se tiene inconveniente en la propuesta sin embargo debe de revisarse la trayectoria de tuberia de abastecimiento que alimentará de agua a los diferentes muebles derivado de que indican 50cm sobre NPT y esto conlleva a que la tuberia cruce por diferentes áreas por lo que se recomienda sea considerada conforme a proyecto, ya está considerada la altura dentro del cálculo.
- TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO De acuerdo al plano IAC-01 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO RED GENERAL NAVE 5 nos indica la ubicación de los tanques de aire comprimido dentro del área de mantenimiento. En recorrido con Víctor Díaz encargado de mantenimiento y conservación solicita los siguientes puntos: 1.- Solicita reubicar los tanques paralelos al muro divisorio del área de mantenimiento y cargadores de baterías en zona sur. 2.- Solicita que no deberá ir conectada la línea de purga al lavaojos como lo indica el plano IAC-01 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO RED GENERAL NAVE 5, ya que la línea puede llegar a generar grasas o aceites. 3.- Solicita una trampa de grasas y/o contenedor para la línea de purga al final del proceso del aire comprimido, para contener el aceite y/o grasa que genera el equipo. Favor de confirmar si proceden estas solicitudes por parte de Víctor Diaz, y compartir el boletín correspondiente, modificando instalación eléctrica, la instalación de la tubería del aire comprimido y la incorporación de la trampa de grasas y aceites y/o contenedor. Favor de confirmar si no procede la solicitud. Se anexa plano con la reubicacion solicitada . | Se confirma que la linea de purga no contempla fluido de aceite o algun otro tipo de liquidos, sino solo la linea de aire por lo que no sera necesario la colocacion de ningún dique adicional.
- Murete comedor asociados | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | En la sección de ampliación del comedor de asociados nos indican la instalación de ductos de aire que cruzan el pasillo de acceso a comedor y oficinas y suben a cubierta centro del comedor de asociados En esta secion se tiene una diferencia de altura entre el comedor original y la ampliación debido a que en la ampliación se cuenta con una losa de concreto, en proyecto nos solicitan la elaboración de un marco rígido a ser de columna de concreto y una viga IPR unida con placas metálicas para soportar la losa de concreto debido a que se debe demoler el muro divisorio que dará amplitud al comedor hacia la sección de lockers anteriores, está viga IPR de correr a todo largo del claro Al instalar el ducto de aire y la viga IPR en la misma sección se reduce la altura de entrepiso a 1.80 m lo que impedirá el libre tránsito a esta sección, por lo que se propone la creación de un murte divisorio en el lateral derecho del acceso al comedor creando un marco rígido firmado por otra columna de concreto armado y recortar la secion de la viga IPR en este tramo soporte que sustituirá el marco nuevo y murete propuesto, dicho marco será reforzado en el sentido horizontal con una cadena de concreto armado ligado a las columnas Se anexan croquis de propuestas | El refuerzo estructural debe considerarse como lo indicado en proyecto y no podrá modificarse por lo que el ducto de extracción que va hacia el VE-01 y que cruza por la ampliación del comedor deberá de colocarse hasta el extremo (a paño de muro de block) a fin de no causar interferencia con la altura y de igual forma el ducto de inyección que proviene de la ULA-11 se deberá de colocar a paño del muro con cancel que delimita el comedor. Los ductos menores de 14” X 8” podrán mantenerse en la posición especificada por el plano IAA2.
- DREN PARA MAQUINA DE HIELO Y DISPENSADOR DE HIELO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / DREN PARA MAQUINA DE HIELO Y DISPENSADOR DE HIELO En los planos de instalacion hidraulica, instalacion sanitaria y dren de condensados, no contempla dren de descarga para la maquina de hielo ubicacada en cocina, y tampoco indica dren de descarga para el dispensador de hielo ubicado en comedor. Favor de considerar dren de condensados para estos equipos. Favor de compartir el boletin correspondiente a donde se conectaran estos drenes, ya que en cocina estan por colocar el piso. | Se cargan plano IS en area de comedor con ajuste requerido para descarga de dren, de igual manera durante recorrido se revisó se pudiera realizar a la trayectoria de la red más cercana.
- SOLICITUD DE DIQUE DEBAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | SOLICITUD DE DIQUE DEBAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO En recorrido con Víctor Díaz de conservación y mantenimiento, solicito un dique de 20 cm por debajo del nivel de piso terminado para el lavaojos, ya que indica que por norma la red sanitaria del lavaojos no puede ir conectado a la red sanitaria. Favor de apoyarnos con el detalle para este dique y la rejilla Irving. Favor de compartir boletín. | No procede la solicitud, de acuerdo con el manual de criterios de diseño para CEDIS y la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-005-STPS-2017 solo se consideran diques de contención y drenaje de aceites en los tanque de almacenamiento de Petrolíferos, Aditivos y/o Biocombustibles, por tal motivo el lavaojos puede ser conectado hacia la red sanitaria, ya que este solo será utilizado cuando ocurran salpicaduras en los trabajadores y no como un drenaje para productos aceitosos y/o ácidos.
- RFI INFORMATIVO / SOLICITUD DE INTERRUPTORES PARA EMERSON | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / SOLICITUD DE INTERRUPTORES PARA EMERSON En recorrido el pasado 20 de junio del presente año, Emerson solicita 2 interruptores de 3P-15A, un interruptor de 3P-15A para el tablero HA y un interruptor de 3P-15A para el interruptor GS. Se quedó de acuerdo con proyectos y Emerson que contratista suministrara los interruptores mencionados. | El interruptor para el HA viene indicado en el plano IE-14 en la tabla de HA del mismo plano. En listado de suministros fue indicado como Tablero Solución por lo que si no fue suministrado, debera de considerarlo la contratista. Respecto al interruptor en el tablero GS si debe ser suminstro por contratista.
- UBICACION DE PARA NODOS Y CONTACTOS REGULADOS PARA TORNIQUETES | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | UBICASION DE PARA NODOS Y CONTACTOS REGULADOS PARA TORNIQUETES En plano de energía regulada, voz y datos nos indica la canalización subterránea en ambos casos para torniquetes, favor de validar si se continua con la canalización subterránea o se modifica por canaleta power pool, en caso de ser afirmativo favor de compartir boletín | Esta coordinación deberá realizarse de manera conjunta con el proveedor del equipamiento.
- CORTINA PARA ACCESO DE ANDEN DE CAMIONETAS | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DÍAS. A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LA HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. NORMALMENTE EN LOS ACCESOS DEL ANDÉN DE CAMIONETAS A RECIBO, LLEVAMOS UNA CORTINA, APARTE DE LA PUERTA ABATIBLE. EN PLANOS NO MARCA ESTA CORTINA, ¿SE COLOCARÁ Y SE TOMARA COMO ADICIONAL O NO ES ALCANCE? ANEXO FOTOGRAFIA DEL PLANO | Buena Tarde, se comparte en Tririga BOL-04-DETALLE CORTINA DE ANDEN CAMIONETAS, en la carpeta 00 BOLETINES, se comparte el detalle donde se indica la cortina de anden en camionetas tanto en planta como en alzado de acuerdo al proyecto Arquitectonico y estructural.
- CAMARA CCTV PARA CAJA ROTARY | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | En recorrido con gerencia de contrucciones y store planning, operadora solicita la instalacion de 3 caámaras de CCTV adicionales a las 5 que ya se tienen el proyecto, puesto que no se tiene visibilidad hacia el deposito de valores con la camra instalada como indica en el plano LP-02 SISTEMA DE CCTV. Ademas de que tambien solicitan dos cámaras para el área de pasillos que consideran de puntos rojos. En caso de ser autorizadas, agradeceremos mucho nos puedan compartir el boletin correspondiente. | . Las cámaras de CCTV indicadas en proyecto son las indicadas de acuerdo a proto, por lo que esta solicitud es adicional. Se comparte boletín adicionando 1 cámara dirigida hacia el rotary. Carpeta: 03. Boletines de Obra
- DISCREPANCIAS ENTRE PLANO DE LAY OUT Y PLANO DE CIMENTACION | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS A QUIEN CORRESPONDA, POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE PREGUNTA, EMPALMAMOS LOS PLANOS DE LAY OUT Y EL DE CIMENTACIÓN. ENTRE LOS EJES 7 Y 8 NOS DA UNA DIFERENCIA. (ANEXAMOS PLANO) CON CUAL NOS DEBEMOS BASAR O SE REALIZARA ALGÚN ARREGLO? QUEDO PENDIENTE CORDIALES | respecto a lo que se comenta de la diferencia que se tiene de los ejes en los planos de Layout y el Plano de cimentacion. Favor de considerar el plano de cimentacion ( ES-101 PLANTA DE CIMENTACION ). El cual se encuentra cargado en Tririga ya que no se tendra ningun cambio.
- Extravio de suministro por parte de tienda. | Blvd Acapulco (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | , solicitando su apoyo. El día 29 de abril se recibió el suministro del equipo de instalaciones especiales y alarmas el cual fue recibido por tienda y resguardado por ellos mismos. Hace 2 días solicitando dicho suministro para su instalacíon se da conocimiento de que parte del suministro ha sido extraviado en especifico 2 sensores de vibración para muro. BOSCH ISN-SM-80. Mi pregunta es; Me pueden apoyar de donde podemos solicitar de nuevo los suministros extraviados? Adjunto remisión firmada por tienda. | Se deberá solicitar directamente con el equipo de GNFR, la responsable de esos equipos es @Valeria Santiago <mailto:Valeria.Santiago@walmart.com> , favor de revisarlo con ella y con la tienda para ver de dónde saldrá el adicional, ya que al ya haberse entregado es responsabilidad de la unidad su resguardo.
- Omision de contactos por operatividad | Blvd Acapulco (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | , para hacer de su conocimiento la siguiente informacion, en el area de sala de juntas actualmente hay 3 contactos en muro que los asociados y gerencia utilizan para conectar sus equipos durante sus capacitaciones. En los planos de remodelacion solo se contempla 1 para la TV. Mi pregunta es: Se omiten definitivamente esos 3 contactos que se utilizan con regularidad por parte de gerencia? } | No, se deberán conservar los 3 contactos. Se libera Aviso de Cambio de Diseño con el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, en donde indicamos en una nube amarilla dichos contactos. Favor de ejecutar los trabajos indicados.
- DETECTOR GAS AREA DE TORTILLERIA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | Muy . De su apoyo para que nos indiquen si se debe colocar el detector de gas puntual en Área de Tortillería? o fue omisión de proyectos?., ya que no lo indica para esa area y solo fueron suministrados 5 equipos para las siguientes áreas. - Protección de Activos. - Comedor. - Parrilla Amasijo. - Hornos (2). De antemano y a la espera de su pronta respuesta para con esta oportunidad. | Efectivamente se debe considerar un detector de gas puntual en el regulador de la tortillería. Debido a que los reguladores de los hornos están juntos por lo que sólo debe ir un detector para ambos reguladores, se podría reubicar 1 de los reguladores de los hornos al regulador de la tortilladora. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI#44 INGRESO DE AGUA PLUVIAL AL LOCAL | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#44 derivado de las fuertes lluvias, se detecta que la pendiente de la plazoleta de acceso tiene pendiente hacia el accesos de plaza así mismo que la rejilla pluvial a lo largo de la fachada no tiene capacidad de desalojar el agua o esta se encuentra azolvada en algún punto, ocasionando que el agua ingrese al local así como al acceso de plaza. Esta acumulacion de agua cocacionara filtracion por los mutos de durco y tablaroca de fachada ocacionando su degradacion prematura asi como el daño a la loseta vinilica Este RFI es informativo | Enterados, se esta buscando una posible solución en conjunto con el administrador de la Plaza.
- RFI 053 Andador peatonal | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los alcances entre WM VS Desarrollador en el punto E.27 Walmart construye la cimentación para el andador peatonal sin embargo no se puede ejecutar ya que el desarrollador pavimento la área completamente y a mitad del andador se encuentra un árbol que obstruye este trabajo. nos ayudan con el boletin de ruptura de pavimento asfaltico y banqueta asi como su reposición para realizar la cimentación del andador ! | Se hace mención que en el punto E.27 la excavación y preparación del suelo le corresponden a Walmart (contratista). De acuerdo a los anexos Plano de Conjunto Centro comercial, no considera ningún árbol en el andador peatonal. El retiro o reubicación del árbol le corresponde al desarrollador.
- RFI 052 Colado de pasillo muerto | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los alcances entre WM VS Desarrollador en el punto E.3.2. Falta colado de la banqueta perimetral en pasillo muerto contiguo a privada calle 56. Nte nos pueden apoyar con el desarrollador para que lo realice o nos comparten boletin para que lo realice la constructora, asi como el detalle de terraceria (si lleva escaleras o rampa) ! | Es correcto, conforme al punto E.3.2 el colado de la banqueta perimetral en pasillo muerto contiguo a privada calle 56. Nte, es alcance del Desarrollador.
- RFI 054 Cableado blindado de CCTV | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Para la instalación de CCTV en estacionamiento, Walmart tiene considerado las canalización, fabricación de registros y cableado, sin embargo no se puede ejecutar ya que el desarrollador pavimento la área del estacionamiento completamente. nos pueden ayudar con el boletin para el cambio de cable de CCTV a uno blindado, asi canalizarlo en los registros elctricos ! | Es correcto, conforme al punto E.3.2 el colado de la banqueta perimetral en pasillo muerto contiguo a privada calle 56.Nte, es alcance del Desarrollador.
- RFI 051 Ventilador de gravedad | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los alcances entre WM VS Desarrollador en el punto F.7, está pendiente, la instalación del ventilador de gravedad en techumbre ya que los criterios de Walmart así lo marcan y está considerado en este punto. nos apoyan con el desarrollador para que ejecute este trabajo o nos comparten el boletin para que lo realice la constructora ! | El trabajo debe ser realizado por la contratista, se comparte boletín: BOLETIN 22 ALCANCE DE VENTILADOR DE GRAVEDAD
- RFI 050 Alimentación eléctrica en exterior | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | * De acuerdo a los alcances entre WM VS Desarrollador en el punto E.8.2, está pendiente 1.- Alimentación eléctrica de postes de alumbrado de estacionamiento y patio de maniobras 2.- Alimentación eléctrica y canalización de alumbrado en Paso Peatonal 3.- Alimentación eléctrica y canalización de alumbrado en pasillo muerto que está contiguo a la privada Calle 56. Nte por parte de la constructora tiene considerado el área de pickup, walpack, anuncios y candy center, asi como lo de alarmas nos pueden apoyar con el desarrollador para que realice los trabajos o nos comparten los boletines correspoendientes ! | Se da respuesta a cada punto: 1.- Correcto, es alcance del desarrollador. 2.- Correcto, es alcance del desarrollador. 3.- Correcto, la alimentación y canalización de alumbrado en pasillo muerto es alcance del desarrollador. Por parte de la constructora son correctos los alcances mencionados.
- RFI 049 preguntas de concurso | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Hola me apoyan a compartir las preguntas y respuesta generadas durante el concurso de la obra. ! | Se carga a tririga (en carpeta boletines) documento con respuestas emitidas por Alzata: SC Villa Verde seguimiento dudas de concurso
- Trinchera en subestación | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | Referente al plano “SE-01 Subestación Eléctrica” debido a la cantidad de alimentadores y calibre que se manejarán en el proyecto la manipulación de los mismos será complicada pudiendo causar daño en ellos, para evitar daño a los alimentadores se envía RFI de carácter informativo sobre propuesta de trinchera para la manipulación correcta y conexión de alimentadores en subestación, así mismo se propone soporte a base redondo liso de ¾ para evitar el contacto directo con el fondo de trinchera para mayor protección. Adjunto detalles. | PARA LA PROPUESTA DE LA TRINCHERA SE DEBERÁN TOMAR VARIAS CONSIDERACIONES COMO SON: • ESPACIOS DE TRABAJO ENTRE EL TRANSFORMADOR Y TABLEROS (1.20M). • ESPACIOS DE TRABAJO ENTRE EL TRANSFORMADOR Y PLANTA DE EMERGENCIA(1.80M). • EN CASO DE QUE NO SE CONSIDERE CANALIZACIÓN PARA LOS ALIMENTADORES SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE LA TRINCHERA ESTE TOTALMENTE AISLADA DE AGENTES DETERIORANTES QUE PUDIERAN DAÑAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES.
- INDICAR DESCARGA DE BAJADAS PLUVIALES EJE3 TRAMO C,F | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN EL PLANO IS03 PLANO DE CUBIERTA BAJADAS PLUVIALES, EN EL EJE 3 TRAMO C-F, INDICA 2 BAJADAS PLUVIALES DE 6” PERO NO INDICA A DONDE DESCARGAN ESTAS AGUAS PLUVIALES, NO SE VE REFLEJADO EN PLANO IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL Y TAMPOCO EN PLANO C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL. FAVOR DE INDICAR A DONDE CONECTAR ESTAS BAJADAS. | Se comparte boletín con la indicación de la conexión de dichas bajadas a registro existente, mismo que se puede ver reflejado dentro del boletín correspondiente cargado en Tririga, en SAN MANUEL/BOLETINES RFIS
- PLANTA DE EMERGENCIA | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En referencia a los planos Arquitectónicos obtenemos dimensiones de 2.40m x 5.14m para el área de la planta de emergencia existente, el proveedor (PLANELEC) de dicha planta nos compartió la ficha técnica de la nueva planta de emergencia la cuál tiene dimensiones de 2.07m x 5.32m sobrepasando el espacio contemplado en proyecto. Nos podrían indicar si se realizará alguna modificación? | De acuerdo con lo conversado en la sesión que se llevo a cabo el lunes 10 de julio en conjunto con el equipo de GNFR, se confirma que la planta que será suministrada cumple con las especificaciones del proyecto pero excede en dimesiones contra la considerada dentro del desarrollo del proyecto; por lo que será necesario hacer la reconfiguración de posición de la planta de memergencia y el tanque de diesel, aclarando que el cálculo de lo alimentadores no cambian. Se enviará actualizació a la brevedad.
- #57 Modificaciones por reubicación de gas en hornos de amasijo | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En relación al RFI #20 debido a la modificación en la trayectoria de la tuberia de gas se tiene: 1. Se obstruye con una lámpara (plano IE02) que queda en esta nueva trayectoria Plano GIG-01 (se anexa Fotografía de evidencia), es necesario reubicar la lámpara por lo que se sugiere girar para permitir el paso libre de las tuberias de gas. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. 2. Otro punto que no se modificó en proyecto fueron las salidas de los sensores de gas para las válvulas que cambiaron de posición Plano LP04, por lo que es necesario reubicar las salidas de las instalaciones para estos sensores. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. . | Se envia ajsute de trayectoria para la tuberia de gas sin afectar la luminaria, como se respondio anteriormenete la ubicacion de los sensores de gas se definira en obra como se indica en el plano
- S-Torreon-RFI_16- SOLICITUD DE PREGUNTAS DE CONCURSO | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Se solicita nos proporcionen las preguntas de concurso para poder revisar las oportunidades de proyecto con la contratista. | Favor de contactar con el equipo de TRIRIGA (Javier Leal) para que les indiquen como consultarlo ya que Diseño no tiene acceso a esa información una vez concluido el concurso.
- CUADROS DE CARGAS REFRIGERACION | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Referente a los cuadros de carga de hussmann, nos comenta el proveedor que cuenta con otros planos, adjuntamos los mismos. Favor de indicarnos cuales son los que se respetan los de proyecto o proveedor. | Se deberá de considerar el último plano de cuadros de carga del proyecto de refrigeración cargado en Tririga.
- ESMERILADO DE CCTV | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6206 y plano A601a-ELEVACIONES DE PUERTAS Y CANCELES-6206 indica que la puerta de CCTV va sin esmerilado pero debido a operación y a la actualizacion de prototipo indica E.O. ya que estas areas de alto valor y cctv se requiere privacidad y deberia de venir incluido en proyecto. Favor de indicarnos si se procede como adicional. | De acuerdo al prototipo vigente al momento de realizar el proyecto, el cristal de esa puerta no indicaba la película esmerilada, de solicitarse de esa forma, se considera un nuevo requerimiento por parte de EO. Por parte de Diseño no tenemos inconveniente en que se coloque como lo solicitan.
- TARJA Y CAMPANA COMEDOR | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 indica que en el area de comedor la tarja mide 2.00 m y se suministro de 2.40 m de igual manera la campana de extraccion indica que es de 0.83m pero se suministro de 1.20m por lo cual si se respeta la medida de la campana en sitio se recorrerian las instalaciones y el area del extintor quedaria mas reducida. Favor de indicar si se acepta propuesta o de lo contrario quedara ahogada la tarja dentro de la campana los 0.40 cm . | Por espacio se deberá de hacer el mejor acomodo posible así como considerar que la campana pase sobre la tarja y en dado caso colocar el extinguidor al frente de la columna y no de forma lateral como esta en proyecto. Esto no debería generar ningun adicional de obra.
- DESCONECTADORES EXTRACTORES Y CONDENSADORES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano IE-06-INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS AZOTEA-6206 no indica el desconectador para extractor de campana en comedor, asi como los descontadores de las unidades condensadoras 3 piezas. Favor de indicarnos el diametro de tuberia asi como el calibre de cable, asi como el # de circito al cual se conectaria. | El extractor para la campana del comedor es del equipo VE-07 y en el plano IE-06 ésta indicado su desconectador. Con respecto a los desconectadores de las unidades condensadoras en el plano IE-06 están indicados en planta y también se puede ver en el detalle incluido en el plano, para el diámetro de la tubería y cableado ver plano IE-05 donde se indica la canalización y cableado que sube hacía las condensadoras.
- LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE DE ROSTICERIA Y SALIDA HIDRAULICA PARA FUTURO CRECIMIENTO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 indica en la escuadra del muro de tablaroca solo colocar glassboard como se indica en prototipos en plano GP-11 se debe colocar lambrin de acero inoxidable de igual manera no indica en plano GIH01-INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES-6206 la instalacion hidraulica adicional para futuro crecimiento de esta area.Favor de indicar si se respeta proyecto o se realiza conforme a prototipos para ambos casos. | No se contempla para futuro crecimiento ya que por espacio no cabe otro horno por lo que se debe considerar como proyecto.
- DIMENSIONES DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En proyecto se indica la medida de cajones de estacionamiento de 2.50 m ancho x 5.00m largo, pero comenta E.O. que se requieren de 2.90 m ancho x 5.90 largo. Por lo cual solicitamos de su apoyo para revisar con la autoridad y legal si del número final de cajones resultantes por esta solicitud y nos brinden sus comentarios para saber si cumplimos con la demanda y estamos dentro de la norma. | No se desarrollo proyecto de trazo de cajones para esta tienda ya que no es alcance de la remodelación del Sam's.
- MANUAL BOLD AND BLUE | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A404-OFICINAS FRONTALES-6206 indica la colocacion de protecciones de madera en oficinas, sala de juntas, RH, gerencia ya que en la simbologia nos hace referencia a unos detalles donde indica la colocacion de estas protecciones, pero nos comenta E.O. que estas se requieren retirar en el muro azul ya que ahi se indica en el MANUAL BOLD AND BLUE que estas van lisas solo con pintura azul. Favor de indicarnos si se retiran estas o no.( Adjuntamos imagenes de planos) | Se deberá de retirar la moldura de madera como lo indica el manual Bold & Blue.
- RFI 134 Interruptor de Planta de tratamiento. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , les informo que el dia de ayer se recibio el tablero donde se dará suministro eléctrico a la planta de tratamiento, pero el interruptor general de dicho tablero llego de 100Amp (este tablero lo suministró AQUAMEX), siendo que el proyecto considera un interruptor de 70Amp. Se consultó con el proveedor AQUAMEX y nos compartio su Ingenieria de fuerza (se adjunta en la pestaña de notas y documentos) donde demuestra que si requieren un interruptor de 100Amp. por lo que existe discrepancia entre lo marcado en el diagrama unifilar de proyecto ejecutivo vs la ingenieria de AQUAMEX. Este es un punto marcado por la UVIE como No conformidad. Quedamos atento a sus comentarios. !! | Originalmente el proveedor de la planta solicitó un interruptor de 70 Amp el cual se indica en la información recibida por parte del proveedor de PTAR y cargada en Tririga en su momento. Se carga plano actualizado DU01-Diagrama Unifilar, considerando el interruptor de 100 Amp.
- Plano Arquitectónicos - dimensiones de puertas | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | En plano de puertas, en la de acceo a trastienda(por zona de lácteos) tiene un ancho de 2.43 m y el de acceso por zona de panadería es de 1.84 m. Las dimensiones son las correctas?, en caso contrario se solicita nos envien ell boletín correspondiente o la confirmación con las dimensiones ante citadas. . | CONSIDERAR AMBAS PUERTAS DE 1.84m ANCHO x 2.75m DE ALTO
- REUBICACIÓN DE DIQUE DE TANQUE DE DIESEL EN AREA DE PLANTA DE EMERGENCIA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO AL REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE PARA TANQUE DE DIESEL EN ÁREA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SE NOS INDICA POR PARTE DE MANTENIMIENTO DE TIENDA QUE A LA PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE SE LE DA MANTENIMIENTO ABRIENDO PUERTAS DE LA PARTE TRASERA DE LA PLANTA, QUE ES DONDE ESTA UBICADO EL DIQUE, POR FAVOR AUTORIZAR REUBICACIÓN DEL DIQUE DENTRO DE LA MISMA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. SOLICITO SU APROBACIÓN PARA APLICACIÓN DE PINTURA | Nosotros como proyectos quedamos enterados, y estamos de acuerdo con la reubicación del dique para no interferir con el mantenimiento de la planta que indican. Se hace mención que esto al ser una aclaración, no deberá ser considerado un adicional a proyecto.
- MURO DE BLOCK SOBRE DALA DE CONCRETO EXISTENTE EJE O ENTRE 3-10 | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL EJE O, TRAMO 3-10 SE ENCUENTRA UN MURO DE BLOCK SOBRE UNA DALA DE CONCRETO EXISTENTE A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS CON UNA ALTURA DE MURO DE HASTA 4.00 MTS, EN ESTE MURO NO INDICA ACABADO DE PINTURA, FAVOR DE INDICAR ACABADO YA QUE ESTE MURO TIENE VISTA DESDE TRASTIENDA. SOLICITO SU APROBACIÓN PARA APLICACIÓN DE PINTURA | Se hace mención, que el muro que se menciona en proyecto queda por detrás del faldón de piso de venta (oculto), y la parte que queda con vista a la trastienda actualmente cuenta con pintura ya que se ubicaba en piso de venta Estado actual), por lo que no vemos necesario la aplicación de pintura sobre este elemento.
- PUERTA PROVISIONAL EN EL EJE 3 TRAMO C-D | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA EN EL EJE F SECCIÓN 1-2, SE TIENE QUE ABRIR UNA PUERTA PROVISIONAL PARA QUE TIENDA PUEDA PASAR SU MERCANCÍA A BODEGA DE AMPLIACIÓN Y ASÍ SE PUEDA LIBERAR ÁREA DE ETAPA 2A, PERO NO SE PUEDE DEJAR EN LA UBICACIÓN QUE MARCA PROYECTO (TRAMO 2-3) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN OTRA ETAPA, TAMBIÉN SE REQUIERE UNA PUERTA PROVISIONAL EN EL EJE 3 TRAMO C-D, YA QUE EN EL PROYECTO INDICA CERRAR CON MURO DE BLOCK PERO SI SE CIERRA, NO HABRÁ COMUNICACIÓN CON ÁREA DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN ESA ZONA, AMBAS DEBERÁN DE ESTAR ALARMADAS, SE REQUIERES AUTORIZACIÓN DE AMBAS PUERTAS FAVOR DE AUTORIZAR PROPUESTA | Como proyectos estamos de acuerdo con la consideración por parte de supervisión de pasos provisionales para el libre paso entre áreas y agilizar los trabajos, sin embargo, al ser accesos que no están considerados, nosotros como proyectos no recomendamos considerar su alarmado. La contratista es responsable de la gestión de obra y los procesos que requieran en cada etapa para todos los trabajos y para la correcta operación durante y al final de los trabajos, aclarando que cualquier cambio que se solicite para la modificación del uso de ese espacio deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning Se hace mención que esto no deberá ser un adicional.
- MURO BAJO DE MAMPOSTERÍA A UNA ALTURA DE 90 CM Y EN LA PARTE SUPERIOR CANCELERÍA DE HERRERÍA CON UNA ALTURA DE 1.50 MTS., YA DAÑADA Y PINTADA EN SU TOTALIDAD | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN LAS OFICINAS DE MEZANINE EN EL EJE 2 TRAMO G-I, SE ENCUENTRA MURO BAJO DE MAMPOSTERÍA A UNA ALTURA DE 90 CM Y EN LA PARTE SUPERIOR CANCELERÍA DE HERRERÍA CON UNA ALTURA DE 1.50 MTS., YA DAÑADA Y PINTADA EN SU TOTALIDAD, SE RECOMIENDA COLOCAR LAMBRÍN DE TABLAROCA EN EL INTERIOR PARA UN MEJOR ACABADO EN LAS OFICINAS. FAVOR DE CONFIRMAR LA SOLUCIÓN. | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al LO liberado y aprobado por el equipo de EO planeación, donde para estas zonas sólo se indicó trabajos de mantenimiento. Por lo que se deberá de respetar el proyecto emitido, aclarando que cualquier cambio que se solicite para la modificación del uso de ese espacio deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning Hacemos la aclaración que las oficinas en mezzanine no son las de oficinas de gerencia, para considerarlo en futuros RFIs.
- Planfon de tablaroca en bodega pick up | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente al plano Demoliciones en muros y plafones, en el cual nos indica instalar un plafon a un altura de 2.70 mts en el area de bodega pick up, cabe mencionar que por operacion no debemos de llevar plafon en dicha bodega, en la misma area contamos con el nuevo rack B de refrigeracion a una altura de 2.93 mts y contamos con ductos de aire acondicionado a una altura de 2.96, favor de confirmar la altura de la estructura del rack o si realizamos alguna modificacion al proyecto como adicional. Adjunto evidencia fotografica del area y cortes del proyecto señalando con rojo el paso de los ductos existentes. | Derivado de las imágenes enviadas del ares de bodega de pick up, me pueden apoyar en enviar un croquis de cómo está la distribución de la ducterìa, de que equipo unidad paquete proviene y hasta donde da servicio para poder ampliar la respuesta
- Demolicion de piso en camara de congelados. | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente al plano demoliciones de pisos, en el caso de la camara de congelados, favor de confirmar que el firme, losa deprimida, aislamiento y madera tratada, no se cambiaran conforme a lo que indica el plano de demoliciones de pisos, en caso de que si se tenga que demoler y cambiar la madera y aislamiento, será un adicional para la contratista | Solo de deberá de cambiar la madera tratada en la losa deprimida en la cámara de congelados.
- MUEBLE Y TARJA SENSILLA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EL MUEBLE DEL QUE TENEMOS DUDA, ES EL QUE VA AUN LADO DE LA BARRA DE COMEDOR, DONDE VAN LOS HORNOS DE MICROONDAS. POR FAVOR SU APOYO EN SABER SI ES SUMINISTRO WALMART, Y COMPARTIRNOS A DETALLE DE ESTE MUEBLE Y LA TARJA SENCILLA | Se hace mención que de acuerdo con lo indicado al RFI - 1038105 - 0 - BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS, se menciona que durante el desarrollo de proyecto este mueble de nuevo desarrollo, así como la tarja será suministrado por compras WM e instalado por contratista, de no contar con el suministro, de su apoyo para hacérnoslo saber y apoyarlos con el boletín correspondiente.
- BAJANTES PLUVIALES DAÑADAS | SC PLAYAS DE TIJUANA (Conexiones Pluviales) | Walmart Supercenter | LAS BAJÉATE DE TUBERÍA PLUVIA DE 100 MM DEL ESTACIONAMIENTO CUBIERTO (SÓTANO) SE ENCUENTRAN DAÑADAS (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO) ¿ESTA TUBERÍA SERÁN REMPLAZADAS? | SE ESPECIFICA EN EL PROYECTO QUE SE DEBEN COLOCAR LAS COLADERAS FALTANTES EN EL ESTACIONAMIENTO SUPERIOR LAS CUALES BAJAN AL ESTACIONAMIENTO CUBIERTO Y DEBERÁN CONECTARSE A LA RED PLUVIAL EXISTENTE, ESTO INCLUYE LA TUBERÍA PARA CADA COLADERA.
- ESCALON DE BODEGA PLANTA ALTA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días. En la zona de bodega planta alta, hay diferencia de niveles entre los pisos lo que provoca un escalón el cual puede ser de riesgo de un accidente para la operación, se propone colocarle una señalización con pintura amarilla y desvanecer en la parte de acceso a la techumbre este desnivel. | Se comparte la actualizacion A100-PA PLANTA ARQUITECTÓNICA PLANTA ALTA-3814 con el ajuste de pendiente desvaecida hacia el acceso, para librar desnivel y evitar riesgo para la operación, se hace mención que los niveles en sitio se deberán ajustar de tal manera que no interfieran con la operación en esta área.
- RFI - 1037650 - 0 - FACTURACION Y SISTEMAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días. RFI - 1037650 - 0 - FACTURACION Y SISTEMAS Nos contestaron: | El proyecto se desarrolló con base en el LO autorizado emitido por el equipo de Eficiencia Operativa (Equipo de Raul Cisneros), este documento paso por varias autorizaciones y VoBo incluyendo la del equipo de operación de la tienda; por lo que como diseño no podemos autorizar esta solicitud de cambio. Lo correcto para revisar si esta solicitud procede es hacer la petición por medio de Store Planning al equipo de eficiencia operativa planeación y que ellos manden su Orden de Análisis para revisar el impacto que esta solicitud tiene. Se les envía plano con nueva propuesta solo sería cambiar las puertas de posición y medidas, la de lactancia y la de facturación y las medidas serían de 2.10 X 0.90 mts.
- ALIMENTACIÓN PARA BASCULA PREPARADO FRUTAS Y VERDURAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el área de preparados de frutas y verduras del meal solutions en el plano A100-PB PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA BAJA nos indica una báscula entre la tarja triple y la mesa de la emplayadora, pero en los planos ID-04 VOZ Y DATOS e ID-01 CONTACTOS REGULADOS no trae considerada la alimentación de energía regulada y de datos para esta báscula. Nos podrían apoyar con la trayectoria de la canalización de energía regulada y de datos para esta báscula. | Se actualizan planos ID-04 VOZ Y DATOS e ID-01 CONTACTOS REGULADOS, agrgando el sembrado de contacto y nodo para la báscula en preparados de frutas y verduras.
- DISPARO DE TUBERÍA EXISTENTE | SC PLAYAS DE TIJUANA (Conexiones Pluviales) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EL CÁRCAMO EXISTENTE CUENTA CON UN DISPARO DE TUBERÍA QUE NO CONECTA A NINGÚN LADO DENTRO DEL PREDIO (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO) 1.- ¿ESTA TUBERÍA SERA SELLADA O NO SE REALIZARÁ NINGUNA ACCIÓN? | ESTA TUBERIA DEBERA SER SELLADA EN SU TOTALIDAD.
- ESPESOR DE CARPETA ASFÁLTICA | SC PLAYAS DE TIJUANA (Conexiones Pluviales) | Walmart Supercenter | REALIZANDO LAS ETAPAS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SE INFORMA QUE LA CARPETA ES DE 15 CM DE ESPESOR (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO), LA LICENCIA COMO PROYECTO INDICA QUE SE REALIZARA UN RE ENCARPETADO DE 10 CM 1. ¿EL RE ENCARPETADO SE REALIZARÁ DE 10 O 15 CM? LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CALLE DE LAS NIEVES ES DE CONCRETO (REPORTE FOTOGRÁFICO) 2. ¿ESTA SECCIÓN SERA RE ENCARPETADA CON ASFALTO O CONCRETO? | 1. EL REENCARPETADO SE REALIZARÁ CON LA CARPETA ASFALTICA DE 15 CM. TAL COMO SE ENCONTRO FISICAMENTE. DE ESTE HALLAZGO EN LA OBRA, NO SE TENIA CONOCIMIENTO, DEBIDO A QUE NO REALIZAN CALAS PARA DETERMINAR LOS ESPESORES DE PAVIMENTO. 2. SE REENCARPETARA CON EL MATERIAL TAL COMO SE ENCONTRO EN EL SITIO, SEGUN EL PAVIMENTO DEMOLIDO, A MENOS QUE LA AUTORIDAD DETERMINE LO CONTRARIO O ESPECIFIQUE UN MATERIAL EN LA VIALIDAD.
- TRAYECTORIA ACOMETIDA TELEFONICA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Nos podrían apoyar indicandonos la trayectoria de la canalización para la reubicación de la nueva acometida telefonica ya que en el plano ID-04 VOZ Y DATOS sólo nos indica la ubicación. | Se comparte boletín RFI - 1037868_C10b ACOMETIDA TELEFONICA en carpeta interiores / instalaciones especiales
- REJILLAS DE REGISTROS OXIDADAS/INEXISTENTE | SC PLAYAS DE TIJUANA (Conexiones Pluviales) | Walmart Supercenter | SE HAN ENCONTRADO REGISTROS SIN REJILLAS/DAÑADAS DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN ANEGADAS (SE ANEXA REPORTO FOTOGRÁFICO), LO CUAL REPRESENTA UNA CONDICIÓN DE RIESGO Y SE SEGUIRÁN OBSTRUYENDO TUBERÍAS ¿ESTAS REJILLAS DE REGISTROS SERÁN REMPLAZADAS O COLOCADAS? | 1. SE DEBERAN REEMPLAZAR LAS REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENCONTRADAS EN MAL ESTADO, LAS REJILLAS O TAPAS DE REGISTRO FALTANTES EN SU SITIO DEBERAN SUMINISTRARSE Y COLOCARSE PARA EVITAR ACCIDENTES DE PERSONAL O VISITANTES DE LA TIENDA. SE DEBE CONSIDERAR QUE LA VISITA A LA TIENDA FUE HACE MAS DE TRES AÑOS POR LO CUAL LAS CONDICIONES DE LA TIENDA HAN CAMBIADO Y NO SE TENIA CONOCIMIENTO DE ELLAS.
- TABLERO DE EMPARELAMIENTO | CEDIS Santa Barbara (Acometida y UPS) | Distribution Center | * con relacion a los trabajos a realizar; el proyecto marca que se retira el tablero de emparalelamiento, sin embargo este tablero esta energizado y alimenta el tablero de distribución de corriente regulada, ¿se retira, se migra, se deja? De su valioso apoyo para saber que otros trabajos nos implica la resolución de este tema. * reciban un cordial saludo | El tablero de emparalelamiento no se retira se conserva en la posición actual.
- RFI 27 Supresor de Picos | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En relacion al suministro de los supresores de picos informamos que unicamente se sumistro una pieza indicando el area de compras que solo se solicito 1 (uno) pieza, sin embargo en proyecto se solicita la colocacion de 2 piezas uno para el tablero X1 y otro para el tablero X2, nos podrian confirmar si unicamente se colocara una pieza y en que tablero o en su caso seran suministrados los 2 supresores de picos. . | Se confirma que efectivamente en proyecto se consideran dos (2) supresores de picos. Se aclara que, la compra de dichos dispositivos no se hace por listado de suministros sino por SCOPE de sistemas, el cual, no es elaborado por el equipo de diseño; por lo que el suministro del dispositivo faltante se tiene que gestionar por medio del equipo de Store Planning al ser uan omisión del SCOPE de sistemas.
- RFI 26 Bastidor Metalico Alucobond Fachada Interior | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto a la colocacion y modulacion del alucobond en fachada interior, al momento de realizar el desmantelamiento para la colocacion del nuevo acabado, se encondro que no se cuenta con bastidor metalico donde pijar el nuevo material y en su lugar se cuenta unicamente con pequeños angulos de aluminio que donde se encuentra fijado lo existente, se valido con la contratista y la colocacion del bastidor metalico generaria un adicional de aprox $100,000.00 pesos, de lo contrario si se decide colocar el nuevo alucobond sobre los mismos angulos existentes, la modulacion tendria un cambio y se endrian ajustes a lo ancho y a lo alto, ademas de cambiar la tornilleria ya suministrada por la contratista. Se recomienda la colocacion del bastidor metalixo ya que funciona como elemento estructural de carga a diferencia de lo existente que el muro de block es el que esta recibiendo todo el peso del alucobond, se anexan fotos en las pestaña de notas y documentos de los angulos existentes. . | De acuerdo a Plano A-200a viene integrada la siguiente indicación: SE DEBERA CONSIDERAR LA COLOCACION DE BASTIDOR METALICO A BASE OR 4 PARA COLOCACION DE PANEL DE ALUMINIO NUEVO EN LA FACHADA INTERIOR Y LA FACHADA EXTERIOR. Por lo que el bastidor deberá de ser instalado para recibir las placas de alucobond sin generar un adiconal.
- Servicio de agua caliente salchichoneria | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto a la instalación hidráulica en los planos no indica boiler en el área de salchichoneria, y la operadora solicita se instale ya que por la operación es necesario contar con agua caliente, favor de indicar si se deberá instalar lo solicitado por la operadora y de ser así enviar boletín. | En las guías proto para de BA no se indica calentador para el área de Salchichonería, en caso de requerirlo deberán solicitarlo por medio de una OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 05 Falta aterrizaje de columnas centrales | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se observa que en sitio ninguna columna central de la nave está aterrizada, en los planos de proyecto indican que si deben aterrizarse. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de quien es el alcance (desarrollador o contratista general) | Se debera de considerar conforme a proyecto, el alcance es por parte deL desarrollador de acuerdo al punto E.9.7
- RFI 06 Aterrizaje columnas con diferente calibre de cable | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto cargados en la plataforma Tririga, indican que el aterrizaje de las columnas perimetrales de la nave deben ser aterrizadas con cable desnudo cal 4/0, sin embargo en sitio, el desarrollador realizó estos aterrizajes con un cable 2/0. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y si es correcto lo que instaló el desarrollador. | el aterrizaje de las columnas realizado por el desarrollador es correcto.
- RFI 07 Trinchera para captación de lluvias en andenes | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En sitio, el desarrollador instaló un rejilla Irving de 20x30 cm aprox con descarga de un tubo de PVC de 4 de diámetro hacia un cárcamo; el cual capta la precipitación de todo el andén de andenes, patio de maniobras y andén de camionetas, el cual por operación, cualquier basura tapará dicha rejilla. En sitio se observa que dicho andén se ha inundado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si lo ejecutado por el desarrollador es lo correcto o se emitirá algún boletín para generar una trinchera que capte toda la lluvia, en el andén de tráileres con tapas de rejilla Irving. Se comparten las fotos del estado actual | La solucion veien eindicada en el plano PTU-IPIP-1-03 - PLANO LLAVE PB , PTU-IPIP-1-05 - SECCIÓN Bproporcionado por el desarrollador lo cual es captar el agua de la rejilla y conducirla al carcamo pluvial para llevarla al registro indicado entre el eje WF y WG
- RFI 08 Detalles para bases de ULAS | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1038129 - 0 - RFI 01; solicitamos de su apoyo para que nos indiquen los detalles de los materiales (calibres, tipos) para las bases de las ULAS | la informacion viene indicada en el boletin, se encuentra tambien cargada la informacion en la OC-02 plano ES-706 ESTRUCTURA TIPICA DE BASES_REVA liberada el dia de hoy en donde se indican las dimenciones de los postes y de las vigas a utilizar asi como sus dimensiones y calibres de cada elemento.
- RFI 09 Detalles de pasos de instalaciones al interior de la unidad | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1038130 - 0 - RFI 02; Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles que tendrá que realizar la contratista general para el paso de las instalaciones de la parte exterior al interior de la nave, ya que el desarrollador no dejó ninguno de estos pasos. Dichos pasos deben ser para: Telmex; hidráulica y SCI del cuarto de bombas hacia el interior de la tienda; pasos para alimentadores generales de la subestación al interior. | En plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES-5040, se indica el paso para SCI e hidraulica y HCM-03 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS DETALLES GENERALES-5040. Para Telmex se indica en el plano C10d ACOMETIDA TELFONICA, donde se indica el registro que desarrollador nos indico para dicha acometida.
- RFI 10 Falta detalle para comunicación de registro hacia transformador | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano SE-01, en la Cedula 10, indica que se debe instalar una base de 10 cm de peralte (una plancha de concreto) para el transformador, sin embargo lo correcto es instalar un registro de media tensión que incluya la base para el transformador, ya que este tipo de registros permiten el cableado de XLP por la parte baja del transformador desde el mismo registro. El desarrollador instaló solo el registro de media tensión (sin que incluya la base para el transformador) por lo que no habrá comunicación ni forma de cablear al instalar la plancha. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es la solución, ya que no se indican en los detalles. Se comparte imagen del registro instalado por desarrollador | nos pueden compartir fotos del interior del registro para poder dar respuesta
- RFI 11 No hay proyecto para conexión de la nave a la PTAR | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos de instalaciones no está indicado la instalación de tuberías de aguas negras / grises, hidráulica de la nave hacia la PTAR, solo indica la leyenda referirse a los planos del desarrollador el desarrollador indica que no dejó ninguna preparación de este tipo para la PTAR al no indicarse en sus planos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de quien será el alcance. | Para proyectos no fue alcance el proyecto en el exterior, por tal motivo solo cumplimos con los niveles de arrastre de los registros del desarrollador que se nos indicaron, para la conexion hidráulica de la ptar a la tienda se entregó el plano HCM-04 en el cual se indica trayectoria de agua tratada y reposición a la ptar, las trayectorias del cuarto de máquinas a la tienda vienen indicadas en el plano HCM-01.
- RFI 12 Faltan tapas y louvers para cuarto de bombas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En sitio se observa que el cuarto de bombas no cuenta con louvers en los laterales del brocal ni tapa o techo/tapa para dicho cuarto. El Desarrollador indica que en sus planos no indica nada de estos trabajos. En los planos de proyecto Walmart tampoco está indicado nada para que sea ejecutado por la contratista general. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de quien es el alcance. Se comparte imagen de este cuarto | se adjunta boletin BOL-RFI-1038547 Louvers para cuarto de maquinas, la tapa de la cisterna se encuentra en el plano HCM-03 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS DETALLES GENERALES-5040
- RFI 14 Demoliciones de banquetas concluidas por desarrollador | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que en sitio, la plancha o piso de concreto para el andador peatonal ya se encuentra concluida, por lo que la contratista general deberá demoler estas banquetas y reponer los pisos al concluir con los trabajos propios (cimentación e instalación de postes para mallasombras del andador peatonal) | se deberaran de considerar los trabajos de demolicion de banquetas para la colocacion de la cimentacion para el andador peatonal de acuerdo a proyecto, a la conlcuison de los trabajos previo ala colocacion de postes se debera de considerar la nueva banqueta.
- PORTALONAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En el plano de Fachadas A200 indica portalonaas suministrado por walmart, favor de corroborar si se instalara este portanonas ya que en otros proyectos se estan eliminando. | Conforme a prototipo el portalonas si se considera.
- RFI 430 Falta base para paso de mantenimiento en equipos sobre techo inclinado | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que en proyecto no se tiene considerada alguna base para paso de personal para dar mantenimiento a la ULA-17, VE-03, VE-05, las cuales se encuentran en el techo mas inclinado, en proyecto indica colocar paso de gato sobre la lamina, sin embargo es insuficiente y peligroso por la inclinación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparten imágenes del equipo en el techo inclinado | Se comparte BOLETIN 430_A-103D DETALLES PASARELAS EN CUBIERTA en carpeta BOLETINES RFI´S DE OBRA SC AEROPUERTO, con detalle de base pasarela para el acceso a estos para su mantenimiento a equipos de aire, en área de cubierta inclinada. Se adjuntan imágenes de obra de esta area.
- RFI 429 Sello de silicón en difusores | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora, solicita que en la unión entre el difusor de aire y los cuellos redondos de los ductos, en piso de ventas, se coloque un sello de silicón (sello hermético), el cual no se indica en los detalles de proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De acuerdo con indicaciones en proyecto se manifiesta en las notas que, no deben quedar fugas de aire en ductos nuevos, la constructora es responsable de suministrar todos los materiales y realizar las adecuaciones de conformidad con las especificaciones WM; ya que es parte de estado final de trabajos desarrollos en cualquier ingeniería. Por lo que esto no es un adiconal y se deberá de garantizar por parte de la contratista el cierre hermético de los ductos.
- RFI 428 Alarmado adicional en área de electrónica | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto indica que se deben alarmar 3 muebles perreras del área de electrónica, sin embargo se suministraron 4 muebles y por seguridad se deben alarmar todas. Se informa que el proveedor de alarmas procederá al suministro e instalación de éstas alarmas adicionales | Como equipo de diseño nos damos por enterado el complemento de alarmado de esa góndola adicional.
- RFI 427 Poda deberá ser por podador acreditado | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo a indicaciones del área de legal, la poda deberá ser por un podador acreditado (generandose un costo adicional), ya que la alcaldía no tiene planes ni personal para la poda de las áreas que se especifican (periferia de la unidad) | Como se menciona en la RFI anterior, se debe de cumplir con todo lo indicado por el equipo de cumplimiento ambiental. Estos adicionales, al no requerir un rediseño y no se omisión de proyecto, deberán de ser gestionados por el gerente de construcciones WM
- RFI # 29 CONTACTO REGULADO PARA SECCIONADOR | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | Se requiere una toma de 120V AC desde el UPS hasta la nueva subestación para alimentar el control de los Relevadores de protección que se ubican en los compartimentos superiores de seccionador, en parte superior lado izquierdo. Los accionamientos de Apertura y Cierre de seccionador son manuales, no precisan alimentación de 120V AC de Respaldo. -Se requiere que el Voltaje de control venga de un Ups, para garantizar el monitoreo y proeteccion en caso de una falla. La potencia que consumen los Relevadores es de 28 VA Maximo. La potencia de la bobina de Disparo de las los Interruptores es de 0.25 A esta potencia solo se precisa al momento del disparo. No es una carga constante (Burden). Se anexa imagen de requerimientos: En resumen necesitamos 3 Amp de respaldo máximo del UPS 1 Amp Máximo constante de los 4 Relevadores una vez energizados 0.25 Amp de cada bobina de disparo del Interruptor de Media Tensión | Estos son nuevos requerimientos y solicitudes del nuevo proveedor, por lo que se recomienda realizar los boletines correspondientes, sin embargo, para esto requerimos se nos indique a que tablero (ubicación y circuito) se deben conectar estas nuevas cargas que se requiere, ya que esta información no fue parte de levantamiento de ese momento.
- RFI 426 Dictamen para permiso de poda | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que para los trabajos en las fachadas se requiere de la poda de los arboles en las calles Aviación civil, Asistencia publica y Av. Zaragoza, las cuales no están consideradas dentro de los alcances de este proyecto. El área de legal solicita un dictamen y memoria descriptiva para la solicitud de esta poda a las autoridades pertinentes. Informamos que se realiza el dictamen por un dictaminador técnico acreditado por la SEDEMA contratado por la contratista general, el cual generará un adicional. | Al ser la poda de árboles sobre vía pública, esto se deberá de revisar con el equipo de cumplimiento ambiental con Josea Alfredo Gonzalez Ramírez por medio del gerente de construcciones WM asignado, ya que WM tiene consultores que realizan este tipo de dictámenes. No se debe de hacer directamente con la contratista a menos que se tenga el VoBo de cumplimiento ambiental.
- RFI 25 PUERTAS DE PERECEDEROS | CD SMO (Paneles perimetrales y tablero de congelados,piso recibo Sams 3,505m2,Rampas andén volado,me | Distribution Center | Buena tarde De acuerdo al plano “CD SMO-A-103a PLANO DE PUERTAS DE CAMARAS -7466”, marca que las puertas de los muros de embarques, recibo y núcleo eléctrico, son puertas normales, sin embargo, el area de conservación nos da como comentario que estas no le funcionan en el cedis, ya que comentan que por temas de protección civil, las puertas del area que funcionan como paso peatonal, deben contar con apertura de barra de emergencia, al no tener otra puerta que funcione como salida de emergencia, con lo que no están dispuestos a recibir de esta manera el proyecto, nos regalan sus comentarios por favor. por su atención, quedamos a sus órdenes. | Se validó con el equipo de S&H, se deberán colocar dos barras sencillas para la apertura de ambas puertas del interior al exterior, ambas puertas deberán tener apertura de la cámara de congeladios hacia fuera a la cámara refrigerada.
- C-CUAUTITLAN-RFI 107 CONTACTOS PARA EQUIPOS DE COCINA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Por medio del presente le solicito nos pueda apoyar con las siguientes dudas, del proyecto eléctrico de cocina no contamos con las alturas de salidas de contactos ya que en las notas nos indica definir ubicación final en sitio por lo que es importante saber como quedaran en especial estas salidas (por piso o aéreas) de los siguientes equipos: MAQUINA DE JUGOS, BATIDORA, LICUADORA DE 5 LTS, TURBO MEZCLADORA. Sin mas por el momento quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración. | Deberán ser aereos y se deberán dejar sobre la mesa de trabajo donde se encuentren los equipos. Previamente se deberá validar con el operador de la cocina.
- RFI 424 Hallazgo de aparentes columnas que estan con carga | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que se tiene hallazgo en el eje L, y ejes de 8-11; 9 columnas existentes, adicionales a los principales, 2 de ellas ya cuentan con un pandeo muy pronunciado, en la parte baja de todas estas columnas tienen un refuerzo de ángulo (cinturones), se observa qué no son columnas armadas, tienen apariencia de que en algún momento hubo un muro de block y dejaron únicamente los castillos que van ahogados (se comparte evidencia) estas columnas si están cargando por lo qué se observa qué ya tienen bastantes grietas. Se propone colocar columnas metálicas HSS (por el tiempo de ejecución) sustituyendo a cada uno de los castillos/columnas (se colocarían a un lado de éstas) para evitar alguna fractura a la viga existente y que soportan los muros de Block de la planta alta (bodega de MG) estas columnas metálicas se anclarán a la contratrabe existente y a la viga. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen su aprobación o indíquenos cuál sería la solución Se comparten las evidencias | Se comparte BOLETIN 424 -16 Marco para muros en carpeta BOLETINES RFI´S DE OBRA SC AEROPUERTO, el cual se propone la colocación de un marco conservando los elemento de concreto.
- RFI 423 Hallazgo de piso armado bajo piso | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que durante la demolición para zanjas para el paso de la instalación sanitaria (descarga de retrolavados del área de filtrado) se tiene hallazgo de un piso armado bajo el piso existente (entre los ejes 8-11, M-N), con un promedio de espesor de 12 cm, el cual se demolerá (trabajo adicional) para el paso de dicha tubería Se comparten las evidencias | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo en sitio, se indica que se deberán de hacer las demolicones correspondientes para alojar la linea de descarga de retrolavado, teniendo cuidado de no afectar ningún elemento estructural.
- RFI 131 Caseta para Racks de refrigeracion en exterior. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , anteriormente se envio el RFI 117 Equipos de compresores de refrigeracion en exterior, preguntando sobre la colocación de caseta para los racks, La respuesta fue que no se considera cuarto para estos equipos. El proveedor RENSA informá que los equipos no son para intemperie y que se requiere de la caseta, favor de validar la opcion de colocar la caseta para que los equipos no esten en intemperie, asi como iluminacion en la misma. y !! | No se debe considerar tal cual una caseta por temas de áreas construidas, pero de acuerdo a Rensa se debe considerar una bota aguas y cubierta contra lluvias BOLETIN 41-BOTAGUAS AREA DE RACKS-1003685
- RFI 132 Huecos en bases de racks de refrigeración en interior. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , respecto a las bases de racks de refrigeracion en interior de tienda, se informa que los tableros eléctricos de cada rack quedaron en dichas bases, pero al no colocar los racks queda un hueco en el area donde se iban a posicionar los racks, por lo que genera una condición insegura para la operación, se sugiere colocar rejilla tipo irving para cubrir el espacio que quedo al no colocar el rack. !!! | Consideramos que si se debe colocar la protección en la base que eran para los equipos por seguridad en la operación de los tableros electricos
- SANITARIOS DE GERENCIA EN MEZANINE LOS MUEBLES SANITARIOS YA SE ENCUENTRAN VIEJOS Y FRACTURADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN LOS SANITARIOS DE GERENCIA EN MEZANINE LOS MUEBLES SANITARIOS YA SE ENCUENTRAN VIEJOS Y FRACTURADOS, ES PROBABLE QUE EN EL DESMANTELAMIENTO SE ROMPAN, SE PROPONE CAMBIAR POR NUEVOS DE LÍNEA ECONÓMICA, FAVOR DE VALIDAR. FAVOR DE CONFIRMAR PROPUESTA | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al LO liberado y aprobado por el equipo de EO planeación, donde para estás áreas de mezzanine se indicó con trabajos unicamente de mantenimiento. Además de los sanitarios para oficinas se ubicaron a nivel de planta baja y por esta razón los sanitarios mencionados no necesitan intervención, y se deberá de respetar el proyecto emitido, aclarando que cualquier cambio que se solicite para la modificación del uso de ese espacio deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning Hacemos la aclaración que las oficinas en mezzanine no son las de oficinas de gerencia, para considerarlo en futuros RFIs.
- RFI INFORMATIVO / COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN DE HDMI | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO/ COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN DE HDMI De acuerdo con el recorrido del día 22/06/23 con el Arq. Alexis Tacuba, en sala de capacitación se indicó colocar una canalización con cable HDMI del proyector a la PC del capacitador, favor de compartir el boletín correspondiente | Adelante con la implementación; necesitan un boletín para una canalización??
- CORTINA ACCESO PRINCIPAL | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo para que nos indiquen si se llevara o no motor electrico en la cortina de acceso principal de unidad?, ya que el proveedor de Cortinas Mexico nos menciona que requiere alimentacion trifasica 220V para el motor de la cortina principal 3F-4H-TF y para el switch de llave 3 Cables, Cal.16 en tuberia de 1/2 . Esperemos contar con su pronta respuesta para con esta oportunidad y saber si se tiene considerada esta alimentacion, de ser asi indicarnos tablero, circuito, pastilla y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Favor de considerar el sistema de engranes para el control de la cortina conforme a lo indicado en el plano de puertas A601c del proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- sardineles | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , en el area de tortilleria justo en el vano donde se hubica el mueble de exhibicion a piso de ventas no contamos con sardinel para evitar el paso del agua a piso de ventas, este en proyecto esta al mismo nivel el remate de la clinker con el piso existente, lo mismo pasa en arae de panaderia en el vano donde se hubican los muebles de madera y en salchi donde se encuentra la vitrina en los planos de abarrotes y arquitectonicos no tenemos indicado estos sardineles, favor de autorizar su construccion y colocacion de clinker donde no lo indiquen para evitar salidas de agua al piso de ventas. | Se debe considerar los sardineles en estas áreas conforme al detalle 10 del plano GA012.2 Detalles de acabados en pisos y la colocación de la loseta antiácida en amasijo y tortillería conforme a los detalles del plano GA012 Acabados de pisos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Demolicion de muro de block | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , de acuerdo al plano DEM-02 DEMOLICIONES EN MUROS de la OC, indica la demolición del muro sobre el eje 1 de la fachada principal, sin embargo no indica si se deberá considerar un refuerzo estructural para el soporte de la estructura del pórtico que se encuentro en la entrada ya que las vigas se encuentran soportados sobre la cadena de cerramiento del muro de block, cabe mencionar que en la esquina del muro se encuentra ligada con la estructura con una placa metálica, de su apoyo con una visita del proyectista para que sea revisado en sitio y nos envíen la solución antes de iniciar con estos trabajos. Anexo evidencia fotográfica vía correo electrónico. | Se programa visita esta semana para poder atender el tema. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- VENTILADOR EXTRAXTOR 09 | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-08 nos indica que la alimentacion para el VE-09, 127V 3F-3H, que entendemos es erronea las fases mencionadas, El plano IAA-03 nos menciona una alimentacion a 127/1/60 y el Cuadro de cargas IE-12a una alimentacion a 127V, pero con calibre 4 y una pastilla 1P-63A para el VE-09 Tablero GP, Nuestra pregunta es la sig, Se debe de respetar el calibre que indica el cuadro de cargas para este equipo? o en su caso indicarnos el calibre correcto a utilizar, asi mismo la pastilla para la alimentacion de este equipo saber si es la correcta o realizar el cambio de esta? para poder contactar con el proveedor para su cambio y no tener problemas con la UVIE. | Se debe realizar la instalación tal como se indica en el proyecto eléctrico (alimentador calibre 4AWG, interruptor 1-63A). Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CHAROLA DE LÁMINA GALVANIZADA PARA DERRAMES DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL PLANO A-408 PLANO DE PROTOCOL, (CORTES DE PROTOCOL A), INDICA UNA CHAROLA DE LÁMINA GALVANIZADA PARA DERRAMES DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, POR FAVOR ENVIAR DETALLE YA QUE NO INDICA SECCIONES, CALIBRES, PENDIENTES, TAMPOCO TIENE DREN SANITARIO, INDICAR SI LLEVA Y ADONDE DESAGUAR, FAVOR DE CONFIRMAR SOLUCIÓN , su apoyo en la siguiente duda de proyecto en el plano a-408 plano de protocol, (cortes de protocol a), indica una charola de lámina galvanizada para derrames de equipo de refrigeración, por favor enviar detalle ya que no indica secciones, calibres, pendientes, tampoco tiene dren sanitario, indicar si lleva y adonde desaguar, favor de confirmar solucion | Se hace mención que el detalle de dichas charolas se puede ver en el detalle 9 en el plano A408c DETALLES DE CUARTO DE COMPRESORES-3853, las dimensiones corresponden a cada rack de compresores. Al estar indicado en proyecto no deberá considerarse un adicional.
- LINEA DE CAJAS | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | con respecto al área de caja de cobro de discapacidad en planta arquitectónica se observa la delimitación de esta área, sin embargo, en los planos de cancelería no vienen indicados, favor de indicar si se deberá hacer caso omiso, o bien indicar si se deberá considerar cancel para esta área y enviar boletín. | , se deberá colocar cancel de aluminio de 2x2 solo para delimitar el área de cobro entre la caja y la góndola teniendo 1.38m largo x 2.10m de alto, este deberá llevar vidrio flotado claro de 9mm de espesor, con película 3M de seguridad por la parte superior y acabado melamínico por la parte inferior.
- DEFINIR DE QUE MATERIAL ES EL PLAFON ABAJO DE PROTOCOL A | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO A-408 PLANO DE PROTOCOL, (CORTES DE PROTOCOL A), INDICA PLAFÓN DE TABLAROCA Y EN OTRO CORTE INDICA PLAFÓN DE DUROCK, POR FAVOR DEFINIR DE QUE MATERIAL SERÁ, ADEMAS DE QUE NO INDICA FALDÓN PARA REMATAR PLAFÓN DEFINIR SI LLEVARÁ Y DE QUE MATERIAL. | Se confirma que el material para dicho plafón será a base de panel de cemento, el faldón no se indica ya que es sólo para cubrir el área de descanso en esta área, al ser una aclaración y estar indicado en proyecto, esto no deberá considerarse un adicional a proyecto.
- UBICACIÓN DE ARRANCADORES SANITARIO DE ASOCIADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO IE-06ª EN EL ÁREA DE SANITARIOS ASOCIADOS Y SANITARIO INCLUSIVO, MARCA LOS ARRANCADORES DE VENTILADORES DE EXTRACCIÓN DENTRO DEL ÁREA, NORMALMENTE NO SE DEJAN DENTRO, SE PROPONE DEJARLOS EN MURO DEL IDF CON VISTA AL ÁREA DESTINADA AL ÁREA DE BALLENAS. POR FAVOR DEFINIR SU UBICACIÓN. | Como proyectos no tenemos inconvenientes con la ubicación de los arrancadores en la posición propuesta, así como todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento. Al ser una aclaración, esto no deberá considerarse un adicional.
- HALLAZGO, EXISTENCIA DE UNA CORTINA METÁLICA, QUE ESTORBA PARA LA COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE TABLAROCA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA. SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL EJE 1 TRAMO G-H SE ENCUENTRA UN HALLAZGO, EXISTENCIA DE UNA CORTINA METÁLICA, QUE ESTORBA PARA LA COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE TABLAROCA Y DESPLANTE DE ESCALERA METÁLICA NUEVA, QUE VA A OFICINAS MEZANINE, SE NECESITA RETIRAR FAVOR DE AUTORIZAR SU RETIRO. | Se hace mención que, de acuerdo con las notas de la partida de demoliciones (DEM01-, DEM07) se indica: 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Por lo que la contratista será la encargada de desmontar este y cualquier material obsoleto producto de la remodelación, mencionando que esto no deberá considerarse un adicional.
- RFI 048 Perfil OR de base de condensador | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano de bases de condensadores nos marca un perfil OR de 102x3.2, revisando tablas de IMCA no se encuentra este perfil, favor de ratificarnos este perfil o se va a cambiar por el mas cercano que es de 102x4.8. asi mismo de indicarnos si con este cambio no se requiere un reforzamiento extra. ! | El perfil corresponde a un HSS 4x4x1/8 (OR 102x3.2), el cual sí existe en IMCA y perfiles comerciales. Se comparte imagen Perfil HSS 4x4x1-8 (OR 102x3.2). Así mismo, se puede utilizar un HSS 4x4x3/16 (OR 102x4.8) sin refuerzo adicional, pero se deberá revisar el tema administrativo, ya que se incrementará el peso de la estructura.
- RFI 19 Ratificación de lámina translucida en techumbre | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A102a- TRABAJOS DE CUBIERTA-3629 – nos indica el punto 12.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SU TOTALIDAD DE LAMINAS TRASLUCIDAS (SKYLIGHTS), dicho trabajo ya se ejecutó, el día de hoy se tuvo recorrido de obra con gerencia de construcciones de lo cual se solicita se ratifique el acabado ya que en diversas transformaciones se cancelan las laminas translucidas y se coloca lamina tipo KR-18. | Para las unidade de WM y WME no se tiene autorizada la inversión para la cancelación de skyligths por lo que se ratifica que unicamente se deberá de hacer la sutitución de láminas traslucidas como se indica en proyecto.
- RFI 18 Faldón y plafón sobre eje 5 (E-D) – vitrinas | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano GA01-PLANTA DE ABARROTES-3629 sección eje 5 (E-D) – vitrinas nos indica faldón y plafón a 1 m de separación, de lo anterior ayer se suministro por parte de Frost Trol dichas vitrinas y el faldón ya se ejecuto, dentro del proyecto no se consideró una columna en eje 5-D lo cual está aventando 15 cm la vitrina y por lo tanto se tendrá que mover faldón y una puerta de la cámara de congelados para que pueda abrir, de lo cual se informa que es un trabajo adicional y se tiene que ejecutar por imagen. | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo que se tuvo y estamos de acuerdo con el ajuste indicado por la supervisión. Favor de enviar evidencia fotográfica de la situación.
- RFI - 17 - PUERTA 01 EMERGENCIA | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | , de acuerdo al detalle de las puertas en plano se consideran como puertas de emergencia la de salida al anden de trailers y una mas en salida del area de Walmart.com, estas comunmente son de uso mas frecuente para asociados, en otros proyectos se ha solicitado considerar desde su fabricacion una chapa para facilitar su uso, nos podrian indicar si para este proyecto sera necesaria esta consideracion o se mantiene el detalle en plano como puerta de emergencia. De no considerarse desde la fabricacion por los refuerzos que se utilizan a futuro sera un detalle de constante reparacion o mantenimiento en caso de que se determine sean necesario considerar la chapa. Adjunto detalle de plano con las puertas mencionadas | SE ADJUNTA BOLETIN CORRESPONDIENTE PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO, LO QUE CAMBIA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE DISEÑO WM ES LA BARRA DE PANICO PAR LA PUERTA DE ACCESO A PERSONAL Y PICK UP BOLETIN -RFI-1038059 - PUERTA 01 EMERGENCIA
- RFI - 16 - PROCESO CONSTRUCTIVO MC 6 Y 7 COLINDANCIA | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo a lo comentado por el proceso constructivo de los muros de contencion sobre la colindancia poniente predio mercedes se solicita desfazar 30 cm del eje de la barda del predio vecino el muro de contencion 6 y 7 y por ende compartir el detalle del nuevo eje de estos muros de los que adjunto captura del detalle del plano ya que actualmente se considera que el muro este a paño de la barda y con el fin de evitar posibles afectaciones a este por las excavaciones en las que se tendria expuesta la cimentacion del muro el cual podria sufrir daños y evitar caidos o incluso el colapso de la misma barda | SE COMPARTEN ARCHIVOS ACTUALIZADOS EN BASE ALA SOLICITUD DE DESPLAZAR 30 CM DE LA COLINDANCIA DEL VECINO. ES-C-09-3_UBICACIÓN DE MUROS PERIMETRALES_REVD y ES-C-09-7_COMPLEMENTARIO DE MUROS DE CONTENCION 3_REVD
- #54 Sensores de Gas puntual | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , en el plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO-1012463, en la parte de amasijo, detrás de los hornos marca dos sensores de gas puntual, de acuerdo al RFI 20 se modificaron las ubicaciones de los reguladores para los hornos, pero no se reubicaron los sensores de gas puntual. Nos pueden confirmar que la ubicación de los sensores es donde se reubicaron los reguladores para los hornos. Anexo fotos de referencia | Conforme al plano LP04 se indcia la nota que la ubiacion final de los sensores de definira en obra conforme a las ubicaciones de los reguladores
- CAMBIO PROVEEDOR PLANTA DE TRATAMIENTO | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para confirmarnos proyecto de ejecucion de la planta tratadora para la unidad ya que compras nos dio aviso que se cambio al proveedor inicialmente se tenia a ACUAMEX y ahora se tendra a ACUATECH. Por favor corroborar o actualizar el proyecto para ejecucion | GNFR confirma que se debe cambiar a proveedor Aquatech, se tocará base con el proveedor para que se respete el proyecto original conforme indica GNFR
- ACOMETIDA TELMEX | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | El Plano C10C ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA indica la ubicacio de el primer punto para la acometida telefonica; pero en reunion con personal de telmex comenta que no cuenta con infraestructura sobre la avenida Francisco Villareal ni tampoco tiene permetido realizar excabaciones en via publica por lo cual se proporne reubicar el primer registro en el limite de predio (por parte de construcciones) y colocar un poste nuevo (por parte de telmex) con la finalidad de empatar los servicios que entraran hacia la unidad. Se adjunta plano de propuesta. | SOLICITAMOS NOS COMPARTAN EL RESOLUTIVO DE TELMEX CON EL OBJETIVO DE QUE EL PROYECTO CONSIDERE DE MANERA ADECUADA LA PROPUESTA/SOLUCION QUE NOS COMPARTEN.
- APOYO EN LOSA DE TANQUE DE TORMENTAS | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C-09I Planta y detalles de tanque de tormentas; en el dibujo #1 planta de losa tapa queda la duda que si en las uniones de las trabes T-1, donde no se encuentran apoyados en el muro no es necesario una columna de apoyo. Favor de conformar, de ser el caso de necesitar una columan de apoyo enviar plano con especificacion y ubicacion de las columnas. | No se requieren las columnas en el centro del claro ya que el diseño del tanque de tormentas se realizo mediante trabes y contratrabes de concreto
- SECCIONAMIENTO DE ARMADURAS MAYORES A 19 METROS / SC FRANCISCO VILLAREAL | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En seguimiento a las armaduras indicadas en el plano ES-401 PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA, en el planos ES-402 Elevaciones de marco, detalle 1, 2, contamos con las armaduras AR-1, AR3, AR- 4, AR-6, AR-8, AR-9, donde nos especifica una longitud de 19.90 metros, con lo cual surge un problema de logística de traslado en esta longitud, se pide se considere seccionar la armadura, aclaramos que es un procedimiento que se ha realizado para elementos de esta longitud y el proyectista de ingeniería básica ha aprobado y enviado detalle de seccionamiento. Como parte de esta solicitud anexamos el boletín que el mismo proyectista BSIC – PMI ha enviado para obras similares. Quedamos en espera de su pronta respuesta y boletín aplicable para esta obra. | SE CARGA DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA EL BOLETIN B01 CON DETALLE ESPECIFICO PARA ESTE PROYECTO DE LA PROPUESTA DE SECCIONAMIENTO DE ARMADAURA. ASI MISMO SE CARGA DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA EL BOLETIN B02 CON EL DETALLE DE CONEXION DE PUNTAL SOLICITADO POR LA CONSTRUCTORA EN REUNION DEL 06jul23.
- alcances, consideraciones y dudas de la obra SC FRANCISCO VILLARREAL joits | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | El motivo del RFI es informar alcances, consideraciones y dudas de la obra SC FRANCISCO VILLARREAL en cuanto a los conceptos que serán suministrados por ESJ. Los cuales enlisto a continuación: ALCANCES: 1. JOIST * Joist 20K: 538 Piezas (Favor de confirmar) 2. CONTRAFLAMBEO * Contraflambeo Atornillado a base de ángulo. (Favor de confirmar) * Contraflambeo Atornillado para formar puntales a base de ángulo. (Favor de confirmar) 3. RIOSTRAS * Riostras atornilladas a base de ángulo. 4. TORNILLERÍA * Tornillería galvanizada de conexión de Contraflambeo (Ø 3/8” Grado A307). * Tornillería galvanizada de conexión de Joist (Ø 1/2” Grado A325). * Tornillería galvanizada de conexión de Riostras (Grado A325). CONSIDERACIONES: 1. Los joist serán diseñados siguiendo la metodología LRFD. (Favor de confirmar) 2. Todas las piezas incluyen una capa de primario anticorrosivo Sherwin Williams E20AJ08, como primario temporal (no es una pintura de acabado). 3. Se considera que los Joist de los ejes perimetrales se extenderán 12.0 cm a partir del Eje A y 28.0 cm a partir del Eje G. (Favor de confirmar) 4. Todas las conexiones de Contraflambeo se consideran atornilladas. 5. Se considera que el tamaño de la placa tapa de la columna es del mismo tamaño de esta. (Favor de confirmar) 6. Los joist incluyen clips para recibir riostras y/o Contraflambeo. 7. Se considera que la placatapa de columnas y las placas de contraviento no afectan el peralte de silleta de Joist. (Favor de confirmar) 8. Se considera un peralte de silleta general de 10.2 cm. (Favor de confirmar) 9. Los joist incluyen riostras, clips y tornillería para su conexión con la estructura. 10. Se consideran cargas de equipos indicadas en el plano “IAA4- CUADRO DE EQUIPOS-1012390” y la ubicación de los equipos del plano “IAA3 - PLANTA DE AZOTEA-1012390”. (Favor de confirmar) 11. No se consideran cargas axiales o cargas por polines. (Favor de confirmar) 12. Se considera que el Contraflambeo puede rematar en las Vigas. (Favor de confirmar) 13. Se considera que la separación de Joist puntales de 30.0 cm. (Favor de confirmar) 14. Se considera que el diseño de los Joist incluye el peso propio de los mismos. 15. Se consideraron las siguientes cargas para el diseño: - Carga Muerta = 45 Kg/m2 (Favor de confirmar) - Carga Viva = 100 Kg/m2 (Favor de confirmar) - Succión neta = VAR (Calculada con el Manual de CFE 2020) (Favor de confirmar) 16. Diseño de Joist y Contraflambeo en base al SJI: - La separación entre joist se tomó de los planos de IB “ES-411 –JOIST y A300a CORTES GENERALES II 1012390” y se considera variable. - Se considera que la lámina no proporciona arriostramiento lateral en la cuerda superior de los joist. - Se cuenta con 3 líneas de Contraflambeo en cuerda superior y 5 líneas de Contraflambeo en cuerda inferior. 1. Separación de 1.00 cm del Eje al Joist para holguras de montaje. 18. Se considera que la separación de las armaduras es de 1”. (Favor de confirmar) DUDAS: 1. Favor de proporcionar el modelo IFC del proyecto, en caso de tenerlo. 2. Se propone abrir la separación de los Joist puntales 4 cm en cada uno para que no exista interrupción con la columna (C2 o C3 según aplique) y apoyen totalmente sobre la armadura. Esto aplicaría en los Ejes 3,4,5,6 y 7, quedando una separación entre joist puntales de 38.0 cm para dichos ejes. 3.-Se adjuntan los anexos 001 (Actualización indicando extensión y eje en el que aplica), 002 y 003 con el patrón de barrenado de Joist a Armadura. (Favor de Validar) 4.-Se adjunta el anexo 004 con la propuesta de placa barrenada en armadura para el remate de Contraflambeo. (Favor de validar) Adjunto planos de montaje en revisión A para su revisión y aprobación. | Respuestas del RFI del 1-4 y 1-14 En los planos de ingeniería básica se indican claramente el tipo de joists que requiere el proyecto. Los detalles de contraflambeos y riostras se encuentran en el plano complementario de joists que están de acuerdo al SJI. El diseño detallado de los joists es responsabilidad del fabricante de los mismos certificado por SJI. La revisión de los planos de fabricación y montaje están fuera de los alcances de ingeniería básica; estos se deben ver con el área de construcción. Respuesta al RFI 15 Los valores referentes a cargas vivas y muertas (permanentes y accidentales) así como la velocidad regional de viento se encuentran en la memoria de cálculo correspondiente. Respuesta al RFI 16-18 El diseño detallado de los joists es responsabilidad del fabricante de los mismos certificado por SJI. Respuesta duda 2 Los puntales que van sobre los ejes principales deben colocarse sobre el eje de columnas o lo mas cercano al mismo. En caso de que no tengan cabida debido a los ángulos de apoyo, dichos ángulos pueden ser sustituidos por placas. No se permite que los puntales se separen para caer sobre armaduras. Respuesta duda 3 a 4 Los planos de proyecto estructura corresponden a ingeniería básica. La duda que presentan corresponde a proceso constructivo por lo que lo referente a soluciones y detalles constructivos debe verificarse con el área correspondiente de WM.
- Interruptor para sistema contra incendio | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al DU01 Diagrama Unifilar indica que el interruptor el sistema contra incendio (bomba 15 HP) es de 3P-15A el cual se encuentra en un gabinete en la subestación; pero en el plano SE01 Subestación eléctrica indica que el interruptor para el SCI es de 3P-400A. De su apoyo para corroborar el interruptor correcto para el sistema contra incendio. Se adjuntan imágenes informativas | El dato correcto del interruptor del Sistema Contra Incendio es el indicado en el plano DU01, el cual también se ve reflejado en la memoria de calculo del Proyecto, tratandose de un interruptor 3P-150A.
- Especificaciones dren de condensados CARRIER | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto se instalarán unidades paquetes de la marca CARRIER, proveedor envió sus especificaciones técnicas, pero el arreglo del dren de condensados que se menciona el proyecto difiere en cuanto a medidas (distancias) y arreglo de configuración en relación a las necesidades de proveedor. De su apoyo para actualizar el detalle #2 dren de condensados del plano IS-06 a como lo requiere las especificaciones del proveedor ya que menciona es necesario el dren se deje de acuerdo a sus especificaciones para el buen funcionamiento del equipo, garantías y puesta en marcha. Se adjuntas imágenes demostrativas y folleto de proveedor | En el plano IAA5 de detalles, se indica que el drenaje será construido de acuerdo al manual de instalación del fabricante del equipo. También en la imagen que envían del plano IS-06 se indica que deben revisarse las fichas del equipo para el arreglo de la trampa. En conclusión esa trampa de condensados si debe construirse de acuerdo a los requerimientos del fabricante del equipo.
- Trayectoria y alimentador para compactadora de cartón. | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto indica que en el exterior se tendrá la ubicación de la compactadora de cartón. Por favor confirmar si los circuitos 9,11, 13 del tablero LD con calibre de alimentador 8 AWG de acuerdo con el cuadro de carga indicado en el plano IE14 es correcto para este equipo. Así mimo proporcionarnos plano donde indique la trayectoria de tubería desde el EDC2 (donde se encuentra el tablero LD) hacia el cuarto de la compactadora de cartón (en el exterior) De su apoyo para actualizar el plano IE-10 Alimentadores generales con la finalidad de agregar a la cedula de cableado (diámetro de tubería y cable) para el alimentador de la compactadora de cartón. | En el plano IE05 de contactos normales en oficinas y trastienda, entregado en la OC-01 del Proyecto de SC Francisco Villareal, está contemplado el circuito y la trayectoria de la compactadora de carton, tal como se muestra a continuación. Se considera el circuito 38,40,42LG, con 4 conductores aislados calibre 8 AWG y 1 conductor desnudo calibre 10 AWG en tuberia de 21mm. Comparto dicho plano para su corroboración.
- Interruptor para tablero Rack B | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el DU01 Diagrama Unifilar en el tablero TGE indica que el interruptor de protección para el tablero del Rack B será un 3P-300A. En el diagrama unifilar del proveedor como interruptor principal de su tablero indica que será de 3P-250A. De su apoyo para confirmar que la protección del TGE sea la correcta en base al interruptor principal considerado en el tablero del proveedor Se adjuntan imágenes demostrativas | Se confirma que en proyecto se manejó interruptor 3P-300A de acuerdo a información proporcionada por el especialista. Así mismo hacemos de su conocimiento que se esta trabajando una OC de ingenierias por cambio de proveedor de refrigeración, que será entregada en proximos días.
- Separación trayectoria CFE de trayectoria agua potable. | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano C06 Plano de servicios generales indican que en los ejes de B a G2 entre 1 a 1a se muestran las trayectorias que seguirán tanto la M.T. de CFE como la trayectoria de agua potable, pero se aprecia que dichas instalaciones se encuentran una seguida de otra. Lo cual no es posible por consideraciones normativas y de ejecución el espacio mínimo de separación entre las instalaciones eléctricas y las instalaciones hidráulicas debe ser 30 cm, la instalación eléctrica no puede ir por debajo de la cualquier instalación de agua. Se adjunta imagenes informativas, plano proyecto CFE y plano C06 | ESTAMOS DE ACUERDO CON SUS COMENTARIOS, ASI MISMO HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTE TEMA YA ESTA SOLVENTADO EN LA OC QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO.
- RFI #30 DAÑO DE APARTARRAYOS TR 750 KVA SE-4 | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | Referente a corto suscitado el pasado domingo 2 de julio del 2023 (en apartarrayos existente en SE-4) durante los trabajos de cambio de seccionador, en el enlace de cableado existente de trayectoria correspondiente de SE-3 a SE-4. ¿Nos proporcionan el proyecto ejecutivo de MT de esta zona así como detalles de TR existente de 750 KVA, asi como la información completa de apartarrayos actuales? Esta información se requiere para dictaminar cual fue la falla sucitada. | No se cuenta con el detalle de proyecto ejecutivo de origen del cedis.
- CORTINA METALICA DE OPTICA | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Para el área de la óptica se compartió un BOLETIN 03. NUEVA ÁREA DE OPTICA, donde se indica la reubicación del local, este mismo boletín se indica que la cortina deberá ser lamina galvanizada perforada, en proyecto original viene indicada como cortina de lámina galvanizada acabado natural, favor de indicar si se deberá considerar el suministro correspondiente a la información emitida en boletín. | El material de la cortina es de lámina galvanizada multiperforada, como se indica en el boletín 3, sin embargo, la ubicación del local se mantiene como en proyecto original. Como se comentó en su momento, el boletín al que hacen referencia, sólo se compartió para tener la cotización, su ejecución nunca fue autorizada. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Zoclo de pescadería | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En base a la colocación del klinker en el área de pescadería, el proyecto desarrollador nos indica, colocación de klinker con curva sanitaria, sin embargo, en una parte no es posible colocar el zoclo de dicho material, ya que contamos con una rejilla y la curva sanitaria no se puede asentar. Favor de indicar cual es la solución para colar el zoclo en esa área, se anexa fotografía del área. | Proponemos cortarle la curva al zoclo y colocarlos en línea con las piezas ya instaladas.
- Protección de cambio de piso. | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En base a las nuevas instalaciones de piso vinilico en oficinas, se tiene un pequeño escalon entre el piso nuevo y el piso existnente, sin embargo el proyecto derarollador no indica colocación de molduras para la proteccion en el cambio de pisos. Favor de indicar si se tiene que colocar la moldura para la proteccion en cambio de pisos. Se anexa fotografias de las areas. | Consideren colocar una moldura de aluminio para proteger la transición y evitar desgaste de la junta a corto plazo.
- Aplicación de pintura en trastienda. | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En base a los tabajos de trastienda, Gerencia de la unidad solicita que se pueda realizar la aplicacion de pintura en muros. Favor de indicar si se puede ejecutar el trabajo adicional. Se anexan fotos del area y croquis. | Es importante aclarar que no es alcance de proyecto el intervenir los muros en trastienda. Sin embargo atendiendo su solicitud no vemos inconeviente en que se realicen los trabajos solicitados, siempre y cuando construcciones WM validen el adicional.
- RFI 16 Estado actual banqueta TRAVELATOR – sotano | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían apoyar ratificando los alcances en sotano – piso a travelator, se encuentra deteriorado hasta la sección de montacargas, se adjuntan fotos | En proyecto no se tiene alcance en la banqueta mencionada ya que las condiciones al momento del levantamiento eran buenas, lo que se tiene de alcance es la renovación de la rampa para llegar al nivel de pavimento. Por lo que esto se considera un hallazgo y se tendrá con revisar con gerencia de construccion WM si se autoriza la reparación. En caso de tener el VoBo y de generarse una adiconl, este tendrá que ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- Demolicion de banqueta area de carritos | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano DEM-06 PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES-3787 el cual indica en área de banqueta de acceso principal y área de carritos con clave D la demolición de banqueta de 10 cm de espesor las condiciones en el área son total mente diferentes ya que se realizó la demolición de esta banqueta la cual tiene un espesor de 17 cm y se tienen con acero de refuerzo. ¿Por lo cual es necesario non indique como se trabajará esta área se realizará colado de 17 cm de espesor o se deberá realizar un relleno para compensar la diferencia de espesor? Aunado a ello si se revisa plano DEM-04 PLANO DE DEMOLICIONES EN PISOS-3787 se indica en esa area con clave 7.01 que esta área es piso existente y solo se trabajaran las juntas lo cual contradice al plano DEM-06. Se adjunta correo en pestaña de notas y documentos correo con las imágenes del área en cuestión como apoyo visual para una mejor comprensión. | El proyecto indica la demolición con clave D “DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE E=10CM EN EL ÁREA DE ACCESO A LA TIENDA, INCLUYE LA EXCAVACIÓN DE RELLENO EXISTENTE A UNA PROFUNDIDAD DE 15CM”, considerando que el hallazgo de los firmes son de 17cms y están armados, se puede prescindir de la excavación de los 15 cms indicados en proyecto, se deberá de colocar una capa de nuevo material de banco e=7cms para posterior habilitar la nueva banqueta indicada en el plano C-09 con la clave E la cual indica “NUEVA BANQUETA DE CONCRETO e=10 CMS fc'= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 CON JUNTAS @ 2.00 MTS. ACABADO ESCOBILLADO FINO APOYADA SOBRE NUEVO MATERIAL DE BANCO E=15cms COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM“, en donde el rellenos de 15 cms se reduciría a 15 cms derivadado del ajuste en alcance de demolición antes mencionado, siempre y cuando se tenga una material existente adecuado debajo de la banqueta de 17cms. Se aclara que el acabado para la banqueta del pórtico NO será escobillado, será pulido sin abrillantar. De este modo consideramos que no se genera un gasto adicional y se reducen trabajos en sitio.
- RFI 21 Estructura EDC 2 Intervimiento. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar sobre la estructura que soporta el EDC 2 en el proyecto actual no se contempla la estructura, lo cual intervienen en distintas áreas esto afecta en el acceso a la cámara fría de carnes, en el mobiliario que se ubica dentro de la cámara y en el mobiliario que esta ubicado en trastienda. Nos apoyan para dar solución a esta estructura si se requiere reubicar o adaptar las áreas donde intervienen las columnas. . Se anexa evidencia grafica. | Se está revisando con E.O. la reubicación de la puerta de la cámara de amasijo y el equipo de emplayado, la próxima semana se les dará la solución.
- RFI 24 Nomenclatura de color para señalamientos horizontales. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar la discrepancia que se tiene en el plano C13a PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL En las notas principales del detalle de pintura se indica aplicar con color amarillo las divisiones de los cajones del estacionamiento pero en sus notas señalarorias se proyectan de color blanco y en los pictogramas de dirección para circulación vial también se indica en blanco. En existencia los señalamientos de guarniciones, divisiones de cajones y flechas de circulación se tienen en color amarillo Nos pueden apoyar a indicar que nomenclatura de color se utilizara. Se adjunta evidencia grafica. . | La pintura debe ser amarilla de acuerdo a especificación vigente, y debe ser multicomponente.
- #56 Trayectoria de drenaje sanitario | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la información observada en Tririga este 06-julio sobre el drenaje sanitario plano C07 observamos que la trayectoria indicada es sobre el talud lo que ocasiona desestabilizar el talud y demolición sobre suelo consolidado (limo cementado) lo que ocasiona el utilizar equipo de demolición, además de demoler banquetas ya terminadas. Por lo anterior se propone cambiar la trayectoria al interior del predio para llegar al registro marcado para conexión sanitaria al exterior, es menor la afectación de los trabajos. Se solicita VoBo y comentarios para la propuesta enviada, . | Por parte de proyecto y para optimzar los trabajos de obra no se tiene inconveniente el ajuste, siempre buscando la propuesta mas rapida y sin impactar en retrabajos.
- C-CUAUTITLAN-RFI 104 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS COCINA. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Se tienen las siguientes dudas: -En el plano sanitario no viene indicado un dren para el baño maría. -En el plano sanitario no viene indicado un dren para la maquina de hielo. -Para el despachador de agua se requiere instalación hidraulica y dren. | Se cargan boletines en Adenda 02 con las conexiones requeridas
- Conexión de descarga pluvial tanque tormentas | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano “C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL GENERAL” indica que la descarga del tanque tormentas se realice de caja rompedora de presión hacia pozo de visita municipal ubicado en la Av. Roberto Mejía distancia de 235m aprox. y en otro plano “C08d-EMISOR A PRESIÓN SOBRE BLVD. ANTONIO QUIROGA” indica que se debe realizar la conexión desde tanque tormentas hasta Blvd. Lázaro Cárdenas distancia de 774m aprox. ¿Cuál es el plano que rige para la descarga de tanque tormentas? | La descarga del tanque de tormentas esta en revisión por parte de la autoridad, se compartirá la orden de cambio una vez contemos con la autorización de la descarga.
- Alimentación para rampas niveladoras | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la ficha técnica de rampas en Adén de carga se pide una canalización de tubo Conduit de 2” para alimentación, se solicita el apoyo para definir la cédula de cableado, así como el circuito al cual pertenecerá, así como pastilla hacia el EDC correspondiente. Adjunto ficha técnica | SE COMPARTE EL BOLETÍN RFI - 1038234 - 0 - Alimentación para rampas niveladoras, CARGADO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS DEL PRESENTE RFI.
- Instalación hidrosanitaria cuarto de basura inorgánica | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al proyecto se contempla instalación hidrosanitaria para el cuarto de basura orgánica pero no se tiene contemplado para el cuarto de basura inorgánica. Se solicita el apoyo para emitir boletín si es que se considera. | Se confirma no se considera instalación hidrosanitaria en cuarto de basura inorganica conforme a prototipo vigente
- Detalle de concreto en madera sequoia area de camara de congelados de amasijo | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISOS de proyecto ISSUE se tiene detalle de losa en piso de congelador el cual indica que la madera sequoia queda ahogada en la losa con un recubrimiento de 5 cms, esta información de ratifica en boletín enviado el pasado 20-06-2023 vía correo del área de diseño a el área de remodelaciones Walmart en este boletín BOL-7 PISO DEPRIMIDOS-3787 encontramos el detalle de piso en congelador y detalle de colado en piso sobre contratrabe existente el cual confirma este detalle de concreto de 5 cms. por encima de la madera sequoia ¿Por lo que la contratista solicita la ratificación de colado con concreto de 5 cms arriba de la sequoia , ya que lo general en los proyectos clásicos e Walmart este detalle s diferente la madera sequoia se deja a nivel de piso terminado nivel 100? ¿Asi mismo se indica que al ser un espesor de 5 cms sin armado de acero se podría facturar? Se adjunta en pestaña de notas y documentos correo donde se envía el boletín 7. | Las tablas de pino nacional tratado puede quedar a nivel de piso terminado sin mayor inconveniente para la losa deprimida.
- Segumiento RFI´s ID 1037663 y el ID 1038046 Refuerzo de estructura hallazgo de deflexion en montenes existentes. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento de RFI 1037663 Montaje de refuerzo de estructura techumbre, se ha ejecutado lo indicado en este RFI el cual indica en las respuestas los cuales copio en color azul preguntas en negro, en rojo dudas hasta el momento que se requieren por definir o especificar a continuación: 1.- Como parte del sistema constructivo para la colocación de nuevos largueros entre los existentes, claro esta que se necesita desmontar los contras lambeos, para posteriormente realizar las conexiones de los nuevos largueros y colocación de los mismos. Posterior a ello se deberá volver a colocar los contra lambeos para unir los largueros (tanto nuevos como existentes). En los planos se colocaron notas con la finalidad de que antes de que empezara la obra tomara en cuenta los posibles movimientos tanto de instalaciones, laminas, o de algún elemento que interfiriera con la colocación de los nuevos elementos. Consideramos que NO es necesario retirar los contraventeos puesto que traemos un cambio de cubierta-aislante total. En obra se ejecuta de acuerdo a lo solicitado se retiran lambeos , este lambeo no se puede colocar de acuerdo al detalle indicado en RFI ya que el tamaño de este no es suficiente para realizar las dos conexiones como se indica en el esquema enviado en RFI 1037663 adjunto en pestaña de notas y documentos encontrara reporte fotográfico para una mejor comprensión de lo que se indica en este punto, se debe considerar que la distancia existente entre los montenes no es la misma existe una variación por lo que la separación entre el monten existente y el monten de refuerzo es diferente de un lado y del otro. Definición de flambeos si estos se instalarán nuevos indicando de ser asi detalle de instalación y especificación de material a utilizar ya que n el zoom del pasado 30-06-2023 se indicó se envara esta información la cual hasta en el momento no se cuenta con esta en obra definición y está impactando directamente en los tiempos de ejecución, por parte de obra se ha compartido toda la información solicitada ¿Por lo cual se requiere a la brevedad para continuar con estos trabajos? 2.- En caso de que hubiesen hallazgos de largueros torcidos, se deberá dar aviso mediante un reporte más específico y su ubicación en planta para verificar si existiese la necesidad de sustituir dicho elemento. En pestaña de notas y documentos se adjunta reporte a detalle con forme a lo solicitado. ¿Indicar de acuerdo a lo visto en zoom el pasado 30-06-2023 si se cambiaran todos los elementos que se presenten con desplome o deflexión o indicar cuanto es el desplome permitido para proceder a realizar el cambio de todos los elementos que rebasen este desplome por seguridad? 3.- Como se mencionaba al inicio esto es parte de un proceso constructivo el cual contratista tuvo que haber considerado estos alcances: se deberán retirar los contraflambeos que hay entre los largueros existentes, para posteriormente colocar los largueros nuevos. Dado que los contraventeos horizontales se ubican por debajo de los largueros existentes no tienen una interferencia con los largueros, por ende no tendrán que ser retirados, considerando que se retirara la lámina de cubierta y se colocara nueva; por lo que se podría maniobrar los largueros nuevos y subirlos sin que se tengas que retirar los contraventeos horizontales. Es correcta la indicación no es necesario retirar estos contraflambeos. Posterior a la colocación de los largueros nuevos se deberán volver a colocar los contraflambeos a base de redondos lisos, por lo que se podrán cortar y en cada extremo realizar una cuerda nueva para sujetar al larguero nuevo con una tuerca y arandela como se ejemplifica en el siguiente diagrama: La contratista propone realizar la instalación de esparrago de acero galvanizado de 3/8 se adjunta en pestaña de notas y documentos imagen de las características de este esparrago es de la marca ANCLO. ¿Definir si el material es nuevo o se reutilizarán los existentes, de considerarse nuevo indicar si es todo el suministro nuevo asi como su especificación? ¿Por lo cual se agradecería nos indiquen si estos montenes con deflexión se deberán cambiar uno a uno? ¿Asi mismo se solicita nos indiquen si se autoriza el cambio de estos lambeos existentes por la propuesta de la contratista de varilla roscada de 3/8? Por otra parte en la estructura existente los montenes cuentan con un refuerzo de ángulo el cual esta soldado a placa ahogada en dala tanto en monten LN y LE se adjuntan imagen en pestaña de notas y documentos pero en el proyecto ISSUE no existe detalle de conexión en estos puntos para los nuevos refuerzos nos pueden apoyar enviando el detalle específico para esta conexión? ¿Enviar detalle de este tema debido a que el elemento de refuerzo a colocar es tipo C y no como se aclaró en el Zoom ya que al detalle que hacía referencia el especialista es uno con forma rectangular por lo cual se le solicito enviar detalle especifico de este anclaje de monten de refuerzo en trabe de muro perimetral? Envio detalle de monten de refuerzo nuevo con existente ya que por el desplome que presenta el existente no empata con el nuevo se envio detalle en reporte fotográfico enviado el pasado viernes 30-06-2023 (adjunto en pestaña de notas y documentos). | Se compartirá por correo a gerente de construcciones los boletines 8, 8a, 9 y 10, mismos que fueron revisados con Oficina Técnica. Asimismo, se informa que se darán de baja las risotras que se indicaron en proyecto ejecutivo, mañana se compartirán los planos con la actualización correspondiente.
- CAMBIO DE MATERIAL AISLANTE PARA CUBIERTA | Piedras Negras (RM 2023) | Bodega Aurrera | Informativo, referente a nuestro plano A-103 indica AISLADOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 4” considerar reparaciones de lamina con colchoneta, el material existente en esta unidad es foumular, por lo cual se le indico al contratista considerar similar al existente, esto genera deductiva-aditiva, esto para su informacion. | Este RFI es informativo, no se requiere información de parte de Diseño.
- #55 Detalles de faldones en abarrotes | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , 1. En proyecto en el plano GA071 se tiene a detalle en las vistas de los cortes los faldones sobre las cámaras de refrigeración a 3.76 mts de altura, y se observa al fondo como sobresale la altura de las cadenas de concreto siendo visibles, sin embargo se observa en los planos generales de cortes el faldon sobre las cámaras de refrigeración hasta la cubierta de la nave. Por lo que se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. 2. En otro punto el detalle de la malla antiestiba del plano GA070 no se indica a detalle el lugar donde debe colocarse, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | El faldon sobre las cámaras debe ejecutarse conforme a proyecto, al tratarse de una tienda hermetica esto es imprescindible. Respecto a la malla antiestiba esta se puede omitir ya que se coloca señalización
- C-CUAUTITLAN-RFI 106 REUBICACION DE LINEAS DEL SCI | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Se requiere la reubicación de las líneas del SCI que se ubican en la cocina debido a que dos de estas líneas pasan por donde se instalarán las campanas impidiendo la instalación de ductos. Adjunto plano para su mejor apreciación. Agradeciendo su pronta atención. | se solicita costo a gnfr por hallazgo de obra
- SUPRESORES DE PICO | CEDIS Santa Barbara (Acometida y UPS) | Distribution Center | * , de su valioso apoyo para la resolucion de los siguientes temas: * El proyecto indica el retiro de interruptores y supresores de pico, en recorrido en sitio, mantenimiento indico que debemos dejar el supresor de picos, nos podrian indicar que procede en este caso? asi mismo; la definición de trayectorias y ubicación y alturas de caja moldeada. | EL SUPRESOR DE PICOS SE DEJARÁ COMO ACTUALMENTE SE LOCALIZA, LA ALTURA DE LA CAJA MOLDEADA DEBERÁ SER A 1.5 M AL CENTRO SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO.
- SECADORA DE MANOS Y OZONIFICADORES | Central de Documentos (Corrección eléctrica) | Home Office | EN RELACIÓN CON PLANOS DE IE03-CONTACTOS NORMALES PB SE INDICAN SALIDAD ELECTRICAS PARA SECADORAS DE MANOS Y OZONIFICADORES, NOS PODRIAN INDICAR SI DENTRO DE PROYECTO SE TIENE QUE REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS, DEBIDO A QUE EN TABLA DE SUMINISTROS NO INDICA TALES EQUIPOS. | No se considera secadores nuevos ya que no fue alcance del proyecto. Durante el levantamiento en recorrido se nos indicó considerar salidas eléctricas para secadores y ozonificadores a futuro ya que en estado actual no existen dichos dispositivos.
- INSTALACIONES EN ESTACIONAMIENTO DEL COMBO SUPERCENTER | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a los trabajos que se están realizando en el estacionamiento del combo del supercenter y más en concreto en el área de tanque tormentas y terracería; se realiza el siguiente hallazgo: Durante los trabajos de excavación para el tanque de tormentas se realiza el corte a canalización y cableado que controla la pluma de acceso por la avenida parroquia, este cableado corresponde al servicio de datos y alimentación eléctrica para dicho equipo. De igual manera para los trabajos de terracería se han cortado canalizaciones para alumbrado en poste; además hay líneas de alarmado que se encuentran aéreas sobre los postes de alumbrado y por las mismas maniobras de la excavación los hemos trozado. Por tal motivo todas estas instalaciones se han reparado de forma provisional, solicitamos de su visto bueno para realizar canalización y cableado nuevo para dejar las instalaciones como corresponden. | En plano C02c-DEMOLICIONES EN EXTERIOR ESTACIONAMIENTO SC-6224 que corresponden a los trabajos del área en cuestión se indican las siguientes notas. 1.SÉRA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA CONTACTAR A TODAS LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOCALIZAR EXACTAMENTE TODA LA INFRAESTRUCTURA VISIBLE O SUBTERRÁNEA INCLUYENDO LA QUE NO SE MUESTRA EN ESTOS PLANOS. 2.EL CONTRATISTA DEBERÁ PROTEGER ESTAS ESTRUCTURAS DURANTE TODO EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN. CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN QUE SEAN DAÑADAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEBERÁN DE SER REPARADAS O REMPLAZADAS A CARGO DE LA CONTRATISTA. Por lo consiguiente las reparaciones deben realizarse y no se consideran adicionales.
- INTERRUPTOR PRINCIPAL DE EDC 1. | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN PROYECTO NOS INDICAN QUE EL EDC 1. ES CONTROLADO CON UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 150 AMP Y ALIMENTADO CON (2-MC3, 3-4/0 AWG C/U, 1-4d C/U L=3m.) Y EFECTIVAMENTE LLEGO EL EDC 1 ARMADO CON ESTE INTERRUPTOR MARCA SIMENS PERO LA ALIMENTACION QUE SOLICITAN ES DE 3 HILOS DE CALIBRE 4/0, LAS ZAPATAS DEL INTERRUPTOR QUE SUMINISTRARON NO PERIMITEN LA CONEXION DEL MISMO AUNADO A QUE SOLICITAN LA CONEXION CON DOS HILOS POR ZAPATA EL SUMINISTRO ES INCORRECTO DEBIDO A QUE ESTE TIPO DE INTERRUPTOR NO PERMITE EL CAMBIO DE ZAPATAS DE CONEXION, AGRADECERE NOS INDIQUEN SI ES FACTIBLE SOLICITAR A LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO COMO UN ADICONAL PARA CONCLUIR CON LA INSTALACION DEL EDC 1. SE ENVIARA POR CORREO LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INTERRUPOTOR Y EL CABLEADO SOLICITADO EN PROYECTO. | Derivado que llego el interruptor de la marca Siemens, en plano de D.U. se indica la siguiente nota: -SE DEBERÁ CONSIDERAR ZAPATAS PARA INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES TIPO SECO Y EN DONDE SEA NECESARIO por lo que debe considerar las zapatas adecuadas para este interruptor.
- FALDON TRASTIENDA | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano A-100b Planta de acabados en muros, no indica la continuidad de faldón completo por el perimetral de la cámara de congelados carnes por la parte de la trastienda solo indica un tramo, de no continuar con el faldón quedarían visibles las instalaciones de refrigeración, favor indicar si se deberá de considerar y de ser así compartir boletín. Anexo imágenes vía correo electrónico. | No es necesaria la continuidad de faldón ya que llevaremos racks en esa área, además de que por proto no se considera. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- BARANDAL SCO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con respecto al barandal de los SCO en proyectos solo se observa la proyeccion de estos sin embargo no hay detalle para su ejecucion y tampoco estan en el listado de suministros por compras walmart, de su apoyo indicando de quien es este alcance dado que sera adicional, el existente no se puede reutilizar por la nueva distribucion con la cual se contara en proyecto. . | En la remodelación no se tiene alcance en Self Checkout, ya que este fue alcance de un roll out previo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 04 Falta plano ES-202 | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano GA-040, en CT-01, indica la leyenda referirse a proyecto estructural plano ES-202, para especificaciones de armado de losas y dalas, el cual dicho plano no está cargado en la plataforma Tririga. Solicitamos de su apoyo para cargar la información en la plataforma | LA INFORMACION SE ENCUENTRA INDICADA EN EL PLANOS ES-201_COMPLEMENTARIO PLANTA DE FIRMES_REVA DEL PROYECTO DE ESTRUCTURA , DT 13.
- RFI # 26 INFORMACIÓN SECCIONADOR SE-3 | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | Con referencia a los trabajos de media tensión, conforme a secciónador indicado en plano SE-01 SUBESTACION 3-7471. ¿Nos podrian indicar y enviar la siguiente información de seccionador indicado en proyecto? 1. Cálculo de corto circuito. 2. Datos de parametrización del seccionador indicado en proyecto. | Conforme a la sesión zoom solicitada por el área de diseño, para tratar el tema 1 y 2. Diseñó explicó que al cambiar de proveedor original, se tendría que revisar en sitio las características de parametrización, por lo que acordó lo siguiente: 1. Se valida procedimiento de Moeltek por parte de diseño WM para realizar la parametrización de seccionador que se colocará en SE-3, derivado a falta de datos en el cálculo de corto circuito enviado por Diseño WM, bajo el siguiente criterio. * Moeltek procederá a preparar las protecciones de los 5 Transformadores bajo los siguientes Valores (quedando a la espera de las Fotografías de las placas de Datos ) 1 TR de 1,250kVA en la subestación 1 al 70% 2 TR de 1,250kVA C/U en la subestación 2 al 70% 1 TR 1,250 kVA y 1 de 750 KVA 2 en la subestación 3 al 70% y 50% * la subestación en cuestión. 2. Supervisión enviará imágenes de los datos de placa de los transformadores en cuestión al proveedor Moeltek. 3. La parametrización se realizará el viernes 30-06-2023 por parte del proveedor Moeltek. Con estos acuerdos queda con respuesta el RPI
- RFI # 27 COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN CÁLCULO CORTO CIRCUITO | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | Con referencia al archivo de cálculo de corto circuito del CEDIS Chalco comparto lo siguientes comentarios de revisión por parte del Proveedor Moeltek y se solicita de igual manera el complemento del estudio en mención. El Archivo compartido es una parte del Estudio, sin embargo no es la parte que necesitamos. El estudio se compone de 3 secciones principalmente: -Flujo de Cargas -Corto Circuito – que es el compartido -Coordinación de Protecciones esta es la sección que necesitamos La coordinación de protecciones trae los valores de ajuste de los Interruptores de Media y Baja tensión De este estudio tomaríamos los Valores de Ajuste de los relevadores de la Subestacion 3 Si existe el estudio de Coordinación de protecciones en M.T. Compártanmelo a la brevedad para agendar la visita de la parametrizacion del seccionador. | La respuesta dada al RFI 26 es la misma para este RFI, pues es parte de los temas tratados y acordado en la sesión del 29 de Junio.
- RFI # 28 ESTUDIO COMPLETO DE CORTO CIRCUITO | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | Referente a los RFI emitidos con anterioridad, RFI # 26 y 27 (Estudio de corte circuito), para la parametrización de los Relevadores de Protección antes de la conexión de los cables de Carga (caso contrario tendremos que desconectar para las pruebas). ¿Nos proporcionan la siguiente información,ya que se requiere para energizar el enlase de SE-3 a SE-4? y así asegurar que no se valla a presentar una falla que afecte la operación de la unidad. - El cálculo de coordinación de protecciones.(Esos datos me los tienen que proporcionar para programar los relevadores de protección). - Flujo de cargas. | Los estudios no se realizaron, para ello se necesita gestionar ante CFE un estudio de corto circuito en el punto de acometida. Lo estudios tardan 15 días en liberarse pues se tiene que realizar un flujo de carga continuo. Para el caso de la coordinación de protecciones, se puede gestionar con los datos de placa de seccionador.
- Mesa de trabajo - Omnicanal | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . En los planos de mobiliario no se indica que la barra de trabajo en el area de omnicanal fuera alcance de la contratista. Solicito su apoyo para indicarnos si es alcance de la contratista y de ser asi, compartirnos detalles de esta. . | Se cargó en TRIRIGA el boletín en relación al mueble para el área del omnicanal. RFI 70 MUEBLE EN OMNICANAL.
- RFI 14 Autonivelante en cámara de refrigerado y congelados | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-3629, cámaras de refrigerado y congelados - se considera piso prefabricado de refrigeración, el estado actual en el que se encuentra dicha área de cámaras (piso) esta desnivelado en diversas partes del área de cámaras antes mencionadas de lo cual tendría oquedades lo cual no es correcto ya que para desplantar el piso y muros debe estar a nivel para evitar tener oportunidades futuras con dichas cámaras. Nos podrían apoyar indicando que autonivelante se le colocara o en su caso si se tendrá que demoler la sección, ya que esta actividad es adicional para el contratista. Se adjuntan fotos | La solución para nivelar el área del entrepiso en el área de desplante del piso prefabricado refrigerado debe ser mediante aplicación de mezcla mortero-arena previamente la aplicación de adhesivo para unión de concreto viejo con nuevo, esto para dejar una superficie uniforme y nivelada sobre la que se desplantara el panel de piso.
- RFI 14 Alcances maquina ICEE y maquina de CAFE | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano GIH-01-INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERIVICIOS I-3629, no indica suministro de agua en maquina de ICEE y cafe, se adjunta ficha técnica para que nos apoyen con el adicional. | Se actualiza plano GIH-01-INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERIVICIOS I-3629 en carpeta abarrotes/instalacion hidraulica, con la corrección de agregar la alimentación para ambas maquinas en el área de Meal Solutions
- RFI 13 Plafón en faldón sobre eje 5 | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A100c-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-3629, sobre eje 5 indica faldón hasta consultorio, únicamente se considera plafón en área de vitrinas congelados A y B. Nos podrían ratificar el acabado que llevara la sección del eje 5 (B - D) | Es correcto lo indicado en plano A100c, sobre el eje 5 no se coloca plafón del eje B al D, solamente se lleva plafón sobre sala de espera del consultorio y sobre las vitrinas
- RFI 12 Altura de cámara de refrigerados y congelados vs faldón | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A300-CORTES GENERALES -3629 nos indica faldón a un altura de 2.40 SNPT, por otra parte en plano GMR-2 CÁMARAS WE ECHEGARAY-3629 indica una altura de la cámara de 2.544m Nos ayudan indicando si se tiene que ajustar la cámara o el faldón, favor de proporcionar detalle. | Ambas alturas son correctas, los faldones se deben mantener a una altura de 2.40m y la cámara esta elevada 10 cm a causa que lleva panel prefabricado en el piso, es por eso que el plafón va a 2.54m (0.10cm de panel + 2.44m altura interna), este cambio de alturas queda absorbido en el antepecho entre el faldón y las puertas de las cámaras. Así queda la colocación de los faldones como el detalle de la siguiente imagen. De tal manera que todo el faldon en el perímetro de ventas se vea uniforme a una altura de 2.40
- COLADERAS AMASIJO - INFORMATIVO | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | Se informa que los hornos suministrados son de la marca Europan. Por lo que se van a modificar las coladeras, ya que los hornos Europan son mas grandes que los de Alpha, por tal motivo esto desfasa las coladeras 33 cms. . | En la Carpeta denominada “Cambio Layout 15-05-2023” (orden de cambio) se realizaron consideraciones (hornos Europan) en relación al área de amasijo y tortillería principalmente.
- ACCESO A TRASTIENDA | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | En acceso hacia trastienda, se coloco puerta abatible de alto impacto. Sin embargo, SP, indica que esta zona no debe llevar, ya que por el ancho y la altura se dificultara la operacion. Solicito tu apoyo para confirmar si se retirara, Store Planning, indica que requiere un Vano minimo de 1.6 m de Ancho y 2.6 de alto. De ser aporbada la solicitud indicar si se colocar Cortina Hawaiana. . | De acuerdo al layout y prototipo, se debe considerar puerta abatible de alto impacto 1.84 m. x 2.10 m.. Cabe señalar que es una tienda donde se considera el concepto de hermeticidad (uso de aire acondicionado). En tiendas con concepto de hermeticidad, no se considera la cortina hawaiiana. PUERTA DE ALTO IMPACTO DE DOBLE PUERTA MODELO PROLINE 600-SEC DE PLASTICO ABC COLOR GRIS Y NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON BUMPER DE RESORTE DE 24 COLOR NEGRO.
- MOBILIARIO DE FARMACIA | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . En el plano A-502 DETALLES DE CARPINTERIA ll, Para el area de farmacia solo viene indicado el mueble frontal (suministro de walmart) Sin embargo, el mueble de la parte de atras donde va el frijobar, no hay detalles ni indica que sea alcance de la contratista. que nos compartan estos detalles. . | Se cargó en TRIRIGA boletín relacionado al mueble solicitado. Carpeta BOLETINES.
- Puerta Omnicanal | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . En plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, indica la puerta de omnicanal como una de emergencia. Esta puerta debe llevar una mirilla y una cerradura. favor de confirmas esta solicitud, asi como compartir detalles de esta. . | De acuerdo a prototipo: PUERTA BLINDADA DE ACERO CALIBRE 18 EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO BLINDADA NIVEL III, SD-100, STANDAR DUTY Y/O HEAVY DUTY, COMPUESTA POR BASTIDOR DE PERFILES TUBULARES DE ACERO CAL.20 DE 1 1/2X1 1/2 CON MARCO DE ACERO BLINDADO CALIBRE 16, MIRILLA CON CRISTAL BLINDADO DE 15CM X 15CM CON PELÍCULA ANTIRREFLEJANTE QUE PERMITA LA VISIÓN DESDE EL INTERIOR, PERO NO DESDE EL EXTERIOR, BISAGRA TIPO ELECTROIMÁN, CON CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE USO RUDO, CUBRE POLVOS DE HULE Y BOTAGUAS DE LÁMINA LISA CAL. 18, CIERRAPUERTAS DE USO RUDO, JALADERA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, CERRADURA INTERIOR DE SEGURIDAD NIVEL 10 CON LLAVE TIPO TETRA, SELLO PERIMETRAL Y FONDO A BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO COLOR GRIS.
- CARACTERISTICAS BOTON | Central de Documentos (Corrección eléctrica) | Home Office | EN RELACIÓN CON EL PLANO IE03-CONTACTOS NORMALES PB SE INDICA LA INSTALACIÓN DE UN BOTON PARA LA ACTIVACIÓN DEL ACCESO, SIN EMBARGO NO SE INDICAN CARACTERISTIAS DEL MISMO, POR LO CUAL SOLICITO DE SU APOYO PARA INDICARNOS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DICHO ELEMENTO. | El botón de acceso es el existente y el alcance dentro del proyecto indicado en plano IE03-CONTACTOS NORMALES PB considera alimentación eléctrica nueva. Las características del botón actual así como su funcionamiento es que se encuentra compuesto por una bobina en la puerta y al momento de presionar el botón pulsador en la caseta, la bobina se energiza y abre la puerta, al dejar de pulsar el botón la bobina vuelve a posición original.
- 026 CAJONES PARA DISCAPACITADOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA CANTIDAD POR PROTECCIÓN CIVIL | SC TONALA (Pavimentos Y Estacionamiento) | Walmart Supercenter | Estimados, . En el plano de C-16a PLANO DE SEÑALIZACIÓN y Boletín BOL04-PLANTA DE CONJUNTO TRABAJOS A REALIZAR, en frente de Acceso de electrónica proyecto indica l cajón de valores y 6 cajones de discapacitados. Ya que en ESTADO ACTUAL en físico solo podemos cumplir en dimensiones para 5 cajones para discapacitados y 1 área para el cajón de valores. Nos tuvimos que adaptar de acuerdo a las rampas de EA 5 para discapacitados y 1 para valores. Necesitamos de su apoyo que nos indiquen de favor la ubicación, compensar con la cantidad total de cajones y no tener una oportunidad para cumplir con lo que solicite en revisión de Protección Civil. Esto nos pasara sobre la misma línea reflejada de todo el frente de unidad. Ya que no nos coinciden las rampas de estado actual con lo que nos solicitan en proyecto. Agradecemos su atención. | En el BOL04 que es el que está rigiendo los trabajos derivados de la baja de varios alcances, si se indican 5 cajones + 1 de valores (ver imagen adjunta) que corresponden a los de estado actual, en lo que respecta al resto de los cajones de discapacitados a lo largo de la fachada de la tienda, es la misma cantidad de estado actual y no cambian su posición ni dimensiones por lo que las rampas de discapacitados deben seguir coincidiendo con la posición de los cajones. En el Bol04 se indicó el repintado de los cajones discapacitados de estado actual acorde a sus dimensiones que tenían en sitio tal como lo indica la nota adjunta de nota de narrativa de alcances la cual en el penúltimo punto señala: Considerar repintado de cajones existentes de discapacitados acorde a la dimensión actual en sitio. (ver imagen adjunta) Cabe recordar que dentro de los alcances originales del proyecto issue se tenía contemplado implementar las dimensiones para cajones de discapacitados acorde al manual de diseño exterior de walmart , sin embargo derivado de temas de trámites y permisos se eliminó esta propuesta en el bol04 y se consideró únicamente el repintado de los cajones acorde a sus dimensiones actuales a fin de evitar mayores demoliciones en bahías rampas y banquetas por el ajuste de las dimensiones en los cajones.
- REUBICACIÓN DE TUBERIA DE PCI Y AGUA POTABLE PARA LIBRAR COLUMNAS Y TRABES DE ESTARUTURA METALICA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA SE TIENEN EN EXISTENCIA LA LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE Y LA LÍNEA DE PCI, LAS CUALES ESTORBAN PARA LA COLOCACIÓN DE LAS COLUMNAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, ESTAS SE DEBERÁN DE REUBICAR HACIA LA PARTE SUPERIOR PARA LIBERAR ESPACIO, CABE SEÑALAR QUE ESTAS INSTALACIONES SE VAN A CANCELAR HASTA TENER TODAS LAS INSTALACIONES NUEVAS FUNCIONANDO FAVOR DE APROBAR REUBICACIÓN | Se confirma que se deberá de realizar los movimientos provisionales de las líneas en interferencia para poder ejecutar los trabajos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de remodelación, se hace mención que la contratista es responsable de la gestión de obra y los procesos que requieran todos los trabajos para la correcta operación durante y al final de los trabajos
- HALLAZGO ENCONTRADO DEBAJO DE FIRME Y TERRAZO ACUAL EN PISO DE VENTAS, SE TRATA DE TRINCHERA DE INSTALACIONES, CON CIBRA FALSA Y RELLENO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO PARA SUSTITUCIÓN DE TERRAZO EN ZONA FRENTE A CARNES, PRIMER ETAPA DE CAMBIO DE TERRAZO EN PISO DE VENTAS, SE ENCONTRÓ TRINCHERA DE INSTALACIONES ANTERIORES Y OBSOLETAS LA CUAL SE TIENE QUE RETIRAR, MEJORAR CON MATERIAL DE BANCO PARA RECIBIR NUEVO FIRME Y CORRECTAMENTE EL TERRAZO, EN DICHA TRINCHERA SE ENCONTRÓ COMO TAPA UN CONCRETO SIMPLE CON CIMBRA MUERTA YA DESCOMPUESTA Y DENTRO DE TRINCHERA UN TUBO DE PVC DE 3 DE DIAMETRO ENCOFRADO CON CONCRETO QUE VA A TODO LO LARGO DEL SENTIDO LONGITUDINAL DEL TAPIAL POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SE TIENE QUE DEMOLER, RETIRAR TUBERIA OBSOLETA, RELLENAR, FIRME DE CONCRETO, PARA RECIBIR NUEVO ACABADO DE TARRAZO ANTE ESTA PROBLEMATICA CONFIRMAR QUE SOLUCION PROCEDE SE COMPARTIRA REPORTE FOTOGRAFICO VIA CORREO | Se confirma que se deberá de demoler lo necesario para que al conformar la base y el colado del nuevo piso para alcanzar los niveles indicados en proyecto. Se aclara que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- ACABADO DE LOSETA CEFRAMICA EN BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL PLANO A200B DETALLES COMEDOR SE INDICA COLOCAR ACABADO EN BARRA DE COMEDOR CON LOSETA CERÁMICA DE 30 X 30 CM MARCA INTERCERAMIC LÍNEA RETRO COLOR DARK GRAY, EN EL PROCESO DEL SUMINISTRO NOS LLEGO ESTE MATERIAL PERO CON UNA SECCIÓN DE 20X 20 CM DEBIDO A LA INEXISTENCIA DEL FORMATO DE 30X30, EN UN BOLETÍN BL-CI-23-015 NOS INDICA CAMBIAR MATERIAL A LOSETA CERÁMICA FORMATO 40X40 CM MARCA INTERCERAMIC KRONOS FORMATO LISO COLOR GRIS, FAVOR DE INDICAR SI APLICAMOS EL QUE TENEMOS YA EN OBRA O REALIZAMOS EL CAMBIO DE ACUERDO AL BOLETÍN. | Se confirma, que el acabado que se tendrá que colocar es el que ya se cuenta en sitio el modelo DARK GRAY, por lo tanto, se deberá hacer caso omiso de lo indicado en boletín. esto al ser una aclaración no se considera un adicional.
- HALLAZGO DETRÁS DE LA DEMOLICIÓN DEL FALDÓN DE TABLAROCA QUE DIVIDE PISO DE VENTAS, DE BODEGA DE TRASTIENDA, SE TRATA DEL MURO DE BLOCK, EL CUAL TIENE UNA ALTURA EXISTENTE DE 6.40 | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE LA ETAPA 2, SE ENCUENTRA UN HALLAZGO DETRÁS DE LA DEMOLICIÓN DEL FALDÓN DE TABLAROCA QUE DIVIDE PISO DE VENTAS, DE BODEGA DE TRASTIENDA, SE TRATA DEL MURO DE BLOCK, EL CUAL TIENE UNA ALTURA EXISTENTE DE 6.40 MTS EN TODO EL DESARROLLO DEL FALDÓN, EN EL PLANO DEM-03B, INDICA DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK CON LA SIMBOLOGÍA DEM 01, CON UNA ALTURA DE 3.40 MTS, LO CUAL, SE TIENE UN EXCEDENTE DE ALTURA DE 3.00 MTS Y ESTO IMPLICA OTRO PROCESO, EQUIPO Y SISTEMA DE DEMOLICIÓN, EL CUAL ES NECESARIO POR LA AMPLIACIÓN DE PISO DE VENTAS QUE SOLICITA EL PROYECTO FAVOR DE AUTORIZAR DEMOLICIÓN EXCEDENTE. | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo y se confirma que deberá realizarse la demolición total del muro, siendo necesario para los trabajos de ampliación de proyecto. Se hace mención que estos trabajos de demolición de este muro divisorio vienen reflejados en el plano CON05-CONTRASTE PISOS_MUROS-OC4-3853 (complemento a la información de Demoliciones), con la simbología DEMOLICION DE MURO DE BLOCK A ALTURA TOTAL DE MURO, por lo que al estar indicado en proyecto, este no deberá considerarse un adicional a proyecto.
- HALLAZGO DETRÁS DE LA DEMOLICIÓN DEL FALDÓN DE TABLAROCA QUE DIVIDE PISO DE VENTAS, DE BODEGA DE TRASTIENDA, SE TRATA DE UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO (PTR) | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE LA ETAPA 2 EN PISO DE VENTAS, SE ENCUENTRA UN HALLAZGO DETRÁS DE LA DEMOLICIÓN DEL FALDÓN DE TABLAROCA QUE DIVIDE PISO DE VENTAS, DE BODEGA DE TRASTIENDA, SE TRATA DE UN BASTIDOR DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO (PTR) EN TODO EL DESARROLLO DEL FALDÓN, EN EL PLANO DEM-03B, INDICA DEMOLICIÓN DE MUROS Y LAMBRINES DE YESO CON LA SIMBOLOGÍA DEM 02, NO SEÑALA EL BASTIDOR EN MENCIÓN, EL CUAL ES NECESARIO RETIRAR POR LA AMPLIACIÓN DE PISO DE VENTAS QUE SOLICITA EL PROYECTO. FAVOR DE AUTORIZAR DESMANTELAMIENTO. | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo y se confirma que deberá realizarse el desmantelamiento del bastidor indicado, siendo necesario para los trabajos de remodelación de proyecto. Se aclara que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- MURO DESLIGADO O DESANCLADO DE PUERTA DE SALIDA DE MERGENCIA EJE R ENTRE EJE 6-7 | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL EJE R TRAMO 6-7 EN ÁREA DE TRASTIENDA NUEVA (PROYECTO) EN ÁREA DE PUERTA DE EMERGENCIA, JUSTO DONDE SE ENCONTRÓ HALLAZGO DE CORTINA METÁLICA, AL RETIRARLA NOS ENCONTRAMOS CON UN MURO DE BLOCK CON ACABADO APLANADO FINO CON UNA SECCIÓN DE 7 MTS DE LARGO X 4.00 M DE ALTURA, EL CUAL SE ENCUENTRA DESLIGADO EN TODO SU PERÍMETRO DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MURO DE BLOCK EXISTENTE, ESTE MURO QUEDA MUY EXPUESTO A CAÍDA, FAVOR DE DAR SOLUCIÓN AL NUEVO HALLAZGO. | De acuerdo con este hallazgo, se revisó con estructurista y nos comenta que, al estar desligado a la estructura principal, lo recomendable es colocar castillos en los costados y generar el marco de refuerzo para la puerta de emergencia tal cual como viene indicado para este elemento en el plano ES-03 Complemento de muros con el Detalle tipo de apertura de vanos nuevos en muros, de requerir algún boletín adicional para este hallazgo, quedamos atentos
- TUBERIAS HIDRAULICA Y PCI EXISTENTES QUE INTERFIEREN PARA TERMINAR ESTRUCTURA METALICA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA, EN EL EJE F, TRAMO 1-3, SE ENCUENTRAN TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y DE SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE 4” CADA UNA, LAS CUALES ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO (SE ENCUENTRAN CARGADAS), ESTAS TUBERÍAS ESTORBAN PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA NUEVA EDIFICACIÓN (AMPLIACIÓN DE BODEGA). SE REQUIERE REUBICAR A LA PARTE SUPERIOR PARA TERMINAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, POR FAVOR SU APROBACIÓN. | Se confirma que se deberá de realizar los movimientos provisionales de las líneas en interferencia para poder ejecutar los trabajos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de remodelación, ya que en proyecto estas trayectorias se retiran, se hace mención que la contratista es responsable de la gestión de obra y los procesos que requieran todos los trabajos para la correcta operación durante y al final de los trabajos
- RFI#40 ESPECIFICACION DE LUMINARIAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#40 Referente al plano de alumbrado W-IEA se especifica el modelo de lampara para sala de espera y recepción costrulita mod. Vector (medidas 1200x49x58mm) estas se instalaran sobre lecho bajo plafón reticular y las luminarias sobre escritorios de consultorios son Costrulita mod. Ultraslim (medidas 1210x24x13mm) instaladas en plafón ciego. Ponemos a su consideracion el evaluar si no están invertidas las especificaciones de luminarias ya que el modelo Slim iría mas acorde con el plafón reticular y logrando el efecto que se muestra en el render. | Se reviso el proyecto nuevamente y se valido que es correcto que venga en la recepción la lámpara Vector System y en consultorios la Ultra Slim
- CÁMARA DE LÁCTEOS | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a los trabajos dentro del combo de precederos con la instalación de las cámaras de refrigeración, tenemos la siguiente problemática. Dentro de los trabajos de obra civil que se tienen alcance dentro de la remodelación se debe de renivelar el piso (plano A100a PLANO DE ACABADOS EN PISOS) donde se desplantara la cámara de secos (lácteos), la cual esta de 9 a 10 cms por debajo del nivel de piso de ventas. Si se realiza esta nivelación de piso, la cámara de lácteos quedara 10 cms por arriba con respecto a todas las cámaras del combo el cual perjudicara el anclaje entre la cámara de lácteos y la cámara de carnes. Existen 2 propuestas para poder mitigar este problema, 1) Desplantar la cámara de lácteos sobre el mismo nivel donde se desplantará el resto del combo y el colado de la renivelación de piso realizarlo posteriormente, para que el panel quede ahogado en el concreto; pero adicional se tiene que demoler parte del piso existente por el área de compactadores para asentar toda la canaleta y panel de dicha cámara. 2) Desplantar cámara sobre la renivelación de piso conforme a proyecto, y solicitarle a proveedor de refrigeración HUSSMANN piezas adicionales para poder anclar la cámara de lácteos hacia la cámara de carnes. Cualquiera de las 2 opciones genera un adicional. Se anexa evidencia. | La renivelación de la zona en Cámara de lácteos se indicó en proyecto ya que el acceso se tiene por piso de ventas. Se deberá de desplantar la Cámara de lácteos sobre el mismo nivel que el resto de perecederos y posteriormente se realizará el colado para la renivelación.
- BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO GA200B (DETALLES DE COMEDOR DE ASOCIADOS), EN EL DETALLE 01 DE LA BARRA DE COMEDOR EN EL CORTE ARQUITECTÓNICO 08, SE OBSERVA LA SECCIÓN DE BARRA DE COMEDOR A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, PARA LA MISMA SECCIÓN EN EL PLANO GA200A INDICA MUEBLE PARA TARJA DE 64 X 231 CM (MN), POR FAVOR DEFINIR SI LLEVARA LOSA DE CONCRETO ARMADO, SI ES ASÍ FAVOR DE DEFINIR MODELO Y SECCIÓN DE TARJA SENCILLA PARA DEJAR HUECO EN LOSA, DEFINIR QUIEN LA SUMINISTRA O SI SERÁ MUEBLE DE CARPINTERÍA SUMINISTRADO POR WALMART. . | Con respecto a este punto, durante el desarrollo de proceso se nos indicó contemplar espacio para mueble de nuevo desarrollo, el cual será suministrado por WM e instalado por la contratista y está indicado en el plano A510-PLANO DE MOBILIARIO POR WALMART-3853, solicitamos verificar con store planning y eficiencia operativa en coordinación con gerencia de obra el suministro del mismo, de no contar con este suministro, nuestra recomendación como proyectos es realizar la losa completa contemplando el espacio para la tarja de 45 cm x 45 cm con el acabado cerámico indicado en proyecto.
- ESTRUCTURA Y MALLA SOMBRAS EN ESTACIONAMIENTO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL PLANO C02, TRABAJOS EN COJUNTO, INDICADO CON LA SIMBOLOGÍA MSN, LA SUSTITUCIÓN TOTAL DE MALLA SOBRA EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO COLOR BLANCO, POR FAVOR DEFINIR COLOR YA QUE ESTE COLOR NO SE HA APLICADO EN OTROS PROYECTOS, DE IGUAL MANERA NO INDICA MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA PARA MALLA SOMBRAS, POR FAVOR INDICAR SI PROCEDE Y DE SER ASÍ, QUE COLOR DE PINTURA LLEVARA. EN ESPERA DE SU PRONTA Y GRATA RESPUESTA. | Se confirma que el color de las mallasombras será en color azul y de acuerdo con las especificaciones indicadas con la clave MSN, con respecto a los trabajos de mantenimiento se pueden ver indicados en el plano DEM07-DEMOLICIONES CONJUNTO-3853 con la clave DEM 10 la cual indica 1) INDICA DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLASOMBRAS, PARA SU SUSTITUCIÓN POR NUEVAS. 2) INDICA RASPADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA TIPO MALLA SOMBRA SOBRE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, PARA APLICACIÓN DE NUEVA PINTURA COLOR BLANCO. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR NUEVA PINTURA Y CAMBIO DE ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO.
- REFUERZO DE FALDON EN PISO DE VENTAS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | REFERENTE AL FALDÓN PERIMETRAL DE PISO DE VENTAS, SE TIENE UN DETALLE EN EL PLANO A302 DETALLES GENERALES 1 EN EL DETALLE 07, EL CUAL NOS INDICA COLOCAR REFUERZO DE ÁNGULO CORRIDO CON UNA SECCIÓN DE 4”X4”X1/4”PARA DE AHÍ COLOCAR BASTIDOR METÁLICO CAL 20 PARA FALDÓN DE PANEL DE YESO, POR EL TEMA DE ALTURA LA CUAL ES DE HASTA 12 MTS DE ALTURA EN SU PARTE MAS ALTA, SE PROPONE QUE A PARTIR DEL ÁNGULO MARCADO EN PROYECTO SE DEJEN TIRANTES DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR A CADA 3.66 MTS DESDE LA PARTE MAS ALTA HASTA LA PARTE BAJA DEL FALDÓN PARA UN MEJOR REFORZAMIENTO, YA QUE POR LA ALTURA SERÁ DEMASIADO EL PESO A SOSTENER, ASÍ COMO OTRO PERFIL EN LA PARTE BAJA PARA UNA ,MEJOR ESTABILIDAD, ENVÍO IMAGEN PARA UNA MAYOR VISIBILIDAD. EN ESPERA DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. . | Se hace mención que la contratista tuvo acceso en etapa de concurso a la información de proyecto, tanto a los alzados, cortes y detalles, por lo que debió considerar todos los elementos y soluciones para esta etapa. Como proyectos no somos responsables del proceso que la contratista elija para la correcta ejecución de los trabajos.
- HALLAZGO DEBAJO DE FIRME DE CONCRETO SE ENCUENTRA CAPA DE ASFALTO DE 10 CM | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO CON LA SIGUINTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE LA ETAPA 2 EN PISO DE VENTAS, SE ENCUENTRA UN HALLAZGO DEBAJO DEL FIRME DE CONCRETO A DEMOLER, EN EL CUAL ENCONTRAMOS CAPA ASFALTO DE 10 CM DE ESPESOR EN TODA LA SECCIÓN DE LA ETAPA 2, POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS TENEMOS QUE DEMOLER LA CAPA DE ASFALTO, PARA REALIZAR INSTALACIONES SANITARIAS Y FIRMES DE CONCRETO PULIDO PARA CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, AL REALIZAR DEMOLICIONES DE FIRMES Y ASFALTO VAMOS A RETIRAR UN ESPESOR DE 40 CM Y NOS PIDE FIRMES NUEVOS DE 17 CM PARA LO CUAL TAMBIÉN SE TIENE QUE RELLENAR CON MATERIAL NUEVO DE BANCO UNA DIFERENCIA DE 23 CM PARA DAR LOS NIVELES DE PROYECTO. FAVOR DE AUTORIZAR DEMOLICIÓN DE CAPA DE ASFALTO Y RELLENOS NECESARIOS. | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo y se confirma que deberá de demolerse el área indicada, así como realizar considerar los rellenos necesarios para alcanzar niveles óptimos que requiere el proyecto para el colado de firmes indicados en proyecto. Se aclará que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- SERVICIOS DE VOZ Y DATOS EN IFICINAS DE GERENCIA EN MEZZANINE | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO CON LA SIGUENTE DUDA DE PROYECTO REVISANDO EL PLANO ID-04 VOZ Y DATOS , NOS PERCATAMOS QUE EN OFICINA DE GERENCIA, (OFICINAS MEZANINE) NO NOS INDICAN LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS EN ESTA ÁREA, FAVOR DE INDICARNOS SI SE REALIZARAN LOS SERVICIOS O QUEDA CONFORME AL PROYECTO. | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al LO liberado y aprobado por el equipo de EO planeación, donde se indicó que todas las oficinas operativas quedarían a nivel de piso de ventas, por lo cual las áreas de mezzanine no se consideraron con alcances específicos. Por lo que se deberá de respetar el proyecto emitido, aclarando que los alcances en mezanine son solamente los indicados en el mismo y cualquier cambio que se solicite para la modificación del uso de ese especio deberá de ser revisado don EO planeación a través del equipo de Store Planning Hacemos la aclaración que las oficinas en mezzanine no son las de oficinas de gerencia, para considerarlo en futuros RFIs.
- LOSETA DESCONTINUADA DE SANITARIO DE ASOCIADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO POR ESTE MEDIO LES INFORMO QUE EN SANITARIO DE ASOCIADOS PLANOS A409B PIDE UNA LOSETA CERÁMICA 7.5 X 15 CM, MARCA INTERCERAMIC, MOD. BOLD TONES BLUEBONNET, COLOR AZUL-BOLD TONES BLUEBONNET – 09310. LA CUAL EL PROVEEDOR NOS INFORMA QUE ESTA DESCONTINUADA SU APOYO POR FAVOR PARA DETERMINAR EL TIPO DE LOSETA SIMILAR A ESTA. . | Se hace mención que el proyecto se hizo antes de la actualización, por lo tanto, el modelo que se deberá considerar es el siguiente: LOSETA CERÁMICA 7.5 X 15CM, INTERCERAMIC, WALL BREEZE SEA - 09310, MARCA INTERCERAMIC. Al ser una aclaración esto no deberá considerarse una omisión ni una oprtunidad a proyecto.
- HALLAZGO DE PISO DEBAJO DE PISO EN 2DA ETAPA PISO DE VENTAS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA, SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE LA ETAPA 2 EN PISO DE VENTAS, SE ENCUENTRA UN HALLAZGO EN EL FIRME DE CONCRETO A DEMOLER EN EL CUAL ENCONTRAMOS ESPESORES DE 28 A 30 CM EN TODA LA SECCIÓN DE LA ETAPA 2, EN EL PLANO DEM-01, INDICA DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 17 CM, CON LA SIMBOLOGÍA DEM 09, POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS TENEMOS QUE DEMOLER EN TODA SU SECCIÓN DE ESPESOR DEL CONCRETO EN DIFERENTES ÁREAS, YA QUE TENEMOS NUEVOS FIRMES DE CONCRETO PULIDO PARA CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN E INSTALACIONES SANITARIAS NUEVAS. CONFIRMAR QUE APLICA. | Se confirma que se deberá de demoler lo necesario para alcanzar los niveles y requerimientos de proyecto. Se aclara que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- INSTALACIÓN SANITARIA PARA MINISPLIST DE IDF-3 | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, NO INIDCA INSTALACIÓN DE DREN DE CONDENSADOS DE MINISPLIST DE CUARTO DE IDF-3, QUE EN ESTOS MOMENTOS SE ESTA INTERVINIENDO EN ETAPA 2 CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN ESTE FALTANTE | Se comparte boletín con la trayectoria de instalación del dren de condensados de minisplit del cuarto de IDF-3, el cual está cargado en la carpeta de tririga (1005170-SAN MANUEL (RM 2023) / BOLETINES RFIS).
- RESGISTRO EN VIALIDAD | SC PLAYAS DE TIJUANA (Conexiones Pluviales) | Walmart Supercenter | CON RESPECTO A LO INFORMADO EN EL BOLETÍN 01 PRESENTAMOS LAS SIGUIENTES DUDAS A EVALUAR; 1.- ¿EL NUEVO REGISTRO AL ESTAR SOBRE ARROYO SERÁ DE BLOCK O SE CAMBIAMOS A CONCRETO? 2.- ¿TENDRÁ ALGUNA TAPA DE REGISTRO COMO POZO DE VISITA O SIMPLEMENTE QUEDARÁ OCULTA SOBRE EL PAVIMENTO? 3.- ¿LA LICENCIA NOS PERMITA REALIZAR ESTOS CAMBIOS? | 1. en el boletín No. 2 se especifica el registro de concreto. 2.en el boletín No. 2 se especifica el registro de concreto. 3. Verificar con el área Legal. Ya que los modificaciones son derivadas de un hallazgo.
- Barandal afuera de las puertas de emergencias | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | En el recorrido que tuvimos con el area de store planning se detecto una oprtunidad en las salidas de emergencias y se solicita atra vez de este rfi la colocacion de un barandal a las afueras de las salidas de puertas de emergencia esto para evitar que las personas si algun llegasen ocupar las puertas de emergencias no se vayan de frente hacia el estacionamiento ya que hay un escalon entre la banqueta y el estacionamiento y puede haber un accidente. Comparto imagen de las salidas y de donde se solicta la colocacion de este barandal | En el plano A-200a, entre los ejes B-B´ se representan barandales en salida de emergencia, asi mismo en el plano A-200 entre los ejes 6-7 se representan barandales en salidas de emergencia que tienen riesgo por altura, en el resto de las salidas de emergencia se tiene indicada banqueta, estos no salen a nivel de estacionamiento directo, por lo que no es necesario considerar los barandales en ellas.
- Bolardos en area de cortinas de camionetas y trailers | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Se solicita la colocacion de 4 bolardos en las cortinas de anden de descarga de camionetas y trailers ( 2 en cada cortina ) en las esquinas para la proteccion de ello. Comparto evidencia fotografica del area de donde se solicitan los bolardos | Los bolardos solicitados no se encuentran en emisión de prototipo 2021, por lo que esta solicitud debe ser autorizada directamente por el area correspondiente a la gerencia de construcciones Walmart.
- Pasa documentos en cancelería en area de facturación | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | En la oficina de facturacion se solicita un pasa documentos en cancel que colinda con el mueble de recibo ya que se encontro esta omision de operacion. En el plano A-601e y el plano A-601 no indican este detalle. Adjunto evidencia de donde se solicita el pasa documentos. | En protitipo 2021 no se representa el pasadocumentos solicitado, se craga plano BD 33 JOJUTLA GALEANA-INTERIORES - Sheet - BOL-07 - Unnamed.dwg con ubicación propuesta del paso para su consideración.
- Cambio de puerta de facturacion | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Se solicita el cambio de la puerta corrediza de facturacion por una puerta abatible ya que un asociado puede tener un accidente con el reil de la puerta corrediza al momento de salir o entrar a esta oficina y se busca evitar cual quier accidente | Se carga plano BD 33 JOJUTLA GALEANA-INTERIORES - Sheet - BOL-07 - Unnamed.dwg de cambio de puerta de facturación a puerta abatible, esta no es una omisión de proyecto ya que el prototipo 2021 indica puerta abatible.
- Aplanado de muros en cuarto de lactancia | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Se solicita el aplanado de muros del cuarto de lactancia ya que el area de store planinng coloca unos viniles en los muros y de igual manera se solicita un cajillo de tablaroca para ocultar y proteger a las personas de algun accidente con la tuberia de red contraincendios que pasa por esta oficina | Al momento de la emisión de la craga del proyecto no se implemento en Cis este doble muro, sin embargo si asi se requiere se aprueba lo solicitado por Store planning aclarando que esta no es una omisión de proyecto al no esta considerado dichos acabados en prototpovigente.
- Contactos en comedor de asociados | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | El area de store planinng solicita 2 contactos adicionales en el comedor enfrente de la estufa para sus operaciones de la operadora | No se indica en la pregunta la posición y el uso de los contactos, se entiende que estos contactos no son parte del protipo por lo que se considerarian solicitud nueva.
- Muros de farmacia | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Se solicita que el muro que conecta o colinda con la farmacia tambien se coloque tablaroca y se pinte de blanco esto solicitado por el area de SP | La farmacia esta confinada en todas sus caras con excepción del vano de atención al cliente por panel de Yeso y pintura P2 Blaco Puro como se indica en el plano A-405 cargado a Trirga en el proyeto Issue, si es la cara que da Piso de Ventas esta no se especifica en Prototipo, por lo que se debera autorizar por el area de diseño la implementación de este lambrin.
- Contacto para frigobar en farmacia | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Se solicita que en el area de farmacia se coloque un contacto de 125 v para la alimentacion del frigobar que en el proyecto no viene considerado | En atención a este RFI te comento que en el plano IE-02 CONTACTOS PISO DE VENTAS 5336, se indica un contacto para el frigobar de farmacia
- Nodo adicional en atención a clientes | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Se solicita una instalacion adicional para la colocacion de un nodo que vaya conectado desde el moden de internet del mueble de atencion de clientes al equipo de sonido que es boxpop que se encuentra ahi mismo en atencion a clientes esto no viene considerado en el proyecto | Queda claro que es solo la propuesta para que el sistema VOX POP tenga el servicio de red de internet, cabe mencionar que es una propuesta y que las guías mecánicas y los criterios de diseño NO INCLUYEN EL NODO DE SERVICIOS DE RED DE INTERNET para el equipo de sonido. Esta solución con canaleta TEK es solo para albergar un cable UTP CAT6 desde el equipo de sonido vox popo y hasta el modem de servicios al cliente, sin necesidad de la instalación de un nodo de datos. se carga Plano RFI - 1038301 - 0 NODO PARA VOX POP Boletines RFI en Tririga, recalcando que esta es una solicitud particular po Store Planing y no Omisión de proyecto.
- App para niveles de tanques de agua | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | En el proyecto no se cuenrta con algun metodo para revisar los niveles del agua de los tanques elevados se solicita la instalacion de la app de tecnotanques para que la operadora pueda estar revisando constantemente los niveles de los tanques para ello se necesitaria la instalacion de un repetidor de señal de internet para que pueda llegar la señal hasta dentro de tienda | Se cargan 3 DWG; ID-01 CONTACTOS REGULADOS 5336, ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS 5336,ID-09 CUADRO DE CARGAS 5336,que son el boletín para esta RFI, cabe mencionar que no es OMISION DE PROYECTO, esto en es una actualización debido a la CI-22-024 “Antena WIFI para monitoreo de nivel de agua de tanques superficiales.” Que se emitió posterior al proyecto ejecutivo ISSUE y a la posterior OC por ajuste de layout.
- INTERFERENCIA CON TUBERÍA, HALLAZGO EN SITIO | SC PLAYAS DE TIJUANA (Conexiones Pluviales) | Walmart Supercenter | Realizando la primera etapa de excavación para la conexión de registro a boca de tormenta municipal se encontró una tubería de material asbesto con un diámetro de 50 cm en buenas condiciones con un nivel de arrastre de 48.76 con respecto al nivel de arrastre de arranque que es de 48.48 lo cual significa que la tubería hallada con respecto nuestras trayectorias interfieren de acuerdo al nivel que llevamos en este tramo, se anexa corte de referencia y fotos de hallazgo, tomando en cuenta que dicha tubería se encuentra inmediatamente después del registro de banqueta y los demás niveles de arrastre en indicado en el proyecto (cruces de tubería y boca de tormenta municipal) ¿Como modifica los niveles de proyecto este hallazgo? | SE APRUEBA LA SOLUCIÓN PLANTEADA DE SUBIR LA TUBERIA DE 60cm. SOBRE EL NIVEL DE ARRASTRE DE CARCAMO EXISTENTE EN EL PRIMER TRAMO DE LA CONEXIÓN PLUVIAL, ADEMAS SE PROPONE UBICAR EL REGISTRO NUEVO, 50cm. DESPUES DE LA TUBERIA DE ASBESTO HALLADA DE 20” DE DIAMETRO SOBRE LA VIALIDAD VEHICULAR, ADEMAS DE BAJAR 30cm. EL NIVEL DEL REGISTRO PARA DE AHÍ COMENZAR EL SEGUNDO TRAMO DE LA CONEXIÓN PLUVIAL EN DIRECCION A LA BOCA DE TORMENTA MUNICIPAL. ESTO CON EL FIN DE NO ENCONTRAR PROBLEMAS DE INTERFERENCIA CON LAS TUBERIAS EXISTENTES MAS ADELANTE.
- ES-15 BASE PARA TANQUE | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER DE LOS TANQUES EXISTENTES DE AGUA COLOR VERDE YA QUE POR PARTE DE ACTIVO FIJO NOS COMETAN QUE NO SE TIENE CONTEMPLADA LA VENTA DE ESTOS AGRADEZCO DE SU APOYO PARA ESTA OPORTUNIDAD ADJUNTANDO IMAJEN AL RESPECTO | Se debe contemplar la venta de los tanques, ya que el retiro de los mismos se indicó en proyecto. Favor de contactar a Maribel Cantoran de Negocios Inmobiliarios. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-100b planta de acabado en muros, no viene indicado lambrin de acero inoxidable para el área de la freidora ni para el estufon indicado en el área de comedor, favor de indicar si se deberá considerar para estas dos áreas, de ser así enviar boletín. | Se deberá considerar la colocación del lambrín en freidora del área del tortillería y parrillas en área de comedor, esta deberá colocarse de piso hasta lecho bajo de campana. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ANGULO DE PROTECCION | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano GA-012 Planta de acabados en pisos, no indica la continuidad de Angulo de protección para el muro de la cara exterior del área de tortillería, favor de indicar si se deberá considerar, de ser así enviar boletín. | Favor de considerar continuidad del ángulo de protección en el área faltante para el muro exterior de tortillería, que sería el muro donde se encuentra el acceso a tortillería siendo 2.96m. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PISO EN AREA DE ABARROTES | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | con respecto al plano de demoliciones de piso nos indica que se retire el epoxico de las araes de preparados existentes, sin embargo en el plano de acabados de pisos arquitectonico y acabados de pisos en abarrotes, nos dice que solo coloquemos epoxico sobre las reparaciones donde se retiraron muros, no indica la colocacion de epoxico en las zonas donde se retiro el anterior quedando un acabado rustico y con desniveles menores, favor de indicarnos como proceder en esta situacion, salduos. | En la nota del concepto 9.57c del plano A100a Acabados de pisos se indica que deberá ser reparados los pisos dañados de manera general, por lo que se deberá considerar la colocación del epóxico en estas zonas para su reparación. Esto no se deberá tomar como un adicional y/u omisión de proyecto, ya que en la conciliación del presupuesto se ratificaron estos trabajos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- FALDON BODEGA TU CASA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con respecto a las alturas del faldon de pick up plano A-403 nos dice que la altura del muro donde se localiza la señaletica de pick up es de 3.60m. y cambia la altura sobre la puerta de acceso a bodega de despensa tu casa a 3.80m favor de confirmar si es correcto este cambio de alturas. . | Considerar las alturas tal como se indica en el proyecto 3.60m muro de servicio al cliente y 3.80 en faldón frente a cajas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CAMPANA DE EXTRACCION | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto a la campana indicada en el área de hornos de amasijo, ¿Esta se deberá de colocar? Ya que los hornos traen su propia campa instalada, en otros proyectos similares solo se han instalado rejillas de extracción en los ductos que se tienen preparados para la campana, aunado a esto el suministro de la campana no viene considerado en el scope. Favor de indicar si se deberán de considerar la colocación de las rejillas, de ser así generaría un adicional para el contratista. | Revisando el tema a detalle, lo correcto es instalar las campanas, por lo que se solicitará el suministro a GNFR ya que no se incluyó en listado de suministros. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- ALB-01 GENERAL DE ALBAÑILERIA | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | NOS AYUDAN POR FAVOR PARA LO QUE RESPECTA A LA PREGUNTA SOBRE LA ALTURA DE MURO DIVISORIO EN EL RFI ANTERIOR ID 1038172 | Considerar 2.80 mts de nivel de muro y faldón metálico hasta lecho bajo de lámina de cubierta como se indica en el plano ES-14b. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- MURO DIVISORIO DE OFICINA DE GERENCIA/PHONE BOOTH | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL-3787 se indica en planta específicamente en la oficina de gerencia en la cual se encuentra un muro que delimita el área de Phone Booth el cual indica en planta lo que parece una cortina plegable y si nos remitimos al plano A-600 PLANO DE TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS-3787 este indica un con nomenclatura 46 en la tabla de puertas y ventanas la instalación de una cortina plegable de tabletas de PVC de 4.20 mts X 2.10 mts. ¿Por lo cual la contratista nos solicita via correo un detalle de cómo realizar la fijación de la barra de trabajo de la oficina de gerencia como lo indica plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL-3787, por lo cual que nos comparta este detalle? Adjunto en pestaña de notas y documentos el correo enviado por el contratista. | Se tendrá que colocar 3 tubos galvanizados de 1 ¼” ced.40 acampanado al piso, es decir, estos tubos/apoyo se colocaran por debajo del mismo paño donde se coloca el zoclo de madera, como se indica e el detalle No.1b del plano A-500a
- hallazgos de elementos estructurales en terraceria existente de estacionamiento | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Comparto a ustedes el siguiente hallazgo ocurrido el día de hoy en obra durante los trabajos de estacionamiento en el cual al realizar el retiro de material base existente en el área indicada se adjunta imagen de soporte nombrada Área de hallazgo. En el área indicada en polilínea en color verde se encuentra el área de trabajo donde se realizaron los siguientes hallazgos: * Través ahogadas ¿que procede retiro y demolición o se dejan ahogadas como se encuentran? * Columnas enterradas ¿que procede retiro y demolición o se dejan ahogadas como se encuentran? * Zapatas ahogadas ¿Se deberán demoler para su retiro o se dejarán ahogadas como existían? * Base existente instalada sobre terreno natural * Fuga de agua en línea de alimentación de municipio ¿se solicita se indique si solo se deberá reparar esta fuga, por la condición de tubería o se habría que cambiar la misma y hasta qué punto? Por lo cual se solicita se indique si para estos hallazgos habrá que descubrir cada uno de los elementos y demoler ya que esto de ser así habría que abrir la caja de esta área aproximadamente de 1.2 mts a 1.4 mts. para el retiro y la demolición de estos elementos? Revisando los niveles a los que se encuentran la corona más alta que es la de la trabe se tienen solo 5 cm para la colocación de base nueva en esta área y el grosor de losa de concreto que indica proyecto la cual es 15 cms, se adjuntan imágenes para mejor comprensión en pestaña de notas y documentos. Por lo cual definir que procede en este caso en específico, cabe mencionar que aún se desconoce si al interior al del estacionamiento que aún no se retira adoquín existen más hallazgos de este tipo. En pestaña de notas y documentos encontraran las imagenes que se requieren como apoyo visual para una mejor coprension del tema. | Referente a la solución para los hallazgos de estructuras de concreto encontrados en el estacionamiento, se confirma la solución de suelo cemento, se les compartió nota técnica por correo la semana pasada.
- RFI 23 Altura de Hawaiiana acceso a trastienda | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para indicar si se mantiene la altura de cortina hawaiiana o se interviene con faldón corrido para mantener la imagen en fachada lineal, recortando la altura de la cortina hawaiiana. Se adjunta evidencia grafica. | Se mantiene la altura de la cortina como lo indica el prototipo.
- EQUIPOS DE AIRE LAVADO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a los criterios de diseño en el cual se indica que cuando los equipos sean de aire acondiconado se deben de proteger mediante la planta de emergencia, en este caso de nuestra remodelación los equipos son de aire lavado ¿Tambien entran dentro del mismo creterio de diseño?. Favor de confrimar esta información. | En relación a los equipos de aire lavado están respaldados por la planta de emergencia. Ya que dichas plantas se están conservando. Favor de ejecutar como se indica en proyecto.
- Campana para vaporera en deli | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente al plano GA-070a PLANO DE LAMBRINES-1585, el cual nos da el detalle de una instalación en deli, nos indica una campana nueva para el área de la vaporera, pero en otro detalle indica campana existente, por favor indicarnos la especificación correcta, vale la pena resaltar el mal estado de la campana existente y en en plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES-1585 nos indica reutilizarla pero en el mismo lugar (en preparados de pescados), lo cual es incorrecto ya que la configuración del área es diferente. Por favor indicarnos si consideramos la campana en la misma área y si consideramos algún tipo de mantenimiento. Adjunto fotografías de la campana existente. | se confirma que la campana que se indica en el GA-070a PLANO DE LAMBRINES-1585 es nueva como se indica el primer alzado, la campana que se considera para demolición en sushi ya no se considera su reutilización se va directamente a bodega asignada por wm construcciones, la unica campana que se instalara sera la de preparados deli para vaporera.
- #54 Base condensador de cuarto de basura | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , en proyecto no se tiene indicada la base del equipo condensador de refrigeración para el cuarto de basura, en sitio se desarrollan los soportes necesarios. Se solicita el voBo para este adicional. | Se envia boletin con los detalles tipo para este tipo de bases, para revision conforme a lo ejecutado en sitio
- #53 Soporte para colocación de contrafachada en pórtico de carritos | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se indica en el plano ES-508 detalle 5B que el soporte para el panel de la fachada es un larguero L2 monten en caja, sin embargo del lado de la contrafachada se queda sin soporte para fijar el panel y el capuchon, por lo que se hace necesario colocar un angulo doble de 2*2 3/16 en la parte alta y como remate en la contrafachada para fijar los elementos multipanel y capuchon, se anexa croquis de referencia. Se solicita VoBo para este detalle. . | Adjunto boletín con detalle de ángulo. Le comento que se colocará un LI-2X2X1/8”.
- DIMENCIONES PARA PUERTA DE ACCESO A CLIENTE | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DÍAS, A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO SOLICITO PUEDAN ACLARARME LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO A-601 LA PUERTA AUTOMÁTICA LA INDICA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 4.18 X 2.545 PERO EN PLANO A-400 NOS MARCA UN ALZADO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 4.27X2.73 CUAL SERÍA LA DIMENSIÓN CORRECTA? ANEXO FOTOGRAFÍAS DE LOS PLANOS INDICADOS | se comparte en Trirga BOL-03-CORRECCION DE MEDIDA DE CANCEL DE ACCESO PRINCIPAL, en la carpeta 00 BOLETINES, se corrigen dimensiones para la puerta de acceso principal ajustándose de acuerdo al proyecto arquitectónico y estructural con dimensiones de 4.27 x 2.74.
- C-CUAUTITLAN-RFI 105 BOCINAS Y EQUIPO DE SONIDO | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En el RFI 84 se adjunto el plano IE-07 salidas de sonido, el cual indica en Notas importantes para contratista: Que la contratista debera realizar la canalización y cableado asi como el suministro de bocinas, tambien indica que la contratistat debera de estar en coordinación con el proveedor de sonido. -No se cuenta con un proveedor de sonido. -¿La contratista debera realizar la canalización cableado y suministro de bocinas de acuerdo a lo indicado en este proyecto? -El cedis menciona que la canalizacion debera llegar a la oficina del comedor -¿El equipo de sonido que se instalara sera el que ya se tenia en la oficina anterior del comedor? | -No se cuenta con un proveedor de sonido. Será alcance de la contratista. -¿La contratista debera realizar la canalización cableado y suministro de bocinas de acuerdo a lo indicado en este proyecto? Correcto -El cedis menciona que la canalizacion debera llegar a la oficina del comedor De acuerdo. -¿El equipo de sonido que se instalara sera el que ya se tenia en la oficina anterior del comedor? Correcto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 39 CAMBIO DE MATERIAL DE PISO PODOTACTIL EN ZONA DE LOCKERS | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | . De acuerdo a la reunión realizada el 22 de Junio con el equipo de operaciones, conservación, PMO, Transformaciones. Se tomo la desicion de cambiar 75 metros lineales de piso podotáctil, por un material mas resistente (metálico) debido al paso de montacargas. | en que tramo?
- RFI 14 GABINETE Y INTERRUPTORES NO SUMINISTRADOS (DEFINIR ALCANCES) | CEDIS Cuautitlán (Subestacion, transformadores, plantas emergencias y UPS) | Distribution Center | De acuerdo a proyecto ejecutivo CD CUAUTITLAN de subestación 2 NAVE 3, se hace la observación, referente al suministro eléctrico y cambios siguientes en el diagrama unifilar, en el plano DU-01b DIAGRAMA UNIFILAR S.E NAVE 3 INDICA QUE, en la sección de baja tensión en la salida del transformador se coloque un GABINETE AUTOSOPORTADO QUE CONTIENE DOS INTERRUPTORES ELECTROMECANICOS NUEVOS CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (LSIG AMBOS), pero en el listado de suministros no tenemos este alcance, nos podrías confirmar si este gabinete con estos interruptores, se cambiaran y en caso de ser así, quien realizara este suministro, si será alcance de suministro Walmart o alcance de la constructora, sin más quedo atento de su respuesta, . NOTA: comparto evidencia en Notas y documentos. | R. Estos interruptores principales deberán ser suministrados por compras de Walmart ya que el suministro no se desglosa como tal por ser un equipo mayor, en los listados proporcionados de los proveedores para esta (Moeltek Y Duppon) si se tienen contemplados. Solo que se deben contemplar los ajustes de las capacidades de los mismos
- 002 Oxido en lamina | SC POLIGONO SUR (Aire) | Walmart Supercenter | Equipo Diseño Derivado de los trabajos que se realizan para cambio de unidades paquete, se informa que la lamina de cubierta, sobre los equipos UPE03 y UPR 01 presenta demasiada oxidacion, por lo que se sugiere cambio en esta seccion, se adjuntan fotografias de lo comentado. Este RFI es informativo. | Se deberá de considerar el reemplazo de la sección de lámina afectada (KR-18). Para ello en el plano DEM-02 está previsto retiro y sustitución de lámina hasta en una cantidad de 200m 2 la cual se indica en la nota nuero 8, así como la indicación de trabajos adicionales que puedan requerirse en el plano A-102 nota 3.
- Acabado de piso en cámara de bebidas. | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente al plano GA-012-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-1585, al momento de retirar las vitrinas existentes se observo que el piso no se encontraba con buena presentación, en proyecto no indica ningún alcance en el piso existente de la cámara de bebidas, indicarnos si se considerara algún alcance en esta área del piso. Adjunto evidencia fotográfica. | SE DEBERÀ CONSIDERAR LIMPIEZA A BASE DE LIQUIDO LIMPIADOR UTILIZANDO UN FREGÓN HUMEDECIDO ASÍ COMO RESANES EN PERFORACIONES GENERADAS POR LOS BUMPER O INSTLACIONES EXISTENTES COMO SE INDICA EN LAS NOTAS GENERALES PARA CONTRATISTA.
- RFI#39 OBSERVACIONES BOLETÍN 06 AIRE ACONDICIONADO | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#39 Revisando los planos de AA emitidos en el boletín 6: surgen las siguientes dudas: Plano W-IAA-BO2 se muestran las derivación hacia las unidades evaporadoras, en simbología no se indica si estas derivaciones se ejecutaran con una y de cobre estándar o se deberán ejecutar con derivaciones Branch (se anexa imagen) ya que estas son las que se deben emplear para los equipos VRF. Plano W-IAA-BO2 se indica la siguiente nota: NOTA IMPORTANTE. PARA EL EQUIPO UE-01, DEBERÁ VERIFICARSE CON EL PROVEEDOR E INSTALADOR FINAL EL TAMAÑO DE LA TUBERÍA QUE VA DESDE EL CONDENSADOR EXTERIOR HASTA LA PRIMERA DERIVACIÓN, YA QUE EN CATALOGO SE INDICA DE 15.9∅ Y 31.8∅, PERO EN EL DATABOOK SE INDICA TUBERÍA DE 19.1∅ Y 31.8∅ a nuestra consideracion esta selección de diámetro debe ser respaldado por el calculo realizado por el proyectista y no definido por el instalador por lo que se solicita se defina el diámetro a emplear en la instalación. | Se ha cargado en la carpeta de Intalación de Aire Acondicionado el BOLETÍN 9 W-IAA- B02 ACTUALIZACIÓN DE TAMAÑOS DE TUBERIA DE REFRIGERACIÓN en donde se actualiza tamaño de tuberías de refrigeración, indicando definitivas, y se agrega simbología de derivadores/branch de la marca carrier a la tabla de Simbología, en la planta se indican los modelos de los derivadores que se requieren.
- CAMBIO DE PISO EN SERVICIO A CLIENTES | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-100C ACABADO EN PISOS PLANTA BAJA, el proyecto desarrollador indica nuevo piso vinílico de 30.5x30.5, vynilasa color blanco con betas grises en oficinas o beige betas blancas en pasillos, sin embargo, en el área de atención a clientes, contamos con piso vinílico color rojo, similar al color de terrazo. Cabe mencionar que en los alrededores se cuenta con piso de terrazo. Favor de indicar si dentro del área se colocara piso color blanco o se tendrá que suministrar piso vinílico color rojo o en su defecto colocar piso de terrazo. Se anexa foto del existente, captura del plano en área a intervenir y plano A-100C | Consideren colocar piso terrazo, con el fin de unificar criterios con piso de ventas e interior del área de servicios al cliente.
- RFI 19 - FIRME AREA DE COMEDOR NUEVA | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Buenos dias En el plano A-100a PLANTA DE ACABADOS EN PISOS - BA 3911 Iguala en el detalle 3 nos indica colado de piso en el area nueva del comedor y area de lockers nuevas, en el plano DEM-10 DEMOLICIONES EN PISOS DE PLANTA ARQUITECTONICA - BA 3911 Iguala solo nos indica retiro de loseta en esta misma zona no nos indica demolición de firme ya que debajo de la loseta esta el firme de 15cm que esta con la losacero, se indica también la consideración que la vibración que se tendrá puede dañar la estructura de la losacero debido al tiempo que se tiene esta estructura ¿Nos indican si se demuele este firme para nuevo colado o solo se retirara la loseta y se dara mantenimiento al firme existente con desbaste. resane de grietas y sello de pasos de instalación sanitaria una vez retirada la loseta? | De acuerdo con lo indicado en la CDP¨-01.1 Interiores, en el punto 8.4.2.1 Obra Nueva y Remodelaciones, para los casos en los que exista losa de entrepiso con recubrimiento vinílico se deberá verificar y evaluar el daño de las piezas. Si el daño en las piezas vinílicas es inferior al 30%, se deberán reemplazar puntualmente las piezas. En caso de que el daño de las piezas vinílicas sea superior al 30%, entonces se deberá retirar las losetas vinílicas completas y se deberá recuperar dicho firme, a través de reparar y sellar todas las grietas y fisuras como se indica en la CDP-012 Estructural en el punto 6.2 Trabajos de Recuperación de Pisos de Concreto. Por lo tanto, los trabajos a realizar es retirar el piso de loseta vinílica siempre y cuando el porcentaje de las piezas dañadas sea superior al 30% y posteriormente se deberá recuperar el concreto pulido a través de la reparación y sellado de fisuras y juntas, como se indica en el punto 6.2 del CDP-012 Estructural. Se comparte por correo a gerente de construcciones, boletin aclaratorio.
- FALDON PORTICO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , revisando los planos de fachadas A-200, trabajos en fachadas A-200.1, y plano de portico A-401, nos indica que llevamos pintura en el faldón de el portico de acceso y faldon en rampa acceso a tienda, sin embargo en sitio este faldon es de durock el cual no tiene ningun mantenimiento en base a la notas de los planos y la simbologia con la que cuenta en el plano es para cambio de canalon, pintura y herreria, sin embargo en este material no tenemos nigun alcance favor de confirmarnos como proceder, adjunto fotos. . | Entendemos que se refieren a la grapa de acceso de ser así, en el plano A-200 de fachadas se indica que este elemento del pórtico de acceso es nuevo y se contempla la aplicación de pintura. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- SUMINISTROS EDC | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | . En el listado de suminstros electricos no tenemos marcado como alcance el cambio de los tableros de los EDC apartado C cuartos electricos completos solo en la parte de la fila J dice EDC1 Y EDC 2, sin embargo en proyecto DU01 y plano IE-09 CUARTOS ELECTRICOS y planos de cuadros de cargas nos indican que estos tableros son nuevos, hablando con GNFR nos dicen que ellos solo nos suministraran los tableros HE, HN, HA y HB, los cuales estan marcados por lo cual ellos no tiene visibilidad que necesitamos los demas tableros para cambios, de su apoyo indicarnos si este alcance es de la contratista o bien fue omision marcar los tableros para que compras walmart tenga visibilidad y nos suministren, . | Ya se indicó por parte de GNFR que si se suministrarán los tableros. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Bombas tanque de tormentas. | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al listado de suministro de Walmart, para el tanque de tormentas, indica 2 Bombas sumergibles dayton modelo SLG34-76 con descarga de 3 con un motor de 3 HP 220V 60 Hz 1750 RPM, En plano C08a - Plano funcional tanque de tormentas existente indica 2 Bombas sumergibles marca dayton modelo SLG754-76 con descarga de 3 con un motor electrico de 7.5 HP 480V 60Hz 1750RPM, Asi mismo el plano IE-13a Cuadro de Cargas para el tablero FHE2, nos indica las 2 Bombas de 7.5 HP 480V y no a 220V como lo indica el listado de suministro, de su apoyo para con esta oportunidad. Se envia evidencia de lo mencionado. | Se comparte con gerencia y supervisión de obra, boletín con las adecuaciones de proyecto conforme a las bombas indicadas en el listado de suministros.
- PORTON DE ACCESO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con respecto al porton del anden se informa que por las pendientes que existen en el piso se tomo la decisión de que el porte lado izquierdo se abriera hacia el exterior respetando las dimensiones de este dado que si el abatimiento era al interior este no lograria abrirse como lo indican por la pendiente que tiene esa seccion, el lado derecho mirando de frente esta conforme al proyecto el abatimiento es interior y conforme lo estipulado en el proyecto, adjunto mas fotografias para su visibilidad, sin embargo la maniobra queda muy cerrada para el acceso de los trailer a la rampa tanto que el fijo ya fue golpeado por un trailer, aunado a esto el peso por el material es demasiado para su manipulacion de una sola persona volviendose cero funcional para la unidad y sobre todo un riesgo para ellos, no se puede instalar llantas en todos los laterales por las pendientes favor de indicarnos como procedemos para facilitar la operacion de la tienda con este porton. | Se realizará una visita a tienda esta semana por parte del proyectista para encontrar una solución viable.
- 043_INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE TRAMPA DE GRASAS PARA HORNO DE POLLOS. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IH-01 - PLANTA HIDRAULICA , IS-01 - PLANTA SANITARIA, GIS-01 - PLANTA ZONA DE PREPARADOS y GIH-01 - PLANTA ZONA DE PREPARADOS, no indica los servicios de drenaje y agua caliente para la trampa de grasas del horno rosticero. Por lo que se solicita la actualización de los planos o emisión de un boletín. Adjunto reporte gráfico. . | Se debe colocar descarga de 75 mm de diámetro o la requerida por el modelo de trampa de grasas la cual se conectará a la misma tubería de 100mm que se encuentra dentro del área de rosticería. La alimentación hidráulica no es requerida para la trampa de grasas.
- Rajacero Predio-vialidad | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para comentar que la operadora solicita que se le coloque rejacero en el limite de predio con la vialidad por donde se tiene los accesos al estacionamiento, Favor de indicar si se debera considerar, esto generaria un adicional para el contratista ya que este tramo no se tiene considerado en proyecto. | Debido al nivel de riesgo, que es medio, la colocación de rejacero en la parte frontal a la tienda NO es aplicable. Por lo que, en caso de ser una solicitud de gerencia, deberá tramitarse como una OT. Este RFI es aclaratorio.
- PUERTA ENTRADA DE PERSONAL | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-603 PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS Y MALLA , en la planta arquitectónica hace referencia a la puerta de entrada de personal, indica que el detalle esta en el plano A-603.2, sin embargo no hay detalla ni tampoco se encuentra indicado en la tabla de puertas, favor de enviar boletín para la elaboración de esta puerta o bien indicar si se deberá realizar similar a la existente. | La puerta a considerar deberá ser similar a la existente, puerta metálica con 2 hojas de metal desplegado, con pasador al interior y exterior con portacandado y jaladera de fierro redondo de 1/2 al exterior, esta puerta viene indicada en tabla del plano A603.2, Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra con el director de operaciones Jorge Valero, solicita que no se coloque la puerta de la salida de emergencia indicada en el área de recibo ya que no es viable ni será funcional ya que estaría bloqueada por el producto que se recibe de los cruces de la unidad, favor de indicar si esta puerta se deberá de cancelar o bien reubicar. Cabe mencionar que ya se cuenta con las canalizaciones y cableado del sistema de alarmas para la puerta. Anexo fotografía vía correo electrónico. | Se envió la consulta al área de seguridad e higiene para validar si es posible retirar esta salida de emergencia, se notificará a más tardar el miércoles si esto es posible. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- DUCTO DE EXTRACCION | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | CON RESPECTO AL PLANO IAA-01-PLANTA DE MERCANCIA DE DUCTERIA INTERIOR, NO INDICA TRAYECTORIA DE DUCTO DE EXTRACCION PARA LA CAMPANA DE LA FREIDORA Y HORNO COMBI, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA CONSIDERAR ESTE DUCTO Y FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN CON ESPECIFICACIONES. | Se comparte con gerencia y supervisión de obra, boletín donde se considera la colocación de ducto y la trayectoria de conexión al ramal principal de los hornos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Conexion batidora | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Conforme el plano GIE-03 INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS, para la batidora con simbología B75, en el cuadro de cargas lo indica a 1 fase, sin embargo, en el cuadro de textos de la simbología lo indica a 3 fases, y el equipo llego a 220, favor de compartir boletín sobre a qué circuito conectarlo. | La alimentación para la batidora en el proyecto se especificó de acuerdo con lo indicado en las guías mecánicas prototipo que indican conexión monofásica (127v) para este equipo, en caso de haberse suministrado un equipo distinto no se podrá considerar una omisión de proyectos y cualquier trabajo adicional deberá ser abordado como OT, en caso de requerir boletín necesitamos nos compartan la ficha técnica del equipo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI CCTV | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano LP-02 SISTEMA DE CCTV, La operadora solicita se reubique cámara con vista a vinos y licores, se reubicaría cruzando el pasillo para que tenga visualización a vinos, licores y salchichoneria, ya que comenta que en la isla de quesos se realizan de robos. Envió propuesta de reubicación vía correo electrónico. | Esta instalación se realizó con base en las guías prototipo de seguridad vigentes, dicho lo anterior la propuesta enviada tendría que ser aprobada por el área de seguridad de Walmart y ser abordada como una OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- luminarias platabanda despacho de tortillas | Piedras Negras (RM 2023) | Bodega Aurrera | solicito de su apoyo referente a nuestro plano de alumbrado en abarrotes IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS, para la platabanda de despacho de tortillería no considera luminarias, store planing solicita se consideren luminarias en esta área. | Se comparte boletín a gerente de construcciones con el complemento de luminarias, favor de indicarnos si la contratista puede realizar el suministro de las luminarias.
- RFI 22 Acabado en preparado de frutas y verduras. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar que en al área de preparados de Frutas y Verduras en proyecto nos indica un acabado aparente sobre muro de block únicamente con aplicación de pintura vinílica. Al ser área de preparado se contemplaría un acabado en lambrín con glasbord como en las demás área. Favor de notificar si se cambiara el acabado para estar en la sintonía con las áreas restantes. . | La especificación correcta es que en los muros de block existentes se debe colocar un lambrín con una hoja de panel de cemento y una hoja de panel de yeso resistente a la humedad, zoclo de loseta antiácida de 15x15x1.2 cm acabado semi-rugoso, y posteriormente, se deberá dar el acabado con glassboard surfaseal acabado texturizado de 2.3 mm; se comparte boletin de apoyo por correo a gerente de construcciones.
- RFI 15 - DUCTO Y CAMPANA FERMENTADORA | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano GIAA-01 DISTRIBUCION DE DUCTOS ABARROTES no nos indica la colocación de ducto y campana para la fermentadora que se encuentra en la parte central del área de amasijo ¿Se colocara ducto y campana para esta fermentadora? | Con base a CDP de prototipos, solo se considera extracción frente a hornos, sin embargo, en base a criterios de la especialidad de HVAC también se considera extracción en la fermentadora cuando te permite extraer con el mismo ventilador, en este caso por temas de espacios no se consideró campana en fermentadora central, está consideración no afecta el funcionamiento del equipo y/o diseño de amasijo, favor de considerar instalación como se muestra en proyecto.
- REJILLA EN FALDON DE AMASIJO PARA DESFOGUE DE AIRE | Piedras Negras (RM 2023) | Bodega Aurrera | solicito de su apoyo referente a nuestro plano GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES, nos indica una rejilla en faldón de amasijo para desfogue de aire hacia piso de ventas, favor de corroborar si se considera esta rejilla y verificar que no interfiera con nuestra señalización o velarías en faldón, ya que store plannig informa que estas rejillas ya no se instalan. | En cuestión de la rejilla se puede ajustar su altura para no interferir con las señalizaciones, colocarla sobre los 3.76 m aproximadamente y pintar del mismo color
- PROPUESTA DE CONECXION DE TUBERIAS DE DEMACIAS Y PLUVIALES DESDE CARCAMO DE BOMBEO | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE PROPUESTA DEL PROYECTO DE CONECXION DE CARCAMO A POZO DE VISITA | Analizando la propuesta estamos de acuerdo con ella, pero con algunas restricciones: Lo ideal es que el desalojo de realice por gravedad ya que la tubería de la instalación sanitaria solo es para desechar las demasías de la planta de tratamiento, en el croquis solo se muestra el nivel de arrastre del encofrado de la línea de Telmex, pero no la altura, esto sirve y falta conocer para saber que altura tiene el colchón que queda entre la vialidad y el lecho superior del encofrado ya que por ser vialidad de vehículos pesados recomendamos tener un colchón de 1.5 metros mínimo. Con el hallazgo detectado en campo se podrá hacer con bombeo siempre y cuando: • El colchón mínimo entre la vialidad y el lecho alto de la tubería sea menor a 1.5 mts • Al ser bombeado el desalojo de agua se pueden realizar quiebres que permitan respetar el colchón mínimo en vialidad • La planta de tratamiento se diseño para un gasto medio de 0.23 l/s y un gasto máximo de 0.87l/s, el cárcamo se construirá para una media de estos dos gastos ya que solo desalojará demasías. Se carga a la carpeta Boletines RFI PDF Aclaratorio en recomendaciones para el diseño solicitado y el plano TUBERIA SANITARIA PROPUESTA 1, para su consideración y validación previa con el área de cumplimiento una vez la gerencia de construcciones le proporcione la información Por lo tanto, el cárcamo tendrá dimensiones de 1.5m de ancho, por 1.5m de largo, por 0.90m de altura partiendo del lecho bajo de la tubería • La bomba sumergible de lodos se calcula para un tiempo de desalojo de 20 minutos, la selección del equipo se hace llegar al proveedor de bombas y se espera respuesta. El equipo se selecciona para una carga dinámica de 34.77 m.c.a. Un gasto de 1.32 l/s Con tubería de desalojo de 1 ½” Se anexa plano con los datos en la propuesta, quedamos atentos a cualquier duda o comentario.
- CONEXIONES AGUA POTABLE, SANITARIA Y PLUVIAL | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se revisa en físico donde se va a realizar la conexión sanitaria y pluvial, si se encuentra de acuerdo a lo indicado en proyecto, la conexión de agua potable como tal no tenemos una válvula enfrente de tienda para verificar, pero en la cera de enfrente a la altura de la gasolinera Rendi Chicas tenemos una válvula de la instalación municipal de agua y otra más abajo a la altura del semáforo, por lo cual haciendo la prolongación de como pasaría la red de agua potable municipal esta pasa enfrente de la obra, los alcances que se tienen de las conexiones es hasta limite de predio, por lo cual no contamos con los trabajos de conexión fuera de predio, también para ello se necesita los respectivos permisos o en su caso el pago de los trabajos con la dependencia correspondiente para que ellos realicen las conexiones fuera de predio. Se anexa reporte fotográfico en notas y documentos | Conforme a plano C02bL se indican los trabajos de rupturas para la conexión de agua potable,
- RFI 17 - CORRAL SCO | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-405 SELFCHECKOUT_BA 3911 Iguala nos indica que el corral del selfcheckout será de cristal templado, en la ultima CI del SCO nos indica que se hizo el cambio de cristal templado por acero inoxidable ¿Se realizara el cambio de cristal templado por tuberia de acero inoxidable? | De acuerdo con el prototipo vigente se debe considerar barandal de Acero Inoxidable en Self-Checkout, se comparte por correo a gerencia de construcciones, el boletin aclaratorio.
- RFI 20 - FIRME EN AREA DE EDC FRONTAL | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-100a PLANTA DE ACABADOS EN PISOS - BA 3911 Iguala nos indica en el detalle 02 que en el area del EDC Frontal y area de sistemas se colocara firme nuevo, en el plano DEM-10 DEMOLICIONES EN PISOS DE PLANTA ARQUITECTONICA - BA 3911 Iguala no nos indica demoler estos firmes solo nos indica retirar el piso flotado de panel cemento en el area del EDC Frontal y en el area de sistemas retirar la loseta vinílica pero en este piso es pulido y no tiene loseta, en el plano DEM012 DEMOLICION EN EDC POSTERIOR Y FRONTAL BA 3911 IGUALA nos indica que en el area del EDC Frontal se abrirán y repararan las fisuras que tenga la losa de concreto en esta area ¿Nos indican cual va ser el procedimiento para estas áreas en concreto si se demolerá para colar el firme nuevo si se realiza este detalle se tiene que tener en cuenta el tiempo que tiene la estrcutura de la losacero ya que al momento de demoler se podría tener alguna oportunidad o si se toma la opción de solo reparar las fisuras de esta zona debajo del planel flotado de cemento y en el area de sistemas? Aenxo imagen en la pestaña de notas y documentos | Los trabajos a realizar serán retirar el piso flotado como se indica en el plano de demoliciones y posteriormente, se deberá recuperar el concreto pulido a través de la reparación y sellado de fisuras y juntas existentes como se indica en el punto 6.2 de la CDP-012 Estructural. Se comparte por correo a gerente de construcciones, boletín aclaratorio.
- 64 - MURO NEGRO ELECTRONICA | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | En el muro negro de electronica, no se tiene considerado de color negro. Favor de confirmar si se pintara de negro o se deja como lo indica el plano de color blanco . | El muro de electrónica (pantallas TV) va pintado en color negro.
- SWITCH DE OPERACION CORTINAS DE AIRE | SC PERIFERICO MERIDA (Aire) | Walmart Supercenter | LOS SENSORES DE OPERACION DE CORTINAS DE AIRE PARA LOS CUARTOS DE REFRIGERACION FUE SUMINISTRADA CON UNA ESTRUCTURA MUY FRAGIL, DE SU APOYO PARA ESPECIFICARNOS EL TIPO DE CANALIZACION. CARACTERISTICAS DEL KIT ELECTRICO BASE 90.05 CON RELE 40.51 Y SENSOR MAGNETICO CON IMAN | Este sensor no se indica en proyecto eléctrico, por lo que desconoce el tipo de canalización.
- Contención de suelo cemento | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C05a contencion de suelo cemento nos indican las secciones de las contenciónes pero también nos indica que se complementa con la mecánica de suelos, revisando la mecánica de suelos nos menciona que las contenciónes serán de suelo cemento, pero no nos queda claro si son todas las contenciónes o hay alguna que sea construida de algún otro materia como suelo cemento o concreto armado. Favor de aclarar este punto. | SE CONFIRMA QUE TODOS LOS MUROS DE CONTENCION PERIMETRALES SON DE SUELO CEMENTO FLUIDO, VER GEOMETRIA EN PLANO C05a. ASI MISMO SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO INDICADOS EN LOS PLANOS C-09d - PLANTA Y DETALLES DE MUROS DE CONTENCION C-09e - COMPLEMENTARIO DE MUROS DE CONTENCION IMPORTANTE. CONSIDERAR QUE EL 03 DE JULIO SE LIBERA UNA ACTUALIZACIÓN DE EXTERIORES
- PUERTAS SALIDAS DE EMERGENCIA | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos arquitectonicos refieren que las medidas de la puertas de emergencia en relacion al vano es de 2.16 x 1.13 pero de acuerdo con el plano A-601 Tabla de Puertas indica que la medida del vano para dichas puertas es de 2.10 x 1.32. De su apoyo para ratificar la medida correcta para dichas puertas asi como proporcionar un plano donde se especificque su ubicacion de cada una. | SE REVISÓ LAS MEDIDAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA EN PLANTA ARQUITECTONICA OBTENIENDO EL MISMO DATO DE 1.32m DE ANCHO. CONSIDERAR SALIDAS DE EMERGENCIA DE 1.32x2.26m SIN OLVIDAR QUE UNA VEZ QUE SELECCIONEN LA MARCA DE LA PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA SE DEBERÁ CONSIDERAR LO INDICADO EN FICHAS TECNICAS DEL PROVEEDOR ASIGNADO.
- CORTINAS ACESO MG | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano general indica que para el acceso MG se esta considerando acceso frontal y lateral pero en el plano A-601 Tabla de puertas solo consideran 2 puertas. De su apoyo para ratificar si en este acceso solo se considerara un solo lado de caso contratio si se considerara acceso tanto frontal como lateral; proporcionar plano donde se especifique la ubicacion de cada puerta, cortina o cancel segun sea el caso. | SE CONFIRMA QUE PARA EL PORTICO DE ACCESO-MG SE TRAEN 2 PUERTAS ABATIBLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MURO DIAGONAL, ASI MISMO SE CONSIDERAN 4 CORTILLAS ENRROLLABLES (2 EN CADA LADO) TAL Y COMO SE MUESTRA EN LOS PLANOS : A401b PORTICO DE ACCESO MG 1012390 A401c CORTES Y ELEVACIONES PORTICO DE ACCESO MG 1012390 A401d CORTES Y ELEVACIONES PORTICO DE ACCESO MG II 1012390 MODELO RVT DE PROYECTO INTERIOR
- Actualizacion de proyecto | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | se esruvo informado que cabe la opcion de poder realizar una orden de cambio el cual afectaria el proyecto, por medio del presente RFI se le notifica que ya se iniciaron trabajos en el predio. QUedamos pendiente | SE CONFIRMA QUE ACTUALMENTE SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA ORDEN DE CAMBIO EN PROCESO MISMA QUE SE LIBERARÁ EL LUNES 03 DE JULIO
- Cambio de proveedor de refrigeracion | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | equipo nos podrian apoyar con los planos actualizados de refrigeración ya que en el portal se encuentran cargados los del proveedor RENSA y me confirman que lo ejecutará KYSOR para conocer si hay cambios en las bases de los equipos o de alguna coladera o alimentacion. Quedo pendiente . | SE CARGÓ LA ACTUALIZACION DE PLANOS DE REFRIGERACIÓN EL PASADO 23JUN23
- Escombro predio | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al plano C02 PLANO DE RUPTURAS Y RETIROS se menciona que el predio cuenta con escombro en áreas muy puntuales del predio con un promedio de 60 centímetros, pero el día de recepción del predio se encontró en sitio que casi todo el predio cuenta con montículos de basura de construcción la duda es si este puede considerarse hallazgo o en su momento la contratista general debió de considerar todo el volumen existente y en que plano indica el volumen correcto. | DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES QUE SE TIENEN DE EL PROYECTO DURANTE LA ETAPA DE PROYECTO LAS CONDICIONES DE SITIO ERAN DIFERENTES A LAS QUE SE MUESTRAN HOY EN DIA. CONSIDERAR COMO HALLAZGO EN SITIO.
- SOLICITUD DE MURO DE AMASIJO | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Con referencia al RFI con ID 1038067 enviado el día 27 de junio del presente año, se envía evidencia fotográfica del muro de panadería dañado, el cual es colindante con la cámara de congelados de amasijo. Para su consideración. | Este tema se esta revisando con la operadora ya que la solución, implica modificar acabados en panadería, los cuales no estaban contemplados. Por favor apóyenos en levantar un RFI de este tema para seguimiento y sobre ese mismo se responderá con la solución final
- RODAPIE DE TRIPLAY MUROS DE OMNICANAL INTERIORES | Piedras Negras (RM 2023) | Bodega Aurrera | solicito de su apoyo referente a nuestros planos A-101d PLANTA DE ACABADOS EN MUROS, store planing solicita se considere rodapié de triplay por la parte interior para cubrir este muro. | Favor de indicar a que muro se refiere, en proyecto se tiene indicada la protección de triplay en los muros interiores de bodega omnicanal.
- RFI 18 - PLANCHA DE CONCRETO EDC | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano IE-09 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS nos indica colocar una plancha de concreto donde van a ir asentados cada edc en su ubicación, se omite el hecho de que el EDC 2 esta sobre una estructura metalica con lamina antiderrapante ¿Se colocara la plancha de concreto sobre la lamina antiderrapante, si se colocara nos indican detalles arquitectónicos para colocar la plancha de concreto sobre esta lamina o que se colocara debajo de este EDC? | Si ya cuenta con la lámina antiderrapante y cubre el área de los tableros se puede dejar sin la plancha que se indicó en proyecto no afecta.
- RFI 046 Cambio de piso en congelado de Deli | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente al cambio de piso por uno de pael en el area de deli. nos pueden compartir el correo de acuerdo a lo visto via correo electronico y compartirnos el detalle de perforación de la trabe para paso de instalación sanitaria ! | El piso de la cámara debe ser deprimido, pero si o se puede porque el desarrollador no ejecutó con la consideración de este desnivel, pongamos el piso superpuesto. No podemos demoler un contratrabe de cimentación. Se compartira boletin con el ajuste a la brevedad.
- RFI 043 Coladeras en amasijo | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | . Referente al plano IS 01 red general sanitaria, no contemplan coladera en los hornos y fermentadoras. ¿nos pueden indicar si se consideran? favor de compartirnos el boletin ! | Se consideran coladeras en hornos y fermentadoras, se comparte: BOLETIN 19 COLADERAS EN HORNOS Y CAMARAS DE FERMENTACIÓN
- RFI 016 Instalación sanitaria Candy Center | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano IH-01 Instalación Sanitaria Red general para el local de CANDY CENTER no se tiene algún detalle si se colocará alguna coladera para limpieza o desagüe de algún equipo ya que contamos con alimentación hidráulica pero no alguna instalación sanitaria. Favor de indicarnos si el local se adicionara alguna instalación sanitaria y enviar boletín, cabe mencionar que el área donde se ubica ya está completamente colada y de requerir instalacion sanitaria se debera demoler el piso. | Conforme a las guias prototipo vigentes, no se indica salida sanitaria para el Candy Center, sin embargo estamos revisando con el equipo de prototipos si esto es un error de la emision del proto. Favor de dar seguimiento a este RFI en un RFI posterior.
- RFI 047 Pintura en Fachadas | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | de acuerdo a los correos enviados, en preguntas de concurso indicaron que no se considerara la pintura en fachada sin embargo revisando los alcances del dearrollador, la pintura la debe de aplicar Walmart favor de compartirnos el boletin de pintura para las fachadas. ! | De acuerdo al plano A-200-FACHADAS GENERALES-5185, se indica la clave 7.52 LA PINTURA, SELLADOR Y ANTIGRAFFITI EN FACHADA ALCANCE POR DESARROLLADOR, esta indicación solo corresponde al pórtico de acuerdo al plano A-200. Para el resto de la pintura en las fachadas corresponde a la contratista y se deben ejecutar conforme al plano A-200-FACHADAS GENERALES-5185. Se comparte BOLETIN 20 CAMBIO DE ALCANCES EN PINTURA DE PORTICO, considerando la pintura del pórtico por parte del alcance de la contratista.
- 0039 FOSA SEPTICA | Palma Africana | Bodega Aurrera Express | De acuerdo con el plano C07a PLANO DE DRENAJE SANITARIO FOSA SEPTICA, donde se nos indica la colocación de un tinaco de la marca ROTOPLAS-FOSA SEPTICA con capacidad de 2500 litros, se informa que la empresa contratista realiza un estudio de mercadeo y le indican que este tipo de tinaco de almacenamiento esta descontinuado, y se sustituye por un biodigestor de la misma marca. Por lo que la propuesta de la empresa contratista es la instalación de un tinaco que funja como elemento de almacenamiento provisional y realizar modificaciones convenientes para la salida definitiva de las aguas residuales de la unidad, cuando se realice la conexión al colector municipal. En espera de sus instrucciones o propuestas al respecto. | Es importante advertir que la tienda tiene un entrada definida y, al usar el tinaco, no conseguimos esa conexión. Por lo que tendran que realizar adecuaciones al tinaco “lastimando su integridad” al no contar con las preparaciones necesarias perdiendo la garantia del equipo; por lo que el gerente puede autorizar este cambio asumiendo la resposabilidad de dejarlas perfectamente selladas evitando problemas de manetenimiento. Tambien es importante destacar que el tinaco es más alto que la fosa, por lo que es posible que el tinaco choque con las dalas del registro señalado en el boletín. Por lo anterior, se tendran que profundizar la excavación para que el tinaco entre bien y se ajusten las alturas de manera que las conexiones suceden de manera correcta. Favor de compartirnos el reporte de la excavación y/o terminación de la losa de fondo para revisar la viabilidad de modificar el espacio e instalar el tinaco. Tener en cuenta que las características físicas/técnicas del equipo son diferentes. Por lo que les pedimos nos compartan los detalles de como pienzan realizar los ajustes al tinaco para genera las conexiiones.
- #52 Reubicación de coladera de cuarto de basura | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se indica la coladera de condensado para el cuarto de basura en plano IS-01 , sin embargo ahí se indica una columna y su cimentación se obstruye con la coladera Plano A100, por lo que se debe reubicar la coladera al otro extremo para no obstruirse al abrir la puerta del cuarto de basura, se genera adicional por la trayectoria nueva de la tubería. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse, . | Se debera ajustar la trayectoria de la coladrera, esto no debe generar adicionales ya que obra debio reportar previo a la colocacion de la cimnetacion y enviar el detalle correspondiente
- #51 Mocheta para bajada de instalaciones en atención al cliente | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | Se informa que en revisión en sitio con coordinación con walmart construcciones se indica colocar las 3 llaves de servicio para el lavamanos de los baños (RFI #50), y sobre las bajadas en atención a clientes (RFI #49) no existe el muro de block que mencionan, se informa que se ejecuta la mocheta mencionada en el RFI para no dejar visibles tuberias como indica proyecto (se anexa imagen de plano ID04) | En relacion al RFI 50 se envio boletinpara el ajsute de la conexión, con rescpecto a Rfi 49 comentamos que el rea cuenta con la colocacion de panel de yeso a modo de generar un lambrin donde puedan pasar las instalaciones, en ningun momento se indico un muro de block
- RFI#41 MUESTREO DE MUROS EXISTENTES DE RAYOS X | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#41 Por indicación de Walmart se realiza el muestreo de los muros existentes de rayos X en busca de verificar el blindaje de plomo. Cabe señalar que se hicieron aperturas de 2x2 cm para buscar el material de blindaje por lo que no se puede garantizar que el muro cuente en su totalidad con este material. Se anexa croquis de levantamiento y evidencia fotográfica. Este RFI es informativo. | Enterados!!
- Refuerzo de estructura metálica | Plinio Ordoñez (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Respecto al plano: ES-402-REFUERZO DE CUBIERTA, indica realizar refuerzo en cuerda superior del larguero existente (joist) ya que para realizar este refuerzo se tendría que quitar colchoneta existente y lamina existente, se ha reforzado cuerda inferior, diagonales de refuerzo y colocación de atiesadores en trabe , con la visita del Ing. Ernesto Oscar García Nieto, que se mandó para validar los trabajos que se realizaron correcta mente en la estructura metálica por parte de diseño, realizo recorrido en tienda y se le explico que no se colocó el refuerzo mencionado en cuerda superior, ya que explicándole el proceso nos comento que ese refuerzo no es necesario ya que el peso de los equipos de aires up es la misma capacidad que los existentes ya que se había con templado un equipo de mayor peso y por eso sé contemplo el refuerzo, ya viendo en sito nos cometo que no era necesario colocarlo. Quedo atento Asus comentarios Les mando un cordial saludo | Confirmamos de enterados, efectivamente, no se colocaron los refuerzos en cuerda superior y con base en los comentarios del especialista no son necesarios.
- RFI 16 - VARILLAS PARA TIERRA EN EDC POSTERIOR Y FRONTAL | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano IE-09 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS nos indica colocar en cada EDC una varilla Copperweld que funcionara como tierra física de cada EDC, no se considero que ambos EDC están sobre estructuras y al momento de perforar como indica el proyecto para colocar la varilla una varilla quedaría sobre la nueva área de farmacia y la segunda varilla en el pasillo principal de acceso a trastienda ¿Nos indican ubicaciones de los registros de las varillas y las protecciones que tendrán para que no se dañe el cable de cobre desnudo debido a que están en áreas de movimiento de tarimas y la otra varilla estará en área de farmacia? | No es necesario colocar los registros con las varillas debido a que estos EDC ya se cuenta con un sistema de tierras existente al cual nos podremos reconectar, sin la necesidad de los nuevos registros. Los tableros se deben reconectar a la malla existente
- RFI 045 Dry Fall a estructura existente | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los alcances en exterior en el punto F.2 nos indica que la estructura se le aplicará primer blanco alcance del desarrollador, físicamente así se encuentra. ¿nos puedes ayudar a ratificar que no se le colocara DRY FALL? ya que planos no se menciona nada de su colocación. ! | Se hace mención que la aplicación del Dry Fall en la estructura de acero bajo cubierta está indicada en el plano A-300-CORTES GENERALES-5185 y A-301-CORTES GENERALES-5185. con la clave P2 para la estructura. En la tabla de colores el P2 corresponde a pintura blanca tipo Esmalte s/goteo (Dry Fall). En las notas de los planos mencionados se indica: Todas las pinturas y selladores serán aplicados por parte del contratista.
- RFI 043 Camara de baja temperatura en pickup | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | . Referente a las camaras que se consideran en el área de pickup y en especifico a la de congelados, de acuerdo a prototipo el equipo de refrigeración debe de suministrar el piso de panel ¿favor de confirmarnos esto? en caso de que se realice el deprimido, ¿nos apoyan con el boletin para qu lo realice la constructora? ! | Se hace mención que en el plano A-100a-PLANTA DE ACABADOS DE PISOS-5185 se tiene considerado piso deprimido para la cámara de congelados del Pickup. Se comparte el siguiente boletín como complemento para la ejecución del piso deprimido en la cámara de congelados de Pickup. BOLETIN 16 AISLANTE TÉRMICO PARA CAMARA DE CONGELADOS EN PICKUP
- RFI 042 Vano de salida de emergencia desfasado. | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente al plano ES-300 de apertura vanos, adicional a los trabajos mencionados en plano tenemos una salida de emergencia desfasada 1 eje aproximadamente, la salida de emergencia del eje 9 físicamente está en el eje 10. Favor de compartirnos el boletín para la reubicación de este vano En la pestaña de notas y documentos adjunto imagen de referencia ¡! | Se comparte el siguiente boletín: BOLETIN 17 REUBICACIÓN DE VANO PARA SALIDA DE EMERGENCIA
- RFI 015 Muro de sanitario para fluxometro | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano IH-02 Instalación hidráulica en sanitarios, para la colocación de los fluxómetros de los WC se tiene un muro de 15 cm donde se alojarán los dos fluxómetros uno a espaldas del segundo, justo en la misma medida. sin embargo no se podrán alojar los dos fluxómetros aun así realizando el arreglo de un fluxómetro encima de otro ya que la válvula donde se ubica el push tiene aproximadamente 11 cm. El tema al tenerlos paralelos, estos nos arrojan contar con un muro más ancho para que se puedan instalar tal cual las alturas del plano, Favor de indicarnos la solución mediante boletín para poder alojar estos fluxómetros de sanitarios, se propone realizar el cambio del muro a 20 cm de espesor como se ha realizado en tiendas anteriores y se tendría que reajustar la instalación sanitaria. | Se cambia muro de block a 20 cm para la colocación de los fluxómetros, se comparten los siguientes boletines con el ajuste a las instalaciones hidráulicas y sanitarias. BOLETIN 18-01 INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN SANITARIOS BOLETIN 18-02 INSTALACIÓN SANITARIA EN SANITARIOS
- RFI 03 Detalles de construcción para pisos deprimidos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo con los detalles de construcción para los pisos deprimidos y su posición final, para las cámaras de congelación, ya que estaban originalmente asignadas dentro del alcance del desarrollador. | LA INFORMACION SE ENCUENTRA EN LOS PLANOS ES-201_COMPLEMENTARIO PLANTA DE FIRMES_REVA DEL PROYECTO DE ESTRUCTURA Y GA-040 PLANO DE MONTAJE DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN-5040 DEL PROYECTO DE ABARROTES
- RFI 02 Pasos de instalaciones hacia el interior de la nave | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen (boletín) los detalles para los pasos de las instalaciones de Telmex, sistema hidráulico y del SCI, de la parte exterior hacia el interior de la tienda, ya que el desarrollador no dejó dichas preparaciones y en los planos ejecutivos no se indican los detalles ni alcance para la contratista. | Dentro del proyecto compartido por el desarrollador se encuentra en el plano PTU-C1-ESCIM-5-05 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 5 detalles de paso de intalaciones por cimenmtacion, contratrabes y el encofrado de las mismas, se compartio plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES-5040, que se reviso con desarrolaldor para el paso lineas y de cabezal de sistema contra incendio.
- RFI 01 Bases para ULAS | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano IAA-03 indica que las bases para los equipos (ULAS) deben ser por desarrollador, sin embargo el desarrollador no los tiene consideradas, tampoco la contratista general. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, y en caso de que se le atribuya a la contratista general (adicional) solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo para los detalles de dichas bases | SE COMPARTE BOLETIN - RFI - 1038129 - ES-706 ESTRUCTURA TIPICA DE BASES_REVA , DE BASES DE EQUIPOS DE AIRE EN CUBIERTA
- PARO AUTOMÁTICO DE LOS EQUIPOS BIGFAN | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PARO AUTOMÁTICO DE LOS EQUIPOS DE BIGFAN De acuerdo con el recorrido del día 22/06/23 el gerente de construcción Arq. Alexis Tacuba, se hizo la solicitud de un paro automático de los equipos BIGFAN, en caso de conato de incendio el cual se debe conectar panel DCI, favor de compartir el boletín correspondiente. | Se tuvo sesión con proveedor de equipos y con Emerson, se está dando seguimiento a la solución correspondiente y se subirá dicha actualización.
- PROYECTO DE CAJERO AUTOMÁTICO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PROYECTO DE CAJERO AUTOMÁTICO De acuerdo con el recorrido del día 22/06/23 el gerente de construcción Arq. Alexis Tacuba, se hizo la solicitud del proyecto del cajero automático (considerando preparaciones e instalaciones correspondientes), y que asignen el responsable de la ejecución del mismo, favor de compartir el boletín correspondiente. | No se tiene considerada la implementación de cajero automático, se corroborará con el equipo de Operaciones lo correspondiente.
- ESTRUCTURA LIGERA EN ÁREA DE MANTENIMIENTO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ESTRUCTURA LIGERA EN ÁREA DE MANTENIMIENTO. De acuerdo a la solicitud por parte del gerente de construcción en el recorrido del día 22/06/2023 se solicita estructura ligera en área de mantenimiento para la colocación de alumbrado, ya que en proyecto no se considera algún elemento para colocación, favor de considerarlo, de darle visto bueno, favor de compartir el boletín correspondiente. | Esta pregunta ya había sido respondida.
- CONTACTOS DE MEDIA VUELTA PARA PARA OFICINAS DE Q.A. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTACTOS DE MEDIA VUELTA PARA PARA OFICINAS DE Q.A. En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01a CONTACTOS REGULADOS ZONA SUR nos indica contactos de media vuelta en oficinas de Q.A. solicito de su apoyo para que compartan la nema del contacto que se requiere en esa área, favor de compartir boletín correspondiente | Los contactos que se requieren en el área deberán de ser nema 5-20R, contactos dúplex.
- SUMINISTRO DE POWER POOL | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | SUMINISTRO DE POWER POOL Se solicita que nos indiquen a quien corresponde el suministro de Powers pool, favor de compartir el boletín correspondiente | Se confirmó en recorrido de obra que se debería implementar Power pool y corroborar con proveedor de mobiliario las entradas para el equipamiento no tuviera afectación, ya que las bajadas serían por un solo lado.
- AMPLIACION CUARTO ELECTRICO LADO SUR PARA PROTECCION DE FIBRAS PRINCIPALES | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | AMPLIACION CUARTO ELECTRICO LADO SUR PARA PROTECCION DE FIBRAS PRINCIPALES Con forme a plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 nos indica que el cuarto eléctrico tiene la siguientes dimensiones de 2.30 de ancho por 7.00 de largo, favor de contemplar una ampliación a lo largo ya que en esa misma ubicación se encuentra el gabinete que contiene las fibras principales que se dirigen al SITE y no pueden quedar expuestas, solicito de su apoyo para que se contemplen las siguientes medidas para la ampliación, 2.30 de ancho y 8.40 de largo, favor de compartir el boletín correspondiente. | No se tiene inconveniente con el incremento del cuarto el cual deberá de mantener su altura y materiales. Cabe mencionar que el espacio original fue de acuerdo al plano eléctrico IE-08 con la distribución original de equipos eléctricos.
- ALCANCE DE MAQUINA DE HIELOS EN ÁREA DE COMEDOR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al Scope Y planta Arquitectónica se contemplan maquinas de hielos, a excepción del área de comedor que en formatos similares se ha colocado un dispensador de hielo para bebidas del personal, esto se ha solicitado derivado de un recorrido con gerencia de construcción. Por lo cual se solicita su apoyo para determinar si se ejecuta conforme a proyecto con esta omisión o si se contempla el mismo y si el alcance lo realiza la contratista general o se solicita con GNFR. | No es clara la pregunta; En plano IE-05 se indican los contactos requeridos para los refrigeradores y dispensadores de hielo, favor de aclarar que es lo que refiere está haciendo falta.
- SOLICITUD DE CAJEROS AUTOMÁTICOS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | En recorrido con gerencia de construcción se hace mención de la colocación, suministro de cajeros automáticos mismos que en este proyecto ejecutivo y conforme la planta arquitectónica, mobiliario, etc. No se encuentran contemplados, por lo cual se solicita su apoyo para verificar esta información y compartir con nosotros el proyecto donde se instalen estos cajeros, así como el sembrado de las instalaciones especiales requeridas. | Estos cajeros no se solicitaron durante la etapa de validación de Layout y no se encuentran solicitados en Scope.
- RFI INFORMATIVO /RETIRO DE PINTURA (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL) EN ÁREA DE OFICINAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-101c PLANO GENERAL DE ACABADOS EN PISOS NAVE 5 se presenta en el punto 10 la aplicación de pintura termoplástica de color amarilla, esta misma no se indica en el área de oficinas, pero en sitio ya se encontraba colocada al momento de recepción de nave, por lo cual se solicitó por parte de gerencia de construcción el retiro de esta franja en toda el área de oficinas. Se adjunta Fotografía. | Se debe corroborar con el equipo de Operaciones y Conservación si se retirarán estas franjas de pintura, ya que en un prinicipio se debieron considerar conforme al Layout aprobado.
- CAMBIO DE INTERRUPTOR PARA TABLERO M1 | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | Conforme al plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2 se plasma la colocación de un interruptor de 3P-200A para el tablero M1; sin embargo, en listado de suministro para este tablero se contempla un interruptor de 3P-175A, Por lo cual se solicita el cambio de interruptor conforme a lo especificado en el diagrama unifilar, o realizar la adecuación a este mismo. | Se carga plano actualizado CD-TPZ-NAVE-5-IE-10 CUADROS DE CARGA CS1,M1,M2 E2 con la actualización del cuadro de cargas requerido
- ALCANCE DE TORNIQUETES | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 se visualiza la colocación de torniquetes en el área de entrada de personal para gestionar el acceso al interior de la nave (Zona de operación y oficinas); sin embargo, este suministro no viene en alcance de contratista general, ni en nuestro Scope, por lo cual se solicita su apoyo para aclarar a quien pertenece este suministro. | Se deberá de confirmar suministro por parte del área de PAL, Conservación y Operaciones para que sean adquiridos y puedan instalarse en obra.
- ESTRUCTURA PARA SOPORTERIA DE ALUMBRADO EN AREA DE MANTENIMIENTO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ESTRUCTURA PARA SOPORTERIA DE ALUMBRADO EN AREA DE MANTENIMIENTO De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-01 ALUMBRADO OFICINAS ZONA SUR E2, nos indica alumbrado colganteado a la estructura. En recorrido con gerente de construcciones Walmart, se indicó considerar una estructura para el colganteo de estas luminarias, ya que por estética se vería el cable acerado. Favor de considerar una estructura de acuerdo al numero de luminarias en la zona, considerando también que llevamos la Excalibur. Favor de compartir boletín correspondiente. | Para este caso se puede optar con un bastidor de PTR de 2 X 2 para sujeción de luminarias suspendidas en la posición requerido de acuerdo al sembrado de luminarias indicadas en proyecto.
- RFI INFORMATIVO / APAGADOR DE 2 VIAS PARA CONTROL DE ALUMBRADO EN SALA DE CAPACITACION | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / APAGADOR DE 2 VIAS PARA CONTROL DE ALUMBRADO EN SALA DE CAPACITACION En recorrido con Gerente de Construcciones se indicó que se deberá de controlar la iluminación de la sala de capacitación con un contacto de 2 vías. 1.- Se deberá de controlar la mitad del alumbrado de la sala de capacitación, y al apagar dicha mitad deberá de quedar encendida la otra mitad, y viceversa. 2.- Se deberán de dejar las instalaciones en plafón para el proyector. 3.- Se deberá de contemplar una canalización con cable HDMI por arriba del plafón, y dejar una salida de conexión que se definirá en sitio. | Se actualiza plano IE-01 para el punto 1, para el punto 3 se actualiza el IE-02a y para el punto 2 la salida eléctrica si está indicada en el plano ID-01a
- REUBICACION DE ESCALERA MARINA PARA ULA-05 | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | REUBICACION DE ESCALERA MARINA PARA ULA-05 De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 nos proyectan la ubicación de la ULA-05. Se observa que la escalera marina queda ubicada dentro del pasillo. Favor de considerar y confirmar la reubicación de la escalera marina correspondiente a la base de la ULA-05. Favor de compartir boletín correspondiente. | La escalera tiene una altura inicial de 2.80m la cual puede quedar sobre el pasillo sin causar interferencias de acuerdo al plano CD-TPZ-A-408 PLANO DE BASES DE EQUIPOS DE AIRE I NAVE 5. Si por temas de operación la altura de 2.80m resulta insuficiente la escalera puede reubicarse fuera del pasillo sobre el eje 2b que se indica en la planta del mismo plano A408
- ALIMENTACION ELECTRICA DE TRANSFERENCIA A PLANTA DE EMERGENCIA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTACION ELECTRICA DE TRANSFERENCIA A PLANTA DE EMERGENCIA En el recorrido el pasado 21 de junio del presente año, se acordo con el area de proyectos que la trayectoria para la alimentacion de la tranferencia hacia la planta de emergencia sur, seria considerada por dentro de la nave. Favor de compartir el boletin correspondiente para estas trayectorias electricas, indicando pasos necesario por muro, registros a considerar, sistema de tierras entrelazados. | Se actualizan planos CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 y CD-TPZ-NAVE-5-SE-01 SUBESTACION ELECTRICA ZONA SUR E2 con trayectorias requeridas
- AMPLIACION DE MALLA CICLONICA PARA EL AREA DE TANQUE DE GAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-801a PLANO DE TANQUE DE GAS NAVE 5 nos indica que el limite la malla ciclonica es hasta la banqueta. Favor de considerar y confirmar ampliar la malla ciclonica hasta el muro de la nave, ya que el proveedor de gas recomienda que la instalacion de la linea de llenado y la linea de suministrio debaran bajar por muro y llegar al tanque por piso y asi realizar las derivaciones correspondientes hacia el tanque de gas. El proveedor de gas no recomienda que las instalaciones de gas esten expuestas sobre la banqueta o cualquier otro cruce que afecte a sus instalacions, ya que esto tendria consecuencias a la hora de la liberacion del dictamen de la unidad verificadora de gas. Favor de compartir boletin correspondiente. | Se acepta recomendación de proveedor de gas para extender las mallas ciclónicas hasta el paño del muro de fachada con una longitud aproximada de 2.00m. Considerar la misma altura de 3.00m que indica el plano y ya no considerar la malla ciclónica que está paralela y cercana al muro de la nave.
- RFI INFORMATIVO / CAMBIO DE UBICACION DE EXCALIBUR Y COMPACTADORA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / CAMBIO DE UBICACION DE EXCALIBUR Y COMPACTADORA De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 nos indica la ubicacion de la excalibur y la compactadora. En recorrido el día 21 de junio del presente año se acordo cambiar de ubicacion la excalibur en el lugar de la compactadora y la compactadora en el lugar de la excalibur, ya que al mover de ubicacion la ULA - 04, interfiere la excalibur con las instalaciones que derivaran hacia la ULA- 04. Este mocimiento de ubicacion sera dentro de la misma area de mantenimiento. Se anexa plano con el movimiento correspondiente. Favor de compartir boletin, para indicar el movimiento de las instalaciones de los equipos mencionados. | Se confirma movimiento de equipos para evitar interferencia de ductos con ULA-04 y para el caso del Excalibur se deberá de considerar el mejoramiento del firme de concreto (el firme deberá quedar al mismo nivel del firme existente) donde se desplantará ES-801_BASE PARA EXCALIBUR NAVE 5_REVA. Se deberán de considerar las mismas salidas eléctricas en la nueva posición.
- RFI INFORMATIVO / REUBICACIÓN DE UNIDAD LAVADORA 04 – 05 | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | Conforme al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 y planta de aire acondicionado se muestran 2 estructuras para ser colocadas 2 Unidades de Aire Lavado (ULA 04 y ULA 05) Comedor y Entrada, estas mismas tienen una ubicación donde dificultan el transito de personal y bloquean la ventana del comedor, por lo que se plasma a continuación una sugerencia de reubicación (Se adjunta plano), donde adicional se reubican también los postes de protección (Bolardos), estos fueron colocados en el contorno de la base para prevenir golpes directos a las estructuras, por lo cual solo quedaría pendiente compartir el cambio de instalaciones que estas unidades lleguen a utilizar, así como el dren de condensados. Favor de compartir el boletín correspondiente. | Se carga plano CD-TPZ-IAA4-PLANTA DE OFICINAS NAVE 5 con reubicación de la ULA 04 considerando ajuste en ducteria. Se confirma que la única reubicación que afecta la vista de comedor es la ULA 04 a un costado del área de mantenimiento, conforme a lo revisado en recorrido de obra del día 20 de junio.
- CONTACTO REGULADO Y NODO DE RED EN COLUMNAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTACTO REGULADO Y NODO DE RED EN COLUMNAS En el cruce de ingenierías se detecto que en columnas se detecto que están desfasados los contactos de energía regulada y los nodos de red se recomienda que estos dos servicios queden paralelos o se sigue contemplando como esta proyectado, en caso de ser así favor de compartir boletín | Se deberá realizar sesión para corroborar la correcta ubicación de los nodos, favor de enviar un reporte para solventar la información a la brevedad.
- REUBICACIÓN DE HIDRANTE EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | Conforme al plano CD-TPZ-A-400 PLANO DE OFICINAS Y SERVICIOS I NAVE 5 y plano CD-TPZ-EA-12 PLANO DE UBICACIÓN DE HIDRANTES Y TOMAS SIAMESAS NAVE 5, se muestra la colocación de un hidrante dentro de la oficina de Recursos Humanos, por lo cual consideramos que tiende a ser un área de oportunidad para uso y mantenimiento del equipo, el cual debe de estar con un fácil acceso para todo el personal, y considerando que dentro de esta oficina se encuentran equipos de cómputo y electrónicos pueden ocasionar un corto en caso de alguna fuga o mal empleo de la misma, se sugiere reubicar el hidrante fuera de las oficinas, justo en el pasillo. Adicional a este tema se solicita aclaración de alcance ya que esta instalación la llevo a cabo PARK´S en caso de realizar el cambio. ¿A quién le correspondería la ejecución del mismo, contratista General (PROSER) o PARK´S)? Se adjunta Fotografía | este hidrante se deberá tocar base con el Desarrollador para que pueda ser reubicado por el proveedor que ejecutó la infraestructura, de manera contraria se solicitará autorización si puede ser reubicado por la Contratista.
- SOLICITUD DE FALDÓN PARA MUROS EN OFICINAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al plano CD-TPZ-ALB-02 PLANO DE ALBAÑILERÍAS DE COMEDOR Y ACCESO A OFICINAS NAVE 5 en las caras del muro frontal de las áreas de oficinas nos marca una H: 3.35 m; sin embargo el elemento estructural (Armadura Principal) tiene una H: 4.25, esto generando una diferencia sin cubrir por parte del muro, es por esto que se solicita su apoyo para complementar el alzado con la colocación de un faldón que pueda cubrir esta altura restante, ya que se consideran arriba de dicha estructura aún colocación de instalaciones como tubería para aire acondicionado, instalaciones eléctricas que pueden dar mal aspecto al estar visibles. Se comparte imagen para mayor comprensión, quedamos atentos a sus comentarios. | Se deberá de considerar la hoja de panel adicional para cubrir la diferencia entre H: 3.35 m y H: 4.25 m. Esta hoja que formará el faldon deberá de sujetarse sobre los mismo perfiles que soportan el plafón
- MOVIMIENTO DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 nos muestra la ubicación de Accesorios como estructura y posicionamiento (estacionamiento) de montacargas para uso de Cedis, así mismo en el plano CD-TPZ-A-100c PLANO ÁREA DE CARGADORES ZONA F N5 nos confirma que entre la cortina de descarga número 11-12 (eje E 15-16); sin embargo en este eje se encuentran la tubería y válvulas de apertura del sistema contra incendio, y en nuestro proyecto actual no se muestra el cambio de estas instalaciones. Se sugiere realizar una reubicación donde no afecte con el proceso de operación esto sería recorrerlo al Eje: (E 13-14), cortina 9-10 y dejar el área libre en el eje (E 15-16), se solicita su apoyo para confirmar este movimiento (reubicación) o compartir con nosotros alguna alternativa. Se adjunta evidencia | Se acepta reubicación de área de cargadores entre ejes 13-14, cortina 9-10. Considerar la misma distribución adaptada en el espacio disponible.
- ANCLAJE DE BATERÍAS PARA CARGADORES EN MUROS. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al plano CD-TPZ-A-100g ÁREA DE CARGADORES DETALLES GENERALES N5, se muestra en el detalle 2 (ISOMÉTRICO) el método de sujeción mediante placa y anclaje por medio de taquetes y perfil “C”, así mismo esta actividad fue frenada por indicación de PARKS donde hacían referencia que no se permite anclarse o tener una sujeción en el muro de concreto existente (TILTUP), por lo que compartir una forma de anclaje diferente donde no se haga uso del muro de concreto previamente mencionado. La contratista general en sitio sugiere realizar la colocación de otros 2 perfiles tipo “C” en la parte posterior y fijar entrelazados en forma de “X” para formar una estructura tipo andamio donde se puedan repartir equitativamente la carga de estos equipos. Quedamos en espera de sus comentarios, sugerencias o carga de boletín para continuar con estos trabajos. Se adjunta imagen del isométrico que se encuentra en plano. | Se deberán de agregar diagonales troqueladas al firme para evitar el volteo del soporte fuera del plano del marco. Efectivamente ya no será necesaria la fijación directamente a muro, se envía boletín con solución estructural para cada caso en particular.
- REUBICACION DE TABLEROS M1 Y TABLERO M2 | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | REUBICACION DE TABLEROS M1 Y TABLERO M2 De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-05 CONTACTOS Y FUERZA COCINA Y COMEDOR E2 nos indican la ubicación de estos tableros en la entrada a la cocina. En el plano CD-TPZ-A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL NAVE 5 en esa misma ubicación nos indican la ubicación de un extintor y aun costado un refrigerador. Favor de considerar la reubicación de estos tableros, considerando que se encuentran dentro de una cocina y aun costado de un refrigerador, asi como contemplar los espacios. Se propone reubicar los tableros M1 y tablero M2 en el muro del cuarto de almacén que esta atrás del muro de la entrada a la cocina, considerando la reubicación del carro para basculas dentro del mismo cuarto. En caso de que se requiera ubicar en otro lugar, considerar los adicionales necesarios para su ejecución. Favor de compartir boletín correspondiente. | Se actualiza plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-05 CONTACTOS Y FUERZA COCINA Y COMEDOR E2 reubicando los tableros en el cuarto de almacén.
- Duda en la transferencia para tablero para con planta de emergencia. | Blvd Acapulco (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Revisando el plano de los alimentadores Generales nos encontramos con la sig anomalía , el tablero A NO VIENE ALIMENTADO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA TENER RESPALDO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, la pregunta sería va a hacer necesario la modificación del alimentador hacia la transferencia o lo dejamos como especifica el plano. | ; El tablero “A” si esta respaldado por la planta de emergencia y se indica en el diagrama unifilar.
- RFI#38 ESPECIFICACIÓN GUÍA PODOTACTIL | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#38 Referente a la guía podo táctil en plano en plano A-100a y plano A-800 se especifica la guía podo táctil tipo Tapete de fibra de vidrio, el proveedor de la guía indica que para formato Walmart la especificación es del tipo botón de poliuretano. Solicitamos nos indiquen cual se debe de suministrar, de requerir el cambio al modelo tipo botón genera un costo adicional. Se anexa fotos de los modelos. | Es correcto, se debera remitir a la especificación de walmart que indica el modelo tipo botón y que se encuentra ubicada en la división 12 que hace referencia a la Guia Podotactil. anexo Imagen
- RFI 019 Conexión hidráulica trampa de grasas | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En referencia al plano GIH-02 Instalación hidráulica preparados en el área de Tortillería y servicio Deli donde se tienen las trampas de grasas automáticas GGX, no se tiene considerado la conexión hidráulica de agua caliente. De acuerdo a ficha técnica del equipo, para su correcto funcionamiento se requiere una conexion hidraulica. Favor de enviar boletín indicando su conexión. | Se comparte boletín con la alimentación hidráulica de agua caliente a trampas de grasa BOLETIN 15 ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE A TG
- RFI 027 Contacto para germicida de hornos | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano GIE-02 Fuerza contactos amasijo y rosticería, no se tiene considerado la alimentación eléctrica para la colocación del germicida de hornos, indicado en plano GIH-02. Favor de enviar boletín con esta preparación de contacto. | Se comparte boletín considerando la alimentación para los electroniveles. BOLETIN 10 Alimentación para los electroniveles
- RFI 035 Refuerzos en estructura | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En plano ES-400 Planta de cubierta indica reforzamiento para las unidades de aire con un Larguero L-1R, favor de indicarnos si es alcance de la constructora general, así como el refuerzo del tanque de gas, en caso de ser correcto, favor de indicarnos si la garantía de la estructura seguirá siendo del desarrollador ya que estaremos interviniendo su estructura. (REENVIO DE REDACCIÓN ORIFINAL) De acuerdo a las juntas via zoom ayudenme a compartir el boletin de la union del larguero con esparrago | Se comparte Boletin: BL-20230613-3
- RFI 037 Cimentación de andador peatonal | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al andador peatonal en el plano ES-900 físicamente ya esta construido el paso peatonal, el desarrollador no realizo las zapatas aisladas de la cimentación del andador. Nos pueden apoyar con el desarrollador para que ejecute estas zapatas o en caso de que sea parte de las constructora general favor de compartirnos el boletín correspondiente para la ruptura de banqueta y pavimento, así como la excavación y fabricación de zapatas. (REENVIO DE REDACIÓN ORIGINAL) De acuerdo a la junta via zoom el desarrollador debio de dejar el espacio para que la constructora de WM realizara las zapatas y hoy fisicamente ya esta colado todo el andador y pavimento de rodamiento. nos pueden apoyar con el boletin de ruptura de banqueta y pavimento asi como su reposición ya que la contratista de WM no pudo haber entrado antes de la ejecución de trabajo por lineamiento de walmart como son licencias y permisos de construcción ¡! | Se hace mención que de acuerdo con los alcances de trabajo punto E.27 los trabajos de Cimentación incluyendo la excavación y preparación del suelo corresponden a la contratista. El diseño estructural de las Zapatas están indicados en el plano ES-900. Estos trabajos deberán ser en coordinación con el desarrollador.
- 63 DESCONECTADORES EN UNIDADES PAQUETE | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-06 - AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS, el det. de instalacion de contacto y desconectador indica, que los desconectadores seran suministrados por el fabricante del propio equipo. Sin embargo el proveedor indica que no suministrara estos desconectadores. En todas las unidades, se coloca este por seguridad. definir si se instalaran sin este desconectador, y solo funcionara con el del equipo. . | Si deberán instalarse los desconectadores indicados.
- Compuertas de control de volumen | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS 1-3787-R0 el cual indica la instalaciones CVV compuertas de control de volumen en áreas de oficinas tanto en trastienda como en locales comerciales, la contratista indica que de acuerdo a plano IAA4-CUADROS DE EQUIPOS 3787-R0 en el cual se indican en cuadro de rejillas y difusores en la nota No.5 compuerta de hojas expuestas para control de volumen el contratista indica que de acuerdo a su especialista de aire el colocar las CVV en el ducto n son viables por experiencia debido a que no se cuenta con registros en plafón para tener accesos a estas CVV ¿Por lo cual se solicita nos indiquen si es posible omitir instalar estas CVV en el ducto y realizar el ajuste de control de volumen con la rejillas de doble de hojas expuestas? ¿En caso de indicarnos se instalen estas nos indican si el plano de plafones sufrirá cambio para tener acceso a estas CVV? | Si es posible hacer el balanceo de aire con las compuertas de hojas opuestas de difusor y/o rejilla para el control de volumen, siempre y cuando realice el balanceo de aire del sistema de aire lavado según gastos indicados, ya que en muchas ocasiones no se coloca la compuerta de ducto ni la de hojas opuestas, es por ello también que se indica la siguiente nota en planos. “ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS DUCTOS Y DIFUSORES SE COLOQUEN ANTES DEL CIERRE DE PLAFONES, PARA EVITAR DAÑOS EN PLAFÓN Y SE DIFICULTE LA INSTALACIÓN DE LOS DUCTOS”
- RFI 091 Colocacion de canalon sobre eje 13 | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , SE SOLICITA LA COLOCACION DE CANALON EXTERIOR PARA DAR SOLUCION A LA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL DE CUBIERTA PRINCIPAL DEL EJE 13,12 TRAMO C-E, (DIAGONAL) YA QUE LA CHAROLA DE LAMINA DESCARGA DIRECTAMENTE A FACHADA INTERIOR. | Se debe considerar un desviador de agua, en el tramo indicado en el RFI para conducir el agua a la bajada mas proxima que es la del eje 12 tramo E
- RFI 092 Vaporera en Deli | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , en el Plano GIE02- FUERZA Y CONTACTOS EN SALCHICHONERIA DELI Y ANDEN, se observa que tenemos contemplado un equipo en el area de cocina deli (vaporera de gas), pero en los ultimos proyectos este equipo llega electrico, favor de ratificar que es de gas, de lo contrario se va a requerir de alimentacion eléctrica no contemplada en el proyecto. | En el ultimo Layout del 14-06-2023 no se considera Vaporera Electrica, Se adjunta Boletin 39 el cual indica la alimentacion para Vaporera electrica
- RFI 093 Contacto para mesas frias. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-FUERZA Y CONTACTOS EN SALCHICHONERIA, DELI Y ANDEN, SE OBSERVA QUE SOLO SE CONSIDERO CONTACTO 127V (1 CONTACTO DUPLEX) PARA LAS REBANADORAS EN EL AREA DE SALCHICHONERIA, PERO NO PARA LAS MESAS REFRIGERADAS, ¿SE CONECTARÁ AL MISMO CIRCUITO LA REBANADORA Y LA MESA FRIA? !! | La alimentación a las mesas refrigeradas, debe ser a través del contacto asignado para las rebanadoras
- RFI 097 Trabajos de media tension. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, respecto a los trabajos de media tension, favor de confirmar que todo lo que se encuentre dentro del predio será realizado por la contratista general, lo anterior por la confusion que se derivo hace unos dias respecto a quien lo debia de ejecutar, adjunto croquis (En la pestaña de notas y documentos) indicando en linea continua amarilla la trayectoria que origino el tema !! | Se confirma que todo lo que se encuentre dentro del predio es alcances de la contratista general.
- RFI 098 Trabajos de obra civil para conexion de agua y drenaje (Informativo). | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , se informa que se presentó a sitio personal de OOMSAPAS (Organismo de agua y drenaje), para revisar puntos de conexión, durante la visita el personal nos informó que ellos no realizan los trabajos de obra civil, que los debe realizar el cliente (Wal Mart), por lo que la contratista deberá de realizar los trabajos necesarios de obra civil para que el organismo se presente solo realizar la conexion, es decir la contratista deberá dejar la instalacion a pie de tuberia o pozo segun corresponda. | Este es un RFI Informativo, se confirma de enterados
- CONTACTO NORMAL PARA CONTOL DE ACCESO EN SITE | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTACTO NORMAL PARA CONTOL DE ACCESO EN SITE En proyecto no se tiene contemplado contacto de energía normal para control de acceso, favor de contemplar y compartir boletín correspondiente. | Favor de compartir la ubicación del servicio así como el número de servicios requeridos para enviar el boletín correspondiente.
- RFI 104 Salida de aire planta de emergencia. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano SE01-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA-1003685 se hace mencion a un GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA MARCA INFRA. PE-1 DE 450[kW] EN PRIME, PARA OPERAR A 15[m] S.N.M. CON UNA TENSION DE 480/277[V], 3F, 4H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz]. F.P=0.9, CON UNA TEMPERATURA PROMEDIO DE 40[°C]. CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO A PIE DEL EQUIPO DE 3P-600[A], 480/277[V], 3F, 4H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz], EN CASETA ACÚSTICA, NEMA 3R. En ficha tecnica proporcionada por el proveedor de INFRA se observa que la Salida de aire es de manera horizontal en la caseta acustica, pero fisicamente nos llego un generador con la salida de aire de forma vertical, por tal motivo se presenta un problema con la salida de aire, la pregunta es la siguiente ¿El ajuste de dicha salida para este generador que esta en sitio se tendra que ejecutar si o no y por quien ya que no contamos con detalle de este punto para corregir oportunidad detectada? (Se adjuntan fotografias en Notas y Documentos). | Alcance solucionado en sitio, se confirma de enteados
- RFI 110 Iluminación en racks (dentro de tienda). | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE01-ALUMBRADO ABARROTES-1003685 respecto a las bases de los racks dentro de tienda, personal de refrigeracion (RENSA) informa que los tableros electricos se quedaran en esa zona (donde antes iban los racks), en proyecto no indica la instalacion de alumbrado, es decir ni el proveedor de refrigeracion, ni el proyecto indican que se instale iluminación en las bases de los racks pero por operacion si se requieren. | Las luminarias se deben alimentar del circuito más próximo de iluminación que se controle mediante un apagador (circuitos 2HG para plataforma en Walmart. com, 8HG para plataforma sobre sanitarios y 12HG para plataforma sobre mantenimiento), como se indica en el BOLETIN 29-BASE PARA RACKS DE COMPRESORES ILUMINACION-1003685
- NODOS EN SALAS DE JUNTAS Y USUARIOS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | NODOS EN SALAS DE JUNTAS Y USUARIOS En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-04a SALIDAS DE VOZ Y DATOS ZONA SUR nos indica que los nodos van subterráneos a nivel de piso, pero en la reunión del día 07/06/23 se comentó que por estética no podrían ir subterráneos y se realizo la propuesta de colocar canaleta power pool para, favor de validad y compartir boletín. | Se valida la implementación de power pool, cual es la necesidad de un boletín?? se deberá corroborar la entrada de servicios con el proveedor del mobiliario.
- RFI INFORMATIVO / CONTACTOS NORMALES EN COMEDOR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / CONTACTOS NORMALES EN COMEDOR De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-05 CONTACTOS Y FUERZA COCINA Y COMEDOR E2 nos indican contactos para equipos a diferentes alturas, como a continuación se describen. * Atrapamoscas: 2.00 m S.N.P.T. * Refrigeradores: 1.20 m S.N.P.T. * Despachador de agua: 1.50 m S.N.P.T. * Dispensador de hielo: 1.50 m S.N.P.T. * Congelador: 1.20 m S.N.P.T. * Máquina expendedora: 1.20 m S.N.P.T. Debido a los alcances de cable para conectar los equipos mencionados anteriormente, favor de apoyarnos en considerar las siguientes alturas antes de cerrar muro: * Atrapamoscas: 2.20 m S.N.P.T. * Refrigeradores: 0.40 m S.N.P.T. * Despachador de agua: 0.40 m S.N.P.T. * Dispensador de hielo: 0.40 m S.N.P.T. * Congelador: 0.40 m S.N.P.T. * Máquina expendedora: 0.40 m S.N.P.T. Favor de apoyarnos con el boletín correspondiente. | No se entiende cual es la propuesta o la solicitud, favor de dar claridad.
- CONTACTOS NORMALES EN AREA DE SALA DE JUNTAS 1, 2 y 3. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTACTOS NORMALES EN AREA DE SALA DE JUNTAS 1, 2 y 3. De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR E2, se consideran contactos en las salas de juntas 1, 2 y 3. Favor de considerar bajada de instalaciones eléctricas por power pool y empotrar contactos por debajo del mueble, asi como en sitio realizar los pasos necesarios en el mueble. Favor de apoyarnos si proyectos propone alguna manera distinta a la propuesta del power pool. Favor de apoyarnos con el boletín correspondiente. | Se confirmó en recorrido del 20 de junio que se hiciera mediante power pool en coordinación con el proveedor del mobiliario, para que se homologara la instalación de las conexiones correspondientes.
- RFI 013 Sistema de tierras en área de anden | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente al sistema de tierra IE-23 y en específico al área de anden de camionetas se considera la construcción de una delta, les comento que el desarrollador ya tiene colado esta área y no dejo las instalaciones, ¿nos pueden apoyar con el desarrollador para que realice los trabajos? ¡! | Se hace mención que de acuerdo con los alcances de trabajo punto E.9.8 El suministro y colocación de sistema de tierras corresponde a la Contratista, la construccion de las deltas se deben realizar acorde al plano IE23-SISTEMA DE TIERRAS-5185.
- RFI 014 Ramaleo sanitario en área de anden | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente al plano sanitario IS-01 y en específico al área de anden de camionetas se considera un ramaleo de tubería para la coladera de cuarto de basura, tapón registro y dren de mini Split, les comento que el desarrollador ya tiene colado esta área y no dejo las instalaciones, ¿nos pueden apoyar con el desarrollador para que realice los trabajos? ¡! | Se hace mención que de acuerdo con los alcances de trabajo puntos E.6.2 y E.6.3 la construcción de la red de drenaje sanitario de pie de local de la tienda Walmart hacia la PTAR son alcances del desarrollador.
- SALIDA DE EXTRACCION DE SANITARIOS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | SALIDA DE EXTRACCION DE SANITARIOS De acuerdo al plano CD-TPZ-IAA4-PLANTA DE OFICINAS NAVE 5, se indica salida de ducteria de extracción por medio del VE-07 (proveniente de sanitarios) por louver en muro ligero. Cabe mencionar, que donde indica la salida de extracción no se encuentra en sitio ningún louver. Asi mismo, PARKS no permite pasos en muro de la medida en que indica el plano para la ducteria de extracción. Favor de considerar cambio de trayectoria, cálculos o en su caso apoyarnos con la propuesta correspondiente a este RFI. Favor de apoyarnos con el boletín correspondiente. | Se confirmó durante recorrido de obra del día 20 de junio se sacara por el vano de la ventana, haciendo la modificación correspondiente.
- RFI 017 Ubicación de transformador | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En referencia al plano C10C Acometida eléctrica. Se tiene plasmado la ubicación del transformador con el frente orientado al sur hacia la calle 56 norte. En sitio esta orientación no está de acuerdo al plano ya que el registro y el cableado ya existentes lo realizó la desarrolladora el cual con la orden de cambio 1 la orientación está dirigida hacia el poniente (anden) Desarrollador ejecuto los trabajos con la orientación respecto a sus planos, como se pueden apreciar en planos de conjunto C-03 e incluso Layout. Nos podrían validar que la ubicación y orientación del trasformador ya ejecutado se podría dejar en estas condiciones o indicarnos que el trabajo ya ejecutado se tendría que ajustar a lo indicado en plano C10C y de quien sería alcance para reubicar la base y cableado para transformador | La posición del transformador no se ha cambiado, se ha dejado en el mismo sitio desde el proyecto ISSUE. La posición actual donde se encuentra el medidor de frente muerto instalado por parte del desarrollador se puede quedar, esta posición no afecta el funcionamiento de los equipos, el medidor de frente muerto se puede quedar en la posición en la que está actualmente.
- RFI 018 Conexión hidraulica dispensador comedor y consultorio | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IH-Instalación hidráulica red general y al plano Layout, en el área de comedor y consultorio se indica la colocación de un dispensador de agua sin embargo en el plano hidráulico no se tiene considerada la conexión hidráulica para estos dos equipos. Favor de indicarnos si se deberá realizar la conexión hidráulica y en su caso enviar boletín | De acuerdo a Guías mecánicas de Walmart, para el dispensador de agua del comedor y consultorio, no requieren conexión hidráulica.
- RFI INFORMATIVO / UBICACIÓN DE VALVULAS SECCIONADORAS PARA RED HIDRAULICA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / UBICACIÓN DE VALVULAS SECCIONADORAS PARA RED HIDRAULICA De acuerdo al plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5) y CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5 no están indicadas las válvulas seccionadoras para redes hidráulicas principales de abastecimiento de agua. En recorrido el día 07 de junio del presente año, Víctor Díaz de mantenimiento y conservación solicita lo siguiente: * Solicita ubicar las válvulas seccionadoras en las redes principales de abastecimiento de agua en donde sean de fácil mantenimeinto y operación, por lo cual estas ubicaciones se definirán en sitio. | Se confirmó la instalación de las válvulas durante recorrido de obra.
- INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR - CUBIERTA | SC HAROLD PAPE MONCLOVA (Aire) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS-1007, se indica la colocación de compuerta de toma de aire exterior (T.A.E.). Se instalaron compuertas que no se tenían contemplado en proyecto, pero si en el suministro de entrega para este proyecto (las compuertas que llegaron adicionales son de los equipos: UP-13, UP-14, UP-15, UP-16, UP-17 y UP-19, mismas que se colocaron.). El técnico del proveedor de los equipos de aire sugiere, por cuestión del clima donde se ubica la Unidad, no colocar las compuertas debido a que está ingresando el aire caliente del exterior hacia el retorno, ocasionando el aumento de temperatura y puede disminuir la vida útil del equipo, por estar mayor tiempo en funcionamiento el equipo. Indicar si se procede a retirar las compuertas de T.A.E. y será adicional para la Contrista. | No se deberan cancelar las tomas de aire ya que estas son el medio por el cual se ingresa el aire de ventilación necesario a la unidad, estas también están indicadas en los criterios de diseño de Walmart.
- RFI INFORMATIVO / ALTURA DE CALENTADORES ELECTRICOS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / ALTURA DE CALENTADORES ELECTRICOS De acuerdo a los planos CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5) y CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5, nos indica calentadores eléctricos. En recorrido el día 07 de junio del presente año, Víctor Díaz de mantenimiento y conservación solicita lo siguiente: * Calentadores eléctricos en la misma ubicación indicada en plano. * Todos los calentadores eléctricos tendrán una altura de 1.50 m sobre el nivel de piso terminado. * Todos los calentadores eléctricos tendrán que contar con una protección de metal, con metal desplegado y porta candado, diseñado de acuerdo al tamaño del calentador eléctrico. Favor de compartir boletín correspondiente. | Se confirmó en recorrido que se mantienen los calentadores como indica el proyecto en cuanto altura y ubicación, no procede la solicitud.
- RFI 020 Contacto de pantalla comedor | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE.04 Contactos Vestíbulo, almacén y al plano Layout, en el área de comedor se indica la colocación de una pantalla en contra esquina de muro perimetral de block del eje 1, sin embargo, en el plano no se tiene considerado algún contacto para este equipo y solo considera la pantalla ubicada del eje A Favor de indicarnos si se deberá realizar la conexión eléctrica para esta pantalla y en su caso enviar boletín. | Se debe realizar conexión eléctrica para la pantalla, se comparte el siguiente plano: BOLETIN 13 Contacto para pantalla en comedor
- RFI 021 Alimentador eléctrico cuarto de basura orgánica | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos eléctricos como IE-04, IE-03, IE-09 no se tiene considerado el alimentador eléctrico para la conexión de la condensadora de refrigeración para el cuarto de basura. En el diagrama unifilar de refrigeración se indica una nota que este alimentador es por parte del cliente y no es alcance de refrigeración. Favor de enviar boletín considerando esta conexión eléctrica para su operación del condensador y evaporador del cuarto de basura | De acuerdo al plano GR3 DU SC Villa Verde R0.2 emitido en la OC2, No se considera cuarto de basura refrigerada.
- RFI 022 Contactos normales en entrada de personal | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano IE-04 en área de vigilancia/entrada de personal no se tiene considerado algún contacto normal a 127V para la operación del área. Favor de validar si es correcto que no se deberá dejar algún contacto para conexión de equipos diversos y en su caso enviar boletín | De acuerdo con las guías mecánicas de Walmart, no se requiere ningún contacto normal para el área de vigilancia
- RFI 024 Aterrizaje de tanque de gas | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-23 Sistema de tierras, para la instalación del tanque de gas ubicados en cubierta de anden, estos, no se tiene en proyecto la puesta a tierra de los equipos. Favor de indicarnos si se deberán aterrizar y en su caso enviar boletín. | La puesta a tierra de los Tanques de gas esta indicada en el plano IE24-SISTEMA DE PARARRAYOS-5185, se debe de interconectar al Sistema de Tierras.
- RFI 023 Rampas niveladoras | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano IE-04 para las rampas niveladoras de anden, no se tiene considerado alimentación eléctrica para estos equipos. Favor de indicar si se deberá considerar conexion electrica y en su caso compartir boletín | Se comparte boletín considerando alimentación eléctrica para las rampas niveladoras. BOLETIN 11 Alimentación eléctrica para las rampas niveladoras
- RFI 025 Arrancador Deli | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano IE-07 Aire acondicionado P.V. para la alimentación del ventilador de extracción numero 10 (VE-10) ubicado en Deli, no considera la instalación de arrancador para el paro y arranque del mismo. Favor de validar si este ventilador se conectara directo o se colocara un arrancador para su correcto funcionamiento del área. | El arrancador está indicado en el plano IE-07 como AR-06 mismo que está indicado en la Tabla de Selección de arrancadores del mismo plano.
- RFI 028 Servicios de sistemas en Oficina de administración de cajas | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano ID-01 e ID-04 en oficina de administración de cajas no se considera algún servicio por instalar. De su apoyo para confirmar si efectivamente no se deberá considerar algún nodo de datos y contactos regulados. | De acuerdo con la ultima versión de guías mecánicas de walmart, no se consideran salidas de contacto regulado, voz y datos en la oficina de administracion de cajas.
- RFI 029 Nodos de datos en pantallas digitales | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En referencia al plano ID-04B Salidas de voz y datos señal digital ¿Nos podrían confirmar si este proyecto se encuentra validado con proveedor de señalización? Ya que en tiendas anteriores se ha tenido la oportunidad de requerir como adicional más nodos respectos al plasmado en proyecto. De acuerdo a requerimientos de proveedor se nos ha solicitado colocar dos nodos por pantalla en zona como servicios al cliente y deli, actualmente proyecto nos indica 4 pantallas en servicios al cliente y 6 nodos de datos por lo que faltarían 2 nodos para cumplir dos por pantalla y uno adicional para el equipo de trasmisión. De su apoyo para poder confirmar este proyecto y evitar retrabajos en tiempos de apertura y en su caso enviar boletín si se deberá considerar nodos de datos adicionales. | Los planos de sistemas ya no se mandan a validar, es responsabilidad de la proyectista el desarrollo de la instalacion y estos se desarrollan acorde a las guías mecánicas. El proyecto está conforme a las guías mecánicas de Walmart, donde indican 6 nodos para las 4 pantallas de servicios al cliente y 4 nodos para las 4 pantallas de Deli.
- RFI 030 Detector de gas puntual en Deli | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En referencia al plano LP-04 Sistema detección contra incendio. Para el área de Deli se tiene una bajada de Gas LP para el horno rosticero, sin embargo, no se tiene considerado algún detector de gas puntual para esta zona. Favor de indicarnos si esta área estará protegida con detector de gas puntual y en su caso enviar boletín. | En las guías mecánicas de Walmart no indica un detector de gas puntual para el horno rosticero.
- RFI 031 Acometida -Telmex | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano C10C Acometida eléctrica y Telmex, para la acometida de Telmex solo nos indica la instalación de una sola tubería pared gruesa galvanizada de diámetro de 2”. Respecto a proyectos anteriores se ha indicado la colocación de dos tuberías de 2” de diámetro. Solo para validar, ¿nos podrían confirmar que es correcto la colocación de una sola tubería para la acometida Telmex? | Considerar dos tuberías para la acometida de Telmex, se comparte el siguiente plano: BOLETIN 12 Nueva tubería para la acometida de Telmex
- RFI 032 Altura de luminarias pasillo eje A | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Respecto al plano IE-02 Alumbrado vestíbulo y almacén, para la iluminación del pasillo exterior del eje A donde se indican las luminarias selladas de 39 W y de acuerdo a la tabla se indica la instalación en plafón o adosada a estructura. Favor de confirmar que estas luminarias deberán colocarse a nivel de estructura debido que no contamos con plafón, cabe mencionar que la estructura tiene un altura en la parte baja de 7.6 metros y la parte alta de 11 metros por lo que desconocemos si se consideró estas alturas para poder tener la iluminación adecuada en el pasillo, también considerar que el pasillo cuenta con un muro perimetral a límite de predio (eje A) con altura de 4 metros y posterior a este se encuentra abierto hasta llegar a la estructura. | Para las luminarias del pasillo exterior la altura es de 7.6 m. Sobre el nivel de piso terminado.
- RFI INFORMATIVO / CONTACTOS NORMALES EN AREA DE LOCKERS DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / CONTACTOS NORMALES EN AREA DE LOCKERS DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS SUR De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR E2 no se consideran contactos normales en el área de lockers. En recorrido el día 07 de junio del presente año, Víctor Díaz de mantenimiento y conservación solicita lo siguiente: * 3 contactos dobles en área de lockers de asociadas * 3 contactos dobles para el área de lockers de asociados. Favor de compartir boletín correspondiente, para indicarnos de que circuitos derivaran estos contactos. Las alturas y ubicación se definirán en sitio por parte de operadora. Se comparte captura donde se ubicarán los contactos solicitados por operadora marcados en color naranja. | No procede la implementación de contactos.
- RFI 033 Niveles en Subestación | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En referencia al plano A410 Subestación eléctrica refiriendonos al corte numero 1 y 2 nos indica una elevación en la parte alta de la subestación en 99.71 y corre el firme con pendiente hacia el transformador rematando en una elevación de 99.42 respecto al nivel de piso terminado de 100.00 el cual tambien es el de tienda. Actualmente el registro del transformador instalado y cableado por la desarrolladora se encuentra a una elevación de 99.95 osea 53 cm por arriba del nivel indicado en plano A410. Nos podrian apoyar con la siguiente información: 1.- Compartir los planos de niveles exteriores de la desarrolladora 2.-Confirmar el nivel que se deberá dejar en la subestación y si se ejecutará conforme a plano A410, Validar el alcance de quien moveera el registro para su ajuste a los niveles indicados. | 1.- Se comparte plano de niveles del desarrollador: CC-EX-04-NIVELES. 2.- Los niveles deben ejecutarse conforme al planoA-410 y es alcance del desarrollador mover el registro a los niveles indicados del plano A-410.
- RFI 034 Paneles solares | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente a la planta de cubierta A-102 y ES-400 se contemplan paneles solares, favor de ratificarnos que no es necesario algún refuerzo a la estructura para el soporte de estos equipos así mismo solicito que nos compartan el boletín de la capacidad de los interruptores de los inversores ya que en el diagrama unifilar no están contemplados estos interruptores. Favor de compartir la actualización de cuadro de cargas y diagrama unifilar con estos interruptores. para mandar el plano al proveedor de GNFR y considere el espacio en la barra del tablero. ¡! | >La estructuración que considera la carga de los paneles fotovoltaicos se encuentra en el plano ES-400 PLANTA DE CUBIERTA. >Se comparte diagrama unifilar y cuadro de cargas actualizado. BOLETIN 01 DU01-DIAGRAMA UNIFILAR BOLETIN 01-02 MEMORIA DE CALCULO
- RFI 036 Contactos en estantes de panadería. | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente al plano IE03 contactos normales en piso de ventas y en especifico al área de panadería, se consideran 2 contactos para la cabecera iluminada del estante con la simbología B111, para estos estantes se debe de considerar 1 contacto para cada estante, en plano contamos con 8 estantes perimetrales por lo tanto serian 8 contactos en muro. El ancho de estos estantes es de 1.22 centímetros representados en plano, pero físicamente es de 1.23 cm, favor de confirmarlo con operadora o eficiencia operativa para que nos apoyen con el ajuste del muro dentro del plano de los contactos. ¡! | La guía mecánica solo indica tres contactos para góndola, en el plano se consideraron tres contactos, dos de ellos son para góndola y uno de ellos se puede tomar el contacto IMBE. Debido a que se suministraron los estantes con diferentes medidas al Layout se comparte el siguiente plano con el ajuste en muro y estantes. -BOLETIN 02 AJUSTE DE MURO Y ESTANTES EN PANADERIA
- RFI 038 Alcance de instalación eléctrica exterior | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente a la instalación eléctrica en el exterior, favor de confirmarnos que el único alcance para la constructora general WM es la alimentación del anuncio espectacular y el alumbrado exterior es por parte del desarrollador. (REENVIO DE REDACCIÓN ORIGINAL) De acuerdo las juntas via zoom y a los correos enviados, la contratista de WM realizo preguntas de concurso referente a lo electrico en el exterior y le respondieron en 3 preguntas lo mismo El alcance de WM es, la alimenciación electrica de pickup, totem, Walpack y anuncio espectacular. favor de apoyarnos con los boletines para las demas areas como es el alumbrado peatonal, alumbrado de estacionamiento y alumbrado del pasillo muerto de trastienda (en la calle privada) o ¿estos trabajos lo ejecutaran el desarrollador? recordemos que los tiempos del desarrollador no se acomplan a los terminos de WM ¡ | La alimentación del anuncio espectacular No es el único alcance de la contratista, favor de revisar los siguientes puntos de los alcances de trabajo y plano del proyecto en referencia: E.8.4 - plano: C10-ALUMBRADO EXTERIOR-5185- Alcance de la Contratista Alimentación eléctrica para iluminación del poste espectacular E.8.6 - plano: IE02-ALUMBRADO VESTIBULO Y ALMACEN-5185 y IE05-INTERCOMUNICACIONES CONTACTOS-5185 - Alcance de la contratista Alimentación electrica para el servicion de voz e iluminación del área de Pick Up E.8.11 - plano: C10-ALUMBRADO EXTERIOR-5185 - Alcance de la contratista instalacion y suministro de los Wallpack E.9.2 - plano: C10C-ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA-5185 - alcance de la contratista instalación de cableado desde el punto de conexión de la acometida en el interior del predio hasta la subestacion de Walmart. E.9.4 - plano: SE01-SUBESTACION ELECTRICA-5185 - Es alcance de la contratista suministro, colocación en sitio e instalación de subestación transformadora eléctrica para la tienda Walmart E.9.5 - plano:SE01-SUBESTACION ELECTRICA-5185 - Alcance de la contratista Suministro, colocación en sitio e instalación de planta de emergencia para la tienda Walmart E.9.6 - plano: IE10-CUARTOS ELECTRICOS-5185 - Alcance de la contratista Suministro, colocación en sitio e instalación de tableros generales para la tienda Walmart E.9.8 - plano: IE23-SISTEMA DE TIERRAS-5185 - Alcance de la contratista Suministro y colocación de sistema de tierras de equipos de la tienda E.37 - Plano: IE02-ALUMBRADO VESTIBULO Y ALMACEN-5185 - Alcance de la contratista Suministro de puertas e iluminación para los cuartos de los equipos de subestación y planta de emergencia, cuartos de cartón, basura orgánica e inorgánica, cuarto de residuos peligrosos, bodega de muebles, El alumbrado exterior Sí es por parte del desarrollador de acuerdo al punto E.8.2 de los alcances de trabajo. Indicar de quien son los alcances Walmart o desarrollador
- RFI 039 Reforzamiento en anden 01 | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente al reforzamiento en el área del anden para la carga de la estructura del gas L.P, en el detalle 10 Refuerzo de W16x31 del plano ES-713, nos indica que se deben de colocar placas en el canto de los patines, en plano nos marca viga IPR doble existente y físicamente hay perfil tipo C (monten). Nos pueden apoyar con el desarrollador para que coloque la viga, o si será por parte de la constructora favor de compartir el boletín correspondiente. (REENVIO REDACCIÓN ORIGINAL) De acuerdo a lo visto en las juntas via zoom, nos apoyan con los boletines del reforzamiento de la viga IPR con placa (detalle de las riostras existentes) y nos apoyan con los boletines para la conexión de las vigas IPR a IPR y viga IPR a armadura para la base de los tanques de gas, de acuerdo a lo ya enviado via correo electronico. ¡! | Se comparte por correo y se carga en tirirga boletin: BL-20230613-4
- RFI 040 Reforzamiento en anden 02 | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente al reforzamiento en el área del andén para la carga de la estructura del gas L.P, en los detalles ARP-8, ARP-9 y ARP-10 del plano ES-713, nos indica refuerzos con placas en la cuerda inferior y superior de las armaduras. Físicamente en cada nodo de la armadura cuenta con una placa aproximadamente de 15 a 20 de largo. Para la cuerda inferior favor de indicarnos si se deberán de retirar estas placas existentes para que la placa longitudinal de refuerzo sea corrida o se dejaran estas placas y el refuerzo se colocara en los extremos de cada placa existente hasta cubrir la armadura. Para la cuerda superior de las armaduras ARP-9 y ARP-8, se tiene un monten en la parte superior de de la armadura que se utiliza para la fijación de la lamina. Favor de indicarnos como se realizará el reforzamiento en la cuerda superior ya que el monten esta en todo lo longitudinal de la armadura. y en la cuerda superior de la armadura ARP-10 se tiene los mismos montenes pero estos están transversales a la armadura mencionada Favor de indicarnos como se realizará el reforzamiento de las armaduras ¿se cortará el monten y las placas existentes para colocar la placa propuesta de WM, al cortar estos montenes como será la fijación entre montes y armadura existentes o se colocara la placa en los espacios libres de entre montenes. (REENVIO DE REDACCIÓN ORIGINAL) De acuerdo a lo visto en la junta via zoom y enviado via correo, nos apoyan a compartir los boletines del reforzamiento de las armaduras con la placa vertical que va entre los angulos. ¡! | Se compartio por correo y se compartieron boletines: -BL-20230613-5 aplica para las cuerdas inferiores -BL-20230613-6 para las cuerdas superiores.
- RFI 041 Reforzamiento en anden 03 | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente al plano ES-713 nos indica una ARR-1 entre la intersección de cada nodo de los ejes, sin embargo no estan físicamente, favor de apoyarnos con el desarrollador para que ejecute estos trabajos. (REEDACCIÓN ORIFINAL) ¿fisicamente tenemos unos angulos favor de indicarnos que la referencia de estos angulos es ARR-1? ¡! | Los arriostramientos, verticales y horizontales, se encuentran detallados en los planos ES-713_REFUERZO ARMADURAS ANDEN y ES-A-408_CONEXIONES PRINCIPALES 2_REVA
- RFI INFORMATIVO / MURO DE PANEL RESISTENTE AL AGUA EN TARJA PARA LAVADO DE TUPPER DE COMEDOR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / MURO DE PANEL RESISTENTE AL AGUA EN TARJA PARA LAVADO DE TUPPER DE COMEDOR De acuerdo al CD-TPZ-A-500a PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS II NAVE 5, nos indica el alzado de muro con panel de yeso de 12.7 mm de espesor donde estará ubicada la tarja para lavado de tupper. Por ser un área de lavado, se alzará un muro con panel de yeso resistente a la humedad, abarcando las medidas necesarias correspondientes a la tarja. Favor de compartir boletín correspondiente | Ejecutar conforme a lo indicado y considerar aplicación de recubrimiento glassboard en esta zona de la tarja, Necesitan un boletín para ejecutar este detalle??
- ALTURA PARA NODOS EN MONITORES (PANTALLAS) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALTURA PARA NODOS EN MONITORES (PANTALLAS) En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS no indica la altura para la colocación del nodo de red donde se colocarán los monitores en caso de entrada de personal y salas de juntas , favor de compartir altura. | Estas deben instalarse a la misma altura de las pantallas.
- REFUERZO FALDÓN | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Revisando el plano A404-PLANO DE ATENCION AL CLIENTE DETALLE 3 SERVICIO AL CLIENTE Y PAQUETERIA-ALZADO 1, nos indica que el faldón en esa zona llega hasta techumbre, no nos indica algún detalle estructural del mismo para poder sujetar hasta techumbre. Mismo caso en área de DELI planoA413-PLANO DE SERVICIO DELI el cual nos manda al plano A413a-CORTES Y ELEVACIONES DE SERVICIOS DELI I, DETALLE 3 SERVICIOS DELI-CORTE III el plafón lo marca hasta techumbre no tenemos detalle estructural de sujeción del mismo. En el plano A412-PLANO DE PANADERIA nos muestra los cortes en el plano A412a-CORTES Y ELEVACIONES DE PANADERIA, DETALLE 1 PANADERIA-ALZADO I, DETALLE 2 PANADERIA-CORTE I, DETALLE 3 PANADERIA-CORTE II, en estos planos hace mención de REF. PROYECTO ESTRUCTURAL pero no nos indica en que plano checar ya sea el REFUERZO O LA REFERENCIA que hace mención. Revisando el plano GA090 PLANTA DE ABARROTES ACABADOS DE PISO, nos hace referencia de los planos GA070 DETALLE 1 ABARROTES VISTA INTERIORES I, DETALLE 2 ABARROTES VISTAS INTERIORES II, DETALLE 3 ABARROTES VISTAS INTERIORES III, nos muestra el faldón hasta la parte superior de techumbre tampoco tenemos el detalle estructural; PLANO GA071 ABARROTES VISTAS INTERIORES DETALLE 1 ABARROTES VISTAS INTERIORES IV, DETALLE 2 ABARRROTES VISTAS INTERIORES V, DETALLE 3 ABARROTES VISTAS INTERIORES IX, DETALLE 4 ABARROTES VISTAS INTERIORES VI, DETALLE 5 ABARROTES VISTAS INTERIORES VII, DETALLE 6 ABAERROTES VISTAS INTERIORES VIII, nos muestra el faldón hasta la parte superior de techumbre tampoco tenemos el detalle estructural, por lo cual solicitamos que nos proporcionen el detalle de refuerzo en la parte superior de la techumbre para el faldón. | Se comparte Boletin B03 como complemento a la respuesta anterior para la fijacion del faldon a estructura
- PUERTA DEL SITE | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PUERTA DEL SITE De acuerdo al recorrido de obra del día miércoles 07 de Junio del 2023, por parte del área de conservación informo que la puerta del site debe de ir metálica y ciega, en proyecto se considera de cristal templado, favor de considerar ese cambio y compartir boletín con detalles de fabricación. | Favor de considerar puerta blindada con abatimiento hacia el exterior, de 2.10 m alto x 1.20 de ancho x 0-.17 de fondo, (medidas para entrada libre) construida con lámina cal. 14 calidad 1010, relleno de lana mineral; marco construido con lámina cal 14 , chapa de llave de alta seguridad mca. Tesa modelo 4031 con llave de punto, bisagras especiales embaladas, conn cristal blindado de de 0.35 m de alto x 0.30 m de ancho y 25 mm de espesor, pintada en color gris acero con cierrapuertas automático.
- SITE | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | SITE De acuerdo a comentarios por parte de Pedro Luna Especialista de data center, nos solicita que se sustituya en plafón liso por reticulado, adicional a esto nos pide se coloque un ptr para que el personal pueda trabajar arriba de la retícula (adjunto evidencia), favor de darle visto bueno. | Ya fue confirmado vía correo que se mantiene el plafón y se realizarán todas las adecuaciones necesarias para los pasos de instalaciones.
- SEMBRADO DE MODULO POPIT | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | SEMBRADO DE MODULO POPIT En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-01 no se tiene contemplado la simbología ni posición de los MODULO POPIT, favor de proporcionar lo información para una correcta ejecución | En el plano LP -01 se indica la ubicación del equipo, el primero se ubica en los ejes E-6 y el otro se ubica en los ejes E-46.
- SOLICITUD DE MURO DE AMASIJO, GERENCIA, SALA DE JUNTAS, CONSUMOS INTERNOS, MANTENIMIENTO, Y ALTO VALOR | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | En referencia al recorrido del dia 21 de junio del presente, se informa que gerencia de tienda y E.O. solicitan el cambio de muro perimetral de la areas de amasijo, gerencia, sala de juntas, consumos internos, mantenimiento y alto valor el cual no viene como alcance de proyecto y comentan que dichos muros estan dañados por humedad por las camaras anteriores, por lo tanto se solicita su apoyo a esta oportunidad si se atiende la solicitud ya que seria adicional a proyecto. | Para los muros de Sala de juntas, Gerencia, Consumos Internos, Mantenimiento y Alto valor, se tienen un proyecto de implementación del Omnicanal para esta unidad, en cual se intervienen estos muros y se consideran nuevos, por lo que no se ve viable considerar el cambio si se van a intervenir nuevamente. Respecto a los muros de amasijo, el proyecto se enfoco a la parte de refrigeración por lo se tiene alcance en otras áreas, en la parte de amasijo, es mínimo la colindancia que se tiene con cámaras y lo que se indicó como intervención fue por temas de trabajos que se iban a considerar para la base del rack, por lo que se quedo fuera del alcance el resto de los muros. Favor de indicarnos a que muros se refieren y compartirnos imágenes de la afectación.
- MOVIMIENTO DE ESPIRODUCTO AREA DE LACTEOS | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | EN REFERENCIA A LA COLOCACIÓN DE ESPIRODUCTO PARA EL EQUIPO DESHUMIDIFICADOR DE ACUERDO A PROYECTO PLANO GIAA01-DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS EN ABARROTES SE INFORMA, QUE APETICIÓN DE GERENCIA DE TIENDA Y E.O. SE DESPLAZA 1.00 M HACIA UN COSTADO YA QUE OBSTRUYE LA ILUMINACIÓN DE PISO DE VENTAS LA CUAL NO SE TIENE ALCANCE DE MOVIMIENTO, POR LO TANTO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO YA QUE LA FUNCION DEL DESHUMIDIFICADOR SERA MENOR DE UN LADO DE LAS VITRINAS, SE SOLICITA SU APOYO SOBRE ESTE MOVIMIENTO O EN SU CASO OTRA ALTERNATIVA A DICHA OPORTUNIDAD. ANEXO IMAGENES. | No se tiene ningún problema que el ducto se recargue hacia un costado, el funcionamiento del equipo no se altera, únicamente se deberá de considerar el movimiento de todo el ducto, desde la salida de detrás del faldón, evitando quiebres o desviaciones visibles en piso de ventas.
- TRAMPAS DE GRANIZO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , revisando los planos de cubierta A-102, trabajos de cubierta y detalles de cubierta no esta especificado en los planos la instalacion de trampas de granizo en las bap de los canalones, favor de informarnos si aplicara esta instalacion para que nos compartan el detalle de los mismos de lo contrario informar que no es alcance estas trampas, . | Entendemos que se refieren a las gárgolas de alivio en el canalón, estas se encuentran indicadas en el plano IS-05a en el detalle 3 del proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PUERTA PEGABLE GERENCIA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con respecto a la puerta pegable de gerencia ubicada entre las areas gerencia y phone boot con la simbologia 347, favor de confirmar si esta se realiza del material indicado tableros de pvc, debido que en otros proyectos de formato bodega lo estan cambiando por un cancel, de su apoyo definiendo esta oportunidad. . | Se debe considerar la puerta plegable de pvc conforme se indica en proyecto, no se trata de una oportunidad. Esta respuesta a RFI es aclaratoria.
- Refuerzo de estructura hallazgo de deflexion en montenes existentes. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento de RFI 1037663 Montaje de refuerzo de estructura techumbre, se ha ejecutado lo indicado en este RFI el cual indica en las respuestas los cuales copio en color azul preguntas en negro, a continuación: 1.- Como parte del sistema constructivo para la colocación de nuevos largueros entre los existentes, claro esta que se necesita desmontar los contras lambeos, para posteriormente realizar las conexiones de los nuevos largueros y colocación de los mismos. Posterior a ello se deberá volver a colocar los contra lambeos para unir los largueros (tanto nuevos como existentes). En los planos se colocaron notas con la finalidad de que antes de que empezara la obra tomara en cuenta los posibles movimientos tanto de instalaciones, laminas, o de algún elemento que interfiriera con la colocación de los nuevos elementos. Consideramos que NO es necesario retirar los contraventeos puesto que traemos un cambio de cubierta-aislante total. En obra se ejecuta de acuerdo a lo solicitado se retiran lambeos , este lambeo no se puede colocar de acuerdo al detalle indicado en RFI ya que el tamaño de este no es suficiente para realizar las dos conexiones como se indica en el esquema enviado en RFI 1037663 adjunto en pestaña de notas y documentos encontrara reporte fotográfico para una mejor comprensión de lo que se indica en este punto, se debe considerar que la distancia existente entre los montenes no es la misma existe una variación por lo que la separación entre el monten existente y el monten de refuerzo es diferente de un lado y del otro. 2.- En caso de que hubiesen hallazgos de largueros torcidos, se deberá dar aviso mediante un reporte más específico y su ubicación en planta para verificar si existiese la necesidad de sustituir dicho elemento. En pestaña de notas y documentos se adjunta reporte a detalle con forme a lo solicitado. 3.- Como se mencionaba al inicio esto es parte de un proceso constructivo el cual contratista tuvo que haber considerado estos alcances: se deberán retirar los contraflambeos que hay entre los largueros existentes, para posteriormente colocar los largueros nuevos. Dado que los contraventeos horizontales se ubican por debajo de los largueros existentes no tienen una interferencia con los largueros, por ende no tendrán que ser retirados, considerando que se retirara la lámina de cubierta y se colocara nueva; por lo que se podría maniobrar los largueros nuevos y subirlos sin que se tengas que retirar los contraventeos horizontales. Es correcta la indicación no es necesario retirar estos contraflambeos. Posterior a la colocación de los largueros nuevos se deberán volver a colocar los contraflambeos a base de redondos lisos, por lo que se podrán cortar y en cada extremo realizar una cuerda nueva para sujetar al larguero nuevo con una tuerca y arandela como se ejemplifica en el siguiente diagrama: La contratista propone realizar la instalación de esparrago de acero galvanizado de 3/8 se adjunta en pestaña de notas y documentos imagen de las características de este esparrago es de la marca ANCLO. ¿Por lo cual se agradecería nos indiquen si estos montenes con deflexión se deberán cambiar uno a uno? ¿Asi mismo se solicita nos indiquen si se autoriza el cambio de estos lambeos existentes por la propuesta de la contratista de varilla roscada de 3/8? Por otra parte en la estructura existente los montenes cuentan con un refuerzo de ángulo el cual esta soldado a placa ahogada en dala tanto en monten LN y LE se adjuntan imagen en pestaña de notas y documentos pero en el proyecto ISSUE no existe detalle de conexión en estos puntos para los nuevos refuerzos nos pueden apoyar enviando el detalle específico para esta conexión? | Confirmamos la visita por parte de nuestro especialista en estructura el día de mañana a las 10 am para poder atender y resolver de mejor manera este tema.
- CORTINA ANDEN | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con respecto de la cortina del area de anden en listado de suministro por compras walmart no indica la instalacion por su parte solo de la rampa y los topes, de su aclaracion si este sera suministrado por la contratista como indica los planos de puertas de anden o sera por compras walmart, quedamos de su aclaratoria, . | El suministro y colocación de la cortina de andén es por contratista de acuerdo a lo indicado en proyecto. Este RFI es Aclaratorio.
- C05 PLANO DE NIVELES - COLOCACION DE NIVELES EN AREAS QUE NO SE INDICAN | Paseo Juarez (AA) | Walmart Supercenter | equipo de proyectos, solicitando de su apoyo se nos comparta el plano C05 PLANO DE NIVELES mas a detalle marcando los niveles mas consecuentes se tienen areas que no se visualisan niveles, ejemplo de ello , patio de maniobras, mismo caso en area estacionamiento. esto repercute visualisar el nivel de piso terminado en las areas mecionadas. Esperando contar con su pronta respuesta | SE ADJUNTA COMPLEMENTO DE INFORMACION ACORDE A LO SOLICITADO, FAVOR DE REVISAR PLANO C05 PLANO DE NIVELES 1009293 CARGADO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS DEL PRESENTE RFI.
- NEMA PARA CONTACTOS REGULADOS DE ALIMENTACION EN RACK | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | NEMA PARA CONTACTOS REGULADOS DE ALIMENTACION EN RACK En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01a CONTACTOS REGULADOS ZONA SUR, nos indica 4 contactos de media vuelta para alimentación de racks, pero no da detalles del modelo y la nema del contacto, solicito de su apoyo para indicar modelo y nema, favor de compartir boletín | En el plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01d DETALLES DE ENERGIA REGULADA se indica nota correspondiente a contacto de media vuelta Twist Lck, marca hubbell/leviton, 2 pole 3-WRE SINGLE 20A
- ALIMENTACION DE TABLERO “RC” | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTACION DE TABLERO “RC” De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2 nos indica alimentar el tablero “RC” ubicado en el cuarto de UPS, con lo siguiente: T-53mm 4-3/0 AWG 1-6 d Debido a las complicaciones y cierre de oficinas (SITE y en general) del lado sur de la nave, se complica el introducir los conductores indicados en plano en la tubería indicada en plano, sobre todo al bajar por los codos de la misma tubería. Favor de considerar cambio de calibre o cambio de tubería. De lo contrario favor de apoyarnos con la resolución de este RFI. | Para este caso se propone llegar a un registro y de ahí subir el diámetro de tubería a la inmediata superior para evitar problemas de obra, se carga plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 actualizado
- HORNOS Y FERMETADORAS AMASIJO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto, A-100 Planta Arquitectonica y GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios, las guias mecanicas de los equipos Hornos y Fermentadoras marcadas en proyecto, no concuerdan en la medida del plano, esto implica que las dimensiones de los equipos, tyler, drenes y espacio en amasijo se tienen que redimensionar. De su apoyo para con esta oportunidad. | Se compartió con Gerencia y supervisión de construcciones, boletín donde se realiza el ajuste de las coladeras de dren de los equipos por el incremento de dimensiones de los equipos suministrados, este ajuste no deberá tomarse como adicional. Esta respuesta RFI es Aclaratoria.
- AREA TORTILLADORA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a Guia mecanica de la maquina tortilldora, no concuerda con la dimension que indica el plano A-100 Planta Arquitectonica, esto implica que se tenga que redimensionar el espacio en esta area, este RFI es informativo. Se anexa guia mecanica del equipo. | Se revisará ajuste con Eficiencia Operativa para obtener su Vobo. Este RFI es Informativo.
- INSTALACIONES EXISNTENTES EN COMBO VS INSTALACIONES NUEVAS | COMBO TOREO (Proyecto Drenaje pluvial fase final) | Walmart Supercenter | SE SOLICITA SU VALIOSO APOYO CON: 1.- PLANOS DE LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL DE LAS TRAYECTORIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES EN EL COMBO. 2- PLANO DE CRUCE DE INGENIERIAS CON LAS NUEVAS INSTALACIONES A CONSTRUIR EN ESTE PROYECTO | Las instalaciones actuales se indican dentro del plano TOP-01 PLANO OTOPOGRAFICO DE CONJUNTO-2344 y C-01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES-2344. Se adjunta BOL RFI 1037930 con el cruce de instalaciones pluviales.
- CORTINA METALICA EN SALIDA A PICKUP | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | . Revisando el proyecto nos percatamos que no se contemplo la cortina enrrollable que se encuentra sobre la salidad de pickup como en los nuevo prototipos se ha estado considerando. favor de indicarnos si se colocara y de ser afirmativa la respuesta, solicito de su apoyo para poder enviarnos algun detalle de la misma para su correcta ejecución. | PARA LA SALIDA DE PICK UP SE ELIMINA PUERTA METALICA DOBLE ABLATIBLE Y SE REQUIERE EL SUMINISTRO POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE DOS CORTINAS EN SU LUGAR: LA PRIMERA CORTINA ENRROLLABLE APERTURA RAPIDA DE LONA 2.4 ancho x 3.00 alto SE ADJUNTA EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS DE ESTE RFI LA FICHA TECNICA: PUERTA RÁPIDA ENRROLLABLE 140RA PARA EXTERIOR. MATERIAL DE ESTRUCTURA Y TAMBOR DE ENROLLADO A BASE DE ALUMINIO. HOJA DE PVC IGNIFUGO TIPO M2, ESPESOR DE 0.8mm (950gr/m2). MOTORIZACION DIRECTA. MIRILLAS ESTANDAR: 1 FILA DE VENTANAS. LA SEGUNDA CORTINA ENROLLABLE DE CIERRE NOCTURNO METALICO 2.4 ancho x 3.00 alto MOTOR TUBULAR SIMU CONFORME A ESPECIFICACIONES WALMART 08331, MISMA ESPECIFICACION DE CORTINAS DE ACCESO A CLIENTES. LOS DETALLES PARA EJECUCIÓN SE PUBLICARAN EN LA OC DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO A PROTO 2022.
- Cortina Enrrollable de anden de caminetas | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | En plano A-600 Plano Tabla de puertas y ventanas, asi como en el plano A-407 Plano de anden, nos indican que no se instalara la cortina enrollable metalica en la seccion de acceso a personal y anden de camionetas, agradeceremos nos inidiquen si esto es asi o debera contemplarse una cortina para su instalacion por parte de compras y/o cotizacion por parte de la contratista, concideramos que la seccion de acceso a personal y la salida de camionetas quedaria desprotegida si no se contempla una cortina metalica como siempre lo hacemos en las remodelaciones | Se comparte por correo a la gerente de construcciones el boletín de apoyo para la cortina de anden de camionetas.
- TABLERO DE TRANSFERENCIA (INFORMATIVO) | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es informativo, al recibir el nuevo tablero de transferencia se encontro que la medida del nuevo tablero recibido no es de la misma medida del actal, sera necesario realizar las adecuaciones para la instalacion del tablero nuevo y la conexion con cableado a la planta de emergencia y al tablero principal ya que actualmente estos estan conectados por medio de barras, estas adecuaciones se tendran que realizar por medio de ductos de lamina entre tableros asi como la conexcion con cable de cobre y zapatas mecanicas | No se debería tener problema alguno ya que en plano SE-01 indica la siguiente nota: LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN SITIO LAS DIMENSIONES FINALES DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA SUMINISTRADO FINALMENTE Y VERIFICAR QUE SE PUEDE SUSTITUIR EL EQUIPO 1 A 1. DE SER NECESARIO SE DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO DE LOS ACOPLAMIENTOS DEL TABLERO GENERAL Y DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA DAR MAS ESPACIO AL EQUIPO DE TRANSFERENCIA NUEVO. Las conexiones del tablero de transferencia a tablero principal, planta de emergencia e interruptor general son nuevas y se indican en planos de DU-01 y SE-01.
- RFI 101 Fijacion de durock en fachadas de andenes. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , EN PLANO A-407 PLANO DE ANDEN DETALLE 7, INDICA COLOCAR DUROCK SOBRE LAS FACHADAS DE ANDEN DE TRAILER Y CAMIONETAS (EJES 10-A Y 12-A), PERO NO SE TIENE UN DETALLE PARA SU FIJACIÓN AL ECONOMURO, FAVOR DE INDICAR EL DETALLE DE FIJACIÓN DEL DUROCK SOBRE LAS FACHADAS ANTES MENCIONADAS. SE ADJUNTA IMAGEN EN LA PESTAÑA DE CROQUIS Y DOCUMENTOS. !! | De acuerdo a las fotos enviadas consideramos que el detalle que solicitan en el RFI 101 Fijacion de durock en fachadas de andenes ya no aplica, se observa que ya está colocado en algunas zonas el durock, esta solución fue conciliada en sitio
- RFI 105 Sensores de gas. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO, se tiene contemplado la instalacion de sensores de gas puntual en todas las valvulas de gas LP sean principales o para cada equipo, pero en el area de tortilleria se tiene en la misma posicion la valvula de la maquina de tortillas y el comal, la pregunta es ¿Se tendra que instalar un sensor para cada punto? o ¿se dejara como lo marca el proyecto con un solo sensor para ambos? en caso de que sean 2 sensores se requiere el suminsitro de los mismos ya que no llego equipamiento para este caso. Tambien se tiene el caso de una valvula general en la entrada de trastienda al area de amasijo, misma que fue instalada por el proveedor de gas asignado por walmart la cual no esta contemplada en proyecto de IG-01 INSTALACION DE GAS PLANTA DE AZOTEAS Y DETALLES y IG-02 INSTALACION DE GAS PLANTA DE ABARROTES Y SERVICIOS pero es necesaria por normativa de esta especialidad y como se menciona en el caso anterior no tenemos un sensor de gas puntual para esta valvula y si sera necesario la instalacion y suministro de equipamiento para deteccion y corregir esta oportunidad detectada. | De acuerdo a la CI-18-024 (vigente) Los detectores se ubican en la pared debajo de la válvula de regulación, en este caso solo se deberá dejar una.
- RFI 127 Interruptores para EMERSON. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano de DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1003685 y IE08-CUADROS DE CARGA FHE, BCI, HA, HB, GS-1003685 no se contemplo interruptores trifasicos 3x15amp para el tablero TGE, HB, HA y GS para monitoreo de equipos EMERSON los cuales son solicitud de parte del proveedor de ahorro de energia asignado a esta unidad, por otro lado en recorrido se detecto que el controlador de los equipos de refrigeracion (protocol) no son emerson, son de la marca danfoss los cuales tendran que ser sustituidos por la contratista de refrigeracion. | SE ADICIONAN INTERRUPTORES PARA EL SISTEMA DE AHORRO SOLICITADOS, SE ACLARA QUE LOS PLANOS DEL SISTEMA DE AHORRO CUENTAN CON LA VALIDACIÓN DEL PROVEEDOR DE DICHO SISTEMA Y EN NINGÚN MOMENTO SOLICITARON COLOCAR ESTOS. SE DEBE CONSIDERAR COMO UN REQUERIMIENTO NUEVO Y RESPETAR LA COLOCACIÓN DE LOS INTERRUPTORES PARA EL SISTEMA DE AHORRO EN LOS ESPACIOS INDICADOS EN CADA TABLERO EN ESTE BOLETÍN 37.
- C-CUAUTITLAN-RFI 103 REUBICACION DE MONTEN PARA NUEVO ACCESO | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En el acceso que se tiene que reubicar para la cocina que comunica con el almacen. Se encuentra actualmente un monten el cual se tiene que reubicar para abrir el nuevo acceso. En el proyecto no indica su reubicación. Se procede a realizar la reubicación del monten para realizar el nuevo acceso | ok con el movimiento, hallazgo de obra
- RFI - 12 - RETIRO DE POSTE TELMEX | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde con la actualizacion del plano de ruptura de banquetas y demoliciones exteriores C-02a ya no se considera el retiro de poste telefonico de madera ni ningun otro alcance, favor de indicar si efectivamente se mantendra existente este poste para considerarlo en los trabajos por las demoliciones interiores o en su caso favor de indicarnos cual sera la disposicion final de este poste, es decir si se queda, se retira o se reubica para poder darle el seguimiento correspondiente con el area de energia. Adjunto el detalle mencionado. | De acuerdo a la actualización de la nueva planta de conjunto , el proyecto de demolición al exteriore el poste en mencion no afecta al desarrollo del proyecto por lo que se el poste de madera de Telmex se considera dejar en su lugar. Para la repavimentacion de la banqueta solo considerar la protección necesaria del árbol.
- FIJO Y PUERTA DE MALLA CICLONICA EN EDC | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO ANEXO LA SIGFUIENTE SOLICUTD DE INFORMACION. DE ACUERDO A PLANO ARQUITECTONICO , NOS INDICA MURO Y PUERTA DE MALLA CICLONICA EN ZONA DE EDC MISMO QUE NO SE PUEDE COLOCAR AL 100% DEBIDO A QUE EL GABINETE DE SISTEMA VS INCENDIO Y ESTO NO ESTA PERMITIDO, POR LO CUAL SOLICITO UN BOLETIN PARA DAR SOLUCION A ESTE TEMA ANEXO REFERENCIA EN PLANO | Se carga Boletín BOL- REUBICACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A EDC.dwg, donde se plantea recorrer la malla para esquivar las instalaciones de PCI.
- RFI#34 IMPLEMENTANCION MAPA HÁPTICO | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#34 Respecto al tema de accesibilidad, en plano A-100a y plano A-800, se indica la instalación de guía podo táctil, pero no esta considerado la implementación del mapa háptico . ¿se debe considerar la instalación ? | Correcto , favor de Considerar la instalación del Mapa Háptico.
- TYLER HORNO GIRATORIO AMASIJO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | En Plano GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios, no vienen contempladas las rejillas tipo Tyler para los hornos giratorios en amasijo. Nos apoyan con esta oportunidad para saber si el proyecto es correcto o fue omision no contemplarlas. | Entendemos que se refieren a las coladeras de trinchera de los hornos giratorios. De acuerdo a las guías de diseño de Walmart únicamente se contempla coladera de trinchera en las cámaras de fermentación. En base a estas guías se ha desarrollado el proyecto. Este RFI es Aclaratorio.
- CONDENSADOR REFRIGERACION | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | este RFI es para informar que el suministro que llego de la unidad condensadora de refrigeración es de 3 ventiladores y no de 4 como indica el proyecto. Sin embargo, los planos que tiene el de refrigeración indica condensador de 3 ventiladores, ambos planos fueron emitidos en la misma fecha. | Este mismo tema, ya ha surgido en otras tiendas en remodelación, en donde se acordó que, por ser un tema de suministro, podemos emitir boletines con algún ajuste que sea necesario pro el cambio de la condensadora, sin embargo, si esto implica un adicional, ese monto, deberá ser transferido por parte de GNFR a construcciones. Este RFI es Infirmativo.
- CISTERNA DE CONCRETO | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | . El proyecto nos menciona realizar una cisterna de concreto para colocar un rotoplas, el gerente de construcciones nos solicita este RFI para eliminar el rotoplas señalado, dando referencia a a obra Sam´s Huinala. Quedo atento a la deficinicion de lo comentado, para realizar la ejecución. | EL TANQUE CISTERNA ROTOPLAS CUENTA CON UNA CAPA ANTIBACTERIAL QUE INHIBE LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS, MANTENIENDO EL AGUA MÁS LIMPIA, ADEMÁS EL TANQUE ADECUADAMENTE INSTALADO TIENE GARANTIA DE POR VIDA DE QUE NO SE TENDRÁN FISURAS NI FILTRACIONES, CASO QUE NO SE TIENE CON LA CISTERNA DE CONCRETO POR LO TANTO FAVOR DE MANTENER EL PROYECTO COMO ESTÁ.
- Conexión de Joist -Columna | Paseo Juarez (AA) | Walmart Supercenter | equipo de proyectos, De acuerdo a la conexión con el joist-columna vemos que no es posible atornillar la columna tipo HSS debido a que estas llevan placa-tapa y no es posible atornillar hacia el otro extremo, nosotros proponemos que únicamente los joist puntales sean soldados en sus apoyos con el fin de dar solución a este punto, espero sus comentarios, Quedo atento a su pronta respuesta | Se permite soldar los puntales de acuerdo al detalle compartido.
- SELF CHECK OUTS | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Para el área de los self check outs en los planos no viene indicado el barandal de acero inoxidable como delimitación de esta área, únicamente en la planta arquitectónica lo indica como bumper, favor de indicar si esta área no lo llevara y de ser así favor de inviar boletín con las especificaciones. | Se comparte con gerencia y supervisión de obra, boletín con las especificaciones del barandal que se coloca en el área de self checkout, ya que sólo viene indicado en planta. Este RFI es Aclaratorio.
- PROTECCION A TUBERIA DE PARARRAYOS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo con la colocacion de alguna proteccion a la tuberia de pvc pesado, donde se alojara el cable de cobre del pararrayos que se colocara en el mismo sitio del existente como lo indica el plano IE-18 Sistema de Pararrayos, ya que como esta en zona permeable esta a orilla del paso peatonal y puede ser ultrajada por cualquier persona, el cable existente ya fue ultrajado. Se envia evidencia de lo mencionado | Tal como viene indicado en la imagen que adjuntan denominada Captura, la bajada es por el interior de tienda con tubería de 27mm PGG. Este RFI es Aclaratorio.
- Trampa de Grasa Carnes | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | En proyecto ejecutivo, Plano GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios en el Area de Carnes, no indica la instalacion de la trampa de grasa e instalacion sanitaria para la misma en esta area, de su apoyo para con esta oportunidad. | De acuerdo a los prototipos y guías de diseño en carnes no se instala trampa de grasas y así se ha indicado en proyecto. En el proyecto, en el plano GIS-01, en la zona de carnes se indica el drenaje de 2 coladeras de trinchera, 2 coladeras de piso y las 2 tarjas lo cual se encuentra conforme al prototipo. Este RFI es Aclaratorio.
- ALIMENTACION TOTEM PICK-UP | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a RFI 23, el plano mencionado IE-06a Contactos normales sotano, no viene cargado en la carpeta de planos electricos Interiores. De su apoyo con esta oportunidad. Se anexa evidencia de lo mencionado. | Se realiza la carga correcta del plano IE-06a en la carpeta de Boletines donde viene el detalle de los contactos para los tótems, esto no deberá ser tomado como adicional ya que, en el proyecto se indican las cantidades/tipos de contactos, así como los metros lineales de cableado, incluidos los de los totem. Este RFI es Aclaratorio.
- C-CUAUTITLAN-RFI 100 BOCINAS COMEDOR | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Con realación a la respuesta del RFI - 98 en el que se comenta que la contratista debe conectar el cableado al equipo de sonido existente, ¿Quien suministra las bocinas?. | Alcance por contratista.
- RFI#28 ESPECIFICACIÓN DE BANCO DE FILTROS AA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#28 Referente al plano de ductos W-IAA-01 no muestra detalles de fabricación o especificación del banco de filtros de carbón activado. Solicitamos la especificación o detalle de este elemento. | Se liberó la Actualización de los plnos de Aire Acondicionado OC 3 W-IAA-B01 Aire Acondicionado Ductos_23Jun23,W-IAA-B02 Aire Acondicionado Tuberia Refrigeración_23Jun23,W-IAA-B03 Aire Acondicionado Tubería de Control_23Jun23,W-IAA-B04 Aire Acondicionado Condensados_23Jun23, W-IAA-B05 Aire Acondicionado Cortes_23Jun23, W-IAA-B06 Aire Acondicionado Tablas Equipos_23Jun23,W-IAA-B07 Aire Acondicionado Detalles_23Jun23. ver carpeta correspondiente
- RFI#20 Cambio Trayectoria Ductos de extracción e inyección | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | Retomando RFI#09 se requiere la modificación de plano de ductos W-AA-01 derivado a que la administración de plaza indica que los rejillas de inyección y extracción indicadas en fachad no pueden instalarse en ese punto ya que se cuenta con acabado de cantera y por imagen no puede modificarse. La opción de descarga deberá ser hacia una fachada interior ubicada en azotea por lo que se requiere evaluar la capacidad de los equipos de extracción e inyección proyectados ya que la nueva trayectoria requiere una vertical de casi 3 metros. se anexa fotografías de las condiciones actuales, así como un croquis. | Se liberó la Actualización de los plnos de Aire Acondicionado OC 3 W-IAA-B01 Aire Acondicionado Ductos_23Jun23, W-IAA-B05 Aire Acondicionado Cortes_23Jun23, W-IAA-B07 Aire Acondicionado Detalles_23Jun23. ver carpeta correspondiente
- RFI 14-Ajuste de altura para portería del acceso a amasijo | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para ratificar la respuesta que se tuvo de la portería del acceso a amasijo desde piso de ventas, ya que se indica que se omitirá la hawaiana de ese acceso al tener la discrepancia en la altura del faldón teniendo un antepecho que ajusta una imagen no lineal como se considera en plano de corte A300 Cortes Transversales Det.3, en los detalles de puertas de plano A-601b Det.06 nos considera una altura menor a la del faldón. Se adjunta evidencia grafica. | El marco que se había considerado para la hawaiana se debe retirar parcialmente, y solo dejar un poste para la colocación del botón de asistencia, se comparte boletín de ajuste por correo al gerente de construcciones.
- 13 RFI Ajuste placa de reforzamiento cubierta. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para ratificar el movimiento de la placa que se colocara por debajo del patín de la viga existente de ligamiento entre columnas, en plano ES-300 Indica una viga mas chica y en existencia el patín de la viga coincide con la dimensión de la placa que se colocara como refuerzo, nos indicaron por parte de proyectos realizar un ajuste en la ubicación de la placa desplazándola 1 pulga para realizar la sujeción con soldadura por ambos lados de la placa. Se adjunta evidencia grafica. | De acuerdo con la situación presentada en el sitio, se comparte por correo al gerente de construcciones un detalle adicional (CONEXIÓN CXM-5A (CASO B)) donde contiene la posible solución a los elementos existentes y la solución más efectiva para esta situación.
- RFI - 09 - MURO DE SUELO CEMENTO | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo a la actualizacion de los planos de muros de contencion se indica que la mecanica de suelos puede ser usada como parametro para el diseño del muro, sin embargo no se indica el dato de la resistencia del muro de suelo cemento en planos ni en la mecanica, nos podrian indicar cual seria esta para considerar en el diseño. | SE COMPARTE DOCUMENTO_ Nota tecnica No.3_Murios de suelocemento (especificaciones. La cual incluye la resistencia que deberan tener los muros de suelocemento solicitados.
- RFI - 10 - RECOMENDACION DE LABORATORIO | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | tras los resultados obtenidos por laboratorio, comparto las recomendaciones para el desplante de las zapatas en la zona de trastienda tras el hallazgo de material con presencia de arcillas por los niveles actualizados del NPT 50.00, adjunto archivo con los resultados, todo esto tras la reunion del pasado 8 de junio. Recomendacion por laboratorio LCP DIEGO ALDAY De acuerdo con los resultados obtenidos de la calidad del material muestreado en el pozo exploratorio, y no cumplir con los requisitos minimos para conformar una capa de terraplen y aumentar su estabilidad se recomienda formar una pequeña estructura. Para poder empezar a construir la estructura recomendada, se debera hacer el corte hasta un nivel requerido, para posteriormente alojar una capa de pedraplen, con el cual lograremos estabilizar el terreno y a su vez formar una capa rompedora, para evitar lo posible la escencion capilar de la humedad del terreno natural, dicha capa no debera ser menor a 30 cm. con material granular que oscile entre 1¨ y 6¨, posteriormente formar una capa de terraplen, con espesor minimo de 25 cm. nivelada y compactada por medios mecanicos minimo al 90% de su M.V.S.M. para despues continuar con la estructura marcada en el proyecto. Nos podrian compartir ¿cual debera ser el procedimeinto correcto ante esta situacion? | Secomparten comentarios del especialista: Revisando la información que nos comparte el equipo de obra, veo que solo obtuvieron muestras a la cual le realizaron pruebas de calidad, cuyos resultados fueron comparados con la calidad de terraplén, cuyos resultados son acorde a los presentados en la mecánica de suelos. Es de resaltar que en el reporte que se nos comparte no integraron el contenido de humedad en condiciones naturales que refleja que el terreno natural presenta un alto grado de saturación.
- RFI - 14 - USO DE CANAL EXISTENTE | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde, en seguimiento a lo comentado anteriormente por via de mensajes referente al uso del canal pluvial existente sobre la colindancia sur del predio, nos podrian apoyar con el VoBo sobre el uso de este canal debido a los comentarios recibos por la DRO de revisar el uso del canal por tener trayectoria sobre predios privados, en caso de que este canal no pueda usarse en su totalidad, compartir los detalles de cual sera el procedimiento de captacion y posterior drenado de las agua pluviales consideradas en esta zona | De acuerdo a la actualización del proyecto se esta considerando el complemento de dicho canal al predio vecino para que se tenga continuidad de este mismo y la captación pluvial que llegase a tener sea por costado de la tienda en su totalidad,internamente en el proyecto se esta considerando la solución pluvial el cual viene reflejado en la actualización que se hizo del proyecto de exteriores en el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-5354
- RFI - 15 - MALLASOMBRA POR QUEJA VECINAL | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | debido a las quejas vecinales por la privacidad de las viviendas en el predio Sur, se les informa que se hara uso de mallasombra en el perimetro de la malla de esta colindancia con el fin de evitar problemas a futuro y atender las quejas que se han estado presentando constantemente, adjunto evidencia de la zona afectada. | LA INFORMACION QUE FUE COMPARTIDA EN LA OC-05 CON LA ACTUALIZACION DEL NPT +50.00 CONTIENE EL PLANO C-05i PLANO DE REJACERO I-5254 EN EL QUE SE INDICA LA INFORMACION CON RESPECTO A LA MALLA DE PRIVACIDAD EN LA REJACERO PERIMETRAL EN LA COLINDANCIA DE LOS VECINOS, PARA EVITAR LOS PROBLEMAS QUE SE TENGAN DE PRIVACIDAD EN UN ESCENARIO A FUTURO.
- Cambio de trayectoria tubería tanque tormenta Informativo | CD Villahermosa Repavimentación 18,385m2,Tubería tanque de tormentas,wc tran | Distribution Center | De acuerdo al plano “IN-IP-100-01” indica una trayectoria donde se deberá realizar la tala de 150 especies arbóreos, 2 especies a resguardar y 1 especie de reubicación por ser protegidos, los cuales no fueron considerados en los permisos ambientales en el inicio del proyecto, por lo cual no se tiene licencia para tala de dichas especies. Considerando lo anterior se solicitó a la contratista realizar una propuesta para el cambio de trayectoria, esta pasará por el hombro de la cimentación expuesta del muro perimetral y la cuál se conectará a la caja rompedora existente, con lo cual no habrá ninguna afectación a especies arbóreas. Solicito del apoyo para el Vo.Bo. para comenzar con los trabajos. Adjunto Planos | Se ajusta trayectoria en el perimetro del muro. caratula en proceso de firma.
- C-CUAUTITLAN-RFI 101 PISO EN CAMARA DE REFRIGERACION. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En plano CD-CUAU-A-101f. En la zona donde se va instalar la camara de refrigeración, no indica la reparacion o retiro de losa para su sustitución, esto con la fialidad de tener un piso con las condiciones para recibir la camara de refrigeración, se adjunta fotografia donde se ve el estado actual de la losa. ¿ Se realizara un firme como se indica en la tabla de acabados con la clave 06a? | EN PLANO A101f SE INDICAN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA ZONA DE CAMARA DE REFRIGERACIÓN. VER INFORMACIÓN.
- C-CUAUTITLAN-RFI 102 UNIDAD PAQUETE PARA COCINA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En el proyecto de cocina no indica la instalación de una unidad paquete que de servicio a la cocina. ¿ Esto es correcto no tendra A/A la cocina)? | El proyecto ejecutado y entregado, previamente revisado y aprobado; considera extracción de aire mediante las campanas de extracción y reposición de aire, a través de un ventilador de inyección.
- INSTALACIÓN DE DREN DE CONDENSADOS DE UNIDADES PAQUETES - CUBIERTA | SC HAROLD PAPE MONCLOVA (Aire) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IS01-DESAGUE DE CONDENSADOS-1007, se realizó la instalación del dren de condensados conforme a detalle DT-02 (ver imagen, 01-Instalación Proyecto). Proveedor de las Unidades Paquetes indica que es incorrecta la instalación, ya que al tener a la salida en posición horizontal la tubería, puede causar el regreso del líquido y derramarse el contenido de la charola de condensado. Proveedor sugiere el arreglo que se muestra en la imagen 02-Instalación Proveedor. Indicar si se realiza la modificación de acuerdo a proveedor y será un adicional para la Contratista. | Para el correcto funcionamiento se debera realizar la adecuación en la salida del dren de los equipos como lo indica el proveedor.
- INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS PARA CALEFACCIÓN EN UNIDADES PAQUETES - CUBIERTA | SC HAROLD PAPE MONCLOVA (Aire) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS-1007, en la nota 8, se indica que se incluye resistencia eléctrica para calefacción. Por parte del proveedor ya se tiene el suministro en sitio. Indicar si le corresponde a Contratista o Proveedor la instalación. En caso de ser por Contratista, adjuntar detalle para su instalación y considerar que no se vaya afectar la garantía de los equipos. Indicar si será adicional para la Contratista o es su alcance. | La instalación de la resistencia electrica para calefacción es alcance de contratista. Proveedor verifica la instalación general previo al arranque y supervisa dicho arranque. Proveedor realizara la primera instalacion de resistencia en sitio para aclarar dudas de contratista. el resto de los equipos continua con la instalación contratista.
- ALIMENTACION A TRANSFORMADOR 10KVA EN IDF | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En el plano DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR -6206 indica la alimentacion de sub estacion del tablero de potencia general TGE hacia el trasformador de 10 kva que se encuentra en el IDF es bifasica con 2-8 thw 1-10 d y la entrada en el trasformador es trifasica por lo cual solicitamos de su apoyo para autorizar la instalacion de una fase adicional para dicho transformador y que calibre de cableado. | El transformador indicado en proyecto es monofásico, pero por lo que solicitan en este RFI notamos que el transformador suministrado por compras tiene entrada trifásica por lo tanto si es necesario agregar un conductor más del mismo calibre 8 AWG dentro de la misma canalización y el interruptor indicado de 1PX40A deberá cambiarse por uno de 3Px15A. Nota: El adicional que esto represente se debe considerar como cambio por suministro de GNFR y no por omisión de Diseño.
- PLANO COMPLEMENTARIO DE AREAS VERDES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde solicitamos de su apoyo para compartirnos que plano complementario de areas verdes ya que en plano CO02-PLANO DE DEMOLICIONES-6206 indica la numeracion de la fauna pero no se cuenta con dicha numeracion y tabla donde se indique la especie existente, todo lo anterior es importante para poder realizar el levantamiento de la fauna existente y que coorresponda con lo indicado en plano faltante y asi canalizarlo con el area correspodiente los trabajos de poda, etc. | Se carga plano en Tririga con tabla complementaria de especies en Notas y Documentos de este RFI. Se adjunta captura de pantalla de la carga.
- REFUERZO PARA FALDÓN | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Revisando el plano GA080 ABARROTES CORTES INTERIORES DETALLE 8 FIJACION DE FALDÓN A ESTRUCTURA- DETALLE II, nos indica un angulo en color rojo para la sujeción del faldón en la estructura, pero no tenemos las especificaciones del angulo por lo cual no esta considerado, solicitamos de su apoyo para que nos proporcionen las especificaciones del mismo. | En el detalle de fijacion se indica que este se soldara a la estrcutura portante y se indica la colocacion de 2 ÁNGULOS LI 52 X 5 b = 250
- Placas Bases | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | . Revisando el proyecto nos percatamos de la discrepancia que existe sobre las placas bases de acuerdo a como lo indica plano de cimentacion vs estructural. Este RFI, es informativo ya que nos guiamos deacuerdo a la diciplina y tomamos en cuenta el plano estructural. | SE CONFIRMA DE ENTERADOS.
- BLOCK CARA CORTADA | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | . En proyecto se nos indica colocar block cara cortada en todas las fachadas hasta la altura del cerramiento, este RFI es solo para poder tener la aclaración si esto es correcto o solo se realiza en la fachada principal. | SE CONFIRMA EL BLOCK DE CONCRETO CARA ROTA DE 20X20X40 CM SOLO SE DEBE CONSIDERAR EN LA FACHADA PRINCIPAL CON VISTA AL CLIENTA, ASI COMO EN EL PORTICO DE ACCESO, LAS OTRAS FACHADAS DEBERÁN SER DE BLOCK DE CONCRETO CARA LISA DE 20X20X40 CM. ESTE CAMBIO SE INTEGRARÁ EN LA ORDEN DE CAMBIO QUE ESTA EN PROCESO.
- PINTURA EN TAPAS | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En base al plano A-100C ACABADO EN PISOS PLANTA BAJA, el proyecto desarrollador nos indica pintura de trampas de harinas, grasas y registros existentes igualando el color de la loseta antiácida (ROJO SAHARA), sin embargo, mantenimiento de la unidad nos indica que seguridad alimentaria le solicita que estas sean pintadas de color amarillo. Favor de indicar cual es el color correcto a emplear para la realización de estos trabajos. Se anexa plano A-100C, y foto de los registro a pintar. | Atendiendo los comentarios realizados por mantenimiento de la unidad , consideren pintar los registros y trampas de harinas y grasas existentes con color amarillo.
- REPARACION DE MUROS EN SALCHICHONERIA | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano ALB-01 ALBAÑILERIA EN PSISO el proyecto desarrollador nos indica reparación de muros dañados existentes en áreas a intervenir hasta 1.22 de altura antes de la colocación de nuevo zoclo, sin embargo, no se contempla el área de salchichería, donde se encuentran dos muros dañados, favor de indicar la reparación correspondiente, cabe señalar que los muros existentes llevan panel liner y si es el caso el cambio del panel sera de hoja completa o solo el recuadro a reparar. Se anexa plano ALB-01, croquis de ubicación de los daños y fotos del área afecta. | Consideren reparar específicamente hasta la altura que presenta el área dañada, con acabado final liner panel.
- cambio de piso en mezanine | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En el plano DEM-01a DEMOLICIÓN EN PISOS PLANTA MEZANINE, indica que en área de ludoteca y gerencia se debe realizar el retiro de alfombra o piso vinilico, sin embargo, al momento de comenzar el retiro, se encuentra piso vinilico debajo de la alfombra, el retiro del mismo no esta contemplado dentro del proyecto sin embargo se debe realizar para la preparación y reparacioen del area para posteriormente colocar del nuevo piso. Se anexa plano A-100C, DEM-01a y fotografias de piso existente. | Se debe de retirar el piso vinílico existente para colocar correctamente el nuevo acabado en piso. Es importante aclarar que este es un hallazgo en sitio.
- COLOCACIÓN DE KLINKER EN CARNICERIA | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-100C ACABADO EN PISOS PLANTA BAJA el proyecto no contempla alcance de reparación de piso dentro de las cámaras de refrigeración, sin embargo, dentro de la cámara de refrigeración se cuenta con el piso en mal estado, cabe señalar que gerencia indica que el daño fue producto de pruebas que se realizaron a las trampas de grasas. Favor de indicar si se debe realizar la reparación dentro del espacio y si es así las especificaciones del mismo, se anexa una foto del estado actual del piso dentro de la cámara de refrigeración y la ubicación del mismo. . | Es importante aclarar que no es alcance de proyecto el intervenir las cámaras de refrigeración y congelados. Sin embargo atendiendo su solicitud proponemos escarificar el área dañada y aplicar el autonivelante de alta resistencia Ultraplan M20 Plus y como acabado final epoxico igual al existente.
- muro de rentencio para tuberia de riego del municipio | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | a quien corresponda. Por este medio solicito de su apoyo para solicitar en el diseño un muro de retención en el área señalada con verde ya que tenemos un cambio de altura aproximado de 1,00 mts en la tubería por lo cual se requiere como mínimo 1,20 cm. Ya que es una área verde y en una parte llevamos malla ciclónica la cual se requiere elevar un una retención de terreno natural en lo cual viene señalado en color rojo. si ustedes tiene algun otra propuesta quedamos en espera cordiales | Se comparte Boletin BOL - 07 - PASO EN MURO, con la solución propuesta para el paso y protección nuevo tubo de rigo, para su consideración.
- Alumbrado exterior | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde. A quien corresponda. Por este medio se solicita de su apoyo para aclarar la duda en relación a alumbrado exterior en el cual en el plano C-10 iluminación el cual se encuentra en la carpeta issue eléctrico en el cual si se cuenta con el carril de desaceleración. O el plano SCT-13 el cual se encuentra en la carpeta issue y en otros en el cual no se cuenta con los carriles de desaceleración. Menciono que por parte del proveedor de suministros de postes como la constructora se rigieron bajo el plano C-10 | En el proyecto ISSUE en el plano C-10 no se encuentra información referente a los carriles de desaceleración ya que esa información se encuentra reflejada solamente en el proyecto que se realizo para la SCT SCT-13-PROYECTO DE ILUMINACIÓN
- DESCONECTADORES DEBAJO DE CAMPANA DE FEIDORA | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS, A QUIEN CORRESPONDA. POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. DE ACUERDO AL PLANO DE FUERZA, NOS INDICAN 2 DESCONECTADORES EN EL AREA DE TOERTILLERIA, JUSTO DEBAJO DE LA CAMPANA, POR LO CUAL NO CREEMOS QUE SEA LO MAS PRUDENTE, DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS QUE OCUPAN ESTOS ARRANCADORES O DESCONECTADORES SON PARA EL HORNO ROSHER Y LA FREIDORA. ASI MISMO LA LAMINA DE ACERO INOXIDABLE QUE NOS INDICA EN ESE PARTE DEL MURO, TENDRIA APERTURAS O SAQUES POR TEMAS DE LOS DESCONECTADORES. SOLICITAMOS UN BOLETIN PARA EL REACOMODO DE ESTOS ARRANCADORES O DE LO CONTRARIO SABER SI USTEDES TIENEN ALGUNA OTRA PROPUESTA. CORDIALES . ANEXAMOS FOTOGRAFIAS | Se carga Boletin BOLETIN RFI 037776 DESCONECTADORES DEBAJO DE CAMPANA DE FREIDORA.dwg con la reubicación del desconectador.
- CONTACTOS EN PISO DE VENTAS Y OFICINAS | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | MUY BUENOS DIAS, A QUEIN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. DE ACUERDO A PLANO ELECTRICO DE CONTECTOS EN PISO DE VENTAS Y CONTACTOS EN OFICINAS... MUCHOS CONTACTOS NOS MARCO LA SIGUIENTE LEYENDA. CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN MURO O MUEBLE 180W, 127V., 60Hz., NEMA 5-15R, 15A. PARA USO GENERAL, h:0.90mts. ESTO QUIERE DECIR QUE EL CONTACTO DEBE IR EN MURO O MUEBLE SOBRE UNA CAJA CUADRADA. Y UNICAMENTE LOS QUE MARCAN LAS CAJAS FS O FSC ESPESIFICAMENTE DEBEN LLEVARLAS-. COMO POR EJEMPLO CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO, CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, 15A, 127V, 60Hz, 1F., 2H., NEMA 5-15R, CONSUMO 180W MONTAJE EN CAJA TIPO FS O FSC CUERDA ROSCADA, CON TAPA PARA CONTACTO DUPLEX h=0.30m. S.N.P.T. EN MUEBLE. PARA CHECKOUT (CAJA DE COBRO). ESTO ES CORRECTO ? O TODOS LOS CONTACTOS DEBEN DE IR SOBRE CAJAS FS O FSC? QUEDO PENDIENTE | La descripción de los planos mencionados se deben considerar por Criterio General de la siguiente forma: 1: Cuando el contacto se encuentre en muros falsos o de Tablaroca se deberá instalar sobre caja tipo chalupa de 4x6 cm. 2: Cuando el contacto se instale en mueble se deberá verificar si el mueble cuenta con la preparación para la colocación del contacto de no ser así se deberá instalar sobre una caja cuadrada de 10x10 cm en la cual se colocará una sobretapa cuadrada la cual cuenta son la preparación para recibir el contacto y su placa. 3: cuando la instalación del contacto de deba realizar en muro solido o de block se deberá colocar en una caja tipo FS o FSC, según se requiera.
- Coladera Tyler en salida de cuarto de basura | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | En plano de anden y plano de drenajes general no se contemplo dentro del proyecto una coladera tipo Tyler en la seccion de salida del area de cuarto de basura, agradeceremos nos indiquen si esto es asi o se debe conciderar la instalacion de una coladera o rejilla tyler para la limpieza del area, asi mismo agradeceremos nos indiquen si esto genera un adicional | Se comparte por correo a gerente de construcciones el boletín con la conexión de trinchera modular al exterior del cuarto de basura. Se debe considerar su construcción y conexión a la red sanitaria de proyecto con tubería de PVC de 100mm.
- JARDINERA TERRAZA | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , de su valioso apoyo debido a que: En el Plano A-ALB- 401-01 nos indica que uno de los muros que se tiene que levantar en terraza se encuentra a una distancia de 2.50m referido del mueble del almacén que se encuentra en la misma. Actualmente, se cuenta con la tapa y acceso de cisterna del cuarto de bombas la cual limita poder levantar el muro a la distancia indicada. En sitio y haciendo el levantamiento, se observó que se cuenta con una distancia de 2.10m de lo que sería paño interior de muro terminado al mueble de almacén; En el mismo plano A-ALB- 401-01; nos indica que el espacio entre el mueble del almacén existente y el muro será ocupado por 2 equipos vending y la jardinera. (Mismas que quizá no sea posible por la reducción del espacio). Por otro lado, al levantar el muro a la distancia posible en sitio y respetando las distancias plasmadas de los demás muros, el acceso al área de locker´s y garrafones quedaría ligeramente más amplio a lo indicado. De su apoyo para dar VoBo a la ejecución de los trabajos o si existe alguna modificación. | Se retira la jardinera mas cercana de acuerdo con el plano compartido para poder dar espacio a las 2 maquinas vending.
- SELLO DE PAVIMENTACION EN ESTACIONAMIENTO | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | En plano C-09 Plano de terracerias, en proyecto no nos indican la aplicacion de sello final al proceso de pavimentacion de estacionamiento, solo indican la aplicacion de carpeta asfaltica con los mismo niveles que los acutales despues de realizar un proceso de fresado de 4 cm, agradeceremos nos indique si es asi o se debe aplicar como capa final un Slurry para sello final y si aplica como adiconal para la contratista | No será necesario colocar emulsión Slurry adicional.
- PROBLEMA DE TEMPERATURA PANEL DE DCI 2 | VILLAHERMOSA CD SECOS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS EN LA ZONA E INCLUSIVE DENTRO DE LA NAVE EL PANEL BOSCH SE SOBRECALIENTA, LO CUAL PODRÍA GENERAR PROBLEMAS POR SOBRECALENTAMIENTO. SE LES NOTIFICA PARA EXPRESARLES QUE ESTO PROVOCARÁ PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. EL PANEL SE ENCUENTRA REFERENCIADO EN EL PLANO DH.V-PANEL CONTROL, QUE SE ADJUNTA. | Informativo, enterados
- Plano A101-Dispensador de agua Recibo | Defensores de la Republica (PC) | Sam's Club | Con respecto al plano A101 ubicándonos en cuarto de recibo (entrada de personal) se indica la colocación de un enfriador de agua sin embargo en plano IH -01 no se tiene la preparación para colocar la alimentación de agua de dicho equipo. Favor de enviar boletín con los cambios para considerar esta alimentación | Se requiere, se incluye en Ots de Store planning
- Plano GIE-02 Máquina dispendadoras de helados, sams café | Defensores de la Republica (PC) | Sam's Club | De acuerdo al plano GIE-02 para el equipo de sams café indicado como SB24 máquina dispensadora de helados, en su ficha técnica se indica que el equipo debe oeperar con dos contactos independientes cada uno trifásico y un interruptor de 3x30 amp. En plano solo se tiene una salida por el cual se necesita para poder conectar el equipo y este funcione correcta. Favor de enviar boletín indicado tuberia, cableado y circuito para adicionar este contacto. Se adjunta ficha técnica de equipo | Se incluye en Ots de Store planning
- CISTERNA DE CONCRETO | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | . Revisando el proyecto encontramos una discrepancia en lo siguiente, la mecanica de suelos nos indica realizar la cimentacion de las columnas aisladas centrales a un desplantandolas a 1.50mts con un ancho minimo de 2.5 a 3.0 mts y las columnas perimetrales a un desplante de 1.50 mts y de ancho 1.20mts, El proyecto en el plano de ES-101 Nos indica el desplante de columnas centrales de 1.0 mts y el ancho de 2.30 mts y para las perimetrales nos inidca un desplante de 1.0, 1.80 y 2.00mts Cuál es la referencia que debemos seguir.? | EL TITULO DE LA RFI ES ERRONEO, CONSIDERANDO HACE ALUSIÓN A LA CIMENTACIÓN DE LA TIENDA: LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN SE OBTUVO CON BASE EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y CAPACIDAD DE CARGA QUE PRESENTA EL TERRENO A PARTIR DEL ESTRATO A -0.80 HASTA 1.50, TENIENDO TODOS LOS ESTRATOS LA MISMA CAPACIDAD DE CARGA Y NIVEL DE DEFORMACIÓN. CON BASE EN LO ANTERIOR, EL PLANO DE CIMENTACIÓN ESTRUCTURAL RIGE EL NIVEL DE DESPLANTE ASÍ COMO LA DIMENSIÓN DE LAS ZAPATAS
- MATERIAL DE DUCTOS | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | Revisando el proyecto encontramos que los ductos de aire acondicionado de oficinas nos marca de lamina galvanizada, esto en plano IAA2 PLANTA DE OFICINAS- de acuerdo a formatos anteriores se coloca de P3. Nos pueden indicar si le damos seguimiento deacuerdo a proyecto o se realiza de P3, esto para solicitar el cambio y el ajuste de presupuesto por materiales. | CONSIDERAR LO INDICADO EN PLANOS, QUE ESTA DE ACUERDO AL MANUAL DE DISEÑO WALMART CAPITULO 12. DUCTOS Y DIFUSORES, NUMERAL 12.1 CRITERIOS DE CAIDA DE PRESION Y VELOCIDAD PARA DISEÑO DE DUCTOS, DEL CDP 05 ACONDICINAMIENTO DE AIRE.
- Plano estructural - Detalle de cumbrera - | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | En olanos estructurales en cumbrera de genera un desnivel entre armadura y joist, por lo que se par ala fijacion de la lámima se requiere de una calza, por lo que se solicita el boletín y/o autorización correspondiente. | SE ADJUNTA EL DETALLE DE CALZA DE LÁMINA DE CUBIERTA EN ZONA DE CUMBRERA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD REALIZADA
- 62 - PINTURA EN ESTACIONAMIENTO (LOCALES) - INFORMATIVO | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | Se informa que por indicaciones de subdireccion y gerencia de construcciones, los cajones de estacionamientos que colindan con el predio, seran pintados, por imagen y orden durante el funcionamiento de la unidad. . | Se confirma de recibido y enterados.
- RFI - 11 - RESULTADO ANALISIS DE MATERIAL | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los comentarios realizados en la pasada reunión del día 8 de Junio sobre las dudas generadas por el material que tras la actualización de niveles se considerará para recibir el desplante de la cimentación cercano a la zona con existencia de un pozo, te comparto el resultado de laboratorio, así mismo se emite su recomendación tras los datos obtenidos en las pruebas que ellos realizaron, de tu apoyo para la validación de las acciones que deberán tomarse ante esta situación. Complementando lo solicitado por correo los valores obtemidos de humedad del terreno natural son: EL MATERIAL ANALIZADO CUENTAN CON UNA HUMEDAD NATURAL de 67.1% Adjunto los resultados de laboratorio y el reporte fotografico de la zona donde se realizaron las pruebas. En la reunión se comentó por el área de proyectos que de acuerdo a la mecánica de suelos era posible desplantar sobre ese material, ya con estos resultados, nos podrían compartir sus comentarios. . | De la informacion que se nos compartio se emiten los siguientes comentarios. Se revisaron los resultados y las recomendaciones emitidas por el laboratorio, mencionan que el material no cumple para conformar una capa de terraplén, en este caso para el desplante de la estructura de pavimento de la tienda y estacionamiento solamente se deberá escarificar 15 cm y colocar cal con una relación del 3% de su peso volumétrico y compactar al 90% de su PSVM, posterior a ello se conformará la estructura de pavimento. Para el caso de las zapatas, las que se desplantan sobre terraplén, se mantiene la misma recomendación, abrir caja de 60 cm con un sobreancho de 10 cm obedeciendo a la geometría de la zapata, y sustituir con material con calidad de terraplén, tendido en dos capas de 30 cm compactadas al 90% de su PSVM, posterior a ello se colara la plantilla y posterior habilitado de acero para colado de la zapata.
- AIRE ACONDICIONADO OFICINAS BAE 2 | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Buena tarde. Con relación a los trabajos en BAE, solicitamos su valiosa ayuda debido a que en el plano IN-IAA-427-02 de comedor 03 nos indica que traemos el proyecto en las oficinas de la nave. Pero al revisar en sitio, se identifico que se cuenta con muchas interferencias sobre el plafón de dichas oficinas por lo que no se podría respetar la trayectoria marcada en plano. En el mismo caso queríamos preguntar si es necesario colocar una rejilla al interior del cuarto TC-008, esto debido a que cuenta con minisplits, y por la complicación de trabajar sobre equipos de sistemas. Como solución se podría no ingresar a ese cuarto, evitando problemas con cedis y con la operación, pero esto nos implicaría mover la unidad paquete de la posición en la que se encuentra. De su valiosa ayuda para que nos indiquen cual sería la solución más viable para la ejecución de dichos trabajos, sin afectar la operación, reciban un cordial saludo. | Con relación a los trabajos en BAE, solicitamos su valiosa ayuda debido a que en el plano IN-IAA-427-02 de comedor 03 nos indica que traemos el proyecto en las oficinas de la nave. EL PROYECTO SE DIVIDIÓ POR LO QUE LA TRAYECTORIA DE OFICINAS NO APLICA. Pero al revisar en sitio, se identifico que se cuenta con muchas interferencias sobre el plafón de dichas oficinas por lo que no se podría respetar la trayectoria marcada en plano. LA TRAYECTORIA SE PODRÁ ADECUAR DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL SITIO, RESPENTANDO LA CANTIDAD DE REJILLAS SOBRE EL COMEDOR. En el mismo caso queríamos preguntar si es necesario colocar una rejilla al interior del cuarto TC-008, esto debido a que cuenta con minisplits, y por la complicación de trabajar sobre equipos de sistemas. COMO YA CUENTA CON UPS NO SERÁ NECESARIO COLOCAR REJILLA. Como solución se podría no ingresar a ese cuarto, evitando problemas con cedis y con la operación, pero esto nos implicaría mover la unidad paquete de la posición en la que se encuentra. SE PODRÁ REUBICAR LAS TRAYECTROIAS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE SITIO SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA INGENIERIA EN EL COMEDOR.
- LAVAMANOS AMINOX | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En relación al RFI 29 que se envio con respecto al lavamanos AMINOX, aun estamos a la espera que nos definan que tipo de lavamanos va hacer, ya que nosotros no tenemos acercamiento con prototipos, por lo cual solicito de su valioso apoyo para una pronta respuesta. | Considerar el lavamanos aminox.
- CORTINAS DE AIRE EN SAM'S COLIMA | SM COLIMA (Omnicanal) | Sam's Club | En el plano IE-06 AIRE ACONDICIONADO-4913 El Proyecto marca la instalación de 6 cortinas de aire al exterior del Sam’s café, se marca la tubería de alimentación para las cortinas de aire y el interruptor de 2 x 30A con su caja registro por cada equipo. El equipo suministrado modelo CAF- 48 marca: Soler & Palau cuenta con una clavija por lo que se requiere de un contacto de servicio el cual no viene marcado en el plano de Proyecto y/ó en detalle, la canalización y cableado eléctrico está ejecutado conforme a Proyecto por lo que la instalación de dichos contactos sería un adicional ya que por temas de garantía de los equipos no se puede retirar y/o cortar dicha clavija, otra opción sería cambiar el suministro por un modelo con conexión directa, favor de indicar que procede. | En proyecto se consideraron desconectadores, por lo que se recomienda se verifique si la cortina de aire es la que indico en el proyecto y listado de suministros, en caso que haya considerado ese modelo se tendrá que considerar el contacto de media vuelta como lo indica la contratista. Es importante mencionar que en ningún proyecto se nos ha comentado que las cortinas de aire llegan con clavija.
- RFI - 13 - PLANOS DETALLE MUROS DE CONTENCION | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | , dentro de los planos de muros de contencion se encuentran los planos ES-C-09-1, ES-C-09-2, estos no se consideran en los mencionados dentro de la narrativa de cambio de la OC05 en la actualizacion de los detalles estructurales para el armado de los muros de contencion, ademas de que cuentan con detalles que no coinciden de acuerdo a los planos de cimentaciones sobre la posicion del dado en la parrilla, indicar si se debe considerar el detalle de estos planos y si son alguna actualizacion que rija sobre los detalles de algun otro plano o en caso contrario indicar si no seran tomados en cuenta para la construccion de estos muros, son planos cargados con fecha de 22 de Julio de 2022. Adjunto detalles | LOS ARCHIVOS INDICADOS COMO ES-C-09-1, ES-C-09-2 CON FECHA DEL 22 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDEN A LOS MUROS DE CONTENCION DEL AREA DE ANDEN DEL PROYECTO CON NPT +52.25 POR LO QUE NO DEBE SER TOMADA EN CUENTA. LA INFORMACION QUE FUE COMPARTIDA EN LA OC-05 CON LA ACTUALIZACION DEL NPT +50.00 CONTIENE LOS PLANOS: ES-C-09-3_UBICACIÓN DE MUROS PERIMETRALES_REVA, ES-C-09-4C_ELEVACIONES DE MUROS PERIMETRALES DE CONTENCION C_REVA, ES-C-09-8_COMPLEMENTARIO DE DE MUROS DE CONTENCION 4_REVA ES-C-09-9_COMPLEMENTARIO DE DE MUROS DE CONTENCION 5_REVA, EN LOS QUE SE INDICA LA INFORMACION CON RESPECTO A LOS MUROS DE CONTENCION DEL AREA DE ANDÉN.
- CAMARAS EXTERIORES | Centro America (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Dando seguimiento al RFI 9 de su valioso apoyo con el boletin para la colocacion de las camaras de seguridad exteriores, nos encontramos proximos a concluir esta remodelacion por lo que nos obliga a la instalacion de estos dispositivos, de no contar con el boletin a tiempo sera necesario el volver a colocar las camaras como se tienen consideradas en el proyecto actual, con el riesgo a que vuelvan a ser vandalizadas, de antemano y quedo pendiente. | ; Mantenemos la respuesta del RFI previo: Colocar las cámaras a una mayor altura no es viable ya que el campo visual de estas quedaría obstruido por el canopie de la tienda, adicional de que quedarían sobre el faldón de fachada y de acuerdo con los comentarios del equipo de prototipos, las cámaras siempre deben de quedar sujetas a muro de block. Bajo esta consideración los equipos deberán de colocarse a la altura indicada en proyecto. Respecto a colocarle una protección, también se revisó con el equipo de prototipos encargado de las guías de seguridad y comentan que actualmente no hay nada desarrollado para este tipo de cámaras ya que al ser de domo la protección puede obstaculizar también el campo visual. Se validó y efectivamente no existe ninguna protección de línea o detalle para realizar en obra por lo que no se les colocará protección alguna. Van a seguir investigando con los proveedores para que puedan desarrollar algo, pero no será a corto plazo.
- PINTURA EN FACHADAS | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | PARA EL CASO DE LOS PLANOS A-200 Y A-201 DE FACHDAS NOS MARCA PINTURA EN FACHADAS EN HERRERIA Y PORTON DE ACCESO PRINCIPAL, LA PINTURA SERA SOLO POR LA CARA EXTERIOR O SERA TAMBIEN POR LA CARA INTERIOR????? | Buena tarde. Adicional al plano A-200 y A-201, se deberá revisar plano A-103 Planta General de muros, donde se puede verificar los trabajos a realizar al interior y exterior de las fachadas. .
- ALIMENTACION TOTEM PICK-UP | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | Muy , nos podrian apoyar con el circuito electrico, tablero en donde se alojara la alimenntacio de los totems de pick-up del area del sotano, en plano A-101d Planta de Sotano solo indica canalizacion a futuro. | Tal como indica el plano IE-06a Contactos normales sótano el circuito a considerar para la alimentación de los tótems es el 9LN. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- UBICACION DE HORNOS Y FERMENTADORAS | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | ESTE RFI ES PARA INFORMAR QUE LOS HORNOS Y FERMENTADORAS DEL ÁREA DE AMASIJO LLEGARON CON DIMENCIONES DIFERENTES A LAS INDICADAS EN PROYECTO, POR LO QUE EN SITIO SE TUVIERON QUE REACOMAR ESTO RESPENTADO LA INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA Y DISTANCIAS DE PASILLOS PARA LA OPERACIÓN, ASI MISMO SE REUBICA LA POSICION DE LOS DESCONECTADORES PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIO, DE ACUERDO A ESTOS CAMBIOS SE REUBICAN LOS DESCONECTADORES, ANEXO CROQUIS DE LA FORMA EN COMO QUEDAN REUBICADOS VIA CORREO ELECTRONICO, ESTE RFI ES INFORMATIVO. | Confirmamos la recepción, verificando con el especialista nos recomienda no colocar los desconectadores uno frente al otro por temas de operatividad. De acuerdo con la ficha técnica de la fermentadora, el drenaje se tiene por la parte posterior derecha del equipo, por lo que puede afectar en el acomodo que nos compartieron, sin embargo, de acuerdo con lo que nos comentaron en la reunión del lunes 19, el proveedor les indico que no se tiene problema con el acomodo que plantean. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- #26 Escalera y andador de tanques elevados | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto no se indica pasarela y escaleras para acceder a la parte superior de los tanques elevados, es necesario para el mantenimiento de los mismos. Se solicita compartir boletin con los trabajos a ejecutar al respecto. . | Se comparte boletin correspondiente. ES-911 y B03
- INFORMATIVO FACHADA PRINCIPAL MODIFICACIONES | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | ALICIA, POR ESTE MEDIO INFORMAMOS DE LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON EN LOS TRABAJOS DE FACHADA PRICIPAL Y EN ESPECIFICO CON EL TRABAJO DE LA LAMINA DE FACHADA, EN PROYECTO NOS INDICAN EL RETIRO Y EL MONTAJE DE LAMINA NUEVA EN LA PRIMERA SECCION DE LAMINA FRONTAL EN LA SECCION LATERAL IZQUIERDA DONDE SE INDICA UN CAMBIO DE NIVEL ENTRE LA SECCION NUEVA COLOR GRIS Y LA SECCION EXISTENTE DE COLOR VERDE, EN SITIO ENCOTRAMOS QUE LA SECCION DE LAMINA QUE NOS SOLICITAN CAMBIAR SE ENCUENTRA EN MUY BUEN ESTADO POR LO QUE NO SE MODIFICO Y SOLO SE LE APLICO PRIMARIO Y FONDO DE PINTURA VERDE, AUNADO A QUE AL REALIZAR ESA MODIFICACION DE CAMBIO DE TAMAÑO SE TENDRIA QUE REALIAZR LA MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA YA QUE QUEDARIA SOBRESALIENTE DE LA SECCION DE LAMINA EN LA PARTE SUPERIOR, PERO NO SE TIENE LICENCIA PARA HACER MODIFICACIONES DE ESTRUCTURA POR EL TIPO DE LICENCIA QUE NOS FUE CONCEDIDA EN RECORRIDO CON STORE PLANNING Y REMODELAICIONES REVISAMOS ESTAS MODIFICACIONES Y NOS SOLICITARON APLICAR PINTURA GRIS EN LA SECCION DONDE EL PROYECTO NOS PIDO PINTURA BLANCA DEJANDO LA SECCION DE LAMINA A LA MISMA ALTURA DEL FALDON VERDE | No se tiene inconveniente en la adecuación que comentan para el faldón de lámina ya que el trazo de logotipo principal no se ve afectado. Esto no representa ningún adicional.
- RFI 25 Muro Perimetral | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto al muro de block perimetral que indica proyecto ampliar en la fachada interior, nos podrian indicar la altura a la que se debera de construir ya que proyecto no indica al igual que solo indica colar una trabe de cerramiento de 20x20, sin embargo el muro existente al momento de desmantelar se vizualiza un muro de block de 3.57mts mas una dala de 30 cm posterior 4 hiladas mas de block con otra dala de 40 cm. nos podrian confirmar si el muro se construira conforme al existente, anexo foto en la pestaña de notas y documentos. . | Alinear elementos de concreto con respecto al existente así como altura de muro existente. Al momento de realizar el levantamiento arquitectonico, no pudimos observar este muro ya que por la parte exterior estaba colocado el alucobond y por la parte interior teniamos lambrin de panel de yeso (WR).
- RFI 24 Bajadas Pluviales | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En relacion a las bajadas pluviales de la unidad, proyecto indica que dichas bajadas se conserven, sin envargo aqui en sitio se ven en mal estado, con corrosion, golpeadas y aviertas en algunas secciones deribado a la misma corrocion, comparto fotos en la pestaña de notas i documentos, se propone realizar el cambio de dichas bajadas, en espera de su autorizacion. . | Adelante con el cambio y/o mantenimiento de las BAP que así lo requieran; al momento del levantamiento las bajadas estaban en buen estado (se anexan fotografias) por esta razon se indicó solo el mantenimiento en Plano A-102.
- RFI 23 Puertas de Alto Impacto | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto a las puertas de alto impacto nos informa el proveedor de las puertas que requiere lo siguiente un perfil PTR de 6x4x3/16, sin enbargo en proyecto indica colocar un PTR Cal. 11 de 4x4, al cambiar el perfil a 6x4 implicaria que los muros ya no serias de 10 en esas zonas, nos podrian confirmar esta solicitud del proveedor. (el proveedor es el autorizado por walmart) . | De acuerdo a Especificacion Division 08 Seccion 08381 las puertas de alto impacto se deberan fijar a perfiles metalicos PTR, por esta razon en proyecto Plano A-601 se indico perfiles PTR de 4, por lo que en caso de que se tenga que considerar alguna modificación e los muros no se derá de genrar adional alguno y deberá de cumplir con lo indicado en la especificación señalada.
- #48 Requerimientos de proveedor de ahorro de energía | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , el proveedor de ahorro de energía Emerson Climate Technologies está solicitando los siguientes requerimientos para sus trabajos: -En los tableros HE y HB un transformador para que sus relevadores trabajen a 24V -Gabinete Himel para exteriores en el área de subestación -Un interruptor en tablero TGN para medición Dichos requerimientos no vienen en proyecto, solicitamos de su apoyo para estos requerimientos. | Los alcances señalados estan fuera de proyecto y criterios de diseño. El suministro deberá de ser por compras.
- #50 Lavabo de acero inoxidable en baños | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En sitio se entrego el suministro de acero inoxidable con el lavabo de baños en medida 1.80*0.60*0.55 mts con preparacion para 3 llaves (se anexan fotos), sin embargo queda corto pues en proyecto (planos A409a e IH-02) se tiene indicado 1 lavamanos de 1 persona + 1 desnivel en medida de 2.09 mts de largo, por lo que es necesario cambiar el lavamanos ó realizar un ajuste en su colocación con una mocheta forrada con acero inoxidable y modificar la preparación para instalar las 3 llaves de servicio para cubrir todo el espacio entre los muros con loseta cerámica. | Se envia detalle para el ajsute de las conexiones conforme a mueble suministrado, este si se indica en el plano de Mercancias y Layout de proyecto.
- #49 Bajadas de instalaciones en atención a clientes | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se tienen las bajadas de instalaciones sobre los muebles de atención a clientes y BA en línea indicadas en la orilla del mueble generado que queden a la vista del cliente y con el riesgo de recibir golpes en la operación. Se sugiere cambiar las trayectorias verticales a los muebles en los muros cercanos de tablaroca y fabricar un murete de tablaroca cercano al acceso de clientes para ocultar las tuberías ( se anexa croquis con lo mencionado). Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. | Conforme a proyecto en el area de atencion a cliente no debemos dejar instalciones a la vista, por ello proyecto indica la colocacion de paneles de yeso sobre los muros de block para realizar estas bajadas de manera oculta
- RFI 422 Visita UVIE | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los datos de la UVIE para esta unidad, para su programación a la brevedad | Programación para visita de la UVIE para la cual los datos son los siguientes: Ing. Pedro Alvarado Villafuerte UVIE 310-A Unidad de Inspección. TEL. (55)5336-5110 TEL. (55)5336-1405 palvarado310@yahoo.com.mx palvarado310@gmail.com Twitter: @uvie310a Facebook: UVIE 310-A
- FACTURACION Y SISTEMAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | . La gerencia de tienda nos está solicitando, que el cuarto de facturación y sistemas, se quedan con las mismas dimensiones con las que están hasta el día de hoy, y que el cuarto de lactancia se haga hasta antes de la puerta de facturación actual, que no se haga con las medidas que indica el plano A100-PA planta arquitectónica planta alta. ¿Nos podrían apoyar con esta solicitud? | El proyecto se desarrolló con base en el LO autorizado emitido por el equipo de Eficiencia Operativa (Equipo de Raul Cisneros), este documento paso por varias autorizaciones y VoBo incluyendo la del equipo de operación de la tienda; por lo que como diseño no podemos autorizar esta solicitud de cambio. Lo correcto para revisar si esta solicitud procede es hacer la petición por medio de Store Planning al equipo de eficiencia operativa planeación y que ellos manden su Orden de Análisis para revisar el impacto que esta solicitud tiene.
- HORNO Y FERMENTADORA PROVISIONAL AMASIJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían apoyar indicandonos la trayectoria y conexión provisional electrica e hidraulica para el horno y equipo de fermentación provisional en el área del nuevo comedor, de acuerdo a los requerimientos del proveedor como se adjunta en el archivo. | Se hace la aclaración de que el equipo de diseño no genera información para el diseño de áreas provisionles, esto se resuelve en sitio y de generarse un adicional deberá de ser gestiondo por el gerente WM responsable de la ejecución
- RFI 11 Ratificación de tubería Gas natural | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al RFI 1036978 - 0 - RFI 05 Ratificación de tubería para gas natural, nos podrían indicar que tipo de tubería se va a emplear en el proyecto para la instalación de gas natural en tienda. | Los materiales a utilizar para el tendido de la red de Gas natural deberán de ser los indicados en las especificaciones WM División 15 Sección SECCIÓN 15490a. SISTEMA DE GAS NATURAL
- HALLAZGO DE CORTINA METALICA ENRROLADA Y PORTARROLLO OCULTA EN LAMBRIN DE TABLAROCA EN PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DE MURO DE EJE R ENTRE EJES 6-7 | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓNES DE ETAPA-2 EN PISO DE VENTAS SE ENCUENTRA HALLAZGO DE CORTINA ENRROLABLE Y PORTARROLLO OCULTA ATRAS DE LAMBRIN DE TABLAROCA EXISTENTE SOBRE MURO DE PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA EN EJE R ENTRE EJES 6-7 POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ES NECESARIO DESMANTELAR Y RETIRAR ESTE HALLAZGO, PARA ABRIR ESPACIO A NUEVAS AREAS DE LA REMODELACIÓN (INSTALACIONES EN GENERAL, PISOS, MUROS, PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA Y BING PERIMETRAL DE MERCANCIA CONFIRMAR QUE APLICA CON ESTA PROBLEMATICA | Se hace mención que, de acuerdo con las notas de la partida de demoliciones (DEM01-, DEM07) se indica: 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Por lo que la contratista será la encargada de desmontar este y cualquier equipo o material obsoleto producto de la remodelación, mencionando que esto no deberá considerarse un adicional.
- LOCAL COMERCIAL CERRADO UBICADO DENTRO DEL ESTACIONAMIENTO: REFERENCIA FRENTE A LOCAL DE MACMAC Y CANDYCENTER | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENETE DUDA DE PROYECTO EN PLANO C02 TRABAJOS EN CONJUNTO INDICA UN LOCAL COMERCIAL CERRADO, SE OBSERVA QUE FUE DE CELULARES AT&T, PERO NO TRAE ALCANCE DE DEMOLICIÓN Y/O RENTA CONFIRMAR QUE PROCEDE CON ESTE LOCAL CERRADO, PREVIO AL CAMBIO DE ASFALTO EN ESTACIONAMIENTO | De acuerdo con la minuta de recorrido de 18 de mayo 2022, se indicó mantener instalaciones y espacio de AT&T sin alcance, por lo que no se consideró dentro de los alcances generales del proyecto. Se deja a consideración de Gerencia de Obra verificar con el área de Negocios Inmobiliarios el alcance actual para este local. En caso que se requiera la intervención, se revisará si aun hay recursos para fondear el alcance
- TOMA SIAMESA EN FACHADA POSTERIOR HACIA ANDEN DE TRAILER | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO SCI01 DE RED GENERAL SISTEMA CONTRA INCENDIO, INDICA TUBERIA AEREA DE 4 DE DIAMETRO EN TRASTIENDA Y BAJA POR INTERIOR DE MURO DE BODEGA DE VINOS, PRECISAMENTE A LA MITAD DE LA BODEGA, ESTA TUBERIA INTERFIERE CON EL BING O RACK QUE TIENDA VA A COLOCAR EN BODEGA DE VINOS, SE VIO LA OPCION DE COLOCARLA EN ESQUINA DE COLUMNA CON POSTE DE REJA DE BODEGA, PERO LAS DOS SECCIONES DE RACK MIDEN 5.20 Y LA LONGITUD DE BODEGA ES MENOR POR LO QUE TAMBIEN INTERFERIRIA LA SOLUCIÓN POSIBLE PODRIA SER, SALVO SE MEJOR OPINION, CRUZAR POR MURO A LA ALTURA QUE VA LA TUBERIA AEREA DE 4 Y BAJAR POR FUERA DEL MURO A LA UBICACIÓN DE LA TOMA SIAMESA LA CUAL QUEDA A UN COSTADO DEL GABINETE DE SCI, EL UNICO INCOVENIUENTE ES QUE LA TOMA SIAMESA SALDRIA MAS HACIA EL FRENTE 30 CM APROX. DE LO PROYECTADO. ESTA DIFERENCIA QUE SALE DE MAS SE PUEDE SOLVENTAR CON UN MUERTO DE CONCRETO ARMADO DEL NPT A LA ALTURA DE LA TOMA SIAMESA PARA FIJACIÓN Y EVITAR GOLPE DE ARIETE POR PRESION SOLICITO SU APOYO CON LA APROBACIÓN DE ESTA ALTERNATIVA Y/O BOLETIN CON LA SOLUCION | De acuerdo a lo que se menciona, se comparte boletín RFI - 1037581 - 0 - TOMA SIAMESA EN FACHADA POSTERIOR HACIA ANDEN DE TRAILER.dwg con la propuesta de trayectoria de la tubería hacia la toma siamesa, se hace mención que la trayectoria deberá superar la altura de racks y bajar por muro desde el interior para evitar trabajos adicionales, de seguir con la interferencia, enviarnos evidencia fotográfica de la zona para poder ver otra posible opción, el boletín se encuentra cargado en tririga(1005170-SAN MANUEL (RM 2023) / BOLETINES RFIS). Al ser una aclaración esto no considera una omisión de proyecto y no deberá de generar ningún adiconal.
- RFI 120 Areas sin sistema de intrusion. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano de LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1003685 en el area de electronica se observa que no se comtemplo sistema de intrusion en cuarto de maquinas de cubo de elevador, nicho de tanque de tormentas, ni en cortina principal de entrada al area de andenes (cortina ubicada cerca al limite del predio) sobre la calle Paseo de la marina. ¿No se considera alarmado en dichas zonas? | Esta solicitud se considera como un adicional se carga Boletin BOLETIN 35-NUEVAS ZONAS CON ALARMA DE INTRUSIÓN
- RFI 119 Alarmado en vitrina de videojuegos. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano de LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1003685 en el area de electronica se observa que solo se contemplo el sistema de intrusion para dos vitrinas de video juegos, pero en realidad son tres vitrinas en total las cuales constan de dos puertas de cristal independientes por vitrina ¿Se requiere contemplar la vitrina adicional y contemplar equipamiento de intrusion faltante para la vitrina faltante y para las puertas de cristal de ambas? !! | Esta solicitud se considera como un adicional se carga Boletin 34 ALARMADO VITRINA DE JUEGOS NUEVA.dwg
- RFI 123 Nodos de datos por reubicacion de racks de compresores. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano de ID04-VOZ Y DATOS PISO DE VENTAS-1003685 se requiere la modificacion de nodos de datos para monitoreo de energia por emerson, ya que actualmente en proyecto estan contemplados en las tres bases de los compresores, pero los compresores pasaran a estar instalados en la parte baja de los condensadores de refrigeracion, como referencia adicional seran los tres equipos. | Se debe considerar la reubicación de los nodos a la nueva ubicación de los condensadores. Se carga boletin 36
- DETALLES EN BOLETINES DE RED PLUVIAL CENTRAL Y DE EXCEDENCIAS | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | SE COMPARTE UN REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE MUESTRA QUE CON EL DESARROLLO DE LAS BAJANTES NO ES POSIBLE COLOCARLOS YA QUE ESTE QUEDA MUY POR DE BAJO DE LA TUBERIA PRINCIPAL Y DE EXCEDENCIAS. SE COMPARTE PARA TENER MAYOR ENTENDIMIENTO EN NOSTAS Y DOCUMENTOS. | El desarrollo de su abocinamiento, o el tirante se aprecia que está muy largo. Deben ajustarlo a la dimensión del espacio disponible, las únicas medidas que se les está condicionado es que el brocal tenga 40 x 20 (rectangular) con transformación a un bajante que sea de 20.0 de diámetro. Y en caso de que tengan, según me argumentan, por el desarrollo de las conexiones al colector principal. En otro escenario, tendrían que ajustar la altura del colector principal para que les diera la altura deseada de acuerdo con lo que ya ejecutaron. Ya que en proyecto solo se solicitó respetar los bajantes existentes el resto es todo nuevo.” Detalles extraídos del plano; IS-05ª BAJADAS PLUVIALES DETALLES GENERALES
- RFI 22 Rejacero Barda Perimetral | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto a la colocacion de rejacero que indica colocar en todo el perimero del predio sobre la barda perimetral, observamos en conjunto con el gte de cosntrucciones que la seccion de la barda perimetral que cuenta con malla ciclonica se encuentra en buen estado y unicamente requeriria mantenimiento en zonas puntuales y reacomodo del alambre de puas, con respecto a la seccion de barda que no cuenta con nada se propone colocar misma malla ciclonica para conservar la misma imagen, en espera de su autorizacion para iniciar los trabajos de esta partida. . | Se debera ejecutar de acuerdo a lo indicado en proyecto y CI-12-130, así como CDP-01 El cercado de seguridad deberá incluirse en todos los formatos de negocio, se encuentren solos o en combo, de acuerdo con lo indicado en el resultado de nivel de riesgo de cada unidad, en este caso el nivel de riesgo de la unidad es Alto
- 042_ACLARACIÓN SOBRE EL ARMADO DE LA REJA A INSTALAR EN EL ACCESO DEL ANDEN DE MANIOBREAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano 4-Alzado de portón de anden presente en el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO el cual menciona que se deberá suministrar una reja prefabricada, y de acuerdo al RFI_033_ACLARACIONES SOBRE REJA DE ACCESO A ANDEN DE MANIOBRAS donde se hace la aclaración sobre la longitud de la reja prefabricada (5.60m). Se hace la solicitud del detalle de armado de dicha reja con longitud de 5.60m ya que no se cuenta un detalle de armado con esta dimensión. Sin más por el momento, . | Se comparte con gerencia y supervisión de obra, el detalle del portón de área de anden. Las dimensiones y materiales son los mismos indicados en proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- LOSETA ANTIACIDA SALCHICHONERIA, FRUTAS Y VERDURAS. | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A100a- Planta de acabados en pisos, no indica la colocacion de la loseta antiacida en area de salchichoneria y preparado de frutas y verduras, de su apoyo para con esta oportunidad. | Se deben considerar los 16.40 m2 de loseta antiácida marcados en proyecto y su zoclo solo para el área de frutas y verduras, ya que, de acuerdo a prototipo el área de salchichonería no se considera este acabado. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- REJACERO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C03a Trabajos Exteriores y C14 Plano de Reja de Seguridad, no se tiene como alcance la renivelacion del piso en area donde se encuentra la rejacero ni la colocacion de llantas para esta reja, esto debido a que la rejacero tenga un desnivel considerable por el tamaño y peso, ya que al momento de abrirla es necesario dos personas para su manipulacion. se requiere la renivelacion del piso en donde se aloja esta reja y la colocacion de llantas. se anexa evidencia. | De acuerdo con lo indicado en proyecto, el abatimiento de la reja debía suceder al interior del predio, además de que por las fotos que nos comparten pareciera que los trabajos de colocación no son de buena calidad, puesto que los marcos se ven ladeados. Por lo que solicitamos nos envíen un reporte detallado de cómo se colocó la rejacero para poder darle solución. Esta respuesta a RFI es una solicitud de información.
- RFI 21 Altura de faldon Perecederos | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Nos podrian inidicar si el faldon que va desde salchichoneria hasta panaderia sera conforme a proyecto 2.4 Mts SNPT ya que de conservar esta altura una de las celosias de panaderia quedara envevida en el faldon ya que dicha celosia la pide a una altura de 2.9 mts SNPT . | De acuerdo a Plano A-300, A-414 y A-414a, el faldon que corre de salchichoneria hacia deli tiene una altura de 2.40m SNPT, y el plafón de amasijo tiene una altura de 3.10m SNPT, favor de considerar esta altura y sobre góndolas de perímetrales el faldón es 2.40m para poder instalar el acabado cerámico, se comparte imagen de referencia. Se compartirá plano de plafones de panadería actualizado.
- 60 - CONTRA FACHADA | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . Para el area de portico de acceso, en el cubo, no indica que en el paño interior se requiera contrafachada. (planos A301 - CORTES POR FACHADA-1009345, Det. 01) Ya que de ser asi, el agua escurrira por los elementos estructurales, y esto podra ingresar a los muros. confirmar que es necesario, asi como los botaaguas, hacia el canalon pluvial. . | Se debe considerar en contrafachada a base de lámina R101 (Cal. 24), al interior del faldón del portico de acceso, así como los botaguas correspondientes en el perímetro.
- 61 - CANCELERIA LACTANCIA | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . Para el area de sala de lactancia, en el plano A601c - ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES II-1009345, det. 13, indica que es de cristal flotado claro. Sin embargo esta debe ser ciega (Panel en lugar de cristal), para la privacidad del usuario. confirmar este cambio. . | Es correcto. Debe considerarse panel por privacidad.
- hallazgo trave de liga en eje 8 | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISOS nos indica en el área de amasijo la instalación de un piso deprimido nuevo para el área de cámara de congelados el cual en mismo plano se puede apreciar detalle de losa de piso en congelador pero en obra tenemos un hallazgo el cual es que sobre el eje 8 se tiene una trabe de liga como en el área de trastienda, se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos en la cual se puede apreciar esta trabe la cual de acuerdo al plano antes mencionado se encuentra al centro del área donde se indica la instalación de losa para piso de congelador. ¿Por ello se solicita el apoyo para que nos indiquen que procederá en este caso específico o como habrá de llevarse a cabo la construcción de esta losa de piso para área de congelados? | Se comparte por correo a gerente de construcciones el Bol.7 con la solución ante el hallazgo de trabes de liga.
- RFI 20 Canalizaciones Alumbrado Estacionamiento | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En relacion a las canalizaciones en estacionamiento que indica proyecto como exisitentes, se encontro el inconveniente de por lo menos el 70% de estas se encuentran obstruidas por lo que sera imposible utilizarlas para el nuevo cableado, solicitamos su autorizacion para la colocacion de nuevas canalizaciones. . | Se autoriza la colocación de nuevas canalizaciones
- COLOR DE MUROS PERIMETRALES INTERIORES | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme al plano A300-Cortes Generales, el proyecto nos indica para los muros de block perimetrales interiores de piso de ventas con color P31 White Flour y Multymuro en color P25 Dorian Gray., nos confirman si respetamos los colores de proyectos? Ya que en cambios de imagen en formato Supercenter se viene aplicando el color P31 White Flour para los muros con vista al cliente. | Los muros interiores visibles al cliente seran con el codigo P31 WHITE FLOUR, que corresponden a los cortes CT-01, CT-02 Y CL-01 del plano A300-CORTES_GENERALES-SC_1205_ALIJADORES, mientras que los cortes CT-03 corresponde a corte en area de trastienda, los cuales tienen clave P3 por seer muros no visibles al cliente El color de Multimuro para la fachada es con el codigo P25 si como al interior
- MURO EN PATIO DE MANIOBRAS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme a proyecto, al muro existente en patio de maniobras que colinda a la calle Gerónimo Gonzalez nos indica la colocación de 2 hiladas más de block e instalación de malla concertina., dicho muro presenta grandes daños y un considerable desplome. Nos podrían indicar si realizamos las actividades en las condiciones actuales o demolemos el muro? Anexo fotografías. | Referente al muro perimetral, le comentamos que no se considera necesario hacer una demolición del muro, únicamente se recomienda atender las patologías presentes en el concreto de las dalas intermedias y castillos para lo que recomendamos llevar a cabo los siguientes procedimientos: 1. Reparación de dalas y castillos con problemas de segregación de concreto. • Retirar concreto dañado, hasta llegar a concreto sano mediante equipo mecánico o de forma manual según sea el caso. • Se aplicará mortero reparador tixotrópico Fester cm-201. Preparando una cantidad de producto que se pueda aplicar en 15 minutos con la cantidad de agua proporcional de agua en una charola limpia y libre de impurezas. • Humedecer la superficie y aplique el mortero pastoso sobre la superficie a reparar mediante proceso manual. • Se deberá considerar que el material es de fraguado rápido, tiene una vida útil de 15 a 20 minutos. 2. Solución en superficie con poros. • Se aplicará mortero reparador tixotrópico fester cm-202. Preparando una cantidad de producto que se pueda aplicar en 15 minutos con la cantidad de agua proporcional de agua en una charola limpia y libre de impurezas. • Humedecer la superficie y aplique el mortero pastoso sobre la superficie a reparar mediante proceso manual. • Se deberá considerar que el material es de fraguado rápido, tiene una vida útil de 15 a 20 minutos.
- ESTRUCTURA PARA FACHADA | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En proyecto no indica un plano donde nos informe sobre el armado de la nueva estructura para ventanas de fachada, nos podrían proporcionar los datos del nuevo bastidor, ya que el existente es curvo y el nuevo lo marca recto. | La informacion solictada se encuentra dentro del plano A401a-PORTICOS_DE_ACCESO_I-SC_1205_ALIJADORES, donde se indica el despiece de los cristales solicitado
- RFI #7 TRAYECTORIA DE ESPIRODUCTO EN DESHUMIDIFICADOR. | BA GLORIETA CAUCEL (Aire) | Bodega Aurrera | !! Deaucerdo a proyecto la instalacion de espiroducto para deshumidificador tiene una trayectoria establecida, sin embargo en las puertas de la vitrina de helados el espiroducto no llega a estas solo esta direccionada la rejilla, indicar si el ducto llega como lo marca proyecto o damos continuidad hasta las puertas de helados. , !! | Que el ducto llegue como se indica en proyecto, y que la rejilla se dirija hacia las puertas de helados.
- RFI #6 TEMPERATURA DE EQUIPOS DE AIRE | BA GLORIETA CAUCEL (Aire) | Bodega Aurrera | ! Solicito su apoyo para confirmar la temperatura en la que los equipos de aire deberan trabajar, ya que en proyecto no mensiona especificamente la temperatura final que estos deben de dar para que la tienda tenga confort. quedo pendiente . , !! | Las características de operación de todos los equipos se muestran en el plano IAA4 Cuadros de equipos, en el caso particular de los paquetes está el cuadro de equipos (unidades paquete nuevas) en éste se muestra la temperatura de salida de BH y BS de cada equipo, éstas se tomaron de las corridas de equipos que se realiza para cada uno de acuerdo al resultado de carga termica . Se ver plano IAA4 para mejor referencia.
- Montaje de refuerzo de estructura techumbre | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Durante la instalación de refuerzo en estructura de acuerdo a lo indicado en plano ES-05 PLANTA REFUERZO DE CUBIERTA en el cual se indica la colocación de refuerzos en la estructura con larguero LN la contratista nos envía un correo con las siguientes dudas: ¿En el proyecto la colocación de los montenes (largueros ln-1) para el refuerzo de la cubierta, pero no están considerando los elementos existentes como contra venteos, y contraflambeos, los cuales se presentan a lo largo de toda la estructura existente; estos vienen a lo largo entre monten y monten a la mitad del peralte de los montenes, los cuales están ligando y rigidizando la estructura existente, por lo que es necesario retirarlos para poder colocar y soldar el refuerzo que indica el proyecto (montenes largueros ln-1 cf 305x12), asi también se observa que se tienen colganteados los soportes de las luminarias existentes, las cuales no se tiene considerada el cambio en estos momentos? ¿Revisando la estructura de la tienda se observan que en algunos casos los montenes existentes ya están debilitados (torcidos)? Si se retiran flambeos, ¿contraflambeos se correría el riesgo el debilitar la tensión de la estructura existente, que se recomienda para la ejecución en este caso? ¿De su apoyo y autorización para realizar los trabajos para para el retiro, de estos elementos los cuales nos interfieren para la colocación de los refuerzos estructurales, los cuales no se tenían considerados en el proyecto original y tampoco en nuestra propuesta económica, el retiro de todos estos elementos y como volver a colocarlos para que vuelvan a cumplir con su función, con el nuevo refuerzo de esta estructura? ¿Un punto muy importante es avalarlo con el área de proyectos, para la ejecución de estos trabajos, ya que al retirar los elementos indicados se corre el riesgo, de un posible debilitamiento de la estructura como podemos observar en algunos montenes existentes? En pestaña de notas y documentos se adjuntan correo enviado por la contratista y reporte fotográfico de elementos de cubierta existentes mencionados para una mejor comprensión del tema. | 1.- Como parte del sistema constructivo para la colocación de nuevos largueros entre los existentes, claro esta que se necesita desmontar los contra lambeos, para posteriormente realizar las conexiones de los nuevos largueros y colocación de los mismos. Posterior a ello se deberá volver a colocar los contra lambeos para unir los largueros (tanto nuevos como existentes). En los planos se colocaron notas con la finalidad de que antes de que empezara la obra tomara en cuenta los posibles movimientos tanto de instalaciones, laminas, o de algún elemento que interfiriera con las colocación de los nuevos elementos. Consideramos que NO es necesario retirar los contraventeos puesto que traemos un cambio de cubierta-aislante total. 2.- En caso de que hubiesen hallazgos de largueros torcidos, se deberá dar aviso mediante un reporte más específico y su ubicación en planta para verificar si existiese la necesidad de sustituir dicho elemento. 3.- Como se mencionaba al inicio esto es parte de un proceso constructivo el cual contratista tuvo que haber considerado estos alcances: se deberán retirar los contraflambeos que hay entre los largueros existentes, para posteriormente colocar los largueros nuevos. Dado que los contraventeos horizontales se ubican por debajo de los largueros existentes no tienen una interferencia con los largueros, por ende no tendrán que ser retirados, considerando que se retirara la lámina de cubierta y se colocara nueva; por lo que se podría maniobrar los largueros nuevos y subirlos sin que se tengas que retirar los contraventeos horizontales. Posterior a la colocación de los largueros nuevos se deberán volver a colocar los contraflambeos a base de redondos lisos, por lo que se podrán cortar y en cada extremo realizar una cuerda nueva para sujetar al larguero nuevo con una tuerca y arandela como se ejemplifica en el siguiente diagrama: 4.- Los contraflambeos sirven para que los largueros trabajen de forma unificada, no obstante se pueden retirar para realizar los trabajos de la colocación de los nuevos largueros. Así mismo, se recomienda seguir las indicación de las notas de los planos en donde se indica apuntalar la zona a trabajar a modo de mitigación de riesgos
- PULIDO Y DESVASTE DE PISO DE CONCRETO EN PISO DE VENTAS Y SALCHICHONERIA | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE OBRA CON LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE REMODELACIONES SE REVISO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL DESVASTE Y PULIDO DEL PISO DE CONCRETO DEL AREA DE SALCHICHONERIA Y PULIDO GENERAL DEL PISO DE CONCRETO DE TODO EL PISO DE VENTAS POR EL DETERIORO QUE PRESENTA Y AL NO TENER ALCANCE EN PROYECTO SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA JMA. EL PRESUPUESTO DE ESTOS ALCANCES, SE CONTEMPLARA COMO UN ADICIONAL YA QUE LE DIRECTOR REVISARA EL TEMA MONETARIO | Para el área de Salchichoneria no tenemos inconveniente en que se realice el desbaste requerido con un espesor promedio de 1.5mm máximo. El requerimiento de pulido de firme de concreto en todo el piso de ventas no forma parte de los requerimientos de proyecto indicados en minuta, en la cual solo se considera el cambio de piedras en zonas de preparados actual y cambio de juntas y sellos al 100%. Sin embargo previendo requerimiento de pulido en el plano GA-01b PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ABARROTES III – 3897 se indica una nota de que se debe considerar una partida de pulido de piso en concurso por lo que se deberá de confirmar con el contratista su implementación en caso de que sea necesario aplicarlo, y no debe ser un adicional.
- RFI 12 - ESTRUCTURA CONDENSADOR | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano ES-500 BASE DE EQUIPO DE CONDENSADOR en el detalle 01 nos indica que las bases de la estructura van sobra la losacero conectadas con 4 esparragos de 5/8, en el detalle 07 corte A, nos indica que este equipo debe ir enlazado a la viga que carga la losacero con tornillería, en el detalle 4 nos indica las medidas de la estructura y la distancia de las bases que van ancladas a la losacero, si se considera que la estructura del condensador vaya ligada a la viga de carga de la losacero se tendría que modificar las distancias de las bases dependiendo de las distancias de las vigas Sobre este mismo tema se tiene en el estado actual que estas vigas de carga le adicionaron unos ptr para alcanzar el nivel de la losacero por lo cual no se podría unir la estructura con la viga ¿Nos indican si la estructura va taqueteada solo a la losa plana o debe ir unida a las vigas de carga, en dado caso de este ultimo se tendría que modificar las distancias y los cortes de las bases? Anexo fotos de las vigas en la parte inferior donde se aprecia el ptr que se le anexo a las vigas | Con relación a la duda del proyecto. De acuerdo con la solicitud, se comparten los siguientes comentarios: La posición de la base para condensador es correcta, la duda surge en que punto de apoyo se están colocando los postes de la misma base, para tener el contexto completo se tiene que revisar el plano ES-400 REFUERZO DE ESTRUCTURA PORTANTE MEZANINNE, el cual hace referencia a vigas de apoyo (VR-1) el cual coinciden en el ejemplo donde se apoyan los postes de la base de condensador, y si la conexión considera traspaso por losacero hasta llegar al patín de la viga (VR-1). se comparten boletines aclaratorios al gerente de construcciones.
- VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN INSTALACION HIDRAULICA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE EN INSTALACION HIDRAULICA De acuerdo a los planos CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5), CD-TPZ-IH-N5-04 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS NAVE 5 y CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5, no indican valvulas de expulsion de aire para red de agua fria y agua filtrada, para zona sur y zona norte. Favor de considerar las valvulas de expulsion de aire, teniendo en cuenta que no podemos realizar perforaciones en la techumbre. Favor de compartir boletin correspondiente. | Se actualizan planos IH-01 y 03 con la ubicación de las (VEA ) en la red general.
- RFI INFORMATIVO / REUBICACION TEMPORAL DE BATERIAS NORTE | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / REUBICACION TEMPORAL DE BATERIAS NORTE De acuerdo a proyecto, nos indican nuevas oficinas en la cabecera norte. Por temas de operación el área de conservación y mantenimiento solicita reubicación de los cargadores de baterías. Para esta reubicación, se consideró el movimiento de los siguientes tableros: * BN (CARGADORES DE BATERIAS): Tablero BN que alimenta los cargadores de baterías existentes. * WN (CONTACTOS): Tablero WN indica que alimentaba solo algunos contactos, pero en sitio no tenía alimentaciones derivadas. Favor de considerar solo la reubicación del tablero BN para el lado norte, ya que se quedará como “provisional definitivo” en lo que Walmart suministra los cargadores de baterías de litio nuevos. Con respecto al tablero “WN”, favor de indicarnos si es necesario la reubicación de este tablero. Si es necesario, considerar los necesario para su reubicación. Favor de considerar tablero, alimentador y canalización nueva, ya que no sabemos fecha de suministro de cargadores de baterías de litio nuevos. Con esta solicitud, dejamos alimentación para los cargadores de baterías actuales y asi no dejamos sin operación a la nave y esos mismos cargadores se reutilizarían a futuro. Favor de apoyarnos con las modificaciones correspondientes en el plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 y cuadros de carga, para no tener complicación con la unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Se anexa plano de preliminares, indicando en la fase 3 el “provisional definitivo”. | En reunión de obra (01-06-2023) se confirmo por parte de personal de Obra que los cargadores de litio tardarían mas de un año en ser suministrados por lo que el personal de Conservación solicita que se consideren dos áreas para los cargadores de batería, zona sur y zona norte. Se solicita que se haga envio de layout o plano en CAD para realizar todos los ajustes necesarios para la instalación eléctrica donde finalmente se ubicaran los cargadores. Los planos por actualizar seran el diagrama unifilar, cuadros de carga, yalimentaciones generales. Cabe mencionar que en presente RFI solo fue recibido un esquema de zonificación.
- RFI INFORMATIVO / REUBICACION TEMPORAL DE BATERIAS SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / REUBICACION TEMPORAL DE BATERIAS SUR De acuerdo a proyecto, nos indican nuevas oficinas en la cabecera sur. Por temas de operación el área de conservación y mantenimiento solicito reubicación de los cargadores de baterías. Para esta reubicación, se consideró el movimiento de los siguientes tableros: * BS (CARGADORES DE BATERIAS): Tablero BS que alimentaba los cargadores de baterías existentes. * WS (CONTACTOS): Tablero WS indica que alimentaba solo algunos contactos, pero en sitio no tenía alimentaciones derivadas. Favor de considerar solo la reubicación del tablero BS para el lado sur, ya que se quedará como “provisional definitivo” en lo que Walmart suministra los cargadores de baterías de litio nuevos. Con respecto al tablero “WS”, favor de indicarnos si es necesario la reubicación de este tablero. Si es necesario, considerar los necesario para su reubicación. Favor de considerar tablero, alimentador y canalización nueva para el tablero “BS”, ya que no sabemos fecha de suministro de cargadores de baterías de litio nuevos. Con esta solicitud, dejamos alimentación para los cargadores de baterías actuales y asi no dejamos sin operación a la nave y esos mismos cargadores se reutilizarían a futuro. Favor de apoyarnos con las modificaciones correspondientes en el plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 y cuadros de carga, para no tener complicación con la unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Se anexa plano de preliminares, indicando en la fase 3 el “provisional definitivo”. | En reunión de obra (01-06-2023) se confirmo por parte de personal de Obra que los cargadores de litio tardarían mas de un año en ser suministrados por lo que el personal de Conservación solicita que se consideren dos áreas para los cargadores de batería, zona sur y zona norte. Se solicita que se haga envio de layout o plano en CAD para realizar todos los ajustes necesarios para la instalación eléctrica donde finalmente se ubicaran los cargadores. Cabe mencionar que en presente RFI solo fue recibido un esquema de zonificación.
- COMPARATIVA DIAGRAMA UNIFILAR, ALIMENTADORES GENERALES Y CUADROS DE CARGAS GENERALES. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | COMPARATIVA DIAGRAMA UNIFILAR, ALIMENTADORES GENERALES Y CUADROS DE CARGAS GENERALES. En respuesta al RFI con ID 1036044, siguen existiendo diferencias entre los planos CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07b ALIMENTADORES GENERALES ZONA NORTE E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-15a CUADROS DE CARGA GENERALES E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-15b CUADROS DE CARGA GENERALES E2, en cuanto al diagrama unifilar y tabla de cedulas de cableado; estas diferencias se observaron en los tipos de cableado, calibres de cableado, distintas tuberías, distintos cables desnudos y tierras físicas aisladas, faltantes de trayectorias, etc. En la reunión en nave 5 el pasado 01 de junio del presente año, esta Supervisión solicito a proyectos realizar una comparativa en el proyecto eléctrico, pudiéndose identificar los siguientes puntos: 1. Se solicita la revisión y corrección en el diagrama unifilar para indicar los que es nuevo y existente en cuanto a transformadores, interruptores, tableros y alimentadores. 2. Se solicita la revisión y corrección en el diagrama unifilar para los tableros CSE y CNE, ya que no se encuentran existentes dentro de ningún cuarto eléctrico en la nave 5 y están indicados en los cuadros de carga generales y diagrama unifilar. 3. Se solicita la revisión y corrección de los alimentadores generales, para cedula de cableado y diámetro de tuberías. 4. Se solicita revisión y corrección de cuadros de cargas generales, para indicar que se quedara como existente en los mismos. Favor de apoyarnos con las modificaciones y boletines correctos para los planos mencionados anteriormente, dando una revisión puntual a todos y cada uno de los alimentadores generales, y así no generar confusiones a la hora de ejecutar este proyecto. Es importante considerar los cambios necesarios porque estamos avanzando en obra, y son revisiones puntuales que realiza la unidad verificadora de instalaciones eléctricas. | Se carga plano DU-01, cuadros de carga y plano de alimentaciones actualizado que contempla la solucion ajustada a los 4 puntos referentes a cédulas y alimentadores.
- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 500 KVA. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE 500 KVA. En respuesta al RFI con ID 1035720, indica que el mantenimiento a los trasformadores de 500 KVA no es alcance de proyectos. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, en el cuadro de notas para contratista nos indica considerar servicio de mantenimiento mayor, preventivo y correctivo al transformador, y en general a los equipos que se conservan en el cuarto de subestación. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-SE-03 ACOMETIDA ELECTRICA E2, nos indican pruebas VLF para los trasformadores existentes, favor de considerarlas. Favor de confirmar y aclarar si serán realizados estos mantenimientos y pruebas por parte de contratista. Favor de compartir boletines correspondientes. | En el plano DU-01 se indica la siguiente nota: CONSIDERAR LIMPIEZA, APRIETE DE TERMINALES Y LIMPIEZA EN BARRAS, EN TERMINALES DE TRANSFORMADOR , solo se debe considerar este alcance para mantenimiento a los transformadores. En el plano SE-03 se indica la siguiente nota:-SE DEBE CONSIDERAR LAS PRUEBAS VLF AL CABLE DE POTENCIA XLP 1/0 CORRESPONDIENTE A UN VOLTAJE DE TENSIÓN A 23 KV (ENTREGAR PRUEBAS DE ACUERDO A SOLICITUD DE WAL-MART). Esta nota hace referencia a la acometida eléctrica nueva, es decir a los cables de media tensión que serán nuevos.
- CRITERIOS DE SELECCION PARA TRANFORMADOR CENTRAL | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CRITERIOS DE SELECCION PARA TRANFORMADOR CENTRAL En respuesta al RFI con ID 1035719, donde nos indican dar seguimiento con el Ing. Luis Hernández de Energía Walmart, se tuvo una reunión el pasado 24 de mayo del presente año. Se reviso el plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, donde se indica el criterio de selección para el trasformador central. El Ing. Luis Hernández de Energía Walmart comento que revisara con el área de proyectos el criterio de selección del transformador y los datos indicados en la tabla, para poder realizar la ejecución y las derivaciones eléctricas correspondientes a ese trasformador. Favor de apoyarnos con el seguimiento a este RFI con el área correspondiente. Favor de confirmar y aclarar si es necesario cambio de transformador, ya que el factor demanda y la reserva rebasan la capacidad el transformador existente. Favor de compartir boletines correspondientes. Se anexa captura de tabla. | Para este caso, se debe realizar conforme a proyecto, es decir no habrá cambios en el transformador, y respecto al tema de acometida eléctrica, se recomienda que coordinación Walmart , proyectista eléctrico y energía Walmart revisen los alcances.
- CRITERIOS DE SELECCION PARA TRANFORMADOR SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CRITERIOS DE SELECCION PARA TRANFORMADOR SUR En respuesta al RFI con ID 1035719, donde nos indican dar seguimiento con el Ing. Luis Hernández de Energía Walmart, sobre el contrato con CFE para el trasformador sur, se tuvo una reunión el pasado 24 de mayo del presente año. Se reviso el plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, donde se indica el criterio de selección para dicho transformador. El Ing. Luis Hernández de Energía Walmart comento que revisara con el área de proyectos el criterio de selección del transformador y los datos indicados en la tabla, para poder realizar el contrato con la CFE del transformador sur. Favor de apoyarnos con el seguimiento a este RFI con el área correspondiente. Favor de confirmar y aclarar si es necesario cambio de transformador, ya que el factor demanda y la reserva rebasan la capacidad el transformador existente. Favor de compartir boletines correspondientes. Se anexa captura tabla. | Para este caso, se debe realizar conforme a proyecto, es decir no habrá cambios en el transformador; respecto al tema de acometida eléctrica, se recomienda que coordinación Walmart , proyectista eléctrico y Energía Walmart revisen los alcances.
- DIAGRAMA UNIFILAR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | El diagrama unifilar en la alimentación eléctrica de los transformadores hacia su respectivo cuarto eléctrico indica las longitudes a considerar, mismas que a la práctica y con el levantamiento de transformadores físicos no coincide con lo indicado en proyecto. Describo cada una a continuación. Sur Transformador existente – Interruptor principal = 1m Interruptor – Transferencia = 1m Transferencia – Tablero principal GS = 3m Transferencia – Planta de emergencia = 3m Centro Transformador existente – Interruptor principal = 1m Interruptor – Transferencia = 1m Transferencia – Tablero principal GC = 3m Transferencia – Planta de emergencia = 3m Norte Transformador existente – Interruptor principal = 1m Interruptor – Transferencia = 1m Transferencia – Tablero principal GN = 3m Transferencia – Planta de emergencia = 3m Con estas longitudes indicadas no es posible realizar las conexiones, dado que el cable no cubre las longitudes requeridas. Favor de indicarnos las longitudes reales para cada punto de conexión. | En el plano de alimentaciones, IE-07-IE-07b y subestación SE-01 y SE-01a se indican las trayectorias por lo que se pueden apoyar de estos plano para complementar la información.
- POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR En respuesta al RFI con ID 1035721 nos indican que fue cargado el boletín. Al revisar nos ha sido cargado en carpeta de boletines. Favor de compartir boletín. | Se confirma detalle en plano CD-TPZ-NAVE-5-C10a ALUMBRADO EXTERIOR ZONA NORTE E2
- CONTACTOS PARA GERMICIDAS EN COMEDOR Y COCINA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTACTOS PARA GERMICIDAS EN COMEDOR Y COCINA En respuesta al RFI con ID 1035717 la ubicación donde indican la ubicación de tres germicidas en el área de comedor se encuentra en el plano CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5. Favor de compartir boletín. | Se confirma los germicidas estarán en la ubicación que se considero en proyecto de acuerdo a detalle tipo el cual se aprecia en el plano IH-N5-06 detalle 7 donde especifica altura a considerar para los germicidas, se actualiza plano en Trirriga.
- ALIMENTACION PARA UPS Y TABLERO CCTV | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTACION PARA UPS Y TABLERO CCTV En plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-11 CUADROS DE CARGA FS, CCTV, DCI nos indica a que tablero se conectara, pero en diagrama unifilar no está contemplado el UPS de 3 KVA ni al tablero al que se alimenta este mismo y el tablero de CCTV, favor de proporcionar esta información solicitada y boletín correspondiente. | En cuadro de cargas plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-09 CUADROS DE CARGA CS,CC1,CN,MT E2 indica alimentación eléctrica para cctv y dci, el cual interpreta que se deben conectar al tablero CS.
- CANCEL DE COMEDOR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CANCEL DE COMEDOR Derivado a que en proyecto no se contemplan refuerzos superiores para los canceles de la nave 5, revisamos con nuestro proveedor de cancelería para poder dar una solución óptima y que no genere un costo adicional, por lo cual se propone un diseño usado en el cedis de Mexicali (se anexan fotos de esos trabajos): * Cambiar el diseño del cancel con perfiles de 3” y 4” en la parte superior e inferior respectivamente y con un antepecho de 30 cm fijados con clips (se anexo el diseño tipo de ambas a naves) * Se propone canales de aluminio anodizado de ½” en parte superior e inferior y eliminando la sujeción de clips por paños completos de 2.40, incluyendo la puerta. Se anexa detalle tipo | Se acepta propuesta la cual será similar al lo indicado para el cancel y puerta de la sala de susos mutltiples 1 en plano de puertas y ventanas.
- SEMBRADO DE MODULO OCTO- OUTPUT | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | SEMBRADO DE MODULO OCTO- OUTPUT En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-01 no se tiene contemplado la simbología ni posición de los MODULO OCTO-OUTPUT pero en diagrama unifilar si se tiene contemplado, favor de proporcionar lo información para una correcta ejecución | Estos deberán colocarse en los gabinetes de los módulos octo-input y popex, con aprobación de proveedor de Bosch.
- CONTACTOS REGULADOS PARA TORNIQUETES | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTACTOS REGULADOS PARA TORNIQUETES En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01a CONTACTOS REGULADOS ZONA SUR no se están considerando contactos regulados para torniquetes de acceso a nave de esa misma zona sí. Compartir proyección para estos contactos, canalización, y circuito al que se conectaran. | Se solicita sea compartida la ficha tecnica del torniquete que finalmente fue suministrado para ajustar el plano correspondiente.
- SISTEMA DE TIERRAS PARA SITE | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | SISTEMA DE TIERRAS PARA SITE En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-05 nos indica el detalle de sistema de tierras para los equipos que se encuentran dentro del SITE, favor de proporcionar a quien corresponde el alcance del suministro de tierras y colocación de estas | Todo lo indicado en planos es alcance de la contratista.
- TANQUE DE GAS ESTACIONARIO | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dentro de los alcances del proyecto para la instalación de gas indica el cambio del tanque de gas con la misma capacidad del existente, sin embargo, el proveedor (comodato) del gas indica que el tanque existente aun es funcional, por lo que comento que enviaría documento de ultrasonido para garantizar el periodo de vida útil con el que cuenta el tanque. Se estará compartiendo documento vía correo electrónico. | Al ser comodato, se acepta que se conserve el tanque si el proveedor garantiza su vida útil con las pruebas de ultrasonido. Este RFI es Informativo.
- RFI 124 Alimentacion eléctrica para cortina metalica acceso a andenes. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En los planos IE03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1003685 y el plano IE07-ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS-1003685 se observa que no se contemplo el alimentador electrico o salida electrica para la cortina metalica que se encuentra en el accedo al area de andenes, cerca al limite de predio, paralelo a la calle P. de la marina, la cual cuenta con las siguientes caracteristicas, El operador externo 2 HP es un motor-reductor trifásico 220 V diseñado para la automatización de cortinas de aluminio y de acero de 76 m2 aproximadamente. ¿Se requiere contemplar dicho alimetador para esta oportunidad detectada y dar la posible trayectoria y equipamiento a suministrar? | En plano C16-Cortina metalica, no se indicó apertura con motor ya que Cortinas México no lo solicito como requerimiento, la operación de esta cortina es con cadena.
- RFI 129 Muros aparentes visibles a vialidad Planta de tratamiento. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, respecto a los muros del cuarto de maquinas de la PTAR, se informá que le proveedor nos indica que no tiene como alcance aplanado y pintura en sus muros, lo anterior es que sus muros de block sobresalen el muro de contencion que esta paralelo a la calle acuario y queda visible a la calle con sus muros aparentes contrastando con los acabados del muro de contecion y los muros de la tienda. Se adjunta fotografia en la pestaña de notas y documentos para mayor apreciación. !! | Se carga Boletin 38, donde se especifica tratamiento y color para las hiladas del muro que son visibles desde la vialidad. Se deben pintar ya deben cumplir con solicitud de FONATUR
- RFI 130 Antepecho en walking cooler | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, respecto a la camara de walking cooler, se informa que en proyecto no se cuenta con la colocación de antepecho de tablaroca sobre la camará, ¿se quedará sin antepecho? !! | De acuerdo a lo revisado con Operaciones y tomando como referencia las unidades de WM Petempich y Cola de Ballena, no se considera la colocacion de antepecho en cámara de walking cooler,
- RFI 126 Nodo de datos para ULAS | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | El el plano ID04-VOZ Y DATOS PISO DE VENTAS-1003685 no se contemplo la instalacion de nodos de datos para UNIDAD DE DESHUMIDIFICACION de la tienda, las cuales se requieren que sean monitoreadas cada una por separado por el sistema de ahorro de energia, ¿De que cuarto de sistemas se realiza la preparacion y trayectoria para su instalacion? !! | En etapa de proyecto no se indicó dicho requerimiento, no está indicado en guías mecánicas de sistemas vigentes. Para esta nueva solicitud, ambas unidades deshumidificadoras deben dirigirse al gabinete aéreo.
- RFI 125 Colocación de ducto cuadrado eléctrico de refrigeración en sótano. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Con referencia al cambio de trayectorias aereas dentro de tienda para sistemas electricos de refrigeracion, se solicita revisar si se puede instalar ducto cuadrado embisagrado en sotano cubierto ya que el proveedor de refrigeracion argumenta que si es posible normativamente por parte de la supervision de obra se le comento que no es posible la instalacion del ducto ya que es sotano es contemplado como area exterior de tienda y en especificaciones de walmart se menciona que el ducto cuadrado solo se debera instalar al interior la pregunta es la siguiente ¿Se contempla las trayectorias electricas de refrigeracion con ducto cuadrado o tuberia PGG por sotano cubierto para informar al contratista de refrigeracion ? | No es alcance el proyecto eléctrico de interiores indicar el medio de canalización para circuitos derivados de refrigeración, nuestro alcance únicamente es el alimentador principal a sus tableros, sin embargo, se puede instalar el ducto siempre y cuando esté protegido contra la corrosión y sea nema 3R.
- RFI 122 Salidas de contactos regulados en areas. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano de ID01-ENERGIA REGULADA-1003685 no se contemplo la instalacion de contacto regulado en farmacia, vigilancia y atencion a clientes para el reloj checador y en la subestacion electrica para el monitoreo de subestacion por parte del proveedor de emerson. | Las salidas para farmacia está indicada en el plano ID01, para los relojes checadores no se contempla contacto regulado, esto de acuerdo con lo indicado en las guías mecánicas de reciente emisión. Con relación al monitoreo de energía está contemplada la alimentación en los cuartos eléctricos ver planos ID01c.
- RFI 121 Pantallas PVM y camaras tipo domo. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano de LP02-SISTEMA DE CCTV-1003685 se observa que se contemplo la instalacion PVM de 10 en area de self checkout para cada punto de venta, la pregunta es la siguiente ¿Aun se esta contemplando la instalacion de estos PVM de 10 o ya no se instalaran, ya que se han solicitado retirarlos en otras unidades? Tambien tenemos una problematica con la ubicacion de camaras de 360° PTZ 5 y PTZ 3 mas la camara tipo domo 16 vinos en piso de ventas, ya que estan sobre la misma trayectoria de la lineas de iluminacion, la pregunta es ¿se reubican las camaras o se reubicara toda la linea de ilumacion de piso de venta?. | El proyecto se realizó de acuerdo con lo indicado en la guía mecánica de CCTV vigente y emitida por Walmart. En esta se indican todos los equipos requeridos para la tienda, por lo que se deben contemplar la instalación de PVM. Cabe aclarar que la eliminación de estos PVM está considerada en la última actualización de guías. La altura de montaje para las cámaras PTZ 3 y 5 debe ser de 10cm por debajo de la luminaria, tal y como se indica en plano, con relación a cámara de vinos esta se encuentra montada a 3.50m s.n.p.t, por lo que no tendría interferencia con el alumbrado de piso de ventas.
- RFI 118 Ubicacion de mesa de laptops y tablets | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano de LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1003685 en el area de electronica se observa que el tejido de laptops y tablets esta en las mesas de fondo (entre eje 1 y 2) y en el plano de layout la mesa de laptops y tabletas es la primera en la entrada de electronica (entre ejes 2 y 3), tambien es necesario saber la ubicacion de la vitrina de memorias, ¿En donde se instalara este tejido del sistema de intrusion para laptops y tabletas y donde quedará la vitrina de memorias? !! | El tejido de alambre debe instalarse de acuerdo con lo indicado en la nota 12 en mesas de tablets y laptops.
- RFI 117 Equipos de compresores de refrigeración en exterior. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al boletin No° 10 PLANTA Y DETALLES DE BASE DE COMPRESORES de fecha 02-06-23 Super Center Cabo Marina se observa que solo fue contemplada la construccion de un firme de concreto y los muros de contencion necesarios, pero no se detalla el tema de instalaciones como el armado de un cuarto para proteger los protocol A, B y C, Ilumicacion de este mismo cuarto, reubicar instalaciones de automatizacion de ahorro de energia nodo de datos, sistema de tierras para equipos a instalar, reubicar red hidraulica para la conexiion del termastor y todo lo necesarios para dejar operativamente la nueva ubicacion de protocol A,B y C recordemos que los equipos de refrigeracion (Condensadores) deben tener libre la parte superior e inferior para que los equipos realicen su funcion adecuadamente. | 1. No se considera cuarto para estos equipos solo se considera base de concrero para racks y estructura existente para condensadores, esta area esta confinada con malla ciclonica como se indica en el Boletin 26 (esto para que no se considere area construida) 2. La iluminacion se debe considerar de acuerdo al boletin 29 el cual complementa al RFI 110 3.No se requiere actualizacion en instalacion electrica ya que los tableros se quedan dentro de la tienda 4. Por tratarse de una construccion a base de concreto no se requiere la implementacion de sistemas de tierras. 5. Se carga Boletin 30 el cual considera la conexion del termastor
- CANALIZACIO Y CABLEADO PARA EQUIPOS DE CCTV | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CANALIZACIO Y CABLEADO PARA EQUIPOS DE CCTV De acuerdo con los alcances de la constructora que se encuentra en sitito y en sus alcances solo tienen contemplado montaje y configuración de equipos de CCTV, pero no está dentro de su alcance la canalización y cableado para la conexión de estos equipos. Favor de proporcionar información a quien corresponde este alcance | La canalización y el cableado esta a cargo de la contratista.
- BASTIDOR PARA MURO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | BASTIDOR PARA MURO De acuerdo al plano A-400 nos indica un muro de Tablaroca con una distancia de 7.88 metros de largo entre el eje c y lockers de mujeres, en el plano ES-401 solo nos indica una columna en una de las esquinas (pegada al cancel del comedor), este muro al no tener un bastidor puede presentar movimiento e incluso caer, favor de considerar bastidor a lo largo como en los demás muros (adjunto capturas). | En los muros de tablaroca donde no se indica refuerzo a base de perfil estructural se debera de considerar el detalle 5 y 6 según aplique del plano ALB-04 que indica el bastidor metálico que debe considerarse para soporte y complemento de dichos muros.
- ARMADURAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ARMADURAS En los planos ES-401 COLUMNAS Y PLACAS BASE_REVB, ES-402 Y ES-403, no se indica columna en la intersección del eje 5-E en el cruce de dos armaduras, teniendo claros de 18.57m en el eje E y 13.70m en el eje 5. Favor de confirmarnos que es correcto que no lleva columna o en su defecto informarnos qué tipo de columna seria. | Con respecto a la intersección del eje 5-E en los planos ES-401 COLUMNAS Y PLACAS BASE, se informa que el proyecto no contempla ninguna columna en dicha intersección. Es importante señalar que la unión de la armadura en las intersecciones 5-C (Ilustración 1) y 5-G (Ilustración 2) no se han realizado correctamente, ya que la diagonal de la armadura debe iniciar de arriba hacia abajo formando una “W” en cada extremo como lo muestra el detalle 1 del plano ES403_ELEVACIONES DE MARCOS PLAFONES_REVA. De igual manera sucede con la armadura sobre la intersección de los ejes E-1 y con la ubicada sobre el eje E entre los ejes 3 y 4. Dichos elementos no concuerdan con lo señalado en el detalle 2 del plano ES-403_ELEVACIONES DE MARCOS PLAFONES_REVA. Es importante colocar dichos elementos de la manera en la que se señala en los planos correspondiente para garantizar la transferencia adecuada de las cargas aplicadas a la estructura.
- COLADERAS PARA LAVA OJOS EN ZONA DE MANTENIMIENTO SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | COLADERAS PARA LAVA OJOS EN ZONA DE MANTENIMIENTO SUR De acuerdo al plano CD-TPZ-IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL NAVE 5, nos indica solamente una coladera tipo C6 para el área de lava ojos en zona de mantenimiento sur, asi mismo se observa una rejilla, por lo cual no podría circular el agua de manera correcta. Favor de considerar una coladera tipo C6 en el centro del dique del área de lava ojos, así como considerar una coladera tipo C4 (drenaje continuo), para descargar hacia red principal de comedor. | Se complementa plano correspondiente con coladera para lavaojos, se anexa carga plano en Trirriga con el complemento, por otro lado se anexa plano de condensados actualizado
- CUARTOS DE BOMBAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CUARTOS DE BOMBAS De acuerdo al plano CD-TPZ-HCM-N5-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA (NAVE 5, Z1) nos indica un tanque de almacenamiento de agua de 10000 litros. En el plano y CD-TPZ-HCM-N5-02 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA (NAVE 5, Z2) nos indican un tanque de almacenamiento de agua de 5000 litros. Favor de definir el alcance de los tanques ya que el proveedor (bombas Suarez) que suministro informo que no los trae a su alcance y el proyecto indica que el proveedor es Azul de México, y compras envió equipos de Bombas Suarez. | Los tanques son como se indican en proyecto sin embargo debera verificarse con el equipo de GNFR el estatus del suministro de ambos tanques ya que éstos si fueron espeficicados en listado de sumninistros.
- ALTURA DE WALL PACK | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALTURA DE WALL PACK En los planos CD-TPZ-NAVE-5-C10 ALUMBRADO EXTERIOR ZONA SUR E2 y CD-TPZ-NAVE-5-C10a ALUMBRADO EXTERIOR ZONA NORTE E2 no indica altura de wall pack y reflector. Favor de apoyarnos a definir las alturas de las wall pack y reflectores compartiendo los boletines correspondientes. Esta supervisión propone mismas alturas y diferentes ubicaciones realizando una distribución correcta. | Las Wallpacks se deben considerar a una altura de 3.5 m. y los reflectores se deben instalar a una altura de 8.5 m.
- LAMPARAS SOLARES PARA POSTES | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | LAMPARAS SOLARES PARA POSTES De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-C10a ALUMBRADO EXTERIOR ZONA NORTE E2, no indica canalización y cableado para dos postes en exterior. Debido a las condiciones que nos marca PARKS, tendríamos que demoler y rehabilitar cada piedra de concreto, ya que no nos permiten abrir zanjas en exteriores. Esta supervisión propone luminarias solares, donde solo se demolería y rehabilitarían las partes donde se ubicarán las bases de concreto para poste, y evitaríamos daños a los demás cruces de instalaciones que tenemos en sitio. Favor de confirmar si se toma la propuesta y compartirnos el boletín correspondiente para los cambios en este plano. | Se revisó propuesta de obra y no tenemos inconveniente, sin embargo esta luminarias las tendría que suministrar la contratista.
- ALTURAS DE CALENTADORES ELECTRICOS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALTURAS DE CALENTADORES ELECTRICOS De acuerdo los plano CD-TPZ-IH-N5-02 INSTALACION HIDRAULICA COMEDOR NAVE 5 y CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL nos indican alturas de los calentadores eléctricos por debajo de lo que normalmente se nos indica en planos. ZONA SUR Comedor: 1.50 m Sanitarios: 1.17 m Regaderas: 1.55 m ZONA NORTE Sanitarios: 1.17 Favor de considerar alturas por arriba de los plafones, y compartirnos los boletines correspondientes. | En junta de recorrido se acordo que la altura de los calentadores puede quedar por encima del lecho bajo de plafon y fojado sobre el bastidor metalico que servirá de soporte para el plafon.
- C-CUAUTITLAN-RFI 37 VANO EN PUERTAS DE SANITARIOS IMPORTACIONES | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | . En Sanitarios Importaciones el proyecto indica puertas con vanos libres de menores a 90 cm, ¿Se realizará la misma propuesta que se dio en el RFI 20 AMPLIACIÓN DE VANO EN PUERTAS DE SANITARIOS LOGISTICA? | Ok con utilizar la propuesta de colocar la puerta sin marco, se deberán incluir los ojillos.
- VALVULAS DE SECCION EN INSTALACION HIDRUALICA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | VALVULAS DE SECCION EN INSTALACION HIDRUALICA De acuerdo al plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL, no nos indican válvulas de seccionamiento en las redes de agua fría y filtrada. Favor de considerarlas, ya que son importantes para mantenimientos y control de las redes principales de abastecimiento hacia comedor y sanitarios. Favor de compartirnos los boletines correspondientes para zona sur y zona norte. | Se ajusta proyecto colocando válvulas de seccionamiento para el área de comedor y taller, estas se ubicarán sobre el plafón en el área de comedor se deberá considerar un hueco de 0.50 x 0.50m en plafón.se carga plano actualizado en Trirriga.
- INSTALACION HIDRAULICA PARA SERVICIO MEDICO. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | INSTALACION HIDRAULICA PARA SERVICIO MEDICO. En el plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL, nos indica un germicida para el área de servicio médico. Favor de apoyarnos con el boletín correspondiente a la instalación hidráulica para este germicida. Favor de apoyarnos de quien es el alcance de este germicida, ya que en proyecto solo suministran para área de comedor. | No se requiere la instalación de germicida en Consultorio.
- C-CUAUTITLAN-RFI 38 OJALES EN PUERTAS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | . Se realizó la instalación de puertas en el área de sanitarios Mezzanine y sanitarios Acceso(Se espera la misma situación para sanitarios Importaciones), y se observa que estás no cierran completamente ya que por la existencia de aire acondicionado se hace vacío y no permiten el cierre. Se propone realizar ojales a las puertas para su correcto funcionamiento(Se anexa ejemplo de propuesta). | ok con la propuesta.
- Desconectados del hidroneumatico | HUB Chipinque Tapachula | Distribution Center | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo, ya que conforme a la visita de la verificación de la UVIE nos realiza esta observación con respecto al interruptor de seguridad en el nicho hidroneumático.” NO CONFORMIDAD 4.- En cuarto de hidroneumático, el contacto único de 15 amperes no se encuentra protegido contra sobre corriente por los fusibles del desconectador. De acuerdo con 210-21 b1) de la NOM, cuando existe contacto único en un circuito, la protección contra sobrecorriente no debe ser mayor a la capacidad nominal de dicho contacto.” Señalando lo siguiente que menciona la verificación, contratista da una solución. Con respecto al reporte de la UVIE el conectador que está pidiendo el verificador es menor de 30 amperes la cual no hay, es mas no existe en el marcado ese desconectador. en realidad solo es un interruptor que solo funciona para corta la energía en caso de manteamiento al equipo de hidroneumático no es un elemento q protege al equipo. Lo cual contratista recomienda pronto que se instale un centro de carga QO _1 de sobre poner, con un interruptor termo magnético de 1 polo x 20 amperes esa sería la solución. Para que se considere el retiro del existente y el suministro e instalación del nuevo, además si el suministro lo realizara Wal-Mart o contratista como adicional. Quedando a su comentario mil se anexa pdf de la verificadora. | adelante con el desconectador, ya se reviso con construcciones y proyectista, el suministr es por parte de construcciones
- RFI 001 Espesor de piso interior de WM | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En la pagina de tririga en la carpeta de memorias, subcarpetas interiores, se encuentra un archivo de nombre *historial de coordinación y comprendido de pendientes* en formato xlsx, en este archivo mencionan que el piso de concreto hidráulico será de 18 cm, sin embargo, en los planos y concursado por constructora es de 15 cm. Físicamente en sitio se tiene que colocar un firme de 18 centímetros para alcanzar los niveles. Favor de compartir el boletín correspondiente para considerar esos 3 cm de concreto adicionales. ¡! | El espesor debera de ser de 18cm como se revison en reunion con Contratista, Supervision, Diseño y Construcciones. Se espera presupuesto por el adicional, el considerar el firme de 15cms es un error del proyectista.
- ALCANCE DE SONIDO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALCANCE DE SONIDO Por medio del presente, le informo que se presentó la empresa HOMETRONIX MEXICO, proveedor de sonido el día 23 de mayo del presente año, confirmando que tiene alcance de sonido para la Nave 5. Adicional a esto, solicitamos de su apoyo con la confirmación de los siguientes puntos: Solicitud de planos: Esta Supervisión y proveedor de sonido, no se contamos con los planos para la ejecución de este proyecto, por lo cual pedimos nos apoyen a compartir los planos correspondientes a esta nave. Canalización: El proveedor de sonido, confirma que no tiene en su alcance la canalización para el cableado de sus equipos. Favor de confirmar a quien corresponde este alcance. | Se convocó a recorrido de obra al proveedor para el 20 de junio y aclarar alcances para actualizar el proyecto.
- ENERGIA REGULADA PARA EQUIPO DE CCTV | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ENERGIA REGULADA PARA EQUIPO DE CCTV En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL E2 no nos indican contactos de energía regulada, para alimentación de NVR y SWTCH. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV E2 si nos indica trayectorias, pero no da información sobre detalles como de que tablero se alimenta, tipo y diámetro de tubería, calibre de cableado, numero de circuitos. Favor apoyarnos con dicha información y confirmar a quién le corresponde este alcance, asi como los boletines correspondientes a estos 2 planos mencionados. | Los contactos para NVR, Switch y monitores se encuentran ubicados en el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-02 SISTEMA DE CCTV E2, el tablero del cual se alimenta es el tablero CCTV ubicado en el cuarto de CCTV, las caraterísticas del tablero se pueden observar en su cuadro de cargas en el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-11 CUADROS DE CARGA FS,CCTV,DCI E2. Se envía plano LP-02 actualizado.
- C-CUAUTITLAN-RFI 36 TARJA SANITARIOS ACCESO | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | . Se realiza el siguiente hallazgo en Sanitarios Acceso, el plano nos indica realizar una tarja de aseo con ciertas medias acotadas las cuales al verificarse en sitio no corresponden con las medidas reales(se anexa imagen), por lo que se informa que se realizarán los trabajos tomando en cuenta las medidas del Layout sin acotar ya que estas muestran las medidas reales y el tomar las medidas acotadas erroneas implicaría recorrer el muro del acceso y dejaríamos un paso mas estrecho para los asociados. | Enterados, no se deberá recorrer el muro de acceso si no es alcance de proyecto.
- ENERGIA REGULADA PARA EQUIPOS DE DCI | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ENERGIA REGULADA PARA EQUIPOS DE DCI En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL E2 no nos indican contactos de energía regulada, para alimentación de panel de control. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-LP-01 SISTEMA DE INTRUSION E2 si nos indica trayectorias, pero no da información sobre detalles como de que tablero se alimenta, tipo y diámetro de tubería, calibre de cableado, numero de circuitos. Favor apoyarnos con dicha información y confirmar a quién le corresponde este alcance, asi como los boletines correspondientes a estos 2 planos mencionados. | Estos contactos se alimentan del tablero DCI ubicado en el cuarto de sistemas, las características del tablero se pueden observar en el cuadro de cargas DCI del plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-11 CUADROS DE CARGA FS,CCTV,DCI E2. Envío plano LP-01 actualizado.
- C-CUAUTITLAN-RFI 33 Fijación Acabados Elevador | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | El proovedor menciona que dentro de sus alcances solo contempla la instalación de la estructura correspondiente sin ningun acabado y la plataforma, especificando que cualquier detalle, adecuación y acabado será por parte de la contratista, por lo cuál se solicita el detalle para la fijación de los acabados mencionados en el plano CD-CUAU-A-103, cabe recalcar que EMANT ELEVADORES menciona que en caso de realizar cualquier adecuación por parte de la contratista a la estructura o realizar cualquier detalle anulará la garantía. | Se carga boletin 03 con información de la estructura para soportar el enclaustramiento.
- C-CUAUTITLAN-RFI 34 INSTALACIÓN DE MAPAS HÁPTICOS | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | . Para la instalación de mapas hapticos se hace el siguiente hallazgo, de acuerdo a las medidas proporcionadas por el proveedor Braille se propone reubicar el mapa háptico destinado al acceso del cedis ya que por el ancho del atrío del mapa(60 cm) obstaculizaría el acceso a asociados, por lo que el proveedor propone instalar este mapa en esta nueva ubicación(se anexa imagen). | el mapa se puede reubicar siempre y cuando no se haya fabricado, ya que el diseño corresponde a la orientación del sitio definido.
- Recomendaciones para Reparacioìn de Pisos de Terrazo con Acabdo en Sitio 2021 | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio les comparto la informacion generada en sitio como es plano con levantamiento topografico de niveles fisicos, del area donde se demolio el piso terrazo asi mismo se envia archivo con pdf el cual envia la empresa mexicana de mosaicos a la contratista Carvid con las recomendaciones realizadas despues de su visita. ¿Buena tarde, les envió observaciones y el levantamiento topográfico del área de la etapa I, donde se iniciara con la colocación del terrazo, se observa un desnivel promedio de 4.6 cm el cual está dentro del parámetro para la colocación indicado por el proveedor (Punto 2), aunque tendremos que rellenar adicional un promedio de 0.6 cm con mortero prop 1:2, de acuerdo a las recomendaciones del proveedor de Mexicana de Mosaicos? ¿Se encontró también otra área con un desnivel de 10.0 cm, esperando nos puedan definir en este caso si podemos compensar con algún nivelante o mortero epoxico los 5.5 cm de diferencia, esta es una rea de aprox 6x6 mts? ¿El proyecto indica que el terrazo es de 30x30x3.3 cm de espesor, el que se suministra por parte del proveedor Mexicana de Mosaicos es de 2.5 cm de espesor, por lo que habrá un adicional para compensar los 0.8 cm de diferencia entre uno y el otro? ¿Por ultimo mencionar que el proyecto indica colocarse con mortero prop. 1:3 cemento arena, con un espesor del mortero de 2.0 a 3.0 cm; la ficha técnica o recomendación del fabricante para una óptima colocación es realizarla con un mortero en proporción 1:2? Se envia toda la informacion djunta en pestaña de notas y documentos. | Por este medio les comparto la informacion generada en sitio como es plano con levantamiento topografico de niveles fisicos, del area donde se demolio el piso terrazo asi mismo se envia archivo con pdf el cual envia la empresa mexicana de mosaicos a la contratista Carvid con las recomendaciones realizadas despues de su visita. ¿Buena tarde, les envió observaciones y el levantamiento topográfico del área de la etapa I, donde se iniciara con la colocación del terrazo, se observa un desnivel promedio de 4.6 cm el cual está dentro del parámetro para la colocación indicado por el proveedor (Punto 2), aunque tendremos que rellenar adicional un promedio de 0.6 cm con mortero prop 1:2, de acuerdo a las recomendaciones del proveedor de Mexicana de Mosaicos? Solo para aclarar por escrito en el punto No.2 el proveedor indica “Usar mortero desde 2 hasta 4cms para llegar al nivel que se requiere proporción 1 a 2”, confirmamos por teléfono este punto y nos confirma que puede ser hasta 5cms máximo. ¿Se encontró también otra área con un desnivel de 10.0 cm, esperando nos puedan definir en este caso si podemos compensar con algún nivelante o mortero epoxico los 5.5 cm de diferencia, esta es una rea de aprox 6x6 mts? Se tiene que considerar un nuevo sobrefirme de mínimo 8 cms MR=40kg/cm2, escarificando la corona de los firmes existente 2.5 cms por medio manuales evitando dañar el armado existente. Se solicita reporte del proceso de la demolición de esta zona. ACLARACIÓN ¿El proyecto indica que el terrazo es de 30x30x3.3 cm de espesor, el que se suministra por parte del proveedor Mexicana de Mosaicos es de 2.5 cm de espesor, por lo que habrá un adicional para compensar los 0.8 cm de diferencia entre uno y el otro? RàSi bien es cierto proyecto ejecutivo considero un espesor de terrazo de 3.3cms, sin embargo en especificaciones de WM indica un espesor de loseta de 3cms, entendemos que existe una diferencia, por lo que si se tiene que absorber esa diferencia de 8mm promedio OPORTUNIDAD MEXICANA DE MOSAICOS ¿Por ultimo mencionar que el proyecto indica colocarse con mortero prop. 1:3 cemento arena, con un espesor del mortero de 2.0 a 3.0 cm; la ficha técnica o recomendación del fabricante para una óptima colocación es realizarla con un mortero en proporción 1:2? RàEl proyecto esta basado en las especificaciones WM 09700 en donde indica una proporción 1:3, sin embargo consideramos que derivado de los desniveles productos de las demoliciones y hallazgo se haga conforme recomienda proveedor, es decir, 1:2. OPORTUNIDAD EN GUÍA MECÁNICA WM
- BASE DE MEDICION NUEVA | Av Girasol (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al Plano DU-01.- DIAGRAMA UNIFILAR, Indica alimentar con conductor calibre 500KCM de cobre nuevo desde el doble tiro al transformador, pasando por el interruptor principal y el medidor, según proyecto no pide cambio de la base del medidor, actualmente la alimentacion del transformador al medidor es con conductor calibre 4/0, favor de indicar que tipo de base de medidor se requiere para conductor 500KCM. | . Alimentar del transformador a la base de medición con calibre 300 kcm ya que la distancia es muy corta, las bases transocket de 200A tienen capacidad para cables cal 4 al 300. Se envia por correon imágenes con el modelo y características de la base para medidor que se propone.
- CONEXION DE ALIMENTACION A TABLERO PRINCIPAL | Av Girasol (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al Plano IE-03.- ALIMENTADORES GENERALES, Indica que la trayectoria de tuberia de 103mm electrica desde el interruptor de doble tiro a el interruptor principal G por piso, pero esto implica pasar por la cimentacion corrida de la tienda, me indican un detalle para realizar este paso de alimentacion, y evitar daños a la cimentacion. | . De acuerdo con lo que mencionan y para no comprometer la cimentación existente de la tienda, la opción más viable es pasar la nueva instalación por muro o por losa. Saudos
- 59 - COMPRESOR CUARTO DE BASURA | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | En los planos de refrigeracion se indica un compresor para el cuarto de basura (Planos GMR-1 LAYOUT BA SANTA MARIA VALLE-OC-2 y GMR-5 CUARTO DE MAQUINAS BA SANTA MARIA VALLE OC-2), mismo que debe ir en techumbre. Sin embargo el proyecto no indica la base para este. Solicito su apoyo para que nos indiquen la ubicacion de la base, y los detalles de los perfiles para contruirla. . | En cuartos de basura (orgánica) y cartón se debe considerar una losa de concreto, sobre la cual se colocará el equipo de refrigeración comentado. Este equipo se ubicará al interior de la tienda. Se carga boletín con armado para la losa mencionada. La información fue cargada en TRIRIGA (Carpeta BOLETINES).
- 58 - CANALONES PLUVIALES EN PORTICO DE ACCESO. | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | En el area del portico de acceso, el nivel de la cubierta de este, con el nivel de la cubierta de toda la unidad tiene 3+ m de diferencia. Sin embargo, esta area, no cuenta con canalones pluviales, pasos de gato, ni escalera de acceso, para limpieza o mantenimientos a futuro. que nos compartan los detalles de esto, ya que no colocarque canalones pluviales, se estacara el agua. ASi como indicar a que lugar se descarga esta. . | Ver planos IS04 planta de cubiertas instalación pluvial (BAP 17), IS05 Instalación pluvial detalles (No. 3) y C08 Instalación pluvial planta de conjunto (BAP 17).
- DETALLES PISO DURATT | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Para el caso de los accesos en el principal y de trastienda no tenemos un detalle de remate del piso nuevo duratt con el piso existente y las aristas del piso se dañarian con el paso de los patines cargados. nos apoyan con algun detalle por favor. | . Nos apoyan compartiendo fotografías del estado actual para dar la mejor solución, tentativamente se puede realizar un diamante.
- TABLERO DE TRANSFERENCIA | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Una vez que se retiro la planta de emergencia, se tiene que retirar el tablero de transferencia o se deja en sitio como actualmente venia funcionando.????? | . El tablero de transferencia se retira, es parte de la planta de emergencia.
- altura de contactos | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Los contactos para el area de comedor y oficina no traen especificado la altura y la ubicacion ya que marca que se definiran en sitio, podran apoyarnos con algun boletin para ya colocarlos definitivamente por favor | . Se comparte detalle de la ubicación y alturas de los contactos para el área de comedor y oficina. 03. Boletines de Obra
- RFI 421 Protección contra granizo en canalones | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1036265 - 0 - RFI 392; solicitamos que nos indiquen si se debe colocar alguna protección contra granizo en los canalones nuevos que se están instalando en techumbre, diferente a la canastilla para atrapar residuos, ya que en proyecto no se tiene considerado, la misma duda aplica para los canalones del área de planta alta del estacionamiento. Requerimos de su apoyo para que nos indiquen que procede | No se tiene considerado en proyecto la colocación de estas barreras alternadas, ya que de acuerdo al tipo de lámina que es ondulada, si se colocan estos ángulos no detendría el granizo ya que quedaría en la parte superior del ondulado. Se adjunta imagen de ángulos de los traslucidos en su estado actual como referencia para la visualización de que no detendría granizo. En cuanto a los canalones del estacionamient, esta superficie es plana y no cuanta con pendiente como en una cubierta, la cual se comentó que se debería de dar mantenimiento a estos canalones.
- RFI 420 Reubicación de tablero eléctrico Candy center | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y eficiencia operativa, se solicita que el tablero eléctrico del Candy center se reubique con apertura hacia adentro del local, en alguna parte superior para no interferir con los refrigeradores o producto; debido a lo expuesto que está, el tablero podría sufrir robo, la apertura del tablero es al exterior, protección de activos indica que dicho tablero tiene indicios de intento de robo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparten imágenes del estado actual. | De acuerdo con el módulo suministrado este viene con esta puerta registro, y se representa e instala tablero dentro del local. El módulo viene elaborado con esta puerta registro, si creen o perciben que pudiera estar expuesto a sufrir robo, esto lo tendrán que validar con el área correspondiente el clausurar esta puerta para y reubicarlo en un lugar accesible para temas de mantenimiento, ya que el módulo se representa con espacio para accesar desde el interior. Y consideren a futuro el ajuste al módulo para minimizar algún percance en los demás modulo, las cuales no hemos tenido conocimiento de algún robo a este módulo
- RFI 419 Falta enlace del MDF al IDF para extensiones (EKI) | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Referente al plano ID-04 plano de voz y datos nos especifica sacar las extensiones telefónicas del IDF para las diferentes áreas de la tienda pero para que tengan señal tiene que haber un enlace del MDF hacia el IDF (el cual proyecto no lo tiene considerado) para que se tenga señal a las extensiones, por el momento se encuentran provisionales para que estén funcionando. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen mediante un boletín el enlace que se tiene que realizar con cableado EKI o indíquenos que procede. | De acuerdo con proyecto este se indica en el plano ID-07 Fibra óptica
- RFI 418 Falta tubo de escape de bomba de combustión | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no indica el suministro / instalación, del tubo de escape de la nueva bomba de combustión del sistema contraincendios, el cual debemos dirigir el CO2 hacia afuera del cuarto de bombas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De acuerdo a comentario de especialista hidrosanitario este tubo de escape es parte de los accesorios del motor de combustión interna y en proyecto en el plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES, se indica la conexión y el paso existente del tubo.
- RFI 417 Falta suministro de caja moldeada para Jockey | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano IE-14, indica que para la alimentación de la bomba Jockey, después de la caja de conexiones, debe instalarse un interruptor de 3x15 amp.; Se informa que el interruptor fue suministrado en tiempo, sin embargo, no llegó la caja moldeada para alojar a este interruptor. Por los tiempos de entrega de GNFR, se propone que la contratista suministre dicho equipo / caja. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se desconoce la falta de este suministro indicado en el listado, por lo cual el coordinado de ejecución Walmart definirá si se revisará lo suministrado por GNFR o se solicitará complento de suministro por contratista.
- RFI 416 Suministro cambiador de pañal | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que store planning / GNFR no tiene contemplado el suministro de los cambiadores de pañal Koala por lo que le fueron solicitados a la contratista para su adquisición e instalación | De acuerdo a este RFI es informativo ya que se indicó a contratista el suministro de este accesorio, quedamos por enterados que lo suministra e instalara la contratista.
- RFI 415 Protecciones dañados por corrosión. | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1036473 - 0 - RFI 398; Informamos que en sitio, existen protecciones ya muy dañadas que requieren sustitución por los daños severos de la corrosión, se comparten imagenes del estado actual. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Aparte de lo indicado en el RFI 398 que se realizara el mantenimiento y aplicación de pintura en toda la protección de estacionamiento 1er nivel, de acuerdo a imágenes compartidas, aclarar que la zona dañada de estas protecciones son únicamente de una parte del muro de estacionamiento superior (7.10msts) por dos perfiles , se deberá considerar el cambio de la sección dañada similar a la existente con aplicación de pintura esmalte en color amarillo. Esta protección en el levantamiento no se encontraba en este estado, la cual solo contaba con oxido, mas no corrosión, la cual no fue omision de proyecto (se adjuntan imagenes de esta zona)
- RFI 414 Falta suministro de switch de presión cuarto de bombas. | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Durante el arranque de los equipos hidroneumáticos, el técnico indica en su reporte que se recomienda la sustitución de los switch de presión, ya que en el listado de suministros no se consideró la adquisisión de éstos (por lo que no llegaron a obra) y se están reutilizando los existentes actualmente. Esto mismo sucederá con los switch de presión para el sistema contraincendios. Se comparte reporte de Bombas Suarez. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Estos tendrán que ser suministrados en conjunto con el equipo de bombeos, así como todos los aditamentos y conexiones necesarias para su correcto funcionamiento e instalación en obra ya que durante el proceso de proyecto no se especificó dichos componentes por parte del proveedor.
- RFI 413 Reporte para electroniveles | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1036980 - 0 - RFI 403; se informa que en el plano que mencionan, no existe cedula ni se indican en las notas algo referente la canalización y cableado para los electroniveles. Se comparte reporte del proveedor de Bombas Suarez donde nos solicitó los siguientes trabajos y no están considerados dentro del proyecto: se solicita canalización y cableado para el tablero hidroneumático (para electroniveles en cisterna) para evitar que las bombas trabajen en seco (los trabajos consisten en canalizaciones, cableado, ruptura de muros para paso de canalizaciones... no considerados por el proveedor ni en el proyecto) | De acuerdo con lo comentado en RFI anterior este no es alcance de proyecto eléctrico el indicar esta alimentación, pero si se deberá de considerar los requerimiento por parte del proveedor de bombas para su correcto funcionamiento y arranque.
- RFI 412 Corrección de pisos en acceso principal de Zaragoza | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de acabados de pisos, no se tiene considerado ninguna modificación o corrección de pisos en el vestíbulo de acceso de panta baja, en el acceso por Zaragoza. Se comparten forografias del estado actual. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algun boltín para que se corrija el piso. | Es correcto no se tiene alcance en esta zona de piso de concreto, solo la instalación de piso podo táctil hasta esta zona, la cual en imágenes compartidas por supervisión es la mitad de esta zona y la cual presenta grietas superficiales, por lo que se propone se realice la reparación de grietas y juntas deterioradas con aplicación de sikadur 35, hi-mod lv ó similar y en juntas colocación de cintas de neopreno y relleno de material elástico. Referencia para este detalle en plano estructural ES-02a Detalle de pisos
- RFI 411 salida para bocina para asistencia (accesibilidad) | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-17, accesibilidad, el proveedor de los botones de asistencia, solicita una tubería desde el equipo de sonido hacia el plafón de servicios al cliente (indica que es para una bocina independiente al de voceo), el cual no está considerado en el plano en mención; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se deberá de considerar trayectoria solicitada pore en proveedor de botones de asistencia para el sistema de voceo para los botones de accesibilidad de acuerdo a como se indica en guía de prototipo GP-22A
- RFI 10 Sardinel en meal solutions | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano GA10-PLANTA DE DESPIECE DE PISO-3629 – SECCIÓN MEAL SOLUTIONS, indica GUARNICIÓN DE PROTECCIÓN DE CONCRETO 15CM X 15CM ALTO, ACABADO LOSETA ANTIÁCIDA. VER PROYECTO ABARROTES, se suministró mueble de despacho y no abren las puertas, nos podrían apoyar aprobando el adicional de calzar todo el muble con triplay y aplicación de color negro o en su caso demoler guarnición proporcionando boletín ya que tendría que quedar con un espesor de 5 cms | Tanto el mueble como el sardinel están diseñados en proyecto acorde a las guias de prototipo GP-03 y GP-03-01, ya que el mueble es suministrado por GNFR en proyecto no se manejan los detalles del despiece por lo que se desconoce la altura y distribución de las puertas. El sardinel en el punto de atención tiene la altura indicada en prototipo de 15cm la cual es acorde para que entre la pieza del zoclo sanitario, si se baja a 5 cm el sardinel se tendría que recortar las piezas del zoclo, pero si funcionaria sin problemas; por el otro lado si se sube el mueble 10 cm la superficie de atencion quedaría a 1.00m. Por lo que sugrios que a través de store plannig se informe de este cambio a EO planeación para avalar el mueble ya que al parecer no fue sumnistrado el indicado en prototipo.
- RFI 09 Mobiliario Soluciones al Cliente | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A500- DETALLES DE CARPINTERÍA-3629 –2a Detalle de mueble soluciones al cliente, nos podrían apoyar ratificando ya que media sección se observan los entrepaños. | No es clara la duda o lo que solicitan que se ratifique, pero si se refieren a las dimensiones a las que van las repisas del mueble, se comparte una imagen con las cotaas. De no ser esto a lo que se refieren por favor se debe enviar la solicitud/duda mas claramente.
- RFI 08 Pasador en sanitario mujeres publico y cto. aseo | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-3629, puerta 162A - 174A no indican cerradura alguna, solo barra de empuje y jaladera, nos podrían ratificar, cabe mencionar que en sanitario de mujeres solo es para 1 persona la cual si se ocupa dicho sanitario podrían interrumpir la necesidad del cliente, en tarja de aseo queda expuesta a clientes que lleguen a usar los sanitarios de clientes. | La puerta 162A del sanitario de mujeres se deberá colocar una cerradura de gancho (aldabilla de acero de seguridad) al interior como lo indica el plano A601a y la puerta 174A del cuarto de aseo no se lleva cerradura como lo indica el proto
- RFI 07 Ubicación de Hidrante | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3629, entre vitrina de congelados y cámara de congelados indica un gabinete tipo libre, nos podrían ratificar la colocación del hidrante ya que el proyecto arquitectónico indica un cajillo | Confirmando que el gabinete mencionado es tipo ¨LIBRO¨ el cual va dentro del cajillo mencionado y se extrae cuando se ocupa.
- RFI 95 Señalizacionexterior alcances | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | En el plano C13B nos indica la señalizacion exterior nos pueden apoyar confirmando si dicho alcance corresponde a la contratita asignada o aun proveedor. | La señalización es alcance del contratista.
- RFI 93 Cancel pata linea de cajas | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | En el pano de mercania se encuentra representado un cancel en la ultima caja el cual entendemos dividiria linea de cajas con piso de ventas pero en el lay out y en el plano de canceleria no se indica por favor nos podrian indicar si este cancel se debera colocar de ser asi compartirnos detalle ubicacion y materiales del mismo | Se carga boletin B06 Cancel de cajas.
- 94 Pasadocumentos para oficina administrativa | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | En oficina administrativa en especifico en la puerta por experiencia de previas obras se coloca un pasadocumentos dentro del el proyecto para BD Viñedos no se encuentra indicado este accesorio de su apoyo para confirmar si se contara con el o no; de ser el caso afirmativo favor de compartirnos boletin de actualizacion | Conforme a planta de mercancias y layout se indica la colocación de pasadocumnetos a considerar.
- RFI 11 - MURO EN AREA DE GERENCIA Y PHONE BOOTH | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-100h PLANTAS Y DETALLES DE MUROS - BA 3911 Iguala, A-406a OFICINAS POSTERIORES BA 3911 Iguala y A-601f CANCELES DE ALUMINIO BA 3911 IGUALA no nos indica de que material va ser el muro donde se van anclar las puertas de gerencia y Phone Booth ¿Nos indican si se colocaran de canceleria o de tablaroca? Anexo área indicada | Se deberá realizar con cancel fijo de aluminio con marco y perfil intermedio a 1m de altura con acabado blanco puro de 2x2, cristal flotado claro de 6mm de espesor con película protectora 3M en la parte superior y acabado melaminico en la parte inferior. Se comparte por correo al gerente de construcciones el plano con la especificación correspondiente.
- alimentadores de tienda | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | La empresa HR identifica lo siguiente: Se informa que en relacion al plano IE-03 Nos indica que se tiene cable existente de 2 ceros del transformador de CFE a la medición el cual no existe ya que se tiene de 3 ceros en aluminio y se tiene un empalme al pie del poste de 3 ceros aluminio a un cero en cobre hasta la medición y llega al interruptor principal, de igual forma indica también que se tiene una pastilla térmica, siendo que físicamente se tiene de cuchilla y con alimentadores de 1 cero en cobre hasta el tablero principal de tienda. ¿¿¿¿¿Se deja como está la conexión actualmente o se hace conforme el diagrama unifilar de proyecto????? De igual manera se tiene el tablero de transferencia existente en el cuarto de la planta de emergencia y no indica que se hace con dicho tablero. | Buena tarde. Se mantiene como esta actualmente, se ajustara el plano de diagrama Unifilar para compartirlo a la UVIE., el tablero de transferencia es parte de la planta de emergencia que se retiró.
- NICHO HIDRAULICO EXISTENTE | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde, en ningun plano de proyecto indican los alacenes del nicho de agua potable, adjuntamos fotografias del mismo, ya que seria importante colocar un medidor de agua asi como el mantenimiento de la misma ya que comenta mantenimiento de tienda que debido al exceso de minerales de la zona esta se tapa frecuentemente, generando asi un gasto adicional a la tienda debido al pedido de pipas. Favor de indicarnos si no se realizara algun alcance en este nicho. | Cuando se realizó la vista al sitio y se generaron los reportes de ingenierías, el personal de mantenimiento no reportó tener problemas con la linea hidráulica por lo que no fue considerado en proyecto. Tampoco se solicitó la instalación del medidor y de igual modo, la falta de uno tampoco se notificó como un problema para la unidad por lo cual tampoco se considero en el proyecto. Para la limpieza de las líneas es sufiencte con la aplicación de sarricida. En proyecto sólo se indicó la instalación de la válvula ahorradora, plano HCM-01.
- MURO DE BLOCK INTERMEDIO SAMS CAFÉ | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GA01.1-PLANTA DE ABARROTES-6206 en el muro divisorio del area de sams café entre el eje B -B1, no indica el tipo de material. Favor de indicarnos de que material seria dicho muro. Adjuntamos imagen de plano | En el plano que indican se observa que el muro es de panel de yeso con pintura P1 y P4 del lado de comensales y panel de yeso resistente al agua del lado de preparados con glassboard por lo que se deberá de realizar como lo indica el proyecto. Se adjunta imagen con evidencia de materiales y acabados.
- COLUMNAS MEMBRESIAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 inidica en el area de membresias que solo existe una columna pero en sitio se tienen dos columnas de 91cm en total, por lo cual el espacio que se tiene aun costado de estas es de 3.84 metros y proyecto requiere 4.64 metros por lo cual tenemos una diferencia de 0.80 cm entre el eje C y D, se anexa fotografias, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos como ubicar el mueble de membresias ya que debido al hallazgo ya no tendriamos el espacio requerido en proyecto para la jaula de alto valor. | Revisando la informacion que nos envian recomendamos colocar un cajillo cubriendo ambas columnas y empujando los muebles hacia el frente para evitar entorpecer los accesos, se carga boletín con detalles del mismo en los archivos adjuntos a este RFI. Se adjunta captura de pantalla de la carga en Tririga.
- RFI#33 MUEBLE CON TARJA EN CONSULTORIOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#33 Respecto al plano A-100 Planta Arquitectonica_Plano Llave con representación de mobiliario, compartido vía correo, en este se muestran en área de consultorios un mueble adicional el cual consta de una tarja y un mueble flotante encima de el. Este mobiliario no esta reflejado en el layout actualizado emitido el día 02 de junio de 2023, y el cual de implementarse requerirá suministro de agua y drenaje. Favor de confirmar si se implementara este mobiliario, así como la actualización de instalaciones hidrosanitarias en caso de aplicar. | Se cargan boletines hidrosanitarios en la OC2
- AREA DE ROTULOS DE OFICNAS POSTERIORES EN TRASTIENDA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PROYECTO DE OFICINAS POSTERIORES DE TRASTIENDA CONTEMPLA AREA DE ROTULOS, ESPACIO YA TERMINADO EN PRIMERA ETAPA DE REMODELACIÓN, AL RESPECTO SE INFORMA QUE, EN RECORRIDO DE ENTREGA DE PRIMERA ETAPA DE OFICINAS POSTERIORES DE TRASTIENDA, LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN COMENTO QUE PARA SUPERCENTER YA NO SE OCUPA AREA DE ROTULOS, LA TIENDA YA NO TIENE SERVICIO DE ROTULISTA, POR LO CUAL PIDE QUE OTRO NOMBRE Y USO SE LE PUEDE ASIGNAR A ESTA AREA DE ROTULO CONFIRMAR APROBACIÓN DE ESTA OBSERVACIÓN Y COMPARTIR CUAL OTRO NOMBRE Y USO SE LE DA EN LUGAR DE ROTULOS | El nombre asignado para esta área de acuerdo con el prototipo vigente es DISPLAY, el cual sustituye al mencionado rotulista. Se deberá de confirmar esto con el equipo de eficienci operativa planeación por medio del equipo de store planning
- OFICINA DE ARCHIVOS IMPORTANTES DE OFICINA POSTERIORES EN TRASTIENDA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE EN RECORRIDO DE ENTREGA DE PRIMERA ETAPA DE REMODELACIÓN DE OFICINAS POSTERIORES Y PARTE DE OFICINAS DE MEZANINE, GERENCIA DE TIENDA SOLICITA A SUBDIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y A STORE PLANING QUE LA OFICINA DE ARCHIVOS IMPORTANTES SE ADAPTE Y OCUPE COMO OFICINA DE GERENCIA, PERO ESTA OFICINA COMO TAL NO CUENTA CON ISTALACIONES DE VOZ Y DATOS, CONTACTOS REGULADOS, CONTACTOS NORMALES Y BARRA DE TRABAJO CONFIRMAR APROBACIÓN DE ESTA SOLICITUD Y COMPARTIR BOLETIN CON ESPECICACIONES DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO | El proyecto se desarrolló con base en el LO autorizado emitido por el equipo de Eficiencia Operativa (Equipo de Raul Cisneros), este documento paso por varias autorizaciones y VoBo incluyendo la del equipo de operación de la tienda; por lo que como diseño no podemos autorizar esta solicitud de cambio que adicional esta fuera de proptotipo. Lo correcto para revisar si esta solicitud procede es hacer la petición a eficiencia operativa planeación y que ellos manden su Orden de Análisis para revisar el impacto que esta solicitud tiene.
- FALTA PLANO DE ESTRUCTURA Y LAMINA DE PANEL DE FACHADA DE BODEGA ANEXA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO POR FAVOR SU APOYO CON LOS DETALLES DE ALTURA DE MUROS DE BLOCK, ASÍ COMO CIERRE DE PANEL DE FACHADA LATERAL ENTRE EJES 1-3 Y FACHADA FRONTAL ENTRE EJES D-F, DEL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA, EN EL PROYECTO NO VIENEN DETALLES DE CIERRE DE ESTOS PANELES DE FACHADA, ES IMPORTANTE YA QUE EL MURO DE BLOCK MARCADO EN PLANO DE MUROS ES-01, ESTÁ EN PROCESO EN ESTE MOMENTO, INDICAR ESPECIFICACIONES SI VA HACER LAMINA O ECONOMURO EN PANEL DE FACHADA SU APOYO CON EL BOLETIN DE ESTRUCTURA Y LAMINA DE FACHADA DE BODEGA ANEXA | De acuerdo a lo que se menciona, se comparte boletín RFI - 1037470 - 0 - FALTA ESTRUCTURA DE FACHADA DE BODEGA ANEXA.dwg como complemento y apoyo a la información de proyecto, el cual se encuentra cargado en tririga(1005170-SAN MANUEL (RM 2023) / BOLETINES RFIS).
- ESPECIFICACIÓN DE TRAYECTORIA Y CONEXIÓN DE TANQUE DE DIESEL A PLANTA DE EMERGECIA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN LOS ALCANCES DE PLANTA DE EMERGECIA INDICA REALIZAR BASE E INSTALACIÓN DE TANQUE DE SIESEL, PERO NO SE INDICA EL ARREGLO MECANICO DEL TANQUE DE DIESEL A PLANTA DE EMERGENCIA CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN ESTA SOLICITUD | Se hace mención que la instalación para el tanque de diesel, viene indicada en el plano SE-01a SUBESTACION ELECTRICA_3853, en donde se aprecia la conexión con la descripción en la clave C, la cual menciona TUBERIA HIDRAULICA PARA EL TRANSLADO DE COMBUSTIBLE DE TANQUE DIESEL HACIA PLANTA DE EMERGENCIA. 1 1/4 DE DIAMETRO INCLUYE COOPLES, VALVULAS, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (NUEVO) Al estar en proyecto no se deberá considerar un adicional y no se requiere de la emisión de un boletín
- SERVICIO DE WMTV EN SALA DE JUNTAS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PROYECTO DE VOZ Y DATOS Y ANTENA SATELITAL NO SE INDICA CANALIZACIÓN VACIA GUIADA DEL CUARTO DEL SITE A TV DE SALA DE JUNTAS PARA SERVICIO VIA SATELITAL DE WMTV ME APOYAN CON EL BOLETIN | Se hace mención que, dentro de las guías vigentes de prototipo, no se indica un nodo de datos para este dispositivo, y por lo cual no se consideró en proyecto, se comparte boletín RFI - 1037327 - 0 - SERVICIO DE WMTV EN SALA DE JUNTAS con el ajuste a solicitud en sitio, se deja a consideracion de gerencia de obra la aprobacion de esta solicitud adicional. El boletín está cargado en Tririga en la carpeta de Boletines RFIS. Se hace mención que, al ser una solicitud en sitio, no deberá considerarse un adicional a proyecto.
- TUBERIA PARA BOMBEO DE CARCAMO SANITARIO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO C07 DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR, NO SE INDICA DIAMETRO DE TUBERIA DENTRO DE CANAL DE CONCRETO ADOSADA A MURO PEAD TERMOFUCIONABLE CUAL ES LA ESPECIFICACIÓN DE TUBERIA POR BOMBEO DEL CARCAMO SANITARIO | Se hace mención que el diámetro de la tubería se puede ver indicado en el plano C07a-PLANO FUNCIONAL DEL CARCAMO SANITARIO-3853, el cual indica TUBERIA POR BOMBEO DE PEAD RD-32.5 ∅=6 JUNTEADA CON SOLDADURA DE APORTE CON DESCARGA HACIA EL COLECTOR MUNICIPAL EXISTENTE, se comparte plano C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-3853, con esta indicación. Cabe señalar que no es una omisión de proyecto con esta actualización únicamente se enfatiza el alacnce.
- #39 Salida Hidraulica de horno combi | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #22, 27 y 29 se comparte nuevamente la ficha técnica y se da seguimiento por correo, se solicita comparti boletin y confirmar la linea hidraulica que alimenta al horno combi. . | Se deberá de colocar un bypass en la salida indicada en proyecto. Se comaprte boletin
- #36 Trampa de grasas | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , en el plano GIS-01 - INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 1 en el área de tortillería, la trampa de grasas (GGX35) que aparece en el plano, su la salida la marca del lado hacia eje 7 (hacia el horno combi y freidora), pero en la ficha técnica que manda el proveedor y físicamente la salida en el equipo se encuentra del otro lado, por lo que se tendría que recorrer la tubería sanitaria hacia el eje 6 Anexo ficha técnica de trampa de grasas. | Se comparte boletín
- #40 Drenaje sanitario con tuberia en estacionamiento | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En el plano del drenaje pluvial C08 se indica una trinchera de concreto del lado del estacionamiento de 50*20 cms, al respecto se solicita 1) cambiar con una tuberia ADS de 30 cms de diámetro en su lugar y 2) conectarla al pozo de visita que desemboca en el tanque de tormentas pues sí se deja en arroyo vial al exterior afectará el acceso vehicular del estacionamiento Se anexa croquis de referencia. Se solicita VoBo o confirmar lo que debe ejecutarse. | Se debera ejecutar conforme a proyecto, la linea de descarga no se debe de conectar al tanque ya que no esta considerada en su captación y bombeo
- #43 Hallazgo de tubería de agua dentro del predio | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En sitio se tiene el siguiente hallazgo: frente al predio sobre la calle 20 se detecta durante las excavaciones del día 01-junio una linea de agua potable del municipio de 2 que se reporto y corrigio por el municipio, sin embargo al continuar el día de hoy con los trabajos para el acceso al estacionamiento se detecta que la trayectoria de la misma tubería cruza dentro del predio (se anexan fotografias). Debido a que es de Asbesto y no esta encofrada se rompe por lo que se hace necesario la reparación. Se solicita VoBo para la reparación, se da seguimiento por correo. . | Se deberá validar reparación con cumplimiento y en caso de requerir el detalle favor de mandar reporte forotgrafico, ubicación en plano de tuberia asi como caracteristicas de la misma (material, diametro)
- #41 Voltajes de V.E. y V.I. | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , en proyecto nos marca en el plano IAA4 - CUADRO DE EQUIPOS cuatro V.E. (01, 04, 05, 06) con voltaje de 127v, dos V.E. (02 y 03) con voltaje de 460v y dos V.I. (01 y 02) con voltaje de 460v, pero los equipos de 460v llegan al tablero GL (IE16-CUADROS DE CARGA ABARROTES 220V GC, GM Y GL) el cual maneja un voltaje de 220/127 por lo que si se conectan ahí los equipos no funcionaran correctamente. Solicitamos aclarar que debe ejecutarse. . | Se comparte respuesta con instrucciones de S&P
- #42 Altura de cortinas para andenes de trailes | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se indican cortinas con altura de 3.0 mts (planos A407, y A601) en planos de Anden y tabla de puertas y canceles, previamente se consulto con compras WM sobre la medida de las cortinas para los andenes de trailers, sin embargo las cortinas suministradas por el proveedor son de 2.74 mts de altura. En caso de mantener as cortinas suministradas se sugiere colocar un ajuste con bastidor de PTR forrado de durock para bajar la altura del vano a la medida de las cortinas. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | Se comparte boletín con detalle de cierre de vano (B02)
- #44 Reubicación de nicho de medidor de CFE | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | . En proyecto se tiene ubicado el nicho del medidor al interior del predio, al pie de la subestación y dentro del área enrejada de recibo. Por parte de energía WM se observa que el nicho para el medidor debe ubicarse al límite del predio accesible para el personal de CFE, y se menciona que las medidas y caracteristicas deben modificarse (anexo fotografía de ejemplo). Se solicita boletin con la información actualizada al respecto, se genera adicional para la contratista. . | Favor de compartir plano autorizado por CFE o en su defecto el croquis de lo solicitado por CFE para poder realizar el ajuste correspondiente
- #45 Base de condensador de refrigeración | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se indica el equipo condensador de refrigeración con ventiladores en forma cuadrada, sin embargo el proveedor RENSA suministro el equipo con forma rectangular por lo que la base de estructura fabricada no funciona para el montaje y debe ser modificada (se anexa ficha técnica y fotografias del equipo suministrado). Se solicita VoBo para la modificación de la base del equipo ó indicar lo que debe ejecutarse, se da seguimiento por correo para verificar lo aqui mencionado, . | Se comparte boletín con ajuste en base de condensador (ES-701)
- #46 Bajada pluvial de anden de camionetas | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se indica para la bajada pluvial de anden de camionetas un canalon con medida de 15-20 cms y se conecta a tuberia de 10 cms Ø Se anexa imagen del detalle plano C08, generandose un embudo que estrangula el flujo pluvial; se sugiere cambiar a tuberia de 6 Ø. Se solicita VoBo para ejecución ó indicar lo que debe realizarse. . | Deberá ejecutarse conforme a proyecto
- Instalación de cerámico rewind polvere en panadería. | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente al plano GA-070a PLANO DE LAMBRINES-1585 y GA-011-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS FRONTAL-1585, nos indican acabado en muro con loseta cerámica Rewind Polvere en el área de panadería, me puede confirmar la instalación de esta, ya que en general no las manejamos en super center. | SE CONFIRMA LOSETA CERÁMICA HEXAGONAL MOD. REWIND POLVERE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES VIGENTES SECCIÓN 09310.
- COMPARATIVA DE DIAGRAMA UNIFILAR Y ALIMENTADORES GENERALES | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | COMPARATIVA DE DIAGRAMA UNIFILAR Y ALIMENTADORES GENERALES De acuerdo a los planos CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2, CD-TPZ-NAVE-5-IE-07b ALIMENTADORES GENERALES ZONA NORTE E2, existen diferencias entre el diagrama unifilar y tabla de cedulas de cableado; estas diferencias se observaron en los tipos de cableado, calibres de cableado, distintas tuberías, distintos cables desnudos y tierras físicas aisladas, faltantes de trayectorias, etc., tanto para alimentar tableros como interruptores principales. Entre los que se pudieron identificar esos cambios son los siguientes: 1. XFMR “X1” 2. TABLERO “FHS” 3. TABLERO “CL2” 4. TABLERO “CL1” 5. TABLERO “HA” 6. TABLERO “CL4” 7. TABLERO “CL3” 8. TABLERO “SGS” 9. TABLERO “M2” 10. TABLERO “WSE” NO EXISTE 11. TABLERO “CSE” NO EXISTE 12. TABLERO “X1” 13. TABLERO “GN” 14. GABINETE DE BARRAS NORTE Favor de apoyarnos con las modificaciones y boletines correctos para los planos mencionados anteriormente, dando una revisión puntual a todos y cada uno de los alimentadores generales, y asi no generar confusiones a la hora de ejecutar este proyecto. Es importante considerar los cambios necesarios, ya que son revisiones puntuales que realiza la unidad verificadora de instalaciones eléctricas, en lo que tanto diagrama unifilar, cuadros de carga y alimentadores generales deben de coincidir. | Se cargó plano DU actualizado. Para el caso del tablero WSE y CSE esos son están indicados en los planos, diagrama unifilar y alimentadores generales Sur. Para el caso del gabinete con barras norte, el alimentador es existente.
- CONTACTOS REGULADOS Y NODO DE DATOS PARA TABLEROS DE EMERSON | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTACTOS REGULADOS Y NODO DE DATOS PARA TABLEROS DE EMERSON En una reunión tomada con personal de Emerson del día 16 de mayo, solicito un contacto regulado y un nodo de red por cada cuarto eléctrico para los distintos tableros de automatización, para la correcta operación de sus equipos. Favor de considerarlos y de dar visto bueno, asi como compartir boletín e indicar de quien será el alcance. | No se nos informó de dicha reunión con el proveedor de Emerson, favor de informar sobre los alcances resultantes para ajustar los planos correspondientes.
- ACOMETIDA DE DATA CARRIER | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ACOMETIDA DE DATA CARRIER De acuerdo a una plática con Diana Pacindo en sitio, nos informó que el área de proyectos Walmart nos debe de compartir la instalación de los 3 Data Carrier, para el SITE de Sistemas. Favor de apoyarnos con estas trayectorias y cedulas, al igual de indicar de quien será el alcance. De acuerdo a experiencia, el proveedor se presenta en sitio, y nos indica la trayectoria. Esta supervisión realizo levantamiento de la instalación al exterior de la nave por lo que compartimos posible punto de acceso en el que se encuentran tres disparos (adjunto ubicación), para que sea considerada. | Esta acometida no fue alcance de proyecto. favor de informar sobre los alcances resultantes para corroborar los planos correspondientes.
- MANTENIMIENTO A VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION EN MURO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | MANTENIMIENTO A VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION EN MURO En el plano CD-TPZ-IAA7-DETALLES NAVE 5 detalle de ventilador axial de extracción en muro, indica una malla de protección al ventilador, pero este detalle no indica por donde se le pueda dar mantenimiento. Favor de considerarlo y darnos a compartir el detalle en boletín para futuros mantenimientos. | La malla debera de ser colocada por el interior de la nave como se indica en el detalle del mismo plano y el mantenimiento debra realizarse tambien por el interior para ello la malla que quedará frontal al motor del ventilador debera de ser desmontable para que se pueda acceder a la parte posterior del ventilador.
- REVISION DE DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA GENERALES Y TABLEROS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | REVISION DE DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA GENERALES Y TABLEROS En los planos de cuadros de cargas difieren de donde son alimentados los tableros CL3, CL4, CL6, CL7, y no coincide con diagrama unifilar y alimentadores generales. Favor de apoyarnos a dar revisión correcta y realizar las modificaciones y boletines correspondientes a los planos de diagrama unifilar, cuadros de cargas generales y de tableros. | La alimentación a los tableros indicados la podemos observar en el diagrama unifiar y en alimentadores generales, los tableros CL3 y CL4 son alimentados del tablero general Sur GS y el CL6 y CL7 del Tablero General norte GN
- ALCANCE DE ENERGIA REGULADA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALCANCE DE ENERGIA REGULADA En plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-01 CONTACTOS REGULADOS PLANTA GENERAL, en la reunión tomada el 4 de mayo, se realizo la observacion que en los planos indica que el alcance es por parte de contratista, pero ellos informan que no viene en su alcance, pues comentan que normalmente no lo realizan ellos, favor de confirmar a quién le corresponde el alcance, y asi definir la ejecucion. | Este alcance deberá ser por la Contratista, ya fue confirmado con Gerente de Construcción.
- SUPRESOR DE PICOS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | SUPRESOR DE PICOS En plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica 2 supresore de picos, pero no indican modelo, características y posición de donde se colocará, favor de proporcionar dicha información para la correcta instalación y si nos apoyan a compartir el boletín correspondiente. | Ya se confirmó a GNFR la especificación de la recomendación de la capacidad de los supresores.
- CONTACTOS REGULADOS EN SISTEMAS ESPECIALES | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTACTOS REGULADOS EN SISTEMAS ESPECIALES En el plano CD-TZ-N2-ID-01 no se contempla contactos regulados redundantes para los sistemas especiales, llámese TC´s, paneles, etc. De acuerdo a solicitud del Ing. Juan José Monroy de sistemas Walmart nos informa que se requiere la energía redundante, favor de considerarlo y compartirnos el boletín correspondiente. | En el plano CD-TZ-N2-ID-01 se indican contactos de energía regulada el cual tienen respaldo de la UPS para los servicios especiales, llámese TC´s, paneles, etc. Es importante mencionar que personal de sistemas solo indico dejar 6 contactos para cada TC´s., durante recorrido de obra se confirmó que no se implementaría esta solicitud.
- FIBRA OPTICA DE CCTV | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | FIBRA OPTICA DE CCTV Favor de definir tipo de fibra, marca de fibra, cantidad de hilos de fibra, tipo de canalización (PPG o PDG) para la fibra que conectara a los NVR de zona norte y zona centro de la nave. | Se deberá verificar con el proveedor del sistema de CCTV el tipo de conexion y cableado de fibra optica para el correcto enlace de los tres switch que se indican en proyecto. La tubería deberá ser PGG.
- ENFRIAMIENTO DATA CENTER | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ENFRIAMIENTO DATA CENTER En plano CD-TPZ-IAA4-PLANTA DE OFICINAS NAVE 5 se indica la ubicación de los aires acondicionados del centro de datos a los costados. En un recorrido, el Ing Juan José Monroy Moreno (Sistemas Walmart), nos indicó que los aires acondicionados se requieren de frente a los racks. Favor de considerar esta modificación y compartirnos el boletín correspondiente. | Se actualiza plano IAA4 con modificacion, sin embargo la recomendación es que se apoyen directamente sobre el muro de concreto, se debió colocar refuerzo para soportar ambos equipos.
- CONTACTOS PARA GERMICIDAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTACTOS PARA GERMICIDAS De acuerdo al RFI numero 1035716 nos solicitan confirmar la alimentación de los contactos para los germicidas. La alimentación para los germicidas de cocina, comedor y servicio médico son contactos monofásicos dúplex polarizado, 20 A, 127 V, 60 Hz, con protección con falla a tierra y tapas a prueba de intemperie. | Se confirma que la alimentacion y contactos monofásico es correcta para cada germicida. Se actualiza plano IE-05 de contactos
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA SUR Y EXTERIOR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALUMBRADO DE EMERGENCIA SUR Y EXTERIOR De acuerdo a los RFI´s: 1035713, 1035714 y 1035715, confirman que el alumbrado de emergencia solicitado será suministrado por contratista, lo cual se requiere que nos sean compartidos los boletines correspondientes a los números de RFI´s mencionados anteriormente. | Se adjunta plano actualizado CD-TPZ-NAVE-5-IE-01c ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONA SUR E2 en Trirriga
- PUERTA DE ACCESO A PLANTA DE SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PUERTA DE ACCESO A PLANTA DE SUR En el plano CD-TPZ-A-802a PLANO DE PLANTA DE EMERGENCIA I NAVE 5, nos indica una puerta de acceso hacia la planta de emergencia. Esta puerta se observa en el plano que interfiere con el tanque de Diesel. Favor de considerar una nueva ubicación de la puerta de acceso para la planta. | Se debera de reubicar la puerta en la parte frontal al tanque de diesel conservando las mismas caracteristicas indicadas en el plano.
- ALIMENTACION ELECTRICA PARA PRECALENTADOR DE PLANTAS DE EMERGENCIA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTACION ELECTRICA PARA PRECALENTADOR DE PLANTAS DE EMERGENCIA De acuerdo a las fichas técnicas del proveedor, nos pide contactos para los precalentadores en las plantas de emergencia, ya que es necesario para la operación de las mismas. Favor de considerar esta alimentación, asi como el boletín correspondiente a este RFI. | Se solicitan las fichas tecnicas de la planta de emergencia que finalmente llegará a sitio para actualizar plano con la adecuacion correspondiente.
- ALIMENTACIÓN PARA TABLERO “DCI” | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTACIÓN “DCI” En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 y CD-TPZ-NAVE-5-IE-11 CUADROS DE CARGA FS,CCTV,DCI E2, no nos indica de que tablero viene la alimentación para el tablero “DCI”. Favor de apoyarnos de donde se alimenta. | El tablero DCI se alimenta de una UPS de 3KVA la cual está conectada del tablero CS como lo indica el cuadro de cargas CS
- ALIMENTADOR PARA TABLERO “WSE” | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTADOR PARA TABLERO “WSE” De acuerdo CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica alimentar el tablero “WSE”. Observando en mismo plano no tenemos existente ese tablero y tampoco en el diagrama unifilar. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica que el alimentador numero 15 (“WSE”) esta del tablero “SGS” hacia un interruptor. Favor de apoyarnos en la resolución de esta duda, asi como las modificaciones correspondientes a este plano. | El tablero WSE es el tablero WS que se instaló en la etapa 1, por lo que, para la etapa 2 se consideró existente pero se indicó su alimentación nueva, ya que se agregó un tablero subgeneral a 220V. En plano DU diagrama unifilar se indica el tablero WSE
- ALIMENTACION A GABINETE CON BARRAS “TGN” | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTACION A GABINETE CON BARRAS “TGN” De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, nos indica alimentar del tablero “TGC” al gabinete con barras “TGN” con lo siguiente: 3T-63 mm 12-250 KCM 3-250 KCM X FASE 1-1/0 d COBRE En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2 nos indica alimentar del tablero “TGC” el tablero “TGN” con lo siguiente: 3T-63 mm 12-4/0 AWG 4-4/0 X FASE 1-1/0 d COBRE Asi mismo, en el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07b ALIMENTADORES GENERALES ZONA NORTE E2 no indica la trayectoria hacia el cuarto eléctrico norte. Favor de indicar que alimentador rige, y apoyarnos con la modificación a los planos como corresponde. | Para el alimentador del gabinete con barras TGN se debe considerar el alimentador como existentes, ya que se indicó su alimentación en la etapa 1.
- ALIMENTACION DEL TABLERO “TGN” | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTACION DEL TABLERO “TGN” De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2, nos indica alimentar del tablero “TGC” el tablero “TGN” con lo siguiente: 3T-63 mm 12-250 KCM 3-250 KCM X FASE 1-1/0 d En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07a ALIMENTADORES GENERALES ZONA CENTRO E2 nos indica alimentar del tablero “TGC” el tablero “TGN” con lo siguiente: 3T-78 mm 12-4/0 AWG 3-4/0 AWG X FASE 1-2 d Favor de indicar que alimentador rige, y apoyarnos con la modificación a los planos como corresponde. | El valor correcto es el que se indica en el diagrama unifilar. 3T-63 mm 12-250 KCM 3-250 KCM X FASE 1-1/0 d
- BASES DE EQUIPO DE AIRE (ULA) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | BASES DE EQUIPO DE AIRE (ULA) De acuerdo a los planos CD-TPZ- A-408b y ES-703 no se indica la colocación de metal desplegado por debajo de la rejilla Irving en las bases de las ula´s, al encontrarse en un área de transito de personal, se cuenta con el riesgo de generar un accidente si llega a caer alguna herramienta a la hora de realizar algún mantenimiento o reparación de los equipos, favor de considerarlo. | Se confirma que se debe extender la proteccion con metal desplegado y/o lamina lisa cal 24 por debajo de las pasarelas perimetrales.
- DOBLE PLAFON EN SITE (DUROCK) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | DOBLE PLAFON EN SITE (DUROCK) De acuerdo a recorrido de obra y por solicitud de gerencia de construcción, nos pide el colocar un doble plafón en el site, el plafón adicional seria por arriba del de Tablaroca y seria de Durock. Se hace el comentario de que en cedis ya se considera, favor de considerarlo. | la propuesta de colocacion de plafon adicional ya fue ejecutada. Se deberán de preveer y coordinar los registros necesarios obre los racks de sistemas.
- TIPO DE ARMADURA ARP4 | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al plano ES-402_PLANTA BASTIDOR PARA PLAFONES_REVA, en el eje E (1-3) existe una nomenclatura ARP4. Revisando en los planos ES-404_ARMADURAS PLAFONES_REVA, no existe detalle de la armadura ARP4. Asi mismo, en el plano ES-403_ELEVACIONES DE MARCOS PLAFONES_REVA no viene especificado. Favor de compartir el detalle de la nomenclatura ARP4. | Se carga boletin BL-202030614-1 con el detalle de la armadura requerida.
- DREN DE CONDENSADOS PARA MINISPLIT | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo plano CD-TPZ-IS-05 PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADOS N-5 nos indica que el dren de condensados de los minisplit se deberá descargar a la red pluvial o red sanitaria mas cercana. La red mas cercana, es la red pluvial existente que esta en el exterior de la nave, es decir, se tendría que realizar un paso por muro y demolición en banqueta para la descarga de condensados. Favor de considerar esta propuesta, y que nos apoyen con los detalles correspondientes a este plano. | Las unicas descargas de drenes de condensados que deben considerarse seran las de los minisplits UE-06, UE-07 y UE-08 en zona sur cuya descarga debera de canalizarse a exterior sobre el eje 1 directamente al area permeable, para ello debera de canalizarse el dren de PVC hacia el exterior y realizar un barreno de 2 en muro existente y extender tuberia por banqueta hasta area verde y/o permeable.
- POSTES DE PROTECCION METALICOS PARA ZONA DE CARGADORES SUR Y NORTE | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | En los planos CD-TPZ-A-100c PLANO ÁREA DE CARGADORES ZONA F N5 y CD-TPZ-A-100f PLANO ÁREA DE CARGADORES ZONA I N5 no nos indican postes metálicos para separación y protección de montacargas y cargadores de baterías. Favor de considerar postes metálicos de 7” para protección. | Estos postes pueden considerarse de de 4 y de polietileno ya que no protegen columnas y solo delimitan el espacio entre cargadores.
- POSTES DE PROTECCION METALICOS PARA CARGADORES ENTRE CORTINAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | En el plano CD-TPZ-A-100g ÁREA DE CARGADORES DETALLES GENERALES N5, nos indica que se deberán poner postes de protección de polietileno de 7” en la zonas de cargadores entre cortinas. En los planos CD-TPZ-A-400 PLANO DE OFICINAS Y SERVICIOS I NAVE 5 y CD-TPZ-A-400a PLANO DE OFICINAS Y SERVICIOS II NAVE 5 se indican postes metálicos de 7”. Favor de considerar postes metálicos de 7” para la área de cargadores entre cortinas, ya que lo solicitó el área de operaciones. | Se envió detalle para implementación de protecciones vía correo electronico.
- ALIMENTACION TABLERO “FHS” | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica que el tablero “FHS” es alimentado del tablero “GS”. En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-15 CUADROS DE CARGA HC,FHS,FHN E2 nos indica que el tablero “FHS” el alimentado del tablero “GN”. Favor de indicar en plano la alimentación correcta, asi como su trayectoria. | El tablero “FHS” es alimentado del tablero “GS” como se indica en el plano de alimentadores.
- LINEA SANITARIA | Ojo Caliente (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al rfi enviado previamente en el cual se menciona el hallazgo de la linea sanitaria cancelada, anexamos evidencia. al revisar encontramos que un resgistro se encuentra cancelado (subieron el nivel y dejaron la tuberia oculta) por lo cual la linea al llegar a ese punto no permite el flujo de liquidos y solidos, en los registros consecuentes igual fue alterado el nivel dejando la tuberia con el nivel adecuado enterrada, pero en el registro en el que da la vuelta hacía la ptar se observa que dicha tubería la cual fue tapada si desemboca en ese registro. | Se comparte por correo a gerente de construcciones el boletín con la adecuación de la red sanitaria, como solución al hallazgo que se encontró.
- TRAYECTORIA HIDRAULICA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | DE SU APOYO YA QUE PROYECTO NO MARCA NINGUNA TRAYECTORIA HIDRAULICA EN AREA DE TRABAJOS DE TANQUE DE TORMENTAS, AL REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCONTRO TRAYECTORIA HIDRAULICA LA CUAL DANDO SEGUIMIENTO PERTENECE A LA ALIMENTACION PRINCIPAL DE SAM´S CLUB,POR LO CUAL PIDO DE SU APOYO PARA VISIVILIDAD DE LA NUEVA TRAYECTORIA DEFINITVA YA QUE NO SE ENCONTRO DENTRO DE PROYECTO,Y SI ESTO GENERARIA UN ADICIONAL QUEDO PENDIENTE | Dentro del proyecto pluvial del Tanque de Tormentas, se menciona en las notas generales de los planos C-08, C-08a, C-08b (nota 3) “Sera responsabilidad del Contratista el reubicar todos los servicios existentes que estén en conflicto con la construcción del Proyecto mostrado en plano”. Por lo tanto, es importante que la Contratista se encargue de tomar las medidas necesarias para mantener la correcta operación de los servicios, en este caso del suministro hidráulico y considerar los trabajos pertinentes y necesarios. Adjunto captura de pantalla de la nota, referente a lo antes mencionado.
- BOMBAS TANQUE DE TORMENTAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | con respecto al equipo para el tanque de tormentas. El modelo que me piden en la lista de suministros es(4SE504DS) este modelo demanda una potencia de 5hp y la descripción dice (CAPACIDAD DE 7.5 HP) Me puede confirmar si tengo que solicitae las bombas modelo (4SE504DS) o por la potencia que nos piden (CAPACIDAD DE 7.5 HP) ya que las bombas para potencia de 7.5 se van a tiempo de entrega Espero su respuesta para dar seguimiento | , El dato descrito para la potencia de las bombas es de 7.5 hp a 460V, como se menciona en el plano C-08b Cárcamo de bombeo, el dato correcto del modelo es 4SEH504DS de acuerdo a ficha técnica proporcionada por el proveedor. Se comparte ficha técnica en carpeta de boletines para validar datos de potencia y modelo (mx_ficha-tecnica_4seh-ds.pdf). .
- RFI 16 Valvulas Eliminadoras de Aire SCI | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Se identifica en sitio que las valvulas eliminadoras de aire del SCI ya no son funcionales por lo que se solicita la autorizacion para realizar el cambio de las mismas. . | Se debera considerar el cambio 1 a 1de las valvulas eliminadoras de aire en su ubicación actual, Marca: Spirax Sarco, Modelo: 13-W de 19 ø
- RFI 15 Tanque de exspansion Instalacion Hidraulica | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relacion a la instalacion hidraulica nos podria indicar si se debera de considerar la colocacion de tanques de expansion, ya que en el proyecto estos no se contemplan. . | Se deberá de considerar la colocacion de 1 tanque de expansion nuevo, Modelo: WM-12L, Marca: Well Mate, en la red principal de la tuberia hidraulica, en area de oficinas posteriores.
- A-201 ACABADOS EN FACHADA | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | REFERENTE A LOS TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN FACHADA SE PRESENTA PROVEDOR DE COMEX A REALIZAR UNA MUESTRA DE LA PINTURA EL CUAL DENTRO DE SUS RECOMENDACIONES NOS PROPORCIONA UN DOCUMENTO DONDE SOLICITA LA COLOCACION DE UN PRIMER WASH PRIMER COMO UN AGENTE PROMOTOR PARA LA ADHERENCIA HACEMOS ESTA ACLARACION YA QUE DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES NO SE INDICA LA APLICACION DE ESTE PRODUCTO POR LO QUE AGRADECEMOS LA VALIDACION Y VoBo SU PARTE ADJUNTO ESPECIFICACIONES ASI COMO CARTA DE PROVEDOR EN ADJUNTOS PREPARACIÓN 1. No pintar sobre etiquetas de clasificación de incendios. 2. Realizar los procedimientos de preparación y limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante para cada condición de sub-estrato. • Suministrar capas aisladoras sobre primarios incompatibles o quitar y aplicar nuevo primario cuando se requiera. • Quitar herrajes, accesorios de herrajes, superficies labradas, planchas, artefactos de alumbrado y artículos similares que están colocados y que no deben ser pintados o bien suministrar protección a la superficie antes de las operaciones de preparación y pintura de las superficies. Volver a instalar todos los artículos quitados después de terminar el trabajo de pintura. • Limpiar las superficies que se pintarán antes de aplicar pintura o tratamiento de superficie. Quitar el aceite y grasa antes de limpieza mecánica. 3. Metales Ferrosos: Limpiar superficies ferrosas que no están galvanizadas o revestidas en fabrica, de aceite, grasa, tierra, escamas y otras substancias extrañas por medio de solventes o limpieza mecánica. • Retocar las capas de primer aplicadas en taller donde muestran daños o áreas descubiertas. Limpiar y retocar con primario igual al de taller. 4. Superficies Galvanizadas: Limpiar de aceite y contaminantes con solvente de base petróleo. 5. Materiales Cementosos: Preparar las superficies de concreto, bloques de concreto y aplanados de cemento que se pintarán, quitando salitre, tiza, polvo, tierra, grasa, aceites y lijando lo necesario para quitar lo satinado. 2021 Especificaciones SECCIÓN 09900.01 GENERALIDADES División 09. Acabados • Determinar la alcalinidad y contenido de humedad de superficies que se pintarán mediante pruebas adecuadas. Si las superficies se encuentran demasiado alcalinas podrían causar “burbujeo o quemadura” de la pintura de acabado. Esta situación deberá corregirse antes de aplicar la pintura. • No pintar sobre superficies donde el contenido de humedad sobrepase lo permitido por las instrucciones del fabricante. • Limpiar superficies de piso con solución comercial recomendada por el proveedor. 6. Madera: Limpiar las superficies de madera que se pintarán, removiendo tierra, aceite, y otras substancias extrañas con cuchillas, esencia mineral, y papel de lija, según se requiera. Lijar las superficies lisas acabadas expuestas a la vista, y limpiar de polvo. Raspar y limpiar nudos pequeños, secos y curados y aplicar una capa delgada de laca blanca u otro sellador recomendado para nudos antes de aplicar la capa de primario. Después de imprimar, rellenar agujeros e imperfecciones en las superficies del acabado con mastique o relleno de plástico. Lijar hasta quedar liso cuando seque. • Aplicar primario, pintura o sellador para madera que debe ser pintada en sitio, en cuanto se entrega a la obra. Aplicar primario a los bordes, caras de extremos, partes inferiores y partes de atrás de la madera, incluyendo gabinetes, mostradores, marcos y paneles. • Usar barniz exterior para imprimar partes traseras de superficies de acabado transparente. • Imprimar parte trasera de empapelado únicamente cuando esté en contacto con obra de albañilería. • Sellar las partes superiores, inferiores y recortes de puertas de madera no imprimadas con una capa espesa de barniz o sellador equivalente inmediatamente al entregarse en la obra. | La aplicación de pintura se deberá realizar como se indica en la especificación 09900.03 Pintura especificación COMEX., proyectos no tiene la autoridad suficiente para autorizar el uso de productos no indicados en especificaciones o criterios de diseño, este tema se deberá revisar con Gerencia de Construcción. Este RFI es Informativo.
- 57 - METAL DESPLEGADO RACK DE REFRIGERACION | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . Se informa que para el rack de refrigeracion no se contempla metral desplegado. Debajo de este se encuentra la salida de la camara de congelados, en otras obras, por temas se seguridad se ha solicitado el colocar el metal. confirmar que se requiere el colocar este. . | Como se comenta, por seguridad, debe considerarse la colocación de metal desplegado.
- 52 ALUMBRADO EN DESPACHO DE TORTILLERIA/AMASIJO | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | el presente proyecto no indica iluminacion en el area de despacho de tortilleria y amasijo la cual quedaria en penumbra, de su apoyo para confirmar si se incoprpora iluminacion e indicar tipo de luminaria y circuito para estas atento a sus comentarios | Se cargó en TRIRIGA boletín con respuesta a RFI #52. En guías prototipo 2021 no se indicaban luminarias en esta zona. Se realizó sembrado de acuerdo a las guías prototipo del 2022.
- 56 LUMINARIAS DE FACHADAS | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | Derivado de la solicitud de 1037170 de RFI ALUMBRADO DE FACHADA, se informa que la fachada principal no es lineal, ya que sobresale en el portico de acceso. Ademas que en el boletin que cargaron RFI #51 ALUMBRADO DE FACHADA, solo indican la fachada principal y en la fachada lateral no consideraron luminarias. confirmar si se colocaran estas y de ser asi, a que circuito se cargaran. . | Se carga a la carpeta BOLETINES respuesta al RFI #56. Este boletín substituye al generado como respuesta al RFI #51 Alumbrado de fachada.
- UNIDAD PAQUETE 17 Y 18 INTERRUPTORES | SC PERIFERICO MERIDA (Aire) | Walmart Supercenter | CON REFERENTE AL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES PAQUETE QUE SE TIENE INSTALADOS, LOS INTERRUPTORES NO CUMPLEN CON LA CAPACIDAD DE CORRIENTE QUE REQUIERE LOS EQUIPOS, PARA UP-17 OPERA CON UNA CORRIENTE DE 35 A, ACTUALMENTE SE ALIMENTA CON UN INTERRUPTOR DE 30 A Y SE REQUIERE UN INTERRUPTOR DE 40 A, ESTA UNIDAD ESTA FUERA DE OPERACION, EL INTERRUPTOR SERA SUMINISTRADO POR LA CONTRATISTA. PARA UP-18 EL EQUIPO OPERA CON UNA CORRIENTE DE 21 A, ACTUALMENTE SE ALIMENTA CON UN INTERRUPTOR DE 20 A, AQUI SE INSTALA EL INTERRUPTOR DE 30 A QUE SE QUITA DEL UP-17. | La protección indicada en proyecto si es adecuada conforme a la información de equipos de aire (plano IAA4) es decir, para una la unidad paquete 17 se indica una corriente de 22A, con una protección de 30 y para la UP 18 se indica una corriente de 16A, con una protección de 20, por lo que se desconoce el porque en sitio tienen otra corriente diferente a la de proyecto. Para este caso se tendría que revisar que las up indicadas en proyecto sean de la misma capacidad que se encuentran en sitio, en caso de que esta revisión ya se haya realizado se recomienda la propuesta de la contratista, cambiar de protección a la inmediata superior, es importante mencionar que los alimentadores indicados en proyecto si cubren la capacidad de corriente por este aumento de capacidad de protección.
- Dando seguimiento a Solicitud de información _ 1036692 - 0 - Vo.BO. reubicación EDC2 y aclaración dimensiones EDC1y2 definicion cuarto EDC1 - IBM TRIRIGA | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI 1036692 les comparto en pestaña de notas y documentos fichas tecnicas enviada por el proveedor Dwpoon de los EDC que suministrara para esta obra con lo cual solicito su apoyo para realizar la deficion de las preguntas realizadas en el RFI 1036692 que acontinuacion enlisto: * 1.-Su Vo.Bo. para poder reubicar el EDC-2 NUEVO, debido a que en el proyecto, este lo ubicaron en el mismo espacio del EDC existente y por cuestiones de montaje e instalación es muy complicado, porque todos los alimentadores ya existentes están justos en el funcionamiento del mismo y por lo tanto es un problema moverlo y dar espacio para la instalación del nuevo en el mismo espacio, sin que deje de funcionar el existente, estamos proponiendo colocar el nuevo EDC a espaldas de este mismo, donde en proyecto tienen una jaula de Alto Valor y viceversa esta jaula colocarla en el espacio del EDC existente (ver croquis anexo). * 2.- De acuerdo al plano IE-08 CUARTOS ELECTRICOS, las cotas dibujadas en los ED-2 y EDC-1, no corresponden a los dibujados en el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA, por lo que se requiere confirmación de medidas ya sea en plano IE-08 o en plano A-100, para confirmar cuales son las medidas correctas, (ver croquis anexos de EDC-1 y EDC-2). * 3.- De acuerdo al plano a-100, en el cuarto del EDC-1, dibujaron a espaldas de la sección más larga del EDC, el muro con una columna recortada a los paños del muro, pero no es así, físicamente existe la columna sobresaliendo del muro 24 cms. Y además tiene adosado a la misma columna una B.A.P. de pvc de 6”, por lo que el EDC no puede estar respaldado al muro, por las dimensiones del espacio (ver croquis de EDC-1 y foto anexa). | 1.- La ubicación final del reacomodo del EDC No.2 esta en proceso de validación con WM, a mas tardar se tendrá respuesta este jueves 15 de junio. 2.- De acuerdo con las dimensiones que llegaron en sitio, considerar el cajillo de tabla cemento para resguardar la BAP.
- Propuesta de conservacion de piso en trastiena | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la visita del proyectista el pasado viernes 09-06-2023 en la cual el especialista estructural pudo apreciar el área demolida que anteriormente era Mantto y rótulos , en la cual pudieron apreciar que este piso existentes es piso de concreto con acero de refuerzo el cual al piso que aún está existente en área de trastienda se encuentra en buenas condiciones, indican propondrían la conservación de este piso existen en el área que aún no está demolida, solo se solicitaría la corrección puntual de las áreas verdaderamente dañadas y en el resto del área se solicitaría un pulido o desbaste para eliminar las posibles depresiones o rayaduras ocasionadas por la operación del área. ¿Confirmar si en efecto se conservara este piso en área de trastienda? | Se confirma que de acuerdo a visita y valoraciones que se hagan en sitio con el avance y necesidad de ir “perdiendo” los desniveles de trastienda con piso de ventas, se pueden conservar las piedras que estructuralmente se encuentren en buenas condiciones realizando un pulido o desbaste para eliminar las posibles depresiones o rayaduras ocasionadas por la operación del área. Estos trabajos NO generan adicionales.
- Segumiento a RFI 1037010 Trabe de liga y losa armada en trastienda. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI 1037010 y a la visita del proyectista del pasado viernes 09-06-2023 en la cual el proyectista y su especialista de estructuras ud revisar las condiciones actuales del hallazgo de piso de concreto con acero de refuerzo y de la existencia de trabe de liga entre las columnas de carga del area de trastienda que es donde existe losa, se envía este RFI a solicitud del proyectista en el cual nos confirmara con la respuesta por este medio ¿De cuál es la solución más viable para este hallazgo de piso de concreto con acero de refuerzo y la trabe de liga la cual tiene una corona a 5 cms del nivel de piso terminado de cuerdo a proyecto de piso nuevo en esta área? | Se comparte por correo a la gerente de construcciones el Bol.4 para subsanar el hallazgo y mal estado del armado de la contratrabe de liga ubicada en el área de mantenimiento hoy en día. Es importante recalcar que las demoliciones que por proceso constructivo del colado de firmes indicados en proyecto se tengan que realizar deberá de realizarse de forma manual con la finalidad de evitar dañar el armado existente.
- Hallazgos en area de demolicion y piso existente de piso de ventas. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Derivada de la visita del proyectista el pasado viernes 09-06-2023 en el cual se recorre el área en piso de ventas donde se ha ejecutado la demolición del piso terrazo indicado en proyecto ISSE se observan los siguientes hallazgos se encuentra madera sequoia ahogada en piso lo cual indica éxito en algún punto una cámara de refrigeración asi como un hueco donde posiblemente se encontraba la coladera de trinchera correspondiente, ¿Por lo cual se solicita al proyectista nos indique el proceso adecuado para una vez que se retire estos elementos llevar acabo la compensación de estos huecos que se generen y no se vea afectada la instalación del nuevo piso terrazo en área de piso de ventas? Nota: en pestaña de noatas y documentos se adjuntan fotografias como apoyo visual. | Derivado del hallazgo proveniente de la demolición del piso terrazo, se recomienda demoler la losa del piso deprimido, retiro de aislantes, sequoia y barrera de vapor existentes conservando la “charola de concreto armado” para posterior realizar rellenos en capas de 20cms con material de banco y piedra tipo balastro o grava compactado con bailarina, para posterior realizar el colado del nuevo firme de acuerdo a proyecto. El detalle se puede observar en el Bol.3 ya enviado con anterioridad, en el detalle nombrado “DETALLE DE RELLENO DE PISO DEPRIMIDO EXISTENTE“. Mismo caso aplicará para la trinchera encontrada
- Seguimiento de RFI 1037002 baches en estacionamiento | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento de RFI 1037002 baches en estacionamiento y derivada de la visita del proyectista el pasado viernes 09-06-2023 en la cual se realiza recorrido por el área de estacionamiento para revisar el tema específico de los baches los cuales existen en mayor cantidad a los indicados en proyecto ISSUE aunado a que estos son de grandes dimensiones, se le indica al proyectista que el procedimiento para la corrección de estos baches es la apertura de caja de acuerdo al tamaño del bache y aunado a ello se deberá retirar desde la profundidad que se encuentre el material dañado, el proyectista indica y reconoce que la respuesta del RFI 1037002 no es correcta y a través de este nuevo RFI ¿Se solicita se confirme y valide que este procedimiento de apertura de caja y retiro de material dañado a la profundidad que se requiera y compensar con material nuevo y compactado cada 20 cms, ya que el proyecto solo indica realizar cambio de la capa base nueva de 20 cms y el resto de las capas inferiores las marca como existentes, el material que se requiera para compensar si es adicional? Asi mismo en el recorrido se muestra al proyectista que existen bache los cuales se encuentran una parte al interior de predio Walmart y otra en vía publica, para lo cual si se requiere reparación de estos baches nos veríamos obligados a invadir via publica para retirar todo el bache, pero esto implica contar con un permiso especial por ser vía publica, asi mismo si no se retira el bache completo la parte que quedaría en vía publica volvería a afectar el material sano que se coloque al interior del predio Walmart ¿Por lo cual solicitamos nos indiquen que procede en este caso? En pestaña de notas y documentos se adjunta fotografías como apoyo visual. | De acuerdo a lo que se revisó en sitio se solicita complementar el reporte de ubicación de baches, con dimensión puntual del daño y fotografía por cada uno, con esto evaluaremos la intervención de cada uno de estas afectaciones. Se aclara que la apertura de caja en la capa subrasante, su movimiento y re compactación son trabajos adicionales a lo indicado en proyecto, que como bien comentábamos han sido afectaciones que se agravaron y en otros casos generaron nuevos derivado de factores como precipitaciones, operación y tiempo transcurrido.
- Suministro de campanas extractoras. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para indicar que en los suministros que se proporcionaran para esta unidad no se tienen consideradas las campanas que estarán al servicio de hornos, camaras fermentadoras y rosticero, cabe hacer mención que en planos no se tiene alguna nota que indique colocar nuevamente las existentes, de ser asi se tendrá que considerar que las charolas de filtros ya estaban incompletas y también habrá que realizar una limpieza profunda por las condiciones en las que se encuentran por su uso. | Se solicitará a GNFR la cotización de las campanas faltantes.
- Muro divisorio Amasijo-Bodega | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es en relación al plano AL-04 Muros de Block nos indica una altura de 2.80 m que divide amsijo de la bodega de trastienda, para cerrar con el acabado de plafón del área de amasijo se requiere por lo menos una altura de 3.30 m, esto genera una discrepancia sobre los niveles y la sujeción del faldón, se informa para dar a conocer y tener solución si se realiza el muro a la altura requerída ya que impactará en la volumetría presupuestada. | Pueden tomar la altura expresada en los cortes del plano GA-10a corte 3 para conocer la altura expresada en 3.10 para el total de plafón, por lo cual el ajuste solo deberá ser de 20cm.
- Ajuste en trayectoria red SCI | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI tiene el obejetivo de consultar un cambio de trayectoria en red general de SCI con el objetivo de evitar algun daño de la instalcion en areas ya existentes y la accesibilidad para realizar la actividad, siempre y cuendo no afecte la operacion de la instlacion y considerando la respuesta por parte de proyectista. Se adjunta reporte fotografico anexando propuesta de cambio. | Revisando la propuesta no se tiene inconveniente con el cambio de trayectoria, únicamente cerciorarse que no se están afectando elementos estructurales con el nuevo recorrido propuesto.
- Base estructura de evaporador en area de trasito de preparado de carnes. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ES-08 BASTIDOR PARA EVAPORADORES indica la construcción de la base como detalle de la planta de desplante de bastidor para evaporadores la cual revisando la planta arquitectónica del área esta queda al interior del área de preparado de carnes lo cual obstruiría el tránsito en el área ¿Por lo cual se solicita se confirma si este desplante es correcto o es un error de dibujo y se enviara el boletín con la corrección correspondiente? | Se compartirá por correo a la gerente de construcciones Bol.05 realizando el ajuste del plano ES-07 del proyecto issue.
- Falta plano de juntas en piso | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI 1037095 de juntas constructivas y juntas Aserradas con la visita realizada el pasado vienes 09-06-2023 en la cual se revisa detalladamete y debido al hallazgo encontrado en obra donde lo especificado en plano ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISOS detalle de Junta Aserrada de control no se puede aplicar ya que la losa existente la cual se demolio era de concreto con acero armado a cada 20 cms, el proyectista determina que lo mas conveniente debido a lo encontrado en sitio es realizar junta aserrada ente centros de columna y asu ves en el cuadrate que se form entre estos se determina que el cuadrante formado entre las columnas debido a sus dimenciones en el sentido largo se tiene una distancia de 7.30 mts se ejecutara una junta aserrada cada tercio de piedra y en el sentido corto el cuale svariable pero menor a 5 mt. se realice solo una junta aserrada al centro de esta. ¿Se solicita confirmacion por este medio? | Se comparte por correo a Gerente de construcciones el Bol.03 para dar claridad al tema de las juntas expresadas con notaS en el plano ES-02 del proyecto ejecutivo. Es importante mencionar que el boletín considera nuevos firmes y juntas tal como indica proyecto issue en la zona de entrada de personal y áreas de recibo, sin embargo en sitio se va a determinar de acuerdo a lo comentado en nuestra visita que piedras si se pueden conservar, realizando un mantenimiento menor (en otro RFI damos respuesta a este tema) para generar ahorro en tiempos de obra y recursos derivado de que se tienen hallazgos de firmes complemente armados y en buenas condiciones.
- RFI - 08 - CAMBIO DE NIVELES NPT. | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | , de acuerdo a lo compartido en la actualizacion de los cambios de niveles de N.P.T de la tienda de 52.25 a 50.00, de su apoyo para compartir los detalles de las secciones | Se cargan planos en carpeta de boletines, los siguientes archivos. * C-05 Plano de Niveles. * C-05ª Plano de cortes Longitudinales I * C-05b Plano de cortes Longitudinales II * C-05c Plano de cortes Longitudinales III * C-05d Plano de cortes Longitudinales IV * C-05e Plano de cortes Transversales V * C-05f Plano de cortes Transversales VI * C-05g Plano de cortes Transversales VII * C-05h Plano de cortes Transversales VIII Nota: Los planos transversales con el sembrado de muros de contención se complementarán con el aviso de cambio de diseño por emitirse esta semana. .
- LAVAMANOS SANITARIOS | Centro America (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | , surge una oportunidad con el lavamanos de acero inoxidable suministrado por compras walmart, de acuerdo al plano el muro que recibiria este mobiliario tiene 1.22m contra el real de 1.19m en sitio y el lavamanos por las cejas de fijacion requiere un minimo de 1.25 para su correcta instalacion, lo que provoca el que no se pueda instalar este mobiliario, de su valioso apoyo, para dar solucion a este inconveniente, (solo como una propuesta, si resulta ser mas complicado el cambio de lavamanos para colocarlo, se podria ajustar la ubicacion y colocarlo junto a la tarja de aseo, sin embargo esto provocaria un adicional por la necesidad de la reubicacion de los servicios) de antemano por la atencion. | . De acuerdo con la reunión que se genero el dia de hoy. Se generar dos opciones: 1.- Se revisará con la contratista, la opción de realizar el ajuste en los laterales del lavamanos de una manera que no afecte a la estética ni funcionamiento del lavabo. 2.- Realizar la reubicación del lavamanos e instalaciones donde se encuentra la tarja de aseo Favor de notificarnos cual opción se ejecuta en sitio, para tomar acción en caso de realizar la reubicación cargaremos el layout con esta nueva configuración.
- Alcances en sanitarios stakholders | CD Villahermosa Repavimentación 18,385m2,Tubería tanque de tormentas,wc tran | Distribution Center | De acuerdo a la reunión del día martes 06/06/23 en conjunto con operadora, gerencia de construcciones y diseño, se revisaron alcances para el sanitario de stakholders. Dentro de los alcances originales de dichos baños como indica el plano “A-ARQ-401-01” se tiene: 1.-Cambio de loseta en muro donde se encuentra lavamanos 2.-Cambio de lavamanos por lavamanos de acero inoxidable inclusivo (Discapacitados) 3.-Cambio de accesorios (papeleras, jaboneras, botes de basura, etc) 4.-Mantenimiento a plafón 5.-Cambio de espejos Operadora solicita la remodelación full de dichos sanitarios los cuales serían adicionales y son los siguientes: 1.-Cambio de losetas en muros y piso (Cambio de loseta existente café por astrato blanco) 2.-Cambio de wc, mingitorios y fluxómetros 3.-Cambio de mamparas 4.-Integración de cubículo neutro 5.-Cambio de plafón Por lo cual solicito de su apoyo para emitir dicho boletín u OC para la continuación de los trabajos o en caso contrario solamente continuar con los alcances iniciales de proyecto. Al día de hoy se tienen 6 de 7 núcleos finalizados por lo cual estaría impactando las fechas de entrega de 4 a 6 semanas únicamente en suministros de mamparas y losetas. | En acuerdo con Subdirección de conservación, se toma la decisión por no realizar adecuaciones este año para el sanitario de stalkholders. La remodelación y adaptación de este sanitario será dentro del proyecto para Villahermosa 2024. Se envía por correo el soporte.
- RFI # 25 PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE MALLA DE TIERRAS | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | Referente a la ubicación de la malla de tierras indicado en plano SE-01 SUBESTACION 3-7471. ¿Nos podran validar si se puede ejecutar la propuesta en área exterior de subestación y canalizar cable desnudo en uno de los ductos del banco?, se anexa archivo de propuesta | de acuerdo con la propuesta de reubicación
- C-CUAUTITLAN-RFI 99 PROPUESTA DE REFUERZO PARA CANCEL DE OFICINA COMEDOR | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Se adjunta archivo con propuesta para reforzar la colocación de cancel en la oficina de comedor. | se valida propuesta.
- RFI 25 Estructura de lámina en andenes | CD SMO (Paneles perimetrales y tablero de congelados,piso recibo Sams 3,505m2,Rampas andén volado,me | Distribution Center | Buena tarde En el plano “CD SMO-A-102 PLANTO DE CUBIERTA ÁREA DE RECIBO-7466”, se solicita el cambio de lámina Kr-18, se tiene que la separación máxima de proyecto, entre elementos estructurales, es de 1.50 m para la fijación de lámina kr-18, y como hallazgo, la que existe actualmente es de 3.01 m, 2.42 m y 2.45 m, por lo que esa distancia entre apoyos es mucho mayor a la planteada para su instalación. Con lo que requerimos de su apoyo para darnos visibilidad para saber si es necesario considerar un refuerzo, ya que de no ser así corremos el riesgo de que la lámina se deforme o se cuelgue teniendo consecuencias en su engargolado y en su apariencia. por su atención, quedamos a sus órdenes. | Actualmente la zona cuenta con lámina pintro tipo R-101, y ha funcionado bien, en ese caso se propone cambiar la lámina por lámina pintro R-101 cal.22 y no colocar lámina engargolada.
- RFI 26 Montaje de bolardos en zona de resistencias (seguimiento de RFI 13) | CD SMO (Paneles perimetrales y tablero de congelados,piso recibo Sams 3,505m2,Rampas andén volado,me | Distribution Center | Buena tarde En el RFI 13, de montaje de bolardos se dio como respuesta el bol02, el cual no aplica a la problemática que se mencionó, ya que es la fijación de una placa, mas no de bolardo, y en platicas con el proveedor del sistema de resistencia, nos comenta que solo se podría fijar al firme de 23 cms, ya que después de este se encuentra el aislante de 15 cms y después la red de resistencia, con lo que solicitamos nos den su apoyo para resolver si será suficiente esta distancia, ya que se tiene el material en sitio, o como propuesta, que se cambie por un perfil en L como el que se tiene para los espacios de los montacargas y que se atornille. por su atención, quedamos a sus órdenes. | Derivado del hallazgo de las resistencias. Se debe de considerar la combinación de ambos elementos, reducir empotramiento de bolardo a 20cm considerando, adicional, la colocación de perfil en “L” como el indicado en montacargas atornillado.
- Reparación de muros | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano ALB-01 ALBAÑILERIA EN PISOS, el proyecto desarrollador indica que se tiene que realizar la reparación de muros dañados existentes en áreas a intervenir hasta 1.22 mts de altura antes de la colocación de zoclo nuevo. Para el caso de el area de pescados y mariscos eje 1-2 B, favor de indicar si el muro llevara liner panel, cabe mencionar que el muro existente no cuenta con dicho material. Se anexa plano aALB-01 y foto de estado actual del muro. | Para unificar criterios vs estado actual consideren no colocar liner panel.
- colocación de klinker | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano DEM-01 Demoliciones en pisos planta baja el proyecto del desarrollo indica que se realizara retiro de piso epoxico para la posterior colocación de klinker, en el area del pasillo de tortilleria-cocina atras de las vitrinas de pasteles se encuetra piso de terrazo. Favor de indicar si se tendra que retirar el terrazo para la colocaion del klinker o se quedara el existente. Se naexa foto de el area. | De acuerdo a lo indicado en Proyecto se tiene que retirar el piso terrazo y colocar el piso klinker en la zona a la que hacen referencia. Sin embargo dicha área ya no es de preparado, por lo que proponemos respetar el terrazo y realizar los trabajos de empate entre ambos materiales para evitar desniveles.
- RIEGO AREAS VERDES | Villa Campo | Bodega Aurrera Express | REFERENTE LOS TRABAJOS DEL PLANO C0-11 DE AREAS VERDES EN EL QUE SE INDICA VEGETACION (PASTO Y ÁRBOLES), QUE SON ADICIONAL ADICIONALES ESTOS ELEMENTOS ARBOREOS, SE INFORMA QUE NO HAY LINEA DE AGUA PARA RIEGO, QUE NO SE TIENE INDICADA POR PROYECTO, AL SER POSITIVA LA INDICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA LINEAS Y SALIDAS PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES Y ARBOLES ESTE SERA UN ADICIONAL. | . Se ha cargado en tririga el boletin con la linea para el riego de las areas verdes. .
- 039_Solicitud de información acerca del modelo de persianas de gravedad para ventiladores en muro | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En referencia al plano IAA1- PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS Y el plano IAA5a- Detalles 2, se menciona la instalación de ventiladores sobre muros, con nomenclatura del VE-07 al 18, hacen referencia también a la instalación de persianas de gravedad, unión persiana y cubierta intemperie 45°, las cuales no fueron suministradas con el modelo de ventilador, se realiza la solicitud de información acerca de estos modelos de los componentes que se deben suministrar para el correcto funcionamiento de los ventiladores. Sin más por el momento, . | Los ventiladores fueron indicados en listado de suministros y plano de cuadro de equipos IAA4 con persiana por lo que se debieron suministrar completos con la persiana de gravedad. Se debe consultar con el fabricante si se pueden adquirir por separado y que sean compatibles con el modelo del ventilador ya que ellos (fabricante) definen cuales son los modelos y tamaños correctos de accesorios. Se adjunta ficha del ventilador. Este RFI es Aclaratorio. No genera aduicional.
- PARAMETROS PARA AHORRO DE ENERGIA | SC PERIFERICO MERIDA (Aire) | Walmart Supercenter | PLANO EM-01 AHORRO DE ENERGIA, EN LAS NOTAS DE LA SECUENCIA DE CONTROL MENCIONA EL INCISO F)EL 50% DE LAS UNIDADES PAQUETE OPERA CON UNA TEMPERATURA DE 25°C Y EL OTRO 50% OPERA A UNA TEMPERATURA DEL 22°C, DE SU APOYO CONFIRMAR SI ESTOS PARAMENTROS SON LOS CORRECTOS O SI SE TIENE ALGUNA MODIFICACION. | Se deberá verificar con proveedor del sistema de ahorro de energía el tipo de programación y control.
- Seguimiento a RFI 1036754 Cambio de material SCI | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI 1036754 les confirmo que de acuerdo a lo que indica el contratista no existe un adicional por el cambio de maetial para la instalacion de SCI, adjunto correo en pestaña de notas y documentos en el cual el contratista confirma que no habra costo adicional por el cambio de material. | Confirmamos de enterados que no hay adicional, sin embargo, de acuerdo las características que indica las fichas técnicas del proveedor mencionan que se genera un ahorro en relación a los sistemas convencionales (soldable); favor de aplicar la deductiva correspondiente.
- Confirmacion de demolicion de muro sin afectacion a columnas existentes | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano DEM-01 PLANO DE DEMOLICIONES EN MUROS-3787 de proyecto ISSUE el cual nos indica la demolición de muro de bloc sobre eje 8 el cual anteriormente delimitaba el área de amasijo con piso de ventas se observa que este cuenta con varios castillos y cadenas las cuales se conectan a las columnas de carga, ¿Se solicita nos confirme la demolición de este muro y si se consideró que no sufrirá afectación la columna de carga? El muro en cuestión indica demolición a una altura de 5.50 mts. Nota: se adjunta imagen de apoyo en la pestaña de notas y documentos. | De acuerdo a lo indicado en proyecto, se confirma la demolición del muro de block divisorio mediante medios manuales evitando dañar las columnas de concreto principales, validado el día de hoy en sitio con el especialista.
- Confirmacion de instalacion de tuberia de PVC en Bajadas Pluviales por interior de tienda. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IS03a-INSTALACION PLUVIAL COLECTOR COLGANTEADO INTERIOR-3787 en proyecto ISSUE en el cual se indica por el tipo de cubierta la instalación de tubería de PVC al interior de la unidad es decir e piso de ventas, se han revisado los detalles que contempla el plano IS03b-PLANO DE DETALLES DE CUBIERTA DE BAJADAS PLUVIALES-3787 pero en ningún detalle ¿Se tiene un detalle específico para la instalación de tubería de PVC a canalón el cual se requiere nos apoyen para garantizar que con este detalle tipo no se tenga fuga o filtración de agua entre el canalón de lámina y el tubo de pvc? ¿Asi mismo se requiere confirmación que es correcta la instalación de tubería de PVC aérea al interior de tienda y validar que está calculada para que en caso de un taponamiento de una de las bajadas no se colapse el canalón al interior de la unidad? Asi mismo en plano IS03b-PLANO DE DETALLES DE CUBIERTA DE BAJADAS PLUVIALES-3787 se cuenta con el detalle isométrico y de vista frontal en donde se aprecia dos bajadas luviales en fachadas las cuales indican la colocación de gárgolas, ¿Pero en plano IS03-PLANO DE CUBIERTA BAJADAS PLUVIALES-3787 no se ve reflejada en que canalón aplica esta gárgola, ¿nos apoyan indicando donde aplica el detalle? | Se compartirá por correo a la gerente de construcciones el Bol.-02 realizando la aclaración del detalle para los canalones y baps al interior de la tienda, la cual está debidamente calculada de acuerdo a la CI de granizo y precipitación pluvial, por la configuración de la cubierta tenemos BAPs y tubería pluvial colganteadas al interior de la tienda. Se aclará que la gran mayoría de canalones el tipo de gárgolas NO es dejando el hueco sobre el canalón el cual sirve de rebose, si no que, uno de los 2 tubos de cada núcleos de BAPS tendrá que sobresalir 5 cms por encima del nivel del fondo del canalón con la finalidad de que cuando la otra BAP se encuentra operando al 100% pueda auxiliar la BAP que sobresale estos 5 cms, en el boletín adjunto se detona mejor estos puntos.
- Mangueras flexibles lineas de agua tratada y agua filtrada | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio comparto usted duda expresada por la contratista ya que en proyecto ejecutivo ISSUE plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-3787indica la colocación de 2 mangueras flexible específicamente para la tubería de agua potable y no existe ningún otro plano el cual indique la colocación de manguera flexible para tubería de agua tratada y agua filtrada. ¿Por lo cual se solicita se indique si la tberia general que pasa cruza por piso de ventas de agua filtrada y agua tratada deberán de llevar instalada manguera flexible de ser asi solicito confirmación por este medio y su apoyo con el boletín correspondiente? Se adjunta en pestaña de notas y documentos correo donde la contratista expresa esta duda. | Con respecto de las tuberías principales de agua filtrada, fría y tratada no se considera tubería flexible ya que el Tuboplus es flexible y puede absorber movimientos, solo la red del sistema contraincendios si lo requiere por ser de acero de acuerdo a proyecto.
- Diferncia de niveles en piso de trastienda. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la visita realizada por el proyectista el pasado viernes 09-06-203 en la cual pudo recorrer area de piso demolido en cual es un hallazgo por ser de concreto con armado de acero el cual pudieron ver físicamente en el cual existen una diferencia de niveles por el espesor de concreto existe el cual se demolió en el área, se tiene un promedio de 4 cms el cual se preguntó en sitio cual deberá ser el proceso a seguir para esta diferencia la cual se suma a la diferencia ya existente de 4 cms más entre el piso de ventas y el piso de ventas en trastienda, ya que el proyecto solo indica un escarificado de 3.5 cm, El área de proyectos indica revisara el tema para contestar vía RFI ¿Si para este tema se compensara y retrabajara la base existente o se compensara esta diferencia de nivel con concreto? | La diferencia de espesor de acuerdo al hallazgo se recomienda absorber mediante concreto con las mismas características de lo indicado en proyecto tomando en cuenta los niveles colindantes entre nuevas piedras y existentes.
- Seguimiento RFI 1036536 Discrepancia en version de plano ISSUE VS los que posee la empresa de Refrigeracion RENSA. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al FRI 1036536 y derivado de la visita del proyectista el pasado viernes 09-06-2023 se tienen la duda deriva de las discrepancias en planos de Orden de Cambio 03 cargada en Tririga y la presentada por la empresa Rensa, ¿Se solicita al proyectista nos indique cual versión es la correcta y en caso de ser la presentada por la empresa Rensa confirmar por este medio e indicarnos si los planos complementarios a esta especialidad sufren algún cambio enviar actualización principalmente si esto implica el cambio de algún suministro o cambio en alguna instalación? | El proyecto publicado en Tririga oficialmente era lo mas vigente con lo cual se desarrollo el proyecto, sin embargo RENSA confirma que en efecto hubo una actualización derivado del cambio de marca y tecnología (el cual NO dio aviso al área de Diseño) por lo que los planos más actuales serían ahora los mismos que nos compartieron por este medio. Rensa afirma que no hay afectaciones al proyecto, sin embargo en la revisión que nosotros hicimos la base del equipo condensador se reduce ligeramente, por lo que pedimos del apoyo de obra para realizar este ajuste a la baja en sitio en coordinación con el equipo de RENSA.
- Definicion de alcances trabajos de Cambio de Acometida y Plano faltante. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3787 en proyecto ISSUE en el cual podemos apreciar al inicio del diagrama la acometida eléctrica la cual se indica en recuadro punteado la acometida nueva por compañía suministrados, pero al buscar plano especifico en la carpeta de Exteriores- Eléctricos no se cuenta con un plano especifico por se tienen las siguientes dudas: * ¿De quién será el alcance de la instalación del cableado nuevo antes del poste y después (cable XLP) de esta hasta la subestación? * ¿Se tienen considerados la realización de trabajos de obra civil como parte de la infraestructura después del poste como instalación nueva o se colocara XLP en los mismos poliductos? * ¿Se tiene plano autorizado y avalado con Vo.Bo. de compañía CFE y revidado por DRO o unidad verificadora? * ¿De ya contar con plano especifico de este cambio nos lo pueden compartir por favor? | 1.-En el plano IE-10 ACOMETIDA ELECTRICA-3787 se indica que es alcance de la contratista. 2.- Se considera obra civil nueva y es alcance de la contratista como lo indica el plano IE-10 ACOMETIDA ELECTRICA-3787, se debe subcontratar proveedores autorizados por el área de energía para realizar los tramites necesarios ante CFE. 3.- El plano IE-10 se indica la siguiente nota, ANTES DE EJECUTAR ESTOS TRABAJOS, DEBERAN SER APROBADOS Y REVISADOS POR DE CIA SUMINISTRADORA (CFE), EN COORDINACION CON LA CONTRATISTA Y SUPERVISION el plano y si se cuenta con visto bueno de UVIE. Para referencia pueden revisar el plano IE-10 ACOMETIDA ELECTRICA-3787 Se debe contactar al equipo de energía para que los puedan orientar.
- Acabado detrás de hornos | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | en plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 no indica acabado detrás de los hornos de amasijo y en plano GA01-PLANTA DE ABARROTES -6206, indica colocar durock y pintura blanca vinilica pero se recomienda solo pintar el block existente perimetral detras de los hornos con pintura grado alimenticio como lo marca prototipo, ya que se recomienda no colocar el durock para no quitar espacio para mantenimiento de las instalaciones de los hornos. Favor de indicarnos si se colocar durock o se acepta propuesta de pintura grado alimenticio. | En los planos que indican, no se observa ningún durock detrás de los hornos, lo que se indica es pintar el block directamente con pintura blanca de línea (P-1) como lo indica el proyecto.
- Plano de toma principal de agua potable | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | en planos de proyecto no se tiene un plano que indique los alcances de la toma principal de agua potable. Favor de indicarnos que trabajos se tienen q realizar ya que debido al tanque de tormentas de SUPERCENTER se requiere reubicar la misma ya que pasa por donde se encuentra el mismo. | Para el proyecto de la Remodelación del Sam's San Luis no se realizaron trabajos para el tanque de tormentas y/o toma de agua potable, esto se consideró en el proyecto de la remodelación del Super Center.
- PROPUESTA CONCRETO HIDRAULICO ESTACIONAMIENTO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde, referente a los trabajos del estacionamiento se indica en plano CO09a-DETALLES DE TERRACERIAS-6206 aplicar al asfalto existente recubrimiento SUPRA, pero CARVID propone colocar concreto hidraulico sobre el asfalto existente,esto implica el subir los niveles existentes de los registros de estacionamiento, este trabajo seria sin costo adicional. Favor de indicar si se acepta propuesta o si se respeta proyecto. | Se deberá de realizar el trabajo como lo especificado en proyecto.
- Losa en EDC´S | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | en el area de los EDC´S 01 y 02 debajo de estos solo se tiene una hoja de triplay ahogada, por lo tanto no se tiene losa de concreto de entre piso, adjutamos fotografias, por lo cual solicitamos de su apoyo para que ambos vacios de 2.87m x 6.27m del EDC02 y 2.64m x 5.40m de EDC01. queden cubiertos con piso firme. Favor de indicarnos que trabajos se realizarian en las areas. | No vienen las fotos adjuntas, favor de compartir un nuevo RFI donde si adjunten las imágenes para evaluar de mejor manera y poder dar respuesta.
- MESA SALA DE TRABAJO | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En proyecto nos indica los contactos de energia normal, regulada y de voz por piso para la mesa en sala de trabajo, proyecto no especifica el tipo de mesa para poder rematar los contactos, podrían compartir ficha técnica de dicha mesa? | , No contamos con dicha información, favor de solicitarla con el equipo de Store Planning. .
- ACABADO EN PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Enplano C-09b detalle DT-01 nos indica un acabado texturizado transversal para todo el estacionamiento lo cuál no es posible de acuerdo a las vialidades que se requieren. No encontramos en proyecto otro detalle o una planta. | , EL ACABADO TEXTURIZADO QUE SE CONSIDERO ES PARA TENER MAS ADERENCIA AL VEHICULO, SI NO SE PUEDE COMO SE INDICA DE ACUERDO A LAS VIALIDADES QUE SE REQUIEREN, SE DERBEA DE CONSIDERAR CON ACABADO NORMAL SIN TEXTURA Y QUE NO SEA ACABADO PULIDO. .
- CANALIZACION CABLEADO TOTAL PLAY | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con la nueva configuracion de los modulos de venta en especial TOTAL PLAY se maneja mediante una antena y cableado que llega a su stand, sin embargo en proyecto no tenemos considerado dejar una canalizacion para que no queden expuestos sus cables sobre el muro dando mala imagen adjunto fotografias, favor de indicarnos su procedemos con una canalizacion en base a los requerimientos del modulo como adicional? . | Debido a que se trata de un trabajo realizado por un externo deben revisar con este la correcta ejecución de los trabajos para que no quede una mala imagen, son embargo, esto no es una omisión del proyecto. Este RFI es Informativo.
- NODO SONIDO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con relacion al equipo de sonido que se instalara en esta unidad, no tenemos indicado un nodo de red para este en el plano ID -04 voz y datos, el cual se utiliza para cuando el equipo nuevo comienza a trabajar este como no esta conectado a la red no se actualiza lo que genera que la tienda comience a levantar OT periodicamente cada vez que este necesite reconfigurarse o actualizarse, lo cual cuando se deja este nodo se mitiga la oportunidad, de su apoyo con la autorizacion de este nodo adicional, . | Los nodos en la zona de servicio al cliente se encuentran conforme a las guías mecánicas, por tanto, cualquier trabajo adicional no puede considerarse como una omisión de proyecto. En caso de requerir el nodo adicional se deberá tramitar como OT. Este RFI es Infórmativo.
- Respuesta RFI 1036114 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde referente a la respuesta del RFI con ID 1036114, si se indica que se consideran los termostatos pero en las notas informan que son por parte del proveedor de control y este proveedor ingresa a sitio dos meses antes del termino de la remodelacion, pero el arranque de los equipos es dentro de 1 mes aproximadamente y los termostados los requiere el proveedor de CARRIER como evidencia para programar el arranque de los mismos, por lo cual solicitamos de su apoyo para que este trabajo se considere como adicional para la contratista, quedamos en espera de su respuesta. | La programación de actividades no corresponde al equipo de diseño, la ejecución de estos trabajos no debe considerarse como adicional.
- Acabados en cubo de escalera y muros de mezzanine pasillos | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde en plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 no indica que trabajos se van a realizar en el cubo de escalera de mezzanine frontal y de trastienda asi como en el muro interior del pasillo que es el muro de respaldo del faldon existente. Favor de indicarnos si se realizan solamente trabajos de mantenimiento o se realiza el cambio de las mismas, es importante mencionar que estan en buen estado por lo cual se recomienda solo mantenimiento. | El acabado de los muros en esas áreas viene indicado en el plano A400 ya que solo se realizará la aplicación de la nueva pintura de imagen. Para los trabajos en escalera de mezanine frontal, se deberá referir al plano A603 donde solo se indica los trabajos a realizar en la misma. Para la escalera posterior solo se renueva pintura a la herrería.
- RFI 17 Valvulas en Juntas Flexibles | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En relacion a la instalacion hidraulica y el SCI, nos pueden confirmas que no se deberan de considerar valvulas antes y despuesta de las juntas flexibles, ya que en otras unidades esto se ha instalado y en esta unidad no se cuenta con ellas, ademas de que en caso de querer realizar algun cambio o mtto a hidrantes y a la misma junta, estas valvulas nos ayudan a seccionar las instalaciones sin llegar a dejar por completo deshabilitados los sistemas, en caso de considerace la instalacion nos podrian compartir el boletin. . | De acuerdo con el CDP 04 las válvulas deberán de considerarse unicamente al alcance del personal de mantenimiento a una altura máxima de 1.20 m, po lo que NO se deberan considerar dichas valvulas antes y depues de las juntas flexibles, ya que al realizar un mtto. ,se debera cerrar la linea principal. Favor de ejecutar conforme a proyecto
- ESCALERA MARINA | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este rfi es para informar que de acuerdo a la ubicación que se tiene en proyecto para la escalera marina de la base del rack de refrigeración interfiere para la altura libre con los encamados de las instalaciones, ya que por instalaciones existentes no se pueden modificar las trayectorias nuevas, por lo que se propone reubicar la escalera al área donde se tiene el cuarto de aseo ya que es un area mas libre en cruce de ingenierias, favor de indicar si se acepta la propuesta y de ser así enviar boletín. | Se comparte con Gerencia y supervisión de obra, boletín donde indicamos la nueva ubicación de la escalera marina del rack de refrigeración hacia el área de aseo, se reubican muros y puerta, la tarja se mantiene en su misma posición que en proyecto ejecutivo. Este RFI es un Hallazgo.
- DESCONECTADORES | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a los desconectadores para los equipos de hornos y fermentadora del área de amasijo en la ficha técnica del proveedor indica que se deberán colocar sobre un muro, sin embargo, en el plano GIE 03INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS indica que se deberán colocar sobre los equipos, favor de indicar si se deberá considerar las recomendaciones del proveedor y de ser así mandar ubicación exacta para estos desconectadores. | Los desconectadores para hornos y fermentadoras se deben instalar en una estructura de soporte independiente tal como se indica en detalle 02 “SOPORTE PARA DESCONECTADORES EN AMASIJO” en el plano GIE-03 de instalación eléctrica. Este RFI es Aclaratorio.
- CORTINA HAWAINA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN LA PLANTA A-601 UBICACION DE PUERTAS Y CANCELES ESTA PROYECTADO UN VANO CON LA LEYENDA CORTINA HAWAINA ACCESO A SERVICIOS FRENTE A LA GONDOLERIA DE QUIMICOS, PERO NO ESTA MARCADA DENTRO DE UN RECUADRO COMO LAS DEMAS TAMPOCO EXISTE UN DETALLE, FAVOR DE INDICARNOS SI PROCEDEMOS CON EL ADICIONAL Y NOS COMPARTAN EL BOLETIN O ESTE ACCESO NO CONTARA CON CORTINA. . | En el plano A603 y A603a se indica ubicación y detalle de la cortina hawaiana de acceso a servicios, por lo que esto no representa un adicional ni omisión de proyecto. Este RFI es Aclaratorio.
- JAMBA ACCESOS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , en el plano de muros A-100b, nos dice con la simbologia 5.89 que debemos instalar jambas de lamina antiderrapante calibre 16 a la altura de la puerta, sin embargo en el detalle 21 proteccion de muros panel de yeso en circulaciones plano A303a es a base de lamina galvanizada pintada en blanco, favor de definirnos sobre cual instalar estas jambas, . | Se deberá considerar las protecciones de lámina antiderrapante de calibre 16 conforme al plano A101b. Este RFI es Aclaratorio.
- 58 PANELAR EN LINEA DE CAJAS. | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . Aun lado de linea de cajas, donde se exibe la mercancia de temporada (SEASONAL), en el dibujo se muestra un BUMPER, sin embargo en otras unidades, en esta area se colocan 2 PTR de 4 y al centro, canceleria, panelar y cristal. confirmar si en esta unidad se colocara de esta manera. De ser asi, favor de compartir Boletin con los detalles. . | Que se respete lo considerado en proyecto.
- FACHADAS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con respecto al plano de fachadas A-200, nos indica en proyecto los trabajos de cambio de pintura sobre la fachada principal y lateral, sin embargo no tenemos claro los alcances en las fachadas eje 4 (a-b) y eje F, las cuales no estan indicadas en planos, favor de comentarnos si estas no tiene alcance, . | No se consideró alcance para estas fachadas al estar en buenas condiciones y dentro del predio. Este RFI es Aclaratorio.
- 035_REVISIÓN DE ALTURA DE ZAGUÁN DE ACCESO AL ANDEN DE CARGAS. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano C-06 planta de conjunto, indica el detalle 4,5 y 6, la elevación de 2.70 m de altura, siendo esto la reja portón de acceso de camiones y acceso de asociados, la operadora considera que la altura no es la suficiente ya que la zona es de alta inseguridad por lo que solicita que la reja nueva, tenga la altura actual de 5m, por lo que se solicita su valoración y validación para ejecutar el trabajo, y notificar por medio de un boletín el detalle del armado de reja para poder cubrir esa altura. Anexo evidencia fotográfica. , . | El portón en proyecto considera una altura de 2.70m la cual deriva a partir de la guía GP-27 y va de acuerdo con lo establecido para el nivel de riesgo que tiene la tienda. La solicitud de incrementar hasta 5.00m la altura no está considerada dentro de las guías de seguridad y tampoco forma parte de los alcances por minuta de proyecto, por lo que se deberá ejecutar como está establecido. Este RFI es aclaratorio.
- BUMPER FARMACIA Y MUEBLE DE AT´N | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO A LOS PLANOS A100a PLANTA DE ACABADOS DE PISO SE OBSERVA UN BUMPER DE PROTECCION PARA EL MUEBLE DE SERVICIOS AL CLIENTE SIN EMBARGO ESTE NO INDICA CON SIMBOLOGIA SI ES SUMINSTRO DE LA CONTRATISTA O DE COMPRAS WALMART, POR OTRA PARTE EL MUEBLE MOSTRADOR DE FARMACIA TAMPOCO INDICA EL BUMPER PARA PROTECCION DE ESTE MUEBLE Y REVISANDO EL LISTADO DE SUMINISTRO LOS UNICOS BUMPERS POR COMPRAS SON LOS DE LAS VITRINAS DE REFRIGERACION, NOS AYUDAN ACLARANDO ESTE ALCANCE, . | Se deben considerar los 7.59m de bumper en el área de servicio al cliente como suministro y colocación por la contratista, en el mueble de farmacia de acuerdo a prototipo no se considera bumper. Este RFI es Aclaratorio.
- CUARTO DE BASURA | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | En referencia al cuarto de basura no indica muro divisirorio (organica e inorganica), actualmente el cuarto se encuentra con estas divisiones, y por experiencia en otros proyectos se deja de esta manera. Favor de confirmar si se debera realizar esta division o bien seguir como indica el proyecto. | De acuerdo con proto no se considera muro divisorio, por lo que se deberá seguir con lo indicado en proyecto. Este RFI es aclaratoria.
- PASO DE GATO COMEDOR PRINCIPAL | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , solicitando su valioso apoyo con la siguiente duda con respecto a el paso de gato de la techumbre del comedor principal En plano A-101 Planta de techos paso de gato del proyecto inicial nos indican una cantidad de equipos de aire y posteriormente en la orden de cambio plano IN-IAA-418-02 Instalación Aire Acondicionado Comedor Principal Techos, se incrementó la cantidad de equipos por lo que la configuración del paso de gato debería cambiar de acuerdo a el número de equipos real, nos pueden indicar si contamos con alguna nueva configuración del paso de gato o si continua igual. Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien reciban un cordial saludo. | se envia plano por correo a supervisión y se carga para adecuación de los pasos de gato
- RFI 8 PROPUESTA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA , PARA PLANTA DE EMERGENCIA PROVICIONAL (BYPASS) | CEDIS Cuautitlán (Subestacion, transformadores, plantas emergencias y UPS) | Distribution Center | De acuerdo a los trabajos de subestación nave 4, conservación menciona que es necesario dejar un arreglo eléctrico (BYPASS) Como medio de prevención en caso de falla eléctrica y que las plantas de igual forma no funcionen o sea necesario realizar algún mantenimiento, se adjunta propuesta eléctrica (La propuesta solo es representativa no se manda con cálculos). | . en este caso para esta subestación no se tiene contemplado este arreglo por tanto no fue considerado durante los levantamientos y periodo de ejecución de proyecto. de acuerdo a lo anterior este ya es otro proyecto adicional a los alcances definidos y revisados. En lo que se refiere a la propuesta como comentarios es que la zona donde se pretende colocar dicho interruptor es en la parte posterior de los gabinetes y para dar el frente mínimo de operación no estaría permitido por norma esta ubicación ya que mínimo deben ser 90cm de frente. Si se quiere realizar un arreglo de este tipo debe presentar una propuesta con trayectorias, cableados y ubicaciones respetando la NOM-001-SEDE-2012 adicional de un diagrama unifilar y sus respectiva memoria de cálculos.
- RFI 05 Ratificación de tubería para gas natural. | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano IG-01 INSTALACION DE GAS PLANTA DE AZOTEAS Y DETALLES-3629, nos podrían ratificar la tubería que se empleara en proyecto ya que en sitio se observa que es gas natural y en planos indican que es gas LP. | Se confirma que la tienda usa GAS NATURAL, y como se contesto en dudas de concurso: Son alcance de la contratista: el tendido de toda la tubería y conexiones de la nueva instalación de GAS ya sea natural o LP (en el caso de gas natural la contratista deberá de considerar el subcontrato de la empresa que suministra el gas actualmente), el suministro e instalación del medidor digital, así como el primer llenado en caso de tanque de gas LP Como alcances del proveedor de GNFR son: el retiro de la red actual, el dictamen del tanque (en caso de gas LP); en caso de requerir tanque nuevo deberá ser retiro, suministro e instalación, el dictamen final y la validación según los requerimientos de cada entidad. Favor de ejecutar conforme a las especificaciones indicadas en proyecto.
- RFI 06 Suministro de cortina enrollable en acceso a estacionamiento | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-3629, cortina enrollable para acceso a estacionamiento indica vano libre de 7.14 m, en sitio se cuenta con el vano libre de 8.88 m, por lo tanto, el ancho total se modificará para el suministro y será un adicional para el contratista general. Nos apoyan ratificando lo anterior. | El plano A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES emitido febrero en la OC1 tiene la medida de 8.93 X 3.25m por lo que NO aplicaría como adicional ya que al contrario se reduce 5 cm en base a medida real en sitio.
- APLANADO MIUROS DE SUELO CEMENTO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la revision del proyecto, especificamente para los muros de suelo cemento en donde se encuentra expuesto ala intemperie ya sea del lado del vecino colindante como por dentro según sea el caso a optado en otros proyector proteger por el intemperismo que el muro expuesto puede sufrir, con un aplanado nos apoyan a corroborar si este podria considerarse en este caso. | Cnforme a las especificaciones seccion 02250 se deben de considerar las protecciones geotextiles para los muros, Por parte de geotecnic ano se tienen recomendaciones para repellado de los muros en las caras de colindancia
- DIMENSIONES DE PASA JUNTAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo para que nos confirmen la dimensión del pasa juntas (Diamond Dowel), revisando el plano ES-202 no nos indica la medida del mismo. En el detalle 1 JUNTA DE CONSTRUCCION TIPICA (JC) nos indica el pasa juntas y la distancia que deben de ir de centro a centro, pero no nos indica la medida del mismo. | Los pasa juntas deberán ser de 19 mm de diámetro con una longitud de 40 cm y deberán de colocarse a cada 40 cm de separación, esta especificación se encuentra claramente indicada en las notas del plano ES-202 del proyecto, favor de revisar la información estructural
- ARBOLES EXISTENTES EN LIMITE DE PREDIO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En el predio vecino existen arboles que están de 2 cm a 15cm de distancia del predio, por lo que se verán afectados una vez que se realicen trabajos de muros de suelo cemento y contención, ya que se recortara entre un 50% o 30% de su raíz aproximadamente, debido a la cercanía del predio. Por lo cual solicitamos de su apoyo para el permiso ambiental por la afectación de los arboles en su raiz, en notas y documentos se anexa foto de algunos arboles, una tabla especificando la variedad de arbol afectado y la cantidad por cada especie, un plano indicando donde se encuentran. | Se reviso la ubicacion, con respecto al proyecto, al estar los arboles muy cercanos a la colindancia seran afectados por los trabajos de muros de contención por lo que se debea revisar con ambental y legal cual sera el proceso para la afectacion al vecino.
- INSTALACIÓN DE DATOS Y CCTV PARA CASETAS DE ESTACIONAMIENTO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SOLICITO DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTOS EN EL PLANO C10A SE TIENE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CASETAS DE ESTACIONAMIENTO, ESTA INSTALACIÓN YA SE ESTA REALIZANDO (CONTACTOS), CABE MENCIONAR QUE NO SE TIENE TUBERÍA PARA DATOS (SEÑAL) , NI TUBERÍA PARA CCTV, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE VA A REALIZAR PARA TENERLA ANTES DE CERRAR CEPA, EN CASO DE QUE EL ALCANCE SEA POR PARTE DEL ESTACIONAMIENTO, POR FAVOR CONFIRMAR A LA BREVEDAD. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS Y/O BOLETIN CORRESPONDIENTE | Se hace mención que, durante el desarrollo del proyecto y en los levantamientos, únicamente se indentificó la línea de alimentación eléctrica hacia la caseta del estacionamiento que es controlado por un externo, al momento de los levantamientos aún no contaban con otras instalaciones. Por lo que en el alcance solo se integró la alimentación eléctrica, si a hoy la tienda brinda algún otro servicio a la caseta se deberá de considerar dejar estos mismos servicios.
- SE ENCUENTRA TIERRA MUY SATURADA DE AGUA,LODO, Y HACIA TERRENO Y CIMIENTO DE MURO COLINDANTE | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUINTE DUDA DE PROYECTO SE INFORMA QUE DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN PARA ALCANZAR NIVEL Y DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE BODEGA ANEXA, SE ENCUENTRA TIERRA PODRIDA Y SATURADA POR FILTRACIONES DEL TERRENO Y CIMIENTO DE MURO DE CONSTRUCCIÓN COLINDANTE, AL RESPECTO SE SUGIERE MEJORAR TERRENO CON MATERIAL DE BANCO PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE BODEGA Y REALIZAR UN ZAMPEADO CON CONCRETO PROBRE O CEMENTO ARENA Y MALLA DE GALLINERO EN CORTE DE TERRENO Y CIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN COLINDANTE SOLICITO SU APOYO PARA ESTA PROBLEMATICA | De acuerdo con este hallazgo, podemos mencionar que estamos de acuerdo con la propuesta de realizar el zampeado con malla de gallinero en la colindancia, sólo hacemos mención que para el mejoramiento de terreno, se deberá seguir las recomendaciones indicadas por la mecánica de suelos, en donde menciona Se recomienda que la losa de piso de la zona de ampliación sea desplantada sobre una capa de base hidráulica compactada al 95 % de su PVSM de 20 cm de espesor, y una capa de Subrasante de 30 cm compactada al 95% de su PVSM para uniformizar el módulo de reacción del material, los requisitos para material de base y subrasante se mencionan en la Tabla 5 y Tabla 4. Misma que se encuentra cargada en la carpeta de estudios / Mecánica de suelos dentro de Tririga.
- 040_Aclaracion sobre instalacion de contactos falla a tierra en áreas de preparados. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-05 CONTACTOS OFICINASS Y TRASTIENDA, indica suministro de contactos normales, por lo que en obras similares se a colocado contactos a falla a tierra en los contactos cercanos o a un costado de instalaciones hidraulicas, por lo que se solicita su cambio en las areas de preparados. Debido a que la uvie lo considerara como una no conformidad para liberar el dictamen electrico Sin más por el momento, . | Durante el desarrollo del proyecto, la UVIE reviso y aprobó en su momento el proyecto con la información que mencionan. Si fuera una NO conformidad nos lo hubiera indicado durante el proceso de revisión. Cabe mencionar que los únicos equipos que están cerca de las instalaciones hidráulicas (tarjas) son los contactos de germicidas y ozonificadores, los cuales están por encima de las tarjas. Este RFI es Aclaratorio.
- PUERTA MARCADA EN BOLETIN 6 | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS, A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO, EN EL BOLETIN #6 NOS INDICAN UNA PUERTA. MISMA QUE SERA COLOCADA EN UNA ESQUINA DEL PREDIO. ACTUALMENTE EN ESTE LUGAR PASA EL CANAL DE RIEGO QUE SE ENCUENTRA PEGADO A LA PERIFERIA DE LA BARDA COLINDANTE Y LA PUERTA DARIA JUSTO A ESE CANAL. SE REALIZARA ALGUNA ADECUACCION PARA LA CUNETA ? ASI MISMO LA PUERTA DARIA A PARCELAS DEL MUNICIPIO ESTO ES CORRECTO? ANEXO FOTOGRAFIAS CORDIALES | La colocación de la perta es a petición municipal como paso a la parte posterior del predio para furtura conexión de la escuela, los trabajos fuera del predio para la conexión de esta con los predios aledaños no son correspondientees al proyecto, se deberá solo garantizar que el agua no se infiltre al predio, pero no asi trabajos fuera del predio.
- 53 GERMICIDA DE FERMENTADORAS | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | solicitando su apoyo para confirmar si aplica germicida 8SS/UV en area de amasijo para fermentadoras el cual viene indicado en plano IH-01, asi como indicar circuito y existencia de contacto de alimentacion electrica para este y quien lo suministra sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | Se cargó en TRIRIGA información en relación al RFI #53 Germicidas de fermentadoras.
- 54 - MOBILIARIO COMEDOR. | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | Solicitamos su apoyo para que nos compartan los detalles del mueble del comedor. Asi como confirmar si es alcance de contratista, ya que SP indica que no lo tiene en el SCOPE. . | Se carga a la carpeta BOLETINES información en la carpeta de “Boletines”: RFI #54 Mobiliario Comedor.
- 55 - ACCESO A PARABUS | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | Derivado de la solicitud 1036953 de RFI 59 - ACCESO A PARABUS, se informa que para realizar la rampa y los escalones, es necesario construir unos muros de contencio, para contener la terraceria del desnivel de este. Se propone una zapata de 50 cm, y el muro de nivel variable para no tener afectaciones a futuro. Solicito su apoyo para confirmar estos trabajos. . | Para la zona de la rampa y escalones no vemos inconveniente la propuesta de la zapata de 50 cms. En el resto del área, por el desnivel que se tiene en esa zona nos apoyan vía correo electónico el porqué no es posible considerar un talud.
- ALUMBRADO DE FACHADA | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | en el presente proyecto no viene considerado alumbrado para las fachadas, de su apoyo para confirmar si se mantiene asi o indicar el tipo de alumbrado y el circuito al que se cargaria dicha carga. sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | Se carga en la carpeta BOLETINES la información como respuesta al RFI Alumbrado de fachada.
- HALLASGO ENCONTRADO ARRIBA DE LOSA DE CUARTO DE SUBESTACIÓN Y PLANTA DE EMERGENCIA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SOLICITO SU APOYO CON EL SIGUINETE HALLAZGO SE INFORMA QUE LA TIENDA OCUPABA LOSA ACASETONADA DE CUARTO DE SUBESTACIÓN Y PLANTA DE EMERGENCIA COMO BODEGA DE MERCANCIA, SE LES PIDIO RETIRAR ESTA MERCANMCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE NUEVAS INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y COLOCAR MALLA ANTIESTIBA, Y UNA VEZ QUE TIENDA DEJA LIBRE EL AREA, SE OBSERVA UN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN AXIAL Y DUCTO DE AIRE DE 60 CM X 60 CM SIN FUNCIÓN ALGUNA OBSOLETO POR COMPLETO, ESTE DUCTO BAJA POR UN PASO EN LA LOSA AL INTERIOR DE SUBESTACIÓN, ADEMAS NO VIENE INDICADO EN PLANOS DE DESMONTAJES Y DEMOLICIONES DEL PROYECTO POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA REALIZAR LOS ALCANCES DEL PROYECTO ES NECESARIO RETIRAR VENTILADOR AXIAL Y DUCTOS DE AIRE, ADEMAS DE CIMBRAR, ARMADO Y COLAR EL PASO EN LOSA DE CUARTO DE SUBESTACIÓN SOLICITO SU APOYO A ESTA PROBLEMATICA | Se hace mención, que, de acuerdo con las notas de la partida de demoliciones (DEM01-, DEM07) se menciona que: 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Por lo que la contratista será la encargada de desmontar este y cualquier equipo o material obsoleto producto de la remodelación, mencionando que esto no deberá considerarse un adicional a proyecto, ya que viene indicado. En cuanto al espacio generado por el desmontaje de este equipo en desuso, nuestra recomendación es sellarlo con panel de cemento de 60cm x 60 cm, fijado sobre un marco perimetral y una diagonal central de cuadrado de 1 1/2 fijado a la losa de este espacio, ya que esta zona será intransitable además de que quedará delimitada con la malla anti-estiba
- TABLEROS EN AREA DE SISTEMAS | Av Girasol (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Con respecto al UPS existente marca toshiba favor de indicar si se cambia, ya que en plano ID-02 y en tabla de suminitstros IE-07, indica una preparacion y equipo Kenjitsu 3kva. | . Favor de NO realizar este trabajo. Revisando y vaidando con el equipo de sistemas nos indica que el UPS existente es un equipo vigente hasta el 31/12/2032 por lo que no se requiere hacer el cambio por el momento.
- RFI#22 DISCREPANCIA ALIMENTADORES ELECTRICOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#22 Referente a los alimentadores eléctricos en plano W-IEAL-01 se indica la cedula 05 - 8 cables de 3/0 y se especifica En plano W-IEDU-01 un interruptor modelo JDL36225. La duda es como se remataran los 6 cables de las 3 fases al interruptor antes mencionado ya que este solo admite un cable por fase. | Se adjunta detalle normativo para la conexión de los 2 cables de 3/0 por fase. y se anexa ruta donde se cargo detalle: Carpeta de 01 Interiores\ Intalación Electrica\ BOLETIN 3 - RFI#22_09Jun23.dwg
- RFI#23 MATERIAL DE RELLENO EN CEPAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#23 Refrentes a las excavaciones para las instalaciones sanitarias, se tiene el hallazgo de que ele material base encontrado esta compuesto en su mayoría por piedra basáltica y tezontle, por lo que no se podrá usar como material de relleno sobre tuberías sanitarias. Se deberá suministran material del relleno exentó de piedras. Esto genera un costo adicional. | Correcto Deberá usarse material de banco.
- RFI#21 Discrepancia medidas Rejillas lineales de inyección | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#21 Referente a la especificación de rejillas lineales de inyección en proyecto se especifica marca INNES modelo TBL, por especificación del fabricante este rejilla su dimension de fabricación mínima es 4, en proyecto se indican rejillas lineales de 2.5 x 4 y 3´ respectivamente. ¿ Se de be considerar el cambio de la medida de la rejilla a un mínimo de 4 ? Esto generara un costo adicional por cambio de dimensión | Repecto a las rejillas lineales se obtuvo de los datos de ingenieria de Innes Aire, sin embargo, al no existir estos se cambian de tamaño. El de 2.5x4' pasa a 4x22 con conexión con dos ductos circulares de 6, el de 2.5x3' pasa a 4x16 con conexion con dos ductos circulares de 4, considerar cambios en plafon
- RFI#26 INTERFERENCIAS INSTALACIÓN SANITARIA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#26 Se detecta interferencias en excavaciones para la nueva instalación sanitaria. Se encuentra contratrabe con sección de 40 x 120 cm sobre eje B y H tramo 1-4, en cada ejes se cuenta con una contratrabe de 40x40 cm, así mismo los registros existentes no están en la posición indicada en proyecto. se anexa croquis de ubicación de elementos encontrados hasta el momento. Se solicita nuevo planteamiento de drenaje sanitario. | Se envia nuevo planteamiento de solución de Drenaje Sanitario. se anexa ruta donde se carga Boletin # 2 con propuesta de solución. Carpeta de 01 Interiores\ Intalación Hidráulica\ BOLETIN 2 - RFI#26_09Jun23.dwg
- #38 Reubicación de arrancador de campana de comedor | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se indican la bajada del arrancador de la campana de extracción del comedor y la bajada de gas en la misma zona, por lo que es necesario reubicar la bajada del arrancador al lado contrario de la campana y cumplir con la normatividad para la instalación de gas. Se solicita VoBo para lo anterior, . | Se debera ajustar la trayectoria del arrancador en sitio
- #37 Altura de contactos en oficina administrativa | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , se observa en el plano IE-03 que los contactos para las oficinas administrativa, gerencia y phone booth se indican a 90 cms de altura, sin embargo se obstruyen con la barra de trabajo que se indica a 90 cms de altura en plano A500. Por lo que se solicita confirmar 1) sí la altura de las barras se modifica a una altura superior ó 2) se modifica la altura de los contactos a 40 cms de altura debajo de la mesa de trabajo, ó 3) no son necesarios y se retiran. | Se deberan ajustar la altura de contactos a 40 cm
- RFI 100 Sensor en hidrante | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1003685 no se contemplo la instalación del sensor de presión de hidrante y si llego el suministro por parte del proveedor SPIA, si se instalara y en que hidrante se ubicara para que de la funcionabilidad? !! | El diámetro de la tubería de alimentación que sale de los reguladores del tanque de gas hasta la válvula general, se deberá dejar del diámetro indicado en proyecto que es de 32mm (1 1/4”).
- RFI106 Suministro e instalacion de coladera en comedor de asociados | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL se observa que no se contemplo coladera de servicio en el area de comedor de asociados para limpieza del area (area de despacho) por indicaciones del director de construcciones en recorrido solicitó el suministro e instalacion de dicha coladera. | En los prototipos no se tiene indicada coladera para el comedor. Indicar qué tipo y la ubicación de ésta, así como la justificación para generar el boletín.
- RFI 107 Colocación de contacto regulado en bases de pantallas. (Informativo) | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano ID01b-ENERGÍA REGULADA, PANTALLAS y ID04c-DATOS, SEÑALIZACIÓN DIGITAL se solicita la instalacion de nodo de datos y contacto regulado para pantallas digitales (en los despachos de salchichoneria, carnes, panaderia, tortilleri) sobre en plafon de tablaroca, en recorrido con personal de store plannign nos solicitó que se instalaran en el tubo de la base de la pantalla y no sobre el plafon. | la ubicación de los contactos y datos para señalización está de acuerdo con lo indicado en las guías mecánicas ID-04B e ID-01B.
- RFI 108 Inyeccion de aire en baño neutro | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano de IAA2-PLANTA DE OFICINAS-1003685 se observa que no se contemplo instalacion de ducto de inyeccion de aire en el baño neutro solo se contemplo la extraccion y rejilla de retorno la pregunta es ¿Se contemplara esta instalacion para este baño o se deja solo con las instalaciones proyectadas? | En sanitarios neutro se deja sólo con extracción, tal cómo se indica en el plano.
- RFI 109 Extractor y rejilla de retorno en consultorio. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-1003685 en el area de consultorio se instalara un extractor y una rejilla de retorno (zona de auscultacion) en planos anteriores se tenia contemplado la instalacion de un cancel que dividia el consultorio el cual cuenta con la instalacion de un minisplit de 1.5 toneladas, pero en la nueva actulizacion de planos este cancel se elimino y se instalara un biombo como division a lo cual tendriamos un choche de equipos, ¿Se tendra que retirar el extractor y la rejilla de retorno? !! | Se consideran los 2 equipos, mini split y extracción, el extractor es para generar ventilación en el consultorio, con un gasto mínimo de aire.
- RFI 111 Valvula eliminadora de aire en sotano (red vs incendio) | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1003685 y SCI-02 ISOMETRICO SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1003685 se contempla instalar valvulas eliminadoras de aire solo en el area de entrepiso, pero no se contempla la instalacion de alguna valvula eliminadora de aire en la parte de sotano, ¿Seria necesario dejar alguna valvula eliminadora en sotano o solo con las que marca el proyecto originalmente? | Solo se deja la válvula indicada en proyecto.
- RFI 112 Trinchera para instalación de gas en exterior. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, les informo que el proveedor asigando para la instalación de gas tuvo que ser cambiado, el nuevo proveedor en revisión del proyecto nos notifica que por normativa no se puede tener tuberia por piso (de acuerdo a proyecto), y propone que la tuberia viaje de los tanques de gas a tienda por trinchera, favor de notificar si se requiere de trinchera para la colocación de la tuberia de gas, tomando en cuenta que es paso de vehiculos. | Se comparte Boletín con propuesta de trayectoria de tubería para su consideración: BOLETIN 27- REUBICACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION DE GAS A TIENDA-1003685
- RFI 113 Contacto regulado para puerta de walking cooler | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano ID01-ENERGIA REGULADA-1003685 se detecto la oportunidad de un contacto de sistema regulado para la puerta automatica del walking cooler, dicho contacto fue solicitado por el proveedor de la puerta, ya que su control es delicado y demanda corriente regulada, en planos de proyecto electrico de refrigeracion no es posible dar este sistema ya que solo manejan corriente normal, la pregunta es la siguiente ¿Se contempla salida regulada por tienda para este equipo o dejamos que el personal de refrigeracion conecte a corriente normal propia de sus cuartos electricos? !! | Se comparte boletin 28 para su consideración: BOLETIN 28-ENERGIA REGULADA, SISTEMAS ESPECIALES-1003685
- conexion de desconectador de doble tiro a tablero principal | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Para el caso de la conexion del interruptor de seguridad de doble tiro al tablero principal no traemos algun detalle que nos indique por donde pasaria la tuberia , si es aerea???? o es por piso ????? nos apyan por favor. | Buena tarde. El interruptor de seguridad de doble tiro se colocara entre el interruptor principal y el tablero A, dentro del mismo cuarto que esta cercado con malla ciclónica. Nos podrán compartir fotografías de como instalaron el tablero A.
- HIDRANTE DE BANQUETA EN EXTERIOR | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al a revision del proyecto vs incendios el plano SCI-04 se tiene un hidrante de banqueta el cual se encuentra fuera del predio, nos apoyan a corroborar si el alcance de la instalacion de este hidrante es por parte de la contratista | Conforme a lo revisado en la reunion del 08 de junio el modelo debe ser proporcionado por autoridad, esto se debera confirmar con el area legal
- PUERTAS DE EMERGENCIA WALMART.COM | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al RFI enviado de puertas de emergencia nos se nos indico en especifico el boletin 02 planta de mercancias tema de la la puerta del área de walmart.com.mx <http://walmart.com.mx/> (147B), el abatimiento se mantiene hacia afuera como se observa en la fotografia, nos apoyan a confirmar si llevara la barra de panico o en su caso confirmar el modelo de chapa nivel 10 y si lleva jaladera de acero inoxidable | Conforme a prototipo la indica como puerta de salida de emergencia y conforme a especificaciones Walmart sección 08110 se indicaque se debe complementar con los accesorios (la mirilla y se deberán solicitar los herrajes adicionales).
- PUERTAS DE ALTO VALOR | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Las puertas de conteo en el plano nos indica la mirilla pero se dibuja una ventanilla, apoyan a confirmar como quedaran estas puertas. | Conforme a proyecto , tanto tabla de puertas como detalles de puertas se especifica que ambas puertas cuentan con mirilla, como nos lo marca prototipo vigente indicado en guias mecanicas
- GERFLOR EN LACTANCIA Y FARMACIA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al a revision de los planos de acabados en pisos nos indica un gerflor en area de farmacia y sala de lactancia, sin embargo esta el volumen es poco para el suministro por parte de compras walmart, se sugiere dejar acabado kisco en farmacia como en otras unidades y algun modelo mas comercial para sala de lactancia. | Conforme a lo acordado obra revisara con costrucciones el cambio de piso, Proyecto se indica conforme a prototipo a ejecutar
- LAVAMANOS SANITARIOS NEUTROS (FAMILY ROOM) | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En los planos de los lavamanos de inclusión A101 no corresponden con los de los planos de sanitarios A409, en el de inclusión nos dice que es un Aminox y en de sanitarios clientes nos indica un cerámico adjunto imágenes y si en caso de ser Aminox, ¿quién los suministra?. | con respecto al prototipo y se llego a la observación de que conforme al modelo prototipo y guías mecánicas las especificaciones Walmart con respecto a estos elementos, nos marca la sección 10800 y 10800.01 solo indica los modelos a considerar para los lavabos completos, mas no especifica el modelo para el sanitario neutro, por lo que proyecto indica la información que está cargada en la data del Modelo de interior en el cual nos indica que es un lavabo cerámico. Sin embargo, en la guía mecánica (al igual que en la documentación entregada) se considera lavabo aminox, por lo que se deberá consultar con prototipos para saber cual es la especificación que rige.
- RESISTENCIA DE BROCALES | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para la aclaración de la capacidad de carga de los brocales que se utilizaran para los registros sanitarios y pluviales, ya que en los planos c07, c07a, c08 y c08a no se especifica. el proveedor nos menciona dos tipos de brocales uno con la capacidad de carga de 20 ton y un segundo brocal de 30 ton. | Se deberan de solicitar los brocales conforme a su ubiacion es decir para transito pesado o banqueta dependiendo su ubicación
- PISO LAMINADO GERFLOR EN CONSULTORIO DE FARMACIA Y SALA DE LACTANCIA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la revision de acabados en pisos en sala de lactancia y Cconsultorio de farmacia se indica piso gerflor que es suministrado por walmart sin embargo el volumen en muy pequeño para el suministro y tiene tiempo de entrega muy largo de aprox 14 semanas, en las unidades den de el piso acabado kisco es de buena calidad se han entregado con este acabado para el caso de farmacia, en sala de lactancia se propone optar por un piso laminado comercial nos apoyan a definir este tema. | Conforme a lo revisado en la reunion del 08 de junio conforme a prototipo proyecto indica la instalacion del piso laminada, obra debera confirmar con contrucciones walmart el cambio de material
- DIMENSIÓN DE CORTINAS ANTIBACTERIALES | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#29 Referente a las cortinas antibacteriales en plano A-605 se indica el detalle de dicha cortina P-05 indicado que son 8 piezas. de 1.20m en proyecto se muestra 9 cortinas de las cuales 7 de 1.70m 1 de 80cm y 1 en escuadra de 1.2 (por cambio de layout). por lo que se tendrán que cambiar de dimensión generando un costo adicional. Asi mismo indica el fabricante que estas cortinas deben tener 30 cm de claro entre piso y cortina por tema normativo. | Es correcto, las cortinas propuestas cumplen con la normativa requerida, Se anexan las catidades y dimensiones de las cortinas de acuerdo al nuevo layout.
- Hallazgo presión baja en sanitarios de tráfico | CD Villahermosa Repavimentación 18,385m2,Tubería tanque de tormentas,wc tran | Distribution Center | De acuerdo con el plano “IN-IH-102-01” se indica que se debe realizar instalación hidráulica nueva con punto de conexión a red existente, con base a esto al momento de verificar las presiones para la descarga de wc, la línea principal proveniente de la PTAR no cuenta con la presión suficiente (1.3kg/cm2) para que el fluxómetro realice la descarga de manera adecuada modelo selectronic 4.8 lts flowise, marca american standard. Se propone colocar un tanque de expansión marca aquatrol, modelo ARO-246I-B10 de 24 litros para aumentar la presión en el núcleo de sanitarios. Se adjunta ficha técnica | de acuerdo con lo revisado en sitio se podrá colocar el tanque de expansión en los sanitarios que así lo requeiran.
- SIN ALCANCE EN DESAZOLVE DE LINEAS SANITARIAS | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Con relación a los trabajos realizados en los desagües de las líneas sanitarias del búnker de carnes se realizó un desazolve con cola de cochino, sin embargo se ha presentado nuevamente un rebosamiento de agua y no se tiene alcance de proyecto en desazolves de las lineas. Te adjunto foto y video del desazolve realizado. | En el plano GIS02-Red de condensados en abarrotes-4072 en el apartado de notas, en la nota número 10 se indica el siguiente alcance para la contratista “Al finalizar los trabajos se deberá realizar el desazolve con máquina eléctrica seccional de tuberías sanitarias, interiores y exteriores existentes hasta planta de tratamiento, incluyendo; limpieza de tuberías, rejillas, coladeras, trampas de grasas y de harinas, evitando dañar la instalación”, por lo que si deberá de considerar los trabajos de desazolve.
- RFI 101 Desnivel entre racks y condensador de refrigeración. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , de acuerdo con el personal de refrigeración los condensadores no pueden estar por debajo del nivel de los racks, (se ejecuto de acuerdo a proyecto) de acuerdo a la sesion zoom del pasado viernes 26 Mayo 2023, se tomo la decisión de reubicar los racks a la parte de abajo de la base de los condensadores, solicitamos los planos correspondientes de la propuesta autorizada. Por otro punto saber ¿que pasará con las bases de los racks de refrigeración ya realizadas dentro de la tienda? !! | Se comparten los siguientes boletines y planos para su consideración En la carpeta de estudios / otros: BOLETIN # 26-BASE PARA RACKS DE COMPRESORES BOLETIN # 26-BASE ESTRUCTURAL PARA RACK DE COMPRESORES GMR-1 LAYOUT SC CABO MARINA OC-5 GMR-2 CÁMARAS SC CABO MARINA OC-5 GMR-3 COLADERAS SC CABO MARINA OC-5 GMR-4 TRAYECTORIAS SC CABO MARINA OC-5 GMR-5 CUARTO DE MÁQ. SC CABO MARINA OC-5
- Trayectoria sanitaria sobre Dala de ligamiento. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para indicar que se cuenta con una trayectoria sanitaria en el área de amasijo cruzando sobre la dala de ligamento de las columnas que pasan sobre el eje 8 que intervienen en los ejes G,H,I teniendo que demoler parte de la dala, para evitar el daño de ese elemento se propone hacer un cambio de trayectoria en la coladera para el desagua de la camara de congelados de amasijo e involucrando tambien el cambio de la salida de condesación de la camara de congelados de masas, si y solo si se tiene visto bueno por parte de proyectos, tambien considerar una separación de la coladera tyler hasta quedar fuera de la dala ubicandola a una distancia de 55 cm separada del paño de la camara fría de amasijo. Se requiere dar respuesta y soloción a lo solicitado considerando todos los puntos de cruce en esa misma dala ya que hasta el momento se presenta en área de amasijo posterior a el cierre de esta primer etapa se tendra que realizar otro ajuste mas en el ramal principal que vendra del area ya intervenida siendo el mismo caso de la afectacion al elemento estructural de ligamento. | Favor de proporcionarnos fotografías para mayor entendimiento de la pregunta planteada, y conocer más a detalle las posibles implicaciones de la estructura de proyecto.
- Muros de block sin existencia | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para dar el conocimineto que no se tienen las coniciones inicadas en proyecto a lo existente en sitio, en las escaleras de mezanine posteriror y frontal nos marca muros de block y se encuntran con lambrines de panel de yeso para su ajuste se requiere saber si se le da manteniemiento a los lambrines que se encuentran o se realizara demolicion y levantamineto de nuevo muro con block ya que intervienen en el area de sepaprosa y donde se proyecta el elevador que se ubicara en trastienda. | Únicamente se deberá considerar mantenimiento con pintura blanca especificación P-2 conforme a plano A-100c PLANTA GENERAL DE MUROS. La sección de plataforma para elevador no se sujeta del muro si no de una estructura independiente revisar plano ES-401, ES-401a.
- Corrosión de oxido en Losacero y Estructura | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para indicar el problema que se tiene con la corrocion de oxido en losacero y estructura que se ubica sobre los baños de asociados, para dar el conocimineto a proyectos y poder dar una solucion a ese tema realizando los ajustes necesarios y manteniminetos precisos. | Como lo indica el plano A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES en el concepto P16 Mantenimiento a losa existente de mezanine, favor de realizar limpieza profunda y puesta a punto de los elementos estructurales, en este caso para la presencia de oxido la puesta a punto es la limpieza de oxido con cepillo de alambre o pulidor dos capas de primer y acabado con Dry Fall conforme a especificación 05. metales sección 0512 ACERO ESTRUCTURAL.
- Sujeción de Faldón perimetral a estructura. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para dar el conocimiento de un elemento que se encuentra en sujecion del faldon perimetral a la viga de la estructura de la nave, en proyecto nos indica realizar un refuerzo sobre esa misma viga, el tema es que el elemento de sujecion interviene para realizar la colocacion de la placa que marca proyecto. | Pendiente en espera por parte de especialista, sin embargo, si nos pueden apoyar a reforzar los RFI con fotografías para conocer las condiciones actuales de sitio, con respecto a lo que nosotros documentamos en su momento.
- Trabe de liga y losa armada en trastienda. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio me permito compartir a usted los hallazgos encontrados durante los trabajos de la demolición en trastienda los cuales son: - Trabe de liga ahogada en losa de piso. -Piso armado con acero de refuerzo. Estos factores desconocidos en los trabajos de la demolición, están impactando tanto en los tiempos de ejecución, asi como en maquinaria, herramienta y personal de obra. que impactan directamente a lo establecido en proyecto ejecutivo ya que en el caso de la trabe de liga se tiene que realizar una demolición e n la corona ya que de no hacerlo solo se tienen 5 cms para alcanzar los niveles que el proyecto requiere de Nivel de Piso terminado lo cual estaría dejando una losa de 5 cm lo cual no es viable ya que en este punto se pueden presentar fallas o grietas en el concreto ¿por lo cual se propone el retiro de al menos 8 cms para lo cual se solicita su Vo.Bo.? En el caso del concreto armado se ha tenido que contratar equipo de demolición minicargadores asi como rompedoras eléctricas para efectuar la demolición la cual debido al acero de refuerzo es lento el proceso y esto impactara en los tiempos de personal humano y equipos, aunado a ello existe una variación importante en los espesores de la losa existen llegando hasta 18 cms y si consideramos que en el levantamiento topográfico existe un desnivel de 4 cms esto se resume en que para alcanzar los niveles de piso terminado marcados por proyecto tendríamos ¿Aumentar los espesores de retrabajo de terracería o el incremento del espesor de losa en piso con relleno fluido? Adjunto en pestaña de notas y documentos el correo con estas discrepancias. | Se recomienda que no se siga demoliendo/descoronando por métodos mecánicos las trabes de liga encontradas posterior a los trabajos de retiro de terrazo-aglutinante, ya que se puede estar dañando el acero existente. Esta situación se validará en sitio el día de mañana a la 1:00pm con nuestro especialista en estructuras, ya que este hallazgo tiene que ser evaluado para emitir una solución integral.
- RFI_038_ACLARACIÓN DE ALTURA DE FALDÓN EN ACCESO, INTERIOR DE TIENDA. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se hace la solicitud para la aclaración en cuanto a la altura o nivel libre que quedará bajo el faldón del acceso principal a tienda, ya que en el detalle 5 del plano A-401a PLANO DE ACCESO No indica que suministrará ese faldón, al igual que el alzado C del plano A-202 PLANO DE ALZADOS INTERIORES, en cambio en el plano A-101d PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES, Si menciona el suministro del faldón en esta zona. Se solicita aclaración para saber en cual plano guiarse para realizar dicha actividad y si se debera realizar ese suministro del faldón en esa zona. Sin más por el momento, . | Se debe considerar la colocación del faldón como se indica en plano A-101d PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES. El faldón se indica con la clave 9.24 (panel de yeso) en los demás planos mencionados en el presente RFI. Este RFI es Aclaratorio.
- RFI_037_ACLARACIÓN EN ACABADOS DE BAÑOS ASOCIADOS Y CLIENTES | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Surge la duda en cuanto a los acabados de loseta cerámica a instalar en el área de baños asociados y clientes, en el plano A-409c PLANO DE CORTES SANITARIOS ASOCIADOS, en los detalles del 1 al 6 y en especial en el detalle 7 COLOCACIÓN DE LOSETA EN MURO, hace referencia a que se debe instalar de forma RECTA; en un solo sentido, de acuerdo a la última CI-20-059 menciona que se deben instalar de modo Cuatrapeado Se realiza la solicitud para definir la instalación de este acabado. Anexo evidencia fotográfica. . | Se debe considerar conforme a la indicación de CI mencionada. RFI aclaratorio.
- 036_RFI INFORMATIVO, RATIFICACIÓN DE ALTURA DE PLAFON EN AREA DE PRICHOS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta del rfi con id 1036403 - 0 - 017_REVISION DE ALTURA DE PLAFON AREA DE PRICHOS, se indica que la altura existente es de 2.95 metros. Siendo esta el lecho inferior de la losa azotea, por lo que no es posible mantener el plafón a 3.00 de altura. Aunado a que falta considerar soporterías de instalaciones, la altura del ducto de aire que es de 30 cm, el listón de carga del plafón y la Tablaroca. Debido a todas estas consideraciones se realizó el ajuste en la elevación del plafón de prichos a 2.20 metros. Se adjunta reporte gráfico. | Por parte de diseño y dado que es un tema estructural el que impide que se tenga mayor altura, no se tiene inconveniente por la altura. Este RFI es Informativo.
- 033_ACLARACIONES SOBRE REJA DE ACCESO A ANDEN DE MANIOBRAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se solicita la aclaración en cuanto al detalle 4-Alzado de portón de anden presente en el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO el cual menciona que se deberá suministrar una reja prefabricada con altura de 2m, el detalle menciona que la longitud de cada reja a instalar es de 1.38m. Se solicita la aclaración en cuanto al detalle, ya que las mediciones realizadas en sitio, asi como en el plano de la planta conjunto, nos arroja una distancia de 5.5m en el acceso al ande de carga. Anexo reporte fotográfico. , . | La longitud requerida es de 5.60m. Este RFI es aclaratorio.
- PUERTA CUARTO DE CARTON | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para ratificar los materiales para la puerta de cuarto de cartón, en el plano A-603.2 PLANO DE DETALLES DE PUERTAS Y MALLAS II, indica puerta de tambor, por experiencia en otros proyectos esta puerta se realiza con metal desplegado y de este mismo material se encuentra la existente, favor de indicar si se deberá seguir con las indicaciones del proyecto. | Es correcto la puerta del cuarto de cartón es con metal desplegado como indican. Este RFI es Aclaratorio.
- baches en estacionamiento | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio comparto a ustedes el levantamiento realizado en la unidad específicamente en el estacionamiento de esta remodelación este levantamiento es ejecutado previo a la intervención del área para dejar constancia de los daños existentes en esta área, cabe mencionar que estos daños se generaron por el uso vehicular en este estacionamiento, asi mismo se solicita el área de diseño previo a la intervención del área nos indique el proceso constructivo adecuado para estas afectaciones puntuales ya que esta área con daño puede ser que requiera un cambio en la estructura de conformación de materiales para recibir el concreto, ¿Por lo cual agradeceremos el especialista nos indique cuales son las recomendaciones para estas áreas afectadas? En nota de pestañas y documentos se adjunta pdf con levantamiento y correo enviado por la contratista con esta problemática. | 1.- De acuerdo a nuestras visitas en años anteriores vs. las fotografías que nos comparten el equipo de supervisión se observa un proceso gradual con un mayor deterioro, el cual se ha acelerado por la entrada de agua de lluvia al interior de la estructura y la circulación de vehículos, generando un efecto de bombeo, donde el peso de dichos vehículos expulsa el agua que satura los materiales conjuntamente con los materiales finos (suelo fino) existentes, creando nuevos huecos y por tanto el tamaño de los baches que de echo se puede observar en el reporte de “Baches en estacionamiento” las afectaciones que se están presentando sobre circulaciones en un 90%. 2.- Se recomienda descubrir la estructura del pavimento por etapas (en proyecto ya se tiene considerado el retiro del adoquín de 6 cms y la capa inferior-base de 26cms, así como la nueva carpeta hidráulica 12cms y nueva capa base granular de 20cms por lo que estos trabajos NO se deben contar como adicionales), se tiene que descubrir de forma puntual sobre el área del bache de acuerdo al reporte de obra la capa subrasante (debajo de la capa base ya excavada en proyecto) de entre 20 a 30cms por lo menos para ver en qué condiciones se encuentra esta. Esta capa deberá escarificarse y recompactarse en dos capas al 95%dejando las pendientes correspondientes, derivado de estas compactaciones si por cuestión de niveles, se requiere de material adicional con calidad subrasante, éste deberá traerse de un banco previamente autorizado. para poder alcanzar el nivel de desplante de la capa base. Esto es una aclaración, no representa adicional.
- RFI 400 Tope de andenes entorpece operaciones | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Informo que el área de andenes ya se encuentra en operaciones, el día 17 de mayo 2 tráileres del cruce de tienda no pudieron ingresar debido al tope que se indica en proyecto, el cual es para evitar que ingrese el agua de lluvia de la calle. Nos comenta el personal de tienda que anteriormente, cuando no se tenía ningún tope, algunos tráileres “raspaban” el piso en el cambio de niveles. El primer tráiler que presentó problema, es debido a que el “patín” tuvo una altura de 8 cm del piso cuando se acercó al tope, ya que los ejes ya se encontraban en la rampa El segundo tráiler tenía el “patín” a 11 cm del piso cuando los ejes estaban a nivel con el tractor, lo generó que cerca del tope estuviera a escasos 4 cm del piso Para que la tienda pueda seguir operando, están utilizando los barrotes (de madera) para elevar el tractor con el fin de que el patín pudiera pasar el tope. Lo que se observa es que la parte alta del tope (lomo) tiene que tener un mínimo de 1.20 m de ancho para que los ejes del tractor mantengan al patín al mismo nivel hasta iniciar su descenso hacia el andén (rampa), sin embargo, esta plancha (lomo) deberá estar fuera del limite del predio, como banqueta, y después del 1.20 m, generarse una rampa hacia el nivel de la avenida, prácticamente sería un tope alargado para continuar con el fin de este elemento: evitar que el agua ingrese a los andenes Comparto evidencias Por la premura de operaciones se determina demoler el tope (para retirar el acero que se exponga) para generar uno de menor altura, adecuándonos a las necesidades de la tienda Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si cuentan con alguna otra solución o aprobar la adecuacion que tenemos en proceso | Se comparte BOLETIN 400 AJUSTE TOPE ANDEN TRAILER, con la modificación del tope de acuerdo con la medidas tomadas en sitio
- RFI 409 Flashing entre canalón nuevo y cubierta ejes J-L | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos y boletines para los canalones, se informa que en el arcotecho de los ejes J-L es mas corto lo que repercute la conexión entre las láminas y el canalón, ya que se generó un espacio entre éstos de aproximadamente 50 cm, la solución será colocar una espacie de Flashing por debajo de la laminas y por arriba del canalón para la correcta descarga, el flashing se sostendrá de un joist existente, sin embargo ésta lamina deberá ser por lo menos de un calibre #16, ya que será pisada cuando la unidad le realice su mantenimiento. Se comparten las fotos de lo comentado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si la solución es correcta o indíquenos que procede. | En relacion al RFI 409 Colocacion de flashing entre canalon y lamina, esto debido a la diferencia de altura de arcos para la descarga pluvial a los nuevos canalones, la cual proponen colocar una lamina tipo flashing sobre canalon para el cierre de esta cara. imagenes de obra de propuesta se propone mejor ampliar la lamina de canalon hasta debajo de la lamina para su sujecion (lineas azules) cal. 16 o 18. en imagenes compartidas falta colocar el bastidor y la lamina sobre trabe de concreto para cierre de canalon existente para dar apoyo y sujecion (lineas negras) de acuerdo a lo indicado en boletin 237a, se adjunta boletin 409 con el complemento de detalle en eje L
- Falta plano de juntas en piso | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISOS en el cual se indica las área donde se realizara cambio de piso en trastienda y piso de ventas se indica el área a realizar cambio de piso en este existe un cuadro de notas la cual indica en nota 3 que en caso de discrepancia se deberá revisar con gerente de construcciones Walmart, pero revisando el proyecto ISSUE no hemos podido localizar el plano en el cual se indiquen las juntas de control; como lo son las juntas aserradas y las juntas constructivas ¿Por lo cual se solicita se nos indique en que plano se tienen estas o si no se encuentra este cargado en el proyecto ISSUE nos compartan el mismo? | Dentro del plano ES-02 se indica en los detalles de junta de aislamiento de borde y aserradas de control la siguientes notas: “ El constructor deberá identificar los elementos existentes como muros o cimentaciones existentes en donde la losa de piso se interrumpa para aplicar la junta de aislamiento de borde“ y “El constructor deberá identificar los elementos existentes como muros o cimentaciones existentes en donde la losa de piso se interrumpa para aplicar la junta de aislamiento de borde”, por lo que si debe estar considerado las juntas dentro de su propuesta económica.
- S-Torreon-RFI_14 – Coladera circular para condensado en cámara seca de lácteos. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo al plano IS-01 Instalación sanitaria red general, se indica una coladera circular con nomenclatura C1, atrás de la cámara seca de lácteos, para el condensado que genere esta cámara. Cabe mencionar que esta cámara no tiene sistema de refrigeración, favor de validar si es necesario colocar esta coladera de condensado o no, . | Durante desarrollo de proyecto, se definió considerar las instalaciones de refrigeración a futuro, recomendamos considerar la coladera con una tapa para su posterior habilitación.
- S-Torreon-RFI_13 – Boletín Rack de refrigeración A. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo al boletín Rack de refrigeración A, el plano ES-402 en el detalle 6 se indica una guarnición con una luz al exterior de la base de 25 cm. y con una luz en el interior de la base de 10 cm. teniendo una base de concreto de 15 cm. de peralte. Sin embargo, en el mismo boletín en el detalle 2A elevación 1 y detalle 2B elevación 2, solo se indica la base de concreto con un peralte de 15 cm. Favor de confirmar que detalle del boletín ejecutar, . | Dentro del mismo plano ES-402, detalle 2, se indica en planta que la base de concreto estará confinada con la Guarnición GN-3 perimetralmente, por lo que deberá ejecutarse de esa forma.
- RFI 410 Interruptor no acepta el calibre del conductor. | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo suministrado por compras el tablero FHE, el interruptor principal solo admiten cables del calibre 2 AWG, sin embargo el conductor alimentador de acuerdo a proyecto es de 1/0 AWG, favor de indicar que solución dar. Propuesta 1.- Una de las soluciones se podría tomar es cambiar el interruptor de 50 Amperes por uno de 80A el cual acepta conductores hasta el calibre 2/0 AWG pero sin embargo por proyecto debe ser de 50 Amperes. Propuesta 2.- Optar por un bloques terminal trifásico para reducir el calibre de 1/0 a 2 AWG instalando dentro del tablero. Propuesta 3.- Optar por un bloques terminal trifásico para reducir el calibre de 1/0 a 2 AWG instalando en un caja Himmel. Para recibir los conductores de 1/0 AWG por el bloque de terminales y después del bloque con cables del calibre 2 AWG para conectar al interruptor principal de 50 Amperes. | Para dar solución se acepta la propuesta “2.- Optar por un bloques terminal trifásico para reducir el calibre de 1/0 a 2 AWG instalando dentro del tablero” Para ser más específicos las características del Bloque de distribución de energía las dimensiones son 7.36x7.11x4.57cm. el modelo es 9080LBA362101 marca Schneider. Adjunto ficha técnica RFI 410 Interruptor no acepta el calibre del conductor_Power Distribution Block en carpeta BOLETINES RFI´S DE OBRA SC AEROPUERTO
- RFI 408 Reubicación de bajadas de ULAS 20 Y 21 | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano IAA2a indica que la bajada de los ductos de las ULAS hacia el interior de la unidad se realice cercano a al eje L/M, dentro del cuerpo K-L, sin embargo en la misma posición, se tiene contemplado colocar los nuevos canalones lo que repercute la prioridad en ésta ultima. Se está considerando realizar las bajadas dentro de la techumbre que se le colocó lamina KR 18, entre los ejes M-N, para no invadir los techos arqueados, (como lo indica en el plano IAA3), sin embargo deberán modificarse los ductos para su correcto desvío de PCM. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y/o con el boletín con los desvíos / particiones correctos para la distribución del aire. | Se comparte BOLETIN-408 REUBICACION DE BAJADAS DE DUCTOS DE ULA 20 Y 21 en carpeta BOLETINES RFI´S DE OBRA SC AEROPUERTO, con la finalidad de librar se propone mover estas bajadas de ductos en la misma zona del arco techo, pero más adentro librando estos ductos. Ya que en la propuesta de obra vemos mas complicado la maniobra de los ductos ya que por las dimensiones de los ductos se dificultaría por los largueros en la cubierta que están proponiendo y se tendría que mover o retirar racks de bodega.
- RFI 407 Fuentes faltantes CCTV GNFR | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1035654 - 0 - RFI 370, informo que todas las fuentes fueron suministradas, sin embargo no dan la capacidad para todas las cámaras, las fotos que se mostraron (los equipos) son parte de las fuentes que suministró GNFR; Informo que con estas fuentes faltantes NO están operando las siguientes cámaras: - 3 cámaras de Selfcheckout - 1 Cámara de Deli - 3 cámaras de línea de cajas + visión tintorería Indíquenos si estas fuentes las tiene que suministrar la contratista en un presupuesto adicional o será por GNFR Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De acuerdo a comentarios de especialista eléctrico, las fuentes van en función a los DVR que se conectan, por lo que no debería haber ningún problema de operación, se deberá verificar que las fuentes que suministraron tengan la capacidad que requiere el DVR, verificar que las fuentes sea el problema o habrá otro tipo de problema como la distancia de la cámara. Ya que como se comentó en RFI anterior relacionado a este tema, estos suministros se hace en base al scope maestro del proto
- RFI 406 Protectores de postes de racks | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los detalles de proyecto no indica que se suministren ni instalen los protectores de postes de los racks de carga para el área de bodegas / trastienda, las cuales deben ser de Neopreno fijados al piso. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede | En proyecto se indica en el plano A-500 Ubicación de mobiliario se tiene el concepto de Bumper protector de Racks, la cual hace referencia al material, dimensiones, numero de piezas y a las CI's paar los proveedores de estos accesosrios Donde en al CI 18-077 para estos bumpers se requiere: 2 tornillos taquete expansible 1/2” x 4 1/2”.
- RFI 405 Reutilizar un UPS existente para pantallas | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1036064 - 0 - RFI 383, En sitio se propone reutilizar de manera provisional un UPS de 6 kva, sobrado actualmente de los equipos de sistemas y son existentes, al no suministrarse los UPS rackeables indicados en el RFI 327 PS Existentes no son rackeables; para alimentar al tablero de las pantallas en lo que el equipo de GNFR Suministra el UPS de 3 KVA. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se hace la aclaración que si será suministrado el UPS por GNFR debe ser con capacidad de 6KVA, como se indica en proyecto
- RFI 404 Barra de uso continuo en acceso de personal | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Como complemento a la Solicitud de información > 1035694 - 0 - RFI 377; Store planning y Eficiencia operativa indican que en la puerta de acceso de personal se considere una barra de uso continuo independiente al de 3 puntos, precisamente para el uso que se le da y para poder abrirla rápido en caso de emergencia. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede. | En el anterior RFI 377 Salida de emergencia en entrada de personal, se indicó lo siguiente De acuerdo a Especificaciones Walmart sección 08110 y CI-019-086 Barras de pánico para Puertas de Emergencia. Remodelaciones: Cuando la unidad ya cuente con la barra de tres puntos, solamente se deberán agregar los siguientes accesorios: NOTA: - Cuando la puerta de entrada de personal sea utilizada como salida de emergencia, se deberá considerar lo siguiente: • Mirilla con ángulo de visión 200°, color latón. • Jaladera interior y exterior (Trim). Como complemento en las mismas especificaciones se indica que para puertas de salidas de emergencia y entrada de personal dentro de los accesorios se deberá considerar Barra de Pánico Marca Detex Mod. ECL-230X-TDB (Cerrojo, superior medio y cerrojo inferior).
- RFI 403 Electroniveles para paro y arranque de bombas | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1036268 - 0 - RFI 395, informamos que lo que ustedes indican es referente a alarmas; la solicitud del RFI es para los electroniveles de paro y arranque del equipo hidroneumático, ya que no se indican cuantos hilos ni de que calibre se usarán, esta solicitud lo realizará el personal de Bombas Suarez al necesitarse para sus tableros de control, tanto para el hidroneumático como para los tableros de control del sistema contraincendios. Solicitamos nuevamente de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De acuerdo a lo comentado en RFI anterior estos electros niveles hacen referencia al sistema de alarmas indicadas en guías alimentadas por el sistema de control BOSH indicados en el plano LP04, pero para el control de bombas de equipos de SCI e hidroneumático no es alcance de proyecto eléctrico, ya que en proyecto se indica la alimentación eléctrica para las bombas. El control es alcance de proveedor de equipo hidroneumático Como lo indicado en el plano IE-14 Cuarto de bombas
- LAMBRIN AZULEJO EN LAVAMANOS SANITARIOS DE CLIENTES | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | En plano A-409 Plano de sanitario de clienes, detalle No.2, no se indica la colocacion de lambrin de azulejo en la seccion exterior del muro donde se ubican los lavamanos, por imagen y limpieza se hace necesario ya que es el muro que recibe toda la carga del paso de los clientes al modulo de sanitarios, agradecere nos indiquen si se concidera un adicional para la colocacion del mismo | En el plano A-409a PLANO DE CORTES SANITARIOS CLIENTES -3897 se indica la colocación de acabado cerámico detrás de lavamanos en os cortes B y C.
- RFI 402 Falta gabinete con contactores para automatización | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | El equipo de Emerson indican que existen algunos faltantes de equipos para poder automatizar los ventiladores axiales, indican en su documento: SE REQUIERE UN GABINETE CON 6 CONTACTORES TRIFASICOS DE 25AMP PARA LOS EXTRACTORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN BODEGA DE LA UNIDAD YA QUE ESTOS NO CUENTAN CON ARRANCADORES. EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO SOLO TIENE CONTEMPLADO CONTACTORES BIFASICOS DE 16AMP POR ESE MOTIVO NO ES POSIBLE CONTROLAR LOS EXTRACTORES MESIONADOS Y SE SOLICITA EL EQUIPO ADICIONAL. Se comparte el documento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerdo a proyecto en el plano IE-11 Cuadros de carga, los ventiladores están alimentados desde un tablero HC solución, este espacio es realmente un gabinete donde se deja el arreglo de interruptores de acuerdo al diagrama unifilar y cuadro de cargas el responsable de considerar todo lo necesario es el proveedor de los tableros compactos. El faltante de estos arrancadores es alcance del proveedor de tableros compactos.
- RFI 13 DESFOGUE DE TEMPERATURA EN SUBESTACIÓN NAVE 4 (LUBERTS MÁS GRANDES) | CEDIS Cuautitlán (Subestacion, transformadores, plantas emergencias y UPS) | Distribution Center | De acuerdo a los trabajos de subestación eléctrica nave 4 de carnes, el área de conservación solicita que los luberts existentes no son los suficientemente grandes para desazolvar las temperaturas generadas por la propias Plantas de emergencia y es por eso solicita se hagan más grandes, encaso de proceder, nos podrían compartir el boletín. | Ya se había liberado boletin para ajuste de vano en fachada para la correcta ventilación de la planta de emergencia nueva.
- COLOCACION DE CÁMARAS EXTERIORES | Centro America (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Por tema de delincuencia en esta unidad, fueron robadas las dos cámaras de seguridad exteriores, ya se realizó el proceso para reponer el suministro de este equipo, con motivo de que esto no vuelva a suceder la propuesta es colocar la cámara del acceso principal dentro de la unidad y la segunda cámara colocarla a una altura mayor a 4 metros en fachada y agregar una protección de herrería (esto solo es una propuesta) nos apoyan con una solución para evitar que este incidente vuelva a suceder con el nuevo equipo, contemplando el posible adicional que esto genere, y mencionando que la zona donde se encuentra la unidad es foco rojo en tema de delincuencia, quedamos atentos a sus indicaciones. cordiales. | ; Colocar las cámaras a una mayor altura no es viable ya que el campo visual de estas quedaría obstruido por el canopie de la tienda, adicional de que quedarían sobre el faldón de fachada y de acuerdo con los comentarios del equipo de prototipos, las cámaras siempre deben de quedar sujetas a muro de block. Respecto a colocarle una protección, tambien se revisó con el equipo de prototipos encargado de las guias de seguridad y comentan que actualmente no hay nada desarrollado para este tipo de cámaras ya que al ser de domo la protección puede obstaculiar tambien el campo visual. Se está validando con los proveedores de las cámaras si ven viable el colocar algo. En caso de que si exista, se estará compartiendo posteriormente mediante un boletín.
- Muro Salchichoneria | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al muro que se indica en el área de salchichoneria que quedan al costado del acceso favor de indicar a que altura deberán de quedar, si es a 1.22 o 3.20 como viene indicado en el lambrin perimetral colindante al muro de block. Quedando en espera de sus comentarios. ¡! | El muro deberá tener una altura de 2.55m, deberá ser muro de cemento a una cara con glassboard desde nivel de piso hasta 1.22m, posterior a esa altura se coloca muro de yeso resistente a la humedad una cara con glassboard hasta alcanzar la altura total de 2.5m. Este RFI es Aclaratorio.
- 034_Solicitud de cambio en cuanto a la instalación de contactos de ULAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En cuanto a la revisión del Detalle de instalación de contactos y desconectador de ULA del plano IE-06 Fuerza y contactos aire acondicionado piso de ventas; se realiza la solicitud para hace el cambio en cuanto a la instalación del contacto para la bomba recirculadora, al interior de esta, ya que en este caso la bomba se encuentra también en el interior. Anexo evidencia fotografica del interior de las ULAS. Sin más por el momento, . | De acuerdo con la propuesta siempre y cuando no se requiera un adicional. Este RFI es Informativo.
- PERFORACIONES DE EQUIPO DESMANTELADO | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Para el caso de los bumpers que se desmantelaron y quedan los casquillos, a la hora de colocar el piso Duratt tendran algun detalle para su tratamiento o solo retirarlos y rellenar con la misma pasta????? | . Colocar el piso sobre de ellos, se rellenarán con la misma pasta.
- RFI # Base Metálica | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | Referente a las notas generales citadas en el plano SE-01 SUBESTACIÓN 3-7471, en el numeral 2. Suministro e instalación de base metálica para tablero RM6, la base metálica será a nivel de piso con PTR de 4 (Suministrada por el proveedor). ¿Nos proporcionan detalle de dicha base metálica, ya que en dicho plano no existe detalles de la base y asu vez validar en su caso si se pudiese montar sobre la base existente de concreto? | La base metálica se debe de fabricar en función a las dimensiones del tablero.
- RFI#23 Malla de tierras en SE-3 | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | Con referencia al plnao SE-01 SUBESTACIÓN 3-7471, indica sistema de tierras para lo cual por operación propia de cedis impacta en su tiempo de ejecución y a las maniobras internas de Cedis. ¿Es necesario colocarla conforme a lo indicado en plano o se puede omitir dada la complejidad de obra civil en el área? | El cálculo de sistema de tierras está directamente relacionado con los datos de potencia de la subestación y por Norma debe de proteger el sistema para evitar la dispersión de cargas. Por lo que se debe de considerar como lo indica el proyecto.
- FALDON EN AREA DE SALCHICHONERIA | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS, A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SOGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANOS NOS INDICA QUE DEBERA DE IR UN FALDON EN EL AREA DE SALCHICHONERIA, ESTE DEBE DE IR ADOSADO A MURO... ACTUAKLMENTE LAS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DE LA VITRINA ALTA QUE TENEMOS EN EL RESPALDO DEL MURO. YA ESTAN COLCADAS POR LO CUAL NO SE PODIRA COLOCAR EL FALDON. LA UNICA OPCION QUE QUEDA ES QUE EL FALDON SE REALICE VOLADO A UNOS 35CM DESPEGADO DEL MURO, ESTO PARA CUBRIR LAS INSTALACCIONES Y NO IMPEDIR LA COLOCACION DE LOS ADOSADOS DECORATIVOS EINFORMATIVOS QUE VAN EN ESTE FALDON ... SE PUEDE COLOCAR DE ESTA MANERA O ANEZARAN AÑGUN BOLETIN CON ALGUN ARREGLO DIFERENTE? QUEDO PENDIENTE CORDIALES | Se aprueba solución de colganteo de faldón con la aclaración de que este debe respetar alturas e imagen de los mismos.
- PUERTA DE LACTANCIA | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS. POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO... EN PLANOS ME INICA UNA PUERTA DE MADERA EN EL AREA DE LACTANCIA (PUERTA QUE YA ESTA COLOCADA) PERO NORMALMENTE LLEVAMOS PUERTA DE CANCELERIA CON UNA VENTANA Y ACRILICO O MICA DE ANTITRANSPARENCIA, ESTO CON EL FIN DE VER SI EL CUARTO ESTA OCUPADO O NO. SE QUEDARA DE MADERA O EXISTE ALGUNA MODIFICACION | La consideración de puerta de madera es correcta, en prototipo se considera asi para garantizar la privacidad al interior.
- RESPUESTA AL RFI #1036624 | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | A QUIEN CORRESPONDA. EN RESPPUESTA AL RFI PASADO. SE INDICA QUE YA SE COMPRO EL MATERIAL Y SE ESTA INSTALANDO DESDE EL FIN DE SEMANA. RECORDEMOS TAMBIEN QUE AUN COSTADO DE ESTA TIENDA SE ENCUENTRA PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO Y PUDIERA TOMAR A MAL EL PASO DE GATO EN UNA SOLA FILA. YA QUE POR LO REGULAR SIEMPRE PIDEN ESPACIO SUFICIENTE PARA PODER TRANSITAR, Y ASI MISMO RECORDAR QUE ESTA TIENDA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA DE SISMOS. | En consideración del proyecto en construcción, si ya se tiene el material en obra y ya se esta llevando a cabo, se debe ejecutar, sin embargo es importante que se espere a la emisión de la respuesta para la compra de nuevo material.
- DETALLE DE VELARIAS (PALOMAS) EN FALDONES | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | A QUIEN CORRESPONDA. NORMALMENTE EN EL PAQUETE DE PLANOS, NOS VIENE INDICADA COMO DEVEN DE IR PINTADAS LAS VELARIAS QUE VAN EN LOS TERMINOS DE LOS FALDONES PODRIAN INDICARME COMO IRAN PINTADAS O ANEXAR ALGUN DE TALLE DE ESTO. | Las verlarias que indican en la pregunta se representan en los planos de Cortes Generales y en planos de Abarrotes, adjuntamos boletin BOL-05 - FALDONES EN PISO DE VENTAS - JOJUTLA GALEANA con información complementaria para el pintado de faldones.
- 59 - ACCESO A PARABUS | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . El area del parabus no cuenta con un acceso seguro a el, ya que entre el nivel del asfalto y el parabus, existe una diferencia que va desde los 50 cms hasta los 80 cms, y no cuenta con escalera o rampa para accesar a el. definir si se colocara alguno. Comparto reporte fotografico. . | Se debe considerar una plataforma para la llegada de clientes así como escalones para compensar el desnivel existente.
- 60 - PASO SEGURO DE ASOCIADOS | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . En los planos de exteriores no se indica que desde la rampa de salida de emergencia exista banqueta hasta el anden de asociados. Ademas que en caso de lluvia, la bajada de la rampa puede sufrir encharcamientos. Solicito su apoyo para definir si se colocara una banqueta de acceso seguro, de ser asi, solicito su apoyo para que nos compartan el boletin con estas modificaciones. Comparto reporte fotografico con estas observaciones. . | En esa zona no se considera banqueta alguna.
- 57 - PODOTACTIL | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | . Se informa que desde la salida de la tienda, hasta el parabus, no existe continuidad en el PODOTACTIL. confirmar si se colocaran en las banqueta central, esto para que el usuario no tenga complicaciones para moverse de un punto a otro. Adjunto reporte fotografico . | Se deberá considerar la colocación del podotactil en la banqueta central comentada.
- RFI#16 DEMOLICIÓN PARA INSTALACIONES SANITARIAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#16 Referente a las demoliciones indicadas en plano A-700 en este no se indica la demolición para albergar la nueva instalación sanitaria, así mismo no se cuenta con la especificación para sustituir l piso de concreto existente. >Solicitamos detalle constructivo para la reparación de estos pisos. | Se comparte boletín con el detalle para la ejecución de reparación de pisos.
- C-CUAUTITLAN-RFI 32 Suministro energía Plataforma | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | Se informa, se realizó la entrega de voltaje(220 v) al proveedor EMANT ELEVADORES, se concluyó la instalación de acuerdo a lo que menciona proyecto en el plano CD-CUAU-IE-02 el cuál indica que se realice la instalación électrica con tres fases y una tierra(Se anexa imagen) pero EMANT ELEVADORES mencionan que su equipo ocupa un arreglo diferente(3 fases, un neutro y una tierra). ¿Que procede? | Confirmación por correo de emant. Por medio del presente les informamos que esta situación se reviso con el área correspondiente, la cual nos indica que la instalación eléctrica suministrada con tres fases 220 v. y una tierra nos funcionaria de forma correcta para el funcionamiento del equipo. Ante lo mencionado, confirmamos que ya no será necesario la colocación de una línea neutro.
- ALIMENTACION TABLERO “FHS” | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTACION TABLERO “FHS” En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-07 ALIMENTADORES GENERALES ZONA SUR E2 nos indica el alimentador numero 6 hacia el tablero “FHS” ubicado en el cuarto de bombas. Este mismo alimentador numero 6 nos indica alimentación hacia el tablero “FHS” ubicado en la ULA – 05. Sabemos que el tablero para “FHS” es el correcto para cuarto de bombas. Favor de indicar que función tendría el tablero “FHS” ubicado en la ULA-05. | El alimentador correcto es el del tablero que está en los ejes 5-E. El otro alimentador se deberá omitir para este proyecto.
- REGISTROS SANITARIOS | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | En el plano de pisos A-100a del acabado del piso en la tienda no tenemos algun detalle que defina la altura de los registros o modificacion que se haga para el acabado final con el piso DURATT , nos apopyan con algun detalle por favor ppara definir el nivel del registro contra el piso. | . Se cargan Boletín 03 como complemento a RFI 8- En el que se indica el detalle de colocación de piso en tapas de registros. Se deberá seguir el despiece del piso de ventas indicado en plano A100a, respetando el marco y contramarco de los registros existentes. 03. Boletines de obra
- HALLAZGO LINEAS ALTA TENSION CFE EN ESTACIONAMIENTO | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con relación a los trabajos que se están realizando en el estacionamiento de la unidad, se informa que durante las actividades de excavación, se encontró un hallazgo con un cable de media tensión el cual se trozó con la excavadora, generando un corto circuito, se aclara que este cable no pertenece a la alimentación eléctrica de la unidad, se desconoce su trayectoria y se reviso el medio de desconexión, toda vez que aún y con el corto, este continúo energizado, se activado el protocolo requerido para poner a todos los trabajadores seguros y se esperó de la llegada de CFE para investigar en su caso trayectoria, que alimenta y cuál es el medio de desconexión. Esta línea al no pertenecer a la instalación eléctrica de la unidad, no debería pasar por la huella y se realizará el reporte correspondiente para en su caso solicitar a diseño una solución Más tarde se presentó personal de CFE Medición y CFE Mantenimiento, realizando la desconexión de la línea eléctrica, indicando que el día lunes se presentaran a realizar la reparación del cableado dañado y presentaran el presupuesto de los cargos por los daños del cableado así como la multa por la afectación de venta de energía eléctrica Personal del área legal de Wm que se presentó le indicó al Ing de CFE que el presupuesto debía ser entregado a la tienda para que ellos la presentaran al área legal correspondiente El presente RFI responde a la necesidad de que al continuar con los trabajos de drenaje y linea de agua pluvial se tendra el riesgo de que estas lineas quedaran energizadas y enterradas en el estacionamiento aun cuando se realice la reparacion por parte de CFE | No se tiene registro de la línea que cruza bajo el estacionamiento solamente se encuentra el transformador de la colindancia. En levantamiento no se encuentra la trayectoria pues ésta se encuentra oculta y encamisada por lo que se aprecia en las fotografías. DEM-06 PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES-3897 no contempla cortes en la totalidad de la carpeta sino solo el freseado y las zanjas. Para evitar que se siga teniendo el cruce con estas se deberá modificar la trayectoria pues las instalaciones eléctricas y pluviales están cruzando por donde indica el croquis que compartieron en el RFI. Se considera importante también avisar/consultar al equipo de energía.
- RFI#19 Elementos estructurales no reflejados en proyecto y hallazgos | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | Se envia plano de levantamiento de elementos estructurales no reflejados en proyecto y que interfieren con la nueva distribución,su evaluacion y resolución. Cabe señalar que no se tenía reflejado un eje de columnas paralelo al eje 4, contraventeos verticales, así como el hallazgo de muros de concreto armado de hasta 30cm de espesor, cortinas metálica obsoleta y postes de soporte en area de tapanco. Se recomienda realizar un levantamiento topo-arquitectónico por parte del proyectista ya que el descuadre del eje I reflejado en proyecto no es correcto. Se anexa plano de levantamiento y evidencia fotografica | Se liberó Plano llave en OC1 A-100 Planta Arquitectonica_Plano Llave. ver carpeta correspondiente
- #31 Especificación de bases para totem de Click & Collect | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | Sobre el interphone se observa en el plano IE03a 2 totem para click & collect, sin embargo en proyecto no se indica detalle de la base de concreto, además que las salidas no coinciden con las del cajón e invaden el cajón de al lado, se solicita especificar detalle del totem y base a ejecutar (cinturones de neopreno, acabado del concreto, armado, altura, medida de la base del totem, etc), . | La información viene incluida en el plano C15a
- #33 Ducto de deshumificador | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , de acuerdo al plano GIAA1 - PLANTA DE ABARROTES el ducto del deshumificador para sobre las luminarias (4.50m) de piso de ventas, no encontramos en campo que la estructura (eje 5) nos impide seguir a la altura (en ambos lados de la tienda) que nos marca el plano para este ducto (4.75m). Se propone pasar el ducto entre la estructura ( V ) y seguir a esa altura, respetando la altura para las rejillas (3.8m) Anexo fotos de estructura y luminarias. | se debe pasar entre la estructura y seguir en la altura resultante, considerando que las rejillas van a 3.80m. En el plano de cortes generales se observa el paso del ducto entre la estructura.
- #32 Detalles de instalación de gas | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | Se observa en proyecto planos GIG-03 un bloque de madera como soporte para la canalización de gas, sin embargo contraviene la normatividad para la instalación de gas al ser un material flamable, se sugiere substituir con unicanal. En otro punto de la instalación de gas se indica en techumbre acero al carbon ced 40 sin embargo se sugiere que todo sea con tuberia de cobre. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | R=Se confirma que se deberá de sustituir el bloque de madera por unicanal para la soportería de la tubería en cubierta. R=Para esta solicitud se deberá de respetar el material de la tubería tal y como se encuentra indicada en proyecto ya que de acuerdo al manual de Wal Mart así se considera ACERO AL CARBÓN el alta presión y COBRE en baja presión.
- RFI - 05 - DEMOLICION DE BARDA ESTACIONAMIENTO | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | Debido a las colindancias, en la zona de estacionamientos se encuentra un muro de block dentro del predio considerado en las demoliciones interiores, actualmente en el predio colindante existen construcciones ligadas a este muro por lo que al demolerlo estas se verían afectadas, en planta de conjunto C-03 indica que en esta colindancia estaría situado un jardín pero no considera delimitacion mas que una guarnicion; se solicita hacer un corte para disminuir la altura y mantener el muro, considerar trabajos de mantenimiento para evitar la demolición de toda esta barda ya que no es necesaria y se podria utilizar como una delimitacion fisica al predio colindante. Adjunto reporte fotografico. | Se debe considerar la conservacion del muro de colindancia, se emitiran recomendaciones por el Geotecnista para la proteccion del muro durante los trabajos.
- RFI - 06 - DETALLE CISTERNA | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la ubicacion de la cisterna se considera un tramo que queda sobre el estacionamiento para asociados en trastienda, mismo que de acuerdo a la planta de niveles esta considerado con pendiente, la duda es que si: 1.- La cisterna tambien se considera con pendiente (unicamente la losa) y se hacen los ajustes de excavacion para tener el mismo nivel que el de piso terminado del estacionamiento 2.- Desfazamos la cisterna hacia la colindancia para que su construccion sea de acuerdo al plano de cisterna ES-908, niveles, cotas y dimenciones 3.- Se realizan cortes para dejar el nivel de la cisterna por debajo del NPT de este estacionamiento De igual forma confirmarnos si el plano ES-908, esta validado para su construccion dado que en este se encuentra una leyenda con la siguiente informacion EMITIDO PARA REVISION NO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION Adjunto Capturas de pantalla con la informacion mencionada encontrada en planos de proyecto. | El plano de niveles compartido el sábado por la tarde, muestra la plataforma donde quedara la cisterna en el nivel +49.48. El detalle compartido en proyecto es correcto, ya que no quedará en área de rodamiento.
- RFI - 07 - DUDAS PROVEEDOR DE ESTRUCTURA | Albino Corzo (AA) | Walmart Supercenter | El proveedor de estructura presenta las siguientes dudas, de acuerdo a los planos estructurales, por diversas omisiones de detalles e incongruencias en cotas, ya se trabajan en los planos de taller para tener propuestas sin embargo existen detalles puntuales que deberan tener la validacion correspondiente de proyectos; adjunto listado de dudas. Asi mismo adjunto listado de planos indicando aquellos que se encontraron con la leyenda EMITIDO PARA REVISION NO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION, indicar cuales seran los planos a tomarse en cuenta para estos casos o si en su defecto estos ya cuentan con la autorizacion correspondiente para ser tomados en cuenta como validos. Nota: El NPT es 52.25, mismo que se esta considerando en todas las propuestas para los elementos que presentan incongruencia en estos puntos, indicar si existe algun elemento que no sea visible en plano que debe tomarse en cuenta para definir este nivel y las alturas de los elementos que dependen de el | Se carga en la carpeta de Boletines /RFIs los siguientes archivos: Dudas del proveedor de proyecto estructural.xls ES-403_PLANTA DE CUBIERTA Y DETALLES_REVB ES-404_ELEVACION DE MARCOS_REVB ES-405_ARMADURAS_REVB Lo anterior de acuerdo a los comentarios que se revisaron en conjunto con el especialista en estructuras.
- LOSETA CERAMICA RESPALDO LAVAMANOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la revision de proyecto en el plano A409a CORTES DE Y ELEVACIONES DE SANITAIOS CLIENTES nos indica que el muro del fondo del vestibulo loseta ceramica astrato blanco, sin enbargo la especificacion indica los siguiente en la seccion 09310 RECUBRIMIENTOS CERAMICOS, nos apoyan a corroborar cual sera el modelo que se debe considerar esto aplica para baño de clientes y asociados: 2.2) Muro de Respaldo en área de Lavabo Supercenter Modelos y Marcas Autorizadas: a) Marca: Interceramic Modelo: Bold Tones Bluebonnet Formato: 7.5 x 15 cm Color: Azul -Bold Tones Bluebonnet. Boquilla: Sin Arena color Blanco | Conforme a la Especificaciones 09310 Seccion 2.2) Muro de Respaldo en área de Lavabo • Supercenter Integración de Emisión 2022 Modelos y Marcas Autorizadas: a) Marca: Daltile Modelo: 1174 WALL TILE – Breeze Sea Formato: 7.65 x 15.31 cm Color: Azul – Breeze Sea Boquilla: Sin Arena color Blanco
- BOLETIN PUERTAS DE DEMERGENCIA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Nos pueden apoyar a compartir el boletin de puertas de emergencia ya que no lo visualizamos en la carpeta Boletines ni notas y documentos | El ajuste de la puerta se cargo como B02 Planta de mercancias.
- RFI 12 BALANCEO DE CARGA DE SUBESTACIÓN NAVE 4 EN¿TRE LAS DOS PLANTAS | CEDIS Cuautitlán (Subestacion, transformadores, plantas emergencias y UPS) | Distribution Center | De acuerdo a los trabajos de subestación eléctrica nave 4 de carnes, el área de conservación solicita que la carga eléctrica de subestación de nave 4 se balance (la carga quede repartida entre las dos plantas existentes, en caso de proceder, nos podrían compartir el boletín con el ajuste de cuadro de cargas. | Según la información compartida via correo, la planta de emergencia nueva tiene la capacidad de soportar la demanda actual. No se requiere realizar algún balance.
- RFI 116 Diseño de barandal en plazoleta. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , respecto a la colocación de barandal ubicado aun lado de la plazoleta, el diseño del barandal presenta claros muy amplios, en caso de que un menor se acerque al barandal es muy probable que caiga hacia el sótano, la altura es de 2.00mts. Se sugiere la colocación de marcos de ángulo con metal desplegado o algún elemento que mitigue el claro existente del barandal para evitar algún accidente. Cabe mencionar que cerca a esa área quedará el parabus. (se adjunta fotografía en la pestaña de notas Y documentos). | Colocar 2 travesaños en cada modulo espaciados equitativamente con el mismo material y acabo del barandal
- RFI 115 Propuesta de rejacero en desnivel hacia sotano. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , en el área ubicada entre la plancha del anden de camionetas y el acceso al predio de wal mart ubicado sobre la calle acuario, existe cajones de estacionamiento la cual tiene un desnivel de 1.65cms de alto, entre el nivel de banqueta y el sotano. En proyecto no se cuenta con protección para una posible caída en esa zona, se propone la colocación de rejacero o barandal reticulado para evitar la caída hacia los cajones de sotano, se adjunta croquis y fotografía para mayor apreciación en la pestaña de notas y documentos. | De acuerdo al plano C09a en el perfil MC-08 se indicó que el muro de contención sobresale de 0.90m del nivel de la gravilla y de 1.20m respecto de la banqueta de la bahía de transporte privado, lo anterior debido a que FONATUR no autorizo barandal ni rejacero
- RFI 114 Reubicacion de poste acceso a anden de trailer. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , en acceso a anden de trailer (sobre la calle paseo de la marina), específicamente donde se debe realizar la rampa para el acceso a anden, hay un poste de alumbrado publico que interfiere un poco en el acceso, en recorrido con gerencia de construcción se pidió a esta Supervision se enviara la observación para solicitar la reubicación de dicho poste, adjunto (notas y documentos) croquis del poste la cual si aparece en el proyecto, pero no se considera su rebicación. | Reubicarlo a 3.0m hacia la calle Acuario, siempre y cuando no interfiera con el registro de la acometida de Telmex
- RFI#24 COLADO DE SOBREFIRME | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#24 Derivado de las demoliciones de los muros poyo ubicados debajo de los canceles de local 13 estos fueron desplantados sobre un firme inferior, por loque la demoler se debe colar un sobrefirme para empatar niveles. se anexa imagen. Esto genera un costo adicional. | se deberá Colar un firme con malla electrosoldada de 6 x 6 x 10 x 10 con concreto hecho en obra F C 200kg x cm2
- RFI#11 Reparacion de vanos en muro de rayos X | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#11 Referente al cuarto de rayos X se aprecian cajas eléctricas así como tablero eléctrico el cual se tendrá que desmantelar dejando vano que requieren su cierre. ¿Esto deberá realizase con blindaje de plomo y Tablaroca como esta construido el muro? | Si debería de considerarse como el resto de los muros de este cuarto.
- RFI#6 ALCANCE ACABADOS EN MUROS RAYOS X | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#6 Respecto a los acabados en muros indicado en plano A-100a y en particular al área de rayos X , se indica muro de plomo existente. Este muro esta compuesto por un sándwich de Tablaroca con núcleo de lamina de plomo, el cual en su cara interior ya presenta desgaste y hay cajas eléctricas obsoletas que deberán ser retiradas. ¿se deberá considerar un resane y pintura a estos muros o se dejara en su estado actual? | Correcto, se debera de considerar resane y pintura antibacterial como se indico en la visita a sitio.
- BUMPER INTERIOR BODEGA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN EL AREA DE BODEGA TU CASA NO ESTA CONTEMPLADA LA INSTALACION DE UN BUMPER O ANGULO DE PROTECCION AL MURO INTERIOR EN BASE A LOS PLANOS DE ACABADOS PISOS Y MUROS A-100A / A-100B, PERO ES DE SUMA IMPORTANCIA PROTEGER ESTE MURO DE TABLAROCA DADO QUE LA OPERACION DENTRO DEL AREA LO AMERITA Y CON ESTO AYUDARA PARA QUE EL MURO TENGA MAS TIEMPO DE VIDA EN ESPERA DE SU RESPUESTA PARA PROCEDER O NO CON EL ADICIONAL, . | De acuerdo con el prototipo, no se considera protección de muro en la bodega de omnicanal, por lo que se deberá de considerar solo lo indicado en proyecto. Este RFI es Aclaratorio
- INSTALACIONES AREA DE PREPARADOS | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano GIE 03INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS, en las notas generales el punto 32. Indica que las instalaciones eléctricas deberán ser visibles en las áreas de preparados, sin embargo, en el plano GA011.1 DETALLES DE ACABADOS EN MUROS viene una nota que indica que las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias deben ser ocultas, favor de indicar como se deberán dejar las instalaciones. Quedando en espera de sus comentarios. ¡! | Tal como indica el CDP eléctrico las tuberías deberán ir preferentemente aparentes salvo en casos específicos que deben considerarse ahogadas en muro, piso o techo. Por tanto, para facilitar el mantenimiento considerar aparente salvo que no se permita por temas puntuales. Este RFI es Aclaratorio
- 032_ACLARACIÓN SOBRE EL COLOR DEL SECADOR DE MANOS EN BAÑOS ASOCIADOS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se realiza la solicitud para aclarar el color del secador de manos, que se suministrará en el área de baños asociados. Sin más por el momento, . | El secador será marca Sloan modelo EHD-501-BN de acuerdo a la sección 15440 y el cual se indica en proyecto. Tanto la guía de sanitarios como el manual de especificaciones no indican color por lo que se sugiere que se adquiera con el color de línea que maneja el fabricante (Acabado en placa de cromo brillante o epóxico aplicado electrostáticamente a prueba de astillas) Este RFI es Informativo.
- 029_SOLICITUD DE TRABAJOS EN MUROS DE COLINDANCIA. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se hace la solicitud por parte de gerencia de tienda para realizar trabajos de pintura en los muros colindantes, debido a que observan deterioro en dichas estructuras. anexo evidencia fotográfica de las afectaciones en los muros colindantes. . | El proyecto no contempla pintura en todo el muro de colindancia ya que no es un alcance indicado por minuta de recorrido de remodelación por lo que no deberá formar parte de los trabajos a ejecutar en el exterior. En caso de que la Gerencia lo considere necesario, se deberá solicitar por medio de OT. Tipo de RFI: aclaratorio.
- C-CUAUTITLAN-RFI 94 SOLICITUD DE LAVAMANOS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En la sesión realizada hoy la operación solicito la instalación de un lavamanos en el comedor para personas que usan sillas de ruedas. En el proyecto no viene indicado detalle para la instalación de un lavamanos como lo solicita la operación, se manda fotos de los lavamanos que fueron suministrados. ¿Se le solicita a la contratista que suministre un lavamanos como los que se estan instalando en los sanitarios del proyecto de inclusión, se refuerce el muro y se ajusten las instalaciones? | Se podrá colocar el lavamanos adicional. Solicitud adicional de operaciones no solicitada durante el proceso de proyecto ejecutivo, no es un rediseño.
- RFI #28 PASOS (HUECOS ) EN PUERTAS DE SANITARIOS | La Hacienda Morelia | Bodega Aurrera Express | RFI #28 PASOS (HUECOS ) EN PUERTAS DE SANITARIOS. De acuerdo al recorrido de preposeción store planing solicita realizar huecos en la puertas para el cierre idoneo de las puertas y cambiar el pasador por manija de bola como la que se tiene para el paso de transtienda y P.V. | . Las puertas de sanitarios por prototipo son de tambor de madera sin huecos, de igual forma por prototipo estas puertas deben llevar su pasador al interior y su placa de empuje al exterior. .
- RFI # 9 REUTILIZACIÓN DE BOTONERA | CEDIS Chalco Secos (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Referente a el control y botonera para el funcionamiento de sistema poncha llantas el proveedor IKUSI realizara los ajustes a lo visto y verificado en sitio. ¿Se valida y autoriza conectarse al panel de control con relevadores existentes para conexión electrónica asi como la reutilización de botonera existente? Ya que el plano C-07-COORDINACIÓN_DE_INGENIERIAS-CDW_7471_CHALCO_CEDIS SEGURO 2022. no indica dicha conexiones. | Se valida la conexión.
- colocación mini split | HUB Chipinque Tapachula | Distribution Center | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo ya que en casetas móviles de vigilancia se requiere adecuaciones para la instalación de un mini Split, para mantener los equipos como el UPS en buenas condiciones y con el clima adecuado ya que la caseta hace demasiado calor lo que provocaría un sobre calentamiento del equipo, lo cual se necesita una adecuación en tubería galvanizada, cable y contacto para conectar dicho equipo de aire acondicionado sería un adicional. Por lo comentado se requiere de su opinión y solución para poder llevar acabo dichos trabajos. | Se resuelve el tema de minisplit, en sitio, se hace las adecuaciones por parte de la contratista de acuerdo a mails y llamadas
- RFI #27 CAMBIO DE UBICACION DE RAMPA CALLE AVES | La Hacienda Morelia | Bodega Aurrera Express | RFI #27 CAMBIO DE UBICACION DE RAMPA CALLE AVES. Realizando los trabajos de plano de mobilidad nos indica una rampa en la calle aves,sin embargo tenemos unos arboles los cuales no tenemos permiso de quitar arboles y el proyecto no lo contempla, por eso se pregunta que si se puede reubicar la rampa y tener la pendiente considerada como la que esta de accceso solo con su señalizacion pertinente, se adjunta croquis y fotografia, esto esta por realizarse el dia de mañana para la entrega del 12 de junio | . Se llevo con licencias el tema para solictar al municipio el premiso para reubicar los arboles que interfieren dentro del mismo camellon y poder cumplir con lo requerido por movilidad. En cuanto se tenga respuesta de esta solictud se notificara. .
- construccion de nicho para protección de tablero general, centro de carga | HUB Chipinque Tapachula | Distribution Center | con relación a los trabajos a ejecutar en el hub chipinque Tapachula, se requiere de su apoyo ya que el tablero general queda al intemperie, contratista y proveedor recomiendan hacer un tipo nicho para su protección ya que no deben estar al contacto con la humedad por posibles cortos y corrosión a pesar que sean equipos para exteriores ya que el lugar lo amerita por las altas lluvias en la zona y la concentración de humedad, lo cual disminuye la vida útil del equipo así como su correcto funcionamiento, ya que pueden provocar daños a cualquier tipo de equipo electrónico que pueda estar funcionando, lo cual se requiere de su protección para asegurar el debido funcionamiento. Lo cual generaría un adicional para su ejecución, Por lo comentado se requiere de su opinión y solución para poder llevar acabo dichos trabajos. | adelante con el nicho, de acuerdo a lo acordado en sitio, sería de block, cn puertas de malla ciclonica, nicamente para resguardar de lluvia
- PASO DE GATO EN SOLO 1 PIEZA | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANOS SOLO NOS IDIDA UNA SOLA LINEA DE PASO DE GATO, NORMLAMENTE SIEMPRE SE COLOCAN 2. ESTO PARA FAVILITAR EL PASO DEL PERSONAL SOBRE EL MISMO PASO DE GATO, LA PREGUNTA ESA. SE ADICIONARA LA SEGUNDA LINEA COMO NORMALEMNTE DEBE DE SER O SE QUEDARA TAL CUAL LO MARCA EL PROYECTO. | Es correcto por CI ya no se considera, esta no alcanzo a entrar en proyecto, pero si esta no ha sido instalada, no considerar su instalación.
- LAMPARA DE EMERGENCIA EN SUBESTACION ELECTRICA | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | Buenos dias, referente al plano IE04a-INSTALACION ELECTRICA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA-1009775 no nos indica lampara de emergencia en subestación eléctrica y por parte de eficiencia operativa la solicita. Quedo a sus indicaciones. | Conforme a guías mecánicas no se indica la colocación de la lámpara de emergencia en zona de subestacion.
- ALARMADO PHONE BOOTH | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido con la operadora se nos pidio alarmar el cuarto Phone booth ya que tiene comunicacion con la gerencia. favor de informar si es necesario . | Conforme a guías mecánicas vigentes el prototipo no indica que esta zona deba ser alarmada.
- ACRILICO EN PUERTA DE ACCESO CAMIONES | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | En recorrido con operadora se menciona que la puerta de anden de camionetas deberá de tener un acrilico trasparente ademas del metal desplegado, pero en loa planos A600 no se especifica, favor de confirmar si lleva o no. Si es necesario colocar favo0 de compartir los detalles. | Conforme al plano A601b detalle de puerta de andén,se indica la colocación de metal desplegado y acrílico.
- bolardos en cajon de valores | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | de su apoyo en conocer si es necesario dejar dos bolardos en el cajon de valores ya que mencionan que es necesario para evitar que el camion golpee el muro o la misma puerta. | Proyecto solo considera los topes de neopreno en el cajon de valores, ya que no contamos con banqueta para colocar bolardos.
- pelicula esmerilada y pasa documentos en oficinba administrativa | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | en recorrido con eficiencia y store planning se solciito colocar una pelicula esmerilada en la puerta de oficina administraiva y se hizo el comentario que es necesario un pasadocumentos ya que no se coloco porque en los planos no se especfica. Nos apoyam con sus comentarios. | Conforme a plano A101 Planta de Mercancias se indica la colocación de pasadocumentos, de acuerdo a prototipo no indica pelicula esmerilada.
- camara en punto de venta pick up (omnicanal) | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | De acuerdo a la operacion de la unidad es necesario que la camara de omnicanal enfoque el punto de venta de ese espacio pero las camaras enfocan los pasillos. favor de mencionar si es necesario reubicar la camara o se dejará en su posicion. | La ubiación de las cámaras se idncia conforme a Prototipo 2021 y guías mecánicas vigentes.
- CARCAMO SANITARIO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO REVISANDO BOLETIN COMPLEMENTO A INFORMACIÓN INDICADA EN PLANO C07a PLANO FUNCIONAL DE CARCAMO SANITARIO-3853, EN DIBUJO DE LOSA FONDO, CORTE 2-2, SE OBSERVA QUE ADICIONARON UN CARCAMO DE ACHIQUE DE 50 CM X 50 CM, EL CUAL NO VENIA CONTEMPLADO EN PLANO C07a LA DUDA SURGE PORQUE ESTE CARCAMO DE ACHIQUE ESTA PROYECTADO AL FRENTE DE LAS DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 3 HP COMO UN ARENADOR O PARA SEDIMENTOS, O DEBE CONSTRUIRSE DE LADO QUE QUEDAN LAS BOMBAS ME AYUDAN DE MANERA URGENTE CON LA RESPUESTA DE ESTE RFI, PORQUE EN ESTOS MOMENTOS YA SE EJECUTO DE ACUERDO AL BOLETIN HASTA NIVEL DE PLANTILLLA, PORQUE SI CAMBIA DE LUGAR CARCAMO DE ACHIQUE DE LADO DE LAS BOMBAS HAY QUE MODIFICAR EXCAVACIÓNES, REALIZAR RELLENOS Y DESARMAR ARMADOS ETC ETC ECT | Con respecto a este tema, podemos decir que esta es una oportunidad de dibujo en la ubicación del cárcamo de sedimentos, el cual, como lo mencionan debe ejecutarse en la posición de la bomba, por lo que se debe realizar los ajustes necesarios para ubicarlo correctamente. El boletín con el ajuste está cargado en Tririga en la carpeta de Boletines RFIS.
- RFI 401 Reubicación de vitrinas de USB | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que gerencia de tienda, con aprobación de eficiencia operativa, hacen la reubicación de las vitrinas de USB a otra góndola dentro del área de electrónica. Solicitamos de su apoyo para el boletín respectivo para las instalaciones de alarmas de esas vitrinas, ya que no se tiene contemplado dentro del proyecto, o indiquenos que procede Se comparte evidencia de la reubicación | La ubicación de la vitrina mencionada esta posicionada según layout autorizado por EO planeación y de acuerdo con el prototipo vigente, así como la istalaciones para el alamardo estan reflejadas en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION URM-3851_OC-03. De acuerdo a la evidencia proporcionada la modificación en layout ya se realizó, por lo que las instalciones indicadas en el plano anteriormente mencionado tambien tendrán que ser reubicadas.
- 026_ACLARACION DE COLOR EN PINTURA EN ESTRUCTURA. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES muestra la nota de aplicación de pintura nueva en toda la estructura, por lo que se revisa la tabla de colores e indica varios tonos para la herrería. Actualmente la estructura, armaduras, vigas secundarias tienen el color blanco. Por lo que se solicita la aclaración del color a utilizar en la estructura. Se adjunta reporte gráfico. . | Se confirma que toda la estructura deberá de pintarse en color blanco que es como se encuentra actualmente. Considerar previa limpieza a la superficie como se indica en proyecto. Este RFI es Aclaratorio.
- 028_ACLARACIÓN SOBRE PINTURA EN LECHO INTERIOR DE LAMINAS DE FACHADA. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se requiere la aclaración en cuanto al detalle #6_Pintura en faldón presente en el plano A-200 PLANO DE FACHADAS, el cual menciona la aplicación de pintura blanca en la parte interior pero solo se hace referencia a cuando también se suministra el lecho bajo el faldón, pero se requiere aprobación para también aplicar la pintura blanca en donde la lámina de fachada queda al 100% expuesta. Anexo evidencia fotográfica del estado actual de la lámina de fachada, donde se demuestra el deterioro de la lámina. , . | EL alcance para la estructura metálica que confirma el pórtico en área de carritos será el mismo que el resto de la estructura como se indica en nota de plano A-101d. En cuanto a la pintura ésta deberá de ser en color blanco como está actualmente incluyendo laminas. Tipo de RFI Aclaratorio.
- 027_ACLARACIÓN EN CUANTO A TRABAJOS EN LOSA DE AZOTEA, ÁREA TRASTIENDA. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la visita de obra por parte de gerencia Walmart, se hace la observación sobre que los alcances del proyecto no mencionan realizar trabajos de pintura en la losa, por lo que se solicita realizar trabajos de resane y pintura, ya que lo existente requiere dichos trabajos en el lecho inferiror de la losa. Anexo evidencia fotografica de las afectaciones en losa de trastienda. , . | En plano A-400a PLANO DE OFICINAS DE TRASTIENDA-3786 y A-101d PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES-3786 se indica nueva pintura en toda la zona de trastienda y se indica en la simbología general solo se debe de considerar el cambio de color de gris a blanco como se encuentra actualmente. El alcance en la parte superior de la losa será la aplicación de nuevo impermeabilizante como se indica en plano A-102 PLANO DE CUBIERTA-3786. Este RFI es Aclaratorio.
- DREDN DE CONDENSADOS EN ULA´S | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la instalación del dren de condensados para las unidades lavadoras de aire, en proyecto se indica que la tuberia a utilizar debe de ser fierro galvanizado cedula 40 en el área exterior. Confirmar si es correcto la especificación para esta tubería. Se anexa evidencia. | Favor de considerar la tubería de acuerdo a proyecto.
- Solicitud de cambio de cambio de sistema para instalacion en SCI en proyecto completo. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio me permito enviar a usted la solicitud de la contratista para el cambio de material a utilizar en la instalación del Sistema Contra Incendio en el proyecto BD Cuautitlán, ya qye por los detalles en planos se entiende se deberá instalar tubería soldable y en este caso se propone tubería y accesorios con ranurado Victaulic, para ello adjunto correo donde se solicita de manera formal por parte de la contratista la aplicación de este sistema y asi mismo en pestaña de notas y documentos se adjunta correo y fichas técnicas enviadas en este mismo para su revisión y de ser factible otorguen el Vo.Bo. y se autorice este sistema. | De acuerdo con la propuesta de tubería y accesorios con ranurado Victaulic, favor de confirmar que este cambio de material no genera ningún adicional al proyecto, y si por el contrario representa un ahorro.
- Muro perimetral de block sin existencia. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es referente a los planos A-403 y A-403a para notificar que se indica tener muros perimetrales de tienda existentes con block, al desmadrar el lambrin con el que se contaba en esa línea se encuentra que solo se tiene una estructura que se le adosa un faldón perimetral a base de estructura metálica de Monten de 6 como remplazo de ese muro, se consulta ya que se realizará un monto adicional para saber que procedimiento constructivo que realizara la constructora levantando un nuevo muro de block o lambrin a base panel de cemento y/o yeso, cabe mencionar que en ese muro se tiene que montar la televisión por tanto tiene que llevar un refuerzo para la sujeción si es con lambrin de panel. | El muro deberá ser realizado de lambrin de panel de yeso, con el refuerzo correspondiente para la pantalla, a base de madera de pino de 4x4 o PTR de 2x2. Si esto representa un adicional, se debe cotizar previo a la ejecución.
- RFI 399 lamina en Flashing en nuevos canalones colindantes con muro | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta y boletines de la Solicitud de información > 1029945 - 0 - RFI 237, se informa que para los canalones de los ejes D y L, en los detalles no tienen considerado el cierre de los canalones que quedarán obsoleto, mismos que en su parte superior tienen un muro de block. En sitio se está considerando colocar una lamina inclinada para que el escurrimiento de los muros se dirija hacia el nuevo canalón, así mismo esto no permitirá que ingrese ninguna lluvia al canalón obsoleto. También se informa que se coloca un ángulo sobre el canalón obsoleto para fijar la pestaña del nuevo canalón para un mejor soporte. se adjuntan las imágenes del estado actual y de la propuesta que se realiza en los primeros canalones. Solicitamos de su apoyo para que nos confirmen que esta solución es la correcta o indíquenos cual sería la mejor solución. | En RFI indican que se que adjuntan imágenes de estado actual y propuesta, pero dentro la RFI notas y documentos no hay nada cargado, por lo que, solicito carguen las imágenes a las que hacen referencia en el sistema. Por otra parte en el RFI 237 se indicó que se carga BOLETIN 237A CANALONES EJE D G J.dwg, donde se indica un detalle en isométrico de este remate de lamina en muro sobre canalón cancelado. El documento esta cargado en carpeta BOLETINES RFI´S DE OBRA SC AEROPUERTO
- ACOMETIDA ELECTRICA | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para que se indique a quien corresponde el alcance de realizar la acometida de electrica Plano (C10c Acometida electrica), ya que la contratista argumenta que en preguntas de concurso se realizo la pregunta para considerar este alcance, sin embargo no fue contestada, por lo que este alcance no fue considerado. Quedando en espera de sus comentarios. ¡! | Esta pregunta de concurso fue respondida indicando que si se debería considerar el alcance, Se comparte con gerencia y supervisión de obra el correo de notificación con la respuesta a esta pregunta de concurso. Este RFI es Informativo.
- TOPES DE PROTECCION | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano C03a PLANO DE TRABAJOS GENERALES, Favor de aclarar si a los topes del estacionamiento únicamente se les realizara mantenimiento, ya que en el punto 12.1 es confuso ya que lo indica como mantenimiento, pero a su vez viene otra nota que los indica como nuevos. | Se debe considerar mantenimiento a los topes existentes como se indica en proyecto. Este RFI es Aclaratorio.
- 024_REFORZAMIENTO DE CUBIERTA. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-03 PLANTA DE CUBIERTA y ES-03a PLANTA DE REFUERZO DE CUBIERTA, indica el reforzamiento en toda el área de cubierta. Por lo que, se cuestiona el por qué reforzar el área completa. Si solo entre los ejes 2-3 y B-E se tienen considerado colocar los nuevos equipos. Por lo que se solicita su ratificación del reforzamiento de la estructura de la cubierta Se adjunta reporte gráfico. | En base a la sesión del lunes 29 de mayo se aclaró que el refuerzo indicado en los planos estructurales de cubierta ES son debido a la separación actual de los largueros y la colocación de nuevos necesarios para contrarrestar la condición actual por tema de viento. RFI Aclaratorio.
- ALARMA EN POSTIGO PUERTA RECIBO | Burloug Cd. Obregon (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION no está considerada la instalación del alarmado en el postigo de la cortina metálica de recibo y por obviedad no se trae canalización, cableado ni accesoriado, podría indicarnos si es requerida la instalación o no por si se requiere favor de compartir el boletín. Sin mas por el momento, quedo al pendiente de su respuesta. , con relación a la referencia de la GP 26.7 la puerta que viene representada no tiene nada que ver con la solicitada de proyecto, ya que en proyecto nos pide que sea a dos hojas, pero únicamente una de ella es corrediza y la otra fija así se fabricó a como lo indica el plano A-600c PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS III, en cuanto el alarmado, en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION los Over Head nos indica que deben de ir a los costados de la cortina metálica del andén de camionetas, esta misma cortina lleva el postigo, mismo que cuando se realice el Check List de alarmas para el enlace al CAE, se nos estará solicitando el alarmado de este mismo acceso, ya que si no se alarma, la tienda tendría una puerta disponible para entrar y salir aunque este alarmado y no se podrá realizar el enlace por no cumplir con esta zona. Podría indicarnos que aplica en este caso. … | De acuerdo con la última información compartida, se comparte boletín para considerar el alarmado del póstigo. Este RFI es Aclaratorio. El alarmado contempla la puerta corrediza de camionetas y la puerta abatible independiente por lo que el postigo no se considera. La guía de puertas (GP 26.7) para el proto 58 de Bodega no lo indica. Este RFI es Aclaratorio.
- PC EN FARMACIA | Burloug Cd. Obregon (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS, no se considera un nodo de datos y una salida eléctrica regulado para la PC institucional de Walmart que se usa para el SIF (Sistema Integral Farmacia), podría confirmar si es requerida, ya que en otras remodelaciones han solicitado esta instalación adicional y se ha elaborado, se debe de considerar una ubicación, canalización y cableado para ambos sistemas y favor de indicar a que tablero eléctrico se debe de conectar en caso de ser aceptada la solicitud. Sin más por el momento, quedo al pendiente de su respuesta. , podrían checar por favor lo indicado en la respuesta, ya que en el LAY OUT, en el plano A-405 PLANO DE FARMACIA y el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS no viene representada dicha PC en farmacia y el proyecto indica 2 nodos únicamente en farmacia, uno seria para el punto venta y el otro nodo es de telefonía mas nodos no solicita proyecto. Podría indicarnos que aplica en este caso. … | El contacto para SIF no está especificado en la guía de farmacia GP-13 ni tampoco se indica en las guías de sistemas para bodega. El proyecto solo considera las salidas de contactos regulados y nodos de datos que se especifican en dicha guía. Si en sitio requieren la salida adicional deberán de colocarla en el espacio requerido a partir de la instalación que se indica en planos ID-01 e ID-04, solicitandolo por OT. Comparto captura de pantalla con lo indicado en la guía GP-13. Este RFI es Aclaratorio.
- RFI-INFORMATIVO, HALLAZGO DE TRES CAPAS DE ASFALTO ABAJO DE PISO DE CONCRETO EN DEMOLICIONES DE BODEGA ANEXA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE EL PROCESO DE DEMOLICIONES DE PISO DE CONCRETO EN BODEGA ANEXA SE ENCONTRO HALLAZGO DE TRES CAPAS DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CM DE ESPESOR CADA UNA POR DEBAJO DEL PISO DE CONCRETO TERMINADO ACTUAL, PARA LO CUAL ES NECESARIO DEMOLER CARPETA ASFALTICA PARA ALCANZAR NIVELES DE RELLENO DE SUBRASANTE Y NUEVO PISO DE CONCRETO DE 17 CM DE ESPESOR SOLICITO SU APOYO PARA APROBAR ESTA SOLUCION | Se confirma que se deberá de demoler lo necesario para que al conformar la base y el colado del nuevo piso de concreto se alcancen los niveles indicados en proyecto. Se aclará que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI-INFORMATIVO, HALLAZGO DE MURO DE TABIQUE EN BODEGA ANEXA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE SE REALIZA TRAZO DE REFERENCIA DE EJES PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN Y REFERENCIAS DE EJES DE MUROS PARA NUEVA BODEGA ANEXA Y EN COLINDANCIA CON PREDIO ADJUNTO HACIA EL INTERIOR DE BODEGA ANEXA SE ENCUETRA UN TRAMO DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO CON CASTILLOS QUE MIDE 7.20 M. DE LONGITUD POR 2.40 M. DE ALTURA, EL CUAL ES NECESARIO DEMOLER PARA LIBRAR TRAZO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS ESTRUCTURAES Y MUROS DE BODEGA ANEXA SOLICITO SU APOYO PARA APROBAR ESTA SOLCUCIÓN | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo y se confirma que deberá de demolerse el elemento indicado. Se aclará que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- INFORMACIÓN DE SOPORTE SOLCITADO EN RESPUESTA DE RFI ID-1036285 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023 | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | BUENOS DIAS, SOLICITO SU APOYO CON LA SIGUIENTE PROBLEMATICA DE TUBERIAS ENCONTRADAS QUE INTERFIEREN PROCESO CONSTRUTIVO DE BAJADAS PLUVIALES Y TRINCHERAS CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN RESPUESTA DE RFI ID-1036285 ENVIADO EL 20 DE MAYO DE 2023, COMPARTO SOPORTE DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA, Y PROPUESTA DE REUBICACIÓN PROVISIONAL DE CANALIZACIÓN Y CABLAEADO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ESTACINAMIENTO PARA CANCELAR LA EXISTENETE BAJO NIVEL DE BANQUETA Y PERMITA REALIZAR LA DERIVACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES Y CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS POR MEDIO DE CORREO LES HARE LLEGAR REPORTE FOTOGRAFICO, CROQUIS Y PROPUESTA | De acuerdo con la evidencia fotográfica que nos comparten, se puede mencionar que las tuberías halladas como lo muestran, son parte de la alimentación eléctrica del alumbrado exterior, por lo que nuestra recomendación como proyectos es realizar la reubicación de las trayectorias existentes, pero de manera provisional, ya que como se indicó en la respuesta del RFI - 1036583, todas las trayectorias al exterior para la conexión del alumbrado serán nuevas, y vienen indicadas en el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR, por lo tanto no se tendría interferencia ni con la ejecución de las bajadas pluviales en la fachada posterior, ni con el cárcamo sanitario. Se hace mención, que no se deberá de desconectar el alumbrado existente hasta tener la preparación de las nuevas trayectorias
- RFI-INFORMATIVO: MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE JUNTO A MURO COLINDANTE EN BODEGA ANEXA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA SE INFORMA QUE EN EL PROCESO DE DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES EN BODEGA ANEXA SE OBSERVA MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO JUNTO A MURO DE BARDA COLINDANTE, EL CUAL INTERFIERE EN EL TRAZO Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y MURO DE BLOCK DE NUEVA BODEGA ANEXA, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SU DEMOLICIÓN SU APOYO PARA APROBAR ESTA PROBLEMATICA | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo y se confirma que deberá de demolerse el elemento indicado, aclarando que no es un muro de contención sino una cadena de cimentación de muro divisorio. Se aclará que al ser un hallazgo en sitio que no requiere de un rediseño, en caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- 030_REVISIÓN DE ALTURAS EN VANOS, AREA TRASTIENDA. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se realiza un análisis en conjunto con la empresa contratista y gerencia de tienda, para verificar la eficacia de los trabajos al aumentar la altura de vanos, en el área trastienda. Tomando como referencia el boletín proporcionado por el área de diseño con fecha del 24 de mayo de 2023, se hace la solicitud para analizar la opción de sustituir la trabe de concreto por un perfil de acero PTR de 4x4x3/16 y la colocación de muro a base de Tablaroca en lugar del cerramiento de muro de block. Anexo reporte gráfico. Sin más por el momento, . | Se revisó con el estructurista la propuesta enviada y determinó que la propuesta del perfil de acero no es viable, adicional la parte que queda por encima del refuerzo de proyecto se debe colocar con mampostería no tablaroca, por lo que se debe construir conforme a proyecto. Este RFI es Aclaratorio.
- C-CUAUTITLAN-RFI 96 FILTRO ULTRAVIOLETA PARA DESPACHADOR DE HIELO. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En el plano IE-02 de la OC-01 de fecha 08 -11-22, no viene indicado el contacto que alimenta la lampara ultravioleta de la maquina despachadora de hielo. Favor de indicar de que tablero y cto se alimentara el contacto que dara servicio a este filtro. | se carga plano IE02Aa con contacto para lámpara.
- BASE CONDENSADORA 01 | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , en seguimiento del RFI 1036637 sobre la modificacion de la base condensadora debido al cambio del tamaño del equipo condensador por refrigeración se envía propuesta para su información. . | Dado que la condensadora que se suministró no es la indicada en proyecto, se debe solicitar a GNFR que suministren la indicada para evitar generar adicionales y modificaciones a las estructuras marcadas en proyecto. Este RFI es Informativo.
- METAL DESPLEGADO BASE RACK | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con referencia al plano estructural ES-422 RACK DE COMPRESORES, este nos dice que ejecutemos la base para los equipos de refrigeracion, sin embargo surge la pregunta si consideramos o no la instalación del metal desplegado sobre la rejilla irving para evitar el paso de algun objeto pequeño a la parte de abajo, favor de definirnos si consideramos la instalacion como adicional o ejecutamos como indica el plano sin esta consideracion. . | De acuerdo con el prototipo vigente, no se considera el metal desplegado en la base del rack. Por lo que se deberá considerar solo lo indicado en proyecto. Este RFI es Aclaratorio.
- PRESENTACION DE GOTERAS EN CUBIERTA | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Con relación a los acabados realizados en plafones, se han estado presentando varias goteras desde cubierta debido a las lluvias en diferentes áreas donde ya se tienen concluidos dichos trabajos, y no tenemos alcance de proyecto para buscar y sellar dichas goteras que estan apareciendo en la techumbre. | En proyecto únicamente se consideró el alcance de impermeabilización y sellos en las áreas de cubierta que por efectos del proyecto de refrigeración se vieron afectados, tal como se indica en el plano a102A-TRABAJOS EN CUBIERTA partida 11.1, por lo que si las áreas donde se presentan las goteras no son las zonas indicadas en este plano, se deberá de levantar una Orden de Trabajo (O.T.) al equipo de conservación para que se revise este tema y se ejecuten los trabajos pertinentes.
- RFI# 42 WC SANITARIO HOMBRES MEZZANINE | CD Chalco (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | Referente a la adecuación de WC en sanitarios de Mezzanine Hombres indicado en plano A02c Detalle de Sanitarios Mezzanine ¿Se realiza el ajuste de WC indicado en proyecto? ya que esto implica que fisicamente quede un mingitorio en funcionamiento y no dos como se representa en plano del proyecto. | Al crecer el módulo del wc para que sea inclusivo quedará en funcionamiento un solo mingitorio y este debe incluir las barras de seguridad, como se muestra en el plano A02c.
- ESTADO ACTUAL DE MURETE PERIMETRAL DE PREDIO DE ESTACIONAMIENTO Y TIENDA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | A QUIEN CORRESPONDA EN PLANOS C-18, C-18a, C-18b Y C-18c, UBICACIÓN DE MALLAS AL EXTERIOR, SIMBOLOGIA 3.00 Y 4.04a, INDICAN CONCRETO VACIADO EN SITIO Y MURO DE CONCRETO CARA LISA DE AMBOS LADOS EXISTENTE Y EN ALZADOS INDICA UNA SECCIÓN DE 10 CM DE ALTO EN CORONA DE MURETE EN SITIO EL MURETE ESTA A BASE DE BLOCK CON APLANADO NO TIENE REFUERZO ALGUNO Y EN PARTES EL APLANADO ESTA DESPRENDIDO Y CON MUCHAS GRIETAS, MAS EN LA PERTE SUPERIOR DEL MURETE SOLICITO SU APOYO CON LA SOLUCIÓN MEDIANTE BOLETIN, QUE ESPECIFIQUE LA REPARACIÓN DEL APLANADO EXISTENTE, ESPECIFICACIONES DE REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL Y RESISTENCIA DE CONCRETO EN MURETE, PARA FIJAR Y CARGAR POSTES DE ACERO CAL-16 Y PANEL DE REJA DE ACERO | , De acuerdo a lo que se menciona, se comparte boletín (RFI - 1036588 - 0 - ESTADO ACTUAL DE MURETE PERIMETRAL.dwg) como complemento y apoyo a la información de proyecto, este detalle aplica para la serie de planos (C-18a-DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR I-3853, C-18b-DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR II-3853, C-18c-DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR III-3853) en todo el murete perimetral, el cual se encuentra cargado en tririga(1005170-SAN MANUEL (RM 2023) / BOLETINES RFIS). .
- desconectador doble tiro | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | del plano I-03 que se tiene para la instalacion del desconectador de seguridad de doble tiro se indica colocarlo en la jaula de malla ciclonica del area electrica, la contratista pregunta si nos apoyan con algun detalle para la salida hacia el nicho de medicion ya que no tenemos algun detalle en los planos ni especificaciones. | El interruptor de doble tiro se colocará entre el interruptor general y el tablero “A” de acuerdo con proyecto, y están ubicado en el cuarto eléctrico (jaula de malla).
- C-CUAUTITLAN-RFI 97 VOLTAJE PARA LAMPARAS ULTRAVIOLETAS DE DESPACHADORES DE HIELO | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Se adjunta archivo con las caracteristicas de las lamparas ultravioletas para las despachadoras de hielo. | Se carga boletin para conexión en adenda02
- LINEA SANITARIA | Ojo Caliente (RM 2023) | Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LOS PLANOS IS-01,GIS-01 Y CO7 PLANO DE DRENAJE NOS INDICAN CONECTAR LA NUEVA RED A LA RED EXISTENTE QUE CORRE POR UN COSTADO DE LA TIENDA Y SE DIRIGE A LA PTAR, PERO DICHA RED ESTA CANCELADA EN UN TRAMO POR LO QUE IMPIDE QUE EL AGUA LLEGUE A LA PTAR, NOS PODRIAN INDICAR QUE TRAYECTORIA SEGUIR Ó EN QUE NUEVO PUNTO INTERCONECTAR LA NUEVA LINEA SIN AFECTAR LA PTAR. | Durante la visita realizada no se detectó que estuviera cancelada la red, por lo cual se indicó en proyecto el punto de conexión a esta red existente. Favor de compartir evidencia del tramo que se encontró en sitio cancelado, esto es un hallazgo.
- 031_ ACLARACIÓN DE ALTURAS DE LAVAMANOS EN BAÑOS DE CLIENTES | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En comunicación con la empresa contratista, se hace mención sobre una duda en cuanto a la altura a la cual serán instalados los lavamanos en el área de baños para clientes ya que; en el plano A-409a PLANO DE CORTES SANITARIOS CLIENTES específicamente en el detalle 6-CORTE TRANSVERSAL F-F' y el detalle 1-PLANTA ARQUITECTONICA del plano A-409 PLANO DE SANITARIOS CLIENTES, indican la instalación de lavamanos para personas con discapacidades, el detalle no menciona la altura adecuada para la instalación del lavamos, por lo que se hace la solicitud para que nos proporcionen dicha altura. Sin más por el momento, . | La altura de módulo de lavamanos para personas con discapacidad está indicada en el Corte Transversal F-F´ DEL plano A-409a conforme a guía de sanitarios GGP-15 la cual deberá de ser de 80cm con respecto al nivel de piso terminado y hasta la parte superior del lavamanos. Para el caso del módulo de lavamanos que no es para personas con discapacidad deberá de colocarse a una altura de 90cm. Este RFI es Aclaratorio.
- omisión de planos de drenaje | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En base a los trabajos de demolición, se encuentran coladeras, en los plano del proyecto no se anexaron planos de drenaje por lo que se solicitan para tener conocimiento de las trayectorias de las lineas para evitar posibles daños en la ejecución de los trabajos. Algunas lineas se encuentran obsoletas, en este caso cual es el procedimiento a seguir para las mismas. | . Es importante aclarar que no se cuentan con planos de Instalación Sanitaria de la tienda, por lo que es necesario ejecutar los trabajos con la mayor precaución posible. Por el tiempo que tiene operando la tienda es probable que existan instalaciones obsoletas, es importante que la contratista en conjunto con la supervisión de obra y construcciones WM verifiquen que estas ya no funcionan, y si se esta 100% seguros que ya no funcionan pueden ser canceladas. ! ¡
- reparación de pisos | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-100 C acabados en pisos planta baja el proyecto del desarrollador indica pulido de concreto, sin embargo en algunas áreas existe loseta ceramica sobre el n.p.t extra a eso se tiene pintura epóxica y en algunos lugares se encuentran Hoyos y marcas de huellas debido al transito pesado. Favor de señalar los trabajos que se deben realizar para la correcta ejecucion de los mismos. Se carga plano A-100 C y reporte fotografico de las áreas que se encuentran con dichas observaciones. | . Es importante aclarar que a mas de un año de haber realizado la inspección visual y el levantamiento topoarquitectónico la tienda presenta un deterioro mayor en el área de pisos de trastienda y en menor grado en piso de ventas. Se realizo una visita a la unidad el pasado 30 de mayo y se verifico que el deterioro NO corresponde a lo que originalmente se detecto. Se esta analizando en conjunto con las áreas correspondientes de WM cual es el criterio a seguir, considerando que estos son alcances adicionales, se dará respuesta a la brevedad.
- 025 REUBICACIÓN DE CAJERO BANAMEX | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LAYOUT BA_SANTAFE CAJERO, muestra la reubicación del cajero Banamex al perímetro del cuarto de valores. Se realiza el dimensionamiento en sitio por lo que se observa que se tendrá un pasillo definitivo de 0.84 y 0.92 metros, en el área de cajeros considerando que se tenga operaciones simultaneas en las horas de mayor afluencia. Dando esto la afectación de operación de tienda hacia los baños de clientes. Se sugiere reubicar el cajero Banamex al perímetro del muro de baños de clientes. Por lo que se solicita su validación por medio de un boletín y/o ratificar la posición de los cajeros de acuerdo al plano A101a_Layout_BA_Santa Fe_3786_P58C69_CAJEROS Adjuntó reporte gráfico. . | Se comparte boletín como apoyo a la solicitud, sin embargo, no se considera una omisión de diseño, por lo que no se solicitará recurso adicional por medio de OCR. Este RFI es Informativo.
- # 30 Interruptores de tableros | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , de acuerdo a los planos: IE11-CUADROS DE CARGA CONTACTOS 220V LN, GP, ACT, DCI, CC, CC1, EL Y FHEA-1012463, IE12-CUADROS DE CARGA FUERZA 480V HA Y HB-1012463, IE13-CUADROS DE CARGA ALUMBRADO 480V HE Y HD-1012463, IE16-CUADROS DE CARGA ABARROTES 220V GC, GM Y GL-1012463 comparando las capacidades de los interruptores con las fichas de los tableros de subestación y EDCS, hay variaciones en algunas capacidades, para tenerlas en cuenta y actualizar los cuadros de cargas y no tener tema con la UVIE, en el diagrama unifilar marca de la subestación al cuarto de bombas un interruptor de 3X160A (F2) y el proveedor nos está mandando uno de 3X320A ¿Es correcta esta capacidad de 3X320A que nos indica el proveedor o se mantendrá la que nos indica en el diagrama unifilar de 3X160A? Anexo ficha técnica proporcionada por proveedor . | Se debera ejecutar conforme a proyecto, este ajuste se deberá revisar en conjunto con Energía y GNFR para validar que no haya tema con la UVIE. Se dará seguimiento vía correo.
- #29 Alimentación hidráulica para horno combi | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #27 Y #22 se informa que la información esta incompleta para la alimentación hidraulica pues la ficha técnica compartida solicita 2 alimentaciones a una altura de 76 y 73 cms del suelo. Se solicita boletin con esta información, se observa que los trabajos siguen avanzando y ya están terminados en esta área; se genera adicional para la contratista. . | Con respecto al RFI - 1036658 - 0 - #29 Alimentación hidráulica para horno combi, la ficha tecnica no especifica las alimentaciones hidráulicas que nos comentan en el correo, por lo que solo se considero la alimentación hidráulica que se manejo anteriormente en el proyecto
- #28 Drenes de minisplits | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto no se indica salida sanitaria para los drenes de los minisplits en sistemas y cuarto de carritos. Se solicita indicar boletin con la conexión a realizar | Se envía boletín considerando la salida sanitaria para los drenes de los minisplits en sistemas y cuarto de carritos
- PUERTAS DE SANITARIOS DE ASOCIADOS | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | … De acuerdo con el proyecto Remodelación SAM’S Club Universidad Det 6224, se contempla que el servicio de los sanitarios de asociados no se consideran puertas para los accesos de cada género. Con el avance real que se tiene dentro de los trabajos de sanitarios de asociados, se tiene una mejor percepción del área en donde nos percatamos de una situación visual del proyecto; con esto reconsiderando la propuesta de instalar dos puertas a los sanitarios de asociados, una puerta para cada género. Ya que cualquier persona que transite por el pasillo de las oficinas frontales, tiene visibilidad a el interior de los sanitarios de asociados tanto de caballeros como de damas. | El proto no considera puertas por ello no se consideraron en proyecto, sin embargo, con la evidencia enviada por el equipo de obra se evidencia la necesidad de colocarlas por lo que se carga el Boletín 3 para su ejecución en obra. Contratista deberá ingresar el presupuesto del adicional que esto representa al coordinador de obra de Walmart para su revisión y autorización.
- ALIENTACION-ELECTRICA-EQUIPO-CONDENSADOR-CUARTO-BASURA | Villas del Sol (AA) (PC) | Bodega Aurrera | En el plano GMR-5 nos indica en las notas del cuarto de basura que la alimentación eléctrica para la unidad condensadora es por cuenta del cliente pero se revisa planos eléctricos generales y no existe alcance o especificación de dicha alimentación. La contratista de refrigeración nos indica que dicha alimentación debe ser por parte de contratista ya que ni ellos tienen alcance, nos solicitan lo siguiente; El material sugerido es * Caja para interruptor termomagnético bifásico a 220v * Interruptor termomagnético bifásico a 30amp * Cable calibre 8 rojo * Cable calibre 8 negro * Cable desnudo calibre 8 * Interruptor termomagnético bifásico a 30amp para tablero * Tubería Conduit pared delgada * Conectores Favor de indicar si se realizara por parte de contratista o de refrigeración, dicha alimentación seria de los tableros de refrigeración al cuarto de basura. | Se comparte boletin para dar respuesta a lo solciitado, esto es por contratista hasta pie de equipo.
- RFI 09-ALCANSE DE KLINKER EN HORNOS | SP GOBERNADORES (Pisos) | Superama | RFI No. 09 ALCANSE DE KLINKER EN HORNOS De acuerdo al plano al plano A-100C indica la colocación de klinker por debajo de los hornos, para realizar la colocación de klinker por debajo de hornos se debe hacer el retiro de los sellos y el movimiento de dichos hornos, mencionando que en el proyecto no indica el movimiento de hornos. Por lo que se solicita la oportunidad de colocar el klinker rodeando los hornos y respetando los niveles de piso para que las puertas puedan abrir sin ninguna dificultad, también con la finalidad de no afectar por prolongados días la operación de tienda en panadería. Agradezco su atención y quedo al pendiente de sus comentarios. | DE ACUERDO A LA REUNION DEL DIA DE AYER MARTES 30 DE MAYO DE 2023, POR PARTE DE NOSOTROS LA PROYECTISTA NO VEMOS INCONVENIENTE EN REALIZAR LOS TRABAJOS DECRITOS EN EL RFI CORRESPONDIENTE, INSTALANDO EL PISO UNICEMENTE EN LA PERIFERIA DE LOS HORNOS, SIN EMBARGO, SE DEBERÁ GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, EVITANDO DAÑOS A FUTURO Y OPERACIONES DESFAVORABLES PARA EL AREA DE AMASIJO.
- RFI 08-ALCANSE DE KLINKER EN FERMENTADORA | SP GOBERNADORES (Pisos) | Superama | RFI No. 08 ALCASE DE KLINKER EN FERMENTADORA De acuerdo al plano A-100C Acabados en piso indica la colocación de klinker en interior de fermentadora, para realizar la colocación de klinker en el interior se debe hacer el retiro de los sellos y el movimiento de dicha fermentadora, mencionando que en el proyecto no indica el movimiento de fermentadora. Por lo que se solicita la oportunidad de no intervenir en el interior de la fermentadora y colocar el klinker solo en el exterior y respetando los niveles de piso para que las puertas puedan abrir sin ninguna dificultad, también con la finalidad de no afectar por prolongados días la operación de tienda en panadería. Agradezco su atención, quedo al pendeinte a sus comentarios. | DE ACUERDO A LA REUNION DEL DIA DE AYER MARTES 30 DE MAYO DE 2023, POR PARTE DE NOSOTROS LA PROYECTISTA NO VEMOS INCONVENIENTE EN REALIZAR LOS TRABAJOS DECRITOS EN EL RFI CORRESPONDIENTE, INSTALANDO EL PISO UNICEMENTE EN LA PERIFERIA DE LA FERMENTADORA, SIN EMBARGO, SE DEBERÁ GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, EVITANDO DAÑOS FUTURO Y OPERACIONES DESFAVORABLES PARA EL AREA DE AMASIJO.
- 56 CAMBIO DE PASTO. | Santa Maria Valle (AA) | Bodega Aurrera | El proyecto en el plano C11-Áreas Verdes-1009345, se indica que se debe colocar pasto. Sin embargo por las condiciones climatologitas y por la sequias que han estado presentado en el estado. Sugerimos reemplazar el pasto por grava. confirmar este cambio. De ser aceptada la propuesta, favor de enviar boletin, considerando si se colocara o no, malla antimalesa. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se deberá considerar la colocación de grava de 1 ½ a 3” y malla antivegetativa.
- ALCANCE ELECTRICO DE LA CONTRATISTA PARA REFRIGERACION | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | Del plano GR-03 de refrigeracion La contratista y refrigeracion tienen la duda si solo llega la constructora hasta el tablero R o si suministra las cajas para cada uno de los condensadores de las camaras y de ahi se alimentara refrigeracion?????? | Se cargan Boletín fuerza de equipos refrigeración como complemento a RFI 7- En el que se indica alcance de refrigeración y contratista. Carpeta: 03. Boletines de obra
- MALLA CICLONICA CON PUERTA EN BODEGA DE AMASIJO | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | En recorrido con Store Planning y el Distrital de tienda, nos indican que se debe colocar una division de malla ciclonica y puerta para division en acceso a rampa de bodega de amasijo en trastienda, indicando que se hace necesario por seguridad de los productos que resguardaran en esa zona Meidas 2.32 x 2.50 mts se anexa plano de ubicacion | Este alcance no viene considerado en el layout autorizado, por lo que no procede este adicional.
- CONTACTO PANTALLA REGENERATIVA. | Ojo Caliente (RM 2023) | Bodega Aurrera | POR ADECUACIONES DEL FORMATO NOS INDICA GERENCIA QUE DEBE COLAR SU PANTALLA REGENERATIVA EN TRASTIENDA, PERO NO SE CUENTA CON UN CONTACTO, NI EL LUGAR DONDE COLOCAR DICHA PANTALA YA QUE NO ES ALCANCE DE PROYECTO, GERENCIA DE TIENDA NOS INDICO DONDE COLOCARLA PERO SE NECESITA HABILITAR UN REFUERZO EN EL MURO Y COLOCAR UN CONTACTO, NOS PUEDEN INDICAR SI SE VA A CONSIDERAR UN ADICIONAL Y DE SER ASÍ EN QUE TABLERO Y CIRCUITO COLOCAR ESTE CONTACTO.? | La pantalla regenerativa no fue alcance de proyecto, por lo no hay recurso para autorizar este adicional.
- ALTURA FALDON TREN DE PERECEDEROS | Piedras Negras (RM 2023) | Bodega Aurrera | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO A-301 PLANO DE ACABADOS EN CORTES, NOS INDICA PARA EL FALDON DE PERECEDEROS MURO DE TABLA DE YESO CON ALTURA VARIABLE A LECHO INFERIOR DE LA ESTRUCTURA, FAVOR DE CORROBORAR SI ESTE DETALLE ES CORRECTO. | Es correcto. Favor de considerar lo indicado en plano GA-011a PLANTA DE ABARROTES ACABADOS-BA-PIEDRAS NEGRAS-5731 donde se muestra la colocación de faldones, tipo, alturas y acabados para mantener la hermetización de el proyecto. ESTE RFI ES ACLARATORIO.
- Bases de concreto para EDC | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde, solicitamos de su apoyo solo para confirmar que los EDC no requieren una base de concreto ya que proyecto no se cuenta con ningun detalle de dicha base o en caso contrario favor de indicarnos las especificaciones de la misma. | Las bases de los equipos EDC están representadas en el plano IE-07 las cuales cuentan con 10 cm de espesor como lo indica el plano.
- Puerta de seguridad | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | , en plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6206, indica que la puerta de alto valor es de aluminio pero comenta el distrital de proteccion de activos que para esa zona ocupa colocar una puerta de mayor seguridad al igual que la chapa. Favor de confirmar si se autoriza el cambio de dicha puerta ya que esta seria un adicional ya que se ejecuto conforme a proyecto | De acuerdo a prototipo la puerta de Alto Valor debe de ser de lamina metálica por lo que se envía boletín HT-AR-01 con detalles de la misma. Contratista deberá ingresar el presupuesto del adicional que esto representa para su revisión y autorización con el cordinador de obra de Walmart.
- Actualizacion de plano SCI | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | solicitamos de su apoyo para contar con el plano SM-PCI-03-6206, ya que en el lay out, aun aparece con la camara de lacteos. | El plano requerido fue cargado en Tririga para la OC2 de actualización del cuarto de bombas PCI.
- Ejes columnas de escalera de compresores B | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | con referencia a las columnas de las escaleras de compresor B, solicitamos de su apoyo para indicarnos las cotas con las que se desplantaran estas o si se colocan pegadas al muro perimetral, ya que en plano nos indica que ejes tomar para desplantar la misma. | Se recomienda separar la escalera del muro perimetral 20 cm al eje del poste.
- BASE-PICK UP-REUBICACION | Villas del Sol (AA) (PC) | Bodega Aurrera | En el plano A-606 nos indica la colocación de las bases y totem en el área del estacionamiento de clientes, en el área del pick up nos indica que los totem van del lado derecho quedando del lado del copiloto. Favor de indicar si se reubicara una sola base para que ambas bases queden del lado del cliente o conductor. Lo que se ejecuto es de acuerdo con proyecto en conjunto con desarrollador de plaza, alcance canalización de desarrollador y la base por parte de la contratista. | Se comaprte boletin correspondiente
- #25 Bastidor de acceso principal al exterior | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | Referente a la respuesta del RFI #24 informamos: 1. En el faldon superior se indica tablaroca, se realiza con durock, anexo imagen del plano 2. No se especifica medida de material OR para el bastidor de la cortina y puerta automática. 3. Se anexa imagen del corte donde se observa muro de block sin soporte alguno, se elimna en campo por soporte de herrería cambiando las dimensiones del mismo. Se informa que se ejecutan estos cambios y se genera adicional. . | 1. R= Conforme a plano A401 Planta de pórtico se indica las grapas en Panel de cemento color verde Bodega P4 2. R= Conforme a detalle 1 del plano A401b se indican OR 102x4.8 para soporte de cortinas y puertas de acceso. 3. R= Se confirma que no llevamos block y se debe ajsutar el bastidor con los OR indicados en los detalles 5 y 6 del plano A401b
- RFI#51 AJUSTE EN PLAFON RETICULAR PASILLOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#51 referente a los plafones reticulares, y en particular en pasillos se tiene un ancho de pasillo de 1.25m . Este palfon va modulado a 0.61 cm por lo que sumando las dos galletas proyectadas en pasillo da 1.22 cm + el perfil de algulo al perimetro suma 1.24cm por lo que queda 5mm de olgura en ambos extremos. Se requiere colocar un angulo adicionado a un perfil te para cubir este claro de luz. | Adelante con el Angulo propuesto que debera de ser con el mismo acabado y material que la reticula
- PLAFON Y LUMINARIAS DE COMEDOR | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORIDO DE OBRA CON STORE PLANNING Y REMODELAACIONES NOS INDICAN QUE LA SECCION DE COMEDOR QUE NOS FUE SOLICITADA PARA AMPLICACION, DEBIDO A QUE TIENE UNA DIFERENCIA DE NIVELES EN LA ALTURA DE LOS PLAFONES, AL COLOCAR EL PLAFON FALSO DE TABLAROCA COMO LO INDICAN EN PROYECTO GENERARA UNA ALTURA DE 2.1 MTS CON LO QUE SE OBTIENE UNA SENSACION DE OPRESION AL INGRESAR A ESTA AREA, POR LO QUE SE PROPONE NO COLOCAR EL PLAFON DE TABLAROCA EN ESTA SECCION Y LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS PEGADAS AL PLAFON O LOSA DE CONCRETO EXISTENTE GANANDO 35CM EN LA ALTURA DE ESTA SECCION Y DANDO MAYOR CIRCULACION DE AIRE | Se acepta propuesta de no colocar el plafón en área de ampliación, sin embargo se deberá de considerar el alcance para trabajos de losa de entrepiso descrito en plano A-101d PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES-3897 que consiste en realizar limpieza y colocar nueva pintura en vigas, trabes y lecho bajo de losa que va a quedar expuesta.
- CONTACOS DE CARGA DE EQUIPOS PARA ASOCIADOS EN COMEDOR | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORIRDO DE OBRA CON STORE PLANNING Y REMODELACIONES, LA GERENCIA DE TIENDA NOS SOLICITA COMO UN SERVICIO MAS PARA LA COMODIDAD Y AYUDA A LOS ASOCIADOS LA INSTALACION DE CONTACTOS CON CENTROS DE CARGA PARA SUS EQUIPOS MOVILES EN LAS SECCIONES DE BARRAS DE COMEDOR, SERVICIO QUE SE HA INSTALADO EN OTRAS UNIDADES DE VENTA COMO UN INCENTIVO A LOS ASOCIADOS PARA MEJORAR SU EXPERIENCIA DE DESCANSO Y COMIDA, LO QUE IMPLICA UN ADICIONAL DE TENDIDO DE TUBERIA Y CABLEADO ASI CMO LA INSTALACION DE LOS DISPOSITIVOS DE CONEXION DE USB Y CONTACTO NORMAL EN ESTAS BARRAS (PIEZAS NECESARIAS 4 PZAS) | Este alcance no está autorizado por prototipo, y no se cuenta con recursos adicionales para realizarlo, si tienen alguna deductiva que se pueda ocupar para esto se podría realizar con la aprobación de gerencia de construcciones.
- RFI#45 SOLICITUD DE NODO Y CONTACTO PARA IMPRESORA DE RAYOS X | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#45 Derivado del recorrido del día 14 de julio realizado con Walmart /operadora /Diseño, se solicita la instalación de un nodo de datos y un contacto regulado para la instalación de la impresora de rayos X. Este RFI es informativo. | De acuerdo, adelante con el ajuste
- BASE DE CONCRETO PARA EQUIPO DE FILTRADO A RESPALDO DE AREA DE DESCANSO Y SANITARIO DE ASOCIADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN PROYECTO DE ACABADOS DE PISOS Y DETALLES DE PISO, NO SE INDICA BASE DE CONCRETO PARA EQUIPO DE FILTRADO, POR TEMA DE MANTENIMIENTO NO DEBE QUEDAR A NIVEL PISO TERMINADO DE PASILLO CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN BASE DE CONCRETO PARA EQUIPO DE FILTRADO | Se hace mención que el detalle para la base se deberá tomar del plano ES-05 Detalles de losas de piso cargado en tririga.
- RFI-INFORMATIVO, ALARMADO DE PUERTAS DE AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE POR PROCESO CONSTRUCTIVO Y ADAPTARSE A LO EXISTENTE DE PASILLOS Y BING Y MERCANCIA DE TRASTIENDA, POR SU OPERACIÓN ES NECESARIO REALIZAR UNA PUERTA PROVISIONAL EN OTRO PASILLO A UN COSTADO DE NUEVA ESCALERA DE ACCESO A MEZANINE A LA QUE INDICA PROYECTO PARA ACCESO A AMPLIACION DE BODEGA ANEXA Y OTRA PUERTA DE DOBLE HOJA PARA TENER ACCESO DE LA AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA AL AREA ABIERTA EN LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL CUARTO DE COMPRESORES Y CONDESADORAS DE REFRIGERACIÓN ACTUAL QUE DA SERVICIO A TIENDA SOLICITO SU APOYO EN APROBAR QUE AMBAS PUERTA POR SEGURIDAD DE TIENDA DEBE INSTALARSE ALARMADO PROVISIONAL CONFIRMAR ALARMADO | Como proyectos estamos de acuerdo con la consideración por parte de supervisión de pasos provisionales para el libre paso entre áreas y agilizar los trabajos, sin embargo, al ser accesos que no están considerados, nosotros como proyectos no recomendamos considerar su alarmado. La contratista es responsable de la gestión de obra y los procesos que requieran en cada etapa para todos los trabajos y para la correcta operación durante y al final de los trabajos, aclarando que cualquier cambio que se solicite para la modificación del uso de ese espacio deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning
- Reemplazo de adopasto | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , con respecto al área del estacionamiento la operado solicita se le reemplace el adopasto del área de cajones de discapacitados por concreto hidráulico ya que menciona no es funcional por las perforaciones del material, así mismo solicita le sean reparadas las grietas que presenta la carpeta asfáltica, sin embargo no vienen dentro de los alcances del proyecto ya que solo indica reparación de grietas en concreto hidráulico. Comparto evidencia fotográfica vía correo electrónico. | En minuta de recorrido se acordó el cambio 1:1 de adopasto en zonas dañadas, esto no podemos modificarlo porque debemos cumplir con el porcentaje de superficie permeable; en cuanto a la carpeta asfáltica, se acordó realizar reparación de grietas únicamente en zona de tránsito pesado debido a las condiciones que se tenían cuando se realizó el recorrido. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI#50 TRINCHERA PLUVIAL EN PUERTA DE EMERGENCIA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#50 Retomando el RFI#44 Como fue solicitado se presenta la propuesta para abatir el ingreso de agua pluvial por la puerta de emergencia. Cambiar la cara exterior del muro de tabla roca de proyecto por tabla cemento, construir un sardinel de 15x15cm a lo largo del muro de Durock para evitar la filtración de humedad por la parte inferior, instalar una coladera modular tipo Tyler a la ancho de la puerta de emergencia misma que será conectada a la trinchera existente (cable aclarar que esta solución puede llegar a no ser efectiva en lluvias atípicas que rebasan la capacidad de coladeras y colectores pluviales existentes de plaza comercial) se recomienda que sea estudiado por un especialista. Se anexa croquis | Adelante con el cambio de muro de tablaroca por tabla cemento en la cara exterior de la Clinica que da al estacionamiento, asi como la construcción del sardinel de 15 x 15cm a lo largo del muro de Durock.
- RFI 21 Techo en puerta de emergencia | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A102 - PLANTA DE AZOTEAS-3629 no indica techo en salida de emergencia nueva (a un costado de la salida de tienda) de lo cual con las lluvias se encharca el agua y se mete a la tienda, nos pueden apoyar con la solución a esta oportunidad. Se adjunta video | Se propone el realizar dos orificios en la cadena para el paso de un tubo de pvc de 1 ½ pulgada que sirva como desagüe para el agua acumulada en esta zona, considerando colocarlos en los puntos mas bajos que el nivel físico del piso les dé, así mismo se deben considerar los elementos de la puerta de emergencia de protección para el agua (botaguas de lámina, sello perimetral, sello de polvo) y el toldo.
- RFI 22 Estructura (toldo) anden de camionetas | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano DEM-09 -DEMOLICIONES EN ANDEN -3629 – punto 14.1 DESMONTAJE, RETIRO DE SOPORTERIA Y TOLDO EN ANDEN DE TRAILER, INCLUYE; ELEMENTOS DE SUJECIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Tienda nos solicita no se lleve a cabo ya que del no contar con este toldo en anden de camionetas se mete el agua (lluvia) por el acceso a recibo, nos apoyan a validar este alcance. Se adjunta foto | Durante el recorrido de remodelación se nos señaló que ese toldo no podríamos renovarlo ni tener algún alcance en proyecto ya que esta fuera de los m2 permitidos de construcción, es decir fuera de licencia, por lo que nos solicitaron en proyecto indicar su retiro y que en obra junto con gerencia decidirían si se deja o si se quita, pero de mantenerlo no se le haría ningún mantenimiento ni trabajo y quedaría a cargo de gerencia de tienda.
- RFI#48 DEMOLICIÓN DE PLAFON DE RAYOS X | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#48 Derivado del recorrido del día 14 de julio realizado con Walmart /operadora /Diseño, Se indico el retiro e instalación de nuevo plafón falso para la ejecución de nuevas instalaciones eléctricas del área de rayos X. Se solicita compartan la guía mecánica de rayos X para saber la ubicación de los servicios requeridos. | La Guía Mecánica de Rayos X, ya se encuentra cargada en la siguiente Ruta:
- # 60 Apoyo a Telmex con cableado | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , para apoyar a Telmex por parte de la constructora MPH con el cableado por el charofil desde el site hasta los muebles de servicio, esto se cobraría como adicional, se les solicita el apoyo para no generar atrasos con la entrega de la tienda. | Estos trabajos en caso de realizarse deberán de ser autorizados por el equipo de construcciones
- AUTOMATIZACIÓN DE ULA'S | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Con relación al cambio de equipos de aire lavado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, ¿Se requiere la instalación de termostatos para garantizar el paro y arranque y evitar que se dañen los motores?, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución debido a que los arranques de equipos se hacen de forma gradual y de acuerdo a las etapas que se estén atacando, adicional a que la automatización de los equipos, se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados. Además, favor de indicarnos el modelo o las características de los termostatos en caso de requerir el suministro. | Es necesaria la instalación de los termostatos, la posición de estos se indica en planos, sin embargo la puesta en marcha provisional puede hacerse con los equipos en modo manual. Datos del termostato: Marca Honeywell, Mod. TH511OD1006 digital.
- REFUERZOS EN BASE DE PROTOCOL | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Referente a los trabajos de fabricación de la nueva base para equipos protocol nos encontramos con la siguiente problemática con los equipos del proveedor HUSSMANN. La base se construyo conforme a lo indicado en el plano ES422 – BASE PARA PROTOCOL A, B Y C de la OC-01; el vano donde se ubicarán los equipos mide 1.32 mts de ancho por cada equipo, pero los equipos suministrados por parte del proveedor miden 1.17mts de ancho. La problemática radica en que el peso total del equipo no estará repartido proporcionalmente en los 4 lados del vano por el ancho del equipo, en campo y con personal de la contratista general se propone adicionar refuerzos transversales con las mismas dimensiones del TM-1 en cada vano de equipo protocol (2 refuerzos en vano A, 2 refuerzo en vano B y 3 refuerzos en vano C). Favor de validar esta información. Se anexa imagen de evidencia. | La base se indico en dicho plano con un vano de 1.32m. esta información se tomo del plano (GR4 CUARTO DE COMPRESORES PARA REFRIGERACION SM UNIVERSIDAD) proporcionada por Hussmann en el cual se indican los equipos con un ancho de 1.32m. se adjuntan capturas. Se deberá de revisar con proveedor el porque suministro equipos con diferentes anchos. Lo cual no fue notificado.
- PROPUESTA LAMINA KR18 - LAMINA BOTLER | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En sitio la techumbre existente de la cubierta de tienda es de tipo butler de 46.5 cm de ancho cada modulo , pero en el plano A102.2-DETALLES DE CUBIERTA II-6206, indica en el detalle 16, se indica el cambio de lamina traslucida por lamina metalica KR-18; sin embargo el sistema KR-18 y sistema butler no son compatibles debido a que el sistema de engargolado no es el mismo, por lo que se tendra que realizar un ajuste en sitio se adjunta el reporte fotografico del ajuste en la seccion de notas y documentos. | EN EL PASO 3 CONSIDERAR PIJA A CADA 20 A 25CM Y ADICIONAR SELLADOR PARA ALTAS TEMPERATURAS.
- TRABE DE LIGA SAMS CAFÉ | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Sobre el eje 10 y entre eje B1-C se tiene en sitio una trabe de liga (adjunto fotografia)la cual se requiere demoler ya este elmentro impide el libre paso a las vitrinas de exibicion, favor de indicarnos que solucion se puede dar para reforzar este elemento ya que se demolera. | SE DEBE CHECAR SI ES CONTRATRABE O DALA DE DESPLANTE, SI ES DALA SE PUEDE DEMOLER, SI ES CONTRATRABE SE DEBE RECORTAR MINIMO 10CM POR DEBAJO DEL PISO TERMINADO PARA PODER DOBLAR EL ARMADO Y COLAR, TAMBIEN SE DEBE COLOCAR CASTILLOS EN LOS REMATES DE MUROS, ESTOS CASTILLO SE DEBEN ANCLAR A CONTRATRABE MINIMO 40cm.
- PASO PEATONAL DE ASOCIADOS A PISO DE VENTAS | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE OBRA CON STORE PLANNING, REMODELACIONES Y GERENCIA DE TIENDA NOS INDICAN QUE CONCIDERAN QUE ES UNA SITUACION DE RIESGO PARA LOS ASOCIADOS EL TENER UNA RAMPA DE ACCESO DESDE EL AREA DE RECIBO HACIA LA SECCION DE QUIMICOS EN PISO DE VENTAS YA QUE LA SECCION DE RAMPA ES MINIMA PARA CONVIVIR CON EL PEATON (ASOCIADOi), ADEMAS DE QUE LA PENDIENTE QUE SE GENERA OCACIONA UNA VELOCIDAD DE BAJADA POR LA PENDIENTE CONCIDERABLE PARA PODER OCACIONAR ALGUN ACCIDENTE, SE PROPONE LA ELIMINACION DE LA RAMPA Y GENRERA UN ACCESO PEATONAL CON 3 ESCALONES DE 30 CM DE HUELLA Y 18 CM DE PERALTE PARA ACCEDER AL PISO DE VENTAS DE FORMA PEATONAL Y OBLIGAR AL ACCESO DE MERCANCIA CON PATINES Y TARIMAS POR LA RAMPA LATERAL DE SALCHICHONERIA, ADEMAS DE INSTALAR LAS JAULAS DE ALTO VALOR PEGADAS AL MURO DIVISORIO DE PISO DE VENTAS Y RECIBO, CON LO QUE SE GENERARA UN AREA DE REICBO MAS DEFINIDA Y CON MEJOR CIRCULACION Y MAYOR AREA DE ALMACENAMIENTO PARA RECIBIR LOS CRUCES SIN AFECTAR LA CIRCULACION SE ANEXA PROPUESTA | La rampa fue aprobada en layout original por Eficiencia Operativa derivado de la necesidad de operación en trastienda y su comunicación con piso de ventas. Eliminar la rampa de sección de químicos -como se propone- conlleva a saturar en algún momento la única rampa que se dejará disponible (a un costado de salchichoneria) y se tendrá que modificar el alarmado para las jaulas de alto valor. Favor de ejecutar conforme a proyecto.
- Hallazgo de mayor espesor de demolicion de piso anden suburbia. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C-03d PLANTA DE CONJUNTO COMBO-3787 el cual indica el cambio de piso nuevo de concreto hidráulico MR 40 en calle Varsovia durante la demolición de esta área se tiene el siguiente hallazgo el concreto existente el cual se solicitó demoler tiene un espesor más grueso del indicado en proyecto el cual en promedio tiene un espesor de 30 cm, lo cual quiere decir que se tendrá que compensar la base del área con un mayor espesor considerando que el concreto nuevo indica espesor de 12 cm lo cual deja una capa por compensar de 18 cm aproximadamente esto sumado al escarificado y compactado de la capa inferior existente la cual de acuerdo a proyecto se retira y cambia por una nueva al ser esta la base debajo del concreto actual. ¿Por lo cual se solicita se indique si se cambiara como lo dice el proyecto la base existente y aunado a esto se compensara con otra capa de 18 cm la cual sería adicional por el espesor del concreto producto de demolición? Se adjunta en pestaña de notas y documentos correo donde la contratista manifiesta este hallazgo asi como reporte fotográfico del área, aunado a ello se envían más fotos recientes de cómo se encuentra el área actualmente. | Proyecto en plano tiene considerado la ruptura de concreto hidráulico e=20cms con una excavación de h=20cms (plano DEM-06b y en plano de Terracerías (C-09b) firme e=15cms con nueva base granular de h=25cms; en base a las fotografías compartidas recomendamos que posterior al retiro del firme de 30cms promedio, se escarifique 10cms de material suelto y heterogéneo (ya no se realizará la excavación indicada en proyecto de 20cms), posteriormente se Re compactará el material existente con rodillo vibratorio al 100% de su PVMS y se procederá al tendido de la nueva capa de base granular, riego de liga y carpeta de concreto hidráulico como indica proyecto.
- Daño en guarniciones de Vips y Suburbia | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento a RFI 1037325 en el cual nos indican que en plano C-09b PLANO DE TERRACERÍAS COMBO-3787 es importante que considere que en esta nota donde se indica la reposición de 50 ml como nueva, no consideraron que estas guarniciones a partir de su levantamiento inicial han sufrido más daño asi como que estas guarniciones existentes están desplantadas arriba del adoquín existente lo cual ocasiona que durante el retiro del adoquín de estacionamiento estas guarniciones de areas verdes asi como de límites de banqueta estén sufriendo daño importante ya que solo existen de manera superficial como lo podrán observar en las imágenes que se comparten en la carpeta de notas y documento. Por lo cual la cantidad considerada no es suficiente ya que esta tienen un daño importante como lo pudieron apreciar durante la visita a campo realizada 09-06-2023, ahora bien en la respuesta del RFI 1037325 indican deberán realizarse las demoliciones de aproche a jardineras a mano lo cual es un trabajo artesanal y no garantiza no lo resentirá la guarnición, recordemos que los trabajos de compactación se realizan con rodillo vibrador y esta vibración ocasiona que si los elementos ya están fracturados sea suficiente para quese termine de desprender el elemento que esta desplantada sobre una superficie sin anclar. Por estos motivos se solicita se re considere la autorización para la elaboración de guarniciones que se requieran de acuerdo al proceso de cambio de piso en estacionamiento claramente estas guarniciones que se cambien por elementos nuevos se soportaran con evidencia fotográfica? | Se autoriza realizar reparaciones puntuales (sustitución de secciones de guarniciones) solo en aquellos casos en donde la guarnición se encuentre suelta o completamente con daños de ruptura de acuerdo al detalle 01 del plano C-09a el cual se adaptará de acuerdo a las condiciones de las guarniciones colindantes, se requerirá de un reporte fotográfico de la evidencia del sustento en sitio; NO se aceptarán sustitución de guarniciones que presenten solo agrietamientos superficiales/estéticos. Favor de confirmar si ya se iniciaron trabajos de pintura en guarniciones y/o señalización horizontal.
- GIE 01 CONTACTOS PREPARADOS | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | RESPECTO AL PLANO GIE-01 SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE NO SE INDICA CEDULA DE CABLEADO Y TUBERIA A UTILIZAR PARA EL ENFRIADOR DE AGUA ASI COMO MOLINO DE CARNES SOLO SE NOS INDICA EL DESCONECTADOR A COLOCAR PARA AMBOS EQUIPOS EN CUADRO DE EQUIPO | Se comparte el detalle con los elementos solicitados. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PROTECCION DE B.A.P | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , para las bajadas pluviales nuevas no indica en el proyecto protección de herrería, se realiza este comentario derivado a las existentes presentan daños por los autos que se estacionan en esta rea de cajones donde se tiene las B.A.P, favor de indicar si deberá considerar dicha protección y de ser así favor de compartir boletín. Anexo evidencia fotográfica vía correo electrónico. | Se comparte con Gerencia y Supervisión de obra el detalle indicando las especificaciones de la protección de las BAP así como la ubicación de estas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- MURO CON CELOCIAS Y VENTANALES QUE DAN HACIA AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGAS EN EL EJE F SECCIÓN 1-3, TENEMOS MUROS DE CELOSÍA Y VENTANALES QUE DAN DE LAS ÁREAS EXISTENTES DE CONSUMOS INTERNOS Y SALA DE JUNTAS DE MEZANINE, AL ÁREA DE AMPLIACIÓN DE BODEGA, COMO ESTA ÁREA TENDRÁ CUBIERTA DE LAMINA Y REMATA CON DICHOS VENTANALES Y CELOSÍAS, SE RECOMIENDA CAMBIAR ESTOS ACABADOS EXISTENTES POR UN MURO CIEGO YA SEA DE MAMPOSTERÍA O DE PANEL DE TABLACEMENTO PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA Y POSIBLES ÁREAS INSEGURAS AL VANDALISMO. EN ESPERA DE SU VISTO BUENO Y POSIBLE SOLUCIÓN. | Se hace mención que dentro del plano A200-FACHADAS GENERALES-3853, en la fachada 04 Izquierda, estos muros tanto de las celosías y ventanales se consideran cancelar, ya que vienen indicados con la clave 4.04 BLOCK DE CONCRETO CARA LISA AMBOS LADOS, DE 20 X 20 X 40 CM (MUROS PERIMETRALES) - 04420 más la clave P25 (aplicación de pintura), el cual deberá ejecutarse de acuerdo con proyecto. Se hace mención que, al estar indicado en proyecto, esto no deberá considerarse un hallazgo y no es un adicional a proyecto.
- Hallazgo de sección mayor en base de columnas existente de estructura en piso de ventas | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL PLANO DE ACABADOS EN MUROS A-100D EN EL EJE 4-P Y 6-P TENEMOS COLUMNAS QUE AL RETÍRARLES EL LAMBRIN DE TABLAROCA (TAL CUAL LO INDICA EL PLANO DE DEMOLICIONES EN MUROS DEM 03B CON SIMBOLOGÍA DEM02 INDICANDO LA DEMOLICIÓN DE MUROS Y LAMBRINES DE YESO), PRESENTAN UN ACABADO APARENTE MUY DETERIORADO NO DEJANDO BUENA IMAGEN, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA CAJILLO DE TABLAROCA NUEVO. PARA LA COLUMNA 4-P SE OBSERVA QUE LAS COLUMNAS EN MENCIÓN TIENEN UNA DIMENSIÓN EXISTENTE DE 70 X 50 CM Y EN PROYECTO SE TIENEN DE 50 X 50 CM LO CUAL PUEDE AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS CÁMARAS DE CONGELADOS DE CARNES (REVISIÓN CON REFRIGERACIÓN) POR FAVOR SU REVISIÓN Y DEFINICIÓN. | Con respecto a este tema, ya se revisó con estructurista y nos solicita, poder realizar una pequeña cala y un croquis (sobre todo el de la cámara de congelados)de este elemento para poder saber, si es realmente un elemento de apoyo a la estructura o sólo es un excedente para ocultar instalaciones, y de su apoyo poder compartirnos está evidencia para tener una idea más clara y tomar la decisión ya sea de demoler este excedente o mantenerlo y solicitar ajuste a proveedor de refrigeración así como de colocar un cajillo tal cual y como lo mencionan, ya que esto es un hallazgo
- MURETE EXISTENTE EN OFICINAS DE MEZANINE | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN EL ÁREA DE OFICINAS MEZANINE EN EL EJE 2 TRAMO F-H´ SE TIENE EN TODO EL EJE UN MURO BAJO DE MAMPOSTERÍA 90CM, CON CANCEL DE ALUMINIO HASTA 2.40MT., LOS CUALES SE ENCUENTRAN PINTADOS EN SU TOTALIDAD EN COLOR AZUL WALMART PARA NO TENER VISIBILIDAD AL ÁREA DE TRASTIENDA, ESTOS CANCELES YA NO TIENEN OPCIÓN A MANTENIMIENTO, SE PROPONE REALIZAR LAMBRIN DE TABLAROCA PARA DAR MEJOR ACABADO A LAS OFICINAS O TAMBIÉN RETIRAR CANCELES Y CERRAR CON MAMPOSTERÍA EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS Y DEFINICIÓN. | Como en anteriores RFIs para esta zona, durante el desarrollo de proyecto y por la nueva configuración de oficinas en layout autorizado, los alcances para oficinas en mezzanine existente, se limitaron sólo a mantenimiento en cancelería, y reposición de acabados en muros y plafones por trabajos de ingenierías, ya que las oficinas principales quedarán en planta baja, los espacios se deberán mantener bajo los alcances indicados en proyecto.
- BAJADAS PLUVIALES Y TRINCHERA DE PROYECTO EN SALIDA DE EMERGENCIA EJE 1 ENTRE EJES M-N | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , DE SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO REFERENTE A LA FILTRACIÓN PRESENTADA EL DÍA DE AYER 30 DE JUNIO DEL PRESENTE, EN LA PUERTA DE EMERGENCIA EJE 1 TRAMO M-N, CABE SEÑALAR QUE TANTO LOS REGISTROS ROMPEDORES DE PRESIÓN Y LAS TRINCHERAS ESTÁN COMO LO PIDE PROYECTO, DE IGUAL MANERA SE REVISO PENDIENTE Y SE TIENE 1 CM DE DESNIVEL DESDE LA NPT DE PUERTA HASTA NPT DE BANQUETA Y GUARNICIÓN, COMO SE VAN A ESTAR PRESENTANDO LLUVIAS ATÍPICAS COMO LA DE AYER, SE PROPONE COLOCAR UNA COLADERA O REJILLA A PIE DE PUERTA, LA CUAL SE CONECTARÍA AL REGISTRO MAS CERCANO, ESTO EN CASO DE QUE EL REGISTRO SE VEA REBASADO POR TANTA AGUA Y ESTA EMPIECE A SALIR POR LAS TAPAS, O EN SU CASO MAS DESNIVEL PERO ESTA OPCIÓN DEJARÍA MAS CORTA LA SALIDA DE AGUA EN LA TRINCHERA AL DISMINUIR LA SECCIÓN DEL EFLUENTE. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | Solicitamos a la supervisión el apoyo para poder compartirnos evidencia del área afectada, para poder saber si la propuesta y recomendación es la más adecuada o puede llegar a existir alguna solución más.
- RFI 29 Barandal Mezanine Frontal | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto al area del mezanine frontal sobre oficina administrativa, con la nueva configuracion queda una parte sin utilizar, sin embargo en proyecto no se considera ningun barandal para este espacio y por temas de seguridad se considera necesario ya que queda una caida libre de 3 mts hacia los plafones de sanitarios y pasillo hacia oficina administrrativa, nos podrian confirmar si se considera la colocacion de este barandal. . | Se confirma la colocacion de barandal de acero en mezaninne. Se comparte boletin BOL-07 Barandal Mezanine - 1195 en Tririga en carpeta BOLETINES.
- PASO PEATONAL VECINAL EN ESTACIONAMIENTO | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE OBRA CON STORE PLANNING Y REMODELACIONES, LA GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE SE TUVO UNA REUNICION CON LA ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA ALEDAÑA A LA TIENDA Y SOLICITARON LA ELABORACION DE UN PASO PEATONAL EN LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESQUINA DE COLINDANCIA CON EL ESTACIONAMIENTO Y LA CALLE CANAL NACIONAL, ESTO DEBIDO A QUE POR COSTUMBRE Y DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE VENTA NO HA CONTADO CON UNA BARDA PERIMETRAL HASTA AHORA, SE HA GENERADO UN PASO PEATONAL NATURAL DE TODOS LO VECINOS QUE ACUDEN A REALIZAR SUS COMPRAS A ESTA TIENDA Y CON EL PROYECTO DE LA COLOCACION DE BARDA PERIMETRAL LES GENERA UN RECORRIDO DE APROXIMADAMENTE 30 MTS MAS PARA PODER INGRESAR AL ESTACIONAMIENTO Y EL POSIBLE CRUCE CON EL ACCESO VEHICULAR LO QUE PODRIA OCACIONAR ALGUN PERCANCE PARA ELLOS SE PROPONE LA ELABORAICON DE UN PASO PEATONAL A TRAVES DE UNA PUERTA DE REJACERO PARA COINCIDIR CON LO PROPUESTO EN PROYECTO YA QUE SE OOLOCARA ESTA REJACERO EN EL PERIMETRO DE LA BARDA, ESTA PUERTA SERIA CONTROLADA POR PERSONAL DE PREVENSION, MANTENIENDO LA PUERTA ABIERTA EN EL TURNO DIURNO Y CERRANDO CON CHAPA Y CANDADOS EN EL TURNO NOCTURNO, AUNADO A ESTO SE PROPONE LA COLOCACION DE UN POSTE CENTRAL DE 25 MS DE ALTRUA PARA EVITAR EL RETIRO Y SALIDA DE CARRITOS DE SUPERMERCADO POR ESE ACCESO PERO PERMITIR EL ACCESO Y SLAIDA DE SILLA DE RUEDAS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, AUNADO A QUE SE TIENE UNA RAMPA DE MINUSVALIDOS A UNA DISTANCIA DE 3.0 NTS DEL ACCESO PROPUESTO LO QUE FACILITARIA EL ACCESO A ESTA UNIDAD POR LOS CLIENTES DE ESTA CONDICION. SE ANEXA PROPUESTA | Derivado de esta nueva solicitud no tenemos inconveniente para que se coloque un paso adicional entre banqueta exterior y estacionamiento para paso peatonal. La puerta deberá de ser del mismo material (rejacero) que se tenia considerada en ese mismo tramo con las dimensiones de 1.20m de ancho X 2.10m de altura. No se deberán de colocar postes de protección a fin de permitir el paso libre de silla de ruedas. Esto no debe representar ningún adicional, en caso contrario deberán revisarlo previamente con Gerente de Cosntrucciones para su Vo.Bo.
- RFI 28 Alimentador Tanque de Tormentas | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En relacion a la instalacion electrica del tanque de tormentas que se tiene en el estacionamiento, proyecto inidica que dicha alimentacion proviene de la subestcion por lo que no contemplan ningun movimiento de dicho alimentador, sin embargo en sitio se identifico que dicha alimentacion proviene de la entrata del TR que pertenecia a amasijo y de este se deriba un interruptor de 150A con cable de calibre 1/0 a 480V. Nos podrian indicar de donde se derivara la alimentacion del tanque de tormentas si de la subestacion para considerar nuevo alimentador o de algun cuarto electrico? en cualquiera de los casos compartir boletin. . | Se deberá considerar el movimiento del alimentador existente 1/0 AWG de XFMR-GU2 a la charola de los nuevos alimentadores del proyecto. El interruptor existente 3P-150A del cuarto eléctrico cercano a amasijo será desmantelado, y en su lugar el tanque de tormentas se controlará por el interruptor existente 3P-150A de subestación. Se comparte boletín BOL-06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL TANQUE DE TORMENTAS - 1195 en carpeta BOLETINES
- ANGULO PARA SOPORTE DE NUEVA LOSACERO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a los trabajos de modificación de entrepiso en área de congelador, nos surge la siguiente duda: en el plano ES401 – MODIFICACIÓN DE ENTREPISO PARA CÁMARA DE CONGELADOS en corte 1-1 se puede visualizar que la TP-1(nueva) lleva un ángulo en donde se asentara la nueva losacero de igual forma en la TP-1 del eje 5 se visualiza este ángulo. La duda nos surge si este ángulo se deberá de colocar en todo el perímetro donde se asentará la nueva losacero, ya que no hay corte más amplio donde indique la instalación de dicho ángulo. Este detalle también se encuentra en la modificación del congelador 2 y refrigerador. Se anexa evidencia. | El ángulo indicado en proyecto se deberá colocar corrido en el sentido corto de las láminas la losacero (el lado donde se aprecian los valles y cimas).
- NIVELACIÓN EN CUARTO DE CONTEO Y VALORES | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Derivado de los trabajos de renivelación del firme de concreto en las oficinas de conteo y valores, se detecta los siguiente. En el cuarto de deposito de valores encontramos un problema con el nuevo nivel de proyecto, ya que se subira ± 10 cms en toda la zona lo cual dejara un escalón a la salida de esta oficina hacia el pasillo que lleva hacia el área de comensales. Revisando esta problemática en conjunto con la contratista, se propone realizar una rampa en el nuevo firme que se realizara de proyecto la cual mitigaría el problema del escalón; la rampa se propone iniciar desde 1 mt hacia adentro del cuarto de conteo y valores para rematar al nivel del piso del pasillo hacia el área de comensales. Favor de validar esta información, para su ejecución. | Se reviso la propuesta y es factible, se deberá de realizar rampa iniciando en puerta de cuarto de valores hacia el interior. No tenemos mobiliario que interrumpa la proyección de la rampa. Por parte de Diseño no tenemos inconveniente en que se realicen estos trabajos.
- RFI 30 Escalera Hacia Rack C de refrigeracion | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto a la ubicacion que indica proyecto la colocacion de la escalera hacia el rack C de refrigeracion nos podrian confirmar que efectivamente se ubicara dentro del area de preparado de panaderia ya que se tendria que dejar abierto un registro de por lo menos 1.2 mts x 1.2 mts. se recomiento considerar reubicar la escalera ya sea al area de walmart.com frente a la vitrina de congelados o al pasillo frente al EDC de perecederos. . | Se deberá de considerar la reubicacion de la escalera marina en area de Walmart.com frente a vitrina de congelados, en breve se compartirá boletín
- RFI 17 Apagadores en sanitarios clientes | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano IE01a-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES-3629, sanitarios a clientes – se ha tenido problemática con diversos clientes ya que donde se ubican los apagadores se le dificulta a los clientes y han sucedido percances al no encontrar dicho apagador en ambos baños, ya que anteriormente los tenían muy localizados a la entrada, nos podrían apoyar autorizando un sensor de presencia o en su caso cambiar el apagador a la mocheta intermedia donde antes se localizaban los apagadores (cabe aclarar que este sería un trabajo de demolición para dejar entre el block dicho contacto) con el fin de mitigar quejas y oportunidades en sanitarios de clientes. | Los apagadores en proyecto están indicados justamente para que cuando el cliente abra la puerta del baño vea de frente los apagadores los cuales están a una distancia de 0.90m. totalmente visibles sin ningún tipo de obstrucción. No vemos porque motivo se les dificulta encontrar los apagadores si están a la vista. Cabe mencionar que la guía mecánica indica estos apagadores en la parte exterior de los baños lo cual no es funcional puesto que se puede presentar el caso de que alguien desde el exterior del baño pueda apagar la luz estando gente en el interior por este motivo se opto por ponerlos como se indica en proyecto.
- RFI 31 Puerta Blindada Acceso Valores | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto a la puerta blindada que indica poryecto para acceso de preoveedor de valores y que da hacia el pasillo entre la unidad y la plaza comercial, al momento de realizar las demoliciones para la apertura del vano, se encontro con un registro de acometida telmex (se anexa en notas y documentos imagen de registro y plano de ubicacion) en el cual llega desde piso de la plaza, se valido con gerencia de la plaza comercial y no informan que no ven posible reubicar dicho registro ya que implicaria reubicar todos los revicios que alimentan los locales comerciales de la plaza, se viazualizan al rededor de 6 acometidas en dicho registro, nos podrian informar del proceder ante este hallazgo si se cancela nuevamente el vano y se reubicara a otra posicion la puerta blindada. . | Derivado del hallazgo en sitio se deberá de considerar la reubicacion de la puerta blindada que interfiere con la acometida junto con la reubicacion de todos los dispositivos de intrusión, al frente del cuato de conteo sobre el eje I. Con la reubicación de la puerta blindada hacia el frente de conteo, se eliminará la puesta blindada ubicada sobre el Eje 1 entre I-H. Se comparte croquis
- SEÑALIZACION EXTERIOR | Centro Ecatepec (RM 2023) | Bodega Aurrera Express | La constructora pregunta que para el caso de el cajon de estacionamiento de minusválidos se tendrá que fondear en color gris para poder realizar los trabajos en color blanco y el logo de minusválidos en color azul o que se podrá realizar por que actualmente esta el cajon de estacionamiento totalmente pintado en color azul con el logo en color blanco y el proyecto marca los trabajos diferente, anexo fotografía. De igual forma para los cajones a un lado marcan en color amarillo los laterales y la línea superior y en el proyecto marca solo las laterales en color blanco, que procede solo se repinta lo existente en color blanco o la línea superior se borra con fondo gris????? | Buena tarde. El cajón de estacionamiento para discapacitados deberá de pintarse como indica el proyecto, el procedimiento de ejecución se deberá definir en obra, no hay inconveniente con el proceso descrito del fondeo gris; En cuanto a la línea superior del cajón se deberá de pintar con color gris.
- RFI#31 INCONSISTENCIAS PROYECTO ELÉCTRICO DU Y CC | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#31 Referente al al proyecto eléctrico se detectan las siguientes inconsistencias: En el cuadro de cargas del tablero G. La Fase A en la suma de cargas tiene un total de 26655 w y en el cuadro de cargas marca 30119 w. La Fase B en la suma de cargas tiene un total de 25964 w y en el cuadro de cargas marca 29428 w. La Fase C en la suma de cargas tiene un total de 25588 w y en el cuadro de cargas marca 29052 w. En el circuito G5 del cuadro de cargas marca 486 w y sumando son 482 w. En el circuito G6 del cuadro de cargas marca 382 w y sumando son 180 w. En el cuadro de cargas del tablero F. En el circuito F4 marca 360 w y en el diagrama unifilar marca reserva. En el Diagrama Unifilar del Tablero G. En el circuito G11 marca 6 contactos y en el cuadro de cargas marca 3. En el circuito G30 marca 5 contactos y en el cuadro de cargas marca 4. En el diagrama Unifilar del tablero F. En el circuito F-05 marca carga de 120 w y en el cuadro de cargas marca 144 w. Se solicita se revise el proyecto eléctrico en su totalidad el cual deberá estar aprobado por la UVIE | Se liberó la Actualización de la Instalación Eléctrica OC 5 W-IECC-B01 CUADRO DE CARGAS_18Jul23 . ver carpeta correspondiente
- RESPUESTA RFI 1038802 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Como se nos indica en respuesta de RFI 1038802 en plano IG-01-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL no tenemos ningun tratamiento para la tarja de servicio (LOSETAS Y/O CERAMICOS) como propuesta se podria retirar todo el astrato y volver a recubrir dicha tarja generando un adicional. Por otra parte en plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL no tenemos alcance para alimentar la tarja en bodega de quimicos. | Como se comento en el RFI anterior se deberá de mantener la loseta cerámica existente, realizando aplicación de desincrustante y limpieza a fondo, toda vez que esta área no tiene vista ni acceso al cliente.
- S-Torreon-RFI_26- Continuidad de lambrin en comedor de asociados. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Gerencia y asesor de mtto. De tienda solicitan la continuidad del lambrin en comedor frente a las escaleras, para ocultar las instalaciones visibles, tales como stabiloy y ductos, que bajan hacia el EDC 2. Proyecto no lo marca plano A100d-Acabados de muros. | Proyectos se da por enterado de la ampliación de lambrín en comedor, deberá considerarse el refuerzo adecuado para el extintor indicado y se deberá verificar que el lambrín no afecte el pasillo de escalera y paso a comedor. Los acabados deberán ser iguales a los indicados en proyecto, al ser solicitud de gerencia, ésto no se considera como omisión de proyecto.
- S-Torreon-RFI_24- Cerradura de puerta del family room | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En recorrido con asesor de mtto. Y gerencia de tienda, solicita enviar RFI para preguntar si en la puerta corrediza de family room, la cerradura tipo gancho que esta al interior del sanitario pueda ser aperturada desde el exterior, expreso que, en dado caso una emergencia y la puerta está cerrada desde el interior, esta misma no pudiese ser aperturada desde el exterior. | La especificación indicada en proyecto, es la misma que se indica en prototipo, debido a que el proyecto se realizó de acuerdo a los lineamientos y especificaciones de Walmart, cualquier cambio a éstas deberá ser aprobado por gerencia de obra y EO.
- S-Torreon-RFI_25- Señalización sobre viga pcpal. IR de refuerzo en portón reja acero de acceso a clientes | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el portón de reja acero sobre la calle priv. 32 no se indica en el plano de señalización colocar una altura máxima permitida sobre la viga principal IR. De ser así, favor de enviar confirmar y para los que apliquen en entrada de socios. | En los criterios con los que se desarrolló el proyecto, no se indica éste tipo de señalización, sin embargo, en pro del correcto funcionamiento de la unidad, como Proyectos consideramos pertinente la colocación de la señalización mencionada.
- ALCANCES LOCALES COMERCIALES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN RECORRIDO CON STORE PLANING SE COMENTO EL PUNTO DE PORQUE LOS LOCALES NO TIENEN LUMNIARIAS Y SOLO ALGUNAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE SU APOYO CON LOS ALCANCES GENERALES DE LOS LOCALES COMERCIALES QUEDO PENDIENTE | Para locales nuevos no es alcance la colocación de luminarias. El alcance eléctrico es dejar un desconectador considerando una carga. Para el local INBURSA si tienen requerimientos y se ve reflejado en plano de alimentaciones y en plano ID-04 Voz y datos. Los locales también tienen alcances de aire acondicionado en los planos IAA02a e IAA02b En cuanto instalación Hidráulica la información se encuentra en los planos IH03 e IH-03a. En cuanto instalación sanitaria la información se encuentra en los planos IS03 e IS-03ª
- BARRA DE COMEDOR | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | DE SU APOYO YA QUE EN RECORRIDO LA CON STORE PLANING INDICA QUE LA BARRA DEL COMEDOR DE ASOCIADOS LA APERTURA DE LAS PUERTAS DE MUBLES SON POR LA PARTE INTERIOR DE LA COCNA Y NUESTRO PROYECTO INDICA UNA SECCION CON APERTURA EXTRIOR Y UNA INTERIOR TAMBIEN INDICA QUE POR PROTO LLEVAMOS UN MURO DIVISORIO A UN COSTADO DE LA CAMPANA ENTRE LA BARRA Y LA CAMPANA DE SU APOYO PARA DEFINIR ESTAS DUDAS QUEDO PENDIENTE A SUS COMENTARIOS | Se confirma que la distribución del mueble esta correcta y conforme a a lo indicado en prototipo, se subió un boletin BOL-CI-23-015 ACTUALIZACIÓN de la especificación Azulejo Cerámico Comedor de Asociados-2431 en la carpeta boletines indicando unicamente el acabado en caso de que por obsolecencia el acabado indicado en proyecto no haya sido conseguido. Por otra parte se confirma que debe de haber un muro de respaldo detrás de la barra de los hornos conforme a proto guia GP-09 - COMEDOR DE ASOCIADOS SC90, muro de PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD, en la cara que da hacia la zona de preparación deberá de ser GLASSBOARD y la cara que da hacia el área de comensales deberá de ser LOSETA CERÁMICA.
- 044_TOMA SIAMESA EN ESTACIONAMIENTO. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano SCI-01 -PLANTA SISTEMA CONTRA INCENDIO, no indica la restitución de la toma siamesa existente ubicada en el área del estacionamiento. Por lo que se solicita la ratificación del retiro de la misma o indicar por medio de un boletín su alcance de mantenimiento. Adjuntó reporte grafico . | El alcance para retiro en esta toma no se considera en el proyecto la cual no deberá de retirarse y solo se deberá de considerar mantenimiento menor que consiste limpieza para retiro de impurezas y oxido, así como nueva pintura en color rojo en el tramo de tubería existente desde nivel de banqueta hasta conexión siamesa cromada. Ésta última solo considerar limpieza para retiro de impurezas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI#30 CAMBIO DE DUROCK POR LAMINA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI#30 CAMBIO DE DUROCK POR LAMINA. SE ENVIA RFI INFORMATIVO DEL CUAL SE REALIZARA EL CAMBIO DE DUROCK POR LAMINA EN EL CUBO DEL POLIPASTO YA QUE POR TIEMPO DE EJECUCION Y DE OPERACIÓN SE TENDRA QUE REALIZAR EL CAMBIO. | Como proyectos quedamos enterados del cambio, se hace mención que esta modificación no deberá considerarse como un adicional.
- DISPOSITIVOS DCI FALTANTES SUMINISTRO VS PROYECTO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían apoyar de favor ya que se observa que en el plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIO están sembrados 5 LUZ ESTROBOS BOSCH W-STR y en el listado de suministro sólo contempla 1 pieza por lo que nos estarían faltando por suministro 4 LUZ ESTROBO W-STR para ser instalados. En el mismo plano LP-04 están sembrados 8 estaciones manuales y en el listado de suministro sólo contempla 5 piezas por lo que nos estarán faltando por suministro 3 ESTACIONES MANUALES. | Con respecto a este hallazgo y de acuerdo con la visita hecha por el especialista estructural el 13.07.23 a sitio, se confirma que esto no representa un problema de seguridad estructural, ya que la reestructuración se hizo en una anterior remodelación por lo cual se explica la presencia de las vigas secundarias, sin embargo, la recomendación es emboquillar los elementos expuestos para evitar desprendimiento del material sobre plafones.
- RFI #28 ESCALERA PARA EL AREA DE ATRAS DE BODEGA EN TECHUMBRE | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI #28 ESCALERA PARA EL AREA DE ATRAS DE BODEGA EN TECHUMBRE. En la escalera que da acceso de la techumbre a la bodega de la techumbre se sugiere girar la direccion de ella para que el acceso sea más seguro ya que como esta se tiene que pasar por base de durock y por una trabe de concreto y para el acceso del mantenimiento del área posterior de la bodega se puede colocar una escalera vertical con 4 peldaños y hacer mas seguros los accesos, se solicita saber si se realiza la propuesta. Recordando que por proyecto la direccion nos es directa a la base del rack y se anexa paso para ir a la base | Como diseño no vemos inconveniente en realizar el ajuste propuesto en sitio para tener un acceso más seguro, se hace mención que se al ser sólo el cambio de posición no deberá considerarse un adicional.
- LUMINARIAS FALTANTES SUMINISTRO VS PROYECTO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS están sembradas 39 luminarias 14FP4240C, pero en el listado de suministro sólo contempla 22 luminarias por lo que nos estarían faltando por suministro 17 luminarias 14FP4240C. En el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR están sembradas 12 luminarias arbotante tipo wallpack modelo AXCL-6CBP, pero en el listado de suministro sólo contempla 9 luminarias por lo que nos estarían faltando 3 luminarias AXCL-6CBP. En el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR están sembradas 8 luminarias tipo proyector para exterior modelo, de las cuales 4 son existentes y 4 son nuevas , en el listado marca 4 luminarias con modelo existente y marca existente, que revisando en sitio son modelo NFFLD-C40, pero que por parte del proveedor no se encuentran consideradas para suministrar las 4 luminarias tipo proyector para exterior modelo NFFLD-C40. | Se hace mención que en el plano IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, hubo una oportunidad en la suma de los elementos, misma que se reflejó en el listado de suministros, para las luminarias en el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR, se tuvo la misma oportunidad de las 3 luminarias AXCL-6CBP indicadas, sin embargo, las 4 luminarias NFFLD-C40 indicadas en listado de suministros como marca y modelo existente, se deben suministrar, ya que en el mismo listado se indica sólo suministros. Se realizará la actualización del listado de suministros y la solicitud al equipo de GNFR para que suministre los faltantes
- RFI#55 COLOR DE CORTINA METÁLICA EN FARMACIA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#55 En recorridos anteriores con administración de plaza se solicito considerar el cambio de color de la cortina metálica de farmacia. En proyecto se indica color natural y se solicita que se cambia a color blanco para mantener la imagen interior de plaza. Este cambio de color genera un costo adicional. ¿se considerara el cambio ? | No se considera Cambio, Se mantiene color natural con el que cuenta el proyecto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 111 SOLICITUD PARA INSTALACION DE CONTACTOS PARA ELIMINADOR DE INSECTOS. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Por parte de la operación esta solicitando la instalación para doce eliminadores de insecto en el comedor y que se revise si en cocina se requiere la instalcion de mas equipos, por que el proyecto indica la instalación de tres en cocina. | se actualia plano IE02 contactos de comedor, se añaden 3 vector de los 7 indicados en scope de operadora por suministrar. 4 son de issue
- C-CUAUTITLAN-RFI 113 PROPUESTA DE BASE PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION EN LA CUBIERTA DE ALMACEN DE COCINA. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Se envia propuesta para fabricacion de base para los equipos de refrigeracion. | de acuerdo con gerencia de construccion, se reutilizará base existente sobre cubierta de almacen, se deberá dar mantenimiento.
- CIMENTACION VELARIA | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , con relación a los trabajos realizados en terraza y referente a la cimentación de la velaria, se manda propuesta realizada por el proveedor de la misma con las interferencias encontradas en sitio y si es viable para su validación y/o comentarios al respecto. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo. | no se ve inconveniente con la propuesta.
- PANTALLA REGENERATIVA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo con el Contacto y Ubicacion de la Pantalla Regenerativa, ya que en proyecto ejecutivo no se visualiza. | El proyecto fue liberado con el prototipo 2021 en el cual no se considera la pantalla regenerativa al ser nueva implementación, en caso de que se necesite colocar se deberá solicitar por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CONTACTO TRAMPA DE GRASA TORTILLERIA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano GIE-03 Fuerza y Contactos Abarrotes e IE-12a Cuadro de Cargas, no indica Contacto Normal para la Trampa de Grasa del Area de Tortilleria, En plano GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios Indica la instalacion de dicha trampa ya mencionada pero no su alimentacion electrica, De su apoyo para con esta oportunidad y nos indiquen si se colocara o no dicha trampa?, si se coloca nos mencionan la cedula de cableado, circuito a utilizar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento? Se envia evidencia de lo mencionado. | En las guías mecánicas 2021 que es con las que se realizó el proyecto no viene indicado dicho contacto y por eso no se ha considerado. En las inmediaciones de la trampa tenemos un contacto en el circuito 27GC en el cual solo hay conectado ese contacto, con lo cual se puede conectar a ese circuito. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 056 Alimentación hidraulica Retorno a PTAR | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IH-01 Instalacion general red hidráulica no se tiene alguna alimentación de retorno hacia la planta de tratamiento esto para asegurar el suministro a los sanitarios en caso de ausencia de agua en la cisterna de la PTAR. Favor de indicarnos si en este proyecto se deberá considerar la alimentación de retorno hacia la PTAR y en su caso enviar boletín. | El boletín mencionado en el RFI 56 se encuentra cargado en Tririga
- RFI 60 Seguimiento RFI 16, Instalación sanitaria Candy Center | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Dando seguimiento a la respuesta del RFI numero 16. Respecto al plano IH-01 Instalación Sanitaria Red general para el local de CANDY CENTER no se tiene algún detalle si se colocará alguna coladera para limpieza o desagüe de algún equipo ya que contamos con alimentación hidráulica pero no alguna instalación sanitaria. Favor de indicarnos si el local se adicionara alguna instalación sanitaria y enviar boletín, cabe mencionar que el área donde se ubica ya está completamente colada y de requerir instalacion sanitaria se debera demoler el piso. | Conforme a las guias prototipo vigentes, no se requiere de drenaje sanitario para el Candy Center.
- RFI 425 Falta OC para trabajos en MDF y en IDF | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1034131 - 0 - RFI 333; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si ya cuentan con la OC para división de cargas y adición de tableros en los cuartos de sistemas para la utilización de segundos UPS de cada área. Por el momento todo está instalado conforme a proyecto con un solo UPS Spectra en cada área (MDF, IDF) | Como se comentó en su momento esto no es una oportunidad del proyecto, ya que en el proyecto liberado se indicó que todos los UPS debería de ser nuevos y rackeables. Se entiende que la desición de mantener las UPS existentes provino del equipo de store planning, por lo que ello deberán de compartir la solución o en su defecto suministrar las UPS que se indicaron en proyecto.
- RFI 431 Soportes adicionales entre pasos de gato | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano A-103E, en el detalle D-3, indican que en los pasos de gato deben colocarse un soporte adicional (ángulo) desde los ptr existente hacia la techumbre, sin embargo en sitio, estos PTR existentes están a 3.20 entre si, por lo que se procederá a colocar un ángulo para que los pasos de gato sean soportados entre cada PTR, o indíquenos que procede. | Como se comentó en la sesión del 18/07 via ZOOM esta línea de demasías es para eventos extraordinarios en temas de granizo ya que las otras bajadas pluviales rectangulares son las que captan el 100% del gasto de cubierta. La supervisón y contratista han confirmaron que las bajadas no estan ejecutadas conforme a proyecto, por lo que se indicó que se debería de resolver esta oportunidad. Se acordó que la supervisión levantaría nuevamente la RFI con el crroquis de el asbuilt de la viga que quedó pegada al canalón para poder enviar la solución particular sobre este eje. POr otra parte se confirmó que se puede tener la bajada de descarda de demasias con un codo a 90° y despues una conexión a 45° en las descargas pendientes por realizar.
- Planta arquitectónica y sanitaria sams café | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En plano arquitectónico A-100 en sams café indica 2 hornos rational de 4 niveles, pero en plano de instalaciones hidráulicas difiere el sembrado de mobiliario, ya que solo se represnta un horno y en consecuenia una coladera, por lo que se solicita nos compartan el plano oo bletín definitivo, ya que encaso de ser dos hornos hay que agregar otra descarga sanitaria para el otro horno. . | LOS 2 HORNOS DE SAMS CAFÉ QUE SERÁN SUMINISTRADOS PARA ESTA TIENDA, SON RATIONAL COMBI PRO, Y SIGUIENDO LO QUE SE TIENE INDICADO EN MODELO ARQUITECTÓNICO DE MOBILIARIO. SE CARGA EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LAYOUT Y ABARROTES, CON EL MODELO CORRECTO DE HORNOS: -A101a LAYOUT 1008845 -GA030 PLANTA DE EQUIPOS DE ABARROTES 1008845 CON RESPECTO AL DRENAJE DE LOS HORNOS EN MENCIÓN, DENTRO DEL PROYECTO HIDROSANITARIO SI SE TIENEN CONTEMPLADAS DOS DESCARGAS SANITARIAS PARA CADA HORNO CON UN DIÁMETRO DE 50 MM. LA COLADERA A LA QUE SE HACE REFERENCIA, QUE ESTÁ ENFRENTE DEL HORNO ES PARA LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO MAS NO PARA DESCARGA DE LOS HORNOS ESTA INFORMACIÓN SE PUEDE VERIFICAR EN EL PLANO IS-03 INSTALACIÓN SANITARIA EN SAMS CAFE DE PROYECTO ISSUE.
- Sistema de tierras para pararrayos | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano “IE-23 Sistema Pararrayos” indica solamente una bajada hacia sistema de tierras, cuando normalmente se contemplan 2 bajadas a sistema de tierras. Solicito del apoyo para saber si se va a requerir el segundo sistema de tierras para pararrayos o se mantiene con uno. | ÚNICAMENTE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR UNA BAJADA PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS TAL COMO VIENE INDICADO EN EL PLANO IE-23 SISTEMA DE PARARRAYOS.
- Material de rejilla pluvial y tapa de pozo de visita | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano “C-08e” indica que la rejilla pluvial debe ser de material de herrería fabricada con ángulo de 4”x 1/4”, así mismo la tapa del pozo de visita especial tipo I debe ir fabricado de fierro fundido o concreto, pero de acuerdo a la “CI-20-004 Actualización de elementos y estandarización de medidas de los elementos de polietileno reciclado de alta densidad” indica que todos los elementos de este tipo deben ir de material de polietileno reciclado. Solicito del apoyo para definir el tipo de material a utilizar, ya que el polietileno tiene tiempo de fabricación y entrega. | LAS REJILLAS INDICADAS LOS PLANOS C08A Y C08B COMO TIPO TRANSVERSAL DEBERÁN SER FABRICADAS COMO SE INDICA EN EL PLANO C08E YA QUE ESTAS TIENEN MEDIDAS ESPECIALES, EN CUANTO A LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA ESPECIAL ESTAS SE DEBERÁN CONSIDERAR EN POLIETILENO.
- RFI 434 Cambiar chapas para puerta de emergencia debido a las salidas de Pick up | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con store planning y eficiencia operativa, indican que debe retirarse la barra de 3 puntos en la puerta del Pickup, y sustituirse por chapas y jaladeras, esto debido al alto trafico que hay en esa puerta. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se compartre que esta salida de emergencia no puede ser eliminada, ya que por cumplimiento y protección civel, esta puerta forma parte de las rutas de evaciacione validadas por el equipo de S&H WM
- RFI 433 no hay salida hidráulica para cada ULA para su mantenimiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | El personal de mantenimiento indica que debería de haber una llave de nariz para cada equipo (ULA) para su correcto mantenimiento, el cual no está indicado en los planos de proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | En proyecto en plano OC3 IS-06-PLANTA DE AZOTEAS DREN DE CONDENSADOS- 3846 se consideró la colocacion de 4 llaves de nariz destinadas para mantenimiento, contemplando el uso de mangueras para poder realizarlo, ya que el criterio que menciona el equipo de conservación, no es un criterio que este definido en los manuales de diseño Walmart.
- DIMENSIONES TANQUE DE GAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | , no comenta el proveedor de gas que el tanque que se solicita a esta proyecto va a cambiar de capacidad ya que no tienen el que se solicita, por lo cual nos envia la ficha tecnica de los diferentes tipos de tanque estacionario, que seria de capacidad de 3,400 litros de gas, por lo cual solicitamos nos indiquen si tenemos quwe hacer alguna modificación a la estructura de la base del tanque, en notas y documentos anexo ficha tecnica enviada por el proveedor. | Se adaptará la base del tanque en los elementos necesarios de acuerdo con l ficha técnica ya que no se requiere de emisión de boletín, dado que el ajuste es mínimo, no se considera adicional
- Trayectoria de instalación eléctrica y datos | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto aplano: IE06-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya que indica la trayectoria de tuberías eléctrica y de datos en caseta de acceso 1 ya que indica llegar a los tableros MDF pero no hay de tella en que tablero nos conectaremos al igual manera solicitamos detalles o planos en trayectorias actuales ya que al momento de realizar la trayectoria y rompamos o se realice la excavaciones no sabemos con que tuberías podríamos encontrar existente y estaremos a ciegas y podremos dañar otras instalaciones existentes o toparnos igual manera para el acceso 2 y cuarto de bascula. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | EN EL PLANO IE-07 SE INDICAN A QUE TABLEROS SERAN CONECTADOS LOS EQUIPOS, NO ES PLANO IE-06.
- REPUESTA RFI ID 1038818 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En respuesta al RFI con ID 1038818, y a solicitud de instalaciones especiales de WM, se solicita respetar la ubicación existente del SITE, esto para evitar re- trabajos y acortar tiempos en el proceso de reubicacion de acometidas telefonicas y de fibra optica ya que de respetar la ubicacion evitariamos oportunidades en el enlace principal ya que la mayoria de las veces al tocar estos equipos la comunicacion con tienda se pierde generando asi oportunidades con linea de cajas al momento de generar un cobro y temas de internet que afectan la operacion de tienda, debido a los procesos de reubicacion de los equipos ubicados en SITE, por tal motivo se propone respetar la ubicacion existente ya que la nueva ubicacion esta aun costado del existente. | No son retrabajos ya que la instalación de sistemas se considera nueva completamente, favor de realizar los trabajos con forme a proyecto.
- ALCANCE EN CANALON PERIMETRAL EJE A DE 1-10 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A102a- TRABAJOS DE CUBIERTA-6206 indica cambio de canalon sobre el eje A desde el eje 1 hasta el eje10, pero en sitio se cuentan con cables de media tension, se anexa reporte fotografico en notas y documentos, y revisando con el area de energia de WM se requier una libranza para realizar esos trabajos, por tal motivo se propone impermeabilizar el canalon existente con el especificado en el mismo plano y colocar una gargola adicional de emergencia entre cada bajada pluvial independientemente de las que marca en proyecto, y colocar un canalon nuevo de calibre 24 de menor tamaño al existente para reforzar el mismo. Favor de indicar si se acepta propuesta o se requiere cambiar el canalon. | La colocación del canalón deberá de ser como esta indicada en proyecto tanto por CI (cambio de canalones por granizo) como por garantía del mismo. La separación entre el canalón y la linea en su parte mas estrecha es de 1.40 mt por lo que se puede colocar en partes sin afectar el cable.
- S-Torreon-RFI_27- Refuerzo de cuerda inferior | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Actualmente la estructura de la cubierta, en el lecho inferior contamos con una liga joist con una separación de 1.20 Mts. En el detalle 1 del plano ES-501A COMPLEMENTARIO DE REFUERZO EN CUBIERTA, no señala la liga joist el cual nos afecta para colocar el Angulo LI 51x3 mm que solicita proyecto, ya que lo pide corrido y nos estorbarían los liga joist. El refuerzo se aplicará para las dos unidades deshumidificadoras. | El refuerzo de la cuerda inferior del joist se colocará por tramos para evitar el choque con la liga de acero, como se visualiza en las imagenes adjuntas: - Puntos negros: Liga de acero - Líneas moradas: Refuerzo Vista en sitio: - Refuerzo: líneas verdes
- RFI 435 Pasos de gato hacia escaleras de condensadores A y B | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de techumbre no indica que los pasos de gato se dirijan hacia las escaleras de las bases de condensadores (A y B). Solicitamos los detalles de estos para incluir el adicional de pasos de gato hasta las escaleras. Como opción, es reubicar las escaleras de los condensadores A y B hacia el eje 1, en donde se tiene contemplado el paso de gato. o indíquenos que procede | Se confirma que por parte del equipo de diseño estamos de acuerdo con la propuesta del equipo de ejecución, donde indican considera reubicar la podición de la escalerilla de las bases A y B en cubierta hacia eje 1 en donde se ubica la circulación.
- RFI 437 Bolardos de Neopreno en salida peatonal de Aviación civil | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con eficiencia operativa y store planning, indican que se consideren 2 postes de Neopreno para evitar la salida de los carritos de autoservicio en la rampa peatonal que se ubica en el estacionamiento con salida hacia aviación civil, cercano al eje A de la unidad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se hace la aclaración de que en esta rampa peatonal no puenden colocarse bolardo, ya que como se indica en plano de accesibilidad esta rampa forma parte de la ruta accesible hacia la tienda, por lo que poner este tipo de obstaculos generará una situación de riesgo a personas con alguna discapacidad visual o motriz.
- RFI 439 Emerson si intervención en alumbrado de acceso Zaragoza | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que el alumbrado del acceso de zaragoza y alumbrado de los carritos del mismo acceso, no están considerados dentro del apagado automático de ahorro de energía. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De acuerdo con CDP-02 ELÉCTRICO y guía de prototipo de administración de energía, las areas de carritos y pórtico no son automatizados y son controlados directamente desde el tablero asignado
- # 64 Puesta a tierra en cuarto de bombas | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | , en el plano IE28-SISTEMA DE TIERRAS PISO DE VENTAS no marca y/o trae alguna anotación sobre la puesta a tierra del tanque de disel para el SCI, podrían indicarnos si es correcto o se va aterrizar. | En la nota 12 del plano SE-03 se indica que se debe de aterrizar
- #61 Hallazgo de tubería de PVC fuera del predio | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | Como referencia al RFI #43 y #56 se informa: 1. El hallazgo de tuberia de PVC de alta presión 12 Ø a 1.0 mt de profundidad snpt, sobre la trayectoria indicada del drenaje pluvial fuera del predio; por lo anterior se sugiere recorrer la trayectoria 60 cms sobre el pavimento (recordando que sobre la banqueta se tiene tubería de agua potable existente RFI #43) para que la nueva tuberia del proyecto no quede sobre la tuberia encontrada. 2. Sobre el proyecto del drenaje pluvial liberado el 06 de julio se informa que los trabajos de piso donde se indica modificar la trayectoria están terminados, por lo que se realizaran sobre el piso fuera de predio para llegar al punto de conexión del drenaje indicado en proyecto con tuberia bajo piso (se anexa croquis y fotos). Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse | por proyecto no se tiene inconveniente para el cambio de tryactorias, solo se debe confirmar con cumplimiento ya que autoridad solicito que el paso fuera por banqueta.
- #62 Ubicación de CCTV en omnicanal | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | Se observan las cámaras de CCTV (2) en omnicanal (plano LP02) obstruidas por la gondoleria por lo que se solicita autorización para reubicarse en el muro frente a su posición actual ó indicar la ubicación en donde deben colocarse a solicitud de store planning. Se genera adicional para la contratista. . | Conforme a plano LP02 se indica la ubiacion de los equipos conforme a Guia mecanica vigente, por lo que se dbee revisar con Store Planing el ajuste de esta zona
- #63 Grava blanca en lugar tezontle | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En la región no hay disponibilidad de material tezontle para las áreas exteriores como se indica en proyecto plano C11 de la OC1, en su lugar se sugiere grava blanca de hasta 32 mm como material filtrante (se anexan fotos de muestra). Al respecto también se solicita aclarar sí debe aplicarse el detalle 4 del plano C11 sobre colocar malla de coco (cubresuelos) sobre las áreas con grava pues el detalle se contradice con la misma tabla. . | No se tiene inconveniente por el cambio de material, cualquier adicional debera de ser absorbido por la contratista, con respecto a la malla de coco solo se debe colocar en las zonas con colocacion de pasto
- Voltaje de Bombas de Equipo HIdroneumatico | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | RFI 04_ DE ACUERDO AL VOLTAJE DE LAS BOMBAS DEL EQUIPO DE HIDRONEUMATICO EN EL PLANO IE-CUARTO DE BOMBAS NOS INIDICA QUE EL TABLERO FHE ALIMENTARA DICHAS BOMBAS TENIENDO UN VOLTAJE DE 480 V/277V SIN EMBARGO, PARA EL TABLERO DE CONTROL DE LAS BOMBAS NOS INDICA A 22O V, ESTO MISMO INDICADO EN EL CUADRO DE CARGAS PLANO IE-CUADRO DE CARGAS 220V, NOS PODRIAN AYUDAR A QUE VOLTAJES SERAN SUMINISTRADA DICHAS BOMBAS O EQUIPO SI A 220V O A 440V? | La alimentación de las bombas como lo indica el proyecto hidráulico puede ser a 220V como a 480V, en el proyecto se conectaron al tablero FHE que tiene un nivel de tensión de 480V acorde a las especificaciones de alimentación de las bombas. En cuanto al cuadro de cargas fue metido erróneamente en ese plano, pero como lo indica en la descripción de este tablero (TIPO: NF184AB12S, 3F-4H, 480/277V, 60Hz. MARCA SQUARE D.) el nivel de tensión es 480V.
- DESCONECTADOR PORTON DE ACCESO No. 2 | Central de Documentos (Corrección eléctrica) | Home Office | EN RELACION CON EL RFI ANTERIOR SOBRE LOS DESCONECTADORES PARA PORTONES, SE IDENTIFICA QUE EL PORTON DE ACCESO No 2 (SOBRE CALLE ALCE BLANCO), NO CUENTA CON CONECTADOR EXISTENTE, SINO QUE LA ALIMENTACIÓN LLEGA DEL TABLERO DE CASETA DE VIGILANCIA No. 2 HASTA UN CAJA REGISTRO Y DE AHI SE REALIZA LA CONEXIÓN A MOTOR; POR LO CUAL SE TENDRIA QUE INSTALAR DESCONECTADOR PARA DICHO PORTON. SE ANEXA FOTOGRAFIA. | Se debe considerar y suministrar por contratista 1 Desconectador para portón de 2 polos 30A NEMA SIN PORTAFUSIBLES de la marca SQUARE D modelo DU221RB, catalogo 229SD.
- RFI 29 Reubicar base de Rack A por instalaciones | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto de refrigeración y sanitaria, tenemos que uno de los postes (bases) del rack A coincide con la trayectoria y salida sanitaria, misma que no se puede desviar debido a que cruza por la contratrabe (paso que dejó el desarrollador). Se propone mover toda la base del Rack A, 1 m en dirección hacia el eje W9, al parecer con esto no habría ningún problema. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual será la solución correcta. | de acuerdo al sembrado del rack de refriegracion se tendria que mover solamente la coladera que es para los condensados del rack de refrigeracion, tratando de evitar que interfiera con la base (poste) del rack
- RFI 28 Modelo de Fluxómetro | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En proyecto, indica que los fluxómetros para sanitarios de clientes y de asociados, deben ser mecánicos (TRF 156, sin sensor) Favor de ratificar este dato | El accesorio para los sanitarios deben ser: WC Modelo St-2009, maca Sloan cerámico, consumo de 4.8 lps. FLUXOMETRO. Automático, Modelo: TRF 8156-1.28, marca: Sloan Descripción: Fluxómetro de pistón, oculto dentro de muro, de sensor, activado por corriente y/o baterías, para sanitario, de 4.8 litros por descarga, con botón de descarga e cortesía manual electrónico. Se recomienda el uso del accesorio de seguridad modelo SF-763 “anillo de seguridad” para evitar robos.
- RFI 27 coincidencia en alturas de plenos y lámparas. | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto, indica que la altura de los plenos de aire en piso de ventas es a 5.5 m S.N.P.T, el cual coincide con la altura de las lámparas tira continua. Por las preparaciones, conexiones y soportes de dichas lámparas, se propone que los plenos de aire queden a 5.80 m S.N.P.T. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | de acuerdo a lo solictado por la preparacion, conexiones y soportes de las luminarias se da por entendido que los plenos de aire quedaran 30 cm por arriba de las luminarias de tira continua en piso de ventas
- RFI 26 No hay deltas para pararrayos por desarrollador | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En sitio se observa que no existen deltas para el sistema de pararrayos propios para esta unidad, son 2 de acuerdo al proyecto. Para su instalación se requerirá romper banquetas y asfalto en la sección de salida de tráileres. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | la colocacion de deltas para el sistema de pararrayos debera de ejecutarse conforme al proyecto de acuerdo a la informacion contenida en los planos IE-26 SISTEMA DE PARARRAYOS,IE-26a DETALLES SISTEMA DE PARARRAYOS , IE-28 SISTEMA DE TIERRAS. Se tendra que revisar con dearrollador las areas a intervenir en pavimento existente, por lo que los trabajos deberan de realizarse con corte con disco y tratar de no dañar fimes al perimetro en la colocacion de la malla de tierras.
- RFI 24 Función del cárcamo sanitario por desarrollador cerca de la PTAR | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Desarrollador deja un cárcamo sanitario cerca de lo que será la PTAR, sin embargo las bombas de achique que están en dicho cárcamo, ya cuentan con una conexión de P.V.C hacia el tanque de tormentas de la plaza. -¿Cómo será el control de estas bombas con respecto a la PTAR? -Se intervendrán estas bombas para que el agua residual vayan hacia la planta? -¿Las bombas instaladas por el desarrollador solo prenderán cuando la PTAR no requiera mas aguas negras? Solicitamos de su apoyo para dar respuesta a estas dudas | Desconocemos como fue su coordinacion del proyecto exterior con la PTAR, pero el funcionamiento debería de ser el siguiente, Todo el drenaje sanitario que realizo el desarrollador debera de llegar al punto o carcamo receptor de la PTar, y únicamente las excedencias de la ptar deberán de conectarse al punto de disposición del desarrollador con conexion al drenaje municipal. Ya que de lo contrario no estará llegando agua residual para tratar a la PTAR.
- RFI 23 Falta malla de tierras subestación | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto del sistema de tierras, indica la colocación de una malla de tierras para el área de subestación, al ser subterráneo, debería ser alcance de la desarrolladora ya que implica romper parte del piso del patio de maniobras. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual será el proceso correcto o que procede | La colocacion de malas en area de subestacion deberan de consirerarse conforme a proyecto, se tendra que reviosar con el desarrollador los cambios al pavimento, por lo que los trabajos deberan de realizarse con corte con disco y tratar de no dañar fimes al perimetro en la colocacion de la malla de tierras.
- RFI 22 Falta anclaje para paso seguro | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Para los trabajos en techumbre, se requieren anclajes para el paso seguro del personal (desde la subestación del desarrolladora hasta la techumbre de Walmart) el cual no se indica su instalación en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede para cumplir con seguridad | la informacion se encuentra indicadas en el plano de cubierta A-102 PLANTA DE CUBIERTA-5040 y los detalles se encuentran en el plano A-103e DETALLE SOPORTE LINEA DE VIDA-5040
- RFI 19 Falta definir pintura en polinería de periferia | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-300, en el corte longitudinal CL-03, del eje W1 al eje W4', no indica que se instale algún lambrín en la periferia, por lo que se observa solo el muro de block y los paneles instalados por el desarrollador, sin embargo en sitio, hay polinería strut como soporte para los paneles y que no están reflejados en el corte. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esta polinería deberá estar pintada con algún color en específico o quedará con el color del primario Se comparten imegenes | Se deberá de considerar la aplicación de pintura P 31 SW7102 , para la estructura metálica visible hacia piso de ventas
- RFI 15 Falta soporte de malla para evitar paso de intrusos sobre las cortinas metálicas de acceso | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos de proyecto, no se indica colocar ningún soporte de malla a modo de proteger o evitar el paso de algún intruso, esto se ubica sobre los marcos de soporte de las cortinas de acceso de clientes solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede Se comparten imagenes | se comparte boletin BOL-RFI-1038585 MALLA EN ACCESO, para dar respuesta a lo solicitado.
- RFI13 No hay proyecto para alumbrado en andador peatonal | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que no se cuenta con proyecto de alumbrado para el andador peatonal frente a la tienda. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y/o nos compartan los boletines (en caso de que aplique) | Se carga plano C10 ALIMENTACION DE ESPECTACULAR en carpeta boletines, con la ubicación de las luminarias a considerar.
- RFI 438 Retiro de puertas louver obsoletos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con eficiencia operativa y store planning, indican que se considere el desmantelamiento de las puertas de louver ubicados entre los ejes 1 y A-B, las cuales al interior de la unidad ya cuentan con muro ce block. Se comparten imágenes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Como diseño se acepta la propuesta de retirar los louvers siempre y cuando esten en malas conciones y que cuente con un cerramiento en la parte posterior, una vez retirados lo elementos se deberá cerrar con bastidor y panel cemento para evitar dejar recovecos.
- Protección para calentador eléctrico en frutas y verduras | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE01 Fuerza y contactos nos indica que el calentador eléctrico en el departamento de frutas y verduras tiene una protección de 3x30A mas sin en cambio en el cuadro de cargas del tablero GS indica que la protección para este equipo es de 3x20A. De su apoyo para confirmar la protección correcta del equipo. | De acuerdo con las guías mecánicas de Walmart los calentadores ya no llevan desconectador, estos se conectan mediante un contacto de media vuelta trifásico.
- Interruptor para molino de piso departamento de carnes | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE01 Fuerza y contactos nos indica que el molino de carnes en el departamento de preparados tiene una protección de 3x30A mas sin en cambio en el cuadro de cargas del tablero GS indica que la protección para este equipo es de 3x20A. En base a experiencias de obras pasadas se tiene la protección correcta para que el equipo funciones es de 3x30A; de su apoyo para indicarnos el tipo de protección. | La alimentación para el molino de carnes nos resulta en un interruptor de 3P-20A, pero este equipo de acuerdo con la guía se requiere estar controlado por medio de un desconectador el cual se esta considerando, pero las capacidades de los desconectadores vienen en presentaciones de 30, 60, 100 y 200 ampers, por lo que el valor más bajo del desconectador que se considera es de 30, no podemos considerar un valor menor puesto que no existen en el mercado. En conclusión no hace falta que el valor del desconectador y el interruptor este coordinado, en caso de que se quiera coordinar la capacidad del interruptor con el desconectador, también es correcto pero se debe de tomar en consideración que el conductor debe de aumentar de un calibre 10AWG a un calibre 8AWG.
- Contacto para modulo POS | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el proyecto A101 indica que en servicio al cliente se ubicara 3 modulos pos; mas sin encambio en el proyecto IE05 solo se consideran servicios para dos de esos tres modulos De su apoyo para confirmar si uno de estros modulos no contara con contactos o de ser caso contrario de su apoyo para indicarnos el circuito, trayectoria, cableado y tablero para este modulo Se adjuntan imágenes demostrativas. | El contacto para modulo POS se considero en el plano LP03, este es alimentado por medio de un acondicionador de línea, por lo que no se le considera contacto de energía normal.
- Contactos para equipos de VOX POP | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el proyecto A101 indica que en servicio al cliente se ubicara los equipos que conforman el VOX POP mas sin encambio en el proyecto IE04 e IE05 no consideran los contactos para poder conectar los quipos que conforman el sistema de VOX POP Se adjuntan imágenes demostrativas. De su apoyo para indicarnos el circuito, trayectoria, cableado y tablero para este equipo. | Dentro de la carpeta 04 MEMORIAS/12 OTROS de TRIRIGA se comparte boletín B03 con respecto a el equipo de sonido, de acuerdo con la guía de Walmart no indica que se considera contacto para el equipo de sonido.
- Contacto impresora en facturación | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el proyecto A101 indica que para el area de sistemas y facturacion se contara con una impresora mas sin en cambio en el proyecto IE04 e IE05 no consideran un contacto normal para poder conectar la impresora en el area de sistemas y facturacioN. Se adjuntan imágenes demostrativas. De su apoyo para indicarnos el circuito, trayectoria, cableado y tablero para este equipo. | Dentro de la carpeta 04 MEMORIAS/12 OTROS de TRIRIGA se comparte boletín B04 con respecto a el equipo de sonido, de acuerdo con la guía este contacto no se considera, le comparto el boletín y la guía para su consideración.
- CONFORMACION DE TALUDES | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano Co5a nos muestran las secciones de contenciones de suelo cemento, pero para las areas de taludes no se muestran secciones, de su apoyo para comparti secciones de estos taludes, asi mismo conocer si el talu de conforma completamente de concreto fluido y sus dimensiones o se conforma de la terraceria ya que no tenemos la visibilidad necesaria. | SE CARGA DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA Nota tecnica no. 3 - SC Francisco Villareal - Taludes COMPARTIDA POR EL GEOTECNISTA CON LAS INDICACIONES DE COMO SE DEBEN CONSTRUIR LOS TALUDES. PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TALUDES ES INDISPENSABLE QUE SE APOYEN DEL PLANO DE NIVELES CARGADO EN PROYECTO EXTERIOR CON FECHA DE 18JUL23.
- RFI 25 Tuberías de cobre rack de refrigeración a condensador y paso por trastienda de trayectorias | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano GMR-4 TRAYECTORIAS WE ECHEGARAY-3629, trayectoria de rack a condensador indica que es por el exterior de tienda, la cual quedaría expuesta y genera un riesgo por ser cobre y queda a vista del predio vecino, así mismo el paso por trastienda solo se considera un bumper de protección a tuberías, con base al zoom del día 18/07/23 nos podrían indicar: 1.-Si se le coloca alguna protección en el exterior o en su caso si se reubica dicha instalación, cabe mencionar que esta tubería se calienta cuando el equipo esta en funcionamiento lo cual deberá quedar protegida. 2.-Nos podrían apoyar indicando si se deberá considerar una protección de cajillo a paso de tuberías ya que queda expuesta por paso de tarimas Se adjuntan fotografías | 1. Para las trayectorias al exterior se deben cubrir con un cajillo de durock que cubra toda su trayectoria desde la salida del cuarto de compresores hasta la cubierta, las dimensiones deben ser en base a lo que se tiene físicamente. Pintar dicho cajillo con los colores correspondientes a la fachada. 1. La protección para la trayectoria interior mencionada es mediante un cajillo hasta una altura de 2.60m con tablaroca resistente a la humedad indicado en el plano GA051- detalle 8, además de una protección metálica indicada en el plano GA05-detalle 10. Esta información está contemplada en la los planos del proyecto.
- RFI 59 Contacto electrico para impresora de facturación | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-04 Contactos vestíbulos y almacén y al plano ID-01, ubicándonos en el cuarto de Sistemas/Facturación, los planos indican la colocación de una impresora mas sin embargo no se tiene las preparaciones eléctricas para alimentar esta impresora. Favor de enviar boletín considerando el contacto normal para la conexión de impresora. | Se comparte boletín considerando contacto para la impresora: BOLETIN 25 ALIMENTACIÓN PARA IMPRESORA EN SISTEMAS Y FACTURACIÓN
- RFI 148 Invertir colores en servicio a clientes. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, por solicitud de store planning y de acuerdo al area de marketing, se tienen que invertir los colores en el area de servicio a clientes, es decir, donde el proyecto indica color azul deberá ser color naranja y viceversa. Este RFI es informativo ya que es obligatorio realizar el cambio de acuerdo al area de marketing. !! | Este es un RFI Informativo, se confirma de enterado
- RFI 149 Puerta de entrada de personal | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , de acuerdo a recorrido realizado con store planning y eficiencia operativa nos mencionaron que se deberá retirar la barra de empuje de la puerta (puerta de emergencia) y se coloque una cerradura de 3 puntos, esto debido a la operacion constante de esa puerta, la puera está de acuerdo al plano A-601 Tabla de puertas, favor de confirmar dicho cambio. !!! | La puerta indicada en proyecto se considero de acuerdo a las especificaciones de walmart 2022-2023 división 08, sección 08110 La cual indica que la barra de pánico es obligatoria.
- RFI 136 Reguladores de voltaje para piso de ventas. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , respecto al Plano IE-06b donde se indica la colocación de correctores de voltaje para eléctronica y cosmeticos, favor de confirmar que son suministrados por la contratista. y !! | En caso de no ser suministrados por walmart debera ser suministrado por la contratista.
- RFI 137 Alimentación eléctrica para isla de tacos. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE02-FUERZA Y CONTACTOS EN SALCHICHONERIA, DELI Y ANDEN-1003685 se hace mencion a dos circuitos 31 y 35 GM2 para equipos de la isla de sushi, en recorrido de obra y juntas realizadas con el personal que suministra el mueble y equipamiento comentaron que seria necesario contemplar un alimentador trifasico 3f-4h mas tierra fisica con calibre 6 para un centro de carga integral en el mueble, se solicita contemplar este alimentador para poner en funcionamiento el area. | Se adjunta Boletin 45 con esta consideracion solicitada en la junta del dia Lunes 17 de Julio BOLETIN 45-ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A ISLA DE SUSHI-1003685
- RFI 138 Instalaciones especiales para isla de tacos. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano ID01-ENERGIA REGULADA-1003685, LP03-SISTEMA DE EAS-1003685 y ID04-VOZ Y DATOS PISO DE VENTAS-1003685 no se contemplo el punto de venta de la isla de sushi para el cual se necesita contemplar servicio de energia regulada, nodo de datos y contacto para EAS. | De acuerdo a la reunion zoom del pasado lunes 17 de Julio, por parte de walmart se mencionó que no se requere EAS PARA ESTA ZONA ,
- RFI 139 Alimintacion de gas para isla de tacos. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En el plano IG-02 INSTALACION DE GAS PLANTA DE ABARROTES Y SERVICIOS-1003685 y IG-03 INSTALACION DE GAS DIAGRAMAS ISOMETRICOS-1003865 se hace referencia a la alimentacion de gas para una plancha de 3 quemadores en la isla de sushi, pero se observa que fue contemplada para bajar de cubierta de tienda al punto de conexion a lo cual se presenta la oportunidad de quedar expuesta para el cliente y posible riesgo de ser golpeada y tener temas de fuga de gas, se sugiere cambiar trayectoria para que entre por sotano. | De acuerdo a la junta del dia lunes 17 de Junio esta instalacion debera ser como se indica en proyecto, aerea, ya que cumple la normativa. El 21 de Julio se libera actualización de esta ingenieria como aviso de cambio de diseño
- RFI 141 Color de planta de tratamiento. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, respecto a la planta de tratamiento, les informo que al igual que el cuarto de maquinas, la PTAR sobre sale del muro donde se colocó la loseta tipo cantera paralelo a la calle acuario, en consulta con el area de legal la autoridad solicita que se pinte en color autorizado para el proyecto, ya que la planta llegó en color azul y queda visible hacia el exterior. Adjunto evidencia fotografica. !! | Pintar al mismo color que el cuarto de máquinas de la PTAR
- RFI 142 Rampa acceso a congelados | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, en recorrido con eficiencia operativa y store planing, se observa que en las rampas realizadas con lamina diamantada en los accesos a las camaras de congelados, ya se empieza a ver marcas debido a que la base que tiene la rampa esta hecha a base de tiras de soleras con espacios entre ellas de 5 cms, lo que provoca que la lamina se marque, esto está ocurriendo aun sin la operacion habitual de la tienda, se consultó con RENSA (refrigeracion) y comentan que el diseño de la rampa asi como el calibre de la lamina está de acuerdo a proyecto, se solicita cambiar el calibre de la lamina por una mas reforzada para evitar tema de garantia una vez estando en operación la tienda. | Por parte del area de proyectos no se tienen ningun inconveniente en el cambio de calibre de la lamina
- RFI 143 Diseño de puertas cuartos eléctricos (EDC´s). | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | En recorrido con eficiencia operativa y store planning, nos informan que el diseño de las puertas de los cuartos eléctricos (EDC´s) deben ser corredizas, y no tipo acordeon como se indica en la OC, ya que al ser de ese modelo puede interferir con la operación en trastienda, por lo que sugieren se cambie, favor de notificar si procede el cambio o no. !! | Por parte del area de proyectos no se tiene inconveniente que se realice el cambio
- RFI 144 Ajuste de tablaroca en vitrina de pasteles. (Informativo) | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, se informa que en recorrido con store plannign, eficiencia operativa y construcciones, se determinó realizar el ajuste al muro de tablaroca para que pueda ingresar la vitrina de pasteles, ya que la vitrina llegó con una sobredimensión de 4cms. Esto en el area de panaderia. !! | Este es un RFI Informativo, se confirma de enterado
- RFI 145 Aplicacion de antigrafite en muro colindante. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, respecto a la construccion del muro que esta paralela a la calle acuario la cual tiene como acabado loseta ceramica tipo cantera, está no cuenta con un recubrimiento antigrafiti, ¿se deberá aplicar el antigrafiti? !!! | No se consideró colocación antigrafiti derivado de que en la zona circundante no se visualizan grafittis
- RFI 146 Cubierta rack refrigeracion. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , en recorrido con store planning, eficiencia operativa, construcciones y RENSA, se acordó que se realizará una caseta de proteccion a base de postes de PTR y lamina de tal forma que sirva para protección para intemperie de los racks de refrigeración, este tema se concultó con personal de RENSA, ya que no es viable la colocación de lamina antiderrapante propuesta en boletin anterior. !! | No se aprueba esta propuesta ya que se genera metros cuadrados de construcción,
- RFI 147 Oficina Facturacion. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , de acuerdo al plano de Layout, en la oficina de facturación, justo aun lado de la impresora (paralelo al mueble de vigilancia) se observa en el cancel un pasadocumentos en el cancel el cual si se realizó, pero en recorrido con store planning y eficiencia operativa indican que no es necesario, favor de confirmar si se deja o se retira dicho pasadocumentos. !!! | Si ya esta integrado en el cancel no es necesario el retiro del pasadocumentos
- RFI 140 Proteccion en muros de vestivulo. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, en recorrido con store planning y operaciones, la operadora solicita que se coloque proteccion en los muros interiores del vestivulo, asi como en la zona de carritos, adjunto fotografias señalizando las areas donde solicitan la protección a los muros. (notas y documentos). | La protección de muro en área de carritos se debe considerar como se indican en los planos: A401A-VESTIBULO DE ACCESO N1-1003685 A401B-ELEVACIONES DE VESTIBULO DE ACCESO-1003685 detalles 2,3,7,8,9 A401C-ELEVACIONES DE VESTIBULO DE ACCESO-1003685. Para la proteccion en muros interiores del vestibulo el area de proyectos no tiene inconveniente que se consideren.
- RFI 002 PROTECCIÓN DOMOS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | . De acuerdo al plano A103e-DETALLES DE CUBIERTA PASARELA Y DOMOS, en el corte del detalle de domo, no nos indica una malla de proteccion para el mismo. Nos apoyan para validar si traemos proteccion o no por favor. Adujunto detalle. | No llevamos protección en domos, conforme a criterios y especificaciones vigentes.
- RFI 001 PLANTA DE EMERGENCIA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Segun las guias mecanicas enviadas por el proovedor de la PDE, se encontró que las dimensiones que se indican para la base, son insuficientes para el equipo. Envio adjunto las guias mecanicas. | Se esta trabajando la Orden de cambio con el equipo que suministrará GNFR se liberará a la brevedad.
- GRIETAS Y DAÑOS EN BANQUETA DE ACCESO PRINCIPAL | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE OBRA CON EFICIENCIA OPERATIVA, DISTRITAL STORE PLANNING Y GERENCIA DE LA TIENDA, NOS SOLICITAN LA REVISON Y TRATAMIENTO PARA LA SUPERFICIE DE LA BANQETA DE ACCESO Y SALIDA DE LA UNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA Y CON GRIETAS A TODO LO LARGO DE LOS ACCESOS, CONCIDERAN QUE SE TIENE UNA DIFERENCIA DE IMAGEN CON LOS ACCESOS Y FACHADA PRINCIPAL Y LA BANQUETA DESMERITA LA IMAGEN GENERAL DE LA REMODELACION, AGRADECEREMOS NOS INDIQUEN SI ES FACTIBLE LA EJECUCION DE ALGUN TRATAMIENTO Y QUE SERIA LO MEJOR PARA SOLUCIONAR ESTA OPORTUNIDAD ANEXO FOTOGRAFIAS | = Se deberán de efectuar los trabajos de sellado mediante el sistema la aplicación del sistemaSikadur® Crack Repair resina – sellador en color Gris concreto para su aplicación en todas las fisuras encontradas dentro del área requerida y siguiendo las recomendaciones del fabricante. El producto está autorizado en el listado de proveedores y certificado su uso para concreto. Se adjunta ficha técnica para complemento a la respuesta. En proyecto no fueron consideradas ya que no forman parte del alcance y al momento de realizar la visita no se detectaron. Se tendrá que obtener el VoBo de gerencia de construcciones previo a ejecutar este alcance, por tema de recursos.
- RFI 27 Refuerzo estructural de mezzanine | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | 1.-Este RFI es referente al Plano ES 400a ya que nos indica unas dimensiones menores sobre las alturas que se tienen en la cubierta tomando como referencia la actividad que se va a realizar que es un refuerzo estructural se proyecta que debe ir sobre la base de la viga inferior a un grado de 45° tomando ese elemento no cuenta con cotas del refuerzo en PTR de 8” considerando las dimensiones de plano no coinciden con lo real se tiene que extender la columna, empalmar o colocar un nuevo elemento con las dimensiones que se requiere, como alternativa se puede colocar el elemento ya considerado con el grado de 45 pero tendría que ser sujeto sobre columna a viga superior sin soportar sobre el patín de la viga inferior. 2.-Cabe hacer mención que solo indica poner refuerzo estructural sobre el eje 8 y no hay mas referencia del eje “I” o “G”. 3.-La otra discrepancia sobre el trazo del plano es el sentido de la pendiente que tiene la cubierta ya que no coincide con lo existe bajo la referencia de ejes que proyecta. Nos apoyan para dar visibilidad y corrección a lo mencionado ya que se considerara como adicional los elementos faltantes por reforzar en caso de ser los 4 puntos de columna. Se adjunta evidencia gráfica. . | “1.-Este RFI es referente al Plano ES 400a ya que nos indica unas dimensiones menores sobre las alturas que se tienen en la cubierta tomando como referencia la actividad que se va a realizar que es un refuerzo estructural se proyecta que debe ir sobre la base de la viga inferior a un grado de 45° tomando ese elemento no cuenta con cotas del refuerzo en PTR de 8” considerando las dimensiones de plano no coinciden con lo real se tiene que extender la columna, empalmar o colocar un nuevo elemento con las dimensiones que se requiere, como alternativa se puede colocar el elemento ya considerado con el grado de 45 pero tendría que ser sujeto sobre columna a viga superior sin soportar sobre el patín de la viga inferior. Respuesta 1:De acuerdo con las dimensiones recibidas por obra se deberá ajustar el contraviento hasta la altura en la que continúe trabajando a 45° Sin embargo, la placa inferior se deberá extender hasta conectarse con la viga de entrepiso. 2.-Cabe hacer mención que solo indica poner refuerzo estructural sobre el eje 8 y no hay más referencia del eje “I” o “G”. Respuesta 2.-El refuerzo que se indica en el plano 400 detalle 3, se observa el arriostramiento que se colocara en los ejes G e I entre ejes 8 y 9. 3.-La otra discrepancia sobre el trazo del plano es el sentido de la pendiente que tiene la cubierta ya que no coincide con lo existe bajo la referencia de ejes que proyecta. Respuesta 3.- Este ajuste se realizó en el plano y se compartirá a gerencia de construcciones por correo. Nos apoyan para dar visibilidad y corrección a lo mencionado ya que se considerará como adicional los elementos faltantes por reforzar en caso de ser los 4 puntos de columna. Se adjunta evidencia gráfica. Respuesta 4.-Este ajuste se realizó en el plano y se compartirán por correo a la gerencia de construcciones. Este RFI es aclaratorio.
- AJUSTE DE BOTON DE PANICO Y MAPA APTICO | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO OBRA SE ENCONTRO QUE EN PARTE IZQUIERDA DEL ACCESO A CLIENTES SE TIENE INSTALADO UN BOTON DE PANICO PROPIEDAD DE LA ALCALDIA COYOACAN EN LA MISMA SECCION DONDE TENEMOS LA INSTALACION DE PROYECTO DEL MAPA APTICO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, AGRADECEREMOS NOS INIDQUEN QUE PROCEDE YA QUE EL CAMBIAR LA UBICACION DEL MAPA OCACIONARIA LA REIMPRESION DEL MISMO MAPA YA QUE SE FABRICO CON LA CONFIGURACION DEL PROYECTO Y LA UBICACION INICIAL, EL MOVER LE MAPA OCACIONARIA CONFUSION A LOS USUARIOS DE ESTE SISTEMA | El proyecto considera nuevo botón de pánico conectado al C5 en base a CI indicado en los planos LP-01 y LP-02 por lo que el botón actual puede retirarse, colocar el mapa e instalar el nuevo botón en una ubicación diferente.
- RFI 005 TANQUE DE TORMENTAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Revisando el plano C08b PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS, no se encuentra ningun detalle estructural sobre el armado que se necesita, redirige al proyecto estructural, pero no logramos ubicar dicho detalle en ningun planto del paquete estructural, serian tan amables de proporcionarlo o en su caso indicar donde viene dicho detalle por favor. | La ubiacion del tanque de tormentas se indica en plano C03, C08 y el funcional en plano C08b donde se indican sus dimenciones. Se liberan planos estructurales en OC1 con el armado a considerar Planos C09n y C09ñ cargados en la carpeta de Exteriores - Trazo y Terracerías
- Instalación de poncha llantas | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A801-CASETA DE ACCESO Y SALIDA DE TRANSPORTISTAS, ya que indica plano como y en donde se colocara el sistema de poncha llantas pero no indica su instalación de cómo se activaría el sistema de pocha llantas ya que se tiene que activar con un sistema eléctrico o machetico que mande una señal al igual manera se tendrá que poner un señalética de sensores o sirena que indique que este activado ya que en los planos no indica nada de ese sistema o solamente se colocaría a si como indica plano | En el plano IE02 está indicada la localización del equipo así como sus especificaciones e instalación eléctrica.
- Colocación de transformador o conexión | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto a la colocación de transformado tipo seco 15kva ya que en plano eléctricos un indica su instalación ya que la memoria descriptiva si lo indica en el cuarto de bascula nos podría apoyar con detalles o plano ya que no se indica si se cambiaria el cableado existente o se dejaría tal como esta y nada más colocar el trasformador, su apoyo para dar de talles y proporcionar planos al igual manera del UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA DE 5 KVA EN 220/127 VOLTS, 3F, 4H, 60Hz. No se tiene detalles de su conexión si se cambiario cable existente por nuevo o nada más se quitaría el existente y se montaría por el nuevo | EL TRANSFORMADOR DE 15 KVA ES NUEVO Y SUSTITUYE AL EXISTENTE DE 5 KVA. AL IGUAL QUE EL INTERRUPTOR COMO SE MUESTRA EN PLANOS. EL UPS DE 5 KVA TAMBIEN ES NUEVO. AMBOS INDICADOS EN EL LISTADO DE SUMINISTROS.
- COLOR DE TANQUES ELEVADOS | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | En los tanques elevados del plano HMC-02 Cuarto de bombas plantas y elevaciones van a ir pintados de algun color en especifico azul, blanco o negro. En otro proyecto cercano a esta región se coloco de color blanco debido a las altas temperaturas. Anexo imagen del plano | de acuerdo a los criterios de diseño no se indica que deben ir pintados los tanques
- LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN SANITARIOS SOCIOS Y ASOCIADOS | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la instalación de luminarias de emergencia en oficinas y servicios, se visualiza en plano IE-02a ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN OFICINAS Y SERVICIOS que en sanitarios de asociados y de socios no se cuentan con la instalación de luminarias de emergencia. Favor de indicarnos si esta información es correcta, de lo contrario favor de compartirnos boletín y compartir la OC correspondiente al departamento de compras para que el proveedor de las luminarias suministre el equipo adicional. | Se carga boletín BOL-07 en el cual se indica el suministro de 4 luminarias a cargo de la contratista. Especificando el modelo a considerar.
- S-Torreon-RFI_28- Cancel de sala de juntas | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A601d-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES no te indica especificación de la ventana que llevamos en el área de sala de juntas. De igual manera se corroboro en el plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES y no se encontró la ventana de sala de juntas, solo viene especificada la puerta. | Se anexa detalle/elevación BOL-03 de la ventana indicada en la planta arquitectónica para la sala de juntas, el presente detalle se anexa en complemento a lo indicado en la planta arquitectónica y sección B-B’ del plano de cortes, por lo cual no es causa de adicional ya que se contaba con información para costeo en etapa de concurso.
- S-Torreon-RFI_29- Pintura en muro de block en comedor | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En sitio observamos las condiciones actuales del muro de block que se encuentra atrás del muro del área de comedor de asociados sobre el eje 9 entre los ejes aproximados H y J (todo el mezanine). Se observa que tiene diferentes acabados en color existentes. Requerimos confirmación de que este muro de block no se tendrá ningún acabado o aplicación de pintura para unificar acabados. | En el plano A100d se indica un detalle tipo DET01 para todos los muros de block al interior clave 4.04 donde se indica la aplicación de pintura P1, así mismo en la sección B-B’ se aprecia que toda la zona señalada entre los ejes HyJ el muro de block se encuentra detrás de un lambrín color naranja dejando visible apox. 50 cm de muro de block por encima del lambrín, para poder evaluar con mayor precisión el presente hallazgo diseño solicita el apoyo para el envío de fotografías.
- S-Torreon-RFI_30- Zoclo en el área de combo de perecederos | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A100c-PLANTA DE ACABADOS EN PISO, en el área del combo de perecederos se aprecia que el zoclo no va al contorno completo en las áreas como: carnes, deli y rosticería. En plano apreciamos solo pequeños tramos sin completar la sección de muro. Requerimos confirmación de los tramos específicamente marcados por proyecto o de existir un cambio favor de indicarlo. | Se trata de una oportunidad en la representación gráfica favor de considerar el zoclo media caña en todos los contornos de la zona de preparados salvo que exista una guarnición indicada en proyecto.
- EMPACADORA DE TUNEL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA EN ABARROTES contamos en el area de preparados de carnes con una estacion empaquetadora en el Circuito 12 Tab.GP y en plano GCE-01-CUADRO DE CARGAS ABARROTES GM Y GP nos indica una estacion empaquetadora en el circuito 12 y otra en el circuito 17. En sitio ya se encuentran los dos equipos. ¿En que area se coloca la segunda estacion empaquetadora? Ya que en plano GIE-02 no indica la ubicacion de dicho equipo. | En la orden de cabio 1 se hizo la modificación de eliminar una de las empacadoras para colocar la emplayadora semi automática tipo Puma la cual también lleva contacto. Favor de ver los planos GA03 Plano de Equipos y plano GIE-02 Contactos y Fuerza Abarrotes de la OC1, ambos planos cargados en Tririga con fecha 10 de abril 2023.
- DIFERENCIA EN TONALIDAD DE TERRAZO NUEVO CON EXISTENTE | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO PROYECTO INDICA CAMBIAR EL 60% DE TERRAZO Y EL RESTO SE QUEDA EL EXISTENTE, AL DESBASTAR, PULIR Y BRILLAR NOS DAMOS CUENTA QUE ES IMPOSIBLE IGUALAR EL TONO, ADEMÁS QUE EL EXISTENTE YA TIENE 50 AÑOS QUE SE COLOCÓ, ES POR ESTE MOTIVO QUE SE MANIFIESTA ESTA PROBLEMÁTICA DE DIFERENCIA DE TONALIDAD CON SOLICITUD A USTEDES COMO PROYECTO SI SE DEBE CAMBIAR EN SU TOTALIDAD EL TERRAZO EXISTENTE Y APROBARLO, ESTO IMPACTA EN COSTO, SE ENVIA SOPORTE FOTOGRAFICO. FAVOR DE INFORMAR SI SE CAMBIA O SE QUEDA COMO ESTA | Durante el desarrollo de proyecto, se realizó levantamiento con el proveedor de pisos de terrazo, el cual nos indica el modelo a suministrar e instalar y los procedimientos a seguir para la restauración del acabado existente, mismas indicaciones que vienen en el plano A100g-NOTAS DE PISO DE TERRAZO-3853, de ser necesario se tendrá que contactar con el proveedor (viene indicado en el mismo plano) que realizó el levantamiento y realizar los procedimientos necesarios para su restauración. Nosotros como proyectos no aprobamos el cambio, aclarando que cualquier cambio que se solicite deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning
- # 65 Barra de panico puerta pick up | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde, en el plano A601 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES en la tabla indica que la puerta de omnicanal para pick up (eje A, 1) lleva una barra de pánico, pero en el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION solo marca las demás puertas con barra de pánico, por lo que solo llegaron los suministros para esas puertas (4), ¿se va a considerar una barra para la puerta de pick up u otro tipo de cerradura? Ya que haría falta el suministro de la barra de pánico para dicha puerta. | las puertas de pickup se debe considerar BARRA CON JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR, CILINDRO CONMARIPOSA EN INTERIOR (SIN LLAVE INTERIOR) así como los accesorios.
- Tanque Tormentas | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LAS EXCAVACIONES PARA LA EJECUCION DE TANQUE TORMENTA SE PRESENTA MANTO FREATICO A UNA PROFUNDIDAD DE APROXIMADAMENTE 2.50 METROS, DE ACUERDO A LA MECANICA DE SUELO NOS MENCIONA QUE PODEMOS PRESENTAR LO ANTES DICHO A UNA FROFUNDIDAD DE 1.50 M A 3.00 M, SIN EMBARGO, EN EL PROYECTO NO NOS INDICA SI EN CASO DE ENCONTRAR LO QUE SE MENCIONA, REALIZAR ALGUN MEJORAMIENTO AL RESPECTO, REITERO QUE SE PROPONE RELIAZAR UN PIEDRAPLEN PARA ESTABILIZAR LA SUPERFICIE O EN SU CASO NOS PODRIAN AYUDAR CON SUS COMENTARIOS O PROPUESTA PORFAVOR. | En el informe de mecánica de suelos la implementación de un bombeo superficial por medio de cárcamos de 50 cm de diámetro por 1.00 m de profundidad, colocando un tambo ranurado; el agua contenida se achicará con bombas sumergibles, esto con el fin de trabajar en condiciones estancas. Sin embargo si la contratista prefiere optar por otra alternativa para mejorar la trabajabilidad deberá ser bajo su costo.
- RFI 001 Detalles de columnas y placas de conexión. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, su apoyo con los siguientes puntos: 1.- Cargar plano de detalles de columnas para continuar con la elaboracion de planos de taller y fabricación. 2.- Adjunto (carpeta de notas y documentos) un archivo donde se plasma una propuesta de conexión en columnas por parte de la contratista general, lo anterior debido a la dificultad para poder montar las armaduras. 3.- Montaje de columnas en dados CT-1. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON CROQUIS Y DESCRIPCION PARA MAYOR APRECIACION DE LAS DUDAS ANTES MENCIONADAS. Quedo atento a sus comentarios. !! | Se comparten planos solicitados derivados del ajuste de perfil de columnas perimetrales. Cualquier adicional derivado del ajuste antes mencionado deberá de ser absorbido por la contratista
- PROCESO - SISTEMA DE APUNTALAMIENTO DE REFUERZO PARA COLOCACIÓN DE LA LOSACERO EN EL ÁREA DE CAMARA DE CONGELADOS 1 | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | ... Para su conocimiento referente a los trabajos del cambio de la Losacero y el cambio de la Estructura de Acero, dentro del proceso se implementara un sistema de apuntalamiento con bastones mecánicos llamados Pies Derechos, y de acuerdo con la ultima visita de los proyectistas la indicación fue a cada 1/3 del claro de cada viga se reforzara con pie derecho, por lo que les compartimos en el reporte adjunto el plano de las ubicaciones de los pies derechos del sistema de apuntalamiento. | Favor de proporcionar la capacidad de carga de los puntales metálicos que indican en el reporte enviado los cuales servirán para apuntalar las trabes. Adicional a esto se deberá considerar el apuntalamiento como se especifica en plano ES401a para apuntalar la losacero.
- SISTEMA DE BOMBAS PARA EL CUARTO DE BOMBAS SM UNIVERSIDAD | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena Tarde… De acuerdo con el proyecto, el nuevo sistema de bombas para la nueva red hidráulica general para el suministro de la tienda SM Universidad. Indica que solo se instalaran dos bombas nuevas en donde se conectaran para los servicios de agua potable, agua filtrada, agua caliente, también contemplando los servicios para el suministro de las Unidades de Aire Lavado y el sistema de riego para las áreas verdes en el Exterior de la Unidad; Revisando las instalaciones actuales del cuarto de bombas se toma en cuenta que hay 4 bombas instaladas. Confirmar si hay que retirar las 4 bombas existentes y solo dejar las dos nuevas bombas que indica el proyecto que suministrara todos los servicios ya mencionados. | Se deberá de retirar las bombas actuales y considerar la instalación de acuerdo a proyecto.
- TANQUE DE LECHO PROFUNDO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano HCM-01 INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE BOMBAS para el equipo de filtrado se considera (fitro de disco, filtro de carbon activado, fitro pulidor, pero en sitio se cuenta con un tanque de lecho profunto debido a la calidad de agua que envia el municipio ¿este ultimo tanque no es necesasario en el nuevo equipo de filtrado? | Ya no se requiere. En los nuevos sistemas es sustituido por el filtro de discos.
- POSTE DE ALUMBRADO SUBESTACION | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | POSTE DE ALUMBRADO SUBESTACION En plano C-10 ALUMBREADO EXTERIOR no esta considerado el poste que se encuentra junto a la subestacion ¿se considera conectarlo a circuito 34,36 Tab. AE? O ¿se deja fuera? | El poste se deberá de conectar al circuito 34,36AE
- Respuesta RFI 1038802 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL no se esta considerando la alimentacion hidraulica para la tarja de aseo en el bodega de quimicos. ¿SE CONSIDERA BAJAR UNA LINEA HIDRAULICA PARA DICHA TARJA? | Como lo hemos comentado previamente, únicamente se le dará limpieza profunda a los azulejos y se mantendrá como está la tarja.
- RFI 058 Cimentación de cuartos en anden | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | . referente a los cuartos de basura organica e inorganica y cuarto de carton, no contamos con plano de cimentación. favor de indicarnos si nos vamos a desplantar a nivel de la banqueta existente o se considera algun tipo de excavación y cimentación. favor de compartirnos la cimentación y considerar la demolición del firme existente en esta area. ! | -Se comparte boletines de cimentación y estructura para los cuartos de cartón, basura orgánica e inorgánica. -Se debe considerar la excavación y cimentación para los cuartos de cartón, basura orgánica e inorgánica. -Se considera nota indicando la demolición del firme existente *BL-20230719-1 *BL-20230724-1 *BL-20230724-2 *BL-20230724-3 *BL-20230724-4
- RFI 35 Coladera adicional para Kysor Warren | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los equipos (evaporadores) que suministrará Kysor Warren, se requiere una coladera adicional en preparado de pescados, se comparte el plano de Kysor indicando dicha coladera, en caso de no aprobarse esta coladera adicional, el proveedor de refrigeración indica que no garantiza la descarga correcta del condensado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | La coladera del proyecto de refrigeracion esta considerada en el plano GIS-02 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 2-5040 y IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-5040
- RFI 34 Discrepancia en diámetros acometida telefónica | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano C10d, indica que dentro de la nave, las 2 tuberías para la acometida telefónica deben ser de 3 de diámetro (75 mm), sin embargo en los detalles y obras similares estas 2 tuberías son de 2 de diámetro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es lo correcto o que procede. | de acuerdo a los criterios de diseño WM y al ultimo CDPs, se deberá de considerar las 2 tuberías de 75mm.
- RFI 33 Faldones farmacia | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En planos de consultorio y farmacia, no se indica algún faldón hacia el piso de ventas, sin embargo en el plano A-100C indica un faldón de 2.40 m hasta lecho bajo de la estructura. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y con los detalles de transición en la unión entre el faldón y los muros de 3.00 m del consultorio/farmacia | No se considera faldon en area de farmacia y consultorio. Los etalles solictados se encuentran en el plano A-100d DETALLES DE PLAFONES-5040, DT-C y DT-06
- RFI 32 Soporte plafones Consultorio | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano de Consultorio, indica que los plafones deben sujetarse desde la estructura principal (joist) en obras similares se indica una estructura independiente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se debera de considerar como una estructura independiente. Considerar canal de amarre perimetral de 6.35cm cal.26 y poste metalico 6.35cm cal. 26 @61cm, considerar que el claro do debra exceder lo 4.50 m. la informacion viene considerada en el plano A-101d Detalle de planfones-5040, DT-06 detalle superior
- RFI 31 Falta indicar numero de modulos UP-1000 | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos de instalacion sanitaria, hay varias salidas o varios modulos UP-1000 que no aparecen graficamente (no estan dibujadas), solo está indicado con la clave C4* y C5*, lo que indica la instalación de un solo modulo UP-1000. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o será necesario la adición de más modulos UP-1000 (con cargo adicional). para una mayor identificación, estos faltantes están en los hornos, camaras de congelados de pescados. o indiquenos que procede | En la simbología viene indicado claramente el tipo de coladeras instaladas, una receptora y otras que funciona como canal de acuerdo a dicha simbología, a lo que se refieren con que no están dibujadas, vienen dibujados en las bases, por lo que no deberá generar adicional, ya que estas debieron de ser consideradas desde la etapa de concurso, como se observa en la captura de pantalla
- RFI 30 Paso de tuberías sanitarias en contratrabes internas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano de instalaciones sanitarias, cruzamos tuberías en el eje W7', entre los ejes, WF-WG, y en el eje WF, entre los ejes W7'-W8, en estos puntos contamos con contratrabes con un espesor de 23 cm, será necesario realizar el paso para dar salida al sistema sanitario hacia los registros de proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de que tengamos que demoler, cual sería el correcto refuerzo o no es necesario Se comparten las fotos de la contratrabe expuesta. | Se comparte boletin BL-20230725 PASO DE INSTALACIONES, con el detalle para el paso de instalación sobre la contratrabe. Se debe tener especial cuidado en no dañar el acero de refuerzo existente en la contratrabe. Por otro lado, es necesario que se repare el elemento que resultó dañado por los trabajos, en las fotografías que nos compartieron se observa que el acero de refuerzo fue cortado. Se deberá hacer un traslape de 40 cm con varilla del mismo diámetro y se deberá colocar un puente de adherencia para unir concreto existente con concreto nuevo para sustituir el volumen de concreto demolido.
- RFI#57 ALCANCES GENERALES EN ÁREA DE RAYOS X | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#57 Derivado de la reunión vía zoom, se genera este rfi para validar los alcances para la contratista en el área de rayos x, los cuales se incluye la demolición de muros y recuperación de plomo, así como la ejecución de las instalaciones necesarias para la conexión del equipo de rayos x, construcción de nuevos muros plomados, retiro de loseta cerámica existente demolicion de pisos para albergar nuevas instalaciones (indicadas en guía mecánica). Se aclara que el suministro y procesamiento del material residual de plomo será manejado por el proveedor ABG. | Correcto con los alcances de Contartista comentados. Y tambien se aclara que el suministro y procesamiento del material residual de plomo será manejado por el Proveedor ABG. Se hace la publicación de la siguiente Guía de apoyo para la colocación del Plomo en cuarto de Rayos X. el proedimiento fue realizado por el proveedor ABG y se encuentra en la siguiente carpeta:
- LAMBRIN DE MURO EN COMEDOR | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE OBRA CON EFICIENCIA OPERATIVA, DISTRITAL STORE PLANNING Y GERENCIA DE LA TIENDA, NOS SOLICITAN LA COLOCACION DE LAMBRIN DE TABLAROCA EN EL MURO DEL FONDO DEL COMEDOR YA QUE LA SUPERFICIE NO CUENTA CON UN ACABADO PRESENTABLE, EN PROYECTO NO NOS INDICAN LA COLOCACION DE NINGUN ACABADO DIFERENTE AL EXISTENTE Y POR IMAGEN CONCIDERAN QUE ESTE MURO DEBE TENER UNA SUPERIFIE LISA Y CON ACABADO EN EL COLOR DE PROYECTO (VERDE) PARA ESTE EFECTO SE PROPONE LA COLOCACION DE UNA HOJA DE TABLAROCA PIJADA AL MURO PARA NO ROBARLE ESPACIO AL AREA SELLANDO Y APLICANDO LA PINTURA CONCIDERADA EN UN PRINCIPIO | Se debe considerar hoja de panel de yeso en muro de respaldo.
- Panal Abejas en poste de alumbrado en area de andenes | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE OBRA CON EFICIENCIA OPERATIVA, DISTRITAL STORE PLANNING Y GERENCIA DE LA TIENDA, SE LES HIZO SABER QUE CON ANTEIORIDAD SE AVISO AL AREA DE AMBIENTAL DE WALMART QUE SE TENIA EN EL POSTE DE ALUMBRADO DEL AREA DE ANDENES DE LA TIENDA UN PANAL DE ABEJAS (DENTRO DEL POSTE) DESDE EL PRIMER AVISO HA PASADO YA TRES MESES Y NO SE HA TENIDO RESPUESTA, YA QUE NO SE PUEDE REALIZAR EL RETIRO DEL MISMO Y SE HA TOCADO BASE CON LOS BOMBEROS QUE SE ENCUENTRAN FRENTE A LA UNIDAD Y NOS INDICAN QUE ELLOS NO REALIZAN NINGUN RETIRO SI NO EXISTE ALGUN ATAQUE A LA COMUNIADAD, CONCIDERAMOS QUE PARA EVITAR ALGUN PROBLEMA LEGAL SE PROPONE EL CAMBIO DE LOS TRABAJOS CONCIDERADOS EN ESTE POSTE POR DOS HALCONES QUE ILUMINEN EL ANDEN DE TRAILERS UBICADOS EN LA BARDA PERIMETRAL Y CON ESOS SE ELIMINA EL RIESGO TANTO DE LAS ABEJAS COMO DE LA FALTA DE ILUMINACION | Para este caso recomendamos que el contratista tenga acercamiento con un proveedor externo especializado en rescate y reubicación de este tipo de fauna y para ello recomendamos el siguiente proveedor especializado que puede ofrecer sus servicio: Abeja Negra SOS - Rescate De Abejas - Mexico City, Mexico City <https://urldefense.com/v3/__https:/abejanegrasos.com/__;!!IfjTnhH9!V63malnockr3-Vdprx9Y73p87WC0EEy3YEg6qOPav1RXfWjYEFDyW229LP4zv73l9eFmfnCY5OVv2x3WbMsXyIRyQNLe13uvcA$> En caso de que no se logre concretar la solicitud con proveedor especializado se puede realizar la adición de los reflectores en barda perimetral como se propone en obra.
- RFI 25 Altura de paso sanitario hacia registro no coincide con el proyecto | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IS-01, el arrastre en la salida sanitaria para asociados debe ser en 99.32, en sitio el arrastre del tubo que dejó el desarrollador está en 99.60 (mas alto) por lo que se requerirá que se realice una perforación / paso con el nivel de arrastre que tenemos en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerdo al proyecto entregado el nivel de arrastre para la salida sanitaria de asociados debe ser 99.32, de acuerdo al plano que PTU-IPIS-1-02 - SECCIÓN B que en su momento se compartio y se reviso en conunto con desarrollado, se solicita antes de hacer perforaciones poder tener una reunion con construcciones para poder solventar todos estos puntos que no fueron solventados por desarrollador.
- Estructura Protocol | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | A QUIEN CORRESPONDA Por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto la contratista nos comenta que en el plano ES-703 PROTOCOL las columnas CM-6 de la estructura deberían de ser de HSS 6”x6” x 5/8”, ese perfil no es un perfil comercial por lo que nos solicitan preguntar si se puede cambiar el por uno comercial y/o la elaboración de las columnas con placas de 5/8 manteniendo las secciones, en esta última requerimos que proyecto nos indique con qué filete se conformaría, si es que se decidiera la opción de 4 placas. Sin más quedamos en espera de sus comentarios. cordiales. Anexo imagen del detalle de columna. | Buena Tarde , se comenta que el perfil que se debe utilizar es un HSS 6”X6”X3/16” (203x203x4.8 mm).
- TANQUE DE TORMENTAS | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | A QUIEN CORRESPONDA DE ACUERDO A LA MECANICA DE SUELO NOS INDICA QUE EN EL PUNTO PCA-5 DEBEMOS ENCONTRAR BASALTO A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM PERO NO NOS INDICA LA PROFUNDIDAD DE LA ROCA EN EL PLANO C-03 PLANO DE CONJUNTO NOS INDICA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE TORMENTAS EN ESTA AREA PARA EL CUAL TENDREMOS QUE EXCAVAR 3.5 MTS APROXIMADAMENTE, LO UNICO QUE HEMOS ENCONTRADO HASTA EL MOMENTO ES ROCA, SE TENDRA QUE CONCIDERAR MAQUINA ESPECIALIZADA PARA LA DEMOLICION DE LA ROCA PARA PODER LLEGAR A LA PROFUNDIDAD SOLICITADA. ESTO ES CORRECTO O QUE SE PROPONE POR USTEDES YA QUE EN LA MECANICA DE SUELOS SE MENCIONA QUE NO SE PUEDE UTILIZAR NINGUN MATERIAL EXPLOSIVO. ANEXO FOTOGRAFIA DE MATERIAL ENCONTRADO | se comenta que la profundidad del manto rocoso se desconoce porque no es el objetivo de la exploracion, lo que si se sabe , es que dicha profundidad es de por lo menos 10.30 m, lo cul se puede verificar en el perfil estratigrafico del sondeo Perm-2. En las recomendaciones dadas en el Informe geotécnico, se indica la necesidad de utilizar una maquinaria dotada con equipo neumático para demolición del manto rocoso en la zona donde se proyectó el tanque de tormentasEn ningún párrafo del informe se descarta/prohíbe el uso de explosivos, el uso de este recurso dependerá de las reglamentaciones propias del municipio. La recomendación, para la construcción del tanque de tormentas, es continuar la demolición de la roca con equipo neumático que tenga la potencia necesaria para obtener un avance de obra óptimo.
- RFI 28 Estado actúan niveles en losa | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Se comparte plano de niveles del estado actual en tienda, quedamos en espera de su pronta respuesta para abatir niveles como se vio en zoom del 18/07/23. | Se adjunta la propuesta para compensar las variaciones de nivel halladas en la losa de entrepiso para difuminarlas y hacer más uniforme el piso, esta propuesta deberá ser verificada si no interfiere con trabajos ya realizados de zonas ya entregadas.
- Fijación de estructura para parabus | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | En plano C14B Estructuración de parabus en los detalles 14, 15, 16 nos indica fijación de la estructura con pijas de 1/4 x 1 y 5/16 x 1, nuestra duda es: De acuerdo a proyectos anteriores estas placas ban soldadas o con tornilleria más pesada, se cuenta con el temor de colocar estas pijas y que la estructura no sea capaz de soportar el peso de los usuarios. Por lo cual solicitamos una aclaración de información para saber si dichas pijas se quedaran o si se remplazaran por otro tipo de tornilleria. Se anexa fotografia del detalle indicativo Quedo atento a sus comentarios | se comparte en Trirga BOL-05-DETALLE CONEXICON DE PARABUS , en la carpeta 00 BOLETINES, se comparte detalle de conexion de la estructuracion de parabus.
- RFI 29 Ubicación de maquina ICE y Nescafe | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al mobiliario de Meal Solution, maquina ICE y Nescafe las indica al interior de área, en otras unidades se ha instalado a un costado del meal solution, nos pueden ratificar si es correcta la ubicación como se muestra en proyecto ejecutivo. | La posicion se debe mantener como se indica en proyecto ya que la posición fue dada por operadora desde su layout.
- RFI 004 MURO BLOCK | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Checando el plano A200-FACHADAS GENERALES, surgió la duda si en los muros de block vista al cliente, si su acabado llevá alguna pintura o si llevará acabado aparente natural. | Los acabados antigrafitti se indican en el plano de Fachadas, en OC2 liberada se cambia el acabado de la fachada lateral con vista a la calle Nicolas Ventura con protección antigrafitti.
- Instalación eléctrica y datos | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto aplano: IE06-ALIMENTACION_A_TABLEROS, conforme a la respuesta del RFI-01 no hay plano E107 cargado en tririga ya que de ahí se descargaron los planos, nos podrían apoyar compartiendo el plano faltante, de igual manera nos podrían compartir plano de trayectorias existentes que igual no se tienen (tubería eléctrica, hidráulica, sanitaria y datos en estacionamientos en caseta 1 caseta 2 y cuarto de bascula o en áreas a intervenir) | Se liberó OC1 con los planos faltantes IE-07 y IE-08.
- ALUMBRADO DE REGADERAS PARA DAMAS ZONA SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALUMBRADO DE REGADERAS PARA DAMAS ZONA SUR En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-01 ALUMBRADO OFICINAS ZONA SUR E2 nos indica una lampara para cada regadera en área de regaderas de hombres. En área de regaderas de damas, solo se considera una lampara para dos regaderas. Favor de considerar un lampara para cada regadera en área de regaderas de damas y quien suministrara esa lampara. Favor de compartir boletín correspondiente. | Se confirma que con la cantidad de luminarias indicadas en plano de iluminacion son suficientes para cubrir el área requerida.
- CAMBIO DE CONTACTOS EN AREA DE CUARTO DE Q.A. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CAMBIO DE CONTACTOS EN AREA DE CUARTO DE Q.A. En recorrido el día 13 de junio del presente año, Gerencia de Construcción solicita el cambio de contactos regulados a contactos normales. Favor de considerarlo, compartir el boletín correspondiente, e indicar a que circuito derivaran estos contactos. Los contactos serán de acuerdo a los equipos que serán conectados en la barra para cargadores de baterías para radios y marcar la distribución de estos contactos normales a lo largo de la barra, serán 10 contactos dobles. | Mantener los contactos regulados ya considerados en el proyecto, no es necesario cambiar a contactos regulados si los servicios ya están instalados y/o considerados.
- RFI 007 ESTRUCTURAL CONDENSADOR C | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De a cuerdo al OC1, no se pudo observar el plano estructural para el condensador C y el refurzo de la estructura necesaria para este equipo, nos apoyan proporcionandonos dichos planos por favor. | La información actualizada se liberó en OC2 en la carpeta de Interiores - Estructuras, plano ES-807
- INSTALACIÓN ELECTRICA EN ESTACION DE TRABAJO CENTRAL | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | INSTALACIÓN ELECTRICA EN ESTACION DE TRABAJO CENTRAL En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02b CONTACTOS NORMALES ZONA CENTRAL E2, no indica como bajar la instalación eléctrica en el área. Favor de considerar bajar por power pool, como en otras oficinas. Favor de apoyarnos con la confirmación para esta propuesta, y de ser necesario compartir el boletín correspondiente. | Se ha confirmado en recorrido de obra, que se puede realizar bajada mediante power pool, considerando corroborar con el proveedor del mobiliario no afectar el mobiliario para la conexión de las canalizaciones.
- RFI 008 PLANO DE TRAZO TANQUE DE TORMENTAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Nos pueden apoyar proporcionando el plano de trazo de tanque de tormentas por favor, ya que no se encuentra en la carpeta. | La ubicacion del tanque de tormentas se indica en plano C03, C08 para apoyar a obra se carga plano C04a en rfi con las cotas de referencia a la ubaicion del tanque de tormentas.
- RFI 006 PREGUNTAS DE CONCURSO | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Se solicita de su apoyo para proporcionar las preguntas de concurso, . | Se comparte compilado de las preguntas de concurso, se carga en rfi
- Protección para calentador eléctrico en preparado de carnes | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE01 Fuerza y contactos nos indica que el calentador eléctrico en preparado de carnes tiene una protección de 3x30A mas sin en cambio en el cuadro de cargas del tablero GS indica que la protección para este equipo es de 3x20A. De su apoyo para confirmar la protección correcta del equipo. | El calentador menciona una capacidad de 30A, pero esta se refiere a la nema del contacto no como tal a la protección, por lo que la proteción seleccionada es la correcta.
- Circuito para ozonificador, fly, germicida y dispensador en preparado de carnes | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE01 Fuerza y contactos nos indica que, en el área de preparados de carnes para el ozonificador, fly, germicida y dispensador el circuito para el contacto de esos equipos es el 7GS sin embargo en el cuadro de cargas del tablero GS el circuito 7 no tiene asignada ninguna carga, y el circuito 35GS tiene asignado la carga del ozonificador, fly, germicida y dispensador Se adjuntan imágenes demostrativas De su apoyo para confirmar el circuito a utilizar y actualizar cuadro de cargas y sembrado de circuitos. | DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B06 CON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PLANO POR MODIFICACIONES SOLICITADOS POR UVIE
- Seguimiento a respuesta de RFI #32 Contacto para impresora en facturacion | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo ya que en la respuesta del RFI #32 se referencia al boletin #03 el cual habla sobre el sistema de sonido, y lo que se requiere es el ciruito del contacto para la impresora que se encuentra en el area de facturacion. | EN LA RESPUESTA DEL RFI CON ID-1038787 PARA EL CONTACTO DE LA IMPRESORA SE DIO RESPUESTA CON EL BOLETIN B04 DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA.
- Mecanismo para cortinas de acceso AB y MG | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano A601 Tabla de puertas y canceles nos indica que para los accesos AB y MG llevará una cortina corrediza mas sin embargo si se revisa el plano A601A Detalles de puertas y canceles en el tipo R este no indica si el mecanismo de dicha cortina será motorizado o manual. De su apoyo para indicarnos qué tipo de mecanismo será para estas cortinas, así como proporcionarnos un detalle o boletín con las características del mismo. | EN EL PLANO A601 PARA LAS CORTINAS DE LOS ACCESOS AB Y MG DENTRO DE LA TABLA SE INDICA VER NOTA 3 Y 29, AMBAS NOTAS HACEN REFERENCIA QUE SE DEBE CONSULTAR LA SECCIÓN 08331 DE LA DIVISIÓN 8 EN EL MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE WAL-MART, ASI MISMO TAMBIEN PUEDE SER CONSULTADA LA CDP01 DE INTERIORES, LAS CUALES MARCAN COMO CRITERIO QUE LAS CORTINAS DE ACCESO SON LEVADIZAS MOTORIZADAS.
- Protección para batidora de 80 litros | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería indican que la protección para la batidora de 80 lts- es de 3x60A pero en el cuadro de cargas del tablero GM1 indica una protección de 3x30A. En base a experiencia de obras anteriores se sabe que las protecciones requeridas para ese equipo son 60A. De su apoyo para ratificar la protección correcta para ese equipo | De acuerdo con la guía se considero un desconectador de 3P-60A, pero no es necesario una protección de 3P-60A, puesto que la carga no llega a los 60ª (6kW), por lo que un interruptor de 3P-20A nos cubre perfectamente.
- Ubicación contacto calentador eléctrico en amasijo | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería indica que a la entrada de amasijo se colocara un contacto para un CE (calentador eléctrico) pero si se revisan los planos arquitectónicos y eléctricos en esa área no se tiene contemplado un equipo de ese tipo; por favor confirmar si efectivamente el contacto para el calentador se ubicara en esa área así mismo confirmar si la protección para ese equipo será de 3x30A ya que en el cuadro de indicación consideran una protección de 30A y en el cuadro de cargas del tablero GM2 para ese equipo consideran una protección de 20A (cto 8,10,12). Se adjuntan imágenes demostrativas. | LA ALIMENTACIÓN DEL CALENTADOR SE CONSIDERO PORQUE ESTA VENIA SEMBRADA EN LA PLANTA DE MERCANCIAS Y EN PLANO “GIH-02 - INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 2”. DE ACUERDO CON EL PROTOTIPO SE DEBE DE CONSIDERAR AGUA CALIENTE PARA LAS ZONAS DE PREPARADOS. EL CONTACTO DICE 30A PUESTO QUE ES LA NEMA DEL CONTACTO, CON NEMA NOS REFERIMOS A LA CAPACIDAD DE CORRIENTE MÁXIMA CONTINUA QUE PUEDE SOPORTAR EL CONTACTO, POR LO QUE SE SELECCIONO ESTA CAPACIDAD LA CUAL CUBRE LA DEMANDA DE CORRIENTE DEL CALENTADOR. EN CONCLUSIÓN EL CALENTADOR SE COSNSIDERO PUESTO QUE VIENE EN PROYECTO Y EL CONTACTO LA CAPACIDAD ES LA CORRECTA PUESTO QUE CUBRE LA DEMANDA DEL CALENTADOR.
- COLOCACIÓN DE KLINKER EN SARDINEL DE CARNES | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En base a la colocación de klinker en área de carnicería, en el proyecto desarrollador se indica la colocación de un ángulo de 2x2 cal. 14 para la protección de las vitrinas, sin embargo el sardinel se encuentra despegado de la vitrina 5 cm y para empatar contamos con una altura de 15 cm. Se anexa foto. favor de indicar si la Z de acero se conservará en lugar del ángulo o se colocara el ángulo como lo marca el proyecto, plano A-100C. En base al detalle 2 Se indica la colocación de klinker hacía piso de ventas, sin embargo, el espacio para poder maniobrar es muy pequeño y se encuentran instalaciones eléctricas e hidráulicas para la alimentación de la vitrina, favor de indicar cual seria la solución para dar la vuelta hacia piso de ventas. Se anexan fotos del área y detalle 2 del plano A-100C. | Consideren eliminar el ángulo de protección por la distancia que existe entre el sardinel y la vitrina ya que por esta situación no cumple su función que es la de proteger la vitrina, en su lugar coloquen la z forrando por lo menos 1/4 la parte superior del sardinel, la cara no visible del sardinel, y esta z también deberá cubrir parte de piso en donde por temas de maniobra no se podrá colocar piso kinkler y dar vuelta hacia la vitrina.
- ARRANCADOR CAMPANA DE COMEDOR | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano IE-06 INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS AZOTEA no marca ningun arrancador para la campana en area de comedor. Favor de mencionar si es necesario de ser asi en que circuito y calibre de conductor. | El extractor para el comedor es el VE-07 y su arrancador esta indicado junto al tablero de fuente de sodas FS1, plano IE-06.
- DETALLE DE INSTALACION Y/O REMATE DUCTO CON ULA. | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo con el detalle de la instalacion y/o remate del ducto de lamina galvanizada con la ULA, ya que en proyecto ejecutivo no visualiza este mencionado. | Revisar detalle 24 del plano IAA-05 Cuadro de Detalles II. Este RFI es Aclaratorio.
- PCI FACHADA PRINCIPAL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano SM-PCI-03 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED DE HIDRANTES nos marca una linea y un gabinete en el exterior sobre la fachada princial. ¿Dicha linea de PCI se pinta del color de fachada o se mantiene su color rojo? | Las líneas de PCI, independientemente de donde se localicen, por norma siempre deben de ir en color rojo.
- HORNOS AMASIJO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde, en el area de amasijo se tienen dos hornos los cuales llegaron para gas LP pero la tienda usa gas natural por lo tanto se requiere realizar una adaptacion al equipo y estos sean funcionales por tal motivo se solicita de su apoyo para autorizar dicho trabajo adicional. | El proyecto esta diseñado para gas natural y los hornos debieron llegar para ese tipo de gas. La omisión es del suministro por lo que el coordinador de Obra de Walmart debe notificarlo y consultarlo con GNFR para que den solución o autoricen dichos trabajos ya que podría afectar las garantias de los equipos. El adicional que esto generé no se considerará omision de proyecto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 114 SALIDAS HIDRAULICAS PARA EQUIPOS DE COCINA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En plano de IH-03 no indica una salida hidráulica para el sarten de volteo y la freidora eléctrica, ¿Se dejan estas salidas para estos equipos? | De acuerdo a lo indicado en las fichas técnicas estos equipos no requieren conexión hidráulica.
- BERRA VERTICAL PARA PUERTAS DE EMERGENCIA DOBLES | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a los dispositivos periféricos de intrusión, en las puertas emergencia dobles se requiere de un tercer dispositivo adicional a las dos barras de pánico de 3 puntos, este dispositivo es una barra vertical en la cual los seguros de las barras de tres puntos se alojan para asegurar el funcionamiento de todo el sistema. Esta barra vertical no viene indicado en proyecto ni en listado de suministro, por tal motivo solicitamos de su apoyo para indicar si este suministro sería por parte de compras o se solicita el suministro adicional a la contratista, cabe recalcar que son 2 puertas de emergencias dobles. Se anexa imagen de muestra de la barra vertical en cuestión, se anexa imagen de los trabajos que se están realizando actualmente para instalar las barras de 3 puntos. | La barra que comentan no viene especificada en prototipos, ni en guías mecánicas, ni en CI's emitidas por lo que no se considera omisión de proyecto. Para eficientar tiempos de ejecución favor de considerar el suministro de dichas barras por parte de contratista.
- RFI 28 Contraventeos. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar sobre la ubicación de los contraventeos que se colocarán en el mezzanine específicamente en comedor y sala de lactancia, están proyectados sobre eje 8 y no indica algún recubrimiento sobre los mismos, tendrían que quedar frente al lambrin sin algún recubrimiento o se colocarán un lambrin sobre las columnas para que no queden expuestas como se muestra, considerando si se contempla adicional para los tarabajos que se tendran que realizar. Se adjunta evidencia grafica. . | Se debe considerar lambrin para cubrir el contraventeo en el área de comedor, se comparte boletín 11 por correo al gerente de construcciones.
- RFI 36 Rejillas UP-1000 en hornos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano de instalaciones Sanitarias de la O.C. - 01 de junio 2023, indica que en los hornos ya no se deben colocar ninguna rejilla UP-1000. Se adjunta captura Solicitamos de su apoyo para ratificar este dato | Se carga boletin BOLETIN COLADERAS EN HORNOS DE AMASIJO-5040 , como viene indicado en las guías mecánicas
- RFI#54 ESPECIFICACIONES PREPARACIONES ELÉCTRICAS RAYOS X | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#54 Revisando las guías mecánicas surgen las siguientes dudas: • La tubería para las canalizaciones ¿qué material se requiere galvanizada pared gruesa o delegada o bien PVC uso pesado?. • Los registros en piso y muro solicitados para recibir tubería de 3 y 4” de diámetro ¿por el tamaño de tubería a recibir y su dimensión estos se deberán fabricar, que materiales se debe emplear: lámina galvanizada o lamina negra y en que calibre? • Los contactos que se muestran en guía, ¿estos deben esta canalizados hacia los registros mostrados en guía o son independientes a la instalación del equipo de rayos X? ¿Qué altura deben llevar y tipo de contacto a emplear? • ¿Se deberá considerar suministrar los tableros eléctricos de distribución y accesorios como contactos, lampars de advertencia etc.? Serviría de mucho un isométrico con las canalizaciones y un reporte fotográfico de las preparaciones ejecutadas en otros proyectos, esto con el objetivo de precisar los re | Se anexan Respuestas emitidas por proveedor ABG.
- INTERRUPTORES PARA TABLEROS HA Y HB DE AIRE ACONDICIONADO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Referente a los alimentaodres principales par alos tableros HA y HB de aire acondicionado, encontramos la siguiente problematica. En plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, se indica que los alimentadores para cada tablero se instalarán 3-MC3 por lo cual se tendrán 3 hilos por cada fase; los interruptores suministrados que se indican dentro del listado de suministro fueron de modelo HDA36125 de 1 sola zapata por fase, por lo cual los 2 hilos de cada fase no podran ser instalados o conectados al interruptor. Favor de indicarnos cual sería la sulución a esta problematica. Se anexa evidencia del interruptor. | El modelo del interruptor que especifican no es el correcto para este tablero. El modelo indicado en listado de suministro y que aplica para este tablero es HGA36125. Para la conexión se deberán considerar zapatas bimetálicas tal como se indican en nota del plano DU-01.
- PUERTOS DE MUESTREO CHIMENEAS HORNOS AMASIJO CUBIERTA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo con el Detalle de los Puertos de Muestreo Chimeneas hornos de Amasijo en cubierta, asi mismo los contactos normales de servicios para estas ya mencionadas,ya que en proyecto ejecutivo no se visualiza lo mencionado, esperemos contar con esta oportunidad lo mas pronto posible para su ejecucion. | En el plano IE-08 Fuerza y contactos azotea, vienen los contactos, los circuitos destinados para estos usos son los del circuito 16GP ubicados junto al paso de gato enfrente de las chimeneas. Este RFI es Aclaratorio.
- Refuerzo para estructura de portico | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dándole seguimiento al RFI con ID 1038554 referente al refuerzo para la estructura del pórtico, el día de ayer se recibió visita del proyectista en la cual menciono que se enviaría boletín para estos trabajos, favor de enviar dicho boletín. | Se comparte detalle con el refuerzo necesario de acuerdo con lo revisado en visita a sitio. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Guarnición sobre lindero Noreste | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL LINDERO COLINDANTE O PARARELO AL CANAL EN EL PROYECTO NOS INDICA UNA GUARNICION ARMADA, SIN EMBARGO EN PROYECTO NO NOS INDICA UN NIVEL DE DESPLANTE DE LA MISMA,CABE MENCIONAR ES UNA ZONA CRITICA A DESBORDE O FILTRACIONES HACIA EL INTERIOR DEL PREDIO, ESTO POR LAS CONDICINES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, POR LO TANTO REQUERIMOS SU APOYO CON LOS NIVELES DEL DESPLANTE DE LO ANTES MENCIONADO O YA SEA SU CASO PROPONER UN MURO DE CONTENCION CON MAYOR EFICACIA A UN FUTURO. | Se deberá considerar los niveles del plano C09s Elevaciones de perfiles, en el cual se indica los niveles de proyecto de la guarnición armada y verificar el empotre de acuerdo al detalle 7 del plano C09q Detalles de terracería. Con base al detalle se considera guarnición armada hasta una altura de 1.10m de altura total (incluyendo empotre), el empotre deberá de ser como mínimo de 50 cms. Se deberá verificar en sitio los niveles del terreno y dar aviso si excede la altura indicada para dar respuesta puntual.
- Modificacion de oficina gerencia a peticion de Gerente de unidad en Recorrido con Store planing. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a recorrido de entrega del area de oficinas de trastienda en recorrido realizado con la gerencia de tienda, store planing, gerencia de construcciones, la contratista y esta supervisión se tiene una solicitud de la gerente de esta unidad la cual ha manifestado en sitio y via correo el cual adjunto en pestaña de notas y documentos asi como las fotografías de estado actual la cual se ejecutó conforme a proyecto, a continuación comparto la solicitud del area de gerencia enviada por correo: En la fotografía podrás observar dos escritorios separados, en el plano de la remodelación marca exactamente atrás del primer escritorio una puerta corrediza que dividiría la gerencia de un cuarto denominado Phone Booth, la petición radica en quitar la puerta corrediza y colocar un muro con cancelería ya que dicha puerta corrediza no es funcional ni para la privacidad de llamadas ni para algún otro tema funcional en la operación. Cabe mencionar que adicional ambos cuartos cuentan con puerta independiente. Y dentro de esta misma oficina ver la posibilidad de adaptar el escritorio en forma de L ya que estando en la posición que se muestra en la fotografía no tenemos visibilidad de lo que pasa en el pasillo y mucho menos forma alguna de tener la atención hacia nuestros asociados cuando se acerquen a tener conversaciones importantes con la gerencia. Estos puntos los revisamos en recorrido con @Allan Zamudio Carrillo <mailto:Allan.Zamudio@walmart.com> a quien copio el correo por si las peticiones no son tan explicitas y me apoye a darles mayor visibilidad de ambas situaciones. Se informa que la cortina plegable con tiras de PVC ya se encuentra en sitio, pero no se instaló por solicitud de la gerente de la unidad. | El proyecto ejecutivo fue desarrollado de acuerdo al layout validado/autorizado por E.O., favor de indicar al gerente de tienda que revise su solicitud con E.O.
- Area de mantenimiento se solicita reubicacion por gerencia de la unidad | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a recorrido de entrega del area de oficinas de trastienda en recorrido realizado con la gerencia de tienda, store planing, gerencia de construcciones, la contratista y esta supervisión se tiene una solicitud de la gerente de esta unidad, la cual ha manifestado en sitio y via correo inconformidad el cual adjunto en pestaña de notas y documentos asi como las fotografías de estado actual la cual se ejecutó conforme a proyecto, a continuación comparto la solicitud del area de gerencia enviada por correo: El primer punto es el cuarto de mantenimiento ya que fue ubicado al fondo de las oficinas, que me preocupa de este cuarto que por proyecto así viene marcado, Es Tablaroca, tiene puerta y no será un lugar seguro para realizar trabajos de mantenimiento. Te anexo fotos, de acuerdo a las actividades de dicho depto. el espacio debe ser abierto, y solo ser malla ciclónica para lograr la mayor seguridad para nuestros asociados. Cabe mencionar que la solicitud es por cuestiones de seguridad ya que manifiestan una oficina como la que indica proyecto no es viable por los trabajos que ejecuta el personal de mantenimiento como pueden ser uso de planta de soldar y trabajos de corte con esmeril asi como trabajos en caliente. | El proyecto ejecutivo fue desarrollado de acuerdo al layout validado/autorizado por E.O, favor de informar a gerencia de tienda que debe realizar su solicitud con E.O.
- Confirmacion de altura de contacto para trampa de grasa | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3787 el cual indica en area de tortillería con nomenclatura TG un contacto para la trampa de grasas el cual de acuerdo a tabla de descripción de equipos un contacto dúplex de 20 amp ¿Pero en este mismo indica un altura de instalación de 2.25 mts S.N.P.T. lo cual no es muy común ya que de acuerdo a la experiencia este equipo se coloca a nivel de piso por lo cual se solicita se ratifique la altura a la cual se instalara este contacto el cual al día de hoy ya existe como se indica en proyecto ISSUE? Nota: se adjunta fotografia en pestaña de notas y documentos, donde se marca en circulo en amarillo la colocacion de tuberia y cableado de acuerdo a lo indicado en proyecto ISSUE. | Se confirma que la altura para el contacto de la trampa de grasas en tortillería es de 30cms.
- SOLICITUD POR GERENCIA DE CUARTO PARA RESGUARDO DE EQUIPO JUNTO A ANDEN DE TRAILERS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SE INFORMA QUE GERENCIA DE TIENDA SC SAN MANUEL SOLICITO UN CUARTO PARA RESGUARDO DE EQUIPO DE LA TIENDA EL CUAL QUIERE QUE SE UBIQUE A UN COSTADO DEL ANDEN DE TRÁILERES, CONFIRMAR MEDIANTE BOLETÍN LA APROBACIÓN DE ESTA SOLICITUD. . | Se confirma que todas las instalaciones obsoletas se deberán retirar tal y como lo indican las notas de la partida de demoliciones (DEM01-, DEM07) se indica: 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. Por lo que la contratista será la encargada de desmontar este y cualquier material obsoleto producto de la remodelación, mencionando que esto no deberá considerarse un adicional.
- SOLICITA GERENCIA AMPLIACION DE PUERTA DE ACCESO A BODEGA ANEXA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SE INFORMA QUE GERENTE DE LA UNIDAD SC SAN MANUEL SOLICITA QUE LA PUERTA DE ACCESO A AMPLIACIÓN DE BODEGA ANEXA SEA MÁS GRANDE 3.00 DE ANCHO POR 2.80 DE ALTO QUE LA QUE INDICA EL PROYECTO 1.32 X 2.20 DE ALTO, ESTA AMPLIACIÓN DE PUERTA QUE REQUIERE GERENCIA ES PARA PASO CON PATINES DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ COMO MONTACARGAS. CONFIRMAR SI SE EJECUTA SOLICITUD DE GERENCIA Y FAVOR DE COMPARTIR BOLETÍN. | Como proyectos no podemos autorizar estas solicitudes sin embargo compartimos boletín con adecuaciones necesarias para su ejecución. este boletín deberá ser gestionado y aprobado por diseño WM y gerencia de obra, se hace mención que para ese ancho se recomienda colocar una cortina metálica de cadena, está deberá tener los elementos de intrusión que corresponden a proyecto. (BOLETÍN CARGADO EN CARPETA DE BOLETINES RFIs).
- LAMBRIN DE TABLAROCA SOBRE PANEL DE REFRIGERACIÓN DE PREPARADO DE PESCADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN AREA DE PREPARADOS DE PESCADOS EN PLANO DE ACABADOS EN MUROS A-100 D NO INDICA LAMBRIN DE TABLAROCA CON ACABADO GLASSBOARD, SOLO INDICA MURO DE CAMARA DE REFRIGERACION CON ACABADO NATURAL FAVOR DE CONFIRMAR SI SE QUEDA ASI. | Se hace mención que el proyecto se hizo con base al prototipo vigente, por lo que se hace mención que los muros de la cámara en esta área son aparentes con su guarnición de concreto como lo indica proyecto.
- SE REQUIERE APOYO DE UN CASTILLO PARA FIJAR BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES POR FUERA DE SUBESTACIÓN, POR EXISTE PORTON | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN EL ÁREA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN EL ACCESO SE TIENEN CONSIDERADAS POR PROYECTO DOS BAJADAS PLUVIALES DE 30 CM DE DIÁMETRO CADA UNA, AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE ESTAS BAJADAS, ABARCAN PARTE DEL VANO CONTEMPLADO PARA LA NUEVA PUERTA DE ESTA ÁREA, SE REQUIERE AJUSTAR CON UN CASTILLO PARA TENER VANO LIBRE Y TAMBIÉN PODER COLOCAR SOPORTERÍA DE LAS BAJADAS EN MENCIÓN. EN ESPERA DE SU VALIDACIÓN. | Se confirma de enterado, y estamos de acuerdo con este ajuste propuesto en sitio con el fin de dejar el paso libre del vano en mención. Esto no deberá considerarse un adicional a proyecto.
- ACABADO EN RESPALDO DE COLUMNA DE CONCRETO EXISTENTE Y CAMARA DE CONGELADOS DE CARNES | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN LOS EJES 4,6,7,8 CON EJE O, P SE TIENEN COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO LAS CUALES AL RETIRAR CAJILLO DE TABLAROCA DE ACUERDO A PLANO DE DEMOLICIONES DEM 03D, SE ENCUENTRAN NO CON UN BUEN ACABADO, EN PLANO DE ACABADOS UNICA SOLO APLICACIÓN DE PINTURA, DEFINIR SI SE REALIZA ALGUN OTRO ACABADO, SE RECOMIENDA CAJILLO DE TABLAROCA NUEVAMENTE, EN ESPERA DE SU DECISIÓN. | Se confirma de enterado, y como se menciona, estas columnas se deberá realizar la sustitución de los cajillos 1 a 1 en columnas de ejes 6,7 y 8, con los acabados correspondientes que son el lámbrín ralph wilson a 1.20, zoclo vinílico en la parte inferior y pintura p31, para la columna del eje 4, se deberá colocar a paño de la misma (chapeado a plomo) hasta la altura donde actualmente existe, además de coordinar junto con el equipo de refrigeración este ajuste a la cámara donde se tiene este elemento.
- BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EN LINEA DE CAJAS | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN PROYECTO NO SE INDICA LA CONEXION DE LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL UBICADAS EN EL AREA DE LINEA DE CAJAS A LA NUEVA RED AEREA, ESTAS BAJADAS SE CONTEMPLARAN SIN MODIFICACION O SE DEBE HACER LA CONEXION A LA LINEA MAS CERCANA QUE ES LA QUE PASA SOBRE LAS AREAS DE ROPA Y BLANCOS | La bajadas de agua pluvial que se encuentran cercanas a línea de cajas descargaran a colector indicado en plano IS-03ª entre los ejes 7 y 8 a su vez este colector descarga al exterior en la trayectoria y punto de conexión indicado en plano pluvia C-08.
- GUARNICION PERIMETRAL A LOS ARBOLES EN ESTACIONAMIENTO | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE OBRA CON EFICIENCIA OPERATIVA, DISTRITAL STORE PLANNING Y GERENCIA DE LA TIENDA, NOS SOLICITAN LA ELABORACION DE UNA GUARNICION PERIMETRAL A CADA UNO DE LOS ARBOLES UBICADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA YA QUE PESONAL DE JARDINERIA DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL MANEJO DEL ESTACIONAMIENTO (PERSONAL QUE SE ENCARGABA DE LA JARDINERIA ANTES DE LA REMODELACION), NOS INDICA QUE SI LOS ARBOLES NO CUENTAN CON UNA GUARNICION PERIMETRAL PARA DARLES ESPACIO DE CAPTACION DE AGUA CORREN EN RIESGO DE SECARSE, POR LO QUE SE HACE NECESARIO LA ELABORACION DE UNA GUARNICION DE CONCRETO ARMADO EN CADA UNO DE LOS ARBOLES (15 ARBOLES), AGRADECEREMOS NOS INDIQUEN SI ES FACTIBLE LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS Y NOS DEN LA AUTORIZACION DE EJECUCION COMO UN ADICIONAL YA QUE NOS SE CONTEMPLO DENTRO DEL PROYECTO. | Comparto boletín de apoyo a gerente de construcciones considerando un espacio libre de 25cm alrededor de cada trono de árbol existente y una transición de concreto entre área verde y pavimento para evitar desprendimientos de éste. Esto no debe representar adicional, en cuyo caso, solo dejar el espacio libre en el asfalto.
- SE RECOMIENDA EVITAR DEMOLICIÓN DE FIRMES DE ESPESORES DE 30 A 50 CM | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SE INFORMA QUE TENEMOS ANTECEDENTE DE HALLAZGOS DE FIRMES DE 30 A 45 CM DE ESPESOR EN BODEGA ANEXA, FACTURACIÓN, CCTV, ALTO VALOR Y AHORA EN CÁMARA DE CONGELADOS DE PESCADOS Y REFRIGERADO DE FRUTAS Y VERDURAS LO QUE PROVOCA ATRASO EN LAS DEMOLICIONES SUMADO A TIEMPOS DE COLADO, FRAGUADO, PULIDO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE FORMULA ASHFORD, POR LO QUE SE SUGIERE QUE EN ETAPAS SIGUIENTES NO SE REALICE DEMOLICIÓN Y COLOCAR AUTONIVELANTE O EPÓXICO SIMILAR AL COLOR DEL CONCRETO PULIDO SEGÚN SEA EL CASO LO QUE AYUDARA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. SU APOYO PARA APROBAR ESTA SUGERENCIA . | Como proyectos, solicitamos de su apoyo nos pudieran compartir el plano de etapas actualizado, para poder identificar las áreas en las que se está proponiendo estos trabajos y así poder tomar una decisión que pueda favorecer el proceso de ejecución sin afectar la calidad del proyecto.
- RFI NO.01 DESNIVEL DE CAMARA EXISTENTE | BA TENANCINGO RO-PANADERIA 2023 | Bodega Aurrera | Se presenta el hallazgo de que la cámara existente contaba con un desnivel de 2 cm con respecto al nivel de piso terminado de amasijo, la cual refrigeración menciona que es necesario Re nivelar el piso de lo que será la nueva cámara, esto con el objetivo de evitar encharcamientos. Favor de mencionar el autonivelante a instalar | Al tener una superficie de concreto pulido, se tiene que desbastar mecánicamente hasta obtener una superficie con un CSP de 4 a 5 (ver la siguiente imagen como referencia): Una vez preparada la superficie se debe de colocar una barrera de humedad para evitar problemas de humedad ascendentes en el piso para ello se recomienda el uso de PLNISEAL VS a 2 capas, en la segunda capa se puede realizar un riego de arena sílica para genera una superficie de anclaje. Si no se hiciera ese riego de arena, sobre el Planiseal VS se puede aplicar el Ecoprim Grip Plus, que es un puente de adherencia. Y ya finalmente la capa final de 2 cm con el ULTRAPLAN M20. Adjunto fichas de los productos se deben instalar de acuerdo a lo ahí indicado, se sugiere que la ejecución se realice a través de instaladores autorizados, de MAPEI me recomiendan el siguiente:
- SOLICITUD DE UBICACIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL | Central de Documentos (Corrección eléctrica) | Home Office | En relación con plano IE05 AIRE ACONDICIONADO PB, se indica que la trituradora de papel se ubica a un costado del portón de acceso No. 2, sin embargo nos indica personal que labora en sitio que se respete la ubicación junto al area de mantenimiento debido a que el personal que mas da uso a dicho aparato son lo que se encuentran en el area de cuentas por cobrar y ellos tiene un porton de salida que da directo al área de mantenimiento y si la ubicación que se indica en proyecto se respeta, el personal tendria que atravesar pasillos, salir al estacionamiento e ingresar a la nueva ubicación de la trituradora de papel. Se anexa planta esquematica. | Se libera boletín BOL-12 con el requerimiento de la reubicación de la trituradora donde se indica la alimentación para la trituradora en la ubicación indicada en el archivo adjunto al presente RFI. La información compartida corresponde a una solicitud nueva, durante levantamiento se nos indicó reubicar la trituradora, esto ya se había aclarado en el “RFI - 1032889 - 0 - 31 TRITURADORA DE PAPEL”.
- TIMBRE JUNTO A PORTON DE ACCESO | Central de Documentos (Corrección eléctrica) | Home Office | EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES OBSOLETAS, SE IDENTIFICA EN SITIO QUE EL TIMBRE QUE SE ENCUENTRA JUNTO A PORTON DE ACCESO No. 2 SE ENCUENTRA ALIMENTADO DEL TABLERO QUE SE UBICA EN CASETA DE VIGILANCIA No. 2, EN PLANOS NO SE INDICAN TRABAJOS PARA DAR ENERGIA A TIMBRE POR LO QUE AL TENER LA ALIMENTACIÓN EN ESE TABLERO ESTE NO SE PODRIA DESMANTELAR. POR LO ANTERIOR SOLICTO DE SU APOYO PARA INDICARNOS COMO PROCEDER, SI ES NECESARIO HACER TRABAJOS PARA ENERGIZAR DICHO TIMBRE O EN SU DEFECTO SE OMITE EL DESMANTELAMIENTO DE ESE TABLERO. SE COMPARTEN FOTOS | Se libera boletín BOL-13 indicando conservar canalización y cableado de timbre desde portón a caseta e interceptar la canalización antes de rematar a tablero y en caja registro realizar empalme con circuito 7CN1 de contactos dentro de caseta.
- C-CUAUTITLAN-RFI 116 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA EN OFICINA DE COMEDOR | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . ¿El cristal templado de la oficina del comedor y la puerta se le colocara alguna pelicula esmerilada o se dejara como indica el proyecto? | Como parte del proyecto se determinó que desde la oficina debería ser visible el exterior, por lo que solamente se indico la colocación de una película de protección 3M. Revisar plano de puertas y canceles.
- C-CUAUTITLAN-RFI 115 TANQUES DE GAS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Por parte de GNFR menciona que no es necesario el suministro de 2 tanques de 5000 lts como indica el plano IG-01, OC-01 con fecha 08-11-23. Actualmente se tiene un tanque de 1000 lts y que con este seria suficiente para dar suministro de gas a la cocina. Comentan que la cocina no crecio demasiado como para aumentar el suministro. ¿Que procede se solicita el suministro de los tanques de 5000lts de acuerdo al proyecto o se deja el de 1000 lts? | De acuerdo con el calculo de la memoria de gas se deberán colocar los tanques solicitados por proyecto.
- Posicion de arrancador en sanitario asociados | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IE-09b FUERZA AIRE 220V PLANTA BAJA-3787 de proyecto ejecutivo ISSUE nos indica colocar un arrancador durante la entrega parcial de esta area el personal de store planing solicita se envie RFI ya que nos indica no ser un area adecuada para la instalación de este quipo ya que es de fácil acceso para cualquier persona ya sea asociado o proveedor por lo cual nos piden ¿e revise el esta ubicación con el area de diseño y se evalué el cambio de este arrancador a un area donde sea más restringido su operación para uso exclusivo de líder de mantenimiento , Protección de activos y en su defecto por gerencia el area que se propone es el area de cuarto de aseo en trastienda a un costado de este núcleo sanitario? Se adjunta fotografía en pestaña de notas y documentos de este trabajo ya ejecutado como se indica en proyecto ISSUE. | Dado que este arrancador controla el ventilador de los sanitarios asociados (trastienda) se colocó en esa área, no se percibió ningún inconveniente dado que tienen solo tienen acceso asociados y proveedores. Entiendo que por operación solicitan la reubicación de este arrancador, y desde nuestro punto de vista no tenemos inconveniente, sin embargo, si esto representa un adicional se recomienda que se ubique donde lo indica proyecto o que Store Planning o Gerencia de Construcciones autoricen y gestionen el adicional mediante una OT.
- Lavamanos en consultorio | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , referente al lavamanos del consultorio, este, se suministró solo con la preparación para que cuente con un depósito y este sea autocontenido, no cuenta con ranura o paso en su estructura para ser conectado a la red sanitaria, en proyecto nos indica dejar la preparación hacia red sanitaria para este mismo lavamanos y este ya fue ejecutado, solicitó su apoyo para definir si el lavamanos se va a conectar a la red sanitaria y si este es el caso, nos pueden indicar quien perfora el mueble para realizar la conexión. Quedo a sus indicaciones. | Se mantiene el lavamanos sin salida a la red sanitario, considerar colocar un tapón sobre la salida que se había considerado en proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Plano A603.3 | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este rfi es para solicitar de su apoyo cargando el plano A 603.3 al que se hace referencia en el plano A 603.4 PLANO DE DETALLES DE PUERTAS Y MALLAS IV, ya que no se encuentra cargado en la plataforma | El plano no se tiene contemplado en proyecto, los detalles que hace referencia al plano A603.3 se encuentran en el mismo plano A603.4. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Acabado en muro de comedor | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Favor de indicar se el muro de block del área del comedor llevara lambrin ya que por el retiro del azulejo de lo que antes era sanitarios, este quedo con la superficie rugosa, y en los planos de acabados de muros A100b y A504 planta y cortes del comedor, aunado a eso tampoco viene indicado cual de los muros será pintado de color amarillo y verde. Anexo foto del muro vía correo. | Se debe colocar lambrín de yeso en muro de block existente donde se retiró el azulejo y aplicar pintura amarilla en lugar de blanco como lo indica el proyecto, sobre el muro al fondo que queda a espalda de los lockers deberá aplicarse pintura verde en lugar de blanco como se indica el proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI#56 CONEXIÓN ALIMENTADORES A SUBESTACIÓN DE PLAZA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#56 Referente a la conexión de los alimentadore principales en subestación de plaza oriente se infirma que este tablero principal no cuenta con respaldo de energía suministrada por una planta de emergencia. Por lo que en caso de falla de suministro por parte de CFE la clínica quedara sin energía eléctrica. Este RFI es informativo. | Enterados, se esta evaluado la situación.
- BANCA DE ESPERA PARA CONSULTORIO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | BANCA DE ESPERA PARA CONSULTORIO De acuerdo al recorrido del día 13/07/2023 el gerente construcción solicito banca, o sillas de espera fuera del consultorio médico. Favor de considerarlo y de darle visto bueno compartir la OC para que GNFR solicite la compra o el alcance a quien corresponda. | No se tiene considerado suministro de mobiliario en Scope en esa zona, en caso de requerirse el equipo de Operaciones deberá solicitarlo para que GNFR pueda realizar el suministro.
- PUERTA PROVISIONAL (RFI INFORMATIVO) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PUERTA PROVISIONAL (RFI INFORMATIVO) De acuerdo al recorrido de obra del día de ayer, el equipo de seguridad laboral y pal, solicitaron una puerta provisional para contralar el acceso a bodega, ya que se les informo que de acuerdo a gnfr el suministro de torniquetes será posterior al término de la obra. Adjunto imagen. | Considerar implementar una puerta de las que se retiraron de Nave 2 ya que esta misma será provisional.
- LLAVE DE NARIZ PARA AGUA FILTRADA (RFI INFORMATIVO) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | LLAVE DE NARIZ PARA AGUA FILTRADA (RFI INFORMATIVO) De acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de Julio con gerencia de construcción y conservación, solicitaron el colocar una llave de nariz al final del ciclo de los equipos de filtrado, ya que se realizan auditorias de laboratorio. Adjunto imagen. | Se carga plano CD-TPZ-HCM-N5-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA (NAVE 5, Z1) en carpeta de BOLETINES con la salida requerida en cuarto de filtrado.
- SOLICITUD PARA ÁREA DE BODEGA (RFI INFORMATIVO) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | SOLICITUD PARA ÁREA DE BODEGA (RFI INFORMATIVO) De acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de Julio, en conjunto con gerencia de construcción y conservación, se solicitó utilizar un área muerta para bodega, se envía propuesta donde se considera un muro de Tablaroca y puerta. Adjunto imagen. | considerar delimitación del área solo malla ciclónica con una puerta de misma malla, considerar colocación de luminaria para el espacio.
- CONEXION PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONEXION PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA Se anexa propuesta para CONEXION PARA PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA, todo quedaria en su lugar y ya esta autorizado en minuta las trayectoria de tuberia en exterior, solo favor de confirmar lo de la malla ciclonica o la estructura. Esta informacion ya fue enviada previamente por correo. | Para realizar las conexiones como se indican en el proyecto se debe buscar el vo.bo de Parks en coordinación con Luis Hdz de Energia.
- PUERTA DE EMERGENCIA (COMEDOR A BODEGA) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PUERTA DE EMERGENCIA (COMEDOR A BODEGA) De acuerdo al recorrido de la semana pasada con el equipo de pal y seguridad laboral, nos solicitan una puerta de emergencia en el pasillo saliendo del comedor que dé hacia el área de bodega, ya que de tener alerta de evacuación, el pasillo representa un embudo, por lo que solicitamos de su apoyo para que se considere, se adjunta captura con la ubicación solicitada. | No se requiere de ninguna puerta, el paso puede quedar franco por el área del arco detector.
- ACCESO PRINCIPAL DE CABECERA SUR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ACCESO PRINCIPAL DE CABECERA SUR De acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de julio, con el equipo de seguridad laboral y pal, solicitaron que la puerta de acceso de cabecera sur se cambie por de emergencia, esto implica cambiar la puerta para poder colocar barra de pánico, favor de considerarlo. | Se debe mantener la puerta como se encuentra actualmente, no se deberá realizar ningún cambio de especificación.
- PUERTA METALICA CON MIRILLA PARA CUARTO DE MONITOREO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PUERTA METALICA CON MIRILLA PARA CUARTO DE MONITOREO De acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de Julio, el equipo de pal informo que la puerta de del cuarto de monitore se debe de colocar metálica y con mirilla, favor de considerar esta solicitud. | Esta solicitud no se autoriza, mantener lo que indica el Proyecto .
- UBICACIÓN DE RECEPCIÓN | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | UBICACIÓN DE RECEPCIÓN De acuerdo al recorrido del día de ayer 20 de Julio, el equipo de pal compartió la visión de que la ubicación de la recepción seria mejor a un costado del acceso de cabecera sur (se envía ubicación), favor de considerarlo. | Se debe dejar la recepción donde indica el proyecto, esta ubicación fue validada por todas las áreas correspondientes.
- PROTECCIONES EN BAJADAS DE SCI | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PROTECCIONES EN BAJADAS DE SCI De acuerdo al recorrido del día 20/07/2023 con PAL y seguridad laboral. Se solicitó colocar protecciones en los cabezales principales de la instalación de SCI, favor de considerarlo y dar visto bueno. De ser así compartir el boletín correspondiente. | Esto no es un criterio de diseño vigente por lo tanto no se deberán considerar estas protecciones.
- Plano C09L - Plano de movimiento de terracerias | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | En plano C09L de movimiento de terracerías en la sección C5 indica un despalme de 0.35m y un corte de 0.26m promedio, posteriormente homogenizar el material producto de corte y mezclar con material de banco, sin embargo, el material se encuentra muy contaminado con escombro y basura, por lo que se considera que no es conveniente realizar la mezcla y todo el terraplén se realizaría con material de banco o lo que consideren procendente. Por lo anterior se solicita la autorización o el boletín con el procedimiento correspondiente. | RESPUESTA DE GEOTECNISTA: REVISANDO EL REPORTE QUE ENVIARON, SE OBSERVA QUE LA CANTIDAD DE BASURA ES MUY POCO, INCLUSO POR DEBAJO DEL 5%. CON ESTE ANTECEDENTE Y CONSIDERANDO QUE EL MATERIAL SE DEBERÁ HOMOGENEIZAR E HIDRATAR CORRECTAMENTE, NO SE VE LA NECESIDAD DE DESECHAR EL MATERIAL Y SUSTITUIRLO POR MATERIAL DE BANCO.
- BARANDAL-CRISTAL-PISO VENTAS | Villas del Sol (AA) (PC) | Bodega Aurrera | En recorrido de posesión con gerencia, store planning, operadora, se revisa y solicita por operadora que el cancel de cristal que se encuentra a un lado de la caja No.1 no debe de ir por lo cual solicitan que se retire. Favor de indicar si se debe de retirar y que se va hacer con el material en caso de que se retire e indicar como se debe de reparar el piso por las perforaciones de los anclajes del cancel. | Se comparte boletin correspondiente
- CONTROL DE ACCESO EN CUARTO DE MONITOREO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CONTROL DE ACCESO EN CUARTO DE MONITOREO De acuerdo con el recorrido realizado el día 20/julio, el ING Horacio Barrios solicita colocar control de acceso digital en cuarto de monitoreo, favor de indicar a quien corresponde dicho alcance y compartir boletín correspondiente. | Este cuarto no requiere de un control de acceso digital, mantener lo inicado en el proyecto con la cerradura con control de llave.
- _CONEXION PARA BAJA TENSION | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | _CONEXION PARA BAJA TENSION Previamente se platico con el Ing Marco, ya tiene conocimiento el de energia walmart solo esperamos a que nos autorice parks la libranza. Se envio previamente por correo. Se anexa propuesta. | Para realizar las conexiones como se indican en el proyecto se debe buscar el vo.bo de Parks en coordinación con Luis Hdz. de Energía.
- RFI#30 ALCANCE DE CANCELERIA EN FARMACIA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#30 Referente al área de farmacia solicitamos nos indiquen el alcance de proveedor del mueble, ya que en reuniones anteriores se menciono que el suministro del mueble incluye su cancel Y puerta de cristal. ¿ La pregunta es cual sera de la contartista para esta canceleria ? | Se Liberó Boletín # 13 con la solución de la cancelería . adicional les comento que el suministro de canceleria es 100% de contratista.
- RFI#60 DISEÑO DE CANCEL DE FARMACIA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#60 Como fue indicado durante la reunión vía zoom del día 24 de Julio, se indica que el proveedor Redwood será el encargado de realizar el diseño de la cancelería del área de farmacia, emitiendo un boletín con el diseño y especificación del cancel, para que sea fabricado por la contratista principal. | Se cargan boletin del mostrador y cancelería de Farmacia , acompañado de 2 renders para su mayor entendimiento. la carpeta en la que se carga es la siguiente:
- PRESENTACIÓN DE GOTERAS EN SALCHICHONERÍA | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Con relación al RFI mandado el día 01 de junio con ID 1036836, se continúan presentando goteras en área de salchichonería, ya que aún no atienden este tema. Se informa que ya cerrarán plafones de dicha área, por lo que podría llegar a afectar considerablemente si no se reparan las goteras de manera inmediata, pues se ha intensificado la caída de agua en esa zona en los últimos días. | En proyecto únicamente se consideró el alcance de impermeabilización y sellos en las áreas de cubierta por efectos del proyecto de refrigeración tal como se indica en el plano a102A-TRABAJOS EN CUBIERTA partida 11.1, por lo que si las áreas donde se presentan las goteras no son las zonas indicadas en este plano, se deberá de levantar una Orden de Trabajo (O.T.) para que se revise este tema y se ejecuten los trabajos pertinentes.
- INTERRUPTOR BOILER SAMS CAFÉ | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GCE-02-CUADRO DE CARGAS ABARROTES FS1 Y FS2-6206 en circuito 21,23 pide un interuptor de 2x20A para el calentador de agua pero el consumo de este es de 29.3A por lo cual se sugiere un interruptor de 2X30A ó 2X40A, ya que este se encuentra en funcionamiento y se bota la pastilla por lo cual no deja usar el boiler | El calentador indicado en el proyecto hidráulico es un modelo E-10 el cual tiene un consumo de 2100 a 2500 Watts y un voltaje de operación de 220-240Volts por lo tanto el consumo de corriente debe ser de 11.36 Amperes por lo tanto la pastilla de 20 Amperes indicada en proyecto es correcta. Por el consumo de corriente que nos indican instalaron un calentador de mayor capacidad al indicado en proyecto.
- RFI NO.01 CONDICIONES DE PISO EXISTENTE POSTERIOR A RETIRO DE EPOXICO | BA 1° DE MAYO RO-PANADERIA 2023 | Bodega Aurrera | , al realizar el retiro del piso epoxico en la camara, se presentan las siguientes situaciones a. Al realizar el retiro del piso epóxico existente, se presenta que el piso cuenta con un deterioro considerable, la cual no es conveniente realizar el pulido conforme lo marca proyecto b. Al realizar el retiro del piso epóxico existente, se presenta un desnivel de 2 cms aproximadamente, la cual, de dejar así, se podría generar filtración a futuro en el piso de panel de la cámara de congelados. Se presenta la alternativa de aplicar autonivelante. favor de indicar el producto y proceso a llevar, el área existente es de 16 m2 aproximadamente. | Al tener una superficie de concreto pulido, se tiene que desbastar mecánicamente hasta obtener una superficie con un CSP de 4 a 5 (ver la siguiente imagen como referencia): Una vez preparada la superficie se debe de colocar una barrera de humedad para evitar problemas de humedad ascendentes en el piso para ello se recomienda el uso de PLNISEAL VS a 2 capas, en la segunda capa se puede realizar un riego de arena sílica para genera una superficie de anclaje. Si no se hiciera ese riego de arena, sobre el Planiseal VS se puede aplicar el Ecoprim Grip Plus, que es un puente de adherencia. Y finalmente la capa final de 2 cm con el ULTRAPLAN M20. Se anexan fichas tecnicas por mail
- RFI 009 PAVIMENTO DE CONCRETO ESTACIONAMIENTO | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Checando los nuevos planos de la OC, de acuerdo al plano C03-PLANO DE CONJUNTO y C09-PLANO DE TERRACERIAS nos indica un concreto hidráulico de 12 cm. de espesor para el área de estacionamiento, en el plano C09a-PLANO DE TERRACERIAS indica 15 cm de espesor para dicha área, nos podrian indicar cual es el correcto por favor. | Conforme a plano C09a y Mecanica de Suelos anexo 32 se indica que para el Area de estacionameinto de pavimneto rigido su espesor es de 15 cm
- RFI 436 Puentes de paso de gato faltantes en canalones | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de techumbre y detalles, no se tiene contemplado que se instale alguna especie de puente de paso de gato en las secciones de los canalones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | La zona donde se tenga un paso de cubierta a cubierta aplica en los ejes G y J en los perímetros de la cubierta del eje 1 y 11, esto debido a la modificación de la descarga de los canalones pluviales, generando un claro de 1.40mts aproximadamente, se comparte BOLETIN 436 PUENTE EN CANALON CUBIERTA con detalle de apoyo paso sobre canalones.
- ESTRUCTURA DE PTR EN ANDEN CERO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano IAA2-AA-INSTALACION DE AIRE EN OFICINAS Y SERVICIOS nos marca 2 cortinas de aire en el anden cero en el cual ya tenemos una estructura a base de PTR DE 2 existente dicha estructura se mantiene y se le da mantenimiento para soportar las 2 cortinas de aire pues en plano de demoliciones DEM-09-DEMOLICIONES EN ANDEN no indica que hacer con dicha estructura existente. | Es factible colgar las cortinas de aire de la estructura existente en el anden 0 después de haber efectuado el mantenimiento.
- RFI 442 Soportes adicionales faltantes entre pasos de gato | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información: 1038901 - 0 - RFI 431 Soportes adicionales entre pasos de gato; indicamos que su respuesta no corresponde a la pregunta, el cual nuevamente se genera en este RFI: -En el plano A-103E, en el detalle D-3, indican que en los pasos de gato deben colocarse un soporte adicional (ángulo) desde los ptr existente hacia la techumbre, sin embargo en sitio, estos PTR existentes están a 3.80 entre si, por lo que se procederá a colocar un ángulo para que los pasos de gato sean soportados entre cada PTR, o indíquenos que procede. Se adjuntan imagenes de estas separaciones | De acuerdo a descripción se refiere al plano A-103d, Detalle 3, la cual hace referencia a unos PTR que se encuentran a 3.20mst de separación para colocar unos ángulos a lo largo entre cada eje de PTR, la cual se propone colocar secciones de perfil Z pero apoyados a los largueros a cada 1.10m para anclar loas pasarelas comparte BOLETIN 431 SOPORTES ADICIONAL PASOS DE GATO con el detalle actualizado del plano A-103D
- RFI 441 Salida de agua en registros colectores | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que con las lluvias que se han tenido, se ha observado que en los registros pluviales de trastienda (en las bajadas pluviales) presentan salida de agua hacia el piso, y las tapas metálicas vibran durante el golpeteo del agua en el registro. Cabe mencionar que el registro construido es conforme al indicado en el detalle 6 detalle de registro pluvial del plano C-08a, pero por las dimensiones de la trayectoria del tubo recolector PEAD (paralelo al eje 1) los registros construidos fueron mas grandes y aun así, se está presentando este problema. Consideramos que la solución es agrandar el registro en paralelo a la descarga de la bajada pluvial y dejar la misma dimensión de la tapa para evitar problemas con la operación de la tienda. Se comparte video de lo mencionado Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerdo a información de proyecto inicialmente se tenía esta línea pluvial por piso que va a descargar al tanque de tormentas, posteriormente se indicó en un boletín estas líneas colganteadas por muro de fachada. Por lo que se solicita de su apoyo para que nos comparta la información de que se construyó en sitio tanto diámetro de tubería, dimensión de registro y ubicación de este donde esta ocurriendo esto indicado en el RFI.
- RFI#65 PANEL DECORATIVO ANAZASI | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#65 En SCOPE en la partida de equipamiento se enlista un panel decorativo Anazasi Crown Y0286, revisando el proyecto no se detecta donde va instalado. Solicitamos nos indiquen donde se aplicara este acabado. | De acuerdo con o revisado en la sesión del día 31 de Julio se acordo que este acabado Anazasi Crown ya no deberia de aplicarse. y de mismo modo el Artic Dune. esto debido a que yo lo contempla el mueble de proveedor.
- TANQUE ELEVADO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano.- C06a, Planta de agua potable y ES-903.- Planta de detalles de tanque de agua, indica colocar Cisterna Trasvase y 2 tanques elevados, ¿Se considera como indica proyecto o hay algun cambio de diseño para realizar cisterna de concreto aramado? | Los taques de alamacenamiento y cisterna trasvase deberán de ser omitidos, se compartirá esta semana el plano correspondiente a la cisterna de concreto a colocar.
- Coladera en acceso despachador de panadería | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIS01 INSTALACION SANITARIA DE ABARROTES nos indica instalacion de coladera tipo tyler a unos aproximadamente a 1.30 paralela a la puerta aaceso de despachador de panadera area de amasijo , no podrian ayudar si esta coladera esta ubicada correctamente o se requiere recorrer hacia el acceso a despachador de panaderia | La coladera deberá correrse al acceso del despachador de panedería, a 15cm del paño del vano de acceso hacia el interior del departamento. Ver plano A100 Planta arquitectónica, para ubicación.
- INSTALACION DE PARRILLA DE 4 QUEMADORES EN COMEDOR | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano A100-ST PLANTA ARQUITECTONICA SOTANO para el área de comedor, la gerencia de la unidad requiere instalar 1 parrilla de cuatro quemadores ( marca en su scope para el área de comedor y ya se tiene en la unidad) pero no está contemplando en el proyecto, por lo que para poder instalarla se requieren las adecuaciones de las diferentes disciplinas como son instalación de gas, campana de extracción con su respectiva conexión de ductos de extracción de aire, de instalaciones especiales la instalación de su detector de gas puntual. | Durante el desarrollo de proyecto debido al espacio reducido, la configuración e instalaciones fue atípica en comedor, por lo que no se consideró dentro del layout autorizado, se hace mención que el área autorizada para realizar actualizaciones del layout es Eficiencia Operativa Planeación; la solicitud no procede ya que el proyecto está desarrollado con base al layout autorizado y con los vobos de operaciones, OME, mejora continua, imagen visual. En caso de requerirse un cambio se deberá de solicitar a EO planeación a travéz del equipo de Store Planning, esto tambien aplica par la disposición del equipo que llegó extra
- NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RAMPA NIVELADORA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | De acuerdo al plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS nos indica que la rampa niveladora (RAMPA DE TIJERA TIPO ANDÉN 6,000 LB) se alimenta a un voltaje de 127 VCA del circuito 35 GC pero se tiene una diferencia con la ficha técnica de la rampa niveladora que nos proporcionó el proveedor TECNORAMPA ya que nos indica que requiere un voltaje trifásico a 220V. Nos podrían apoyar con la nueva canalización y cableado y conexión del circuito de la rampa de acuerdo a la ficha técnica. Se adjunta ficha técnica de la rampa niveladora. | Para el desarrollo del proyecto se consideró mantener el voltaje actual de la rampa ya que no se contaba con ficha de equipo a suministrar, se comparte planos actualizados IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS y plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES ya que se actualizaron circuitos para balanceo del tablero GC por el cambio de la rampa niveladora. Se hace la aclaración que esto sólo es ajuste, y no deberá considerarse como un adiconal.
- RFI# 39 PROTECCION CONTRA AGUA PARA BOTONERA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI# 39 PROTECCION CONTRA AGUA PARA BOTONERA. Se informa que debido a que la botonera del polipasto está afuera del cubo, el provedor solicitó protección contra la lluvia para que el equipo no se dañe, así que se va a realizar la protección | Como diseño estamos de acuerdo con la solicitud de la protección solicitada por proveedor. Se aclara que al ser una solicitud en sitio no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM Se hace mención que en guías de proveedor esta protección no viene indicada, por lo que esto es una solicitud adiconal del proveedor.
- RFI # 38 AJUSTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE ACCESO A POLIPASTO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI # 38 AJUSTE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE ACCESO A POLIPASTO. De acuerdo al plano que indica los trabajos del polipasto no indica que se le realice algún trabajo a las rampas de acceso al polipasto, solicitamos que en el nivel planta baja se reajuste el nivel entre la placa y la entrada de la cabina del polipasto para que no tengan tope y no se le dificulte para la operación, y una segunda pregunta estas láminas antiderrapantes se le hará mantenimiento o se cambiaran ya que en el proyecto no lo indica solo a las puertas de guillotina y la estructura. | Como diseño recomendamos el cambio de la placa antiderrapante, misma que deberá quedar nivelada con respecto a la cabina del polipasto como lo indican, se hace la aclaración que los niveles se deberán ajustar en sitio.
- TUBERIA HIDRAULICA DE SUCCION Y ALIMENTACIÓN A BOMBA HIDRONEUMÁTICA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | De acuerdo al plano HCM-01 y HCM-02 el cual indica tubería de fierro galvanizado por piso para la succión y alimentación de la bomba hidroneumática. Se hace la propuesta del cambio de material a tubo plus (PPR), sin modificar el diámetro de la misma. Con este material se cumple con la resistencia requerida, evitamos la corrosión de la misma ya que no se oxida y no permite la formación de sarro. | De acuerdo con el especialista hidrosanitario, se confirma que no hay ningún inconveniente en cambiar de material a PPR, siempre y cuando no se cambie el diámetro del proyecto y los trabajos se ejecute correctamente. Al ser uan modificación en sino, esto no deberá de representar un adicional.
- DIMENSION BASE PARA ANTENA SATELITAL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían apoyar indicándonos cuál es la dimensión correcta de la base para la antena satelital ya que en el plano ID-04 VOZ Y DATOS marca la dimensión en la simbología de la ANTENA SATELITAL (que deberá instalarse a 1.80 mts para canal privado de tv soportada por una base metálica de 1.5x1.5mts. con mufa completa de 41mm) , pero en el plano A102c-DETALLES DE CUBIERTA II nos indica en el detalle #18 que la dimensión es de 2x1m. También para saber si es correcta la medida del PTR que marca en una nota del detalle #21 donde indica que el marco metálico de 1.00x6.00m, soportes y cruceta interna fabricados en PTR de ½” calibre 10 color gris. | Como se comentó en la visita realizada el 21 de julio , el detalle que se incorpora en proyecto es un detalle tipo, por lo que se confirma que la dimensión de la base se deberá ajustar al tamaño de la antena suministrada y se confirma que la medida del PTR es la que viene en el detalle 21, en el que se indica con PTR de 2 1/2 y crucetas internas del mismo calibre y dimensiones. Por lo que al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional.
- RFI# 35 CAMPANAS PARA HORNO Y FERMENTADORA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI# 35 CAMPANAS PARA HORNO Y FERMENTADORA. En el plano de aire acondicionado GIAA1 indica chimeneas, sin emabrgo en el scope me indica 1 para hornos, para no traer equipo que no va se solicita saber si se coloca o no? | Se hace mención que la altura en el área de amasijo es reducida para la colocación de campanas, por que en proyecto no se consideraron, por tal razón se deberá seguir lo indicado en proyecto, en donde sólo se considera la extracción al frente de los hornos con rejillas y chimeneas. Cabe mencionar que para el suministro de campanas lo que rige es lo indicado en listado de suministros y no en SCOPE
- Existe una oportunidad en cuadro de cargas GC y se requiere suministro de interruptor termo magnético faltante | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-12 CUADROS DE CARGAS, para el tablero CG, indica para los circuitos 9, 11, 13 un contacto trifásico T22, de 220V, para Dosificador de agua, indicado en plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA DE PREPARADOS, pero en recuadro de Interruptor termo magnético está indicado como 1P-20 y debería ser 3P trifásico, además que el suministro del EDC-2 posterior, llego con el interruptor indicado en cuadro de cargas 1P-20. Por lo que se requiere la confirmación del interruptor trifásico y se requiere suministro de este mismo interruptor faltante en tablero GC para los circuitos 9,11,13. | La carga es trifásica por lo que se debe cambiar el interruptor de 1P-20 a 3P-30 para su nuevo suministro, al ser un suministro menor y contemplando los tiempos sugerimos que se pueda hacer por parte de la contratista.
- RFI 30 Luminarias comedor | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar que en el área de comedor nos indica colocar luminarias existentes y en recuperación de otras áreas, aún no se cuentan con luminarias para colocar ya que no se han intervenido otras zonas para ubicar donde se marca, la unidad cuánta con luminarias de las sobrantes del último cambio, se pueden utilizar esas mismas para la ubicación en área de comedor. Cabe hacer mención que las luminarias que indica proyecto son para plafón pero en esa área no indsica colocar. Se comparte evidencia grafica de su ficha de etiqueta y su montaje. | Con respecto a dicha duda se debe respetar lo que indica el proyecto y si llevamos plafón revisar plano A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES - BA 3911 por tal motivo colocamos luminarias que van en plafón.
- RFI 31 Clavijas para equipos | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar si la constructora tiene el alcance de suministrar las clavijas para los equipos mayores que se ubican en el área de amasijo, (dosificador y enfriador de agua). favor de indicar cual seria la gestión de ese suministro. . | Todas las clavijas y contactos especiales son por parte de la constructora.
- REUBICACION DE SHO SOLICITUD EFICIENCIA OPERATIVA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | , referente a la ubicación de los SCO solicita eficiencia operativa alinear estos a la par de la linea de cajas (3 piezas) esto con la finalidad de que se cuente con mayor flujo en el trasito de carritos y personas, ya que de acuerdo a la ubicación del plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 se tienen distribuidos de otra manera a lo que solicita E.O. Favor de indicar si se acepta propuesta | Se carga en Tririga plano de lay out con la nueva solicitud de reubicación de SCO y línea de check out. Se hace énfasis que se deberá de realizar el ajuste y supervisión directamente en obra ya que de requerir que se realice el ajuste por parte de diseño se deberá de generar la OC correspondiente con el tiempo necesario para realizarse. Se adjunta captura de pantalla de la carga.
- PISO EPOXICO SAMS CAFÉ | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano DEM-01b-DEMOLICIONES Y RETIROS DE ACABADOS EN PISOS-6206 indica retiro de piso epoxico en sams café pero en plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-6206 no indica en dicha area con que se nivelara esa demolicion por lo cual se propone un epoxico gris. Favor de indicar si se acepta propuesta o una solucion diferente. | No es necesario demoler el piso de concreto para retirar el acabado con resina epóxica existente, siendo un área de piso de venta esta área deberá de tener el piso de concreto y no un epóxico como se sugiere. Para retirar el epóxico se deberá de aplicar calor, ya sea con aire o con soplete hasta suavizar la resina para proceder a retirarla ya sea con espátula o con cuchillas procurando no dañar la superficie de concreto, posteriormente se deberá dar mantenimiento al piso de acuerdo al plano IG01 Trabajos de Mantenimiento General.
- C-CUAUTITLAN-RFI 42 RFI INFORMATIVO SANITARIOS | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | Se informa que por parte de la operación se hicieron las siguientes solicitudes. * SANITARIOS CASETA COLOCACION DE PLAFON, BUÑAS Y PINTURA, PUERTAS DE ALUMINIO PARA REGISTRO DE VALVULAS, CAMBIO DE VALVULA, APAGADOR EN CTO DE ASEO, RENTA DE SANITARIOS. * INCLUSION_SANITARIOS TRASNPORTISTAS, MEZZANINE, LOGISTICA, ACCESO. CAMBIO DE LOSETA, RETIRO Y COLOCACION DE MAMPARAS Y ACCESORIOS, RECORTE DE PLAFON PARA COLOCACION DE BUÑA, PINTURA, PLAFON. * INCLUSION EXTERIOR APLICACIÓN DE PINTURA REPINTURA EN RAMPAS, JUNTAS Y GRIETAS REPARADAS, NIVELACION DE REGISTROS. | Solicitud de operadora, no avalado por diseño. Deberá gestionarse OT por construcciones.
- TABLA DE PUERTAS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO A-601, TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, EXISTE UNA DISCREPANCIA EN EL TIPO DE CORTINAS ENROLLABLE QUE SE TIENE EN PROYECTO, YA QUE INDICA COLOCAR CORTINA CON CADENA PUERTA 120A EN NOTA No. 17, SE COLOCA CONFORME A PROYECTO O A ESPECIFICACION. | Se debera considerar conforme a las especificaciones walmart seccion 08331 apartado b Cortina enrollable Loral Lux Plana
- COLOR DE MALLASOMBRAS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano C14-c, No indica color de la mallasombras ni es especificacion, favor de indicar que color va en las mallasombras | Conforme a las especificaciones walmart se indica color blanco
- RPI# 02- BAE Colinas de santa cruz Querétaro – solicitud de pintura anti grafiti en cara exterior de bardas colindantes | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 02- BAE Colinas de santa cruz Querétaro – solicitud de pintura anti grafiti en cara exterior de bardas colindantes ………….29-03-23 Comentario: En las caras laterales de la barda perimetral de tienda no contamos con la indicación de la aplicación de protección antigrafiti. En el periodo de ejecución de obra se ha observado que las construcciones colindantes presentan vandalismo en sus bardas (grafiti). Solicitamos el análisis de la aplicación de pintura antigrafiti a las bardas perimetrales en exteriores de esta unidad. En espera de su pronta respuesta. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | La informaicon se encuentra en los planos A-200 - FACHADAS GENERALES y A-200a - FACHADAS GENERALES, donde se indica la nomenclatura 7.52 (Protección antigraffiti en fachada hasta lecho superior en cerramiento) la cual se indica el acabado antigrafiti.
- RPI# 01- BAE Colinas de santa cruz Querétaro – Reubicación de acometida telefónica | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 01- BAE Colinas de santa cruz Querétaro – Reubicación de acometida telefónica ………….29-03-23 Comentario: De acuerdo al plano de IE-04 ACOMETIDA TELEFONICA el cual nos indica la trayectoria de manera subterránea (por piso), llegando al registro correspondiente dentro del site , de acuerdo a la información recibida por el área de energía nos solicita , dejar una mufa para que esta acometida llegue de forma aérea a la unidad. Nos apoyan confirmando esta solicitud de reubicación de la acometida telefónica. En espera de su pronta respuesta. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | Favor de compartirnos a travez de generecia el soporte de la silcutid del equipo de energia. De cualqueir manera, se cargo el dia de hoy el plano IE04 actualziado los puntos idnicados en este RFI.
- #66 Cerradura de seguridad en puerta exterior de omnicanal | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #65 y el correo de seguimiento con Karla Yadira de compras se informa: se suministrará una cerradura de alta seguridad en lugar de la barra de pánico como se menciona en el correo, además que se instalará un cierrapuertas de uso rudo, la apertura de la puerta será solo por el interior con jaladera, se anexa imagen de ejemplo de otro proyecto en la misma área para puerta de pickup. . | Estamos de acuerdo
- Coladera en Carnes | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIS01 INSTALACION SANITARIA ABARROTES en el area de carnes nos indica una coladera tipo TYLER sin embargo esta como observacion esta coladera seria innecesaria ya que nos indica otra coladera del mismo tipo en acceso a Carnes, no podrian ayudar si se ejecutara como lo indican en el plano. | Las coladeras de limpieza, tanto de la cámara de refrigeración como la salida del departamento, deberán colocarse como lo indica el proyecto, dado que asi se solicita en la guía mecánica (GP08 CARNES).
- Lampara de Emergencia | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuero al plano IE-03 Alumbrado de emergencia no nos indica luminaria en cuarto de sistemas y conmutador ya que se requiere de la misma, lo cual nos la indica en el area de facturacion me podria ayudar si es correcta su ubicación ya que normalmente se instala en el cuarto de sistemas, nos ayudan con sus comentarios | La ubicación correcta de la luminaria de emergencia deberá de ser en el cuarto de sistemas y conmutadores.
- # 68 Luminaria en espectacular | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde, en el plano C10-ALUMBRADO EXTERIOR marca un poste en el espectacular para luminarias, pero en el plano IE24-CUADRO DE LUMINARIAS no especifica una luminaria en el cuadro de luminarios utilizados en exteriores. Nos podrían indicar si lleva luminaria el espectacular y quien la suministra. . | Se comparte boletin B05 dando respuesta a lo solicitado
- # 69 Contactos para sensormatic | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | El equipo de Sensormatic nos comenta que su equipo en mueble de atención a clientes cuenta con una regleta para conectar pero esa la van a quitar por lo que pide tres contactos para su equipo, en el plano LP03-SISTEMA DE EAS solo nos marca uno. Adjunto fotos de referencia en notas | Si requieren de 3 contactos adicionales, se les vá a proporcionar un circuito adicional. Favor de compartir lo que van a conectar o para que requieren los 3 contactos. Ya que de acuerdo a la guía mecánica, estamos cumpliendo con lo solicitado. Favor de proporcionar la información para saber que uso le van a dar a los nuevos contactos, para realizarles el boletín.
- PUERTAS DE ALTO IMPACTO SUMINISTRADAS POR REFRIGERACION | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | este RFI es solo informativo, ya que en la nueva OC3 nos indica el suministro de las puertas de alto impacto que van colocadas sobre el panel de refriegeracion deberan ser suministradas por la contratista, este duda ya se habia aclarado con atincipacion indicando y corroborando con el equipo de refrigeracion para el suministro de las mismas, son 6 puertas de alto impacto en color blanco las que Kysor debera suministrar y colocar en el area de peresederos. | Confirmo, son por parte de refrigeración las puertas en panel.
- Plano de proteccion de muros | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En plano de protección de muros y plano de mercancias no viene representado las espinileras para racks altos en piso de ventas, por lo que en caso de realizar la colocación se solicita el plano con las ubicaciones y o boletín de detalles. . | EL SUMINISTRO DE ESPINILLERAS VIENE INDICADO EN EL PLANO A101a LAYOUT DESDE LA PRIMERA ENTREGA DE PROYECTO ISSUE, DONDE SE INDICA EL SUMINISTRO DE 691 PIEZAS POR CONTRATISTA. ACORDE A PROTOTIPO VIGENTE 2022, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE 895 ESPINILLERAS, TENIENDO SOLO UNA DIFERENCIA DE 204 PIEZAS CON RESPECTO A LA CANTIDAD INICIAL INDICADA. SE ACTUALIZA PLANTA LAYOUT CON EL AJUSTE DE NOTAS IMPORTANTES EN PIE DE PLANO PARA SU CONSIDERACIÓN, CARGADO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS DE ESTE RFI.
- Plano ES-101 de cimentación - Protocol C | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En planos arquitectónico y de refirgeración GR6, se representan 3 protocol, el A, b y el C, sin embargo, en plano de cimentación ES-101 Planta de cimentación solo está representado para el A y el B, haciendo falta el C, por lo que se solicita el boletín o actualizacion del plano correspondiente o indicar lo procedente. Esto a fin de dejar las preparaciones y fabricación de la estructura correspondiente. . | Se libera orden de cambio OC4 con actualización de bases de protocol por cambio de proveedor de refrigeración, los planos se encuentran en la carpeta de Interiores - Estructuras.
- Plano A601b, detalles de puertas y canceles | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En plano A601b, para la puerta de acceso a personal, señala que debe colocarse barra de pánico de acuerdo al detalle (puerta tipo A). Se solicita la confirmación para el suministro conforme al plano o solo con la chapa. . | ACORDE A LOS CRITERIOS VIGENTES WM Y ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE LA OC2, LA PUERTA DE ENTRADA DE PERSONAL NO SE DEBE CONSIDERAR COMO SALIDA DE EMERGENCIA, POR LO TANTO, NO SE LLEVA BARRA DE PANICO, FAVOR DE REVISAR LOS SIGUIENTES PLANOS, CARGADOS EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS DEL PRESENTE RFI: -A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES 1008845 -A601a PLANO DE UBICACION DE PUERTAS 1008845 -A601b DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES I 1008845
- Plano de muros - facha principal | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En plano A104 (plano de muross), el muro de eje 10 correspondiente a la fachada principal señala que debe ser con block cara lisa y solo el muro de almacen de pick up se coloca block de cara rota. Asi tambien la pintura de block que señala para el vestíbulo de acceso principal es con el código SW-7670, y se considera qe no es el código correcto. De lo anterior se solicita nos confirmen que es como lo señala proyecto actual o en caso contrario enviar boletín correspondiente. | LOS MUROS DE BLOCK EN FACHADAS PRINCIPALES (CON VISTA AL CLIENTE) DEBERAN SER DE CARA ROTA DE 20 X 20 X 40cm, SIGUIENDO LO INDICADO EN EL PLANO A200 FACHADAS GENERALES 1008845CORRESPONDIENTE A LA OC2 Y CARGADO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS DEL PRESENTE RFI. DE IGUAL FORMA, SE COMPLEMENTA PLANO A104 PLANO DE MUROS 1008845, DONDE SE INDICA LA CLAVE 4.05 COMO BLOCK DE CARA ROTA DE 20 X 20 X 40cm PARA FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA LATERAL DERECHA, PLANO CARGADO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS DEL PRESENTE RFI. EN RELACIÓN A LA PINTURA CON LA CLAVE P40 (CODIGO SW-7670) SE TIENE INDICADA EN FACHADA DE PÓRTICO DE ACCESO HASTA UNA ALTURA DE 1.04m (5 hiladas), SIGUIENDO LOS CRITERIOS VIGENTES DE PROTOTIPO 2022. SE ADJUNTA IMAGEN DE FACHADAS GENERALES DE PROTOTIPO, PARA PRONTA REFERENCIA.
- Bajadas pluviales | SC TEPIC (Techumbre O Cubierta) | Walmart Supercenter | Referente a los trabajos que se están realizando de las bajadas pluviales y su desembocadura hacia la calle como lo indica el plano IS03a, se detecto en sitio que el nivel de arrastre del tubo de dichas bajadas es menor al nivel de calle existente con una diferencia de hasta 35 cm en cada bajada, existe una contra pendiente y por ende el agua no tendrá una salida correcta generando encharcamientos en la zona. Quedo atento a su respuesta. . | CON LO REFERENTE A LA DESCARGA DE LA RFI QUE SE MANDO SE MENCIONA QUE PARA QUE NO HAYA ENCHARCAMIENTOS EN EL INTERIOR DE LA DESCARGA DE LA BOCA DE TORMENTAS Y POR DEBAJO DE LA MISMA TUBERIA DE DESCARGA, SE LE DEBERIA HABER COLOCADO UNA AREA DE GRAVILLA CON TUBOS DE 38mm PARA LA FILTRACION DE AGUA AL SUBSUELO, YA QUE LA ZONA DONDE PASA LA TUBERIA ES UNA AREA VERDE, POR LO QUE SU MAYORIA DE DESCARGA PLUVIAL DE LA CUBIERTA DEBERA SALIR POR LA BOCA DE TORMENTAS LIBRE A PISO, YA QUE AUN COSTADO DE LA TIENDA SE UBICO UN CANAL EXISTENTE. SE MUESTRA EL DETALLE QUE SE ENVIO EN EL PLANO IS-03a
- Refuerzos en domos prismaticos | SC TEPIC (Techumbre O Cubierta) | Walmart Supercenter | . Referente al refuerzo de los domos prismaticos indicados en el BOL-1 indica que deben ir soldados, pero debido a las condiciones de la tienda que es una remodelacion y por la operacion, se propone sustituir la soldadura por un sistema de fijacion por medio de pijas auto taladrantes o remaches, esto para no poner en riesgo la operacion de la tienda y ocasionar algun incidente. Quedo atento a sus dudas y/o comentarios. coordiales. | De acuerdo a lo que se comenta se da el visto bueno para que se puede sustituir la soldadura por un sistema de fijación por medio de pijas autotaladrantes o remaches
- RFI#67 SISTEMA DE TIERRAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#67 Referente al sistema de tierras en plano W-IEST-BO1 se indica la cedula (08) 2-4d 2T=53mm que vienen de subestación. En Plano W-IEAL-BO1 de alimentadores se indica cedula (F) 8-3/0 2-4d 2T=53mm que vienen del nicho de medición. Surge la duda si los cables desnudos del sistema de tierra son los mismo que los de los alimentadores o va a existir redundancia de estos cables. | Se comparte la respuesta del proyectista: Los planos de sistema de tierras y planos de alimentadores hacen referencia a la misma información, es decir, no se duplican los cables desnudos. La cédula es : (08) 2-4d 2T=53m Son dos cables desnudos del calibre 4 porque son dos tuberías, un cable por cada tubería de 53 mm.
- ANCLAS PARA ESPECTACULAR | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | DE SU APOYO PARA DEFINIRNOS QUIEN TENDRÁ COMO ALCANCE EL SUMINISTRAR LAS ANCLAS PARA EL ANUNCIO ESPECTACULAR;YA QUE REFIERE EL PROVEDOR QUE DENTRO DE SU ALCANCE ELLOS NO PROPORCIONAN DICHAS ANCLAS. QUEDO AL PENDIENTE A SUS COMENTARIOS. | Es alcance de la contratista el suministro e instalación de las anclas, esto se indica en la matriz de suministros de Walmart, en la sección de Anuncio Espectacular - Alcance contratista - Obra nueva
- SOPORTERIA ALIMENTADORES GENERALES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano IE-08 ALIMENTACION ELECTRICA ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS-6206 indica soporteria con unicanal, varilla roscada para soportar alimentadores generales en detalles y simbologia, pero dentro de plano marca charofil. ¿Se deja tal cual proyecto o se cambia a charofil? debido a que por espeficicacion debe de ir con charola por ser alimentadores generales. | El plano indica trayectoria de soportería a base de ángulo a cada 1.20m máximo 1.80m. Pueden instalar charofil respetando el arreglo de los alimentadores indicado en los detalles del plano siempre y cuando no generen ningún adicional de lo contrario dejarlo tal y como se indica en proyecto.
- ALCANCE PUERTA BODEGA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | CON RELACION AL PLANO DE PUERTAS A-601 NO TENEMOS INDICADO ALCANCE EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE TIENDA QUE ESTA SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA ANEXO FOTO PARA VISIBILIDAD, FAVOR DE DEFINIR ALCANCES EN MURO Y PUERTA DE HERRERIA, . | De acuerdo al proyecto, los alcances que se deben considerar son mantenimiento a la puerta, lijado, aplicación de primer anticorrosivo y pintura de esmalte color gris, el muro al ser acabado aparente solo se deberá considerar sellador y antigraffiti. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- FALDONES ACCESO A CLINETES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | RESPECTO A LOS FALDONES DE ACCESO A CLIENTES QUE COMPRENDEN EN EL ACCESO B DE SUBURBIA A PRICHOS , Y EN EL ACCESO A DEL LOCAL DE HELADOS AL LOCAL DE LA OPTICA , CUENTAN CON EL INCONVENIENTE DEL REFUERZO DE ESTRUCTURA, SI SE COLOCA EL FALDON CONFORME A PROYECTO ESTOS REFUERZOS QUEDARIAN VISIBLES, (LA PROPUESTA ES RECORRER ESTOS FALDONES PARA CUBRIR LA ESTRUCTURA), QUEDO PENDIENTE DE SUS INDICACIONES, | Favor de onfirmar en sitio que realmente el hallazgo se trara de un refuerzo estructural y no de refuerzos de los bastidores anteriores. En el primer caso, favor de proceder a la adecuaciones de faldones a la atura indicada en proyecto; en caso de que sea la segunda situación se deberá de cosiderar el retiro de todos esos elementos obsoletos, se debe limpiar la estructura y aislante térmico en esa zona que queda visible y se les aplicará pintura DRYFALL como lo indica el proyecto.
- ALIMENTACION DE KFC | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | En revision a los alcances para los locales comercianes, proyecto nos contempla una alimentacion para el local de KFC, con interruptor termomagnetico alimentado directo de Taps del EDC 1, en sitio no se ecuentra dicho interruptor integrado en el edc, de tu apoyo para darnos visibilidad de como integrar este interruptor. | Los tableros compactos de esta remodelación están indicados en proyecto como nuevos y deberán de fabricarse como se indica en DIAGRAMA UNIFILAR, en diagrama se indica el interruptor integrado en el tablero compacto. Se adjunta imagen de lo antes mencionado.
- ALARMADO ACCESO DE CLIENTES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto al alarmado del portico de acceso, notamos que estan considerado OVER HEAD en las puertas automaticas interiores, lo que nos genera dudas por la pocision y funcionamiento de estos dispositivos de intrusion teniendo en cuenta que donde estan marcados no se consideran cortinas, asi como notamos que quedaria sin alarmar las cortinas del acceso A y del acceso B al igual que las cortinas que conecta el vestibulo de los locales comerciales, y la puerta de primer contacto de valores, ¿Esta distribucion de dispositivos es la correcta? Quedo pendiente a sus indicaciones. | Se confirma que la ubicación de los dispositivos de alarmado de los pórticos MG y AB (en accesos)son correctos y deberán ser ejecutados conforme a lo indicado en proyecto. Por otra parte revisando elproyecto de alarmado nos percatamos de una oportunidad en la ubicación de los dicpositivos asignado al cuarto de valores por lo que se comparte el boletin RFI - 1039329 - 0 - ALARMADO ACCESO DE CLIENTES en carpeta Boletines RFI's
- RFI#68 ESPACIO PARA INSTALACIONES EN MUEBLE DE RECEPCIÓN. | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#68 Referente a lo platicado en sitio con el proveedor redwood sobre el tema del espacio requerido para las instalaciones que correrán internamente sobre el mueble. Se notifica que se requiere colocar una cama de tuberías con un ancho inicial de 35 cm, esto se debe a que las instalaciones especiales deben contar con su canalización independiente por temas normativos. Exponemos esta información para que se considere en el diseño del mueble de recepción en caso de querer ocultarlas, ya que normalmente estas canalizaciones quedan aparentes en la parte baja interior del mueble. Este RFI es informativo | De acuerdo , ya se le ha notificado al proveedor del mobiliario.
- HABILITADO PARA CAMARA DE BAJA | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | , El siguiente RFI es solo para corroborar en el armado de camara de baja temperatura, nos pide en proyecto colocar una malla electrosoldada de 6x6 de 6/6 Esto es correcto o se debera realizar el habilitado de hacer con varilla como es costumbre? Quedo atento a sus comentarios. | SE PUEDE COLOCAR ACERO DE REFUERZO EN LUGAR DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA EL DETALLE DE AISLANTE TÉRMICO Y, FACILITAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SIEMPRE QUE SE GARANTICE UNA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. AUNQUE, EN CASO DE NO REPRESENTAR UN PROBLEMA PARA EL CONSTRUCTOR, SE PODRÁ UTILIZAR EL DETALLE ORIGINAL INDICADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL, PLANO ES-202 COMPLEMENTARIO DE FIRMES VER DETALLE 8, DONDE SE INDICA LA SEPARACIÓN DE VARILLAS DEL #3@25.
- Plano Es-202 Detalles de firmes (aislante térmico cámaras piso de ventas) | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En plano ES-202 de detalles de firmes, en el detalle 7, de Detalle de aislamiento térmico para refuerzo de losa de compresión señala malla electrosoldada, sin embargo, normalmente se la colocado varrilla corrigada, De lo anterior se solicita nos confirmen si se construye conforme al detalle mencionado o en caso contrario compartir el boletín correspondiente. | SE PUEDE COLOCAR ACERO DE REFUERZO EN LUGAR DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA EL DETALLE DE AISLANTE TÉRMICO Y, FACILITAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SIEMPRE QUE SE GARANTICE UNA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. AUNQUE, EN CASO DE NO REPRESENTAR UN PROBLEMA PARA EL CONSTRUCTOR, SE PODRÁ UTILIZAR EL DETALLE ORIGINAL INDICADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL, PLANO ES-202 COMPLEMENTARIO DE FIRMES VER DETALLE 7, DONDE SE INDICA LA SEPARACIÓN DE VARILLAS DEL #3@25.
- PALOMAS FALDON PERECEDEROS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO A LAS PALOMAS DEL FALDON DEL PERECEDEROS ESTAS INICIAN EN LA CAMARA DE LACTEOS VISTA 4 DEL PLANO GA-071, SIN EMBARGO EN LA VISTA DOS ZONA DEL FALDON DE SALCHI CONCLUYE EN LINEAS PERO SIN LAS PALOMAS, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTE DETALLE ES CORRECTO | Favor de considerar las palomas en la vista 2 de salchichonería (inicio de cámara de quesos) dando continuidad al faldón de lácteos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- #67 Alimentación hidraulica de dispensador de agua en lactancia | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto plano A101 de la ultima actualización del 10-Mayo se indica un mueble dispensador de agua en el cuarto de lactancia, sin embargo no se indica salida hidraulica de agua filtrada para este equipo por lo que se solicita definir detalle para su instalación, se genera adicional para la contratista. . | Se comparte boletin, el mueble requiere salida de agua filtrada
- 028 Postes de luminarias no consideradas. | SC TONALA (Pavimentos Y Estacionamiento) | Walmart Supercenter | Estimados . De acuerdo a la OC-1 para la integracióon de luminarios fotovoltaicos, previo retiro de luminarias existentes. Hago solicitud de su apoyo en mencionar que dentro de las luminarias que consideran el cambio de luminarias; existen 2 postes de luminarias no consideras dentro de suministro y alcance. 1.- Ubicada en colindancia de apeadero con 2 luminarias. 2.- Junto a rampa de salida de estacionamiento, Muro zampeado con drenes, con 2 luminarias. Ambos sobre Av. Rio Nilo. Nos apoyan en aclarar si estas se consideraran para suministro de nuevas luminarias. , . | Le comento que estas luminarias no fueron consideradas por dos motivos: 1ro estas se encuentran fuera del estacionamiento sobre el talud hacia la av. Río Nilo como lo podrá ver en la imagen posterior, al no estar dentro de un área controlada por walmart y por el nivel de riesgo en la que se encuentra la unidad están expuestos a robo. 2do. Al estar sobre el talud y orientadas hacia la avenida no inciden en la iluminación al interior del estacionamiento. Como diseño por estas dos razones nos vamos por la decisión de no considerar el suministro para estos dos postes.
- RFI 31 SOLICITUD REFERENTE AL RFI 27, SOLCITUD DE PARAMETRIZACIÓN DE SECCIONADOR | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | De acuerdo a los trabajos en la subestación 3, para cambio de módulo seccionador de media tensión, se solicitaron con anterioridad en el RFI #27 El complemento de información para poder realizar la parametrización en los relevadores del módulo seccionador y poder dejar protegido todo lo derivado y conectado a este módulo, de acuerdo a la parametrización se solicitó lo siguiente: 1.- Estudio de Cortocircuito 2.- Flujo de Cargas: tensiones de todos los nudos y los flujos de potencia por todos los elementos de transporte o distribución. 3.- Coordinación de protecciones: La coordinación de protecciones trae los valores de ajuste de los relevadores en subestación 3 | Esta información deberá generarse nueva, ya que no se cuenta con ella y no formaba parte de los alcances originales. Se estará generando una OT para realizar los estudios solicitados.
- RFI#37 BAJADAS PLUVIALES AZOLVADAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#37 Durante el proceso de remodelación se detecta que en las bajas pluviales se encuentran fisuradas en la parte de cambio de direcciona nivel de piso, se procede a hacer la reparación para garantizar la hermeticidad de las mismas , por lo que al realizar la reparación se detecta que las bajas están azolvadas con material ajeno, al fluyente que trasporta, por lo que se documenta que actualmente las bajadas no están funcionando correctamente. se solicita se recomiende a la administracion de plaza el desasolve de sus redes pluviales. se anexan fotos | El tema se continua revisando Internamente con la Administración de la plaza.en cuanto se otorgue la solución se les notificará .
- RFI#71 ESPECIFICACION PELÍCULA DE PRIVACIDAD EN CANCELES DE FACHADA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#71 En recorrido del día 03 de agosto con operador de clínica, se solicita que la película de seguridad instalada en canceles de fachada sea transparente , adicional a esta se coloque un vinil de color solido. Solicitando su apoyo para la especificación de material a emplear así como el color. Se anexa minuta 24 | De acuerdo con la pelicula transparente, el color del vinil será color blanco y la especificación del material será :SOLIDO BLANCO SOFT KS1816 (Vinilo de revestimiento auto-adhesivo de color BLANCO SATINADO SOLIDO
- RFI#47 CANALIZACIÓN PARA PROVEEDOR TELEFÓNICO | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#47 Derivado del recorrido del día 14 de julio realizado con Walmart /operadora /Diseño, Se menciono que se contrataran servicio de línea telefónica de un proveedor externo. Se indico que no se tiene considerado en proyecto canalizaciones vacías para estos servicios. ¿se deberá considerar estas canalizaciones ? | No. Las canalizaciones se harán con mantenimientos de TI para la tienda a traves del equipo de Oscar Gómez Aquino de Walmart.
- RFI#63 PROTECCION EN ESQUINAS DE MUROS DE TABLAROCA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#63 Se pone a consideración si se deberá instalar esquineros de protección en la aristas de los muros de Tablaroca. | No se requieren. Favor de No contemplar en proyecto
- RFI#62 REFUERZO MUROS DE DESCANSO MEDICO | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#62 Derivado del recorrido realizado con el proveedor del mobiliario Redwood se solicita la instalación de refuerzo de madera en los muros de descanso medico para la instalación de la barra de servicio y repisa para microondas. Se anexa croquis de ubicación de elemento y minuta. | De acuerdo, favor de contemplar los refuerzos
- RFI#70 REFUERZOS EN MUROS DE INSUMOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#70 En recorrido del día 03 de agosto con operador de clínica, se solicita la instalación de refuerzos en muros de trabalroca del área de insumos para la instalación de muebles flotantes. Se anexa minuta 24 | De acuerdo favor de aplicar los refuerzos en muros de tablaroca.
- RFI#72 REQUERIMIENTOS PROCESAMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#72 En recorrido del día 03 de agosto con operador de clínica , el proveedor Quest Diagnostics solicita se considere la concentración de sus servicios en una sola área, indicando que para le procesamiento de muestras, se requiere servicios eléctricos y de datos para una pc, impresora, centrifugadora, 2 refrigeradores y el requerimiento de traja o lavabo esto deriva en el ajuste del ancho de la puerta par la instalación de mesa de trabajo. SE deberan confirmar estos requerimientos con el operados Quest Diagnostics Se solicita se emita el boletín con los nuevos requerimientos electromecánicos de las áreas mencionadas Se anexa minuta 24 | se requier el CAD mostrado con el levantamiento de medidas realizadas para compartir el boletín con el detalle requerido
- CALZA PARA APOYO DE CUBIERTA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Revisando los planos estructurales ES-401, ES-402, ES-405 ARMADURAS 1 detalle 1 ARMADURA AR-1, ES-406 ARMADURAS 2 detalle 1 ARMADURAS AR-5, no nos muestra calza en la estructura para cubierta del eje 9 entre los ejes D al J, eje 5 entre los ejes D al J, eje 1 entre los ejes D al J, esta calza es importante ya que es necesaria para que la cubierta tenga un mejor soporte, por lo cual necesitamos de su apoyo para la revisión del mismo. | Para calzar la cubierta en los ejes 1, 5 y 9 se coloca un CF 102 X 14 a todo lo largo del eje. Se envia detalle para cumbrera para su consideración.
- BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Revisando el plano A406 Oficinas posteriores y comedor tanto en el ISSUE como el la OC nos muestras que la barra tiene un largo de 2.40 mts, les solicitamos que nos ratifiquen la medida o en su caso si hay una modificación de medida nos las proporcionen. | Dada la informacion que nos envia en el RFI no es claro a que barra se refieren, pedimos su apoyo para enviar un reporte mas claro
- TRANSICIÓN ECOCRETO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Revisando el plano C09a PLANO DE DETALLES DE TERRACERIAS, de la orden da cambio con fecha 15 de marzo en el detalle 17 DETALLE DE PAVIMENTO DE ECOCRETO nos menciona una transición que va de 10 cm a 3.2 cm con el concreto de la vialidad de acceso a transportistas, a lo cual el proveedor del ecocreto nos hace mención que no es factible de acuerdo a la adherencia del mismo ya que va de mayor a menor el espesor del ecocreto, por lo cual solicitamos la revisión del mismo, ya sea nos ratifiquen la transición o no. | Conforme a las recomendaciones del proveedor en sitio se modifica el detalle de trancicion del ecocreto y concreto hidraulico, se envia nota tecnica y plano C09a, esto es un ajuste a solicitud del proveedor en sitio y nos damos por enterados del cambio Al no un error de proyecto, este ajuste no nos tranfiere la responsabilidad del cambio.
- RFI 46 Salida de PTAR para plaza | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que el personal de la desarrolladora indica que dejaron un tubo de PPR para que la PTAR alimente la línea de riego de toda la plaza, el cual no lo tenemos indicado en los planos y el proveedor de la PTAR no tiene conocimiento de esta salida hacia la plaza. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o en qué términos estamos con la plaza con esta PTAR. Se comparte imagen del tubo indicado | En proyecto no se considero dicho alcance, la PTAR es para uso exclusicvo de Walmart.
- RFI 44 Salida electrica para sala de juntas (sala de trabajo) | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos electricos indica que se coloque una salida electrica al centro de la mesa de la sala de juntas (sala de trabajo), a 30 cm del piso, sin embargo en la simbología no indica que la canalización sea por piso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esta salida electrica deberá bajar con licuatite o con uso rudo, desde el plafon. | Lo correcto es bajar por pared tal como se indica en el plano y pasar las tuberías por piso hacia los servicios indicados en plano.
- RFI 42 Mecanismo de cortina | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para ratificar si las cortinas para los acceso de clientes deben ser de mecanismo de motor (operación eléctrica) o de cadena(manual) | La cortinas de los prticos de acceso son de mecanismo de motor (operación electrica)
- RFI 41 Altura de faldones | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-300, indica que los faldones frente a línea de cajas deben estar a 3.00 m del piso en su nivel lecho bajo. Solicitamos de su apoyo para ratificar este dato | la altura del faldon de linea de cajas debe estar a una altura de 2.40m del NPT al lcho bajo de plafon
- RFI 40 Espacio para cortina en comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la Solicitud de información: 1039564 - 0 - RFI 39, se informa que el vano está muy pegado al contraviento vertical en el área del comedor por lo que el mecanismo de la cadena no podrá instalarse, de acuerdo a proyecto se requiere de 0.55 m para esta cortina, sin embargo, en sitio solo contamos con un espacio de 0.35 m entre muro y contraviento. Se comparte archivo para una mejor comprensión Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De acuerdo a la informacion proporcionada :1039564-RFI 39, se tendria que despalzar el vano 57 cm para poder librar el contraventeo por lo que se adjunta boletin para dar respuesta a lo solicitado. Se comparte boletin RFI 40 Espacio para cortina en comedor para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 39 Discrepancia de vano en comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-406, se informa que el vano realizado por la desarrolladora, no cumple con las dimensiones para este proyecto y en los mismos planos de comedor o de acabados en muros no está indicado colocar mas block o concreto para llegar a las dimensiones de nuestro proyecto. En el proyecto indica que el inicio del vano es a 2.53 m del paño interior del muro del eje WA, sin embargo en sitio está solo a 2.33 m del mismo paño Se adjunta un reporte de lo mencionado con las dimensiones para una mejor comprensión. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se tiene que considerar la adecuacion de continuar el muro de block 20 cm mas para poder cumplir con la cota interior de 2.53m como se indican las dimensiones indicadas en proyecto.
- RFI 38 Falta salida para mingitorio | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano IS-01, de la OC-01 se agrega un mingitorio en el family room para clientes, sin embargo no se indica que éste tenga una salida sanitaria. De su apoyo para indicarnos que procede. | Se comparte boletin BOLETIN MINGITORIO FAMILY ROOM.dwg para dar respuesta a lo solicitado
- 45_ACUMULACIÓN DE AGUA EN PERIMETRO DE BASES DE EQUIPOS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-03 PLANTA DE CUBIERTA, indica las ubicaciones de las bases de los equipos. Por lo que se observa en sitio Y se considera que se tendrá acumulación de agua (espejos de agua). Se recomienda considerar drenes embebidos en las bases o considerar cambios de pendientes para no obstruir con los escurrimientos existente. Por lo que se solcita su validación con las posibles soluciones | Los drenes de los equipos de aire se encuentran indicados en el plano IS-04 - DESAGUE DE CONDENSADOS -3786 tanto para la zona frontal como la posterior y serán conectados directamente a cada unidad lavadora de aire. Adicional hay trabajos indicados para la impermeabilización de la losa de azotea en esta misma zona por lo que no será necesario realizar trabajos para cambiar pendientes. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- #73 Recorte de barra de comedor para minusvalidos | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | . En la barra de comedor se observa que no tiene espacio para minusvalidos a 70 cms de altura (plano A500c), a solicitud de Store planning se realiza la modificación, se solicita VoBo para la modificación (se anexa foto del estado actual), se genera adicional para la contratista. . | De acuerdo con el adicional conforme a la OT enviada por Store Planning
- CUARTO-BASURA-DIVISIÓN | Villas del Sol (AA) (PC) | Bodega Aurrera | Se solicita por parte de la operadora un muro intermedio en el cuarto de basura para tener un área para la basura orgánica e inorgánica ya que por el momento solo se tiene conforme a proyecto y no existe la división solicitada. Favor de indicar si se tiene que dividir en caso de que sea necesario la división favor de compartir el detalle. | Este boletin fue compartido el jueves 3 de agosto
- MODIFICACIÓN-MUEBLE-SERVICIO-CLIENTES | Villas del Sol (AA) (PC) | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo solicitado por operadora nos puedes compartir el boletín de la modificación del mueble servicio a clientes para poder bajar las impresoras y no estén a la vista del cliente. | El boletin fue cargado el 3 de agosto con el ajuste de impresoras
- LAMPARAS-EMERGENCIA-SANITARIOS-CLIENTES | Villas del Sol (AA) (PC) | Bodega Aurrera | De acuerdo con proyecto no se cuenta con lámparas de emergencia en el área de baños clientes en el de hombres, mujeres y en el área de lavamanos, favor de indicar si se colocaran lámparas de emergencia, en caso de ser aceptada la solicitud de operadora enviar plano con la ubicación y los contactos eléctricos. No se tiene contactos para lámparas de emergencia. | Se comparte plano IE-02 en carpeta de boletines para dar respuesta a lo solicitado
- JUNTAS DE CONTROL EN TERRAZO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , EN EL PLANO DE NOTAS DE PISO DE TERRAZO (A-100G) INDICA LO SIGUIENTE: “ IV. EN EL CASO DE QUE EXISTAN JUNTAS DE PVC EN LA ZONA A CAMBIAR, ESTAS SE DEBERÁN REMPLAZAR PARALELAMENTE A LA COLOCACIÓN DEL TERRAZO” SE INFORMA QUE, AL DÍA DE HOY, YA TERMINANDO CON LA TERCERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE TERRAZO, NO SE HA ENCONTRADO CON JUNTAS DE PVC, POR LO QUE SE PIENSA QUE NO EXISTEN EN TODO EL PISO DE LA TIENDA, PERO SI SE CONTEMPLA CAMBIAR AL 100% ESTE PISO DE TERRAZO SE RECOMIENDA QUE LLEVE JUNTAS DE PVC. FAVOR DE VALIDAR LA COLOCACIÓN DE JUNTAS MEDIANTE BOLETÍN CON EL DESPIECE DE JUNTAS DE PVC EN TERRAZO | De acuerdo con lo mencionado, para el caso que mencionan de no encontrar juntas de control, se deberán sólo rectificar si es necesario y realizar los trabajos de desbaste, aplicación de producto de acuerdo con proveedor y pulido en toda la superficie. Se hace la aclaración que en dado caso de que se contemple el cambio al 100% en piso de venta, las juntas se deberán ejecutar de acuerdo con lo indicado en el plano A100g-NOTAS DE PISO DE TERRAZO-3853 ESPECIFICACIONES DE JUNTAS_ JUNTA DE TIRA EXTRUÍDA DE PVC SEMIRÍGIDA, CON DUREZA DEL 98% COLOR GRIS CLARO INSTALACIÓN: 1.- EL TÉCNICO INSTALADOR DEBERÁ DE COLOCAR LAS PIEZAS EN MÓDULOS DE 4 POR 4 METROS (siendo, CON UNA JUNTA PERIMETRAL DE PVC; EXCEPTO EN CASO DE QUE EL PROYECTO INDIQUE LO CONTRARIO. CUANDO EL FIRME DE CONCRETO SE LOCALICE SOBRE ELEMENTOS PREFABRICADOS SE DEBERÁ DE HACER COINCIDIR LAS JUTNAS DEL PISO DE TERRAZO CON LAS DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS O EN PUNTOS DE FLEXIÓN DEL FIRME. EL DIAMANTE DE CONCRETO MARCADO EN EL FIRME ALREDEDOR DE CADA COLUMNA DEBERÁ SER TAMBIÉN MARCADO SOBRE EL PISO DE TERRAZO CON UNA JUNTA DE PVC. 2.- LA COLOCACIÓN DE LAS JUNTAS DE PVC SE PUEDE EJECUTAR PARALELAMENTE A LA COLOCACIÓN DE CADA MÓDULO, O BIEN SE PUEDE IR PREPARANDO EL PISO POR SECCIONES HOMOGÉNEAS PARA POSTERIORMENTE CORTAR EN LOS LUGARES DONDE DEBE IR COLOCADA LA JUNTA. EN ESTE ÚLTIMO CASO DEBE DE CUIDARSE QUE LA POSICIÓN DE LAS JUNTAS COINCIDA CON LAS POSIBLES LÍNEAS DE FALLA Y EL CORTE SE EJECUTE CON UNA PROFUNDIDAD DE 4 CENTÍMETROS Y 7 MILÍMETROS DE ESPESOR PARA DAR CABIDA A LA JUNTA DE PVC. Se hace mención que en caso de reuqerirse el cambio, se deberá tener VoBo de áreas de EO, Transformaciones y Store planning, aclarando que esto no deberá ser omisión de proyecto.
- REFUERZO DE JUNTEADO EN TERRAZO EXISTENTE CON RESINA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , INFORMO QUE EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2023 SE RECIBIÓ LA VISITA DEL ING. SERGIO ZALDÍVAR PROVEEDOR DE TERRAZO EN LA CUAL HACE LA RECOMENDACIÓN DE QUE A LA BOQUILLA UTILIZADA PARA RETAPAR JUNTAS EXISTENTES SE AGREGUE LA RESINA PRIMAL E330 PARA UNA MAYOR RESISTENCIA Y ADHERENCIA FAVOR DE VALIDAR ESTA RECOMENDACIÓN. | Nosotros como proyectos quedamos de enterados, así mismo recomendamos seguir las indicaciones de proveedor de terrazo, haciendo hicapie que el producto deberá ser aplicado con forme a las instrucciones de aplicación de este producto. Se hace la aclaración que de acuerdo con lo indicado en la minuta de la visita hecha el 01.08.23, se menciona que se realizarán pruebas para definir el alcance de intervención de las zonas indicadas en proyecto.
- Informativo - Nuevos interruptores en subestación. | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De acuerdo a nuestro diagrama unifilar se deben de instalar 3 nuevos interruptores en subestación marca Square D para alimentar los nuevos racks de refrigeración, dichos interruptores no son los adecuados para subestación, debido a su instalación que no trabajan con barras, solo son empotrables, por eso los necesarios serían de la marca siemens, debido a la prisa de los tiempos serán suministrados por la contratista general para no generar atrasos. | Los interruptores son suministrados por WM compras , en listado de suministro se indican los correctos SIEMENS, coordinar con el departamento correspondiente para su suministro.
- Muros de tablaroca en mal estado en área de preparados de frutas y verduras | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo de acuerdo al plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES y DEM-04-DEMOLICIONES GENERALES, en los cuales no nos especifican algún alcance en muros de preparados de frutas y verduras pero se encuentran muy dañados y con movimiento al tacto, lo cual muestra que no se encuentran estables y pueden causar daños al nuevo plafón, por indicarnos si consideramos como alcance adicional la demolición y levantamiento de nuevo muro de tablaroca. Adjunto evidencia fotografica y área marcada en plano | No se considero en proyecto por que cuando se realizo la visistano se encontraron dañados, se adjunta fotografias de levantamiento , revisando reporte fotogràfico que nos compartio contratista considero que con resanes , sujeción y cambio de lámina antiderrapante ya que no se observa presencia de humedad en la superficie inferior del panel.
- Plafones y muros dañados por humedad de instalaciones de refrigeración existentes. | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido con gerencia de remodelaciones se señalaron daños generados en los plafones de gerencia y sala de juntas debido a filtraciones provenientes de las tuberías de la refrigeración existente que se encuentran arriba de estas áreas y un muro colindante a la cámara de congelados de carnes en la sala de juntas también muestra daños por humedad, de su apoyo para definir si se considera como adicional el cambio de plafón y muro de estas áreas ya que en nuestro plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES, no viene considerado este alcance. Favor de indicar si consideramos este alcance como adicional para la contratista general. Comparto evidencia fotográfica de las áreas dañadas. | CONSIDERAR EL CAMBIO DE PLAFÓN SOLO EN SALA DECAPACITACIÓN ASÍ COMO MURO DE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M ,PARA GERENCIA SE DEBE CONSIDERAR RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFÓN , ADJUNTO FOTO DE CUANDO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO NO SE ENCONTRABA DAÑADOS LOS PLAFONES POR LO TANTO SE DEBE CONSIDERAR COMO HALLAZGO Y NO COMO ADICIONAL PARA A.S AQRUITECTOS ADEMAS QUE EL PROYECTO FUE CAMBO DE REFRIGERACIÓN
- RFI #5 | SM TOLTECAS (Cambio de aire lavado) | Sam's Club | ¡¡!! Con respecto a bases para equipos de aire lavado, en el plano estructural ES-400 muestra que para estas bases se utilizara una viga de 152mm X 13.6 Kg/m para soportar los equipos, a lo cual se traduce que es una viga I de 6x6 con un peso de 13.6 kg por cada metro. Sin embargo, en el mercado esta viga no es comercial, La viga real que se tendría que usar es una viga de 6*4 con un peso 13.3 kg por cada metro. Solicito su apoyo para confirmar el uso de esta viga como lo indica proyecto y/o la sustitución de la misma. Quedamos atentos a su confirmación y/o solución. ¡! | La viga indicada en el proyecto es W6X9 (AISC) es decir IR 152x13.4 (IMCA), es responsabilidad de la contratista apegarse completamente al proyecto estructural, la viga indicada es completamente comercial. Este RFI es una aclaración y no representa ningún adiciona
- RFI #4 REFUERZO DE ESTRUCTURA | SM TOLTECAS (Cambio de aire lavado) | Sam's Club | ¡¡!! Con respecto a el plano de estructuras ES-400, nos indica refuerzo estructural con Arriostramiento para largueros LE-1 los cuales son existentes, sin embargo, no marca refuerzo en largueros LE-2 para carga de los equipos. confirmar si todos los largueros LE-1 de la nave serán reforzados como en plano indica y/o solo los LE-2 para cargar los equipos. ¡¡Quedamos atentos!! | Les comentamos que todos los equipos hoy en día están ubicados sobre los largueros LE-2 por lo que para estas ubicaciones no se indica refuerzo, como se indica en la nota en caso de que los equipos nuevos se localicen en largueros LE-1 estos deberán ser reforzados como se indica en el detalle 5 solo donde se ubique el equipo nuevo, es importante remarcar que ningún larguero LE-1 que no cuente con equipo será reforzado. Este RFI es una aclaración y no genera ningún adicional.
- RFI #3 DAÑO EN LAMINA DE TECHUMBRE | SM TOLTECAS (Cambio de aire lavado) | Sam's Club | !! Con respecto al alcance en goteras en proyecto no indica el tratamiento o reparacion de goteras por encima de oficinas, sin embargo se detecto el hallazgo de colchoneta y lamina dañada que requiere cambio y reparacion ya que de no atenderce generara daño al nuevo plafon que se colocara en area de oficinas asi como en nuevas instalaciones. siendo este RFI informativo quedamos atentos a su comentarios. ! | Dentro del plano A100f-Trabajos en cubierta interior se indican las áreas donde se deberá de considerar el cambio del aislante interior en área de oficinas en mezzanine, durante el desarrollo del proyecto ejecutivo de mantenimiento para cambio de aire se definió que no es alcance de esta intervención los trabajos fuera del área de cambio de equipos de aire por lo que se deberá levantar la OT correspondiente con Mantenimiento, sin embargo, estas zonas deberán quedar totalmente selladas y sin filtraciones, dentro del proyecto se indica la aplicación de sellador con la especificación y procedimiento de acuerdo a criterio de diseño Walmart.
- RFI# 2 PUNTOS DE ANCLAJE | SM TOLTECAS (Cambio de aire lavado) | Sam's Club | !! Con respecto a los puntos de anclaje existentes marcados en proyecto 1 por cada ULA, dos equipos no cuentan con estos dispositivos, confirmar alcance y/o solución para que todos los equipos cuenten con estos dispositivos. | Durante la visita a sitio se observó la existencia de 18 puntos de anclaje, los cuales en proyecto se reubican a los nuevos equipos, a estos se agregó 1 punto de anclaje nuevo (indicado en listado de suministros) para un total de 19 puntos. En caso de no contar con algunos, se deberá verificar el suministro con la coordinación de obra de Walmart y el equipo de seguridad e higiene de Walmart. En pro de no interferir con el tiempo de ejecución, recomendamos que los puntos faltantes sean suministrados por el proveedor autorizado por Walmart a través de la contratista.
- RFI#1 ALCANCE EN GOTERAS | SM TOLTECAS (Cambio de aire lavado) | Sam's Club | !! Con respecto a trabajos en techumbre en proyecto indica que se realizaran aperturas de plafón y colocación de nuevas secciones de panel de yeso en oficinas, sin embargo, la tienda presenta daños en laminas de techumbre y que a causa de esto se generan goteras importantes en esa zona, así como en piso de venta. Su apoyo para confirmar el alcance y/o solución en laminas de techumbre ya que al colocar el nuevo plafón este nuevamente sufrirá daño por las goteras. | Estas zonas deberán quedar totalmente selladas y sin filtraciones, dentro del proyecto se indica la aplicación de sellador con la especificación de acuerdo a criterios de diseño Walmart
- RFI 133 Vanos en fachada principal (vestibulo). | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, se informa que de acuerdo a proyecto, los vanos (vetanas) que se encuentra sobre la fachada principal (area de vestibulo) solo cuenta con una barandal de crsital templado de 0.90cms de altura, quedando un area al descubierto del total del vano, en caso de lluvia (zona de huracanas) el muy probable que el agua entre y moje las escaleras eléctricas la cual de acuerdo al proveedor (BLT) no son de tipo intemperie. para mayor referencia ver plano A401C, corte longitudinal 2-2´. !!! | El Proveedor BLT Confirma que las escaleras que se instalaron si son para uso exterior
- RFI 135 Pasadocumentos oficina facturacion. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | Buenos dias, en recorrido con eficiencia operativa, store planning y contrucciones, se observó que en el cancel donde se encuentra el pasadocumentos de la oficina de facturacion no se cuenta con la caja recolectora de documentos, solo se cuenta con el vano de la ventana guillotina con pasador, por lo que se solicita el detalle para la fabricacion y sujeción de la caja receptora de documentos, la cual nos informan que se suele colocar de madera y corre de un lado hacia otro para la entrega/recepcion de documentos. !! | Se adjunta Boletin 46 Detalle de charola en Facturación.
- RFI - 24 - DOMOS ELIMINADOS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | , respecto a información observada referente a OC-2, en plano de cubierta A-102, se encuentra que 4 domos prismáticos se ven reflejados en plano, sin embargo, la indicación si esta plasmada en la zona donde se ubicaban detalle 7.51, se debe contemplar la eliminación de las piezas que no se reflejan, aunque siga existiendo la indicación de los domos ? Adjunto croquis indicando las zonas mencionadas | Se debe contemplar la eliminación de los domos que no se ven reflejados, en plano de cubierta, esto aunque siga existiendo la indicación de los domos solo considerar el domo en la parte de arriba se adjunta plano A-102-PLANTA DE CUBIERTA-5354.dwg para aclaracion
- RFI - 25 - PROPUESTA DE DREN MS-1 | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | , de acuerdo a lo comentado en la ultima junta con proyectos se menciono que los niveles en sitio del canal existente no corresponden con el plano ES-C-09-5, por lo que uno de los drenes no logra tener salida al canal, se propone cambiar ese dren por la parte interna entre el MS-1 y la terminacion del corte de terracerias para la correcta descarga de las aguas que se puedan generar y continuar ese detalle por todo el MS que por el nivel en sitio no logren permitir que el 3er dren original de proyecto tenga la salida mencionada en el plano. Adjunto plano con el detalle mencionado, en sitio se ajustaria la trayectoria para darle salida al canal existente de acuerdo a las pendientes y niveles | si alguno de los drenes que dan hacia el canal en la parte exterior no logra tener salida hacia el canal . se puede cambiar el dren por la parte interna siempre y cuando el tubo no quede perfoarado dentro del muro y tengamos la certeza que no hra filtacion por la parte interna del muro
- RFI - 26 - CUNETA Y CANAL PLUVIAL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C-08 se indica una cuneta a un costado del canal pluvial sobre toda la banqueta, sin embargo no se encuentra el detalle de esta cuneta y de cual seria la incorporacion de estas aguas al canal, nos comparten el detalle y si esta debera seguirse considerando, adjunto plano con propuesta de cuneta; anudado a esto en sitio revisando la cimentacion de la barda del predio vecino nos encontramos con que el desplante de la cimentacion esta por arriba del NPT 50.00 y es una cimentacion muy sencilla, adjunto fotografia de esta, por el proceso constructivo del canal al mantener los niveles de proyecto se pone en riesgo la estabilidad de la barda del predio vecino dejandola suceptible a un colapso, se solicita considerar el dejar el canal a una mayor distancia de la barda, actualmente se construye en colindancia o bien considerar una nueva configuracion del canal, adjunto plano con los detalles | En proyecto se considero la continuacion del canal pluvial existente al limite del predio vecino, actualmente en proyecto se indica dicho canal por la parte exterior de los muros de contencion paralelos ala tienda a todo lo largo de la banqueta exterior, par dar continuidad al excedente de agua que se pueda proporcionar el predio vecino, no se cuenta con el espacio para poder dejar la cuneta a una mayor distancia como se solcita y la propuesta de dejarla sobre el interior del pasillo no es viable porque se corre el riesgo que el habilitado de la cuneta no sea el correcto y pueda presentar filtaciones al interior de las terracerias. Se adjunta boletin BOL-CANAL PLUVIAL-5354
- RFI - 27 - TANQUE TORMENTAS LOSA DE FONDO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Nos indican el detalle porfavor sobre que plano considerar para los detalles en losa de fondo del tanque tormentas ya que el plano ES-916 Complementario de tanque tormentas indica el detalle de 20 CM Losa de Fondo pero el plano de tanque tormentas ES-915 indica el detalle de losa de fondo de 25 CM | Se deberá considerar el detalle 1 “Armado de losa Fondo” del plano ES-916, es decir, la losa fondo debe ser de 20 cm.
- RFI - 31 - REJACERO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | tras la informacion solicitada en los planos cargados en la OC-05 sobre la consideracion de REJACERO, de su apoyo con sus comentarios respecto al soporte para la solicitud de esta implementacion. Se solicita considerar de acuerdo al formato SC la pintura en color gris de acuerdo a lo solicitado en sitio segun codigos de color de acuerdo a especificacion WM SW1006 de su apoyo con el VoBo de la reja acero y del codigo de color para realizar el ppto necesario o en su defecto proporcionar el codigo de color, adjunto SS de la seccion del manual de especificaciones | El codigo de color es corresto SW1006 para la herreria en el ecterior. De acuerdo con lo comentado en la reunion se indico que se solcitaria el suminsitro de la rejacero con el color de fabrica en color gris ya que se comento en la reunion que todaoa estaban en tiempo del siuministro
- RFI - 32 - DRENES MS MINUTA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo a lo comentado en sitio y la nota de minuta repecto al detalle de los drenes, envio la informacion mencionada de la nueva configuracion 1.- Los drenes que no tengan salida por los niveles reales en sitio no seran considerados 2.- El detalle de el saliente de 40 cm del dren con geotexitl que se encuentra sobre el tramo que corresponde a los rellenos para la terraceria podra cortarse al paño del muro manteniendo el geotextil | 1.- Los drenes que no tengan salida por los niveles reales en sitio no seran considerados. Los drenes que no tengan salida al canal pluvial por niveles no seran sonsiderados en el muro 2.- El detalle de el saliente de 40 cm del dren con geotexitl que se encuentra sobre el tramo que corresponde a los rellenos para la terraceria podra cortarse al paño del muro manteniendo el geotextil. se debera de considerar el saliente de 40 cm como lo indica el estudi de geotecnia, el cual debera estar en esa posicion para temas de escurrimiento hacia el canal pluvial
- Inyección de aire en sanitario neutro. | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el proyecto de aire acondicionado en el plano IAA2 Planta de oficinas se puede observar que para el sanitario neutro no indica inyección de aire más sin en cambio sí extracción. De su apoyo para indicarnos si se considerara inyección en esta área. | EFECTIVAMENTE NO SE CONSIDERA INYECCIÓN DE AIRE EN SANITARIO NEUTRO, CON EL GASTO DE AIRE QUE CUENTA ES SUFICIENTE PARA TENER UNA BUENA VENTILACIÓN.
- Preparado de carnes y preparado de pescados | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano A101 Planta de mercancías indica que el preparado de carnes y el preparado de pescados se encuentran en el mismo espacio; de acuerdo con los requerimientos por parte de seguridad alimentaria y experiencia en obras anteriores estos dos preparados no pueden estar en la misma área porque se puede prestar contaminación alimentaria. De su apoyo para ratificar o modificar este espacio. | DE ACUERDO A PROTOTIPO VIGENTE SE DEBE MANTENER EL CRITERIO MARCADO EN PLANOS
- bastidor metálico economuro interior eje 8 | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | Estimados de su apoyo para definir el bastidor metálico para poder adosar fachada de economuro interior del eje 8, ya que en el plano A-300 cortes por fachada III, detalle 2 corte por fachada, nos indica una doble fachada a base de economuro (exterior e interior), pero existe la discrepancia ya que el bastidor metálico para adosar la fachada de economuro exterior SI está plasmado en el proyecto estructural ES-503 cortes por fachada 1 detalle 3 corte 3-3, pero para adosar el economuro interior el proyecto estructural no cuenta con bastidor alguno, nos podria apoyar con el detalle estructural para esa seccion y colocar la doble fachada o en su caso informar si no es necesario. | SE REVISÓ EL DETALLE 3 DEL PLANO ES-503 Y SE CONFIRMA QUE ES CORRECTO, ES UN SOLO BASTIDOR QUE AL EXTERIOR LLEVA COMO ACABADO ECONOMURO Y LA CARA QUE DA HACIA LA CUBIERTA LLEVA LAMINA PINTRO DESDE LA ALTURA DONDE TERMINA LA CUBIERTA HASTA LA PARTE ALTA/CIERRE DEL BASTIDOR. COMO COMPLEMENTO, DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B08 EN DONDE SE COMPLEMENTA UN ELEMENTO DE CIERRE EN LA CONTRAFACHADA
- Protección y calibre de cable para la cafetera en cocina DELI | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el plano IE16 Cuadro de carga indica que para la cafetera nouvar que va en cocina deli tiene una protección de 2x30A con un calibre de cable 6 AWG más sin en cambio de acuerdo con la ficha técnica del proveedor se requiere una protección de 3x15A con un calibre de cable 10 AWG. De su apoyo para corroborar la protección y calibre de cable correcto para el equipo. | LA CAFETERA NOUVA POR GUÍA INDICA QUE ES UN CONTACTO MONOFASICO, POR EXPERIENCIA EN OTROS PROYECTOS LA CAFETERA ES BIFÁSICA. POR LO QUE SOLICITO DE SU APOYO COMPARTIENDO LA FICHA TECNICA PARA REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.
- Proyecto GAS y ANSUL SC Francisco Villarreal | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para actualizar el proyecto correspondiente a la instalación de gas y el sistema ANSUL ya que en la plataforma TRIRRIGA se encuentra cargado el de Supercenter Boulevard Quiroga; y a nosotros nos corresponde SC Francisco Villarreal DET. 6338 | SE CONFIRMA QUE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A INGENIERIA QUE SE PLASMO EN LOS PLANOS SÍ CORRESPONDE AL PROYECTO DE SUPERCENTER FRANCISCO VILLARREAL. SE CORRIGIO EL NOMBRE DEL PROYECTO EN PIE DE PLANOS Y SE CARGÓ EN TRIRIGA EL 26JUL23, INFORMACIÓN QUE ENCONTRARAN DENTRO DE LA CARPTA DE GAS.
- RFI Mapa táctil | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano A101d Plano de inclusión en la simbología indica los diferentes elementos que conforman la disciplina de inclusión mas sin embargo para el caso del mapa táctil no se describe cual será el contenido de mismo ni su estructuración De su apoyo para indicarnos detalle del contenido del mapa táctil. | LA DESCRIPCION DE LOS MAPAS HÁPTICOS SE ENCUENTRA EN AL CI-19-067 • MAPAS HÁPTICOS. o DESCRIPCIÓN: MAPA GENERAL DEL PISO DE VENTAS DE LA UNIDAD Y /O DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS SANITARIOS, CON REPRESENTACIONES GRÁFICAS EN RELIEVE Y TEXTOS EN CÓDIGO BRAILLE. PUEDE IR ADOSADO EN MURO O BIEN CON UNA PEDESTAL SUMINISTRADA POR EL MISMO PROVEEDOR, DEPENDIENDO DE CADA PROYECTO. o FUNCIÓN: PERMITE EL APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA ENTENDER DE MANERA GENERAL LA DISTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD. o CRITERIO: DEBERÁ PROCURARSE QUE LA ORIENTACIÓN DEL PLANO SEA LA MISMA QUE LA ORIENTACIÓN DE LA TIENDA. o CANTIDAD / UBICACIÓN: SC90, 112: 3(1 EN C/ACCESO Y 1 SANITARIOS) o SUMINISTRO: CONTRATISTA o MODELO: ALUMINIO CON ACRÍLICO, EN ACCESO: 90X60CM EN SANITARIOS: 70X40CM. COLOCADOS A 1.20M DE NPT AL CENTRO. o TIEMPO DE ENTREGA: 2‐3 SEMANAS, 1 DÍA DE INSTALACIÓN. o RECOMENDACIÓN DE PROVEEDOR: MISMOS PROVEEDORES QUE PUNTO NO. 2
- Protección para enfriador de agua | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería e IE16 Cuadro de cargas indican que la protección para el enfriador de agua es de 3x20A. Pero de acuerdo a la ficha técnica del proveedor del equipo indica que la protección correcta para este equipo es 2x30A (2 fases con tierra física). Se adjunta ficha técnica del equipo De su apoyo para ratificar la protección correcta para ese equipo | DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B07 y B07a CON EL PLANO GIE02 ACTUALIZADO DE ACUERDO CON LA FICHA TECNICA COMPARTIDA. DE ACUERDO CON LA GUÍA MECANICA ESTE EQUIPO ES TRIFASICO POR LO QUE SE CONSIDERO DE ESTA MANERA.
- Protección para laminadora de pie | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería indican que la protección para la laminadora de pie es de 3x30A pero en el cuadro de cargas del tablero GM1 indica una protección de 3x20A. En base a experiencia de obras anteriores se sabe que las protecciones requeridas para ese equipo son 30A. De su apoyo para ratificar la protección correcta para ese equipo | La laminadora que se considero no consume mas de 30A, por lo que el interruptor seleccionado es el adecuado, en conclusión, para dererminar si se debe de considerar un interruptor de 30A, se debe de tener la ficha tecnica de la laminadora y se confirmaria la protección.
- Protección para amasadora de 20 lts. | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el plano GIE02 Fuerza y contactos amasijo y tortillería indican que la protección para la amasadora de 20 lts es de 3x30A pero en el cuadro de cargas del tablero GM2 indica una protección de 3x20A. En base a experiencia de obras anteriores se sabe que las protecciones requeridas para ese equipo son 30A. De su apoyo para ratificar la protección correcta para ese equipo. | De acuerdo a la guía la batidora requiere un desconectador de 30A, pero la carga no llega a 30A, por lo que se considero una proteccion de 3P-20A, en conclusión para confirmar si se requiere una protección de 30A, se requiere tener la ficha de la batidora.
- Contacto para ozonificador en sanitarios clientes y sanitario neutro | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En el proyecto A101 indica que las areas de sanitarios clientes (hombres y mujeres) y el sanitario neutro mas sin encambio en el proyecto IE05 no se indica un contacto para el equipo de ozonificador. De su apoyo para confirmar si estas areas no contaran con contactos o de ser caso contrario de su apoyo para indicarnos el circuito, trayectoria, cableado y tablero para este equipo. Se adjuntan imágenes demostrativas | DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B05 CON LA UBICACIÓN DEL CONTACTO PARA OZONIFICADOR.
- #70 Modificación en módulo de minusválidos de atención al cliente | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | . Se informa que en el mueble de atención a clientes el espacio para minusvalidos no se observa con hueco para permitir el acceso con silla de ruedas (corte 09 plano A400, plano A500c corte 15 y 16), por lo que a solicitud de store planning se realizará el corte en la pared frontal del modulo de discapacitados para tener acceso y el recorte del bumper que se observa en el mismo plano A400, a falta de detalle en proyecto se define en sitio. Se genera adicional para la contratista. . | Ya se encuentra cargado el boletin con el adicional del recorte del bumper, revisar modelo BIM y planos, el hueco si esta considerado
- MALLASOMBRAS 2 | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento a RFI No. 1 que implica al color de las mallasombras, según proveedor Tenso mallaS de México, S.A de C.V. que ya no maneja el color blanco y el color sería uno similar (Natural), se adjunta imágenes la paleta de colores del proveedor y fotos de otras obras, es el que se puede aplicar. | Favor de avanzar con el color natural
- INFORMATIVO LICENCIA PODA Y TALA ARBOLES | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO AP-01 PLANO ARBOREO, NOS INDICAN LA EXISTENCIA DE LOS CUERPOS ARBOREOS CON LA SIGUIENTE NUEMERACION (65, 69, 70, 71, 72, 75, 76, Y 78) NO SE ENCUENTRAN DE MANERA FISICA EN LA UNIDAD DE VENTA BD LA VIRGEN, POR LO QUE NO SE LES HARA NINGUN TRATAMIENTO | La jerarquía de trabajos inicia con el derribo de los arboles indicado en el mismo levantamiento arbóreo (numeración 11,25 y 56) el resto de los árboles solo es poda en la copa del mismo por lo que no debe representar inconveniente alguno.
- REFUERZO PTR BASE PROTOCOL | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo con autorizacion para la colocacion de refuerzo PTR en base de protocol, esto debido a que la rejilla irving se dobla en el espacio entre viga y viga, se anexa evidencia de lo mencionado. | De acuerdo con el proyecto estructural, en el plano ES 422 de la base protocol se indica el sentido de la colocación de la rejilla irving por lo que al ver la fotografía este no corresponde a lo indicado en proyecto, por tanto, al no colocarla correctamente se está generando este problema. Por lo que se deberá revisar la colocación de las rejillas y ajustarlas conforme a lo indicado en proyecto, debido que, aunque se pretenda colocar un refuerzo este no funcionaría como apoyo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- OFICINA RH | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , ACTUALMENTE EN LA UNIDAD SE CONTABA CON UNA AREA DESTINADA PARA RECURSOS HUMANOS, EN EL NUEVO LAY OUT ESTA AREA YA NO EXISTE, SIN EMBARGO LA OPERADORA MENCIONA QUE LA PC ES NECESARIA PARA SUS FUNCIONES DENTRO DE TIENDA, PERO NO TENEMOS EN PROYECTO LUGAR DESTINADO PARA ELLA, DE FAVOR INDICANDO SI SE PUEDE INSTALAR EN ALGUN ESPACIO COMO ADICIONAL. . | El layout de la tienda fue desarrollado por Eficiencia Operativa y de acuerdo al prototipo vigente, por lo que esta necesidad, deberá referirse a ellos para que puedan proponerles alguna ubicación para este equipo. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- SE SOLICITA ESPECIFIAR MATERIAL DE MURO EN PREPARADO DE PESCADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN EL ÁREA DE PREPARADO DE PESCADOS EL MURO DEL FONDO VIENE INDICADO EN PLANOS A100D- PLANTA DE ACABADOS EN MUROS III, GMR-1 LAYOUT SC SAN MANUEL COMO MURO DE PANEL DE REFRIGERACIÓN DE 4” PERO EN PLANO GMR-2 CÁMARAS SC SAN MANUEL NO VIENE INDICADO ESTE MURO POR LO QUE SOLICITO SE CONFIRME SI EL MURO ES DE PANEL YA QUE AL HACERLO DE TABLAROCA ROMPE LA CONFIGURACIÓN DEL ACABADO CON EL PANEL EXPUESTO DE CÁMARA DE PESCADOS Y CÁMARA DE F Y V Y ORIGINA COLOCAR LAMBRIN DE TABLAROCA SOBRE PANEL Y SE PERFORARÍA EL PANEL DE MUROS DE AMBAS CÁMARAS Y PIERDE GARANTÍA TAMBIÉN SE SOLICITA SE ESPECIFIQUE EL MATERIAL DEL FALDÓN ARRIBA CÁMARAS PARA ALCANZAR ALTURA DE PLAFÓN. FAVOR DE ENVIAR SOLUCIÓN . | Se hace mención que el plano GMR-2 hace referencia sólo a las cámaras, los muros se deben ejecutar de acuerdo a los planos GMR-1 y A100d en donde se indica el acabado para el muro mencionado el cual será de panel refrigerado, el faldón deberá de ser a base de panel de cemento con acabado de acuerdo al área de preparados, para el detalle de colocación de faldón se deberá considerar de acuerdo con el DETALLE 12 DE FASCIA PARA CÁMARA DENTRO DE PERECEDEROS indicado en el plano GA083-ABARROTES PLANO DE CORTES-3853, se hace la aclaración que al ser una aclaración y estar indicado en proyecto esto no deberá considerarse un adicional.
- DIFERENCIA EN MEDIDAS DE TABLERO TG Y TABLERO DE TRANSFERECNIA EXISTENTE | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | INFORMO QUE EL TABLERO TG SECCIÓN 5 QUE SE RECIBIÓ EL 2 DE AGOSTO TIENE UNA SECCIÓN MENOR AL TABLERO DE TRANSFERENCIA (FONDO TABLERO TG 0.9144 MTS – FONDO TABLERO DE TRANSFERENCIA 1.22 MTS) POR LO QUE, AL ALINEARLOS EN EL FRENTE, UNA SECCIÓN DE 30.5 CM DEL COSTADO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA QUEDA SIN PROTECCIÓN POR LO QUE SE SUGIERE CUBRIR ESTA SECCIÓN CON UNA LAMINA SUJETA A LOS DOS TABLEROS. (SE ENVÍA CROQUIS) FAVOR DE VALIDAR SOLUCIÓN | De acuerdo con el Ing. Eléctrico, nos comenta que no hay ningún inconveniente con la solución que se propone, teniendo en cuenta que se deberá verificar que la lámina quede sujeta de forma adecuada y ejecutar los trabajos de manera pulcra y profesional usando materiales certificados. Aclarando que no deberá considerarse una omisión a proyecto y no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- CONTACTOS PARA CARGA DE BALLENAS JUNTO A CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO IE-04 EN SU ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN SE COLOCARON CONTACTOS EN ÁREA DESTINADA A BALLENAS (JUNTO A IDF3), PERO EXISTE OTRO ESPACIO DESTINADO A BALLENAS, (JUNTO A CÁMARA DE FRUTAS Y VERDURAS), QUE NO CUENTA CON CONTACTOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS EN MENCIÓN, POR FAVOR ENVIAR ESPECIFICACIONES E INTEGRAR A PLANOS ELÉCTRICOS . | De acuerdo con lo indicado en la respuesta del RFI 1038591, se hace mención que las guías mecánicas vigentes con las que se realizó el proyecto no indica contactos en esa zona, sin embargo, compartimos la actualización del plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS y dejamos a su consideración la aprobación del adicional. Se hace la aclaración de que esto no será considerado una omisión a proyecto.
- RFI-INFORMATIVO, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS DE GERENCIA EN MEZANINE | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | INFORMO QUE AL DESMONTAR LOS MUEBLES DE LOS SANITARIOS DE GERENCIA EN MEZANINE ESTOS SE QUEBRARON DEBIDO A QUE YA ESTABAN FRACTURADOS POR LO QUE SE CAMBIARAN POR MUEBLES PARECIDOS A LOS EXISTENTES. | Se hace mención que en ningún plano de proyecto se indica trabajos de mantenimiento para estos muebles sanitarios, ya que esta zona de oficinas quedará deshabilitada para gerencia en proyecto. Como proyectos quedamos de enterados, y se hace mención que esto no deberá considerarse una omisión de proyecto. En caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI 32 Cubierta de lamina. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar sobre un trabajo que no se tiene considerado en proyecto y tampoco está indicado ya que fue una adición por parte de tienda el colocar un techo a base de monten y lámina galvanizada, el cual está ubicado sobre el perímetro de tienda donde en el actual proyecto se realizaran los registros del cárcamo sanitario y pluvial, este elemento afecta en la proyección de luz que proporcionaran las nuevas walpack que estarán ubicadas sobre la dala de cerramiento perimetral de los muros de tienda específicamente se ubican a una altura de 4m y el techo tiene una altura de 2.5m sobre nivel de piso. Nos pueden indicar si se retira o se conserva ya que no esta considerado en desmatelamiento y si se considera adicional. Se adjunta evidencia gráfica. . | La bodega mencionada se debe desmantelar, y colocar el wall pack a la altura indicada en proyecto.
- S-Torreón-RFI_31- Solicitud de instalación de computadora. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Gerencia de tienda realiza solicitud para instalar computadora adicional al proyecto en área de servicio al socio por tema de operación del club, favor de indicarnos si se autoriza. | Como proyectos no tenemos inconveniente. Al ser solicitud de gerencia de tienda, se debe solicitar autorización de gerencia de obra para éste adicional, el suministro del equipo es por parte de GNFR de sistemas y se debe revisar la factibilidad por los tiempos en suministro.
- Solicitud de plano C-02b Poda y Tala de Arboles. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C-03d PLANTA DE CONJUNTO COMBO-3787 de proyecto ejecutivo ISSUE en el cual indica la nota 3 que se deberá revisar el plano con nomenclatura C-02b para poda y tala de árboles, pero al revisar los planos cargados en proyecto ejecutivo este no existe por lo cual ¿Solicito de su apoyo para que nos compartan este plano y asi poder revisar este y observar si existe alguna nota en especifica o particular para algún elemento Arbóreo? | El plano C-02b no es alcance de proyecto, por lo mismo no se cargó en Tririga. Respecto a los alcances de poda de césped, riego y poda de los 136 árboles para los exteriores del lado de BA se encuentra indicado en las notas del plano C-03, en el plano C-03b se indica el alcance del suministro y plantado de 24 nuevos árboles. En el plano que mencionan en el RFI (plano C-03d PLANTA DE CONJUNTO COMBO-3787) se dejaron algunos trabajos de poda de áreas verdes puntuales para el combo en una superficie de 873m2 (totalmente independiente a la BA), este alcance en áreas que son ya no pertenecen a la bodega se puede cancelar y se puede aprovechar para compensar algún adicional que haya surgido en el proceso de la obra.
- RFI 33 Plafon de comedor. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al RFI 30 nos apegamos a colocar luminarias como marca proyecto. Cabe hacer mencion que no indica colocar plafon en planta general de plafones plano A100b Se adjunta evidencia. . | Si se debe considerar plafón, comparto boletin por correo a gerente de construcciones.
- TAPAS PARA REGISTROS EN ESTACIONAMIENTO SC WALMART UNIVERSIDAD | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buenos Días… Referente al proyecto Tanque Tormenta y Terracería en el estacionamiento SC Walmart Universidad, y a los trabajos de acuerdo bajo las especificaciones que estipula el proyecto en proceso; se observaron registros de servicios existentes que actualmente se encuentran activos, pero la infraestructura de estos dispositivos está deteriorada como sus cubiertas. Dentro del Proyecto no indica el cambio o el Rehabilitado de estos Registros, y la duda del proyecto es la autorización de la renovación de estos mismos. Adjunto Reporte pptx de este RFI. | En relación a registros pluviales y sanitarios favor de consultar planos C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR SC-6224, C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR SC-6224. Para los registros que se conservan consultar plano C02c-DEMOLICIONES EN EXTERIOR ESTACIONAMIENTO SC-6224. Consultar nota 9. TODAS LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES EXTERIORES DEBERAN DE SER DEZASOLVADAS Y SUSTITUIR TAPAS DE REGISTROS DAÑADAS. Esto a cargo de contratista, por lo que se debe ejecutar y no se considera como adicional.
- RFI#52 DEFINICIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN DE ALIMENTADORES PRINCIPALES | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#52 Revisando el boletín 12 y en particular en el plano W-IEAL-B01 se indica que el alimentador será conectado en nicho de medición existente. Se había comentado que el nuevo punto de conexión de los alimentadores seria en el tablero principal de plaza ubicado en la subestación. Solicitamos de su apoyo a confirmar donde será el punto de conexión definitivo ya que se debe fincar le pedido del cable y este se vende metrado a la distancia solicita y en caso de requerir extenderlos no va hacer posible ya que no esta permitido empalmes en alimentadores principales. | Se ha cargado en la carpeta de Intalación Eléctrica el BOLETÍN 15 IE-01 ALIMENTADOR A CLINICA WALMART_07Ago23 en donde se refresenta la trayectoria de la conexión de los alimentadores. Este plano sufrira actualización de cargas debido a los ajustes que se realizarán a los planos de aire acondicionado cargados en la OC5. Anexo la carpeta de su ubicación.
- Complemento de planos de instalaciones esp. alarmas | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | nos podria ayudar con el complemento de los planos de instalaciones especiales de alarmas hace falta el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION | Se comparte plano complemento solicitado
- CALCULO DE ALIMENTADORES | Central de Documentos (Corrección eléctrica) | Home Office | , en relación con los calibres para los alimentadores de los equipos UE-UC21 y UE-UC22, se realiza revisión de los equipos en sitio encontrando las placas de las especificaciones electricas de los mismos, de acuerdo con los RFI anteriores los equipos tiene alimentación con calibres menores a lo que se indica en proyecto, asi como tambien las protecciones que se encuentran fisicamente; por lo cual en en referencia a las especificaciones de los equipos se realiza calculo para el calibre de los mismos, por lo cual este se comparte por este medio, con lo cual quedamos a la espera de poder definir este tema y concluir con la ejecucion de dicha actividad. | Conforme NOM-001-SEDE-2012, para aire acondicionado la corriente mayor se multiplica por 1.75 y se le suman las demás corrientes de proyecto • Boma de condensados= 2.30 Amp. • Humidificador= 8.40 Amp. • Resistencia electreica =16.6 Amp. • Ventiladores 1 y 2= 3 Amp. • Compresor= 37.10 Amp. Corriente total unidad exterior= (37.1*1.75)+2.30+8.40+16.6+3=95.22A Corriente total unidad interior= 7.20A Corriente total= 95.22 + 7.20 = 102.42A Conforme esto, se selecciona el interruptor de valor comercial inmediato superior que es de 3P-125A.
- RFI 152 Aplicacion de espreado bajo losa en camara de media temperatura. | Cabo Marina (TW) (AA) | Walmart Supercenter | , respecto a la aplicación de espuma de poliuretano bajo losa de entrepiso, el proyecto (Plano GA-20 Plano de abarrotes bajo losa), se indica que solo se debe aplicar en areas de camaras de congelados, actualmente tenemos la oportunidad de condensado en las zonas de las camara de media temperatura (adjunto fotografias), se solicitá se autorice la aplicación de la espuma en las zonas de media temperatura de lo contrario se tendra esta oportunidad en tienda. !! | Considerar el uso de espreado en las camaras de media temperatura para evitar la condensacion en el estacionamiento.
- PUERTAS ADICIONALES EN SOTANO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la instalación de puertas y cortinas nuevas, la operadora nos hace la solicitud de instalar cortina o puerta adicional en las siguientes áreas. En área de sótano y donde se ubica el paso peatonal del estacionamiento hacia el travelator existe un vano el cual no cuenta ni con puerta ni con una cortina que pueda asegurar esa zona; además por el lado de pick up hacia el acceso de elevador y travelator de igual forma se encuentra un vano el cual no cuenta con puerta. Esta solicitud surge por tema de seguridad ya que en la parte baja donde se ubica el travelator la operadora cuenta con una bodega de línea blanca y todas las noches tiene que estar asegurando las puertas con tarimas para evitar el robo. Favor de validarnos esta información, se anexa evidencia. | De acuerdo a recorrido con operadora, abril del 2022, no fue solicitud la colocación de dichas puertas. Mencionan almacenamiento de mercancía de línea blanca misma que se observa en fotografía del reporte en RFI. Diseño no autoriza la petición debido a que esa es una zona de transito y no debería de utilizarse como bodega ya que no está amparada como tal ante la autoridad y la tienda puede ser sujeta a multas por utilizar dicha zona con tales fines.
- RFI 48 Celosías en comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-406, indica que se deben colocar celosías en el comedor de asociados, de acuerdo a obras similares estas celosías ya están siendo retiradas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si debemos colocarlos conforme a proyecto o indíquenos que procede | De acuerdo con lo solicitado, al dia de hoy no se tiene indicacion alguna de que las celosias del comedor sean retiradas.por lo que las celosias se encuentran indicadas en el prototipo vigente 2022 y en la guia prototipo GP-09 - COMEDOR DE ASOCIADOS SC90_07OCT22 y GP-09-1 - COMEDOR DE ASOCIADOS SC90_07OCT22
- RFI 49 Alimentación para espectacular | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano IE-07 indica que debemos alimentar eléctricamente al anuncio espectacular, en sitio no existe ninguna preparación por parte de la desarrolladora por lo que, en caso de ejecutarse, tendremos que romper todo el asfalto en las trayectorias. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede o si el anuncio espectacular será alimentado por la plaza (incluyendo el anuncio de Walmart) | En el plano en mencion no se indica que se tenga que alimetar el poste espectacular, de acuerdo a los alcances de desarrollador E.8.3 donde indica, alimentacion electrica que incluye todo el entubado y guiado para iluminacion del poste espectacular de la tienda WM de acuerdo a proyecto ejecutivo, criterios de diseño y especificaciones WM, de ser asi la informacion se encuentra en el plano C10 ALIMENTACION DE ESPECTACULAR
- RFI 51 Tótem de espectacular | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Desarrollador informa que el poste del espectacular será suministrado y montado por ellos, sin embargo no tienen conocimiento si Walmart solo colocará lonas o tendremos que colocar el bastidor con las lámparas y la lona sobre el poste que coloquen. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que alcances tienen ellos y nosotros respecto a este tema | De acuerdo a los alcances de desarrollador (E.8.10) se indica el suministro y colocacion de luminarias para las carteleras de la tienda WM que se ubiquen en el poste espectacular compartido con el centro comercial. contratista.asi como lo indicado en el apartado G.6, donde indica Cartelera o anuncio de la tienda WM para su colocacion en estructura de anuncio unipolar de la tienda o poste espectacular unipolar/bipolar/cartelera/pylon/totem, etc en caso de que este sea compatido y cosnidere un materia y calidad diferente a la especificacion WM vigente, la diferencia en la inversion sera a cargo del desarrollador y debera ser revisado por el area de diseño WM y definido de comun acuerdo.
- RFI 52 Falta plafón en acceso clientes | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-100c, indica que en los accesos (pasando las puertas automáticas y antes del eje WG) no habrá ningún plafón, exponiendo la estructura de la techumbre. Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen este dato o indíquenos que procede. | De acuerdo a los criterios de diseño WM y al ultimo prototipo vigente el area indicada no lleva plafon.
- RFI 37 Ubicación de registro de media tensión | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo a la Solicitud de información > 1038545 - 0 - RFI 10, el registro de media tensión que instaló la desarrolladora no está en la posisición al que nos indica nuestro proyecto (SE-01) lo que implicará que el transformador no tengan espacio para mantenimiento, inclusive para su instalación. Se comparte el archivo con las cotas del registro existente y lo que indica proyecto, se comparten fotografias del registro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De su apoyo para poder compartir las dimensiones del transformador suministrado para poder corroborar las distancias y ofrecer una propuesta de acomodo solicitada
- RFI 43 Marca autorizada para cortinas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si la marca servicios integrales en cortinas S.I.C. está aprobada para instalar cortinas en esta unidad, en este formato Se comparte archivo del proveedor | De acuerdo a las especificaciones Walmart 08331 - Puertas Levadizas Enrollables, pag.1 solo se tiene considerado como autorizado las marcas: * Cortinas de mexico * manufacturas, cortinas cadena
- RFI 45 No hay condiciones para la PTAR | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se presenta el proveedor de la PTAR, indica que para el inicio de sus trabajos y suministros, requiere que las terracerías estén a nivel. El desarrollador dejó el área con terreno natural y en el proyecto ejecutivo no indica que la contratista realice dichas terracerías. En caso de que éstas terracerías sean adicionales, se requerirá un muro de contención en 2 lados de los predios para evitar algún problema con los vecinos. Se adjunta un archivo para una mejor comprensión de lo indicado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se solictan los niveles topograficos actuales para poder dar las recomendaciones correctas ya que la parte del proyecto de exteriores fue alcance por parte del desarrollador, el cual debio de haber considerado las terracerias de esa area
- En proyecto de ABARROTES indica plafón sobre hornos y fermentadoras de amasijo | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GA-09a, PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES DE ABARROTRES II, indica que para el área de amasijo nuevo plafón ciego de panel de yeso (2.00). y que se realicen 4 vacíos en el area de las campanas frente a los hornos y fermentadoras. Por experiencia en otras unidades, sobre los hornos no se ha construido este plafón indicado y queda también libre a pleno, para evitar daño por la generación de calor, vapor y además de evitar mantenimiento en el plafón. Se requiere se confirme si se deberá construir plafón como indica el proyecto ó en caso de modificación, se requiere confirmación y definición de proyecto | El proyecto esta resuelto conforme a prototipo, con un plafón completamente liso, sin ningún lambrin de acero en el frente de los hornos y en donde no se tiene que hacer vanos para las campanas.
- Hallazgo de mayor espesor de demolicion de piso anden suburbia. | SUBURBIA Cuautitlán (Reencarpetado) | Suburbia | De acuerdo a plano C-03d PLANTA DE CONJUNTO COMBO-3787 el cual indica el cambio de piso nuevo de concreto hidráulico MR 40 en calle Varsovia durante la demolición de esta área se tiene el siguiente hallazgo el concreto existente el cual se solicitó demoler tiene un espesor más grueso del indicado en proyecto el cual en promedio tiene un espesor de 30 cm, lo cual quiere decir que se tendrá que compensar la base del área con un mayor espesor considerando que el concreto nuevo indica espesor de 12 cm lo cual deja una capa por compensar de 18 cm aproximadamente esto sumado al escarificado y compactado de la capa inferior existente la cual de acuerdo a proyecto se retira y cambia por una nueva al ser esta la base debajo del concreto actual. ¿Por lo cual se solicita se indique si se cambiara como lo dice el proyecto la base existente y aunado a esto se compensara con otra capa de 18 cm la cual sería adicional por el espesor del concreto producto de demolición? Se adjunta en pestaña de notas y documentos correo donde la contratista manifiesta este hallazgo asi como reporte fotográfico del área, aunado a ello se envían más fotos recientes de cómo se encuentra el área actualmente. | Este RFI ya se habia contestado en el mes de julio, desconocemos si lo volvio a emitir la Supervisión o si el sistema lo esta emitiendo de forma retrasada. Envío nuevamente la respuesta. En proyecto se tiene considerado la ruptura de concreto hidráulico e=20cms con una excavación de h=20cms (plano DEM-06b y en plano de Terracerías (C-09b) firme e=15cms con nueva base granular de h=25cms; en base a las fotografías compartidas recomendamos que posterior al retiro del firme de 30cms promedio, se escarifique 10cms de material suelto y heterogéneo (ya no se realizará la excavación indicada en proyecto de 20cms), posteriormente se Re compactará el material existente con rodillo vibratorio al 100% de su PVMS y se procederá al tendido de la nueva capa de base granular, riego de liga y carpeta de concreto hidráulico como indica proyecto.
- RFI 34 Propuesta Tanque de tormentas. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es dar a conocer una de las problemáticas que existen en la unidad BA Iguala, en los tiempos de lluvia la precipitación es muy alta la cual genera tener ciertas inundaciones en el perímetro y en ocasiones al interior de la unidad el pasado martes 1 de agosto se tuvo una problemática para la fluencia de agua pluvial que capta la unidad sobre la techumbre, provocando un desbordamiento en el sobre los canalones de desagüe teniendo filtraciones fuertes dentro de las áreas de la tienda. En dicha unidad no se cuenta con alguna alternativa para la captación de agua pluvial a consideración del especialista de proyectos se propone en sitio realizar un tanque tormentas si fuese necesario con referencia a las lluvias que se presentan únicamente se propone y a realización de visto bueno por el especialista con un previa visita al sitio para tener el panorama de las causas y afectaciones que se puedan tener. Se adjunta evidencia grafica. . | Revisando las fotos no se observan las bajadas pluviales de sección rectangular a circular tal como lo indica el proyecto, adicionalmente a esto, en proyecto se realizó un colector de excedencias con el fin de que funcionara en casos extraordinarios como los es este, sin embargo, no se ve en el reporte fotográfico que se haya realizado, dicho colector colganteado que descarga de manera superficial a un costado de la tienda. En lo que compete al canalón frontal en proyecto se realizó gárgolas de alivio atravesando el faldón con el fin de que el agua no brotará dentro de la tienda. En cuanto al desborde del canal el estudio hidrológico indica que se tiene capacidad para un periodo de retorno de 5 años teniendo lluvias mayores se tendrán afectaciones si no consideraron las protecciones pertinentes. La solución técnica es considerar lo solicitado y plasmado en ejecutivo y de continuar la problemática mencionada se deberá considerar un nuevo plan de acción. Favor de confirmarnos en cuanto se hayan ejecutado los trabajos indicados en el proyecto ejecutivo.
- Terreno natural en peine de estacionmiento frente a calle andador paris. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Derivado del Recorrido con geotecnia (Ana p. Hernández /Carlos Martínez-MV Ingeniería) el pasado 28-06-2023 en el cual este dia dan respuesta via correo a la pregunta que acontinuacion comparto acontinuacion con su respuesta indicada via correo: * Se revisa el tema de los elementos estructurales encontrados como hallazgos, asi como las condiciones actuales de la conformación de la terracería existente la cual no tiene una estructura como tal ya que encontramos una capa de tepetate la cual funge como base y en la parte inferior directo tenemos terreno natural por lo cual se solicita nos indique cual es la recomendación para esta área tan dañada encontrada como hallazgo, asi mismo se indicó que la corona de elementos aun existentes ahogados en el estacionamiento solo permitirían 5 cm de base de acuerdo a lo solicitado en el proyecto ISSUE y la losa de concreto de 15 cm, asi mismo se comentó el tema de los baches que se encuentran en el límite de predio y vía publica ya que el retirar dentro del predio no elimina el 100% de material dañado el cual se encuentra en via publica y esto es una posible causa de que contamine el material nuevo a colocar dentro del predio a lo cual dijo informaría a FIDES, Como conclusión nos deja una nota informativa la cual escaneo y adjunta con lo que da solución a 2 puntos uno el tema de dejar enterrados los elementos encontrados y el segundo punto colocar un suelo cemento en áreas donde se encuentren estos hallazgos actualmente y para casos futuros, aun estaría pendiente nos indiquen como trabajar las áreas que no cuentan con estructura de terracería ya que en proyecto no se cuenta con alcance? R=SE CONFIRMA LA SOLUCIÓN CON SUELO CEMENTO EN LA CORONA DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ENCONTRADOS PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DE ACUERDO A LA NOTA INFORMATIVA PRESENTADA EL DÍA DE AYER EN SITIO, SE AGREGA DETALLE. DE ACUERDO A PLATICAS CON EL SUPERVISOR DE OBRA EL DÍA MARTES, SE REALIZÓ UNA CALA EN EL PEINE DE AUTOS A ESPLADAS DE LA BODEGA ANEXA Y SE DETERMINÓ EN CONJUNTO QUE SE PUEDE PROCEDER CON LOS TRABAJOS COMO INDICA EL PROYECTO EJECUTIVO. Por otro lado, las recomendaciones para conformar capa de terracería en los peines donde hoy en día no existe un suelo conformado con materiales adecuados, en esta zona de los peines no se tenía visualizado algún alance extraordinario derivado de que las calas que se realizaron en todo lo largo del estacionamiento indicaban que si tenía rellenos limo arenosos con gravillas. Se adjunta solución. Adjuntamos reporte fotográfico del contexto de estos hallazgos. ¿Se envia este RFI como informativo solo para su validacion por este medio ? Nota: Adjunto la evidencia en pestaña de notas y documentos del correo asi como la nota tecnica enviada por correo por el proyectista para dar solucion a este tema en particular. | Favor de aclarar si es un RFI informativo o aún necesitan que les indiquemos alguna otra solución. En sitio platicamos que para el tratamiento de los baches se requería un levantamiento puntual de las afectaciones recientes para su evaluación y seguimiento derivado por el paso del tiempo y las intensas lluvias de estos meses.
- Cambio de Contraflambeos existente por elementos nuevos ya que estos no se pueden recuperar. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | ﻿ Dando seguimiento al tema de contraflambeos de la estructura la cual el area de diseño nos compartió via correo los boletines BOL-8 COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO y BOL-8a COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEOS NUEVOS en el cual podemos observar en el boletín 8 que nos indican la recuperación de contraflambeos existentes lo cual en obra ha sido casi imposible recuperar estos ya que se han presentado las siguientes oportunidades durante su retiro, al retirar los elementos que tienen tuerca se han presentado en algunos de ellos descabezamiento en cuerda o incluso por elemento corroído en la cuerda una vez retirando la tuerca , elementos torcidos y elementos soldados los cuales para su retiro tienen que cortar lo cual reduce la longitud de la varilla para poder reutilizar, se adjunta en pestaña de notas y documentos el reporte fotográfico de lo antes mencionado. ¿Por lo cual será necesario realizar el cambio de todos los elementos de contraflambeo se requiere su Vo.Bo.? Aunado a ello en pestaña de notas y documentos se adjunta la propuesta de la contratista del elemento a utilizar para este contraflambeo que es la ficha técnica de la varilla roscada galvanizada 3/8, asi como su certificado de calidad ¿Esto para su autorización y aplicacion? | Si por efectos de condiciones existentes los contraflambeos no pueden rescatarse, se podrán cambiar por un elemento nuevo, no obstante debería ser prioridad rescatar el mayor número de ellos o en su caso reutilizar los tramos que se encuentren en buen estado para conectarse desde un larguero existente a un largueros nuevo.
- Cambio de largeros Existentes por deformacion de su eje. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al tema enviado por correo y despues de la visita del especialista en campo en la cual se solicito se realizar levantamiento de los largueros que se indican con deflexion de su eje la cual se insdico el cambio de estos , envio reporte en pestaña de notas y documentos ejacutado en obra y el cual se compatio via correo ¿Para solicitar la confirmacion por este medio del cambio de los larguero con estas deformaciones ? | Aquellos largueros que por hallazgo presentan pandeos te comento que si deberán ser cambiados aquellos que rebasen la relación de L/500: Para Claros de 10.70 m 1070/500 = 2.14 cm Para Claros de 10.20 m 1020/500 = 2.04 cm Para Claros de 10.39 m 1039/500 = 2.08 cm
- S-Torreón-RFI_ 33- Solicitud de alcance en rack compresores | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Favor de confirmar alcance de rack de compresores en desuso y deteriorado, si esta se conservara o retirara en su totalidad, ya que en el plano DEM06-DEMOLICIONES EN CUBIERTA no indica alcance alguno o algun desmantelamiento. | Al ser un cambio total de cubierta de lámina, cualquier equipo, base o elemento en cubierta que no se indique conservación o reutilización deberá ser retirado; el destino del material resultante deberá ser definido por gerencia de obra y gerencia de tienda. Lo anterior se encuentra descrito en las notas generales de Demolición, Nota 1, 8, 9, 14 y 15. Al estar incluido dentro de los alcances generales, ésto no representa un adicional.
- S-Torreón-RFI_ 31- Solicitud de instalación de brocales. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Proveedor de la nueva red vs incendios (SACA) requiere de dos brocales en losa de cuarto de bombas para realizar maniobra, instalación de equipos, y futuro mantenimiento de las mismas bombas. Favor de confirmar dichos trabajos. | Al ser un requisito para la instalación, confirmamos la implementación de los trabajos. Se deberán proteger los elementos portantes de la estructura de losa para no intervenirnos con la apertura de vanos, adicional a considerar tapa metálica con porta candados.
- Detalle en bases de equipos | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | ¡BUENOS DÍAS! POR ESTE MEDIO LA HAGO LLEGAR LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN EL PLANO A-103d NO INDICA EL REFORZAMIENTO EN LA LAMINA PARA LA APERTURA DE LAS MISMAS EN LAS BASES DE EQUIPO, NORMALMENTE EN OTRAS OBRAS NOS MARCA DETALLE DE UN PERFIL DE 3 PARADARLE RIGIDEZ A LA LAMINA CONECTANDOLO CON LA ESTRUCTURA, SE APLICARA DE LA MISMA MANERA O SE ENVIARAN INSRTRUCCIÓNES ADICIONALES. ANEXO FOTO DEL PLANO CORDIALES | Buena Tarde se comenta que en el plano ES-402 Planta de cubierta, detalle 3, se encuentra el detalle con el refuerzo en lamina, como se solicita
- LOSETA CERAMICA EN MUROS DE BAÑOS | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | buenos dias por este medio hacemos llegar la siguiente solicitud de informacion. En los sanitarios, en muros específicamente pide una loseta de interceramic modelo TEJAS COLOR FROST DE 20 X 30 CM. Pero dicha loseta esta descontinuada, me ayudas confirmando cual se utilizara | la loseta a utilizar sera loseta porcelanite modelo: Andes Plus de 20x30 cm color blanco
- RFI - 29 - DREN PLUVIAL SOBRE EJE 9 | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo a lo comentado en recorrido y en la junta en sitio de su apoyo para la solucion del dren pluvial sobre el eje 9 que por niveles se ubica en el armado del MC 7, en sitio se realizo la observacion en fisico, misma que se fue proporcionada a circulo arquitectos, adjunto plano de referencia | Se adjunta boletin 3.BL-20230807-2 MUROS DE CONTENCIÓN EJE 9_REVB, para dar respuesta a lo solicitado de acuerdo a lo revisado en sitio
- RFI - 28 - MURO DE CONTENCION 5, 6 Y 7 | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo a lo comentado en recorrido y en la junta en sitio de su apoyo para la solucion de los MC que colindan con la barda del predio vecino sobre el eje 9 entre los ejes G Y D Adjunto plano con la identificacion de los ejes que estan en colindancia eje G Y D para considerar muro 5, 6 y 7 | se adjunta boletin 3.BL-20230807-1 MUROS DE CONTENCIÓN EJE 9_REVC.dwg, correspondiente para dar respuesta a lo solicitado, de acuerdo a lo revisado en obra y a solicitud de diseño wm la propuesta de recorrer el muro 1m para no interfererir con la colindacia vecina.
- RFI 37 Ubicación de registro de media tensión | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo a la Solicitud de información > 1038545 - 0 - RFI 10, el registro de media tensión que instaló la desarrolladora no está en la posisición al que nos indica nuestro proyecto (SE-01) lo que implicará que el transformador no tengan espacio para mantenimiento, inclusive para su instalación. Se comparte el archivo con las cotas del registro existente y lo que indica proyecto, se comparten fotografias del registro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. SE COMPARTEN LAS GUIAS QUE NOS ENVIÓ EL PROVEEDOR, YA QUE AUN NO SE SUMINISTRA EL EQUIPO | Se envia boletin SE-01 SUBESTACION ELECTRICA.dwg, para dar respueta a lo solicitado, en la porpuesta ya cuenta con el espacio para el mantenimiento del tranasformador
- RFI 50 Conexión CX-1 para Pickup | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano ES-504, indica que la conexión CX-1, las placas deben ir embutidos en el concreto de la dala sobre el muro que dejó la desarrolladora, sin embargo esta dala ya se encuentra colada y el desarrollador no dejó dichas placas. Solicitamos de su apoyo con los siguientes puntos: -Que nos indiquen como será la mejor y correcta manera de colocar estas placas (indicado por el proyectista estructural) -En caso de que sea necesario embutir las placas, ¿MRP estará de acuerdo en que se demuelan las dalas existentes? -En caso de que la solución sea del tipo sándwich se modificarán las dimensiones de las placas o las conexiones entre éstas? | Se adjunta boletin BL-20230808-1 DETALLE DE CONEXIÓN CX-1para dar respuesta a RFI 50, considerando la solucion tipo sanwich con las dimensiones de placas conexiones anexas en archivo
- Halcones en fachada | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | me podrian confirmar si en este proyecto no esta considerado la colocacion de halcones en la fachada para alumbrar los rotulos que se encuentran de Bodega Aurrera ? | En proyecto no se colocaron esas luminarias derivado a que en la guía mecánica de iluminación 2021 no indica la colocación. De ser implementadas, nosotros como diseño lo validamos como inicativa de un nuevo prototipo, pero no podremos ejercer el recurso, únicamente todo lo necesario para su instalación (boletines).
- Cable para microfono en piso de ventas | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | . El dia de hoy inicio labores el equipo de sonido y nos relizo una aclaracion con referencia a el cableado del microfono el cual esta cableado conforme el proyecto con cable duplex. En lo cual el proveedor requiere cable para microfono cat. 2 x 22 con 80% malla y que sea de cobre en su totalidad. Esperamos de sus comentarios para relizar los trabajos que se requiereran. | En proyecto se respeta lo indicado en guías, se autoriza el cableado de 2x 22 de cobre blindado para el proyecto de sonido, haciendo énfasis en que la trayectoria a utilizar dicho cable solo será para las trayectorias del micrófono, ya que las demás trayectorias hacia las bocinas, controles de nivel y equipos en servicios al cliente el cable a utilizar es DUPLEX POLARIZADO cal 16 como lo indican las notas del plano IE-30 SISTEMA DE SONIDO, las guías mecánicas vigentes para este proyecto, y el criterio de diseño Walmart CDP002 ELÉCTRICO(apartado 15.3.3 Instalación eléctrica de sonido).
- RFI 35 Continuidad a trabajos de elevador | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para tener notificación si se dara seguiento a los trabajos que corresponden a elevador de trastienda tal y como lo indica proyecto, esperando que provedor de elevador se ajuste a las condiciones que se tienen en sitio. Quedo atento a sus comentarios. . | Se confirma que el proveedor de plataforma elevadora de silla de ruedas se ajustara a los trabajos originales de proyecto para instalar la plataforma.
- RFI #6 LAMINAS DE TECHUMBRE DAÑADAS | SM TOLTECAS (Cambio de aire lavado) | Sam's Club | ¡¡!! Con respecto al tema de techumbre y reparacion de lamina que anteriormente ya se habia comunicado, nuevamente se hace un llamado ya que el dia de hoy la lamina sufrio una falla por desgaste y oxido que provoca una filtracion importante sobre area de oficinas y esta avertura se genero por lamisma corrosion de la lamina, cabe mencionar que anteriormente personal de conservación realizo un tratamiento preventivo sin embargo el daño por oxido no se visualiza por encima de techumbre y ni por debajo ya que la colchoneta no deja visualizar, dar solución y/o propuesta ya que esto genera un riesgo alto para nuestros colaboradores que trabajan sobre la techumbre. Quedamos atentos! | Se programará visita a sitio para revisión de los alcances necesarios. Se solicita el apoyo de Construcciones con el reporte de los hallazgos.
- BARRA NE NEUTROS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | EN SUBESTACION EXISTENTE NO SE CUENTA CON BARRA DE NEUTROS DE IGUAL MANERA LA NUEVA SECCION QUE SE ACOLPA A SUBESTACION NO CUENTA DICHA BARRA DE NEUTRO ¿SE CONSIDERA SUMINISTRO O SE DEJA TAL CUAL? | La conexión en el secundario del transformador es estrella 480/277V por lo tanto el tablero de baja tensión debe de llevar su barra de neutros.
- Puerta de alto impacto trastienda | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A601-TABLA DE PUERTAS CANCELES referente a la puerta a trastienda del alto impacto nos indica las siguientes medida: ancho 1.75 con una altura de 2.10, sin embargo en el plano A601b-ALZADOS DE PUERTAS Y CANCELES nos indica un alzado de la puerta antes mencionada con las dimensiones de vano de ancho de 1.85 por un altura de 2.15 no pdira yaudar si estas medidas son las correctas ya que en las tiendas anteriores se han tenido oportunidades con el area de eficiencia operativanos ayudan con sus comentarios | se considera la puerta de alto impacto a trastienda de 1.84m x 2.10m de acuerdro a lo descrito en la sección 08381 de las especificaciones de WM
- RFI 56 Faltan acabados en muros de recibo | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos de acabados de muros, no está indicado el acabado del muro por la parte de afuera de Walmart.com en pasillo de recibo, en obras similares se coloca triplay de 3/4 de espesor hasta 1.22 m y después de 1.22 m se coloca Tablaroca. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjunta archivo para una mejor comprensión. | Se comparte plano A-407 ANDEN,RECIBO Y OFICINAS TRASTIENDA I-5040, complementando la información faltante
- DOMOS COLADERAS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN PROYECTO HIDROSANITARIO NOS INDICA LA INSTALACION DE LAS COLADERAS EN LOS ACCESOS, SIN EMBARGO EN LA ESPECIFICACION NOS INDICA QUE PARA ESTAS COLADERAS DEBE CAMBIARSE EL ACCESORIO A UNO TIPO DOMO EN BODEGA AURRERA SECCION 15400, FAVOR DE INDICARNOS SI ESTE CAMBIO PROCEDE EN ESTA REMODELACION, . | Tal como se indica en el corte de la coladera de trinchera, detalle 5a en el plano IS-04 Instalación Hidrosanitaria Detalles generales, se observa el domo y conforme a las especificaciones de Walmart de se debe instalar. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- TRAMPA DE GRASA TORTILLADORA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN PROYECTO HIDROSANITARIO NOS INDICA LA INSTALACION DE UNA TRAMPA DE GRASA EN EL AREA DE TORTILLERIA, SIN EMBARGO EN PLANTA ARQUITECTONICA MOBILIARIO NO ESTA REPRESENTADA EN PLANOS, CON LA INSTALACION DE ESTA Y CON LA TORTILLADORA NO ES NADA FUNCIONAL YA QUE SE BLOQUEA EL PASILLO ADJUNTO EVIDENCIA, FAVOR DE INDICARNOS COMO PROCEDER, . | En el boletín 04 se indicó el ajuste del área de tortillería para poder tener el espacio indicado en el plano GIS-01 entre la trampa de grasa y la máquina de tortillas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Linea Condensado Unidades Paquetes | Burloug Cd. Obregon (RM 2023) | Bodega Aurrera | , en el plano IS05 -PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADO nos indica que toda la condensación de las unidades paquetes van directo al canalón, no se señala un sistema de captación, todo se tira a cielo abierto sobre banqueta, previo a iniciar los trabajos, se canalizaba para captarla para evitar el tiro a cielo abierto, los vecinos de la unidad ya se han quejado con gerencia, en sitio la solución viable es hacer de nueva cuenta la línea de captación y conectar a la línea existente de la captación de los condensados para evitar el derrame a cielo abierto y a su vez evitamos problemas a futuro con los vecinos. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de su aprobación o en caso de ser necesario algún boletín indicando una soluciona este problema. ... | Las descargas de las unidades paquete se realizan directo a cada canalón y de éste por las bajadas pluviales hasta las cunetas existentes y así se consideró en proyecto. Los escurrimientos no generan encharcamientos en las banquetas donde transitan clientes y personas ya que las bajadas dan a un canalón de concreto que pasa bajo la banqueta y descarga finalmente sobre la vialidad. Si en obra descubrieron una canalización dedicada a estos escurrimientos favor de aclarar su ubicación para que en todo caso se canalicen a este punto ya que en sitio no se detectó esta instalación que comentan y la descarga debe ser como se encuentra actualmente. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- S-Torreón-RFI_ 36- Solicitud sobre puerta en área demos. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo a confirmación con proveedor de refrigeración (hussmann) nos confirma que él no tiene el suministro de la puerta para el cuarto (tablaroca) de Demos tal como se indica en el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS I-6470. Favor de indicarnos si esta puerta la suministraremos a través de contratista general. | Es correcto, tal como se indica en el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS I-6470 en el dibujo 25, la puerta para Demos, no es alcance de refrigeración. Las puertas suministradas por proveedor de Refrigeración se indican en ese mismo plano con la leyenda SUMINSITRADO POR REFRIGERACIÓN (Dibujos 29 a 34), así como en el plano GR6 LAYOUT PARA REFRIGERACIÓN SM TORREÓN. La puerta para Demos se indica por contratista y no debe ser un adicional.
- S-Torreón-RFI_ 35- Solicitud de Demolición de concreto. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Demolición de firme de concreto en frente al área actual en perecederos, En el plano DEM01-DEMOLICIONES EN PISOS indica un alcance de retiro con recuperación a favor del propietario de bumpers de protección anclados al piso, sin embargo al realizar el cambio de piso se alcanzaran a persivir los detalles sanitarios (coladeras), como tambien se encuetra una trinchera en el área, favor de confirmar dicho trabajo. Adjunto archivos. | Se confirman los trabajos de retiro de instalaciones en desuso y reparación de firme de concreto, dichos trabajos deberán realizarse con base en las especificaciones del proyecto estructural para firmes nuevos y reparación de firmes. En caso de tener reparaciones visibles que impliquen un riesgo para el tránsito de los socios, sugerimos que se considere la sustitución de tablero completo en zonas donde se desmontan las vitrinas, favor de revisar dicho alcance con Gerente de Construcciones de Walmart para su Vo.Bo.
- S-Torreón-RFI_ 34- Solicitud de nueva área para carritos. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Gerencia de tienda pregunta si se tiene alguna otra área asignada para carritos, mencionando que son bastantes y solo cuentan con el área que esta en el portico , por otra parte en el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-6470 se indica área restringida al paso vehicular (junto al cajon de no estacionarse del cuarto de alto valor), si esta área es para carritos favor de mandar detalle de la jaula para su ejecucción. Adjunto evidencia. | El área mencionada en el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-6470, se refiere a un área libre de cajones de estacionamiento, debido a que se encuentra frente a una toma siamesa, que de acuerdo a lineamientos de Walmart y de protección civil, debe quedar despejada como se indica en el plano C16-PLANO DE SEÑALIZACIÓN-6470, por tanto dicho adicional no se autoriza.
- INTERRUPTORES ABARROTES PUMA Y EMPLAYADORA CARNES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA EN ABARROTES contamos con una emplayadora semiautomática en circuitos 9,11 Tablero GP y una cortadora de carne PUMA en circuitos 20,22,24 Tablero GP en dicho tablero no llegaron las interruptores (2X20 Emplayadora) (3X30 PUMA) ¿Se le pide a la contratista el suministro o se solicita con el proveedor de los EDC´s? Adjuntamos fotografias de EDC suminsitrados | Los interruptores debieron ser suministrados por el proveedor de los EDC, favor de revisar el suministro con ellos, en caso de ser necesario los interruptores podrán ser suministrados por contratista con el Vo.Bo. del Gerente de Construcción de Walmart.
- RAP STATION REUBICACION DE SHO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Derivado del cambio de acomodo de línea de cajas que solicito E.O. al eliminar la última caja donde se encuentra el rap station¿ esta donde en que mueble se reubicaria? | El RAP STATION viene ubicado en el check out #7, ver plano A101 Planta de Mercancías que se cargo en Tririga
- COLADERA-CAMARA-FRUTAS-VERDURAS | Villas del Sol (AA) (PC) | Bodega Aurrera | En el plano GIS-02 no indica coladera en la puerta de frutas y verduras, favor de indicar si se colocara coladera, en caso de que sea necesario la colocación favor de indicar a que línea se conectara. Se revisa planos arquitectónicos, planos de refrigeración y en ningún plano se considero alguna coladera para dicha área. | Se comparte boletin con consideración de coladera
- PLANO AUTORIZADOS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Favo de indicar que planos en la plataforma del tririga son los autorizados, indico los siguientes; En la pestaña de cambio de diseño indica. *Proyecto Ejecutivo ISSUE (Avance HVAC) de fecha 27 de octubre del 2022 *Actualización para plano de Áreas Verdes de fecha 19 de junio del 2022 Dibujo. *Preliminar SCI de fecha 27 de julio del 2023. *Proyecto Ejecutivo ISSUE de fecha 21 de febrero del 2023 | Se debe de considerar la carpeta del proyecto Issue
- Luminarias en Vestibulos de sanitarios | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | referente al plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y TRASTIENDA en el area de vestibulo de sanitarios nos indica luminarias empotradas sobre plafon, sin embargo en la area de vestibulo en proyecto no nos marca plafon por lo que solicitamos de su apoyo con sus comentarios o que procede al respecto | Se deberá verificar los siguientes planos en los cuales se indica la colocación del plafón a 2.40m SNPT en el área de vestíbulo de sanitarios: A100C Planta general de plafones, A409 Sanitarios
- 006_TIPO DE ACABADO CERAMICO EN MURO DE BAÑOS | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-409a DESPIECE SANITARIOS, INDICA LA NOMENCLARUTA (9.89 PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA PORCELANITEMOD. JUPITER COLOR BLANCO DE 33X33CM. BOQUILLA CONSELLADOR COLOR GRAPHITEEN), en la ubicación de muros. Por CI-20-059 RevB Recubrimientos Cerámicos, especificación en muros de Sanitarios Cuartos de Aseo, Marketside y Panadería, indica opción 1 Porcelanite andes plus de 20X30 cm color blanco y opción dos Interceramic Astrato blanco de 20x30 cm, color blanco. Se solicita la ratificación del tipo de cerámico a utilizar en los muros de los baños. . | El acabado a considerar es astrato blanco 20x30 conforme a la CI menciondad
- CAJONES DE MINUSVALIDOS | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE ENTREGA LA GERENCIA DE TIENDA Y STORE PLANNING Y REMODELACIONES INDICAN QUE DEBIDO A LA PLATICA SOSTENIDA CON LOS DIRIGENTES DE LA BASE DE LOS TAXIS QUE SE ENCUETRAN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA, EL PROYECTO NOS INDICA QUE DEBEN PINTARSE CUATRO CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVALIDOS EN LA SECCION IZQUIERDA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA TIENDA, PERO EN ESTA AREA SE TIENE ACTUALMENTE EL SITIO DE TAXISTAS, POR LO QUE SE PROPONE LA REUBICAION DE UN CAJON DE MINUSVALIDOS EN LA SECCION LATERAL DERECHA DE LA UNIDAD, ASI COMO EL CAMBIO DE LOS CAJONES DE CARGA QUE INDICAN EN PROYECTO FRENTE A LA SALIDA DE CLIENTES, POR DOS CAJONES DE MINUSVALIDOS, CON LO QUE SE TENDRIAN LOS 9 CAJONES SOLICITADOS EN PROYECTO PERO EN UNA UBICACON DIFERENTE ASI MISMO INDICAN QUE EN LA PLATICA SOSTENIDA CON LOS DIRIGENTES DE LOS TAXISTAS SOLICITAN LA REUBICACION DE UNA CUBIERTA PARA SUS CLIENTES A BASE DE LAMINA Y SOPORTERIA DE PTR MISMA QUE SERVIRA PARA DAR UN MEJOR SERVICIO COMPENSANDO LA REUBICACION DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCONTRABAN EN ESA BATERIA DE TAXIS, LO QUE PUEDE GENERAR UN ADICIONAL PARA EL SUMINITRO E INSTALACION DE ESTA CUBIERTA DE 2.5 X 5.00 MTS Y UNA ALTURA DE 2.80 MTS | En proyecto los cajones destinados para personas con discapacidad están distribuidos como se encuentran actualmente ya que al momento de levantamiento y desarrollo de proyecto no se tenia el registro de un sitio de taxis en la zona que se comenta en el presente RFI. El proyecto está validado por teleton con esa ubicación de cajones, mismos a los que se les debe dar preferencia. Asimismo, el permiso tramitado con Cumplimiento para la licencia fue de acuerdo a esa ubicación de cajones, favor de respetar la ubicacion de acuerdo a proyecto.
- CANCEL DE ALUMINIO Y VIDRIO EN AREA DONDE SE INSTALARIA INBURSA | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE PRE ENTREGA NOS INDICAN QUE DEBE INSTALARSE UN CANCEL DE ALUMINIO Y VIDRIO CON UNA ALTURA DE 1.50M TS EN LA SECCION QUE DIVIDE EL ACCESO Y SALIDA DE LA UNIDAD, AREA DONDE SE COLOCARIA EL BANCO INBURSA QUE POR MOTIVOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS YA NO FUE INSTALADO, LO QUE PERMITIRA A LA UNIADAD TENER EL CONTROL DE PASO DE LOS CLIENTES Y EVITAR POSIBLES ROBOS LAS MEDIDAS DE ESTE CANCEL SERIAN 1.10 MT DE ALTURA DE PANELART Y UNA SECCION DE 40 CMS DE EN UN LARGO DE CANCEL DE 6.00 MTS | En proyecto se encuentra indicado cancel divisorio en esa misma zona (detalle 3 plano A-600ª) y solo debe prolongarse para delimitar el espacio libre que ahora queda entre acceso y salida. Captura de plano A-600 de puertas y canceles. OT En el proyecto original en esa misma zona para dividir el área del banco y la salida se había considerado un muro divisorio de tablaroca. Se puede colocar el cancel que indican en lugar del muro de proyecto, en caso de haber un adicional lo tendrás que tramitar por OOT, gestionada por Store Planning/Gerencia de Construcciones.
- SOLICITUD DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CONCURSO | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA SU APOYO PARA EL ENVIO DEL CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CONCURSO A FIN DE TENER VISIBILIDAD EN SU CASO DE SOLUCIONES Y ADENDAS QUE SE HUBIERAN DADO DURANTE ESTE PROCESO. | Buena noche. Esta información se las puede proporcionar su gerente de construcciones para que tengan claridad de los alcances a cargo de la contratista WM .
- CONEXION DE BAP EN PASILLO DE ACCESO A RECIBO | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE OBRA NOS INDICAN QUE LA BAJADA DE AGUA PLUVIAL QUE SE DEJO EN EL PASILLO PEATONAL DE ACCESO DE ASOCIADOS AL AREA DE RECIBO Y PUERTA DE PERSONAL GENERARA UNA CANTIDAD DE AGUA EN EL MOMENTO EN QUE SE TENGAN FUERTES LLUVIAS Y ESTO PODIRA OCACIONAR UN INCIDENTE CON EL PERSONAL DE TIENDA, DEBDIO A QUE LOS TRABAJOS DE CONEXIONES DE REGISTROS PLUVIALES FUERON CANCELADO POR ALCANCES EN LICENCIAS, ESTA BAJADAS SOLO QUEDARON A TIRO DIRECTO SE SOLICITA A LA CONTRATISTA LA CONEXION DE ESTA TUBERIA A LA COLADERA MAS PROXIMA, LO QUE IMPLICA LA DEMOLICION DE LA BANQUETA Y CONEXION DE LA TUBERIA DE PVC, PARA DAR FLUJO A LA CANTIDAD DE AGUA QUE SE GENERE, LO QUE GENERARA UN ADICIONAL PARA DEMOLICION Y CONEXION DE TUBERIA | POR TEMA DE PERMISOS LA DESCARGA PLUVIAL FUE AJUSTADA Y LA SOLUCION DE CONECTAR LA BAJADA EN ESA ZONA DEBE DE REALIZARSE AL REGISTRO O REJILLA MAS CERCANA COMO SE COMENTA EN EL PRESENTE RFI. NO DEBE GENERAR ADICIONAL ATRUBUIBLE AL PROYECTO YA QUE LA CONDICIONANTE DE LOS PERMISOS FUE POSTERIOR A SU ENTREGA. Captura de plano pluvial con descarga original de proyecto issue
- Llego Vitrina caliente (BM) con características eléctricas diferentes de proyecto | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-03, CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS, indica para la vitrina caliente (BM) contacto trifásico sencillo con seguro de media vuelta, 3f-4h+t, 220v, para los circuitos 8,10,12 tablero GC, y cedula de cableado (2), 4-10 AWG más 1-10d. ya instalado, y en plano IE-12 CUADRO DE CARGAS, define para estos circuitos un interruptor termomagnético de 3P-20A. “Cabe aclarar que esto ya esta instalado de acuerdo a lo indicado en proyecto”. Pero el equipo suministrado, los requerimientos indicado en manual del equipo (pag. 4), son los siguientes: - Se recomienda utilizar para la conexión con cable calibre -8 - En el tablero general se debe colocar una pastilla independiente de 2x40. - Las resistencias requieren 220V. Se anexa foto de clavija y enchufe suministrado con la vitrina, escáner del manual y diagrama eléctrico. Se requiere definición de proyecto y en caso de cambiar interruptor termomagnético de acuerdo a la necesidad del equipo, se requiere su suministro por parte de Walmart. | El proyecto se realizó conforme a guías mercancías, el cual indica que es un contacto trifásico. Se realizará boletin para mitigar el error del suministro en tienda, y se comparte la próxima semana.
- SUCCION DE CISTERNAS | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DE ENTREGA CON STORE PLANNING, REMODELACIONES Y GERENCIA DE TIENDA, PEROSONAL DE AZUL DE MEXICO INDICA QUE LA SUCCION EXISTENTE DE LAS CISTERNAS SE ENCUENTRA REALZIADA CON TUBERIA DE 4 PERO CUENTA CON UN CODO DE 90°, LO QUE GENERA UNA BOLSA DE AIRE AL REALIZAR EL TRABAJO DE SUCCION PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SUCCION PARA LA RED HIDRAULICA, POR LO QUE SUGIERE LA ELIMINACION DE ESA SECCION DE CODO Y LA MODIFICACION DE LA ALTURA DEL FLOTADOR ESTA MODIFICACIONES SE HARAN POR PARTE DE LA CONTRATISTA GENERAL Y SE DEJARA FUNCIONANDO EL EQUIPO, ASI MISMO PERSONAL DE AZUL DE MEXICO NOS INDICA QUE EL VOLUMEN DEL CARCAMO DE SUCCION DE LA BOMBA JOQUEY DEL CUARTO NO SERA SUFICIENTE PARA DESALOJAR EL AGUA EN CASO DE QUE LA SUCCION DE LA BOMBA NO FUNCIONE CORRECTAMENTE, POR LO QUE RECOMIENDA AL LIDER DE MANTENIMIENTO ESTE MAS AL PENDIENTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | EN LA SUCCION DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS DE AGUA Y DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO NO ESTA CONSIDERADO UN CODO DE 90° DENTRO DEL PROYECTO, POR LO QUE NO DEBERIA DE EXISTIR ESA BOLSA DE AIRE EN LA SUCCION DE EQUIPOS. SI ÉSTOS ELEMENTOS FUERON INSTALADOS DEBERÁN DE SER RETIRADOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR AZUL DE MEXICO.
- INFORMATIVO BAJADAS PLUVIALES DE LINEA DE CAJAS | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | ESTE RFI ES INFORMATIVO, EN RELACION A LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA LINEA DE CAJAS (3 PIEZAS), SE INFORMA QUE DEBIDO A LA COMPLICACION QUE SE PRESENTA PARA CONECTARLAS A LA LINEA MAS CERCANA DE TUBERIA PLUVIAL PROYECTADA PARA ESTA UNIDAD DE VENTA, SE DEJARAN FUNCIONANDO CON LOS REGISTRO EXISTENTES YA QUE AL REALIZAR LA CONEXION DE ESTAS A LA TUBERIA SE CORRE EN RIESGO DE SOBRE CARGAR LA LINEA Y QUE LA SOPORTERIA Y EL TUBO NO SOPORTEN EL PESO GENERADO POR LAS DESCARGAS, ASI MISMO SE INFORMA QUE LOS REGISTROS PLUVIALES QUE SE ENCIENTRAN EN PISO DE VENTAS NO SE CLAUSURARAN YA QUE EN REVISION REALIZADA POR LA CONTRATISTA SE PUDO OBSERVAR QUE TIENEN FLUJO DE OTRAS TUBERIAS QUE NO SE TIENEN IDENTIFICADAS Y AL REALIZAR ESTE CIERRE DEFINITIVO SE CORRE EL RIESGO DE POSIBLES INUNDACIONES AL CORTAR EL FLUJO | Entendemos que el RFI es informativo y comparto comentario para dar respuesta. R= La descarga en línea de cajas esta considerada hacia el exterior de la tienda a pozo sanitario de proyecto, sin embargo, si en obra han determinado que es complicado realizar la trayectoria y su conexión conforme a proyecto no tenemos inconveniente en ajustar la conexión a los registros existentes.
- RFI 53 Reorganización de mallas de tierras | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1038931 - 0 - RFI 23, contratista general propone lo siguiente: La propuesta consiste en la reorganización de la cuadricula de la malla de tierras en la subestación, con esto estamos respetando el número de electrodos de la malla, así como los metros de cable del proyecto original Con esta propuesta se evitará romper pisos del patio de maniobras ya concluidos y se mantendrá o mejorará la resistencia de la malla. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba esta propuesta o indíquenos que procede. Se adjunta un archivo para una mejor comprensión de lo mencionado | se comparte plano SE-01a SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACION actualizado, indicar que la malla quedara con unas dimensiones de 16m de largo por 4m de ancho.
- PRTÓN EN ÁREA VERDE | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a los trabajos en el exteriores y mas precisamente en el perímetro de la tienda en área verde por la avenida Félix Cuevas se tiene el cambio de rejacero pero no se indica el cambio, la reparación o la cancelación de una portón corredizo que ahí se encuentra en servicio. Favor de indicarnos a que se procede con este portón, ya que se encuentra en malas condiciones. | Favor de revisar plano C02-Demoliciones en exterior se indicar el retiro considerado como cercado perimetral ya que ese portón está fuera de servicio desde hace años. En proyecto se indica la colocación de reja de acero. Consultar plano C18b-Plano de reja de acero en perímetro III-6224.
- 002_CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR indica un trasformador de 300 kva y en el plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, muestra una capacidad de 500 kva. Por lo que se solicita la aclaración de kva. . | La capacidad del Transformador es de 500 KVA, el plano cargado en Tririga es lo que indica , favor de descargar planos actualizados
- 001_DIMENSIONES DE TANQUE TORMENTA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C08a - TANQUE DE TORMENTAS, indica el (detalle 1) una longitud de 15.44 m y en el plano ES-901-TANQUE DE TORMENTAS_REVA muestra la sección longitudinal (3) con un desarrollo de 19.20. Se adjunta reporte gráfico. Por lo que se solicita aclarar que dimensiones deben considerarse. . | Se carga en Tririga en carpeta exteriores instalacion hidrosanitaria BOL01 - TANQUE DE TORMENTAS NIVELES con las dimensiones correctas
- PUERTA DE EMERGENCIA COMEDOR PRINCIPAL | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , con relacion a los trabajos realizados en Cedis y en recorrido realizado con conservacion; nos solicitaron colocar puerta de emergencia de acceso a terraza, por lo que solicitamos su valiosa ayuda para que nos indiquen como quedaria dicha puerta y que la contratista pueda realizarla. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo. | el boletin se envió anteriormente por correo, se deberá validar previamente con conservación en sitio.
- MARMITA EN COMEDOR PRINCIPAL | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Referente a la remodelación de Cedis Santa Bárbara , solicitamos su valioso apoyo debido a que en el momento de querer instalar la marmita en su posición actual, no contamos con el espacio requerido para ingresar al área de cocción; debido a que las dimensiones de la marmita y del proyecto no coinciden; de igual manera en cuanto se pueda ingresar deberemos modificar su posición por el mismo tema. Nos podría apoyar en ese sentido, para ver cual seria la solución más viable. Sin más por el momento y esperando se encuentre bien, reciba un cordial saludo. | se desconoce porque se solicitó equipo mas grande al proyectado, en este caso se propone la reubicación temporal de lavalosa y maquina de hielos para poder ingresar la marmita.
- DESAZOLVÉ DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE TIENDA | SC PLAYAS DE TIJUANA (Conexiones Pluviales) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE DURANTE LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN PLUVIAL, SE REALIZARON LO SIGUIENTES DESAZOLVES NECESARIOS PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS14, DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE LA TIENDA; 28/06/2023 DERIVADO DEL LAVADO DE UNIDADES PAQUETE, RETRO LAVADO DE FILTROS DE CUARTO DE MAQUINAS, Y SE DEJO UNA LLAVE ABIERTA 03/07/2023 DERIVADO DEL FALLO DEL FLOTADOR DE LA CISTERNA PROVOCANDO EL DESBORDE DEL MISMO | Enterados
- PROTECCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN | SC PLAYAS DE TIJUANA (Conexiones Pluviales) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EL POSO DE ABSORCIÓN Y EL CANALÓN SE LLENAN DE MALEZA (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO), LO CUAL PROVOCA QUE SE AZOLVEN LAS TUBERÍAS, SE PROPONE REALIZAR UNA GUARNICIÓN PERIMETRAL PARA EVITAR ESTO 1. ¿QUE ACCIONES SE REALIZARÁN PARA EVITAR ESTOS PROBLEMAS? | Levantar la OT correspondiente debido a que nose tiene alcance en proyecto.
- 007_DIMENSIONES DE PISO CERAMICO EN BAÑOS | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-409 SANITARIOS, indica la dimensión del piso de loseta cerámica de 30 x30 cm y el proveedor de Interceramic indica que es de 40x40 cm. Por lo que se solicita la validación de dimensiones de loseta. | El modelo correcto es Metallic Pewter de Interceramic en formato de 40 x 40 cm
- 005_PLANO DE PLANTA DE MUROS Y DETALLES (ANDEN DE CARGA) | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto estructural no muestra el plano de planta de muros y detalles de anden de carga por lo que se solicita cargarlo por boletín. . | Los detalles de los muros de concreto y los muros perimetrales de mampostería los pueden observar en los planos: ES-602_COMPLEMENTARIO DE ANDEN_REVA y ES-502_FACHADAS 2_REVA, ambos planos se encuentran cargados en Tririga
- 004_PLANO DE PLACA BASE, COLUMNAS DE ANDEN DE CARGA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto estructural no se tiene el Plano de columnas y placas base de anden y especificaciones de anclas. Por lo que se solicita la carga de dicho plano. | Las especificaciones de las placas base y columnas en anden se indican en el detalle 1 plano ES-601_CIMENTACION DE ANDEN_REVA. Los detalles y especificaciones de las anclas las podrán encontrar en el plano ES-401_PLANTA DE COLUMNAS Y PLACAS BASE_REVA, ambos planos se encuentran cargados en Tririga
- 003_DESAROLLO DE ANCLAS DE ESPECTACULAR | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-C-15a-CIMENTACIÓN DE ANUNCIO ESPECTACULAR_REVA, indica la siguiente característica de ancla diámetro de (1-1/4) redondo liso, por lo que no se cuenta con el detalle de la longitud y tipo de escuadra. Por lo que se solicita un detalle particular del tipo de ancla a utilizar. . | Se carga en Tririga en carpeta interiores estructural BL-20230810-1 NIVELES PARA ANCLAS_REVA con el detalle solicitado
- RFI 54 Vista frontal de la barra del comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo con un corte o vista frontal a la barra del comedor, con los acabados que debemos cumplir, ya que en el plano del comedor de asociados es el único faltante | La información se encuentra en el plano A-406 COMEDOR DE ASOCIADOS-5040 en el ALZ-O1 y CT-01, de la OC-01.
- RFI 55 Energía Anuncio espectacular | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información: 1039754 - 0 - RFI 49, En el plano C10 ALIMENTACION DE ESPECTACULAR indica que debemos alimentar eléctricamente al anuncio espectacular, en sitio NO EXISTE ninguna preparación por parte de la desarrolladora por lo que, en caso de ejecutarse, tendremos que romper todo el asfalto en las trayectorias hasta llegar al Tótem. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede o si el anuncio espectacular será alimentado por la plaza (incluyendo el anuncio de Walmart) | De acuerdo a los alcances de desarrollador E.8.3 donde indica, alimentación eléctrica que incluye todo el entubado y guiado para iluminacion del poste espectacular de la tienda WM de acuerdo a proyecto ejecutivo, criterios de diseño y especificaciones WM, de ser asi la información se encuentra indicada en el plano C10 ALIMENTACION DE ESPECTACULAR
- MURO DIVISORIO DE ELECTRONICA | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano A100 Planta Arquitectónica - A300a Cortes Generales II - Indica hacer un muro divisorio de 4.00m de altura del cual no hay indicación de aplicar refuerzos de PTR, por su distancia y altura, favor de indicar, como proceder. | Conforme a proyecto se considera muro únicamente como muro divisorio no se considera que este cargue elementos, para el tema de rigidizar deberá considerar colocar espárragos de soporte a cubierta para evitar volteos
- MALLA CICLONICA Y REJACERO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano C03- Plano de conjunto. - Indica colocar malla ciclónica y cambiar a rejacero a la altura de la salida de emergencia del eje D, en dicho cambio de material no indica continuar un cierre hacía en muro de la puesta de salida de emergencia, esto por seguridad debería llevar y por ser una zona riesgosa, se sugiere continuar la rejacera hacia el muro o indicar si se deja así. | Conforme a proyecto en los planos C10 y C10a de rejaacero se indica la transicion entre malla ciclonica y el murete
- COLUMNA EN ANDEN | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano A 100- Planta General Arquitectónica. - Indica columna en el eje B y 10, en el vano del andén va una cortina enrollable HIRESA 600, dicho vano está a 30cm de la columna, ya que la cortina cuenta con una guarda que sobresale el vano podría interferir con la columna, me indican que procede. | Favor de compartir ficha tecnica de la cortina que será suministrada ya que de acuerdo a modelo no debe exisitir interferencia
- # Sensor en trasvase | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION, para la tapa de la cisterna de trasvase no indica sensor overhead, ¿se va a colocar? Ya se colocaron todos los que marca el proyecto (todos los que mando el proveedor) | No se requiere en cisterna trasvase al estar en una zona confinada
- Sustiitucion de Base Hidraulica | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Se informa a que debido a que el sidicato controla bancos de materiales de extraccion su venta esta restringido hasta nuevo aviso por lo tanto se propuso una nueva mezcla mejorada con cemento(suelo cemento) para el reemplazo de base hidraulica, esto con la finalidad de no detener avanze, consultando con el area de laboratio CCE quien proporciono la mezcla adecuada para obtener la calidad de la base Hidraulica.esto contemplada en exteriores y huella de tienda anexando nota de bitacora y reporte de la mexcal autorizada | Atendiendo al planteamiento realizado, respecto de la situación que priva en la obra en cuestión, que requiere una alternativa para sustituir la capa de base hidráulica por una base estabilizada con cemento, la opción es viable y complementamos lo indicado en el escrito compartido con los siguientes comentarios. Asi mismo hacemos enfasis en que en caso de generar esto un adicional deberá de ser absobido por la contratista. 1.- Si el material de suelo a utilizar es un material predominantemente granular, como al parecer es el caso, el porcentaje de cemento para formar la mezcla en seco, puede ser desde un 6% en peso, esto es, 60 kg de cemento por 1000 kg de suelo seco, hasta los 80 kg de cemento por 1000 kg de suelo seco. Con lo anterior es posible lograr una base que aporte el soporte adecuado para el tránsito correspondiente. El realizar las pruebas de campo siempre será lo más adecuado, para precisar la mezcla adecuada para el suelo del sitio. 2.- Al utilizar la base estabilizada con cemento, será posible reducir el espesor de la misma a un valor de 12 cm, siempre y cuando las partículas del suelo no sean mayores de 1.5 de diámetro . Al realizar este ajuste en el espesor de la base, será necesario que la subrasante compense el ajuste, si es que se está a tiempo. Si no es así, lo mejor será no cambiar el espesor de la base.
- Diametro tubo de adame pozo de infiltración | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Por este medio hago llegar la siguiente duda de proyecto. En plano C08- Instalación Pluvial Exterior, indica el detalle de los pozos de infiltración, su profundidad y el diámetro del pozo, pero el tubo de ademe metálico ciego y el perforado no indica su diámetro, en el detalle nos envia a la tabla 2 del estudio de permeabilidad pero no se indica ahi el diametro. Anexo imagen del detalle y de la tabla Quedo atento a sus comentarios cordiales. | como se comento en obra, y como viene en el detalle compartido en el plano se tiene una perforación de 60 cm de diámetro, el tubo tendría que tener un diametro de 40 cm para poder colocar el relleno anular de 10 cm como mínimo.
- CAMBIO DE MATERIAL EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Cambio de piso en estacionamiento. Por este medio se les comunica lo siguiente de acuerdo con la visita del día de ayer por parte de diseño, gerencia de construcción, y representantes de MPH llegan a el acuerdo de que se sustituirá la carpeta asfáltica por concreto 250 sin generar adicional monetario. Esto con el fin de agilizar la ejecucion de los trabajos y evitar contratiempo incesarios Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios cordiales | se confirma la sustitucion de la carpeta asfaltica por concreto el cual no tendra un costo adicional, como se comento con el fin de agilizar lo trabajos en obra.
- CAMBIO DE MODELO EN LOSETA CERAMICA | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | . Por este medio se les comunica lo siguiente. De acuerdo con la visita del día de ayer por parte de diseño y gerencia de construcciones se define la loseta cerámica de los baños y comedor de asociados deberá de cambiarse la loseta cerámica marca Interceramic (Interceramic, línea Texas Color Frost de 20 cm x 30 cm) por (loseta porcelanite modelo: Andes Plus de 20x30 cm color blanco)La cual se colocará de manera lineal con junteado color negro en ambas áreas | se confirma la marca de la loseta porcelatine, modelo: Andes Plus de 20x30 para el area de comedor de asociados.
- RFI 30 CAMBIO WHITE WALL | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base a la solicitud de David Eduardo Ferrara ¦ Layout Designer W2: De acuerdo con la remodelación en curso de WME Echegaray, el equipo de estrategia comercial nos comenta que debido a los floorplans realizados, es necesario reubicar el WHITE WALL. Se adjunta layout enviado | Se actualizan en sistema dos planos con la información solicitada, el plano A101 con la nueva ubicación del White Wall y el plano IE02 con la reubicación de los contactos correspondientes.
- RFI 33 Alimentación electrica para cortina de acceso a clientes | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían ratificar si se debe considerar alimentación electrica a cortina de acceso y salida de clientes. | Se actauliza en sistema el plano IE02 con la indicación de la alimentación para las cortinas
- RFI 32 Coladera pluvial en acceso a tienda | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A401-PÓRTICO DE ACCESO-3629, nos podrían ratificar los alcances que se tienen en rejilla pluvial que se encuentra en acceso a tienda ya que queda quedaria en la entrada y pudiese ocacionar un accidente por el acabado que tiene. | Los trabajos para la trinchera mencionada serán el resane del contorno de la trinchera en las áreas que están rotas y la aplicación de pintura esmalte a la rejilla de la trinchera
- RFI 31 Tablero de control - ahorro de energía | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano IE12-TABLEROS ELECTRICOS EDC-3629, nos podrían indicar en que sección quedara el sistema de ahorro de energia. | El equipo del sistema de ahorro de energía deberá colocarse a un costado del tablero compacto del EDC, del lado derecho viéndolo de frente, como se indica en los planos EM01 y EM02. El tablero compacto del EDC no considera una sección como tal para colocar el equipo de ahorro de energía.
- RFI 34 Canalones | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al estado actual en techumbre, la lámina existente de caída al canalón en la techumbre tiene 3 cm por lo que se genera un regreso de agua debido a que no tiene la suficiente distancia para que el agua caiga directo al canalón y esto genera que se genere filtración en muro de block y en la cumbrera central a pesar de que ya se le aplico impermeabilizante. Se propone colocar nueva lamina KR-18 a una distancia de 2.40m en el área colindante y en cumbrera 1.50m y 1.50m para darle una caída de 15cm hacia el canalón para evitar que sigan las filtraciones. | Al momento del levantamiento no se tenían goteras en la cumbrera ni a lo largo de los canalones, las goteras eran en puntos de unión entre lamina traslucida y la lámina metálica y también en puntos particulares del canalón pero porque estaban picados. En la cumbrera no entendemos el porque cambiar lamina si ahí no se tuvo intervención más que el cambio de lámina traslucida y no se tenía antecedente de problemas de gotera, sin embargo, se indicó impermeabilización como refuerzo; en el tema de los canalones necesitamos nos envíen fotografías de cómo se colocaron los canalones nuevos por favor ya que este problema no deberia de presentarse si se ejecuto correctamente el canalon como se indica en el plano IS-03.
- RFI 61 Alimentación electrica bomba reaprovechamiento | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-11 CUARTO DE BOMBAS y al plano HCM-01 Cuarto de maquinas donde se indica la colocación de una bomba con el numero 14 y hace referencia a la bomba de achique para reaprovechamiento de agua filtrada la cual se instala dentro del tanque de 1100L. En el plano IE-11 no se tiene considerada esta alimentación eléctrica, solo se tiene por proyecto para la bomba de achique del cárcamo. Cabe hacer mención que el equipo suministrado llegó para ser conectado a un voltaje de 480V trifásica. De su apoyo para enviar boletín considerando esta nueva tubería y cableado para alimentación de bomba de reaprovechamiento. | Se comparte el siguiente plano considerando la alimentación eléctrica para la bomba de achique. -BOLETIN 27 ALIMENTACION ELECTRICA PARA BOMBA DE ACHIQUE
- RFI 35 Aislamiento térmico | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano DEM-03 DEMOLICIONES EN PLAFONES-3629 - PA-1.1 RETIRO DE 16 PIEZAS DE AISLANTE, en el estado actual de la techumbre se realizo un levantamiento de 156.18 m2, y el proyecto indica 57.60m2, teniendo un faltante de 98.58m2, cabe hacer mención que el aislante existente ya esta deteriorado ya que con base a las actividades que indica proyecto ejecutivo se dañan, lo cual al momento solo se contabilizo 98.58m2. Se adjunta reporte fotográfico Nos podrían apoyar aprobando este adicional al contratista general para su intervención inmediata. | Los tramos de aislante indicados en el plano mencionado corresponden a los dañados al momento del levantamiento y corresponden a las fotos de piezas rotas que envían en su reporte, sí se aprecian piezas con daños nuevos sin embargo también se ven varias piezas dañadas por lo que parecen trabajos de soldadura de los refuerzos a la estructura los cuales evidentemente no estaban dañados. Los que se dañaron con el paso del tiempo si se pueden considerar como adicionales por hallazgo, pero los dañados por otros trabajos esos deben ser reparados o sustituidos por cuenta de contratista.
- RFI #7 BASES PARA EQUIPOS DE AIRE | SM TOLTECAS (Cambio de aire lavado) | Sam's Club | ¡¡!! Con respecto a las nuevas bases para equipos nuevos de Aire Lavado en el plano IAA4 indica dimensiones de equipos 1.83m de ancho, 2.02m Largo y 2.10m de alto, y con un peso de 760kg, de igual forma que en el listado de suministros, la contratista procede a fabricar las bases con estos datos propocionados en proyecto y listado de suministros, sin embargo los equipos que llegaron a tienda el 7 de Agosto fisicamente con mayores dimensiones y peso ( 2.63 m largo, 2.43 m ancho y 2.13 alto) por lo que se le solicita su apoyo para una solucion y/o propuesta ya que se tienen fabricadas 14 bases de acero para los equipos que se marcaban en proyecto y listado de suministro, pero que al final fueron de mayor dimension. Quedamos atentos . | Para poder revisar lo que nos notifican se requiere la información técnica de los equipos y fotografias, ya que hay que revisar el proveedor y las características eléctricas de los equipos que les fueron suministrados
- UPS PARA SITE Y IDF | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN PLANO ID-02, DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS INDICA: EN CUARTO DE MDF (SITE) INDICA 2 UPS DE 10 KVA N+1, RACKEABLES EN CUARTO DE IDF INDICA 2 UPS DE 10 KVA N+1, RACKEABLES EN LISTADO DE SUMINISTROS NO SE INDICAN ESTOS UPS CONFIRMAR A QUIEN CORRESPONDE SUMINISTRO | Se confirma que este suministro es por parte de Walmart, y viene indicado en el scope se sistemas, al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional a proyecto.
- SE RECOMIENDA CONECTAR REGISTROS BAP A DRENAJE Y CAMBIAR TAPAS CIEGAS POR REJILLAS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , INFORMO QUE LOS REGISTROS ROMPEDORES DE PRESIÓN DE LAS BAJADAS PLUVIALES UBICADAS JUNTO A PUERTA DE EMERGENCIA EN ÁREA DE APARTADO Y FRENTE A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NO DAN ABASTO Y SE ESTÁN DESBORDANDO PROVOCANDO QUE EL AGUA SE FILTRE HACIA ESTAS ÁREAS POR LO QUE SUGERIMOS CONECTAR REGISTROS A DRENAJE Y CAMBIAR TAPAS CIEGAS POR REJILLAS. FAVOR DE VALIDAR PROPUESTA. | De acuerdo con el Ingeniero de IHS y revisando el reporte nos comenta que es posible colocar la rejilla modular y llevarlo al registro pluvial más cercano, sin embargo, se hace la aclaración que es necesario verificar que la pendiente al interior de la boca de tormentas sea de al menos del 3% hacia el patio de maniobras y la apertura de esta sea adecuada según lo indicado en proyecto. Se hace la mención que para la conexión es necesario una descarga con un diámetro mínimo de 20 cm y pendiente mínima del 10%.
- CONFIRMAR POSTES NUEVOS EN ESTACIONAMIENTO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO PARA LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PLANO C10A VIENE SEMBRADOS 5 POSTES CÓNICO GALVANIZADO DE 9MTS NUEVOS INDICADOS TAMBIÉN EN LA TABLA DE SIMBOLOGÍA, ASÍ COMO EN LA TABLA DE SUMINISTROS, PERO EN LA TABLA DE LUMINARIOS NUEVOS EN LA COLUMNA DESCRIPCIÓN DE LUMINARIO SE INDICA POSTE CÓNICO NUEVO FORMADO CON 4 LUMINARIAS NUEVAS, MONTADOS EN POSTE CÓNICO CIRCULAR NUEVA DE 9M. CON DOS LÁMPARAS DE LED NUEVAS DE 4X110W 277V., 1F-2H, CURVA V (NUEVA) POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE EN ESTA DESCRIPCIÓN SE PUEDE INTERPRETAR QUE TAMBIÉN SE TIENEN QUE SUMINISTRAR ESTOS POSTES LO QUE AUMENTARÍA LA CANTIDAD DE POSTES A SOLICITAR, POR ESTO PEDIMOS LA ACLARACIÓN DE QUE SOLO SON 5 POSTE NUEVOS. CONFIRMAR . | Se confirma que la cantidad de postes nuevos son 5, los que se pueden ver en proyectos indicados en los planos C10a ALUMBRADO EXTERIOR, C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-3853, listado de suministros, al ser una aclaración esto no deberá considerarse una omisión de proyecto.
- Acceso de personal y anden de camionetas | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano AG01a UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES en el acceso ande de caminoneta nos indica puerta 329A Puerta metalica con meytal desplgado, sin embargo en el Plano A601c ALZADOS DE PUERTAS Y CANCELES nos indica el detalle #2 de la puerta antes mencionada, asi mismo se presenta otro detalle mas como detalle #11 Puerta de Personal como cortina plegable de tabletas de tabletas de PVC, nos podrian ayudar a darnos claridad si esta puerta esta contemplada o se omite para el mismo acceso ya que normalmente en proyectos anteriores ya han instalado cortinas enrrolable con postigo para el acceso a personal, nos | El detalle 11 del plano A601c hace refrencia a la cortina plegadiza que separa el área de Gerencia y Phone Booth. Para la puerta del anden de camionetas se debe considerar la puerta metálica con metal desplegado, detalle 2 del plano A601c y una cortina metálica de 3.00x3.00m con tabletas planas estriadas, ciegas de acero galvanizado (G90 Grado SS33) rolada en frío Cal. 20, con piezas laterales de lámina de acero galvanizado (G90 Grado SS33) rolada en frío, Cal. 14, troqueladas y unidas en los extremoss mediante proceso de electrosoldura. PVC de alta resistencia, remachadas en los extremos. Aluminio fundido, unidas en los extremos de las tabletas mediante remaches y tuercas de acero galvanizado. Guía AR (alta resistencia) Cal. 12. Batiente tipo tubular de lámina de acero galvanizado (G90 Grado SS33) rolada en frío cal. 14, de 6.50cm de peralte con chapa interior de seguiridad marca Austral. Barreta de ángulo de acero galvanizado de 1/8x1 ¼” y cubrerollo redondo de lámina de acero galvanizado rolada en frío Cal.18 (cortina antihuracanes).
- ADECUASIONES PARA UPS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ADECUASIONES PARA UPS Solicito de su apoyo para actualizar información sobre diagrama unifilar y cuadro de cargas con respecto a la información compartida a la información proporcionada por el proveedor de UPS, favor de compartir el boletín correspondiente. · Cable calibre 1/0, (5 hilos, 3 fases, 1 neutro, 1 tierra) esto para entrada y salida * Pastillas de 3X60, entrada y salida * Licuatite 1 3/4 * Conectores con monitor * Saliendo el cable del licuatite va a tener un sobrante de cable de 1.60m para conectar internamente el UPS. | Revisando la información se informa que en proyecto se indico lo siguiente: Para ups de 30 kVA, Cable calibre 1/0, 6 hilos de los cuales son 3 fases, 1 neutro, 1 tierra, 1 tierra física) y para el ups 20kVA calibre 2. Para ups 30 KVA Pastillas de 3X100 y para UPS 20 pastilla de 3P-70 Para ups 30 KVA tubería 2 pulgas y para UPS de 20, tubería de 1-1/2 pulgadas. Por lo que se debe revisar con el proveedor, lo que tenemos en proyecto debe adecuarrse para atender sus necesidades, ya que lo indicado en proyecto se realizo conforme a NOM.
- RFI INFORMATIVO / RED SANITARIA ZONA NORTE | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / RED SANITARIA ZONA NORTE En recorrido el día 03 de agosto del presente año, con Gerencia de Construccion y Oscar Gomez se confirmo cambio de trayectorias para red sanitaria de la zona norte de esta nave. Favor de compartir boletin correspondiente. Se adjunta propuesta para su apoyo. | Se cargan planos IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL NAVE 5 e IS-02 INSTALACION SANITARIA ISOMETRICO GENERALES (NAVE 5) con red sanitaria ajustada hacia el registro de proyecto de acuerdo a propuesta del presente RFI.
- RFI INFORMATIVO / REQUIRIMIENTOS PARA SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo a los trabajos de automatización y colocación de tableros por parte de este mismo proveedor se solicito en campo la colocación de: Energia 120v para derivación de panel de control en Tableros A.B.C que controlan el alumbrado de bodegas, así como la canalización y cableado rematado a los mismos tableros para uso de EMERSON, adicional a este punto se requiere interruptor termomagnético para estos trabajos, los cuales no están siendo considerados en proyecto ejecutivo y se deberán trabajar como adicional. | En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR E2 se indico salida a 127 volts para ahorro de energía, por lo que se pueden conectar a ese circuito, por lo que no es necesario adicionar algún interruptor.
- ESTACIÓN DE TRABAJO (CENTRO) Y PUERTA DE EMERGENCIA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ESTACIÓN DE TRABAJO (CENTRO) Y PUERTA DE EMERGENCIA De acuerdo al recorrido de ayer con el equipo de seguridad laboral, informo que las puertas de emergencia no se deben de encontrar obstruidas, por lo que se solicita que de favor se cambie la configuración de la estación de trabajo que se encuentra al centro de la nave y así evitar que se obstruya la salida de emergencia (se adjunta captura de ubicación). | Se definió la ubicación y acomodo de la estación con equipo de Supervisión en semanas anteriores.
- RFI#76 DIÁMETRO DE TUBERÍAS ALIMENTADOR PRINCIPAL | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#76 Derivado de la emisión del Boletín 15 Alimentador Clínica emitido el día 7 de agosto , en este se indica que la canalización serán 2 vías de 63mm. Cabe aclarar que estas ya fueron ejecutadas conforme a la OC5 y OC6 emitidas el 18 y 21 de julio teniendo pendeinte de ejecutar la llegada l punto de conexion, lo cual el proyecto indica 2 vías de 53 mm, por lo que se tendrán que ejecutar nuevas canalización en cumplimiento al boletín #15. Se proponer dejar las 2 vías de 53mm como canalizaciones vacías para servicios futuros y ejecutar la nuevas vias paralelas a estas. | De acuerdo! Se valido en la visita del día 14 de Agosto, que este ya estaba resuelto.
- RFI#75 VALIDACIÓN DE CÉDULAS ALIMENTADOR PRINCIPAL | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#75 se solicita la validación de las cedulas de cableado en Boletín#15 Alimentador Clínica emitido el día 7 de agosto , ya que en este plano no se muestra la tabla de cédulas en el layo, pero si se encuentra dentro del modelo. ¿se puede tomar esta tabla de cédulas como correcta | De acuerdo! Se valido en la visita del día 14 de Agosto, que este ya estaba resuelto.
- Seguimiento RFI #13 - Campana para vaporera en deli | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta del RFI numero 13, en respuesta recibida mediante RFI nos indica que se considera instalación de nueva campana en proyecto, pero esto no coincide con nuestro listado de suministros, en el cual no se considera ninguna campana, de su apoyo para coordinar con el área de compras el suministro adicional. | Se envío la solicitud del suministro a Compras.
- Ubicación de molino de carne | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente a nuestro proyecto en el cual se nos indica la ubicación del molino de carnes en el área de preparados de carnes, por operación la producción de carne molida se realiza en la cámara de refrigerados de carnes, por ser mercancía sensible a cambios de temperatura, cabe mencionar que ya se encuentra instalada la alimentación del molino, por favor indicarnos si se realiza una modificación a la ubicación como adicional. | Favor de considerar la reubicación del equipo.
- VENTILADOR EXTRACTOR 01 SANITARIOS CLIENTES | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo para que sea suministrado el arrancador trifásico correspondiente para el VE-01 que tiene las siguientes características 208/460, 3F,3H, 60Hz del área de sanitarios clientes, ya que el que se suministro es una estación de control arranque y paro modelo 900IBW240, se anexa foto de lo mencionado. | Se debe suministrar también el arrancador tal como se indica en el listado de suministros en la pestaña Equipo eléctrico fila 194. El equipo que indican es una botonera que va cerca del equipo para su control la cual también se debe instalar. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- VENTILADOR EXTRACTOR 09 | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | El VE-09 que se suministró por parte del proveedor y que se encuentra en tienda con las siguientes características: Voltaje: 230/3 , Hz: 60 , HP: 2, no concuerda con lo que indica proyecto en planos IE-08, IE-12a e IAA-03, ya que los planos mencionan alimentación monofásica 127v, 1F, 2H con una protección de 1x63A y no alimentación trifásica a 230v como fue suministrado, Nos podrían apoyar con esta oportunidad y nos sea suministrada por parte de compras la protección adecuada para este equipo VE-09 en tablero “GP” ¿, Además que nos indiquen la cedula de cableado a utilizar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento? | El ventilador en el proyecto se indica monofásico, por tanto, se requiere que se suministre el ventilador con las características indicadas en proyecto. En caso de que, por tiempos, no de alcance a suministrar y sea de las caracterices indicadas en la RFI (2HP a 220/3/60) considerar una protección de 3P-16A instalada en los circuitos 37,39,41GP con un alimentador de 3-10AWG +1-10d en tubería de 21mm. El adicional generado, deberá ser transferido por GNFR ya que se trata de un tema de suministro. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Daños en brocales de UP | SC TEPIC (Techumbre O Cubierta) | Walmart Supercenter | Buena noche. De acuerdo a proyecto se indicaba la aplicacion de sello y todo elemento de resane en perimetro de UP (brocales, elementos de sujecion etc). Pero en recorrido se ha detectado que dichos sellos y resanes de los brocales se estan desprendiendo debido al exceso de oxido generando filtraciones a piso de ventas. Favor de indicar si se deben considerar el cambio de brocales y cuantos ya que esto seria un adicional para la contratista. . | No se debe de considerar el cambio de brocal ya que este trabajo genera el retirar y colocar equipo UP, así mismo al realizar el movimiento se estará dañando el área que presenta estos daños, se sugiere colocar una lámina tipo flashing al rededor del brocal, de acuerdo a conservación e indicado en la reunión realizada el martes 01/Agosto/2023, se estaba revisando si se cambian los equipos de aire, si se llegara a cambiar los equipos si sería conveniente cambiar los brocales.
- 029 PINTURA EN TUBOS DE PROTECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL. | SC TONALA (Pavimentos Y Estacionamiento) | Walmart Supercenter | , solicitando de su apreciable a poyo en definirnos el tipo de especificación de pintura para tubos de protección para la señalización vertical. Ya que en el plano C-16c DETALLES DE SEÑALIZALICIÓN, Detalle #12 tubo redondo de protección sobre NPT 0.90 cms. Duda: si va pintado de que tono es? que codigo y marca de pintura seria?. Muchas , ... | a todos, favor de considerar franjas a 45° de pintura esmalte color amarillo solar yellow sw4075//amarillo cromo cmx114, mismo criterio que el aplicado en el detalle 14 plano C16c .
- C-CUAUTITLAN-RFI 117 EQUIPO DE SONIDO. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En RFI 105 se respondio que el equipo de sonido se instalaria el que se tenia, cabe hacer mencion que este equipo ya no se tiene. Se solicita el apoyo para que se nos indique el tipo de equipo que se debe de suministrar para que opere con las bocinas que se van instalar. . | Estamos en espera de que el equipo de PMO comparta modelo de scope de operadora.
- RFI 01 TRAYECTORIA ALIMENTACIÓN GENERAL CEDIS SEGURO | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Se solicita su apoyo para resolver la siguiente duda, en el proyecto cedis seguro en el plano “DU01 - DIAGRAMA_UNIFILAR - CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO” nos indica que la conexión eléctrica del transformador de caseta 3 se debe ejecutar al tablero general de la subestacion 5, sin embargo, en el plano “ IE07 - ALIMENTACIONES_GENERALES - CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO” nos marca una trayectoria dentro del area de perecederos, pasando por cámara de maduración y jaula de osmosis, afectando innecesariamente áreas de almacenamiento alimenticio, ya que la subestacion 5 está fuera de la nave, se envía plano de propuesta de trayectoria que se ha realizado en conjunto con mantenimiento para afectar lo menos posible la operación del cedis. Esta trayectoria propuesta aumenta 40 metros la distancia de trayectoria de los 160 que marca proyecto, con lo que pedimos que en caso de ser aprobada se compruebe que el calibre del cable y el interruptor sigue siendo el apropiado, esperamos su pronta respuesta. por su atención, quedo a sus órdenes. | Si por operación es la trayectoria mas factible, no tenemos inconveniente que se realice esta propuesta. Realizando un cálculo rápido le comento que el alimentador y la protección quedaría como esta indicado en proyecto ya que cumplimos con los lineamientos mínimos requeridos por norma, solo se recomienda que todo vaya por piso para acortar distancias.
- MOLDURA T PARA AISLANTE | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la sustitución de policarbonatos por lamina KR-18 en cubierta de tienda se esta detectando lo siguiente. Durante el retiro de molduras blancas para sujeción de policarbonato, se esta detectando el corte irregular del aislante existente además de que queda evidenciado el color natural de dicho aislante el cual es rosa. Para poder ocultar esas irregularidades y la tonalidad del aislante existente se propone colocar moldura tipo T para ocultarlas, dicha moldura se engargolaría entre la lamina nueva y la existente. Se anexa evidenica. | Derivado del hallazgo en el proceso de la retiro de skylight y de acuerdo a la evidencia fotográfica compartida se observa que es parcial esta irregularidad. Favor de considerar la moldura tipo T. El adicional que esto genera no se considera como omisión de proyecto.
- RFI 58 Faltan placas de soporte en topes de andenes | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-407d no indica que se coloquen placas ahogadas con anclas hacia el refuerzo del acero del foso de la rampa niveladora, en el area de andenes; en obras similares se coloca debido a que el proveedor coloca los topes soldados a placa en mención, y con ello se recibe toda la carga de los trailers hacia la estructura del foso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se comparte boletín correspondiente con el detalle solicitado para la placa embebida para dar respuesta a lo solicitado.
- S-Torreón-RFI_ 37- Solicitud de Refuerzo PTR para muro en protocol A y C. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100-Planta general arquitectonica se indica habilitar un muro de tablaroca paralelo a los protocol A y B, que divide el piso de ventas con trastienda, cabe mencionar que no se indica un bastidor o refuerzo de PTR para dicho muro el cual tiene una altura considerable de 5.44 mts., por tal motivo se propone colocar PTRs a lo largo del muro para poder reforzarlo adecuadamente. | De acuerdo a manual técnico USG tablaroca, se pueden desplantar muros a dos caras con bastidor 9.20 cal 20 hasta una altura máxima de 5.89 m, por lo que como Proyectos, consideramos innecesario éste refuerzo ya que el muro es únicamente divisorio y se encuentra entre estructura de rack de refrigeración A y C; y rack de mercancías en piso de venta que va anclado a piso, por lo que no estaría recibiendo cargas laterales.
- RFI 36 Nodo de datos y energía regulada para ahorro de energía | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano ID04-VOZ Y DATOS-3629 y ID01-ENERGIA REGULADA-3629 no indica nodo de datos y contacto energía regulada para el sistema de ahorro de energía, nos apoyan con el boletín. | La salida de energía regulada y la salida de voz y datos SI se indica en el proyecto, se localizan en los planos ID01 y ID04, se muestran capturas de la información
- S-Torreón-RFI_ 38- Solicitud de alcance para área de carritos | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Gerencia de tienda pregunta si se puede asignar otra área de carritos en estacionamiento (aparte de la que se encuentra en pórtico), ya que menciona que son bastantes y es insuficiente el espacio. favor de confirmar dichos alcances. | Durante desarrollo de proyecto no se comentó este alcance, además que no se puede disminuir el número de cajones de estacionamiento por temas de cumplimiento por tanto no se autoriza dicha solicitud.
- RFI 011 MURO DIVISORIO CUARTO DE BOMBAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano AC2-CISTERNA PLANTA Y ELEVACIONES, detalle 9 Cisterna isométrico ll y en ES-901 PLANTA Y DETALLES CISTERNA, detalle 2 Planta detalle fondo. En ambos planos se indica un muro divisorio en el cuarto de bombas MC1. Nos podrían indicar si esto es correcto, ya que no se ve ninguna presencia de alguna puerta o acceso en esa división, de ser así el espacio no es suficiente para los equipos con ese muro divisorio. | No se debe considerar muro divisorio en el cuarto de maquinas, se carga en rfi Plano de cisterna con la correccion.
- PISO DE VENTAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Buenos días. En el plano planta y detalles de firme ES-201 nos indican en el cuadro de notas importantes que el firme de piso de ventas MR=35 Kg/cm2, pero en el plano de detalles de terracerías C-09 a, en el detalle 3 nos indican que para piso de ventas MR=42Kg/cm2. ¿Nos podrían indicar cuál es el correcto? | Se confirma MR=35kg/cm2
- 010_DIMENSIONES DE BASE DE PROTOCOL | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-408ª base de compresor y protocol, indica el detalle 4 las dimensiones de la base siendo esta de 4.90 largo. Consultando con la especialidad de refrigeración se observa en el plano GR4-CTO DE MAQUINAS que el equipo requiere una longitud mínima de 5.60 para la apertura de sus puertas. Por lo que se solicita la ratificación y/o validación del crece de ingenierías para la fabricación de dicha base. . | Se va a emitir proximamente una OC por cambio de provedoor de refrigeración lo que implicara actualizacion de los equipos y sus bases, se procede con la carga de los planos de refirgeración del proveedor Kysor
- 009_ TAPA PASO HOMBRE SOBRE TANQUE TORMENTA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Revisando el plano C08a-TANQUE TORMENTA, no nos indica tapas de paso hombre sobre las celdas que comprenden del eje C al A entre ejes 1 y 2 del tanque, por lo cual solicitamos que nos apoyen a indicarnos si no las llevan o si las llevan. . | Favor de consultar plano BOL01 - TANQUE DE TORMENTAS NIVELES recientemente cargado con información actualizada de las tapas.
- 008_LLEGADA PLUVIAL A TANQUE TORMENTA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Revisando los planos C08-INSTALACIÓN PLUVIAL EXTERIOR nos indica 3 llegadas al tanque tormenta, en tres diferentes caras del mismo, pero revisando el plano C08a-TANQUE TORMENTA, nos indica tres llegadas, pero dos sobre una misma cara, lo cual nos genera duda de donde colocaremos las llegadas pluviales al tanque tormenta, así mismo los niveles de llegada que nos dan de arrastre no concuerdan entre el plano C08 y C08a. Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen o no las llegadas pluviales y los niveles de arrastre de la llegada de los mismos. . | Favor de consultar plano BOL01 - TANQUE DE TORMENTAS NIVELES recientemente cargado con información actualizada de las llegadas y niveles de arrastre
- RFI - 34- ANDEN DE CAMIONES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en los distintos planos sobre el anden de trailers se indica un detalle gral de plataforma a nivel 50.00 para la cortina del anden de camionetas, sin embargo no se proporciona el detalle especifico y el muro de contencion de la rampa de acceso para asociados no llega hasta el muro del anden, considerar si el armado se realiza en continuidad al muro de la rampa del anden de trailers y proporcionar el detalle de la plataforma que debera de considerarse y si es necesario considerar alguna estructura en esa zona. Adjunto informacion con los detalles encontrados. | Los detalles de los muros de contención se encuentran en los planos ES-C-09-8_COMPLEMENTARIO DE MUROS DE CONTENCIÓN, ES-C-09-9_COMPLEMENTARIO DE MUROS DE CONTENCION, ruta de Tririga: Carpeta EXTERIORES, Subcarpeta Trazo y Terracerías y C-09b MUROS DE CONTENCIÓN I en la carpeta de ARQUITECTURA.
- RFI 012 GUARNICIÓN Y BANQUETA CARA POSTERIOR A TIENDA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Anexo reporte fotográfico de cara posterior a la tienda, sobre calle Nicolás Ventura, se observa la presencia de terreno natural en parte de vialidad, guarnición parcial a lo largo de la cara, además de la ausencia de banqueta. Se solicita de su apoyo para indicarnos si estará en los alcances la realización de banqueta, guarnición y vialidad. | Se confirma alcance de banqueta en calles Nicolas Ventura. Se liberan trabajos en OC03 en plano C09 Plano de terracerias. Faltaría confirmar por licencias el alcance en la vialidad.
- RFI # 43 CONTACTOS DOBLE, REGULADO | CD Chalco (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | Referente a los contactos duplex indicados en el plano CEDIS_chalco_SMRSP_010323_REV_D ( ver detalle A2-1) ¿Estos contactos son nuevos o se tendran que considerar existentes en las áreas indicadas? NOTA 1: En las áreas actuales no se cuentan con contactos regulados existentes, cercano a los dispositivos a instalarse como lo indica el proyecto. - Se indican contacto en cuarto de sistemas y en vestibulo de recepción de acceso a nave 1. | Se deberán instalar 2 contactos para dar servicio a los equipos que serán colocados en esta área, se libera Boletín RFI#43.
- RFI#59 VISITA PROVEEDOR SILLÓN DENTAL | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#59 Derivado de la visita del proveedor del sillón dental, se requiere el ajuste de las preparaciones electromecánicas en piso para poder instalara el sillo, requieriedo estas sean agrupadas en un area de 20x20cm. Se anexa minuta de recorrido. | Se Liberó Boletín # 16 con la solución de la reubicación de las instalaciones de la silla dental y se encuentra ubicada en la suiguiente carpeta:
- Tanque Suavizador Cuarto de Maquinas | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo con esta oportunidad, De su indicacion si se debe colocar el tanque suavizador en Area de Cuarto de Maquinas?, ya que en listado de suministro se indica el suministro de este equipo, pero en plano HCM-01 no viene indicado su instalacion. Esperamos contar con una respuesta oportuna para su ejecucion. | Dado que los análisis de calidad del agua nos indican una dureza menor a 90ppm., no es necesaria su instalación. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ACABADO EN PISO AREA DE LOCAL | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al acabado en piso donde estaba el área de sanitario clientes y ahora será local para renta, en el proyecto no indica si esta se deberá reparar ya que al retirar la loseta queda diferencia a los niveles del piso existente, ya que el plano A-100a Plano de acabados en piso, solo hace referencia al resane en las áreas donde se demuelen muros. favor de indicar que se le deberá de realizar a esta área. Anexo imágenes vía correo electrónico. | El alcance indicado en proyecto es el correcto, no se requiere algo adicional para el local del recorte. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- RFI - 33 - DETALLE MURO DE CONTENCION EJE 9 | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo a la informacion enviada en el boletin 3 para los muros de contencion sobre el eje 9 por lo comentado acerca de las dimensiones del muro y por el proceso constructivo tras el VoBo se redujo la banqueta a 1.85 mts para evitar poner en riesgo la construccion colindante, envio RFI de aviso | Enterado
- RESPALDO-AA-PLANTA-ENERGIA | Villas del Sol (AA) (PC) | Bodega Aurrera | En el proyecto eléctrico y de aire se indica que los aires acondicionados no están respaldados por la planta de energía de la unidad, se revisa el plano DU-01 y los equipos de aire acondicionado, deshumidificador no están dentro de la planta de energía. Se indica por parte de gerencia construcciones que por solicitud de Walmart todas las unidades deben tener respaldo de los equipos de aire por la PDE. | Para formatos Bodega Aurrera y Mi Boedega Aurrera no aplica el respaldo de los equipos de aire acondicionado
- #74 Riel en línea de cajas | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se observa en plano A101 en la caja de minusvalidos líneas parecidas a un riel sin nomenclatura en proyecto ni detalle, se observa que sobresale del área atrás de un mueble y obstruye el paso. Se solicita aclarar sí es necesario este riel, y en su caso detalle y VoBo para adicional | Conforme a proyecto se idnica un bumper de proteccion en esta zona, este se puede ver en el Modelo Arquitectonico
- RFI#78 TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN ACTUALIZADAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#78 Retomando el RFI#64 Se presenta la propuesta del plano de tuberias de refrigeracion actualizados, con los diametros solicitador por Carrier proveedor de los equipos VRF minisplit. Se tomo en consideracion los diametros indicados el plano System2 proporcionado por carrier. revisar y validar. | . Si la propuesta se basa en las trayectorias y diámetros indicados por CARRIER no tenemos inconveniente en que se ejecute la propuesta presentada. Por favor compartan la información que dejo CARRIER en sitio para soportar los cambios solicitados.
- Boletin de RFI 1040040 | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | de acuerdo a la respuesta de RFI 1040040,solicitamos de su apoyo compartir el Boletin correspondiente a la cortina que describen, asi mismo como comentario en dicha cortina normalmente se contempla postigo de acceso ya que es acceso de personal de operaciones, por lo que en otras unidades asi se han ejecutado. | Se comparte boletin, la cortina si lleva postigo
- RFI#80 ALCEN PROVEEDOR GERFLOR | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#80 Confirmacion del alcance del proveedor de piso vinilico gerflor, si se esta considerando, autonivelnate con agregado + primer + autonvelante para recibir pios viniloco + curva sanitaria + zoclo . Esto con el objeto de preveer algun suministro por parte de contarista pricipal. | Correcto el Proveedor ya contemplo estos alcances en su cotización.
- DIRECCION EN SALIDAS HIDRAULICAS DE CUARTO DE BOMBAS A PISO DE VENTAS | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | . De acuerdo con el plano IH03 nos indica que las salidas de las tomas hidráulicas del cuarto de bombas hacia el piso de ventas dan una vuelta innecesaria por piso y de la misma manera ingresan la recomendación seria sacar las líneas directamente del cuarto de bombas aéreas por muro y así entrar a el piso de ventas, se solicita propuesta Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios cordiales | se comenta que de acuerdo al plano IH 03 la solucion que se da es la adecuada ya que si se plantea de la forma que se comenta esto no se podria realizar ya que se encuentra la PTAR.Favor de revisar el plano C06a como lo indica el plano HCM 02 y HCM 03
- PTR en soporteria de Faldon | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Por este medio hago llegar la siguiente duda de proyecto. En plano A-300 CORTES GENERALES I. en el detalle 02 (Corte transversal 02) no viene señalado ptr en la soportaría de faldón, en otras unidades si nos lo han solicitado este RFI es para saber si en esta unidad si se solicitara. En palno GA-08 PLANO DE CORTES II DE ABARROTES, en el detalle 02 mochetas de entradas de muro de salchichería no viene indicado PTR ¿de igual manera se colocarán? Anexo imagen del detalle Quedo atento a sus comentarios cordiales. | De acuerdo a lo mencionado. Favor de revisar el plano A-300-DETALLES DIVERSOS, en el cual se encuentra en detalle 13-FIJACION DE FALDON, de acuerdo al primer punto. De acuerdo al segundo punto que hace mención al plano GA-08 PLANO DE CORTES II DE ABARROTES.Se comenta que no se colocara PTR en las mochetas de muro en salchichoneria..
- arreglo en subestación y pasillo | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | muy , por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto. en plano de IE-10 nos indica que los alimentadores generales que entran de subestacion a tienda, deberan pasar por tierra y se colocara un registro metalico de 1x1. esto es correcto? debido a quqe esta area es un pasillo de bodega de alto ... una de las propuestas vista en sitio es enviarlas areas desde subestacion con tuberias de 4, saliendo de los tableros tgn tge. . sin mas esperamos alguna respuesta. | se comparte BOL-06-DETALLE DE TUBERIA A TABLERO en Tririga carpeta 2 Boletines, en cual se indica el DETALLE 5 Detalle de tuberia hacia tablero , asi evitando enviar de forma area la trayectoria y conservandola por tierra como se indica en el plano IE-10.
- BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SCI | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Referente a los trabajos de desmantelamiento del tanque de almacenamiento de agua para la red SCI y del mejoramiento de la base para instalación del nuevo tanque de almacenamiento, se culminan trabajos de desmantelamiento del tanque existente. Se comparte reporte de niveles topográficos y anexan fotografías del estado actual de la base y el relleno, cabe aclarar que la actual base no cuenta con zapata central y no será necesaria fabricar una ya que el nuevo tanque no cuenta con poste central. Favor de confirmarnos que los trabajos indicados en planos estructurales son los necesarios para dejar la base puesta a punto para recibir nuevo tanque de almacenamiento. | En relación a la zapata central, si el nuevo tanque no la requiere que no se instale. El alcance indicado en plano estructural se considero para nivelar la cimentación del tanque. esto con la finalidad de tener la elevación final de las boquillas del tanque elevado con el cuarto de bombas. Es muy importante cuidar y revisar estos niveles en sitio para las correctas conexiones. Los trabajos indicados en plano para la renivelación se deberán ejecutar según los niveles requeridos.
- ALCANCE DE SONIDO 2 | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | Buena Tarde Equipo Por este medio se solicita su apoyo para compartir con nosotros la información correspondiente en torno al proyecto de sonido que se revisó en sitio con el proveedor, en reunión se compartió que se estaría subiendo dicho boletín en cuanto se autorizará. Como antecedente se tiene el ID: 1036763 y número de RFI: 57. Por lo cual quedamos atentos a su pronta respuesta. | Esta información ya fue compartida semanas atrás y se avanzó ppto de adicional el día 14 de agosto_23.
- MURO MOVIL | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | MURO MOVIL De acuerdo al recorrido del día 05/07/2023 se hizo la solicitud del detalle para para el muro móvil. Así mismo el alcance, modelo y color. Favor de compartir el boletín correspondiente | Esta información ya fue compartida semanas anteriores y está cargado en detalle en carpeta de boletines rfis.
- PROTECCIONES ANTISÍSMICAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PROTECCIONES ANTISÍSMICAS De acuerdo al recorrido del día 05/07/2023 gerencia de construcción solicito que en el área de lockers se coloque protección antisísmica. Favor de compartir boletín correspondiente. | Esto no es un criterio vigente y no se autorizó su implementación.
- RFI INFORMATIVO/ CONECCIÓN PARA SISTEMA DCI LADO NORTE | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO/ CONECCIÓN PARA SISTEMA DCI LADO NORTE De acuerdo con el RFI con ID: 1036108 en el recorrido del día 05/07/2023 por parte del área de proyectos se indico que el suministro para sistemas DCI e intrusión será por contratista y se hará la conexión de UPS de 20KVA a tablero regulado existente lado norte. | Esto debió considerarse por parte de Contratista como bases de Concurso.
- MOLDURA DE MADERA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | MOLDURA DE MADERA De acuerdo a la visita que se dio en MEGAPARK nos percatamos que estaba colocada una moldura de madera en los muros de Tablaroca en el área de oficinas, la cual no se tiene contemplado en este proyecto, favor de considerarlo, de tener su visto bueno, favor de compartir el boletín correspondiente. | Se autoriza colocación de la moldura de madera conforme al siguiente detalle:
- LAVAMANOS EN AREA DE SALA DE MATERNIDAD | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | LAVAMANOS EN AREA DE SALA DE MATERNIDAD De acuerdo al plano CD-TPZ-IH-N5-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL (NAVE 5) no indica lavamanos en el área de Sala de Maternidad. En recorrido el día 13 de julio del presente año, Gerencia de Construcción solicita lavamanos en el área de SALA DE MATERNIDAD. Considerar instalación hidráulica y lavamanos de autocontenido como en el área de Servicio Médico. Favor de considerarlo y compartir boletín correspondiente. | Se agregó lavamanos solicitado y se actualiza instalacion hidraulica en plano IH-N5-01
- CANCELACION DE PLAFÓN EN BODEGA DE SUMINISTROS (MANTENIMIENTO) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CANCELACION DE PLAFÓN EN BODEGA DE SUMINISTROS (MANTENIMIENTO) En recorrido el día 13 de julio del presente año, Gerencia de Construcción indica que se deberá de cancelar el plafón en el área de bodega de suministros (mantenimiento). Favor de considerarlo y enviar boletín correspondiente. | Se carga plano actualizado CD-TPZ-NAVE-5-IE-01 ALUMBRADO OFICINAS ZONA SUR E2 con luminarias tipo tandem para suspender en area de mantenimiento.
- RFI INFORMATIVO / CAMBIO Y REACOMODO DE CONTACOTOS REGULADOS A NORMALES EN OFICINAS DE Q.A. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RFI INFORMATIVO / CAMBIO Y REACOMODO DE CONTACOTOS REGULADOS A NORMALES EN OFICINAS DE Q.A. De acuerdo el recorrido del día 13/07/2023 gerencia de construcción solicito el cambio de energía regulada a energía normal y el reacomodo de los contactos para cargadores en oficinas de Q.A. Favor de compartir boletín correspondiente | No se tiene considerado por parte del Proyecto de origen la implementación de WM TV.
- DESPACHADORES DE AGUA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | DESPACHADORES DE AGUA De acuerdo a la ficha tecnica de los Despachador de Agua Mod. IPCD-6-210 que nos envian Alfredo Jozabhad Andrade Jimenez de compras walmart, nos indican en tales fichas que los despachadores de agua requieren de alimentacion hidraulica, la cual no viene indicada en proyecto. Favor de compartir los boletines correspondientes para alimentar cada despachador de agua, ya que llevamos varios. en lado sur y lado norte. Se anexa ficha tecnica compartida por Walmart. | Se actualizaron planos de instalacion hidraulica , IH-N5-01para el servicio requerido en los despachadores de acuerdo a ficha.
- DETALLE DE CONEXIÓN ELEMENTOS HSS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al boletín proporcionado para estructura de cargador de baterías de litio, con el nombre de: DETALLE ISOMÉTRICO DE SOPORTE, en el cual se muestran los elementos estructurales a ensamblar, pero no se cuenta con un detalle de conexión entre los elementos HSS, el cual regularmente al momento de ensamblar debe contener un corte a 45° y posteriormente de esto realizar el cordón de soldadura. Por lo cual solicitamos su valioso apoyo para complementar con el detalle requerido, esto para proceso constructivo. | Se cargó boletin BL-20230718-1 DETALLE ISOMETRICO DE SOPORTE_REVA con detalle de la conexión requerida.
- CORTINAS ANDENES DE TRAILER | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano ELEVACIONES Y CORTE ANDENES Y RECIBO-A407a traemos una nota que menciona que el suministro de las cortinas del área de anden de trailer el suministro es por parte de compras Walmart pero GNFR indica que no cuenta con pedido alguno y en plano TABLA DE PUERTAS Y CANCELES -A601 se deduce que el suministro es por parte de la contratista general. FAVOR DDE INDICAR QUIEN SUMINISTRA DICHAS CORTINAS Y COLCHONETAS DE ANDEN DE TRAILER, ya que en otras determinantes el suministro de estas es por parte de compras Walmart. | -Las cortinas, colchonetas y rampas niveladoras del área de tráiler son proporcionadas por Walmart compras (GNFR) y colocadas por la contratista como esta indicado en el plano A601, ver en la tabla puerta 400a, 400b y 400c tal y como lo estipula la nota 3b.
- SUMINISTROS ELECTRICOS CTO DE BOMBAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | EN PLANO SE-03 ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA CUARTO DE BOMBAS NO SE SUMINISTRARON LOS SIGUIENTES EQUIPOS YA QUE NO APARECEN EN EL LISTADO DE SUMINISTROS: INTERRUPTOR MAGNETICO GABINETE NEMA-3R 3P-15A. 480V, CAJA DE EMPALMES CON BARRAS DE COBRE DE 400A, INT. TERMOMAGNETICO GABINETE NEMA-3R 3P-15A. 480V, TABLERO CI. POR LO CUAL SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA AUTORIZAR DICHO ADICIONAL Y ESTOS SEAN SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA GENERAL. | -El interruptor termomagnético de 3PX15A, 480V y el gabinete NEMA-3R si están indicados en el listado de suministros. (no aplica como adicional) -El tablero CI y sus interruptores derivados si están indicados en el listado de suministros. (no aplica como adicional) -La caja de barras no se indica en el listado de suministros puesto que no es un equipo de línea , se tiene que armar en campo motivo por el cual en el plano SE-03 se indica un detalle con todos sus elementos que la conforman. -El interruptor magnético de 3PX15A, 480V y su gabinete NEMA-3R, si falto indicarlo en el listado de suministros. (este si es un adicional, favor de compartir presupuesto del adicional que esto representa).
- RESPUESTA DE OC DE SCO ID 1039562 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En respuesta al RFI con ID 1039562,solicitamos de su apoyo para generar la OC y asi obtener el recurso para estos trabajos adicionales ya que la ubicación de los SHO ya se tienen actulamente conforme a las OC-01. | La caratula para el adicional se puede generar con el Boletín sin necesidad de hacer una OC de Diseño, favor de compartir el presupuesto de obra para realizar la caratula.
- C-CUAUTITLAN-RFI 118 CONTACTOS ADICIONALES PARA INSECTRONICS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Por parte del proveedor de control de plagas Controlet solicito a la operación la instalación de contactos en comedor y cocina. Se adjunta archivo. | Se podrán colocar los contactos adicionales. No es un rediseño, este es una solicitud de operadora ya que en scope solo se indicaron 7 equipos insertronic. Se coloca en adenda 2 a manera informativa los planos con la ubicación de contactos y cálculo del circuito.
- RFI#69 REQUERIMIENTOS CAJA ROTARY | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#69 Referente a las preparaciones para la instalación de la caja Rotary Servicios Financieros confirma los siguientes requerimientos: Contacto de energía regulada - dispositivo de alarma de la caja de valores deberá conectarse a CAE Cabe señalar que en proyecto se tiene considerado contacto normal y los dispositivos de alarmas fueron eliminados para la caja Rotary de recepción en el Boletín #6 | Se Liberó Boletín # 18 con la solución electrica de la caja rotary en donde se representa el contacto regulado y se encuentra cargado en la siguiente carpeta.
- S-Torreón-RFI_ 39- Solicitud para vegetación | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Confirmar la vegetación que se presenta en el plano DEM07-DEMOLICIONES EN CONJUNTO-6470, ya que indica una vegetación existente, cabe mencionar que en el plano C02-Planta de conjunto en esa área se indican nuevos cajones de estacionamiento. de conservarse los arboles favor de enviar nueva configuración de cajones e isleta. | Se conservarán los elementos árboreos existentes. Se deberá considerar demolición de guarniciones de acuerdo a notas de proyecto y se reconfigurará la jardinera de acuerdo al boletín 6 cargado en la carpeta BOLETINES. Para la realización de los trabajos, deberán aplicarse las notas y especificaciones de los planos: DEM-07 DEMOLICIONES EN CONJUNTO-6470 Y C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-6470.
- RFI#85 Replica RFI#73 REQUERIMIENTOS PROCESAMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#85 Replica RFI#73 Se abre este RFI par la carga de boletín de actualizacion del área de Insumos. | Se Liberó Boletín # 17 con la solución al RFI #73 / 85 y se encuentra cargado en la siguiente carpeta:
- Alimentación de tablero R nuevo ups 2kva | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE03-INSTALACION_ELECTRICA_RECEPCION_A_NAVE_TORNIQUETES_RH-, ya que indica un ups, nuevo de 2kva en detalle 02-de instalación eléctrica a tablero nuevo R revisando plano y lista de suministros este ups 2kva no viene integrado en la lista de suministros nos podría apoyar respecto a este tema. Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | Se incluye descripción del UPS 3 kva en el listado de suministros. Se libera OC3.
- LAMINA FACHADA R-101 | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | Con relación al plano A401 y en particular a la clave 7.18 donde se indica la colocación la lamina R101 “NUEVA LÁMINA PINTRO R-101 CAL. 24 (UTILIZAR ACABADO DURAPLUS EN ZONAS COSTERAS). ESP.-07412.” Se informa que basándonos en el intento de compra por parte de la contratista general, se tiene problemas para el suministro en tiempo debido a que como se manifiesta emitida por WM en la CI-22-033 para climas tropicales, este tipo de lamina tiene un tiempo de entrega de 12 a 14 semanas por lo que no es congruente con el tiempo de ejecución de la obra (5.5 semanas). Se solicita la autorización para la colocación de lamina R-101 pintro cal 24 a fin de cumplir con los tiempos de ejecución o en su caso, se nos indique otro tipo de material que sea de fabricación inmediata o de línea para su instalación. Otro punto importante es que la lamina con acabado duraplus, se suministra para pedidos de mas de 12 Toneladas | Buena tarde. La lámina indicada en plano A-200 será colocada únicamente en el faldón de fachada, sin embargo puede optarse por colocar lamina R-101 pintro cal. 24 sin acabado Duraplus para que así sea adquirida e instalada considerando aplicar algún producto primario antes de colocar la pintura final. .
- RFI 45 No hay condiciones para la PTAR | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se presenta el proveedor de la PTAR, indica que para el inicio de sus trabajos y suministros, requiere que las terracerías estén a nivel. El desarrollador dejó el área con terreno natural y en el proyecto ejecutivo no indica que la contratista realice dichas terracerías. En caso de que éstas terracerías sean adicionales, se requerirá un muro de contención en 2 lados de los predios para evitar algún problema con los vecinos. Se adjunta un archivo para una mejor comprensión de lo indicado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. EN DIAS ANTERIORES SE COMPARTIÓ VIA CORREO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA, SE ADJUNTA TAMBIEN EN ESTE RFI QUEDAMOS EN ESPERA DEL BOLETÍN O INDICACIONES | De acuerdo al plano PTU-OC-04.01 - PLANTA DE PAVIMENTOS por parte del desarrollador todo el area de la Ptar, acopio de carton, cuarto de carton, basura inorganica y residuos peligrosos, son alcance por parte el desarrollador de acuerdo al plano indicado. De acuerdo al plano PTU-OC-04.01 - PLANTA DE PAVIMENTOS, en el DETALLE 1 se indica que se debe de considerar: Escarificado de 0.30cm. Tezopntle de 0.25cm Sub base al 95% PVSM.0.25cm min. Base al 98% PVSM de 0.20cm y riego de impregnacion de acuerdo al proyecto de la ptar se tiene considerado plataformas de concreto para el area sonde se encuentran los sopladores de aire , equipos de bombas, donde se encuentra el compartimiento MBBR, se consideran losas de concreto las cuales se indican en proyecto de PTAR en los planos :02. PR-002 DIAGRAMA DE DSITRIBUCIÓN DE PTAR (JIMENEZ CANTU 5040),06. CV-003 DETALLE DE LOSAS DE CONCRETO (JIMENEZ CANTU 5040), 07. CV-004 DETALLE DE CUARTO DE SOPLADORES (JIMENEZ CANTU 5040), y el plano 05.CV-002 DETALLE DE FOSAS (JIMENEZ CANTU 5040) donde se esta analizando el tema del muro de contencion. Se adjunta boletin BL-20230817 MURO DE CONTENCIÓN REVA.DWG donde se indica el muro de contencion para la colindacia vecina.
- RFI 37 Suministro de gabinete para ahorro de energía | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al RFI Solicitud de información: 1040031 - 0 - RFI 31 Tablero de control - ahorro de energía, nos podrían indicar quien suministra el gabinete de ahorro de energia | Este gabinete lo debe suministrar el proveedor de ahorro de energía puesto que son sus equipos. Si la contratista contrato al proveedor de ahorro de energía entonces es por parte de la contratista o en caso contrario sería por parte de WALMART.
- PROFUNDIDAD DE CIMENTACION PARA POSTES DE ALUMBRADO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO, EN EL PLANO “C10B DETALLES DE ALUMBRADO” DETALLE “04 CIMENTACIÓN TÍPICA DE POSTE” HACE MENCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN COMO “VARIABLE COORDINAR CON ESTRUCTURISTA” SU APOYO PARA ESPECIFICAR LA PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN | Se comparte detalle de profundidad para los postes nuevos, mismo que se cargó en la carpeta de boletines, se aclara que al ser un detalle complementario a lo indicado en proyecto esto no deberá considerarse un adicional a proyecto.
- BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CUARTO DE BOMBAS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO. EN PROYECTO NO SE INDICA BAJADA PLUVIAL PARA LA LOSA DE NUEVO CUARTO DE BOMBAS DE PCI FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN DE BAJADA PLUVIAL. | Se revisó con el especialista Hidrosanitario, y nos comentó que al ser un área muy reducida no tiene afectación en la aportación por lo cual la pendiente de 1% en losa, cumple con esta función, en caso de que requieran una bajada, recomendamos realizar un pretil perimetral para encauzar el gasto hacia una BAP con descarga libre a piso para ambas losas. (Las pendientes de las losas se deberán dirigir hacia esta bajada pluvial).
- ACABADO DE PANEL DE REFRIGERACION CON VISTA A CLIENTE EN PREPARADO DE CARNES | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , INFORMO QUE EN EL ÁREA DE PREPARADO DE CARNES Y PREPARADO DE FRUTAS Y VERDURAS EL PANEL DE LAS CÁMARAS DE CONGELADOS DE PESCADOS Y REFRIGERACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS QUEDA EXPUESTO Y CON VISTA AL CLIENTE, EN PLANO “A100D – ACABADOS GENERALES EN MUROS III” INDICA EL PANEL DE REFRIGERACIÓN SIN ACABADO, POR LO QUE SE PROPONE COLOCAR UN LAMBRIN DE PANEL DE YESO WR Y CANAL LISTÓN SOBRE LOS PANELES DE LAS DOS CÁMARAS CON VISTA AL CLIENTE PARA UNA MEJOR IMAGEN FAVOR DE VALIDAR PROPUESTA . | El proyecto se hizo con base a layout y prototipo vigente el cual no considera acabado adicional a panel de refrigeración de cámaras con vista al cliente, el acabado para las cámaras de refrigeración se mantendrá tal cuál como lo suministra. Por lo que no se aprueba la propuesta. Al ser una aclaración esto no deberá ser una omisión de proyecto.
- BASE DE VENTILADOR DE EXTRACCION VENSET | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SU APOYO EN LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO, EN PLANO “IAA-05A CUADRO DE DETALLES” DETALLE “DET-31 MONTAJE DE VENTILADORES DE EXTRACCIÓN TIPO VENTSET” MENCIONA “BASE DE VENTILADOR DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL” PERO EN PROYECTO ESTRUCTURAL NO EXISTE ESTE DETALLE FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN DE DETALLE PARA BASE DE VENTILADOR. | No se consideró una base para estos ventiladores debido a que se trata de un equipo pequeño y se puede resolver con los perfiles que el fabricante o proveedor del equipo indica, por lo que recomendamos tomar como base los criterios marcados en cada detalle indicado en los planos, para la instalación de cada equipo. Se hace la aclaración que se deberá revisar las especificaciones de instalación de cada equipo con proveedor antes de instalar. Al ser una aclaración esto no deberá representar un adcional a proyecto.
- PUERTA DOBLE ABATIMIENTO DIBUJADA Y UBICADA EN AREA DE ACCESO A TECHUMBRE DE CUARTOS DE BASURA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO A-601e UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES SE APRECIA DIBUJO DE PUERTA DOBLE ABATIMIENTO EN ÁREA DE ACCESO A TECHUMBRE DE CUARTOS DE BASURA, (FACHADA DE BODEGA DE AMPLIACIÓN) PERO ESTA NO VIENE INDICADA EN TABLA DE PUERTAS, FAVOR DE INDICAR SI SE REALIZA, EN CASO DE QUE SI, POR FAVOR ENVIAR DETALLE. | Se hace mención que esa puerta viene indicada como nueva en el plano A200-FACHADAS GENERALES-3853 en la fachada posterior con la clave 8.01 y P3 considerando su sustitución y pintura, por lo que se comparte boletín con el detalle de la misma, el cual se cargó en la carpeta de BOLETINES/SAN MANUEL. Al estar indicada, esto no deberá considerarse un adicional a proyecto.
- EXCAVACION DE CISTERNA | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano CO3.- Plano de conjunto OC-01, la ubicación de la cisterna con cuarto de bombas la marca al fondo en la esquina del predio lado derecho que colinda con tienda mercado Aprecio, según plano la cisterna lo marca despegado 1.00m de la colindancia con dicho establecimiento, favor de indicar si es necesario aplicar algún tipo de contención por la cercanía y evitar algún sentamiento, ya que se tiene que excavar al ras del predio para poder cimbrar, se adjunta ubicación de la cisterna. | Se comparte información solicitada
- CRUCE DE INGENIERIAS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano C03 Planta de conjunto y C10 Acometida Eléctrica y telefónica - Indica cambio de tanque de agua a cisterna con 2 celdas y cuarto de bombas, de acuerdo a proyecto original hay interferencia de ingenierías con la acometida eléctrica de que va del transformador al poste de CFE, de igual forma se empalma con la tubería que desfogue del cárcamo pluvial, favor de indicar como proceder. | Se comparte información
- C-CUAUTITLAN-RFI 43 INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | . En el scope indica el suministro de la siguiente la señalización: SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA INDICAR ALTO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 FIJADA SOBRE POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE PTR DE 2X2 CAL.10 CON UNA BASE DE POSTE DE ACERO CEDULA 40. DE 3/4 DE ESPESOR DIAMETRO DE 6 RELLENO DE CONCRETO f´c=200KG/CM2 CON PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO CROMO Por parte de GNFR comenta si es nesesario el suministro debido a que no se tiene ponchallantas. | El proyecto de cedis seguro no cuenta con ponchallantas en la caseta de transportes por lo que se puede omitir este suministro.
- contactos normales en area de electronica | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | La operadora y store planinng hacen la solicitud de colocación de 6 contactos dúplex para la mesa hibrida, en proyecto solo se tiene considerados 2, así mismo hacen la solicitud de instalar 5 contactos dúplex para el modulo para conectar celulares del modulo de experiencia, favor en indicar a que tablero y circuito se conectarían estos contactos o bien si solo cambia la capacidad del interruptor, así mismo compartir boletín de aceptar estas solicitudes como adicionales | El proyecto se encuentra conforme a las guías mecánicas, por tanto, cualquier contacto adicional requerido, deberá solicitarse por medio de OT. En caso de requerir el apoyo con un boletín para la instalación de los contactos, favor de indicar ubicación exacta que se requiere, así como la altura y carga a considerar para poder compartirlo, sin embargo, deberán solicitar el recurso por OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CONTACTOS NORMALES SERVICIO TAB. AHORRO DE ENERGIA EDC1 y EDC2 | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por indicacion del proveedor de automatizacion EMERSON nos solicita la colocacion de contactos normales de servicio dentro del tablero de control de ahorro de energia, para la alimentacion de sus controladores, tanto en EDC1 y EDC2. para que nos indiquen todo lo necesario para su correcta instalacion. Se comparte evidencia de lo solicitado. | El proyecto se encuentra conforme a las guías de ahorro de energía, en donde, solicitan contacto regulado y nodo de voz y datos. En proyecto se considera 1 contacto regulado en UPS2 CTO3 en el EDC1 y 1 contacto regulado en UPS1 CTO10 en el EDC2. Favor de confirmar si adicional a este contacto regulado requieren uno normal, en caso afirmativo, podemos proporcionar un boletín, sin embargo, no contamos con recursos adicionales para su instalación y suministro. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PROPUESTA DE SEMAFOROS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano de Propuesta Semaforos.- Nos indica colocarlos en la salida de la BD Alamo, se adjunta evidencia de la zona para que te tomen en consideracion lo existente, se adjunta evidencia fotografiaca y plano. | Como se indica en el estudio vial y el proyecto se semaforos se debe considerar la amplaicion de la geometria del camellon para la instalacion de este semaforo, En cuanto a la ubicación de los otros postes, éstos se pueden ubicar en la parte posterior de los postes de luz existentes, o incluso utilizar el poste existente para incluir el látigo para los semáforos; tal y como sucede con los semáforos localizados en la intersección de la Carretera Mexicali con la Avenida Heroica Puebla.
- Bombas sumergibles de tanque tormenta | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , referente al suministro de bombas sumergibles para el tanque de tormentas, estos fueron suministrados a 460v y en proyecto nos indica que son alimentados a 220v, dicho lo anterior solicito su apoyo para definirnos como seran alimentados estos equipos. Quedo a sus indicaciones. | En proyecto las bombas se indican a 220V debido a que supone una menor instalación eléctrica, porque se puede alimentar desde el EDC1 el cual se encuentra más cerca. El cambio de la tensión de alimentación a 460V supone el incremento del cableado en 135m (como son 4 fases son 540m en total), se debe suministrar un desconectador nuevo el cual es más caro y el punto más crítico es que nos tendríamos que alimentar desde el tablero general de la subestación el cual viene prefabricado por tanto para instalar el nuevo interruptor se debería realizar una adaptación al tablero. Debido a lo anterior, solicitamos que se suministren las bombas con las tensiones indicadas en proyecto, de no ser posible, GNFR deberá transferir el monto adicional requerido para realizar los ajustes. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- C-CUAUTITLAN-RFI 44 SANITARIOS CASETA | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | Se informa que se realizaron los siguientes trabajops a solicitud de la operacion para su correcta funcion en baños de caseta COLOCACIÓN DE PLAFON, BUÑAS Y PINTURA, PUERTAS DE ALUMINIO PARA REGISTRO DE VALVULAS, CAMBIO DE VALVULA, APAGADOR EN CUARTO DE ASEO, RENTA DE SANITARIOS | RFI informativo, no es una OCR de diseño.
- CELOSIA EN COMEDOR DE ASOCIADOS | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | SE SOLICITA, EL CONOCER SI LA CELOSIA SI SE COLOCARA COMO VIENE ESPECIFICADO O SE OMITEN COMO EN OTRAS TIENDAS | LAS CELOSIAS EN COMEDOR SE ENCUENTRAN INDICADAS EN PROYECTO CONFORME A PROTOTIPO, POR LO QUE SE MANTIENE ESTE ALCANCE
- RFI 002 Placas de conexión en armaduras y montaje de columnas en dados. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TRAZO SE DETECTÓ QUE LA UBICACIÓN DE LAS PLACAS DE CONEXIÓN IMPIDEN EL MONTAJE LAS ARMADURAS TANTO SE INTENTA MONTAR POR DEBAJO O POR ARRIBA. POR LO QUE SE PIDE APOYO A MODO DE QUE SE AUTORICE POR PROYECTO EL SOLDAR EN CAMPO LA PLACA DE CONEXIÓN DE LA CUERDA SUPERIOR PARA PODER REALIZAR EL MONTAJE POR ARRIBA. ESTO SERÍA EN COLUMNAS CENTRALES Y LATERALES YA QUE TIENEN UN DETALLE SIMILAR. REVISANDO NOS DIMOS CUENTA TAMBIEN QUE EN EL ASENTADO DE LAS COLUMNAS EN LOS DADOS CT-1 PERIMETRALES NOS ESTORBA LA DALA DE CERRAMIENTO PARA ASENTAR LA PLACA Y ANCLAS DE LOS DADOS (En detalle 3 y 4 del plano 101a la CT-1 queda sobre las anclas.) SE ADJUNTA CROQUIS EN LA CARPETA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | Las soldaduras mostradas; son soldaduras críticas, por lo que no se autoriza que sean realizadas en sitio sino en taller ya que en sitio no se tiene control de temperatura, posición, impurezas y factores de alineación de las placas y columnas. En el detalle 3 y 4 de la intersección de contratrabe y dado no interfiere con la placa base, aunque sin duda el espesor de la contratrabe debió haber sido realizado con el espesor constante, el proyecto ya prevé esta condición atípica.
- Alimentación de transformador cuarto de bascula | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya se identificó de que tablero e interruptor se está alimentado el transformador del cuarto de bascula, en su revisión se muestra que el cableado existente es del Cal 2, ya que en plano indica colocar un nuevo cableado del cal. 8 se sugiere colocar el mismo calibre existente o indicar que calibre se colocaría ya que se pondrá un nuevo transformador de mayor capacidad de igual manera seria un adicional para la contratista ya que no se tenia conocimiento de la trayectoria por parte de proyectos. | EL ALIMENTADOR QUE SE IDENTIFICÓ CALIBRE 2 SE PUEDE QUEDAR.
- RFI INFORMATIVO CAMBIO DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA | CEDIS Santa Barbara (Acometida y UPS) | Distribution Center | De acuerdo aproyecto ejecutivo, en el diagrama unifilar (PLANO DU-01) Indica colocacion de un interruptor de 3P-150A, con capacidad interruptiva de 35 KA. Cabe hacer mención que los interruptores suministrados por Walmart, no son de la misma capacidad, estos están configurados para trabajar a 18kA de acuerdo al voltaje de 480V, ¿nos podrían indicar si se cambiara el interruptor o se deja el suministrado? | De su apoyo para tener acceso a la siguiente información por parte del Cedis, para poder determinar con claridad la capacidad interruptiva: podrían enviarnos la impedancia del transformador de 1250 kva de donde se conecta el transformador de 100 kva para poder determinar la capacidad cortocircuito.
- RFI 57 Falta rigidez en muro de recibo | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el muro que se comparte entre recibo y Walmart.com, no indica algún refuerzo de PTR o similar, el cual no tendrá rigidez debido a que dicho muro no se comparte con algún otro departamento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte imagen del muro que se indica. | Se comparte boletin BL-20230811-1 BASTIDOR PARA TABLAROCA.dwg, para dar respuesta a RFI solicitado
- RFI 60 Coincidencia de barra de comedor con tarja de acero inoxidable | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-406, indica que CO2 es una mesa con seno derecho de acero inoxidable. Las cuales se generan las siguientes dudas: 1.- ¿los 2 son suministros de Walmart? 2.-¿una de las tarjas no debería ser con seno izquierdo (para la barra de asociados)? 3.- En ALZ-01 DESPIECE BARRA DE COMEDOR indica que llevamos la barra de concreto en la misma área donde se colocará la tarja con seno, ¿es esto correcto? de ser así, solicitamos de su apoyo con los detalles para embutir la tarja | En el plano A-406, indica que CO2 es una mesa con seno derecho de acero inoxidable. Las cuales se generan las siguientes dudas: 1.- ¿los 2 son suministros de Walmart? son suministrados por wm 2.-¿una de las tarjas no debería ser con seno izquierdo (para la barra de asociados)? considerar solo una barra con seno izquiero, la tarja de la barra de asociados quedara enbebida sobre la bara de concreto 3.- En ALZ-01 DESPIECE BARRA DE COMEDOR indica que llevamos la barra de concreto en la misma área donde se colocará la tarja con seno, ¿es esto correcto? de ser así, solicitamos de su apoyo con los detalles para embutir la tarja, la barra de concreto del area de comedor quedara enbebida sobre la plancha de concreto, considerando unas dimensiones de 0.45x0.45m para la tarja
- RFI 61 Tapas para cuarto de bombas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Referente a la Solicitud de información > 1038547 - 0 - RFI 12, se informa que no se consideró la tapa para el cuarto de bombas, que tiene una longitud de 3.00 m Solicitamos de su apoyo con los detalles correspondientes | Referente al RFI 61 se indica que el detalle que se solicta viene eindicado en el boletin que se compartio para dar respuesta al RFI 12, l atapa viene indicada en el detalle 3 del boletin BOL-RFI-1038547 Louvers para cuarto de maquinas.
- RFI 62 Escaleras marinas cuarto de bombas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que en el proyecto ejecutivo no está considerado la escalera marina para el cuarto de bombas, y el desarrollador tampoco lo dejó instalado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de quien es el alcance | Se adjunta boletin boletin 4. BL- RFI - 1040145 ESCALERA MARINA CUARTO DE MAQUINAS, para dar respúesta a lo solicitado. El cual era alcance del desarrollador de acuerdo al punto F.17
- RFI 63 Charola bajo racks de refrigeración | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el proyecto ejecutivo no está considerado una charola de acero inoxidable bajo los racks de compresores, en obras similares se considera para mantenimiento de estos equipos con una salida sanitaria a una coladera. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | El proyecto se refrigeracion no solicito considerar dichas instalaciones por lo que no esta considerado en proyecto ejecutivo.
- ESPACIOS ENTRE VITRINAS DE REFIRGERACIÓN Y PANEL DEL COMBO DE PERECEDEROS | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la instalación de las nuevas vitrinas de refrigeración en área de perecederos, se tiene el siguiente detalle. Entre las vitrinas y el panel del combo existe una separación de 10 cms, las vitrinas están alineadas con el paño del faldón. Se reviso en planos de detalles y no encontramos alguno que indique que se tiene que cubrir ese espacio y el tipo de material a utilizar. Favor de indicarnos con que material se debe de cubrir esos espacios y compartirnos detalles constructivos, cabe recordar que este sería un trabajo adicional. Se anexa evidencia. | Carga boletín Bol-09 para realizar el cierre de 10 cm. Cabe mencionar que en planos arquitectónicos así como de refrigeración, las vitrinas se indicaron ligeramente atrás del paño del faldón lo que evita menor espacio entre vitrina y muro de panel.
- MUROS DE SERVICIOS AL CLIENTE | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme al nuevo layout mystique, con la nueva ubicación de servicios al cliente, indica para la bodega de apartado el block aparente en los muros de los ejes A y 24, no contamos con un plano de acabados de dichos muros. Será contemplado un lambrín de tablaroca? Ya que en la parte de Servicios el muro está con vista al cliente. | La infomacion viene actualizada en el planoA103-PLANTA_DE_MUROS-SC_1205_ALIJADORES, OC 01- POR IMPLEMENTACION DE INICIATIVA MYSTIQUE
- RFI#43 REUBICACIÓN DE GABINETE DE VOZ Y DATOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#43 Referente a la instalación de voz y datos en plano W-IVD-01 se indica la instalación en el site de aun gabinete de pared. Por diseño del fabricante este abate hacia la izquierda, por lo que la posición de proyecto no es viable, se propone reubicar al otro extremo del cuarto. así mismo no se indica la altura de instalación. Se anexa fotos con la reubicación del gabinete y una altura de instalación de 1.70M a la parte inferior, favor de indicar si esto es correcto. | Se Liberó Boletín # 19 con la redistribución del cuarto de sistemas RFI #43 y se encuentra cargado en la siguiente carpeta.
- RFI#61 ACTUALIZACIÓN PLANO CUARTO DE SISTEMAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#61 Derivado de la conferencia del proveedor Powernet encargado del enlace de fibra óptica con el area de Sistemas Walmart el dia 25 de julio del presente año, nos comenta que se autorizo la instalación de un Rack de piso, el cual ya fue presentado en sitio. Se solicita la actualización de la nueva distribución del cuarto de sistemas ya que impacta con la ubicación del sistema de alarmas y energía regulada y equipo minisplit. Se anexa minuta generada con el proveedor Powernet. | Se Liberó Boletín # 19 con la redistribución del cuarto de sistemas RFI #61 y se encuentra cargado en la siguiente carpeta.
- RFI 38 Movimiento de mobiliario e instalaciones Meal Solution | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al RFI 1039070 - 0 - RFI 23 Mobiliario en Meal solutions, se notifica el adicional al contratista general generado por reubicación de los equipos así como desconectadores que quedan dentro del lambrin de acero inoxidable | Estamos de acuerdo en los movimientos de mobiliario por el ajuste del RFI 23 y 24, sin embargo recomendamos revisar el tema de los desconectadores sobre los lambrines ya que en base a la foto enviada el dia 18-07-2023 aun no se colocaban dichos desconectadores lo que no genero el adicional al 100%.
- RFI 40 Cumbrera | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al RFI 1040096 - 0 - RFI 34 Canalones, se mando propuesta para realizar el cambio de cumbrera, esta se debe ajustar a lo existente ya que si se ejecuta como indica proyecto quedara expuesto ya que el soporte no asentaría con cumbrera nueva. Nos podrían apoyar con este adicional y se realice el ajuste a cumbrera y tenga el proceso adecuado. | En proyecto no se indica el cambio de cumbrera, se mantiene la misma. Necesitamos información del porque la quieren colocar nueva, no queda claro su comentario de ''esta se debe ajustar a lo existente ya que si se ejecuta como indica proyecto quedara expuesto ya que el soporte no asentaría con cumbrera nueva'', por favor si nos pueden dar mayor información, fotografías, etc. del porque solicitan el cambio de cumbrera cuando en proyecto no se tiene el alcance.
- RFI 41 Antena satelital | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían ratificar los alcances con el servicio de antena satelital. | El alcance está indicado en el plano ID-04 que es la canalización de la antena al cuarto de sistemas y pantallas de comedor.
- TAPAS DE REGISTROS EN AREA DE AMPLIACION | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN ÁREA DE AMPLIACIÓN (ÁREA DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN) SE ENCONTRARON DOS REGISTROS SIN TAPA Y LLENOS DE GRAVA LOS CUALES AL PARECER SON LOS ENCARGADOS DE DRENAR TODA EL AGUA PLUVIAL CAPTADA EN ESTA ZONA, AL YA NO TENER MÁS REGISTROS Y ÁREA DE CAPTACIÓN DONDE SE REALIZÓ BODEGA DE AMPLIACIÓN, ES NECESARIO COLOCAR ESTA TAPAS CON COLADERA ADICIONAL , POR FAVOR SU APOYO CON LA AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE TAPAS NUEVAS CON COLADERA INTEGRADA PARA DAR SOLUCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD DETECTADA. . | Nosotros como proyectos quedamos enterados, y estamos de acuerdo con la consideración de las tapas con coladera para esta zona, sin embargo, se hace mención que dentro del plano C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO-3853, se menciona que para esta zona - TODOS LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTREN EN ESTA ÁREA SE LES DEBERÁ SUSTITUIR SU TAPA DE CONCRETO POR REJILLA DE POLIETILENO. - CONSIDERAR 6 ELEMENTOS PARA CAMBIO, O VERIFICAR EN SITIO TODOS LOS REGISTROS EXISTENTES. - CONSIDERAR REPARACIONES MAYORES O DEMOLICIONES EN CASO MAYOR, SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA 4 ESTRUCTURAS POR COMPLETO, O VERIFICAR EN SITIO EL NÚMERO DE ESTRUCTURAS A SUSTITUIR. Se hace la aclaración que las líneas tanto existentes como nuevas se tendrán que desazolvar para evitar oportunidades.
- GUIAS DE CARRITOS DE SUPERMERCADO PROVISIONALES | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EN EL ÁREA DEL NUEVO ACCESO DE PERSONAL EXISTEN CONTENEDORES METÁLICOS LOS CUALES ESTÁN PEGADOS A BANQUETA EXISTENTE FORMANDO UNA ESPACIO ENTRE CONTENEDORES Y MURO DEL EJE 3, ESTE ESPACIO TIENE UNA PUERTA ADAPTADA ENTRE CONTENEDOR Y MURO CON EL FIN DE TENER UNA BODEGA PROVISIONAL, DENTRO DE ESTA BODEGA SE TIENEN CARRITOS DE SUPERMERCADO NUEVOS, PARA LIBERAR ESTA ÁREA TIENDA SOLICITA GUÍAS DE CARRITOS PROVISIONALES PARA REUBICARLOS, FAVOR DE VALIDAR ESTOS TRABAJOS PARA LIBERAR ÁREA Y PODER DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE ACCESO DE PERSONAL. . | En proyecto estos elementos están considerados para desmantelamiento, ya que son estructuras provisionales y hechizas, por lo que estos espacios no deberán de permanecer ya que en proyecto no se indican. Se hace la aclaración que nosotros como proyectos no aprobamos dichos trabajos, aclarando que cualquier cambio que se solicite deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning
- RETIRO DE PUERTA PROVISIONAL EN AREA DE CONTENEDORES | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EN EL ÁREA DEL NUEVO ACCESO DE PERSONAL EXISTEN CONTENEDORES METÁLICOS LOS CUALES ESTÁN PEGADOS A BANQUETA EXISTENTE FORMANDO UNA ESPACIO ENTRE CONTENEDORES Y MURO DEL EJE 3, ESTE ESPACIO TIENE UNA PUERTA ADAPTADA ENTRE CONTENEDOR Y MURO CON EL FIN DE TENER UNA BODEGA PROVISIONAL, ESTA PUERTA AL SER UN HALLAZGO SE TIENE QUE RETIRAR YA QUE NO VIENE EN NUEVO PROYECTO, FAVOR DE AUTORIZAR SU RETIRO. . | Nosotros como proyectos quedamos de enterados, sin embargo, se hace mención que, de acuerdo con las notas de la partida de demoliciones (DEM01-, DEM07) se indica: 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. incluyendo este elemento y todo aquello que resulte producto de la remodelación y que no esté considerado como parte del proyecto. Se hace la aclaración que esto no deberá considerarse un hallazgo ni una omisión a proyecto.
- FACHADA PRINCIPAL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | RESPECTO A LA FACHADA PRINCIPAL ENTRE EJES 8-9, EN ESTA SECCION CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ADOSADA, PROYECTO NOS INDICA RETIRAR ESTA ESTRUCTURA, AL RETURARLA SE GENERO OQUEDADES SOBRE LAMINA, NOS APOYAN EN INDICAR CUAL ES EL ALCANCE PARA ESTA REPARACION? (EN PROYECTO NO SE DETECTA INDICACION DE ESTA REPARACION, LA PROPUESTA ES EL CAMBIO DE PANEL, POR SER LO MAS CONVENIENTE) QUEDO PENDIENTE A SUS INDICACIONES, . | De acuerdo con llamada que se sostuvo con supervisión de obra el 03 de agosto se determinó que la mejor solución para el hallazgo en fachada es la colocación de nuevo material multipanel en las fachadas de acceso
- RFI#83 REGISTROS SANITARIOS AL INTERIOR DE CLÍNICA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#83 En recorrido con Dirección de construcciones Walmart se solicita se evalué si la presenta de registros sanitarios al interior de la clínica, no presentara una no conformidad ante las autoridades competentes en materia de salud y en su caso al encontrarse al interior si estos deberán cumplir con alguna especificación de hermeticidad. | Se Liberó Boletín # 20 con la solución al RFI #83 y se encuentra cargado en la siguiente carpeta.
- Hallazgo firme de concreto en demolición indicado como carpeta asfaltica en acceso vehicular | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DEM-06, PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES, indica que, en el pasillo del acceso vehicular de la Av. Constitución, a un costado del patio de maniobra con simbología “C” Demolición de carpeta asfáltica de e=6cm en área de accesos vehiculares, incluye la excavación de relleno existente a una profundidad de 26cm., se encuentra hallazgo de un firme de concreto de 20 cms. de espesor bajo la carpeta asfáltica existente. Esto se informa ya que esto genera más trabajos y tiempo, ya que no se encuentra solamente el elemento como lo indica el proyecto. Se anexa adjunto el reporte fotográfico del contratista. | Confirmamos de enterados de este hallazgo, es necesario reponer los 20 cms del firme de concreto hidráulico que ya está demolido con nuevo material de banco, compactado al 100% de su PVSM y continuar con lo indicado en plano C-09.
- RFI 39 Canalones | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al RFI 1040096 - 0 - RFI 34 Canalones, del estado actual en remate techumbre con canalón la sección queda a ras y esta deteriorado, lo cual se deberá ajustar sección (aumento de lámina KR-18) para contrarrestar filtraciones a tienda. Nos apoyan con este adicional por hallazgo a la contratista. Se adjuntan fotos | No entendemos el porque los canalones se ejecutaron de esa manera mas despegados de la lamina y con esos botaguas, el punto de partida para los canalones debió ser el paño interior del anterior pegado a la estructura, en los cuales la lamina si quedaba volando como se muestra en la fotografia del estado actual, ya que el alcance es sustitucion del canalon debio practicamente quedar igual sin que la lamina quedara corta.
- INTERRUPTORES ELECTRICOS | CEDIS Santa Barbara (Acometida y UPS) | Distribution Center | , es un RFI informativo: De acuerdo a proyecto en el plano de DU-01 Diagrama Unifilar, indica que se coloquen dos interruptores de 3P-150ª en la sección 6 de subestación 1, el cual fueron suministrados por contratista; esto debido que los interruptores que suministrados por Walmart no son para tipo I-line y los que se requieren deben con mordaza, por lo que se debieron colcar y considerar por la contratista durante el proceso de los trabajo de apagon. Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. | RFI informativo, no es una OCR de diseño.
- RFI#82 FUNCIONALIDAD PUERTAS SANITARIOS CLIENTES | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#82 En recorrido con Dirección de construcciones Walmart se solicita se evalué la funcionalidad de las puertas abatibles de acceso a sanitarios ya que se complica ser operado por alguien en silla de ruedas. Se envía un croquis con una propuesta inplementado puerta corredisa. | . Los accesos a las áreas contiguas de los sanitarios están pegadas, por lo que el cambiar su abatimiento por corredizas puede comprometer los accesos. Las puertas para sanitarios miden 1.20 mts., de ancho, cumplen con la norma, adicional su abatimiento no interfiere con el pasillo, por lo que recomendamos se respete la posición y abatimiento de las puertas.
- CONTACTO NORMAL ADICIONAL TABLEROS DE AHORRO DE ENERGIA EDC1 - EDC2 | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al RFI 65 se requiere un contacto normal adicional de servicio para cada tablero de ahorro de energia EDC1 - EDC2 como lo solicita el proveedor de EMERSON. | Debido a que es una solicitud adicional del proveedor de ahorro la cual no se encuentra reflejada en sus guías estos trabajos no pueden imputarse como un adicional a cubrir por diseño, por lo que deberán solicitarlo por OT. En caso de que se solicite el recurso por OT y de decida atender la solicitud adicional, favor de considerar lo siguiente: EDC1: Considerar la alimentación del contacto adicional desde el tablero LB en el circuito 32, considerar una protección de 1P-16A con cableado 2-10AWG + 1-10d en tubería de 16mm con una longitud aproximada de 6m. EDC2: Considerar la alimentación del contacto adicional desde el tablero GL en el circuito 8, considerar una protección de 1P-16A con cableado 2-10AWG + 1-10d en tubería de 16mm con una longitud aproximada de 8m. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI#81 TRABAJOS PRELIMINARES ESTPA A2 | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#81 Se solicita por parte de Diseño Walmart se considere en esta 1er etapa de ejecución de los trabajos preliminares (instalaciones subterráneas y demoliciones) dentro del área residual de la etapa 2, esto con la finalidad de evitar mayor afectación al ser ejecutadas posterior a la inauguración y operacion de la clínica de la salud. | . Es importante se considere dejar la conexión sanitaria hacia la etapa 02, con el fin de evitar trabajos preliminares ( demoliciones ) en áreas que ya esten concluidas e inclusive funcionando. En el plano BOLETIN 8 W-IS-B01_Instalación Sanitaria Planta_28Jun23.dwg se indica la conexión propuesta.
- PLANO ALB-11 PLANO DE ALBAÑILERIA DIQUE DE CONTENCION | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | REFERENTE AL ENVIO DE GUIAS MECANICAS POR PARTE DEL PROVEDOR ALLESO EN LO QUE RESPECTA AL TANQUE DE DIESEL DE 15000 LITROS SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE CON LAS DIMENCIONES QUE SE TIENEN CONFORME AL DIQUE DE PROYECTO EL CUAL YA SE TIENE FABRICADO LAS DIMENCIONES DEL TANQUE ES DE 5.50 MTS DE LARGO VS 5. 87 DE LARGO INTERIOR DE DIQUE DE PROYECTO EL CUAL ESTARIA JUSTO EN DICHA AREA RESPECTO A LA ALTURA EL TANQUE A SUMINISTRAR TIENE 3.0 MTS DE ALTURA EL CUAL CONTRA LO FISICO QUE SE TIENE YA QUE LA CUBIERTA TIENE UNA INCLINACION SE TIENE UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 A REMATAR A 3.20 DE ALTURA EL CUAL EL LECHO SUPERIOR DEL TANQUE ESTARIA ADOSADO AL LECHO BAJO DE LA CUBIERTA EL ANCHO QUE SE TIENE INTERIORMENTE ES DE 2.93 MTS DEL DIQUE CONSTRUIDO ADJUNTO REPORTE CON ESTAS DIFERENCIAS POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | • El tamaño del tanque es conforme a los criterios de diseño eléctricos CDP-02, en este se indica que cuando la unidad se encuentre en zona de huracanes y/o inundaciones se debe aumentar el tiempo de autonomía requerida para los equipos, ya que por la zona se usa el modo de operación PRIME es decir continuo • El tamaño del dique de contención esta conforme a la CI-12-155 y el CDP-02 Eléctrico de prototipo vigente, en este indica que debe tener 20cms de separación de cada lado, el tanque mide 5.50mts de largo y en proyecto se tiene 5.90 mts, cumpliendo así con los 20cms de cada lado. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PUERTA DE VALIJA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C03a-Plano de trabajos en exterior, en detalle de puertas y valijas, nos indica la colocacion de dicha puerta con cerrojo tipo estrella, a lo que Gerencia de Unidad no dejo instalar dicha puerta porque no se cuenta con una chapa, a lo que ellos comentan que el cerrojo es facil de retirarse y que pueden ultrajar las pertenencias que se tengan en esa area y que solicitan que se cambie el cerrojo por chapa de seguridad, de su apoyo con esta para oportunidad. | En especificaciones de Walmart y en prototipo, se indica la consideración del cerrojo tipo estrella para las valijas favor de considerar este mismo indicado en proyecto, en caso de solicitar otro tipo de cerrojo deberá ser por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- LOSETA CERAMICA BAÑOS CLIENTES | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | Buena tarde Respecto a los trabajos en sanitarios, se comparte croquis/plano de las piezas de cerámicos en muros y pisos y que indica el proyecto a sustituir, sin embargo, durante el recorrido y antes de tomar posesión se realizó una inspección de las piezas indicadas como cambio, hallando más piezas fisuradas y en malas condiciones contrario a lo que marcan los planos, por otra parte en proyecto no se están considerando piezas de cerámico a cambiar derivado a la sustitución de mamparas, inodoros, mingitorios, lavamanos, fluxómetros, etc. ya que todos estos elementos cuentan con tornillería que van fijados sobre los muros y que al momento de ser desmantelados serán visibles todos los huecos que genero la tornillería, así mismo el fluxómetro al ser un elemento que va oculto por el muro de block forzosamente se tienen que romper piezas para realizar los trabajos correspondientes. Por lo cual su apoyo para confirmarnos si todas las piezas fisuradas de más halladas y las que se tienen que cambiar por el proceso de la ejecución se colocaran como nuevas. | Favor de considerar la sustitución de toda la loseta dañada donde de acuerdo a lo que nos comparten, no deberá rebasar de 15m2 en muros y en piso de 6 m2. Esto no deberá ser tomado como adicional al venir incluido en el presupuesto de la remodelación, donde la contratista tiene incluido en su F8, el reemplazo total de lambrín en muro y el 40% de la loseta. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 38 - MURETE DE TABLAROCA EXISTENTE EN LACTANCIA Y ELEVADOR | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el area del elevador y sala de lactancia nos indica que existe un muro de block de altura 2.60m pero existentemente es un murete de tablaroca de 1.20m de altura, la sala de lactancia indica que existe un muro de block de 2.60m pero es un murete de tablaroca de 1.20m ¿Se colocara el muro de block en el elevador y sala de lactancia o se quedara el murete de tablaroca y se adicionara lo que hace falta de muro en la sala de lactancia? Anexo fotos en la pestaña notas y documentos | Se deberá considerar un muro nuevo de panel de yeso a la altura indicada en el boletín, mismo que se compartirá por correo al gerente de construcciones.
- S-Torreón-RFI_ 40- Requerimiento de brocales en piso de concreto en cuarto de bombas | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Para las bombas de red vs incendios se requiere realizar orificios en la losa tapa de la cisterna debajo de cada bomba para instalar la succión de las bombas verticales. Favor de autorizar dicho trabajo para el correcto funcionamineto de las bombas. | Adelante con los trabajos mencionados, se deberá realizar la perforación, previo al colado de los firmes para bases de los equipos.
- S-Torreón-RFI_ 41- Solicitud de plano de instalación hidraulica para tanques elevados. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano CO2-Planta de Conjunto-6470 indica tres tanques elevados ubicados entre cuarto de bombas y contenedor de basura, sin embargo al revisar los planos exteriores e interiores de instalación hidráulica, no indica la instalación para los tanques. Favor de compartirnos dicho plano. | La instalación hidráulica para tanques elevados, se encuentra indicada en el plano HCM-01 CUARTO DE BOMBAS PLANTA GENERAL - 6470 Y HCM-02 CUARTO DE BOMBAS ISOMÉTRICO GENERAL-6470
- Mirillas y Abatimiento de Puertas Sepaprosa Y Ecommerce | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias nos podrias ayudar con las siguientes dudas en relacion a las siguientes puertas porfavor Partida 2:- sepaprosa exterior blindada vano 1.01 x 2.20 izquierda fuera las bisagras quedaran visibles como la imagen , la única manera de que queden al interior es cambiar el abatimiento hacia dentro Partida 3:- sepaprosa interior reforzada 176B Vano 1.06 x 2.10 derecha dentro (confirmar si la distancia de la ventanilla quedara a 1.35 como en el detalle de su plano o a medida estándar 1.60 ) Partida 4:- ECOMMERCEVano 1.19 x 2.20 izquierda fuera (confirmar si la distancia de la ventanilla quedara a 1.35 como en el detalle de su plano o a medida estándar 1.60 ) Quedo atento a sus comentarios.. | Partida 2:- sepaprosa exterior blindada vano 1.01 x 2.20 izquierda fuera las bisagras quedaran visibles como la imagen , la única manera de que queden al interior es cambiar el abatimiento hacia dentro De acuerdo al proto, el abatimiento de la puerta es al interior del local. Adelante con la propuesta. Partida 3:- sepaprosa interior reforzada 176B Vano 1.06 x 2.10 derecha dentro (confirmar si la distancia de la ventanilla quedara a 1.35 como en el detalle de su plano o a medida estándar 1.60 ) De acuerdo al proto, la mirilla deberá de colocarse a 1.60m Partida 4:- ECOMMERCEVano 1.19 x 2.20 izquierda fuera (confirmar si la distancia de la ventanilla quedara a 1.35 como en el detalle de su plano o a medida estándar 1.60 ) La mirilla deberá de colocarse a 1.60m
- PLANO CRUCE DE INGENIERIAS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano C03 Planta de conjunto - La ubicación de la cisterna, no hay plano para el cruce de ingenierías para las instalaciones de SCI, pluvial, sanitario de cárcamo e instalación eléctrica (Acometida de CFE) Favor de enviar los planos para el cruce de ingenierías antes descrito, se adjunta plano de dicho cruce de acuerdo a las salidas desde tienda. | Los planos ya fueron cargados con la ultima OC compartida
- 003 Acabado piso para SALCHICHONERIA | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GA30 SALCHICHONERIA , en el detalle 2 Planta de pisos nos indica que el acabado de piso para esta zona es escobillado fino, mientras en el plano A100a PLANATA GENERAL DE PISOS el acabado para esta zona lo indica concreto pulido, nos pueden indicar cual es el acabado correcto para esta área. | Se comparte plano GA 11 para dar respuesta a lo solicitado
- CAJONES PARA DISCAPACITADOS FRENTE A FACHADA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | EN PLANO CO03-PLANTA DE CONJUNTO-6206 tenemos 8 cajones para discapacitados y el cajón para valores con una medida total de 34.20m de proyecto pero en sitio tenemos una medida de 33.20 por lo no se puede pintar la última escalera del último cajón.¿Se deja tal cual en sitio? ó ¿se demuele la banqueta para poder pintar dicha escalera? | Se deberá contemplar la demolición de la banqueta como lo especifica en el plano CO02 del proyecto de EXTERIORES.
- SUMINISTROS ELECTRICOS CTO DE BOMBAS SCI | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | SE-03 ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA CUARTO DE BOMBAS llevamos el siguiente listado de equipo: 1. Interruptor magnético gabinete Nema-3R 3P-15A. 480V, 2. Caja de empalmes con barras de cobre de 400A, 3. Interruptor termomagnético gabinete Nema-3R 3P-15A. 480V, 4. Tablero C1. Los cuales se eliminaron del listado de suministros de la OC-01. ¿Se suministraran por parte de la contratista o GNFR los suministrará? | Este RFI es idéntico al 1040411, favor de revisar la respuesta dada a ese RFI.
- NODO DE DATOS Y CONTACTO REGULADO EN BASE DE PANTALLA CARNES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En área de preparado de carnes se cuenta con una base de herrería para una pantalla la cual si cuenta con contacto eléctrico en proyecto ¿Se debe considerar contacto regulado y nodo de datos para dicha pantalla? | No se debe considerar contacto regulado ni nodo de datos.
- CUADRO DE CARGA CI | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano SE-03 ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA CUARTO DE BOMBAS llevamos el siguiente listado de equipo: 1. Interruptor magnético gabinete Nema-3R 3P-15A. 480V, 2. Caja de empalmes con barras de cobre de 400A, 3. Interruptor termomagnético gabinete Nema-3R 3P-15A. 480V, 4. Tablero C1. Los cuales se eliminaron del listado de suministros de la OC-01. ¿Se suministraran por parte de la contratista o GNFR los suministrará? | 1. El interruptor termomagnético de 3PX15A, 480V y el gabinete NEMA-3R si están indicados en el listado de suministros. (no aplica como adicional ya que está indicado en el listado de suministros de la OC-1) 2. El tablero CI y sus interruptores derivados si están indicados en el listado de suministros. (no aplica como adicional ya que está indicado en el listado de suministros de la OC-1) 3. La caja de barras no se indica en el listado de suministros puesto que no es un equipo de línea , se tiene que armar en campo motivo por el cual en el plano SE-03 se indica un detalle con todos sus elementos que la conforman. 4. El interruptor magnético de 3PX15A, 480V y su gabinete NEMA-3R, lamentablemente si falto indicarlo en el listado de suministros. (este si es un adicional). Los equipos que si están indicados en el listado de suministros los tiene que suministrar GNFR (1 y 2) Los equipos 3 y 4 que no se indicaron en el listado de suministros, los deberá suministrar la contratista.
- TINACO DE TRASVASE | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano HCM01- Instalación Hidráulica cuarto de bombas nos pide un tinaco de trasvase suministrado por la contratista el cual no cabe en el área esto debido a las tuberías existentes del sistema contra incendio lo cual hizo que se recorriera el hidroneumático dejando el espacio reducido para la colocación del tinaco,por lo cual esta colocaria el retorno de manera directa a la cisterna, lo cual no afectaria la funcionamiento del cuarto de bombas. | En la OC-2 donde se cambio el proveedor de PCI ya se había coordinado con el proyecto contra incendio y se aseguro que el espacio para el tinaco fuera suficiente. Ahora si al colocar las tuberías se tomo mayor área debido a que no siguió el proyecto de PCI como lo recibimos y se decide elimina el tinaco, tendrían que garantizar mediante pruebas, que el retrolavado puede retornar a la cisterna sin bombas adicionales.
- PERAS DE NIVEL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano de alumbrado, contactos y fuerza cuarto de bombas SE-03 no indica la conexión de las nuevos electro niveles por ende tampoco el diámetro de cable para su conexión. Favor de indicarnos cedula para estas conexiones asi como la conexión al tablero y en que circuito anexarlo ya que estos se requieren para el correcto funcionamiento del equipo. | La tubería para los electro-niveles será de 27mm de diámetro, es una salida por celda hasta los tableros. El suministrador de los equipos de bombeo deberá proporcionar todo el equipo eléctrico necesario para el encendido y apagado de los equipos (arrancadores, flotadores, etc.) Ver notas #4 y #18 plano SE-03.
- RESPUESTA RFI ID 1039332 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Con respuesta al RFI con ID 1039332, en listado de suministros no se cuenta con las botoneras y elementos termicos de los arrancadores para los extractores de igual manera lo comenta el proveedor de equipo electrico mediante correo, por tal motivo se solicita de su apoyo para generar este adicional y estos sean suministrados por la contratista general. | Los arrancadores ya cuentan con sus bonotes de encendido y apagado. Solo los elementos térmicos se deben de suministrar como adicionales por parte de contratista por no estar indicados en el listado de suministros.
- RESPUESTA RFI 1039424 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Con referencia en respuesta el RFI con ID 1039424 en el cuadro de carga de tablero GP Y GM si se cuenta con la pastilla de 2x30 amp para los boilers pero en el sams café se tiene en el tablero FS2 es de 2x20amp asi mismo se adjunta la ficha tecnica del equipo ya que se coloco el indicado en proyecto, favor de autorizar el cambio de esta como adicional ya que se requiere para el funcionamiento del boiler ya que se bota debido a que el equipo sobre pasa la carga. | El calentador indicado en el proyecto hidráulico para el SAMS CAFE es un modelo E-10 el cual tiene un consumo de 2100 a 2500 Watts y un voltaje de operación de 220-240Volts por lo tanto el consumo de corriente debe ser de 11.36 Amperes por lo tanto la pastilla de 20 Amperes indicada en proyecto es correcta. Por el consumo de corriente que nos indican instalaron un calentador de mayor capacidad que el indicado en proyecto, y esto ocasionaría que se tendría que cambiar la pastilla termomagnética. Los calentadores del área de abarrotes son de un modelo diferente al del SAMS CAFÉ.
- RFI#90 Replica Boletín no.19 | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#90 Replica RFI#43 Referente al boletín 19 emitido, se tiene la observación de que este no refleja el estado real del cuarto de sistemas asi como el rack reflejado no tienen las medidas reales, por lo que se envía levantamiento del área para su evaluación y ajuste del boletin. | Se Liberó Boletín # 19.1 con la redistribución del cuarto de sistemas RFI #90 y se encuentra cargado en la siguiente carpeta.
- RFI#89 UBICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS EN SITE | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#89 Referenté al arreglo de instalaciones de alarmas y energía regulada, se tiene el suministro de tablero eléctricos por parte de donosti, siendo dos tableros de 40 x 57, cabe alcalarar que el espació con el que se cuenta es reducido. Se envía propuesta de acomodo de estos tableros para su validación. | Se Liberó Boletín # 19.1 con la redistribución del cuarto de sistemas RFI #89 y se encuentra cargado en la siguiente carpeta.
- CUADRO DE CARGAS SCI ALLIANCE Y PROYECTO DU | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano SE-03-ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA CUARTO DE BOMBAS-6206 se indica un diagrama unifilar donde se indica una salida electrica para una bomba contra incendio pero no indica si es para la de combustion o la de diesel, y con referencia a esa salida se requiere otra adicional ya que el sistema ocupa dos bombas, las ya mencionadas, por otra parte adjuntamos las cargas solicitadas del proveedor de SCI ALLIANCE ya que revisando dichas cargas y el DU en el plano ya mencionado las cargas del DU y de ALLIANCE requiere no son las requeridas para que el equipo funcione. Favor de indicarnos el arreglo electrico para adapar esto con los requierimientos del proveedor de SCI. | Los 4 requerimientos que solicita SCI ALLIANCE están considerados en el proyecto no hay ningún inconveniente ni faltante. - Solicita una salida para el panel del control de la bomba diésel en 127V, 6 A, en proyecto se deja esta alimentación en 127V en un circuito de 15 A. - Solicita una salida eléctrica para el precalentador del motor de diésel en 127V, 15 A, en proyecto se deja esta alimentación en 127V en un circuito de 30 A. - Solicita una salida eléctrica para el panel de la bomba eléctrica en 480V, 70.6 A, en proyecto se deja esta alimentación en 480V para una bomba de 60HP que consume 77 A. - Solicita una salida eléctrica para el panel de control de la bomba jockey 480V, 1.87 A, en proyecto se deja está alimentación en 480V para una bomba de 1.5HP que consume 3 A. De acuerdo con lo anterior lo indicado en proyecto contempla lo solicitado por el proveedor del SCI y cubre con sus requerimientos.
- RFI 065 Faldón en farmacia | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con gerencia de diseño, se informa que los muros de farmacia y consultorio crecerán a lecho bajo de estructura, por la reubicación de área. ¡! | Nos damos por enterados.
- RFI 063 Cambio de acabado en muros de panadería | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con gerencia de diseño, en el área de equipos de fermentadora exactamente en la parte trasera de equipos de debe de colocar 3 metros de glasbord ya que es una zona de operación en esta información se visualiza en plano GA-020 Planta de abarrotes acabados. Se informa que se realizara la colocación de 3 mts de glasblord detrás de los equipos de fermentación ¡! | En la zona detrás de las fermentadoras unicamente deberá considerarse pintura blanca sobre muro de block.
- RFI 062 Cambio de acabado en muros de panadería. | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con gerencia de diseño, en plano marca colocación de glasbord en muros de panadería el cual debería de llevar loseta hexagonal, esta información se visualiza en plano GA-020 Planta de abarrotes acabados. Se informa que se realizara el cambio por loseta hexagonal ¡! | Es correcta la observación. Deberá considerarse loseta hexagonal.
- RFI 67 Iluminación en área de módulos | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-02 Alumbrado vestíbulo y almacén y al plano IE-01 Alumbrado piso de ventas, para el área de módulos ubicado en el eje 6-D lo que se indica como área de módulos, cajeros y la parte trasera de garrafones no se indica la colocación de luminarias sobre plafón. De su apoyo para confirmarnos si efectivamente en esta área no se colocara alguna luminaria. También así confirmarnos si los locales 1 y 2 no se colocará alguna iluminación. | De acuerdo con la gúia de iluminación ILU-01, no se requiere iluminación para el area de modulos.
- RFI 33 Celocias Comedor Asociados | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relacion a las celocias indicadas en proyecto para el comedor nos indica el proveedor autorizado para su fabricacion que encuentra dicrepancias en lo inidcado en proyecto vs revisado con EO Walmart, nos podrian indicar si lo indicado por el proveedor autorizado es lo correcto o se deberan de ejecutar conforme a proyecto. Anexo en notas y documentos correo del proveedor | El proyecto ejecutivo se desarrolló conforme a lo indicado en el prototipo vigente, las caracteristica de la celosia vigente son las indicadas en el proyecto donde se este indicaba unas luminarias en el centro de la misma. Favor de jecutar conforme a proyecto ya que las celosias a las que el proveedor hace referencia son la que probablemente se consideren para la nueva actualización del prototipo
- RFI 32 Conexion Sanitaria Carcamo | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Se informa por este medio que la conexion del carcamo indicada en proyecto no se realizara al pozo de visita indicado en proyecto debido a que ese pozo corresponde a uno pluvial y el pozo de visita sanitaria se encuentra a 5 mts del indicado en proyecto, por lo que se realizara la conexion de descarga del carcamo al correcpondiente pozo de visita sanitario. . | De acuerdo a lo que se verificó en sitio se da visto bueno para la descarga sanitaria del carcamo en pozo de visita adecuado en el caso de que este RFI genere algún adiconal adicional por los metros de conexion de carcamo hacia pzo de visita, se deberá de gestionar por medio de OCI u OT a través del gerente de contrucciones WM
- RFI 066 Muro en sala de lactancia | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con gerencia de diseño, se informa que en un muro de sala de lactancia se colocara bastidor y panel de yeso para que el proveedor de señalización coloque el vinil, este muro lo marcan en plano a base de block se puede visualizar en el plano A-400f Sala de lactancia ! | Se confirma que deberá habilitarse panel de yeso en muros de Lactancia.
- RFI 34 Extencion Base de Condensador | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto a la base del condensador solicitamos autorizacion para realizar la extencion de la base en uno de sus lados, esto debido a que el condensador llego de las mismas dimenciones que la base en un sentido dejando esta sin pasillo perimetral para el mtto, anexo imagen del lado que se estaria realizando la extencion para contar con pasillo de mtto, este incremento seria del lado donde se encuentra el tablero de distribucion. . | De acuerdo a Plano GMR-1 Lay Out, vienen indicadas las condensadoras a utlizar para este proyecto, se revisa la imagen y la condensadora que se suministra es mas grande que la indicada en Plano GRM-1. Por lo que la oportunidad no deberá de ser considerada como una omisión de diseño. Se le informa al estructurista de este tema y nos da VoBo. para extension de la base para el mtto. del equipo, mediante colocacion de refuerzos en la base sujetas a joist existentes.
- RFI 69 Desniveles de pisos con banqueta | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto, los niveles del piso de ventas, está a 10 cm sobre el piso de la banqueta de la periferia, lo que genera que en las salidas de emergencia se presente un desnivel, pudiendo causar un accidente durante una emergencia. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Normalmente se debería generar una rampa en el desnivel sin que afecte la apertura de las puertas de emergencia. | SE ADJUNTA BOLETIN RFI 69 _ RAMPA EN SALIDA DE EMERGENCIA.dwg, PARA DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO,SE GENERA RAMPA AL EXTERIOR PARA PODER ABSORVER LA DIFERENCIA DE NIVELES.
- 012_CAMBIO DE MATERIAL DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES EN VIALIDAD | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C08 - INSTALACION PLUVIAL EXTERIOR y C08c - INSTALACIÓN PLUVIAL DETALLES II, indica colocar rejilla Irving en las boca-tormenta y tapas de acero trafico pesado en los registrso sobre vialidad. Con base A LA CI-20-004, indica que las tapas deben de ser de polietileno reciclado de alta densidad, por la capacidad de carga y por el tema de robo de las rejillas. Por lo que se solicita su validación para considerar la CI-20-004 y sustitución de las rejillas de metal a polietileno reciclado de alta densidad. Se adjunta tipos de rejillas para su validación. | Favor de instalar las rejilllas de polietileno de alta densidad como indica la CI, la compartidas en las fichas son correctas. Considerar la deductiva correspondiente
- RFI 66 Colocar Troneras en lugar de ventana | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la Solicitud de información: 1040417 - 0 - RFI 65, está una segunda propuesta por parte de la dirección de construcciones para que solo se instalen Troneras en lugar del espacio para las ventanas del comedor, con el fin de reducir la vulnerabilidad del comedor. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se acordo en recorrido, subir el nivel de la vantana
- 001 PLANO IE 15A ( RED DE TIERRAS PISO DE VENTAS) | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | , solicitando de su apoyo para subir al sistema tririga el plano IE 15A (probablemente sistemas de tierras), esto debido a que en el plano IE18 SISTEMA DE PARARRAYOS hace referencia la conexión de las bases hacia esta red. | El plano que hace referencia es al plano de detalles de pararrayos IE-18a, se comparte plano actualizado con las referencias correctas. Asi mismo se comparte elplano de sistema de tierras IE-19 con sus detalles.
- UPS PARA SITE Y IDF | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | EN PLANO ID-02, DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS INDICA: EN CUARTO DE MDF (SITE) INDICA 2 UPS DE 10 KVA N+1, RACKEABLES EN CUARTO DE IDF INDICA 2 UPS DE 10 KVA N+1, RACKEABLES EN LISTADO DE SUMINISTROS NO SE INDICAN ESTOS UPS CONFIRMAR A QUIEN CORRESPONDE SUMINISTRO | 1.- la BA33 JOJUTLA GALEANA , es proto BA33 y en este formato NO EXISTE IDF. se puede apreciar en el plano ID-01. 2.- el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELÉCTRICOS, NO INDICA 2 UPS´de 10 KVAN+1 Rackeables. (Anexo captura ID-02) Igualmente, en el plano ID-09 CUADROS DE CARGA, se especifíca que los 2UPS, son de 6KVA´s cada uno (Anexo imagen plano ID-09)
- Alumbrado en atencion a clientes | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde. Conforme y el recorrido del dia de hoy con EO, SP y Diseño se nos solicita alumbrar el área de atención a clientes y piso de ventas en la zona de salchichería Quedo pendiente de su aprobación. | De acuerdo a lo revisado e la visita a sitio se aprueba intervención para mejorar iluminación en area de Pickup.
- Cambio de diseño en área de amasijo | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde. Conforme y el recorrido de hoy con EO, Diseño y SP se solicitó el cambio del diseño en acceso, vitrina caliente y mueble de servicio, tomar en cuenta las instalaciones ya instaladas en los muebles Quedo pendiente a autorización | Se cargo a Tririga el 14 de Agosto de 2023 los planos A 101 PLANTA DE MERCANCÍAS LAYOUT, IE02b CONTACTOS EN ABARROTES, ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS, ID04 CONTACTOS REGULADOS Con las modificaciones en Despacho de Tortillerias y reacomodo de vitrina caliente.
- Retirar bolardo e instalar en banqueta de acceso a clientes | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Buena Tarde Conforme y el recorrido de hoy con EO, Diseño y SP se solicitó el cambio del diseño en acceso a clientes removiendo unos bolardos y anexando otros. Quedo pendiente a autorización y diseño. . | Se carga Tririga el boletin BA 22 JOJUTLA GALEANA - EXTERIORES-BOL 11 BOLARDOS EN ACCESO en conde se especifican los bolardos a colocar para evitar el paso de automoviles frente al acceso a tienda.
- Rotulos fachada | Jojutla Galeana (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde. Conforme y el recorrido del día de hoy con SP, EO y Diseño se solicitó el cambio en rótulos de fachada principal, asiendo mención que el rótulo de Bodega .com se encuentra mal ubicado desde el proyecto. Quedo pendiente a voletin de cambio. | Se carga Tririga el boletin BA 22 JOJUTLA GALEANA - EXTERIORES-BOL 13 ADOSADOS EN FACHADA Con la reconfiguración del Diseño de la Fachada de acuerdo a Prototipo.
- RFI#87 SUMINISTRO VENTILADOR DE INYECCIÓN | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#87 Referente al suministro de ventilador de inyeccion indicado en plano AA. Este tiene tiempo de fabricacion de 16 semanas por lo que su llegada es posterior a la inauguracion. Se presenta una opccion de entrega inmediata pero con un voltaje de operacion de 220v trifasico. Se envia ficha tecnica para que el proyectista electrico evalue si es posible alimentar este equipo. | . Se adjunta el BOLETÍN 23_RFI#87_ACTUALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN A VENTILADOR DE INYECCION_25Ago23, considerando la actualización correspondiente. Y se encuentra cargado en la siguiente carpeta:
- RFI#86 CONVERSIÓN CORTINA METALICA MANUAL AUTOMÁTICA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#86 Referente a la cortina metálica de farmacia, esta al no contar con postigo tendrá que ser elevado de forma manual para acceder al área. Se proponer convertir esta cortina a eléctrica operada por botonera con cerradura y contar con un sistema manual de operación en caso de ausencia de energía. | . Se adjunta el BOLETÍN 22_RFI#86_CONVERSIÓN CORTINA METALICA MANUAL AUTOMÁTICA_25Ago23, considerando la automatización de la cortina metálica. Y se encuentra cargado en la siguiente carpeta:
- Centro de carga para Interruptor | BA TENANCINGO RO-PANADERIA 2023 | Bodega Aurrera | Referente al plano IE-01, donde se indica el interruptor de 3P 100A para un centro de carga de 3 polos QOD3S, se informa que la llegada de los alimentadores y tubería no se ajusta a las dimensiones del centro de carga, este es muy pequeño, agradeceremos mucho nos puedan indicar que cetro de carga puede sustituir al ya mencionado, o bien si nos indicar cual sería la sollución: Se anexa reporte fotográfico en la sección de notas y documentos. ... | Se indicó un modelo incorrecto en el listado de suministros, por lo que se sugiere que para agilizar tiempos y no retrasar la ejecución de los trabajos, sea la contratista quien suministre el gabinete correcto de acuerdo a la siguiente especificación: Marca: Square D Modelo: QO3100BNS Descripción: GABINETE NEMA 1 123 POLOS ITM QO SOB QO3100BNS
- recubrimiento ceramico para piso en cuarto de basura | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | buenos dias. a quien corresponda por este medio les hago llegar la siguiente informacion, en plano A-407b nos indica recubrimiento ceramico marca interseramic, modelo armenian, blanco de 33 x 33. mismo que nos indica el proveedor ya no se encuentra ne linea. por cual sera sustituido? | se confirma la marca de la loseta marca Porcelanite , Modelo Jupiter , color blanco de 0.33x 0.33.
- RFI#66 REQUERIMIENTOS CAJA ROTARY | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#66 Referente a la instalación de la caja Rotary y derivado de la visita del proveedor de la instalación se genera la minuta 22 con requerimientos para su instalación, dentro de las cuales destacan el espacio libre requerido para su instalación el cual indica que se deberá contar con una altura libre por encima de la caja de 25 a 30 cm. Se anexa ficha técnica de la caja a instalar. Se solicita se coordine estas solicitudes con el proveedor del mobiliario para su consideración. | Se Liberó Boletín # 18 con la solución de intalación de caja Rotary y contesto RFI #69
- RFI 36 - PORTERIA PARA PUERTAS AUTOMATICAS | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Para la colocación de las puertas automáticas se necesita colocar una portería de 4” para que sobre esta se puedan anclar las puertas automáticas, la puerta automática existente no cuenta con esta portería por lo que se necesitaría colocar esta portería ¿Nos indican detallaes para la colocación de la portería de 4” para las puertas automáticas de entrada y salida de clientes? Anexo fotos en la pestaña notas y documentos | Se comparte boletín a gerente de construcciones para atender este hallazgo.
- RFI 37 - PUERTA DE REJACERO EN ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el murete perimetral que se esta colocando para la rejacero no se considero que en el area de media tensión donde esta el medidor de luz esta quedando obstruido por este murete por lo que se tendría que reubicar la puerta que se tiene considerada y agrandar mas la puerta debido a que se necesita abrir estas puertas cuando se necesita internevenir por alguna oportunidad a futuro ¿Nos indican si se cambiaran las medidas de la puerta del proyecto orginal dejándolas a medidas existentes que nos mande el equipo de media tensión y reubicando la puerta enfrente del medidor? Anexo fotos en la pestaña notas y documentos | Se debe dejar libre sin rejacero la zona de equipos eléctricos y la toma siamesa, se comparte boletín por correo al gerente de construcciones.
- RFI 64 Cambios de nivel en cubierta de andador peatonal | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano ES-901, 2 Elevación frontal cubierta andador indica varios desniveles para la cubierta del andador peatonal, sin embargo no se indican los detalles para estos cambios de nivel en específico para la cubierta de policarbonato; no indica si se deberá dejar un hueco entre estas o se cerrará, en cualquiera de las 2 opciones hace falta el detalle de la estructura para fijación de los paneles. Solicitamos de su apoyo con esta información | SE ADJUNTA BOLETIN BOL-RFI 54 ANDADOR A CUBIERTO, EN LOS DESNIVLES (3) QUE SE FORMAN EN PROYETO NO SE CONSIDERA TAPA ALGUNA POR LOQ UE SE QEDARA EL HUECO QUE SE HACE EN EL CAMBIO DE LA TRAYECTORIA , SE COLOCARAN PIJA AUTOROSCANTE DE 1 1/4@20 ,SOBRE EL CONTURON QUE SE COLOCARA DE SOLERA DE ALUMINIO.
- RFI 65 Protección de herrería para ventana de comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a visita por parte de la dirección de construcción, indica que diseño proponga una protección de herrería para las ventanas del comedor, al ser un espacio muy vulnerable. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | En recorrido de obra se acordo subir el nivel del vano
- alcances canalización y cableado de control y ahorro | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | En el plano EM-01 Sistema de ahorro de energia, se indica la trayectoria para el control,pero no se indica de quien es el alcance de la canaliacion y cabledo. favor de indicar de quien es el alcance si de la contratista general o del provedor de gnfr. | . La instalacion del sistema es por parte del proveedor y la canalizacion y cableado es por parte del contratista. .
- RFI 67 Protección para domos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos arquitectónicos no se indica la colocación de alguna protección para los domos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, al ser un punto vulnerable y una zona considerada como roja | De acuerdo a los criterios de diseño wm y a CI-20-007 se cancela la Rejilla Curva de Protección para Domos Prismáticos en cubierta
- RFI 68 Desvío de ductos de aire por rack de compresores B | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los cruces de ingenierías, informamos que el ducto de aire que se dirige hacia servicios al cliente y alimenta al área de walmart.com / super.com (IAA-02), cruza por la base del rack de compresores B el cual impide el acceso hacia dicho rack al contar solo con 0.70 m en entre las rejillas Irving y el lecho bajo del ducto, así mismo, el ducto tampoco permite el libre paso frente al rack de compresores. Como propuesta, deberemos subir el ducto de aire generando un desvío (no contemplado en proyecto) para liberar ésta área. Se adjuntan imágenes de lo mencionado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se envia plano IAA-02 PLANTA DE OFICINAS-5040 para dar respuesta a lo solictado en el cual se indica hacer la deviacion antes del rack a 45° y continuar por debajo del rack y despues subir con una desviacion a 45° para poder librar el rack de refrigeracion.
- RFI 70 Reubicación de Deltas de sistemas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En revisión con desarrolladora indica que la ubicación de las Deltas para MDF y para el IDF de proyecto, deben reubicarse, debido a que coinciden con instalaciones existentes de la plaza. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Las deltas se reubican al interior de la tienda.
- LUMINARIAS EN EL AREA DE PLAFONDE DE LOOKERS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | LUMINARIAS TIPOS SPOT EN PLAFOND DE AREA DE LOCKERS En el plano IE-02 Instalacion electrica de alumbrado en oficinas frontales, especificamente en frente de prichos se tiene plafond en el area donde van ubicados los lookers, sin embargo estos no se indica ningun tipo de luminaria. Nos podrian ayudar a confirmar si estos no deben de considerarse. se agrega imagen para su mejor entendimiento. | Dado el espacio de lockers y conforme a guia mecanica no se consideran luminarias en este plafon, ejecutar conforme a proyecto
- LUMINARIOS TIPO SPOT SOBRE PLAFOND EN PANADERIA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | LUMINARIAS TIPOS SPOT EN PLAFOND DE AREA DE PANADERIA En el plano GI-010 NO no se cuenta con luminarios tipo spot sobre el plafond, cabecero sobre la gondoleria que exibe pan Nos podrian ayudar a confirmar si estos no se deben considerar se agrega imagen en la carpeta notas y documentos para identificar el area a la que hacemos referencia | Conforme a guia mecanica y prototipo no se consideran luminarias en esta zona
- ESCALERA MARINA PARA CUBIERTA DE ANDEN | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | ESCALERA MARINA PARA CUBIERTA DE ANDEN De acuerdo a la revision de los planos A-103G y A-300 y revisiando los detalles de escalera marinas no se tiene contemplada la escalera que va desde la cubierta de piso de ventas hacia la cubierta de andenes de trailes y camionetas, estas son necesarias para el acceso en donde van los tanques de gas. se sugiere realizar la escalera con las mismas especificaciones de las que estan en el proyecto, nos apoyan a confirmar | Se debe considerar la colocaicon de escalera marina, se envia plano A103g con los detalles y ubicación
- PINTURA EN FALDON DE PANADERIA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo al proyecto se pinto el fondo del faldond y faldon de panaderia de acuerdo a lo indicado en el plano A300 SW 6383 con codigo P30 sable nos apoyan a confirmar si esta pintura es correcta, a peticion de gerencia de construcciones | Conforme al prototipo vigenete se debe considerar pintura white flor en todos los faldones incluido panaderia.
- Barra de Comedor | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Revisando el plano GA051 abarrotes detalles constructivos nos muestras que la barra tiene un acabado de loseta de ceramica linea astrato blanco de 20 x 30 , les solicitamos que nos ratifiquen si es acabado de la loseta correcto, y revision de las medidas de acuerdo a la ultima actrualizacion de proyecto anexo fotografias de la barra ya existente en obra y el corte del detalle de plano. | Conforme a guia mecanica de prototipo indsica loseta 30 x30, plano A406 se indica la revision de las especificaciones walmart 09310 en la cual se indica en el apartado 2.7 Barra de Comedor de Asociados que para Formato Supercenter se debe colocar Marca: Interceramic Modelo: Retro Formato: 20 x 20 cm Color: Dark Gray
- BARRA DE COMEDOR | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Para dar mas claridad al RFI anterior de la barra del comedor en el plano A406 nos indica loseta 30 x30 dark gray y en el plano GA 051 indica astrato blanco, ocupamos nos apoyen con los cortes con la longitud correcta de la barra y si esta cuenta con un solo nivel a la altura de la barra la que se indica en el plano GA051 es de 90 cms interior, en donde se instalan unos muebles de acero inoxidable estos de que dimensiones son?, regularmente se incluye una parte mas baja para la colocacion de horno de microondas nos apoyan de favor con los detalles | Como complemtno a la respuesta anterior la geometria de la barra se indica en el plano A502, asi como en el modelo de Arquitectura, para reforzar la respuesta se envia actualaicion de plano A406 con la vista frontal de la barra y el isometrico de la misma.
- RFI - 39 - NAF Estacionamiento | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo a las revisiones de la mecánica de suelos en los sondeos realizados no se detectaron NAF, sin embargo durante las excavaciones para las terracerías en estacionamiento nos encontramos con NAF en el nivel 48.80, anteriormente para la cimentación no se encontró este NAF, sin embargo durante las actividades se encuentra que actualmente existe una acumulacion de agua en esa zona, adjunto detalles mencionados en imágenes y planos, de su apoyo para considerar que proceso deberá tomarse para evitar daños en la cimentación y el desplante de la pavimentación en estacionamiento | Se debera de revisar las instalaciones cercanas a la zona del hallazgo, ya que es muy puntual la zona donde se identificó la presencia de agua, no se descarta que fuera una fuga. Por otro lado, se desconoce la razón del porqué excavaron por debajo del nivel de desplante de la estructura de pavimento, dejando este 50 cm por debajo del nivel indicado en el estudio de mecánica de suelos, se recomienda colocar una capa de grava (1 a 1 1/2) procurando que esta capa quede por arriba del espejo de agua por lo menos 15 a 20 cm, dicha recomendación solo aplica a la zona excavada. Es importante mencionar que en ninguno de los puntos explorados se detectó el NAF, incluso en el barreno donde se realizaron las pruebas de permeabilidad (30 m de profundidad), resulta un tanto sospechoso ya que la cimentación e incluso la nave ya están habilitadas y no se nos dio aviso de que hubieran encontrado agua en algún otro punto del predio.
- INSTALACIONES RENSA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN EL AREA DE PANADERIA LAS VERTICALES DE LAS TUBERIAS MECANICAS Y ELECTRICAS BAJAN PARA CONECTAR A LA VITRINA DE PASTELES ADJUNTO FOTOGRAFIA POR ESTETICA SE PROPONE COLOCAR UN CAJILLO DE TABLAROCA FORRADO CON GLASSBOARD PARA OCULTAR ESTA ALIMENTACION, FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDEMOS CON ESTE TRABAJO ADICIONAL. | Por especificaciones vigentes no se considera este alcance al ser un área que no queda expuesta al cliente y a su vez la altura de estas no afecta la operación de la mesa de trabajo por lo que no deberá considerarse el cajillo. Por otro lado, en proyecto estas tuberías iban detrás de la vitrina para que no quedarán visibles y ese criterio debió de haberse respetado. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- INSTALACIÓN PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO DE SUPERCENTER | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena día. Referente a los trabajos de instalaciones pluviales en área del estacionamiento del supercenter planta baja, tenemos la siguiente propuesta en las zonas de mayor encharcamiento. En las áreas de rampas de acceso y salida hacia estacionamiento de sams club y estacionamiento elevado del supercenter, cada vez que llueve de manera constante toda el agua que baja de esas rampas se acumula en la zona que se encuentra por la entrada de clientes de la unidad en mercancías generales y se encharca hacia la zona del candy center; por tal motivo se propone instalar coladeras con rejillas Irwin nuevas en 3 de las 4 rampas ya que una de ellas es existente y se deberá de conectar a la nueva red pluvial, además de colocar coladeras con rejillas repartidas desde la zona que colinda con el sams club hacia el candy center. Favor de validar esta propuesta que se adjunta en este RFI. | De acuerdo a los comentarios enviados se indica que no es necesario colocar rejillas en rampas vehiculares por los siguientes puntos. • El aporte pluvial no solo se realiza por las rampas también se tienen ingreso de agua por el área libre que ya no cubre la losa del estacionamiento elevado. C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR SC-6224 • En proyecto se indica la colocación de rejilla pluvial en todo lo ancho de estacionamiento consultar plano C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR SC-6224 • De acuerdo a los niveles existentes la pendiente se dirige hacia la rejilla por lo tanto todo ingreso de agua será captado hacia la rejilla.
- MAQUINA DE DONAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GCE-01-CUADROS DE CARGA ABARROTES GM Y GP-6206 y GIE-02-CONTACTOS Y FUERZA EN ABAROTES-6206 indica un contacto de media vuelta de 3x30amp para la maquina de donas pero la maquina existente es de 3x50amp. Favor de autorizarnos el cambio de la pastilla ya que esta se bota al momento de conectarla ya que maquina de donas no viene nueva por scope | Adelante con el ajuste. Cambiar contacto y pastilla a 3x50AMP.
- PINTURA AUTOMOTIVA FYV POS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GA02-PLANTA EJECUCIÓN CÁMARAS REFRIGERACIÓN-6206 indica aplicación de pintura esmalte en los faldones de las camaras de congelados, refrigerados y frutas y verduras, pero comenta E.O. que la pintura debe ser tipo automotiva y no esmalte ya que al aplicar el esmalte esta no se adihiere completamente al panel y se generan espacios, lo cual genera mal aspecto a la imagen del faldon y/o mala aplicacion de pintura, (adjunto evidencia fotografica). Favor de indicar si es correcta la especificacion de pintura para esas camaras o en caso contrario indicarnos que procede. | Es correcta la aplicación de la pintura tipo automotiva; así se especifica en el proyecto de ABARROTES en la nota clave 9.24 en ese mismo plano.
- LAMPARAS ANDEN DE TRAILERS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A407a-ANDENES Y RECIBO, ELEVACIONES Y CORTES-6206 no se indica la colocacion de lamparas aun costado de las cortinas de anden de trailers en el corte 1, pero comenta gerencia de tienda que si las requiere debido a temas operacionales. Favor de indicar si o no se colocan, quien las suministrara y al circuito que estas se conectaran. | En las guías mecánicas del prototipo con el cual se desarrollo el proyecto no considera la colocación de lámparas aún costado de las cortinas, solo considera la colocación de un contacto dúplex a 127V el cual está indicado en el plano IE-03. De requerir colocarlas esto sería un nuevo requerimiento; y si estas son como las que anteriormente se colocaban no se requerirá hacer ninguna adecuación ya que las mismas se conectaban a un contacto de 127 V como el que ya existe contemplado en proyecto, por lo cual solo se tendrían que suministrar las lámparas por parte de contratista o reutilizar las existentes.
- RFI 72 Contacto para germicida en el área de markeside. | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-03 el contacto que conecta para la germicida marca a una altura de 1.80 mts SNPT, sin embargo en otras unidades se instala baja la tarja del mueble, favor de indicar cual es la altura correcta. | De acuerdo a la guía prototipo 2022 con la que se realizó el proyecto, indica que la altura es de 1.80mts.
- RFI 74 Isométrico general hidráulica | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo con un isométrico hidráulico general de toda la tienda, para despejar algunas dudas. En la carpeta de proyecto no contamos con dicho plano | El plano que se solicita es el plano GIH-03 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ISOMÉTRICO GENERAL , el cual está cargado desde la entrega ISSUE y en la OC reciente.
- RFI 71 Contacto para refrigerador en el área de comedor. | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano de IE-04 de contactos normales de oficinas y servicios en el área de comedor hace falta un contacto para la alimentación de un refrigerador a lado de la barra de los hornos de microondas para los asociados. favor de indicar si este refrigerador se tiene que instalarle un contacto. | Se carga boletin plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS para dar respuesta a lo solicitado.
- TRABAJOS EN EXTERIOR DEL PREDIO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento a la propuesta de semaforización, indicar de que manera se realizaran las instalaciones, detalle para elaboración de banquetas, corte, demoliciones y señalización en exterior del predio, ya que no hay un plano que indique como proceder con estos trabajos. | Se envia plano actualizado con los trabajos a considerar. (plano C02b)
- PLANOS AUTORIZADOS DE REFRIGERACION | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Respecto a los planos de refrigeración, favor de indicar quien es el proveedor de para esta tienda, ya que en los Planos ISSUE indica a Rensa, pero Kysor Warren envió los planos GR1-A, GR1-B, GR2, GR4 Y GR5, para las ubicaciones de coladeras, trayectoria, layout, cámaras y cuarto de máquinas, indicar cuales son los planos autorizados, por otro lado si es que cambio la base de los equipos en techumbre y para el proctocol. | Se confirma que el proveedor es KYSOR, asi tambein los planos de guias del proyecto ya estan cargados en la carpeta TRIRIGA, con respecto a las bases se esta trabajando la actualziacion para compartir a la brevedad
- TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO DE SAM'S CLUB | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a los trabajos que se están ejecutando en el estacionamiento de sam’s club, se detecta lo siguiente. La carpeta asfáltica presenta grietas de forma longitudinal en todo el estacionamiento, al realizar el retiro de asfalto se detectó que las grietas de esta misma carpeta están generadas por las juntas de la losa de compresión de la losacero. Las filtraciones de agua en sótano son generadas por las mismas grietas en la carpeta asfáltica. Dentro de los trabajos que se están por ejecutar conforme a proyecto es la sustitución parcial de losacero, si se realiza este trabajo estaremos generando juntas frías y más posibilidades de filtraciones a sótano; para trabajos de sustitución de asfalto se estarán generando las mismas grietas que actualmente fueron detectadas. Para todas estas situaciones se propone lo siguiente, 1) realizar el cambio de sellos en juntas de la losa de compresión, 2) aplicar una impermeabilización integral en toda la losa de compresión, para evitar filtraciones. Favor de revisar estas propuestas para su validación o indicarnos como procederíamos ante estos hallazgos, cabe recalcar si se autorizan las propuestas favor de compartirnos las fichas técnicas de los materiales a utilizar. Se adjuntan reportes de grietas y estado actual de losacero en sótano. | Derivado del hallazgo realizado en el retiro de la carpeta asfáltica, se deberá realizar el sellado de juntas y grietas en losa de compresión de estacionamiento. A base de Sikaflex-1A. Esta aplicación se deberá realizar en áreas donde se sustituye la losacero. Una vez realizado el correcto sellado de grietas y juntas. Se aplicara impermeabilizante a toda el área de estacionamiento utilizando impermeabilizante elastómerico ImperSika Rápido. Se deberá realizar una correcta ejecución de la carpeta asfáltica, el asfalto en si es impermeable y no deberían de generarse filtraciones. Se tienen pendiente del estacionamiento hacia Av. Universidad, favor de validar que el punto mas bajo tiene la viabilidad de evacuar las aguas pluviales.
- RFI 44 Elementos térmicos | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al suministro eléctrico, botoneras para los equipos de extracción, se reviso el Scoope y no se solicitaron los elementos térmicos para el correcto funcionamiento de las botoneras de equipos de extracción, nos podrían apoyar con este adicional para GNFR o en su caso indicar este adicional para el contratista general. | GNFR no suministro los elementos térmicos, ya que no se encuentran en el listado de suministros. Se deberán suministrar los elementos térmicos siguientes: -Para un motor de 1/4hp, 127V. B8.20 (2.00 PZAS) -Para un motor de 1/3hp, 127V. B10.2 (3.00 PZAS) -Para un motor de 1/2hp, 127V. B12.8 (3.00 PZAS) -Para un motor de 3/4hp, 480V. B2.10 (3.00 PZAS) -Para un motor de 3hp, 480V. B7.70 (3.00 PZAS) Se solicita a GNFR éste suministro.
- No se tiene alcance para tapa de cisterna existente en estacionamiento | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DEM-06, PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES, no indica ningún tipo de alcance a realizar con las tapas de la cisterna existente, ubicada en el estacionamiento de clientes (se anexa croquis de ubicación y fotos). Se requiere saber cuál es el alcance respecto a estas tapas existentes, ya que la cisterna existente no da servicio a ninguna edificación y también con la intensión de evitar cualquier riesgo. Esperamos definicion de alcance de proyecto. | Derivado de que las condiciones de las tapas en su momento eran mejores que ahora y no se tenia alcance por minuta, se determinó dejar sin alcance; si embargo con estas afectaciones que se observa mediante las fotos compartidas y al no tener un uso operativo para la tienda, se recomienda reparar la fuga de agua existente, rellenar-compactar con material existente producto del reencarpetado y colocar carpeta de concreto hidráulico como el resto del estacionamiento. Previamente se deberá de garantizar en sitio y con tienda que no exista alguna necesidad o limitante para poder clausurarla. Nosotros indicamos esta nota en plano C-08, la recomendación es no dejar temas de mantenimiento o algún futuro problema a la tienda.
- RFI#84 TAPAS EN REGISTROS DE VALVULAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#84 Referente a los cuadros de válvulas, ubicados en cada tarja, se consulta si estos requieren la implementación de puertas de madera o aluminio en estos registros. | . Se emite el BOLETÍN 24_RFI#84_TAPAS EN REGISTROS DE VALVULAS_29Ago23, considerando las tapas en los registros indicados. Y se encuentra en la siguiente Carpeta:
- Interruptores | BA RÍO HONDO RO-PANADERIA 2023 | Bodega Aurrera | Interruptor para alimentar la cámara de refrigeración. El Tablero GL existente es marca General Electric, pero surtieron interruptor marca Siemens. Además de esto, en el tablero ya no hay espacio para otro interruptor, de lo cual solicitamos, atentamente, que el área de Ingeniería de WM nos indique lo procedente, es decir a qué tablero conectar el interruptor con gabinete (fuera del tablero) | Los interruptores SIEMENS son compatibles con el tablero GE al cual el proyecto eléctrico hace referencia para su conexión, se comparte evidencia. En el proyecto original se solicitan interruptores GE, pero por un tema de suministros se colocaron los SIEMENS
- interruptor panaderia | BA ETZATLAN RO-PANADERIA 2023 | Bodega Aurrera | La empresa HERNOS observo que de acuerdo al plano IE-01 el INT. PP 3 POLOS 40 AMP 18 HDL 36040 no cabe en los tableros existentes el cual le corresponde al tablero XFMR-TLP por lo que propone el cambio de ese interruptor por uno de la misma capacidad para un cetro de carga QOD, mismo que se instalaría encima de la cámara. Anexo fotografías del interruptor que llego y del interruptor que necesitaríamos para el centro de carga. O en su caso respetar el proyecto, pero indíquenos en donde se instalaría el INT. PP 3 POLOS 40 AMP 18 HDL 36040 ya que no hay espacio en el tablero mencionado. | El interruptor del cual hacen referencia se instalará en la parte superior del transformador XFMR-TLP donde al momento del levantamiento eléctrico se cuenta con 1 espacio para el interruptor solicitado. En caso de que este espacio ya se encuentre ocupado, se podrá alojar el interruptor HDL36040 en un gabinete H150SMX mismo que deberá quedar dentro del cuarto de tableros del transformador XFMR-TLP. Se comparte evidencia
- RFI#91 PROBLEMAS DE INUNDACIÓN EN CLÍNICA DE LA SALUD | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#91 Derivado de la fuerte lluvia presentada el día 21 de agosto la cual provoco la Inundación de la clínica de la salud así como pasillos de plaza comercial, se detecta que los drenajes sanitarios se encuentra combinados en algún punto con el drenaje pluvia generado que el nivel de agua subiera en los registros sanitarios interiores . Se sugiere evaluar si se requerirá válvulas antirretorno en las descargas sanitarias. Este RFI es informativo. | . Se emite el BOLETÍN 25_RFI#91_ COLOCACIÓN DE VÁLVULAS CHECK_29Ago23, considerando la colocación de tres válvulas de no retorno en los tres registros existentes en pasillo de plaza, junto a la Clínica. Y se encuentra cargado en la siguiente carpeta:
- RFI 35 Cortina Anden de Camionetas | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relacion a la cortina del anden de camionetas, nos podrian confirmar que esta sera con puerta y postigo como indica proyecto, ya que la puerta y el postigo unicamente se habia estado aplicando para las unidades que el mismo anden de camionetas esta como entrada de personal como es el caso de mi bodegas, en este caso la entrada de personal es independiente, en caso de confirmar que es conforme a proyecto compartir boletin para alamrado de dicho postigo ya que en proyecto no se solicita. . | La cortina de anden de camionetas, no lleva postigo de acuerdo a CI-19-032, favor de omitir el postigo en dicha cortina. En caso de que ya haya sido fabricada de esta manera favor de coservar
- RFI 36 Demolicion Cto de Basura | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con realcion a lo solicitado en proyecto de la demolicion de muros en cto de basura para la generacion del espacio para la caseta de Residuos Peligrosos, en recorrido del pasado jueves en conjunto con el Arq. Victor Flores Gte de C&T, se reviso la posibilidad de no realizar dicha demolicion y conservar la posicion del cuarto de RP donde actualmente se ubica o hay algun tema adeicional por lo que se deba reubicar el cuarto de RP?. En caso de no haber inconveniente nos podrian confirmar si podemos conservar el cto de RP en su posicion existente y considerar unicamente los nuevos acabados. . | Como Diseño NO se da el VoBo para hacer dicha modificación, ya que el LO fue emitido y avalado por el euipo de Eficiencia Operativa, la razón de que se esté reubicando el cuarto de RP es para tener concentradas todas las áreas donde se alojan residiuos.
- RFI 37 Echarcamiento de Agua Puerta de Emergencia | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto a la nueva ubicacion de la puerta de emergencia de farmacia, se tuvo el siguiente inconveniente, ahora con la temporada de lluvias se esta teniendo firtraciones por debajo de la misma, debido a que por la parte esterior la banqueta tiene la pendiente hacia la puerta mencionada, se propone la demolicion de esas piedras para corregir la pendiente y poder solventar el problema. anexo fotos en notas y documentos del encharcamiento en la parte exterior de la puerta. . | Revisando las fotos se la copropone la colocacion de una nueva rejilla de acero galvanizado y colocacion de una tuberia de pvc sanitario de 4 hacia tuberia pluvial existente (registro pluvil más cercano) se comparte boletin BOL-11 Detalle de Rejilla Pluvial - 1195 en carpeta BOLETINES
- S-Torreón-RFI_ 45- Porteria en cámara de lacteos. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En OC1 plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-6470 nos marca un acceso amplio de 7.45, sin embargo cotejando dicha medida contra proyecto original nos marca una medida de 3.05. Confirmar el acceso conforme a la OC1, de no ser así favor de evaluar la medida propuesta ya que el espacio es muy amplio para colocar la cortina. | Los planos de OC sustituyen los planos de proyecto original, en OC1, cámara de lácteos se convierte en cámara seca, misma que ya no contempla portería, cortina de aire ni instalaciones de refrigeración. Así mismo, guarniciones y panel de refrigeración deberán estár ajustadas a las medidas indicadas en planos de OC1, GR6a CÁMARAS PARA REFRIGERACIÓN SM TORREÓN y A100c - PLANTA DE ACABADOS EN PISOS - 6470
- S-Torreón-RFI_ 44- Puertas de emergencia. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | La distancia que se tiene de la nave existente al limite del predio es de 1.37 y en proyecto marca distancia de 1.35, razon por la cual al estar en sitio se percato que al abatir puerta de salida de emergencia hacia afuera esta no abre en su totalidad y topa en varandal de rampa. Favor de indicar dicho trabajo. | Se deberán respetar las medidas de la alfarda y barandal, dejando un espacio interno de 1.22 cm. Se ajustará la hoja de la puerta a 1.20 o 1.15, de acuerdo a lo revisado en sitio; para que pueda abatir correctamente. Revisar éstas medidas previo a la apertura del vano.
- S-Torreón-RFI_ 43- Solicitud de charolas de lamina en área de cuarto electrico. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Solicitud de charolas de lamina por motivo de si llegara a gotear no caega en circuitos y asi evitar daños en tableros de cuarto electrico ubicado a un lado de escaleras de comedor. Favor de confirmar dicho trabajo. | La contratista es responsable de garantizar la hermeticidad de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, por lo que los trabajos necesarios para ésto, no deberán significar un adicional. Como proyectos, dejamos a consideración del coordinador de obra de Walmart la pertinencia de colocar la charola mencionada.
- S-Torreón-RFI_ 42- Solicitud de mamparas en área de family room. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Gerencia preguta sobre el suministro de mampara en área family room pero en el plano A409b-SANITARIOS DE ASOCIADOS-6470 no indica colocación de mampara en tal área. Confirmar dico trabajo para su instalación. | De acuerdo con los lineamientos de diseño de Walmart, el área de Family room no requiere de mamparas interiores ya que no es un espacio de múltiples usos simultáneos.
- RFI 38 Firme Area de Pick Up | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relacion al firme de pick up se procedio a realizar el pulido del area conforme a lo indicado en proyecto y RFI enviado con anterioridad, sin envargo el acabado que se optubo en dicho piso presenta demaciadas oquedades que impedirian el transito normal de los carros de despacho que son utilizados en esa area; las oquedades presentan una profundidad en su mayoria de 2 cm y 3 de diametro, asi como otras mucho mas grandes que van hasta los 3 cm de prufundidad por 6 de diametro, en recorrido pasado en conjunto con el distrital de la zona, nos hizo la observacion que ese piso no es el adecuado para la operacion del pick up, mismo tema se reviso con gerencia de construcciones llegando a la misma concluicion (anexo fotos y video del area en la pestaña de notas y documentos). Se propone la aplicacion de un material de poliuretano sobre todo el firme, indica el proveedor que el producto tiene alta resistencia al trafico, anexo ficha tecnica en notas y documentos. Sin mas, quedamos en espera de su autorizacion o en su caso indicarnos que tratamiento se le debera de dar al piso para corregir el tema de las oquedades. . | Al momento del levantamiento no se pudo observar las condiciones del piso ya que eran areas de preparados y tenian piso epoxico, sin embargo, revisando la evidencia compartida se indica que se deberá de istalar nuevo acabado epóxico de transito pesado color gris STONSHIELD HRI FLAGSTONE 244SH STONHARD (proveedor autorizado en especificaciones WM sección 09705 - Pisos epóxicos) texture o similar sobre piso de concreto. Previa su aplicación, la superficie deberá ser reparada, preparada y nivelada. incluye: resanes, reparación de grietas y oquedades y sellado de juntas al 100% con resinas epoxicas, para posteriormente recibir nuevo acabado epóxico. Considerar limpieza profunda al termino de los trabajos. Se comparte ficha técnica en carpeta BOLETINES RFI 1040624 RFI 38 Firme Area de Pick Up_ft-stonshield-hri. Favor de seguir todas las especificaciones del proveedor para garantizar la instalción del sistema.
- DETALLES OFICINA ADM | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A404-OFICINAS FRONTALES-6206 indica un vano en el paso de conteo y valores esto para vaciar los valores en la rotary, de igual manera el paso para los documentos entre oficina adm y conteo, los cuales no se tiene en planos, se adjuntan fotografias de otra determinante como ejemplo, favor de indicarnos si aplica para este proyecto o no. | Los detalles del pasa documentos se encuentran en el plano A501 Plano de Mobiliario 2, detalles 6, 6a y 6b.
- PISO EN OFICINA ADM | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde en plano DEM-01-DEMOLICIONES Y DESBASTES EN PISOS-6206 no indica el retiro del piso vinilico en donde era oficina adm y site, se sugiere el retiro del mismo asi como el resane el piso de esta zona ya que al retirar el piso existente el estado del piso no es liso. Adjuntamos fotografias.Quedamos atentos para los trabajos de esa zona. | De acuerdo al levantamiento arquitectónico realizado en el momento de hacer los reportes el área de la oficina administrativa contaba con piso de concreto y en área del site (Facturación y Sistemas) contaba con piso vinílico el cual esta de esa manera representado en el plano DEM-01b Demoliciones y Retiros de Acabados en Piso, ver el concepto RE-1.6 y el achurado en la simbología indicados en el área de Site. Para realizar los trabajos de retiro, mantenimientos y resane se deberán de complementar con los planos A100a.3 Planta General de Trabajos en Pisos, ver conceptos 9.59-E y LM-01 así mismo con el plano IG-01 Trabajos de Mantenimiento General. Al estar indicado en los planos esto no se considera un adicional.
- CONEXION DE TRANFERENCIA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | En revison del equipo suminisistrado para esta remodelacion, nos encontramos con el suministro del tablero de transferencia para la planta de emergencia, proyecto nos indica que se encuentra dentro de las secciones del gabinete de TGE sin embargo el suministrado es ajeno a este gabinete (Proveedor nos indica que es el diseño esandar del equipo), lo que nos lleva a la duda, de como sera la conexion, la cedula necesaria y quien debe realizar estos trabajos? | En proyecto se pidió el suministro de la transferencia dentro del tablero TG para que viniera acoplada mecánicamente mediante barras en esa misma sección pero si llegaron independientes deberá hacer la conexión mediante cable y esto tendrá que ser ejecutado por la contratista. Tanto en diagrama como plano de subestación esta indicado correctamente: IMAGEN DU indicando acoplamientos con barras
- ALIMENTACION PARA SISTEMAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | , Para la alimentacion de los cuartos IDF Y MDF no se logra apreciar el calibre del cable. nos apoyan indicacandonos cual es el calibre para esta alimentacion. | La alimentación a los TR en IDF y MDF es: Para alimentación XFMR-K1 en MDF es 3-4AWG, 8d en T-35mm Para alimentación XFMR-K2 en IDF es 3-2AWG, 8d en T-41mm Como se observa en DU-01, IE-09, IE-10.
- VITRINA DE CALIENTES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | , de su valioso apoyo en darnos visibilidad, de acuerdo a proyecto no se logra detectar quien es el encargado de la alimentacion electrica para las vitrinas de calientes, nos indican quien realiza esta instalacion RENSA O CARVID? y de que sistema se alimenta? | La instalación de alimentación eléctrica es por parte de CARVID, la alimentación de la vitrina rostifacil está indicado en plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS-2431 y la alimentación del conservador de tortillas en plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADO-2431
- RELOJ CHECADOR | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | RELOJ CHECADOR En proyecto ejecutivo no se tiene contemplado servicio de red y suministro del mismo, favor de indicar a esta supervisión si se contempla el servicio y dicho suministro, en caso de que proceda favor de compartir boletín correspondiente | Se agrega salida para checador en plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-04a SALIDAS DE VOZ Y DATOS ZONA SUR E2
- CUARTO ELECTRICO SUR TABLERO RS ENERGIA REGULADA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | CUARTO ELECTRICO SUR TABLERO RS ENERGIA REGULADA En proyecto ejecutivo no se tiene contemplado barra de tierra aislada para tablero RS, favor de contemplar e indicarnos a que delta o varilla se ara el aterrizaje, se solicita de su apoya para que se nos comparta el boletín correspondiente | En el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-16 SISTEMA DE TIERRAS E2 e CD-TPZ-NAVE-5-ID-05 DETALLES DE PUESTA A TIERRA se indica todo lo referente a la barra de tierra.
- TABLERO “BS” Y TABLERO “BN” | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | TABLERO “BS” Y TABLERO “BN” De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2 nos indica el tablero “BS” y tablero “BN”. Al comparar las instalaciones actuales con las instalaciones nuevas, se verifico que las baterías y montacargas actuales coinciden con las instalaciones nuevas, por lo cual ya no se requieren adicionales de movimientos preliminares para la reubicación de estos tableros y sus derivados. Aunado a esto, estas baterías y montacargas actuales se quedarán instalados en las instalaciones nuevas, en lo que son incorporadas las baterías de litio y equipo de montacargas nuevo. Favor de quitar del plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2 los tableros “BS” y “BN”, ya que no serán ocupados para esta determinante. Favor de compartir el boletín correspondiente, esto para no tener complicaciones con la UVIE. | Para este caso, se debe revisar y estar en coordinación con el `proveedor de los equipos de cargadores de litio, para cerciorar que los equipos finalmente suministrados son los indicados en proyecto, para posteriormente prescindir de los tablreros BS y BN, respecto a la UVIE no debe haber inconveniente ya que esta carga era parte de la etapa 1.
- CAMBIO DE INTERRUPTOR EN TABLERO TGN | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al proyecto ejecutivo y el siguiente plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2 donde se indica que el interruptor principal del tablero TGN es de 3P-400A; sin embargo, en nuestro listado de suministros eléctrico nos indica un interruptor de 3P-600A, como se puede visualizar el hecho de mantener conforme al suministro que se tiene en obra, estará muy sobrado y se podrían dañar equipos, por lo que solicitamos su valioso apoyo para confirmar el cambio de este mismo interruptor por el de 3P-400A que aplicaría como adicional, favor de confirmar si este suministro se realizaría con GNFR y su proceso de asignación o se le otorga este adicional a contratista general (Supervisión sugiere este último) por temas de tiempos. Cabe resaltar que el tiempo es vital para entrega de actividades. Así mismo se solicita la modificación del DU. Se adjuntan en RFI imágenes del listado de suministros y DU. | GNFR confirmó realizaría el cambio del interruptor correcto que debió haberse suministrado.
- SOLICITUD DE CAMBIO DE MONITORES. | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | Buena Tarde Equipo. Reciban un cordial saludo, solicitamos de su valioso apoyo para solucionar la siguiente oportunidad suscitada en sitio: Se recibió equipo de Monitor LED de 40, 1080p (1920x1080), DVI, HDMI, VGA, CVBS respectivamente 6 piezas; sin embargo, nuestro proyecto ejecutivo nos marca 3 monitores de 22 y 4 de 32. Los espacios considerados para estos monitores son reducidos por lo cual el suministro que llegó compromete la vista y colocación de los dispositivos complementarios. Por lo que se proponen las siguientes dos opciones: Se utilizarían 4 de esos 6 monitores de 40 en áreas que lo permitan, y solicitar el suministro adicional de 3 monitores con las siguientes características: 2 Piezas de Monitor LED 22 (entrada personal) Mod. SMT-2233. Y 1 Pieza de Monitor LED 22 (Rack de CCTV) Mod. SMT-2233. Ya que los espacios para estos últimos no tienen un margen donde se puedan colocar los monitores de 40. Se solicitaría el cambio de todos los monitores o suministro adicional por los que nos marca el proyecto ejecutivo y lista de suministros, que son los siguientes: 3 Piezas de Monitor LED 22 Mod. SMT-2233. Y 4 Piezas de Monitor LED 32. En cualquiera de los dos casos se deberán suministrar 1 monitor adicional ya que los que llegaron por parte de Proveedor Kasa Fuerte solo fueron 6 Piezas y se requieren 7 Piezas anteriormente mencionadas. Solicitamos su valioso apoyo para compartir sus respuestas y tiempos de entrega. En caso de tener una mejor propuesta o delegación de suministro favor de notificarnos para agilizar estos tiempos y no comprometer la entrega de las áreas correspondientes. Aunado a esta solicitud favor de proporcionar quien realizaría el suministro de dichos monitores si es por parte del área de GNFR considerando todo el proceso de asignación que demora demasiado o se suministra mediante contratista general. Sin más por el momento me despido y quedo atento a sus comentarios. cordiales. . | Ya está en proceso de actualización esta información con proveedor de monitores.
- OFICINAS CABECERA NORTE (N1 Y N5) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | OFICINAS CABECERA NORTE (N1 Y N5) De acuerdo a revisión de proyecto, nos percatamos de algunas discrepancias en oficinas de cabeceras norte. 1. Q.A. En nave 5 se considera un cancel con puerta hacia oficinas, en nave 1 se considera muro de Tablaroca y puerta de tambor. 2. OFICINA CEMTRA En nave 5 se considera puerta hacia bodega y de tambor, en nave 1 se considera puerta hacia oficinas y de cristal. Favor de indicar si se ejecutiva conforme a proyecto o se unifican criterios conforme a nave 1. | Alcance revisado en sesión y se debe unificar conoforme a nave 1
- MODIFICACIONES DE LA PLANTA DE EMERGENCIA CENTRAL | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | De acuerdo al plano CD-TPZ-NAVE-5-SE-01a SUBESTACIO9N ELECTRICA ZONA CENTRO E2 nos indica la ubicacion de planta de emergencia central y tanque de diesel. En recorrido con Javier del area de conservacion y mantenimiento y Seguridad laboral, determinaron lo siguiente: 1.- La planta de emergencia queda mal ubicada, ya que sobresale del paño con la rampa de acceso a la nave por la parte central. 2.- Seguridad laboral no esta de acuerdo en la ubicación, ya que la malla ciclonica tapa la salida de emergencia. 3.- En caso de conato de emergencia, seguridad laboral argumenta que el personal pasaria entre el derivador J2, el transformador y la malla coclonica. 4.- Argumentan que estorban para las maniobras de trailers que se llevan acabo. Que implicaria mover estos equipos?: 1.- Se reviso, y si se pueden reubicar los equipos, pero aun asi taparia la salida de emergencia. 2.- Implicaria la demolicion de la base que ya fue colada y se encuentra en sitio. 3.- Se necesitaria mover las instalaciones electricas en general para interruptor principal, tablero principal, planta de emergencia y transferencia, ya que por los temas de PARKS en cuanto a demoliciones, se tendria que realizar estructuras para el paso de instalaciones electricas. Favor de considerar todos los puntos anteriormente mencionados, ya que proximamente el 21 de agosto se presenta la UVIE, asi mismo el proveedor de la planta de emergencia se presenta el dia 14 de agosto. Favor de apoyarnos en llevar a cabo las conciliaciones tanto con operaciones, conservacion y manteniento y seguridad laboral, de lo contrario esto nos atrasaria en la entrega de obra. Favor de compartir boletines respecto a estos temas. Cabe mencionar, que este tema se habia visto y solicitado con anterioridad con proyectos, pero en ese momento no genero problema alguno, hasta que fueron realizadas las ejecuciones. | Se confirmó en sesiones de seguimiento, correo electrónico y recorrido de obra, que la ubicación de las PDE se mantiene como se encuentran actualmente con los criterios de inducir el paso peatonal y protección mediante los bolardos para la maniobra.
- RFI INFORMATIVO / CONTACTOS ADICIONALES PARA MESAS | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | Buena Tarde compañeros, conforme el plano CD-TPZ-NAVE-5-IE-02a CONTACTOS NORMALES ZONA SUR E2 se ubican solamente la colocación de un contacto duplex en las mesas que se encuentran en el área de trafico, estos solamente se colocarían en un solo lado de esta mesa, por lo que se implementa la colocación de 6 contactos duplex adicionales para colocar en la otra cara o lado. Se solicita su apoyo para cargar este detalle, y si se tiene que considerar algún incremento en el tablero o pastilla. cordiales. | Cual es la necedidad de implementar contactos adicionales? quién realizó este requerimiento?
- RFI#92 Replica RFI#90 Boletín 19.1 | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#92 Replica RFI#90 Referente al Boletín 19.1 Emitido Se detecta que la reubicación de acceso indicado genera varios cambios en instalaciones ya ejecutadas (instalaciones eléctricas, drenes de condesados y equipo mini Split). Se propone instalar los tableros el el muro contiguo para evitar estos cambios drásticos. | Se emite el BOLETÍN 26_RFI#92_DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN SITE_30Ago23, considerando la información emitida por la Supervisión, ya esta contemplado el contraventeo estructural existente en la propuesta y los comentarios realizados por la supervisión de obra. y se encuentra cargado en la siguiente carpeta:
- NODOS ADICIONALES EN SALA DE JUNTAS 1,2 Y 3 | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | NODOS ADICIONALES EN SALA DE JUNTAS 1,2 Y 3 Área de sistemas de Walmart solicita un nodo adicional por sala de juntas a lo ya proyectados para equipo de videoconferencias, favor de validar si procede dicha solicitud | Se carga plano CD-TPZ-NAVE-5-ID-04a SALIDAS DE VOZ Y DATOS ZONA SUR E2 actualizado con la colocacion del nodo requerido.
- ALIMENTACION PARA ILUMINACION DE CAMPANA DE COCINA | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ALIMENTACION PARA ILUMINACION DE CAMPANA DE COCINA De acuerdo a la campana de cocina suministrada, nos indica una alimentacion 127 V para alimentacion de esos focos. Favor de apoyarnos de que tablero seran alimentados estos focos, ya que proyecto no lo indica. Favor de compartir boletin correspondiente, con las odificaciones correspondientes. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS. | En proyecto se consideraron 2 contactos ubicados en la campana (circuito 25M2) de servicio general, el cual se pueden conectar a ese circuito sin problema alguno.
- ARCO ELECTRICO | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | ARCO ELECTRICO En proyecto ejecutivo no se tiene contemplado arco eléctrico por lo cual requerimos de su apoyo para que se nos indique a quien corresponde el suministro de este mismo y que tipo de servicios necesita para su correcto funcionamiento (energía normal, regulada, voz y datos etc.) Favor de compartí boletín correspondiente | Favor de dar seguimiento del suministro con GNFR y se debe dejar preparación de salida de datos como indica proyecto.
- RFI#88 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ADOSADOS DE FACHADA. | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#88 Referente a la alimentación eléctrica para los adosados en proyecto eléctrico actualizado en oc6 solo se indican 2 preparaciones eléctricas en fachada interior para este fin. Cabe aclara que a la fecha no se ha emitido el plano actualizado de adosados. | . Se emite el BOLETÍN 27_RFI#88_ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ADOSADOS DE FACHADA_30Ago23. y se adjunta el Apoyo a boletín 27. Plano de adosados_30Ago23 en donde se representan las medidas de los adosados y la ubicación de los mismos. Y se encuentran cargados en la siguiente carpeta:
- RFI 41 Altura de faldones | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | RFI 41 Este RFI es para dar a conocer la discrepancia que existe en sitio sobre los faldones de línea de cajas en proyecto inca que la altura a la que se colocar el faldón de 3.00m pero en sitio se tiene una altura inicial de 2.5m en el área de Sepaprosa el cual proyecta solo dar mantenimiento y a esa misma altura alinear el nuevo faldón para el área de farmacia en el indica la misma altura de 3.00m, se requiere saber si nos ajustamos a la altura que se tiene el faldón existente de la oficina administraba y Sepaprosa o tomamos la consideración del plano de 3.00 como se visualiza en el faldón principal con rotula de POR AHORRAR. Adjunto evidencia grafica. . | El faldón de farmacia debe ir a 2.50 m, a la misma altura que el faldón de oficinas frontales, y el faldón de linea de cajas se conserva a la altura actual de 3.00 m.
- ROTULO DE ALTO TOTAL EN ACCESO O CASETA 2 | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A801CASETA DE ACCESO Y SALIDA DE TRANSPORTISTAS, ya que en plano no indica la rotulación y medias de letras y distancias respecto al alto total y también de las franjas peatonales, nos podrían apoyar compartiendo esta información faltante Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Se libera boletín #1 con la información solicitada de las dimensiones del rotulado, no se trata de una orden de cambio, solamente se complementan detalles.
- ALARMADO-PUERTA-POSTIGO-ENTRADA-ASOCIADOS | Villas del Sol (AA) (PC) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la modificación de la cortina metálica de accesos asociados, se coloco un postigo el cual no se tiene como alcance el alarmado del mismo y no se tiene la ubicación del postigo en el exterior. Favor de compartir el detalle de alarmado del postigo. Favor de compartir donde se colocará el postigo en el exterior que este seguro para evitar accidentes. | Se comparte plano LP01 y LP01b en carpeta de proyecto Issue señalando el alarmado para postigo
- POSICION PLANTA TRATADORA | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C02b.- RUPTURAS FUERA DEL PREDIO CONEXIONES DE SERVICIOS, que la posición de la planta tratadora queda aun costada del andes de descarga, según el plano C03.- PLANTA DE CONJUNTO (OC1 fecha 11/08/2023) lo indica en la esquina inferior, ya estaban contempladas todas las instalaciones en esta posición y con este plano cambian, favor de indicar cual ubicación de la PTAR es la correcta, se adjunta evidencia | Conforme a lo comentado en recorrido la PTAR no sera reubicada de posición
- 013_BASE DE CONDESADOR Y PROTOCOL | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta del rfi con id 1040093 denominado 010_DIMENSIONES DE BASE DE PROTOCOL, se solicita la actualización de los planos para su fabricación. . | Conforme a lo comentado en recorrido se comparte plano de base protocol ajustada
- Aclaracion de Cortina Metalica | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | Buena Tarde, nos podrían apoyar con el plano A-601, en el plano nos indica en detalle que es una cortina metálica de tabletas Europea pero en la orden de cambio nos marca que es un modelo Loral con motor eléctrico, les mando las fichas técnicas proporcionadas por cortinas México y sus comentarios, para aclarar con cual de los dos modelos se va a trabajar. Nota: Anexo los comentarios por el provedor: Esta son las especificaciones para BAE's y para Supercenter están pidiendo una cortina como si fuera un Supercenter. Estos documentos se realizaron en base a lo revisado con especificaciones de WALMART en el formato BAE se selecciono ese modelo ya que al ser un formato mas económico para construcción y mantenimiento, adicional que un modelo de cortina diferente eleva el costo y colocar un motor eleva mas el presupuesto y el mantenimiento de la tienda. Seria un tema que el Gerente de la tienda tendría que revisar a futuro. . | . La cortina seleccionada en proyecto (pleno A-600) se tomo en base a las especificaciones de WM para el formato de BAE en zonas costeras y se debe de considerar modelo Europea semicircular cal. 20 con postigo. En esta especificación no se indica motor alguno para su apertura sino solo mecanismo a base de cadena de multiplicación por lo que su compra debe apegarse a los criterios vigentes, manual sección 08331. .
- RPI# 03-Actualización tanque de tormentas ………………….28-08-23 Informativo. | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 03-Actualización tanque de tormentas ………………….28-08-23 Informativo. En las actividades referentes a la excavación nos encontramos a una profundidad de 1.20m con piedra solida tipo A De acuerdo a la información recibida se opto por realizar el ajuste cambiando la profundidad por lo ancho esto con la finalidad de cubrir los m3 solicitados, dicha adecuación es en base que al encontrar este material y de realizar una demolición con martillo hidráulico, podría provocar vibración en exceso ocasionando daños a las viviendas colindantes por encontrarse dentro de la mancha urbana. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | Adelante con la propuesta; siempe y cuando el tanque cumpla con los volumenes indicados en proyecto grantizando el adecuado funcionamiento de todo el sistema.
- Refuerzos en domos prismaticos | SC TEPIC (Techumbre O Cubierta) | Walmart Supercenter | Este RFI es para informar que no se pueden colocar los refuerzos de los domos prismaticos en algunas partes de piso de ventas y trastienda ya que los accesos son muy limitados y se pondria en riesgo la integridad fisica del trabajador, asi mismo estorban plafones, faldones e instalaciones. Por ejemplo exactamente arriba del faldon de carnes. farmacia, bebes etc. cae una linea de domos y no se tiene acceso a esa zona, arriba de la oficina de gerencia se tiene uno y en amasijo arriba de las tuberias de refrigeracion se tienen dos mas haciendo un aproximado de 16 domos. ¿se omiten o se genera un adicional para la contratista y que realice el presupuesto con todos los materiales y mano de obra que se necesita para realizar los trabajos?. Anexo fotos. Sin mas por el momento me despido y quedo atento a su respuesta. | Revisando el proyecto de cubierta y planta arquitectónica general de estado actual, se indica lo siguiente es una mala ejecución en obra la ubicación de los domos, se empataron las plantas cubierta y piso de ventas y se hacen los siguientes observaciones: los domos libran el faldón de preparado hasta la farmacia son 11 domos, gerencia no tiene domo, el domo se encuentra ubicado en el área de prevención el cual no tiene plafón, y en amasijo es solo 1 domo y se encuentra en el pasillo. Por tal motivo revisar como ejecutaron la ubicación de los domos. No es un adicional los trabajos que conlleven por la mala ubicación.
- RFI#42 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ADOSADOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#42 Referente a los adosados luminosos indicado en plano A602 Detalles constructivos II, no se indica en proyecto electrico como se aliemntara de energia esta señaletica. | . Se emitio el BOLETÍN 27_RFI#88_ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ADOSADOS DE FACHADA_30Ago23. y Apoyo a boletín 27. Plano de adosados_30Ago23 en donde se indican las salidas eléctricas de como se alimentará los adosados.
- RFI 47 Escaleras – acceso a comedor | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al proyecto, indica que el comedor se ubica en el sotano, para bajar o subir a tienda se tiene que realizar saliendo por recibo - llegar sotano y viceversa, ¿se podría considerar unas escaleras? para el acceso a comedor ya que en tiempo de lluvias no se podrá tener acceso al comedor | Este punto se debe revisar con operadora para revisar nuevamente si es viable; durante el proceso del proyecto y en recorridos en sitio, se abordó el tema de colocar una escalera para acceso al comedor, soi embargo por tema de espacio se descartó en su momento.
- RFI 46 Plafón en oficinas y amasijo - tortilleria | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A406-OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES-3629 y GA09-PLANTA DE ABARROTES PLAFONES-3629 – nos podrían ratificar la altura de los plafones ya que proyecto indica la altura de 2.40 m | La altura de los plafones es como se indica en los planos mencionados, las oficinas posteriores del plano A406 van a una altura de 2.40m y el plafon en Amasijo tal como lo indica el plano GA09 va a 3.00m
- SUBESTACION CON UBICACION DIFERENTE | SC POLIGONO SUR (Aire) | Walmart Supercenter | PLANO IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES LA UBICACION DE LA SUBESTACION SE ENCUENTRA A 35 METROS DE LA DESCRITA EN LOS PLANOS, POR LA PLANTA BAJA, A LO CUAL SE TIENE QUE CAMBIAR TRAYECTORIA DEL CABLEADO MC3, PARA ELLO LA CONTRATISTA TENDRA QUE REALIZAR UN ADICIONAL DE 70 METROS DE CABLEADO DE MC3. INDICAR SI SE TIENE LA AUTORIZACION. | Para este caso se debe considerar los planos de apoyo entregados y que corresponden a estado actual, levantamiento topográfico y finalmente diagrama unifilar y cuadro de cargas donde se indica la distancia final de los alimentadores a considerar, por lo que no deberá representar un adicional.
- RFI 01 INFORMATIVO válvula seccionadora vestíbulo | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde Debido a que la instalación hidráulica existente cuenta con una válvula seccionadora antes de entrar al sanitario de vestíbulo, nos hemos visto en la necesidad de instalar uno para poder cortar el servicio y no afectar la red general, la cual afecta principalmente, comedor, sanitarios generales, sanitarios de cops, sanitarios de transporte, con lo que se adiciona para evitar molestias. por su atención | Enterados, hallazgo de obra
- Alimentación 120v cuarto de bombas | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Buenos dias. Referente al cuarto de bombas, este actualmente cuenta con alimentacion a 120v y por parte del proyecto solamente llevamos alimentador para su desconectador existente, el alcance para esta alimentacion a 120v por parte de quien sera? Quedamos a sus indicaciones. | Favor de ser más específicos porque no se entiende a la alimentación de que equipo se refieren. En el cuarto de bombas a 120V únicamente se tiene alumbrado, contactos y una bomba sumergible. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- SOLICITUD DE NUEVA FLORA POR LA AUTORIDAD | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo al correo que nos compatio el area de desarrollo inmobiliario nos solicita proponer la nueva flora de acuerdo al reglamento de la zona, asi mismo indica que se tiene un plazo de 5 dias para desahogar esa informacion. En la seccion de notas y documentos se adjunta una captura de pantalla del correo asi como el documento con dicha solicitud. | Se carga plano CO11-PLANO DE AREAS VERDES-6206 en la carpeta de Boletines para su consulta. Este mismo plano se compartió con el equipo de Cumplimiento para realizar los tramites correspondientes ante la autoridad competente.
- ESPACIO CUARTO DE CARTON | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , revisando las guias de la compactadora de carton nos indican que esta debe contar con una altura de 4m. requerida sin embargo en el proyecto plano A-100c plafones, nos indica que la altura del plafon es 3.47 m adjunto guia del equipo enviada por compras walmart, indicarnos como procedemos para cumplir con los requerimientos del proveedor. | Favor de considerar la altura libre a plafón de 3.90m tal como se indica en prototipo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- A-103 PLANO DE REFORZAMIENTO DE CUBIERTA | SC POLIGONO SUR (Aire) | Walmart Supercenter | A-103 PLANO DE REFORZAMIENTO DE CUBIERTA, PARA EJECUTAR ESTOS TRABAJOS EN EL AREA DE AMASIJO,PREPARADOS Y SANITARIO DE CLIENTES, COMO VIA MAS SEGURA DE CUMPLIMIENTO HSE SE TIENE QUE QUITAR PLAFON, PERO EN PROYECTO NO SE TIENE EL ALCANCE, DE SU APOYO PARA INDICAR ALGUNA OTRA OPCION PARA REFORZAR LA ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES PAQUETE Y JOIST. | En el proyecto no se considera el plano A-103 al que hacen referencia en el presente RFI y por consiguiente no es requerido el refuerzo en esta zona. En la carpeta de Trirriga y en el índice general del proyecto no se encuentra indicado el plano A-103
- RFI 43 Cortina metálica en estacionamiento | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | 1.-Nos podrían apoyar con boletín para alimentación eléctrica de cortina de estacionamiento. 2.-Derivado al cambio de la cortina se encuentra un desnivel en cortina, se adjunta foto para que nos brinden una solución. 3.-Nos podrían ratificar si se debe considerar cajillo de Durock para proteger mecanismo de cortina metálica | 1.-Se envia boletin electrico con la alimentacion para la cortina 2.-En proyecto se indico la nota de REVISAR DIMENSIONES EN SITIO, para que se hiciera la cortina con ese desnivel desde taller, dada la situacion la solucion que proponemos es la colocacion de una tableta de aluminio para compensar ese desnivel o en su defecto un sello inferior, se debe consultar con el proveedor de las cortinas. 3.-En proyecto NO se contemplo cajillo de durock ya que el rollo de la cortina se protege con la trabe metalica que queda al frente, pero si al ya tenerla colocada identifican algun riesgo que vuelva necesario el cajillo por favor deben notificarnos y enviar evidencia.
- RFI 04 RATIFICACION DE CIMENTACION | PEDREGAL (RM complemento rampa y cisterna) | Walmart Express | RFI No. 4 Ratificación de Cimentación De acuerdo al plano ES-05 Cimentación rampa de acceso (ultimo enviado vía correo) nos indica que la rampa empata en el muro existente si es así no se podría colocar zapata y dados como indica proyecto sobre ese muro ya que la cimentación indicada desplanta sobre ese muro. Plano Es-05 Cimentación de rampa de acceso (primer plano compartido) Ratificar si ese muro se va a demoler y se levantara uno nuevo y así continuar como indica el plano con la cimentación de la zapata corrida y dados, si fuera el caso (ratificar la oportunidad del RFI No. 03 donde se menciona que se considere losa ya que si es la zapata corrida aun con muro nuevo sobresaldría) Como oportunidad si el muro existente queda, solo se podría desplantar zapata y dados en la siguientes área señaladas y considerar un dado mas y zapata. Adjunto PDF Agradezco su atención, quedo al pendiente de su comentarios. . | , se compartio la solucion arquitectonica y estructural el 10 de agosto 2023
- RFI 03 ZAPATA CORRIDA | PEDREGAL (RM complemento rampa y cisterna) | Walmart Express | RFI No. 03 ZAPATA CORRIDA De acuerdo con el plano E-05 Cimentación Rampa de acceso nos indica que lleva una zapata corrida, se visualiza en el plano E-05 cimentación rampa de acceso (ultimo compartido vía correo electrónico) que la rampa empata sobre el mismo muro existente. Por lo que la zapata no podría ser corrida como se indica ya que sobresaldría del muro. Por lo que se pide la oportunidad de considerarlo como una losa. Adjunto PDF de la oportunidad Agradezco su atención, quedo al pendiente de su comentarios. . | , En relacion a todos los hallazgos encontrados en sitio se compartieron el 10 de agosto 2023 los planos con la solucion final.
- RFI 02 RADIO DE RAMPA DE ACCESO | PEDREGAL (RM complemento rampa y cisterna) | Walmart Express | RFI No.2 RADIO DE RAMPA DE ACCESO De acuerdo al plano ES-04 Rampa de acceso se observa que el radio de giro de la rampa de acceso abarca parte de la banqueta de libre tránsito peatonal (26 cm aproximadamente) sobre la calle iglesia, por lo que no podemos obstruir el paso peatonal fuera del predio. O como oportunidad se podría recorrer los 26 cm hacia las escaleras con el fin de que no se abarque parte de la banqueta libre de paso peatonal. Dado que no sea posible por daños a tocar la estructura de la escalera, hacernos llegar los planos como quedaría la oportunidad de la rampa de acceso sin obstruir el paso peatonal. Adjunto PDF con imágenes Agradezco su atención y quedo al pendiente de sus comentarios, . | , se compartio la solucion arquitectonica el 10 de agosto 2023
- RFI 06 MURO EXISTENTE y ESPACIO TRIANGULAR | PEDREGAL (RM complemento rampa y cisterna) | Walmart Express | RFI No. 06 MURO EXISTENTE y ESPACIO TRIANGULAR De acuerdo al plano ES-05 Cimentación rampa de acceso (ultimo compartido vía correo) Ratificar si muro existente se quedara al mismo nivel y por lo tanto el espacio de firme y relleno que existe Y forma ese espacio. O es a nivel de banqueta y demoler esa área. Adjunto PDF Agradezco su atención, quedo al pendiente de su comentarios. . | , se compartio la solucion arquitectonica y estructural el 10 de agosto 2023
- RFI 06 COLOCACION DE BARANDAL | PEDREGAL (RM complemento rampa y cisterna) | Walmart Express | RFI No. 05 COLOCACION DE BARANDAL De acuerdo con el plano ES-05 Cimentación rampa de acceso (ultimo compartido vía correo) indica que se levantará un muro en el radio de la rampa y conforme baja la pendiente de la misma, ratificar si el muro llevará barandal. Ya que en plano se visualiza que será un muro de aproximadamente 0.70 cm de alto o se aumenta unos 20 cm mas al muro. Adjunto PDF Agradezco su atención, quedo al pendiente de su comentarios. . | , Si llevara barandal debera de tener las msimsas caracterisitas que el que se encuentra en sitio.
- RFI 08 REFUERZO ESTRUCTURAL EN RAMPA EXISTENTE | PEDREGAL (RM complemento rampa y cisterna) | Walmart Express | RFI No. 08 Refuerzo estructural para rampa existente De acuerdo al plano ES-05 cimentación rampa de acceso, en el área donde se demolerá de acuerdo al último plano compartido via correo ES-05 indica una distancia de 3.01 m cuando en sitio es una distancias de 2.40m por lo que el radio de giro sería menor y no permitiría la maniobra de giro del carrito. Si se ejecuta como proyecto lo indica se tendría que demoler hasta donde ya existe rampa existente que es la distancia de 3.01 m por lo que se tendría que considerar estructura para las cargas de la losa de rampa existente, ya que es un claro de una longitud considerable. Adjunto PDF Agradezco su atención | , se compartio la solucion arquitectonica y estructural el 10 de agosto 2023
- RFI 07 ESPACIO CENTRAL DE RAMPA | PEDREGAL (RM complemento rampa y cisterna) | Walmart Express | RFI No. 07 ESPACIO CENTRAL DE RAMPA De acuerdo al plano ES-05 cimentación Rampa de Acceso solicito su apoyo para ratificar si el espacio que queda al centro de la rampa de acceso quedará al mismo nivel existente o se tiene que dejar al nivel de la rampa. Adjunto PDF Agradezco su atención | , se compartio la solucion arquitectonico y estructural el 10 de agosto 2023
- Calibre de conductor y protección para UPS en MDF e IDF | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el Check list que solicita el instalador SECOVI para la puesta en marcha de los UPS del MDF indican que para la entrada UPS 1 el calibre del conductor es 6AWG para fases y para la tierra física desnuda y aislada es 10 AWG más sin en cambio en el plano ID02 indica que el calibre de entrada para el UPS 1 el calibre del conductor es 2AWG y para la tierra física y desnuda es 8 AWG. En el caso del UPS 2 el calibre de conductor es 6AWG para fases y para la tierra física desnuda y aislada es 10 AWG más sin en cambio en el plano ID02 indica que el calibre de entrada para el UPS 2 es 2AWG y para la tierra física y desnuda es 8AWG Esto mismo se repite para los UPS que se encuentran en el IDF En relación a la protección para los tableros X y regulados indican una diferencia en el amperaje en los tableros de ambas áreas. Se adjuntan imágenes demostrativas, así como los check list de los proveedores De su apoyo para ratificar el calibre del cable así mismo la protección ya que el proveedor indica que se debe llenar u check list y enviar evidencia fotográfica de que la instalación conforme a sus criterios ya que de ello depende el que acudan a sitio para realizar su alcance y la puesta en marcha de los UPS | ES UNA OMISIÓN EN EL TEXTO, LA INDICACION DE LA PLACA BASE CORRECTA ES UNA PB-1
- Alimentación hidráulica para dispensador de agua | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el proyecto A101 Planta general de mercancías en el espacio del comedor y en el espacio de lactancia nos indica que ambas áreas contaran con un dispensador de agua más sin en cambio no se indica en el proyecto hidráulico un disparo para la alimentación de agua a esos equipos De su apoyo para indicarnos si los equipos consideraros para estas áreas contaran con dicha alimentación. | EN CUANTO A LOS DISPENSADORES DE AGUA LES COMENTO QUE DE ACUERDO CON LAS GUÍAS MECÁNICAS INDICA QUE SON AUTOCONTENIDOS COMEDOR EL DISPENSADOR NO INDICA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SE OBSERVA GARRAFÓN.
- Alimentación para unidad condensadora de cuarto de basura. | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , nos pueden apoyar para indicarnos de donde obtenemos la alimentación eléctrica para la unidad condensadora en cuarto de basura, asi mismo detalles y capacidades para desconectador y protecciones. Quedamos a sus indicaciones. | viene indicado en el plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS - BA 3547 PACHUQUILLA y en IE-12b CUADROS DE CARGA 220V GM,GP1,LL,CB- BA 3547 PACHUQUILLA. En estos planos se encuentra la información de protecciones y calibres de conductores. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- UNIDAD DE VENTILACION | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo para saber si la unidad de ventilacion se automatizara?, ya que en plano EM-01 Indica que si se automatiza, pero en EM-01a no lo indica, De su pronta respuesta con esta oportunidad. | El proyecto se encuentra conforme a las guías además de que fue validado por el proveedor del sistema de ahorro. Tal como se indica en los planos sí que se deben automatizar. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- IMPER EN CISTERNA CUARTO DE BOMBAS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO A LA IMPERMEABILIZACION DE LA CISTERNA UBICADA EN SOTANO CUARTO DE BOMBAS NO ESTA INDICADO EN PROYECTO ESTE ALCANCE SOLO EL LAVADO Y DESINFECTADO, TENEMOS ALCANCE DE IMPER EN EL TANQUE DE TORMETAS, NOS APOYAN DEFINIENDO SI SE EJECUTARA ESTE ALCANCE COMO ADICIONAL DEL IMPER EN LA CISTERNA, . | considerar el impermeabilizante en cisterna tal como se indica en el plano A107 Cuarto de bombas (Imperquimia). Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- VOLTAJE VENTILADORES EXTRACTORES | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a suministro por parte del Proveedor Soler y Palau, Ventiladores Extractores y Unidad de Ventilacion, estos fueron suministrados con voltaje 230/3 y el voltaje requerido en proyecto es de 480v/3, estos equipops esta alojados en los tableros de solucion HA y HB que estan alimentados a 480v, si se conectan estos equipos a este voltaje el motor se dañara, el dato de placa de estos equipos mencionan que pueden trabajar a los dos voltajes 230 y 480v, solo se requiere el cambio en las conexiones del motor, por lo consiguiente se requiere la visita del proveedor que suministro estos equipos para la realizacion de esta oportunidad y no generar temas de garantia. | Tal como indican los ventiladores deberían ser multivoltaje y no debería haber problemas. No obstante, revísenlo con el proveedor para que no haya problemas de garantía. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 030 BASES DE LUMINARIAS PARA POSTES DE ESTACIONAMIENTO. | SC TONALA (Pavimentos Y Estacionamiento) | Walmart Supercenter | Estimados, . Comparto que en referencia a los trabajos que se están realizando al momento es el montaje de bases y colocación de luminarias, sobre los postes de alumbrado en el estacionamiento. En las bases de las luminarias tienen 4 tornillos (que sirven de fijación con la parte superior del cono del poste siendo redondo con variadas dimensiones), Además con sus respectivas tuercas hexagonales (mismas que están soldadas en las bases); trabajo de habilitar base por parte del proveedor de luminarias LJ ILUMINACIÓN. Al realizar la fijación de las tuercas hexagonales se desprendió de su propia soldadura (se des-soldó); Menciono que la puntas de los tornillos es lo unico que fija hacia el poste soportando el metal de la base y peso de las luminarias. Hago énfasis que nuestro alcance es solo la colocación de luminarias con sus accesorios. Es importante considerar esta oportunidad para no tener un futuro accidente ya que se debe considerar variantes factores: Lluvias, viento, movimiento sísmico y aunado con el peso de 4 luminarias y el peso de la base siendo de metal. Comparto este RFI informativo y preventivo. NOTA: El sistema no me da la facilidad de adjuntar imágenes de referencia por lo que se tiene historial de ello en correo. Quedo pendiente de sus cometarios, ... | Confirmamos de recibido. Tal como se comentó por correo, el equipo de LJ iluminación recogerá las luminarias para inspeccionarlas en sus talleres y les darán el acabado del poste (color negro) serán entregadas la próxima semana nuevamente en sitio.
- PLANO IAA3-PLANTA CUBIERTA UBICACION DE DESHUMIFICADOR | SC POLIGONO SUR (Aire) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO IAA3-PLANTA DE CUBIERTA, CON REFERENTE A LA NUEVA UBICACIÓN DEL DESHUMIFICADOR, EN LA ABERTURA DE RETORNO DEL EQUIPO, ESPECIFICA QUE DEBE DE QUEDAR EN PISO DE VENTAS Y NO EN TRASTIENDA, ESTA DIFERENCIA SE APRECIA EN EL PLANO A100a PLANO DE CONTRASTE Y IAA6-PLANTA DE MERCANCIAS SUB-PRODUCTO, PARA HACER ESTO EL DUCTO DE INYECCION VERTICAL AL INTERIOR DE LA TIENDA SE TENDRIA QUE RECORRE 2 METROS APROXIMADOS, RECORTE EN LAMINA, HACER LA CONEXION DE DUCTO VERTICAL AL DUCTO HORIZONTAL Y COLOCACION DE AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO. DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI EL ACOMODO DE LA DESHUMIFICADORA SE REALIZA COMO LO MARCA EL PLANO IAA3, CON ELLO CONTRATISTA MENCIONA QUE SE GENERARIA UN ADICIONAL POR HACER ESE AJUSTE DEL DUCTO DE INYECCION. | En el proyecto no se considera el plano A-103 al que hacen referencia en el presente RFI y por consiguiente no es requerido el refuerzo en esta zona. En la carpeta de Trirriga y en el índice general del proyecto no se encuentra indicado el plano A-103.
- PLANO GIAA-PLANTA ABARROTES, PLANO IE-06B- CAR 05 Y CAR 06 | SC POLIGONO SUR (Aire) | Walmart Supercenter | PLANO GIAA-PLANTA DE ABARROTES Y PLANO IE-06B FUERZA AIRE ACONDICIONADO P.B. EXISTE INCONGRUENCIA EN EL ORDEN DE INSTALACION DE CORTINAS DE AIRE EN LAS CAMARAS DE REFRIGERACION CONFORME AL PLANO GIAA, LA CORTINAS DE AIRE CAR 05 Y CAR 06 EN EL PLANO IE-06B NO INDICA LA INSTALACION DE DESCONECTADORES, DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI ESTOS EQUIPOS QUEDARAN SIN DESCONECTADORES, EN EL CASO DE QUE SI LLEVEN, AUTORIZAR PARA QUE LA CONTRATISTA LOS SUMINISTRE. | Revisando el plano efectivamente hay una discrepancia en el orden de las cortinas de aire por lo que para la nomenclatura lo correcto es lo indicado en plano GIAA1 y respecto a la instalación eléctrica cortina 5 y 6 ésta se debe conectar como lo indica proyecto, al circuito 25VE1 considerando la reubicación del alimentador a la ubicación donde indica plano GIAA1
- RFI 42 RFI 42 Puerta de Oficina Administrativa | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | RFI 42 Este RFI es para ratificar las especificaciones que se requieren en las puertas de oficina administrativa y el paso a Sepaprosa, en la puerta de oficina administrativa no tiene la consideración de la ventana pasa documentos y en la de Sepaprosa no se tiene la intervención en la puerta de mirilla de ventana fija con vidrio anti asaltos estil reflecta. Adjunto evidencia grafica. . | En el proyecto ejecutivo sí se considera la ventana pasa documentos en la puerta administrativa como lo marca el plano A-601f en el apartado 26. Para la puerta de separprosa que da hacia la oficina administrativa, respecto a la mirilla de ventana fija con vidrio anti-asaltos, en prototipo no se considera, favor de ejecutar conforme a proyecto.
- SOLICITUD DE ACLARACIÓN PROYECTO PTAR | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | ¡! A quién corresponda De acuerdo a la visita del personal que ejecutara el proyecto de la PTAR de esta obra nos comentan que ellos tienen planos totalmente diferentes a los que nosotros tenemos, en revisión coincidimos que es correcto, podrian confirmarnos si cambiaron de acuerdo a los que tenemos cargados en Tririga, en caso de ser asi podrian enviar el boletín con los nuevos. Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios. cordiales | se comenta que se cargo a Tririga la actualizacion de la PTAR, se comparte la ruta (Jiutepec-02Exteriores-08 Planta de Tratamiento-BA Jiutepec Fuentes IH-01-Jiutepec Fuentes-DU 01. dwg , Los archivos PDF se encuentran nombrados de la siguiente forma: DU-01 PLANTA HIDRAULICA BA JIUTEPEC FUENTES y IH-01 PLANTA HIDARULICA BA JIUTEPEC FUENTES.
- COLO EN DUCTO CUADRADO ELECTRICO | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA QUE EN PLANOS NO NOS MARCA EL COLOR DEL DUCTO CUADRADO PARA SISTEMAS ELECTRICOS POR LO CUAL SERA DE COLOR BLANCO DE ACUERDO A LAS ESPESIFICACIONES DE WALMART. | Buena Tarde, se comenta que el contratista deberá de considerar las especificaciónes de Walmart ( SECCIÓN 16114. CHAROLAS, PORTACABLES Y DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO , Apartado 1.2 DUCTOS CUADRADOS , INCISO C) Terminación: Con pintura de color blanco, electrostática con alta resistencia a la corrosión.
- Refuerzos en estrucutrata para colocacion de paneles solares. | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | . por este medio solicito la sigueinte aclaracion de informacion. en la nueva OC#3 nos indican que se colocaran paneles solares en cubierta, pero no nos indica ningun refuerzo en estructura. esto quedara asi? tampoco indican en el proyexto electrico quien suministrara los interruptores de este conjunto de paneles. si seran por gnfr o por contratista. cordiales. | Buena Tarde, se comenta que no se requiere ningun tipo de refuerzo en la estructura , ya que al momento de realizar el diseño estructural se consideraron las cargas debidas de los paneles.Esta informacion se encuentra en la memoria de calculo estructural. Esta se encuentra cargada en Tririga en carpeta de Ejecutivo- Los interruptores seran suministrados por parte de proveedor de paneles GNFR
- SOLICITUD DE INFORACIÓN TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PLANTA DE EMERGENCIA | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | ¡! Por este medio hago llegar la siguiente duda de proyecto: Deacuerdo a el plano de diagrama unifilar nos indica que el tablero HA y tablero HB no van conectados a la planta de emergencia, de la misma manera lo indica en las especificaciones de Walmart CI-20-051 Emisión 2021 Planta de emergencia mi bodega aurrera y bodega aurrera no se considera respaldo de los equipos de aire acondicionado, esto se quedara tal cual aplica el proyecto o se considera una conexion de los equipos de aires acondicionados a la planta de emergencia, de ser asi favor de cargar boletin. Saudos cordiales. | se comenta que el proyecto al ser una Bodega Aurrera y de acuerdo al CDP-02 Electrcio este nos indica que no se debe respaldar el Aire Acondicionado con la Planta de Emergencia, por lo que se debe contemplar estas caracteristicas al proyecto.
- RFI 39 Columna área de mazanine | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | RFI 40 Este RFI es para dar a conocer la oportunidad que se presenta sobre el proceso de construcción en el área de farmacia ya que existe una columna que soporta un arista del mezanine frontal, la problemática que se presenta es que la columna interviene en la parte frontal de la farmacia interviniendo sobre el mueble de exhibición, se da a conocer para obtener una resolución a esta oportunidad a consideración de proyecto se realiza ajuste en el mueble u omitiéndolo. Se adjunta evidencia grafica. . | Se deberá considerar un muro bajo que divida el mobiliario en el área de la columna existente el cual deberá ser fabricado con tablaroca forrado con melamina como se indica en el detalle que adjunto, además de eliminar la góndola en la zona del acceso a farmacia con la clave GR02. Se comparte boletin por correo a gerente de construcciones.
- RFI 40 Columna sobre área de mezanine | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | RFI 40 Este RFI es para dar a conocer la oportunidad que se presenta sobre el proceso de construcción en el área de farmacia ya que existe una columna que soporta un arista del mezanine frontal, la problemática que se presenta es que la columna interviene en la parte frontal de la farmacia interviniendo sobre el mueble de exhibición se da a conocer para obtener una resolución a esta oportunidad a consideración de proyecto se realiza ajuste en el mueble omitiéndolo. Se adjunta evidencia grafica. . | Se deberá considerar un muro bajo que divida el mobiliario en el área de la columna existente el cual deberá ser fabricado con tablaroca forrado con melamina como se indica en el detalle que adjunto, además de eliminar la góndola en la zona del acceso a farmacia con la clave GR02. Se comparte boletín por correo a gerente de construcciones.
- RPI# 04- Bae colinas de santa cruz Qro –Solicitud de planos de instalaciones de servicios para tanque de tormentas………….28-08-23 | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 04- Bae colinas de santa cruz Qro –Solicitud de actualización de instalaciones de servicios para tanque de tormentas………….28-08-23 De acuerdo a los planos de actualización de proyecto de tanque de tormentas planos C-08, C08a y C08b, solicitamos de su apoyo para poder compartirnos la alimentación de servicios ya que en la actualización no contamos con estos datos. Nos apoyan con la actualización de los detalles. En espera de su pronta respuesta. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | Se cargo la actualziación del plano IE-03 ALIMENTADORES GENERALES-122190-000, para dar respuesta a lo solicitado.
- RFI INFORMATIVO DE REUBICACIÓN DE COLADERAS EN ACCESO A CÁMARAS DE CONGELADOS DE CARNES | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | , en el plano IS-02 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL PISO DE VENTAS la coladera (C2 UP-230) para el dren de la cámara y la coladera (C4,C5) Tyler de cuatro módulos en el acceso de la puerta de la cámara de congelación de carnes (lado del elevador) conforme a la ubicación sembrada en plano, al momento de verificar la ubicación de cada una de estas coladeras se encuentra situada una trabe y para evitar daños a la estructura tuvieron que ser desfasadas las coladeras a manera de librar la trabe y la coladera Tyler de 4 módulos reducida a 3 módulos. Esto se vio en sitio en recorrido con la visita del personal de RIMA. | De acuerdo con recorrido, se pudo notar la interferencia que existe para la colocación de esta coladera, se confirma que la posición de la trinchera debe librar este elemento estructural y ajustar a 3 módulos la trinchera. Se hace mención que, al ser un ajuste, no deberá considerarse un adicional.
- RFI REALIZACION DE VENTANA DE 1.20 POR 0.40 CBL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REALIZACION DE VENTANA DE 1.20 POR 0.40 CBL. En recorrido con Rima gerencia de tienda solicito realizar una ventana de 1.20 x 0.40 para la visibilidad del interior de cbl ya que es necesaria para la operación. | Como diseño quedamos enterados con esta solicitud, se deberá de revisar con gerencia de obra si se aprueba este adicional ya que como diseño solicitamos se apeguen al proyecto. El adicional deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI CIERRE DE VENTANAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CIERRE DE VENTANAS. De acuerdo al proyecto indica el cierre de las ventanas ubicadas en la escalera que va de planat baja a la alta sin embargo por operacion solo quedara clausurada la que se ubica por los ecalones, la que ubica en el descanso se le da mantenimiento a la herreria, y al igual que en oficina flex se realiza el cierre de la ventana que da a la escalera. | Como diseño quedamos enterados de la solicitud por parte de Gerente de tienda en sitio, en donde se nos indicó en recorrido conservar una de ellas debido a que se tiene visión hacia andén, se hace mención que el desmontaje de la ventana ubicado sobre la escalera se deberá considerar de acuerdo a lo indicado.
- RFI CAMBIO DE CANCELERIA OFICINA FLEX Y CBL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CAMBIO DE CANCELERIA OFICINA FLEX Y CBL. De acuerdo al recorrido con Rima se detecto que la canceleria de las ventanas estaba deteriorada en el area de oficna flex y gerencia, por lo que se solicito el cambio por nuevas y solo se quedara el matenimiento de la herreria, ademas que en proyecto indica retiro de canceleria. | Durante recorrido se pudo notar que la cancelería presenta un deterioro mayor, nosotros como proyectos hacemos la recomendación de realizar la sustitución 1 a 1 con las mismas dimensiones y funcionamiento al existente, se hace mención que la herrería y protecciones se deberá seguir considerando con mantenimiento y pintura de acuerdo a proyecto. Se hace la aclaración que al ser una solicitud que no requiere de un rediseño, por lo que en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI SARDINEL DE CARNES | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI SARDINEL DE CARNES. En el area de carnes se tiene un sardinel posterior a la vitrina el cual indica que se tiene que colocar lamina antiderrapante sobre el klinker, lo que no tiene caso por operacion, por lo que se solicito solo realizar solo el flashing entre la vitrina y el sardinel como indica proyecto en lamina antiderrapante | Se queda de enterados con la solicitud de considerar sólo el flashing sobre el sardinel de despacho de pescados y evitar colocar el acabado de loseta antiácida para evitar problemas de operación.
- INTERRUPTOR EN TABLERO TGE PARA ALIMENTAR AL TABLERO GG | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES nos marca instalar en el tablero general TG un interruptor termomagnético de 3Px80A para alimentar al tablero GG, pero en el listado de suministros nos marca un interruptor termomagnético de 3PX100A y que ya se tiene en sitio. Nos podrían confirmar si es factible instalar el interruptor termomagnético de 3PX100A en el tablero TGE para alimentar al tablero GG. | El Ing. Eléctrico, nos comenta que no hay ningún inconveniente con la instalación de este interruptor. Este RFI no genera un adicional
- BASCULA ÁREA DE CARNES Y PESCADOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían apoyar de favor para definir si se adiciona un nodo para la bascula ubicada en el hand-wrap station (emplayadora) en el área de carnes y pescados junto al acceso a la cámara, ya que en el plano ID-04 VOZ Y DATOS sólo considera un nodo para la bascula que se encuentra detrás de la vitrina de carnes. | Se actualiza plano ID-04 VOZ Y DATOS con el nodo para la báscula de hand-warp en carnes y pescados
- GERMICIDA ÁREA CARNES Y PESCADOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, el contacto para el germicida en el área de carnes y pescados indica instalarlo en la parte superior al lavamanos pero en el plano GIH-03 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 03 el germicida lo marca al costado izquierdo de la tarja triple. Nos podrían indicar de favor cuál es la ubicación correcta para el contacto de este germicida. | Se hace mención que la posición del contacto para el germicida se deberá instalar de acuerdo con el plano GIH-03 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 03, al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional.
- RFI INTERRUPTOR DEL ELEVADOR | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES para alimentar el elevador en el cubo nos marca un desconectador 3Px100A MODELO DU323RB, pero de acuerdo al listado de suministro nos proporcionaron un interruptor termomagnético de 3Px 70A modelo HDL36070. El proveedor del del elevador nos proporciona los datos del equipo los cuales son los siguientes: POLIPASTO ÉLECTRICO DE CABLE DE ACERO MARCA AMERICA SERIES, MODELO CDI CAPACIDAD 3000KGS, PARA UNA CARGA ÚTIL 2500KG MOTOR 5HP, CLASIFICACIÓN H4, (TRABAJO PESADO) ELEVACIÓN 12 MTS, VEL. DE LEVACIÓN 7.8 MTS X MINUTO CORRIENTE 220 VOLTS 3 FASES 60 HZ El proveedor sugiere que como protección eléctrica se instale un interruptor de 3Px40A, pero en sitio sólo se cuenta con el interruptor de 3Px70A. Nos podrían confirmar si es factible instalar el interruptor termomagnético de 3PX70A considerando los datos del equipo. | El alimentador del elevador se calculó con una carga mayor a la solicitada en este RFI, ya que durante el desarrollo de proyecto el proveedor nos indicó la carga y una protección mayor, por lo que el alimentador indicado en listado de suministos se puede conservar ya que cubre la capacidad de la protección. Se hace la aclaración que esto no deberá de ser una oportunidad de proyecto, debido a que el proyecto se hizo conforme a las guías firmadas por proveedor y no deberá de representar un adicional
- INTERRUPTOR PARA BCI | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían apoyar de favor con la actualización del listado de suministros en cuanto a equipo eléctrico, ya que el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos marca instalar un interruptor nuevo para BCI de 3Px100A y en el listado de suministros nos marca el gabinete para BCI MCP marca SQUARE D MODELO J250R con clave de suministro 345SD pero dentro del mismo listado en la parte inferior a este concepto no aparece la descripción del suministro del interruptor ni modelo ni marca sólo aparece la clave 1862SD y que es para BCI MCP. Por tal motivo no contamos con el suministro de este interruptor y este interruptor debe ser instalado en el tablero de la sección principal en el área de subestación. Actualmente el interruptor existente que se encuentra instalado es de 3Px100A modelo HJL36100M73. | Durante se recorrido a tienda el 04.08.23, se nos mencionó que este interruptor no se ha suministrado debido a que dentro del listado de suministros no se cargó la descripción del interruptor, mismo que es el indicado en diagrama unifilar que es el modelo similar al existente 3Px100A modelo HJL36100M73, por lo que se comparte la actualización del listado de suministros en donde se indica este modelo. AL ser unicamente una aclaración sobre el modelo no se deberá de generar adiconal y se puede solicitar el suministro a GNFR
- RFI REUBICACIÓN DE HIDRANTE EN PLANTA ALTA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano SCI-01 SISTEMA CONTRAINCENDIOS SOTANO marca la ubicación del nuevo hidrante para el área de bodega en planta alta a un costado del cuarto de sistemas, pero debido a que hubo una modificación de la ubicación de las puertas de oficinas de jefes y sala de lactancia se requiere modificar la trayectoria y ubicación del hidrante del proyecto quedando el hidrante en donde se encuentra el del estado actual sobre el muro junto al acceso a las escaleras. Se adjunta plano de la reubicación requerida, siempre y cuando no haya alguna afectación en el radio de la manguera del hidrante. | De acuerdo con el Ing. Hidrosanitario, nos comenta que no hay ningún inconveniente con la posición en la que se propone la ubicación del hidrante ya que aun así se está alcanzando el radio de cobertura requerido, aclarando que al ser una solicitud esto no deberá considerarse una omisión a proyecto y no requiere de un rediseño y no berá de generar ningún diconal
- RFI #40 COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI #40 COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO. CONFORME AL PLANO DEM 05 INDICA QUE SE RETIRE LA CANCELERIA DE LOS ESPACIO DE CBL, OFICINA FLEX Y RECURSOS HUMANOS, SIN EMBARGO EN EL PLANO A601 C INDICA QUE SOLO SE DEBE DE DAR MANTENIMIENTO DE LA CANCELERIA, SOLICITAMOS SABER SI SOLO SE LES DA MANTENIMIENTO O ES NUEVA LA CANCELERIA Y PARA LA HERRERIA SI SE DARA MANTENIMIENTO COMO INDICA EL PROYECTO SOLAMENTE? | Se hace mención que para estos elementos se debe considerar sólo el mantenimiento como bien indica el plano A601c-ALZADOS DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS II-3814 en donde se puede notar, que al momento del levantamiento esta cancelería se veía en buen estado de conservación, el indicador que se ve en el plano DEM05 DEMOLICIONES EN FACHADAS-3814 es sólo una oportunidad de dibujo; en caso de que estos elementos hallan sido dañados por el proceso de la remodelación, la contratista será reponsable de sustituir los elementos. Se menciona que al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional
- C-CUAUTITLAN-RFI 119 CAJAS Y MODULOS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SENSORES DE GAS Y TEMPERATURA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Ss requiere el suministro del siguiente equipo el cual no estaba considerado en el scope, es necesario para el correcto funcionamiento del equipo. -10 piezas de modulo monitor FLM-325-I4-A MCA BOSCH. -10 piezas de caja de pvc modelo FLM-IFB-126-S MCA BOSCH | Se solicita suministro con gnfr
- RFI PUERTAS DE GUILLOTINA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PUERTAS DE GUILLOTINA. DEBIDO A LA OPERACION DEL POLIPASTO NUEVO Y LA ESTRUCTURA EXISTENTE SE SOLICITA CAMBIAR LAS PUERTAS O EL MECANISMO DE ELLAS PARA QUE SE AJUSTEN AL CAMBIO YA QUE AUN CUANDO LA CONSTRUCTORA REALIZO EL AJUSTE SE SIGUEN PRESENTANDO INCONVENIENTE EN QUE NO CIERRAN Y ESO A QUE LO SENSORES DEL POLIPASTO NO SE ACCIONEN. | Se hace mención que durante recorrido se pudo notar que apesar de recibir mantenimiento estas puertas siguen presentando juego, vaiven y no cierran del todo, afectando que el sensor no se active y esto pueda provocar fallas en el polipasto nuevo, recomendamos sólo sustituir las puertas de gullotina ajustandolas al mecánismo existente y así evitar que no cierren del todo. En caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM ya que no fue requerdo un rediseño
- RFI DEMOLICION DE MURO ACCESO A ELEVADOR | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI DEMOLICION DE MURO ACCESO A ELEVADOR. DE ACUERDO AL RECORRIDO DE HOY CON RIMA SE REFORZARA EL MURO DEL LADO DE LA PUERTA DE ALTO IMPACTO QUEDANDO UN MURO DE CONCRETO DE APROX. 40CM PARA EL REFUERZO EN ESA AREA. | Se confirmó durante recorrido incrementar la sección de refuerzo indicada en proyecto, para dar mayor rigídez y aumentar el espacio de maniobra que se ha solicitado entre el montacargas y el acceso a trastienda. De acuerdo con vista realizada con estructurista el pasado 30 de septimbre, se detectó que la ejecucion de este elemento es defciente, por lo que se comparteron recomendaciones para poder ejecutar de manera correcta Se confirmó durante recorrido incrementar la sección de refuerzo indicada en proyecto, para dar mayor rigídez y aumentar el espacio de maniobra que se ha solicitado entre el montacargas y el acceso a trastienda. De acuerdo con vista realizada con estructurista el pasado 30 de septimbre, se detectó que la ejecucion de este elemento es defciente, por lo que se comparteron recomendaciones para poder ejecutar de manera correcta
- RFI - 40 - TRINCHERA SUBESTACION | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | , nos podrian proporcionar el detalle de conexion y ubicacion de los equipos en subestacion para los disparos en la trinchera ya que el proveedor unicamente cuenta con el detalle general de las dimenciones de los equipos. | Se carga plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA en carpeta de boletines, donde se actualiza lo detalles de conexión y de paso de tuberias y conexión a tableros
- RFI LAMBRIN Y PLAFON ENFRENTE DE ELEVADOR | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI LAMBRIN Y PLAFON ENFRENTE DE ELEVADOR. EN EL PLANO A-100B Y A-100D NO INDICA QUE EL MURO CINTUGUO A LA CAMARA DE CARNES SE DEJA COMO BLOCK Y QUE NO SE COLOCA P'LAFON, SIN EMBARGO CON EL HAYAZGO ENCONTRADO EN ESA AREA SI SE DEJA ASI SE VA A QUEDAR LA LOSETA QUE TENIA, SE VERA LA CONSTRUCCION DE TAQUIE QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS Y DEBIDO A QUE SE TIENE QUE DEJAR ABIERTA EL AREA PARA EL PASO DE LA OPERACION AL ELEVADOR SE VERA A PISO DE VENTAS TODO LO QUE SE VE FEO, POR ESO EN RECORRIDO EL DIA DE HOY CON PROYECTOS RIMA SE SOLICITO EL LAMBRIN Y EL PLAFON A UNA ALTURA CONVENIENTE PARA DAR UNA MEJOR IMAGEN DEL LUGAR Y QUE LA OPERACION NO TENGA PROBLEMAS PARA EL INGRESO EN ESA AREA COMO SE COMENTO EN RECORRIDOS ANTERIORES. | Durante recorrido se pudo confirmar que los muros posteriores están muy deteriorados, además de que se tiene vista de todas las instalaciones, por lo que para mejorar la imagen, recomendamos la colocación de un lambrín de para cubrir, así como colcoar el lámbrín de triplay de protección como lo indica proyecto, además se recomienda colocar un plafón a 3.50m de altura en está zona para evitar que se vean las instalaciones y se de una mala imagen.
- RFI - 38 - VENTANA COMEDORES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde en otros proyectos se esta considerando una actualizacion donde incluyen una ventana en el comedor de asociados, en los planos de este proyecto no se tiene esta considertacion, favor de compartir sus comentarios y enviar el detalle en caso de que sea necesaria esta implementacion, adjunto imagenes de referencia sobre el detalle solicitado | Se carga boletin BOL-38 CANCEL Y CORTINA METALICA COMEDOR-5354 en carpeta de boletines para dar respuesta a lo solicitado
- RFI CELOSIA DE PANADERIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CELOSIA DE PANADERIA. SE COMPARTIO POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA FOTOGRAFIA DE COMO INDICA SU JEFE DEBE DE IR A LA VISTA LA CELOSIA DE PANADERIA, CABE ACLARAR QUE SE REALIZO COMO PROYECTO, SE PREGUNTA SE CAMBIARIA ALGUN ELEMENTO PARA QUE SE VISUELICE DE FORMA DIRECTA A LA CELOSIA DE PANADERIA. | El proyecto se realizó conforme a prototipo y guías vigentes, sin embargo, de acuerdo con la visita realizada el 18.08.23, se propuso descender de 10cm a 15cm las dos celosías para poder ganar más imagen para estos elementos en esta zona, de tal manera que queden a paño del canto del faldón. El faldón no debe de ser intervenido, ya que la altura corresponde a lo que requiere marketing para instalar la señalización. Al ser una aclaración esto no deberá representar un adicional.
- RFI ALCANCE DE PREPARACION DE SUPERFICIE PARA RECIBIR NIVELANTE | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI ALCANCE DE PREPARACION DE SUPERFICIE PARA RECIBIR NIVELANTE. Debido a que no es muy claros los alcances del proveedor y constructotra, se solicita saber de quien es el alcance del enrace para recibir en las areas de piso de ventas y oficinas, si es de la constructora o del proveedor de gerflor. | Se hace mención que de acuerdo con el plano A100f con la clave LV-1, se menciona que LA SUPERFICIE DEBERÁ SER PREPARADA Y NIVELADA PARA CONSERVAR EL MISMO NIVEL (100.00). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. y será por parte de la contratista. Se menciona que al ser una aclaración esto no deberá represntar un adicional.
- RFI CONTACTO Y SALIDA DE TV PARA PANTALLA EN OFICINA FLEX | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Para el área de oficina flex en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS y el ID-04 VOZ Y DATOS marcan 2 contactos regulados y 2 salidas de datos para 2 pcs pero no se tienen sembrados en el plano los equipos, y en el mismo muro nos marca una pantalla para la cual se tienen contactos normales de acuerdo al plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS pero no hay salida para la señal de tv de la pantalla mencionada. | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al prototipo y guías. Favor de ejecutar los contactos y nodos de acuerdo con lo indicado a proyecto.
- RFI COLOCACION DE BARRA DE TRABAJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI COLOCACION DE BARRA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES EN OFICINA FLEX ESTAN EN MURO PARA PC Y EN ESA AREA NO SE TIENE BARRA DE TRABAJO POR LO QUE SE INFORMA QUE SE REQUIERE, ADEMAS DE LA SOLICUTUD DE GERENCIA QUE REQUIERE LA BARRA. | Se hace mención que el proyecto se realizó con base a layout autorizado en donde no se indicó este mobiliario, está solicitud se deberá revisar por medio de store planning y eficiencia operativa. Se hace la aclaracón que el mobiliario señalado en LO s una mesa que deberá de ser suminstrada por SCOPE
- CONTACTOS PARA CORTINAS Y PUERTAS AUTOMATICAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días En el plano IE- CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS no viene considerada la alimentación para las nuevas cortinas y las nuevas puertas automáticas, nos podrían apoyar para saber la trayectoria, cedula de la canalización y cableado para la alimentación, el tablero y circuito al cual deben ser conectados las cortinas (entrada y salida de clientes) y de las dos puertas automáticas (entrada y salida de clientes). Adjunto fichas técnicas de las cortinas y de las puertas automáticas. | Se comparte plano IE-02 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS actualizado en carpeta interores/ Inst electrica
- FORRADO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE PROTECCIÓN DE TUBERIA SANITARIA EN SUBESTACIÓN | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano IS-02 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL PISO DE VENTAS se tienen las trayectorias de la tubería sanitaria para las coladeras del área de meal solutions pero en el área del sótano cae el ramaleo en el área de subestación, en especial hay una trayectoria que se ubica arriba de la planta de emergencia, nos podrían apoyar de favor con saber que material forrar la tubería y la colocación de una charola de protección por tema de seguridad para evitar que la tubería con el tiempo y el uso de la planta de emergencia se deteriore y pueda existir una fuga en la tubería derramándose algún liquido en el equipo de la planta de emergencia. Adjunto imagen de la tubería que se encuentra ubicada arriba de la planta de emergencia. | Se revisó el tema con el especialista Hidráulico, y nos da la siguiente recomendación a utilizar, para las tuberías en donde exista riesgo de goteo o filtraciones en equipos eléctricos, se colocará preformado de media caña de lana mineral en 1½ espesor, de 0.91 metros de longitud, sujetas mediante alambre galvanizado calibre 16 y como acabado final se instalará una cubierta de lámina lisa de aluminio calibre 26, aleación 1100 H-14, misma que será rolada y biselada en todas sus juntas verticales y perimetrales, sujetas mediante pijas roscables de acero inoxidable T-304 de 8 x ½ de longitud. Esto se recomienda colocar cubriendo los tramos que presenten riesgo de fugas, se deja a consideración para planta de emergencia, colocar una charola metálica de lámina lisa con pendiente hacia muro sujeta a plafón con esparragos, la dimensión será de acuerdo al equipo afectado. Se comparten imágenes RFI - 1040122-Recubrimientos para tuberías de forros y recubrimientos análogos en tuberías.
- RFI CAMARA DE FRUTAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CAMARA DE FRUTAS. De acuerdo con el proyecto en la cámara de frutas nos indica que su altura interior es de 2.44, sin embargo debido a que hay un refuerzo para el piso de arriba (viga), se tendrá que modificar la altura a 2.20, esto se vio en sitio para poder tener el encamado de instalaciones que pasen sobre esta, SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE ALTURA. | De acuerdo con recorrido realizado el 29.08.23 en el cuál junto con proveedor de refigeración, se pudo ver que el reducir la altura interior no afecta la isntalación de los evaporadores, por lo que se confirma que la altura interior para esta cámara quedará de 2.20m, para librar este elemento estructural hallado. Al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional
- RFI CAMBIO DEPOSICION DE VITRINAS DE CONGELADOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CAMBIO DEPOSICION DE VITRINAS DE CONGELADOS. En fisico tenemos la construcción del mezanine la cual no cabe para conectar el tren (la vitrina tienen de altura 2.089 y físicamente 2.14) por lo que se vio en sitio con el proveedor y la solucion para no demoler la construcción existente es que se cambien las vitrinas de oposición, las de 2 puertas en lugar de la de 5 puertas y viceversa, se solicita aprobación, por lo que se solicita autorizacion ya que se esta ejecundo el area y se piensa entregar el 22 de septiembre, se anexan fotografias y croquis | De acuerdo con recorrido realizado con estructurista el 30 de septiembre se indicó que ese muro si será eliminado (se esta trabajando en boletin) por lo que no será necesario la reconfiguracion de estos tramos de refrigeración
- RFI ANTENAS EN ÁREA DE RECIBO Y BODEGA PLANTA ALTA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días De acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS en planta alta para el área de bodega hace falta adecuaciones para una antena y de igual manera para el área de recibo falta la adecuación para una antena para la operación de tienda, ya que en el plano no se contemplan los nodos para estas dos antenas. | Se comparte plano actualizado ID-04 VOZ Y DATOS con la solicitud de antenas en la bodega en planta alta y en área de recibo en sótano.
- HIDRANTES EN EL ÁREA DE RECIBO Y ESTACIONAMIENTO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días En el plano SCI-01 SISTEMA CONTRAINCENDIOS EN SOTANOS nos indica colocar los hidrantes con gabinete de protección interior tipo bolsa pero por estar expuestos a la intemperie se hace a propuesta de cambiar los gabinetes tipo bolsa por los gabinetes de protección exterior tipo metálico para el hidrante del área de estacionamiento y recibo. Nos podrían apoyar de favor para confirmar si es factible realizar este cambio. | Se hace mención que, estos hidrantes se consideraron dentro de los criterios para interiores debido a que se encuentra en sótano, sin embargo, como proyectos estamos de acuerdo con la consideración por parte de supervisión de considerar gabinetes metálicos, aclarando que esto no deberá representar una omisión de proyecto ni un adicional .
- NODO PARA IMPRESORA EN EL ÁREA DE RECIBO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Para el área de recibo se tiene considerada una impresora pero en el plano ID-04 VOZ Y DATOS no cuenta con el nodo de datos para este equipo. Nos podrían apoyar indicándonos la trayectoria, canalización y cableado para este nodo. | Se hace mención que el layout se realizó con base a prototipo, en donde se tiene un sólo mueble en área de recibo, pero en proyecto si viene considerado el nodo para este equipo sólo se tiene que ubicar en la posición de este equipo. Al estar indicado en proyecto esto no deberá considerarse un adicional
- RFI LLAVE DE NARIZ PARA EQUIPO SANITIZANTE (MANGUERA) | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI LLAVE DE NARIZ PARA EQUIPO SANITIZANTE (MANGUERA), SE INFORMA QUE DEACUERDO A LOS EQUIPOS SANITIZANTES EN TIENDA SE REQUIERE LA INSTALACION HIDRAULICA DE LA LLAVE NARIZ PARA LA MANGUERA EN LOS DEPARTAMENTOS, DE CARNES Y PESCADOS, FRUTAS Y VERDURAS, SALCHICHONERIA Y MEAT SOLUCION, POR LO QUE SOLICITO GERENCIA DE PERECEDEROS DICHA LLAVE | Se hace mención que esta llave no viene indicada en guías de prototipo, sin embargo, nosotros como proyectos quedamos de enterados. En caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM ya que no fue requerdo un rediseño
- RFI 87 Tuerca unión en Germicidas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los detalles hidráulicos, no se indica colocar una tuerca unión en las conexiones de los germicida con el fin de poderlos cambiar durante un mantenimiento preventivo o correctivo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | La informaicon se enuentra indicada en el plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1-5040 en la nota 11, donde se especifica la tuerca union mixta para los germicidas.
- RFI 86 Maquina escarchadora | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos ISSUE aparece un maquina de hielos (escarchadora) atrás del muro de preparado de frutas y verduras, sin embargo en la OC-01, ya no aparece, en su lugar, indica instalar una escalera marina. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que es lo correcto ya que tampoco aparece en el resto de instalaciones (hidráulica, sanitaria, refrigeración) | De acuerdo a la ultima actualizacion Mystique ya no se considera la maquina de hielo (escarchadora).
- RFI 85 Discrepancia con cobre desnudo de PTAR | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano IE-07, la cedula 26 para la PTAR indica que el cobre desnudo debe ser del calibre 8; en los cuadros de carga del plano IE-12a y en el diagrama unifilar indican que el cobre desnudo debe ser del calibre 6. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el correcto | Se adjuntan planos DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, IE-07 ALIMENTADORES GENERALES 480V, IE-12a CUADROS DE CARGA GENERALES para dar respuesta a lo solicitado.
- RFI 84 Discrepancia de dimensiones de condensadores | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que durante los izajes de las condensadoras del equipo de refrigeración, nos encontramos que los equipos no coinciden con las bases indicadas en los planos estructurales de la OC-01; las dimensiones por la parte exterior de las bases de los equipos son como siguen: Condensador A = 2.24x5.48 m Condensador B= 2.24x4.14 m. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen como procederán estos ajustes con los detalles pertinentes o indíquenos que procede. | Se adjunta plano ES-704_RACK DE CONDENSADORES_REVA y ES-704a_COMPLEMENTARIO CONDENSADORES_REVA, para dar respuesta con las simensiones indicadas.
- RFI 83 Plafón de tablaroca en accesos de clientes | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la visita de diseño, se informa que se colocará plafón de tablaroca en el vestíbulo de acceso de clientes, (entre la nave principal y puertas de acceso), el cual en proyecto indica que debe ser un área sin plafón. Solicitamos de su apoyo para ratificar que si debemos instalar dicho plafón. | De acuerdo a la visita realizada se adjunta plano A-100c PLANTA DE PLAFONES-5040 y A-400b PORTICO DE ACCESO II-5040, indicando la colocacion de plafon en area de portico de acceso para ocultar las instalaciones, las luminarias quedaran suspendidas y a nivel del plafon
- RFI 81 Panel para área creativa en pasillo sanitarios asociados | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la visita de diseño a sitio, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si en los muros exteriores (block) de los sanitarios de asociados deberemos colocar algún panel (indicar que tipo) para el área de imagen creativa, así mismo, que nos indiquen que tanto deberemos abarcar con el panel en caso de que proceda su instalación | se compartio a diseño el boletin MURO DE BLOCK APARENTES, para dar respuesta a lo solicitado. En espera de comentarios de parte de Marketing.
- RFI 82 Adosados sobre puertas de acceso clientes | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se colocará algún adosado en al faldón sobre las puertas de acceso de clientes y si deberemos realizar las preparaciones eléctricas para dichos adosados | la fachada se encuntra en revision porparte de Operadora la cual tiene que ser valdiada intrnamente por WM, para validar
- RFI 80 Mueble bajo barra de comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos del comedor de asociados, se tiene considerado una barra con seno para uso de los asociados (nuevo desarrollo), en planta de esta barra se muestran unas puertas las cuales indican que deberá instalarse algún mueble bajo esta barra, sin embargo en el plano de muebles o detalles del comedor no está indicado este mueble. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué mueble se instalará y si deberá ser suministrado por el área de compras o por la contratista general (adicional) | el detalle del mueble en la barra del comedor se indica en el plano RFI 65 VENTANA DE COMEDOR-5040, enviado .
- RFI 79 Pintura en soportes de canalones | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la visita de diseño a sitio, Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se deberán pintar los soportes de los canalones ubicados en el area de patio de maniobras, las cuales no fueron pintados por el desarrollador y a la fecha ya presentan un cierto grado de oxidación | de acuerdo al recorrido en obra se indico que las mensulas que soporan el canalon deberan de ser pintadas por la presencia de oxidacion
- RFI 78 Ventana de comedor y cortina para el mismo | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1040418 - 0 - RFI 66, se hace mención que la cortina y su mecanismo deberá ubicarse por fuera, el cual será con cortina motorizada, con esto deberá conservarse el ancho de la ventana que dejó el desarrollador, sin embargo de acuerdo a la visita de diseño, se procedió al cierre del ancho (se comparte evidencia), el cual se demolerá para respetar este punto. Solicitamos de su apoyo con la ratificación de estos puntos para la ventana del comedor. | se comaprte boletin RFI 65 VENTANA DE COMEDOR-5040, donde se actualiza la ubicación de la cortina por fuera, considerando el ancho de acuerdo a lo acordado en la reunion.
- RFI 77 Delta de IDF | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con diseño, se informa que la Delta de tierras del IDF, se instalará dentro del pasillo interior de la unidad, desde el acceso de serpaprosa hasta el área de oficinas de administración, procediendo con la demolición de pisos para su posterior reposición. | En recorrido se acordó que las deltas quedarían sobre el pasillo de la unidad lo caul se demolera el firme existente y se colocaran las deltas desde el acceso de sepaprosa hasta el area de oficina administrativa.
- RFI 76 Zapata desfasada por registro existente | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo revisado en sitio durante el recorrido, se informa que la zapata del poste que coincide con el registro de instalaciones de la plaza, quedará desfasado del resto, con el fin de evitar mover el registro existente, las columnas no serán afectadas, las cuales conservarán la alineación de proyecto y seguirá ligada, de acuerdo al proyecto estructural | De acuerdo a lo revisado en sitio se adjunta boletin BL-20230824-1 DETALLE DE ZAPATA SOBRE ANDADOR PEATONAL_REVA, con propuesta de desfazar la zapata para no afectar el registro existente
- RFI 75 germicida y contacto bajo tarja | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1040595 - 0 - RFI 72, entendemos que el germicida también tendría que instalarse a la misma altura (1.80 m), a la vista de los clientes, en el muro de marketside, sin embargo en el plano GIH-03, detalle 03 arreglo de germicida en servicio Deli indica que el germicida debe ubicarse bajo la tarja; por lo que consideramos que el contacto debe ubicarse también bajo la tarja. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | como se indico en el RFI 72 de acuerdo a guia se indica que se debe de considerar a una H=1.80, Considerar el contacto para el germicida por debajo de la tarja como lo indican.
- RFI 73 acabados en fachada de PickUp | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano C-14, Pickup, en la parte baja del faldón de la fachada indica tablacemento (durock) y solo metal desplegado en color anaranjado en la parte superior del faldón de dicha fachada. Favor de ratificar esta información y/o compartir el boletín con los detalles de dicho faldón, ya que en los cortes no indica donde termina el durock y donde inicia el metal desplegado, con los detalles de remate entre estos. | En el plano C-14 E-COMMERCE PICK UP-5040, se indica las alturas de los acabados que llevara el faldon indicado , se colocara un rodapie de Durock a una H=1.00m y se considera el cambio de metal desplegado por Lamina multiperforada circular de acero #E393/511 cal.18 color naranja. con una H=1.50m
- RFI 59 Faltan terracerías para cuarto de cartón-residuos peligrosos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Referente a la Solicitud de información _ 1039629 - 0 - RFI 45, se informa que en el área respectiva al acopio de cartón, cuarto de cartón, hasta residuos peligrosos, el desarrollador no dejó ninguna preparación en terracerías, se cuenta con terreno natural a desnivel y dentro de los alcances de la contratista, no se tiene contemplado mejoras o terracerías. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede Se comparte levantamiento topográfico | De acuerdo al plano PTU-OC-04.01 - PLANTA DE PAVIMENTOS por parte del desarrollador todo el area de la Ptar, acopio de carton, cuarto de carton, basura inorganica y residuos peligrosos, son alcance por parte el desarrollador de acuerdo al plano indicado. De acuerdo al plano PTU-OC-04.01 - PLANTA DE PAVIMENTOS, en el DETALLE 1 se indica que se debe de considerar: Escarificado de 0.30cm. Tezopntle de 0.25cm Sub base al 95% PVSM.0.25cm min. Base al 98% PVSM de 0.20cm y riego de impregnacion lo anterior el firme para esas areas se encuentran inidcados en los planos correspondinetes
- RFI 45 Lamina losacero | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A100d-TRABAJOS EN SOTANO-3629 – nos indica “RETIRO DE AISLANTE EN ESTRUCTURA (ESPUMA ESPREADA) INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN”. La actividad se está ejecutando y al realizar el retiro de aislante la losacero se encuentra con oxido, se adjunta foto, nos podrían ratificar los alcances que se tendrán, cabe mencionar que en esta área ya se instaló loseta antiácida (panadería). | Por favor si nos pueden apoyar con un reporte fotográfico y un levantamiento indicándonos las áreas dañadas para poder darles una solución adecuada a cada situación de daños, seria pertinente el levantamiento cuando ya retiraran toda la espuma.
- RFI 068 Pintura en plenos de inyección piso de ventas | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En referencia al plano IAA-01 Planta de mercancias no se tiene alguna nota donde indique que los plenos de inyección instalados en piso de ventas deberan ser pintados en color blanco. De su apoyo para confirmarnos si a estos plenos de inyección se les debera aplicar pintura. | En la experiencia de nuestro consultor, se ha recibido la indicación de que ya no se pintaran, para reducir el costo de fabricación, desde hace algunos años, por lo que dejamos de indicarlo en los proyectos. En el manual de aire no se indica si se pintan o no. Es conveniente que se pueda verificar esto verificando con eficiencia operativa o prototipos. Revisando en google pudimos observar que en algunas tiendas si pintan los plenos de inyección , de las recientes: Cárdenas Tulancingo, Fuentes Piedras Negras, Gómez Palacio, Mérida Campestre. Encontramos también que en Navojoa o Tecate Garita no los pintaron. Por eso consideramos es importante recibir instrucciones acerca de este tema. Evidentemente, estéticamente, se ven mucho mejor si se pintan. La lámina galvanizada se opaca en unos 6 o 7 años.
- ALIMENTADORES PARA CUARTO IDF Y SISTEMAS Y CONMUTADORES | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En el diagrama unifilar DU-01. Se encuentra el tipo y calibre del cable del alimentador para el cuarto IDF y Sistemas y Conmutadores, pero en la liga de planos no se encuentra el proyecto de los alimentadores mencionados, solicito la revision y la entrega de la informacion en plano con sus detalles de instalacion y trayectoria para su ejecucion, y nombre de proveedor que trae alcance para su ejecucion e instalacion. | La informacion se indica en el plano ID01
- NIVELACION DE SUELO | BA SANTA LUCÍA RO-PANADERIA 2023 | Bodega Aurrera | Se presenta el hallazgo de desnivel de 2 cm con respecto al nivel de piso terminado de amasijo, lo cual refrigeración menciona que es necesario Renivelar el piso de lo que será la nueva cámara, esto con el objetivo de evitar encharcamientos en el interior de la camara. Favor de mencionar el autonivelante a instala | Se comparten 2 Opciones La primera sería con materiales de Mapei: 1. Preparar la superficie mediante desbaste mecánico hasta obtener una superficie con un CSP de 4 a 5 (ver imagen de referencia) 1. Una vez preparada la superficie se debe de colocar una barrera para evitar problemas de humedad ascendente en el piso para ello se recomienda el uso de Planiseal VS a 2 capas, en la segunda capa se puede realizar un riego de arena sílica para generar una superficie de anclaje. Si no se hiciera ese riego de arena, sobre el Planiseal VS se puede aplicar Ecoprim Grip Plus que es un puente de adherencia. 1. Finalmente, una capa final de 2 cm con Ultraplan M20. La otra alternativa sería con materiales de Master Builders: 1. Aplicar mortero de reparación MasterEmaco T 430, es importante considerar que este material requiere un acabado final de 4 mm de espesor por lo que se debe considerar este desnivel al momento de la aplicación, no requiere agentes de adhesión, se requiere un espesor mínimo de 1 cm y un tiempo de secado de 6 horas antes de la aplicación del acabado. 1. Aplicar recubrimiento autonivelante de poliuretano de alta resistencia Ucrete MF en un espesor de 4 mm, en color gris, el sustrato de aplicación debe estar seco, el piso puede ponerse en servicio en 24 horas. En ambos casos se sugiere asesoría técnica por parte de los fabricantes para una correcta aplicación, la selección de la alternativa dependerá del tiempo de suministro que ofrezca cada uno de los proveedores.
- CONTACTO PARA GERMICIDA EN COMEDOR DE ASOCIADOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO IE04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, NO INDICA CONTACTO PARA GERMICIDA ARRIBA DE TARJA DE SERVICIO EN COMEDOR DE ASOCIADOS, PERO SI INDICA INSTALACIÓN PARA EL MISMO EN PLANO HIDRÁULICO. POR FAVOR ENVIAR SOLUCIÓN. . | Se agrega contacto para germicida en comedor, la actualización del contacto se puede ver en plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS cargado en la carpeta de Tririga en la emisión de OC Mystique
- Rotulo faldon de salchichoneria | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra store planing comenta que en el faldón de salchichoneria donde inicia la cámara debe de rematar el rotulo con paloma y no en línea recta como viene indicado en proyecto, favor de indicar si se deberá realizar este ajuste. Quedo a la espera de sus comentarios. | Es corrector rematar con paloma donde inicia la cámara de salchichonería.
- TRAYECTORIA DE TUBERÍA PARA PONCHALLANTAS | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya que en plano indica trayectoria de tubería de cuarto de bascula hacia la colocación de ponchallantas, se tiene en sitio, como marca el plano en su trayectoria se nos cruza en el camino el edificio o caseta de acceso peatonal de caseta 2, ya que se pondrá tubería aérea o rodear el edificio por acceso de salida de camiones, informar como se colocará esta tubería para llegar donde indica el nuevo ponchallantas Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | Atendiendo a lo que sugiere construcciones, la obstrucción puede librarse pasando por arriba.
- CONCERTINA EN ESTACIONAMIENTO FRONTAL | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme al proyecto, no indica la colocación de malla concertina sobre la rejacero instalada en el perímetro del estacionamiento frontal de tienda, se tendrá contemplada la instalación de ésta? | LA COLOCACIOND E LA CONCERTNA SE COnNIDERA SOLO EN LA PARTE DE RECIBO, LA CUAL ESTE ESTA INDICADO EN EL PLANO A200a-FACHADAS_GENERALES II-SC_1205_ALIJADORES, DONDE SOLO SE INDICA CONCERTINA SOBRE EL MURO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CDP DE EXTERIORES.
- ESPREADO PARA CAMARA DE CONGELADOS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | No se considera en proyecto el espreado en losacero para las cámaras de congelados del proyecto, podrían confirmar si se aplicará dicho producto? | EL espreado en la losa de entrepiso esta considerado en el plano GA-021-PLANO_DE_MONTAJES_DE_CAMARAS-SC_1205_ALIJADORES para las cámaras de congelados.
- ALTURA DE PLAFON EN PISO DE VETNAS FRENTE A DESPACHO DE CARNES | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMAR QUE, EN EL ÁREA DE PISO DE VENTAS, FRENTE A DESPACHO DE CARNES, EN EL PLANO “A100B PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES II” INDICA LA ALTURA DE PLAFÓN COMO “N.L.B.P. +103.10” PERO EN PLANO “GA082 ABARROTES PLANO DE CORTES 3853” DETALLE “02 CORTE POR PREPARADOS DE CARNES” INDICA ESTA ALTURA COMO “N. +102.52” FAVOR DE INDICAR CUAL ES LA ALTURA CORRECTA Y EN CASO DE SER DE 3.00 MTS FAVOR DE INDICAR DETALLE DE REMATE CONTRA CÁMARA DE CONGELADOS, PLAFÓN DE DESPACHO DE CARNES Y EN CASO DE SER 2.40 MTS EN DONDE SE HACE EL CAMBIO DE LA ALTURA DE PLAFÓN RESPECTO A PLAFÓN DE PANADERÍA Y SU DETALLE. | Se confirma que la altura que rige es la indicada en el plano “A100B PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES II” que es de 3.10m, además de que la altura de despacho es de 2.40m (como lo indica el plano), el cambio de alutras para el despacho y para el faldón de la cámara será el mismo, ocupando el detalle 10 del plano “GA083 ABARROTES PLANO DE CORTES 3853” para el cierre del faldón en cámara, se hace la aclaración que la altura de despacho y cierre de faldón en cámaras debe quedar alineado a las demás cámaras y alturas de despachos de esta zona. Al ser una aclaración esto no deberá representar un adicional.
- CAMBIO DE TERRAZO AL 100% EN ETAPA 5 PISO DE VENTAS POR HALLAZGO DE TRINCHERAS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SE INFORMA QUE EN LA ETAPA 5 DE CAMBIO DE TERRAZO, ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS NOS ENCONTRAMOS CON UN HALLAZGO DE TRINCHERAS, LAS CUALES TIENEN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, EXISTEN TUBERÍAS DE PVC, COLADERAS Y LA MAYORÍA DE PIEZAS SE ENCUENTRAN MUY DAÑADAS, TAMBIÉN EN ÁREA DE PINTURAS ENCONTRAMOS DESPUÉS DE PULIDO QUE LAS PIEZAS ESTÁN MUY DAÑADAS Y UN TONO OBSCURO EN LAS PIEZAS POR LO QUE RECOMENDAMOS EL CAMBIO AL 100% DEL TERRAZO FAVOR DE VALIDAR ESTA PROPUESTA. | De acuerdo a visita realizada el 30 de septiembre se revisó que esta área ya la están atacando al 100%, sin embargo, se acordó que para las futuras etapas se deberá de respetar el cambio parcial al 60% y atención adecuada al piso existente; en caso de que n se necesite una porcentaje adicional se deberá de revisar puntualmente con el area de diseño.
- TABLERO PARA CONTACTO TRIFASICO A 220V PARA MANTENIMIENTO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE MANTENIMIENTO SOLICITA EN ENTRE LOCAL COMERCIAL Y BODEGA ANEXA (ÁREA ACTUAL DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN) UN TABLERO Y CONTACTO TRIFÁSICO A 220V PARA TRABAJOS DE CORTES Y SOLDADURA YA QUE EN EL ÁREA NUEVA DE MANTENIMIENTO NO SE TIENE PERMITIDO REALIZAR ESTOS TRABAJOS POR LO QUE SE REQUIERE EN ESTA ÁREA FAVOR DE VALIDAR ESTE TRABAJO. | Como equipo de diseño NO se aprueba dicha solicitud, ya que es un requerimiento fuera de prototipo.
- BARRAS DE PANICO PUERTA DE ACCESO A PERSONAL Y PICK UP | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EN PLANO “A601 – TABLA DE PUERTAS Y CANCELES - TABLA DE PUERTAS” SE INDICA BARRA DE PÁNICO PARA PUERTA 100E ACCESO PERSONAL Y 100F SALIDA DE PICK UP TAMBIÉN EN DETALLE 02 TIPO A N° 100E,F SE INDICA BARRA DE PÁNICO MARCA DETEX MOD. ECL-230X-TDB-RWS-96. (CERROJO, SUPERIOR MEDIO Y CERROJO INFERIOR). TIENE 3 PUNTOS DE RETENCIÓN POR MEDIO DE PERNOS, CUENTA CON ALARMA DE 100 DECIBELES Y LETRERO LUMINISCENTE. SUMINISTRADA POR COMPRAS WALMART PERO EN PLANO LP-01 SISTEMA DE ALARMAS DE INTRUSIÓN NO INDICA LA COLOCACIÓN DE ESTAS BARRA Y EN LA LISTA DE SUMINISTROS – SISTEMA DE INTRUSIÓN - BARRA DETEX 3 PUNTOS DE SEGURIDAD ECL203XTDB SOLO INDICA EL SUMINISTRO DE 4 PIEZAS FAVOR DE INDICAR SI ESTAS DOS PUERTAS LLEVAN BARRA DE PÁNICO Y SOLICITAR EL SUMINISTRO Y EN CASO DE NO SER ASÍ INDICAR EL TIPO DE CERRADURA QUE LLEVARAN. | Se comparte boletín BOL-RFI - 1040423 - 0 - BARRAS DE PANICO PUERTA DE ACCESO A PERSONAL Y PICK UP.dwg con la actualización de la puerta de Acceso de pick up y acceso asociados (cargado en la carpeta de boletines en tririga), se hace la aclaración que estas puertas no fungen como salidas de emergencia y llevarán chapas Mca, Detex mod. Advantex o similar (indicada en boletín), Se hace la aclaración que estas puertas no deberán contar con el alarmado propio para puertas de emergencia, pero si deberán contar con el alarmado normal que indica el plano de intrusión. Se hace mención que el suministro de la barra de pánico es correcto y sólo se debe considerar para las puertas de emergencia indicadas en este boletín.
- DETALLE DE CANALIZACION DEL SISTEMA DE ALARMA SISMICA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | INFORMO QUE EN PLANO A102A PLANO DE TRABAJOS EN CUBIERTA MENCIONA 10-ALCANCE DE CANALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA, PERO EN PROYECTO NO SE INDICA EL DETALLE DE ESTOS TRABAJOS FAVOR DE ENVIAR ESPECIFICACIONES | Se comparte actualización en el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES DE PISO DE VENTA cargado en tririga, con trayectoria y especificaciones para este dispositivo
- BAJADA ELECTRICA PROVISIONAL POR CAMBIO DE TERRAZO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | INFORMO QUE SE REQUIERE UN MOVIMIENTO PROVISIONAL DE BAJADA ELÉCTRICA A 220 V PARA VITRINA DE AUTOCONTENIDO DE QUESO Y JAMÓN POR TRABAJOS DE ETAPA 5 CAMBIO DE TERRAZO FAVOR DE VALIDAR ESTE TRABAJO. | Como equipo de diseño NO aprobamos ni proponemos espacios o instalaciones provisisonlaes, ya que estos trabajso se desarrollan de acuerdo a la logística de la ejecución. Para la realización de estos trabjaos se seberá de buscar el VoBo con el gerente de construcciones WM
- FUSION DE LOCAL 6 Y 7 | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE NEGOCIOS INMOBILIARIOS WALMART SOLICITA ELIMINAR EL MURO DIVISORIO ENTRE LOCAL 6 Y LOCAL 7 PARA QUE SE CONVIERTA EN UN SOLO LOCAL, TAMBIÉN SOLICITAMOS EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOCATARIO PARA SABER DÓNDE SE UBICARAN SALIDAS HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS, ASÍ COMO LA CARGA ELÉCTRICA REQUERIDA. SU APOYO PARA VALIDAD ELIMINACIÓN DE MURO DIVISORIO Y EL PROYECTO DE ADECUACIÓN. | Como se revisó en la sesión del 04 de septiembre, NI avala que estos locales se fusionarán para crear un solo local en donde se establecerá KK, estamos en espera de que el equipo de NI envíe los nuevos requerimientos para este lcal
- TRANSFORMADOR PROVISIONAL PARA ALIMENATACION DE ETAPA 2 Y 2A | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE PARA ENTREGAR ÁREAS DE ETAPA 2 Y 2ª SE REQUIERE SUMINISTRAR UN TRANSFORMADOR DE MANERA PROVISIONAL YA QUE ALGUNOS SERVICIOS REQUIEREN ALIMENTACIÓN A 480V Y AÚN NO SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE LOS TRANSFORMADORES SECOS DE 500 KVAS Y UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN EN SITIO EL TIEMPO QUE SE REQUIERE PARA SU CONEXIÓN ES DE 3 SEMANAS POR LO QUE LA FECHA DE ENTREGA SERIA HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE POR ESTO SE REQUIERE DE ESTE TRANSFORMADOR PROVISIONAL PARA ENTREGAR ANTES LAS ETAPAS COMPROMETIDAS. FAVOR DE VALIDAR TRANSFORMADOR PROVISIONAL | Como equipo de diseño NO aprobamos ni proponemos espacios o instalaciones provisionales, ya que estos trabajos se desarrollan de acuerdo a la logística de la ejecución. Para la realización de estos trabajos se deberá de buscar el VoBo con el gerente de construcciones WM
- CAMBIO DE CONFIGURACION DE BANCO INBURSA POR LOCAL DE LOTERIA | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EL LOCAL DE LOTERÍA YA SE ENCUENTRA DESOCUPADO EL CUAL ESTÁ EN ETAPA 3 DE REMODELACIÓN, PERO NOS INFORMA NEGOCIOS INMOBILIARIOS QUE NO SE PUEDE INTERVENIR DEBIÓ A QUE SE ENCUENTRA EN LITIGIO, ESTO AFECTA EL PROGRAMA DE OBRA QUE SE TIENE DEBIDO A QUE ESTE LOCAL SE UBICA DENTRO DE LA NUEVA ÁREA DE BANCO INBURSA DE ACUERDO A PROYECTO Y LA UBICACIÓN ACTUAL DEL BANCO SE ENCUENTRA EN ETAPA 4 DE REMODELACIÓN LA CUAL NO LIBERARA HASTA QUE SE ENTREGUE LOCAL NUEVO PARA SU ADECUACIÓN LA CUAL DURA 4 A 6 SEMANAS, POR LO QUE SE SOLICITA UN BOLETÍN CON UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE BANCO INBURSA DE MODO QUE EL LOCAL DE LOTERÍA NO AFECTE SU INTERVENCIÓN DE LO CONTRARIO NO SE CUMPLIRÁ LA FECHA DE TÉRMINO DEL NUEVO LOCAL DE INBURSA, NO SE LIBERARA EN TIEMPO ETAPA 4 DE OBRA Y ESTO IMPACTARA LA FECHA DE TERMINO DE OBRA. FAVOR DE ENVIAR A LA BREVEDAD ESTA MODIFICACIÓN . | EL pasado lunes 28 de agosto se revisó en sesión con el equipo de Negocios Inmobiliarios se alineo que ya no se tiene esta interferencia y que el espacio del banco Inbursa se deja como esta indicado en proyecto
- C-CUAUTITLAN-RFI 120 CONEXIÓN DE DESCONECTADORES PARA CONDENSADOR EN CAMARA DE CONGELADOS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Para realizar la conexión del desconectador corresopndiente al condensador de la cámara de congelados el proyecto marca utilizar cable calibre 0, solo que este cable es muy grueso para conectarlo a la pastilla correspondiente que marca proyecto(No entra el cable en la pastilla para conectarlo). ¿Que procede para poder realizar la correcta instalación de estos equipos? | Para este caso deben considerar alimentador calibre 8, como lo indica el plano cuadro de cargas.
- RFI 02 INFORMATIVO secadoras de mano vestíbulo | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde Solicitamos el area de conservación que se reinstalen las secadoras de mano, comentando que como planes a futuro esta el retirar los dispensadores de papel, y dejar exclusivamente las secadoras de mano, con lo que se deben modificar las instalaciones eléctricas actuales. por su atención | Se confirma la recolocación de secadoras de mano, actualmente se cuenta con secadoras y dispensadores de papel la alimentación se deberá recanalizar.
- zapatas para tubria de descarga de tanque de tormentas | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , el dia de hoy llego personal de Azul de México y nos indicó que la tuberia de descarga de las bombas sumergibles que salen al exterior necesita zapatas para evitar daños causados por movimientos del equipo. Quedamos a sus indicaciones. | , tal como se indica en los detalles, en los cambios de dirección de las tuberías se deben tener atraques, por otro lado la tubería de 3 desde el exterior del cárcamo al pozo de visita es existente.
- DETALLE BRAZO DE REFLECTOR | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO C10a ALUMBRADO DETALLE TIPO DE REFLECTOR NOS INDICA UN BRAZO PARA LA INSTALACION DE LOS REFLECTORES SOBRE LOS LOGOS DE BODEGA AURRERA EN FACHADA SIN EMBARGO NO TENEMOS DETALLE PARA SU EJECUCION, NOS APOYAN CON ESTE DETALLE, . | El detalle de sujeción viene indicado en el plano C10a, el brazo es un accesorio que viene como parte del suministro del reflector del proveedor, por lo que la sujeción deberá suceder por medio de grapa de 1/2 tal como se indica en proyecto.
- Postes de alumbrado | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para comentar que la operadora solicita postes de alumbrado en el área de estacionamiento, comenta que retirar el anuncio espectacular perdió iluminación ya que este contaba con 8 reflectores, y los postes con los que cuenta no son suficientes. Quedo a la espera de sus comentarios. | , La iluminación del espectacular alumbra el anuncio y no el estacionamiento, por otro lado, en el estacionamiento tenemos unos niveles de iluminación medios de 30.4luxes y por criterios de diseño se solicitan valores de 25luxes. Tomando en cuenta estos factores el adicional que solicitan se debe considerar como un tema de hallazgo.
- Alimentación 120v para planta de tratamiento | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , referente al RFI 64, la situacion es la siguiente: En proyecto de esta unidad, en el plano IE-10 nos indica cablear de los nuevos tableros de subestacion hacia la planta de tratamiento para suministrar 480v en el tablero existente de la misma, dicho esto, la planta de tratamiento actualmente cuenta con una alimentación a 120v que alimenta iluminacion de la caseta, contactos y el control del soplador, esta alimentacion llega de los tableros existentes del cuarto de bombas y al realizar el cambio de tableros de subestacion quedan obsoletos los tableros del cuarto de bombas y por ende no habra alimentacion a 120v en la planta de tratamiento, definir quien realizara la alimentación a 120v que necesita la planta de tratamiento pues si no se activa el soplador no podra funcionar y el suministro de agua se vera afectado. Quedamos a sus indicaciones. | Por criterio de diseño las plantas de tratamiento se consideran a 480V y desde este tablero el proveedor de la planta se encarga de alimentar los diferentes equipos, en caso de que sea indispensable la alimentación a 127V para el correcto funcionamiento de la planta, tendrán que considerar mantener el alimentador existente y realizar los empalmes en la caja registro más cercana para conectarse en el tablero CB del cuarto de máquinas.
- LOUVER Y APERTURA DE CUARTO DE BOMBAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano AC2-TRABAJOS EN CUARTO DE BOMBAS-6206 indica en el acceso de cuarto de bombas es de 1.17m por 1.19m pero los nuevos equipos hidroneumaticos y de SCI miden 2.20 por 1,15m por lo cual se requiere romper la losa para que estos equipos puedan entrar asi como retirar la louver existente y colocar una nueva debido a que la existente se encuentra en mal estado por lo cual se requieren dichos trabajos para poder ingresar los equipos al area.Adjuntamos la ficha tecnica de los equipos | De acuerdo a las fichas técnicas que se enviaron para realizar la OC2 (ver proyecto) para el cambio de equipo en el cuarto de bombas, el equipo de mayor dimensión es el tanque de combustible el cual puede ser bajado de manera vertical por el paso del cuarto, así mismo el arreglo de las bombas se deberá de realizar en el piso del cuarto de maquinas y no en la parte superior. De no satisfacer la respuesta será necesario se envíen en un nuevo RFI dimensiones reales y fotografías de los equipos en sitio para evaluar la solución.
- Respuesta de RFI 1040346 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Favor de indicar de que tablero salen las peras de nivel, calibre de conductor,capacidad de interruptor y número de circuito ya que en plano no vienen indicados. | El alcance que se realiza en los proyectos eléctricos es únicamente la alimentación de fuerza a los equipos de bombeo. Lo que tiene que ver con el control y/o funcionamiento de estos equipos, como es la conexión entre los tablero de control de los equipos de bombeo y los dispositivos como peras, flotadores es por parte del proveedor de los equipos de bombeo ya que el proveedor es el que sabe en que condiciones y consideraciones deben de funcionar. En el plano LP-04 se indica la conexión del sensor de nivel para la cisterna contraincendios únicamente, la cual funciona como alarma de advertencia.
- DUCTO DE RETORNO UP | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Con relación al plano IAA5 plano de detalles donde se indica que el retorno deberá estar a 20 cm arriba del pleno difusor, se informa que la tienda ha operado en todo momento sin esta condición toda vez que para lograrlo se requiere el retiro de los liga Joist y esto generaría un problema estructural en lugar de beneficiar generaríamos un problema. Se informa lo anterior a fin de qué se avale colocar los nuevos retornos tal y como los existentes. Se adjunta fotografía en notas y documentos | Los retornos sí se pueden colocar a la altura de los existentes.
- PINTURA DE FACHADA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | , referente al plano A-200, donde se indica que para las fachadas principales en ECONOMURO se colocará pintura Blue Chip SW6959 en esmalte brillante, agradeceremos mucho nos puedan ayudar a ratificarlo, lo anterior debido a que en otras unidades de este año se ha solicitado este mismo código pero sin ser brillante, quedamos atentos de su valiosa respuesta, ... | Favor de considerar como se indica en proyecto.
- Desagüe de horno rosticero existente | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Debido a qué no se suministrará el horno rosticero nuevo por parte de compras Walmart para el área de rosticeria se llevará a cabo un adicional en cuanto al tema de desagüe para dicho horno existente ya que los nuevos hornos traen el desagüe en PVC cédula 80. Favor de indicar si se procede con el adicional y suministro por parte de la contratista | Se debe realizar con la instalación que tenía el horno existente, reubicándola en el nuevo sitio. Si en dado caso no se puede reutilizar, se debe sustituir con el mismo tipo de material. No debe de ser considerado como adicional porque en el plano se indica que el instalador debe considerar las conexiones finales a los aparatos.
- INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EXISTENTES DE TABLERO TD-A12 y TC-08 | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya que indica cambiar interruptor termomagnético existente por uno nuevo el que alimentara a transformador nuevo, ya que el existente que esta en sitio es de capacidad de 80 A y el que se pondrá seria de menor capacidad de 30A conforme marca el diagrama unifilar y las notas que dice el plano mencionado que este interruptor no se tiene contemplado en la lista de suministros y no se suministró por parte de compras y proveedor eléctrico de igual manera para el tablero TC-08 indica cambiar interruptor principal por uno de 50 A nuevo ya que el existente es de 125 A, nos podrían apoyar a dar solución a este tema si se dejaran los interruptores existentes o se pondrán los nuevos como marca el diagrama unifilar Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | En el proyecto se tienen indicados los interruptores para alimentar el transformador y para proteger el tablero estos como se mencionan son de menor capacidad a los que se tienen actualmente, estos interruptores fueron seleccionados de acuerdo a la capacidad del transformador dando como resultado la capacidad indicada en plano y en listado de suministros, ahora bien los interruptores que existen pueden seguir funcionando de manera que los pueden dejar para la conexión del nuevo transformador en el cuarto de báscula.
- PROTECCION ELECTRICA ULAS Y VE TAB (HA y HB) | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | En la visita del dia de hoy para el cambio de conexiones de los Ventiladores extractores de 230v a 460v, el proveedor de Soler y Palau nos menciona que las protecciones que se tienen en el EDC2, no son las idoneas para los Equipos ULAS y VE, ya que algunos equipos manejan corrientes pequeñas con protecciones altas, ejemplo ULA-11 tiene una corriente nominal de 4 Ampers con proteccion de 3P-16A como lo indica proyecto, otro ejemplo VE-11 corriente de 2.75A con proteccion de 3P-16A, esta protreccion no protegera al equipo de alguna falla, ya que el rango es mas elevado del que se indica, asi mismo, El Cuadro de cargas IE-13a para el tablero HA y HB para estos equipos, nos menciona protecciones de 3P-16A y fueron suministradas protecciones de 3P-25A, esto quiere decir que ningun equipo esta protegido y que si existe alguna falla muy probablemente los equipos se dañen. Esperemos contar con una pronta respuesta para esta oportunidad. | Las protecciones indicadas en proyecto se encuentran conforme a los cálculos y son las protecciones comerciales más cercanas. Por otro lado, indican que las protecciones en vez de haberse suministrado de 16A se han suministrado de 25A, es necesario revisar con el área de compras porque se suministraron estas protecciones, ya que no son las indicadas en proyecto, ni son las indicadas para los equipos.
- #05 observaciones a planos estructurales, refuerzos contra huracanes, angulos, longitud de anclas | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo comentado en la reunión de hoy se solicita VoBo y confirmación para: 1. Considerar los refuerzos contra huracanes indicados en el plano ES-401a ya que no se actualizo este plano con los demás planos de estructuras 2. Los angulos indicados en proyecto de 2 5/16 se solicitan cambiar por 2 1/2 3. En referencia al RFI #02, Las medidas de las anclas se mandaron a fabricar con las longitudes del proyecto original, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | Respecto al punto 2 en el que se solicita el visto bueno para el cambio de ángulos 2 LI 2X5/16 a 2 LI 2X1/2, no es posible por las siguientes situaciones; en la optimización de la estructura estos refuerzos fueron modificados 2LI2X1/8 lo que representa una disminución de KG en la cubierta, el cual nos permitió reducir perfiles en armaduras y por ende una reducción en la densidad estructural, realizar este cambio representaría realizar un recálculo en la estructura el cual nos llevaría a aumentar de nuevo la densidad estructural. Por lo que ese punto no es posible. Es importante hacer notar que el contratista no cuenta con la versión actualizada del proyecto ya que su solicitud de cambio, va respecto a perfiles de la propuesta estructural anterior a la optimización de la misma.
- #06 Ubicación de acometida CFE | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la información de energía WM la ubicación de la acometida CFE cambia hacia el exterior del predio por la calle Ciruelos, se solicita VoBo y confirmar lo que debe ejecutarse, Se anexa plano de acometida CFE | Se carga plano C 10c de Agua Potable a la carpeta Boletines.
- #07 Plano C06a toma de agua potable | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la reunión del día de hoy se solicita compartir el plano de la toma de agua potable C06a, pues no se observa cargado en TRIRIGA | Se carga a la carpeta Boletines plano C06a Plano de Agua Potable.
- #01 Conexión de riostra/RT-2 | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | . Revisando la ingeniería básica del proyecto en cuestión, vimos que el material de riostra RT-2 es HSS 2” x 1/8” atornillado por ambos lados (plano ES-401). En el detalle de conexión que nos indica en el plano ES-408, se muestra que la riostra mencionada, de un extremo se le deberá de hacer un detalle de alcancía para introducir una placa y soldarla al HSS y la placa se habrá que barrenar para que esta se atornille al clip del joist y del otro extremo de la riostra se deberá hacer un detalle de alcancía para que pueda ingresar el PRT en medio de la placa de conexión que está sobre la armadura y así poder atornillarlo (Se anexa croquis). Como podemos ver, es un detalle complejo tanto para su detallado y fabricación, así como para el momento de su montaje en obra. Se propone que el material de la riostra RT-2 sea de ángulo doble del mismo tamaño de ala y espesor que el HSS, lo cual resultaría 2 LI 2”X2”X1/8” con xonexión atornillada, lo cual eficientiza tiempos de fabricación y mayor facilidad de montaje. Solicitamos VoBo a la propuesta, . | Se actualizan planos en la carpeta BOLETINES de acuerdo a RFI
- #02 Diametro de anclas de cimentación | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se observa en el plano ES-105a las anclas con Ø 32 mm, sin embargo en los mismos detalles de las anclas se menciona redondo liso 1 (25 mm), la contratista reporta que la fabricación de las anclas ha iniciado considerando Ø de 32 mm. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. . | Se actualiza plano en la carpeta BOLETINES ES-105a CON LOS DIAMETROS DE ANCLAS DE 1.
- #04 Ubicación de armadura AR-1b en planta | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | . Se solicita indicar en planta la armadura AR-1b que se observa en la actualización de planos estructurales del 26 de Junio de acuerdo a lo comentado en la reunión de hoy. | SE ACTUALIZA en la carpeta BOLETINES plano ES-401 PLANTA DE CUBIERTA
- RFI 45 Actividades dentro de EDC 2 | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para dar a conocer que en proyecto nos indica únicamente dar mantenimiento al área de EDC 2 sin considerar desmantelamiento del gabinete existen únicamente se considera el desmantelamiento de los tableros eléctricos, nos pueden indicar si el piso que esta echo a base de madera triplay con juntas metálicas se conserva o se realiza algún cambio en el ya que soporta equipos de EDC nuevos que son independientes y no vienen soportados o adosado a los muros como los existentes. Adjunto evidencia grafica. . | Con referencia al desmantelamiento de los equipos obsoletos o en desuso del área EDC 2 se consideró en el plano DEM012 (imagen 1) En las notas de este mismo plano (imagen 2 – imagen 3) Y se deberá considerar la restauración o mantenimiento del piso existente como se muestra en el boletin que se compartirá a gerencia de construcciones por correo.
- DEMOLICIÓN ENTRADA DE CARNICERIA | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En base al plano DEM-01 a DEMOLICIONES EN PISOS PLANTA MEZANINE, se indica demolición en el área de trastienda, en embargo en el eje 4-B debajo de la escalera de mezanine se encuentra una losa de cimentación con medidas 2.60x2.75, se observa que posiblemente sea parte del armado de la escalera, el piso se encuentra en buenas estado. Favor de indicar si se demuele el área o se conserva. Se anexan fotos del área. | Consideren demoler el piso y sustituirlo por concreto nuevo, como se indica en el Proyecto.
- RFI REFUERZO PARA DEMOLICION DE CASTILLO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REFUERZO PARA DEMOLICION DE CASTILLO. En proyecto indica que se demuela parte del muro para colocar una puerta de alto impacto, sin embargo en un recorrido con proyectos, gerencia, contratista y supervision se informo que esa area no era operable y por tal motivo se solicitaba que se quite el muro de tablaroca que se ubica entre la camara y el muro y se tendra que demoler el castillo de la esquina, se solicita el detalle para el refuerzo para demoler ese elemento, ya que aunque tnemos un detalle en proyecto si se realiza asi la puerta no se colocaria por la altura | Se comparten boletines en carpeta Interiror/Estructura con la información para el refuerzo correspondiente para esta zona en el área de puerta de trastienda. Boletines: BL-1040864 - Reparación de muros de block BL-1040864 - Apuntalamiento BL-1040864 - Conexión de castillos a losa
- RFI 011 Solicitud de plano ES 403b. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS, NOS PUEDEN COMPARTIR POR FAVOR EL PLANO ES-403b, NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PAQUETE QUE SE DESCARGÓ DE TRIRIGA. SALUDO!! | Se comparte el plano ES-403 CUBIERTA DE CARRITOS, donde se hacía referencia al plano CO-403b y se ha corregido la referencia indicando al plano ES-404b
- RFI 010 Detalles para muros de contención MC-3, MC-5 Y MC-8 | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS, EN EL PLANO ES-700a MUROS DE CONTENCION COMPLEMENTOS NO VIENE ESPECIFICADO EL ARMADO DE LA CONTRATRABE (MC-3, MC-5, MC-8), NOS AYUDAN CON ESTA INFORMACION POR FAVOR. !! | Se comparte plano ES-700a MUROS DE CONTENCIÓN COMPLEMENTO, con los armados completos de los muros MC-3, MC-5 y MC-8
- RFI 007 Desnivel en estacionamiento y piso de ventas. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en revision de niveles de proyecto, se observa que el nivel de piso de ventas (50.90) en relación al nivel de estacionamiento, el de piso de ventas es mas bajo que el de estacionamiento, favor de confirmar que los niveles marcados en proyecto (Plano C-05 Plano de niveles) son los correctos. !! | Los niveles de proyecto son correctos
- RFI 005 Cubierta en area de carritos. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, adjunto en la pestaña de (Notas y docuemento) un reporte de cubierta, donde se observa oportunidad en la zona de cubierta de carritos, por lo que se sigiere subir la cubierta maximo 15cms respetando las conexiones de proyecto. Quedamos en espera de autorización. !! | Se comparte nuevamente plano con ajuste
- RFI 009 Solicitud de informacion plano ES-301 | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano ES-301 en planta viene indicado un elemento con nomenclatura KL-4, pero en los detalles no viene descrito, nos pueden apoyar con esta información faltante. !! | Se comparte el plano ES-301 Planta de Muros, el cual incluye el detalle KL-4
- RFI 008 Solicitud de informacion plano ES-301a | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, les informo que en el plano ES-301a indica un elemento DL-10 y un elemento con el símbolo “?” pero no se los detalles del armado no se encuentran en el plano ES-301, nos ayudan con la información por favor. !! | Se comparten los planos ES-301 con detalle de dala faltante y plano ES-301a con rótulos de dala correctos
- RFI 006 Puerta alto impacto acceso a trastienda. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , de acuerdo al Plano A-601a Plano de ubicacion de puertas, la puerta de acceso a trastienda nos envia al detalle 6 del plano A-601c, donde en dicho plano se observa que la puerta debera ser de alto impacto modelo Proline 600 sec, ¿es correcto el modelo de la puerta? !!! | La puerta de acceso a trastienda es correcto, puerta de alto impacto, el modelo es PROLINE 600-SEC DE PLASTICO ABC COLOR GRIS Y NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON BUMPER DE RESORTE DE 24 COLOR NEGRO, DE 1.83 X 2.10M.
- 016_ GUÍA DE PROYECCIÓN DE FOSO PARA ENTRADAS DE PENDIENTE DESCENDENTE | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-602_COMPLEMENTARIO DE ANDEN, se muestra el detalle 4 ubicación del sistema de rampa En el cual se tiene la protección del bumper, por lo que se solicita indicar las dimensiones del elemento, ya que se tiene dos pendientes en el plano C05 PLANO DE NIVELES en la ubicación de la rampa de trailer. Se adjunta reporte. . | En el área de anden existe un cambio de pendientes a 19.50 m del andén, la pendiente que llega al andén es del 3.04%, por lo que le corresponde una protección de 5” (12.7 cm ) de acuerdo al CI-12-055 de Criterios Walmart, se comparte en Tririga el plano de andenES-602_COMPLEMENTARIO DE ANDEN_REVAactualizado indicando las dimensiones correspondientes del saliente.
- RFI 43 Comparativa vanos en retornos de UP. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para indicar la discrepancia que se tiene en la indicación del plano IAA-01 en los retornos de la ducteria de aire el proyecto marca una sección de 42” x 22” sin embargo los vanos existentes tienen una dimensión de 73 x 19 y no indica como realizar el ajuste de cerramiento al nuevo vano, nos apoyan dando solución o indicar si se contempla el mismo vano. Adjunto evidencia grafica. . | “Se puede considerar el paso de ducto con las mismas dimensiones que el existente y realizar al interior la reducción del ducto a las dimensiones proyectadas para evitar rellenar los huecos”(recomendable)
- S-Torreón-RFI_ 48- Puertas de emergencia. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | La distancia que se tiene de la nave existente al limite del predio es de 0.90M y en proyecto marca distancia de 1.50M, razon por la cual al estar en sitio (ubicado en la privada 32) si ajustamos la rampa a un ancho de 0.90m al tratar de abrir la puerta de salida de emergencia hacia afuera toparia en barandal de rampa. y si recotamos de igual manera la puerta de emergencia para que aperturara completamente al ancho de 0.90m esta misma quedaria angosta. Favor de indicarnos el procedimiento a seguir. | Se deberán ejecutar rampas y apertura de vanos para puertas de emergencia, de acuerdo a lo indicado en planos RAM01-RAMPAS-6470 y RAM02-RAMPAS-6470 donde se especifica un ancho de 1.50 con una alfarda de 0,15 para barandal, dejando un ancho transitable de 1.35m.
- RFI 46 Nomeclatura de color en fachada | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para considerar si es correcto el acabado que se tiene en fachada principal ya que indica que una tercera parte del faldón perimetral por el lado del estacionamiento se tiene que aplicar pintura blanca y en el la otra parte donde va el rotulo en verde, anteriormente se tenia una facha corrida en color verde, nos apoyan para dar visibilidad si mantenemos la línea toda verde o hacemos le corte y nos apegamos a proyecto marcado el color blando en la parte que lo indica el plano de fachas A 200 FACHADAS GENERALES Se adjunta evidencia grafica. . | Según el prototipo es correcto el tercio aproximadamente de color blanco sobre el faldón y el resto verde con el rotulo pertinente, las fachadas y rótulos fueron revisadas y aprobadas por E.O. y con Marketing, favor de ejecutar conforme proyecto.
- RFI#93 Enlace Fibra Optica CCTV | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#93 Referente al enlace de fibra óptica para el sistema de CCTV, consultamos si esta fibra es la misma ejecutada por el proveedor powernet o se deberá ejecutar una segunda fibra paralela exclusiva para este sistema y en caso de requerirse que proveedor es el encargado de ejecutarla. | Buena Tarde el proveedor PowerNet lo ejecutará con la misma fibra
- RFI#79 PROVEEDOR LINEAS TELEFONICAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#79 Respecto al tema de las líneas telefónicas, indicarnos quién será el proveedor y si dentro de su alcance está la canalización para su servicio, ya que como se mencionó anteriormente en proyecto no se tiene consideradas canalización guiadas para este fin. Así mismo el área de sistemas Azcapotzalco, comentan que al switch provisto por walmart solo se conectara los equipos de walmart pc,pos,cctv..etc. Por lo que los nodos destinados a los equipos de cómputo del operador de la clínica deberán contar con su servicio de internet externo, por lo que se deberá considerar suministrar por parte del operador un hub, switch o router para redireccionar estos servicios. | , el Proveedor será Total Play
- COLUMNA SOBRE MURO DE RECIBO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO AL PLANO DE DEMOLICIONES DEM-02, MURO DIVISORIO DE RECIBO SE ENCUENTRAN UNA COLUMNA Y EN SEGUIDA UN PERFIL I SOBRE LA CADENA DE CERRAMIENTO ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA PARA VISUALIZACION, SI NOSOTROS REALIZAMOS LAS DEMOLICIONES DEL MURO CON LA CADENA COMO LO INDICA EL PLANO DE DEMOLICION DE MUROS, ESTE PERFIL I QUEDARA SUSPENDIDO DE LA VIGA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA SIN NINGUN APOYO, DE SU APOYO INDICANDO SI DESMANTELAMOS EL MURO COMO LO INDICAN O BIEN CUAL SERIA LA SOLUCION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | De acuerdo con las fotos que nos comparten, los elementos que mencionan forman parte del soporte del muro de lámina por lo que no representa algún tema estructural para demoler el muro, (Valorar en sitio) ya que en proyecto se considera tanto el retiro del muro de block como el muro de lámina. Es importante mencionar que al momento de la demolición no se deberá afectar la estructura portante de la cubierta que se encuentra a una distancia próxima del muro.
- Plataforma tanques elevados | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | A quien corresponda A través de este medio se les solicita la siguiente información: De acuerdo con proyecto en el plano ES-904 BASE PARA TANQUES el proyecto no cuenta con pasillo de comunicación entre tanques, en otros proyectos ejecutados si se cuenta con pasillo a lo cual la duda es si se quedara de esa manera o si saldrá un boletín donde se incluya el pasillo para comunicarlos. Anexo fotografía del plano, así como de otro proyecto donde si se cuenta con dicho pasillo. | se comparte en Tririga BOL-07-BASE PARA TANQUES ESTRUCTURA, BOL-07a CUARTO DE BOMBAS y BOL-07b CUARTO DE BOMBAS ISOMETRICO, en la carpeta 2-Boletines , ya que se ajusta el acomodo de tanques elevados y se agrega la estructura de la escalara.
- S-Torreón-RFI_ 51- Solicitud de charolas de lamina en área de CCTV. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Solicitud de charolas de lamina por motivo de si llegara a gotear no caega en circuitos y asi evitar daños en tableros o racks de sistemas en el área de CCTV ubicado a un lado de EDC. Favor de confirmar dicho trabajo para su colocacción. | La contratista es responsable de garantizar la hermeticidad de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, por lo que los trabajos necesarios para ésto, no deberán significar un adicional. Como proyectos no tenemos inconveniente en que se realicen estos trabajos y dejamos a consideración de Gerencia de obra la pertinencia de colocar la charola mencionada.
- S-Torreón-RFI_ 50- Solicitud de pintura en área cuarto de alto valor en muros y plafón. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A100d-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-6470 en cuarto de alto valor no indica alcance para colocacción de pintura blanca en muros, como tambien al checar el plano A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-6470 tampoco se indica alcance de pintura blanca en plafón. Favor de indicarnos que aplica en este caso ya que en recorrido se dio indicacion de solicitar la colocacción de dicho acabado. | Se confirma la indicación de colocar el acabado Pintura blanca en muros y plafón.
- S-Torreón-RFI_ 46- Cortinas tipo hawaiana. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Favor de confirmar si se suministrara o instalara cortina para los accesos indicados en la imagen, ya que el proyecto no indica detalle para dicha instalación de cortina tipo hawaiana. | Se confirma el alcance de suministro y colocación por parte de contratista, de hawaiana en los accesos mencionados.
- RFI 003 Solicitud de plano A-403b | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en el plano ES-403_CUBIERTA DE CARRITOS, viene un corte (#2) y nos hace referencia a otro plano, el A-403b, pero ese plano no viene cargado en el paquete de planos, nos pueden apoyar por favor con esa información faltante. !! | Adjunto el plano CO-403b – MARCOS PRINCIPALES al que hace referencia el corte #2 ubicado en el plano ES-403-CUBIERTA DE CARRITOS. cabe aclarar que la información se encuentra dentro del modelo BIM.
- S-Torreón-RFI_ 47- Solicitud de barra de seguridad en área de family room. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A409b-SANITARIOS DE ASOCIADOS-6470 nos indica colocación de barra en el área de family room, pero no se tiene el detalle. Confirmar dicho trabajo para el suministro y colocación. | El detalle de colocación de barra en Family room, aparece indicado en el plano A409c-DETALLES DE SANITARIOS I-6470 en el dibujo 15. Al ser un muro de Durock, deberá considerarse un refuerzo de madera, tal como se indica en el plano AL02-ALBAÑILERÍAS EN MUROS I-6470 En la Nota 1 de notas generales. Sugerimos el uso de un can de madera de 2x 4. Al estar especificado el uso de refuerzos, ésto no se considera un adicional.
- 011_OC SUMINISTRO SCI | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la oc EQUIPOS DE SCI, se solicita el suministro al área de compras. Ellos indican que el cambio aun no está autorizado. Por lo que solicito su ratificación a los proveedores de compras. | Se esta revisando el suministro con GNFR
- # 72 Sensores en tanque de tormentas | Estacion Nueva (AA) | Bodega Aurrera | En el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION, para la tapa del tanque de tormentas no indica sensor overhead, ¿se va a colocar? Ya se colocaron todos los que marca el proyecto (todos los que mando el proveedor) | No Aplica
- Coladera en maquina de hielo | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al planos IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL refernete al area de maquinas de hielo por solictud de operadora o por proyectos anteriores requieren de una coladera limpieza, ya que en el proyecto no la indica, nos podrian ayudar con sus comentarios si se requiere de lo antes mencionado, si en caso sea necesario compartirnos boletin correspondiente porfavor, . | 1. C07 - INSTALACIÓN SANITARIA EXTERIOR: Se adiciona línea de descarga sanitaria de refrigerador de hielos a registro sanitario exterior RS06. 2. IS01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL: Se adiciona coladera mca pisa universal mod. UP-230 y línea de descarga sanitaria de refrigerador de hielos a registro sanitario exterior RS06.
- Lavamanos de sanitarios | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano A101a-LAYOUT Y A409-SANITARIOS nos indica un lavamanos de acero inoxidable Cal. 18 Mod. Merdia (3 persona + desnivel) Marca Aminox suministrado por compras WM, Sin embargo, hago mencion que el suministro nos acaba de llegar siendo suministrado por compras WM, teniendose la modulacion de (2 personas + desnivel) medida de 180X60X55, nos podrian ayudar si es correcto el suministro o en su caso el cambio del mismo ya que se tiene discrepancia con lo que nos indica el proyecto, integro fotografia de mueble y remision del suministro, . | De acuerdo al layout aprobado y a lo indicado en la especificación 10800.01 del Manual de Walmart, para el proto BA 58, se debió considerar el suministro de lavamanos Mérida, Mca. Aminox con módulo de 3 personas + desnivel, tal como se indica en el los planos A100 Planta Arquitectónica y A409 Sanitarios
- Conexion-Subestacion | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES en el detalle 6 nos indica tuberia aparente lo corresponde del tranformador hacia el tablero general y PCI igualmente indicado en la cedula del cableado nos podrian confirmar si es correcto lo indicado en el plano ya que normalmente esta canalizacion se mete bajo piso, quedamso atento a sus comentarios. | Es correcta la especificación, por lo cual se deberá de ejecutar como se indica en el plano IE-10 Alimentadores generales: Para la alimentación del trasformador hacia el tablero general se esta considerando aparente con tubería P.G.G. la cual esta aprobada por la NOM-001-SEDE-2012 articulo 342-10(a) para uso en exterior, para el alimentador del sistema contra incendios se está proponiendo aparente con tubería P.G.G. del trasformador hacia el interruptor principal del sistema contra incendios y a la salida del interruptor principal debe de ser por piso con tubería de P.V.C. encofrado como lo indica en las cedulas de cableado.
- Aterrizaje de base de Protocol | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | referente al plano IE 16 SISTEMA DE TIERRA de acuerdo a la base del equipo de refrigeracion Protocol cabe mencionar que no nos indica aterrizaje de la misma, sin embargo en proyectos anteriores se ha considerado su aterrizaje, nos podria ayudar si es correcto lo que nos indica proyecto o en su caso si se requiere de su aterrizamiento en caso de requerir esta oportunidad favor de compartir boletin correspondiente, .. | Respecto al sistema de puesta a tierra de techumbre, el articulo 250-46 de la NOM-001-SEDE-2012 menciona “Las canalizaciones, envolventes, estructuras y partes metálicas de equipo eléctrico que no transporten normalmente corriente eléctrica, se deben mantener alejadas 1.80 metros como mínimo de los conductores de bajada de los electrodos de puesta a tierra de los pararrayos o deben unirse cuando la distancia a los conductores de bajada sea inferior a 1.80 metros”. Al existir una distancia de separación mayor que los 1.80 metros no se exige el aterrizamiento de la base con el sistema de pararrayos.
- RFI#94 REFUERZO PARA INSTALACIÓN DE ADOSADO | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#94 Respecto a la instalación de los anuncios adosados, e l proveedor encargado de la fabricación del anuncio indica que se debe considerar un refuerzo de ptr par la instalación del anunció. | . Se emite el BOLETÍN 29_RFI#94_ REFUERZO PARA INSTALACIÓN DE ADOSADO_08Sep23, considerando el refuerzo para la colocación del ADOSADO de la Clínica de la Salud. Y se encuentra cargado en la siguiente carpeta:
- señalizacion horizontal | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto a la señalización horizontal en los cajones de discapacitados, actualmente el adoquín de esta zona se encuentra toda el área pintada en color azul, se hace la propuesta de repintarlos, ya que el cambio de adopasto se realizó en otras áreas que estaban con mayor daño, favor de indicar si se acepta esta propuesta. | Las consideraciones en proyecto fueron la colocación de pintura de acuerdo con proto y cambio de piezas, la pintura azul de los cajones de discapacitados no entraría dentro de los parámetros del proto tomando esto como una situación de hallazgo. Considerar repintar los cajones para personas con capacidades diferentes como se encuentra actualmente.
- REACOMODO SCO DE E.O. | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Referente a la linea de cajas y reubicacion de SCO adjuntamos la propuesta que se hace por EO, adjuntado en notas y documentos ya que la ultima caja se propone reubicarla frente a los SCO. | De acuerdo, este requerimiento se integrará en la OC que se encuentra en desarrollo.
- RESPUESTA RFI 1040744 DETALLE DE FIJACION DE ROTARI | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Nos ayudan a indicarnos el detalle del vano para empotrar la caja rotary entre valores y conteo ya que en planos no se indica. | No es necesario realizar detalle, para colocar el rotary se deberá de medir físicamente en sitio, ya sea uno nuevo o el existente, para posteriormente abrir un vano con esas dimensiones en el muro para ser empotrado.
- S-Torreón-RFI_ 49- Solicitud de planos de instalación hidraulica para tanques elevados. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Con alcance al RFI 41 se solicita el plano de instalaciones hidráulicas de 3 tanques elevados con capacidad de 30,000L donde proyectos responde que en los planos HCM-01 CUARTO DE BOMBAS PLANTA GENERAL - 6470 Y HCM-02 CUARTO DE BOMBAS ISOMÉTRICO GENERAL-6470 esta la información, se revisa información en portal de tirriga, se informa que dichos planos no se encuentran en la plataforma. Favor de indicarnos en que parte de plataforma (tirriga) están. | En los proximos días se estará liberando la OC para cargar los planos en TRIRIGA.
- INSTALACIÓN PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO DE SUPERCENTER | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Derivado de los trabajos que se están efectuando actualmente en el estacionamiento del supercenter, se realiza el siguiente hallazgo: Durante los trabajos de demolición del firme de concreto hidráulico para la nueva instalación pluvial se encuentra una cama de varilla corrugada #6 a cada 5 cms aproximadamente, la cual se tiene que retirar por obvias razones y poder seguir con los trabajos de la instalación pluvial. Mandamos este RFI como informativo, se adjunta evidencia. | De acuerdo al recorrido virtual se deberá de realizar el corte de las varillas para los trabajos de instalaciones pluviales. Adelante con los trabajos.
- Instalaciones requeridas para Máquina de refrescos | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano SBE-01-CONTACTOS Y FUERZA FUENTES DE SODAS -6206 nos indica dos contactos 127V y por especificaciones del proveedor de la máquina de refrescos nos solicita dos contactos más 127V. En plano IH04- INSTALACIÓN HIDRÁULICA FUENTE DE SODAS Y COMEDOR no indica algún manómetro en la salida de la alimentación hidráulica hacia la máquina el cual es requerido un manómetro de 0 a 100 por el proveedor de la máquina de refrescos. Para el desagüe se requiere una Y de media hacia la coladera. Favor de indicar la aprobación de los adicionales requeridos por el proveedor de la máquina de refrescos. | Eléctrico: La guía mecánica publicada en TRIRIGA solo indica dos contactos dúplex a 127V y un contacto a 220V tal y como se indica en proyecto por lo que lo solicitado es un nuevo requerimiento del proveedor de la máquina de refrescos. Mecánico: De acuerdo con las CI 13-100, 12-145 y 05-428, y el CDP Hidrosanitario 4.7.2.1, 4.7.3 y 4.7.4, sólo requiere manómetro en la entrada al equipo de ósmosis inversa, por lo que el manómetro para la máquina de refrescos es un nuevo requerimiento. A la fecha de realización del proyecto, el CDP no indicaba una Yee para la salida sanitaria de la máquina de refrescos, por lo que la solicitud está fuera del alcance del proyectos. Estos requerimientos son nuevos por lo que el proveedor deberá cercarse con el área de prototipos para realizar la actualziación del mismo. Por tanto, los adicionales generados son por parte del proveedor y no por Diseño.
- Muros perimetrales de la unidad | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | el dia de hoy se recibio la caja de lo que sera la tienda por parte del desarrollador y en lo cual nos percatamos que los muros no se encuentran aparentes y en muchas partes tienen escurrimiento de concreto por las dallas y castillos que tienen los muros. Me comenta el desarrollador que el no tiene el alcance de dejar los muros aparentes en su contrato ... ¿ podrian confirmarme esto ? yen caso de que fuera asi la contratista deberia limpiar los muros ? | Se confirma alcance del desarrollador la entrega de la tienda con un acabado aparente y limpio.
- #03 Listado de planos actualizado | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la reunión del día de hoy con Construcciones y proyectos WM, se solicita el listado actualizado de los planos vigentes para ejecutar ya que se siguen observando planos como la cimentación de pilotes que no aplica de acuerdo a la actualización de planos desde el 26-Junio 2023, y versiones de planos actualizados recientemente de los que no hubo notificación, se anexa la minuta con los puntos de la reunión. | RFI Informativo recibido.
- #08 Puerta blindada de omnicanal con bisagras expuestas | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | , en proyecto plano A-600 se menciona la puerta para omnicanal tipo 8.01 blindada nivel III, sin embargo se observa: 1. El fabricante doorlock informa que este tipo de puerta tiene sus bisagras expuestas del lado del abatimiento, que en este caso es exterior por lo que se observa vulnerable en comparación con las puertas de emergencia que tienen las bisagras ocultas. 2. En la tabla se menciona mirilla con cristal blindado antireflejante, sin embargo no se observa en los alzados, se sugiere colocar el cristal para su operación además de la jaladera interior que se menciona. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. . | Se carga plano A601 b Alzados de Puertas en la carpeta BOLETINES.
- RFI 03 Oportunidad de toma de area de bodega para OC1, sanitario vestíbulo | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena noche la siguiente cuestión, al ejecutar las adecuaciones para la OC1 para sanitarios de vestíbulos, se solicito el area de bodega de la BAE, ya que el proyecto marca que se mueva al menos 3 metros hacia dentro del pasillo, con lo que se reduce el espacio, a lo que la operación no esta de acuerdo, al no tener otro espacio para mover la mercancía y resguardar, esperamos su pronta respuesta, si es posible continuar como lo indica la propia OC1 o regresamos al ISSUE, tomando en cuenta que esto nos proyectara más tiempo del programado. Se adjunta PDF, donde se marca la zona en cuestion. por su atención, quedo a sus órdenes. | Se deberá coordinar con operaciones y conservación, ya que el ajuste fue realizado a solicitud de la subdirectora de conservción.
- ILUMINACION PISO DE VENTAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En el plano IE-01-INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PISO DE VENTAS-6206 indica que se realizara un reacomodo de lamparas exisntentes y se colocaran lamparas nuevas en algunas zonas. Derivado del reacomodo de lamparas y por consecuencia del cierre de lucernarios, las luminarias existentes no dan la capacidad de luminocidad, agradeceremos mucho que nos indiquen si el modelo existente pueden ajustarse a una luminosidad mayor. Aunado a lo anterior informamos que el modelo existente y el nuevo modelo de lamparas no coinciden ya que son diferentes modelos y marcas por lo cual se podria prestar a una mala imagen hacia el cliente. | El sistema de iluminación cuenta con un sistema de dimeo para controlar la intensidad luminosa de las luminarias dependiendo de la presencia de luz natural, al cerrarse los lucernarios es como si funcionaran en el horario de la noche donde ya no se cuenta con luz natural donde se debe mantener el nivel de iluminación requerido, por lo tanto es muy extraño que comenten que no dan la capacidad de luminosidad, ya que las luminarias se colocaron como se indica en las guías mecánicas e inclusive se complementó con luminarios adicionales. El modelo de los luminarios adicionales se seleccionó de acuerdo a la lista de proveedores por lo que los niveles de iluminación deben ser los adecuados para la operación de la unidad.
- COLCHONETA Y FOAMULAR | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A102.2-DETALLES DE CUBIERTA II-6206 paricularmente en el detalle numero 16 indica la colocacion de lamina para remplazar los acrilicos, asi mismo se indica la colocacion de colchoneta bajo esta nueva lamina. Derivado de lo anterior se aduntan imagenes en la seccion de notas y doc. donde se aprecia que la colchoneta no empata con el foamular por lo que a la vista del cliente podria prestarse a una mala imagen, solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos si se tendra que colocar foumular debajo de la colchoneta. | Revisando la información que nos envían no debería de existir tal diferencia entre uno y otro aislante siendo que los dos son de 4 pulgadas de espesor, sin embargo para la altura que tiene el aislante a vista del cliente, de 8 a 10 mt, no debería de percibir que exista esa diferencia ni dar mala imagen por lo que no es necesario rellenar con más aislante para empatar. Lo que sí se aprecia en las imágenes es el acabado en las orillas de donde estaba el lucernario, se ve sucio, manchado y descuidado el cual debería de limpiarse y corregirse tal y como lo marca el plano de mantenimiento general de la tienda, esto evitará que se noten más las tapas nuevas, así mismo el color blanco de ambas superficies se aprecia diferente.
- S-Torreón-RFI_ 53- Solicitud de cajillos en área deli y amasijo. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el área de deli y amasijo no trae considerado cajillos para cubrir la tuberia mécanica y eléctrica de refrigeración, por lo tanto al estar expuestas pueden recibir algun daño. Favor de indicarnos si se consideraria o no, cajillos, para protección de las intalaciones. | De acuerdo a lo indicado por proveedor en plano GR2 TRAYECTORIAS PARA REFRIGERACIÓN SM TORREON, no sugiere la colocación de cajillos. Sin embargo, al no tener afectación con el proyecto, dejamos a consideración de gerencia de obra la decisión de colocarlo.
- S-Torreón-RFI_ 52- Tanque de 2,600Lts para subestación eléctrica. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En listado de suministros no se encuentra tanque de 2,600Lts que se requiere para la subestación electrica, pero este tanque es requerible asi como lo marcan en el plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-6470, ya que solo se encuentra el tanque existente de 2,000Lts. Favor de indicar que procede en dicho trabajo. | El tanque de se encuentra debidamente indicado en listado de suministros, Hoja Front, Partida B Planta de emergencia. Se adjunta evidencia de listado.
- RFI 44 Acabado en muro perimetral. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para dar a conocer las condiciones en el acabado de muro perimetral de block de la unidad, en proyecto únicamente marca la aplicación de LIFE TIME y protección Antigrafiti sin embargo las condiciones en ciertas áreas no empata con el acabo del block tipo cara cortada y cuenta con un repelleo en mortero lo cual el acabo es diferente ya que ahí se ubicaba la entrada al anexo navideño y en otras zonas tiene aplicación de pintura diferente a la nomenclatura de color general, nos apoyan para saber si se considera aplicación de pintura en toda la fachada baja apegado al color sobre especificación de Walmart o solo se aplica el acabado que indica. Se adjunta evidencia grafica. . | Se compartirá el boletín al gerente de construcciones por correo, se está considerando reparar algunas secciones de muro. Cabe mencionar que las reparaciones del acceso del anexo navideño la hicieron posterior a la liberación del proyecto, por lo que esto es un hallazgo. Respecto al tema de la pintura, se está cambiando el acabado antigrafiti por la colocación de pintura de acuerdo a especificación de WM, a fin de no generar ningún adicional.
- RFI 47 Termostatos. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con relación al cambio de equipos de aire acondicionado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, se requiere la instalación de termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque y evitar que se dañen los compresores, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución debido a que los arranques de equipos de se hacen de forma gradual y de acuerdo a las etapas que se estén atacando, adicional a que la automatización de los equipos, se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados. | En este caso no se ve problema con que coloquen el termostato de dos tiempos, sin embargo, este es más tema de ejecución que de diseño, deberán tocar base con proveedor (carrier), para consultar si esto es necesario o viable. Este adicional tendrá que ser autorizado y gestionado por el equipo de construcciones.
- RFI DEMOLICION DE MURO PARA VITRINAS DE CONGELADOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI DEMOLICION DE MURO PARA VITRINAS DE CONGELADOS. Se solicita el detalle para el refuerzo para el muro que se va a demoler ya que en proyecto indica que ahí se posicionan las vitrinas de congelados, sin embargo nos encontramos con un muro de carga de cual no indica la existencia en el proyecto. Se anexa fotografia | Se comparten boletines en carpeta Interiror/Estructura con la información para el refuerzo correspondiente para esta zona vitrina de congelados. BL-20230906-03_Complementario de conexiones BL-20230906-02_Elevaciones de refuerzo en cuarto de planta baja BL-20230906-01_Refuerzo de cuarto en planta baja
- CONEXION DE SALIDA DE RETROLAVADO EN CUARTO DE BOMBAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Nos podrían apoyar de favor para saber a dónde se conectará la salida de la tubería hidráulica del Retrolavado ya que en los planos HCM-01 CUARTO DE BOMBAS AGUA FRIA Y HCM-02 CUARTO DE BOMBAS ISOMETRICO GENERAL no indica a donde será conectada la salida de la tubería hidráulica del retrolavado y sólo se trae considerada una coladera C6 en cuarto de bombas en el área donde se encuentran los filtros de acuerdo al plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARA RED GENERAL EN SOTANO. | Se hace mención que la coladera C6 indicada en proyecto es para uso exclusivo de este equipo, por lo que se confirma que se deberá conectar dicha salida de retro lavado a esta coladera. Al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional ni omisión a proyecto.
- CANALIZACIÓN DE ELECTRONIVELES DE CUARTO DE BOMBAS A LAS CISTERNAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Nos podrían apoyar de favor con la trayectoria de la canalización para los electroniveles de las cisternas ya que en el plano eléctrico SE-02 CUARTO DE BOMBAS no viene considerada esta trayectoria. | Se comparte actualización de plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS con la trayectoria de canalización para los electroniveles de las cisternas.
- RFI CAMBIO DE POSICION DE VITRINA DE 2 PUERTAS POR LA DE 5 PUERTAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CAMBIO DE POSICION DE VITRINA DE 2 PUERTAS POR LA DE 5 PUERTAS. S informa que de acuerdo a la contestacion del RFI CAMBIO DEPOSICION DE VITRINAS DE CONGELADOS, si es necesario el cambio de posicion ya que aun con la demolicion que se va a realizar del muro la altura que tiene el lecho bajo de la losa para la conexion de las vitrinas es inuficiente por eso es la razon de cambiarlas de posicion ya que en el otro lado no tenemos la losa y se puede realizar las conexiones, se anexan nuevamente las fotografias | Se hace mención que de acuerdo con el recorrido realizado el 29.08.23, se confirma que la disposición de las vitrinas tiene que cambiar debido al tema de poca altura que interferiría con una de ellas, mismo que se confirmó con proveedor de refrigeración ese mismo día, sin embargo, de acuerdo con la visita del día 31.08.23 con el estructurista, estos movimientos se deben realizar hasta tener los trabajos de reestructuración ejecutados, correspondientes para esta zona.
- RFI PUERTAS DE ACCESO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PUERTAS DE ACCESO. En el proyecto A-401 indica que la altura de la puerta es de 2.60 y fisicamente es de 2.48 por lo que faltan 12cm, la cosntructora nos informo que ya tiene las puertas fabricadas y viendo en sitio con el provedor de la cortina y verificando las alturas fisicas por medio de no se puede colocar las puertas y la cortina como proyecto por lo que por este tema se tendra que reubicar las puertas aprox. 25cms para que puedan colocarse las cortinas y las puertas, se solicita la revision y detalle del mismo | Se realizó llamada con la supervisión el día 06.09.23, esta diferencia que se presenta ya se platicó con proveedor de puertas y se confirmó que se harán los ajustes necesarios para no tener que hacer el movimiento solicitado de los 25 cm y quedar conforme a lo indicado en proyecto.
- RFI COLOCACION DE FORMAICA EN MESA DE TRABAJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI COLOCACION DE FORMAICA EN MESA DE TRABAJO. Derivado a la junta del 22 de agosto solicitaron la colocación de formaica en la superficie de la mesa de trabajo en facturacion | Como diseño NO aprobamos esta solicitud, ya que el proyecto esta desarrollado conforme a locriterios de prototipo vigente donde se indica que todos los muebles de fabricación en sitio deberán de ser acabado natural.
- RFI FILTRACION DE AGUA HACIA CUBO DE RLEVADOR | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI FILTRACION DE AGUA HACIA CUBO DE RLEVADOR. En la fosa del cubo de elevador se encontró filtraciones debido a que hay una bajada en función debido a las lluvias de ayer por lo que se envía este rfi informativo para ejecutar un registro nuevo para esa bajada y un muro de concreto para evitar la filtración por dentro del foso, solicitamos el detalle para ejecucion. | Se comparte boletín RFI 1040885 RFI FILTRACION DE AGUA HACIA CUBO DE ELEVADOR en carpeta Interior/Sanitaria como apoyo, en donde se considera retirar la trayectoria del interior del cuarto de montacargas y conectarla a colector colganteado, y así evitar filtraciones al interior de esta zona.
- RFI ANGULOS DE BODEGA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI ANGULOS DE BODEGA. De acuerdo a la junta con gerencia de tienda y store planing se solicito que no se colocaran los angulos que van en proyecto por que el area esta pequeña, sin embargo en el muro colindante a cbl se solicito la colocacion de angulos de acero de 4 para proteccion del muro aparte del lambrin de madera que por proyecto nos indican | Como diseño NO se acepta este cambio ya que el ángulo es como protección, se deberá ejecutar conforme a proyecto
- CABEZALES DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Derivado de los trabajos hidráulicos del cambio de bombas del sistema hidroneumatico del cuarto de bombas, tenemos la siguiente problemática. En plano HCM-01 CUARTO DE BOMBAS PLANTA Y ELEVACIÓN, se puede visualizar que el sistema hidroneumatico nuevo incluye los cabezales de succión y descarga; el suministro llego sin estos cabezales. Hemos contactado al proveedor de estos equipos y están indicando que en el listado de suministros se indican que los equipos del sistema vienen desarmados por tal motivo no enviaron los cabezales. Se ha corroborado el listado de suministro y efectivamente indica que los equipos los suministran desarmados. Para mitigar esta problemática, se solicitará a la contratista el suministro de estos cabezales; favor de validar esta información y dar visto bueno a la propuesta y compartirnos la especificación del material a utilizar para los cabezales. | Por parte de Diseño entendemos que aun que los equipos se indican desarmados, los cabezales deben llegar como parte de todo el sistema, favor de revisar esto directamente con el equipo de GNFR para que confirme lo que comenta el proveedor. En caso de ser confirmado por GNFR, Contratista deberá suministrar los cabezales que deben ser en acero soldable.
- CONTACTOS ADICIONALES PARA DELI Y ROSTICERIA | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la instalación eléctrica de contactos en área de perecederos, la operadora nos hace la siguiente solicitud adiconal. En área de rosticeria requieren un contacto normal con falla a tierra para poder conectaar una emplayadora, ya que el socio solicita emplayado su producto. En área deli solicitan 1 contacto falla a tierra para poder conectar la arrocera de shuchi. Favor de validar esta solicitud, y de ser aprobado favor de compartirnos boletin para ejecución. | Los equipos solicitados no se consideran en el prototipo vigente y la carga de estos no podría ser soportada por la instalación actual, por tanto no se autoriza su implementación.
- SEÑALIZACION HORIZONTAL EN COMBO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Derivado de los trabajos que se están realizando de señalizacion horizontal tenemos la siguiente problemática. En los cajones para capacidades diferentes están solicitando pintar el logotipo de esa señalizacion en un cuadro de 1.40 X 1.60 mts, actualmente este cajón esta pintado en su totalidad. Para poder realizar la señalizacion indicada en proyecto se tiene que retirar la pintura existente, se han realizado pruebas de retiro de forma mecánica y de forma manual y no se retira por completo esta pintura (se anexa evidencia). Por tal motivo se propone realizar la aplicación de pintura a todo el cajón como actualmente se encuentra. Favor de validar esta propuesta, la cual se estará utilizando en todo el combo. | Por parte de Diseño incluimos lo que se indica en proto, sin emabargo, por la evidencia presentada no tenemos inconveniente en que se ejecute como lo indican (pintura uno a uno) siempre que se tenga el Vo.Bo. por parte de gerente de la Unidad.
- 014 puertas automaticas en portico de acceso | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Equipo de Diseño De acuerdo a la última actualización del proyecto con fecha del 25 de agosto, en los planos A400 Planta de vestíbulo y Pórtico de Acceso, plano A401 Plano de Portico de Acceso, nos indican la colocación de 3 puertas automáticas, la empresa contratista indica que para fines de concurso se le hizo eliminar 2 de estas 3 puertas y enviar así su propuesta al area de concursos, por lo que requerimos que nos definan si se colocaran las 3 puertas o solo una, esto debido al tiempo de entrega de las puertas y asi como el proceso administrativo para este adicional. | Solo se deberá considerar la puerta del acceso principal a piso de ventas, las otras 2 puertas (alimentación y elementos necesarios para su colocación deberán de omitirse)
- coladera en bascula de recibo | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Hola buenos dias de acuerdo al plano IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL referente en el area de bascula en recibo nrmalmente en proyecto anteriores se ha instalado una coladera de limpieza por lo que en el plano antes mencionado no la indica, nos podrian ayudar si se reqquiere o se omite, en su caso si se requiere de su apoyo proporcionar boletin correspondiente, .. | Se comparte boletín en el cual se incluye la coladera para el área de báscula.
- ESTRUCTURAL DE CARCAMO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano C07 Drenaja Sanitario.- Indica tomar el plano C07b para el armado estructural de los carcamos tanto sanitario como pluvial, y en la partida de estructural no vienen, en la plataforma del tririga no estan cargados, favor de enviar para realizar los trabajos. | Los armados de los carcamos pluviales y sanitarios se indican en el proyecto estructural planos C09g y C09k del proyecto ISSUE
- 004 Postes de Alumbrado Exterior | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR, se informa que en sitio de los trabajos solo se encuentran 3 postes del municipio sobre calle Ludivina adjunto al área de estacionamiento y los demás postes no se encuentran dentro del predio, esto se informa ya que en el plano indica: TABLA DE LUMINARIOS LUMINARIO NUEVO QUE SE INSTALARA SOBRE POSTES EXISTENTES. Atento a sus comentarios | Postes seran reubicados por propietario
- Respuestas a RFI solicitado | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | A fin de dar seguimiento y cumplimiento a las modificaciones o boletines de proyecto se adjuntan las respuestas recibidas por correo electrónico. | confirmo de enterado que se encuentra cargado el ultimo archivo enviado por correo
- RFI 004 Montaje de armadura en columna. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias comparto en la pestaña de notas y documentos un archivo donde se explica el tema de la placa de conexión en columna para las armaduras, (parte superior) la cual impide se pudiera montar la armadura. !! | Se comparte boletin con detalle de soldadura en sitio señalando el refuerzo de la conexión de la placa a cortante con la placa y no solo la conexión a tensión de la placa de momento. BOL-02
- 015_OBSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR Y BAHIA DE PARABUS. | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Se notifica que los postes existentes de cfe indicados en el proyecto, se encuentran ubicados en el acceso vehicular y otro en la bahía de la parada de autobús. Por lo que se solicita realizar la reubicación o cambiar la configuración geométrica de los accesos. Adjunto reporte gráfico. . | Se compartio por energía la reubicación de postes
- 021_ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-06a-ALUMBRADO DE EMERGENCIA, se solicita la ratificación de lámparas para este proyecto (Piso de ventas 12, oficinas 10 y exteriores 1) debido a obras construidas en Mexicali, la autoridad indica aumentar el numero para la liberación de la licencia de funcionamiento. . | Se realizó la consulta a cumplimiento, en caso de requeririse se notificará
- 020_OBSTRUCCIÓN DE COLUMNA CON CAMARA DE CARNES. | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA, se tiene la interferencia de la columna del eje 6 y eje D, con la cámara de congelado. Por lo que se solicita validar el desplazamiento de las cámaras para evitar la obstrucción. Se adjunta reporte gráfico. | Se esta revisando con el provedoor de solo modificar la zona carnes 15 cm para que libre la columna y no tener que desplazar toda la camara, en cuanto se valide se les compartira el plano actualizado
- 019_DESCARGA SANITARIA A PLANTA DE TRATAMIENTO. | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Debido al cambio del proveedor de la Planta de tratamiento, se realiza un recorrido de obra con el proveedor Aquamex. Se realiza el sembrado de la instalación sanitaria y se observa que la descarga de la tienda queda en la fosa de agua trata de acuerdo a la ingeniería de Aquamex. Por lo que se tiene dos opciones para trabajar: 1.- Reubicar la descarga sanitaria de la tienda y la de demasías a su ingeniería 2.-La ingeniería de Aquamex se adapta al proyecto Sanitario. Adjunto reporte gráfico. . | Se actulizan lineas de descargas de aguas sanitarias y salidas de agua potable con forme a croquis proporcionado de planta de tratamiento ( plano C06a y C07)
- 018_LINEA DE AGUA DE RECUPERACIÓN DE PTAR. | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IHCM01 - INSTALACIÓN HIDRÁULICA CUARTO DE MAQUINAS, se solicita la simbología de la línea de agua de recuperación a la planta de tratamiento. La cual será la interconexión de la cisterna a la ptar. . | La simbologia de Agua de Reposion se actualiza en plano C06a. La interconexion de linea de Reposicion deriva des linea red general Agua Fria del inetrior ref: en plano IH01.
- 017_AREA DE PTAR | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Debido al cambio del proveedor de la Planta de tratamiento, se realiza un recorrido de obra con el proveedor Aquamex. Se revisa el área necesaria para su desarrollo teniendo las siguientes dimensiones de 12.00X5.50 m. Se observa que el área verde disminuye 5.54 m2. Por lo que se solicita la reubicación del área verde y/o escalar con el área legal de WM. Adjunto reporte grafico. . | Se propone reubicar el area que se pierde a un costado del area de subestacion en un ancho de 0.45 m con una longitud de 13.15 m, se comparte C03-PLANO DE CONJUNTO REV-A
- RETRO DARK GRAY | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | En referencia en el plano A406 OFICINAS POSTERIORES Y COMEDOR menciona la contratista que Interceramic ya no está suministrando ese modelo pero nos da la opcion de Me comenta la especificadora que lleva la cuenta de Walmart (Alison RAmirez) que se está considerando como sustituto el KRONOS GRIS LISO 40X40. el cual adjunto en notas y documentos para sus comentarios de que loseta utilizar. | De acuerdo, El Modelo a aplicar será Kronos Gris liso en formato 40 x40 cm.
- COLOR DE PINTURA EN REJACERO | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | SE SOLICITA DE SU APOYO PARA RATIFICAR SI EL COLOR DE LA REJACERO ES BLANCO COMO SE INDICA EN EL PLANO C14 PLANO MOBILIARIO URBANO | SE CONFIRMA QUE EL COLOR DE REJA DE SEGURIDAD SE INDICÓ DENTRO DEL PROYECTO EN COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LOS ÚLTIMOS CRITERIOS WALMART.
- Nodo de datos punto de venta prichos | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para indicarnos si se considerara nodo de datos en el punto de ventas en el área de pichos ya que de acuerdo al proyecto ID04 Nodo de datos no indica el nodo para este punto de ventas. | DE ACUERDO CON LAS GUÍAS MECANICAS DE WALMART NO SE CONSIDERA NODO DE DATOS PARA EL PUNTO DE VENTA PARA PRICHOS. TENGO ENTENDIDO QUE EL NODO AP´S UBICADO EN PRICHOS TIENE LA FUNCIÓN DE MANDAR UNA SEÑAL WIFI PARA REALIZAR LAS VENTAS.
- Servicios para pantalla en sala de descanso | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el proyecto A101 Planta general de mercancías indica que en la sala de juntas indica que se contara con una pantalla, pero en los planos eléctricos y planos de sistemas especiales no marcan los servicios para esta pantalla. De su apoyo para indicar circuito, trayectoria y tablero. | EL CONTACTO PARA LA PANTALLA DE SALA DE JUNTAS SI ESTA CONSIDERADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE WALMART ESTE DEBE DE SER ALIMENTADO POR ENERGÍA NORMAL, VER PLANO IE05-CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y TRASTIENDA.
- Servicios para super.com | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el plano A101 Planta general de mercancías en el área de para el equipo de cómputo de super.com no indica servicio de datos para el equipo de cómputo y la pantalla así mismo no se indica el contracto normal para la alimentación de la pantalla. Se adjuntan imágenes demostrativas Se su apoyo para incluir los servicios faltantes actualizando los planos correspondientes. | SEGUIMIENTO DE RESPUESTA EN RFI CON ID 1040636
- Fe de erratas RFI 1040617 Servicios para super.com | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el plano ID04 Voz y datos en el área de para el equipo de cómputo de super.com no indica servicio de datos para el equipo de cómputo. En la misma área se encuentra una pantalla la cual no cuenta con servicio normal reflejado en el plano IE05 Contactos normales. Se adjuntan imágenes demostrativas De su apoyo para incluir los servicios faltantes actualizando los planos correspondientes. | LOS SERVICIOS PARA LAS COMPUTADORAS Y PANTALLA SI ESTAN CONSIDERADOS EN LOS PLANOS DE CONTACTOS NORMALES Y REGULADOS, LA SALIDA DE DATOS NO SE CONSIDERO PORQUE EN GUÍAS INDICA QUE ESTE EQUIPO VA A SER CON CONEXIÓN VÍA WIFI
- Desconectador Cuarto de Mantenimiento Sotano | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IE-06a Contactos normales sotano, nos indica una alimentacion trifasica para el desconectador y alimentacion monofasica para contacto de servicio en el cuarto de mantenimiento, que para estos servicios nos indica la cedula 9 (T-21 mm, 2-8AWG, 2-10AWG, 1-10d) para la alimentacion del desconectador y contacto, lo cual no concuerda con lo que nos indica proyecto, el desconectador debe de ser trifasico (3F-4H-1TF) a lo que a la cedula mencionada solo le faltarian 2 hilos Cal. 8 para la alimentacion del desconectador, ya que ya se cuenta con la alimentacion para este contacto por norma se debe de cambiar el tamaño de la canalizacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Esperemos alguna respuesta a este tema para que nos resuelvan esta oportunidad | El cableado debe ser tal como indica el cuadro de cargas, por tanto, la cédula 9 no está correcta y debe ser cédula 10 con T-27mm 2-10Awg + 4-8AWG + 1-10d. Por otro lado, el circuito del desconectador es el 5,7,9 LB.
- BASTIDOR DE ACERO EN ACCESOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Respecto a lo observado en el plano ES-511 se muestra la instalacion de un bastidor de acero en la parte alta de los accesos a clientes, en este plano el corte indica la instalacion del bastidor en la parte frontal de los accesos pero en el plano A401 se muestra la instalacion de este bastidor en los laterales de los accesos. Solicitamos nos definan el plano que se tomara de referencia para la instalacion del bastidor ya que uno es estructural y el otro arquitectonico. | Todos los bastidores se deberan ejecutar conforme a proyecto estructural
- LAMBRIN PARA INSTALACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Observación en area de servicio a cliente ecosistemas en el muro perimetral, tenemos canalizaciones que son visibles para los clientes ya que no tenemos un recubrimiento en ellas, se recomienda instalar un muro de panel de yeso con lambrin para ocultar canalizaciones de instalaciones en area. | Solicitamos nos compartan imágenes de las instalaciones que indican, ya que los muros de esta zona son de panel de yeso y el lambrin sobre el muro de block se indica muro tipo B12 el cual se debe considrar un bastidor como se indica en el plano A600a
- ALTURA DE CAJILLOS PISO DE VENTAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En los cajillos que son para cubrir las columnas metálicas la media que nos da el plano A104 en el eje 1 y eje E a H, es de 3 Metros de altura, por lo cual se hace la observación de bajar la altura a 2.80 para la correcta instalación de los letreros en el area mencionada, solicito dar visto bueno para realizar el cambio de altura en obra. | Conforme a lo criterios se indica la altura de 3 m para librar la señaletica, favor de confirmar con el provvedore la altura y enviar esquema para su revision.
- ACABADO EN MURO DE BLOCK | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se solicita definir si el muro de block del eje C al eje 1,3 se va a quedar como marca el proyecto o se definirá un color de línea. Revisar plano de muros A104 para su visualización. | Los colores de la fachada de block se indcian en el plano A200
- LAMBRIN DE TABLAROCA EN AREA DE MODULOS Y PELUCHES | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se hace la observación que en el área de módulos y peluches se encuentra tubería aparente por lo que se recomienda instalar lambrin de panel de yeso para ocultar las canalizaciones de las instalaciones en el area, solicito validación para realizar el adicional en obra. Nota: el panel de yeso que marca en proyecto se encuentra instalado adosado al muro de block por lo cual quedan visibles las instalaciones. | Conforme a prototipo vigente la zona posteriro de los modulos no indica un lambrin por lo que se debe ejecutar conforme a proyecto
- TOTEM DE PICK UP | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la especificación del plano A402a para el detalle de instalación del tótem solicito me definan si la altura del tótem mostrada en plano es sobre nivel de guarnición o sobre nivel de piso de estacionamiento. | los detalles de la instalcion del Totem se idncian en el plano A402a, conforme a prototipo se colocara sobre la banqueta marcada en proyecto
- RFI - 51 - LINEA DE ALIMENTACION PTAR A RIEGO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde actualmente se considera que la PTAR solo tiene alimentacion a los servicios de baños en interior, usualmente se considera alimentar tambien a la red de riego confirmar si se debera tomar en cuenta esta consideracion y compartir el detalle de instalacion y conexion o en su defecto compartir si no debera considerarse | De acuerdo al proyetco exterior se considera en el plano C12 - PLANO DE RIEGO DE AREAS VERDES la conexión para línea de envío a riego de SC Camino Club Campestre , el cual se adjunta plano 04. 0822029 ALCO 5354 PR-003 DIAGRAMA DE SERVICIOS (ALBINO CORZO) donde se indica el diagrama de servicios requeridos por la PTAR.
- RFI - 49 - PROTECCION MURO SOBRE ANDEN | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | sobre el muro colindante a talleres graficos que esta a un costado del acceso al anden de descarga en la esquina donde se tiene identificada la maniobra de los camiones no se considera ninguna proteccion se solicita colocar algun detalle estructural como algun posible barandal curvo en la esquina para protejer el muro de algun posible contacto con los camiones al estar el area muy comprometida por la maniobra, adjunto foto del sitio | Se adjunta boletin RFI-49 PROTECCION MURO SOBRE ANDEN-5354, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI - 50 - CONTENEDOR DE CERVEZAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en proyecto no se considera alguna instalacion para el contenedor de cervezas en otros proyectos se suele considerar instalaciones hidrosaniarias para evitar romper pisos a futuro para colocar las rejillas, de su apoyo para compartir sus comentarios. | nos pueden indicar a que se refieren con el contenedor de cervezas (no se si sea una vitrina) ya que en otros no hemos escuchado este término para dar respuesta a lo solicitado por favor
- RFI - 48 - ESTRUCTURA METALICA CONEXIONES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo al plano ES-501 se marcan vacios los dos marcos que tienen vista hacia el anden de descarga fachada sobre eje 3, usualmente se considera continuar la fachda en esa area de interior, confirmar si se sigue el detalle indicado en plano o se considera el monten en ese vacio para el soporte de la fachada, adjunto captura del plano y fotografia en sitio | de acuerdo a lo solicitado no lleva estructura, ya que no hay fachada que soportar, por lo que esos elementos estarían de sobra.
- RFI - 46 - ACTUALIZACION RFI 39 | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo a los comentarios en la reunion del dia de hoy respecto al hallazgo en estacionamiento de aguas en la superficie durante los trabajos para la pavimentacion del estacionamiento y sobre la acumulacion de agua en la excavacion de la cimentacion, de su apoyo para compartir el BOL mencionado con la informacion solicitada, adjunto reporte fotografico actualizado con las imagenes compartidas hasta el dia de hoy, mismo que se envio por correo en la linea de seguimiento desarrollada el 24 de Agosto con el personal encargado del area de geotecnia y con proyectos, adjunto ahi mismo imagenes de la cala hecha durante la reunion | De acuerdo al hallazgo (presencia de agua) que se reporto en sitio que corresponde al area donde se ubica el MC-7 en una longitud de 11 m aproximadamente en la colindancia a Meredes Benz y el cual no se considera una oportunidad de proyecto, hacemos llegar la recomendacion por parte del geotecnista por medio de la Nota tecnica no. 4 - Mejoramiento para desplante de zapatas.pdf, esto para poder habilitar y colar la zapata faltante, lo cual se considera tener el carcamo de bombeo para poder mantener la excavacion sin presencia de agua en la medida posible , asi mismo la colocacion de pedraplen indicado y la confinacion de muro de suelocemento solo en el area del hallazgo.
- RFI - 47 - SELLO EN CORTINA DE ANDEN | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo al plano A-407 C el vano para la cortina del anden es de 2.59 m de ancho x 2.46 m de alto, ya se instalo la rampa hidraulica sin embargo los sellos que llegaron son de 2.66 m de largo por 2.86 m de ancho, de acuerdo a la especificacion de colocacion que tiene el provedor con esas medidas los sellos no tendrian la forma correcta y no cumplirian su funcion, podria cambiarse el suministro a las medidas correctas y ajustar el vano de acuerdo a las necesidades contempladas de la caja de los trailers que descargan ahi, es necesario confirmar si las medidas son las adecuadas puntualmente en el tema de la altura de ser necesario este ajuste favor de confirmar para solicitar el corte y ajustar el vano, adjunto plano mencionado | las dimensiiones correctas son las que se indican en proyecto de acuerdo al plano A-407c - DETALLES ANDEN, RECIBO Y OFICINAS DE TRASTIENDA-5354, se debe de cambiar el suninistro de acuerdo a los requerimientos del proyecto
- RFI - 45 - ACTUALIZACION DE ADOSADOS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde, repecto a los anuncios adosados el dia de hoy en comunicacion con el area legal puntualmente con el licenciado en sitio y el acercamiento de personal de desarrollo urbano se nos comento que en la ciudad solo se permite un anuncio adosado en fachada por lo que existe una actualizacion en los planos de esta especialidad, de su apoyo para compartirnos los planos con dicha actualizacion | La propuesta de fachada esta en revision interna por parte de WM, la cual debera ser aprobada para poder enviar la informaicon solicitada, ya que sera una fachada especial que difiere a la fachada proto
- RFI - 44 - SUJECION DE FALDON | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | respecto a la sujecion de los faldones el trazo de estos queda desfazado del patin inferior del Joist, por lo que sera necesario contemplar un angulo a la estructura para poder llegar con el faldon y darle el soporte necesario en la parte superior | Nos damos por enterado. La Infomacion se encuentra reflejada en el plano A-100d DETALLES DE PLAFONES-5354 y GA-51 - DETALLES ABARROTES II-5354, donde se indica la la colocacion del angulo para la sujecion de los faldones
- RFI - 43 - INSTALACIONES PARA ANEXO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en proyecto no se tiene considerados detalles de instalaciones para el Anexo navideño, ¿se debera considerar alguna instalacion adicional? ya que este implemento es tipico de estos proyectos | En tiendas en stand alone no se considera el anexo navideño, por lo que no es necesario considerar ningun tipo de instalacion adicional
- RFI - 42 - PLANTA DE TRATAMIENTO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en seguimiento al RFI - 36 cuya respuesta no podemos visualizar de su apoyo referente al proyecto de la planta de tratamiento, nos podrian proporcionar los detalles sobre la linea de agua de reposicion que debera considerarse | En el RFI 36,se solicitado nos apoyaran con mas detalles de lo que se requiere para poder dar respuesta
- RFI - 41 - CELOSIAS REV | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en seguimiento al RFI -30 cuya respuesta no se encuentra visible de su apoyo para compartirnos el detalle de las celosias de acuerdo al prototipo | La informaicon se encuntra indicada en el plano compartido de BOL-38 CANCEL Y CORTINA METALICA COMEDOR-5354 donde se diuo respuesta a RFI 38
- RFI 88 Acabado en faldón de despacho panadería | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el corte longitudinal 02 del plano de panadería, indica que en el faldón de despacho de panadería, solo debe ir pintado en color White flour (SW7102), en obras similares este faldón se le instala el acabado hexagonal. Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen que el acabado indicado en proyecto es el correcto o indíquenos que procede | Se adjunta plano A-410 PLANO DE PANADERIA-5040.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- Retiro de faldón de bodega pick up | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De acuerdo a nuestro plano DEM-04-DEMOLICIONES GENERALES, no contamos con alcance en demolición de faldones, aun así es necesario considerar el retiro del mismo para poder realizar la maniobra de colocar en su sitio el equipo de refrigeración en el nuevo rack B, por lo cual la demolición y colocación de nuevo faldón se debe considerar con adicional. Anexo evidencia fotográfica del área. | Revisar plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES-1585 donde se indica el retiro en la partida 7.3 acceso abodega pic kup y los trabajos se indican en el plano GA-011-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS FRONTAL-1585 se esta considerando el cambio de este faldon por nuevo, no debe de ser adicional por que se indica en proyecto.
- RFI 95 Acabado hexagonal en acceso a cocina Deli | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el acceso hacia la cocina Deli, desde el área de Marketside, en una de las caras del muro indica que se le debe colocar glasbord, en obras similares, este pequeño muro se le coloca el mismo acabado que ve el cliente (acabado hexagonal). Favor de ratificar que en el pequeño muro (tras rosticero) debe instalarse el glasbord, como lo indica el proyecto; o indíquenos que procede | la informacion viene indicada en el plano GA-010 PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA DE ABARRTOTES-5040
- RFI 94 Pisos exteriores sin alcance de contratista general | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-100a indica que los piso de las áreas de subestación, Bodega de muebles y área de RPC/Tarimas deben ser por desarrollador (indicado con clave D), el cual, MRP indica que no lo tiene considerado dentro de su proyecto (adjunto captura del correo); por el cual deberá ser ejecutado por la contratista general como un trabajo adicional. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y/o nos compartan el boletín para las características de esos pisos. | Se adjuntan los planos ES-200_PLANTA DE FIRMES_REVA,ES-303_BASES PARA EQUIPOS_REVA, ES-602_CUARTO DE BASURA ORGÁNICA_REVA, ES-603_COMPLEMENTARIO CUARTO DE BASURA ORGÁNICA_REVA, para dar resúesta a lo solicitado
- FRI 93.-Regletas verticales para los racks del MDF. | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo en la visitas de store planning sistemas requiere de 2 regletas verticales adicionales para los rack del MDF. | El suministrar de las regletas sera por parte de la contratista por solicitud de nueva por parte de store planning, y se consideraran como adicional ya que los equipos mostrados en el plano ID-03 Detalles de Rack de Sistemas, son los que se indican de acuerdo a las guías mecánicas de WM
- Ajuste en estructura de rack de compresores A | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De acuerdo a nuestro plano ES422-RACK DE COMPRESORES B-1585, en el cual especifican las medidas de la estructura y el área libre de sin rejilla tipo Irving, dicha área o agujero se realizó de acuerdo a proyecto, pero al contar con el equipo de refrigeración en sitio se observó que el agujero es demasiado grande como para recibir al equipo, Las medidas son las siguientes: Medida de equipo 1.10m x 4.52m Medida de agujero 1.20 m x 4.60m. Por lo cual fue necesario considerar la adecuación necesaria con elementos similares al proyecto para asegurar la colocación del equipo de refrigeración. | Ajuste en estructura de rack de compresores A ya se habia dado respuesta para realizar el ajuste de las dos bases a nivel de piso de ventas y las dos bases de condensadores en cubierta, el plano donde se agrgo esta información es BOL02-Ajuste en Estructura Compresor A - B Y Condensador A Y B-1585, confirmar que si tengan visibilidad a este BOLETIN.
- RFI 92.- Contacto de energía regulada para mini refrigerador en farmacia | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo en la visita de store planning sistemas solicita un contacto de energía regulada para el mini refrigerador en farmacia debido a las variaciones de voltaje de un contacto normal. | La salida para el mini refrigerador en área de farmacia no viene indicada en guías mecánicas por lo que se indica como solicitud nueva por parte de store planing. Se adjunta boletin ID-01 CONTACTOS REGULADOS, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 91.- Nodo de datos y contacto de energía normal adicional en asistencia de gerencia | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo en la visita de store planning sistemas solicita un nodo de datos y un contacto de energía normal para impresora, en el areá de asistente de gerencia y/o recursos humanos. | Se envia boletin IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS y ID-04 VOZ Y DATOS, para para dar respuesta a lo solicitado por parte de Store Planing
- RFI 90.- Nodo de datos adicionales en super.com | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo en la visita de store planning sistemas solicita dos nodos adiciones para impresoras en customer journey en el área de walmart.com. | La salida de datos para impresoras en área de costumer journey no viene indicada en guías mecánicas por lo que se indica como solicitud nueva por parte de store planing. Se adjunta boletin ID-04 VOZ Y DATOS, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 89 Instalar puerta comedor por la parte de afuera | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En proyecto indica que las puertas corredizas del comedor deben instalarse por la parte interior del comedor; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si lo podemos instalar por la parte exterior del comedor, por cuestión de espacios dentro del área | De acuerdo a plano de Layout y plano de comedor , la puerta corrediza se considera por la parte exterior del comedor.
- RFI 070 cancelación de vano del desarrollador | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente a la junta via zoom con Walmart y Grupo Gigante, nos apoyan con los planos estructurales para cerrar el vano del exterior, plano estructural para continuación de muro contención y el plano estructural para el muro a base de block ! | Se enviará boletín martes 12 de Septiembre a las 17.00 h
- RFI 069 informativo Contacto de refri en farmacia | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | referente al plano IE06 marca contacto para el refrigerador de farmacia a 180cm, se informa que el contacto lo bajaremos a 35cm ya que por especificciones y requerimientos del proveedor asi lo marcan ! | De acuerdo. No existe inconveniente con el requerimiento del proveeodor.
- RFI 072 Impermeabilizante en cisterna | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | . Referente a la impermeabilización en cisterna ¿ nos pueden indicar las especificaciones del producto? | Para la impermeabilización de la cisterna, se deberá seguir lo indicado en las especificaciones de construcción de Walmart para ese fin, Sección 07110, inciso 2.2 Membrana Impermeabilizante, que indica: 1. IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA DE CISTERNAS: Marca Imperquimia: • Unecreto; adhesivo y ligante para concreto y mortero. • Tankote plus; recubrimiento cementicio autosellante de fisuras. • Sellokote; recubrimiento cementicio color gris. • Aquapox; recubrimiento epóxico base agua de dos componentes anticorrosivo e impermeable. 2. IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA DE CISTERNAS: Marca Imperquimia: • Wetpatch; cemento sellador plástico bituminoso con gran adherencia en superficies húmedas y mojadas. • Imperprims; imprimador asfáltico base solvente ecológico con bajo V.O.C. alto desempeño. • Uniplas Jardín SBS; impermeabilizante prefabricado a base de bitumen modificado SBS y protección total contra la penetración de raíces, soldable con soplete. Alto desempeño. Como se reviso en la sesion del 8 de septiembre, este debe ser un alcance del desarrollador.
- RFI 073 metal desplegado en protocol | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Referente al rack de compresores, no indica la colocación de metal desplegado sobre la rejilla irving ¿nos pueden informar si se va a realizar su colocación? ! | Este elemento no se encuentra indicado en los criterios de Walmart, sin embargo ha sido soliciatdo desde hace algunos años. Se sugiere sea hanbilitado. Lacolocación debe ser por debajo de la base.
- PORTICOS DE ACCESO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En la revisión de los planos de pórtico de acceso A401 y A401a se hace la observación para el acabado en los accesos AB y MG ya que solo se tiene considerado colocar panel de yeso en área de carrito amigo AB y área de carritos, se solicita confirmar que en área de pórticos de acceso no se considere panel de yeso como viene en proyecto. | Conforme a lo indicado en plano A401 y A401a se indica la colocación de panel de yeso en las zonas de carrito amigo, conforme a prototipo solo estas areas llevan el lambrin y el rodapie.
- Hallazgo trabe de carga en fachada obstruye altura del vano del cuarto de cartón | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos A200 PLANO DE FACHADAS en el detalle 4 Fachada de anden y plano A-600b PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS II en el detalle 31 CUARTO DE CARTON, indican una puerta corrediza para el cuarto de cartón de 2.40 ancho por 4.00 mts. De altura., pero físicamente se encuentra hallazgo que en ese muro del eje 9, se encuentra una trabe de carga a una altura de 2.85 mts del N.P.T. y la trabe tiene una altura de 1.15 mts. (ver fotografía anexa). Por lo que no es factible, realizar el vano por la altura en la cual se encuentra la trabe. Se requiere definición de proyecto para dar solución para cumplir con la altura del vano de la puerta de proyecto. | El vano y puerta corrediza puede adaptarse a la altura del vano de 2.85m siempre y cuando se confirme el suministro de la nueva compactadora de cartón pueda ingresar/salir y realizar maniobras al interior del cuarto con la altura del vano antes mencionada.
- Electroniveles para cisterna de agua. | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , referente al plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-BA 3547 PACHUQUILLA nos indica la colocación de electroniveles en la cisterna de agua, dicho lo anterior solicito su apoyo para proporcionarnos detalles de instalación y alcances de quien coloca dichos equipos. Quedo a sus indicaciones. | Tal como se indica en el plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-BA 3547 PACHUQUILLA en las Notas complementarias 2 la 1a nota indica 1.-EL CONTRATISTA CONSIDERARA DENTRO DE SUS ALCANCES LOS ELECTRONIVELES NECESARIOS PARA PROTECCIÓN DEL BAJO NIVEL DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO y en la nota 5a se indica: 5.-FUNCIONAMIENTO DE LOS ELECTRONIVELES NORMALMENTE SON TRES HILOS PARA ESTA FUNCIÓN 1 COMÚN, NIVEL BAJO Y NIVEL ALTO (3 HILOS CALIBRE 16) CUENTA CON DOS PRESOSTATOS AJUSTADOS PARA ARRANQUES EN DIFERENTES PRESIONES, UNO PARA ALTERNADO Y OTRO PARA SIMULTÁNEO. CADA VEZ QUE SE DEMANDE AGUA A UN CIERTO GASTO ARRANCARÁ UNA BOMBA DE FORMA ALTERNADA, SI LA DEMANDA DE AGUA ES MAYOR ARRANCARÁ EL MODO SIMULTÁNEO Y SU PARO ES SECUENCIALMENTE COMO FUE EL ARRANQUE DE INICIO..
- Corrosión en lámina | SC TEPIC (Techumbre O Cubierta) | Walmart Supercenter | . Este RFI es para informar que se siguen presentando goteras en piso de ventas, como se indica en planos se cardeo y aplico sello en desviadores, brocales etc. Tambien se engargoló la lámina a 180 en las áreas donde se realizó el cambio de la misma, esto por solicitud de conservación, pensando que se iban a eliminar las goteras. Se realizó nuevamente un recorrido con la contratista y el laminero especialista para ver cual es la problematica y se detecta que el condensado de las UP es mayor, incluso los brocales presentan daños por la corrosión, generando que el agua entre por ahí y se genere la gotera, en un rfi anterior indica que solo se coloque una lámina tipo flashing pero esto no ayuda en nada. Agradezco se nos indique si se realizará el cambio de todos los brocales generando un adicional para la contratista,ya que de lo contrario, no se va a liberar el acta de entrega de la obra, teniendo fecha de fin para el 11 de este mes. . Se adjuntan fotos | Revisando el tema en junta con coordinador y áreas correspondientes, se había indicado que conservación estaba revisando el tema de posible cambio de Aire acondicionado (cambio de todas las unidades paquete) se tiene algún comentario con este tema ya que si se hacen los trabajos que se indican de cambiar todos los brocales de todos los equipos y posterior se hacen cambio de aire se hará un doble gasto, sin embargo si no se tiene respuesta se indica lo siguiente en su momento en la reunión se hizo la observación que no era alcance el cambio de los equipos de aire ni trabajos en los brocales, en comentarios del supervisor comento que le habían dado el visto bueno de cambiar solo dos brocales de los más dañados, se tendría que aplicar el mismo criterio solo cambiar los que tengan mayor daño y mayor filtración y no todos, se reitera que en proyecto se hizo el comentario de cambio de equipos de aire acondicionado (unidades paquetes) la cual no dieron el visto bueno ya que no era alcance.
- RFI - 51 - LINEA DE ALIMENTACION PTAR A RIEGO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde la PTAR no contempla la alimentacion a la linea de riego, nos podrian confirmar si se mantien esta adecuacion o en su caso considerarla favor de proprocionar los detalles | Ya se dio respuesta en el RFI -1041363 junto con el plano 04. 0822029 ALCO 5354 PR-003 DIAGRAMA DE SERVICIOS (ALBINO CORZO) donde se indica el diagrama de servicios requeridos por la PTAR.
- RFI - 52 - SUMINISTRO DE CELOSIAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde en seguimiento al suministro de celosias por contratista favor de enviar la informacion respecto al proveedor del suministro en especifico ya que en pregunta de concurso se indico seria suministro WM sin embargo en recorrido de proyectos anterior en sitio se solicito enviar el RFI para que se confirmara que el suministro es de contratista pero considerando proveedor especificado WM. Adjunto pregunta de concurso. | Este alcance es de la contratista. Se deberá considerar para las celosías de comedor de asociados lo siguiente: Modelo Ded-10 - Marco en madera de pino de 3/4 natural - Malla de alambre hexagonal tipo gallinero galvanizado con abertura de 25 mm - Guía de follaje sintético (verde) para uso interior
- #10 altura de anclas y dados de cimentación | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | , En referencia al RFI #05 sobre las anclas se observa que en el boletin ES-105a las anclas se indican con longitud mayor a la de los dados (959 mm a 1029 mm), sin embargo la altura de los dados en el plano Es-101a es de menor altura (80 a 85 cms) por lo que no es posible ejecutar. Recordamos que las anclas se fabricaron en la medida original del proyecto con diametro de 32 mm como se menciona en la minuta del 05-Sept, en caso de modificar las medidas de cimentación se genera un adicional y prorroga de tiempo para la contratista por el tiempo de nueva fabricación. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | Se carga planos ES-101, ES-101a, ES-101b a la carpeta BOLETINES de acuerdo con la revisión previa de contratista y proyecto.
- #11 Detalle de armado de contratrabe de cimentación con dados | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Se observa que falta en proyecto un detalle de union de acero de refuerzo de contratrabe de cimenatción con dados de cimentación, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | Se carga plano ES-104a a la carpeta BOLETINES con detalle unión a contratrabe.
- #12 Conexión de placas para refuerzo contra huracanes | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En planos ES-401a se indica la fijación de la placa de refuerzo para huracanes, se observa que debido al material con el que se fabrican los joist, sí se aplica calor este podría presentar una deformación, se sugiere realizar la conexión atornillada con las armaduras, es de suma importancia tener este dato para no afectar la fabricación de los joist. . | Se actualizan planos ES-105, ES-105a y ES-401a a la carpeta BOLETINES de acuerdo con lo requerido.
- RFI #13 Listado de planos actualizado | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #03 se solicita el listado de planos actualizado debido a: * No se recibio notificación de La actualización de planos estructurales en Tririga del 26-Junio lo que ocasiona modificación en los alcances de la contratista en el proyecto. * Los planos actualizados no indican los cambios realizados ni la revisión correspondiente en el pie de plano, solo es posible suponer por la fecha de carga de los archivos y algunos tienen el mismo nombre. * En la seccción de dudas de concurso se mencionan planos ES-700, ES-1300, ES-1600, ES-1700, que no se incluyen en listado final de planos. Por lo anterior se solicita actualizar el listado con la revisión correspondiente, se genera adicional para la contratista debido a la actualización estructural del proyecto. | Se carga a la carpeta BOLETINES plano 00-CS-INDICE.
- CCTV EXTERIOR | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Solicitando de su apoyo indicando donde se deberán colocar las cámaras indicadas en el plano LP-02a ya que las indica a una altura de 5 mts, en sitio se tiene una altura de 4 mts en el pórtico, favor de indicar si se deberán instalar por el interior del pórtico, faldón de fachada o bien si es en el faldón (exterior) del pórtico. | Se deberán instalar por debajo del pórtico, en la ubicación indicada en proyecto, garantizando que tengan visibilidad hacía el estacionamiento. . Esta RFI es aclaratoria.
- RFI 020 Propuesta de conexion de riostras. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, respecto a la conexión de riostras, la contratista general propone que las riostras sean atornilladas por un lado de la placa en la armadura y por un lado del clip del joist, esto para tener mayor facilidad de montaje, ya que por tiempos de ejecución son cortos con horario limintado por la autoridad. En espera de confirmación, !! | Requerimos de información gráfica de la propuesta de conexión para poder aprobarla, ya que la sola descripción no es suficiente para poder dar las recomendaciones necesarias.
- RFI 016 BASES DE EQUIPOS EN CUBIERTA SOLICITUD DE DETALLES | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO ES-401 PLANTA DE CUBIERTA SE OBSERVAN 2 BASES, PERO EN EL PLANO A-103c_DETALLES DE CUBIERTA-BASES DE EQUIPOS, SOLO VIENEN LOS DETALLES DE UNA (Rack de Refrigeración) DEFINIR SI ES UN ERROR DE LAYOUT O PLANO O EFECTIVAMENTE SON DOS Y REQUERIMOS DETALLES DE LA MISMA | Es un error de dibujo, solo se tiene una base
- RFI 013 SISTEMA DE TIERRAS SUBESTACION DETALLE DE LA TAPA DE LOS REGISTROS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO SE-01a-SISTEMA DE TIERRAS SUBESTACION NO VIENE EL DETALLE DE LA TAPA DE LOS REGISTROS PARA EL SISTEMA DE TIERRAS SOLO SE DA REFERENCIA A REGISTRO DE CONCRETO PERO SOLICITAMOS SABER EL ARMADO DE LA TAPA Y MARCOS DESCRIBIR SU FABRICACION. | TAPA DE CONCRETO ARMADO CON JALADERAS DE FIERRO REDONDO DE 1/4Ø, MARCO Y CONTRA MARCO HECHO DE ANGULO FE
- Alimentación de ventiladores de extracción centrifugos. | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | . Referente al plano IE-08 FUERZA Y CONTACTOS PLANTA AZOTEA- BA 3547 PACHUQUILLA nos indica alimentar a los ventiladores de extracción con 480v, sin embrago dichos ventiladores fueron suministrados para recibir alimentación de 230v, dicho lo anterior solicito su apoyo para corroborar estos datos y puedan realizarse sus respectivos arranques. Quedo a sus indicaciones. | La ficha técnica de los ventiladores de extracción de piso de ventas son multivoltaje, es necesario verificar con el proveedor y en las especificaciones de los equipos, esto antes de realizar los arranques.
- 15 ALUMBRADO DE CARRITOS Y PORTICO | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De la manera más atenta solicitamos de su apoyo para confirmar si el alumbrado del área de carritos y pórtico de acceso clientes se controlara con sistema de ahorro de energía o continua con apagador como lo indica en plano IE-02, ya que en proyectos anteriores se ha manejado por automatización, esto con la finalidad de no mantener encendidas dichas luminarias durante el día por olvido de los asociados de apagarlas. Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios | Se deberá de considerar conforme a proyecto
- RFI No. 09 CLARO DE RAMPA | PEDREGAL (RM complemento rampa y cisterna) | Walmart Express | RFI No. 09 CLARO DE RAMPA De acuerdo al plano A.03 Rampa Losa de Cimentación (ultimo compartido) nos indica levantar un muro, la medida que tenemos de ancho del paño de la banqueta hasta paño de piedra braza es 1.70 m por lo que se tendría que rebajar 0.17 m o en su defecto demoler dicho muro de piedra braza para quedar con la que medida que indica proyecto 1.87m. Dicho acabado de piedra visto en sitio está tras un muro de concreto armado, puede ser un protector para evitar filtración al local ya que durante la excavación se encontró agua estancada, al igual por la premura del tiempo de ejecutar dicha rampa tomaría más tiempo y costo el demoler el muro de 1.00 x 6.70 m Por lo que en sitio se ve factible el recorrer el muro, el claro de la rampa quedaría a 1.40m aún factible para pasar los carritos, esto aplicaría para ambas rampas desde donde inicia hasta donde remata en estacionamiento Para no deformar el giro y se estaría ampliando un poco la parte central (tapón) el radio pequeño de la rampa. ADJUNTO PDF Agradezco su atencion quedo atenta a sus comentarios. . | Se debe de considerar realizar la construccion de acuerdo al ultimo boletin compartido.
- 16 MICROFONOS LINEA DE CAJAS | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-20 viene indicado micrófono para gerencia, pero no para área de linea de cajas, solo zona de self check-out cuenta con este, de su apoyo para confirmar si se mantiene conforme a lo proyectado o se realiza algún cambio al respecto, ya que en proyectos anteriores se ha instalado microfonos en zonas de cajas pero no en area de gerencia. Atento a sus comentarios | En el plano IE-20 se indica microfono en el muro cercano a linea de cajas, se deberá de consdierar de acuerdo a este
- RFI 12 ACABADO DE MUROS Y COLOR | PEDREGAL (RM complemento rampa y cisterna) | Walmart Express | RFI 12 ACADO DE MUROS EN RELACION AL PLANO A-04 DETALLES SE INDICA EL ARMADO DE MUROS, NO HAY PLANO QUE INDIQUE EL TIPO DE ACABADO, AGRADECERÍA NOS INDICARAN EL TIPO DE ACADO QUE LLEVARAN LOS MUROS Y EL COLOR DE PINTURA. QUEDO AL PENDIENTE DE SUS COMETARIOS. | el color de los muros tendra que ir de acuerdo al que tiene la plaza en el area afectada, desconocemos que pantone sea ya que esta fuera de la poligonal rentada por walmart.
- 12 APAGADOR DE ESCALERA OMNICANAL | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | En plano IE-02 no viene indicado apagador de tres vias para el area de omnicanal, de su apoyo para indicar ubicacion, trayectoria y calibre de cableado en caso de que aplique dicho apagador en esta zona | Se deberá conisderar conforme a proyecto
- RFI 019 RESPALDO DE AIRE ACONDICIONADO (PLANTA DE EMERGENCIA) | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL SE HACE REFERENCIA A UNA PLANTA DE EMERGENCIA NUEVA DE 175 KW LA CUAL LE DARA RESPALDO A UNA PARTE DE LA TIENDA EN ESPECIFICO AL TAB.TGE EMERGENCIA DEJANDO FUERA DE ESTE RESPALDO A TODOS LOS TABLEROS DE AIRE ACONDICIONADO HA, HB Y SUBMEDICION CAUSANDO DUDAS POR EL TEMA TEMPERATURAS ALTAS EN LA ZONA DE BAJA CALIFORNIA SUR POR TAL MOTIVO LES PREGUNTAMOS SI ESTA INFORMACION ES CORRECTA PARA ESTE PROYECTO O TENDRA QUE CONTEMPLAR AJUSTE PARA EVITAR POSIBLE PROBLEMA A FUTURO E INCORPORAR ESTA CARGA MAS. | Para el formato BD y MB no se considera respaldo de equipos de Aire Acondicionado en ningun estado
- PROPUESTA ACOMODO DE AREAS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | se comparte una propuesta para el reacomodo del área de vigilancia, IDF y EDC#1, esto con el fin de agilizar tiempos de ejecución y no afectar con la operación de la tienda. Se indica en color azul los muros de block existentes y que se pueden conservar, actualmente está la compactadora de cartón y una vez que sea retirado este equipo se puede adecuar como el cuarto IDF. En color naranja se indica el muro de block que se podría demoler contando con un paso amplio en trastienda tal como lo indica proyecto, su apoyo para revisar esta propuesta y confirmar si contamos con un VoBo. | Favor de seguir con el layout autorizado y cargado en sistema.
- ACABADO SUELOCEMENTO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se hace la observación de que se realizó la construcción de suelocemento para reja perimetral de acuerdo a las especificaciones del proyecto, su apoyo para validar si quedara de esta manera o si se hará algún cambio. Anexo fotografía y detalle de plano en pdf para su validación. | Dado la foto que envian, para previnir el daño al muro podrán ser protegidos contra la intemperie colocando una capa de concreto lanzado de 5 cm de espesor con un f’c=200kg/cm2 y reforzado con una malla de gallinero anclada al talud con escarpias de 70cm de longitud incluyendo el gancho para amarrar con la malla, las escarpias se hincarán a equidistancias de 2.50m a tresbolillo y podrán ser de varilla del #3.
- HALLAZGO DE ROCA, CORTE EN MATERIAL TIPO III | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la reunión de zoom por Hallazgo de roca en trabajos de excavaciones, se comparte generador, con nota de cortes para instalaciones en material tipo III, que se realizaron a partir del nivel subrasante, favor de confirmar el volumen adicional ejecutado en obra. anexo Escaner de generador en archivo pdf. | Se reviso los volumenes que nos comparten a lo cual solo tenemos el comnetarios nos compartean la deductiva de lo que se considero en concurso para estos cortes de material tipo II.
- CANALON PICKUP | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se encontró durante el montaje de estructura en la techumbre de Pick up que respecto a el plano (ES-905 Planta y detalles de cubierta de Pick up) queda una separación de 24cm del ultimo larguero LP-U1 al muro (zona donde se instalara el canalón de drenaje pluvial). Las medidas del canalón de acuerdo al plano (IS-05 Planta de azotea bajadas pluviales) es de 35cm de ancho por 30 cm de altura, pero los espacios que hay entre el larguero que tiene 15cm de altura, el techo y el muro hacen imposible que el canalón de drenaje pluvial se pueda instalar con las medidas que se especifican en el plano. Se propone recorrer el ultimo larguero LP-U1 hasta quedar separado 35cm del muro y dejar el canalón con 35 cm de ancho, 15.4 cm de alto del lado del larguero y 30 cm de alto del otro lado y modelar el canalón a la figura que mande la estructura. | Se reviso con estrustura y no tendria inconveniente con ajsutar la ubaicion del larguero que nos indican, dado que no se compartio alguna foto de la propuesta sera responsablidad de la contratsista el empalme del canalon con el cierre de cubierta.
- Cambio de material de contrafachada ( importancia media ) | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | El dia de hoy hubo un recorrido con el area de construcciones walmart donde por solitud de esta area nos piden el cambio de material en la contrafachada principal que estam de tablaroca por durok, me pudieran ayudar con esta solitud y/o su vobo. | La contrafachada deberia ser de tablacemento conforme al proyecto compartido por el desarrollador, por lo que confirmamos el proceder con el cambio.
- S-Torreón-RFI_ 55- Muro multipanel en fachada. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A200-FACHADAS GENERALES-6470, nos marca una proyección visual del levantamiento del muro multypanel, pero en el plano ES-503 CAMBIO DE FACHADAS_REVA solo nos marca una sección de proyección. Confirmar si el mismo criterio que se toma en esta sección para levantar el nuevo muro multypanel a nivel solicitado, será empleado para donde indica la proyección del muro multypanel en el plano A200-FACHADAS GENERALES-6470. ADJUNTO WORD CON FORMATO VISUAL. | Tal como se indica en el apartado NOTAS GENERALES del plano ES-503 CAMBIO DE FACHADAS_REVA en el numeral 1 y 3, los planos arquitectónicos rigen distancia, niveles y trazo, por lo que el criterio indicado en éste plano, aplica como especificación tipo, para toda la sección proyectada en el plano A200-FACHADAS GENERALES-6470.
- S-Torreón-RFI_ 54- Señalización en fachadas. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano ES-503 CAMBIO DE FACHADAS_REVA, nos marca una nomenclatura para señalizar el perfil metálico, diferente a la señalizada en el plano ES-504 DETALLE DE ANUNCIOS ADOSADOS_REVA. Siendo que en el plano cambio de fachadas nos marca “PT2-E” y en el plano de detalle de anuncios de adosados indica “PTE-2”. Favor de indicarnos la nomenclatura correcta, si es así, indicarnos el detalle de perfil “PT2-E”. ADJUNTO WORD CON FORMATO VISUAL. | Se trata de una oportunidad de dibujo, refiriendo ambas nomenclaturas al mismo perfil metálico. Por lo que los detalles de conexión indicados en el plano ES-504 DETALLE DE ANUNCIOS ADOSADOS_REVA en los dibujos 4 y 7 aplican modo para el perfil indicado. De igual forma, cabe aclarar que éstos trabajos no se deben ejecutar con planos de proyecto, sino desarrollar planos de taller por el contratista de estructura metálica, tal como se indica en la nota 4 del apartado NOTAS IMPORTANTES del mismo plano.
- DETECTORES EN COMEDOR PRINCIPAL | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , en recorrido realizado con personal de la operacion, nos solicitan lo siguiente: * colocar los 2 detectores de gas adicionales * reubicación e instalación de un sensor de calor adicional en cocina * Instalación de un sensor de humo en oficina por lo que solicitamos su valioso apoyo para saber si se realiza la actividad y considerarlo como un adicional al proyecto, sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | Se comparte información via corre con la ubicación de detecores, y se solicita con gnfr el suministro.
- SENSORES DE HUMO DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | VILLAHERMOSA CD SECOS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Se informa que en la subestación se activaron los sensores fototermicos por el exceso de temperatura ya que en estas fechas la temperatura a medio día llega a estar hasta 40°c si a esto se le suma el funcionamiento de las plantas de emergencia sube de manera considerable por lo que se solicita se revise el proyecto para esta área y ver si se autoriza el cambio de sensores por otros de mayor capacidad de temperatura. | Se solicitaron como suministro nuevo con gnfr
- COLADERA EN AREA DE AMASIJO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano IS-01 Instalación sanitaria red general - Indica colocar coladera C3 (UP401) para limpieza, aun lado de la amasadora, normalmente él cuenta litros del enfriador de agua requiere una coladera no indicada en proyecto, se tendría que colocar una desagua hacia dicha coladera de limpieza para el cuenta litros o se cambia a coladera C2 (Condensados)? La otra opción es que se coloque otra tubería específica para el desagüe del cuenta litros, favor de indicar que procede. | se está considerando la coladera c3 de limpieza, previendo algún derrame de agua que se tenga , de acuerdo a los criterios de diseño y guías mecánicas vigentes no indica ninguna coladera para condensado,ya que estas aplican para los condensados de refrigeración por lo que la coladera c3 se colocó previendo esta situacion de derrames que se tengan con la manguera del cuenta litros
- TRABAJOS EN VELARIA | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , con relacion a los trabajos en velaria, la operacion solicita hacer un complemento de membrana en el area de puerta de emergencia y que sobresalga al menos 1 metro con respecto a lo encontrado en sitio; por lo que solicitamos su valioso apoyo para validad o dejar como está la solicitud de operación. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | El diseño de la velaria fue autorizado por gerente de conservación por lo que por parte de diseño se considera que no se debe generar adicionales.
- MUROS DE CONTENCION Y DIVISORIOS EN ANDÉN | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano ES-601 Planta y detalles de cimentación de anden - Marca la planta del anden pero no indica que armado lleva la división entre área de tráileres y camioneta, la rampa de acceso a recibo y la división entre área de carga y descarga con el área de acopio de cartón y acceso a Planta tratadora, favor de indicar como proceder con el armado de las divisiones y contenciones antes descritas. | La informacion de los muros de contecion se indica en los planos C05c Muros de contencion, C09d y C09e del proyecto estructural
- RFI 014 DETALLE DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR ARMADO DE REGISTROS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO C08a-PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR NO VIENE INDICADO EL TIPO DE ARMADO DE LOS MUROS DE LOS REGISTROS DE CONCRETO COMPARTIR INFORMACION . | Si viene indicado el tipo de armado en plano mencionado (C089a-Plano de drenaje pluvial exterior).
- 11 DUCTO PARA DESHUMIDIFICADOR SALCHICHONERIA | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde En el plano IAA-01 no viene indicado ducto deshumidificador arriba de camara de refrigeracion en el area de salchichoneria, solicitamos de su apoyo para confirmar si aplica dicho ducto en esta zona o continua conforme a proyecto. quedo atento a sus comentarios | Se debe de continuar la distribución de ductos conforme a proyecto
- AGUA CALIENTE MUEBLE LAVALOZA | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , con relacion en los trabajos de comedor; la operacion nos esta solicitando una llave de nariz e instalacion con agua caliente cerca el mueble de lavaloza; por lo que solicitamos su valioso apoyo para saber si se realizará esta actividad debido a que no lo tenemos como alcance y comentan que es para ecolab. Sin mas por el momento esperando se encuentren muy bien reciban un cordial saludo. | Por solicitud adicional de la operación se deberá dejar la llave de nariz de agua caliente, se deberá revisar ubicación en sitio
- RFI 48 Pastilla termomagnética para equipo de Emerson | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían proporcionar en que tablero del EDC se instalara pastilla de 3X15A para medidores de energía de EMERSON | Si es en 220V, en el tablero GF circuito 37,39,41; y si es en 480V en el tablero HA circuito 38,40,42.
- RFI 49 Controlador DSE | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base a la visita de EMERSON solicitan Controlador DSE para planta de emergencia se requiere con velocidad a 96000 baud, nos podrían indicar quien suministra de favor | El proyecto no requirió el cambio del tablero de transferencia automática que es donde está instalado el controlador DSE; por la solicitud realizada por EMERSON se entiende que se ocupa un controlador DSE diferente al que ésta instalado actualmente. Este controlador lo tendría que suministrar WALMART; sin embargo se debe contar con el reporte técnico de Emerson que justifique y/o respalde la solicitud de cambio.
- RFI 50 Inyección de aire en Cuarto de maquinas de refrigeración | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al proyecto, área de cuarto de rack de refrigeración solo nos indica una louver para dicho cuarto, nos podrían ratificar si es correcto, en la actualidad el equipo ya esta en función y dicho cuarto se siente caliente por el equipo. | Se deberá revisar con proveedor de refrigeración si es necesaria alguna inyección de aire, ya que en proyecto no se consideró porque se revisó con proveedor y nos indicaron que era suficiente con la ventilación mediante los louvers.
- Dimensiones Cortina óptica | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el Plano A-601b PLANTA Y ALZADOS CANCELERIA , indica que la cortina metálica de la óptica deberá ser de 1.46x2.40 en la tabla, en el detalle la indica de 2.10x2.40, y en planta en el nuevo layout la indica de 1.65 de ancho, favor de indicar cuál es la dimensión correcta para dicha cortina. | La medida de la cortina para la óptica es de 1.65m como lo indica el layout por 2.40m de altura, ese 1.46m que indica la tabla es del cancel fijo como lo indica el título de la tabla. .
- C-CUAUTITLAN-RFI 121 INSTALACION DE GERMICIDAS EN COCINA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En plano IH-03, indica la instalación de 4 germicidas. Estos equipos no vienen considerados en el scope por lo que se tendrian que solicitar para su suministro e instalacion. Pero el equipo de osmosis viene con dos germicidas. ¿Es necesario la instalacion de estos cuatro equipos? | Efectivamente se deben de considerar los 4 germicidas que se indicaron en proyecto, ya que se están considerando para el uso de las tarjas de cocina, el suministro de estos se indica en el listado.
- Retiro de platabanda para instalación de ductos en panadería | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De acuerdo a nuestro plano IAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PISO DE VENTAS, la trayectoria de los ductos de las nuevas unidades deshumidificadoras la mayor parte de la trayectoria pasa por dentro del faldón de perecederos, pero de acuerdo a nuestro plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS Y PLAFONES, la platabanda de panadería no se considera demolición, aun tomando en cuenta esto fue necesario considerar su retiro para instalar ducteria e instalar nueva platabanda de Tablaroca. Anexo evidencia fotográfica del área de la trayectoria de los ductos. | Revisando proyecto de AA y Demoliciones es correcto, fue omisión de nuestra parte no considerar los 16.60 m2 para demolición y colocación de nueva platabanda
- 006 ACCESO A TRASTIENDA | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | equipo de diseño De acuerdo con el plano A601 TABLA DE PUERTAS, para el acceso a trastienda se nos solicita la colocación de puerta tipo “hawaiana” nos ratifican si es correcto esto, ya que en en otros proyectos solicitan colocar puerta abatible doble, así mismo se aprovecha la ocasión para que nos den más información acerca de las dimensiones (altura y ancho) de la puerta hawaiana, ya que en el plano de referencia (a601b) no hay información al respecto. Pendiente a sus indicaciones | Las puertas de abatibles aplican para tiendas hermeticas (en estas lelvvamos un portico de acceso, faldon de camaras ahsta cubierta y puertas en lugar de hawaianas) en esta unidad se retiro lo anterior por lo que no se requiere de puerta, se comparten planos A601, A601a y A601b con esta indicación.
- 005 Plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | equipo de siseño De su apoyo para volver a cargar el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR, ya que el que se encuentra en Tririga esta dañado y no lo podemos visualizar de manera correcta, cabe mencionar que el PDF si, nos apoyan con esta solicitud. | Se comaprte plano
- #14 Puertas de alto impacto en acceso de trastienda, amasijo y tortilleria | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la actualización de prototipos se deben actualizar los accesos a trastienda, amasijo y tortilleria con puertas de doble impacto sin embargo se siguen observando cortinas hawainas en el proyecto. En caso de incluir estas puertas se genera adicional para el contratista, se solicita compartir el boletín de las puertas en caso de implementarse. . | Al la tienda no estar diseñada con hermeticidad, no es necesaria la puerta doble impacto.
- 09 ALIMENTACION ELECTRICA PUERTAS AUTOMATICAS | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde En la OC-1 vienen marcadas puertas automaticas en el portico de la entrada de clientes, las cuales no cuentan con alimentacion electrica, de su apoyo para indicar canalizacion, cableado y circuito del cual se alimentaran dichas puertas atento a sus comentarios | Solo se considera 1 puerta, los planos ya estan actualziados
- CONTACTO GERMICIDA FARMACIA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano IE-05-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-6206 no indica contacto para el germicida el cual se requiere para el funcionamiento de este. Favor de auotirizar el mismo como adicional asi como indicarnos la capacidad de la misma el cableado y tuberia. | En la guía mecánica para la farmacia no se indica ningún germicida, ni en el proyecto hidráulico. La farmacia no requiere ningún germicida ya que el despachador de agua cuenta con su propio filtro.
- CONTENEDOR DE ACEITE SUB-ESTACION ELECTRICA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano SE-01 Sub estación eléctrica transformadora nos indica un contenedor de aceite existente fuera de la sub-estacion eléctrica el cuál es un tinaco enterrado mismo que ya está dañado. Se adjunta evidencia fotográfica del estado actual. Favor de mencionar si se deja tal cual o se requiere el cambio. | Si ya se daño es necesario cambiarlo. La capacidad del contenedor debe ser para 619 Litros y se recomienda hacerlo de concreto de 0.80mX0.80mX1.00m.
- Extensiones telefónicas | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano ID-04-GUIA DE VOS Y DATOS nos indica sacar 4 extensiones telefónicas del rack elevado y 7 extensiones telefónicas del IDF. En proyecto no indica enlace entre MDF/IDF/RACK ELEVADO para comunicación de voz. Se propone sacar las 4 extensiones telefónicas de Rack elevado directamente del conmutador ubicado en el MDF y para las 7 extensiones en IDF autorizar un cable EKI de 12 pares y canalizado de 1 1/4 desde el conmutador del MDF hacia el IDF. | Las salidas de voz y datos se dejan de acuerdo con las guía mecánicas y efectivamente unas salen del MDF, otras del IDF y otras del RACK elevado, en ninguna parte de las guías nos indica un enlace como el que nos solicitan. El único enlace que en las guías nos indican entre el MDF/IDF/RACK ELEVADO es el indicado en el plano ID-07 con fibra óptica, por medio de la fibra óptica se puede transmitir voz y datos.
- FALDON PERECEDEROS CARNES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde en plano GA07-ABARROTES VISTAS INTERIORES-6206 indica que la medida del faldon de perecederos de color blanco es de 3.50 m pero en el manual del bold and blue es de 3.00m por lo cual solicita E.O. aplicar esos 50 cm de blanco con pintura blue chip lo cual implica volver a pintar todo el faldon para que este sea del mismo tono. Favor de indicar si se autoriza dicho trabajo. | El faldón de perecederos está diseñado de acuerdo al manual B&B vigente en su momento y cuenta con una dimensión de 3.50 mt. Actualmente el faldón si viene indicado que debe de medir 3.00 mt. Por parte de Diseño no tenemos inconveniente en hacer estos trabajos, únicamente acotamos que no es necesario pintar todo el faldón nuevamente para que no haya diferencia de tonos ya que si fue pintado previamente con el pantone indicando en proyecto no debería de existir variación alguna, así mismo no tiene porque cambiar el tono ya que no está expuesto al exterior para deteriorarlo (luz solar, lluvia, viento, etc).
- RFI 017 SISTEMA DE INTRUSION PARA CISTERNAS, CUARTO DE MAQUINAS, EXTERIOR EN GRAL. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION NO VIENE INDICADA LA TRAYECTORIA PARA EL ALARMADO DE CISTERNAS, CUARTO DE MAQUINAS Y AREAS EXTERIORES EN GRAL. FAVOR DE COMPARTIR TRAYECTORIAS, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO. | Se comparte plano LP 01
- PISO PULIDO EN PISO DE VENTAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS-6206 indica la simboologia de piso de ventas el 9.59E PISO DE CONCRETO EXISTENTE ACABADO PULIDO y 9.60 NUEVO PISO DE CONCRETO APARENTE CON SISTEMA DE DESBASTE (SISTEMA CRETOLUX) DE LA MARCA KISCO, PULIDO DIAMANTADO Y ABRILLANTADO PARA PISOS DE CONCRETO. SE DEBERÁ UTILIZAR UN NIVEL DE EXPOSICIÓN Y BRILLO B3 ESP.-03300.01 por lo cual se pregunta en concurso si se requiere pulido en piso existente pero comentan que solo es limpieza se adjunta el documento en notas y documentos. Favor de indicar si se procede al pulido de piso con sistema KISKO y este seria como trabajo adicional. | El alcance de abrillantado y pulido es por parte de la operación de la tienda y no de la contratista por lo que lo único que debe de realizar la contratista es la limpieza del mismo como se respondió en las preguntas de concurso.
- MEDIDAS DE PINTURA EN FALDONES PERECEDEROS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GA07-ABARROTES VISTAS INTERIORES-6206, indica en el faldon de perecedos de carnes una medida de 3.50m de color blanco en seguida una medida de 8.50m de color azul y otra de 3.50 m de color blanco pero en el bold and blue indica que las areas de color blanco es de 3.00 m .Favor de indicar si se respeta proyecto o se realiza conforme al bold and blue. | Este RFI es igual al RFI 1041501 que ya se habia respondido: El faldón de perecederos está diseñado de acuerdo al manual B&B vigente en su momento y cuenta con una dimensión de 3.50 mt. Actualmente el faldón si viene indicado que debe de medir 3.00 mt. Por parte de Diseño no tenemos inconveniente en hacer estos trabajos, únicamente acotamos que no es necesario pintar todo el faldón nuevamente para que no haya diferencia de tonos ya que si fue pintado previamente con el pantone indicando en proyecto no debería de existir variación alguna, así mismo no tiene porque cambiar el tono ya que no está expuesto al exterior para deteriorarlo (luz solar, lluvia, viento, etc).
- BOMBA ELÉCTRICA PCI | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano SE-03 Alumbrado, contactos y fuerza cuarto de bombas traemos indicado una bomba jockey y bomba con motor de combustion cada una con su respectivo interruptor termomagnético de 3PX15A sin embargo la bomba eléctrica no cuenta con un interruptor general para dar mantenimiento, lo cual ocasionaría que al momento de realizar una reparación mantenimiento etc, se tendría que bajar el interruptor general de cuarto de bombas desde subestación dejando a la tienda desprotegida sin sistema de PCI el tiempo que se le de mantenimiento a dicha bomba. Favor de indicar si es necesario un interruptor general (capacidad,conductores, canalización) que controle el tablero de control de la bomba con motor eléctrico ya que dicho tablero no cuenta con uno. Se anexa Informacion para alimentadores de equipos de PCI. | No es necesario ya que siempre se debe garantizar el suministro eléctrico a la bomba del SPCI. En subestación eléctrica se localiza el medio de desconexión para todo el sistema eléctrico del SPCI precisamente para cuando se requiera mantenimiento o algún trabajo. El SPCI cuenta con una bomba diésel como respaldo por lo tanto la tienda nunca quedara desprotegida sin SPCI.
- RFI 021UBICACION DE BASE PARA EQUIPO DE FRENTE MUERTO (MEDICION) CFE | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto a la instalación de la base para el equipo de frente muerto (MEDICION CFE) se detectó que la ubicación para este equipo y base cae exactamente sobre el monumento ANUNCIO ESPECTACULAR plano (ES-901) del acceso principal de la BA San Jose Vista Hermosa sobre el Blvd. Prolongacion Aramburo, Vista Hermosa, 23427 San José del Cabo, B.C.S. Se solicita proponer una nueva ubicación o cual seria la solución al tema . | La tienda no cuenta con anuncio espectacular considerado, ni anuncio tipo monumento. Se debera omitir el mismo y respetar el plano de ubicación de base de medición
- 23 CONEXION A TIERRA DE PROTOCOOL | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De su apoyo para indicar si la base y el equipo de refrigeración (protocool) aplica conexión a sistema de tierras ya que no viene indicado en plano IE-19, favor de subir información al respecto Atento a sus comentarios | Le comento que el equipo de refrigeración ya se considera aterrizado por medio del cable de tierra desnudo que se indica en la cedula de cableado del alimentador, el cual viene desde el tablero general y este a su vez desde la subestación ya que también se encuentra aterrizada al sistema de tierras. Para la base al encontrarse en la estructura esta se encuentra aterrizada por medio de las varillas a cada columna.
- 26 UBICACION DE EQUIPO DE SONIDO | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su valioso apoyo para indicar si el equipo de sonido va instalado en el mueble de servicios o en algún mueble aparte pegado al muro de esta zona ya que de ser así en plano IE-04 no viene proyectados contactos para alimentar dicho equipo, favor de confirmar ubicación, canalización, cableado y circuito al cual se agrega dicha alimentación. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | Se comparte plano IE04 con aclaración
- Oportunidades de estructura Metalica | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Hola buenos dias de acuerdo a las oportunidades que se han presentado en relacion a la estructura metalica con el equipo de seyco, cabe hacer mencion que una de las oportunidades criticas que se tiene son referente a el desalineamiento de barrenos por lo que causa no coicidir con barrenos de las placas de conexion por lo que no permite poder colocar tornilleria, sin embargo se procede a sobrebarrenar ocacionando oblongos, esta decision fue tomada por el equipo de seyco, nos podrian ayudar a darnos una mejor sulucion o cual seria la mejor propuesta para mitigar esta oportunidad, esto con la finalidad de apoyar y sea mas factible evitando una problematica a futuro. Por otra parte las columnas de los ejes 2-A Y 2-D llegaron con placas cabeceadas perjudicando no poder montar armaduras, sin embargo se procedio a calentar dichas placas para poderlas hacer llegar a su posicion correcta, de igual manera nos podrian ayudar con sus comentarios o cual seria la solucion evitando un daño a futuro. Adjunto evidencia fotografica. Quedo atento asus comentarios, | Favor de compartir reporte detallado ubicando en plano a que conexión y zona se refiere
- RFI SOLICITUD DE DETALLE DE APUNTALAMIENTO PARA ESTRUCTURA DE BODEGA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI SOLICITUD DE DETALLE DE APUNTALAMIENTO PARA ESTRUCTURA DE BODEGA. REVISANDO EN SITIO LA SECCION DE LA DEMOLICION EN EL AREA PARA SEMBRAR LA COLUMNA DE CONCRETO CC-1 NO SE INDICA ALGUN TIPO DE APUNTALAMIENTO PARA REALIZAR EL REFORZAMIENTO PARA LA VIGA QUE SE COLOCARA EN LA CONEXIÓN CON EL MURO A INTERVENIR EN ESTA ZONA MARCADA EN ROJO DEL PUNTO 2 DEL REPORTE ALGUNA RECOMENDACIÓN PARA TRABAJAR EN LA CONEXIÓN YA QUE SE OBSERVA SIN AREA DE CONTACTO ENTRE LOS ELEMENTOS FISICOS. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA EL DETALLE DEL APUNTALAMIENTO EN ESTA ZONA | Se comparte boletín tanto de apuntalamientos para esta zona como para la parte del área del acceso a trastienda de acuerdo con lo revisado en la visita del 14.09.23, Como proyectos y de acuerdo con especialista estructurista se valida la ejecución de estos trabajos, se hace la aclaración que la contratista deberá realizar la ejecución de los trabajos con el mayor detalle y cuidado de acuerdo a lo indicado en boletín.
- RFI DUDAS DE BOLETINES PARA REFUERZO DE MURO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI DUDAS DE BOLETINES PARA REFUERZO DE MURO. REVISANDO EN SITIO LOS NIVELES SE INDICA LA COLOCACION DE LA VIGA DE REFUERZO EN LECHO BAJO DE LOSA CON 2.20 DE ALTURA EN EL MURO DONDE SE VA A DEMOLER PARA ALOJAR LAS VITRINAS SE VERIFICO QUE ESTE REFUERZO REDUCE LA ALTURA A 1.94, LO QUE NO SERIA FACTIBLE PARA LA COLOCACION DE LAS VITRINAS YA QUE SU ALTURA ES DE 2.09 EL CUAL TIENE QUE TENER UN RANGO DE ESPACIO PARA EL MOVIMIENTO DE LAS MISMAS A UBICARLAS, POR LO QUE SE SOLICITA REDISEÑAR CON LAS MEDIDAS CORRECTAS PARA EL ALOJAMIENTO DE LAS VITRINAS. SE ANEXA DOCUMENTO DE OBSERVACION Y PLANO DE LAS VITRINAS | Se comparte boletín con ajuste correspondiente a la zona de vitrinas, dejando la altura libre para el correcto desarrollo y colocación de las vitrinas. Como proyectos y de acuerdo con especialista estructurista se valida la ejecución de estos trabajos, se hace la aclaración que la contratista deberá realizar la ejecución de los trabajos con el mayor detalle y cuidado de acuerdo a lo indicado en boletín. BL-20230914-02_Elevaciones de refuerzo en cuarto de planta baja. (cargado en trirriga) BL-20230914-03_Complementario de conexiones (cargado en trirriga)
- RFI INFORMATIVO ACCESO A ELEVADOR | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI INFORMATIVO ACCESO A ELEVADOR. DE ACUERDO AL PLANO A-305 NOS INDICA QUE LOS ALCANCES DE LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA Y CABINA ES DEL PROVEEDOR Y LA DEMOLICION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS EXISTENTES TAMBIEN ES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SIN EMBARGO SE SOLICITA LA CONFIRMACION DE QUE DEBIDO A QUE SE REALIZO EL DESMONTAJE DE LA PLACA DE RIEL EN EL PISO DE LOS DOS NIVELES DEL ACCESO DEL ELEVADOR, LO TENDRA QUE RESTITUIR EL PROVEEDOR PARA TENER UN ACCESO SEGURO Y NIVELADO DEL ELEVADOR. SE COMPARTEN FOTOGRAFIAS DEL ANTES Y DESPUES DE LOS TRABAJOS. | Se hace mención que de acuerdo al plano A305 PLANO DE TRABAJOS EN MONTACARGAS Y POLIPASTO-3814, en notas se aclara, que CONTRATISTA: SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR LAS REPARACIONES DE GRIETAS Y OQUEDADES EN MUROS INTERIORES DEL CUBO DEL ASCENSOR, SE DEBERÁ COORDINAR JUNTO CON EL PROVEEDOR DE POLIPASTOS PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE REPARAR FISURAS, GRIETAS Y OQUEDADES QUE EXISTAN AL INTERIOR DE TODO EL CUBO DEL POLIPASTO, por lo que esta y otras reparaciones que existan dentro del cubo será responsabilidad de la contratista así como los ángulos de protección. Esto no deberá considerarse un adicional a proyecto.
- RFI REUBICACION DE CORTINAS Y PUERTAS AUTOMATICAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REUBICACION DE CORTINAS Y PUERTAS AUTOMATICAS. RFI INFORMATIVO DEBIDO AL MECANISMO DE LA CORTINA DE LOS ACCESOS EL ANCHO ES DE 4.32, EL PROYECTO INDICA 4.27 POR LO QUE FISICAMENTE ES MAS ANCHA POR 5CMS, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE DEMOLER LA COLUMNA EXISTENTE 5CMS, SE REUBICO 7CMS MAS ADENTRO, POR LO TANTO Y DEBIDO A QUE DEL SENSOR DE LA PUERTA AUTOMATICA CHOCA CON LA CORTINA Y SU OPERACION DE AMBOS SE OBSTRUYE, LA PUERTA AUTOMATICA SE REUBICARA HACIA LA PARTE INTERIOR 30.5CMS AL PAÑO DEL MURO QUE SE TIENE EXISTENTE, SE ANEXAN LOS CROQUIS Y FOTOGRAFIAS DE DICHA REUBICACION. | Como proyectos quedamos de enterados con este ajuste. Se hace mención que este detalle se revisó durante la visita a sitio (14.09.23) y se pudo confirmar la necesidad de este movimiento en los accesos, debido a la interferencia de la cortina con el sensor de la puerta, así como por el ancho del rollo de la cortina.
- ELECTRONIVELES PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE CUARTO DE BOMBAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días En el RFI anterior CANALIZACION DE ELECTRONIVELES DE CUARTO DE BOMBAS A LAS CISTERNAS fue respondido el RFI con la trayectoria del electronivel del cuarto de bombas hacia la nueva CISTERNA del sistema contraincendio, pero también se requiere saber la canalización de los dos electroniveles de cuarto de bombas hacia las 2 cisternas existentes que se encuentran frente a los sanitarios de clientes nos podrían apoyar de favor con estas trayectorias. | Se comparte plano actualizado SE-02 CUARTO DE BOMBAS con la trayectoria de para los electronivles de la cisterna que se encuentran frente a los sanitarios de clientes.
- CUARTO DE RESIDUOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Durante recorrido se hace la solicitud por parte de store planning para que se pinte con primer gris el cuarto de basura inorganica. Favor de confirmar si se realizara de esta manera. | Conforme a prototipo vigente no se considera pintura para los muros del cuarto de basura inorganica Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650126348&notificationId=652511318>
- PINTURA EN MURO DE PANADERIA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Durante recorrido store planning hace la observacion de que se debe cambiar el color del muro de panaderia a color caverna. Confirmar si se hara de esta manera. | Se reenvian plano de panaderia, compartidos a supervision por correo el pasado 29 de agosto se debera ejecutar el color caverna Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650170938&notificationId=652510167>
- ALIMENTADOR DE VITRINA DELI | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Durante recorrido store planning solicita que se reubique el alimentador de la vitrina de cocina deli en la otra cara del muri debido a que este estorbaría para la instalación de la cafetera, considerando la reposición de loseta que se retire durante el cambio. | Favor de compartir foto de lo ejecutado en sitio para revisar la duda. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650231877&notificationId=652510101>
- TRAYECTORIA DE GAS EN TORTILLERIA Y HORNOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita la reubicación de las tuberías de gas para alimentación de hornos debido a que la trayectoria sugerida se cruza con los desconectadores eléctricos de los hornos. Por indicación del proveedor de la máquina de tortillería se solicita el cambio de trayectoria de tubería de gas. Anexo imágenes con las trayectorias sugeridas. | Se envian propuestas para el ajsute de trayectorias conforme a lo solicitado por proveedor en sitio para las trayectroias Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650236290&notificationId=652509441>
- LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE EN CAMPANAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita el cambio de las láminas de acero inoxidable para que cubran totalmente el área de dos campanas, una en comedor asociados y otra en deli ya que el largo de la campana sobresale aproximadamente 20 cm del ancho de la lámina. Anexo fotografía de evidencia. | Conforme a proyecto y modelos comparetidos los lambrines deben abaracar el area de campanas para evitar zonas de grasa en muros, se envian imágenes del modelo Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650248832&notificationId=652509083>
- MODEM Y SERVICIO DE VOZ IP EN AREA DE VENTAS EN LINEA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita un servicio de voz ip para el teléfono de servicio en el área de ventas en línea además de que se requiere de un modem con internet, mismos que no vienen contemplados en proyecto, la cuadrilla de sistemas deberá realizar la canalización para el modem. Solicito me definan la informacion y trayectoria para la ejecucion de ambas observaciones. | De acuerdo al plano de contactos regulados, voz y datos, se encuentran de acuerdo a la guía mecánica. Se requiere que nos indiquen en donde se encuentra ésta nueva área para indicarles lo solicitado en un boletín Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650257592&notificationId=652508120>
- UBICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE E-COMMERCE | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se hace la observación durante recorrido por parte de Store planning de que el mobiliario y computadoras de e-commerce están ubicadas en el muro azul junto a servicio a cliente, pero esa zona debería estar en color naranja debido a que es el color alusivo a e-commerce. Confirmar si se deberan invertir los colores o se quedara de esa forma. | Conforme a prototipo se indica el muro en color azul, y solo en color naranja la zona de ecommerce que es el pasillo a la bodega Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650266763&notificationId=652507787>
- ALTURA DE ESPEJOS EN SANITARIOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Durante recorrido Store planning solicita se modifique la altura de los espejos de los sanitarios de clientes y asociados. Solicito nos definan la altura a la que deberan quedar instalados en ambos sanitarios. | Conforme a planos de sanitarios se idncian la altura de 1.20 para los espejos conforme a prototipo Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650270771&notificationId=652507499>
- ALTURA DE MINGITORIO PARA NIÑOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Solicito que nos definan la altura a la que debe quedar instalado el mingitorio para niños del sanitario de clientes debido a que durante recorrido store planning comento que estaba muy bajo. | La altura indicada en proyecto se considera conforme a Prortotipo vigente Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650271632&notificationId=652507095>
- UBICACION DE CONTACTOS DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y DESHUMIFICADORES EN BAÑOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita que se suban a plafon los contactos para lampara de emergencia y deshumificador de sanitarios aunque en proyecto vengan sobre muro. Confirmar si se deberan reubicar en plafon o quedaran sobre muro. | Conforme a prototipo vigente y guias mecanicas se indica la ubicación de los contactos en muros Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650275975&notificationId=652506650>
- MODIFICACION DE ALTURA DE CAMPANA DE HORNOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Durante recorrido Store planning solicita que se aumente 15 cm la altura de las campanas de los hornos debido a que quedaba muy poca separacion entre los hornos y las campanas. | Por temas de funcionamiento la altura no tiene inconveniente con el equipo que afecte su operacion, por parte de proyecto de aire no impacta si se cambia la altura de las campanas Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650282684&notificationId=652506240>
- CAMBIO DE PUERTAS DE WALMART.COM Y BODEGA DE APARTADO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita que la puerta doble instalada en el area de walmart.com (ventas en linea) y la puerta de bodega de apartado se cambien por otras puerta que cuenten con pasadores en la parte superior e inferior ademas de que cuenten con manijas para poder colocar candados. solicito nos confirmen si se hara el cambio solicitado o se quedaran de acuerdo a plano(A601 y A601c). | Conforme a las especificaciones walmart se indica que estas puertas se deben considerar con cierre de seguridad Seccion 08381 seccion b) Chase Doors, Modelo: Durulite Serie 200: Puerta Sencilla o Doble con Seguridad Debido al tráfico del área, así como el diferente horario de operación que tienen las áreas de E-Commerce con el resto de la tienda, es necesario el cierre de dichas puertas como medida de control y seguridad de la mercancía que se encuentre dentro. En todos los casos, este tipo de puertas deberá fabricarse de acuerdo a los puntos aquí descritos. 1. Dos hojas exteriores de polietileno de alta densidad o plástico ABS de alto impacto de 1/8” de espesor mínimo. 2. Espesor total mínimo: 1-7/8” 3. Las dimensiones serán según lo descrito en esta especificación en el capítulo 3. En remodelaciones los vanos de las puertas serán ajustados a las dimensiones de las puertas para evitar costos adicionales por adaptación o piezas especiales. Siempre se debe considerar aumentar ¼” a los lados y en la parte superior para el buen funcionamiento de los sellos de la puerta. 4. Núcleo: Uretano espumado de alta densidad de 3.5 psf de peso total máximo. 5. Mirilla: 22” x 24” de Policarbonato de 1/8” con marco de PVC negro, reforzada con marco de acero y barras contra asalto. 6. Placa de impacto y Bumper de resorte de 24” en color negro. 7. Bisagras de uso rudo cerrado por gravedad de doble abatimiento, modelo V-Cam. 8. Seguridad: - Lock Sleeve de 2”: Barreno para paso de un cable o cadena con candado como cerradura. Exclusivo para puertas dobles. Se recomienda el uso de cable flexible de 6’x1/2” con candado de seguridad, estos últimos suministrados por la contratista. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650286503&notificationId=652505953>
- REUBICACION DE BOLSA SCI AREA DE VIGILANCIA DE ANDEN | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se solicita se revise la reubicacion de la bolsa de sistema contraincendios HPCI-05 ya que su ubicacion en el area de vigilancia de anden se cruza con la ubicacion del monitor de CCTV que ira en el mismo muro(revisar planos SCI-02 y LP-02) se propone reubicar en el muro de enfrente junto al checador y teclado de alarmas. Se anexa imagen de la reubicacion sugerida. | Se debera respetar la ubiacion de la bolsa de PCI y ubicar la pantalla a un costado de la misma Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650301515&notificationId=652505326>
- ESPEJO PARA SANITARIOS NEUTROS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Durante recorrido store planning solicito que se instalen espejos en los sanitarios neutros. solicito nos confirmen si se instalaran asi como los datos necesarios para la instalacion. | Conforme al plano C09 se indcia la clave 8.36b la colocaicon de espejo en sanitarios Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650307561&notificationId=652503778>
- REUBICACION DE CANALIZACION DE SENSORMATIC | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a solicitud de Store planning se reubica la tuberia que subia para sensormatic en el area de atencion a clientes, se reubica al otro lado del muro (area de carritos) y se instala la caja, esto para evitar que se vean canalizaciones en el muro de atencion al cliente. | la ubicacion de trayectorias se indican conforme a guia mecanica del prototipo Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650960523&notificationId=652502748>
- REUBICACION DE CONTROLADOR ANTENAS EAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se ajusta la altura del controlador de antenas EAS del acceso AB (area de lockers) a 2 metros por solicitud de Store planning durante recorrido. | La ubicacion del controlador se indica conforme a guias mecanicas, las cuales no indican una altura especifica para estos equipos. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650971921&notificationId=652502588>
- NODOS DE DATOS PARA SUPER.COM | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita la instalacion de nodos de datos que no estaban contemplados en proyecto para los puntos de pick R1 y pick R2 e impresoras en el area de super.com. Solicito proyecto de como se realizara el acomodo para su ejecucion. | EN RESPUESTA A LAS SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN AREA DE WALMART.COM ESTAS ESTAN CONFORME A LO QUE SOLICITA LA GUIA MECANICA DE VOZ Y DATOS CON LA QUE SE EMITIO EL PROYECTO EN CANTIDAD Y UBICACION, CUMPIENDO ASI CON EL SCOPE DEL AREA DE SISTEMAS. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651059894&notificationId=652501481>
- PUERTAS PARA SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En revision de los planos A601 y A601a para revisar si se instalaran puertas en el acceso de subestacion desde pasillo de almacen y acceso de planta de emergencia desde subestacion no se especifica un tipo de puerta a colocar. Solicito nos definan si se instalaran o no puertas en estos dos puntos y en caso de ser asi la informacion del tipo de puerta que se instalara. Anexo fotografia. | Conforme al plano A601a Tabla de pertas cargado el 15 de marzo de 2023 se indica las puertas A501b y A501c las cuales se incian como puertas tipo V del cual el detalle se indica en el plano A601d que tambien esta cargado desde el 15 de marzo de 2023, la ubiacion de estas puertas han estado marcadas desde proyecto ISSUE en los planos A101, A408 del proyecto arquitectonico, plano SE01 del proyecto electrico Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651264981&notificationId=652500124>
- Actualizacion de proyecto Mystique | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | Me pondrian confirmar si en este proyecto se llevara acabao la OC del proyecto Mystique en caso de que asi sea me podrian compartir la actulizacion de este proyecto ( planos ) | El proyecto en tririga aun no cuenta con la OC de Mystique solicitada por operadora, se esta trabajando la Orden de cambio. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651683900&notificationId=652480704>
- Proteccion en contrafachadas | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | En la contrafachada principal nos percatamos que cuenta con tabalaroca y en el resto de contrafachadas con durock ... no se le colocara alguna proteccion para que afuturo no se tenga alguna intruccion ? En caso de que si me ayudan con el boletin de favor Comparto imagenes | La contrafachada deberia ser de tablacemento conforme al proyecto compartido por el desarrollador, cambiando el material a tablacemento no se requiere alguna protección adicional. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=645217620&notificationId=652477394>
- Nivel de piso de ventas vs nivel de piso de la plaza comercial | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | les comento que revisando el proyecto nosotros traemos un sobrefirme de 8 cm en piso de ventas y revisando con los ingenieros de la plaza comercial ellos nos comentan que la plaza tendra un sobre firme de 5 cm y esto ya estaria provocando un escalon de 3 cm entre el piso de la tienda vs el piso de la plaza comercial que solucion se le estaria dando ? | En los accesos se deberá considerar un sobre firme para poder empatar los niveles, es decir que en 3 metros se deberá bajar los 3 cm, (un centímetro por metro) esto con la finalidad de que el desnivel no sea perceptible y poder llegar al nivel de la plaza, se comparte BOLETÍN 01-SOBREFIRME, como complemento a la respuesta en la carpeta de boletines. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=641526882&notificationId=652476180>
- RFI 075 Alimentación eléctrica adosado lateral izquierdo | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | EN referencia al plano A-200 Fachadas generales donde se indica la colocación de un anuncio adosado sobre la fachada lateral izquierda segun el corte numero 5 y de acuerdo al plano C10 Alumbrado exterior no se tiene considerado alguna alimentación electrica para este anuncio, cabe hacer mencion que este anuncio funciona con voltaje 127-220V. Favor de enviar boltin indicando tubería, cableado y circuito para su instalación. . | Ha sido cargado el boletín Plano C10 Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650527309&notificationId=653122924>
- RFI 074 Acondicionador de Linea | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | estimadios Referente a los correos enviados, el Arq Ricardo Nuñez nos informa que los acondicionaderes de linea seran suministrados por la contructora WM (Carvid) como adicional. ! | Se esta revisando por correo el numero de acondicionadores. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=649226538&notificationId=653122089>
- RFI 077 Barandal de protección en check out de discapacidades | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En el plano Layout nos marca una protección de barandal contiguo al check out exclusivo para personas con discapacidades. nos pueden ayudar con el detalle de su fabricación. ! | Ver plano A-103H Detalles 1 y 2 Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651754350&notificationId=653121757>
- RFI 076 Nodo de datos para impresora en super.com | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | En referencia al plano ID-04 Salidas de voz y datos para el área de super.com justo en la barra que se indica como mesa de control y monitoreo y de acuerdo a recorrido con store planning sistemas indican que en esta mesa se requiere un nodo adicional para la colocación de una impresora el cual en proyecto ID-04 no esta indicada. Favor de enviar boletin para considerar este nodo para impresora. . | Ha sido cargado archivo Plano ID04 Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651572660&notificationId=653120821>
- Alimentación de ventiladores de extracción axiales. | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , referente al rfi con ID 1041410 de antemano una disculpa, nos refererimos a los ventiladores de extracción axiales, dichos equipos se encuentran en el listado de suministros con un voltaje de alimentación a 230v, sin embargo la alimentación que tenemos indicada en proyecto para ellos es 440v, de a cuerdo con su respuesta de que dichos equipos son multivoltaje es importante que nos definan si el proveedor los tine que adecuar a 440v, ya que fueron suministrados a 230v por requisicion de listado de suministros, en caso de no ser el caso, de su apoyo para indicarnos la corrección a seguir. | Se deberá revisar con el proveedor que haga el ajuste en el voltaje de los ventiladores axiales debido a que son multivoltaje y tienen la opción de alimentarlos a 480V. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650900755&notificationId=653184643>
- ESPACIO ENTRE MURO Y AREA DE CARRITOS | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS, A QUEIN CORRESPONDA UNICAMENTE PARA RECTIFICAR LAS MEDIDAS MARCADAS EN PLANO OC3, YA QUE NOS INDICA QUE EL ESPACIO ENTRE EL MURO Y EL AREA DE CARRITO ES DE 2.6MTS ESTO ES CORRECTO? | se comenta que el espacio que hay entre el muro y el area de carritos,2,6 es por temas de ciculacion, ya que se encuentra el area de cuarto de valores .El area de carritos se encuentra mas abajo que el area de estacionamiento ya que el muro que marcan es para el soporte del barandar por la diferencia de niveles que hay.Se comparten las siguientes imagenes del modelo donde se visualiza lo mencionado.Favor de revisar el modelo del proyecto. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=640348110&notificationId=653426508>
- Pruebas de absoción en posos | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | ¡Bun día! De acuerdo a lo comentado via telefonico con la arq Susana Cardenas el día del recorrido se envia, reporte de absorción en pozo de absorción para revisar factibilidad en reduccion de construcción de pozos de absorción de 17 pozos a unicamente 8 derivado de que estos cumplirian con la permeabilidad impuesta por el proyecto. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. cordiales | se comenta que el espacio que hay entre el muro y el área de carritos 2,6 es por temas de circulación, ya que dentro de esta circulación se encuentra el área de cuarto de valores Por otra parte se comenta que el área de carritos se encuentra más abajo que el área de estacionamiento ya que el muro que marcan es para el soporte del barandal por la diferencia de niveles que hay. Se comparten las siguientes imágenes del modelo donde se visualiza lo mencionado. Favor de revisar el modelo del proyecto. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=646396820&notificationId=653421162>
- SISTEMA CONTRA INCENDIO DEBAJO DE PLENOS | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | PARA LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE LOS PLENOS (DIFUSORES Y DUCTOS DE AAC), DEBAJO DE ELLOS SE ENCUENTRAN LOS ASPERSORES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO (SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO) ¿CUÁL SERA EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA REALIZAR ESTA ACTIVAD? | Se tendrá que retirar y sustituir los plenos hexagonales conforme indica proyecto, respetando la altura del pleno y ubicación del rociador por debajo de este. Se confirma que proyecto no considera trabajos al SCI. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=652639574&notificationId=653400818>
- ALIMENTACION ELECTRICA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO EN CUARTO DE BOMBAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica dar la alimentación eléctrica para el sistema contra incendio en cuarto de bombas directamente desde el transformador TR 750 KVA, se propone dar dicha alimentación desde el bus de 1200A ya que eléctricamente, las trenzillas y el bus son el mismo punto de conexión; aprobando dicho trabajo se tendría que realizar un acoplamiento utilizando otras barras que se desmantelaran de la sección retirada TGE para acoplar zapatas de calibre 1/0 y cablear hasta el ITM de 500A. | La conexión debe realizarse directamente en el lado secundario del transformador antes del dispositivo de protección principal como está indicado en proyecto, empleando los materiales necesarios para realizar esta conexión. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=653447907&notificationId=653923672>
- RACK EN TRASTIENDA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 en los racks de trastienda no se considero la columna en dicha area, por lo cual el rack se pondria 45 cm despegado del muro perimetral de tienda, por lo cual el pasillo entre el rack y las camaras quedaria mas pequeño de 2.46m. | Si está considerado que la columna pase por dentro del rack quitando las tapas. Se adjunta imagen: Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=652823383&notificationId=653921819>
- ROTULO SAMS FACHADA LATERAL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A200-FACHADAS GENERALES -6206 no indica rotulos las fachadas laterales como en el manual del bold and blue. Favor de confirmar si es correcta la observacion y se respeta proyecto. | Realizar como esta en proyecto. En su momento se realizó la propuesta, pero esta no fue autorizada. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=652841115&notificationId=653919442>
- COLOR AMARILLO ANDEN | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A407a-ANDENES Y RECIBO, ELEVACIONES Y CORTES-6206 indica en el anden de trailers aplicar pintura de tono SW4075 SOLAR YELLOW adjuntamos fotografias de la pintura ya aplicada, pero en el manual de bold and blue marca Esmalte PIN-CI-00420 - 4 L PIN-CI-00421 - 19 L . Favor de indicarnos si se respeta proyecto o se realizara un cambio de tono como adicional. | En el manual B&B no ilustra ni especifica que el área de andén deba de aplicarse ese pantone por lo que se mantiene el pantone utilizado en proyecto el cual es SW4075 Solar Yellow, así mismo, revisando las imágenes que nos envían, se aprecian dos puntos a comentar: El tono aplicado no se asemeja al tono que se ilustra en el pantone SW4075. El segundo punto es que el muro de contención que muestran debe de ir cebreado como lo indica el plano A407a del proyecto. Se adjunta imagen del tono SW4075. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=652006998&notificationId=653917607>
- VOLTAJE EN SUBESTACIÓN | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Se tiene la siguiente problematica con el proveedor de las ULA'S el cual ocupa un voltaje de 460v-480v como se indica en su guía mecanica y placa de cada equipo, pero el voltaje suministrado desde subestación es de 480v-493v conforme ala reducción que realizan los transformadores en subestación. La problematica radica en que el proveedor solicita que ese voltaje se reduzca a solamente 480V ya que si se arrancan los equipos en voltaje de 490v perderan garantía o simplemente el proveedor no realizara el erranque. Se solicito el apoyo de la igual de la subestación por medio del departamento de conservación para verificar si es factible la solicitud del proveedor, la iguala de subestación y el departamento de CSM POTENCIA indican que esta regulación no se puede realizar ya que el voltaje suministrado por de transoformación dentro de la misma subestación es de 23,000/480-277 v con un porcentaje de variación de +- 10%. Una propuesta realizada por portencia es colocar un reguldor de voltaje a 480 o un transformador seco para regular voltaje; cabe recalcar que dentro del proyecto eléctrico se indico que el voltaje maximo de la subestación es de 480V (DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR). Favor de indicarnos como procedemos ante est situación, ya que la operadora no esta presionando para poder encender las unidades lavadoras de aire. | En levantamiento eléctrico los niveles de tensión de la tienda estaban dentro de lo normal no se notificó que tenían problemas con variaciones de voltaje, los equipos de aire acondicionado proyectados para esta tienda tienen un rango de operación de 414V a 506V esto de acuerdo a su modelo y su ficha técnica por lo que no tendrían problemas con su funcionamiento con el nivel de tensión actual de la tienda está dentro del rango de operación del equipo y no tendría por qué afectar su garantía ya que el mismo fabricante en este caso Soler & Palau marca los rangos de operación mínimos y máximos de sus equipos de aire acondicionado los cuales se están cumpliendo. Para este caso se recomienda mover el tap de derivaciones de los transformadores o utilizar un regulador de voltaje, pero reiteramos con el nivel de tensión de la tienda no habría problema para operar los equipos de aire. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651284024&notificationId=653932086>
- BOTON DE SERVICIO CARNES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En el area de carnes HUSSMANN suministro un boton de servicios pero este es como el boton de ayuda en las camaras y el sonido es el mismo, pero en el manual del bold and blue es un timbre normal blanco, adjunto fotografia en notas y documentos. Favor de indicar si se deja el de hussmann o se cambia por el del manual de bold and blue. | Se deberá de mantener el timbre que ya esta instalado. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651834911&notificationId=654105913>
- RFI 078 Cambio de alimentador de 480 a 220 | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los puntos pendientes por el desarrolaldor y al seguimiento de la minuta de obra. nos pueden ayudar con el cambio del alimentador para el carcamo pluvial del desarrollador de 480v a 220v y con el plano para automatizar estas bombas ! | Se cargo boletin con el cambio. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=653618374&notificationId=654375301>
- REUBICACION DE CAMARA AREA DE CAJEROS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se hace la observacion para hacer la reubicacion de la camara IN-30 en area de cajeros para tener una mejor visibilidad hacia ambos cajeros ya que el muro intermedio entre cajeros le obtruye parte de la vision hacia el cajero mas alejado. Se propone colocarla en plafon en el intermedio de cajeros. anexo imagen con la ubicacion sugerida. | EN RESPUESTA A LA CAMARA QUE VIGILA EL AREA DE CAJEROS ESTA ESTA INDICADA EN PROYECTO CONFORME LO INDICADO EN LA GUIA MECANICA DE CCTV EN CANTIDAD Y UBICACION. ANEXAMOS IMAGEN DE LA GUIA MECANICA. NO SE ENCUENTRA PROBLEMA QUE LA UBICACION DEFINIRA EN OBRA COMO SE SOLICITA. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=653179996&notificationId=654373943>
- 30 ENLACE DE SISTEMA DE TIERRAS | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde De la manera más atenta se solicita su apoyo para indicar si se enlaza todo el sistema de tierras con forme a norma, tanto delta de pararrayos, delta de sistemas y malla de subestación ya que no viene indicado en plano IE-19, favor de subir información al respecto. Quedo atento a sus comentarios | Se carga plano IE-19 Sistema de Tierras en donde se indica que los sistemas de tierras, deltas y malla de tierras de la subestación se conectaran a la columna más cercana para que se encuentren interconectados Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=652094796&notificationId=654370912>
- RFI - 56 - DOMOS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo al plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA el trazo de los domos en algunos ejes esta dentro de areas como trastienda o sobre camaras de refrigeracion y sobre plafones, se solicita considerar colocar solo los domos que esten dentro de piso de ventas debido a los posibles mantenimientos que se generen despues ya que usualmente son zonas que suelen dañarse y presentar filtraciones y dañar plafones o muros de yeso | El acomodo de los domos se tomo en base al prototipo vigente, se considera no colocar los domos de acuerdo al archivo adjunto A-102a - TRAZO DE DOMOS EN CUBIERTA-5354 Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=652139329&notificationId=654365495>
- RFI - 55 - MAPAS HAPTICOS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde nos podrian confirmar que no existe alguna actualizacion respecto a los mapas hapticos considerados para este proyecto, los adjunto en documentos para su VoBo. | No existe alguna modificacion a mapas hapticos o al proyecto de inclusion por criterios WM Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=652055041&notificationId=654365210>
- RFI - 54 - RELLENO ENTRE MUROS Y COLINDANCIA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde, debido a que en el proceso constructivo y tras el VoBo de proyectos se desfazaron los muros de contencion de la colindancia al predio mercedez lado poniente de la nave RFI 33, se solicita que se pueda considerar un rellleno fluido para los vacios que se generaron durante el proceso en lugar de un relleno comun por el dificil acceso a esas areas | Como se indica esto es un proceso constructivo para la colocacion de los rellenos compactados tal como se indico en proyecto, el desfase de los muros se dio para no afectar la colindancia del muro vecino, lo cual se indico considerar relleno compactado entre el espacio del muro vecino con el muro de contencion , se puede considerar el relleno propuesto por la contratista siempre y cuando se cosidere la estabilidad de los elementos Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=652051426&notificationId=654364783>
- RFI - 53 - ESTRUCTURA DE FACHADA PRINCIPAL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo al plano ES-51_FACHADAS los porticos de acceso tienen un vano con altura de 5.64 m, por interior indica panel de yeso por arriba de la puerta de acceso, consideramos necesario un soporte por arriba de la estructura de acceso para soportar ese panel y no dejar el espacio visual vacio por interior libre, adjunto plano de referencia y propuesta | Se adjunta boletin 7.BL-20230918-1 CERRAMIENTO EN PORTICO DE ACCESO_REVA para dar respuesta a lo solicitado Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651525359&notificationId=654364597>
- RFI 104 Falta cableado EKI | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido con store planning sistemas, indica que es necesario la instalación del cableado EKI para las extensiones telefónicas, el cual no está indicado en proyecto. Solicitamos de su apoyo par que nos indiquen si procede | De acuerdo a las guías mecánicas , no se indica este tipo de cableado para las extensiones telefónicas. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651300676&notificationId=654362304>
- RFI 103 salidas para PC fuera de mueble y fuera de muros | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano ID-01 y ID-04, indican que las salidas para el modulo de barra de jefes, deben quedar por fuera de la mesa y por fuera del muro de tablaroca, (asi fue construido) el cual store planning indica que es incorrecto ya que no se tiene considerado ningun equipo fuera de dicho muro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se adjuntan planos IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, ID-04 VOZ Y DATOS, ID-01 CONTACTOS REGULADOS para dar respuesta a lo solicitado. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651292308&notificationId=654361698>
- RFI 102 Cambio de ubicación de impresora y mueble para carga de Telxon | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la visita de store planning sistemas, se informa que se invertirá la ubicación de la impresora con el contacto de media vuelta y mueble para Telxon en el área de facturación, ya que éste ultimo estorbaría con la ventana hacia recibo | Se adjuntan planos IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, ID-04 VOZ Y DATOS, ID-01 CONTACTOS REGULADOS para dar respuesta a lo solicitado a lño solicitado por store planing Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651284207&notificationId=654361483>
- RFI 101 Faltó suministro de tarja para barra de comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que en los suministros de acero inoxidable no llegó la tarja de 40x40 cm que debería instalarse en la barra de concreto del comedor, para los asociados. Gerencia de construcciones indica que esta tarja y llaves los deberá suministrar la contratista general (adicional) Para su información | La tarja se encuentra indicada en el plano A-406 COMEDOR DE ASOCIADOS-5040, el suministro debera de ser considerada por la contratista. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651284048&notificationId=654360159>
- RFI 99 Bomba de achique provisional | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Por procesos constructivos y por la llegada tardía de los boletines para las preparaciones de la PTAR, se informa que el proveedor de la PTAR no tendrá listo sus equipos para recibir todas las aguas negras de la tienda, por lo que en la fecha de posesión se deberá contar con una bomba de achique que recolecte estas aguas negras del ultimo registro y los disponga hacia el cárcamo de demasías de la PTAR (ya construido por la desarrolladora) que a su vez, tendremos que activar las 2 bombas indicados en la Solicitud de información > 1038546 - 0 - RFI 11, y en la Solicitud de información > 1038754 - 0 - RFI 21, (las cuales hasta el momento no las a activado el desarrollador) ya que estas bombas retiran las aguas hacia el colector municipal | la infomacion para la preparacion del espacio de la PTAR se dio en el RFI 45, donde se dio respuesta a los alcances para las terracerias de esa plataforma y el muro de contencion que se requeria,dese el 7 de agosto. El provedor de la PTAR tenia conocimiento de estos trabajos desde el mes de julio por lo que no deberia de haber oportunidades en los suministros por parte de la PTAR Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651283738&notificationId=654357687>
- RFI 98 Plafón en sala de descanso | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto indica que en el área de sala de descanso no lleva plafón de tablaroca, en obras similares si se coloca para proteger a los asociados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerto a prototipo vigente el area de sala de descanso no se considera la colocacion de plafon Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651283725&notificationId=654357117>
- RFI 97 Celosías en comedor nuevo modelo | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el modelo y detalles correctos (en un boletín) de las celosías que debemos instalar en el área del comedor para esta unidad | Se deberá considerar para las celosías de comedor de asociados lo siguiente: Modelo Ded-10 - Marco en madera de pino de 3/4 natural - Malla de alambre hexagonal tipo gallinero galvanizado con abertura de 25 mm - Guía de follaje sintético (verde) para uso interior. El provedor de las celosias es IDEMO. Se adjunta boletin para dar respuesta a lo solicitado BOL-97 CELOSIA COMEDOR Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=650415211&notificationId=654355390>
- RFI 96 Mapa aptico sin conexión con superficie podo táctil | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano de inclusión, el mapa aptico del acceso por servicios al cliente, no tiene conexión con la superficie podoctactil (adjunto imagen) solicito de su apoyo para que ratifiquen que lo indicado en proyecto es lo correcto o indiquen si se emitirá algún boletín de ajuste | Se adjunta plano A-101c PLANO DE INLCUSION-5040, para dar respuesta a lo solicitado Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=649903671&notificationId=654354959>
- RFI 023 CUARTOS DE SISTEMAS MDF (SMART) Y CUARTO DE SISTEMAS IDF | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL se hace mencion a dos cuartos de sistemas MDF (SMART) y Cuarto de sistemas IDF ambos describen que tendran su alimentador y transformador de 30kva propio y una concentracion de tableros que tendra un respaldo de UPS de 6kva tipo rack pero en plano de alimentadores principales y planos de sistemas energia regulada no se tiene plasmado el arreglo de esa manera y no se cuenta con los cuadros de carga del cuarto IDF solo se tiene los del MDF (SMART) la pregunta es la siguiente si tenemos dos cuartos de sistemas en este proyecto? | Se confirma, solo es un cuarto de sistemas (posterior) se adjunta plano de alimentaciones y diagrama unifilar actualizado. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651776437&notificationId=654350378>
- RFI 033 ALIMENTADOR PARA TABLERO CCDCI CALIBRE DE CONDUCTOR | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detecto la siguiente oportunidad con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga: En el plano de alimentadores principales nos mencionan que el alimentador para el tablero CCDCI es 3-8 AWG 1-10d y en el cuadro de cargas nos hace referencia a calibre 3-6 1-12d cual es el correcto para este tablero. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion para compartir con las contratista general y contemplar ajustes pertinentes . | Se adjunta planos de alimentaciones generales y diagrama unifilar dando respuesta a lo solicitado. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651825531&notificationId=654395381>
- RFI 034 UBICACION DE TABLERO DE BANDAS Y FAROLAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detectaron algunas oportunidades con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga se les comparte puntos para aclarar oportunidad : a) En el plano de alimentadores principales nos mencionan que el tablero de bandas y farolas (TABLERO BF) esta ubicado en el area del EDC 1 pero tambien esta referenciado en el cuarto de sistemas en el area de tableros indicar cual es la ubicacion real. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion para compartir con las contratista general y contemplar ajustes pertinentes . | Se adjunta planos de alimentaciones generales y diagrama unifilar dando respuesta a lo solicitado. Links * Click To Open the Linked Record <https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/pc/notify/link?recordId=651831901&notificationId=654390229>
- C-CUAUTITLAN-RFI 123 CONTACTOS PARA LAMPARAS ULTRAVIOLETA DE EQUIPO DE OSMOSIS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | IE-02a Fuerza de cocina, en el cuarto donde se ubica el equipo de osmosis no se tiene indicado los contactos para las dos lamparas ultravioleta. Solicitando su apoyo para indicar de que tablero y cto saldra el alimentador para estas lamparas. . | se pueden conectar a los circuitos 7M4 y 9M4.
- RFI 108 Discrepancia en calibres para alimentación de UPS para cuarto de IDF | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano del diagrama unifilar indica que la alimentación de los UPS del cuarto de IDF deben ser con calibre #4 (3-4 AWG, 1-6 aislado, 1-6 desnudo), en el plano ID-02 indica que la alimentación de los UPS es con calibre 6 AWG y 10 AWG para tierra física desnuda y aislada. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es lo correcto | Se deberá de considerar la tubería y calibre que vienen indicados en el diagrama unifilar y en el plano de alimentadores generales.
- RFI 106 Acabado faltante para techumbres | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-102, indica la clave 7.08 para las techumbres de las áreas de Bodega de muebles, Cuarto de cartón, área de basura orgánica y para residuos peligrosos, sin embargo en la simbología de acabados no aparece esta clave, por lo que se desconoce que acabado es. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Considerar para la especificacion 7.08 en plano de cubierta el acabado de Lamina galvanizada Mod.TR101 cal.28 Esp. 05500
- RFI 109 Cambio de cableados para UPS de bifásico a trifásico | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano del diagrama unifilar y plano ID-02 indican que las alimentaciones y salidas de los UPS tanto para sistemas como para el IDF, deben ser bifásicos, y los interruptores muestran que también deben ser bifásicos, sin embargo el proveedor envía su ficha técnica indicando que las alimentaciones y las salidas de los UPS que suministrará, serán trifásicas, en su correo solicita lo siguiente: Alimentación de UPS trifásica del tablero X al rack: 4 hilos (F1, F2, F3, N, T); salida de UPS al tablero regulado: trifásico a 4 hilos (F1-F2-F3-N-T) Solicitamos de su apoyo con la actualización de estos cableados y capacidades de interruptores para que el proveedor pueda instalar dichos equipos. Comparto ficha técnica del proveedor y captura de pantalla del correo | El proyecto se realizo de acuerdo con las guías quedel proto vigente, en el cual se indica que la UPS es bifásica, adjunto imagen de la UPS en la guía mecánica. Se requiere actualizar las alimentaciones y salidas a trifásica, se requerirá una OC ya que se deberá de actualizar los planos: • Diagrama Unifilar • Contactos regulados • Cuadros de carga • Memoria Eléctrica • Alimentadores Generales.
- UPE-13 INTERRUPTOR CAPACIDAD BAJA PARA EL EQUIPO | SC POLIGONO SUR (Aire) | Walmart Supercenter | CON REFERENTE AL SUMINISTRO DE LAS UNIDADES PAQUETE, EL INTERRUPTOR DE UPE-13 NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD DE CORRIENTE YA QUE OPERA CON UNA CORRIENTE DE 33 A, FICHA DEL EQUIPO RECOMIENDA UN INTERRUPTOR DE 40 A, ACTUALMENTE SE ALIMENTA CON UN INTERRUPTOR DE 30 A, ESTA UNIDAD ESTA FUERA DE OPERACION, EL INTERRUPTOR DE 40 A SERA SUMINISTRADO POR LA CONTRATISTA, DE SU APOYO PARA CONFIRMAR Y DAR VOBO. | Respecto a la UPE-13, en proyecto de aire se indica una protección (MOP) de 30A, y así está considerado en proyecto eléctrico por lo que se recomienda revisar si lo indicado en proyecto de aire fue lo que finalmente se suministró en sitio. En caso contrario se solicita información al respecto para revisar capacidad de la protección antes de que la contratista efectúe el suministro que comentan en el presente RFI.
- RFI 48 Bases para equipos de VI | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para informar que no se tiene detalles sobre las bases de los equipos de inyección que van ubicados sobre cubierta, nos apoyan para brindar la información y poder ubicar todos los equipos en su posición y base correcta. . | Los equipos de inyección al tener pesos menores a los 50 kg no se desplantan sobre una base estructural. Se instalan con base en los detalles proporcionados por el especialista en HVAC, regularmente roof curb. El plano que nos adjuntas arquitecto el IAA-05ª Detalles generales, lleva la línea de montaje mencionada. Con gusto se comparte por correo al gerente de construcciones, el detalle general que seguiría el especialista de HVAC basado en los QDP de WM, esto es una aclaración.
- COLOR DE HAWAINAS DE PVC | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6206 indica que son de color bicolor (verde con blanco) o (azul con blanco). Favor de indicarnos el color | Las cortinas hawaianas deberán de ser transparentes de acuerdo a la guia.
- BUMPER DE PICK UP | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A404d-PICK UP-6206 indica colocar bumpers de acero inoxidable frente al mueble de pick up, solo para confirmar que estos sean suministrados por la contratista y estos sean de acero inoxidable. | Los bumpers deberán ser similares a los instalados en farmacia y deberán ser suministrados y colocados por la contratista. (Ver RFI 1035176)
- S-Torreón-RFI_ 59- Modulos de pago. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A101-LAYOUT AUTORIZADO-6470 indica reubicación de los equipos de “módulo de pago” de estacionamiento. Sin embargo, a donde estos se reubican el proyecto no marca dejar ninguna instalación para su funcionamiento. Favor de indicarnos una propuesta para la conexión de estos equipos. Ayuda visual. | Al ser un estacionamiento concesionado, como proyectos no tenemos alcances en las adecuaciones que necesitan los módulos de pago, la contratista es responsable de la gestión y preparación de las solicitudes que asi requiera el concesionario, esto no representara un adicional ya que los movimientos están indicados en plano.
- S-Torreón-RFI_ 57- luminarias alineadas. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A101-LAYOUT AUTORIZADO-6470, se refleja que los pasillos entre racks de mercancía no están alineados. Por ende, las luminarias no se encuentran alineadas. Gerencia de remodelaciones solicita la revisión de lo comentado, ya que, hizo referencia de otros clubs donde sí se encuentran alineados los pasillos. Ayuda visual. | Al conservarse el sembrado de luminarias de estado actual y modificarse los pasillos de mercancías, es imposible que queden alineados, sin embargo, esto no afecta en términos de niveles de iluminación dentro del club, por lo que el recolocarlas para hacerlas coincidir con los nuevos pasillos, significaría una inversión mayor que no se aprobó durante desarrollo de proyecto.
- las longitud de las columna CM-1 | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 5 En planto ES-402 “Elevación de marcos” la columna ubicada en el eje B tiene una altura de 6.34 del NPT al lecho superior de la columna, en plano ES-102 “Complemantacion de cimentacion 1” indica el desplante de la columna en -10 cms del piso terminado por lo tanto la columna seria 6.44 mts? En el caso de la columna ubicada en el eje C tiene una altura 5.50 mts del piso terminado mas los 10 cms del desplante da un total de 5.60 mts de altura? | Considerar 15 cm desde el NPT hacia abajo, por lo que la longitud total de 6.49 m (eje B9) y 5.65 m (eje C).
- peralte de armaduras | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 4 En plano ES-403 “Armaduras” NO se indica el peralte de las armaduras ARP-1, ARP-2 y ARP-3. Nos pudieran indicar cual seria el peralte de dicho elementos | El peralte de las tres armaduras es de 1.00 metro.
- pefiles de columnas | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.3 En plano ES-401 “Planta de cubierta y detalles” se indica en planta columnas metálicas (centrales) CM-1 en este mismo plano en “Tabla de perfiles” se indica IR-457 x 96.7 Kg/m, en plano ES-404 “Conexiones principales” en conexión CX-1 se indica HSS, podrían informar cual es el perfil correcto considerado para el proyecto? En caso de ser correcto el perfil IR por favor indicar las conexiones para las armaduras | El perfil correcto es HSS 10x10x1/2” (OR 25.4x12.7 mm).
- DEFINICION DE LA DIMENCION DEL TANQUE DE TORMENTAS ( ctp de bombas ) | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 2 Nos pudieran indicar la a dimension de cuarto de bombas del tanque de tormentas, ya que en plano C-08A PLANO FUNCIONAL, TANQUE DE TORMENTAS; se indica un ancho de 5.30m a paños interiores, sin embargo en plano C-03 PLANO DE CONJUNTO y ES-905, ES-906 TANQUE DE TORMENTAS, se indica un ancho de 2.50m, por lo que existe una diferencia de 2.80m. | Se debera ejecutar conforme al plano C08a Plano funcional de tanque de tormentas cargado el 4 sep 23.
- CONTACTO SECADOR DE MANOS BAÑO DE CHOFERES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano IE-05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIO-6206 indica un secador de manos el cual no cuenta con alimentacion eléctrica. Favor de indicar si es necesario dicha alimentación eléctrica. | De acuerdo a las guías para el sanitarios para choferes no se debe considerar secador de manos, únicamente se deja un contacto para un ozonificador, favor de considerarlo de esta manera.
- CUARTO DE CFE | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En ningun plano indica alcance de mantenimiento o pintura en el cuarto de nicho de CFE. Favor de indicar si se realizaran trabajos en dicha area. | Para los trabajos de la caseta de vigilancia, que es donde se encuentra el nicho de medidores de CFE, referirse al plano CO02 en la tabla de demoliciones y retiros con el número de elemento 7.
- FALDON DE OFICINAS TRASTIENDA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A407a-ANDENES Y RECIBO, ELEVACIONES Y CORTES-6206 indica que el faldon debe de ser de 1.00m pero este no cubre la losacero de 10cm y la viga existente de 30cm dando un total de 40cm, favor de indicar si se cubre hasta la viga o se respeta la altura del faldon de 1.00m y si se pintara dicha estructura.Adjuntamos fotografia en notas y doc. | De acuerdo al plano DEM-02 Demoliciones en Muros y el plano A100b Planta Acabados en Muros, este muro, que funciona como murete en el mezzanine, no debe de ser demolido en su parte superior y deberá llevar únicamente mantenimiento de limpieza y pintura por lo que deberá dejarse hasta que cubra la losacero, posteriormente tanto a la losacero como a la viga se les aplicarán los trabajos de mantenimiento y pintura descritos en el proyecto.
- nivel de desplante tanque de tormentas | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 1 Se solicita definicion para nivel de desplante de tanque de tormentas, esto derivado existencia de nivel freatico en la cota de elevacion N=46.57, el cual el estudio geologico de la empresa Dinamica de suelos y estructuras en su pagina 33 se indica que: “NO se reporto nivel freatico”, sin embargo al momento de excavar el area para tanque de tormentas se encuentra el nivel freatico en la elevacion 46.57, comparado con nivel de desplante de tanque de tormentas indicado en plano C-08a PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS indicado como 45.19 EXISTE UNA DIFERNECIA DE 1.38m de espesor de tirante de nivel freatico. Por lo que quedo en espera de su definicion de cambio de nivel y/o trabajos adicionales para bombeo de achique | De acuerdo con la sesión del día miercoles se solicita un reporte fotográfico con niveles y video de la excavación en área del tanque de tormentas.
- RPI# 05- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de cambio de calibre en alimentadores para el tanque de tormentas. | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 05- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de cambio de calibre en alimentadores para el tanque de tormentas………………….13-09-23 De acuerdo al plano, IE-03 ALIMENTADORES GENERALES-122190-000 Nos indica que el alimentador para el tanque de tormentas con cedula de cableado ( J ) será de 4 cables #8 , en este mismo no se indica si abarca para alimentar los equipos de bombeo ( Bomba de achique en cárcamo y filtros.) ya que no hay algún detalle de conexión de alimentación en específico. Propuesta: Se propone el suministro y colocación de cable para alimentador de 4 cables calibre # 4 y un tablero para poder alimentar todos los equipos del cuarto de bombas. Nos apoyan confirmando si esta propuesta aplica para este proyecto. En espera de su pronta respuesta. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | Se envían planos actualizado con la alimentación a las bombas solicitadas y los planos que se afectaron por los cambios. Estos se cargaron dentro de la carpeta INTERIORES / ELECTRICOS
- RPI# 06- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de detalle para las bajadas pluviales. | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 06- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de detalle para las bajadas pluviales……………. 14-09-23 De acuerdo a los planos A-102 PLANTA DE CUBIERTAS Y A-200 FACHADAS GENERALES nos indica 4 bajadas pluviales, los cuales en la actualización del tanque de tormentas ( C-08-PLANO DRENAJE PLUVIAL.) solo nos indica la elaboración de 2 registros para captar el agua resultante de las lluvias en cubierta de 2 piezas de B.A.P. Por lo que solicitamos de su apoyo para indicarnos la desembocadura de las 2 bajadas a los laterales de tienda en eje B en las que no se nos indica la elaboración de registros. En espera de su pronta respuesta. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | De acuerdo al proyecto es correcto que solo son dos bajadas pluviales las cuales descargan a registro por lo que deberán apegarse al proyecto hidrosanitario.
- Hallazgo de registro | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | Se realiza el cambio de terrazo frente a salchichería a un lado del bunquer de quesos, al momento de realizar la demolición se encuentra, un registro bajo el terrazo existente, el cual estaba cubierto con un triplay, al rededor del mismo se encuentra un pequeño socavón de 40 cm de profundidad, se anexan fotos, favor de indicar cual es el trabajo a ejecutar para corregir el hallazgo. | Es importante corregir el hallazgo, por lo que se debe de colocar una tapa de concreto al registro ( respetando el tamaño existente ) y reparar el socavón rellenándolo y compactándolo con material de banco ( tepetate ), ya reparadas y niveladas las áreas se colocará el terrazo.
- RFI 024 SISTEMA DE TIERRAS EN CUARTO DE MAQUINAS FALTANTE | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de IE-16 - SISTEMA DE TIERRAS Se observa que no se contemplo sistema de tierras para el equipamiento interno en cuarto de bombas en general se solicita contemplar sistema de tierras para evitar oportunidad con la unidad verificadora de instalaciones electricas. | Tanto el tablero FHE como el de la bomba contra incendio cuentan con su conductor desnudo el cual va conectado a todo el sistema de tierras. UVIE no ha hecho esta observación.
- RFI 04 INFORMATIVO Paso peatonal provisional para acceso peatonal caseta 1 | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde El día de hoy se sumo el equipo del proyecto a un recorrido con las gerencias de la unidad, donde se presento el trabajo de banquetas y guarniciones para la adaptación del proyecto de inclusión, donde se solicitó por parte de la unidad que se proyecte el paso provisional sobre el area verde, ya que el paso provisional planteado por en el plano “DEM-08 PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO” para la entrada del personal que ingresa a pie desde la calle, generaría riesgos innecesarios por la cercanía de los trailers al cerrar en la curva, exponiendo a los peatones a posibles atropellamientos. El paso peatonal provisional sería una franja paralela al area a intervenir, adoquinada por ser una zona donde las lluvias suelen ser intensas, con trafimalla a los costados, esto seria retirado al finalizar estos trabajos y se restituirá el pasto afectado, no se dañaría bajo ningún concepto árbol cercano alguno. Se adjunta PDF con la información. por su atención, quedo a sus órdenes. | Siempre y cuando no genere adicional, no se tiene inconveniente con la propuesta del paso provisional.
- ESTRUCTURA FACHADA 1.10M | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A201-TRABAJOS EN FACHADAS-6206 indica crecer y cambiar el panel de la fachada arriba del portico pero no se cuenta con detalle de estructura para fijar este panel. Favor de indicarnos el detalle o como se ajustara la misma. | Como lo indica el plano A201 concepto 43 se deberá de continuar con el mismo tipo de soporte de la fachada existente para darle rigidez al panel la cual debe de ser de 1.10 mt de altura.
- TAPAS REGISTROS DE MEDICIÓN | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Fuera de Subestación tenemos registros de medición que no vienen marcados en plano de conjunto ni en planos de subestación. Favor de indicar el cambio de tapas de dichos registros pues actualmente se encuentran en mal estado derivado del tránsito de trailer y camionetas. (Se adjunta evidencia fotográfica) | De acuerdo al plano C-10 Alumbrado Eléctrico del proyecto de exteriores, nota general número 23 los registros eléctricos deberán ser reemplazados con tapa metálica y de acuerdo a la tabla de colores para la herrería exterior debe de llevar el color gris medio SW1007 (P12).
- TAPAS DE REGISTROS EN PISO DE VENTAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Derivado del cambio de bunkers de carnes viejos por nuevos quedan sin uso registros dentro de tienda que servian para instalaciónes de dichos bunkers. Favor de indicar la cancelación o cambio de tapa de registro pues ya están bastante maltratadas. Se adjunta evidencia fotográfica. | De acuerdo al plano A100a.3 Plano de Trabajos en Pisos, toda esa área, donde estaban los anteriores bunkers, trincheras y registros deberían de ser losas de piso nuevas (piedras). En las imágenes que comparten se observan que los pisos son los existentes, favor de verificar con proyecto.
- ALTURA DE POSTES DE ESTACIONAMIENTO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR traemos una nota sobre los postes donde solamente se le dará mantenimiento y pintura. En el cuadro de simbología de luminaria exteriores nos indica luminaria para montaje en poste de 9.00 m. En tabla de cuantificación de postes y luminarias nos indica una altura de postes de 12.00 m. Favor de indicar si se conserva la altura de 12.00 m o se recortan a una altura de 9.00m. | Se deberá de mantener la altura de los postes existentes a 12 mts.
- DRY-FALL EN MANTO Y RECLAMOS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100c PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES Nos indica en el área de mantenimiento y reclamos el área libre de plafón por lo cual queda expuesta la estructura de mezanine. Favor de indicar si es necesaria la aplicación de DRY-FALL en dicha área. | Como lo indica el proyecto en la tabla de acabados y de colores se deberá dar mantenimiento en el área y aplicacion de pintura blanca Dry Fall en la estructura expuesta. Estos trabajos deben ejecutarse y no se consideran un adiconal.
- S-Torreón-RFI_ 58- Bastidor metálico | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano GA80-FUENTE DE SODAS I-6470, indica un bastidor metálico de ptr de 3 forrado con panel de yeso resistente a la humedad reforzado con respaldo de triplay de 19mm. El cual a solicitud de gerencia de remodelaciones nos indica que esta estructura excede las dimensiones de las pantallas donde se exhibe el menú, por lo cual no es estético para la vista del socio, se adjunta fotografía de otro club donde dicho soporte se aprecia. Ayuda visual. | De acuerdo al prototipo vigente, el faldón para las pantallas sobresale del límite de las mismas, por lo que la representación indicada en proyecto es la correcta.
- CUMBRERA TECHUMBRE | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A102a TRABAJOS EN CUBIERTA No tenemos ningún trabajo de cambio o mantenimiento a la cumbrera de techumbre. Favor de indicar si se queda existente y se le da mantenimiento o se realiza el cambio total. | La cumbrera se mantiene y se le deben de hacer trabajos y mantenimiento como lo indica el plano A102a Trabajos de Cubierta. Ver tabla de Alcances de Impermeabilización punto número 4. Ver tabla de Mantenimientos en Azotea punto número 6. Estos trabajos deben ejecutarse y no se consideran un adicional.
- RFI 036 Lamina de proyecto. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, se informa que por proyecto se indica la LAMINA METALICA TIPO KR-18, CAL 24 ACERO A-36, 45% CINC / 55% ALUMINIO (ZINTROALUM) pero las especificaciones Wal*Mart 2023 nos indica que para clima TROPICAL Cálido Húmedo (costa hasta 50 km y zona con alta humedad) el acabado para protección es (DURAPLUS Pintura de poliéster Blanca) sobre lamina metálica tipo KR-18 CAL-24 ACERO A-36 CAPA G60 100% CINC, !! | Se confirma el cambio en la especificacion del tipo de cubierta, fijacion y acabado , a una cubierta de Lámina metálica, tipo KR-18, calibre 24, acero A-36, capa G60 100% cinc., Tipo ZINTRO, fijada con elementos galvanizados, con acabado interior y exterior Duraplus (pintura poliéster blanca), tambien se informa del cambio en los planos correspondientes al A-102 PLANTA DE CUBIERTA
- S-Torreón-RFI_ 60- Timbre en área deposito de valores. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-6470, en la zona de “DEPOSITO DE VALORES”, su acceso no indica la colocación de un timbre, por funcionalidad es recomendable colocarse uno, ya que es el medio de dar aviso la llegada del personal de valores. Favor de valorarlo y de dar Vo.Bo. indicárnoslo. Ayuda visual. | El proyecto se realizó de acuerdo a guías prototipo vigentes, mismas en las que ya no se requiere de timbre, ya que el arribo de personal de valores, puede verse a través de las cámaras y son visitas programadas.
- S-Torreón-RFI_ 56- Solicitud de registros en estacionamiento. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano C01-PLANTA DE CONJUNTO-6470, en donde se junta el estacionamiento (superficie de concreto) y la zona donde inicia el paso peatonal, no marca registros pluviales, el cual por no tener la pendiente adecuada debido al reductor de velocidad del paso peatonal genera estancamientos de aguas pluviales. A solicitud de gerencia de remodelaciones se proponen 2 registros para evitar dicho suceso, de no ser aprobados favor de indicarnos una mejor solución. De igual manera adjunto imágenes de muestra del estancamiento de agua. De igual manera para evitar que suceda el acumulamiento de aguas pluviales en la salida del cliente de lado del paso peatonal sobre blvrd. Diagonal reforma casi esquina con calle 30, por la guarnición y pendiente generada. Colocar unos pasos para que corra el agua hacia el exterior como se indica. Ayuda visual. | Se carga Boletín BOL-07 en la carpeta BOLETINES con la solución propuesta para las rejillas pluviales y drenes en guarnición. La contratista deberá corroborar que los niveles propuestos, coincidan con los niveles finales de la repavimentación.
- Conflicto de colocacion de ducto de aire acondicinado para plenos y los refuerzos estructurales. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se solicita su apoyo ya que en obra se tiene el siguiente conflicto entre las instalaciones de aire acondicionado y la especialidad de estructura, ya que en plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-3787-R0 se indica para piso de ventas la colocacion de bajada a pleno de inyeccion de aire con una dimension de 38 x 38 lo cual en cms son ductos cuadrados de 96.5 cms, de acuerdo a plano estructural ES-03 PLANTA DE CUBIERTA nos indica una separacion entre montenes existentes y de refuerzo de 84 cm y las dimensiones fisicas con las que se cuenta en obra entre montenes las cuales varian desde 73 cm hasta 84 cm, por lo cual no se puede instalar el ducto cuadrado de los plenos en esa dimension y Se requiere que el especialista de aire acondicionado del proyecto nos indique cual es la transformacion adecuada para realizar el paso sin afectar el flujo de aire requerido para la inyeccion con las dos medidas que se cuenta como minimo y como maximo de 73 cm y 84 cm ? Nota: Adjunto en pestaña de notas y documentos la evidencia fotografica de las dimensiones fisicas con las que se cuenta en obra entre montenes las cuales varian desde 73 cm hasta 84 cm. | Los ductos principales para poder pasar entre la estructura podrían ser de 32x54 y en otro caso de 28x58, estos saliendo del equipo y después de pasar la estructura se deben transformar al ducto cuadrado indicado en planos.
- RFI 035 TRAYECTORIAS DE ALIMENTADORES PRINCIPALES FALTANTES-EQUIVOCADAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detectaron algunas oportunidades con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga. En el plano de alimentadores principales tenemos oportunidades de identificacion de trayectorias y cedulas de cableados no coinciden, estan equivocadas y faltan trayectorias de alimentadores como son PTAR, XFMR-X2, UPS REFRIGERACION, M1 REFRIGERACION, SP y Compactadora. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion para compartir con las contratista general y contemplar ajustes pertinentes . | Respondiendo a esta RFI y a las No. 1041566, 1041567, 1041570, 1041562, 1041563, 1041564, 1041565, 1041560 y 1041561 se adjunta planos de alimentaciones generales y diagrama unifilar dando respuesta a lo solicitado en cada caso de las rfi anteriormente mencionadas.
- RFI 028 CONDUCTOR TIERRA FISICA TABLERO HB AIRE | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de alimentadores electricos IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES se detecta la siguiente oportunidades con respecto a la informacion proporcionada en el diagrama unifilar y cuadros de carga se les comparte el punto para aclarar oportunidad : a) En el plano de alimentadores principales nos mencionan cable de tierra para el tablero HB de calibre 2/0d pero en el plano de diagrama unifilar y cuadros de carga nos indican que es de calibre 1/0d. Se solicita compartir informacion o si aplica correccion de esta oportunidad detectada en planos electricos. | Respondiendo a esta RFI y a las No. 1041566, 1041567, 1041570, 1041562, 1041563, 1041564, 1041565, 1041560 y 1041561 se adjunta planos de alimentaciones generales y diagrama unifilar danfo respuesta a lo solicitado en cada caso de las rfi anteriormente mencionadas.
- RFI 027 COMPACTADORA DE CARTON ALIMENTACION ELECTRICA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL se hace mencion a un circuito para la compactadora en sistema trifasico que proviene del XFMR-LP pero en planos electricos y cuadros de carga se menciona otra compactadora en el tablero GP en el circuito 9,11 bifasico de igual manera no coinciden las cedula de tuberia y cableados la pregunta es la siguiente ¿ Cual es la informacion correcta para este equipo o llevaremos dos compactadoras? | La compactadora se conecta como lo indica los cuadros de carga, en el tablero GP. En un correo posterior a este se anexa cambio en DU.
- RFI 026 ALIMENTADOR DE TABLERO SP DE SERVICIOS PROPIOS SUBESTACION | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL no se menciona el alimentador e interruptor principal del tablero de Servicios Propios SP que se ubica en la subestacion electrica pero en el plano IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES y el plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA si se menciona una trayectoria pero la cedula de cableado no existe y esta equivocada la que se indica la pregunta es la siguiente ¿ Si llevamos este tablero SP y definir su punto de conexion adecuado? | Se cargan planos actualizados y DU confirmando con el especialista que es: Transformador tipo pedestal NEMA 3R
- RFI 025 ALUMBRADO DE SUBESTACION ELECTRICA NORMAL Y EMERGENCIA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS Se observa que no se contemplo alumbrado sistema normal y de emergencia dentro de la subestacion electrica se solicita contemplar estos sistemas ya que la subestacion electrica es un cuarto cerrado y cubierto. | Se cargan planos con actualización.
- RFI 079 Nodo de datos para antena de radiofrecuencia almacen | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a recorrido con el area de store planning sistemas el dia 19/09/2023 y en referencia al plano ID-04 ubicandonos justo entre el eje 13 y a 5 metros del eje A indican que en esta zona las antenas de rediofrecuencia indicadas en plano no abarcan la zona antes mencionada por el cual no es posible etiquetar el producto ya que pierde la señal. se indica que se deberà colocar un nodo adicional en esta zona para la colocaciòn de una nueva antena de radiofrecuencia y esta pueda abarcar la totalidad de el area de almacen. Favor de enviar boletin para poder realizar este trabajo e indicar si procede. | Se acarga Plano ID-04 Salidas de Voz y datos, agregando el Access Point.
- No se contemplo señalizacion vertical estacionamiento Vips y Suburbia. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | En obra se presenta el proveedor de señalizacion vertical revisando sus pedido solo esta incluida la señalizacion vertical del estacionamiento del area de bodega la cual se indica en el plano C-13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN-3787, pero como se puede apreciar en plano C-09b PLANO DE TERRACERÍAS COMBO-3787 indica en cuadro de simbologia general la nomenclatura G la cual indica la recolocacion de señalizacio en la cual indica se reutiliza cartelera pero el poste es nuevo y estos ttrabajos no los tiene incluidos la empresa Neon Integral. ¿Por lo cual se solicita se nos confirme la instruccion en con simbologia G y nos ratifique si este alcance se comparti al area de GNFR para su suministro? | De acuerdo al plano de terracerías del combo se indica con la nomenclatura “G”: RECOLOCACION DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN ESTACIONAMIENTO SE REUTILIZARA LA CARTELERA Y EL POSTE SERA NUEVO, POSTE DE ACERO GALVANIZADO PTR DE 2 x 2 CAL. 10. Este alcance es por parte de la contratista general.
- Contacto nomarl automatizacion | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | El proveedor EMERSON de automatización solicita un contacto normal en su tablero para conexión de ups, cabe mencionar que en proyecto únicamente viene indicado contacto regulado y nodo de datos. Favor de indicar si dicho contacto lo deberá realizar el proveedor de automatización o la contratista. ¡! | El proyecto se realizó de acuerdo con las guías mecánicas las cuales no indican algún contacto para este sistema, de igual forma el proveedor Emerson validó los planos correspondientes y no emitió algún comentario al respecto por lo que dicha solicitud, deberá atenderla el proveedor. Una propuesta para brindar este servicio es derivar desde los circuitos 35GL y 39LB ubicados en cada EDC un contacto normal a cada panel de ahorro. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- AREAS VERDES | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para comentar que la operadora solicita que en las áreas verdes se le coloque tezontle rojo ya que es de menor mantenimiento, además de que estas áreas ya no cuentan con pasto. Cabe mencionar en el proyecto no vienen indicados estos alcances. Favor de indicar si procederá la solicitud de la operadora. | Este alcance no es parte del proyecto, al ser una solicitud de operadora deberá tramitarse como una OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- conexion de armaduras | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 6. En los diferentes detalles de conexion de la armadura , en los que hacen referencia a las armaduras, las cuerdas se encuentran unidas, considerando la conexión que se propone, éstas deberían de estar separadas por el espesor de la placa de conexión, favor de confirmar dato | La separación espalda con espalda es de 3/4.
- 031 guia podotactil | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano 412 INCLUSION necesitamos de sus instrucciones para que nos indique si de la guía podotactil hacia el mapa táctil (acceso a clientes y sanitarios) no se requiere la instalación de esta pequeña seccion para guiar a las personas de capacidades diferentes. En espera de sus comentarios. | Se actualiza plano a- 412 plano de inclusion añadiendo la seccion del podotactil en area de sanitarios y clientes
- RFI#96 CAPACIDAD PROTECCIÓN CONDENSADOR UE-01 | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#96 Referente a los equipos de AA, el Tecnico de Carrier nos hace la observacion que la proteccion instalada para la unidad Condesadora UE-01 indicada en proyecto electrico siendo una proteccion de 3x60A no adecuada para su equipo el cual requiere que sea de 100A. durante las pruebas de arranque el consumo del equipo llego a los 55 A Se anexa hoja de servicion con la observacion. | se comparte respuesta. En el ultimo cuadro de equipos que nos proporcionaron ( con fecha de 8 de agosto de 2023 ) indica un compresor para sistema de “VRF” de 13,700 W. Considerando este dato tenemos: 13700/(220*1.72*0.9)=39.49 AMPERES nominales de trabajo, factor de protección contra fallas a tierras y corto circuito del circuito derivado no mayor a 1.75 veces la corriente nominal =39.49*1.75=69.90 , A por lo cual el interruptor debe ser de 60, que es el que estrictamente no supera los 69.90 A , NO DE 100A el alimentador es calibre 1/0 por lo cual no hay problema pues estamos en estamos dentro de parámetros de caída de tensión y ampacidad. Como se menciono el equipo no demanda mas de 55 A, los cuales deben ser la corriente de arranque del equipo, por lo cual el interruptor es el correcto, si proveedor requiere que el interruptor sea de 100 A es tema que incumpliría la normativa eléctrica ya que sin dar la razón al proveedor, por tema de redondeos en los cálculos el interruptor máximo que se pudiera colocar es de 70 A. pero reiteramos que estrictamente el interruptor que no sobrepasa los 69.90 A es el instalado actualmente.
- C-CUAUTITLAN-RFI 122 CONTACTOS ADICIONALES EN COMEDOR | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En plano IE-02 Contactos de comedor cargado el 17 de agosto del 2023, no se tiene considerado los contactos para purificadores de agua y para la luz ultravioleta de las maquinas despachadoras de hielo. Solicitando su apoyo para indicar de que tablero y cto saldra los alimentadores para los contactos mencionados. | Se carga boletin en adenda 03 en donde se colocara Contacto monofásico dúplex polarizado con protección de falla a tierra. 127 v. 20 a. Montado en caja condulet fs con tapa a prueba de intemperie y empaque de neopreno. Definir ubicación y altura final en sitio p/ purificador y lampara.
- 023_DIMENSIONES DE CAMARA DE CARNES BAJA TEMPERATURA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GR5 - la Cámara de carnes de bt indica la dimensión de 10.14 m y en plano GR1-A Layout indica una dimensión de 10.06 m. Por lo que solicitó su ratificación de las dimensión de la cámara de baja temperatura carnes. . | Se carga en Tririga compartido plano REF_INT-BA33-AVENIDASANTAISABEL-RVT22_desenlazado - Sheet - GR5 - Cámaras, compartido por el provedoor con las dimensiones correctas
- 022_RECONFIGURACIÓN DE SUBESTACION POR PLANO DEFINITOC DE CFE | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano NUEVA WAL MART BA SANTA ISABEL definitivo cfe, se solicita la reconfiguración de la subestación. . | Se esta realizando actualización del plano de la Subestacion por el tema de CFE y la carga de refrigeracion, a la brevedad se emitira una Orden de Cambio,
- INFORMATIVO IDF | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN EL PROYECTO NOS INDICA QUE EL AREA DE CUARTO DE CARTON MUROS DE BLOCK SE REALIZARA LA DEMOLICION DE ESTOS MUROS PARA EJECUTAR LA NUEVA AREA DE IDF, SIN EMBARGO SE PROPONE NO DEMOLER EL CUARTO DE CARTON Y ADAPARLO COMO IDF, EL MURO DIVISIRIO ENTRE EL RECIBO SE VA A DEMOLER COMO LO INDICA EL LAY OUT Y DE IGUAL MANERA EL AREA DE PREVENCION QUEDARA COMO EN EL LAY OUT AUTORIZADO, ESTO CON EL OBJETO DE NO GENERAR EL GASTO DE LA DEMOLICION ESTOS TRABAJOS NO GENERAN ADICIONALES. | Como se ha comentado recientemente, el layout responde a lo avalado por operadora, por lo que cualquier cambio en layout debe estar avalado por Eficiencia Operativa y por diseño. Por otro lado, no se adjuntaron las imágenes de la propuesta, por lo que no podemos revisarla. Favor de ejecutar como establece el proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- BUMPER DESPENSA TU CASA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , ANTERIORMENTE SE SOLICITO VIA RFI LA INSTALACION DE UN BUMPER PARA LA PROTECCION DEL MURO INTERIOR DE DESPENSA TU CASA CON EL RFI ID 1036933 DEL CUAL OBTUVIMOS UNA RESPUESTA NEGATIVA, SIN EMBARGO CON LA OPERACION DENTRO DEL AREA SE ESTA DAÑANDO MUY RAPIDO ADJUNTO FOTOGRAFIAS, FAVOR DE CONSIDERAR EL ADICIONAL DEL BUMPER O BIEN LA INSTALACION DE UN TRIPLAY PARA PROTECCION DE LA TABLAROCA, QUEDAMOS DE SU RESPEUSTA, . | Tal como se indicó en al respuesta a la RFI 1036933, el proyecto no considera esta protecciones debido a que el proto con el que fue liberado el proyecto no las incluye. En caso de requerirlas, y con el objetivo de darle mayor durabilidad/protección al muro, sugerimos la instalación de protector en “L” de polietileno reciclado de 6”x6”x1” de espesor en la parte inferior del muro, a una distancia que nos sirva como tope. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Aire acondicionado en omnicanal | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Surge la duda ya que la operadora cuestiono sobre si no se tenia alcance de airea acondicionado para el área del omnicanal, ya que en otras unidades se les está instalando, se les comento que no se tiene el alcance en este proyecto, favor de indicar si no se deberá de considerar lo antes mencionado. . | Por prototipo no se considera un equipo exclusivo para esta área, además, al ser un área abierta (sin plafón) se acondiciona mediante los equipos de piso de ventas, en este caso la ULA-01 y la ULA-05. Las rejillas de los plenos de estos equipos son de doble deflexión por tanto las pueden dirigir hacia donde se requiera. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PUERTA AUTOMATICA Y CORTINA METALICA DE ACCESO | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | La operadora comenta que el espacio entre la puerta automática y cortina de acceso a tienda es inoperable por el espacio para bajar la cortina, solicita exista un espacio mínimo de 60 cm, así mismo para la puerta automática se detecta que el piso existente se encuentra desnivelado, por lo que el riel de la puerta queda a desnivel y la puerta no realiza los cierres correctamente. Por lo cual se propone lo siguiente: * Recorrer la puerta automática hacia el interior de tienda para poder lograr el espacio que solicita la operadora entre puerta y cortina. * Para generar este espacio se tendrá que realizar un lambrin (mocheta) de 20 cm para poder sujetar la misma. * Realizar desbaste del piso para poder nivelarlo y el riel de la puerta quede correctamente. Cabe mencionar que estos trabajos ya fueron ejecutados conforme al proyecto, ya que para realizar estos trabajos la contratista deberá programar el proveedor Stanley para la reubicación. Favor de indicar si deberán de realizar estos ajustes, de ser así favor de compartir boletín. Anexo fotografías de evidencia y propuesta vía correo electrónico. | En proyecto, la distancia se indica conforme a proto por lo que se solicita que se rectifique que se haya ejecutado de acuerdo con esas distancias. En caso de que aún requieran el ajuste, al ser una solicitud de operadora para la reubicación de la puerta automática se deberá tramitar como una OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 025_RFI INFORMATIVO_SUBESTACIÓN | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la solicitud del rfi con id 1041065 denominado 022_RECONFIGURACIÓN DE SUBESTACION POR PLANO DEFINITOC DE CFE. Se informa lo siguiente, se realiza EL acomodo de tableros e interruptores en la subestación de acuerdo a norma y otros proyectos similares del proto 33, debido al avance de la obra y los atrasos se propone esta solución. Se adjunta plano para su validación y liberación con la uvie. | No procede la propuesta, la Subestacion se Ejecutara de acuerdo al la OC, ya que es responsabilidad del Especialista
- MAPA HAPTICO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO AL PLANO DE INCLUSION C-16 NOS INDICA COLOCAR EL MAPA HAPTICO FRENTE A LA PUERTA AUTOMATICA SIN EMBARGO ESTA YA NO SERIA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DADO QUE EL MAPA OBTRUIRIA LA SALIDA Y POR OTRA PARTE TAMBIEN LA PUERTA CORREDIZA NO LOGRARIA CERRARSE POR LA OBSTRUCCION DEL MAPA, SE PROPONE COLOCAR EL MAPA EN LA ZONA AZUL ADJUNTO FOTOGRAFIA AHI NO AFECTARIA LAS PUERTAS ADEMAS QUE TAMPOCO QUEDARIA DONDE SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACION DE LA UNIDAD, FAVOR DE DAR SU VALIDACION A LA PROPUESTA O BIEN COMENTARNOS DONDE INSTALARLO. | Adelante con la reubicación del mapa, contemplando que el trazo del podotáctil te dirija de manera correcta.
- Mueble de recibo | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En base a los movimientos realizados en trastienda, para la liberación del espacio de trastienda ejes 4-5 tienda realizo el movimiento del mueble de recibo de proveedores, sin embargo por el tiempo que tenía el mueble, al momento de realizar el cambio, este se desarmo completamente quedando inservible para la operación, por lo cual gerencia de la unidad solicita un mueble nuevo. | Previo a validar el suministro de un mueble de recibo nuevo, por favor compartanos un reporte fotográfico para fundamentar el cambio ya que en el reporte de planeación se aprecia en condiciones aceptables.
- RFI 022 Propuesta de recolección de riostras-2 | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, de acuerdo a la respuesta del RFI 020, adjunto (Notas y documentos) la información gráfica de la propuesta de conexión atornillada en riostras para su aprobación. !! | Favor de compartir reporte grafico de la solictud para poder dar respuesta
- RFI 018 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL PARA BA VISTA HERMOSA DEFINICION DE TIPO | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL SE HACE MENCION A UNA SUBESTACION TIPO ESTACION DE 500 KVA TENSION PRIMARIA DE 13.2 Y TENSION SECUNDARIA 480/277V PARA EL PROYECTO DE BA VISTA HERMOSA PERO EN PROYECTO APROVADO E INGRESADO A CFE SE HACE REFERENCIA A UNA SUBESTACION DE TIPO PEDESTAL DE 500 KVA TENSION PRIMARIA DE 13.2 Y TENSION SECUNDARIA 480/277V A LO CUAL SURGEN DUDAS CON ESTE TEMA COMO ¿ QUE TIPO DE SUBESTACION SE INSTALARA Y SI SE PROCEDIERA CON EL AJUSTE DE TIPO DE SUBESTACION REQUERIMOS QUE NOS COMPARTAN LOS PLANOS CON ESTA MODIFICACION CONTEMPLANDO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CONECCION CON EL TABLERO GENERAL DE LA UNIDAD ? | COmo se compartió por correo es tipo pedestal
- RFI 015 AREA DE PROTECCION DE TANQUE DE GAS LP | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | EN PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA Y LAYOUT GENERAL SE APRECIA QUE EL TANQUE DE GAS ESTA PROTEGIDO POR UNA MALLA O MURO PERO NO CONTAMOS CON LAS CARACTERISTICAS DE DICHA PROTECCION (CORRAL) INDICARNOS QUE SE CONTEMPLA PARA EL TANQUE DE GAS. | El cercado que se debera colocar alrededor del tanque da gas, sera con base en postes (esquineros y refuerzo) de acero galvanizado de 2 con capuchon y malla ciclónica de acero galvanizado cal. 11, en cuadro comercial de 5x5cm. Para mas detalle sobre las dimensiones y ubicacion de los postes se adjunta el boletin, para una mejor referencia visual.
- RFI 012 SOLICITUD DE PLANO C-06a MEDIDOR DE AGUA POTABLE | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS, NOS PUEDEN COMPARTIR POR FAVOR EL PLANO C-06a DETALLE DE NICHO PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE SE REQUIERE VER DETALLE 2, NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PAQUETE QUE SE DESCARGÓ DE TRIRIGA. SALUDO!! | Se menciona que en el plano C-06a se encuentra el detalle que se esta solicitando, para mayor referencia el detalle lleva por nomenclatura la siguiente: 2 DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA.
- UPS MDF | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN PROYECTO Y LISTADO DE SUMINISTRO NO TRAEMOS EL ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL NUEVO UPS DE 6KVA PARA EL AREA DE MDF SISTEMAS, SIN EMBARGO NO INDICA SI LA CONTRATISTA TIENE EN EL ALCANCE EL MOVIMIENTO DEL UPS A REUTILIZAR FAVOR DE DEFINIRNOS QUIEN REALIZA EL MOVIMIENTO DEL UPS ESPECTRA EXISTENTE, . | De acuerdo con el proyecto y el scope de sistemas compras Walmart debería haber suministrado los UPS del site, revisar con supervisión cual es el motivo por el cual no se han suministrado. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- mecanica de suelos | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 8 Nos pudieran enviar la mecanica de suelo de este proyecto ya que no se encontro cargada en el tririga | La mecánica de suelos esta cargada en la carpeta Estudios/Mecánica de suelos.
- RFI FILTRACION DE AGUA HACIA CUBO DE ELEVADOR (2) | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI FILTRACION DE AGUA HACIA CUBO DE ELEVADOR (2). SOLICITAMOSA NUEVAMENTE LA SOLUCION PARA LA FILTRACION DE AGUA YA QUE AUNQUE SE QUITE LA BAJADA DEL SIGUE FILTRANDO EN INTERIOR DEL ELEVADOR SE COMPARTEN LAS FOTOS NUEVAMENTE SE PROPONE IMPERMEABILIZAR EL MURO FRONTAL DEL FOSO Y COLOCARLE UN MURO Y LOSA DE 10CMS EN LA PARTE BAJA, ES NECESARIO Y URGENTE ESTA RESOLUCION POR QUE SE SIGUE TENIENDO EL TEMA | Como diseño estamos de acuerdo con la solución propuesta en sitio, elaborando el muro y la losa de fondo con los trabajos de impermeabilización para evitar las filtraciones al interior, y en donde la contratista deberá asegurar la correcta ejecución.
- RFI PLAFON EN EL AREA DE CONGELADOS Y LACTEOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PLAFON EN EL AREA DE CONGELADOS Y LACTEOS. SE SOLICITA QUE NOS CONFIRMEN QUE SE COLOCARA PLAFON EN EL AREA DE BODEGA DE LACTEOS Y CONGELADOS YA QUE EN EL PLANO A-100b-PB INDICA QUE NO SE TIENE PLAFON , PERO POR TODO LO QUE SE TIENE DE ESTRUCTURA, QUEDAMOS EN ESPERA DE LA RESPUESTA. | Debido a que esa zona se encuentra con la estructura e instalaciones expuestas, se confirma la colocación de plafón de para ocultar y así dar una imagen uniforme para esta zona, se hace la aclaración que se deberá dejar registro tanto para instalaciones como para mantenimiento a cámara de lacteos. Debido a que esa zona se encuentra con la estructura e instalaciones expuestas, se confirma la colocación de plafón de para ocultar y así dar una imagen uniforme para esta zona, se hace la aclaración que se deberá dejar registro tanto para instalaciones como para mantenimiento a cámara de lacteos.
- RFI REACOMODO DE LUMINARIAS EN BODEGA P.A. | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REACOMODO DE LUMINARIAS EN BODEGA P.A. DE ACUERDO AL ACOMODO DE LOS RACKS EN BODEGA FINAL SE SOLICITA TAMBIEN EL REACOMODO DE LAS LUMINARIAS YA COLOCADAS EN SITIO YA QUE SE ANEXARON DOS PASILLOS Y POR CONSECUENCIA DEBEN DE COLOCARSE 6 LUMINARIOS MAS PARA LOS DOS PASILLOS, SE ANEXA EL CROQUIS Y FOTOGRAFIAS DEL SITIO. | Debido a que esa zona se encuentra con la estructura e instalaciones expuestas, se confirma la colocación de plafón de para ocultar y así dar una imagen uniforme para esta zona, se hace la aclaración que se deberá dejar registro tanto para instalaciones como para mantenimiento a cámara de lacteos.
- RFI CONTACTOS DE PISO EN OFICINA FLEX | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CONTACTOS DE PISO EN OFICINA FLEX. Se informa que debido a que es un riesgo tener los contactos en piso en oficina flex por no tener espacio para la mesa que marca al centro del proyectos, se coloca una tapa para intemperie sin que halla ningun riesgo y tener nivelado esa parte para no tener riego para los asociados, se anexa captura de correo y foto fisica del area | El layout se realizó con base a las especificaciones y guías de prototipo vigentes, como proyectos quedamos enterados con este movimiento, aunque no vemos correcto el mantener las salidas en piso, por la actualización del acomodo de acuerdo con la propuesta que se vio con Eficiencia operativa y que nos compartieron en este RFI, nuestra recomendación es reubicar dichas salidas hacia la nueva posición, considerando que esto no deberá ser un adicional.
- RFI LOGISTICA DE REFUERZO DE MURO Y LOSA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI LOGISTICA DE REFUERZO DE MURO Y LOSA. De acuerdo a lo visto en el boletin BL-20230905-02 nos indica la demolicion de 80 cms de cada lado del castillo de refuerzo y se tiene 60cm del castillo por lo que estariamos demoliendo 2.20cms de largo y considerando que el muro de block descansa en esa trabe, se pregunta cual seria el proceso y si el muro tiene repercuciones de que se pueda caer? o que proceso seguimos para no tener consecuencias con el muro. Se anexa el croquis y foto | De acuerdo con el Ing. Estructurista, nos confirma que Dentro del boletín BL-20230905-01 se especifica el sistema de apuntalamiento que se debe instalar previo a realizar cualquier demolición. Como adicional se recomienda que los trabajos de demolición se realicen con equipo de baja potencia como roto martillos eléctricos (no neumáticos) o herramienta manual. Respondido por correo el 15/09
- RFI REFORZAMIENTO EN PLANTA ALTA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REFORZAMIENTO EN PLANTA ALTA. DERIVADO DE LA VISITA QUE SE TUVO POR PARTE DEL PROYECTISTA EN ESTRUCTURA SE SOLICITA EL ENVIO DE INFORMACION PARA EL REFORZAMIENTO DE LA PLANTA ALTA. | Se comparte boletín con el reforzamiento para esta zona en muros de esta zona. Compartidos por correo el 14sep23 BL-20230907-01_Columna de concreto
- RFI REFUERZO DE OFICINAS Y BODEGA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REFUERZO DE OFICINAS Y BODEGA. DERIVADO DE LAS DEMOLICIONES DE LAS AREAS DE CARNES Y TORTILLERIA EXISTENTES NOS ENCONTRAMOS CON MUROS DE CARGA QUE SE TIENEN QUE DEMOLER 2 PARA PODER UBICAR LAS VITRINAS DE CONGELADOS Y PREPARADOS, POR LO QUE SE SOLICITA LA SOLUCION SI ESE TIENE QUE REFORZAR | Se comparte boletín con el reforzamiento para esta zona en muros de esta zona. Compartidos por correo el 14sep23 BL-20230907-02_Clausura de vano BL-20230907-03_Ajuste de viga
- FIBRA OPTICA TELMEX | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | La gerencia de tienda solicita que se realice canalización para la fibra óptica (TELMEX), ya que está actualmente se encuentra sin canalización y va por techumbre, comenta que le dice Telmex que porque se encuentra expuesta es el motivo por el que tienen fallas con el internet. Quedamos a la espera de sus comentarios y/o indicar si se deberá realizar este trabajo. ¡! | En proyecto no se indicó el cambio de la acometida telefónica de fibra óptica debido a que en las inspecciones y en minuta de recorrido gerencia no indicó que existía esta problemática y sistemas no cambió de ubicación. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 80 Alimentación eléctrica para letras de Hogar y Supermercado | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | Estimados. En proyecto No tenemos alimentación eléctrica para los adosados iluminosos que están sobre pórticos Supermecado y Hogar Electrónica. Nos pueden apoyar con el boletín correspondiente eléctrico y automatización para estas letras iluminadas. Quedo atento a sus comentarios | La iluminación para los letreros adosados de supermercado y hogar no se considerarón puesto que en guías mecanicas no lo requieren. Se informa que en otros proyectos no se ha solicitado alimentación a estos anuncios
- RFI#98 CONTROL DE ENCENDIDO DE ANUNCIOS ADOSADOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#98 Referente a la alimentación eléctrica de los anuncios adosados, indicada el plano W IEA-B01 Actualizado en la OC6 de 21 de julio, estos fueron conectados al circuito A07 mismo que alimenta luminarias arbotantes. Director de nuevos negocios hace la observación que estos anuncios deberían estar apagados durante el día, por lo que controlar el encendido con el interruptor del circuito dejaría sin iluminación algunas lámparas al interior de la clínica. Solicitamos se evalué la forma de controlar el encendido y apagado de estos anuncios adosados. | . Los anuncios adosados se alimenten del circuito (Cto.) 10 de tablero “A”, así se indico en el boletín RFI#88 - B24 - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ADOSADOS DE FACHADA ( 25-AGO-23 ). Los anuncios están en un circuito Independiente para poder ser contralados sin interferir a las otras luminarias.
- RFI#77 COLOR EN FACHADA INTERIOR ADOSADOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#77 Se solicita se indique si se considerara un color diferente en la fachada interior, donde se ubicaran los adosados, ya que en proyecto ISSUE se tiene considerado el color Sugar Glass de Comex. Así mismo si va a ser requerido algún refuerzo para la instalación de estos. | . No, el color permanece igual al de la fachada del super center que está enfrente . El refuerzo ya fue considerado en el Boletín #29
- RFI 06 Sistema de extracción sanitario vestíbulo | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde En el plano ”A-400a PLANO DE SANITARIOS A-VESTIBULO-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO-2”, en el detalle 3 se muestran las instalaciones en plafón, sin embargo no se menciona la distribución final del sistema de extracción, esperemos nos puedan ayudar con esta duda por favor. por su atención, quedo a sus órdenes. | Las salidas de aire se quedan como están en estado actual.
- CAJAS ELÉCTRICAS EN BARRA DE COMENSALES SAMS CAFÉ | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En la barra suministrada GNFR de área de comensales de Sams café trae instalada una caja tipo raco para un posible contacto por debajo de la barra. Favor de indicar si dicha caja queda vacía o se tiene que canalizar y cablear. | Favor de revisar el plano de contactos de dicha zona, si no se indican en ese plano no deben ser considarados.
- S-Torreón-RFI_ 61- Pantallas de visualización en sam¨s cafe. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-6470, en la zona de “DESPACHO DE PREPARADO DE ALIMENTOS”, en la parte superior nos marca unas pantallas donde se visualiza el menú, dichas pantallas en proyecto no tienen manera de conectarse, de igual manera se verifica en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-6470 y no lo tiene indicado, así mismo la conexión de dichas pantallas no marca un nodo de datos para las mismas pantallas según el plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-6470. Favor de proporcionarnos la canalización a seguir para los contactos de las pantallas y de igual manera la conexión del nodo de datos para las mismas. Ayuda visual. | Los contactos mencionados, se encuentran debidamente indicados en el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS FUENTE DE SODAS-6470. El proyecto se realizó con base en las guías mecánicas Vigentes, mismas en las que no se indica nodo de voz y datos para pantallas, favor de mandar RFI con la solicitud aprobada por Gerencia de tienda y de obra.
- TRATAMIENTO DE PODA DE CAPTANIAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano CO11-PLANO DE AREAS VERDES-6206 no indica tratamiento de poda y conservacion para planta captanias. Favor de indicar cual seria el alcance para estos. | No se cuenta con información de la planta que mencionan, favor de enviar imagen o nombre científico (generó y especie) de la planta mencionada.
- SEÑALIZACION EN CANCHA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano CO03-PLANTA DE CONJUNTO-6206 no indica el detalle de la señalizacion para la cancha en entrada de personal . Favor de indicarnos por favor. | No existe alcance para la cancha por lo que se deberá de dejar como se encuentra actualmente.
- DESCALIBRACION FLUXOMETROS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | referente al modelo de FLUXOMETRO MANUAL TIPO OCULTO SLOAN MOD. TRF 156-1.28 DE 38MMØ para los sanitarios nos comenta tienda que estos se descallibran constantemente por lo cual esto genera una mala operación y temas de mantenimiento adicional a lo considerad, por lo cual se deja el antecedente para que se mejore el modelo especificado en futuros proyectos. | Les comentamos que en muchas otras unidades donde se han instalado funcionan de manera adecuada. El Gerente de tienda o el Gerente de Obra pueden informar al equipo de Eficiencia Operativa para su revisión con el equipo de Prototipos.
- DOBLE CONCERTINA EN CUBIERTA | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | DURANTE EL RECORRIDO INICIAL SE DETECTARON EQUIPOS VANALIZADAS (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO), NOS INFORMA TIENDA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA QUE PERSONAL AJENA A LAS INSTALACIONES INGRESA A CUBIERTA (NO SE CONOCE POR DONDE INGRESAN Y NO SE DETECTA INGRESOS DEL LADO CORRESPONDIENTE A LA TIENDA), POR LO CUAL SE PROPONE UNA DOBLE CONCERTINA (COMO SE INDICA EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO) PARA EVITAR FUTUROS PROBLEMAS DE VANDALISMOS EN LOS EQUIPOS NUEVOS. | Entendemos el tema de seguridad de esta unidad, sin embargo no fue alcance de proyecto el sistema de prevención y esta particularidad, sugerimos se canalice esta necesidad mediante otra instancia. Podría funcionar la concertina como sugiere supervición, sin embargo se tendría que analizar el tema con el equipo de prevención WM, bien pudiera funcionar un cercado electrificado.
- PISO EPOXICO EN ENTRADA DE AMASIJO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a los trabajos de piso en área de pasillo de perecederos, en el área que se encuentra hacia el acceso de amasijo y rosticería; y como parte de los trabajos de remodelación se realizó el retiro de piso epoxico existente quedando el firme de concreto. Durante el retiro del epoxico se evidenio las oquedades que realizaron en su momento para la aplicación del epoxico y se adheríera al firme de concreto; por ser un área de transito constante para la entrada de las áreas de proceso se decidio colocar un autonivelante que ayudará a que el transito de carritos de productos sea mas facil. Se envía este RFI como informativo, se anexa evidenica del área. | En proyecto se indicó la colocación de epóxico industrial, en visita a sitio la aplicación del autonivelante se observó en buenas condiciones, dichos trabajos no generan adicionales ya que en proyecto se planteaba una solución.
- VOLTAJE EN SUBESTACIÓN | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a la respuesta del RFI 50, favor de compartirnos la especificación del regulador de voltaje a ocupar. Aclarando que este será un suministro adicional por parte d ela contratista. | De acuerdo con lo revisado en la visita a sitio del especialista electrico, se observó que el proveedor de mantenimiento de la subestación eléctrica realizó el movimiento de los tap´s. Con esto ya no se tienen temas de voltaje por lo tanto el arranque de los equipos de aire (ULAS) se podrá realizar por el proveedor y ya no es necesario instalar un regulador de voltaje.
- QUIEN SERA PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN EL PROYECTO DE REFRIGERACIÓN EXISTEN DOS PROVEEDORES DE REFRIGERACIÓN DE REVISIÓN FECHA 24 DE ENERO DE 2022, RENSA DE REVISIÓN FECHA 20 DE MAYO DE 2022, KYSOR WARREN ME AYUDAN A DEFINIR QUIEN SERA EL PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN Y CONPARTIR LOS PLANOS AUTORIZADOS, Y SI EXISTE CAMBIO ALGUNO | El proveedor indicado es kysor a lo cual las guias ya estan cargadas
- NO SE INDICA BOMBA DE DIESEL EN EQUIPO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO EN CUARTO DE BOMBAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN EL PROYECTO DE EQUIPOS DE PCI EN CUARTO DE BOMBAS SE OBSERVA QUE NO SE INDICA BOMBA DE DIESEL, PARA EL CASO DE EMERGENCIA SI NO SE CUENTA CON ENERGIA SERVICIO NORMAL DE CFE CONFIRMAR SI ES CORRECTO LO INDICADO EN PROYECTO | viene indicada la bomba diesel para el PCI, es la que viene indicada en el plano HCM-01 con el número 5.
- HALLAZGO DE NIVEL DE RELLENO DE COLINDANCIA ACTUALMENTE UN PARQUE CON MURO DE CONTENCIÓN DE BD CITARA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | DE ACUERDO CON LOS NIVELES OBSERVADOS EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO EN SITIO POR LA CUADRILLA DE TOPÓGRAFIA, EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL DEL PREDIO COLINDANTE LADO NORTE DONDE SE UBICA UN CENTRO DEPORTIVO SE ENCUENTRA 1.48 M POR ENCIMA DEL NIVEL QUE MARCA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL PROYECTO ISSUE, DEBIDO A QUE NO ESTABA CONSTRUIDO EL PARQUE Y NO CONSIDERARON EL RELLENO, POR LO CUAL, EL MURO DE CONTENCIÓN EN ESA ÁREA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL PLANO DE SECCIONES. COMO SE PUEDE OBSERVAR, DEBIDO A ESTAS DIFERENCIAS EN NIVELES, NO LLEGARÍAMOS NI CON LA GUARNICIÓN ARMADA NI CON EL MURO DE CONTENCIÓN. POR LO QUE PEDIMOS QUE NOS DEN VISIBILIDAD SOBRE EL ALCANCE QUE SOLUCIONARA ESTE HALLAZGO: ¿RELLENAMOS ESTA DIFERENCIA AFECTANDO EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA ZAPATA? ¿CRECEMOS EL MURO PARA LLEGAR A ESE NIVEL?, EN CONSECUENCIA, TENDRÍAMOS QUE AUMENTAR EL ESCARPIO DE LA ZAPATA Y EN CUANTO A LA GUARNICIÓN ARMADA, NO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, ¿SE CONVIERTE EN UN MURO? SOLICITO SU APOYO MEDIANTE BOLETIN PARA SOLUCIONAR NIVELES DE MURO DE CONTENCIÓN POR DIFERENCIA DE NIVEL DE RELLENO DE COLINDANCIA (PARQUE) | Se envian planos C05 y C05b con ajsute de alturas de taludes y niveles de guarniciones para absorver el desnivel y colocar un talud tambien al exterior del predio.
- TARJA EN BARRA DE COMEDOR ASOCIADOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a solicitud de store planning se solicita que nos definan si en la barra de comedor asociados se instalara una tarja o no, ya que en planos de proyecto no se ha encontrado ese detalle. Anexo imagen del estado actual de la barra de comedor de asociados. | el mueble lo va a suministrar compras, se emite boletin con la demolicion de la barra
- MURO NARANJA ATENCION A CLIENTES | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | , a peticion de Store planning solicito que nos definan si el muro de atencion a clientes donde va la barra de madera ira pintado en color naranja(color actual) o debe ser pintada en color blanco. Anexo fotografia donde se aprecia el muro actualmente en color naranja. | Se envio Plano de Atencion a clientes en la carpeta de boletines con la actualizacion de criterios
- ESTRUCTURA DE MALLASOMBRA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Conforme a la revision realizada en las estructuras para mallasombras de estacionamiento se encontro con el detalle de que en la conexion CX-5 del plano de proyecto C-09h las placas a las que se fija la mallasombra estan marcadas a colocar sobre la viga identificada como VMS-2 pero estas deberian ir colocadas sobre la viga VMS-1 (misma viga sobre la que estan colocadas las otras placas en la punta) por lo que se requiere hacer el cambio de la ubicacion de estas placas para la correcta instalacion de las mallasombras. Anexo imagenes de referencia. | Enviamos el boletín adjunto para aclarar la posición de las conexiones para este caso específico de malasombra realizado en SC Lola Beltrán. La posición de las placas de sujeción se encuentran conforme la solicitud del proveedor de la mallasobra con la cuál se desarrollo el prototipo; por lo que se debe verificar coincida con las solicitaciones del proveedor final de este elemento
- PLAFONES DAÑADOS | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO A-100B PLANO DE PLAFONES Y DETALLES SE INDICA QUE LOS PLAFONES EXISTENTES SOLO SERÁN PINTADOS A DOS MANOS CON PINTURA BLANCA, SIN EMBARGO, EN SITIO SE DETECTA QUE ESTOS REQUIEREN MANTEAMIENTO YA QUE CUENTAN CON VARIOS DAÑOS FÍSICOS (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO) ¿SE REALIZARA ESTE MANTEAMIENTO? | El alcance original del proyecto es cambio de aire, sin embargo en beneficio del proyecto se tiene considerado la siguiente nota en el plano A-100b “SE DEBERÁ CONSIDERAR RETIRO Y LA SUSTITUCIÓN DE 50 M2 DE PLAFÓN DE YESO EN DONDE SE REALIZÓ EL CAMBIO DE REJILLAS”, consideramos que se pueden hacer las reparaciones indicadas en el reporte adjunto siempre y cuando no sobrepasen de esta cantidad y se genere un costo adicional al proyecto.
- 036 ventanas para Amasijo y Tortilleria | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Equipo de diseño de acuerdo a plano GA10a PLANO DE AMASIJO Y TORTILLERIA Y plano GA10 PLANO DE AMASIJO Y TORTILLERIA donde se son índica la colocación de dos ventanas en el acceso a tortillería que da hacia piso de ventas, no encontramos detalles de dimensionamiento de dicha ventanas (alto x ancho) y de que materiales se debe de fabricar nos apoyan con esta información, así mismo aprovecho la ocasión para que si nos indiquen si para la instalación de la misma se requiere un refuerzo en el muro o nos proporcionen detalle para la colocación de la misma | SE AÑADE ALZADO Y ESPECIFICACIONES DE VENTANAS EN PLANO DE AMASIJO Y TORTILLERIA GA-10, GA-10a
- 034 Muro de bodega Omnicanal | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A402 BODEGA OMNICANAL Y PICK UP y plano A100c PLANO GENERAL DE MUROS en especifico para el muro de bodega Omnicanal requerimos de información si para este elemento no se requiere refuerzo a base de PTR debido a lo largo de muro o con los poste de bastidor metálico en suficiente. Pendiente a sus comentarios. | SE CARGA BOLETIN CON REFUERZO EN MURO DE OMNICANAL Y MURO DE TRANSVERSAL EN ELECTRONICA BOL1, BOL 1a
- 033 BARRA DE COMEDOR | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A403 COMEDOR DE ASOCIADOS, para la fabricación de barra de comedor no tenemos detalle de construcción, nos apoyan con detalle de armado de muro y cubierta de concreto. Atento a sus comentarios | SE CARGA BOLETIN CON REFUERZO PARA BARRA EN AREA DE COMEDOR
- 032 niveles para drenaje exterior eje C | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano C07 PLANO DE DRENAJE EXTERIOR se nos indica la colocación de los registros sanitarios sobre banqueta adyacente al eje C, el nivel de brocal del registro 1(51.77) y 2(51.43) es mas alto respecto al nivel de piso terminado de piso de ventas (51.23), por lo que requerimos instrucciones de: 1.-Nivel de banque (NPT) adyacente al eje C 2.-Niveles de brocal 3.-Niveles de arrastre. Agradeceremos la pronta respuesta, . | los brocales y NA son los indicados en el plano c07, estos niveles de brocal están de acuerdo a proyecto
- #15 Aterrizaje de Columnas al interior de tienda | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | . En proyecto planos IE-16, SE-01a no se observa el aterrizaje de las columnas de la tienda, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | Se confirma que es necesario el aterrizar las columnas de la estructura metálica al interior de la tienda.
- Mueble de recibo | SC PLATEROS (Pisos) | Walmart Supercenter | En base al RFI 22 correspondiente al el mueble de recibo solicito su apoyo para enviar el corquis de las medidas correspondientes a el mueble, para poder realiazarlo. | Como se menciono el RFI anterior, este mueble no fue alcance del proyecto. Tampoco recibimos el reporte fotográfico del desmontaje y las causas por las cuales se desarmó. Como diseño no tuvimos el alcance de dibujo de este mobiliario. En este caso la contratista deberá repner el mueble con las dimensiones del que se retiro.
- REGISTROS SANITARIOS PLUVIALES FACHADA PRINCIPAL | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN EL PROYECTO NO TENEMOS CONSIDERADO LOS RESANES A LOS REGISTROS PLUVIALES SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL DONDE ESTABAN ANTERIORMENTE LAS CONEXIONS DE LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL ADJUNTO FOTOGRAFIAS, FAVOR DE DEFINIRNOS EL ALCANCE Y TRABAJOS A EJECUTAR. | Revisando las fotografías que nos comparten, en el registro que cuenta con abertura la bajada pluvial debería ir centrada para posteriormente colocar un codo de acuerdo al proyecto, dado que aún no se ha colocado el codo considerar alargar la bajada para que la conexión sea como se encontraba actualmente. En cuanto al registro frente a la puerta, no vemos algún tema en cuanto a su estado actual. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 51 Alimentación electrica para amasadora de tortilleria | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | En el plano IE03-contactos abarrotes-3629 se observa una discrepancia en la alimentación de la amasadora de tortillería, ya que el layout indica un equipo de 50 Kg, lo que concuerda con lo existente. En el plano antes mencionado nos indica un T18 “CONTACTO DUPLEX MONOFASICO 2P-3H NEMA 5-20 127 V. 20 A. CON TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE EN la CAJA TIPO CONDULET FS O FSC CUERDA ROSCADA. A 1.20m. SNPT. AMASADORA DE TORTILLERIA 20 KG.”, esta propuesta es para un equipo de menor capacidad. De lo anterior se suministrará por parte del contratista el interruptor de seguridad que requiere el equipo y el cual tenía desde un inicio, nos apoyan aprobando este adicional al contratista. | Se envía boletín con la instalación correcta para la amasadora de 50 kg de tortillería, se especificó mal el modelo de la amasadora en el plano GA03 que es la base para las instalaciones por lo que eso genero que se especificara de menor capacidad la alimentación del equipo.
- PLAFON DE BODEGA DE APARTADO | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme al plano A-100d Planta de acabados en plafones, nos indica una altura de plafón de 5.80m para la bodega de apartado en trastienda, en dicha área tenemos instalaciones de aire acondicionado (bajada de ducto de UP) lo cuál nos impide llegar a ese nivel de plafón, de igual manera tenemos al lado el rack A de refrigeración. | No se considera plafon en el area de apartado ya que esta queda confinada con los muros perimetrales de la tienda y el muro que divide apartado con piso de ventas y electronica.
- COLOR FALDON SAMS CAFÉ | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GA07-ABARROTES VISTAS INTERIORES-6206 indica en el faldon de sams café color blue capri 6788, pero en el manual de bold and blue es blue chip 6959. Favor de indicar si se realiza esta correcion. | El color de los faldones debe ser con Blue Chip (P05) como lo indica el proyecto, ver alzado 2. Únicamente los faldones de perecederos llevan el fondo en color Blue Capri (P10), ver alzado 6.
- PUNTO DE REUNION | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano CO-13 PLANO DE SEÑALIZACION, no traemos indicadas las dimensiones del punto de reunión ni el código de color para dicho punto. Por otra parte en plano CO03-PLANTA DE CONJUNTO nos indica el punto de reunión en estacionamiento de Sams y otro en el patio entre Walmart y Sams. Favor de indicar las dimensiones para el punto de reunión código de color y a quien corresponde el punto de reunión del patio central entre Sams y Walmart. | Los puntos de reunión en el proyecto son únicamente representativos ya que estos los determina Protección Civil, tanto ubicacion, cantidad, color asi como dimensiones de los mismos. Favor de revisar la Nota General 4 en el plano A101b Planta de Señalización.
- Instalación de equipo ANSUL | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente a la instalación de sistema ANSUL en panaderia, ya que si no se hubiera desmantelado el existente hubiera explotado debido a la demolición realizada en ese muro y colocación de columnas de rack B de refrigeracion, esto se solicita por parte de GNFR. Proveedor de ANSUL comenta que la solicitud se debe realizar por medio de compras hacia ellos. | No se debió desmantelar el sistema ANSUL sin antes notificar a proyectos mediante un reporte fotográfico debido a que el muro en donde se encontraba no se intervenía, solo se intervienen muros exteriores, por lo que es responsabilidad de la Contratista el suministro del equipo nuevo.
- HALLAZGO EN EXCAVACION DE CISTERNA Y PTAR | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | El día Domingo 24 de septiembre llenaron con agua el canal que está a 5 metros del terreno de tienda y de los trabajos de la PTAR, esto provoco asentamiento en la excavación de la PTAR e inundación a 1.5m de profundidad dentro de la excavación, laboratorio recomienda aplicar piedraplén a nivel de la base de los fosos a manera de filtro y rellenar, por otro lado en la excavación del cuarto de bombas se tuvo asentamiento mínimo en la calle 16 de Abril, por la cercanía con la tienda Aprecio, se tiene que recorrer el cuarto de bombas al centro del estacionamiento (se adjunta ubicación), estos puntos se revisaron en recorrido con gerencia de construcción Walmart, favor de indicar cambio de diseño. | Como se menciono en la sesión del día de hoy favor de compartir reporte fotográfico y reporte de relleno de excavación para poder emitir las recomendaciones
- #09 Dimensiones de Hornos y fermentadoras | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | , en referencia a la OC 02 del 01 de Septiembre observamos: los planos se observan cargados con fecha del 30 Agosto, sin embargo sigue sin observarse cambios en el pie de plano informando la revisión de plano y los cambios marcados en la nueva versión del plano. Por lo anterior se observa también que las dimensiones de los hornos y fermentadoras se mantienen sin cambio sin embargo al contrastar la información con las fichas técnicas del fabricante se observa que las dimensiones de los hornos son mucho mayores (2.05*2.10 mts) lo que obliga a redistribuir los espacios y la instalación sanitaria GIS-01 por ejemplo (se anexan fichas técnicas y evidencia de la información cargada en tririga). Solicitamos Confirmación de lo que se debe ejecutar. . | Se cargan planos ES-105, ES-105a y ES-401 con los ajustes correspondientes, así como plano de listado den ABARROTES.
- #16 Modificación de acometida TELMEX | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | . En la visita de TELMEX del 26-Sept 2023 se valida la ubicación para la acometida telefónica modificando la taryectoria, se sugiere la modificación en el archivo cad adjunto. Se solicita VoBo para su ejecución, no se genera adicional para la contratista. . | Se confirma que es viable conectar desde ese punto la acometida telefónica.
- Iluminacion en local de optica | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | , referente al local de la óptica, nos pueden corroborar si no existe alcance de iluminación en el proyecto, de ser lo contrario nos pueden apoyar con detalles y especificaciones de dicha iluminación. Quedamos a sus indicaciones. | Para el local asignado a la óptica, únicamente se considera únicamente un disparo con interruptor. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- BASTIDORES MUROS TABLAROCA PICK UP TRASTIENDA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS-6206 no indica colocar porteria de ptr para los muros de pick up, plafon de pick up, muro de trastienda los cuales se requieren por refuerzo y seguridad del muro ya que los claros son de mas de 10 m. Favor de indicarnos a cada cuanto colocar los refuerzos y de que medidas | Cuando se desarrolló el proyecto de emisión aún no se solicitaba dicho refuerzo en muros, de hecho no existe ninguna CI o Guia que así lo especifique, así como tampoco en el prototipo del Sam's Club vigente por lo que sería una nueva solicitud. * Muro de almacén de PickUp, para este muro no es necesario colocar el bastidor de refuerzo ya que apenas rebasa los 10 mt y además de hacer escuadra con el muro de Pick Up y le da la rigidez necesaria, sin embargo se sugiere colocar espárragos colganteados dividiendo en tercios el muro, es decir, dos espárragos, uno en cada tercio del muro a 3.86 mts. * El faldón de PickUp se debe de colgantear con los espárragos como viene indicado en el proyecto. Apoyarse en el detalle 10 del plano A405 Plano de Farmacia. * Para el muro de trastienda, el cual tiene una longitud de 23.95 mt se sugiere colocar el bastidor iniciando con el poste para la sujeción de la puerta hawaiana hasta los 4.88 mt de largo y así sucesivamente hasta ajustar con la otra esquina, así mismo se deberá de considerar colocar espárragos a cada 4 metros para darle mayor rigidez al muro.
- ALCANCE LOUVERS PLANTA DE EMERGENCIA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN PROYECTO NO TENEMOS ALCANCE PARA LOS TRABAJOS EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA TIPO LOUVERS ADJUNTO FOTOGRAFIAS, FAVOR DE DEFINIR SI REALIZAMOS MANTENIMIENTO Y APLICACION DE PINTURA? | Favor de considerar el mantenimiento y aplicación de pintura. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PROTECCION TOMAS SIAMESAS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN EL PROYECTO TENEMOS LA INSTALACION DE LAS TOMAS SIAMESAS EN EL PERIMETRAL DE LA TIENDA SIN EMBARGO NO CONTAMOS CON UN DETALLE DE PROTECCION DE ESTAS, POR LA ZONA NOS COMENTA LA UNIDAD QUE ES FRECUENTE QUE SE ROBEN LOS ACCESORIOS, FAVOR DE CONFIRMARNOS SI PROCEDEMOS CON LA COLOCACION DE ESTA PROTECCION Y ENVIAR DETALLE O BIEN EJECUTAR CONFORME AL PROYECTO. | Favor de considerarlo como se indica en proyecto, ya que por normativa de protección civil las tomas siamesas siempre deben de estar accesibles ante cualquier emergencia. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PLAFON EN AREA DE ASEO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN EL PLANO DE ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS INDICA LA INSTALACION DE UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN EL AREA DE CUARTO DE ASEO SIN EMBARGO EN EL PLANO DE PLAFONES INDICA EL AREA ABIERTA, FAVOR DE CONFIRMANOS LA INSTALACION DEL PLAFON PARA LA CORRECTA COLOCACION DE LA LUMIANRIA INDICADA EN PROYECTO ELECTRICO Y LISTADO DE SUMINISTROS. | Se debe considerar los 2.13m2 de plafón para el área de aseo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 110 Alerta sísmica | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que se tuvo una visita por parte del proveedor de la alerta sísmica, sin embargo no tiene un proyecto definido para instalar el equipo, se dan 2 opciones: colocar el equipo en el área de servicios al cliente o en uno de los módulos comerciales frente a línea de cajas; ésta ultima opción es considerado como mejor por parte del proveedor al estar frente al mayor numero de gente, colocando 3 altavoces que abarcan mas espacio; en cualquiera de las 2 opciones hace falta una salida eléctrica regulada para su equipo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la posición definitiva que el proveedor deberá instalar su equipo y solicitamos de su apoyo con el boletín para la salida eléctrica regulada que requiere el proveedor | De acuerdo al CDP-02 se menciona que el contacto para alimentar los equipos del sistema de alerta sísmica deberá de ser normal, no de energía regulada, y la ubicación de este equipo deberá de ser en la zona de atención a clientes.
- RFI 111 Porterías para señalización en pasillos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que se tuvo visita por parte del proveedor Área Creativa solicitando unas porterías para instalación de cables en los pasillos centrales que deberán instalarse directamente a la estructura de la techumbre y deberá resistir la tensión del cable acerado que normalmente instalan. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan estos detalles de las porterías mediante un boletín con los detalles de dicha estructura | El proveedor debe de compartir la ficha tecnica del elemento a instalar. Se debera contar con vobo del desarrollador para cualquier colganteo de la estructura.
- RFI 112 Pintura invertida (colores) en servicios al cliente | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante la visita de área creativa indica que los colores naranja y azul de servicios al cliente (pintura ya aplicada a muros) del plano A-412 están invertidos de acuerdo al nuevo proto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen en que muros se debe aplicar el color azul y en que muros se deben aplicar el color naranja dentro del área de servicios al cliente. | El azul de lado del acceso y el naranja hacia el piso de ventas. Se adjunta plano A-412 PLANO DE SERVICIOS AL CLIENTE-5040, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 113 Lambrines adicionales en área de oficinas. | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la visita de área creativa indican que en los muros aparentes de block (de acuerdo al plano A-100b) de la sala de trabajo y de resguardo documentación confidencial se debe instalar un lambrín de tablaroca con acabado en color blanco, para que los viniles que el proveedor tiene considerado, los pueda instalar en dichas áreas, estos lambrines no se tienen considerado por proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | de acuerdo a proto vigente no se considera sicho lambrin en el area de resguardo de material de documentacion solo pintura. Se envia boletin A-100b PLANTA DE ACABADOS EN MURO-5040.dwg, indicando la colocacion de labrin de tablarroca
- RFI 114 Área insuficiente para instalar horno Hardt | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Store planning nos comparte las guías mecánicas para el horno hardt en el área de marketside, el cual indica que el frente el horno mide 55 (1.40 m) y el espacio por proyecto es de 1.39 m; considerando que el equipo también requiere de un espacio para la maniobra de instalación y su retiro para el mantenimiento preventivo y/o correctivo, el espacio por proyecto no cumple con lo requerido por el proveedor / store planning. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si debemos recortar el muro para que el horno pueda instalarse y cual es el espacio que deberá tener para que el equipo pueda ingresar. Se comparte la guía recibida. | El espacio done se ubiara el horno Hardt esta de acuerdo a las dimensiones del proto vigente. Se adjunta plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL-5040 donde se ajusta el espacio para colocar el horno, recorriendo el muro hacia el eje W6 para abarcar un poco mas de espacio.
- RFI 115 Base para frente muerto no construido por desarrolladora | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que se tuvo visita por parte del proveedor de media tensión para esta unidad, indica que falta la base para el frente muerto / base para medición, el cual se encuentra dentro del area de la desarrolladora, desconocemos si debieron dejar la base. Solicitamos de su apoyo para que nos idiquen que procede para no atrasar los trabajos de media tensión. Se comparten las fotografias del estado actual y reporte del proveedor | De acuerdo a los alcances de proyecto debra ser por parte del desarrollador ya que la infraestructura del exterior es por parte de ellos.
- RFI 116 Entrega de medidores de agua para instalarse | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos HCM-01 y C-06, no se indica que la contratista general deba instalar el medidor de agua hacia la cisterna. El desarrollador hace entrega de 2 medidores de agua para instalarse, con numero de serie: 0314456 y 0313793. Solicitamos de su apoyo para que nos determinen si esto debe ser alcance de la contratista en un trabajo adicional, o indíquenos que procede. | De acuerdo a los alcances del proyecto se nos confirmó que las acometidas y el proyecto exteriro es alcance por parte del desarrollador, por lo que el desarrolador debera de entregar la red hidraulica desde la acometida hasta el pie de cisterna
- RFI 117 Propuesta de alimentación para alumbrado de andador peatonal. | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se genera propuesta para la alimentación eléctrica del alumbrado que se ubica en el andador peatonal, en sitio se revisa con personal de la plaza indicando que tienen fases de 480 v con su neutro, por lo que las lámparas de los postes están alimentadas en 277 volts.; Las lámparas que se indican en el boletín son multivoltaje por lo que no deberá existir ningún conflicto con las alimentaciones (en caso de que la plaza nos comparta el Vo.Bo.) Se adjunta un reporte fotográfico de la ubicación del registro existente. | Revisando la información solicitada, ya que las luminarias del poste y las del andador tienen el mismo voltaje de fase a neutro, no debería de haber algún problema siempre y cuando la plaza lo autorice, cabe mencionar que si se conectan directamente del poste, las luminarias del andador ya no estarían siendo controladas por la tienda, sino por la plaza.
- RFI 118 Trinchera pluvial en anden de trailers | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y el gerente distrital, solicitan que se construya la trinchera pluvial con la rejilla Irving a lo largo del andén de trailers. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Este alcance de exteriores corresponde al desarrollador, desarrollador en su momento indico que su calculo le dio las dimensiones de la coladera a considerar.
- RFI 119 Sustitución de bombas sumergibles del desarrollador | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y el gerente distrital, solicitan que se sustituyan las bombas sumergibles del cárcamo del andén de trailers (suministradas e instaladas por el desarrollador), debido a que cada equipo es de 0.5 h.p. los cuales no son capaces de bombear el agua y los pocos lodos que se que se generarán durante la operación de la tienda. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Este alcance corresponde al desarrollador, favor de compartir un reporte a manera de evidencia que soporte lo que indican para buscar el acercamiento con el desarrollador.
- RFI 120 Protección para mueble de vigilancia | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y el gerente distrital, solicitan que se suministre e instale un bumper o ángulo de protección para el mueble de vigilancia en el acceso de asociados, debido a que en el proyecto no está considerado y será un paso de patines durante la operación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se adjunta boletin RFI-120 Angulo de proteccion en mueble de recibo.dwg, para dar respuesta a lo solictado por Store planning
- RFI 121 mirilla, jaladera y chapa en acceso de personal | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instale una mirilla, jaladera y chapa de seguridad en la puerta de acceso de asociados, ya que en proyecto solo indica barra de 3 puntos y debido a la constante apertura, las llaves de las barras detex, se rompen. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Favor de compartir las especificaciones de los elementos adicionales que solicitan ya que el prototipo no lo considera.
- RFI 122 Techumbre en acceso de personal | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instale una pequeña techumbre en el acceso del personal, para su protección contra lluvias; en proyecto solo esta indicado la lamina, hace faltan los detalles de refuerzo o soporte para dicha techumbre. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se adjunta boletin RFI 122 Techumbre en acceso de personal.dwg, para dar respuesta a lo soliictado pro Store Planing
- RFI 123 Marco de concreto en cuarto de basura orgánica | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En proyecto no se indica la construcción de un marco de concreto para recibir la puerta metálica del cuarto de basura orgánica; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se construya este marco para un mejor soporte de la puerta. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | el marco de concreto de la puerta se encuentra indicado en el plano ES-602_CUARTO DE BASURA ORGÁNICA_REVA.
- RFI 134 Reubicación escalera marina | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto, la escalera marina para subir al protocol B se ubica en el área de cocina Deli; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que esta escalera se reubique en un espacio del pasillo de Walmart.com / Super.com, para evitar contaminación al área de alimentos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | La ubicación de la escalera se encuentra indicadas conforme a Prototipo y layout autorizado.
- RFI 139 Puertas / tapas para escaleras marinas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning indica que en la parte baja de las escaleras marinas se le deben instalar sus puertas o tapas, aun cuando estas escaleras marinas se encuentren dentro de la unidad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y si es correcto lo que indica store planning. | El detalle de la proteccion de las escaleras marinas al interior de la tienda se encuentraindicado en el plano A-103a DETALLE ESCALERA MARINA Y ESCOTILLA-5040 y A-103f ESCALERA MARINA-5040
- RFI 124 Chapa para puerta de Pickup | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instale una chapa de seguridad en la puerta de servicio de Pick-up ya que en proyecto solo indica barra de 3 puntos y debido a la constante apertura, las llaves de las barras detex, se rompen. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | por prototipo se trae este sistema de apertura, nos apoyan con las especificaciones de la chapara que propone Store planning ya que la especificacion debera ser validada por el equipo de prototipos.
- RFI 125 Entrecalle en faldón de servicios al cliente | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-412, no indica que se instale un entrecalle en el faldón de servicios al cliente, para que divida los colores azul y naranja; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instale esta entrecalle. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y nos compartan los detalles en caso de que aplique | Se envia boletin RFI 125 Entrecalle en faldón de servicios al cliente.dwg, a solicitud de estore planning de entrecalle en muro de Servicios al Cliente
- RFI 126 Cambio de lámparas en acceso de clientes en nuevo plafón | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al boletín A-100c PLANTA DE PLAFONES-5040 se construyeron los plafones en los accesos de clientes, por suministros de GNFR, las lámparas para este nuevo plafón, serán de sobreponer ya que eran colganteadas. Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se suministren nuevas lámparas que deberán ser de empotrar en el nuevo plafón. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de que aplique, solicitamos el boletín respectivo con el numero, modelo y tipo de lámparas a instalarse | Se mantienen las lamparas colganteadas pegadas al plafon.
- RFI 127 Nuevas lámparas en platabanda de carritos amigo | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instalen lámparas redondas empotrables en las platabandas o plafones del área de carritos eléctricos amigo; el cual no está considerado dentro del proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de que aplique, solicitamos el boletín respectivo | se adjunta boletin IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS.dwg para dar respuesta a lo soliciatdo por Store Planning
- RFI 128 Refuerzo de PTR para puerta de farmacia | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se instalen un refuerzo de PTR para la puerta del mueble de la farmacia, ya que en obras similares, le puerta se vence al poco uso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se adjunta bletin RFI 128 Refuerzo de PTR para puerta de farmacia.dwg, para dar respuesta a lo soliciatdo por Store Planing
- RFI 130 Muro de protección en colindancia con vecinos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y el gerente distrital indican que por seguridad, se debe construir la barda de protección que no realizó la desarrolladora (y nos comentan que según correos, MRP no colocará ninguna barda o malla) para evitar conflictos con los vecinos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y nos compartan los boletines en caso de que proceda la petición. Como información adicional, durante esta adecuación se ha tenido intrusión por dicha colindancia | Este proyecto es una adaptacion a local, los exteriores deben ser alcance del desarrollador.
- RFI 131 Protección de herrería para lámparas Wall pack | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Dentro del proyecto, no se tiene indicado ninguna protección para las lámparas Wall pack, al ser una zona roja, es necesario dejarlos protegidos; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se le coloquen protecciones a estas lámparas; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y nos compartan los boletines en caso de que proceda la petición. | Se envia boletin RFI 131 Protección de herrería para lámparas Wall pack.dwg, para dar respuesta alo solicitado por solicitud de store planning
- RFI 133 Placa de resistencias mas anchas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que las molduras o placas antiderrapantes (resistencias en piso) en los accesos a las cámaras de congelados, se instalen unos mas ampliados para evitar que los patines los dañen prematuramente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | El alcance de las camaras de congelados es por parte del proedor de refrigeracion.
- RFI 136 Cancelar ventana comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y la gerencia distrital, solicitan que se cierre la ventana del comedor (se cancele), por temas de seguridad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | La ventana viene indicada en el layout liberado por operadora, en caso de requerir la cancelacion, debera de ser a traves de OT de Store planning.
- RFI 138 Mallas de protección en muros de alto valor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning indica que en los muros y cancelería del cuarto de alto valor, debe instalarse una malla de protección, el cual en proyecto no está considerado (en plafón si se considera) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | de acuerdo a criterios de diseño WM y especificaciones vigentes no se indica la consideracion de instalarse alguna malla de proteccion, solo se indica en la parte de plafon
- RFI 137 Falta mesa para personas con silla de ruedas en comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En proyecto la mesa (barra) de madera del comedor indica que toda la superficie debe ser a un solo nivel (80 cm). Durante el recorrido de pre posesión, Store planning y la gerencia distrital indican que en esta barra, falta un espacio para las personas con silla de ruedas, el cual debe instalarse a un nivel diferente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerdo a Proitotipo vigente y guias proto la barra de comedor no se considera espacio para personas con discapacidad . La altura de 0.80 m actual de la barra cumple con las medidas erghonomicas para alojar una silla de ruedas por norma
- RFI - 57 - ACABADOS EN PISOS KLINKER | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde, de acuerdo a la planta de acabados en pisos, plano A-100a se indica que el klinker continua despues del sardinel, este datalle usualmente termina con el sardinel y despues se continua con concreto pulido, nos podrian indicar el detalle correcto, adjunto imagen de referencia y el detalle en plano, ademas de indicar en caso de algun cambio las areas que deberan considerarse. | El despiece de loseta antiacida klinker termina en el sardinel del area de preparados y despues de el se continua con el concreto pulido de piso de ventas. Se adjunta boletin RFI - 57 - ACABADOS EN PISOS KLINKER.dwg, para dar respuesta a lo solicitado.
- RFI - 58 - DOMOS REV | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde en la ultima reunion se comento que se revisaria el ultimo plano de domos cargado en el sistema en carpeta de boletines para descartar que no sea necesario considerar retirar otro domo que se encuentre sobre plafones dentro de faldones y sobre camaras de refrigeracion, nos apoyan con sus comentarios. | Se actualza plano A-102a - TRAZO DE DOMOS EN CUBIERTA-5354.dwg, de domos de rde RFI 56 para dar respuesta a lo solcitado
- RFI - 59 - LOSATAPA TANQUE TORMENTAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde respecto al proyecto estructural se habia solicitado en la ultima reunion darnos VoBo de que la losa tapa del tanque tormentas esta diseñada para soportar las cargas de los camiones para el anden ya que en proyecto se esta considerando que esta area es parte de la maniobra para el ingreso al anden de descarga | De acuerdo al proyecto estructural el diseño de la losa tapa del tanque de tormentas esta siseñado para el rodamiento de trailers de acuerdo al proyecto estructural
- RFI - 60 - MUEBLE EN DELI | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en el area de DELI se indica que el vano para el mueble del Rosti pollo es de 1.50, Store Planning comenta que por temas de mantenimiento se solicita que este vano sea de mayor ancho 1.65 mts, nos podrian apoyar con sus comentarios y en caso de ser positivo el ancho enviar el detalle que debera considerarse ya que esta area se encuentra terminada en su etapa de tablaroca y es necesario cambiar los detalles del espesor de los muros que rodean el vano para lograr esos 15 cms extras, adjunto detalle del plano | Se adjunta boletin RFI 60 MUEBLE EN DELI.dwg, para dar respuesta a lo solictado por Store Planning de indicar el espacio de 1.65m solicitado en el vano del mueble de rostipollo.
- RFI - 61 - PINTURA EN MONTEN | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde no se indica el detalle sobre si se debera considerar pintura de acuerdo al codigo de colores en especificacion wm para estructura en interior puntualmente para los montenes que tienen vista al area de piso de ventas que funjen como soporte para el panel de la fachada, ya que no se indica el detalle especifico para estas pzas, favor de confirmar cual debera ser el criterio a tomar en consideracion | Se debera de considerar la aplicación de pintura P 31 SW7102 , para la estructura metalica visible hacia piso de ventas
- RFI - 62 - VANO PARA ANDEN DE DESCARGA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde, de acuerdo a proyecto en el plano A-407 C la medida del vano para la cortina en el anden de descarga es de 2.59 m de ancho por 2.46 m de Alto, esta medida se ratifico en el RFI 47 sello en cortina de anden donde se indica que el suministro se debe cambiar de acuerdo a los requerimientos de proyecto, los proveedores de compras tienen el suministro considerado para un vano de 2.46 m de ancho por 2.75 m de alto e indican que este suministro es generalizado para el formato SC, favor de confirmar la medida adecuada y el detalle correcto a considerar | se debe de consierar 2.44m [96] ANCHO DEL VANO por 2.75m [108] ALTURA DEL VANO, de acuerdo a los criterios d ediseño WM. Se adjunta boletin RFI 62 VANO PARA ANDEN DE DESCARGA.dwg, para dar respuesta a lo solicitado.
- RFI - 64 - FALDON EN FARMACIA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | El faldon de farmacia sobre el consultorio actualmente esta a una altura de 3.15 m, esta area esta a un lado de prichos en la que el faldon es mas alto, se continua con la especificacion del faldon de acuerdo a proyecto o se debera darle continuidad al faldon de prichos hasta el de farmacia, favor de indicar el detalle correcto, en otros proyectos se esta haciendo esta adecuacion durante la ejecucion del proyecto. | Considerar que el faldon de prichos llega hasta ellecho bajo de la estructura por la cara frontal y lateral , el faldon que se genera de la farmacia y el consultorio debe de ser de 3.00m
- RFI - 63 - PROYECTO MYSTIQUE | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde segun las consideraciones de diseño para este proyecto hasta el momento no se tiene alguna actualizacion de diseño puntual señalada que corresponda al proyecto MYSTIQUE se tendra alguna adecuacion adicional contemplada dentro de este al diseño del proyecto ejecutivo en ejecucion? | la actualziacion de la OC de iniciativa mystique, esta en proceso de desarrollo, y se estara compartiendo la proxima semana.
- COLADERA-REFRIGERADORES-PISO-VENTAS | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el plano GIS-01 se pueden observar que se colocaran dos refrigeradores en piso de ventas, están colocados antes de entrar a trastienda del lado izquierdo, favor de indicar si se debe considerar 1 coladera o un tapo de servicio en la zona o no. | No se coloca coladera ni tapon registro en el area señalada
- CONEXIÓN-COLADERA-TORTILLERIA | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En la planta arquitectónica indica colocación de coladera al ingreso de tortillería pero en el plano GIS-01 dicha coladera no se considera conexión, favor de indicar si se colocara coladera y la conexión o si no es necesaria. | Se deberá considerar La conexión de la coladera C3 como lo indica el plano GIS-01
- METAL-DESPLEGADO-ESCALERA-MARINA | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el plano A-103b no se indica colocación de metal desplegado entre muro y la U del metal desplegado quedando una franja de 15 cms aproximadamente sin protección como se observa en la sección 1 escalera marina III. Favor de indicar si se debe considera metal desplegado o no. | Favor de considerar la colocación de metal desplegado en al franja referida.
- MURO-SISTEMAS-CONMUTADOR-TORTILLERIA | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto nos indica colocación de muro de tabla roca entre las áreas de tortillería y sistemas, favor de revisar si se ejecutara de acuerdo a proyecto o dicho muro tendrá un acabado o algo adicional ya que como se sabe en sistemas se tiene tableros eléctricos, tableros de sistemas, alarmas equipos de up´s, y al otro lado del muro se cuenta con una trampa de harinas y una tarja de lavado ambos equipos tienen servicio de líquidos los cuales con el paso del tiempo pueden presentar daños y tener fugas los cuales pueden dañar el muro o los equipos del cuarto de sistemas. Esto se comenta ya que en una remodelación a futuro o mantenimiento podrían tener algún problema con equipos eléctricos. | De acuerdo al prototipo vigente el muro referido que divide las dos áreas esta indicado del lado del amasijo de panel de yeso resistente al agua con recubrimiento de loseta para contener los liquidos y limpieza, y del lado de sistemas de panel de cemento, por lo que no debe haber ningun problema.
- MUEBLES-ACCESO-ATENCION-MINUSVALIDOS | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto no se indica en los muebles de servicio al cliente, e-commerce, mueble de protección se consideró un área para personal con capacidades diferentes, favor de indicar en que muebles se deben considerar dichos cambios o si no aplicara. En el plano A-501 no indica dichas preparaciones para el personal ya sea asociado o cliente. | Que se apliquen estos mismos criterios constructivos considerando el área para personal con capacidades diferentes.
- IMPRESORA-COLOCACION-MUEBLE | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el plano A-501 nos indica la colocación de la impresora en la parte superior del mueble de servicio al cliente, en proyecto anterior de bodega Aurrera se solicito que la impresora debería ir oculta dicha solicitud se realizo por parte de operadora, favor de indicar si se ejecuta conforme a proyecto. | Que se ejecute de acuerdo a lo solicitado por operadora, en la parte inferior replicando el mismo criterio constructivo.
- MUEBLE-EQUIPO-SONIDO | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el plano A-501 nos indican los muebles para Servicio al cliente y E-commerce en ambos se consideran puertas para la posible colocación del equipo de sonido, favor de indicar en que mueble se va a considerar la colocación del equipo de sonido ya que en ambos se esta considerando el rodapié del mueble, por dicho rodapié no se podrá ingresar el carrito que consideran los equipos de sonido. | El equipo de sonido va en el mueble de Servico al cliente, para caracteristicas y colocación de este equipo ver plano ISO-01
- COLOCACION-PAMPARAS-COVID | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto indica colocación de mampara de policarbonato en distintas áreas del proyecto como es en muebles de atención clientes, e-commerce, comedor, oficinas, favor de indicar si se considera la colocación o no. | El prototipo vigente indica la colocación de estas mamparas , Favor de considerarlas conforme a proyecto.
- COLOCACION-LOSETA ANTIÁCIDA-TORTILLERIA-AMASIJO | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el plano A-100ª nos indica la colocación de la loseta antiácida de manera longitudinal favor de indicar si es correcta la colocación ya que en proyectos anteriores siempre se coloca de manera transversal como se indica en área de carnes. Carnes indica colocación transversal y en amasijo y tortillería indica longitudinal. | El sentido del despiece de la loseta antiácida en el área de carnes y amasijo esta de acuerdo al Prototipo Vigente favor de ejecutar como indica el proyecto.
- PLANO-UBICACIÓN-ARBOLES | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el plano C-11 (AREAS VERDES) se tiene una tabla con la indicación de los arboles a derribo y trasplante, pero en plano no se tiene indicado la nueva ubicación de los árboles a trasplantar; Favor de indicar la ubicación de los arboles con numero de seguimiento 344,345 y 699. | La nueva ubicación de los arboles señalados si esta indicada en el plano, en la parte norte del conjunto por el area de los tanques de tormenta, favor de considerar el transplante en el área indicada.
- 001 - Ubicación Tablero TG-2 para UP´S | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina. Ampl Tarimas) | Distribution Center | En los planos DU 01 - Diagrama Unifilar, IE 02 Cuarto de UP´S hacen referencia a la conexion del Interruptor de Seguridad Doble Tiro 3P / 100 A el cual se conectara al tablero TG - 02 mediante un interruptor de 3P - 60A; Sin embargo no especifica la ubicación del tablero TG -02. Solicitamos de su apoyo para indicar la Ubicación del tablero TG - 02 (480/277 / 3F / 4H / 2000 A.) EXISTENTE. | En la subestación se encuentra el tablero TG-02, ya que es un bus compartido (tren). El tablero “TG-02” se encuentra ubicado en la subestación II, ubicada atrás de NAVE 2 AREA DE PERECEDEROS al lado de cuarto de baterías.
- 029 NIVELES DE RODAMIENTO EN PATIO DE MANIOBRAS | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano C05 PLANO DE TRAZO, nos apoyan en reafirmar las cotas de niveles que rigen la vialidad(rodamiento) en la sección del eje 2 al 3, en área de patio de maniobras, ya que nos indica una cota de 51.65 y de acuerdo con los niveles de PV (51.23) y de banqueta (51.23) en la sección mencionada, la vialidad quedaría arriba de banqueta y no se meta a piso de ventas por la puerta de emergencia. En espera de sus instrucciones. | SE COMPLEMENTA PLANO C05 PLANO DE NIVELES CON NIVELES EN AREA DE CARGA EN ENTRE EJES 2 Y 3 plano C05
- 28 CONEXION A TIERRA ANTENA SATELITAL | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde De la manera mas atenta se solicita su apoyo para indicar si aplica instalación de conexión a sistema de tierras de antena satelital ya que no viene indicado en plano IE-19, favor de subir información al respecto. Quedo atento a sus comentarios | se actualiza plano IE-18- PLANO SISTEMA DE PARARRAYOS EN TRIRIGA
- 019 Postes de Alumbrado Exterior | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Equipo de Proyectos Referente al RFI004, donde se indica de la existencia de postes para alumbrado exterior, se informa que no existen esos postes, el area de compras nos proporciona provvedor de Postes y via electronica notifica que no trae este alcance. Nos apoyan con enviar una notificacion al area de compras solicitando que hacen falta estos postes, cualquier duda o informacion estamos al pendiente. Atentos a sus instrucciones | Se avanza adicional a compras para suministro de faltantes
- 27 DISPOSITIVOS ALARMAS Y DCI PTAR | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | En el presente proyecto no viene indicado canalización, cableado y dispositivos de sistema de intrusión y DCI para el área de planta tratadora, de su apoyo para indicar si aplica instalación y dispositivos para dicha zona o se mantiene conforme a lo proyectado. Atento a sus comentarios | el proyecto se considero como nivel de riesgo medio, para los criterios de Walmart no indica que se tenga que alarmar dichas zonas
- 25 OVER HEAD CISTERNA | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde En proyecto no viene indicado over head para la tapa de cisterna de la unidad solicitamos de su apoyo para confirmar si este dispositivo es requerido en esta zona o se continua conforme a proyecto. Atento a sus comentarios | En el plano LP-01 se encuentra alarmado el área de cuarto de bombas y de los tanque elevados
- 22 COLADERA Y ALIMENTACION HIDRAULICA LAVADORA DE PISOS | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De su apoyo para indicar si aplica para este proto colocación de coladera y alimentación hidráulica para lavadora de pisos y considerarla en la red sanitaria e hidráulica ya que estas no vienen indicadas en el proyecto. Quedo atento a sus comentarios | EN PLANOS IS-02 INSTALACION SANITARIA NUCLEOS SANITARIOS Y IH-02 INSTALACION HIDRAULICA NUCLEOS SANITARIOS SE CONTEMPLA COLADERA Y ALIMENTACION HIDRAULICA PARA LAVADORA DE PISOS
- 24 CONTACTO REGULADO RELOJ CHECADOR | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde En proyecto no viene indicado contacto regulado para el reloj checador, de su apoyo para confirmar ubicación, canalización, cableado y circuito del cual se alimenta ya que este es requerido para alimentar dicho equipo. Quedo atento a sus comentarios | de acuerdo a la CI-20-044, el reloj checador no necesita alimentación extra, solo salida de datos, si se cuenta con alguna otra especificación favor de compartirla
- 18 COLADERA SANITARIOS DAMAS | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De la manera mas atenta solicitamos de su apoyo para indicar si en el área sanitarios de damas aplica colocación de coladera ya que no viene proyectada en plano IS-02, solo en sanitario de caballeros esta marcada Atento a sus comentarios | los sanitarios indicados en esta tienda, no son como los indicados en el prototipo 2022, la diferencia radica en que los sanitarios y los lavamanos se encuentran en la misma zona de servicio independientes tanto para hombres como para mujeres, en lugar de una zona independiente mixta para lavabos, por lo que se encuentra una coladera para todo el servicio de sanitarios a mujeres debajo de los lavabos, así como el sanitario de hombres considerando en este último una coladera adicional en la zona de mingitorios, sumando en total 3 coladeras que indica el prototipo 2022, se recomienda considerar la ubicación de acuerdo al proyecto
- 21 VoBo PROYECTO PTAR | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Por medio del presente informo que el proyecto presentado por el proveedor de la planta de tratamiento para la construcción de esta, es diferente al cargado en tririga, solicitamos de su apoyo para dar el VoBo e iniciar la construcción de la misma y mitigar cualquier oportunidad que se llegase a presentar, lo mas pronto posible. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios Se adjunta proyecto presentado por el proveedor de PTAR | se actualiza proyecto de ptar enviado por el proveedro sytesa en tririga, en la carpeta de exteriores- planta de tratamiento
- 013 UBICACION DE BASE DE RACK | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Equipo Diseño , de su apoyo por favor para enviar ubicación de rack de refrigeración ya que se tiene lo siguiente: 1.- De acuerdo con el plano ES602 RACK la base hace referencia al eje A` es insuficiente para la ubicación de esta. 2.-De acuerdo con el plano A101a PLANTA LAYOUT, la base del protocol se encuentra ubicado entre eje 6-7, B` - B`` (Area de lockers, CBL, Jefes y Protección de Activos) 3.-En el plano GRS TRAYECTORIAS el rack de compresores, simbólicamente se encuentra ubicado entre eje 6-7, A` - A``` (sobre el área de CABINA DE CONFERENCIAS Y CARNES) Pendiente a sus instrucciones | SE ACTUALIZA PLANOS DE REFRIGERACION CONFORME UBICACIÓN DE RACK VALIDADO EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES
- 17 LINEAS DE CONDENSADOS UPR | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IS-06 indica que la descarga de condensados de las “UPR” es hacia canalones de las bajadas pluviales, requerimos de su apoyo para confirmar si es correcto ya que en proyectos anteriores dicha descarga a sido hacia líneas de la red sanitaria. Quedo atento a sus comentarios | SE CONFIRMA LA DESCARGA DE CONDENSADOS A BAJADAS PLUVIALES, YA QUE ESTAS SE DESCARGAN HACIA EL TANQUE DE TORMENTAS EVITANDO DESCARGAS SUPERFICIALES
- Detalles banquetas eje A | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Solicito su apoyo para enviar los detalles o cortes claros para visualizar: -Banqueta exterior del eje A -Guarnición con sus características, nivel de desplante, nivel de corona y en su caso armado -Talud (revisar geometría para estabilizar la guarnición VS corona de muro de contención) -Corona de muro de contención. Lo anterior debido a que la banqueta se indica en todo su desarrollo con la cota 51.23 y la corona del muro que contiene este terraplén, tiene cotas variables según lo manifestado en el plano C05a Corte A-A‘, lo que se trata es de evitar que este terraplén y banqueta queden inestables. | Adjunto planos donde se indica la planta, detalles y secciones del muro de contención en el eje A, donde se aprecia el nivel de desplante y corona del muro, la corona del muro se mantiene constante al nivel +51.33 por lo que no existen problemas con respecto a la banqueta del nivel +51.23, en cuanto al detalle de guarnición es el indicado por CDP de Walmart.ES-701bZ, ES 701a, ES-701
- RFI 038 Junta aserrada reforzada en exterior. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, de acuerdo al Plano C-09b Modulacion juntas de firme, especificamente en el detalle No. 05 Junta aserrada reforzada, se indica la colocacion de pasajuntas lisa engrasada (centro a centro), pero no se indica que deba ser en canastilla, por proceso de colado se requiere de pasajuntas a base de canastos, de lo contrario no se podria instalar de centro a centro como se indica en el detalle. !! | Se podrá colocar canastillas para la correcta colocación y colado de los pasajuntas, sin embargo, esto no es un alcance estructural por lo que no se especifica en los detalles como el encontrado en el plano C-09b detalle 5 al que se hace mención. La nota ubicada en pie de plano también hace referencia acerca de los procesos
- RFI 037 Zona de ubicación de arboles. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en proyecto se indica la reubicación de algunos arboles, los cuales se reubicaran entre el area verde en forma de talud (paralelo al Eje C) y la calle Jaime Nuño, pero en esa zona de indica banqueta ¿Es correcta la ubicación de los arboles indicadas en el Plano C02bL? y !! | La ubicación de los árboles es correcta, en el plano de tratamientos arbóreos (C02bL) especifica el área permeable en donde serán reubicados algunos árboles y otros se conservan en el mismo sitio.
- S-Torreón-RFI_ 62- Solicitud de listado de suministros. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-6470 se indica en el cuarto de sistemas idf 1, un ups de 3 kvas dicho equipo no se indica en el listado de suministros. Esta información ya está confirmada por el área de compras de Wal-Mart, favor de emitir el listado de suministros con el ups de 3 Kvas con la finalidad de solicitar dicho equipo. Ayuda visual. | La UPS mencionada debería estar listada en Scope de sistemas, favor de revisar con el coordinador de sistemas el tema del suministro de dicho UPS.
- RFI 81 refuerzo de espectacular | Villa Verde (PC) | Walmart Supercenter | . Referente al refuerzo del anuncio espectacular. En la ampliación del dado existente a 4 mtrs apartir de la corona del dado. Nos pueden indicar que elemento es el que contendrá el concreto, ¿es cimbra o placa? Ya que no tiene nomenclatura, solo indica aplicación de dado y que se ancla 40 cm a la zapata. Así mismo este elemento será al canto del dado ? Físicamente la corona del dado tiene 1.90 mtrs, desde este punto se parte o se coloca al canto de la placa base . En la pestaña de notas y documentos adjunto imagen, favor de indicarnos cual será el canto que tomaremos como refuerzo, la línea amarilla o azul | El desarrollador debera entregar el proyecto del refuerzo del refuerzo para seguir adelnate con la ejecucion de los trabajos.
- ESTRUCTURA DE ENTREPISO EN SOTANO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente al recorrido de obra realziado el día miercoles 19 de septiembre, se comparte reporte con los espesores del patin superior y alma de la viga TP-1 (dicha viga se encuentra en mal estado), el reporte de estructura a retirar y conservar; así como tambien se antepuso las medidas reales de las cámaras de refrigeración con la estructura existente. Solicitamos de su visto bueno para conservar la estructura indicada ademas de indicarnos que tratameinto le dariamos a la estructura a conservar despues de que le retiremos el recubirmiento de espuma aspriada. Se anexa reporte. | los elementos indicados en color rojo deberán de ser sustituidos en su totalidad. El resto de la estructura (indicada en amarillo) puede conservarse pero deberán de asegurarse de que las cámaras, entren (que se pueden instalar) y que no tendrán problemas de operación por alguna cuestión de niveles. Esto se lo deberá verificar la supervisión en tienda de cuerdo a proyecto ejecutivo. El proceso será el siguiente: - El acero deberá de limpiarse a metal blanco de acuerdo a la norma SSPC- SP 5. - Instalar los pernos nelson o conectores a cortante, de acuerdo a los detalles de planos estructurales. Esto es importante que en todos los elementos metálicos (nuevos y existentes) haya pernos nelson dobles. - Deberá de aplicarse primer y pintura de acuerdo a especificaciones de Walmart vigentes. - Apuntalar los elementos metálicos y la losacero / Instalar cimba para losa maciza. - Colar. Si no se sigue este procedimiento, no hay certeza de que el sistema estructural funcionará como proyectado. Es importante reiterar que la carga viva máxima, está limitada a 900 kg/m2.
- EN PLANO C05b, DE RESÚESTA DE RFI ID- 1041819, NO SE INDICA SOLUCIÓN DE TALUD HACIA MURO DE CONTECIÓN EN HOMBRO DE EJE D DE TIENDA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | REVISANDO PLANO C05b QUE EMITEN COMO RESPUESTA DE RFI ID-1041819 DE PROBLEMAYICA DE NIVELES DE MURO DE CONTENCIÓN CON RELLENO MUY ARRIBA DE PREDIO COLINDANTE, NO INDICAN DETALLE DE NIVELES CON LA SOLUCIÓN DE TALUD COLINDANTE, NO INDICAN DETALLE ESPECIFICO QUE SE OBSERVE EL CORTE DE TALUD DEL PREDIO COLINDANTE HACIA MURO DE CONTENCIÓN Y MUCHO MENOS SE INDICA LA SECCIÓN DE ESTE TALUD CON LA SOLUCIÓN DE CONCRETO LANZADO Y TAMPOCO SE INDICA LA ESPECIFICACIÓN DEL CONCRETO LANZADO Y QUE REFUERZO LLEVARA PARA RECIBIR CONCRETO LANZADO SU APOYO CON LA SOLUCIÓN SERIA A ESTA PROBLEMATICA, ADJUNTANDO LA INFORMACIÓN CORRECTA, PLANO C05b CON LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIEREN | Dentro de la respuesta se envio el plano C05d con las secciones del talud a considerar que estara recibiendo los desniveles entre muro de contencion y el predio vecino, asi se indican las secciones donde se debe colocar concreto lanzado, con las recomendaciones enviadas en la respuesta anterior
- DEFINIR PROVEEDOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN EL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO INDICA PROVEEDOR AKUATECH GNFR WALMART ASIGNA ALCANCES DE PTAR A PROVEEDOR DE ROTOPLAS (CYTESA) DE INCIO SON DIFERENTES DIMENSIONES Y SEMBRADO DE PTAR DE CADA PROVEEDOR DE CONFIRMARSE QUE ES CON PROVEEDOR DE ROTOPLAS, SE REQUIERE SU PROYECTO Y REQUERIMIENTOS, ASI COMO SU GUIA MECANICA, PARA CONTEMPLAR LAS MODIFICACIONES EN OBRA SU APOYO PARA DEFINIR PROYECTO Y ALCANCES DE PROVEEDOR ASIGNADO A CONSTRUCCIÓN DE PTAR | GNFR confirmo el día de hoy 28 de septiembre que el proveedor sera SYTESA
- CUAL ES LA ESPECIFICACIÓN DE CONCRETO LANZADO EN TALUD DE HOMBRO EJE D | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | REVISANDO PLANO C05 QUE EMITIERON COMO RESPUESTA DE RFI-ID-1041819, DE SOLUCION PARA NIVELES DE MURO DE CONTENCIÓN CON TALUD COLINDANTE HACIA EJE D DE TEINDA INDICA CONCRETO LANZADO SOBRE TALUD SU APOYO CON LA ESPECIFICACIÓN DE CONCRETO LANZADO Y SI LLEVA ALGUN REFUERZO SOBRE TALUD, PORQUE EL RELLENO DE TERRENO DE TALUD DE PREDIO COLINDANTE ES CON TIERRA NEGRA NO SE VE MEJORADO | Conforme al Estudio de geotecnia pag. 49 se indica que para los muros revestidos de concreto lanzado los cuales quedaran cubiertos por una capa de 5 cm de concreto lanzado o concreto colado in situ con f’c = 200 kg/cm2 y una malla electro-soldada en el interior del mismo. El concreto lanzado se colocará en dos capas de 2.5 cm, concluido el perfilado del talud, se colocará la primera capa de concreto lanzado, posteriormente se colocara una malla electro-soldada de 20 x20 cm sujetada al talud con varillas de 50 cm a cada 2.00m en tresbolillo, después se procederá a colocar la segunda capa de 2.5 cm de espesor sobre el talud, dejando la superficie terminada
- ARMADO DE DADO D-1A ENTRE EJES 1 Y A | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PLANO ES-101 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN INDICA ZAPATA Z-1A Y DADO D-1A Y PLANO ES-102 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 1, EN DETALLE 2 DE ZAPATA Z-1A SE INDICA EL ARMADO DE LA ZAPATA, COTEJANDOLO CON EL PLANO ES-104 DADOS, SE OBSERVA QUE NO INIDICAN DETALLE DE ARMADO DE DADO D-1A SOLICITO SU APOYO CON LA SOLUCIÓN DE ARMADO DE DADO D-1A | Se envia el detalle de Dado D-1A en respuesta a la duda recibida
- RFI 52 - MURO DE DUROCK EN ENTRADA DE CLIENTES | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | El muro que se encuentra entre la entrada y salida de clientes nos indica que es un muro de block existente cara lisa al momento de retirar las instalaciones del mueble de soluciones al cliente se visualizó que este es durock en ambas partes y no cuenta con block en este vano ¿Se considerara colocar block entre la entrada y salida de clientes, o se colocara de nuevo durock? Comparto imagen en la pestaña notas y documentos | Se comparte por correo a gerente de construcciones el boletin de ajuste en el alcance mismo que contempla el mantenimiento de este muro y la rejilla de protección al interior del muro pues es recomendable por seguridad ya que está en contacto con el exterior.
- ZAPATAS CORRIDAS EN ESTACIONAMIENTO DE SUPERCENTER | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Derivado de los trabajos de la nueva instalación pluvial que se está realizando en el estacionamiento del supercenter nos encontramos con el siguiente hallazgo. Durante los trabajos de excavación nos topamos con las zapatas corridas de columna a columna en sentido de la fachada principal de tienda hacia avenida universidad con un peralte de 1.30 mts aproximadamente, el cual interfiere con la nueva instalación pluvial que se tiene de proyecto. Favor de indicarnos como procedemos ante este hallazgo. Se anexa evidencia. | Se adjunta imagen con propuesta para realizar 1 cárcamo de bombeo de 3.0x3.0x2.45 m. de profundidad y su caja de válvulas de 2.0x2.0x1.35 m. de profundidad. Se inicia captando el agua mediante rejillas en rampa vehiculares que conectan con sam’s club y rejillas que colindan con Av. Universidad dirigidas hacia el cárcamo por gravedad. Del cárcamo se realizará el bombeo por tubería de acero soldable de 4” de manera colganteada. Las flechas en rojo indican la trayectoria colganteada. Bajaran por columna existente y descargaran al tanque de tormentas. La propuesta tiene menor impacto si la aplicamos de manera colganteada, para lo que se realizará la revisión con el estructurista para el soporte de la tubería.
- RFI 51 - CONTACTOS EQUIPO DE SONIDO | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el area de servicios al cliente se tiene considerado un solo contacto para el equipo de sonido, este equipo necesita de 6 clavijas, por lo que se necesitaría la colocación de dos contactos adicionales para cubrir la demanda del equipo ¿Nos indican si se colocaran estos dos contactos adicionales para el equipo de sonido? | Respecto dicha duda les comento que para el equipo de sonido en guía y prototipo solo maneja un contacto dúplex parta los equipos en caso de requerir mas salidas se pueden colocar al mismo circuito sin ningún problema pero no es omisión de proyecto si no solicitud nueva.
- RFI 50 - MURO EXTERIOR BAÑO DE CLIENTES A UN COSTADO DE FARMACIA | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el muro exterior de los sanitarios de clientes se encuentra un lambrin de tablaroca que no viene considerado en proyecto para demolición y/o mantenimiento ¿Se considerara mantenimiento a este lambrin de tablaroca o demolición? Comparto imagen del muro en cuestión en la pestaña notas y documentos | Se comparte a gerente de construcciones por correo, el boletín que considera el mantenimiento del muro existente.
- nivel de desplante tanque de tormentas ( nivel freatico) | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.7 En contestacion al RFI No. 7 se envian las fotografias de la excavacion del tanque de tormentas donde se aprecia que vuelve a subir el agua , faltando por excavar unos 0.65 cms de acuerod al nivel de proyectso qye nos pide el egua subio en 1hrs 20cms En espera de sus solucion | Se carga nota técnica en carpeta BOLETINES con las recomendaciones, del proceso contructivo.
- RFI#99 SUMINISTRO DE PERCHEROS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#99 Nuevo Negocios Walmart solicita seinstalen 20 ganchos percheros en los diversos consultios y areas de servicio para que el paciente tenga donde colgar sus prendas ya que no se tenian considerados en proyecto. | , favor de suministrarlos por parte de la contratista.
- RFI#97 SUMINISTRO JABONERAS Y PORTA-SANITAS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#97 A solicitud de Nuevos Negocios Walmart, se soliicta el suministro de 9 porta sanitas y 9 dispensadores de jabon , los culaes seran instalados en las tarjas los cuales se ubicaran en las tarjas de consultorios medicos y areas comunes. | La solicitud ya fue completada. Solo se requiere que se suministre por parte de contratista 2 adicionales. Favor de considerarlos
- RFI#72 AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PLAFONES CONSULTORIOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#72 En recorrido del día 03 de agosto con operador de clínica y nuevos negocios, se solicita se considere el aislamiento acustico en plafones de consultorios para reforzar la privacidad del area. Se anexa minuta 24 | , se descarta la solicitud.
- RFI#74 SOLICITUD DE TAPIAL DE TABLAROCA | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#74 Derivado del recorrido ejecutado el día de hoy con personal de Negocios Inmobiliarios se solicita se considere la instalación de lambrin de Tablaroca en los vanos de ventadas del local residual. El alcance será únicamente la instalación de Tablaroca y calafateo dejando listo para recibir pintura, se indica que el alcance de pintura será ejecutado por plaza oriente. Se anexa minuta de recorrido y fotografía del área. | . Esta solicitud ya fue considerada
- RFI#95 SUMINISTRO DE SWITCH DE SISTEMAS. | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | RFI#95 Referente a la instalación de sistemas, el total de servicios rematados en rack es de 68 servicios: 15 Nodos telefonía 43 Nodos datos 10 nodos CCTV En proyecto y suministro sólo se consideró un switch de 48 puertos, por lo que se tendría que considerar suministrar un switch adicional para los servicios restantes | Buena tarde, Se descarta solicitud debido a que sólo hay 47 servicios.
- Detalle de anclaje de protocol de refrigeracion | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | En los planos de protocol de refrigeracion me hace mencion que la estrutura debe ir fijada en una placa base mas no me menciona que tipo de tornilleria ocupar para anclar al piso me podrian compartir ese detalle, | La fijación de las placas base a piso se deben considerar con varillas HAS SUPER ∅=7/8 con anclaje quÍmico HVU de Hilti, como se indica en el Boletín 02-Detalle de Fijación (adjunto) cargado en la carpeta de boletines.
- Cambio de material en acabado de piso de ventas ( importancia media ) | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | el recorrido el dia de hoy con el area de construcciones nos piden que revise la posiblidad de cambiar el piso vinilico (glennfore) por un acabdo tipo DPA, me podrias confirmar o revisar con el area correspondientes si se aceptara la propuesta | Se confirma cambio de acabado en piso de ventas por SISTEMA CRETOLUX – KISCO Sistema de desbaste, pulido diamantado y abrillantado para pisos de concreto . Se deberá utilizar un nivel de exposición y brillo “B3”.
- Falta de refuerzo en la estructura | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Por ete medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el respaldo trasero de la fachada principal el espacio entre montenes es mayor a 2m. por lo cual es necesario colocar un angulo de 1 a cada 50 cm esto con la intención de poder colocar el panel y quede este quede reforzado, o de que manera se reforzaria. Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios cordiales Anexo fotografia de estructura donde se tendria que reforzar. | se comparte boletin BOL-08-REFUERZO EN FACHADA, en Tririga- Carpeta 2 BOLETINES, se comparte el refuerzo en fachada sobre eje 1 para la colocacion del panel, de la msima forma se comparten detalles del refuerzo mencionado.
- cambio de niveles en arboles de conserva | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | buenos dias, quein corresponda. de acuerdo al plano C011 nos indica la conserva de arboles en al area de trastienda. mismos que actualmente se encuentran a una profundidar menor a al nivel de piso terminado. lo ideal seria banquear estos arboeles y subirlos al nivel de piso terminado, de lo contrario quedaran enterrados. el rfi es para solicitud de aprobacion de este banqueo o en caso contrario indicarnos que se devera realizar en esta area | conforme a lo menciondo, se comenta que revisando el proyecto y de acuerdo al plano C11-AREAS VERDES y plano C05-NIVELES , no es neecsario subirlos al nivel de piso terminado ya que el espesor de relleno promedio de estos arboles son de 30 a 50 cms, por lo que se mantiene conforme a proyecto.
- BRAZO REFLECTORES | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN BASE AL RFI 75 BRAZO PARA REFLECTORES, COMPRAS NOS INDICA QUE ESTE SUMINISTRO NO ES POR ELLOS, DE SU APOYO ENVIANDONOS EL DETALLE DEL TIPO DE MATERIALES Y DIMENSIONES PARA LA EJECUCION POR PARTE DE LA CONTRATISTA, . | Se comparte detalle del brazo para el reflector, materiales y conexiones para su consideración. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Desnivel en piso de cámara | BA PANTITLÁN RO-PANADERIA 2023 | Bodega Aurrera | . Durante la ejecución de trabajos se encontró un desnivel del piso dentro del área donde estará el nuevo piso de panel, lo cual genera que no se pueda colocar adecuadamente, se solicita por favor la autorización de colocar autonivelante, esto para dar un nivel exacto y el piso no tenga problemas. | Adelante con el autonivelante, sugerimos alguna de las siguientes opciones que cuentan con la especificación necesaria para soportar la temperatura y condiciones de operación de las cámaras: PARA SELECCIONAR LA QUE SE IMPLEMENTARÁ SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LA QUE OFREZCA MEJOR TIEMPO DE SUMINISTRO, EN AMBOS CASOS SE SUGIERE ASESORIA TÉCNICA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN. ALTERNATIVA 1. MAPEI 1. PREPARAR LA SUPERFICIE MEDIANTE DESBASTE MECÁNICO HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE CON UN CSP DE 4 A 5 (VER IMAGEN DE REFERENCIA). 2. UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE SE DEBE DE COLOCAR UNA BARRERA PARA EVITAR PROBLEMAS DE HUMEDAD ASCENDENTE EN EL PISO PARA ELLO SE RECOMIENDA EL USO DE PLANISEAL VS A 2 CAPAS, EN LA SEGUNDA CAPA SE PUEDE REALIZAR UN RIEGO DE ARENA SÍLICA PARA GENERAR UNA SUPERFICIE DE ANCLAJE. SI NO SE HICIERA ESE RIEGO DE ARENA, SOBRE EL PLANISEAL VS SE PUEDE APLICAR ECOPRIM GRIP PLUS QUE ES UN PUENTE DE ADHERENCIA. 3. FINALMENTE, UNA CAPA FINAL DE 2 CM CON ULTRAPLAN M20. ALTERNATIVA 2. MASTER BUILDERS 1. APLICAR MORTERO DE REPARACIÓN MASTEREMACO T 430, ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE ESTE MATERIAL REQUIERE UN ACABADO FINAL DE 4 MM DE ESPESOR POR LO QUE SE DEBE CONSIDERAR ESTE DESNIVEL AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN, NO REQUIERE AGENTES DE ADHESIÓN, SE REQUIERE UN ESPESOR MÍNIMO DE 1 CM Y UN TIEMPO DE SECADO DE 6 HORAS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL ACABADO. 2. APLICAR RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA UCRETE MF EN UN ESPESOR DE 4 MM, EN COLOR GRIS, EL SUSTRATO DE APLICACIÓN DEBE ESTAR SECO, EL PISO PUEDE PONERSE EN SERVICIO EN 24 HORAS.
- SISTEMA DE TIERRAS DE CUARTO DE MAQUINAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se solicita definir de que manera se instalara el sistema de tierras del cuarto de maquinas ya que en proyecto no viene un detalle de sistema de tierras para los tableros y equipos del cuarto de bombas. | El cuarto de máquinas propiamente no necesita de un sistema de tierras, puesto que no tenemos una fuente de suministro como es una subestación eléctrica, donde se tiene un punto de acometida, la cuál hay que drenar la corriente de falla de corto circuito. Todos los tableros traen su cable de puesta a tierra provenientes de la malla de tierra de la subestación. Y los equipos metálicos, como la bases del sistema de contra incendio y del sistema hidroneumatico se indica un registro con una varilla de puesta a tierra. Dónde se drenaría la corriente en caso de falla de corto circuito.
- PORTERIA DE HERRERIA EN ACCESO PRINCIPAL | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning hace la solicitud de instalacion de una porteria de herreria para colganteo de señalizacion en el acceso principal de tienda. | Conforme a prototipo no se indica la colocación de este elemento por lo que esta solicitud se debe ejecutar como OT de store planning.
- LAMBRIN DE TABLAROCA EN SALA DE JUNTAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning hace la solicitud de colocar en la sala de juntas un lambrin de tablaroca para cubrir el muro de block, mismo que no viene especificado en proyecto. | Conforme a prototipo no se indica la colocación de lambrin en esta zona, se debera considerar como alcance de la contratita.
- BASE DE CONDENSADOR DE CUARTO DE BASURA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se hace la solicitud por parte de store planning para que el contratista instale una base para el condensador de cuarto de basura organica, ya que en proyecto no viene contemplada. | Conforme a proyecto ejecutivo en el plano A103c detalle 1 se indcica el detalle tipo para los equipos en cubierta
- BROCAL PARA DESHUMIDIFICADOR MUNTERS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Su apoyo para definir si el equipo deshumidificador Munters llevara un brocal similar a los de las Unidades paquete ya que en proyecto no viene como tal un detalle que lo señale y el ducto con que se hizo la conexion a techumbre no es para estar directamente a intemperie. Anexo imagen de como esta colocado el equipo en la base. | El equipo puede estar montado en roof curb o en base de herrería. En este caso si ya está sobre base de herrería, por el lado del aire, no existe inconveniente. Para el paso de ductos se debe construir un brocal y aislar los ductos de inyección y de retorno con placa de poliestireno, manta cruda e impermeabilizante.
- CONEXION DE DIAFRAGMA EN BASE DE PROTOCOL | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI NO: 10 PLANO ES-702 - BASE PARA PROTOCOL-1016938 En la plataforma pide un diafragma al nivel inferior y superior, revisar si es necesario o si en algún momento fue diferente el perfil y se mantuvo tal conexión | Confirmo que es necesario el diafragma ya que es una conexión rígida. No se ha ajustado el perfil durante este proyecto.
- RFI - 65 - METAL DESPLEGADO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde, dentro de los detalles para el diseño de los protocol no se indica el detalle de metal desplegado que usualmente se coloca, de su apoyo con esta consideracion dentro de los planos estructurales en caso de que aplique el detalle mencionado. | En los planos de los racks de protocol de refrigeración A-408b - RACK DE REFRIGERACIÓN PROTOCOL A-5354.dwg, A-408d - RACK DE REFRIGERACIÓN PROTOCOL B-5354.dwg, A-408f - RACK DE REFRIGERACIÓN PROTOCOL C-5354.dwg en el DT-01 se indica que se debe de considerar lamina negra lisa Cal. 18 por debajo de la rejilla Irving, este es alcance de la contratista.
- RFI - 68 - BARRERA DE RUIDO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | En la colindancia sur se encuentra un fraccionamiento privado que esta cercano a las areas del anden de descaraga, subestacion y trastienda, al ser una unidad habitacional se solicita revisar si es necesaria la implementacion de una barrera de ruido en esta zona mas proxima en donde la unidad suele tener actividades que pueden generar algun tipo de inconveniente a los vecinos. | En cuanto al respecto de la barrera de ruido slciitada se indica lo siguiente: ° area de anden de descarga: se tiene 36m aproximados de distancia hacia la colindancia del fraccionamiento. Area de subestacion: la planta de emergencia lleva su acaseta acustica la cual se solicita al provedor de la planta de emergencia nos indioque que el nivel de ruido de este dentro de los limites normalizados. La norma NOM-001-SEDE-2012 menciona en su artículo 924-13: “En las subestaciones ubicadas en áreas urbanas se deben tomar medidas tendientes a limitar el ruido audible a 60 dB, medido en el límite del predio en la colindancia a la calle o a predios vecinos”. Por lo que la subestacion debe de estar dentyro de estos parametros. Adicional a ello se considera la que en todo el largo de la fachada posterior y parte del anden de la tienda se considera rejacero con un murete de H=80cm y rejacero de H=2.5m teniendo una HTOTAL=3.30m
- RFI - 69 - TRIPLAY PARA FORMAICA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | para los muros que van forrados con formaica sobre la tablaroca de acuerdo a solicitud del proveedor indica que si se coloca tryplay en lugar de la tablaroca para que la formaica pueda adherirse mejor y se evite problemas de abultamientos, favor de apoyarnos con el detalle adecuado que debera considerarse o en su caso indicar que se continua conforme a proyecto. | Se adjunta boletin RFI - 69 - TRIPLAY PARA FORMAICA, para dar respuesta a lo solicitado.
- DIFEENCIA DE PERFILES EN LA CUBIERTAAREA DE CARRITOS | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 13 .- PLANO ES-503 - CUBIERTA DE AREA DE CARRITOS-1016938 En el cuarto de equipos existe un contraflambeo, pero hay diferencias entre perfiles, favor de definir si será de 3/8 o 1/2. | En cubierta de carritos (ES-503) contraflambeos de 3/8”. En cubierta de cuarto de bombas (ES-902) contraflambeos correctos 1/2.
- CONEXION DE TRABE EN EL AREA DE CARRITOS | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI nO. 12 .- PLANO ES-503 - CUBIERTA DE AREA DE CARRITOS-1016938 En la cubierta de los carritos en la conexión de la polinería existe una placa que por su longitud y posición es necesario hacer un despatin al polín en el lado inferior, se propone hacer la placa más pequeña o en su defecto mover la placa hacia el exterior del polin sin afectar el elemento. | Las placas de conexión deberían ir por la parte exterior (lado exterior del alma) del polín para evitar despatinarlos en su parte inferior.
- CONEXION DE TRABE EN EL AREA DE CARRITOS | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.11 .-PLANO ES-503 - CUBIERTA DE AREA DE CARRITOS-1016938 En la cubierta sobre los carritos esta la conexión de la trabe de sección variable al muro, pero hay una interferencia con la placa del alma, se propone hacer la placa más pequeña. | Sería necesario colocar dos placas, una a cada lado del alma. Sería más eficiente disminuir la distancia entre los espárragos; en lugar de ser 100 mm, pueden ser 70 mm desplazando los espárragos centrales hacia arriba y hacia abajo.
- RFI 132 Placa girarle para soporte de pantallas digitales | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el plano A-305, en el detalle 05, indica que la placa de soporte para las pantallas digitales, no es girable, al mostrarse solo como un PTR cuadrado; durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que la placa para estas pantallas, deberá ser girable, colocando un tubo y el soporte mariposa para atorar el giro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y nos compartan el boletín respectivo. | En el plano A-305 DETALLES GENERALES-5040.dwg detalle 05, se hace referencia a la base comercial para el televisor de acuerdo con los criterios de diseño WM en el QDP TR-03 Soporte de pantalla y CI-13-096.pdf, en los cuales no se indica que tenga que ser girable, se hace mención de base comercial, la cual puede ser suministrada con brazo para que esta sea movible.
- RFI 145 barandal hacia cuarto de basura | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Store planning solicita que se instale un barandal de proteccion entre el cuarto de basura organica y el barandal de la rampa peatonal, el cual no está considerado dentro del proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte evidencia fotografica del punto en mención. | De acuerdo al plano PTU-OC-03.01PLANTA DE NIVELES.pdf,que fue compartido por el desarrollador, en el area indicada se debera de considerar un escalon, esto cuando desarrollador tenia toda esa area en una sola plataforma y se actualizaron los niveles.
- RFI 144 Flotadores para celdas de cisterna | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos hidraulicos del cuarto de bombas, no se indica la instalación de valvulas de flotador para cada celda de la cisterna. Solicitamso de su apoyo con un boletin para que nos indiquen si se deben instalar estos flotadores en cada celda y de que tipo. o indiquenos que procede | La informaicon se encuentra indicada en el plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES-5040.dwg, en donde se indica la colocación de flotadores en las líneas de llenado de acuerdo al detalle 9 del plano HCM-03 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS DETALLES GENERALES-5040.dwg, los flotadores que deben instalarse son de 25mm, se adjunta detalle.
- RFI 142 Cambio de tablero trifásico a bifásico | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la Solicitud de información _ 1041681 - 0 - RFI 109, se dejaron las preparaciones como lo solicitó el proveedor, el cual indicaba que la salida de los UPS era trifásico, por el cual se suministró un tablero con masa trifásica (3 barras) e interruptor también trifásico, sin embargo, al termino de los trabajos del proveedor, la salida de los UPS los dejó bifásicos por lo que se volverá a suministrar un tablero bifásico como adicional y conforme lo solicita la UVIE duranta su visita. Solicitamos de su apoyo para revisar si tenemos inconveniente con estos adicionales o indíquenos que procede | De acuerdo al proyetco electrico se indica en el cuadro de cargas que el tablero sea cat: NQ423L225S el cual es un tablero bifásico, por lo que se tendrá que suministrar el tablero bifásico.
- RFI - 71 - PINTURA EN DUCTOS PISO DE VENTAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en proyecto no se indica detalle de pintura para los ductos en piso de ventas (cebollas) de las unidades UP, indicar si este sera el detalle a considerar o en su defecto compartir el detalle final y codigo de color correctos. | se adjunta plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS
- RFI 141 Reubicación de transformadores secos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante la visita de la UVIE, solicita que se reubiquen los transformadores de los cuartos de MDF y del IDF, con el fin de que dichos tableros tengan un frente libre de 90 cm como mínimo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De acuerdo al proyecto electico; el acomodo en proyecto, los tableros si tienen la distancia de frente solicitada, adjunto imágenes.
- RFI 135 Salida eléctrica para pantalla regenerativa | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que se considere una salida eléctrica para la pantalla regenerativa en área de trastienda, el cual no está indicado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se adjunta boletin IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, con la ubicación de la salida electrica solicitada por Store Planning, la cual no se indica en el prototipo
- LAMINA EN ANDEN PEATONAL | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo con la ratificación del calibre de la lamina a utilizarse en el andador peatonal, ya que en el plano C14d ANDADOR PEATONAL nos indica que se utilizara lamina lisa calibre 24 | Se confirma lo comentado en la reunión en sitio que se llevo a cabo el 06sep23: lámina Pintro R101 cal. 24.
- Regulador de voltaje para cosméticos y electronica | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para comentarnos quien sera el que suministrara los reguladores de voltaje para cosmeticos y electronica; definirnos si es suministro GNFR, compras walmart o la contratista general asignada al proyecto. | Debe ser suministrado por Contratista.
- COLOR DE MUEBLE ATENCION A CLIENTES | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano A-500b Plano de mobiliario III - En el mueble de atencion al clientes en los alzados indica aplicar terminado laminado plastico, por el exterior del mueble, en color verde, pero en la tabla en la letra C marca cubierta de laminado plastico, Mca. Ralph Wilson, Mod. Platinum D315-60 o bien formaica Mod. flokstone 927 58, mismos que son de tono gris, favor de indicar que tono y acabado se debe usar. | Se confirma que el laminado es color gris, se envian los planos A400 y A500b con la actualziacion de las notas para aclarar el tema.
- BARANDAL DE RAMPA EN ANDEN | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano A407a Anden, recibo, basura y carton II.- En detalle 2 Alzado lateral, Anden, no nos indica colocar barandal de acero a la rampa de concreto, normalmente las lleva por seguridad, favor de indicar si es correcto, o si lleva el barandal, enviar el datalle del mismo. | Conforme a Modelo exterior si se indica la colocacion de barandal en la zona del anden por lo que se debe considerar su colocacion, los detalles se indican en el plano C14, detalle 5 y 6
- RFI 49 - COLADERA CUARTO DE BASURA | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el area del cuarto de basura no viene indicado cuantos módulos de coladeras tipo trinchera se colocaran en la salida del cuarto ¿Nos indican cuantos módulos llevara este desagüe sanitario? | Se deberá considerar 4 módulos para la limpieza de dicho cuarto tal como lo indica el prototipo vigente.
- ES NECESARIO ACRESENTAR ALTURA DE MURO DE CONTENCIÓN PARALELO A EJE D DE TIENDA PARA CONTENER TALUD DE RELLENO DE TERRENO DE PARQUE COLINDANTE | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | INSISTIMOS EN QUE LA RESPUESTA DEL RFI ID-1041819, NO ES FAVORABLE, YA QUE EL TALUD DE MATERIAL DE TERRENO NATURAL VECINO NO ES ÓPTIMO PARA LANZARLE CONCRETO, ES MERAMENTE TIERRA NEGRA Y EN ALGUNAS PARTES YA CONTIENE ESCOMBRO, NO ESTÁ COMPACTADO Y CON LA MÍNIMA VIBRACIÓN SE DESMORONA Y SE DESLISA (ADJUNTO EVIDENCIA), POR LO QUE, NI AUN PONIÉNDOLE ANCLAS SERÁ SUFICIENTE ESTABILIDAD PARA GARANTIZAR QUE NO SE VENGA ABAJO, Y ES UN RIESGO QUE NO QUEREMOS CORRER. SE ENVIO CORREO AL ARQ DIANA MAGALLON ROQUE, CON LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ESTADO ACTUAL DEL CORTE DEL TALUD DE TERRENO DE PARQUE COLINDANTE CON EJE D DE TIENDA POR LO CUAL LES SOLICITAMOS DE SU AMABLE APOYO PARA RECONSIDERAR EL CRECIMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN Y LA GUARNICIÓN ARMADA. | Favor de compartir reporte de laboratorio mencionado para poder emitir el boletín correspondiente
- CONFIRMAR ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | ME AYUDAN A CONFIRMAR ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTO EN HOJA # 52 DE MECANICA DE SUELOS INDICA 15 CM DE ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTO EN PLANO C09a TERRACERIAS II DETALLE 4, INDICA 15 CM DE ESPESOR DE PAVIEMNTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTO EN PLANO C09 DE TERRACERIAS EN NOTAS CLAVES, SIMBOLOGIA # 17, INDICA 12 CM DE ESPESOR DE SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO ¿CUAL ES EL ESPESOR CORRECTO DE PAVIMENTO RIGIDO EN ESTACIONAMIENTO, 15 CM O 12 CM? | Se debe ejecutar conforme a Estudio de geotecnia y planos de terracerias espesor de 15 cm
- CONFIRMAR ESPESOR DE PISO DE TIENDA PORQUE DIFIERE EN PLANOS Y MECANICA DE SUELOS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | ME AYUDAN A CONFIRMAR ESPESOR DE FIRME DE CONCRETO DE PISO DE VENTAS (INTERIOR DE TIENDA) EN HOJA # 52 DE MECANICA DE SUELOS INDICAN 12 CM DE ESPECOR EN INTERIOR DE TIENDA EN DETALLE 2 DE PLANO C09a DE TERRACERIAS II, INDICA 12 CM DE ESPESOSR EN PISOS DE VENTAS EN PLANO ES-201 Y PLANO ES-202 PLANTA Y DETALLES DE FIRME, COMPLEMENTARIO DE FIRME INDICA DE 15 CM DE ESPESOR EN PISO DE VENTAS ¿CUAL ES EL ESPSDOR DE FIRME CORRECTO? | Se debe ejecutar conforme a Estudio de geotecnia y plano de terracerias espesor de 15 cm
- Secccionar armaduras para transportarlas | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | Nos puedes ayudar con esta duda de proyecto respecto a la longitud de las armaduras. SECCIONAMIENTO DE ARMADURAS LONGITUD 20 METROS / BA CITARA HUEHUETOCA En seguimiento a las armaduras en el plano ES-401 Planta y Detalles de Cubierta, ES-402 Elevaciones de Marco, ES-404 “Armaduras” nos indica las armaduras AR1, AR2, AR3 y AR4, las cuales tienen una longitud especificada de 20.37 metros, se plantea la necesidad de abordar la logística de transporte para elementos de esta longitud. Solicitamos considerar la opción de seccionar dichas armaduras. Es importante destacar que el procedimiento de seccionamiento de armaduras de esta longitud ya ha sido ejecutado en proyectos previos y ha sido aprobado por el proyectista de ingeniería básica, quien ha proporcionado detalles al respecto. Quedamos a la espera de su pronta respuesta y agradecemos su atención a esta solicitud | Carga boletin con detalle correspondiente
- VERIFICACION DE NIVELES DE BANQUETA A PISO DE VENTAS | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.14 De acuerdo a los niveles indicados los siguientes niveles Nivel de banqueta NB-50.08 Nivel de piso tienda NPT-49.49 Diferencia 59cms Son 59cms que la tienda va a estar abajo de nivel de banqueta nos pudieran confirmar si estan bien los niveles indicados | Se confirma que la tienda esta en el nivel +49.49 y el nivel de calle que nos indican en el +50.08 por lo que la tienda esta por debajo de este nivel
- RFI 05 Adición de secadora de mano en family room | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde En el plano ”A-400a PLANO DE SANITARIOS A-VESTIBULO-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO-2”, se muestra la distribución de accesorios de sanitarios, y en el RFI 02 se hace referencia a que se reinstalaran los lavamanos existentes por petición de mantenimiento, sin embargo, en el family room no están marcados y conservación lo está solicitando, con lo que pedimos su valioso apoyo para definir si realmente van, y en caso de que sea positivo, que modelo y/o marca se debe colocar, asi como validar las adecuaciones eléctricas. por su atención, quedo a sus órdenes. | Se deberá colocar el nuevo lavamanos de acero inoxidable según lo indicado en el plano A400a.
- 21. Acabado en piso de panaderia | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente al plano GA-012-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS, en el cual se nos indica que para el área de panaderia el acabado en piso de nuevas trayectorias sanitarias, indica realizar un acabado de concreto similar al existente pero aun así no muestra buena presentación por que en esa área hay duela existente sobre el acabado de concreto, favor indicarnos si consideramos algún acabado como adicional. Adjunto evidencia fotográfica del piso. | No es duela , es Piso Láminado Imitación Madera, considerar solo el suministro de piezas afectadas por el paso de las instalaciones .
- UPE-13 INTERRUPTOR CAPACIDAD BAJA PARA EL EQUIPO | SC POLIGONO SUR (Aire) | Walmart Supercenter | DANDO SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RFI UPE-13 INTERRUPTOR CAPACIDAD BAJA PARA EL EQUIPO, SE CONFIRMA QUE EL SUMINISTRO INTERRUPTOR PP. I-L 3 POLOS 30 A LLEGA A SITIO CONFORME LO DESCRITO EN EL CUADRO DE CARGAS Y ARCHIVO DE EXCEL LISTA DE SUMINISTROS. LA UNIDAD PAQUETE 13 OPERA CON UNA CORRIENTE DE 33 A EL FABRICANTE RECOMIENDA INSTALR UN INTERRUPTOR DE 40A. QUEDO EN ESPERA DE SU RESPUESTA. | Respecto a la UPE-13, en proyecto de aire se indica una protección (MOP) de 30A, y así esta considerado en proyecto eléctrico por lo que se recomienda revisar si lo indicado en proyecto de aire fue lo que finalmente se suministro en sitio.
- DISTANCIA Y BARRENO DE CONTRAFLAMEO | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No9. 1. En el plano ES-405 se aprecia un detalle de montaje del contraflambeo CF-2 donde se plasma que el ángulo al cual se conecta el CF es de 2x1/8¨ pero en el dibujo cuando revisas la distancia del barreno según el detalle te quedaría fuera del supuesto ángulo. Favor de aclarar el ángulo correcto y la distancia del barreno para fabricación de dichos elementos. | Es posible recortar la punta del patín (del contraflambeo del joist) que interfiere con el ángulo de conexión (2x1/8”). En caso necesario, es posible cambiar la sección del ángulo de conexión por uno de mayor dimensión: LI 3x1/8”, cuidando cumplir con el gramil mínimo de 20 mm en ambos ángulos y la distancia al borde indicada en los detalles 23 mm.
- MESAS DE TRABAJO RECLAMOS/MANTO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A101- Planta de mercancías nos indica mesas de trabajo en las áreas de reclamos y mantenimiento en planos de mobiliario no se cuenta con ningún detalle de dichas mesas. Favor de indicar si es necesaria dicha mesa en cada área o se eliminan. | Los muebles mencionados son escritorios de línea, no son de diseño, tal y como estaban en el local de Devoluciones cuando se elaboró el plano de Estado Actual. Se adjunta imagen del escritorio.
- Exhibidor caliente Rosticeria | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA EN ABARROTES nos indica una alimentación 220V con 3 fases 1 neutro contacto sencillo con seguro de media vuelta e interruptor termomagnético de 3PX50A. Pero la vitrina suministrada requiere una alimentación 220V y dos contactos sencillos con seguro de media vuelta 3 fases, 1 neutro, 1 tierra cada uno. Favor de indicar y autorizar el cambio por lo requerido por el por el proveedor del mobiliario en sitio indicando si es necesario cambia el diámetro de la canalización, calibre de conductor e interruptor termomagnético. | La salida eléctrica en proyecto está de acuerdo a lo indicado en la guía mecánica de rosticería. Favor de realizar los ajustes requeridos en sitio para la conexión del equipo que llegó, o en caso de requerir boletín, favor de compartir los requerimientos eléctricos de la vitrina suministrada para su realización (Carga eléctrica, capacidad y cantidad de los contactos requeridos).
- Informativo: cambio de proveedor de UPS de 10 KVA | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | Para la instalación de los UPS correspondientes a el MDF e IDF se ejecutó primeramente conforme a lo indicado en el proyecto (cableado, cedula de tubería, capacidad interruptiva) destacando que el proyecto indica que los UPS de 10 KVA son bifásicos (2 fases, 1 neutro, 1 tierra) y a la entrada del UPS el calibre del alimentador para las fases era de 2 AWG. El proveedor original indicado por proyecto era KENJITSU. El día miércoles 20 de septiembre nos informa personal de store planinng sistemas y compras que para el presente proyecto el proveedor de los UPS cambiara de KENJITSU a SPECTRA. Revisando las fichas técnicas del proveedor y de acuerdo a la información proporcionada por parte del técnico de SPECTRA los UPS de 10 KVA que suministraran al proyecto son trifásicos (3 fases, 1 neutro, 1 tierra) así mismo el calibre de alimentador para las fases de entrada debe ser de 6 AWG. Refiere el proveedor SPECTRA que para la puesta en marcha de los equipos y el cumplimiento de la garantía de los equipos se debe tener cumplimento de sus especificaciones. Por consiguiente, se procede a realizar los ajustes y cambios necesarios en cableado, tubería, capacidad interruptiva; con la finalidad de proporcionar evidencia de cumplimiento a proveedor y proceder a la puesta en marcha de los equipos Así mismo se hace del conocimiento de todos los involucrados de dichos requerimientos y cambios. | Se comparten comentarios de acuerdo con el ajuste que se esta desarrollando en sitio: El conductor se deberá de considerar del 4AWG puesto que los factores de temperatura y agrupamiento así lo requieren y la tubería debe de ser de 35mm. Este cambio es requerido para cumplir con la norma oficial mexicana, aunque esta aumentando el tamaño del conductor no debería de anular la garantia del proveedor puesto que el tamaño minimo que exige es 6AWG y el 4 AWG es mayor.
- 41 ILUMINACION DESPACHO DE TORTILLERIA | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde En proyecto no viene indicado iluminación para el área de despacho de tortillería, de su apoyo para confirmar si se continua conforme a proyecto o se consideran luminarias para esta zona ya que esta parte quedaría en penumbra al no contar con iluminación. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios Se carga imagen del área en cuestión | Se comparte plano IE02
- 040 REFUERZO A FALDON DE ABARROTES | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Equipo de diseño para el área de abarrotes en especial para el faldón sobre los muros no tenemos detalles de colocación de refuerzo estructural para garantizar la rigidez de estos, nos apoyan en indicarnos si es necesario algún tipo de refuerzo y si si se requiere, nos apoyan en cargar información del refuerzo que debería de llevar para poder ejecutarlo. En espera de sus indicaciones | Se deberá considerar postes @40cm con sujetadores. Para esta tienda durante concurso se redujo el alcance de subir el faldón hasta cubierta. Únicamente se considera el faldón perímetral verde.
- 037 REFUERZO PARA COLGANTEO DE MAMPARA SANITARIOS | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | EQUIPO DISEÑO DE SU APOYO POR FAVOR PARA INDICARNOS QUE TIPO DE SOPORTE SE DEBE COLOCAR PAR EL COLGANTEO DE LAS MAMPARAS DE BAÑOS, YA QUE EN EL PLANO A409a DETALLES DE MAMPARAS Y PLANO A409 SANITARIOS NO HAY DETALLE DE ESTE MONTEN. PENDIENTE A SUS COMENTARIOS, . | Se comparte plano A409B considerando monten para colganteo y fijación de mamparas
- RFI 040 Reubicación de cisterna por arbol. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , se informa que al realizar el trazo para excavación de cisterna y cuarto de bombas, se observa que el arbol No. 381 (se indica conservar de acuerdo al plano de tratamiento de arboles) queda en medio de la zona de las citernas, por lo que se propone reubicar la cisterna para evitar la tala del arbol. Se adjunta en la pestaña de notas y documentos 2 propuestas de reubicación para su validación. !! | Se comparte plano de tratamiento arboreo con reubicion de cisterna, este ajuste no implica afectación a ninguna especialidad
- Recomendaciones de cortes de piedra en piso de ventas por cemex | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | El corte de la piedras de piso de ventas, la empresa Cemex nos hace la recomendacion que los cortes deben ser no mas de una medida de 2x2 para que esten enterados Adjunto archivo de cemex con recomendaciones | Se acepta propuesta, por las condiciones de la losa existente, el sobrefirme a colocar llega a tener un espesor de 8cm, las juntas aserradas tendrán que ser máximo @ 1.70m así como se indicó en detalle enviado (boletín 01). Si por los niveles de la losa existente, el sobrefirme queda de un espesor mayor de 8cm (9cm, 10cm), las juntas aserradas podrán quedar @ 2.0m.
- C-CUAUTITLAN-RFI 124 INSTALACION DE REPISAS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En plano CD-CUAU-A-100 en el área de cocina se proyectan algunas repisas, pero no viene detalle para su instalación. ¿Se instalaran estas repisas y de ser afirmativo se requiere detalle para su instalación? | La instalación de las repisas si deberá de realizarse, las repisas de cocina son de AI y son suministradas por GNFR. Deberán colocarse con mensulas de AI.
- TERMOSTATOS | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Se informa que por proceso de la obra y en pláticas con gerencia de unidad se solicita que solo que cambien y desconecte 30% de los equipos que cuenta la unidad, por lo cual no se puede automatizar los equipos en etapas, es necesario realizar 3 o 4 visitas para arranques de los equipos por parte del proveedor (CARRIER) con termostatos con el modelo 33CSCNACHP-01, con el fin de dejarlos funcionando hasta concluir con el cambio y arranque del 100% de equipos. Por contratista solo se considera cómo alcance 5 termostatosTH6220U2000 de la marca Honeywell, solicito de su apoyo con sus comentarios. | Esta solicitud que comenta gerencia y por proceso de obra va a generar adicionales los cuales se deberán de cubrir, principalmente por las visitas extras que tendrá que realizar el proveedor de Carrier y de ahorro de energía, esto no es omisión de proyecto; por otro lado si se requieren termostatos para los equipos que operarán hasta que se realice la automatización completa. Consideramos que sería conveniente consultar con el proveedor del sistema de control para que pueda comentar cómo es el proceso de cambio de dicho sistema.
- RFI#100 REPLICA RFI#98 CONTROL DE ENCENDIDO DE ANUNCIOS ADOSADOS | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | Retomando el tema del control de encedido y apagado de anuncios adosados, Direccion de Nuevos Negocios Walmart solicita que este se controlado de forma automatica, y no con el interruptor del tablero de alumbrado, esto debido a que el personal que opera la clinica no lo realizara de forma diaria. Se solicita se aconsiderado la implemetacion de un fotocontrol para la automaticacion del encendido y apagado de anuncios adosados. | . Se emite el BOLETÍN 30_RFI#100_CONTROL DE ENCENDIDO DE ANUNCIOS ADOSADOS_04Oct23 considerando un temporizador para el control automático de los anuncios adosados, en la información emitida se indica un detalle esquemático para interceptar la alimentación y derivarla hacia el temporizador, se indica modelo y se adjunta ficha técnica que contiene manual de instalación (Complemento a BOLETÍN 30_RFI#100_Ficha Técnica Timer_04Oct23 ). y se encuentran emitidos en la siguiente carpeta:
- CAMARAS DE REFRIGERACIÓN PARA PICK UP | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Por este medio les hago llegar la siguiente duda de proyecto: De acuerdo a el plano de Lay Out y a el plano de refrigeración nos indica que en la bodega de omnicanal se deberan contar con dos camaras de refrigeración, mismas que el personal de refrigeracion (REMSA Y FROST-TROLL) comentan que no las traen en sus alcances y que seran a futuro, los espacios ya estan ejecutados por lo cual si no se consideraron las camaras quedara un espacio muy grande ¿esto es correcto? Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios cordiales | se comenta que esto es correcto ya que se considero a futuro el espacio de las camras de refrigeracion y se tendra que considerar el mobiliario indicado en plano.
- RECUBRIMIENTO CERAMICO EN MURO DE RESPALDO DE LAVABOS | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Referente al nuevo revestimiento cerámico colocado en el muro de respaldo de lavabos (interceramic de 7.5 x 15 cm. Wall title collection, color bold tones bluebonnet) la contratista indica que este cerámico no está en existencia en México, y también nos indica que este de momento no hay manera de importarlo, a su vez Daltill 1174 WALL TILE – Breeze Sea 7.65 x 15.31 cm el tiempo de suministro es mayor al programado para la ejecución de los trabajos en tienda, ya que se suministraría en un periodo no menor a 3 meses, por lo cual se propone la siguiente opción azulejo interceramic, en acabado brillante en formato 7.5 x 30 cm estilo sólido, color azul (se anexa en reporte fotográfico en notas y documentos) ¿se aprueba esta propuesta? En caso de no ser favorable la respuesta nos pueden indicar por cual modelo podemos sustituir. | No podemos aceptar la propuesta de ceramico que nos hacen. Por favor busquen al personal de cada empresa de ceramicos que lleva la cuenta de WM para que puedan negociar el tiempo de suminstro y existencias. Recuerden que la planeación de ssuminstro de materiales es resposabilidad de la contratista y su supervisiíon.
- Torniquetes caseta 1 y recepción | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Se comunica con forme a la reunión del día martes 26-09-23- no se instalarán los nuevos torniquetes en recepción y en caseta 1 hasta nuevo aviso por parte de proyectos. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | De acuerdo, se instalarán una vez que se tenga el suministro de biométricos para realizar los trabajos de obra civil para torniquetes y biométricos.
- CANCEL FACTURACION | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO A-601 PLANO DE UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES, NO VIENE INDICADO UN CANCEL PARA LA OFICINA DE FACTURACION EL QUE VA A UN COSTADO DEL MUEBLE DE RECIBO, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA DE CONSIDERAR, DE SER ASI ESTE GENERARIA ADICIONAL. | Se comparte boletín indicando las especificaciones para el cancel del área de facturación. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 028_Propuesta de Cisterna - BA SANTA ISABEL | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Se informa que al momento que llego la OC2 de la cisterna ya se tenía la excavación de la cisterna de OC1 y revisando el cambio en dimensiones tenemos problemas con el espacio, primero en la sección transversal esas nuevas dimensiones de cisterna interfiere con la línea de media tensión y la línea sanitaria de la planta de tratamiento, por lo que se propone alargar el cuarto de bombas en su sección longitudinal y respetar la dimensión de la sección transversal para un acomodo conveniente de los equipos, ubicándolos funcionalmente, respecto a las crujías de almacenamiento de agua se respetarían las dimensiones del proyecto de OC1 de cisterna para respetar la cantidad de m3 de agua requerida. Adjuntó reporte gráfico. | Como se compartio anteriormente la dimensión se podra manejar como se menciono en la reunion, se comparte plano
- Puerta de preparados de frutas y verduras | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente al plano GA-070 PLANO DE PUERTAS ABARROTES, en el cual nos indica las áreas donde se cambiaran las puertas de alto impacto, la puerta de frutas y verduras que da para piso de ventas se encuentra en mal estado pero no nos marca dentro de alcance, en recorrido con GNFR y por solicitud de operadora se indica levantar RFI para solicitar su reposición como adicional. Adjunto evidencia fotográfica del área. | En su momento cuando se realizo el levantamiento la puerta se encontraba operando misma que no fue alcance de proyecto, ahora por el hallazgo de obra se debe considerar el cambio de puerta la cual se sugiere ser suministrado por Contratista para reducir tiempos de suministro.
- 039 REPORTE DE DRENAJE PLUVIAL | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Equipo de diseño, se adjunta evidencia fotográfica de los trabajos realizados para el drenaje pluvial donde se muestran los niveles y trabajos ejecutados como se comentó en la reunión, así mismo se incluye una propuesta de la contratista debido a que la capa hidráulica para acolchonamiento(base hidraulica) entre tubo y concreto de firme de rodamiento es muy pobre, si están de acuerdo se puede ejecutar de esa manera. Pendiente a sus instrucciones o comentarios | Se reviso la propuesta que nos hacen llegar y la consideramos adecuada para el proyecto.
- 042 REFUERZO PARA ASENTAR VENTANA DE AMASIJO | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Referente al RFI 036 VENTANAS PARA AMASIJO – TORTILLERIA solicitamos nuevamente de su apoyo en indicarnos si en las ventanas se requiere la colocación de un refuerzo extra para que asiente esta. Pendiente a sus instrucciones | SE ACTUALIZA PLANO DE TORTILLERIA Y AMASIGO, CONTEMPLANDO REFUERZO A BASE DE CAN DE MADERA DE 3X2 (plano G10a)
- 38 ILUMINACION ROTULOS | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buena tarde Solicitamos de su valioso apoyo para indicar si el alumbrado proyectado para las fachadas que contienen los rótulos es suficiente para estas ya que por la ubicación de los proyectores considerados para esta unidad podría generar penumbra y verse afectada la visibilidad de dichas fachadas. en proyectos anteriores se a considerado colocar luminarias tipo halcon para iluminacion mas directa a fin de evitar sombras sobre los rotulos. Favor de confirmar si lo proyectado se mantiene o si habrá algún cambio al respecto Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | Se comparte plano C10a con actualización
- RFI 041 MURO DIVISORIO EN SANITARIOS DE CLIENTES HOMBRES Y MUJERES | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano A-100c - PLANO GENERAL DE MUROS se hace mencion a construir un muro divisorio de panel de yeso entre los dos sanitarios de clientes hombres y mujeres pero surge una oportunidad con tema de instalaciones hidraulicas y sanitarias ya que el espacio para las tuberias-accesorios es militado a lo cual se propone cambiar el muro de panel de yeso por un muro de block de 15x20x40 ya que es mas viable con esta oportunidad descubierta y tambien para tener un mayor apoyo para el tema de fluxometros de cada W.C. de ambos baños solicitamos su visto bueno con esta solicitud comentada y cambio de material . | se anexan planos A-100, A-100c y A-409 con modificación del muro entre sanitarios de hombres y mujeres de block 20x20x40
- Suministro de ups y rack nuevo | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE03-INSTALACION ELECTRICA RECEPCION A NAVE TORNIQUETES RH, IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, ya que se indican ups de 3 y 5 kva no se tiene estatus respecto a su suministros y proveedor ya que indica GNFR que para el ups se maneja de 3kva y 6 kva no como lo está indicando plano revisar de que capacidad será la correcta para este proyecto, de igual manera no se tiene estatus del rack nuevo que se colocara en caseta 2 Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | Se deberá suministrar UPS de 6 kvas, dar seguimiento de suministros con el Gerente de Construcciones y GNFR.
- Suministros de postes faltantes por parte de ikusi | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al suministros de postes faltantes de cámaras cctv y qr ya que cometa ikusi que de acuerdo al sow de ellos marca una cierta cantidad de postes, quien suministrara los postes faltantes de caseta 1 y caseta 2 Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | Revisando documento SOW del proveedor IKUSI y el proyecto ejecutivo, se tiene en ambos el mismo número de dispositivos (42) entre cámaras, semáforos, lectores QR y teclados numéricos; según SOW debieron suministrar el mismo número de postes, con la salvedad, según criterio de proveedor, de compartir poste entre dispositivos, o sea instalar más de un dispositivo en un poste, nos queda claro que IKUSI debe suministrar los postes indicados en proyecto, según su documento.
- Reubicación del detector de metales | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE03-INSTALACION ELECTRICA RECEPCION A NAVE TORNIQUETES_RH, ya que pal y conservación requiere que se reubique el detector de metales por donde esta los torniquetes de rh y el mueble de recepción, con forme a lo comentado en la reunión se compartió foto de donde quedaría su nueva reubicación | Se está revisando la ubicación con el cruce de las adecuaciones para el proyecto en curso de Inclusión donde se está evaluando un paso para personas en silla de ruedas en ese punto.
- Solicitud de planos de trayectorias existente de accesos vehicular de caseta 2 | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto a las trayectorias de tuberías o instalaciones existentes de caseta 2 ya que no se tiene información respecto a las trayectorias, ya que se empezará a realizar cortes y demoliciones de concreto existente, se podría dañar instalaciones mencionadas y se podría dañar los accesos. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | Los planos fueron compartidos por correo el 27-julio-2023.
- SUMINISTRO DE MINI SPLIT | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Se informa que el suministro de mini Split se realizó antes de que se comenzaran los trabajos de remodelación (se anexa acuses), estos fueron recibidos por tienda; se recibieron 4 equipos el día 28 de abril de 2023 y 2 equipos el 01 de junio de 2023, también informó que el listado de suministro indica mini Split de la marca LENNOX y se suministraron de la marca AURUS (se anexa reporte fotográfico). | Confirmamos de enterados, no existe inconveniente por la marca de los equipos respecto a su capacidad y voltaje de acuerdo con las fotos, estos equipos deberán instalarse de acuerdo a lo indicado en el cuadro de equipos y planos, ya que las capacidades coinciden con el proyecto
- Alzado para faldon de locales comerciales | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al área de locales para rectificar los siguientes puntos; en el plano A- 100b Planta de acabados en muros en la OC indica: * Que se deberá colocar metal desplegado en el faldón, en la simbología hace referencia al 2.07, pero en la tabla de datos viene la simbología 2.07a que indica metal desplegado en muros de tablacemento en área de locales a una altura de 3 mts, ¿El 2.07a es el que se deberá de tomar de referencia para el metal para dicho faldón? ¿Y el faldón deberá ser de panel de yeso o de tablacemento para esta sección del área de locales que llevaran el metal desplegado? * En la misma sección del área food cuort y local indica pintura P2 y P4, ¿Se deberá continuar con la misma proyección de los faldones interiores de tienda? La altura del P2 a 0.60? * Nos podrían apoyar con un alzado con vista hacia el acceso de tienda y poder visualizar la fachada de los locales food court y local grande. Quedando a la espera de su pronta respuesta. ¡! | En las imagenes anexas se especifica que el faldón al interior de la tienda debe ser de yeso y al exterior de tablacemento los dos con pintura blanca y metal desplegado entre los dos lambrines.
- REUBICACION DE TABLERO | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Se informa que el plano IE-07 el tablero TAB “HB1” se indica en un muro de tabla roca por lo cual no puede ser anclado de forma apropiada, por lo que se propone sea colocado a un lado del tablero TAB “VE1” como se indica en el reporte fotográfico, de igual forma EDC MEZZANINE ESTADO ACTUAL indica una reubicación de la puerta de acceso a tableros, sin embargo, al realizar esto, el acceso a CCTV queda bloqueo como se muestra en el reporte fotográfico. ¿Qué acciones se realizarán? | Favor de tomar en cuenta los bastidores metálicos indicados en el plano A-100b para los tableros sueltos del plano IE-07, si en sitio consideran mas viable mover un poco la ubicación de tableros/bastidores en mejora del proyecto de acuerdo, siempre y cuando no genere adicional e informar mediante este mismo medio.
- UBICACION DE TRANSFERENCIA | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano SE-01 Subestacion electrica del ISSUE.- Indica la ubicación del nicho de medicion cerca de la subestacion, de acuerdo a cambio por parte de energia WM, ya no va nicho de medicion cercano a la subestacion, se mueve al ras del predio cerca del poste CFE con un gabinete NEMA R3, favor de indicar como quedaria la nueva canalizacion y conductores con este cambio. | Se envia la actualización de la trayectoria de la acometida eléctrica
- DEFINIR NIVEL DE DESPLANTE DE CIEMENTACIÓN SI ES N+98.80 O N+98.80 | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PLANO ES-101 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN EN EJE A ENTRE EJES 4 AL 6 INDICA NIVEL DE DESPLANTE DE ZAPATA Z-3, ZAPATA Z-2 Y ZAPATA ZC-1 N+98.00, Y ENTRE LOS EJES 7 Y 8 SOBRE EJE A INDICA NIVEL DE DESPLANTE DE N+98.80 PARA ZAPATAS Z-2, Z-1 Y ZC-1 Y EN CAMBIO DE DIRECCIÓN SOBRE EJE 8 ENTRE EJES A Y B INDICA NIVELES DE DEPLANTE N+98.00 PARA ZAPATA Z-1, Z-5 Y ZC-1 CONFIRMAR POR ESTE MEDIO CUAL ES EL NIVEL CORRECTO DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN EN EJE A ENTRE EJES 7-8, N+98.00 0 N+98.80 | El nivel de desplante correcto es de + 98.00 para la zona indicada
- CONFIRMAR DIMENSIONES DE DADO D-1 PARA CIMENTACIÓN | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | ME AYUDAN CON LA SIGUIENTE DUDA DE PROYECTO EN PLANO ES-102 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN I, EN DETALLES 1, 1A, 1B INDICA DIMENSION DE DADO D-1 DE 85 CM X 82.5 CM Y EN PLANO ES-104 DADOS INDICA DIMENSION DE DADO D-1 DE 82.5 CM X 87.5 CM CONFIRMAR CUAL ES LA DIMENSION CORRECTA DEL DADO D-1 DE CIMENTACIÓN | Las dimensiones correctas son las indicadas en el detalle de Dado D-1 del plano ES-104
- RFI 039 Pavimentacion en calle Jaime Nuño | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, respecto a la pavimentación de la calla Jaime Nuño (calle paralela a la tienda) no se cuenta con un plano de terracerias sobre esa zona, se observa pozos (registros) con una altura de 55cms a nivel de la tapa, tomando en cuenta esos brocales de registros se deberá considerar terraplen, asi mismo se observa que es una vialidad con desniveles, sobre la superficie se compone de arena (los costados es arena suelta), laboratorio de campo no garantiza ese material para poder desplantar la terraceria, se recomienda abrir caja para meter material de acuerdo a la normas vigentes. Asi mismos se solicita una visita de la autoridad o personal de diseño para que nos otorguen los niveles y trazos exactos. !! Adjunto fotografias. | Este tema se debe revisar con el equipo de concursos ya que no se avanzara un presupuesto adicional. Se confirma que si se deberá considerar terraplén y material de acuerdo a la normas vigentes.
- Puerta de acceso automatica | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI con id 1041793 referente a la puerta automática y cortina de acceso, Por motivos de cumplimiento se reubicará la puerta automática de acceso ya que por seguridad de los asociados la distancia de 0.44 cm que viene indicada en proyecto no es adecuada para la operación, además en la proyección del dibujo no se está considerando las dimensiones de los refuerzos del PTR de 4’’ para la cortina y puerta; y este espacio queda muy reducido para el momento del cierre de la cortina. | Enterados, cabe aclarar que la distancia indicada en proyecto es la misma indicada en proto, por lo que no se debe considerar como omisión. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Nodo de datos phone booth | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al área del phone booth la opera solicita se el instale nodo de datos, ya que el internet vía wifi no es funcional ya que falla la cobertura, favor de indicar si se deberá colocar dicho nodo de ser así favor de compartir boletín. | , este alcance no es parte del proyecto, al ser una solicitud de operadora deberá tramitarse como una OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- TV REGENERATIVA | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a la pantalla (tv) regenerativa la opera solicita se realice instalación para antena y energía eléctrica, ya que solicita se le instale en el área de protección de activos sobre el muro parte exterior de sistemas, cabe mencionar que en el proyecto no viene indicado este alcance, favor de indicar si se deberá de realizar estos trabajos, además se deberá de considerar refuerzo en el muro para realizar dicha instalación. | El proyecto fue liberado con el prototipo 2021 en el cual no se considera la pantalla regenerativa al ser nueva implementación, en caso de que se necesite colocar se deberá solicitar por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- S-Torreón-RFI_ 70- Campanas de extracción en sam´s cafe. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-6470 indica 3 huecos en el área de sam´s café para la colocacción de campanas de extracción para hornos y freidora, pero se percato en sitio que estas se traslapan con las luminarias. Se propone la solución de recorrer las lumimarias apenas librando las campanas. ADJUNTO ARCHIVO | Se da visto bueno a la solución propuesta por contratista. Deberá corroborarse que la soportería de luminarias y campanas quede debidamente instalada.
- S-Torreón-RFI_ 69- Subsane en barandal de rampa. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Hallazgo en sitio en barandal de rampa existente sobre el patio de maniobras, se requiere subsane en barandal ya que se encuentra dañado. Favor de confirmar si se repara el daño. ADJUNTO ARCHIVO | Durante desarrollo de proyecto se encontró al barandal en buen estado, por lo que sólo se consideró mantenimiento a base de retiro de óxido, cardeo y pintura. Al ser daños propios de la operación de la tienda, la aprobación del adicional y confirmación de los trabajos de reparación, deberán ser por parte de Gerencia de obra.
- S-Torreón-RFI_ 68- Rampa con desgaste de concreto. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Requerimiento de información sobre rampa de omnicanal ubicada sobre el paso peatonal ya que el concreto de rampa se encuentra muy desgastado, checando el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-6470 no indica algun alcance. favor de confirmar si se trabaja rampa o no. ADJUNTO ARCHIVO | Debido a que la rampa mencionada era reciente por la implementación de pick up durante la planeación del proyecto, no se consideró alcance de reparación. Deberán considerarse trabajos de pintura en señalización horizontal en mal estado, tal como se indica en la nota 3 del apartado “Notas importantes” del plano “C02- Trabajos en conjunto”. Cualquier daño a la rampa por trabajos de terracerías/Repavimentación, deberá ser reparado por la contratista tal como se indica en la nota 2 del apartado “Notas importantes” del mismo plano. Al estar considerado dentro de los alcances del proyecto, esto no implica un adicional.
- S-Torreón-RFI_ 67- Chapas en oficinas frontales. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Gerencia de tienda comenta que las chapas de oficinas frontales son diferentes, ya que por el interior se encuentra la indicada en el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS I-647, y en exterior se coloca una diferente. Favor de confirmar dicho trabajo para su correción. ADJUNTO ARCHIVO | Los detalles de puertas fueron realizados conforme al prototipo vigente. Como proyectos no podemos autorizar este adicional.
- S-Torreón-RFI_ 66- Postes de protección en entrada al socio. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Gerencia de tienda indica que los postes de protección en entrada al socio sobre Av. Diagonal reforma son insuficientes, ya que se genera un espacio considerable entre ellos. Favor de indicar si se agrega algun otro poste de protección, ya que solo se indican dos. ADJUNTO ARCHIVO. | Como proyectos recomendamos considerar 2 postes más, manteniendo una distancia de 0.9m entre postes para cumplir con el espacio requerido.
- S-Torreón-RFI_ 65- Moldura de botaguas en acceso al socio. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Se encontro en sitio que botaguas de la lamina esta en mal estado, el cual se encuentra en el portico de acceso, por lo que esta representa un mal aspecto a la vista del socio. En proyecto no indica reparacion por lo que se solicita a valorar esta situacion. ADJUNTO ARCHIVO. | De acuerdo al registro fotográfico enviado, el botaaguas se mantiene en buen estado de conservación por lo que se deberán realizar los trabajos de reparación y renivelación del perfil botaaguas tal como se indican en las “Notas Importantes” de los planos de albañilería.
- S-Torreón-RFI_ 63-Dimensiones de puertas de emergencia. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Con alcance al RFI 44 y 48 referente a las puertas de emergencia ubicadas sobre la Av. Bravo y Privada 32. Favor de enviar boletín con la solución de las dimensiones de dichas rampas y puertas de emergencia. Adjunto archivo. | Se carga Boletín 8 en carpeta Boletines con la solución para las salidas de emergencia.
- REJACERO PARA DELIMITAR PREDIO | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Respecto a la colocación de la rejacero, en rfi pasado con ID 1036309 delimitación del predio, se informa que se realizó la reubicación de la rejacero ya que el vecino argumento ser de el y construyo una cisterna, debido a la reubicación se tienen tramos del predio sin delimitación (rejacero) en la colindancia vecina, por lo que operadora solicita se deje el área delimita para evitar tener conflictos a futuro con los vecinos, se solicita de su apoyo con el envió de boletín para este ajuste y cierre del perímetro, comparto croquis del área vía correo electrónico. ! | Como diseño, no podemos autorizar este cercado, este tema debe validarlo el área de cumplimiento, ya que es un tema legal. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Proteccion puerta de recibo | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a la puerta de recibo, en recorrido de obra store planinng comento que dicha puerta deberá llevar acrílico o policarbonato como protección, favor de indicar si se deberá de considerar este alcance. ¡! | Se deberá considerar lámina de acrílico transparente de 6mm solo por la vista interior. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Espacios para Int. Faltantes Tab. TG. | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo para que nos indiquen en donde se colocaran los interruptores para EMERSON y SUBMEDICION, ya que no se cuenta con espacios disponibles para estos ya mencionados en tablero general de la subestacion, en DU-01, Diagrama Unifilar, nos indica dejar los interruptores para la Planta de tratamiento y Servicios propios, a lo que conlleva que en Tablero TG solo se tenga espacio para 12 y no los 14 Interruptores derivados nuevos para colocar, mas los 2 existentes ya mencionados nos da un total de 16 Interruptores y solo se tiene espacio para la colocacion de 14 Interruptores. Esperamos contar con su apoyo para esta oportunidad lo mas pronto posible para su ejecucion. Se envia evidencia de lo mencionado. | El tablero sí cuenta con espacios para todos los circuitos, adjuntamos fotografías: Tal como se indica en el proyecto las barras son existentes y las conexiones a estas son nuevas, por tanto, la contratista debe suministrar todos los accesorios como herrajes, bornes, zapatas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CABEZALES DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Referente al RFI 44, favor de compartirnos la especificación del material a utilizar diametro de tuberia y cedula. | En RFI #44 se indicó que supervisión revisara este tema directamente con el área de compras. Ya no compartieron información al respecto. Se indican especificaciones mencionando que este adicional es derivado de la omisión por parte del proveedor de GNFR. 1 cabezal de succión fabricado en acero al carbón Cedula 40 diámetro de 4 con extremos bridados. 1 cabezal de descarga fabricado en acero al carbón Cedula 40 con diámetro de 3 bridado.
- SELLO EN PASO DE TUBERIA DE REFRIGERACIÓN Y ELECTRICA EN FALDON DE SALCHICHONERIA | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Se revisa paso de tubería en faldón de salchichoneria con gerente de la unidad Javier Perez y Subgerente Jose Sarabia, los cuales indican que por seguridad alimentaria no puede quedar el paso de las tuberías sin sello, a solicitud de los responsables de la unidad se aplica espuma de poliuretano y se perfila, al hacer nuevamente el recorrido indican que el acabado debe ser el mismo al faldón , por lo tanto se requiere su apoyo a esta oportunidad. Anexo imagen | Vemos bien ejecutado los trabajos realizados con los sellos de poliuretano, se aprecia la aplicación de pintura para disimular el hueco. No se puede colocar un acabado similar al existente ya que no se pueden colocar pedazos de panel de yeso en cada parte del hueco, asi como pintura el color amarillo ya que se desconoce el codigo del acabado, unicamnte complementar aplicacion de pintura similar al amrillo en el sello del paso de tuberia de SCI que se adiciono.
- PLANTA DE EMERGENCIA CENTRAL | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | PLANTA DE EMERGENCIA CENTRAL Se envia propuesta para modificaciones y agregados para la planta de emergencia central, quedando en el entendido y confirmado que no habra movimiento de la PE. A continuacion se describen varios puntos: 1.- EXTENDER MALLA CICLONICA. SE EVITAN DEMOLICIONES. 2.- MOVIMIENTO DEL TANQUE DE DIESEL 3.- ANEXAR PUERTA, 4.- Quedaran aproximadamente 3m para acceso hacia la puerta de emergencia. No tendriamos tema con seguridad laboral. Los anteriores puntos antes descritos, se pueden observar en el documento anexado. Esperamos sus comentarios y favor de confirmar si procede la prupuesta. | Se confirmó posición de la PDE.
- TABLERO “BS” Y TABLERO “BN” | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | TABLERO “BS” Y TABLERO “BN” En respuesta al RFI con ID 1040187, se requiere actualizar DU para esta nave. Los tableros BS y BN ya no seran utilizados para esta determinante. La instalciones nuevas marcadas en proyecto para cargadores de litio, estan siendo ocupadas en estos momentos para dar energia a las baterias que ya estan existentes. En cuanto lleguen los cargadores de baterias de litio, esos cargadores de baterias actuales ya no seran ocupados para esta nave, ahora solo estan provisionales con las instalaciones nuevas. No se necesita poner de acuerdo con ningun provedor de cargadores de baterias de litio, ya que la unica instalacion que se esta ocupando es el desconectador y las instalaciones nuevas. Favor de apoyarnos en la actualizacion del DU, quitando el tablero BS y BN que ya no seran ocupados, ni reubicados. | Se cargó plano CD-TPZ-NAVE-5-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR E2 conosiderando que las condiciones ya fueron verificadas en sitio.
- SUMINISTRO DE COMPRESORES (INFORMATIVO) | Tepozpark (Nave 5 y Parking Lot) | Distribution Center | Se informa que por solictud del área de Diseño Walmart, la contratista general suministrara los equipos compresores de aire para el sistema neumatico en el área de mantenimiento, debido a tiempos de entrega por el área de GNFR. | Se confirmó a Gerente de Construcción transferencia de recurso para la compra de dicho equipo.
- LAMINA ANTIDERRAPANTE QUE CUBRE RESISTENCIA DE PISO DE LA PUERTA DE CONGELADOS | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | En referencia a la lámina que cubre la resistencia de piso en la puerta de congelados se solicita su apoyo ya que responsables de la unidad indican que por seguridad alimentaria dicha lámina tiene hace un tope el cual es riesgo para los asociados; por lo tanto se solicita su apoyo a esta oportunidad y se requiere indique el procedimiento a seguir para mejora del mismo. Anexo imagen de lamina y quedo atento a sus comentarios. . | La colocación de la lamina al conservar el piso si se debe de considerar, únicamente complementar trabajos considerando mas pijas para que la lamina quede lo mas uniforme posible evitando la generacion de topes en el piso.
- ESCURRIMIENTO EN VITRINA DE CARNES | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Revisión de líneas sanitarias generales por regreso se indica que se realizó desazolve de las líneas sanitarias para corregir la acumulación de agua por el condensado de las vitrinas sin embargo en el área de carnes aun sigue la oportunidad, se realizó nuevamente la limpieza de la línea de carnes hasta el momento no se tiene escurrimiento sin embargo responsables de la unidad solicitan se revise dicha línea para que no se tenga la oportunidad nuevamente por algún regreso o desnivel de la tubería; cabe mencionar que en proyecto no se realizó ningún cambio de tubería de la red general solo conexión a red existente. Anexo imagen | Durante la visita de levantamiento a la unidad no se detecto esta problemática con las trayectorias sanitarias y tampoco se nos comento al respecto, la recomendación es si el problema persiste y por la imagen que se comparte se aprecia que unicamente es en el área de una vitrina, lo que se puede realizar es reubicar el condensado de la vitrina en cuestión hasta el mas cercano, con el fin de evitar seguir teniendo el mismo inconveniente.
- SARDINEL EN SERVICIO DE PANADERIA | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | En referencia al recorrido de entrega en SC TAPACHULA se informa que se solicitó en rfi numero 1036067 con fecha 16 de mayo el acabado para las bajadas de instalaciones para la nueva vitrina de pasteles ubicada servicio de panadería, la cual se tuvo la siguiente respuesta: Se carga en Tririga BOLETÍN 06 TRABAJOS TRAYECTORIA VITRINA PASTELES-4072, para los trabajos para la nueva trayectoria de refrigeración para la vitrina de pasteles, el cual se deberá de considerar bajar en la última vitrina alta colindante al área de despacho de tortillería, colocando un cierre de panel de yeso entre la vitrina y el muro del área de despacho, para las trayectorias de piso se pasarán dentro de 2 PTR de 4”x4” hasta llegar cerca de las vitrinas bajas, posterior se recubrirán de epoxico del color rojo, similar al del área de despacho de tortilleria, estos trabajos se deberán de coordinar con el proveedor de refrigeración. sin embargo no se consideró las tuberías existente del área de servicio la cual se optó por colocarle sardinel en ambos lados haciendo un canal y cubriéndolo con lamina antiderrapante para que las instalaciones eléctricas no quedaran expuestas, esta lamina antiderrapante esta pijada sobre los sardinel y en las laterales para que quede fija, la cual responsables de la unidad solicitan el retiro de las pijas de la parte de arriba, por lo tanto se requiere indique el procedimiento a seguir a esta solicitud. Adjunto imagen | Considerar el retiro de las pijas y sustituirlas por remaches para poderfijar la tapa de lamina a los PTR's
- ZAPATAS CORRIDAS EN ESTACIONAMIENTO DE SUPERCENTER | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Referente al RFI 48, favor de compartirnos boletín para realizar presupuesto de los trabajos a ajecutar. | Esta en proceso la elaboración ya que se intervienen Ingenierías Estructural, Hidráulica y Eléctrica. El 10 de octubre se cargará el boletín con los detalles.
- C-CUAUTITLAN-RFI 125 INSTALACIÓN ADICIONAL PARA ESTUFON | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En plano IG-02 se aprecia que tenemos dos estufones, uno con tres quemadoree y uno con dos quemadores. Por parte de GNFR se suministraron tres estufones doble por lo que se requiere una instalación de gas adicional para el tecer estufon. | Esto fue error de suministro, deberían solicitarse de acuerdo a lo proyectado y de acuerdo con lo indicado en el scope de operadora. En caso de que se decida no regresar los estufones incorrectos, deberán compartir la ficha técnica del equipo suministado para realizar el ajuste. No es omisión de diseño.
- RFI 042 Desplante de muros de block en interior de tienda. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, respecto a los muros de block de cuarto de basura, cuarto de carton (20x20x40cm) y muro de block divisorio sanitarios (15x20x40cm), el proyecto estructural no indica sobre que elemento se deberá desplantar el muro. Nos apoyan con esta información de favor? Nota: En caso de enviar plano o boletin, favor de notificar en que carpeta se cargó. !! | para el desplante del cuarto de basura, cuarto de cartón se ubica en el plano ES-301-PLANTA DE MUROS, DETALLE 14 “DALA DL-2” Para el muro divisorio sanitarios se ubica en el plano ES-202-COMPLEMENTO DE FIRMES, DETALLE 8 “DENTELLON
- ADOSADOS DE DISCAPACITADOS FACHADA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano CO03-PLANTA DE CONJUNTO-6206 indica que la señalizacion de cajones de discapacitados de la fachada principal sean adosados al muro. Favor de indicar si es correcta dicha observacion. | Es correcto, favor de ver plano CO13 la Nota General Importante que indica que si alguna señalización vertical esta cercana a un muro se deberá considerar colocarse adosada al muro eliminando el poste.
- 030_RFI INFORMATIVO COLADERAS ADICIONALES DE REFRIGERACION | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano REF_INT-BA33-AVENIDASANTAISABEL-RVT22_desenlazado - Sheet - GR1-B – Coladeras, se realiza una actualización de coladeras a futuro, por lo que se envía la propuesta de desarollo de instalación, tipo de coladeras y diámetro para su validación. Adjunto reporte gráfico. . | Es necesario dejar las coladera que están indicadas, el tipo y diámetro son correctos
- 029_CEDULA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Debido a la orden de cambio CUADROS DE CARGA, se tiene una diferencia de conductores entre los planos IE-08a - FUERZA AA PLANTA BAJA, IE-08 - FUERZA AA CUBIERTA y IE-12a - CUADROS DE CARGA FHE, HA, HN. Por lo que se solicita la actualización del plano de fuerza de AA. . | Se comparte plano IE08 Y IE08a con aclaración
- 027_DETALLE PUERTA Y VENTANA TIPO LOUVER DEL CUARTO DE BOMBAS CISTERNA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Revisando los planos C03-PLANO DE CONUNTO, C04a-PLANO DE TRAZO, ES-909 CISTERNA_REVA, IHCM01-INSTALACION HIDRAULICA CUARTO DE MAQUINAS, IHCM02-INSTALACION HIDRAULICA CUARTO DE MAQUINAS, no nos indica los detalles de las puerta y ventanas tipo LOUVER que van en el cuarto de máquinas. Por lo que se solicita el detalle por medio de un boletín o una oc. | Se comparte boletín 2 puertas y ventana cisterna
- 026_ARMADO CUARTO DE VALVULAS TANQUE TORMENTA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Revisando los planos C08a-Tanque de tormentas y ES 901-tanque de tormenta_REVA, no nos indica el detalle estructural del cuarto de válvulas, que diámetro de varilla, la separación de la misma horizontal y vertical. Por lo que se pide su actualización por medio de un boletin o una oc. | Se comparte plano ES901 Actualizado
- Letreros tipo cartelera en Estacionamiento. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Solicito su apoyo ya que en remodelación BD Cuautitlan se tienen una duda en el estacionamiento actualmente existen unos letreros luminosos (tipo cartelera) 2 en muro junto a entrada de clientes y 2 mas en estacionamiento frente a entrada de clientes los cualesson existen, pero en proyecto ejecutivo del area no se menciona ¿Si estos se quedaran como existentes o se deberán de desmantelar? ¿Por lo cual solicito de su apoyo para saber que procede en este caso y en caso de conservarse a que circuito eléctrico y a que tablero se deberá de conectar eléctricamente? Nota: en pestaña de notas y documentos se adjuntan imágenes para una mejor comprensión del tema. | Se comparte Bol.16 y Bol.16a para realizar la alimentación eléctrica correspondiente, esto se considera un hallazgo dado que en recorrido no se menciono nada al respecto de estos locales ni por parte de Negocios Inmobiliarios, se tendrá que verificar con Negocios Inmobiliarios si estos anuncios se conservan.
- ESCIFICACIONES DE PTA EN SUBESTACION | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.17 En el plano de muros es- 301 no indica que llevemos pta en la subestacion pero en los planos arquitectonicos marca una pta de subestacion electrica hacia el interior de la tienda , pero en plano de pta no indoca las especificaciones de la pta nos pudieran indicar las especificaciones y asi mismo confirmar si llevamos la pta anexamos los planos ES- 301 PLANTA DE MUROS A - 100 PLANTA ARQUITECTONICA A-601 TABLA DE PTAS Y CANCELES | Se debe considerar la colocacion de puerta como se indica en Planta Arquitectónica y plano A408 subestación,se comparten detalles complementos.
- confirmacion de espesosr de piso en el area del estacionamiento y anden | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.15 De acuerdo al plano C09a- plano de terracerias indica el espesor del piso en area del estacionmiento de 11CMS y en piso del patiio de maniobra de 11cms no soudieran indicar si es corresta estos espesores ;ya que regularmente los espesores son de 18cms para esas areas se anexa plano donde indica los espesores | Conforme a la revision con Mecáncia de suelos se tiene para ambos rodamientos un espesor de 11 cm
- RFI - 66 - ACTUALIZACION DE CELOSIAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | el proveedor de celosisas le comenta a la contratista que existe un nuevo modelo para las celosias, de su apoyo para confirmar el modelo correcto en caso de que sea necesaria esta actualizacion o si se continua con el ultimo modelo compartido. | Las celosias se ejecutaron conforme a la guia de prototipo autorizado.
- RFI - 67 - REJILLA PLUVIAL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | n de acuerdo al plano C-08 DRENAJE PLUVIAL unicamente se consideran rejillas pluviales frente a la fachada principal, por las pendientes del estacionamiento y el acceso principal se solicita una rejilla extra al proyecto para evitar problemas a futuro por inundaciones ya que los afluentes al tener solo las rejillas de proyecto podrian ingresar a piso de ventas, adjunto plano con la nueva rejilla que debera considerarse como un apoyo adicional para controlar estos afluentes, conectada a la red de proyecto considerada | De acuerdo a los niveles de proyecto y a la propuesta de solución pluvial del estudio hidrológico el agua no ingresará al predio por lo que la rejilla que se propone colocar para evitar futuras inundaciones en la tienda no tendría caso colocarla además de que la ubicación de esta se encuentra en una parte alta y no en un punto bajo por lo que sugerimos se apeguen a lo que se indicó en proyecto y no realizar la colocación de dicha rejilla pluvial.
- RFI - 70 -PROTECCION TIPO U | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | la proteccion tipo U de lamina galvanizada para muro en las puertas de impacto en proyecto esta indicada hasta 1.20 m de alto, este detalle sera el correcto a tomar o debera tenerse otra consideracion en cuenta, favor de indicar el detalle ya que en ocaciones esta proteccion se coloca en todo lo alto del vano. Adjunto imagen del detalle | El detalle se encuentra indicado en el plano GA-50 - DETALLES ABARROTES I-5354.dwg, DT-14 DETALLE DE PROTECCION DE MUROS TIPO U, donde se indica que la placa debra de ir en todo el marco de la puerta.
- LAMBRIN DE TABLAROCA EN SALA DE JUNTAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Retomando el RFI anterior del lambrin de tablaroca para el muro de block de sala de juntas, Store planning solicita el lambrin de tablaroca ya que sera necesario para la colocacion de señalizacion con vinil sobre ese muro. | En recorrido con Eficiencia Operativa de otra unidad de proxima apertura, se indico que la solicitud al proveedor de Marketing sera que ellos suministren la superficie rigida para evitar la colocacion del lambrin de tablaroca.
- REUBICACION DE CAMARA EN JAULA DE APARTADO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita la reubicacion de la camara ubicada dentro de la jaula de apartado de anden para poder tener una mejor visibilidad. se solicita ubicarla en el centro del muro de fondo de la jaula. Anexo fotografia de la ubicacion actual | La ubicacion de la camara se indicia conforme a guia mecanica, se debera revisar con construcciones su ubicación
- PLAFON PARA CUARTO DE ALTO VALOR | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning hace la solicitud de colocar plafon en el cuarto de alto valor ubicado junto a comedor de asociados debido a que en proyecto no viene la instalacion de este para que el cuarto este mas resguardado. | Conforme a proyecto plano A600 se indica la colocacion de plafon de reja de seguridad; se debera de colocar plafon de panel de cemento como lo solicta store planning
- ESCALERAS MARINAS EN ACCESOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicta que se sellen los costados de las estructuras de fijacion de las escaleras marinas de ambos accesos para evitar que personas ajenas a la tienda tengan manera de subir a los porticos de acceso y disminuir la posibilidad de bandalismo. | Conforme a proyecto se indica el cierre de los costados de las escaleras, se envia imagen del modelo emitido, esto se indica en los planos A103 detalles de escaleras:
- CADENAS PARA TAPAS DE CISTERNA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita se adecuen las tapas metalicas de la cisterna y se les coloque una cadena con candado para evitar que las puedan abrir personas sin autorizacion. | para temas de intrucion conforme a guia mecanica se indica la colocacion de OVERHEAD en los planos de alarmas
- COLOR BLANCO EN MURO DE BLOCK | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita que se pinte de color blanco el muro de piso de ventas desde el eje G3 al eje E1 (desde la puerta de emergencia junto a mascotas hasta la puerta de emergencia ubicada junto a electronica). | Conforme a plano A600 se indica en cuadro de pinturas que los muros de piso de ventas deben ir colo P31 white flour
- RFI 155 Falta pintura y cierres en area de carritos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Dentro del area de carritos el desarrollador dejó pasos de luz y los paneles de Durock les falta pintura, las cuales indica que no está dentro de su alcance y tampoco se muestra en los alcances de este proyecto; en recorrido con store planning solicita que estos puntos se resuelvan. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | En recorrido del 5 de octubre, se acordo la ejecucion del cierre del vano por parte de contratista.
- RFI 100 Cambio de varilla por Rehilete | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a las respuestas de la Solicitud de información _ 1040422 - 0 - RFI 70 y de la Solicitud de información _ 1040725 - 0 - RFI 77, informamos que se tiene hallazgo de las zapatas de cimentación por el cual, las varillas Cadwell no pueden cruzar por el concreto, en sitio se revisa y se determina (en conjunto con la gerencia de construcciones) que lo correcto será instalar rehiletes para esta delta del IDF para cumplir con la resistencia que nos solicita Walmart, se adjuntan imagenes del área. | De acuerdo con lo solicitado se indica por parte del especialista electrico que no hay problema en colocar los rehiletes, en caso de que en otras zonas se encuentren con la misma problemática, se recomienda el uso de estos mismo
- RFI 129 Suministro de correctores de voltaje para cosméticos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de pre posesión, Store planning, solicita que para el área de cosméticos, se considere 1 corrector de voltaje de 4 kva y uno de 8 kva; sin embargo en los planos no indican si estos serán suministros por Walmart o por contratista general (adicional). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | En recorrido del 5 de octubre se realizo la aclaracion de que son de 4kvs y estan indicados en plano, por lo que son suinistro de la contratista.
- RFI 140 Alimentación eléctrica para ociosas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que llegan a sitio 2 ociosas las cuales no se tiene considerado su alimentación eléctrica ni su posición en piso de ventas. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los boletines respectivos. Se comparten fotos de las placas para su conexión eléctrica. | En recorrido del 5 de octubre se reviso ubicacion, la baja sera ejecutada por la contratista.
- RFI 143 Contactos adicionales para mini refrigeradores | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que a sitio fueron suministrados 4 mini refrigeradores con conexión a 120 v, el cual, store planning indica que deben instalarse en el área de Selfcheckout, sin embargo estos contactos no están considerados dentro del proyecto. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo para conexión de estos equipos. | En recorrido del 5 de octubre se indico la ubicacion de los refrigeradores, se ejecutaran por parte de la contratista.
- RFI 146 Reubicación de contacto para bascula | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el proyecto Arquitectónico indica que la bascula debe instalarse entre la cortina de recibo y la primera cortina del anden de trailers. En el proyecto eléctrico IE-04, indica que el contacto para una bascula, se instale cerca de la cortina 02, en el muro de block del eje W9 (así se instaló el contacto) Store planning solicita que se reubique el contacto instalado al área de la bascula donde indica el proyecto arquitectónico. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se comparte plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg , con la reubicacion del contacto para la bascula en trastienda
- RFI 147 Contacto para plataforma Genie individual | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En proyecto eléctrico no tenemos indicado el contacto para una plataforma Genie, el cual Store planning lo solicita para la carga de dicho equipo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se comparte plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg , con el contacto para la plataforma Genie para dar respuesta a lo soliciatdo por Store Planning
- RFI 148 Reubicación de gabinete para popex | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En proyecto indica que se coloquen gabinetes para popex y para fuentes de alarmas en el área de servicios al cliente (equipos ya colocados, en proceso de peinado) Store planning solicita que se reubiquen estos gabinetes, no debe quedar a la vista del cliente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede se comparte evidencia | Se comaprte plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION_URM_5040.dwg, con la reubicaicon de los equipos solicitado por Store Planning
- RFI 149 Reubicación de mapas hápticos por módulos de cobro | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se observa que el desarrollador instala módulos de cobro automático en los accesos de los clientes, en las posiciones donde diseño indica que se coloquen los mapas hápticos. Se propone su reubicación en los lados contrarios al indicado en proyecto. Se comparten imágenes de los módulos de cobro instalados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se comaprte boletion A-101c PLANO DE INLCUSION-5040.dwg para dar respuesta a lo solidtado de acuerdo a la reubicacion de los mapas apticos por la ubicación de los modulos de cobro de la plaza.
- RFI 150 Falta proyecto estructural para soportar techumbre de bodega de muebles | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el proyecto indica que se coloque techumbre a la bodega de muebles, sin embargo no existe proyecto ni detalles estructurales para soportar esta techumbre. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan estos detalles por medio de un boletín o indíquenos que procede | Se comparten planos ES-605_CIMENTACION BODEGA DE MUEBLES_REVA y ES-606_CUBIERTA BODEGA DE MUEBLES_REVA, para dar respuesta a lo soliciatdo
- RFI 151 Contacto en lugar de desconectador para montacargas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el proyecto eléctrico indica que se instale un desconectador para el montacargas en área de recibo, sin embargo, store planning indica que debe ser un contacto a 127 volts para la carga de dicho equipo, de acuerdo al suministro en sitio Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se comparte plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg , con el contacto para el montacargas para dar respuesta a lo soliciatdo por Store Planning
- RFI 152 Retiro de mesa de comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Store planning indica que le llega suministro de mesas perimetrales del comedor, por el cual debemos retirar la barra de madera que instalamos y que estaba indicado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | En recorrido del 5 de octubre se indico que la repisa perimetral se mantiene
- RFI 153 Retiro de barandal de SCO | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Store planning indica que en el nuevo proto ya no se instala el barandal de Selfcheckout, por lo que solicita que retiremos el barandal que ya fue instalado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | En recorrido del jueves 5 se indico que sel barandal se va a quedar hasta que se suministren los equipos del SCO.
- RFI 154 Ampliar muro de pan congelado | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De cuerdo a los suministros de los muebles de store planning, solicitan que se amplíe 10 cm en el área de exhibición de panadería (en el muro que se comparte con el equipo de pan congelado) para que puedan ingresar los muebles de los proveedores. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | de acuerdo a Lyout validado por E.O, no contamos con espacio para poder ampliar el muro hacia los costados, si es el muro de respaldo de pan cogelado no se tiene ningun inconveniente en que se amplie los 10 cm solicitados.
- NODO DE DATOS Y CONTACTO NORMAL EQUIPOS DE CONTROL DE AHORRO DE ENERGIA | Alamos Centro (AA) | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos ID-04 VOZ Y DATOS y al IE-04 FUERZA Y CONTACTOS, no se considera nodo de datos y contacto normal para el equipo de control de ahorro de energía, el proveedor requiere que se le coloquen este nodo y contacto en el área de tableros para sus equipos, así mismo requiere dos ITM de 3x15 Amp para medición general y alimentación de módulos de energía. . | ///
- RFI 92 ANCLA PARA POSTIGO EN RECIBO | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | De acuerdo con el recorrido con garantias y la gerencia de la unidad solicitan se coloque un ancla y cadena en el muro de recibo por la parte de afuera con la finalidad de que se sujete el postigo de la cortina de recibo cuando este no se encuentre en su posicion ya que refieren que al estar suelto durante el dia puede caerce y ocasionar un accidente. De su apoyo para confirmar si procede dicha peticion de ser asi compartir especificaciones y detalles para su ejecusion. | Se reviso en obra.
- Conexión de electroniveles en tanques de almacenamiento | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | Referente al rfi numero 71 donde solicitamos detalle para electroniveles de tanques de almacenamiento, se reviso el plano y electricamente no se tiene detalle por lo que a solicitud de Azul de México nos indica que solicita 3 lineas para hidroneumatico, 2 lineas para sisterna de trasvase y 2 lineas para tanques por lo que se procedera a ejecutar ya que este es el medio de protección para las bombas. | Se reviso con obra
- LAMBRIN AREA DE SALCHICHONERIA | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | Revisando el proyecto ejecutivo GA011 solo nos indica que lleva muro de block en el respaldo de la vitrina de salchi, revisando el plano GA080 detalle 08 corte por salchichonería también nos muestra muro de block, pero como en otros proyectos este muro lleva un lambrin para evitar que se vea el muro aparente, por lo cual solicitamos que nos ratifiquen que va solo el muro de block o el detalle del lambrin en el muro. | Se reviso con obra.
- LP-02 SISTEMA DE CCTV | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | RESPECTO AL PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN AREA DE RECIBO Y ENTRADA DE PROVEDORES NO SE INDICA LA COLOCACION DE CAMARA DE CCTV HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA NOS SOLICITA DICHO EQUIPO SUMANDO A QUE EXIXTE NOTA QUE SE COLOCARA PANTALLA DE 32'' PARA CONEXION DE CAMARA PERO NO SE INDICA TUBERIA Y CABLEADO DE ESTA AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | La cámara que mencionan si está contemplada en proyecto esta se colocó en el andén de trailers, se deberá de reubicar la cámara al lado de la entrada de personal. Se envía plano con esta modificación. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Banca con jardinera | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este rfi es para que nos confirmen si las bancas con jardines indicadas en el área de food court en la orden de cambio se deberán de instalar y si ¿La contratista deberá de suministrarlas? de ser así favor de indicar si deberán de ser de algún modelo en especial y favor de compartir características. | Durante la reunión de actualización de OC se indicó a la contratista que las jardineras deberán ser suministradas por ellos, por lo que no deberá considerarse como omisión, se comparte ficha técnica de jardinera. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Contacto para Bomba de Achique Tanque de tormentas. | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | En proyecto Original plano SE-03a e IE-13a, nos indica la alimentacionde la Bomba de Achique para el Tanque de tormentas a 480V, pero lo indicado en el listado de suministro por parte de Walmart y el suministro por parte del proveedor Azul de Mexico fue de una bomba a 115V con pera de nivel incluida, De su apoyo para que nos indiquen de donde se alimentara dicha bomba? y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se envia evidencia de lo mencionado. | Considerar la alimentación directamente de las barras del secundario del transformador de 15KVA que hay en el tanque de tormentas. Desde este se alimenta un QO2 con un interruptor de 1X30A y de ahí se alimenta la bomba. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Mantenimiento en Laouver de Subestacion. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se tiene el siguiente hallazgo el proyecto ejecutivo A-600 PLANO DE TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS-3787 solo indica pintura nueva en las puertas de louvers de subestación, pero al revisar el estado físico de estos louvers se observa que se tiene area dañadas del mismo las cuales en pestaña de notas y documentos se adjuntan evidencias, ¿Por lo cual la contratista solicita se indique si solo se ejecutara el mantenimiento indicado o se autorizara el cambio de loas puertas tipo louver dañadas por nuevas? | En la cara de los louvers que dan hacia la Av. Constitución cuando se visitó se encontraba en condiciones aceptables solo para indicar un mantenimiento menor y pintura, tanto a los louvers inferiores y superiores, si es necesario hacer un trabajo extra sugerimos que se maneje como OT Sin embargo en los louvers de la subestación que colindan con el patio de maniobras se muestra un golpe muy fuerte el cual consideramos que si se debería de sustituir solo la sección afectada, NO toda la puerta pues el resto se encuentra en condiciones aceptables al año pasado, podría ser que ciertos louver se han dañado, recomendamos que se sustituyan 1 a 1 solo los louvers doblados y se realicen reparaciones puntuales.
- ITM 3X15 EN SUBESTACION PARA CONTROL | Piedras Negras (RM 2023) | Bodega Aurrera | BUENA TARDE SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PROYECTO ELECTRICO, EL PROVEEDOR DEL AHORRO DE ENERGIA SOLICITA UN ITM DE 3x15 EN EL GABINETE DE TABLERO GENERAL EN LA SUBESTACION PARA EL EQUIPO SU EQUIPO DE MEDICION, ESTE ITM NO VIENE CONSIDERADO EN EL TABLERO, FAVOR DE INDICAR QUIEN CONSIDERA Y SUMININSTRA ESTE ITM. | En la revisión que realizó el proveedor sólo solicitó un interruptor para cada uno de los tableros de aire, no mencionó algo sobre el tablero general (adjunto correo) por lo cual no se considero en proyecto, este ITM deberá ser suministrado por el proveedor de ahorro o tramitado mediante OT.
- cambio de proovedor de los tanques elevados | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 19 Nos informa la constructura cjdi que va a realizar el cambio de proovedor de los tanques elevados de tecnotanques por rotoplas por los problemas que han tenido con ellos acontinuacion se describe lo que les ha ocurrido Derivado de los múltiples incidentes en los proyectos de BA Caborca(Sonora), BA Soto la marina(Tamaulipas) y BA Calzada del sol(Monterrey) en los cuales en el primero los tanques elevados explotaron 2 veces y en los dos últimos también explotaron de los tanques elevados de 25000 litros, solicitó autorización de realizar el cambio de proveedor de Tecnotanques a Rotoplas ya que este segundo también esta indicado en las especificaciones de Walmart en la sección 15400 PLOMERIA. Anexo ficha técnica de tanque Rotoplas para su revisión y especificación 15400. Por lo que quedo en espera de tus comentarios y autorización para el suministro. | Se confirma cambio pero no se avanzará adicional.
- diferencia medida claro del vano de cortinas del anden | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se informa que se presenta Puertas Veracruz a la unidad, para la instalación de las cortinas del andén y verificando las medidas nos damos cuenta que las cortinas llegan de acuerdo a lo solicitado por compras Walmart de 8x9 pies, o sea 2.44mts. ancho por 2.75.ts alto, pero resulta que físicamente el vano es diferente y ejecutado de acuerdo a proyecto en plano A-407a, indicando en el detalle 3, DETALLE TIPO ANDEN DE TRAILERS, en dibujo y en NOTA IMPORTANTE al pie del detalle, donde indica que el vano debe quedar de 2.60mts ancho por 2.75mts. de alto. Por lo que hay una diferencia de 16 cms. mas angosta la cortina para cubrir el claro construido de acuerdo a proyecto. Los técnicos que se presentan para la instalación de Puertas Veracruz, nos informan que en otras unidades les ha estado sucediendo lo mismo y sugieren que se coloquen PTR para realizar ajuste y así se ha estado solucionando. Por lo que se sugiere realizar un ajuste en cada uno de los vanos del marco de la cortina con 2 PTR de 4” en cada costado lateral para poder cerrar el claro a lo ancho que requiere la cortina para poder ser instaladas. Se solicita autorización, para poder proceder con esta solución y que el contratista General, proceda a la brevedad. Sin más por el momento esperamos su autorización y pronta respuesta, para poder proceder y dar instrucción al contratista. | Revisando los planos del proyecto ejecutivo y listado de suministros la información coincide 2.60x2.75m, es decir es correcta; por lo que consideramos que el suministro fue diferente a los indicado en proyecto. Con la finalidad de no detener el proceso de la obra, se pueden absorber los 16cms con PTR (calibre 9) laterales en cada costado del vano para poder reducir el ancho que se requiere la cortina para poder ser instaladas, estos PTR deberán de ser fijados mediante anclaje químico en sus 3 lados en contacto con elementos rígidos de concreto existentes y el acabado final será una mano de primer y dos de pintura esmalte color gris silueta. Esto es un hallazgo, favor de tramitarlo mediante OT.
- 031_ELEVACION DE SUCCION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la OC INSTALACION HIDRAULICA, el plano IHCM01 INSTALACIÓN HIDRAULICA CUARTO DE MAQUINAS muestra el detalle 4 corte 2-2 el tirante de agua de 2.28 m. Por lo que en el plano del isométrico el alzado # 7 indica que la succión del equipo hidroneumático tiene la altura de 2.24. Dejando un tirante de agua de 4 cm del lomo del tubo al espejo. Por lo que se solicita la ratificación entre tuberías y el espejo de agua. Adjunto reporte . | Se ajusta el nivel de la succion, se cargan en tririga planos IHCM01 - INSTALACIÓN HIDRÁULICA CUARTO DE MAQUINAS y INSTALACION HIDRAULUCA ISOMETRICO CUARTO DE MAQUINAS actualizados
- Capacidad de la planta de emergencia ( potencia ) | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 16 En el plano SE-01 nos indica una planta de emergencia con las siguientes caracteristicas - Transferencia: 400 A. - Generador: 90 Kw (113 KVA). - Deposito de diésel dentro de la planta: 260 L. - Altura: 1.5 m. Pero el proveedor que suministrara dicha planta me envía estos datos: - Generador: 100 Kw. - Deposito de diésel dentro de la planta: 500 L. Nos pudieran indicar si no hay ningun problema con los que nos van a suministrar | Su apoyo par compartir ficha técnica del proveedor para revisar connel especialista, asi mismo se tendria que confirmar con ficha técnica medidas del tanque de diesel, ya que incrementa su volumen.
- RFI TIPO DE CARTABONES Y NUMERO PARA REFORZAMIENTO DE MURO QUE SE DEMUELE | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI TIPO DE CARTABONES Y NUMERO PARA REFORZAMIENTO DE MURO QUE SE DEMUELE. Nuevamente en el detalle 2B conexion CX-4 indica que se colocara un cartabon abajo de la viga W10X45 que reforzara en la parte superior del muro que se demolera para alojar las vitrinas, sin embargo no tiene indicado hasta que medida se coloca ni la distancia entre cada uno, la respuesta inmediata para contemplarlo nos informan que son los mismos cartabones que el detalle 2A de este plano y que van por debajo de la viga W10X45, nos pueden confirmar la informacion | Se confirma que sí, los atiesadores van por dentro y por debajo de la viga W10x45, ese detalle viene indicado en el último boletín compartido. (se confirmó en recorrido del 26.09.23)
- RFI TIPO Y CANTIDAD DE ESPARRAGOS CONEXION CX-4 | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI TIPO Y CANTIDAD DE ESPARRAGOS CONEXION CX-4. En la informacion enviada para reforzamiento del muro que se demolera para posicionar las vitrinas, nos indica que la conexion CX-4 sujeta las placas de 1/2 para reforzar la losa existente, se solicita la confirmacion previa de que los esparragos son de 1 y tienen una separacion @ 20cm | Se confirma que los espárragos a considerar son de 1 y serán 2 @ 20cm. (se confirmó en recorrido del 26.09.23).
- RFI VALIDACION DE ULTIMA INFORMACION DE REFUERZOS (LACTEOS Y CONGELADOS) | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI VALIDACION DE ULTIMA INFORMACION DE REFUERZOS (LACTEOS Y CONGELADOS). Solicitamos la validacion de la ultima informacion neviada con respcto al reforzamiento del área de lacteos y congelados. | Se confirma que la última información acerca de refuerzos fue la enviada en el correo del jueves 21 de septiembre WE BARRILACO ENVIO DE DETALLES ACORDADOS EN RECORRIDO, en el que se compartieron boletines de está (BL-20230914-02_Elevaciones de refuerzo en cuarto de planta baja) y las demás zonas. (se confirmó en recorrido del 26.09.23). Dicha informacion ya fue cargada en sistema y libera el pasado 28.09.23.
- RFI OVER HEAD PARA TAPAS CISTERNA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días en el plano LP-01C no se tienen contemplados over head para las 2 tapas de la cisterna frente a los sanitarios de clientes, y actualmente se tiene un over head en una de las tapas de la cisterna. La pregunta es si ¿se debe contemplar un over head para las tapas de la cisterna?, y en caso de ser así nos podrían apoyar con indicar la trayectoria de la misma. | De acuerdo con guías de prototipo vigentes, la tapa de la cisterna no se considera alarmada, por lo que no se deberá contemplar su alarmado como indica proyecto.
- 044 REFUERZO PARA VENTANA DE AMASIJO | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GA10 AMASIJO Y TORTILLERIA solicitamos de su apoyo en indicarnos si para la ventana (3.50 m) que se ubica en área de AMASIJO se le pondrá algún tipo de refuerzo para que asiente esta. En espera de sus comentarios | Se comparten planos con detalle en carpeta de abarrotes
- RFI VENTANA DE OF. ADMON | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI VENTANA DE OF. ADMON. En el plano A-100d-PE indica cerrar los huecos que se tienen en el muro sin embargo, la gerencia solicita una ventana para que el personal que esta asignado en el area pueda tenerluz y ventilacion. | El layout se realizó con base al prototipo y guías vigentes, para el área administrativa en proyecto se contempló iluminación y ventilación a través de minisplit, se deberá ejecutar conforme a proyecto.
- RFI REFORZAMIENTO DE BODEGA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REFORZAMIENTO DE BODEGA. De acuerdo con la informacion inmediata proporcionada se visualiza que junto al eje 2 las columnas sembradas para reforzamiento en planta se ubican detras de las vitrinas de congelados, sin embargo en el detalle indica desplantar la conexion 50cm hcia el frente lo que implica que las columnas se siembren estorbando las vitrinas, se anexa croquis del proyecto, croquis de la planta y video de explicacion, por lo que se solicita la solucion | Se confirma que, es posible ajustar las columnas nuevas para que queden al interior del muro para no interferir con la arquitectura del proecto y se puedan ajustar (se confirmó en recorrido del 26.09.23).
- RFI DISTANCIA DEL ENCAMISADO DE REFUERZO A LA LOSA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI DISTANCIA DEL ENCAMISADO DE REFUERZO A LA LOSA. De acuerdo al mismo plano el encanisado de la losa del muro que se va a demoler por las vitrinas indica en el detalle 2A una dimensiom de 90cms, sin embargo se ve que se corta, la duda es que si se realiza el encamisado 90cms o hasta la nueva columna CC-1, nos informaron que la W10x14 va completa, hasta la columna nueva CC-1 y lo del encamisado sólo se puede poner hasta los 90 cm de muro demolido, nos confirman la informacion | Se confirma que la viga va completa hasta la columna CC-1 y el encamisado sólo va en los primeros 90 cm. (se confirmó en recorrido del 26.09.23)
- Modulacion de piso en el area del estacionmiento | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.18. Se envia la propuesta de modulación de pisos exteriores ya que la que viene indicada en el proyecto vigente no cumple con la relación largo ancho espesor. (las cantidades indicadas de juntas son aproximadas). Tomando en cuenda que el espesor sea de 11 cms o si se modifica a mayor espesor como lo mencionamos se debe de cambiar la modulación; Si en dado caso el espesor cambiara se incrementará la cantidad de juntas aserradas y aserradas reforzadas. Si se sigue conservando el espesor de 11 cms la constructora cjd indica que no se pudiera responsabilizaar por el daños en el concreto (agrietamientos, fisuras, etc) para tráfico pesado (trailers, Torton etc.)ya que será área de rodamiento de los cruces de la unidad.por el espesor que se tiene se anexa planos de propuesta | Se carga plano C09 PLANO DE TERRACERIAS 1016938
- 043 REFUERZO A FALDONES FARMACIA Y SALCHICHONERIA, AMASIJO | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI 040 FALDON PARA ABARROTES, solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos si los faldones de Salchichonería. Amasijo y Farmacia no requieren un refuerzo en su parte alta como normalmente se indica colocar en otros proyectos como es una varilla roscada anclada a la cuerda inferior del joist y atornillado a un OC en la parte las alta del faldon. Se adjunta imagen del refuerzo tipo | Se comparte plano en carpeta de abarrotes
- RFI CONTACTOS DE OF. ADMON Y JEFES | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CONTACTOS DE OF. ADMON Y JEFES. En el plano IE-02a indica solo 1 contacto duplex en of. de jefes y en of. administrativa 2 duplex, sin embargo se solicita debido a la operacion 2 contactos mas en cada área y la el posicionamiento de una impresora en el area de jefes | El sembrado de los contactos se hizo con base al prototipo y guías vigentes, se entiende la necesidad de la operación por lo que se comparte plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS con la actualización de acuerdo a la solicitud en sitio. Se deja a consideración de la gerencia de contrucciones WM aprobar y gestionar este adicional.
- RFI MUEBLE DE DESPACHO DE PANADERIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI MUEBLE DE DESPACHO DE PANADERIA. De acuerdo a proyecto en mueble de despacho de panaderia debe de ir asentado a piso, sin embargo delante del mueble se tiene un sardinel de 15 cms, por lo que se solicita la solucion y detalle para que cuando laven no se extienda el agua a piso de ventas y proteger el mueble | Se comparte boletín RFI - 1041998 - 0 - RFI MUEBLE DE DESPACHO DE PANADERIA en carpeta interiores/arquitectura con el ajuste de altura en sardinel en el área de Meal solutions / Panadería y asentar mobiliario de despacho a nivel de piso de venta.
- RFI DUDAS DE ESPARRAGOS PARA REFUERZOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI DUDAS DE ESPARRAGOS PARA REFUERZOS. Plano BL-20230907-3 no indica en el detalle 5A conexión CX-1 el diámetro de los esparragos, LA INFORMACIÓN INMEDIATA QUE NOS PROPORCIONARON El diámetro de los esparragos me dice que son de 3/4; y en el detalle 6 conexio CX-2 para el apuntalamiento de cctv y cbl no indica el largo del tornillo, la informacion inmediata que se nos proporciono es: pregunta 1. El diámetro de los esparragos me dice que son de 3/4 pregunta 2: Estos tornillos su largo depende del espesor de las placas y espesor del patin y dejar 3 cuerdas para el torque. FAVOR DE CONFIRMAR LA INFORMACION | Se confirma la información y que viene indicada en los boletines compartidos para esta zona, se hace mención que se reafirmó cada duda acerca de esto en el recorrido realizado junto con el especialista el día 26.09.23
- RFI CAJERO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CAJERO. De acuerdo a recorrido anterior con proyectos (Rima) se verifico que se tenia que cambiar la posicion del cajero del proyecto a donde esta existente, ya que estorba la instalacion pluvial y la instalacion de contraincendio, por lo que se pregunta la nueva posicion del cajero y si nos envian el detalle de las instalaciones. | Se comparte actualización de planos originado del moviento de cajero (IE-02 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS + ID-04 VOZ Y DATOS).
- Cambio de Nicho de Medicion | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | de acuerdo a la visita el dia de hoy por parte de CFE, nos hace la observacion que el nicho de medicion se requiere a limite del predio a un costado del primer registro y el posto nuevo para realizar la medicion, sin embargo, en plano ELECTRICO DE MEDIA TENSION, nos indica el nicho al interior de tienda a un costado del transformador ya siendo ejecutado asi, nos pudieran ayudar con sus comentarios o a que se procede. . | Se comparte plano con ajuste
- CAMBIO DE UBICACION DE LA TRANSFERENCIA | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano SE-01.- Subestacion electrica.- Nos indica que la transferencia queda independiente de la subestacion y de acuerdo a este plano se canalizo 2 tuberias de 3, favor de indicar como proceder con el cambio de ubicación de la transferencia. | Se comparte plano con cambio de ubicación de nicho de medición conforme a lo indicado
- RFI REUBICACION DE BAJADA C9NTRAINCENDIO. | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REUBICACION DE BAJADA CONTRAINCENDIO. Debido a que en layout se tienen góndolas donde indica el plano de contraincendio la bajada, se reubica en la columna a un costado de las escaleras, la cual no.interfiere. Se anexa foto de donde se reubicara | Como diseño nos damos por enterados y aceptamos la propuesta que se esta haciendo en sitio ar no interferir con el acomodo de la gonsolería en piso de ventas
- RFI PLAFÓN EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y LUMINARIAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Para el área de Oficina administrativa en plano A100b-PB PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES PLANTA BAJA no indica plafón y en plano IE-01B ALUMBRADO DE OFICINA Y SERVICIOS indica la instalación de 2 lámparas de 0.20x1.22 sobre plafón, nos confirman si se coloca plafón o se cambian las lámparas (en caso de que sea cambio de luminarias podrían apoyarnos para la actualización del suministro ya que no contamos con luminarias suspendidas de más) | Se confirma que este espacio por la altura limitada que tiene no deberá de llevar plafón, la mejor opción es colocar luminarias suspendidas. Se comparte actualización de plano IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIO, por el tiempo y el avance de la ejecución de los trabjalos el suministro de estas dos luminiarias se sugiere sea por contratista a reserva del vobo de la gerencia de contrucciones WM.
- RFI - 77 - CENTRO DE CARGA FARMACIA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo al plano IE-01a Control de alumbrado piso de ventas se indica un tablero de control sobre muro de farmacia con vista al cliente Store Planning indica que estos tableros deben de estar escondidos, favor de indicar el detalle correcto de posicionn en caso de que requiera moverse, adjunto imagen de refrencia de ubicacion actual y el detalle en plano | Los tableros de control para el alumbrado de piso de ventas se encuentran en los EDCs, el tablero al que se hace mención, es el tablero FARM, el cual alimenta los equipos de farmacia.
- RFI - 78 - CONTACTO ADICIONAL EN PANADERIA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en panaderia de acuerdo al proyecto solo se indican 7 contactos, Store Planning requiere un contacto por cada mueble a 30 cm de piso terminado por lo que sera necesario considerar un contacto adicional ya que tenemos 8 muebles en toda esta area adjunto imagen de refrencia del plano | Se comparte plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES.dwg,, con la ubicación de otro contacto a solicitud de store planning.
- RFI - 72 - RESPUESTA RFI 71 | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en la respuesta al RFI 71 hacen alucion a un nuevo contacto e instalaciones, sin embargo la pregunta es referente a la pintura de los ductos de aire en piso de ventas (cebollas) de su apoyo para darle respuesta a esta duda e indicar si el plano mencionado en el anterior RFI debera tomarse en cuenta | en el RFI 71 no se indica ningun tipo de contacto e instalacion adicional, favor de indicarnos cual es el plano al que hacen mencion ya que en proyecto no se tiene considerado ductos (cebolla), solo se consideran los detalles de los plenos en el plano IAA-05.dwg.
- RFI - 73 - DRENAJE EN BANQUETA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde, en la banqueta sobre la colindancia sur de la nave donde esta ubicado el canal no se considera ningun dren sobre la banqueta o alguna salida para el retiro de las aguas que puedan generarse ahi, se propone una cuneta de 20 cm en el perimetro de la banqueta que va sobre los muros de concreto armado con rejilla tipo irving y salidas a cada 1.5 m con tuberia de 4 pulgadas sobre la banqueta que va arriba del dentellon en los muros de suelocemento que tenga salida al canal pluvial. Adjunto plano con referencias de la propuesta | Se comparte plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL donde se está contemplando la construcción de una canal pluvial y una rejilla que ayudará a captar el agua que se pueda generar en esa zona.
- RFI - 74 - UBICACION DE COMPACTADORA DE CARTON | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde en planta de conjunto C-03 indica que la compactadora de carton va a un costado de la cisterna, en el detalle del plano A-407 d se indica sobre banqueta a un costado del cuarto de basura a lado del anden de camionetas, favor de indicar la ubicacion correcta ya que de tener que estar conforma a la planta de conjunto sera necesario considerar las instalaciones electricas para la compactadora | se comparte plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS.dwg y IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solciiatdo por le moviento del cuato de basura y carton en area de la cisterna
- RFI 52 Tratamiento losa de mezzanine. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para mencionar que en el mazzanine que va hacia cubierta se considero impermeabilizar para mitigar filtración de agua al interior de la unidad sobre recibo, considerando esta situación se compartio ya un RFI para saber si se consideraba un nuevo tratamiento sobre la solución de la misma, la losa de mezanine cuanta con desniveles diferentes los cuales afectan al correcto flujo de agua según la pendiente que esta tiene, nos apoyan para dar solución sobre este tema ya que para respetar la pendiente es necesario elevar mas el nivel inicial hasta llegar al nivel de descarga esto conlleva subir el volumen de material aplicado que se propuso para su renivelación. Cabe hacer mención que se puede considerar lo siguiente con posible solución por parte de la contratista general. Adjunto sus comentarios. Se tiene el área libre de rellenos existentes se obtuvieron nivelaciones y para que no se lleve más espesor del fester CM-202, proponemos un relleno de 10 cms de concreto f´c 200 kg/cm2 reforzado con malla de gallinero para dar las pendientes y posteriormente darle aplicar el CM 202 y como impermeabilización prefabricado poliéster de 4 mm de espesor acabado en gravilla color terracota ya que el proyecto indica micro teja y ya está fuera de especificación Con nuestro especialista en impermeabilizaciones daremos la garantía de no tener filtraciones en esta área por 2 años Esto queda a consideración de proyectista para garantizar el funcionamiento según sea lo correcto. . | Según los niveles del mezanine proporcionados vía telefónica por el Arq. Osbaldo, La estructura cuenta con una pendiente mayor al 2%, por lo cual no es necesario agregar rellenos para “volver dar pendiente”. Debido que al implementar un relleno representaría cargas adicionales a la estructura NO contempladas en el análisis y diseño de refuerzo de mezanine. La mitigación de filtraciones pluviales se refiere directamente a un tema de impermeabilización ya que la misma estructura cuenta con la pendiente mínima necesaria. Imagen 1.- Niveles dados por obra. Pendiente hacia B.A.P. mayor al 2%. En aras de mitigar la incertidumbre por el “Obstáculo” al centro del mezanine, se propone el siguiente detalle buscando la divergencia del flujo pluvial a través de él. Imagen 2.- Detalle que provoca divergencia del flujo pluvial. Se enviará por correo a gerente de construcciones detalle de apoyo.
- TECHUMBRE PORTICO Y CHECK POINT | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A102a- TRABAJOS DE CUBIERTA-6206 no indica si en la techumbre de cuarto de check point y en portico se aplicara impermebilizante o pintura. Favor de indicar cual se coloca ya que ambas laminas se cambiaron como indica proyecto | Ver plano A102a Trabajos de Cubierta, cuadro de Mantenimiento en Azoteas nota 2 que indica que se deberá de considerar impermeabilización integral con garantía de 5 años por escrito contemplando TODAS las áreas en TODAS las cubiertas.
- S-Torreón-RFI_ 73- Filtraciones de agua en área de portico. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A100f-TRABAJOS EN CUBIERTA INTERIOR-6470 no nos indica algun alcance en lo que es arriba del portico, por lo cual se estan generando filtraciones de agua y se esta afectando al nuevo plafón. Favor de indicar dicho trabajo. ADJUNTO ARCHIVO | De acuerdo a los planos “A401- DETALLE DE ACCESO I-6470”, “A100b- PLANTA DE ACABADOS EN PLAFÓN-6470” Y “A102a- TRABAJOS EN CUBIERTA-6470”, El alcance al interior de la cubierta en pórtico de acceso, correspondía al cambio de aislante y colocación de malla antipájaros, así como aparece en la imagen del archivo adjunto, como proyectos desconocemos de quién fue la indicación de la colocación del plafón. Es responsabilidad de la contratista la correcta realización de sellos, traslapes y garantía de impermeabilidad en la cubierta nueva, así como su colindancia con cubiertas existentes.
- S-Torreón-RFI_ 72- Nicho entre la entrada y salida del socio. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A100d-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-64700 no indica algun alcance para este nicho que se encuentra entre la entrada y salida del socio, lo cual genera un mal aspecto a la vista del socio, se propone la solución de cerrar nicho con tablaroca para mejor presentación. Favor de confirmar dicho trabajo. ADJUNTO ARCHIVO | Como se indica en el plano “A401a- DETALLE DE ACCESO II-6470” en el dibujo 2 “Detalle interior de acceso” y en el plano “A601b- ALZADOS DE PUERTAS II-6470” dibujo 45, se considera un cerramiento con una puerta doble corrediza a base de madera de pino.
- Dren pluvial del ponchallantas | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE07-ALIMENTACION_A_TABLEROS, IE02-INSTALACION_ELECTRICA_CASETA_2_ACCESO_Y_SALIDA_VEHICULAR, ya que no indica el dren del ponchallantas nos podrían indicar de como se realizaría el dren de lo misionado anterior mente. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | Se libera BOL-03 con el detalle del dren
- S-Torreón-RFI_ 71- Soporte de baterias para cargadores de montacargas. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En proyecto no marca herreria de soporte de baterias para cargadores de montacargas, asi mismo en sitio se encuentra dicha herreria sin embargo no se señaliza en el proyecto. Favor de confirmar el suministro y colocación de dicho soporte, de igual manera en el área de cargadores en el A100c-PLANTA DE ACABADOS EN MURO-6470 no se especifica acabado en los muros del área mencionada, por lo cual se solicita valoración ya que el área se encuentra deteriorados. ADJUNTO ARCHIVO | Durante el desarrollo del proyecto, no se encontraron daños en la herrería mencionada, debido a lo mismo se consideró su conservación, sin embargo, tal como se indica en el plano “AL-02 ALBAÑILERÍA EN MUROS-6470” en el apartado “Notas importantes” numerales 3 y 4, deberán considerarse los trabajos de refuerzos metálicos y reparaciones necesarias en muros deteriorados. En el plano “A407- ANDÉN RECIBO BASURA I – 6470” se indica debidamente los acabados a considerar en la zona de cargadores para montacargas.
- IE 02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | RESPECTO AL PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN EL AREA DE CUARTO DE BASURA REFRIGERADO NO SE INDICA LUMINARIO A COLOCAR HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE EL IGUAL EN PLANO DE REFRIGERACION EXISTE LA NOTA QUE ESTA SERA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER YA QUE NO SE TIENE CONSIDERADO EL CABLEADO Y CEDULA PARA ESTA | Se envía boletín y lista de suministros actualizado con luminarios para cuarto de basura. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 032_RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C09a PLANTA DE UBICACION DE MUROS Y GUARNICIONES Y C05 PLANO DE NIVELES, no indica el detalle de la rampa de acceso de la tienda hacia el estacionamiento. Por lo que se solicita considerarla. Adjuntó reporte gráfico. | Se carga en tririga BOL03 RAMPAS ACCESO Y ANDEN con el detalle de la rampa referida
- A-301 PLANO DE ACABADOS EN CORTE | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | RESPECTO AL PLANO DE ACABADOS EN MURO SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI EN LO QUE CORRESPONDE AL ECONOMURO INTERIOR RESIBIRA UN ACABADO YA QUE EN PLANO DE CORETES NO SE INDICA ACABADO ESTO VERIFICADO EN PLANO A 301 PLANO DE ACABADOS EN CORTES EJEMPLO CORTE A-A CLAVE 1 .00 ELEMENTO EXISTENTE SE ADJUNTAN FOTOS -_ | EL ECONOMURO YA TIENE UN ACABADO, UNICAMENTE CONSIDERAR LIMPIEZA CON AGUA Y JABON EN AREAS VISIBLES ALA CLIENTELA. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Contacto Luminarias de Emergencia Subestación. | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | En plano IE-06b Alumbrado de Oficinas y Servicios, no indica alimentación para el alumbrado de emergencia que va dentro de la caseta de la subestación eléctrica y del tablero de baja de la misma, nos apoyan con esta para oportunidad y saber cómo se alimentarán estás Luminarias. Se envía evidencia de lo mencionado. | Tal como se indica en el plano IE-06b Alumbrado de emergencia oficinas y servicio, para estas luminarias se indica la nota: La contratista deberá considerar el cambio 1 a 1 de las luminarias de emergencia en el tren de la subestación y baja tensión por tanto solo se deben cambiar las luminarias, el cableado es existente. Respecto a la alimentación del tablero de baja tensión SP, tal como se indica en el Diagrama unifilar la alimentación es existente. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- REPISA EN PUERTA DE FACTURACION | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para indicar si en la puerta de acceso al cuarto de facturación y sistemas se lleva repisa y pasa documentos ya que en el plano A601 nos indica que esta puerta el tipo E por lo que esta es sencilla sin estos elementos. Y de acuerdo a la operación y funcionalidad se requiere de los mismos. | DE ACUERDO A CRITERIOS DE DISEÑO SE CONFIRMA LO SIGUIENTE: 1. LA PUERTA ES TIPO E TAL Y COMO LO DESCRIBEN (VER PLANO A601a), UBICADA FRENTE AL ÁREA DE RECIBO. 2. EN PROYECTO SE CONSIDERÓ UN PASADOCUMENTOS SIN REPISA FRENTE AL AREA DE RECIBO TIPO GG (VER PLANO A601a) MISMOS QUE SE VISUALIZAN EN EL ALZADO 5 DEL PLANO A407a. 3. EL CANCEL TIPO Z UBICADO SOBRE EL ACCESO DE ASOCIADOS (VER DETALLE TIPO EN PLANO A601a) CUENTA CON UN SEGUNDO PASADOCUMENTOS QUE SI LLEVA REPISA EL DETALLE DE LA REPISA EN EL CORTE A DEL DETALLE Z.
- ENCHAPADO DE MUROS EN AREA DE RECIBO | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | Se informa que el área de acceso de asociados como en muro lateral de cuarto de sistemas se colocara un enchapado de madera el cual no se indica en el PLANO DE MUROS A104, esto derivado del recorrido con personal de store planning, en donde se nos menciona que en estas áreas se requiere de una superficie lisa para la colocación de viniles. | EN EL PROYECTO SI SE INDICÓ PROTECCION CON TRIPLAY DE MADERA DE 19mm HASTA UNA ALTURA DE 1.2m EN LOS MUROS LATERALES DE SISTEMAS Y DE CCTV SOBRE EL PASILLO PRINCIPAL, PARA MEJOR REFERENCIA PUEDEN VER EL PLANO A407 HACER ZOOM PARA VER LA NOTA
- Actualización plano intrusión LP01 | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para actualizar el plano de intrusión LP01 ya que para la puerta de acceso a walmart.com no indica que lleve una barra de pánico. De acuerdo a las especificaciones Wal-Mart en la sección 08110. Puertas en el apartado 1.- puertas de emergencia y puertas de entrada personal / pick up en el inciso e) barra de pánico obligatoria con las siguientes características: barra de pánico marca detex mod. ECL-230X-TDB (cerrojo, superior medio y cerrojo inferior). Se adjuntan imágenes demostrativas | Las especificaciones mencionan textualmente lo siguiente: NOTA: - CUANDO la puerta de entrada de personal SEA UTILIZADA como salida de emergencia, se deberá considerar lo siguiente: * Mirilla con ángulo de visión 200°, color latón. * Jaladera interior y exterior (Trim). Para el caso de este proyecto no se consideraron como salida de emergencia, además las puertas de impacto de acceso a walmart.com cuentan con lo indicado en la especificación 08381 que solicitan modelo Durulite para cierre de las mismas. Ver nota 27a del plano A601 27a.- LAS PUERTAS DEL ÁREA WALMART.COM SERAN MODELO DURULITE SERIE 200 (CON SEGURIDAD) - SECCION 08381: 1. Dos hojas exteriores de polietileno de alta densidad o plástico ABS de alto impacto de 1/8” de espesor mínimo. 2. Espesor total mínimo: 1-7/8” 3. Las dimensiones serán según lo descrito en la Especificación División 08, Sección 08381. En remodelaciones los vanos de las puertas serán ajustados a las dimensiones de las puertas para evitar costos adicionales por adaptación o piezas especiales. Siempre se debe considerar aumentar 1⁄4” a los lados y en la parte superior para el buen funcionamiento de los sellos de la puerta. 4. Núcleo: Uretano espumado de alta densidad de 3.5 psf de peso total máximo. 5. Mirilla: 22” x 24” de Policarbonato de 1/8” con marco de PVC negro, reforzada con marco de acero y barras contra asalto 6. Placa de impacto y Bumper de resorte de 24” en color negro. 7. Bisagras de uso rudo cerrado por gravedad de doble abatimiento, modelo V-Cam. 8. Seguridad: Lock Sleeve de 2”: Barreno para paso de un cable o cadena con candado como cerradura. Exclusivo para puertas dobles. Se recomienda el uso de cable flexible de 6’x1/2” con candado de seguridad, estos últimos suministrados por la contratista. Cane Bolt (Bastones sujetadores): Bastón superior con medida de 12” y Bastón inferior con medida de 36”. Para puertas sencillas y dobles. Se deberá considerar un barreno en piso y un barreno en la parte superior en marco de PTR
- MUROS DE FARMACIA | Francisco Villareal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para ratificar si los muros de farmacia van de piso a techo como se indica en los planos A300 Cortes generales y A405 Plano de farmacia y consultorio | Según prototipo vigente los muros de farmacia van a 3.00 mts de altura como el lambrín perimetral en Piso de venta
- Detalle de Construcción para mueble de omnicanal | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano lay out. nos indica un mueble de madera en la zona de omnicanal, pero en planos de carpinteria no indica el detalle, pudieran anexarlo porfavor. cordiales | se comparte BO-11-MOBILIARIO BODEGA OMNICANAL, el cual se encentra cargado en Tririga,, Carperta-2 BOLETINES, donde se indica detalle de acuerdo al mueble ubicado en bodega omnicanal.
- Detalle de cancelería de amasijo y tortillería | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Hola buenso dias referente al plano A101 LAYOUT Y Plano A300 CORTES GENERALES, en el corte trasversal detalle 4 nos indica canceleria en panaderia y tortileria, sin embargo en los plano de detallles de puertas canceleria y tabla de puertas y planos de Abarrotes no nos indica algun detalle de lo antes mencionado, nos pudieran ayudar con estos detalles porfavor. se agradeceria mucho, . | Se comparte detalle
- cambio de habatimiento en puerta de emergencia | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS, A QUIEN CORRESPONDA POR ESTE MEDIO LES HAGO LLEGAR, EN RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES WALMART. SE TOCO EL TEMA DEL ABATIMIENTO DE LA PUERTA DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRA POR EL AREA DE TABLEROS. MISMA QUE SOLICITARON CAMBIAR POR PETICION DE PROTECCION CIVIL | de acuerdo a lo que se comenta repecto al tema del cambio del abatamiento de la puerta de emergencia por parte de proteccion civil y la confirmacion de gerencia de contruccion de Walmart, se confirma de enteredo de acuerdo al cambio.
- Cambio de malla en cuartos de alto valor trastienda | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Por este medio se les informa que en cuartos de alto valor trastienda se realizara cambio de material de malla ciclonica a metal desplegado. cordiales. | se confirma de enterado, siempre y cuando no genere costo adicional, de igual forma se comenta que en proyecto se consideraban ambas malla ciclonica y metal desplegado. Asi mismo se comenta que se desconoce el porque se implemneto solo la colocacion de metal desplegado.
- 047 pafon de cierre para jaula alto valor | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A601D PUERTAS (DETALLE 2) La estructura para cuarto de Alto valor Y BODEGA Omnicanal solo indica no indica plafón, nos apoyan en confirmar si lleva o no plafón de cierre de la jaula, atento a sus comentarios. | SE ACTUALIZA PLANO DE PLAFONES CON LA INFORMACION DE CIERRE DE JAULA DE ALTO VALOR CON ACABADO CONFORME A CRITERIOS
- 048 rodapie de madera para Bodega Omnicanal | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A402 Bodega Omnicanal y Pick UP no contamos con detalles generales de la zona, ya que en algunos proyectos le colocamos un rodapié de madera, nos apoyan si lo instalamos o no. | SE CARGA PLANO DE OMNICANAL Y PICKUP CON ACABADO EN RODAPIE CONFORME A CRITERIOS
- 046 recubrimiento tarja de aseo - sanitarios | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A100c Plano General de Muros y plano 409 Sanitarios, para el area de tarja de aseo no se nos indica si llevamos un recubrimiento final para esta, nos apoyan en indicar cual es el recubrimiento final. | SE ACTUALIZA Y CARGA PLANO DE DETALLES DE MAMPARAS
- RODAPIE DE TRIPLAY EN ZONA DE OMNICANAL | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS EN PLANOS DE ACABADOS NO NOS MARCA RODAPIE DE TRIPLAY EN AREA DE OMNICANAL DE ACUERDO A LAS ESPESIFICACIONES, ESTO SE DEBERIA DE INSTALAR. SE QUEDARA COMO VIENE EL PROYECTO O SE ADICIONARA EL RODAPIE ? | conforme al proto 2021 bajo el cual esta desarrollado el proyecto de Jiutepec Fuentes no aplica el rodapie en bodega Omnicanal
- Propuesta plataforma tanques elevados | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Por este medio les comparto propusta para la estructura de pasarela tanques elevados. Adjunto plano de la propuesta Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios cordiales. | se comparte BOL-09-ESCALERA PARA TAQNUES, en Tririga, Carpeta 2 BOLETINES, donde se considera un segundo cubo de escalera para los tanques elevados, respetando asi como se considero en proyecto ISSUE.
- DETALLE DE ADOSADO EN ENTRADA DE CLIENTES | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | POR ESTE MEDIO SOLICITO EL DETALLE DEL ADOSADO DE DUROCK QUE NORMALMENTE SE COLOCA EN LA ENTRADA DE CLIENTES. MISMO QUE SI LO MARCA EN CORTES POR FACHADA PERO NO INDICA NINGUN DETALLE Y TAMPOCO NIGUN COLOR CORDIALES | se comparte boletin BO-09-ADOSADO ACCESO PRINCIPAL, en Tririga-carpeta de -2BOLETINES,donde indica material y color del adosado en acceso principal, de la misma forma se comenta que las medidas del vano se encuentrn en el plano
- CONTACTOS 220V PARA VITRINA BERRIES Y OSCIOSAS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita la instalacion de tres contactos de 220v que no vienen contemplados en proyecto para energizar la vitrina de berries y las dos vitrinas de osciosos en piso de ventas. | Conforme a layout y guia mecanica se indican los contactos en plano GIE04, su apoyo de enviar las que se etsan solicitados.
- REJILLA DE DRENAJE CUARTO DE BASURA INORGANICA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita que se instale una rejilla tipo C4*C5 (plano referencia IS-01) frente a la puerta del cuarto de basura inorganica, esto debido a que en proyecto no viene especificada y se necesitara cuando se le realice limpieza. | Conforme a plano IS01 cargado en trriga se idncia la colocacion de las rejillas al frente del cuarto de basura en anden.
- RFI 53 Piso y muro del área de bodega. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para hacer mención sobre el acabado que se tiene en el área de bodega donde anteriormente se ubicaba la bodega de amasijo, el acabado en muro y piso es de loseta cerámica lo cual no empata con el piso que se tiene proyectado en acabado de concreto pulido aunado a que el nivel del piso no es el mismo y en estas áreas no se tienen alcance ya que proyecto indica se encuentra en las condiciones semejantes a las aledañas. Adjunto evidencia fotográfica. | El piso mencionado se consideró en demoliciones, aunque con una especificación diferente. Se comparte por correo al gerente de construcciones el boletín con la instrucción correcta para esta área.
- FALDON PRICHOS | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita que por estetica y diseño se aumente la altura del faldon de prichos hasta quedar a la misma altura del muro del acceso. Se anexa imagen de referencia. | Se debera de considerar el faldon a la altura del acceso
- INSTALACION ELECTRICA PARA ELECTRONIVELES DE CISTERNA | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se solicita contemplar la canalizacion e instalacion electrica para la instalacion de dos electroniveles de cuarto de bombas hacia cisterna para el correcto funcionamiento de las bombas del sistema hidroneumatico y contraincendio ya que no viene dentro de los alcances del proyecto. | Conforme a proyecto se indican los electroniveles para el llenado en plano HCM01, se debera de revisar con el equippo de automatizacion las canalizaciones necesarias
- DELIMITACION VERTICES 1 Y 2 | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En los planos de conjunto en todas sus modificaciones se tiene sobre los vertices 1 y 2 de la poligonal y la delimitacion de rejacero nos indica guarnicion pero no asi la colocacion de malla ciclonica en el vertice 1 existe la malla ciclonica existente de origen sin embargo la imagen de esta es de vieja, en el caso del vertice 2 no se cuenta con malla ya que este tramo dividio el limite del predio walmar con el del arrendatario se considera la colocacion de una delimitacion se enexan recortes de los tramos mencionados en la carpeta notas y documentos | Las zonas comnetadas estan en la zona de restriccion al frente del predio por lo que no se considero la delimitacion de esta zona
- SOLICITUD DE INTERRUPTOR EN RECORRIDO DE UVIE | SC TAPACHULA CHIAPAS (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | En referencia al segundo recorrido de la uvie se informa que solicita el cambio de interruptor de 200 A con ka de 18 a uno de 200 con ka de 35 ya que de acuerdo a lo estupulado en los detalles de recorrido indica lo siguiente: El interruptor principal 3P-200A del tablero HA1 tiene una capacidad interruptora de 18KA que no es adecuada para aislar una corriente e corto circuito aproximado de 22KA (debe tener una capacidad interruptiva de 35KA en 480V). Se informa que dicho interruptor fue suministrado por compras wm, por lo tanto se solicita su apoyo a esta oportunidad para se tenga el VoBo de la UVIE. Adjunto acta levantada por la UVIE y listado del suministro del material | Para el punto 1 inciso a): En proyecto si traemos indicado que el interruptor sea a 35kA indicado en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4072 y como nota extra se especifica que los interruptores en el tablero HA1 deberán ser mayores a 25kA. En listado de suministro se indicó a 35kA para el int. de tablero general, en cuanto al tablero “HA1” este se indicó con un int. principal de 200AMP y se debió suministrar acorde a lo que se indica en el alimentador principal. Para el punto 1 inciso b): Durante la revisión de proyecto no se nos indicó ningún problema sobre este tema, si así lo requiere la UVIE se tendrá que ajustar en obra. para el punto 2. Este tema corresponde específicamente al proyecto de refrigeración ya que es referente a uno de sus tableros. De acuerdo a la UVIE se tendría que ajustar el conductor de puesta a tierra.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 126 Base para tanque de gas | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Se informa que se realizará una modificación para adecuar las bases para el tanque de gas de 5000 lts de acuerdo a la guía mecánica que envío el proveedor del mismo. Adjunto ficha técnica con las medidas solicitadas. | Enterados, no es cambio por rediseño. Se deberá gestionar OT por construcciones.
- S-Torreón-RFI_ 74- Contactos regulados en área de recibo. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano SM-PCI-04 ID-01 marca tablero FACP (tablero de control para sistema de alarma y detección) en el área de recibo, lo cual se requiere contacto regulado, al checar en el plano CONTACTOS REGULADOS-6470 no marca contacto regulado para tablero FACP. Favor de indicar dicho trabajo ADJUNTO ARCHIVO. | Se carga plano ID-01 con la modificación. Cabe mencionar que el contacto no se indica en las guías de prototipo, debido a eso no se puso en proyecto, sin embargo, consideramos pertinente la inclusión.
- RFI#101 PINTURA EN FACHADA EXTERIOR | Prueba Piloto Clínica WM | Walmart Supercenter | Derivado de la inauguarcion de laclinica de la salud, se solicita el cambio de color en la fachada exteriorior el cual se pintara en codigo azul Walmart con un rodapie en color gris Dorian grey en cual iniciara en la parte inferior de los adosados instalados en muro. | . Se emite el BOLETÍN 31_RFI#101_PINTURA EN FACHADA EXTERIOR DE FARMACIA_12Oct23. con la especficicación de la pintura para la fachada exterior de la farmacia. y se encuentran emitidos en la siguiente carpeta: ! !
- #19 Ventanas de comunicación en tanque de tormentas | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En los planos ES-1600, C-08 del tanque de tormentas no se observa comunicación entre las celdas, se sugiere dejar 2 ventanas de 1*1 en los muros intermedios en la parte baja de las celdas, se sugiere dejar pendiente de 1 al millar hacia el cárcamo. Se genera adicional a la contratista para dejar refuerzos en los pasos. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. | Los refuerzos deberán de ser mínimos en caso de generar un adicional, y únicamente se proporciona VoBo en caso de no afectar término de obra.
- RFI 043 Contrucción de pavimentos flexible (Calle Jaime Nuño). | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , respecto a los trabajos de la pavimentación en calle Jaime Nuño, favor de confirmar la construccion de pavimento flexible de acuerdo a lo indicado en la mecanica de suelos que acontinuación adjunto: PUNTO 6.2 DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES: - Espesor variable en los materiales con calidad de terraplén de acuerdo con la norma (NCMT- 1-01/02), compactando al 90 % en capas de 20 cm; para alcanzar los niveles de desplante de la subrasante. - Subrasante con espesor de 30 cm compactada al 100 % + 2 % en prueba AASHTO estándar de acuerdo con la norma (N-CMT-1-03/02). - Base hidráulica con espesor de 15 cm compactada al 100% en prueba AASHTO modificada de acuerdo con la norma (N-CMT-4-02-002/11). - Carpeta de concreto asfáltico de 6 cm de espesor compactada al 95 % en prueba Marshall. PUNTO 6.3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES: Se deberá realizar un despalme con un espesor medio de 15 cm, para hacer el retiro del material contaminado con materia vegetal; en la zona correspondiente a las zonas en donde sea necesario abrir caja para los pavimentos y colocar la estructura necesaria para cada tipo de pavimento. Los materiales de despalme se clasifican como tipo A, los cuales deberán ser retirados. Una vez retirado el material mencionado en el punto anterior, se deberán emplear rellenos controlados de materiales con calidad de terraplén de acuerdo con la norma (NCMT-1-01/02), compactando al 90 % en capas de 20 cm. Posteriormente, se deberá conformar la base hidráulica de acuerdo con el espesor de diseño, respetando las especificaciones de la norma N-CMT-4-02-002/11. Enseguida se deberá conformar la capa de subrasante de acuerdo con los espesores especificados para cada zona de acuerdo con la norma N-CMT-1-03/02. A continuación, sobre la base hidráulica debidamente terminada y libre de impurezas, estando seca y barrida, se deberá aplicar un riego de impregnación utilizando una emulsión asfáltica catiónica para impregnación tipo ECI – 60 a razón de 1.5 a 1.8 litros por metro cuadrado. El porcentaje de cemento asfáltico es de 60 % y los demás productos contenidos en la emulsión deberán de ajustarse a lo establecido en las normas de la S.C.T. Independientemente del producto utilizado, se deberá efectuar el riego en la hora más calurosa del día, esto con la finalidad de facilitar la penetración del riego; la cual deberá ser de no menos de 4mm. El exceso de material asfáltico deberá retirarse con cepillos. No se deberá circular sobre la base impregnada. Posteriormente, después de un periodo de 30 min se deberá realizar el riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido ECR – 65 a razón de 0.8 litros por metro cuadrado. La emulsión deberá cumplir con lo estipulado en las normas de la S.C.T. Inmediatamente que haya fraguado el riego de impregnación y efectuado el riego de liga, se deberá tender la carpeta con el espesor dado en el capítulo 6.2, con concreto asfáltico elaborado en planta y colocado en caliente, para ser compactado al 95 % en prueba Marshall. Los agregados pétreos y los productos asfálticos deber cumplir con las especificaciones de la S.C.T. El concreto asfáltico deberá tenderse a una temperatura mayor a 110 °C, y ser compactado cuando tenga una temperatura no menor a 80 °C con rodillo liso tipo Tándem de 8.0 ton de peso, utilizando el procedimiento de cubrir media rueda en el sentido longitudinal, enseguida se sigue la compactación mediante rodillo neumático de 4.0 a 7.0 ton de peso, para finalmente planchar con rodillo liso de 12.0 ton. !!! | Se deberá seguir conforme a lo indicado en la pagina 38 y 39 de estudio de mecánica de suelos, donde menciona este diseño podrá ser utilizado para la vialidad de acceso por calle B: Espesor variable en los materiales con calidad de terraplén de acuerdo con la norma (NCMT- 1-01/02), compactando al 90 % en capas de 20 cm; para alcanzar los niveles de desplante de la subrasante. • Subrasante con espesor de 20 cm compactada al 100 % + 2 % en prueba AASHTO estándar de acuerdo con la norma (N-CMT-1-03/02). • Base hidráulica con espesor de 15 cm compactada al 100 % en prueba AASHTO modificada de acuerdo con la norma (N-CMT-4-02-002/11). • Carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor compactada al 95 % en prueba Marshall.
- SANITARIOS TRANSPORTISTAS BAE | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, se generan este RFI informativo; por lo trabajos realizados en sitio, en el cual se asientan cambio de sanitarios transportistas, no considerados en proyecto original. - Cambio Sanitarios transportistas MINUTAS Y BOLETINES, MINUTA 1 A LA 11 Y BOLETÍN 01 AL 019 | Enterados
- ESCALERA SANITARIOS TRANSPORTISTAS BAE | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, se generan este RFI informativo; por lo trabajos realizados en sitio, en el cual se realizó la escalera para acceso a baños de transportistas, por cambio de LAYOUT, no considerados en proyecto original.Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | Enterados, solicitud adicional de operadora.
- ADICIONALES SOLICITADOS EN RECORRIDO EN SITIO | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, se generan este RFI informativo debido a que en recorrido realizado en sitio, la operación solicito algunos adicionales, se adjunta minuta. | Enterados, no es rediseño. Se deberá gestionar ot por construcciones
- COMPLEMENTO DE ORDEN DE CAMBIO BAE | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, este es un RFI informativo sobre las actividades realizadas en sitio, se hace complemento de órdenes de cambio en comedor BAE. Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | No se especifican que actividades, se define que no es por ocr, se deberá gestionar ot por construcciones.
- CÁRCAMO PARA BOMBAS DE COMEDOR | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, este es un RFI informativo sobre las actividades realizadas en sitio, con referencia a la construcción de cárcamo y bombas para drenaje de comedor principal, de acuerdo a boletín compartido por ustedes. Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | Enterados.
- ADICIONALES DE COMEDOR PRINCIPAL | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Con relación a los trabajos realizados en cedis Santa Bárbara, este es un RFI informativo sobre las actividades realizadas en sitio, se realizan adicionales solicitados en recorrido por la operación. Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. | No se especifican que trabajos, se entiende que no es un rediseño sino solicitudes de operación. Se deberá generar OT por construcciones.
- Base para transformador. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 23. en los planos no nos indica las especificaciones pararealizar la base del transformador que queda ubicado a un costado del nicho de medicion, ya que llevamos la interconexin del ultimo registro de media tension hasta el transformador (interconexion del lado de media tension). nos pueden indicar las dimensiones de la base y el armado para que pueda ingresar la tuberia del registro hacia el transformador del lado de media tension? | Las bases vienen prefabricadas y son de parte del proveedor del transformador, se envia ficha tecnica con las carteristicas
- cortina metalica local grande | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a la Cortina metálica de local grande, en los alzados que se tiene de la vista de la cortina del local, la cortina no indica postigo, por lo tanto, es difícil cerrarla por el exterior debido a que la cadena queda por dentro, favor de indicar si se deberá instalar postigo a la cortina o bien un mecanismo eléctrico, cabe mencionar que la cortina ya se instalado de acuerdo a proyecto. | En proyecto se consideró así la cortina debido a que es un área sin uso que no requiere entrar y salir constantemente, tener en cuenta que es altamente posible que quien se instale ahí puede cambiar la cortina de acceso por temas de imagen, seguridad, etc. Por lo que sugerimos se conserve conforme se indica en proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- REFUERZO ESTRUCTURAL ACCESO | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el boletín 12 para refuerzo de la sala de cerramiento del muro a demoler, indicar reforzar con castillos de concreto, ¿se podría colocar un perfil HSS sustituyendo el castillo? Favor de indicar si se acepta la propuesta e indicar detalles de conexión. Así mismo en boletín 12 en el corte donde indica la estructuración de fachada indica qué hay existente una dala y castillo donde se encontraba la puerta de acceso, sin embargo, no existente únicamente está el muro de block y dala de cerramiento, favor de indicar si se deberán demoler las hiladas de block del antepecho o bien si se deberá de colocar una dala de cerramiento y castillo. Se envía evidencia por medio de correo electrónico. ! | Se deberá seguir considerando la implementación de castillos de concreto armado de acuerdo con proyecto estructural. (castillos k-3, de acuerdo con actualización por hallazgo) Ante el hallazgo en la puerta de acceso en donde no se ubicó dala y castillo; se deberá implementar un castillo K-3 en un extremo, se colocará una viga V-1 y en el otro extremo se colocará una columna PT-1 donde no se ubicó castillo (parte intermedia entre vanos). En el extremo del eje E se colocará también un castillo K-3. Se anexan imágenes donde se ubica lo antes referido, para que se consideren los elementos a construir, se envía por la noche el boletín detallando esta solución. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 034_CAMBIO DE ALIMENTADOR DE FUERZA AA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la OC en Fuerza y Aire Acondicionado, indica un alimentador tipo MC3-1/0 para alimentación de UP-04,03,02,01,08, los proveedores indican que al no ser un calibre comercial no hay en existencia y tampoco fechas cercanas de suministro, por lo que se propone reemplazarlo por su superior MC3-2/0. Por lo que se solicita la valoración de la propuesta. . | En la ultima OC no hubieron cambios de calibres en alimentadores de equipos de AA, este ha sido el mismo desde el proyecto ISSUE. Si por tiempos de suministro se desea cambiar el alimentador este deberá de ser por cobre respetando la misma ampacidad. NO se deberá aumentar el calibre ya que esto evitara que las protecciones trabajen en caso de falla. Cualquier adicional que esto genere deberá de ser absorbido por la contratista.
- Soporteria para muros de Ecommerce y Electrónica | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A403-ECOMMERCE y Planos de detalles diversos referente al muro de panel de yeso en area de Ecommerce y Electronica nos indica que seran reforzados con postes estructurales y sujeto a la estructura con esparrajos y angulos(unistrut) soldados a estructura, Nos pudieran ayudar si es correcto la indicacion ya que normalmente estos muros van reforzados con PTR desde nivel de piso a estructura, . | Para rigidizar el muro se deberá de ejecutar como se indica en el plano A304 Detalles Diversos II, Det 4,6 al 9.
- Plano Indice | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | . Nos pordrían apoyar con el plano Indice y el listado actualizado de los planos que han subido, esto para tener más control. Les agradezco de antemano. | plano 00-CS cargado
- Muro de panel de yeso longitudinal en Ecommerce | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | hola de acuerdo al Plano A403-ECOMMERCE, A100 PLANTA ARQUITETONICA Y A104 ALBAÑILERIA, referente al muro de panel de yeso en el area de Ecommerce perpendicular al eje D nos indica de un espesor de12 cm con una altura de 3.60 metros, sin ambargo debido a su altura y longitud en ocaciones se ha considerado ejecutar muro con espesor de 18 cm, nos podrian ayudar si es correcto lo que indica el proyecto o si en caso que se requiera el cambio su apoyo confirmarlo por este medio. | La dimensión del muro es correcta la cual indica un espesor de muro de 0.12m a una altura de 3.60m
- CANCELERIA EN PARTE PSOTERIOR DE LOBBY | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En plano A-401 Pórticos de acceso en el alzado 01 nos indica una cancelería con cristal en el cuál llevamos un adosado luminoso sobre ese muro, no viene en proyecto un detalle de dicho cancél ni tampoco del como fijar el adosado a éste. | La canceleria que se indica en la fachada junto con el adosado en area de sotano en el vestibulo, fue una propuesta que solicto operadora, sin embargo ya no nos indiaron si procedia; se deberá de revisar con E.O. si se considera dicho cancel y adosado para poder generar el boletin correspondiente
- LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS EN SUBESTACION | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme al boletin que se nos compartió anteriormente, tenemos la observación que los equipos a suministrar no entran entre las dimensiones existentes en la subestación, ya que en dicho boletín no está contemplado el nuevo tablero de baja tensión. Se comparte archivo dwg con el reacomodo de la subestación existente, nuevo transformador y tren de baja tensión. | Se comparte en carpeta de boletines el plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA.dwg, de acuerdo al acomodo visto en sitio y según lo revisado con supervisión.
- ILUMINACION Y TIMBRE EN ESCALERA DE SEPAPROSA | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Para el área de la escalera de caracol en valores, no indica la instalación de luminaria en la parte de abajo viéndose esta muy oscura, así como la colocación de un timbre de aviso para cuando llegue personal a retirar valores. | Se comparte en carpeta de boletines los planos IE-02 ALUMBRADO OFICINAS.dwg, IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS para dar respuesta a lo solicitado
- COLOR DE BARANDALES EN FACHADA Y PARABUS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En plano de cortes generales hay una nota en la que los barandales de fachada los indica de color gris y en plano de fachadas en el cuadro de colores lo indica color amarillo, así mismo para el parabús indica color existente el cuál por el deterioro ya no presenta ningún color, nos podrían proporcionar el dato de los colores a usar en ambos elementos? | Para los barandales al exterior deberá de considerarse la clave P3 con el código SW1006 o CMX1006.Para el parabus actualmente tiene color rojo oxido, deberá de considerarse la aplicación de pintura con la clave la clave P3 con el código SW1006 o CMX1006 siempre y cuando el parabus sea de nosotros o en su defecto se deberá de considerar o igualar el mismo color por temas de la entidad.
- RFI 55 Sujeción de econotecho | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían proporcionar el método de sujeción del econotecho y del policarbonato. | Se adjunta plano A603 con los detalles de sujeción para el econotecho y también para el policarbonato que suponemos es a los que se refiere la solicitud ya que no aclara para que zonas es la duda. Los detalles actualizados se encierran en una nube
- RFI 044 Base para rack de refrigeración. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , respecto a la base para el rack de refrigeración, en proyecto estructural solo se indican 5 dados respectivamente para 5 columnas, pero en planos arquitectonicos incluyendo los planos de abarrotes y layout, donde se indica la proyeccion de la base se muestran 6 columnas, ¿la base del rack solo contará con 5 columnas de acuerdo a diseño estructural? !! | Correcto, la base cuenta con 5 columnas.
- RFI 175 Proteccion para bajada pluvial | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque una proteccion a la bajada pluvial ubicada en el pasillo de acceso de trailers. Se comparte imagen del mismo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se comaprte boletin RFI 175 Proteccion para bajada pluvial.dwg, para dar respuesta a lo solciatdo por parte de Eficiencia Operativa.
- RFI 174 Protección a nicho de tablero de control | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se instale una protección al nicho que se encuentra en el pasillo de acceso de traileres, el cual aloja el tablero de control para las bombas del cárcamo del andén de trailers. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjunta imagen para una mejor aclaración | se comarte boletin RFI 174 Protección a nicho de tablero de control.dwg, para dar respuesta a lo solciitado
- RFI 173 Cierre de espacios entre espaldas de vitrinas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto indica una separación entre las espaldas de las vitrinas de bebidas, las cuales, el detalle para cerrar estos espacios no se indica en ningún plano. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo para el cierre del espacio entre estas vitrinas. Se comparten imágenes para una mejor aclaración. | se comparte coletin RFI 173 Cierre de espacios entre espaldas de vitrinas.dwg, para dar respuesta a lo socliatdo,
- RFI 172 Repisas entre bunkers o islas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido con eficiencia operativa indica que entre los espacios de los bunkers o islas de quesos de refrigeración, se instalen unas repisas. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo para estos detalles, para su fabricación. | Se comparte boletin RFI 172 Repisas entre bunkers o islas.dwg, para dar respeusta a lo solictado por parte de eficiencia operativa, toda vez que esta ainformaicon no se encuentra en prototipo
- RFI 170 Base para pantalla regenerativa | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, indica que deberá instalarse un soporte para la pantalla regenerativa, el cual deberá ubicarse en la sala de trabajo o sala de descanso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la posición definitiva. | Se comparte boletin RFI 170 Base para pantalla regenerativa.dwg, para dar respuesta a lo solictado por Eficiencia operativa, toda vez que la pantalla no se encuentra indicada en prototipo
- RFI 169 Placas móviles o girables para pantallas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido con eficiencia operativa indica que las placas de soporte para las pantallas digitales de las áreas de preparados, deben ser girables, las actuales de proyecto son fijas (se propone por contratista, suministrar bases comerciales móviles/girables para las pantallas para evitar una modificación estructural) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | de acuerdo al plano A-305 DETALLES GENERALES-5040.dwg, detalle 05, se indica la base comercial para television por lo que se debera de suminsitar moviles o girables de acuredo ala pantalla que debera ser fijada ala placa de acuerdo al detalle indicado
- RFI 168 Espejos adicionales en sanitarios | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con Eficiencia operativa, indica que se instalen 3 espejos en los sanitarios de clientes(adicional), en proyecto solo indica 2 espejos por área. Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | Se adjunta boletin RFI 168 Espejos adicionales en sanitarios.dwg, apra dar respuesta a lo solcitado por parte de EO.
- RFI 167 Respaldo de madera en mueble pichonero | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con Eficiencia operativa, indica que se instalen respaldos en los muebles pichoneros de madera, ubicados en el área de vigilancia / acceso de personal (adicional) ya que en proyecto no están indicados. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles o especificaciones para este respaldo de madera | Se comaparte boletin RFI 167 Respaldo de madera en mueble pichonero.dwg, para dar respuesta a lo solicitado, por parte de EO
- RFI 166 jaladera y chapa de seguridad en puertas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido, Eficiencia operativa indica que se coloque jaladera y chapa de seguridad en la puerta actual de salida de emergencia hacia el exterior de walmart.com/Pickup, así como en la puerta de acceso de asociados. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles respectivos | Se comparte boletin RFI 166 jaladera y chapa de seguridad en puertas.dwg, para dar respusta a lo soliciatdo po parte de EO. Se comaprte boletin indicando que los elementos adicionales que solicitan no se indican en el prototipoo ni en criterios de sideño WM.
- RFI 165 Protecciones en bajadas expuestas de drenes | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido, Eficiencia operativa solicita que se coloquen protecciones a las bajadas de los drenes de refrigeración (adicional) que quedan fuera de los ángulos, las cuales deberán ser con material reciclado de media Luna. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles respectivos. | El detalle se encuentra en el plano GA-050 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ABARROTES I-5040.dwg del proyecto de abarrotes donde se indica la proteccion solictada de acuerdo a l ubocacion de las coladeras del proeycto de refrigeracion
- RFI 161 Ampliación de canceles en Prichos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, se indicó que el área de diseño modificará el cierre de los canceles en el acceso de Prichos (ampliación de canceles), se conservarán los PTR ya instalados, se colocará uno nuevo, y el acceso deberá contar con un espacio de 1.40 m. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo | Se adjunta boletin RFI 161 Ampliación de canceles en Prichos.dwg, para dar resuesta a lo solicitado por parte de E.O.
- RFI 163 Recorte y reubicación de cajillos en bebés por OC-04 | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo el recorrido con eficiencia operativa, el área de diseño indica que se deberá recortar el área de salud y belleza para aumentar el área de bebés(adicional), esto está indicado en el layout de la OC-04 (recorte de cajillos de tablaroca), en la OC-04 no hay planos arquitectónicos que modifiquen esto. Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | de acuerdo a recorrido y en junta via zoom se indico que los cajillos ya estaban habilitados por parte de construcciones.
- RFI 164 Pintura epóxica en escaleras marinas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, se informa que la contratista general aplicará pintura epóxica (adicional) en las escaleras marinas ubicadas en cocina Deli. Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | de acuerdo a recorrido se indico por parte de E.O y Store planning la colocacion de pintura epoxica en escalera de protocol se debera de considerar 1 capa del sellador Exterior Prime (B72WJ02), 2 capas de Esmalte Epóxico Antibacterial (AB70WJ10/AB60VJ11)
- RFI 159 Protección de ángulos en accesos de clientes | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, se informa que se instalarán ángulos de protección de acero en color gris en los accesos (interior y exterior) para protección de los acabados. Solicitamos de su apoyo si existiera algún detalle mas específico para que nos pudieran compartir | Se comparte boletin RFI 159 Protección de ángulos en accesos de clientes.dwg, de acuerdo a lo acordado el dia de recorrido con E.O. y constucciones
- RFI 54 Rodapié de triplay PICKUP | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A410- PICKUP-3629, no indica rodapié de protección en la entrada a pickup, indica muro de Tablaroca sin ninguna protección (donde indica estación de limpieza) asi mismo en la parte trasera donde esta ubicado el rack de consolidación para proteger el muro, nos podrían indicar si se tiene que contemplar instalación de triplay en el área antes mencionada | En el prototipo 2021 vigente al momento de realizar el proyecto ISSUE, incluso en el proto 2022 vigente al momento de realizar la OC1 no se tiene considerado el rodapié de triplay como protección a los muros de tablaroca dentro de la bodega de pickup, por ello no está considerado en proyecto. No obstante en las obras de este año, si se han estado colocando, pero como adicionales por hallazgo / nueva implementación, por lo que se debe validar con el coordinador de obra de walmart si lo implementan o no.
- RFI 160 Pintura y cierres en áreas de carritos. | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con eficiencia operativa, se informa que en las áreas de carritos, la contratista general aplicará la pintura faltante y cierre de espacios de Durock que la desarrolladora no realizó (adicional). Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | En recorrido del 5 de octubre, se acordo la ejecucion del cierre del vano y la colocacion de pintura sera alcance por parte de contratista.
- RFI 158 Cierre en muro en gondolería, frutas y verduras | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Store planning solicita un cierre con tablaroca entre el muro del centro nopalero y la góndola atrás de la vitrina de frutas y verduras. Se adjuntan imágenes / propuesta solicitada por store planning. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se adjunta boletin RFI 158 Cierre en muro en gondolería, frutas y verduras.dwg, para dar respuesta a lo solicitado por Store planning
- RFI 158 Bypass en red hidráulica para sanitarios | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo a las respuestas de la Solicitud de información _ 1039629 - 0 - RFI 45 y Solicitud de información _ 1041522 - 0 - RFI 99; se procederá a realizar un Bypass en la red hidráulica (adicional) para que los sanitarios puedan estar en función, ya que a la fecha de la posesión, no existe ningún equipo por parte de la PTAR que envíe agua con presión hacia los sanitarios. | Considerar el Bypass de la res hidraulica para que los sanitarios entren en funcion, toda vez que aun no esta en fincionamiento la PTAR
- RFI 53 Regadera en sanitario de asociados | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base a la visita de Eficiencia Operativa WM, nos indico que ya no se debió haber considerado regadera en área de baños. Nos podrían apoyar indicando como debemos ejecutar. | El sanitario con la implementación de la regadera viene desde el layout compartido por eficiencia operativa en el 2022 y se mantuvo en el layout base para la OC en 2023. Se debe validar coordnador de obra y eficiencia operativa, antes de realizar algún cambio.
- Implementacion de coladeras. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 24. Con lo que respecta a la nueva CI de las coladeras de amasijo/precederos que se estan implementando en todos los formatos, en los planos no nos indica la implementacion de estos, ¿nos podrian indicar si se debe instalar el complemento conforme lo indica la nueva CI? | Proyecto ya considera los equipos Europan conforme a Layout y planta de mercancias. Confirmar si hacen referencia a los hornos en área de amasijo.
- PROPUESTA CARCAMO DE REBOMBEO SANITARIO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Referente a la conexión sanitaria por parte de JAPAC, se realiza la revisión de niveles de arraste hacia el punto de conexión, los cuales conciden con el nivel de arrastre de proyecto, se realiza visita por parte de telmex y CFE quienes revisan la existencia de instalaciones en el area, encontrandonos con un banco de ductos en media tensión que pertenecen a CFE por lo que se nos indica que en esa zona se tendra una excavación maxima de 1.60 mts, en nuestro proyecto tenemos un nivel al limite del predio de 3.50 mts por lo que tenemos los ductos a esa profundidad de manera vertical con una altura de 1 metro aproximadamente lo cual nos impide el paso de nuestra descarga sanitaria, por lo que se nos indica que la unica solucion para podel realizar la descarga es por medio de un carcamo de rebombeo ubicado dentro de nuestro limite del predio muy cerca del vertice 2 de la poligonal, Por lo que se realiza la propuesta de realizar la contruccion de un carcamo de rebombeo que aloje 5000 lts por de bajo del nivel de arrastre de nuestra descarga sanitaria en el punto en el que se recomienda realizar este carcamo se tiene una profundidad de 3.30 mts. Se recomienta la instalacion de 2 bombas marca barmes sumergibles trabajando de manera alternada de 2 hp cada una a 440 volts. con electroniveles. La instalación electrica necesaria para la alimentacion de estas bombas alimentadas desde el tablero general con interruptor de 3 polos x 15 amp cap maxima utilizada 2 amp por bomba cable calibre 8 de cobre condumex a 90 grados con sistema de control de arranque e interruptor de temperatura para su proteccion. Solicitamos el apoyo para avalar dicha propuesta o si existe alguna otra solucion por parte de proyectos. Se anexa detalle del carcamno propuesto en la carpeta notas y documentos. | Revisando los niveles de proyecto y considerando que la Instalación Eléctrica se nos indican se encuentra a una profundidad de 1.60 mts. no tendríamos tema en cuanto al cruce de la línea sanitaria con la acometida eléctrica se (Adjunta corte), por lo que solicitamos se considere realizar la descarga tal y como se indicó en proyecto sin la necesidad de implementar el cárcamo de bombeo, así también pedimos a obra su retroalimentación con el esquema de lo revisado en sitio y confirmar que estamos entendiendo correctamente su redacción
- Capacidad de la Planta de Emergencia | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 27. De acuerdo al RFI N° 16 se envia ficha tecnica de la planta de emergencia | Podrian confirmarnos si ya esta en sitio la planta de emergencia.
- ALIMENTACIÓN PARA EL RELOJ CHECADOR. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 20.- En los relojes checadores no se tiene ninguna alimentación, ya sea por contacto normal, contacto regulado o de datos, nos pueden indicar ¿que alimentación se dejara para estos relojes checadores y cual seria el circuito que lo alimentaria? | Conforme a la CI-20-044 que indica que el relojchecador solamente lleva nodo de voz y datos y ya no requiere de contacto regulado. Confirmar con un reporte fotográfico que el contacto es necesario.
- ALIMENTACIÓN PARA LAVADORA. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 21.- En el plano IE-04 en el cuarto de aseo se tiene una lavadora pero no se tiene ninguna alimentación. ¿Nos podrían indicar cual será su alimentación, ya sea 120V o 220V y en que circuito (en que tablero) se conectaría?. | Conforme a Prototipo vigente no se indica la colocacion de contacto en la zona de aseo.
- Diferencia de alturas de luminarias. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 22.- En el plano de cortes generales A-300 tenemos una altura de 5. 38m SNPT hasta el NLB. Del joist en la parte más alta y el plano de luminarias en piso de ventas IE-01 me indica que se instalarán las luminarias a una altura de entre 5.25m a 5.50m SNPT y tambien tenemos los ductos de los equipos de aire acondicionado que tienen una altura de 4.70 m de SNPT hasta la parte baja de los ductos. y las rejillas que se encuentran justo en las puertas de las camaras de refrigeracion se tiene una altura de 3.67 m. ¿Nos podrian indicar si existe algun ajuste con la altura de las luminarias y de las rejillas y ductos tambien porfavor? | Se deberan de montar las luminarias a 4.20 m.
- RFI 183 Colocar escaleras para ingresar a la tapa del cuarto de bombas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se construyan unos escalones para subir al acceso del cuarto de bombas, desde el área verde (subir a la tapa para ingresar al cuarto) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se comaprte boletin RFI 183 Colocar escaleras para ingresar a la tapa del cuarto de bombas.dwg, paa dar respuesta a lo solciatdo,
- RFI 182 Reubicar bajada pluvial de Pickup | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se reubique la bajada pluvial de la techumbre de Pickup, el cual descarga directamente al área verde y existe la probabilidad de que toda esa agua se dirija hacia el cuarto de bombas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | La cubierta es alcance del desarrollaldor, de acuerdo al punto E.5.1 ya que el alcance de exteriores no fue alcance de proyectps. Por lo que no se cuenta on un proyecto pluvial del area indicada
- RFI 181 Reubicar pasos de succión en muro de cisterna del cuarto de bombas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que en el muro de la cisterna (por desarrollador) los pasos para la succión del sistema contraincendios debe estar a una altura diferente al de la succión del agua de servicio (los pasos están conforme a proyecto) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Los pasos deberan de considerarse conforme a proyetco ya que estos pasos fueron validados en su momento por desarrollador.
- RFI 179 Rejilla Irving en cárcamo del cuarto de maquinas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque una rejilla Irving en el cárcamo del cuarto de bombas, el cual no está considerado en el proyecto ejecutivo. Se adjunta imagen del cárcamo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se debera de considerar rejilla tipo irving en el carcamo del cuarto de bombas el cual debera esatr fijo sobre angulo de 2 x 2 el cual descanzara el louver, se debera de cosniderar el paso de las instaciones
- RFI 180 Dirigir agua estancada hacia el cárcamo | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que el piso del cuarto de bombas presenta un ligero desnivel en contrapendiente al cárcamo. Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se realicen algunos cortes al piso, del tal modo que el agua que se encharque en el cuarto, se dirija hacia el cárcamo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se debera de consierar los cortes en piso soliciatdos por Eficiencia Operativa, procurando no dañas la estructira de terracerias, se deberar de considerar cortes a piso no mas de 5cm
- RFI 178 Colocar tope de Neopreno en cajón de estacionamiento | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque un tope de neopreno al cajón de estacionamiento adjunto al tupo de escape de la bomba de SCI. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Conforme a lo soliciatdo considerar el tope de neopreno en cajon de estacionamiento conforme lo solcita E.O, Se debera de verificar el anclado del tope toda vez que se encuentra la losa tapa de la cistena.
- RFI 176 Protección en salida escape | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque una malla de protección en la salida del escape de la bomba de combustión del sci, ubicado en la parte exterior del cuarto de bombas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se soliciat nos indiquen donde se encuentra el tubo de escape ubicado en el cuarto de bomnbas para poder emitir el boletin correspondiente.
- RFI 177 Protección a tubo de escape | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se le coloque una protección al tubo de escape ubicado sobre el cuarto de bombas y cercano a un cajón de estacionamiento. Se propone un pequeño muro o sardinel de block (tendrá que tener el VoBo del desarrollador) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | La informaicion se encuentra indicada en el plano HCM-03 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS DETALLES GENERALES-5040.dwg, det.05 y 06
- DIFERENCIA ENTRE MERCADEO Y LAY OUT | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A101-PLANTA DE MERCANCIAS-6206 en OC04 reconfiguracion de gondoleria pero al realizar la comparativa con el plano de mercado se detecta que se tienen diferencias en elctronica, ropa, muebles de hogar y cuidado bucal, por tal motivo solicitamos de su apoyo para indicarnos cual es el plano correcto y confirmar estas diferencias esto debido al tema de las instalaciones electricas. Adjuntamos el plano de mercado en notas y documentos. | Aun no esta cargado el plano que indican en Tririga. Por otra parte el plano que rige es el ultimo, siendo este el de la OC4 donde precisamente las áreas que se modificaron son las que se mencionan.
- S-Torreón-RFI_ 75- Soporte para cortinas de aire en anden de camionetas. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano IAA5-DETALLES-6470 marca un soporte para las cortinas de aire colocadas sobre la cortina de anden de camionetas, sin embargo, no contamos con el detalle del soporte de la cortina de aire colocada sobre la puerta de acceso y salida de clientes. Se solicita el detalle del soporte de fijación de dichas cortinas de aire. ADJUNTO ARCHIVO. | El detalle indicado para la cortina de aire en andén, aplica de la misma forma para la cortina de aire en accesos.
- RFI 52 Especificaciones UPS | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano ID02-DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS-3629, no coincide con la ficha técnica de instalaciones de UPS, de lo cual si genera un costo adicional se apruebe para el contratista. Se adjunta ficha técnica | La guía mecánica que están enviando es para una MB AURRERA guía del año 2020. Se adjunta la ficha técnica para un WALMART EXPRESS la cual se tomó para la realización del proyecto. La fucha esra cargada en la carpeta Interiores/ Instalación Eléctrica
- S-Torreón-RFI_ 64- Drenaje sanitario y pluvial. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Se solicita información al departamento del área legal con relación a la licencia para trabajos en exteriores, ya que tenemos trabajos de conexión de drenaje sanitario y pluvial donde involucra zanjas sobre pavimento y banqueta, por lo cual no se ha logrado conectar a los drenajes indicados por proyecto. ADJUNTO ARCHIVO | Como proyectos no tenemos injerencia en los trámites realizados por el área legal. Gerente de Obra debe consultar esta información directamente con el equipo de Cumplimiento.
- RFI 57 Ubicación de antena satelital | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para consultar sobre la ubicación de la antena satelital, en proyecto no nos indica reubicación sin embargo en el plano de voz y datos nos indica que la tubería para la entena sube directo a cubierta donde pudiera ser su ubicación se consulta para ubicar la base de la antena a plomo del MDF y en plano indica sobre mazzanine. Nos pudieran dar retro de donde se ubicara si donde se marca o a plomo del MDF. Se adjunta evidencia grafica. | Con respecto a dicha duda te comento que la ubicación correcta deberá ser donde marca el proyecto esto es arriba del MDF.
- #21 Nivel de conexión al drenaje municipal | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #20. 3. El punto de conexión de descarga sanitaria indicado en el plano C07 indica que el nivel de arrastre debe quedar abajo del nivel de descarga de la tienda, sin embargo, el último registro para conexión al drenaje municipal tiene nivel de arrastre 48.88 según proyecto y en el punto de conexión esta a nivel 48.94 sondeado al exterior del predio, lo que ocasiona (-06 cms arriba, en lugar de 18 cms como se indica en proyecto). Se sugiere dejar la tuberia a 30 cms del NPT en el ultimo registro para que el nivel de arrastre en el mismo sea de 49.18 y tener 24 cms de pendiente del ultimo registro al punto de conexión. Se comparte croquis. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. | Le comento que las cotas indicadas en proyecto son las señaladas en el plano de topografía, donde el nivel de arrastre en el punto de conexión es de 48.60 de acuerdo a lo mencionado en proyecto (añado imagen) y que a la cota mencionada de 48.94 hay mucha diferencia. Sin embargo; si en sitio esa cota tiene la elevación de 48.94 como mencionan, es recomendable dejar el último registro con una profundidad de 38 cm para dar espacio en el registro rompedor de presión. Como se muestra en el plano C-07 cargado e la carpeta BOLETINES.
- #25 Detalles de niveles de banquetas en estacionamiento | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En el Plano denominado “C05 - PLANO_DE_NIVELES”; Revisando la información plasmada en dicho Plano y con la intención de poder definir los niveles finales de las terracerías, se observa que la información presentada es muy limitada. Es decir, no contamos con niveles de referencia para las guarniciones, isletas y en general con las colindancias. Únicamente nos presentan algunos niveles centrales; de su apoyo para poder plasmar la cuadricula de niveles de referencia necesaria y así poder trabajar con los cierres en terracerías y desplantes de guarniciones. | Se actualiza plano C-05 Plano de Niveles con la información complementaria.
- #27 Postes en accesos de estacionamiento | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En sitio se observan 2 postes en la vía publica que obstruyen los accesos al estacionamiento, uno sobre el acceso de libramiento Matamoros, y otro sobre la calle ciruelos, de ser necesario se sugiere reubicar los accesos de estacionamiento, se anexa croquis con fotos y ubicación de los mismos en plano de Conjunto C06. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | En el plano C02a Ruptura de Banquetas, indica la reubicación de postes.
- #22 Detalle de armado para volado de parachoques | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto plano A-407b no se observa detalle para el armado del volado de parachoques en los andenes de trailers (nariz de topes de neopreno), en plano estructural ES-103 no se indica este elemento. Se solicita compartir detalles de armado y fabricación al respecto, se genera adicional para el contratista. | Se carga plano ES-103 con detalle de tope a la carpeta BOLETINES.
- #23 Detalle de cortes de terracerias | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En los cortes del plano de detalles de terraceria C-10 se observa que el detalle 3 de patio de maniobra no tiene la información completa, se solicita confirmar los espesores a realizar como el relleno de subrasante. | Se carga plano C-10 a la carpeta BOLETINES con la información complementaria.
- #24 Detalles de trincheras y drenaje pluvial | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En plano C-08 Drenaje pluvial exterior no se indican detalles para el armado de trincheras pluviales, pozos y tapas de drenaje pluvial, Se solicita compartir la información correspondiente. | Se cargan planos C-08b, C-07a a la carpeta BOLETINES con la información complementaria.
- BOLETÍN # 03 - DREN DE PONCHALLANTAS | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respectos al plano: BOLETÍN # 03 - DREN DE PONCHALLANTAS, ya que indica que hay un dren cercas para poder llegar o realizar su conexión y poder realizar su descarga de agua pluvial del ponchallantas, realmente en físico no hay un dren cercas o registro donde nos podremos conectar ya que nos podrían dar una solución respectos a este tema. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | No se indica conexión a algún registro o dren, esa descarga va directa a una zona permeable y así está indicado en el boletín, se buscó una zona permeable cercana y así se resolvió.
- 045 - Remate de puerta de elevador | CD Chalco (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | Referente a la transición entre el elevador y las dos salidas (planta baja y primer nivel) existen dos temas: - El primero la separación entre el piso terminado y la cabina es de 2.5 cm, consideramos necesario colocar una placa fijada en el piso del edificio y que flote sobre remate de la cabina. - El segundo el riel de las puertas corredizas requiere se coloque un mortero o grout para evitar tropiezos de los usuarios. Se adjuntan imagenes en Notas y documentes de esta solicitud de información. En caso de ser haceptadas las propuestas favor de realizar el boletin correspondiente. | De acuerdo con las propuestas hechas por la contratista, siempre y cuando el proveedor del elevador igualmente esté de acuerdo.
- Barras de tierras para ups en caseta 2 | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE05-SALIDA DE DATOS PARA CCTV EN CASETA 2 ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, ya que indica la colocación de tableros, rack aéreo y ups ya como indica plano y no muestra, si llevara o se aterrizara el up ya que no se esta contemplando con ese suministro, o quien lo suministrar, se necesitaran 4 aisladores de ¼ (manzanas), una barra PK de ¼ de 8 bornes y dos soportes de trapecio de ¼ este sería el materia que faltarían o a lo contrario no se le colocara o aterrizara el ups a tierra o dar una solución a este tema Quedo atento a sus cometarios Les mando un cordial saludo | Tal como lo describen y cómo se encuentra en el proyecto, este material es indispensable para elaborar la conexión a tierra.
- Coladera de tarja de limpiza en trastienda | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | de acerdo al plano IS01 - INSTALACION SANITARIA GENERAL Y Plano GIS 01- INSTAACION DE ABBARROTES Y SERVICIO no viene indicado coladera para tarja de limpiza en area de trastienda, nos puedieran ayudar con el detalle considerando que ya se tiene piso colado, . | Se comparte boletin correspondiente
- SELLOS EXISTENTES DAÑADOS | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Se informa que en cubierta los sellos existentes se identifican distintos deterioros en cuanto a todo el sellado de la lámina, esto va contemplando pijas perimetrales que sujetan las láminas, molduras, accesorios y algunas perforaciones que ya tiene la cubierta, los policarbonatos no cuentan con material suficiente y en ciertas zonas lo sellos están quebrados (se adjunta reporte fotográfico). ¿se realizará el cambio de estos sellos o alguna otra actividad completaría para evitar futuras goteras y daños a instalaciones, mercancías? | Al no ser un alcance de proyecto, recomendamos que los trabajos se soliciten y ejecuten mediante OT de Mantenimiento
- CONCERTINA EN CUBIERTA | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | DURANTE EL RECORRIDO INICIAL SE DETECTARON UNIDADES PAQUETES VANDALIZADAS E INSTALACIONES DAÑADAS (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO), NOS INFORMA TIENDA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA QUE PERSONAL AJENA A LAS INSTALACIONES INGRESA A CUBIERTA, POR LO CUAL SE PROPONE UNA DOBLE CONCERTINA DE 124 M QUE COMPRENDE DEL EJE A1 AL A7 (COMO SE INDICA EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO) PARA EVITAR FUTUROS PROBLEMAS DE VANDALISMOS EN LOS EQUIPOS NUEVOS E INSTALACIONES EXISTENTES. | Ya se revisó el tema y efectivamente, no es un alcance de Mmto Mayor de AA. Esto es un tema de intrusión que debe revisarse con el Mmto de tienda, admon de plaza y negocios inmobiliarios WM. La OT puede levantarse a través de conservación
- RFI 204.-Alumbrado de acceso de personal | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el área de acceso de personal por proyecto no se tiene indicado instar luminarias para alumbrar el acceso, el cual es necesario debido que esta obscuro el área, favor de indicarnos en que circuito conectar, en que tablero y de que tipo de lampara instalar. | Se comparte boletín IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- FRI 203.-Contacto para refrigerador adicional en panadería | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el perimetral de panadería a lado del congelador de pan se va instalar un refrigerador adicional el cual por proyecto no se tiene contemplado ningún contacto para dicho equipo, favor de indicarnos en que circuito se tiene que conectar, capacidad de interruptor y del calibre del cable a instalar. | Favor de indicar en plano la localización de este refrigerador. Cabe mencionar que en el plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, se indican 2 contactos para refrigeradores, favor de confirmar que contacto para el refrigerador suministrado es adicional a estos 2.
- RFI 58 Movimiento de brocal | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para consultar si existe alguna oportunidad en reubicar el pleno de AA en piso de ventas sobre línea de cajas ya que la unidad paquete es mas grade a la que estaba anteriormente lo cual al ubicarlo en su posición actual se posicionará sobre el caballete, se propone reubicar 3 m de desface para sentarlo correctamente moviéndolo de su posición provocaría alguna discrepancia de funcionamiento o si es posible realizarlo sin tener alguna oportunidad con la discrepancia de aire considerando su calculo. Se adjunta evidencia grafica. | “Por temas de calculo no hay ningún inconveniente por mover el equipo a la posición solicitada.”
- 049 refuerzo para puerta automatica | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A601c para la instalación de la puerta automática en acceso a clientes, no se nos indica la colocación de bastidor o portería metálicos para la fijación de puerta automática, nos apoyan en indicarnos si se requiere esta. Así mismo aprovechamos la ocasión para informar que no encontramos referencia de bastidor metálico para la colocación de fardón “AQUÍ TU DINERO RINDE MAS”, nos apoyan en confirmar si se requiere o no dicho elemento. Atento a sus comentarios | SE CARGA BOLETIN CON EL REFUERZO PARA PUERTA AUTOMATICA BOL3
- 035 nivel de corona cimentacion perimetral | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano ES701 CIMENTACION PERIMETRAL para el muro tipo MCP2 adyacente al área de Carretera Libramiento Pesqueria nos apoyan por favor con las cotas de la corona de dicho muro para la ejecución de este, ya que en dicho plano no se tiene referencia para desplante de la mismo, ni en el plana ES701a Complemento de cimentación Perimetral (detalle 2). Pendiente a sus instrucciones | En los planos ES-701 - Cimentación Perimetral, se hace referencia a los planos ES-701a – Complemento Cimentación Perimetral, ES-701b – Complemento Cimentacion Perimetral, el que describe los desplantes del muro y la altura de la corona
- RFI 046 Coladera en comedor asociados. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en proyecto sanitario no se observa coladera en area de comedor de asociados (area de despacho de alimentos) en otras unidades la han soliciato, ya que es una zona de lavado constante, favor de confirmar si ¿se instala o no la coladera? !! | No se requiere coladera para esta zona
- RFI 200 Contacto adicional modulo sonido | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Por solicitud de Store planning, se requiere un contacto dúplex adicional con corriente normal en el modulo de sonido. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se comparte boletin IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solictado por parte de Store Planning
- RFI 198 Contacto para cajeo automatico | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | El área de negocios inmobiliarios solicita que en uno de los espacios asignados para cajero automatico, se derive un contacto del QO2 que se deja, se comparte imagen de referencia Solicitamos de su apoyo para que nos indique que procede | Se comparte boletin IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solictado por parte de negocios inmobiliarios,
- RFI 197 Adicional de contactos regulados para kiosko de electrónica | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | El equipo de Store planning sistemas solicita 3 contactos regulados dúplex en el área de Kiosko (electrónica), ya que no está considerado por proyecto ni por la OC-04, para poder encender 2 PC´S y un ADSL (modem de Telmex.). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se comparte boletin ID-01 CONTACTOS REGULADOS.dwg, para dar respuesta a lo solictado por parte de Store Planning.
- RFI 195 Rampa para ingresar al RPC Tarimas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se instale una rampa de concreto para el acceso hacia el cuarto de RPC Tarimas (al existir una diferencia entre niveles), el cual no se indica en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se comaprtio boletin BOL_155_ACTUALIZACION DE RAMPAS-5040_SC JIMENEZ CANTU,dwg, donde se da respuesta con lo solcitado
- RFI 199 Puertas de alto impacto Walmart.com | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido con Store planing y efciencia operativa, indican que las puertas de alto impacto de walmart.com / Super.com hacia trastienda, deben ser de seguridad, con espacio para colocar cadena o cable entre estas puertas, y deberá contar con pasador de piso y pasador hacia el marco superior de la puerta, las cuales no estan considerados en los planos de proyecto (puerta P-08). Se adjunta imagen de las puertas instaladas Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | la puerta de alto impacto para walmart.com se indica en el RFI 124
- RFI 191 Aplicación de pintura epóxica en muros y piso de cuarto de basura inorgánica | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se aplique pintura epóxica en piso y muros del cuarto de basura inorgánica (junto al cuarto de cartón) el cual no está indicado en el proyecto ejecutivo. En caso de proceder, solicitamos de su apoyo con los detalles para su aplicación y hasta que altura se deberá aplicar en los muros. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se debera d econsierar pintura epoxica Promax Acabado Epóxico Mate, de acusrdo con lo soliciatdo en WM
- RFI 190 Disminuir pendiente de rampa acceso al cuarto de cartón | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se disminuya la pendiente que existe en la rampa para ingresar al cuarto de cartón, mismo que fue construido por el desarrollador. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte imagen | de acuerdo al proyecto del desarrollador la pendiente esta de acuerdo a los niveles del proyecto de exteriores por parte del desarrolador.
- RFI 189 Protección antivandálica para cámaras de CCTV | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que las cámaras de CCTV del acceso de personal, cuenten con una protección antivandálica, por la zona en la que la unidad se ubica. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerdo a las especificaciones de Walmart y de acuerdo a la CI-15-001, todas las cámaras en exterior deben ser del tipo antivandálicas, por lo que no deberían de necesitar una protección extra.
- RFI 188 Reubicación de Selfcheckout | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que durante el recorrido de posesión, eficiencia operativa indica que los power pole de los Selfcheckout se tendrán que reubicar 50 cm hacia el centro del área del Selfcheckout, únicamente aplicarán para los power poles que están hacia piso de ventas. Esto debido al cambio de Mystique y nueva gondolería para el área. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se debera de reubicar 50 cm los powepole, considerando las canalizaciones que se afecten por este movimiento.
- RFI 186 Cambio de pintura gris en fachadas principales | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con operadora y eficiencia operativa durante la posesión, se informa que se continúa a la espera para la propuesta (de diseño) de cambio de color en las fachadas con visto bueno del desarrollador. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se comparte plano A-200 FACHADAS GENERALES (cambio de color)-5040.dwg, con la propuesta de cambio de color en la fachada principal para sr validado por desarrollador.
- RFI 187 Reubicar la altura de los apagadores en consultorio | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con operadora y eficiencia operativa durante la posesión, solicitan la reubicación de los apagadores: Los apagadores deberán quedar dentro del acabado plástico o en tablaroca, no pueden quedar entre ambos por la profundidad de los acabados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerdo con lo soliciatdo los apagadores se deben de considerar a una H=1.20, a solicitud de EO considerar los apagadores de acuerdo a lo soliciatdo quedanro un poco mas debajo de lo considerado
- RFI 184 Desbaste de banqueta en salida de carritos de Pickup | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se observa que las banquetas que fueron coladas por el desarrollador y que se utilizarán para los carritos durante la entrega de Pickup, se encuentran dañadas, con un acabado muy rugoso. Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se corrija el acabado, con un desbaste para impedir que los carritos de Pickup se entorpezcan durante la operación | las banquetas son alcance del desarrollador, por lo que se tiene que dar el Vo.bo por parte de el.si se tienen que desvastar, Si se debera de considerar banqueta se debe de considerar concreto hidráulico de f'c= 150kg/cm² acabado deslavado(6' acabado pulido unicamente en vestíbulos de walmart)
- RFI 185 Colocación de mirilla, jaladera y chapa de seguridad en salida a pickup | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido con operadora y eficiencia operativa durante la posesión, se informa que se colocará mirilla, jaladera y chapa de seguridad en salida de pickup hacia el área techada de pickup. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si contamos con alguna instrucción diferente | la infromaicon se encuentra en el boletin del RFI 166 jaladera y chapa de seguridad en puertas.dwg
- BARRA DE PANICO ENTRADA DE PERSONAL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Comenta la distrital que la puerta de entrada de personal debe de contar con barra de panico, pero en plano A601a-ELEVACIONES DE PUERTAS Y CANCELES-6206 no indica colocar la misma. Favor de indicar si se encuentra con validacion de proteccion civil la validacion de dicha observacion. | La puerta de Entrada de Personal está de acuerdo al GP-26-3 actual, sin barra de pánico y con chapa, ya que al ser una puerta con flujo constante de personal, las barras de pánico, que no estan diseñadas para tales fines, se dañan con facilidad.
- BARRAS DE PANICO PICK UP | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A-601a indica en detalle 143B, que la puerta de pick up hacia exterior cuenta con barras de panico pero en plano de prototipo GP-19 PICKUP no indica dichas barras de igual manera en el plano de LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-6206 no se observan dichas barras por lo cual se sugiere colocar cerradura como se ha hecho en otras unidades, adjuntamos fotografia en notas y documentos. Favor de indicarnos si se colocan barras o se coloca cerradura. | La puerta de Pick Up fue solicitada con barra de pánico por WM en su momento, favor de ejecutar como se indica en el proyecto.
- RFI - 79 - CI CERAMICO COMEDOR | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | para el comedor de asociados ¿Se aplicara la CI - 23 - 015 Actualizacion de recubrimeinto ceramico en la barra del comedor de asociados en SC? o debemos tomar alguna otra especificacion sobre este tema | Se debera de considerar el cambio de ceramico en barra de comerdo por Kronos Gris Liso formato 40x40cm de la marca Interceramic para la barra del Comedor de Asociados
- RFI - 76 - PLANOS REFRIGERACION | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | , comparto el plano con la que se trabajaran las ubicaciones de los equipos en techumbre en donde tenemos diferencias en cuanto al proyecto ya que de acuerdo a los planos compartidos por refrigeracion existen algunas modificaciones en cuanto a los planos de proyecto | de acuerdo a lo solicitado lla ubicación de los equipos de refrigeracion son los correctos los que se indican en el proyecto arquitectonico cargado en Tririga, asi como el modelo cargado en Revit, se indica por parte del provedor de refrigeracion que enviara el plano corretos a obra
- RFI - 80 - DOMOS SOBRE PROTOCOL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | sobre el protocol A la base de los equipos en techumbre queda entre dos domos, por la altura de la base quedara justo sobre el arco superior del domo, por lo que debera considerarse una altura mayor en esta base para no tener inconvenientes con el domo, adjunto plano de referncia de como queda ubicada la base en techumbre para que coincida con el protocol e imagenes de referencia marcando las alturas, de su apoyo con el VoBo y que altura debera considerarse o en su caso compartir los requerimientos a tomar | La base del protocol es independiente a los domos por lo que no deberia de tener inconvenientes en cuanto al mantenimiento de los equipos en cubierta. O en su defecto cual seria el inconveniente que nos hacen mencion,
- RFI - 81 - DETALLE ENTRE ISLAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | solicita Store Planning revisar que los espacios que se generen en las vitrinas de refri se cubran considerando cajones de madera, adjunto imagenes de referencia, de su apoyo con esta solicitud para VoBo y compartir el detalle | Se adjunta boletin RFI - 81 - DETALLE DE MUEBLE ENTRE ISLAS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI - 82 - UBICACION ESCALERA PROTOCOL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde la ubicacion de la escalera para el protocol C cae en el area de servicio al cliente, adjunto plano Arquitectonico donde se puede apreciar la ubicacion, esta sera la ubicacion correcta o debera de moverse dentro del area en donde se encuentra el protocol, de su apoyo con el detalle correcto. | La ubicación de la escalera se encuentra indicadas conforme a Prototipo y layout autorizado, se debera de considerar la colocacion de pintura epoxica en escalera de protocol de 1 capa del sellador Exterior Prime (B72WJ02), 2 capas de Esmalte Epóxico Antibacterial (AB70WJ10/AB60VJ11)
- RFI - 83 - MONTEN PARA FIJAR LAMINA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde en el remate de laminacion del anden de recibo a la trastienda no se considera ningun elemento para fijar la lamina lo que podria generar posibles filtraciones y mayores problemas, por lo que se les solicita considerar un monten que cubra esta oportunidad, adjunto plano de referencia de su apoyo con el VoBo y el detalle que debera tomarse en cuenta | Se comparte plano 9.BL-20231013-1 DETALLE DE LARGUERO_REVA.dwg, pqara dar respuesta a lo solicitado
- RFI 171 Soporte y salida eléctrica para pantalla adicional en comedor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido, Eficiencia operativa indica que en el área del comedor deben instalarse 2 pantallas para los asociados, en el actual proyecto indica solo una pantalla. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo para la base de la pantalla y la conexión eléctrica para dicho equipo (adicional) | Se comparte boletin RFI 171 Soporte y salida eléctrica para pantalla adicional en comedor.dwg,y IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 201 Reubicación de modulo de videojuegos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En la OC-04 no está indicado que el modulo de videojuegos se reubica; en sitio estos módulos fueron instalados hacia el piso de ventas. Por lo que las instalaciones para éstos se tienen que reubicar también. Solicitamos de su apoyo con los boletines respectivos para estos módulos de juegos (alarmas, corriente normal, corriente regulada). Se comparte imagen de la ubicación actual del equipo. | se comparte planos IE-03-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTA.dwg y LP-01 SISTEMA DE INTRUSION_URM_5040.dwg, para dar respuesta a lo solictado por la reubicacion de los modulos de videojuegos
- RFI 196 Señalización horizontal para paso seguro de asociados | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que se aplique pintura (marimba blanca) para el andador de asociados, sin embargo en los planos de proyecto no existe este plano para paso seguro de asociados. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan los detalles de este andador para asociados | Se comparte boletín RFI 196 Señalización horizontal para paso seguro de asociados.dwg, para dar respuesta a lo solicitado pro parte de Operadora y eficiencia operativa
- TRAZO Y NUEVA UBICACIÓN DE CIMENTACIÓN Y TANQUES DE AGUA, POR MODIFICACIÓN DE DIMENCIONES Y SEMBRADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SOLICITO SU APOYO PARA QUE NOS COMPARTAN PLANO DE TRAZO Y NUEVA UBICACIÓN DE CIMENTACIÓN DE BASE DE TANQUES DE AGUA EL CUAL SE AFECTA POR EL CAMBIO Y NUEVO PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE PROVEEDOR SYTESA ANTES ERA ACUATECH LA PTAR DE SYTESA CRECE EN DIMENCIONES Y EL ACCESO QUEDA FRENTE A LOS TANQUES DE AGUA, LOS CUALES DEBEN RECORRERSE HACIA AFUERA | la ubicación y trazo de la base de los tanques se emitio en la Orden de cambio cargada
- REJILLA PLUVIA EN ANDEN DE TRAILER BAJO MURO DE RAMPAS NIVELADORAS Y EN ANDEN DE CAMIONETAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SOLICITO SU APOYO PARA CONFIRMAR SI DEBE LLEVAR O NO TRINCHERA Y REJILLA PLUVIAL A LO ANCHO EN PISO DE ANDEN DE TRAILER PEGADA A MURO DE RAMPAS NIVELADORAS Y EN ANDEN DE CAMIONETA PARA MITIGAR ESCURRIMIENTO DE AGUA POR LLUVIAS EN ESTA ZONA DE ANDENES EN EL PLANO DE NIVELES INDICA QUE LOS NIVELES DE PISO DEL ANDEN DE TRAILER Y CAMIONETAS SON CON PENDIENTE MEDIANTE LIGERA RAMPA HACIA AFUERA Y HACIA CUNETA EN BANQUETA Y EN EL PLANO DE DRENAJE PLUVIAL C08 INDICA QUE ES CON ESCURRIMIENTO POR GRAVEDAD MEDIANTE CUENCA HACIA AFUERA CAPTADA A UNA REJILLA SOBRE NIVEL DE ESTACIONAMIENTO SI ES QUE DEBE LLEVAR TRINCHERA Y REJILLA COMPARTIR BOLETIN | se debera ejecutar conforme a proyecto ejecutivo
- REUBICACION DE TABLERO VE | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Se informa que el tablero TAB “VE” en la posición en la que indica el plano IE-07 (se adjunta reporte fotográfico) ya con bastidor impide el acceso al tablero TAB “HA1” ¿Dónde debe ubicarse este tablero TAB “VE”? De igual forma el cercado de protección se encuentra dañado derivado de la operación de la tienda, ¿Se realizará el manteamiento a esta cerca? | Se recomienda que se recorra el tablero “TAB VE” de forma perpendicular al nuevo tablero “HA1 NF”, es decir, sobre el lado de la malla ciclónica del lado corto siempre y cuando se tenga un espacio libre entre tablero y EDC de 35 a 40 cms de paso libre. No es alcance de este proyecto la reparación de mallas ciclónicas, se sugiere que se solicite mediante OT. Informar mediante RFI si es viable en sitio antes de ejecutar trabajos.
- 045 ENCHAPADO EN MURO DE BLOCK ADYACENTE A FARMACIA | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el PLANO A100c PLANO GENERAL DE MUROS, para el área de farmacia en especial al área adyacente a los sanitarios, por lo general se nos indica la colocación de panel de yeso en ese muro, para este proyecto no viene indicado así, favor de confirmar si enchapamos el muro de block. | SE ACTUALIZA PLANO GENERAL DE MUROS CON INDICACION DE MURO ADYACENTE EN FARMACIA a100c
- 050 faldon salchichoneria hacia amasijo (eje 4 al eje 6) | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A100b Plano general de Plafones y plano GA SALCHICHONERIA, el faldón que va hacia amasijo ( eje 4 hacia eje 6) se nos indica que se debe ser adyacente al muro de block, las columnas del eje 5 y 6 interfieren en su recorrido recto, por lo que requerimos instrucciones si separamos el faldón del muro, asi mismo nos apoyan con el detalle de fijación entre el muro y el faldón en esta sección. Pendiente a sus comentarios. | SE ADJUNTA BOLETIN CON PROPUESTA DE BASTIDOR bol004
- 051 Ventanas de Facturacion | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | DE ACUERDO CON LOS PLANOS A601 TABLA DE PUERTAS Y A601f PUERTAS DE HERRERIA Y ALUMINIO para el area de facturación no existen detalles de ventanas que se alijan sobre eje 7, nos apoyan con detalle de dichas ventanas. | SE ACTUALIZAN PLANO DE HERRERIA Y ALUMINIO A601f
- 052 Instruccion para puerta hawaiana | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la actualización del plano A601b PUERTAS, se indica que esta altura sigue siendo muy corta por el transito de las tarimas que se meten hacia piso de ventas, así como la escalera que se guarda en el área de trastienda, seguimos las indicaciones dadas o hacemos el vano de esta mas alto. En espera de sus instrucciones | SE ACTUALIZAN PLANOS DE PUERTAS CON LA INFORMACION DE DIMENSIONES DE PUERTA HAWAIANA 3.14 X 3.76 MTS
- Rejilla pluivial de hangar exterior | La Virgen (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio se informa que en recorrido de obra con store planning y remodelaciones donde nos indican que se ejecutara una rejilla pluvial para evitar que el agua de lluvia se introdusca en la bodega y dañe los equipos que se guarda dentro de ella, se realizara media caña de 40 cm con rejilla irving en los accesos a las bodegas | . Por favor de solicitar algún esquema o fotografía para comprender lo que requieren ya que en Trirriga no viene nada adjunto. Si se refieren a la bodega hechiza junto al andén en ésta se tiene proyectada una rejilla pluvial en el limite de la tienda con esta bodega. Si requieren la rejilla en los accesos (2) ésta deberá conectarse a la da de proyecto indicada en el plano C-08. Quedo atenta a sus comentarios.
- RFI 55 Puerta peatonal de rejacero. | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para hacer mención sobre el plano de reja cero donde nos indica levantar un murete perimetral con reja acero cerrando un acceso peatonal con ingreso al predio de la unidad, se considerar cerrar o se realiza ajuste para considerar la puerta de acceso Se comparte evidencia fotográfica. | Se deberá considerar puerta para el acceso peatonal existente. En proyecto se considera murete, rejacero y concertina, solo se deberá omitir una parte del murete para agregar y compensar la puerta abatible, se comparte boletin por correo a gerente de construcciones.
- RFI 028 MODEM PARA MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SONIDO | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al plano IE-20 Sistema de sonido, no se tiene considerado un nodo de datos para la colocación de un modem receptor de señal en área de cajas para micrófono inalámbrico el cual remata al equipo de sonido en servicios al cliente. Favor de indicarnos si en esta unidad se tendrá considerado este equipo para poder realizar las adecuaciones en tiempo y forma. . | Conforme plano IE20 SISTEMA DE SONIDO, el microfono se indicó en vox pop y no en área de cajas, en el plano ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS en esta misma zona se indica en nodo de voz y datos para el microfono.
- RFI 029 NODO DE DATOS PARA RELOJ CHECADOR EN FARMACIA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a recorrido con store planning sistemas el día 10-10-2023 se indicó que respecto al plano ID-04 no se indica la instalación de un nodo de datos en farmacia para la colocación de un reloj checador. Favor de enviar boletín indicando la tubería y cableado para este nodo adicional. | Se carga plano ID04 en rfi con la actualizacion de la ubaicion del reloj checador
- RFI 031 TOTEM PICK UP | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al plano IE-05 Intercomunicaciones contactos de la orden de cambio numero 3 nos indica la colocación de tres totems para pick up el cual no se logra apreciar con exactitud la ubicación real. Haciendo referencia al nuevo lay out de la orden de cambio 04, se indica la colocación de un solo totem de pick up mas sin embargo no contamos con la actualización del plano de instalaciones. ¿Nos podrían confirmar si la ubicación plasmada en el plano IE-05 es la correcta quedando los tres totems de lado de copiloto del conductor? | En la ultima OC se indica la ubicación de 1 solo totem en la zona de pick up, se carga boletin electrico en la rfi con la canalizacion actualizada.
- RFI 032 INTERRUPTORES REFRIGERACIÓN | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano de OC-02 GER-1 Diagrama unifilar viña antigua el cual es plano de Rensa indica la colocación de interruptores como se indica Rack A ITM de 3X250A, Rack B 3x400A y Rack C 3X150A estos interruptores no corresponden con los proyectados en nuestro Diagrama unifilar DU-01 el cual contamos con 3x200A,3x250A y 3x100A respectivamente. las cargas instaladas que indica ambos DU son las misma. por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos si los interruptores marcados en nuestros planos DU01 son los correctos y en su caso realizar boletin modificando los interruptores del proyecto de rensa o en su caso enviar boletin con la modificación de nuestros interruptores el cual ya han sido suministrados. | Se cargan planos afectados en RFI-1042822, el ajuste consiste en: Rack A: Se mantiene cable armado calibre 350 KCM, se retira interruptor de 3P-200A y se sustituye por el de 3P-250A que estaba en rack B. Rack B: Se agrega 1MC3-350KCM en paralelo al existente, montar sobre la soporteria existente, se sustituye interruptor de 3P-250A por uno de 3P-400A. El de 3P-250A se pasa a rack A Rack C: Se modifica calibre, pasa de 1MC3-1/0 AWG a 1MC3-3/0 AWG, interruptor pasa de 3P-100A a 3P-150A. En nube verde se indican los cambios.
- RFI 041 FALDÓN DE FARMACIA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con área creativa nos indica que el faldón de farmacia les indica que debe de ser hasta arriba, ¿nos podrían confirmar este detalle?, de ser así, nos apoyan con el boletín correspondiente por favor. | Conforme a criterios vigentes, se indica que el faldon de farmacia debe ir a 3 mts de altura conforme a lo indicado en proyecto
- RFI 042 LUMINARIAS PISO DE VENTAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE01-ALUMBRADO PISO DE VENTAS, en la nota no. 15, nos indica que la altura de la luminaria será de 5m, por lo que el área creativa nos indicó que se requieren a 5.3m, ¿nos podrían confirmar este detalle?, de ser así, nos apoyan con el boletín correspondiente por favor. | Conforme a la nota 15 del plano se indica que se podra ajustar la altura hasta un maximo de 5.50 de las intalaciones, dado que los plenox de piso de venta se ubican a a 5.70 m de altura, no vemos inconveniente el ajuste de la altura solicitado, sin la necesidad de un boletin.
- RFI 022 CAMARA CONGELADOS PICK UP | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En el área de pick up, nos indica una cámara de congelados, por lo que en el plano de acabado de pisos no se consideró la colocación de la secuoya, la opción es colocar barrera de vapor con membrana y finalizar con piso de panel para evitar que el piso de concreto se llegue a fracturar por la temperatura. | Conforme a plano ES201 plano de firmes se indcia que debe ser aislado el piso
- RFI 026 CONTACTOS NORMALES EN ACCESO A PERSONAL | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-04 para el área de acceso de personal (vigilancia) no se indica algún contacto a 127 para uso general, (carga de radios, cargadores etc.) Favor de confirmarnos que en esta área no se colocara ningún contacto o en su caso enviar boletín | Conforme a guias mecanicas de Prototipo no se requiere contacto
- RFI 023 TANQUES DE GAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Segun el, plano IG-01 INSTALACIÓN DE GAS LP RED GENERAL, nos indican 2 tanques de gas LP capidad nominal de 5000 lts. cada uno, por lo que el proveedor nos indica que el solo uso de un solo tanque de 5000 lts. es suficiente para la demanda que requiere la tienda y no es necesario un segundo tanque. | De acuerdo al CDP 2022-2023 inciso 8.2.2 Capacidad de almacenamiento GAS LP nos recomiendan tener una autonomía mínima de 15 a 20 días y de acuerdo al formato de tienda (SUPERCENTER) recomiendan la colocación de 2 tanques de capacidad de 5,000 litros (Adjunto captura del manual), se debe realizar conforme a proyecto.
- AC-01 PLANTA DE CONJUNTO | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE EN EL AREA DE UN COSTADO DE CTO DE BOMBAS Y ANDEN DE RECIBO DE TRAILERS NO SE INDICA LA COLOCACION DE BOLARDOS ESTO PARA PROTEGER LA MALLA CICLONICA QUE CONFINA EL CTO DE BOMBAS AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER Y SABER SUS INDICACIONES | Este alcance no fue solicitado durante el recorrido de minuta o en la visita realizada a la unidad para el desarrollo del proyecto, por lo cual no se consideró en proyecto. Proyectos no tiene ningún inconveniente que se coloquen los bolardos, siempre y cuando no genere algún adicional. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 013 PUERTAS EMERGENCIA EJE 9 | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la OC2 en el plano A200- FACHADAS GENERALES y en el plano A101 PLANTA DE MERCANCIAS, sobre el eje 9 nos indica 1 puerta de emergencia y en el plano ES-501-FACHADAS 1, en el detalle 4 ELEVACIÓN DE FACHADA EJE 9, nos indica 2 puertas de emergencia, al igual que en el plano ES-301 detalle 1 PLANTA DE MUROS. Nos podrían indicar cuál es el correcto, ya que estamos en trabajos de levantamiento de muros de block en ese eje y ya se cuenta con bastante avance. | Esta rfi ya se habia aclarado. Los planos que rigen son el A200 Y A101, los planos arquitectónicos rigen en todas las posiciones de vanos asi como las dimensiones
- RFI 010 CAMBIO REJACERO POR MURO BLOCK CARA NORTE | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C03-PLANO DE CONJUNTO, según el proyecto, se tiene contemplado en la cara norte del predio el habilitado de rejacero. Sobre la calle Nicolás Ventura existe el acceso a un fraccionamiento de vivienda; el patio de maniobras, subestación y planta de tratamiento queda a vista de dicho fraccionamiento. Por lo que, a petición del Subdirector y Gerente de construcciones, se solicita de su apoyo para ver si es posible modificar la rejacero por muro de block para evitar quejas de ruido a los vecinos de la zona, ya que traemos la entrada y salida de trailers y camionetas en esta zona. | Se compartió boletin por correo con el cambio de la barda.
- PROTECCCION HIDRANTES | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO A LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA LOS HIDRANTES EN PISO DE VENTAS NOS INDICA LA GERENCIA DE LA TIENDA QUE CON EL TRANSITO DE SUS TARIMAS ESTOS PUEDEN SER GOLPEADOS Y PROPICIAR UN INCIDENTE POR LO CUAL SE SOLICITA NOS AUTORICEN LA INSTALACION DE UN BARADAL DE HERRERIA PARA LA PROTECCION DE LOS MISMOS, ADJUNTO FOTOGRAFIA, QUEDAMOS DE SU RESPUESTA. . | Considerar el suministro y colocación de las protecciones de los hidrantes a base de postes de 4 de 1.20m de altura unidos por parapetos IE 100x8.32 solo protegiendo las alimentaciones a los hidrantes expuestos a golpes como en la fotografía que nos comparten. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Estaciones manuales | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio informo que referente a las estaciones manuales de esta unidad, el proyecto en el plano LP-04 SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 3547 nos indica 12 estaciones manuales distribuidas en toda la tienda y en el listado de suministros solo indica 9 estaciones manuales, dicho lo anterior llegaron a esta unidad solo las 9 estaciones manuales del listado de suministros por lo que solicito de su apoyo para que indiquen si la contratista debera de suministrarlas o bien el area de compras, ya que es un suministro de walmart. ! | Se solicita la cotización y tiempo de entrega a GNFR por las tres estaciones faltantes. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- Alimentacion QO2 Planta de Tratamiento. | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | De su apoyo para que nos indiquen de donde se alimentara el QO2 (Contactos y Luminarias) que se tiene en el Cuarto de la Planta de Tratamiento, ya que en proyecto no viene indicada su alimentacion y este se encuentra funcionando provisionalmente dentro del tablero EDC 2, estos contactos alimentan el clorinador de la planta, en proyecto solo nos indica que se debe de dejar en existencia la alimentacion para el tablero de esta area, como lo indica el DU-01 Diagrama Unifilar, nos pueden indicar como se alimentara este QO ya mencionado y todo para su correcta instalacion?, ya que en este momento se encuentra provisional y se requiere desmantelar porque no viene indicado en proyecto. | Considerar dejar la alimentación existente y conectarlo al tablero GL del EDC2 con el interruptor existente. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 016 PORTON ANDEN DE CARGA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | . En la junta del 6092023 con gerencia de diseño y construcciones se acordo que nos mandarian el boletin del porton que hira en el anden de descarga.¿ Nos lo podrian compartir por favor? | Se adjunta plano con la ubaicion del porton y cierre de anden
- RFI 014 FLUXOMETRO | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Revisando el plano IH-03- INSTALACION HIDRAULICA DETALLES GENERALES, en el detalle 8, en el dubujo indica un fluxometro mecánico, pero en la especificación nos indica un fluxometro eléctrico. Nos pueden apoyar indicando cual es el correcto por favor. | Conforme a las especificaciones seccion 15440 se debe considerar Fluxometro Automatico Modelo TRF8156-128 Marca Sloan, electrico preferentemente, en caso de suministra de baterias colocar una tapa en los contactos del nucleo sanitario.
- Proteccion de guarnicion de acceso | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra, la operadora solicita apoyo para que se coloque protección en guarnición de acceso (entrada de tráiler`s), ya que autos se suben a dicha guarnición, se comenta que el alcance que viene en proyecto ya se realizó, consiste en reparación de guarnición y aplicación de pintura, mismo que ya fue dañado en varias ocasiones, como se comentó, favor de indicar si se deberá de colocar protección de poste o bien un barandal. Anexo imagen y croquis del área descrita. cordiales. | , la protección no se consideró ya que las maniobras son suficientemente espaciosas para que no pasen por encima de la guarnición, adicional, consideramos que colocar un bolardo puede entorpecer estas maniobras o incluso trasladar el problema a golpes (de coches o trailers) con la protección, si por solicitud de operadora creen que es necesario colocarla, podemos compartir un boletín, sin embargo, deberán solicitar el recurso por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 018 DREN MURETE | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la visita de gerencias de construcciones y proyectos del pasado miércoles 06-09-23, se concilió que debido a que las casas colindantes al murete no siguen una separación constante, la acumulación de agua entre edificaciones podría llegar a ser un problema. Se propone rellenar el espacio con grava y en la parte superior colocar un chaflán. Nos pueden autorizar sobre esta decisión? | Conforme a lo revisado en sitio se reviso con construcciones realizar el cierre que nos indican.
- RFI 015 BARRA Y MUEBLE DE COMEDOR | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la visita de obra del pasado 6/9/23, se comento sobre el cambio de dimensiones de la barra de comedor, asi como el material del que esta hecho el gabinete, ubicado debajo de dicha barra. Nos pueden indicar si es correcto. | Conforme a lo comnetado en recorrido se confirma que la barra de comedor mide 2.40 de largo la cual ya esta indicada en proyecto conforme a los detalles 9,10,11 y 12 del plano A501
- RFI 017 REUBICACION PIRULES | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En el plano C11 - PLANO DE AREAS VERDES de la OC 02 el espacio que estaba destinado a los dos pirules ubicados en la esquina posterior derecha ahora será usado para construir una vialidad lateral nueva. Se propuso reubicarlos cerca de la planta de tratamiento. Nos pueden confirmar por favor este cambio? | Se carga plano C11 con la actualizacion acordada
- RFI 019 PUERTA DE EMERGENCIA EJE 1 | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Según el plano A104-PLANO DE MUROS y el A200-FACHADAS GENERALES, sobre el primer eje, nos marca una distancia de 4.93m del eje I hacia el vano de la puerta de emergencia. En el último plano A101a_LAYOUT_SC_VIÑA ANTIGUA, sobre este mismo eje nos marca una distancia del eje al vano de 3.31m. Nos pueden indicar cuál es el correcto. | Duda aclarada, ejecutar conforme proyecto.
- RFI 021 lOSETA CERAMICA BAÑOS CLIENTES Y ASOCIADOS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Según el plano A409a-CORTES Y ELEVACIONES DE SANITARIOS DE CLIENTES, indica solamente la colocación de loseta cerámica en color blanco, nos pueden indicar si es correcto o si lleva loseta cerámica color azul y blanco, si es así, nos apoyan proporcionando el despiece. | Conforme a especificaciones walmart se indica en la seccion 09310 para la zona de lavabos: a) Marca: Daltile Modelo: 1174 WALL TILE – Breeze Sea Formato: 7.65 x 15.31 cm Color: Azul – Breeze Sea Boquilla: Sin Arena color Blanco; se compartió boletin con el despiece
- RFI 020 ACABADO PISO EN ANDEN DE CAMIONETAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Según el plano A100a-PLANTA DE ACABADO EN PISOS, nos indica un piso de concreto aparente acabado pulido terminado densificado en el acceso de anden de camionetas, nos pueden indicar si esto es correcto, ya que bajo las condiciones de entrada y salida de mercancía podría provocar un accidente debido al acabado del piso. | Se comentó considerar escobillado fino
- RFI 56 Salida corral SCO | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para consultar si es correcto y funcional para el prototipo ya que al colocar el mueble central de SCO ubicarlo donde indica el proyecto obstruiría la salida del corral del SCO es por eso que se propone ubicarlo a un costado de donde lo marca. Se solicita Visto bueno para fijar y cerrar con esa área. Se adjunta evidencia grafica. | Se debe reducir el pasillo de la caja No. 11, de 0.98 m indicados en proyecto a un ancho de 0.78 m, se recorre el barandal de SCO hacia linea de cajas 20 cm aprox, para dar espacio necesario para rotar la rap station 90 °. Se centra el barandal que está junto al rap station ubicado a un lado de la puerta de salida, de acuerdo a como se muestra en la imagen:
- RFI 033 ALIMENTACIÓN VITRINA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al plano IE-03 no se indica alimentación para las vitrinas autocontenidas Ociosas, en tiendas similares se ha requerido este adicional. Favor de indicarnos si en esta unidad se adicionará estas vitrinas autocontenidas y en su caso enviar boletín. | Este contacto ya se indica en la ultima versión del plano IE-03
- ASADOR EXISTENTE EN ESTACIONAMIENTO | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En proyecto no nos indica algún alcance en el asador existente en área de estacionamiento el cuál presenta daños y deterioro. ¿Se realizarán trabajos en dicha área? ya que el gerente de tienda lo requiere para seguir operandolo. | DE ACUERDO A MINUTA DE RECORRIDO CON EO EL 15 DE JUNIO 2022 NO SE TIENE ALCANCE COMO TAL EN AREA DE ASADOR EN ESTACIONAMIENTO. EL DIA DE RECOORIDO SE OBSERVO QUE ESTABA EN BUENAS CONDICIONES POR LO QUE NO FUE ALCANCE EN PROYECTO. ADJUNTO FOTOGRAFIAS DE ESTADO ACTUAL EL DIA DEL LEVANTAMIENTO
- RFI - 97 - FACHADA PICK UP | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | para la solicitud por crreo del metal para la fachada del pick up el suministro del proveedor se va para la 1er semana de Enero del 2024, por lo que se solicita tomar otra consideracion en cuenta para esta fachada o en su defecto compartir su VoBo de estas fechas. Les comparto la especificación y los datos de contacto del proveedor: LAMINA TIPO METAL DESPLEGADA MARCA METALLIC WALL HECHAS DE ALUMINIO DE UN ESPESOR DE 1MM Se adjunta la imagen de referencia, hablamos de la negra. | De acuerdo a lo acordado en sitio se debera de considerar lo indicado en el plano C-14 PLANO PICK UP-5354.dwg, lo cual indica que debera de considerarse lámina perforada circular de de acero # e393/511. cal. 18. El modelo propuesto debera ser validado por el area de Protoipos y diseño WM para ser implementado.
- RFI - 96 - REJILLA PARA ARBOLES ALCORQUES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | para el detalle de la rejilla para los Arboles (Alcorque), el proveedor de contratista indica que no se aprobo por WM y sugieren utilizar guarniciones bajas, adjunto imagen de la propuesta de su apoyo con el VoBo o en su caso indicar cual es el detalle correcto a considerar. | De acuerdo al detalle de los alcorques fue una solictud por parte de WM, al no aprobarse dicho detalle se debera de considerar las guarniciones bajas
- RFI - 95 - REJILLA PLUVIAL ESTACIONAMIENTO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | se envia RFI informativo para el detalle solicitado en el RFI 67 REJILLA PLUVIAL ESTACIONAMIENTO, de su apoyo con el detalle de la rejilla que se menciono en recorrdio para trafico pesado por estar en acceso al estacionamiento | se debera de considerar el mismo detalle de la rejilla pluvial de polietileno indicado en el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL
- RFI - 94 - CUNETA PLUVIAL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | se envia RFI informativo sobre la cuneta pluvial en la banqueta sobre perimetro sur, siendo el detalle enviado en el RFI 73 Drenaje en banqueta de acuerdo al VoBo que se dio en la reunion del recorrido con el area de proyectos. | de acuerdo con la propuesta que se definio en sitio por parte de la contratista
- RFI - 92 - PANADERIA PINTURA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | para confirmar el colo de fondo en panaderia para los muros es el CAVERNA, codigo 314-05 adjunto imagen de referencia para VoBo. | De acuerdo a los criterios de diseño el codigo de pintura para los muros de panaderia es el color Caverna vinilica mate codigo; CMX 314-06
- RFI - 91 - DETALLE DE ACCESO REJA-ACERO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | de cuerdo a lo comentado en el ultimo recorrdio se prevera dejar una puerta sobre la colindancia SUR en la Reja-acero para poder tener acceso para mantenimiento al canal existente, de su apoyo para confirmar si en sitio podemos definir la ubicacion de esta puerta | De acuerdo al recorrido en sitio se menciono que se previera una puerta para dar mantenimiento al canal existente, definir en sitio la ubicación mas adecuada para dicho mantenimento
- RFI - 90 - CORTINA COMEDOR PROTECCION | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo a lo comentado en recorrido de su apoyo con el VoBo y el detalle para la proteccion por exterior del rollo de la cortina del comedor para continuar de acuerdo a lo compartido en el Bol correspondiente | Se comparte boletin RFI - 90 - CORTINA COMEDOR PROTECCION.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI - 93 - ESCALERA PROTOCOL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | para el protocol C se tiene considerada la escalera de acceso dentro del area de preparacion que esta detras de DELI, se envia RFI informativo de que la ubicacion se mantiene confoe a proyecto y para el Protocol B en sitio se define la ubicacion de acuerdo a las consideraciones comentadas en el recorrido con el area de proyectos, adjunto captura de ubicacion en plano | de acuerdo a lo indicado, la posicion de la escalera del protocol C se considera en su misma posicion ya que asi fue aprobado el Layout, la escalera del Protocol B se definira en sitio su ubicacion
- RFI - 88 - COLADERA EN COMEDOR DE ASOCIADOS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | se envia RFI para la solicitud de colocar coladera en comedor de asociados en el area de preparados de acuerdo a lo que se vio en recorrido y la ubicacion vista en sitio para su VoBo. | Se comaprte boletinRFI 88 COLADERA EN COMEDOR DE ASOCIADOS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado, mencionar que la coladera no se consideró en proyecto ejecutivo ya que en las últimas guías mecánicas no está considerada se está colocando por solicitud .
- RFI - 87 - PINTURA EN PLENOS PISO DE VENTAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | se envia RFI informativo de los comentarios acentados en minuta en el recorrido del dia Miercoles con relacion a que se pintaran los plenos de los ductos de las UP | RFI informativo
- RFI - 89 - AJUSTE DE BARRA DE COMEDOR | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo a lo comentado en recorrido de su apoyo para el detalle que se menciono sobre el ajuste de la barra del comedor a una misma altura. | se solicto considerar la barra de comedor hasta el quiebre donde se colocara el horno de discapacitados, posterior a eso se indico que el mueble donde se colocara la tarja iba ser suministrado por WM
- RFI - 85 - SUPRESOR DE PICOS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | a solicitud de Store Planning se pide considerar un supresor de picos para el White Wall 1 de 4 y 1 de 8 | En proyecto se tienen considerados 3 acondicionadores de línea de 4kVA para la zona de cosméticos, por lo que no seria necesario un supresor de picos. En caso de que se refieran a que los acondicionadores de línea para esa zona sean 2, uno de 4kVA y otro de 8kVA, favor de confirmarlo para realizar el boletín de la alimentación de estos equipos.
- RFI - 86 - CONTACTOS ADICIONALES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | por solicitud de Store Planing considerar 8 contactos en Vinos y Licores uno de cada lado del mueble y un contacto adicional en servicio al cliente para el microfono, de su apoyo con el VoBo y el detalle mas las consideraciones necesarias para su ejecucion | se comparte plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg con el contacto extra para el microfono, los contactos para la zona de vinos se indican en l plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS
- SUMINISTROS OC-03 | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Derivado de la orden de cambio liberada el 27 de septiembre y realizando una revisión se detecto lo siguiente. Durante la revisión se detecto que el listado de suministro no esta actualziado ya que en plano LP-02 SISTEMA DE CCTV se indica la colocación de 13 PVM 10, 5 PVM 23.6 y 5 cámras domo fisheye 360°; y estos equipos no se encuentran descritos dentro del listado de suministro. Favor de actualizar listado y compartirlo a GNFR para su pronto suministro. | Se liberó la OC5 con la actualización del Listado de Suministros.
- ALTURA DE TUBERIA | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 28 . La tuberia de sistema contra incendio y la tuberia que viene del cuarto de maquinas (cuarto de bombas) pasa por debajo de la losa del cuarto de carton y basura, esta alutura es de 3.75 NLB de loza y la tuberia pasa a 3.60 m SNPT ¿ nos podrian indicar a que altura debe dejarse esta tuberia? | Conforme a proyecto se indica que la tuberia debe pasar por la parte superir de los cuartos de basura, se envia imagen del modelo como referencia.
- Cambio de Tuberia. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 26. En el diagrama unifilar DU-01 Nos indica la tuberia que va de la salida de baja tension hacia el nicho de medición con tubo de PVC DE 91 mm. Por parte del personal de energia de Walmart esta solicitando que se reemplace la tuberia de PVC por PGG y debe ser visible (SNPT). ¿Nos pueden indicar si se realizaria este reemplazo de tuberia de PVC A PGG, asi mismo, nos pueden indicar si se generaria como un adicional? | Se realiza la consulta al área de energia ya que no se notifico este cambio en la tuberia, en caso de confirmarse como adicional se debe considerar la deductiva por la tuberia considerada en proyecto.
- DRENADO DEL EVAPORADOR. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 25. En los planos de coladeras IS-01 no indica el drenado para el avaporador que se tiene considerado para el cuarto de basura. ¿Nos pueden indicar las especificasiones para la instalacion de este drenado? | Favor de enviar a que evaporador se refieren dado el formato el proyecto no considera cuarto refrigerado en basura
- RFI 56 Mejoramiento de base para concreto recibo - anden de camionetas | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano DEM-01- DEMOLICIONES EN PISOS-3629, nos indica demolición de piso en recibo – anden de camionetas, se iniciaron los trabajos de retiro de lamina y se realizo una cala donde se observa el material suelto y falta de mucha compactación, nos podrían apoyar indicando que mejoramiento se deberá considerar a la base existente para recibir nuevo concreto. | Deivado a este hallazgo, se adjunta la recomendación por parte del geotecnista para la realización de los trabajos, favor de tomar éstas consideraciones.
- RFI 54 Portones corredizos | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar que seguir las indicaciones de proyecto nos lleva a tener una oportunidad en el recorrido que lleva el portón corredizo de reja cero en el acceso a clientes desde fuera de predio se visualiza que al recorrer el portón y al abrir el acceso tendremos obstrucción por entes arbóreos que están ubicados sobre la jardinera perimetral del perímetro es por eso que se propone realizar un cambio en el portón acortando su recorrido y seccionando en cuatro partes iguales el portón dejando dos laterales fijos y los dos intermedios corredizos funcionando igual que las puertas automáticas al acceso a tienda para asi solo hacer trayectoria en el mismo vano que se tiene considerado para el acceso. Se adjunta evidencian fotográfica con su posible solución y saber si se ejecuta ya que se consideraría un costo extra por los postes adicionales que se tiene que colocar. . | Dado este hallazgo, se debe considerar una hoja fija y la otra corrediza, considerar corrediza la hoja que esta cercana al acceso de estacionamiento de clientes, para que se pueda dar mantenimiento al registro sanitario que se encuentra en esa zona.
- ESPECIE EN CONSERVA 208 MEZQUITE | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Hola buenos dias de acurdo al PLANO DE ARBORIZACION nos indica la conservacion de la especie con numero de seguimiento 218 MEZQUITE, con ubicación en area permeable, sin embargo de acuerdo a los trazos se tiene un desfaze de esta especie de aproximanedamente de 1 metros quedando ubicacado sobre la circulacion vehicular del estacionamiento, nos podria ayudar con sus comentarios al respecto o que se procede porfavor, . Adjunto fotografia | El elemento arboreo señalado con el numero 11 encontrado en otro punto vs el plano de tratamiento arboreo se deberá transplatar y ubicarse donde se tenia ubicado. El punto ya fue revisado por el equipo de ambiental. Favor de seguir las recomendaciones indicadas en los planos asi como garantizar las delimitaciones de los individuos.
- SUMINISTRO DE MC3 3X1/0 | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EL SUMINISTRO DE CABLE TRIPOLAR Y TIERRA DE ALUMINIO MC-3, 3X1/0 AWG + 4 D, CON ARMADURA ENGARGOLADA COMO LO INDICA IE-06 FUERZA DE AIRE 480V PRESENTA TIEMPO DE ENTREGAS SUPERIORES AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA (SE ADJUNTA COTIZACIONES Y EVIDENCIA DE CORREO), SE PROPONE REALIZAR ESTE CABLEADO CON CABLE DE ALUMINIO MC-4, 4X1/0 AWG + 4 D, CON ARMADURA ENGARGOLADA, ¿SE PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN? QUE CONSIDERACIONES DEBEMOS DE TENER CON LA UVIE | Se valido la propuesta y con el visto de la UVIE, y se llegó a la conclusión que si por temas de tiempos de entrega no es posible suministrar lo indicado en proyecto se puede suministrar “CABLE DE ALUMINIO MC-4, 4X1/0 AWG + 4 D, CON ARMADURA ENGARGOLADA”, cancelando el cable que sobra. Antes de realizar cualquier compra, favor de confirmar mediante un RFI informativo que este cambio de cable no presenta un aumento en el costo cotizado.
- RFI INFORMATIVO - DIFERENCIA ESPESORES DE CONCRETO | CEDIS San Martin Obispo (Paneles perimetrales y tablero de congelados) Fase II | Distribution Center | RFI INFORMATIVO: SE INFORMA QUE AL MOMENTO DE LA DEMOLICIÓN DEL PISO DE ANDEN SE ENCONTRARON DIFERENCIA ENTRE LOS ESPESORES EXISTENTES CONTRA LOS DE PROYECTO, POR LO QUE SE INCREMENTÓ EL VOLUMEN | Enterados, hallazgo de obra se deberá realizar una ot por construcciones
- Acuerdos sobre arboles en estacionamiento | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Por este medio informo que derivado a la visita del area de diseño del dia 12 de octubre 2023 Se llego a un acuerdo sobre los siguientes arboles: Los arboles 23 y 24 se transplantaran a su area asignada. El arbol 47 que impacta los cajones de estacionamiento se quedara en ese lugar y los cajones de estacionamiento afectados se reubicaran. Arboles 42 y 45 que se encuentran en area verde se conservan en la misma ubicación, unicamente se subira su nivel. Arbol 46 se queda en su lugar y se revisara su nivel, dicho arbol queda en area permeable Arboles 75 y 76 queda a revisión con el equipo de ambiental walmart por tema de que impacta en malla ciclonica. Sin más por el momento quedo atento sus comentarios. cordiales | de acuerdo a lo comentado en el recorrido y a lo que se comenta por este medio se da de enterados y se confirman los puntos mencionados.
- Solicitud de detalle para mueble servicio a el cliente | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: De acuerdo a el plano de detalle muebles de madera no contamos con el detalle del mueble de pickup, podrian suministrar el detalle en un boletin por favor cordiales | se carga boletin BO-12-DETALLE PARA PICK UP, en Tririga-Carpeta-2 BOLETINES, donde se encuentra el detalle , alzado del mueble para pick up.
- solución para captación de aguas nagras y su destino final mientras no esté funcionando la PTAR | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio se les comunica que la PTAR ya se encuentra en ejecución derivado de que la posesión es el día 27 y la visita con protección civil es el día 27 de octubre no alcanzamos a tenerla funcional para esa fecha, siendo asi es necesario colocar un ByPass o que se nos indique como se realizara la captación de los sistemas sanitarios y la alimentación de agua tratada hacia la tienda. Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios cordiales. | se tiene que revisar con el proveedor de la PTAR si es posible usar el carcamo como fosa septica y cuantos dias se podria usar antes de llenarse, revisar si es viable con bienes raices usar VACTORS
- RFI INFORMATIVO - ESTRUCTURA ADICIONAL PARA PANEL DE BLAZQUEZ | CEDIS San Martin Obispo (Paneles perimetrales y tablero de congelados) Fase II | Distribution Center | RFI INFORMATIVO SE INFORMA QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE PTR ADICIONALES SOLICITADOS POR BLAZQUEZ PARA REFORZAR EL BASTIDOR DE AMBAS CARAS DEL MEZANINE PARA LA INSTALACIÓN DEL PANEL. | Enterados, no es ocr.
- MALLA ANTI ESTIVA | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el área de trastienda no viene señalado que se tenga una malla anti estiva, pero por experiencia propia y en otros proyectos me la han pedido. ¿Se tiene que poner malla anti estiva? Quedo atento a sus comentarios cordiales. | se comenta que el proyecto se realizo de acuerdo proto y en esta no se encuentra marcado la malla anti estiva. Favor de considerarlo confrome al proyecto
- PUERTA UNICA PARA ACCESO A RH Y CVL | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el área de oficina de CVL y RH únicamente existe una puerta para las dos oficinas. ¿Es correcto esto o deben de tener una puerta independiente cada uno? cordiales | se comenta que esto es correcto, ya que el proyecto se realizo conforme a proto 21 y en este se nos indica una puerta para las dos oficinas , ya que dentro del area se considera cortina plegable.
- Micas en puertas de entrada de personal y cuarto de cartón | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el area de entrada de personal y cuarto de carton personal de store planing nos comenta que deberia de ir un acrilico en las puertas? es correcto esto de ser asi favor de enviar detalles. Sin más por el momento quedo atento sus comentarios. cordiales | de acuerdo al proto 21 con el cual se desarrollo el proyecto, no se indica la colocacion de acrilico en entrada de personal y cuarto de carton. Favor de realizar proyecto conforme a los planos compartido los cuales se encuentran en Tririga-Proyecto Ejecutivo- Interiores-Exteriores.
- RESPUESTA RFI 104650 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En respuesta al RFI 104650 anexamos las fichas tecnicas de los equipos para generar los boletines correspondientes de la vitrina caliente de sams café y de la vitrina de rosticeria | Se carga boletín en Tririga con la solución para la nueva vitrina caliente. El rostafácil fue eliminado en la última OC por lo que no es necesario generar boletín.
- #26 Bases para equipos de subestación | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto no se indican detalles para fabricación de 3 Bases en subestación (Tanque para Diesel, planta de emergencia y gabinetes) se solicitan planos estructurales para dicho armado de las bases y trincheras. . | Boletin cargado a la carpeta BOLETINES de acuerdo a la revisión previa.
- Calentador de agua | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de paneles solares nos marca un tanque de agua con calentado, este suministro es por parte del proveedor de los paneles o es por parte de la constructora, no marca ningun detalle de por parte de quien sera suministrado Quedo atento a sus comentarios cordiales. | es por parte del proveedor de paneles, favor de consultar con ellos
- RFI 07 Luminarias de sanitario de vestíbulo | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde En el plano ”A-400a PLANO DE SANITARIOS A-VESTIBULO-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO-2”, se muestra la instalación eléctrica para las luminarias en sanitario de hombres, mujeres y family room, y por petición de mantenimiento, se pide la instalación de apagadores, o sensores para el control de la iluminación, esperamos sus valiosos comentarios. por su atención, quedo a sus órdenes. | De acuerdo a las notas importantes del plano A-401b la contratista debera cosiderar que la colocación de nuevas luminarias incluye canalización, tuberia, cableado, apagadores y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Así que podrá colocarse según lo que requiera la operación.
- 036_ALTURA DE CONTACTO BOLILLERO | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, indica la tabla de equipos de amasijo un contacto del bolillero con la nomenclatura B114, el cual no indica altura. Se solicita la altura para la correcta colocación. | Se deberá considerar a una altura de 1.50m
- RFI 08 Reubicación de poste y reajuste de medida de banqueta | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | El día 21/09/2023 se sumó el equipo del proyecto a un recorrido con las gerencias de la unidad, donde se presentó el trabajo de banquetas y guarniciones para la adaptación del proyecto de inclusión, sin embargo, en la sección donde se pide ampliar la banqueta por lo estrecho que es para el paso de silla de ruedas que se plasma en el plano “DEM-08 PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”, nos comentan que afectaría a la movilidad de los dos carriles, ya que limitaría la curva de los camiones y al acercarse los vehículos grandes a la caseta, se perdería el espacio para el paso de los coches, con lo que piden se considere el mover el poste de luz hacia la isla donde está la caseta de salida y reducir el area tomada del carril. Se adjunta archivo con la información. por su atención, quedo a sus órdenes. | Los radios de giro del proyecto hacen viable la extensión de la banqueta. En caso de que la operación no autorice esta extensión, se deberá generar OT por construcciones por solicitud de operadora para el movimiento del poste. Se deberan considerar todos los trabajos de obra civil para la canalización de nuevas trayectorias hacia la reubicación del poste incluyendo retiros, rupturas, excavaciones, acarreos, asi como la sustitución de acabados en banquetas, carpeta de rodamiento, guarniciones, asi como todos los elementos en el área de intervención. Igualmente se debe validar que el cambio en la iluminación no afectara en el estudio fotométrico. Por diseño no hay objeción por este movimiento, no es ocr.
- #29 Modificacion de servicios para hornos de amasijo | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #17 sobre la reubicación de los hornos se solicita indicar la reubicación de los servicios sanitarios y de aires de acuerdo las fichas técnicas del fabricante pues los requerimientos que solicita cambian con los de proyecto, se anexa propuesta para ubicación de coladeras en amasijo. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse, . | Por parte de HVAC se actualiza distribución de ductos de extracción en hornos por actualización de mobiliario, esto genera que se actualice ubicación de V.E. 04 en cubierta. EN INSTALACION SANITARIA SE ACTUALIZA PLANO DE RED GENRAL CONFORME ACOMODO DE EQUIPOS EN AMASIJO. Planos Actualizados: GIAA-01, IAA-03, IS-01
- #32 Nivel NPT de subestación | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #25 sobre el nivel indicado en la subestación 49.08, se observa que el nivel con las áreas circundantes se tiene 48.73, 35 cms de diferencia y que con la base de cimentación de 30 cms no se cubre, además de que se genera un escalon muy alto. Se sugiere dejar el NPT a 48.88 , 15 cms sobre el NPT de las demás areas alrededor para evitar encharcamientos y un escalon. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | Conforme a la sesión que tuvimos el día 19/10 se carga plano C-05 Plano de Niveles con niveles en subestación de 49.00, un desnivel a48.88, considerando un firme de 12 cm de espesor, se carga modelo de exteriores como complemento de información.
- RFI #9 INSTALACION DE PASOS DE GATO | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | RFI #9 ! Con respecto al plano A102a indica que el paso de gato será suministrado de fibra de vidrio y este será instalado por medio de clips tipo M, sin embargo no contamos con detalle en proyecto de esta instalación ya que el clip tipo M perfora la lamina y esta no debe ser perforada. especificar el detalle de instalación de este paso de gato de fibra de vidrio. ! | En este caso, recomendamos utilizar Clip KR-18 fijo 180° 4″, el cual es engargolado con la costilla y no perfora la lámina.
- RFI # 8 | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | ¡¡!! Con respecto al alcance marcado en las chimeneas de los hornos del area de amasijo no se especifica si estas tendran algun tipo de intervencion, sin embargo se hace la observacion que las chimeneas ya presentan corrision y escurrimiento en sus uniones por lo que las hace mas debiles. Quedamos etentos y en espera de su confirmacion. cordiales! | Al momento de la visita, se observó corrosión en los gorros chinos y filtraciones por la falta de sellos en la unión con cubierta, por lo cual, como lo indica el plano IAA3-PLANTA DE AZOTEA, se considera el cambio de gorros chinos en azotea y la reparación de los sellos de chimeneas
- Instalación eléctrica existente en rack B | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente a la instalación eléctrica existente que tiene su trayectoria sobre el plafón de bodega de servicios pick up hacia cocina DELI, las cuales son varias líneas eléctricas que alimentan las áreas de salchichoneria y cocina Deli, dichas instalaciones por su altura de 3.0 m, intervienen en la instalación del rack de B de refrigeración que tiene una altura final con su barandarl de 3.93 m y su movimiento no está dentro del alcance, proponemos redireccionarlas por debajo de la estructura, por la altura del rack esto afectaría operación, esto conllevaría nuevo cableado y agregar tubería necesaria para realizar la desviación, indicarnos si se considera este trabajo adicional o por favor compartir boletín especificando el movimiento necesario. Agrego evidencia fotográfica de las instalaciones eléctricas existentes. | Favor de apoyarnos con un levantamiento del numero de trayectorias electricas que se deben reubicar , así indicarme cada una que equipos alimenta y en que departamento para realizar una propuesta dela reubicación, anexando reporte fotografico de cada una de las alimentaciones a reubicar.
- Cortinas de aire en cámara de masas | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente IAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PISO DE VENTAS, en el cual se nos indica que las reutilizar las cortinas de aire existentes para las cámaras de refrigeración y agregar una nueva para la cámara bebidas, al realizar las desmantelaciones de las cortinas se noto que las dos cortinas de cámaras de masas no se encuentran funcionales, por petición de GNFR y para agilizar tiempos de suministros se le solicitara a la contratista general suministrarlas. | El considerar el cambio de las cortinas se debe realizar por hallazgo ya que cuando se realizó la visita se encontraban funcionando correctamente solo necesitaba limpieza en difusor y rotores, las cortinas se instalaron en 2019 y la visita se realizó en 2022, se anexa foto con evidencia.
- Alimentación de contactos en vitrinas | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente a las vitrinas suministradas por RENSA, las cuales cuentan con contactos con energía a 127 v y las vitrinas funcionan a 220 v, dichos contactos no están especificados en proyecto y no están habilitados, por petición de operadora y GNFR se solicitan que cuenten con energía y sean funcionales para la operación, de su apoyo para considerar esta solicitud con el equipo de refrigeración | favor de indicar a que vitrinas se refieren por que en este proyecto solo tenemos vitrina autocontenida la de berries y ocioza.
- Pintura en faldón de perecederos. | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente al plano GA-013-PLANTA ACABADOS EN PLAFONES, en el cual se indican alcances en plafones y faldones, durante los procesos de instalación de rejillas de ductos de unidades deshumidificadoras, fue necesaria la aplicación de pintura en áreas de oportunidad, por petición de operadora se solicita la aplicación de pintura en todos los faldones para contar con un acabado uniforme ya que se ve la diferencia entre acabado nuevo y existente, favor de indicarnos considerar este alcance como adicional. | Revisar plano GA-071-ABARROTES VISTAS INTERIORES-1585 ya que se indica aplicación de pintura en todos los faldones de perecederos, si no se refieren a estos compartir reporte fotografico a que faldones se refieren
- Señalización Vertical en caseta 2 para el ponchallantas. | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE05-SALIDA DE DATOS PARA CCTV EN CASETA 2 ACCESO Y SALIDA VEHICULAR, ya que indica una señalización vertical en el ponchallantas, hasta ahora no se ha indicado si se colocaran o no ya que o se tienen proveedores para este tema. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo | En los planos A801 y A801a, se localiza su ubicación y su detalle el suministro de estos elementos está indicado por proveedor y están considerados en el listado de suministros.
- Capacidad de la Planta de Emergencia | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 29. Respondiendo al RFI N° 27, aun no se suministra el equipo | Se cargan planos de subestacion con el ajuste de las dimensiones. Confirmar con fichas de equipos suministrados.
- GRENADO DE EVAPORADOR | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 30. De acuerdo al plano de red sanitaris (Plano is 01) no se tiene contemplado en proyecto el drenado del evaporador en el cuarto de basura. ¿Nos podrian indicar donde donde iria el drenado y su respectiva conexión). | Su apoyo para especificar a que evaporador se refieren dado el formato el proyecto no considera cuarto refrigerado en basura.
- CAMBIO DE TOBERAS DE ROSCABLE A SOLDABLE | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 31. De acuerdo al proyecto nos indica que el acoplamiento de la tuberia de red contra incendio es roscable, a pediticon del contratista solicita autorizacion del cambio de material para que sea soldable la tuberia, esto con el fin de agilizar los trabajos y garantizar la ausencia de filtraciones. Anexo fichas tecnicas de los materiales. | Se debe ejecutar conforme a proyecto.
- Desconectadores en unidades de aire y extracción. | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio se les comunica que normalmente llevamos un desconectador antes del cualquier maquina (UP PE UPE) aire acondicionado, en este proyecto no me lo marca lo marca directo a el equipo. ¿Únicamente para confirmar si esto es correcto? | se comenta que esta informacion se encuentra en los plano IE-06 e IE06a donde se indican los desconctadores para los equipos de aire acondicionado asi como el catalogo del desconectador.
- contactos suficientes para muro de electrónica | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En muro de electrónica únicamente nos marca un contacto. ¿Es correcto esto o se deben agregar más contactos? Si se tienen que agregar más contactos favor de compartir detalle. Quedo atento a sus comentarios cordiales | se comenta que el proyecto se realizo conforme a las guias emitidas, por lo cual se considero un contacto
- cambio de sensor de gas para poder cumplir con pc en válvula de cierre general en recibo | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | de acuerdo a el proyecto indicado me marca el sensor de gas a 1.50 m separado de la válvula general de cierre ubicada en el área de recibo, esto indica que el sensor no tendrá acción ni sentido en esta posición por lo cual se cambiará a 0.10 m de distancia de la válvula de cierre general, esto con la finalidad de que el dispositivo cumpla con su objetivo y protección civil no lo marque como error. | se comenta que el dispositivo se colocó con forme a guías mecánicas y en notas generales indica que los dispositivos pueden modificarse con forme en el sito se requiera, por lo que no se tendría problema de reubicar el detector de gas.
- cambio de posición de botoneras para campanas de extracción en comedor y amasijo | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio informo que de acuerdo a visita con personal del área de store planning se nos solicitó y se acordó el movimiento de las botoneras para las campanas de extracción de amasijo y comedor debido a que se encontraban muy alejadas. Y operativamente no es funcional para ellos Quedo atento a sus comentarios | se confirma de enterado y se comenta que mientras esten cerca del dispositivo y no represente un costo adicional no se tiene ningun ptoeblema.
- Repetidor de wifi en área de tanques elevados | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio comparto la siguiente duda de proyecto y de acuerdo a experiencia propia: En donde se localizan los tanque elevados no llega la señal del wifi para monitoreo de los tanques, por lo cual es necesario añadir un repetidor wifi. ¿Es necesario meter ese repetidor? de ser necesario favor de compartir especificaciones Sin más por el momento quedo atento sus comentarios. cordiales | se comenta que el proyecto se realizo conforme al proto y guias emitidas, por lo cual no se considero un repetidor WIFI para los tanques.
- compactadora de carton solicitud de cambio por gerencia de unidad. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto ejecutivo se cuenta en plano A-101a PLANO DE LAYOUT-3787 se indica en cuarto de cartón la colocación de una base armado donde se colocara el equipo Compactadora de Cartón el cual ya fue suministrado se presentó el proveedor para su instalación y entrega la cual se realiza a gerencia de tienda, pero la gerencia de tienda tiene las siguientes observaciones las cuales requiere se revisen ya que indican que esto no está analizado de acuerdo a los requerimientos de operacion: * La compactadora de cartón al quedar arriba de la base y al tener la separación entre la puerta del equipo y la base de 26 cm al realizar la ejecución de sacar paca esta no cae en patín lo cual implicaría el tratar de empujar paca al patín lo cual una persona no puede ejecutar por el peso de esta en en caso de lograrse puede ocasionar un accidente (se adjunta fotografía). * La gerencia solicita mover la compactadora al filo de la base para que la paca caiga en patin al realizar esto se consigue que la paca caiga en patín, pero observando que el area para maniobra para sacr la paca es complicada ya que el abatimiento de la puerta de compactadora queda hacia el lado de la puerta corrediza del cuarto, es decir si se ve de frente la compactadora abate hacia la izquierda, lo cual complica la maniobra con el patín para el retiro de tarima (se adjunta foto) * Por este tema de que la puerta de la compactadora abate hacia la puerta corrediza gerencia de tienda solicita cambiar batimiento para una mejor operacion (se adjuntan imágenes). * Asi mismo indica el area de gerencia de la unidad no se consideró el espacio de maniobra para colocación de pacas de cartón armadas. ¿Por lo cual solicitamos de su apoyo para que se revisen estos temas y se pueda dar solución favorable a esta problemática para la operación de este equipo el cual nos solicita la gerencia de la unidad? Se adjunta en pestaña de notas y documentos imágenes y video de la problemática. Por parte de obra se adjunta imagen con posible solución la cual se puede llevar a cabo la reubicación de la compactadora de cartón( en color verde) quedando este quipo de frente a puerta corrediza, para lo cual se tendría que volver a solicitar al proveedor de la compactadora se presente para reubicación de equipo y asu vez en obra reubicar servicios, claro este cambio de posición seria con el equipo a nivel de piso considerando que contamos con un firme de concreto armado en esta area. | El espacio y ubicación de la maquina compactadora fue autorizado por operadora en el layout, si por temas del mecanismos de la compactadora de cartón y operación es necesario moverla de lugar, se acepta propuesta para mover de lugar la compactadora frente al acceso siempre y cuando al realizar las maniobras estas se logren hacer dentro de los límites del cuarto y NO fuera ya que de otro modo la hacer la maniobra fuera del cuarto puede generar un tema de seguridad para el personal. De acuerdo a la operación y manipulación que existe en sitio, nos podrían indicar el espacio mínimo indispensable para realizar la maniobra del frente de la compactadora hacia adelante para evaluar las posibles opciones. Asimismo, y como segunda opción favor de validar en sitio si seria viable colocar la compactadora enfrente a donde se tiene colocada, apoyenme con sus comentarios. Layout Autorizado Quedo atenta.
- S-Torreón-RFI_ 78- Cambio del área de carritos en portico. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Por solicitud de gerencia de tienda se propone el cambio del área de carritos, ya que por operatividad el tamaño es insuficiente. De igual manera la operación de maniobra del carrito es más factible en este acomodo ya que de lado perpendicular a la fachada se obstruiría la continuidad del podo táctil. ADJUNTO ARCHIVO. | El proyecto se realizó con el layout avalado por operadora y las áreas involucradas, por lo cual como proyectos no podemos autorizar este adicional.
- S-Torreón-RFI_ 77- Filtraciones de agua en área de portico. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En la cubierta metalica en el área del portico hay filtracciones de agua, checando plano tal A100f-TRABAJOS EN CUBIERTA INTERIOR-6470 y A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA-6470 no se tiene alcance para las filtracciones.Favor de indicar si se repara o no. ADJUNTO ARCHIVO | Tal como se ha indicado en las respuestas al RFI 73. Durante el desarrollo del proyecto no se presentaron filtraciones en ésta área. Deberá revisarse si éstas son producto de los trabajos de remodelación/Cambio de lámina en cubierta. Asi mismo, como se menciona en las notas del plano A102a TRABAJOS EN CUBIERTA-6470, es responsabilidad de la contratista considerar todos los sellos en traslapes, juntas, canalones, cumbreras en la totalidad de elementos nuevos y existentes.
- S-Torreón-RFI_ 76- Exclusa en cisterna, cuarto de bombas. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | EN RECORRIDO CON EL ASESOR DE MANTENIMIENTO, MENCIONA QUE DENTRO DE LA CISTERNA SE SECCIONA EN DOS MITADADES, GENERANDO EXCLUSAS. PARA HACERLE SU DEBIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ES NECESARIO QUE SE VACIE POR COMPLETO YA QUE SE INTERCONECTAN MEDIANTE UNA TUBERIA METÁLICA CED. 40, POR LO QUE ES NECESARIO PARA PODER INTERVENIR UNA EXCLUSA U OTRA COLOCAR UNA VALVULA DE CIERRE EN LAS SALIDAS Y TENER ASÍ UN CONTROL DE LLENADO INDEPENDIENTE. ADJUNTO ARCHIVO. | Los trabajos correspondientes al mantenimiento para dejar la puesta a punto de la cisterna al finalizar los trabajos de la remodelación son responsabilidad de la contratista y debieron de ser considerados en su propuesta económica ya que en los planos hidráulicos se percibe el seccionamiento mencionado, como proyectos no tenemos injerencia en los procesos utilizados en obra y consideramos apropiada la propuesta del líder de mantenimiento. Estos trabajos no se consideran como adiconales.
- POSICIÓN DE CÁMARAS DE CCTV | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Dentro de la OC-03 y mas en concreto dentro del plano LP-02 SISTEMA DE CCTV no vienen indicados los cambios solicitados por la operadora y por parte del departamento de prevención de activos. El cambio solicitado por la operadora y PA, eran la reubicación de dos cámaras hacia pasillos de la categoría 41- subcategoría 71 y categoría 41 (cafe) - subcategoría 86 (nutella) estas categerías corresponden a los pasillos 29 y 30 respectivamente. En proyecto se indica estas cámaras ubicarlas en pasillo 23 y 25. Favor de validar estas reubicaciones solicitadas por operadora y PA; se adjunta imagenes. | Por parte de Diseño no tenemos inconveniente en que se reubiquen las cámaras mensionadas siempre que no se requieran dispositivos adicionales. Como aclaración se comenta que la solicitud mensionada no se hizo al equipo de Diseño para realizar la OC y por ello no se considero en la misma.
- REVISANDO EN TRIRRIGA SE INDICA UNA ORDEN DE CAMBIO OC4, PERO DE ESTA OC, NO SE HA DADAO AVISO POR CORREO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE REVISANDO TRIRRIGA SE OBSERVA QUE INDICAN Y CARGARON PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE INSTALACIONES DE INTERIORES Y PLANOS DE INSTALACIONES DE EXTERIORES PLANOS CARGADOS DEL PLANO A-100b AL PLANO A.606, PLANOS AP-01 DE AGUA POTABLE, PLANOS C07 DRENAJE SANITARIO Y PLANO IS-01 INSTALACION SANITARIA ME AYUDAN SI ESTA OC4 ESTA LIBERADA Y AUTORIZADA PORQUE NO LA HAN SUBIDO Y COMUNICADO POR CORREO, A QUE VOY CON ESTO, PORQUE ESTAMOS A TIEMPO DE HACER LOS CAMBIOS SOLICITADOS, SI ES QUE LOS HAY EN ESTA OC4 | Loa planos cargados son los autorizados, se comparte se cargó ajuste en la base de planta de emergencia.
- Nueva OC, 1007717 - Bodega Aurrera - Citara Huehuetoca , Carga planos PTAR y refrigeración actualizados | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE REVISANDO EN TRIRRIGA LAS CARPETAS DE ESTA ORDEN DE CAMBIO, DE CAMBIO DE DISEÑO, CARGA DE PLANOS DE PTAR Y REFRIGERACIÓN ACTUALIZADOS, EN LAS CARPETAS CARGADAS NO EXISTEN DICHOS PLANOS, ESTA OC FUE DETONADA POR CORREO EL DIA LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 5:03 PM SU APOYO CON ESTOS PLANOS PORQUE EN ESTOS MOMENTOS SE ESTA EJECUTANDO ESTAS PARTIDAS DE REFRIGERACIÓN Y PTAR PEGO EL CORREO QUE EMVAIRON AVISANDO DE ESTA ORDEN DE CAMBIO Se ha emitido una nueva orden de cambio para el proyecto mencionado a continuación. Por favor revise la documentación asociada. Aviso de cambio de diseño: Carga planos PTAR y refrigeración actualizados ID de registro: 1005353 Proyecto: Citara Huehuetoca Formato: Bodega Aurrera Incluye cambios en mobiliario y equipos?: sí Descripción: Se comparten planos actualizados con la información actualziada por cambio de proveedor de PTAR y refrigeración. Especialidades impactadas: EXTERIORES - Planta de Tratamiento EXTERIORES - Instalación Sanitaria y Pluvial ABARROTES - Refrigeración INTERIORES - Sanitaria INTERIORES - Instalación Electrica INTERIORES - Estructuras Dibujo afectado: BA Citara Huehuetoca - Proyecto Ejecutivo Enlaces * Click To Open the Linked Record | Se confirma ya esta cargada la información actualizada de SYTESA, refrigeración se encuentra cargada desde el 23 de agosto.
- Faldon salchichineria | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Se informa que el faldón de refrigeradores frente a salchichoneria y panadería esta caído, presenta un desnivel de 15 y no cuenta con soportaría (se adjunta reporte fotográfico), En el plano A-100b se indica que se debe considerar el retiro y sustitución de 50 m2, este volumen ya fue cubierto con las reparaciones de otras áreas (RFI 3), es necesario demoler y colocar soportaría nueva en esta área ya que presenta cuarteaduras y es un factor de riesgo ¿Se autoriza el metimiento? | Este RFI está enfocado en un tema fuera del alcance, si ya hemos consumido los m2 adicionales de estos trabajos, NO se autoriza el mmto ya que en reporte de conservación, no se menciona nada de este tema. Favor de informar a gerencia que suba por mmto menor a través de una OT.
- LAMINA DE MULTIPANEL EN LUGAR DE LAMINA R-101 INDICADA EN PROYECTO PARA PANEL DE FACHADA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO Y REUNION QUE SE TUVO EN SITIO CON DISEÑO Y CONSTRUCCIONES WALMART Y PROYECTISTA, SE MENSIONO UNA DUDA DEL TIPO DE MATERIAL DE LAMINA QUE DEBE LLEVAR EN PANEL DE FACHADA EN PROYECTO INDICA LAMINA R-101 EN PROYECTO INDICA AIRE LAVADO, ULAS SU APOYO A CONFIRMAR SI SE RESPETA PROYECTO QUE INDICA LAMINA R-101 EN PANEL DE FACHADA O SE CAMBIA A MULTIPANEL PARA EVITAR CONDENSACIÓN EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN | Conforme a lo indicado en sitio el dia de la visita se debe ejecutar conforme a proyecto
- COLADERAS PARA CÁMARAS POS DE REFRIGERACIÓN. | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Referente a la instalación sanitaria en área de congeladores POS, en proyecto se indica instalar coladeras con código C4 (UP-1000-L) y C5 (UP-1000-C) con rejillas normales. Debido al tránsito pesado por parte de los montacargas que es constante, estas rejillas ya se doblaron y por solicitud de eficiencia operativa requieren se cambie las rejillas normales por las de tránsito pesado. Favor de validar esta solicitud, ya que en proyecto no indica la instalación de rejillas para tránsito pesado. Se anexa evidencia. | Se deberá considera la sustitución por coladeras de tráfico pesado (COLADERA MOD. P/SERV.PESADO UP-1050-C, COLADERA MOD. P/SERV.PESADO UP-1050-L)
- RFI 048 CONEXION DE DESAGUE DE MINI SPLIT CUARTO DE SISTEMAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL no se contemplo la conexion de desague para el equipo minisplit del cuarto de sistemas MDF y solo se hace referencia a un detalle contructivo en el plano IS-03 - INSTALACION SANITARIA DETALLES SANITARIOS se solicita contemplar esta conexion ya que es necesaria para la operacion adecuada del equipo. | Se comparte Boletin con la consideración de dren de condensados
- Camaras en exteriores | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Buenos días a quien corresponda En el area de exteriores no nos marca ninguna camara de bala normalmente llevamos 1 en cada bala y en estacionamientos tambien. Nota: Por parte de GNFR si se concideraron camaras para exteriores Quedo atento a sus comentarios cordiales | se comparte BO-15 CAMARAS DE BALA y BO-15a-CAMARA DE BALAS EXTERIORES, el cual se encuentra en Tririga-Crapeta -2BOLETINES, de se indica ubicación de las cámaras.
- UPS credibodega | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR- BA 3547 PACHUQUILLA del bolentin para contactos en el credibodega de la unidad nos indica un ups de 3KVAS 1F-3H a 127V, dicho lo anterior no se encuentran mas datos y solicito su apoyo para indicarnos la marca, modelo y/o tipo para que este sea suministrado por la contratista | Se confirma con el área de sistemas de walmart, que se puede conectar al UPS de proyecto sin problema, ya que la capacidad es suficiente aún con la carga del módulo credibodega. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- dimenciones del area | SC TLAHUAC (Ampliacion de Super.com) | Walmart Supercenter | . Por solicitud de gerencia se pide que el proyecto sea modificado en dimenciones sobre el eje 8 a 9, asi como el muro de panel de yeso que se tiene en el eje 9 con dimenciones de 5.30 mts de ancho, esto ya que comenta que el pasillo que tendra para transportar sus tarimas quedara muy reducido de 1.65 mts y esto podria ocacionar un golpe de tarima sobre este muro o los rack nuevos y existentes. La pregunta es Se modifica el proyecto o se continua conforme al proyecto arquitectonico aprovado? | Favor de solicitar que Gerencia contacte directamente a Eficiencia Operativa para validar nuevamente el layout. Ya que Diseño no realizo el layout y estamos en el entendido de que Eficiencia Operartiva, en su momento tuvo el vobo de Operaciones (Gerencia de Tienda) del layout.
- RFI 045 TANQUE DE DIESEL PLANTA DE EMERGENCIA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Respecto al plano SE-01 Subestación eléctrica se nos indica la colocación de un tanque de Diesel externo a la planta de emergencia con capacidad de 2,500 Ltrs. Nos podrían indicar si este tanque deberá ser instalado y de quien será el suministro. Cabe hacer mención que la planta se suministró con un tanque de doble fondo incluido de capacidad de 2600 L. | Se confirma con la capacidad de 2600lts del tanque incluido es suficiente para operar 12hrs.
- RFI 044 ACONDICIONADORES DE LINEA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano DU 01 se indica la colocación de 5 acondicionadores de línea -2 acondicionadores para sensormatic de 5kva -2 acondicionadores para cosméticos de 4 kva - 1 acondicionador para electrónicos de 15kva En las notas no se indica de quien sea suministro si por parte de contratista y es suministro dé Walmart ¿Nos podrían indicar a quien le pertenece este suministro ? | Se confirma alcance de contratista.
- sellos en cubierta dañados | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | DERIVADO DE LA ULTIMA RESPUESTA DEL RFI 11 SE LES VUELVE A COMPARTIR EL REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE LOS SELLOS EN CUBIERTA, ESTOS ESTÁN GENERANDO FILTRADO DE AGUA POR GOTERAS EN BARIAS ÁREAS DE LA CUBIERTA Y ESTO ESTA AFECTANDO A LAS PLAFONES Y MUROS DE DIVERSAS ÁREAS POR LO QUE ES NECESARIO EJECUTAR EL RESELLO DE LA CUBIERTA GENERANDO LA RESPECTIVA OCI RFI INFORMATIVO | Confirmamos de enterados, cabe destacar que trabajo de resellos es un gasto considerable y una problemática de filtración va mas allá de solo resellos.
- RFI 046 PROPUESTA INTERRUPTOR REFRIGERACIÓN | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al RFI 032 donde se indica el cambio de amperaje de interruptores de los rack de refrigeración, en especial para el interruptor de capacidad 3X400A que alimenta al Rack B, en el tablero TGE de la subestación ya no se cuenta con el espacio disponible para alojar el modelo de este interruptor. nos podrian indicar una posible solución autorizada por la unidad verificador para la colocación de este ITM? Se realiza una propuesta en sitio colocando una caja moldeada nema 3R para alojar el ITM de 3X400A junto al tablero TGE y siendo conectado dese barras del tablero TGE con dos conductores por fase hacia la entrada del nuevo ITM ubicado a un costado y posteriormente en salida del ITM hacia el tablero general Rack B. se adjuntan planos para una mejor visualización de la propuesta. de su apoyo para indicarnos cual será la solución avalada. | Como observaciones de la modificación resultante del cambio de interruptores de refrigeración: No deberia de ser necesario la adición del gabinete para el nuevo interruptor de rack “B” (3X400A) dado que en proyecto se especifico en plano “IE18-CUADROS DE CARGA GENERALES” que el tablero debería de ser de 20 Circuitos trifasicos (Anexo captura de pantalla ) de los cuales se estan utilizando 17 circuitos, uno se esta reservando para conexión de banco de capacitores y queda disponible dos circtuitos, este espacio de 2 ctos extra debería de dar la olgura para la colocación del interruptor de 3x400A. La propuesta es factible, solo debe de ser modificada en trayectoria de los conductores lado carga del interruptor, estos deben de salir del gabinete del interruptor y no volver al tablero “TGE” , estos deben de ir al “gabine himel 1” no esta permitido utilizar gabinetes de quipos y/o tableros como canalizaciones de circuitos.
- RFI 039 ALARMA VENTANA Y CORTINA EN COMEDOR | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano LP-01 no se indica tubería y cableado de zona para alarmar la ventana y cortina metálica del comedor de asociados. Favor de enviar boletín indicando tubería y cableado. | Se comparte boletin con alarma de cortina
- FRI 040 ALARMA TANQUE DE TORMENTAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano LP-01 No se india el alarmado del tanque de tormentas, ¿nos podrían indicar si esta zona requiere ser alarmado? Y en su caso enviar boletín. | No se requiere alarma en tanque de tormentas, solo candado.
- RFI 043 SEÑALIZACIÓN VERTICAL | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C13b-PLANO DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR, no nos indica la ubicacion de la señaletica dentro del estacionamiento, solo indica en el carril de desaceleración, nos pueden compartir el detalle de las ubicaciones por favor. | La información se indica en los planos C13 y C13a
- RFI 034 CONTACTO PARA TRAMPA DE GRASAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al plano GIE-03 en el área de deli no se tiene considerado el contacto para la trampa de grasas GGX-15 proyectada en plano IS-01 para la descarga del rosticero. Favor de enviar boletín indicando tubería, cableado y circuito. | Se Envia boletin con alimentacion para trampa de grasas GGX-15 en el area de Deli. Le informo que su alimentacion no ocasiono generar un nuevo circuito debido a que se reubico una salida extra en trampa de grasa tortilleria la cual se utilizo para alimentar a trampa de grasas en Deli. En plano se especifica tramo de tuberia y cableado nuevo y existente.
- RFI 035 DETECTOR DE GAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En referencia la plano LP04 No se indica la instalación de un detector de gas puntual para la válvula general de gas LP ubicado en la entrada de personal, de acuerdo al plano IG-01 indica esta válvula. | Se comparte boletin con la informacion a considerar
- FRI 036 DETECTOR DE GAS EN AMASIJO | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al plano LP04 No se indica la instalación de un detector de gas puntual para la válvula del estufon de amasijo, de su apoyo para confirmarnos si en esta zona se colocará detector de gas puntual y en su caso enviar boletín e indicar quien suministraría el detector de gas. | El detector de gas para valvula de paso de estufon de amasijo se encuentra dentro de proyecto en plano mensionado (LP-04) desde planos de version
- BASE DE HERRERIA | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE LOS EQUIPOS QUE SE COLOCARAN SOBRE CUBIERTA EN ESPECIAL EL QUIPO VI-01 NO CONTEMPLA UNA BASE PARA EL EQUIPO Y EL EQUIPO EXISTENTE SOLO ESTA MONTADO SOBRE UN BROCAL (REPORTE FOTOGRÁFICO), DE IGUAL FORMA LOS EQUIPOS UPE-16 Y UPE-17 PRESENTAS DIMENSIONES MAYORES A LAS DE LAS BASES EXISTENTES POR LO CUAL SE REALIZARÁ UNA MODIFICACIÓN A LA BASE EXISTENTE. | 1.-Respecto a la base del equipo VI-01 se indica en los cuadros de equipos de los ventiladores y de las unidades paquete (plano IIA4) se indican bases de montaje fabricadas en campo. 2.- En las notas del plano de azotea se indica que se deberán instalar equipos, bases de montaje roof curb y brocales. 3.- En el plano de azotea también se indica que todos los equipos son nuevos y que se deben construir nuevas bases de montaje, ya que las dimensiones de todos los equipos son diferentes a las existentes (al cambiar de marca de Trane a Carrier), verificando las dimensiones de los nuevos equipos para la construcción del tamaño adecuado de las bases. 4.- Entonces, efectivamente, se deben construir nuevas bases de montaje también para los equipos. No existe inconveniente para reutilizar la base de herrería para los equipos colocados en la concentración de equipos sobre amasijo, pero deberán hacerse la adaptaciones necesarias y rehabilitar dichas bases con sus sellos en la cubierta siempre y cuando hoy en día los perfiles se encuentren en buenas condiciones.
- BASE DE EQUIPO DESHUMIDIFICADOR | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De su apoyo para el tipo de base que debe llevar el equipo deshumidificador ya que no hay detalle de esta en proyecto solo de las UPE, y el brocal de lamina seria insuficiente para este equipo por sus dimensiones y peso de llevar base metálica favor de cargar información de esta Atento a sus comentarios | Como lo confirmo el proveedor por correo se deberá ejecutar conforme a lo indicado en proyecto y guia mecanica, este alcance es de contratista
- SOPORTE PARA DESCONECTADORES | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | EL PLANO IE-06a INDICA DES CONECTADORES 2X30 NEMA 3R PARA LAS CORTINAS DE AIRE, PERO NO INDICA NINGÚN DETALLE DE BASE PARA LOS GABINETES, SE PROPONE UNA BASE DE UNICANAL 2X4 ¿SE APRUEBA ESTA PROPUESTA? ¿O DONDE SERA SOPORTADO? | Consideramos que no es necesario una soportaría como tal para fijar desconectadores de cortinas de aire que pesan aproximadamente 1kg, simplemente fijándolo a algún muro inmediato a estas es suficiente.
- 053 BASTIDORES PARA FACHADAS PRINCIPALES | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo con los planos A200 y A200a FACHADAS PRINCIPALES requerimos de su apoyo para la actualización de los planos estructurales ES 500 PLANTA DE FACHADAS U BASTIDORES, ES 500B FACHADAS Y ES 500C FACHADAS para los bastidores de dichas fachadas ya que en sistema Tririga aun no se encuentran actualizados, pendientes a sus instrucciones | Como se comento se ejecutara conforme al planoES-501 compartido
- Base para equipo Deshumidificador | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Hola buenos dias de acuerdo al equipo deshumidificador en proyecto nos representan en el plano 1AA6 CORTES GENERAL dicho equipo esta montado sobre un brocal igual que los equipos Unidades paquete sin embargo, este equipo de acuerdo a las guias mecanicas su peso es de 2200 ton., nos podrian cofirmar si este equipo se montará como se representa o en su caso si se requiere una base de herreria | Como lo confirmo el proveedor la base se deberá montar como se indica.
- RFI 047 CONEXIÓN ELÉCTRIVA DE VITRINA AUTOCONTENIDA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al plano A101a-LAYOUT se indica la instalación de una vitrina autocontenida justo en la esquina de congelador de pescados. en planos de refrigeración GMR-1 y GMR-4 también se indica y en recorrido con Rensa comenta que solo tiene considerado el suministro de la vitrina mas sin embargo a ser autosoportada no considera el equipo Rensa la alimentación eléctrica. de su apoyo para enviar boletín para la conexión eléctrica de esta vitrina la cual tiene un consumo de 1,050W conexión 220V/60Hz corriente de 4.9A | Se carga boletin con la informacion a considerar
- S-Torreón-RFI_ 79- Maquina de donas. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | MAQUINAS DE DONAS DE ACUERDO A SUS DATOS DE PLACA 208V, 6O HZ , FLA 44.1 Y UN CONSUMO DE 9.7 KW EL PROOVEDOR REQUIERE QUE SU ITM TENGA QUE SER DE 50 AMP PARA EVITAR POSIBLES FALLAS DE FUNCIONAMIENTO, EN EL PLANO IE-13 MARCA UNO DE 30 AMP. FAVOR DE CONFIRMAR DICHO TRABAJO. adjunto archivo. | Se carga boletín BOL-11 GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS - 6470
- REUBICACION DE INT 3X80 ALIMENTADOR TAB VE | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EL TABLERO LN 220 VCA (TABLERO EXISTENTE) NO CUENTA CON LOS ESPACIOS DISPONIBLES INDICADO EN EL PLANO IE-09 CUADRO DE CARGAS (CTO 37,39,41), EN ESTE TABLERO SE DESMANTELARAN LOS CIRCUITOS 2,4,20 Y 22 CORRESPONDIENTES A LAS CORTINAS DE AIRE EXISTENTES, SE PROPONE UTILIZAR EL ESPACIO 2,4 Y 6 PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR 3X80 PARA ALIMENTAR EL TABLERO “VE” Y REUBICAR EL CIRCUITO 6 AL 22 (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO) ¿SE AUTORIZA ESTA MODIFICACION? | Referente a los cerramientos (Flashing) de la isla de Quesos, Grab & Go, Pescados y Carnes para ocultar las bajadas de las trayectorias de refrigeración, este elemento es suministrado y colocado por el proveedor de refrigeración, el cual están indicados como tapas en el layout de refrigeración.
- CHECADOR EXISTENTE AUDITORIA Y ENTRADA DE PERSONAL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En sitio se cuenta con un reloj checador existente fuera de sala de auditoría, a petición de la tienda se pidió que se conservará en el mismo sitio. Favor de aprobar realizar nuevo canalizado/cableado y cambio de accesorios regulado y nodo de datos. (Se adjunta evidencia fotográfica) Asi como indicarnos si se colocara reloj checador en entrada de personal ya que en planos de voz y datos y regulada no se tiene instalaciones para dicho checador. | Por parte de Diseño no tenemos inconeveniente en que se ejecute como lo indica el Gerente de tienda siempre que no genere adicional, de lo contrario se deberá ejecutar como se indica en proyecto.
- CHECADOR DE ENTRADA DE PERSONAL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano ID-01 Guía de energía regulada no traemos indicado ningún contacto regulado para la reubicación del reloj checador en entrada de personal. Favor de indicar si es necesario ya que el reloj checador es existente. | Los relojes checadores actuales de acuerdo con las guías mecánicas solo requieren de una salida de datos tal y como ésta indicado en proyecto. Si el reloj checador va ser el existente entonces se tendrá que dejar un contacto para su funcionamiento.
- CONGELADOR SAM'S CAFÉ | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | EN plano SBE-01 contactos y fuerza fuente de sodas nos indica una instalación 127 V para el congelador con interruptor 1PX20A (circuito 15, Tab. FS1) dicho congelador en el sitio es 220V. Favor de indicar el cambio de voltaje y cambio de interruptor ya que dicho congelador está conectado al contacto de la vaporera de hot dogs quedando fuera de servicio está última. | El modelo de congelador indicado en el plano de equipamiento de abarrotes y en el layout corresponde a un congelador para operar a 127V al igual que en la guía mecánica. Si el congelador en sitio opera a 220V realizar el cambio de voltaje.
- #34 Modulación de refuerzos anti huracán | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | , en obra se reviso con gerencia de construcciones WM que la distancia entre los refuerzo de huracán se indica con una modulación que no es funcional para la fijación de la laminación dado que las perforaciones no coinciden con el engargolado de la lámina lo que crea oportunidades de mantenimiento y goteras en toda el área, este tendría que ser a cada 0.92 m para que pueda quedar en el empalme de lámina. Solicitamos VoBo para su ejecución. . | Se confirma que es viable la distancia sugerida.
- #30 Muro de contención para anden de trailers | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | . En proyecto no se observa especificación para el muro de contención en el anden de trailers para contener el Talud del andador aledaño. Se solicita detalles para su fabricación, se genera adicional para el contratista. . | Se actualizan planos ES-101 y ES-101a en formato DWG y PDF, en los cuales se ha incluido el detalle para el muro de contención para área de trailers.
- #39 Antena DIPOLO en Omnicanal | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se observa en el plano ID-04 una antena DIPOLO en el área de despacho de omnicanal, se observa que no es necesario. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. En otro punto se observa que no existe un timbre de servicio al cliente para el despacho de carnes. Se solicita confirmar sí se debe instalar y los detalles para ello. | En respuesta al RFI - 1043304 - 0 - #39 Antena DIPOLO en Omnicanal, de no ser necesario la instalación de la antena, se podrá omitir la instalación, se adjunta plano GIE-01 con la instalación del timbre, la ubicación se deberá de verificar en sitio, para un correcto funcionamiento.
- #36 Espacio de Tanques elevados | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo revisado en la sesión del día 19-Oct se observa con las fichas técnicas del fabricante de los tanques elevados que los mismos son de mayor diametro al indicado en proyecto, lo que genera que es necesario distribuir los tanques para dar espacio a la pasarela y asi mismo la base de cimentación indicada en plano ES-900 resulta insuficiente. Se comparto plano HCM-01 con proyección de estas medidas y la ficha técnica del fabricante de los tanques elevados. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse | Se carga boletin BL-DEC-003 en el cual se aumentó el lado de 7.80 mts a 8.20 mts para distribuir los tanques y dar espacio a la pasarela.
- REVISIÓN DE CONEXIÓN DE ARMADURA A PLACA | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 32. SE ENVIA SOLICITUD PARA REVISIÓN DE CONEXIÓN ESTRUCTURAL EN PISO DE VENTAS. | Su apoyo para compartir mas detalles de la revisión solicitada,la ilustración del pdf enviado no es muy clara, por lo que requerimos de información adicional, preferentemente fotografías, del estado en que se encuentra la conexión para generar la solución.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA COMPRESORES DE PREACCIÓN DEL SCI | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Dentro de la nueva instalación de equipos nuevos del SCI, en área de riser contra incendio se requiere instalar compresores (2 piezas) para el sistema de preacción del mismo sistema por parte de proveedor SACA. Por lo cual estos equipos requieren de alimentación eléctrica para su funcionamiento, los equipos funcionan de 115 a 220v. Favor de indicarnos hacia que tablero nos conectamos, así como también compartirnos la cedula de cableado y el boletín correspondiente. | En el proyecto del SCI que nos enviaron para el proyecto SM Universidad no marca ningún equipo eléctrico en ninguna zona de la tienda que debamos alimentar llamado RISER, si por necesidades en el funcionamiento del SCI es necesario alimentar este equipo solicitamos nos envíen todas las características eléctricas del mismo, reiterando que en el proyecto realizado por SACA no se indicó que debamos alimentar algún equipo llamado RISER.
- Proteccion en contrafachadas extterior | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | En las fachadas oeste y norte no contamos con alguna proteccion encontra de la lluvia y menciona el desarrollador que no tiene ningun alcance ahi y sino ponemos algo el agua se podra estar filtrando atravez del durock que esta arriba de los muros de block | Es alcance del desarrollador la entrega del local sin filtraciones. El acabado de durock es posible considerando el adecuado tratamiento de sellador y pintura
- Proyecto de planta de tratamiento | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | Me podrian apoyar a compartir el nuevo diseño del proyecto de la planta de tratamiento, | El proyecto de la PTAR se encuentra cargado en Tririga en la carpeta de exteriores. Falta que el Equipo de GNFR comparta la información del ajuste del proveedor por el cambio de la ptar a concreto.
- Falta de planos de cuarto de maquinas | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | Buena noche. En los planos del cuarto de máquinas sea el hidráulico como SCI no se cuenta con detalle de instalación o acomodo de equipos mando PDF con medidas reales del espacio asignado y con las salidas de cisternas | Esta duda se reviso con supervisión en llamada la información si se encuentra cargada en tririga en la carpeta de Instalación hidraulica - Interiores
- Bases de los equipos de AA | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | En el proyecto nos indica que las bases de los equipos de AA son a cargo del desarrollador pero me comenta el desarrollador que en su anexo no viene ese alcance me ayudarian aclarar este punto y a la misma manera compartir los planos de los detalles de las bases, | Las lavadoras en las plataformas no llevan base de montaje, se montan sobre una placa de acero apoyada en la plataforma, sobre resortes, en el plano IAA5 se indica el detalle. Para las lavadoras en losa se utilizará una base de herrería que viene en el plano IAA5a las deberá fabricar el contratista. En el cuadro de equipos se indican bases de montaje fabricadas en campo. Los ventiladores en losa se colocarán con resortes, considerando que deben quedar nivelados. Desconocemos la nota del proyecto que mencionan donde se indica que las bases de montaje son por el desarrollador.
- MODULO DE BRADESCARD | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN PROYECTO LAY OUT AUTORIZADO NO ESTA CONTEMPLADO EL MODULO BRADESCARD SIN EMBARGO SE CONTABA CON ESTE ANTES DE LA INTERVENCION DE LA REMODELACION, POR PARTE DE EFICIENCIA OPERATIVA Y STORE PLANNING SOLICITAN SE ANEXE EL ESPACIO PARA ESTE MODULO Y SE DEJEN LAS INSTALACIONES PARA SUS EQUIPOS, SE ADJUNTAN CAPTURAS DE LO SOLICITADO, . | Se compartieron los planos con los ajustes necesarios para incluir el módulo. Dado que es una solicitud adicional que no estaba contemplada en el layout desarrollado por Eficiencia Operativa, se deberá solicitar el recurso por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- AC-01 PLANTA DE CONJUNTO | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN AREA DE FRENTE A CORTINA DE LOCAL COMERCIAL EXTERIOR EXISTE UNA REJILLA SOBRE LA BANQUETA EL CUAL EN PLANOS NO SE INDICA SI SE LE REALIZARA UN MANTENIMIENTO DE LA MISMA YA QUE ESTA AREA ES USADA PARA ESTACIONAR MOTOCICLETAS Y YA SE TIENE DEFORMIDADES PANDEO AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER ASI MISMO EN AREA DE ANDEN DE RECIBO DE CAMIONETAS SOBRE EL FIRME EXISTE UNA REJILLA EL CUAL ESTA FUNGIA COMO COLECTOR CUANDO TIENDA LAVA EL FIRME DE ANDEN DE RECIBO SE VERIFICA PLANOS CORRESPONDIENTES Y NO SE INDICA TRABAJO A REALIZAR EN LA MISMA AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | SE DEBERA REALIZAR EL CAMBIO DE LAS REJILLAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LAS NOTAS 2 Y 3 INDICADAS EN EL PLANO C-08. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- LP-02 PLANO DE CCTV | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | POR MEDIO DEL PRESENTE , GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE EN EL AREA DE PRICHOS NO SE TIENEN CONSIDERADA UNA CAMARA DE CCTV YA QUE ESTA AREA ES VULNERABLE EN LA ZONA EL CUAL EN PLANO LP-02 NO SE INDICA LA COLOCACION DE CAMARA AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA SABER EL PROCEDER | Se comparte boletín con la implementación de la cámara solicitada en prichos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- LP-02 PLANO DE CCTV | Talleres Region 102 (RM 2023) | Bodega Aurrera | RESPECTO AL PLANO LP-02 POR PARTE DE GERENCIA NOS SOLICITA REUBICAR LA CAMARA UBICADA FRENTE A MUNDO DEL BEBE YA QUE NOS COMENTA QUE RQUIERE ESTA REUBICACION 4 PASILLOS A HACIA EL ACCESO YA QUE EN ESTAS AREAS SE UBICAN LAS FORMULAS LACTEAS Y ES UN PUNTO VULNERABLE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | Se comparte boletín con la reubicación de la cámara en el área solicitada, sin embargo, al ser una solicitud adicional, deberán solicitar el recurso por OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- SELLOS EN ANDEN | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN LISTADO DE SUMINISTROS Y EN PROYECTOS NO TENEMOS CONSIDERADO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SELLOS (COLCHONETAS) EN EL PERIMETRO DE LOS MARCOS DE LAS CORTINAS, FAVOR DE INDICARNOS SI ESTE ADICIONAL SERA POR COMPRAS WM DEBIDO QUE CON LA INSTALACION DE LOS TOPES EXISTE UNA SEPARACION ENTRE LA CAJA DEL TRAILER Y EL MURO POR LO CUAL GENERA UN RIESGO DE INTRUSION PARA LA TIENDA, . | Se solicita la cotización a GNFR, ya que no se incluyeron en listado de suministros. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Calibre de ductos de aa en interior de tienda | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | Me podrian ayudar con el detalle del calibre del ducto de aa que se debe estar instalando? ya que en el proyecto no hace mencion de esto | Esta rfi se aclaro en llamada con supervisión Los calibres de lámina para la fabricación de ductos de aire lavado se indican en el plano IAA4 Cuadro de Equipos cargado en tririga
- Informativo - Pintura en faldones | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Derivado de los trabajos de refrigeración se abrieron huecos en faldones para paso de equipos por lo que se requiere volver a pintar los faldones retirados y que se colocaron nuevamente. | considerarar los trabajos de aplicación de pintura sin adicional para walmart en plano GA-071-ABARROTES VISTAS INTERIORES-1585 se indica la aplicación de pintura, es parte de la coordinación de trabajos de contratista para evitar duplicar o incrementar alcances.
- Seguimiento RFI 33 - Alimentación de contactos en vitrinas | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Nos referimos a las vitrinas de servicio de carnes y pescados y marsicos, anexo evidencia fotografica de las vitrinas y capturas del plano en proyecto. | Las vitrinas domo al igual que las vitrinas altas, al ser vitrinas remotas se envían sin conector, solo se envía el cableado para que pueda conectarse a la fuerza del equipo la cual la tenemos nosotros PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN Nos podrían dar más detalles de lo que se requiere.
- Seguimiento a RFI 31 - Solicitud informacion UVIE | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Ya que la respuesta no fue la correcta de nuevo pido de su apoyo para compartir los datos del proveedor de UVIE, para coordinar la primera visita del proyecto. | UVIE : CARRAL / Ing.Guillermo Arreguín Carral / Tel.(614) 417-87-77 / correo: contacto@verificador195.com
- CONTACTO NORMAL DOBLE PICK UP | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde en plano IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS Y FUERZA PISO DE VENTAS-6206 indica en el area de pick up colocar una salida normal pero se requiere colocar un contacto doble para que en uno se conecte la iluminacion del totem y en otra se conecte el interfon. | Colocar un contacto dúplex polarizado 15 A, 127 V. en la salida eléctrica, esto no debe considerarse como adicional.
- DIAGRAMA UNIFILAR INDICA CAL.350 DE DESCONECTADOR DOBLE TIRO A TABLERO GENERAL Y NO COINCIDE CON INTERRUPTOR | Carrizalejo (AA) | Bodega Aurrera Express | EN PROYECTO EJECUTIVO INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR QUE EL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE MEDICION A DESCONECTADOR DOBLE TIRO ES DE CAL.350 Y DEL DESCONECTADOR DOBLE TIRO A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION NUEVAMENTE INDICA CAL.350 LO CUAL NO COINCIDE CON LA CAPACIDAD DE LOSINTERRUPTORES | De acuerdo con lo indicado el CI-17-042 el desconectador debe ser de la marca Square`d, considerar el catálogo que soporte zapatas para 350 kCM o su equivalente en las marcas Siemens ó ABB. Por otra parte el interruptor indicado en el proyecto es marco J de la marca Square`d, el cual soporta este calibre en caso de considerar otra marca se debe considerar que el interruptor sea de 3p-200A equivalente al marco J
- CORTINA PICK UP | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A601a-ELEVACIONES DE PUERTAS Y CANCELES-6206 no indica colocar una cortina en la puerta de pick up pero comenta la distritral que se requiere por temas de seguridad de igual manera que en campestre. Favor de indicar si se colocara esta y mandar especificaciones o indicar el argumento del por que esta no se coloca en esta determinante. | En la emisión del proyecto se solicitó por parte de WM colocar en Pick Up puertas de alto impacto con barra de pánico similar a lo que se tenía funcionando en ese momento en Center Point. Estas puertas cumplen con los requerimientos de seguridad por lo que posteriormente no se retomo el tema de la cortina en la actualización para evitar el desvió del proyecto. De solicitarse la colocación de las cortinas sería un nuevo requerimiento.
- NICHO PARA MANTENIMIENTO DE CORTINA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A410 PORTICO DE ACCESO no traemos indicado ningún nicho o registro con tapa o puerta para ocultar la cadena y control de las cortinas de entrada y salida de cliente. Favor de indicar si es necesario o se dejan ocultas, adjuntamos fotografias. | Revisando las fotografías nos percatamos que el nicho del acceso no coincide con lo que se indicó en el proyecto, las cadenas deberían de pasar el muro ya que el muro existente se debe demoler y poner un nuevo muro. El nicho debe ser cerrado con malla con una puerta corrediza del mismo material.
- RFI 47 Paso de tuberías superficial en exteriores | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los RFI's anteriores y de acuerdo a que el desarrollador no dejó los pasos a nivel subterráneo, se propone que los pasos del cuarto de bombas hacia la nave de la tienda sean en los primeros 2 blocks de los muros con el fin de no afectar la fachada y no demoler las contratrabes (estructurales), en primera instancia el desarrollador (en sitio)está de acuerdo sin embargo solicitamos que se revise con MRP para que no tengamos algún problema a futuro. Se comparte un archivo para una mejor comprensión | Favor de compartir los planos As built. Para socializar con el desarrollador como se resolvio.
- RFI - 75 - PROPUESTA ARBOLES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | se solicito con cumplimiento ambiental revisar la propuesta de los individuios arboreos solicitados en proyecto ya que en revision con el proveedor de la contratisa encontramos que una de las especies es no nativa del estado (San Felipé) y la especie Candox es una especie silvestre, ademas de que se argumenta que el tipo de pasto solicitado es muy suceptible a sufrir mucho por el tema del clima y podria generar un mantenimiento no considerado a la unidad, por lo que proponen cambiar el pasto Bermuda por la especie denominada Japones, de su apoyo para revision de las especies de proyecto e indicarnos si es factible el cambio por especies nativas o en su defecto apoyarnos con identificar si la especie San Felipe pueda tener alguna consideracion que no tenemos en sitio en cuenta para utilizarlo | Seguimos en espera de la respuesta por parte de Ambiental, favor de dar seguimeinto de este RFI en un RFI posterior.
- RESPUESTA RFI 104650 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En respuesta al RFI 104650 en listado de suministros no se tienen esas barras de panico dobles, por lo cual no llego con suministros de alarmas. Favor de gestionar el recurso o en su caso autorizar el adicional para la contratista. | En la nota 26 del plano A601 Tabla de Puertas y Canceles se indica que la puerta de Pick Up debe de ser suministrada y colocada por la contratista por lo que no se indica en el listado de suministros y no se debe considerar adicional para contratista.
- RFI 202 Reubicación de sensor de gas LP en recibo | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que el sensor de gas LP del acceso de personal, se reubicará (adicional) cercano a la válvula de cierre rápido de gas, esta válvula se instaló cercano al mueble del área de recibo (como indica proyecto) | Se comparte boletin BOLETIN VALVULA DE CIERRE GENERAL GAS LP.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 210 Protectores para racks | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la CI-19-065, indica que se consideren 70 protectores para racks, los cuales no están indicados en algún plano del proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se adjunta Boletin RFI-210 PROTECTORES DE RACKS.dwg, apra dar repuesta a lo solictado.
- RFI 205 .-Aterrizamiento del cuarto de residuos. | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyectos no se tiene contemplado el aterrizamiento de la estructura del cuarto de residuos peligrosos, pero tuvimos la visita te protección civil del estado y nos solicitó el aterrizamiento, favor indicarnos que procede. | Por ser una solicitud de protección civil, se tendrá que aterrizar la estructura del cuarto de residuos con una varilla enterrada, conectando la estructura a esta varilla.
- RFI 192 Trinchera de desagüe en cuarto de basura inorgánica | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, operadora y eficiencia operativa solicitan que en el cuarto de basura inorgánica, se instale una trinchera para desagüe en los días que se lave el cuarto, sin embargo, no se cuenta con una red sanitaria cercana al cuarto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerdo a los criterios de diseño de Walmart no se considera coladera para el cuarto de basura inorgánica, sin embargo, si por cuestiones ajenas al proyecto se está solicitando esta, se debe considerar con descarga hacia el registro sanitario del desarrollador donde se descarga la salida 2 y 3 del proyecto sanitario interior (ver imagen 2) plano IS-01.
- RFI 206.-Giro de hidrantes a 90º | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyectos nos indica que la tubería de la alimentación del hidrante que debe estar a 180º despegado del muro, sin embargo por la visita de protección civil que se tuvo en tienda nos solicita que se gire a 90º pegado al muro (en la puerta de salida de super.com y en el área de servicios a cliente, favor de indicarnos que procede). | De acuerdo a lo solictado se indica que la ubicacion del hidrante en la zona donde lo solicta protecicon civil no es recomendado ya que estos deben encontrarse lo mas cercvano de los accesos,se recomiendo que se quede en el mismo lugar y solo se gire el hidrante hacia la pared, recorriendo un poco los muebles con los que entra en conflicto.
- RFI 208 Colocación de malla sobre techumbre | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que en el eje W1, existe un acceso a la techumbre de Walmart, desde la plaza, así mismo, entre éstas techumbres solo hay una diferencia de 1.70 entre alturas; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se debe colocar alguna protección de malla ciclónica (y puerta para la escalera) para evitar alguna intrusión de los equipos en techumbre. Se comparten imágenes de lo mencionado | De acuerdo al plano PTU-ARGRL-1.01 - Planta General de Conjunto, PTU-ARGRL-1.03 - Planta General Cubiertas.pdf se indica el acceso hacia las techumbres, no se tiene considerado alguna cierre de los mismos, ya que se reviso con el desarrolaldor y el acceso hacia la cubierta esta controlado por CCTV por el mismo.
- RFI 207 Reubicación de hidrante | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En sitio, Store planning requiere la reubicación del hidrante, cerca del área de colchones (ejes WA, W2-W3), de acuerdo al layout de Mystique; el hidrante colocado fue de acuerdo a la OC-01 de junio 2023. Se comparten imágenes de lo mencionado. Quedamos pendiente a sus comentarios. | Se adjunta boletin RFI 207 Reubicación de hidrante.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 209 Canceles en línea de cajas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En el proyecto arquitectónico indica colocar unos canceles entre las cajas 01 y 10 para impedir el paso de clientes, sin embargo en el plano de canceles no se encuentra ningún detalle. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo. | Se adjunta boletin RFI-209 BARANDAL LINEA DE CAJAS.dwg, apra dar respuesta a lo solicitado.
- RFI 162 Cambio de tapa de tablero en farmacia | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido, Eficiencia operativa solicita que se cambie el tablero eléctrico ubicado en el área de farmacia, deberá suministrarse uno con tapa (adicional) Solicitamos de su apoyo para que nos informen si contamos con alguna instrucción diferente | por solictud de Eficiencia Operativa se debera de cambiar y suministrar el tablero electrico ubicado en farmacia conforme lo solictan con tapa.
- RFI 157 Falta activar bombas de cárcamo para retiro de lodos | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la Solicitud de información _ 1038754 - 0 - RFI 21 y Solicitud de información > 1038932 - 0 - RFI 24; se informa que hasta el momento la desarrolladora no ha realizado la alimentación eléctrica, ni automatizado las bombas del cárcamo, que son las demasías de la PTAR, y que éstas descargan hacia el colector municipal; en sitio, comenta el desarrollador que la alimentación eléctrica y automatización no está dentro de su alcance. Es necesario activar este cárcamo para el desalojo de los lodos en lo que la PTAR se activa. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | se comparte plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES 480V.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- PROPUESTA CARCAMO DE REBOMBEO SANITARIO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Dando seguimiento al rfi anteriormente enviado sobre la conexion sanitaria por parte de Japac, no es factible la solucion que nos enviaron, como se comento anteriormente el banco de ductos de CFE va de una profundidad de 2.5m hasta 3.5m y solicitan que cualquier instalacion vaya al menos 1m separada de el. JAPAC coloco la infraestructura de drenaje a 1.6m de profundidad debido a esta solicitud de CFE y nosotros debemos conectarnos a ese pozo a traves del carcamo de rebombeo. Se anexa el detalle del carcamo antes propuesto y el corte con las correcciones de como estan actualmente las instalaciones de CFE y JAPAC. | Revisando los niveles de proyecto y considerando que la Instalación Eléctrica se nos indican se encuentra a una profundidad de 1.60 mts. no tendríamos tema en cuanto al cruce de la línea sanitaria con la acometida eléctrica se (Adjunta corte), por lo que solicitamos se considere realizar la descarga tal y como se indicó en proyecto sin la necesidad de implementar el cárcamo de bombeo, así también pedimos a obra su retroalimentación con el esquema de lo revisado en sitio y confirmar que estamos entendiendo correctamente su redacción
- RFI - 98 - INTERRUPTORES PARA INVERSORES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | para el proveedor de los paneles solares solicita se consideren los interruptores para los inversores, nos podrian apoyar para la revision del suministro correspondiente y dar VoBo a que tablero debera considerarse la instalacion | Se comparte plano de diagrama unifilar DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR.dwg con la conexión de estos interruptores
- RFI - 99 - PROTOCOL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde los equipos para los protocol llegaron de dimensiones mas grandes a las marcadas para las bases, por lo que se debera considerar un perfil extra para poder acentar de forma correcta los tacones de los equipos sobre las bases, adjunto captura del detalle en plano | de acuerdo al proyecto entregado por refrigeracion la ingenieria estructural se realizo conforme a lo entregado, se debera de considerar el perfil extra que se solicta en la posicion donde se requiere el tacon. Se solicta nos compartan los planos actualziados conforme a lo llegado en sitio o las dimensiones de los equipos para tenerlo como soporte.
- RFI - 100 - CONTACTOS WHITE WALL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde, Store Planning nos adjunta por correo el manual para la instalacion del White Wall y los contactos necesarios en el area de belleza, de su apoyo con el VoBo en seguimiento de las consideraciones ya tomadas por proyecto, adjunto el manual mencionado | Se consideraron 3 acondicionadores de línea de 4kVA, y en cuanto a los contactos se comparte imagen del acomodo de estos en el área de cosméticos:
- RFI - 101 - P1 CON MIRILLA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde Store Planning solicita que la puerta de emergencia que da al estacionamiento sobre el Pick Up se considere con mirilla, de su apoyo con el VoBo y los detalles en caso de considerarse esta modificacion. Adjunto imagenes de la puerta mencionada | De acuerdo a lo solictado por parte de Store Planning, se indica que la mirilla no se encuentra indicada en prototipo por lo que es una solicitud nueva por parte de Store Planning, la cual debera de ser validada por el area de prototipos.
- DUCTO DE AIRE | SC TLAHUAC (Ampliacion de Super.com) | Walmart Supercenter | . De acuerdo al plano IAA1 de aire acondicionado se solicita conectar la nueva ducteria a un ducto existente, durante recorrido se aprecia que este cuello de ducto existente asi como la desviacion de ducto existente estan dañadas no se tiene alcanse de cambiarlos. Pero en sitio se observa el daño. Se queda asi en estado actual o se autoriza la modificacion | SOLICITO DE SU APOYO PARA COMPARTIR EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE DICHO DUCTO EXISTENTE En plano se indica que la partición y ducto en vertical de la UPE será nueva, adaptándose a las dimensiones de ductos existente contra nuevos ductos, las dimensiones se verificarán en campo. ·LA PARTICION (CODOS) DE DUCTOS EN VERTICAL DE UPEE-32 SERA NUEVA, ADAPTANDOSE A LAS DIMENSIONES DE LOS DUCTOS EXISTENTES CONTRA LOS NUEVOS DUCTOS, LAS DIMENSIONES DE ESTA PARTICION SE DEBERAN VERIFICAR EN CAMPO. SE ADJUNTA IMÁGENES DE ESTE DUCTO
- PINTURA EN AREA SUPER.COM | SC TLAHUAC (Ampliacion de Super.com) | Walmart Supercenter | . De acuerdo al plano A-100a acabados generales marca sobre el area de piso de super.com el acabado con clave 8.00 el cual dice que se aplicara pintura en piso pero no se cuenta con un detalle de como sera la aplicacion de esta pintura. O solamente se retira la pintura obsoleta y se deja el terminado natural del concreto. | Se realiza el retiro de pintura obsoleta y se deja en acabado aparente, y aplica la franja en color naranja para delimitar el area de acuerdo a concepto 8.10
- #33 tubo comercial para base de condensador | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | , respecto a la base del condensador para las columnas pide tubo de 7 pulgadas el cual no existe comercialmente solo existe de 6 y 8 , solicitamos indicar lo que debe ejecutarse, . | El perfil especificado de 7” está disponible para ser adquirido en Ferrokasa; Se autoriza el uso de perfil de 6” con espesor de 3/8” si esto resulta mas adecuado para la ejecución del proyecto.
- #35 Nuevo layout en instalaciones especiales | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se observa que los planos de instalaciones especiales no se actualizaron con el nuevo layout, por ejemplo plano LP04 indica cuarto de mantenimiento a un lado de la salida de emergencia en eje 7, sin embargo en el nuevo layout el cuarto de mantenimiento esta a un lado de oficinas de RH. Se solicita actualizar el proyecto para las especialidades de instalaciones especiales e indicar con referencias los cambios realizados. | Se actualizan planos LP-01,LP-02,LP-04 en la carpeta BOLETINES.
- pasos de instalaciones | BA PANTITLÁN RO-PANADERIA 2023 | Bodega Aurrera | . El proyecto de esta panaderia solicita que la unidad condensadora se coloque sobre la techumbre, la duda es la siguiente ¿los pasos en la techumbre para la tuberia de refrigeracion asi como para la tuberia de retorno electrico es por parte de refrigeracion o de la contratista general de obra? asi como el sellado con master flash a quien de corresponde | La fabricación de la base, los pasos de tubería y cierre con master flash así como la alimentación eléctrica para la condensadora, son por parte de la contratista general.
- FALDON DESPLOMADO | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | SE CONSIDERA EL CAMBIO Y REPARACIÓN DE FALDÓN CAÍDO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE REFERÍS FRENTE A SALCHICHONERIA Y PANADERÍA, YA QUE ACTUALMENTE DE SE ENCUENTRA SIN SOPORTARÍA ADECUADA CON LOS PERFILES Y SIN COLGANTES SUFICIENTE, SIENDO UN TEMA DE SEGURIDAD YA QUE PUEDE OCASIONAR ACCIDENTES A ASOCIADOS Y CLIENTES, SE TRAMITA OCI RFI INFORMATIVO | ESTE TRABAJO DEBERA SER REPORTADO AL EQUIPO DE CONSERVACION DEBIDO A QUE ELLOS SON EL CANAL CORRECTO PARA SABER DE ESTOS HALLALZGOS Y EN UN FUTURO CONISDERARLOS EN LOS TRABAJOS DE MMTO MAYOR.
- PLAFONES DAÑADOS | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | POR HALLAZGOS DE SITIO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL RFI 03, EL VOLUMEN CONTEMPLADO EN PROYECTO ES INFERIOR AL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES, SE INFORMA QUE SE REALIZARAN EL CAMBIO DE PLAFÓN Y REPARACIONES DE ALGUNOS MUROS DE TABLA ROCA YA QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES QUE PONEN EN RIESGO A LOS ASOCIADOS A POSIBLES DE CAÍDA DE ELEMENTOS GENERANDO LA RESPECTIVA OCI RFI INFORMATIVO | Este trabajo debe ir por OCI al no ser alcance del mmto mayor. Estos hallazgos deben ser reportados al gerente de la zona de conservación ya que revisamos el reporte incial del mmto y no hablan de este tema.
- RFI 047 REJILLA DE POLIETILENO FALTANTE EN ADEN DE CAMIONETAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR se hace mencion a la instalacion de una rejilla de polietileno para la recoleccion de agua pluvial en el area de anden de trailers misma que se conectara a un pozo de visita, pero se detecto que no se cuenta con instalacion pluvial en el anden de camionetas a lo cual es una oportunidad para tener acumulacion de agua ya que se proyecto un muro para dividir dichos andenes la pregunta es la siguiente ¿ seria necesario contemplar una rejilla en esta area para evitar acomulacion de agua o cual seria la solucion para evitar esta oportunidad detectada en obra? | Se comparte boletin en carpeta de instalación sanitaria/pluvial
- CAMBIO DE TUBERIA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 34. Respondiendo al RFI N° 31, Se enviaron fichas técnicas y especificaciones así como el submital para su revisión y autorización de cambio de material de sistema contra incendio de soldado a ranurado (tipo vitaulic), esto con el fin de agilizar los trabajos y garantizar la ausencia de filtraciones | Se debe ejecutar conforme a proyecto .
- ALTURA DE PUERTA DE CUARTO DE CARTON | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INOFRMA QUE EN PLANO A601 TABLA DE PUERTAS, EL TIPO DE PUERTA DE CUARTO DE CARTON LA INDICA DE 2.50 M. X 3.60 M. Y EN PLANO A601A INDICA ALZADO DE PUERTA DE 2.40 M. X 3.95 M. EN DOS SECCIONES DE PUERTA, PUERTA INFERIOR DE 2.40 M. X 3.00 M. Y PUERTA SUPERIOR DE 2.40 M. X 0.95 M. Y EN PLANO ESTRUCTURAL ES-501 INDICA VANO DE 2.50 M. X 3.60 M. ME APOYAN A DEFINIR CUAL ES LA DIMENSION CORRECTA DE PUERTA DE CUARTO DE CARTON | La dimensión es de 3.60x2.50m
- DEFINIR PERFIL DE ESTRUCTURA DE BASE DE MANTENIMIENTO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SU APOYO CON LA ESPECIFICACIONES DE PERFILES PARA BASE DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN PLANO AC02a DE OC3, BASE DE MANTENIMIENTO PASARELAS, DETALLES 4 Y 6 DE ALZADO DE BASE DE MANTENIMIENTO, INDICA ALZADOS DE ESTRUCTURA Y HACE REFERENCIA A PROYECTO ESTRUCTURAL PERO COMO TAL NO EXISTE PLANO ESTRUCTURAL QUE INDIQUE LOS TIPOS Y ESPECIFICACIONES DE PERFILES DE ESTA ESTRUCTURA CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN LA ESPECIFICACION DE PERFILES PARA ESTRUCTURA DE BASE DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO | Se comparte plano de conjunto detalle de escalera de mantenimiento
- CARCAMO SANITARIO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano C07.- Drenaje sanitario exterior, indica colocar una cárcamo sanitario aun lado de la Planta Tratadora, marca que se conecta a la PTAR en la salida de demasías, es decir en la salida del agua tratada, el proveedor de la planta tratadora indica que esa salida va hasta un registro y a su ves al drenaje sanitario municipal, en esta caso el cárcamo sanitario ya no tendría una función, favor de indicar que procede. | se debera ejecutar conforme a proyecto
- PLANO DE AHORRO DE ENERGIA DIMEO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano de Ahorro de energia, solo estan cargados el EM-01 Sistema de ahorro de eneergia Y EM-02 Control de ahorro de energia iluminacion.- pero no hay cargado el plano de dimeo, para las luminarias en piso de ventas, favor de indicar si tenemos en proyecto el dimeo para las luminarias y cargar el plano correspondiente. | Para el control de las luminarias en piso de ventas se puede apreciar en el plano EM-02 CONTROL DE AHORRO DE ENERGÍA ILUMINACIÓN la zonas a la que pertenece cada luminaria, y en el plano EM-01 DIAGRAMA SISTEMA AHORRO DE ENERGÌA en el diagrama unifilar se muestra la conexión hacia las tarjetas de control dependiendo de la zona.
- CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Revisando el plano SE-01 SUBESTACIÓN ELECTRICA no nos indica como será la obra civil y la conexion del transformador al Tablero TGN (General), las trayectorias del trasformador al tablero general TGN tampoco las indica, por lo cual pedimos de su valioso apoyo nos indiquen como seria la conexión al TGN, se adjunta imagen y plano, indicando 2 opciones por piso (oculto) y visible ene ste caso se tendria que gacer los paso en el transformador. | La trayectoria del transformador hacia el tablero “TGN” se deberá de realizar como lo indica el plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES en la cedula de cableado A y B
- MOVIMIENTO DE MALLA CICLONICA | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano GR-1.- Layout.- Se coloco la malla ciclónica en área de mantenimiento respetando medidas de acuerdo proyecto, pero al colocar la malla ciclónica nos encontramos que interfiere con la puerta de acceso de la cámara de frutas y verduras, por lo cual es necesario mover la malla ciclónica 23 cms para dejar el espacio para la puerta, el área de mantenimiento tiene un ancho de 1.84 mts, por lo tanto se reduciria a 1.61 mts. Se anexa foto en notas y plano. | Se confirma ajuste
- MEDIDAS DE ANOEN CORTINAS PARA TRAILERS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano A-601 Tabla de puerta y canceles.- En el listado de puertas y canceles el 400C indica una medida de 2.44m x 3.00m, cortina con cadena y de igual manera el plano A 601 Detalles de puerta y canceles, marca las misma medidas y asi se ejecuto, pero el proveedor puertas veracruz envio medidas diferentes, favor de indicar que procede, si ya se ejecuto conforme a proyecto (Se adjunta informacion de proveedor) | Se debera considerar el cierre con bastidor de panel de cemento y metal despelgado por dentro de la tienda, para el soporte de la cortina se debe revisar con el provvedor para la colocacion de postes de soporte ya que en su guia mecanica no es claro como se debe sujetar la cortina al muro
- UBICACION DE DESCONECTADORES EN AMASIJO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano GIE-01 Fuerza y contactos amasijo, tortillería y salchichoneria - Indica colocar 4 desconectadores para los hornos, fermentadoras y freidora, en muro de despacho hibrido (cuadro marcado en rojo), pero en dicho muro nos marca un cancel de aluminio (flecha amarilla), por tanto no será posible colocar los desconectadores según proyecto, la opción más viable es colocarlos en el muro marcado en el cuadro verde, ya que ahí no indica ningún mueble, así se realizara sino no hay temas por su parte, !! | esto se atendio en la OC de refrigeración
- VALVULA CHECK EN LÍNEA SANITARIA | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Derivado a que continuamente se desborda la línea sanitaria en área de sótano, en dicha línea es donde descargan los sanitarios de socios y asociados. Se revisó los niveles del alcantarillado municipal y nos percatamos que el nivel con el que llega la red de proyecto está por debajo del flujo, esto está provocando que el agua que llega de la red municipal se regrese y se desborde en la línea. Por lo cual se propone la colocación de una válvula check para evitar este problema, favor de validar la información. Cabe mencionar que este problema existía desde antes de comenzar la remodelación, se adjunta imágenes de evidencia. | Adelante con la instalación de la válvula check sanitaria mensionada. Cabe mensionar que esta problemántica no se notificó a Diseño al momento de desarrollar el proyecto.
- RFI 049 SALIDA SANITARIA PARA LA TARJA DE ASEO TRASTIENDA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL no se contemplo la salida sanitaria para la tarja de aseo y solo se hace referencia a la toma de agua potable en el area se solicita contemplar esta conexion ya que es necesaria para la operacion adecuada de la tarja de aseo. | Se comparte boletin con detalle
- RFI 050 REGISTRO DE CONTENCION DE DERRAMES Y REGISTRO DE COMUNICACION DE TRANSFORMADOR | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA se detecta que no se contempló registro de contención, coladeras (rejillas) y tubería de drenaje para derrame de líquidos del transformador tipo pedestal de igual manera no se contempló el registro de concreto sin tapa debajo del interruptor ITGN-1 en baja tensión para transición de alimentadores del transformador pedestal hacia el tablero principal de subestación se solicita detalle y características. | Adjunto plano con detalle de la coladera para transformador tipo pedestal, respecto a la conexión de la conexión del int para la bomba de contra incendio, la derivación se hará directa del lado secundario del Transformador pedestal, por lo que se deberá de utilizar el registro del TR para hca hacer la transición. /SE01 y IE10)
- RFI 027 CONTACTOS PARA EQUIPO DE SONIDO | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-04 y a requerimientos del proveedor de sonido en tiendas con el mismo proto se nos solicita la colocación de 4 contactos dúplex en el área de VOX Pop para la conexión de los equipos de sonido. De acuerdo al plano IE-04 solo se indica la colocación de un contacto, Favor de enviar boletín considerando los contactos adicionales para este equipo. | Adjunto boletín considerando 4 contactos duplex adicionales, la alimentación se realiza a partir de contactos existentes cercanos para generar el menor adicional posible, los cambios se indican en nube verde.
- RFI 037 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MÁQUINA DE HIELO | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | ﻿En referencia al plano GIE-03 para la alimentación eléctrica de la maquina procesadora de hielo y de acuerdo a ficha compartida por equipo de store planning indican que su conexión es a 220V 2F+T. En proyecto se indica a 127V 1 fase, de su apoyo para enviar boletín para su cambio de voltaje. | Adjunto boletín donde se indica en nube verde la modificación de interruptor, contacto y carga pero se mantiene el alimentador y canalización, unicamente el cable destinado a neutro se coloca en circuito 24GL. Quedando finalmente la maquina de hielo en el circuito 22,24GL con un interruptor de 2P-20A
- ESCALERA MARINA Y PASERELA EN TANQUES ELEVADOS | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio comparto la siguiente duda de proyecto: En el área de tanques elevados nos marca una plataforma, pero no se tiene acceso a los tanques y no cuenta con escalera, nos solicitan que por medio de la plataforma se pueda acceder a toma de muestra de todos los tanques, así como una escalera para subir. Sin más por el momento quedo atento sus comentarios. cordiales | se comparte BO-16-DETALLE DE ESCALERA y BO-16a-PASARELA Y ESCALERA, en la cual se indica detalles estructurales y de arquitectura la pasarela y escalera para el mantenimiento de los tanques elevados, en el cual se encuentra cargado en TRIRIGA- Crapeta- 2 BOLETINES.
- DETALLE DE SEÑALIZACION EXTINTORES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde favor de indicarnos el detalle de señalizacion de extintores ya que en plano A101b-PLANTA DE SEÑALIZACION-6206 y CO13-PLANO DE SEÑALIZACION-6206 no indica la medida y tipo y color de pintura. | Se carga en el la carpeta Boletines, el boletín HT-AR-03 con detalle de marcas para extinguidores e hidrantes.
- CONTACTO REGULADO 127V EDC-01 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano ID-01 GUIA DE ENERGIA REGULADA no traemos indicado ningún contacto regulado a 127v dentro del EDC-01 el cual es solicitado por personal del sistema de automatización para energizar las tarjetas de control. Favor de indicar el circuito, canalizado y diámetro de conductores | Las guías mecánicas de contactos regulados no contemplan un contacto regulado en los EDC. Para el sistema de ahorro de energía (automatización) se deja un UPS en cada uno de los EDC estos están indicados en el plano IE-05.
- CANCELACION DE HAWAINA Y MURO TRASTIENDA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | a solictud de tienda se requiere cancelar la mocheta de muro para la colocacion de la hawaiana donde se encuentra el paso peatonal ya que requieren que por operación ese muro quede abierto para el paso del monta cargas asi como la cancelacion de bolardos ya que se requiere que pase el monta cargas a los racks de perecederos | El pasillo que mencionan es un paso peatonal por lo cual debe de llevar tanto el muro para soportar la hawaiana como los bolardos para impedir precisamente el paso del montacargas asi como un cebreado en piso. El paso de montacargas está ubicado frente a Recibo por lo que los racks de trastienda deben ser recargados con patín, así fue solicitado por WM. Por otro lado, en el proyecto de emisión se tenían contemplada que el Walking Cooler estuviera al lado de las cámaras sin embargo al cambiarse de ubicación se generó un espacio y se decidió colocar pallets a manera de bodega de tránsito. Si tienda requiere el paso del montacargas a esa área se sugiere eliminar únicamente un bolardo para su paso pero no quitar ni el murete ni la hawaiana. Esta modificación dejaría en claro que implicaría peligro para los asociados pues cruzaría el paso peatonal.
- RELOJ CHECADOR EXISTENTE AUDITORIA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En sitio se cuenta con un reloj checador existente fuera de sala de auditoría, a petición de la tienda se pidió que se conservará en el mismo sitio. Favor de aprobar realizar nuevo canalizado/cableado y cambio de accesorios regulado y nodo de datos. (Se adjunta evidencia fotográfica) | Ya se envió respuesta en el RFI 1043362, favor de revisar.
- B.A.P. SOBRE AV CHAPULTEPEC | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano CO08-DRENAJE PLUVIAL-6206 indica en detalle 6 que la descarga de B.A.P. esta arriba del regristro pero comenta EFICIENCIA OPERATIVA si no se tendra un tema legal con la autoridad debido a que estas descargas esta sobre la vialidad. Favor de confirmar si esto se considero para efectos elegales y evitar multas. | Como lo indica el plano CO08 en planta se hace mención que todas las B.A.P. ubicadas en ese eje se recibirán en registros existentes donde únicamente se renovarán las tapas sin agregar bajadas nuevas por lo que no debe de existir problema legal.
- MODELO DE BARRA PICK UP | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde nos ayudan con el modelo de la barra doble que indica en la puerta de pick up en plano A601a-ELEVACIONES DE PUERTAS Y CANCELES-6206 en detalle 143b | Ver nota #1 en plano A601 Tabla de Puertas y Canceles.
- PISO EN SANITARIOS SOCIOS. | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a los trabajos dentro del sanitario de socios se informa lo siguiente; en proyecto se indicaba realizar una renivelación en piso de concreto el cual variaba de 10 hasta 15 cms, dicha renivelación iba a impactar en la altura del plafón por tal motivo no se realizo dicha renivelación del firme. Aunado a esto también encontramos interferencia en la estructura metálica que soporta la estructura de concreto del mezanine y todas las instalaciones nuevas que cruzaban en la zona (SCI, eléctricos, sistemas, aire acondicionado); la altura total del plafón rondaría en los 2.10 mts. El plafón quedo a una altura de 2.32 mts, y la losa de concreto existente se revistió de loseta cerámica Interceramic que se utilizo en el piso de los módulos sanitarios; el acceso hacia sanitarios, family room y cuarto de aseo quedo conformada por una rampa. Se anexan evidencias. | De acuerdo a la descripción y fotografías, los trabajos de acabos se realizaron de acuerdo a proyecto. Respecto a la altura mencionada, esto se observo una vez desmantelado la zona de los núcleos sanitarios, por tema de instalaciones fue lo correcto, no Re nivelar. Solo favor de verificar que el acceso a family room sea el correcto ya que no comparten evidencias fotográficas.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA COMPRESORES DE PREACCIÓN DEL SCI | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la respuesta del RFI 59, la zona llamada riser es donde se encuentran las derivaciones de todas y cada uno de los sistemas con los que cuenta el sistema contra incendio; como tal no es un equipo (se adjunta imagen). Los equipos que se necesita alimentar eléctricamente son 2 compresores que son necesarios para dar cobertura a la subestación. Se adjunta ficha técnica de los equipos. | De acuerdo a la información compartida, en proyecto de SCI no se indican los compresores y mucho menos el requerimiento eléctrico. El proveedor deberá subsanar estas omisiones para el correcto funcionamiento del SCI ya que ellos son quienes desarrollan esa parte del proyecto.
- CONTACTO PARA PANEL DEL SCI | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a los trabajos del sistema contra incendio, el proveedor nos solicita los siguiente. Para el encendido, pruebas y arranque del nuevo panel del sistema contra incendio que se colocará en la entrada de personal; se requiere un contacto regulado sencillo polarizado 127 volts el cual no está dentro del alcance del proyecto de remodelación. Favor de validar esta solicitud por parte del proveedor del SCI. | Esta solicitud la debe asumir el proveedor del SCI, ya que esto no fue requerido en proyecto ejecutivo por lo tanto no se considera adicional para diseño.
- Acabado en carpinteria en general | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Hola bueNos dias referente al A502 Detalles de carpinteria ll, de acuerdo al acabado en cuanto a laminado no lo especifica nos podrian ayudar con las especificacion del acabado porfavor, esto seria en general en toda la carpinteria . | Los planos con fecha de carga del 23 de agosto contienen esta información, el acabado es Cuerpo forrrado con laminado plástico Mod. D315-60 Platinum-06200
- Faltan contactos para equipo pulidor en piso de ventas | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS y en planos de CUADROS DE CARGAS, No esta indicado contactos para el equipo pulidor de pisos, ya que el acabado de piso terrazo se sigue conservando y se requieren por mantenimiento. Se anexan fotos del equipo existente en la unidad y características, 3F-220V. Por lo que se solicita considerar en el proyecto eléctrico la implementación de contactos para este servicio distribuidos en el área de piso de ventas, para poder cubrir todo el piso con este acabado. Se requiere confirmación y definición del proyecto eléctrico para su ejecución. | En guía mecánica de prototipo no se consideran contactos para pulidora de piso, solo se consideran los contactos que se indican en proyecto, contemplando que en las tiendas solo está autorizado usar lavadora de pisos aun cuando tengan piso de terrazo. Favor de apegarse a lo indicado en proyecto.
- CONEXIÓN DE SALIDA A DEMASÍAS CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES | Piedras Negras (RM 2023) | Bodega Aurrera | solicito de su apoyo referente a nuestro proyecto de la PTAR ES-02 CARCAMO DE AGUA RESIDUAL, la salida de demasías se tiene indicada en el cárcamo de agua residual, el proveedor de la PTAR solicita de considere que la demasía se considere de la celda de agua tratada, por lo cual se requiere realizar un paso de la celda de agua residual a la conexión de demasías. | Durante la ejecución del proyecto ejecutivo de la ptar, el proveedor de la PTAR no solicito realizar la excedencia del agua tratada, ya que este es un proceso de la ptar. Únicamente se consideró la excedencia de agua residual como lo solicitó el proveedor. En caso de requerirse el considerar excedencia para el agua tratada , nos tendrían que indicar a qué altura se deberá de considerar, para poder canalizar dicha excedencia al registro más cercano.
- CORTINAS DE AIRE EN ACCESO DE CAMARAS FRIAS | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | El plano IE-06b indica que las cortinas de aires nuevas en los accesos de cámaras de refrigeración quedan conectadas a los desconectadores nuevos en vez de estar conectados al sistema de refrigeración ¿Estas cortinas de aire quedaran encendidas todo el tiempo? | Tenemos entendido que dentro del suministro por parte de GNFR de las cortinas de aire viene integrado un accesorio tipo “clip” el cual se debe de instalar en cada de una de las puertas a instalar las cortinas ya que es un medio de activación para que las cortinas tiren el aire cuando las puertas se encuentren abiertas y el sistema pare cuando la puerta este completamente cerrada.
- NIVELES DE FIRME EN RAMPA DE TRAILERS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO A LA RAMPA DE TRAILERS EN PROYECTO NOS INDICO DEMOLER Y REALIZAR EL COLADO CON LOS NIVELES INDICADOS SIN EMBARGO POR TEMAS DE OPERACION DE TIENDA NOS INDICAN QUE NO LES ES FUNCIONAL AL 100% PARA LA DESCARGA DE LOS TRAILERS DEBIDO QUE TIENE UNA PENDIENTE HACIA EL ACCESO POR LO CUAL SE NECESITA DE DOS PERSONAS PARA RETIRAR MERCANCIA UNA QUE EMPUJE Y OTRA JALANDO EL PATIN POR LO CUAL SOLICITAN QUE SE REDISEÑE LA PENDIENTE PARA QUE ESTA QUEDE INCLINADA HACIA LA RAMPA DE DESCARGA Y NO SEA NECESARIA DOS PERSONAS PARA LA DESCARGA DE MERCANCIA, QUEDAMOS ATENTOS A SUS COMENTARIOS. | La propuesta de renivelación hacia el andén no sería factible, ya que para respetar la altura de anden y rampa de 1.25m de acuerdo a las especificaciones de Walmart, nos obligaría a subir niveles en área de patio de maniobras y volvería más complicado la maniobra en el acceso, adicionalmente se requeriría implementar rejillas pluviales en dicha rampa de andén. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- BARANDAL SCO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , FAVOR DE INDICARNOS SI EL BARANDAL DE LOS SELF CHECK OUT SERA A ACARGO DE LA CONTRATISTA GENERAL O BIEN ESTE LLEGARA POR COMPRAS WALMART, DEBIDO QUE POR EL CAMBIO QUE SE REALIZO POR LA NUEVA DISTRIBUCION DE LOS SCO EL BARANDAL CON EL CUAL CONTABAN YA NO SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE PROTECCION. QUEDAMOS DE SUS COMENTARIOS. | El módulo SCO fue implementado por rollout por lo que no se contemplaron alcances en la remodelación, sin embargo, revisando el proyecto de rollout, si se tenía contemplado el barandal, por lo que debió colocarse. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ALCANCE DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBAS CARCAMO DE BOMBEO | Piedras Negras (RM 2023) | Bodega Aurrera | solicito de su apoyo referente a nuestro proyecto de la PTAR. Plano C07 cárcamo sanitario, ¿favor de indicarnos de quien es el alcance del equipo de bombas de este cárcamo?, en una reunión vía zoom al inicio de la oc comentaron que este alcance es por proveedor de la PTAR, favor de aclarar este tema. | El suministro de los equipos de bombeo es por parte de proveedor de la PTAR.
- CANCEL LOCKERS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , NOS AYUDAN CON EL DETALLE PARA LA ELABORACION DEL CANCEL MARCADO EN PLANTA ARQUITECTONICA A ESPALDAS DE LOS LOCKERS DE ACCESO, | De acuerdo a layout validado, no se considera cancel detrás de los lockers ya que se indica protección con bumper, favor de considerar la colocación de bumper conforme al proyecto de 4.27m. En caso de que se solicite la colocación de cancel, deberá ser por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- #41 Detalles faltantes de subestación | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En refernecia al RFI #26 se solicita indiquen trayectorias de alimentadores entre planta de emergencia, hacia la subestación compacta, hacia tableros, diámetros de tuberias, detalles decfosos de drenes pluviales en tableros de subestación, detalles de base para transformador de acoplamiento (en el ultimo plano se indica base para pedestal). se anexa una imagen de referencia de otro proyecto con la información que nos falta para este proyecto. Se solicita indicar la información faltante. . | Se reenvía plano IE-10 con las trayectorias descritas. Esta información ya había sido compartida en el mes de junio. La subestación compacta de media tensión se elimina. Esta información fue enviada previamente al igual como el detalle de la base registro del transformador.
- #40 Omisiones en plano de intrusión LP-01 | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Sobre el plano LP-01 En la salida de emergencia de recibo no se indica barra de 3 puntos, ni dispositivos de intrusión. Tampoco se indica dispositivos para el cuarto de bombas del tanque de tormentas. Falta dispositivos para la puerta de la salida de emergencia sobre el eje D entre 7-8. La ratonera del acceso de clientes se observa en el exterior de la tienda. Se solicita indicar los que debe ejecutarse, y confirmar quien suministra los equipos faltantes. Se genera adicional para la contratista. | Se adjunta plano lp-01 actualizado con los dispositivos en salidas de emergencia y ratonera.
- #42 Detalles eléctricos | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | 1-PLANO GIE -01 CONTACTOS PREPARADOS -No indica diámetro de ducto -No indica cédula de cableado -La cédula de cableado no coincide con los hilos que mar a en la tubería 2-PLANO IE-04 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS -No coincide la cédula de cableado del ducto -No indica si lleva ducto a electrónica , Y no coincide el cableado del ducto que indica en plano - Especificar que diámetro de ducto irá hacia electrónica 3-PLANO IE -09 FUERZA AIRE ACONDICIONADO P.V -No indica diámetro de tuberías -No indica cédula de cableado para contactos de servicio. No indica circuitos de contactos y a que tableros va . | Boletines cargados a la carpeta BOLETINES: GIE-01,IE-04,IE-09,IE-09a 1-PLANO GIE -01 CONTACTOS PREPARADOS -Se agrega etiqueta de ducto eléctrico 2-PLANO IE-04 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS -Se agrega etiqueta de ducto eléctrico 3-PLANO IE -09 FUERZA AIRE ACONDICIONADO P.V -Se agrega cedula de tubería y circuito.
- RFI 218 Alarmado para vitrinas de reloj de alto valor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido de apertura, solicitan que se realice la bajada para la instalación de alarmas para la vitrina de relojes de alto valor, las cuales no están indicados en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | favor de compartir la ubicación de la vitrina para poder enviar el boletín
- RFI 02 Dren para foso de ponchallantas | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Comparto comentarios por parte del proveedor: Para el correcto desagüe de las aguas pluviales es necesario conectar el ponchallantas a una red de alcantarillado existente de adecuada profundidad. La instalación del equipo ponchallantas no lo tiene considerado en planos del proyecto, sin embargo, en la cercanía de la instalación del ponchallantas, aproximadamente a 2 m se encuentra instalada una coladera pluvial de banqueta, se validó en sitio, y la profundidad de esta es de 1.2m desde el nivel de piso terminado, para el buen funcionamiento desde el foso se considera al menos tener 60 cm de profundidad para tener una pendiente adecuada del dren proveniente del ponchallantas. Ikusi dejará en el borde del ponchallantas el remate de tubería para que la empresa designada conecte la tubería al dren. Se adjuntan imágenes ilustrativas. por su atención, quedo a sus órdenes. | Si se considera la colocación de un dren en la OC1 enviada. De su apoyo para validar la información y en sitio.
- S-Torreón-RFI_ 82 MULTICONTACTO EN RACK DE SISTEMA. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | SE SOLICITA BARRA DE CONTACTOS PARA LA INSTALACION DE MODEM INTERNET Y TELEFONIA YA QUE SU ELIMINADOR ABARCA POR EL TAMAÑO 2 ESPACIOS DE CONTACTOS EXISTENTES DE LA BARRA YA INSTALADA, DE ACUERDO A PROYECTO SE INSTALARA 21 MODEN EN ESTE MISMO RACK. FAVOR DE INDICAR DICHO TRABAJO PARA SU COLOCACIÒN. ADJUNTO ARCHIVO. | Dejamos a consideración de Gerencia de obra la aprobación de éste adicional. Como se comenta en el RFI el tamaño del eliminador suministrado es mayor al indicado en proyecto por lo cual como proyectos no tenemos injerencia en esta aprobación.
- S-Torreón-RFI_ 81 VITRINA CALIENTE Y FRIA SAMS CAFE. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | VITRINAS DE SAMS CAFÉ (CALIENTE Y FRIA) ALIMETACION ELECTRICA DE LAS VITRINA CALIENTE LLEGO SU ALIMENTADOR DE 3 FASES, 1 NEUTRO ,1 CABLE DE TIERRA (3F,1N,1T) MIENTRAS EN EL TABLERO FS DE ACUERDO A SU CUADRO DE CARGAS ESPECIFICA 2F, 1N , 1T . Y LA VITRINA FRIA LLEGO SU ALIMENTADOR CON 2 FASES, 1NEUTRO Y 1 CABLE DE TIERRA Y EN EL CUADRO DE CARGA ESPECIFICA 1F, 1N, 1T. POR LO CUAL SE REQUIERE HACER LOS ESPACIOS NECESARIOS EN TABLERO FS PARA ALIMENTAR LAS CARGAS CORRESPONDIENTES,UN CABLE DE FASE PARA CADA CIRCUITO CON UN ITM DE 3 POLOS POR 30 Y UN ITM DE 2 POLOS POR 30. adjunto archivo | De acuerdo a lo comentado en revisión, proyectos se da por enterado de éste RFI Informativo. Hacemos la aclaración que Diseño trabaja con las fichas y criterios emitidos al momento de la ejecución del proyecto, por lo cual estas características se desconocían al momento del diseño y cálculo eléctrico.
- S-Torreón-RFI_ 80- Barra de pánico para puerta en acceso al personal. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-6470 sistema de instrucción (alarmas) no se indica el acceso al personal como salda de emergencia, por otra parte, el en plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6470 en el detalle 2 indica una puerta al acceso al personal, la cual contiene una barra de pánico. Favor de confirmar si llevara o no la barra de pánico, de no instalar dicho elemento favor de mandar el modelo de la chapa a instalar. De llevar la barra de pánico se genera el adicional para el cableado de dicho componente. | No se instalará barra de pánico, favor de considerar la colocación de una cerradura de seguridad Mod. Tesa 4031.
- VITRINAS DE SAMS CAFE | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Solicito de su valioso apoyo para atender las siguientes 3 problemáticas que se suscitaron con el mobiliario nuevo de sams cafe: 1. El proveedor que suministró la vitrina fría nos está solicitando que el proveedor de refrigeración (hussmann) conecte mecánicamente la vitrina hacia el nuevo sistema de refrigeración. Ya se revisó el proyecto de refrigeración y no se indica ninguna conexión para esta vitrina. Se adjunta ficha técnica. 2. La vitrina fría y caliente suministrada por el proveedor IDEMO son chicas en relación a la altura del mueble de atención al socio y a la ventana de despacho al socio. Por tal motivo en estos momentos se encuentran calzadas con tarimas cada una. Se adjunta imagen. 1. La posición de la vitrina fría no queda conforme al proyecto. En plano de sam's café la vitrina caliente y la fría deben de estar con vista hacia el socio. En la imagen que se adjunta se puede observar que por la dimensión del mueble de atención al socio la vitrina fría no queda en línea con los demás muebles. Fvor de apoyarnos a resolver estas probelamticas con los equipos descritos. Se adjuntan evidencias. | Este no es un RFI para Diseño ya que las vitrinas de Sam's Café son suministradas mediante el SCOPE de Operadora y debe verificarse con Operadora y GNFR. 1. En prototipo no se indica conexión con el sistema de refrigeración para las vitrinas de Sam's Café, el proveedor será el encargado de absorber los gastos para los requerimientos que solicta, favor de revisar con GNFR. 2. En diseño se plasmaron vitrinas sobre la barra mostrador, sin emabargo se comenta que las vitrinas que les llegaron deben ir directamente sobre el piso independientemente de la altura de la barra mostrador. 3. Las dimensiones de la barra de servicio al socio se tienen que respetar de acuerdo a proyecto para instalar las vitrinas de acuerdo a layout y prototipo, es responsabilidad de GNFR el suministro de la barra de servicio de socios.
- PROPUESTA PLUVIAL EN ESTACIONAMEINTO DE SUPERCENTER | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente al OC-04 de la instalación pluvial para el estacionamiento del supercenter, se realizo revisión en conjunto con la contratista y en el cual se sigue detectando la problemática de poder cruzar las trabes corridas entre columnas. Por tal motivo la contratista genera una propuesta para que la revisen y validen la información, para su posterior ejecución. Se adjunta propuesta. | En la propuesta que comparten aun se observan trayectorias de tubería que pasan por debajo de las contratrabes de cimentación. Favor de ejecutar conforme a la OC emitida.
- REUBICACIÓN DE ESPIRO DUCTO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Referente a la instalación de aire acondicionado en el área de pasillo de perecederos, la operadora nos esta solicitando recorrer el espiro-ducto que se encuentra sobre el pasillo mencionado. Esta solicitud se derivada de la operación del montacargas se ve afectado al momento de realizar el estibado de mercancía en el rack de la bodega de esa misma zona, por lo cual se realiza la propuesta de recorrer dicho ducto 1.5mts con sentido hacia piso de ventas. Favor de validar esta información para realizar la reubicación, como trabajo adicional, se adjunta evidencia. | El espiro-ducto se considero cambio 1 a 1, en su inicio de proyecto se observo que el ducto existente no presentaba golpes provocados por el montacargas. Ahora bien en el pasillo de perecederos no se tiene constaste maniobras del montacargas. Por parte de diseño no tenemos inconeveniente en mover el espiro-ducto siempre que no genere un gasto adicional, en caso de generar adiconal de obra se deberá ejecutar conforme a proyecto.
- RFI ILUMINACIÓN EN CUARTO DE BOMBAS BCI | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días En el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS sólo se trae contemplada la iluminación para el cuarto de filtrado donde indica la instalación de 3 luminarias de vapor pero para el área de CUARTO DE BOMBAS BCI no se tiene contemplada la instalación de las luminarias así como su canalización y cableado para esta área. Nos podrían apoyar con el suministro de las luminarias para esta área así como con el sembrado en el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS de las luminarias, trayectorias de canalización y cableado, así como la actualización del listado de suministros. | Se comparte plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS y listado de suministros con la actualización de las trayectorias y canalización, mismo que se se puede referirse a la respuesta del RFI - 1043104 y RFI - 1043102
- RFI CONTACTOS PARA PRECALENTADOR Y DE SERVICIO PARA CUARTO DE BOMBAS BCI | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días En el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS BCI se requiere un contacto a 127v para el precalentador de la BOMBA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PERKINS 51 y no se cuenta con este contacto y tampoco se tienen contactos de servicio en el caso de realizar algún mantenimiento en esta área de acuerdo al plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS. Nos podrían apoyar con la actualización del plano SE-02 con la canalización y cableado, contemplando el contacto para el precalentador y adicionar contactos de servicio en esta área. | Se comparte actualización del plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS mismo que fue compartido en la respuesta del RFI - 1043104, por favor referirse a este mismo
- RFI ELECTRONIVEL DE BOMBA DE ACHIQUE EN CUARTO DE BOMBAS BCI | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días En el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS no viene indicada la trayectoria de la conexión del electronivel para la bomba de achique (Bomba sumergible 1.0 hp de efluentes 127 V 1 fase modelo 2AHS101A BARNES), nos podrían indicar de favor la trayectoria para la conexión del electronivel. | Se comparte plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS con la trayectoria de la conexión del electronivel para la bomba de achique.
- RFI BOMBA DE ACHIQUE PARA CUARTO BOMBAS BCI | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días En el plano HCM-03 CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS nos indica como EQUIPO DE CÁRCAMO DE ACHIQUE una Bomba sumergible 1.0 hp de efluentes 127 V 1 fase modelo 2AHS101A BARNES y en el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS nos marca un arrancador para esta bomba sumergible pero no trae especificación del modelo y si es suministrado por el mismo proveedor de BOMBAS SUAREZ. Nos podrían apoyar de favor con el suministro de la bomba y su arrancador ya que en el listado de suministros no se tiene contemplada y por tanto no fue suministrada por el proveedor de BOMBAS SUAREZ. | Se hace mención que el modelo de la bomba de proyecto es correcto, el tablero de control también es suministrado por proveedor Bombas Suarez, sin embargo, en el documento que ellos nos hacen llegar, no especifican el modelo de este tablero, al realizar el pedido ellos deberán suministrar el tablero adecuado. Se comparte el documento que se nos compartió con la seleccipon de equipos en interiores/inst hidraulica
- RFI SUMINISTRO FALTANTE ALUMBRADO DE EMERGENCIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Nos podrían apoyar con el suministro faltante y la actualización del listado de suministro para el alumbrado de emergencia, ya que en el plano IE-04a ALUMBRADO DE EMERGENCIA están sembradas 16 luminarias de emergencia y en el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS 1 luminaria de emergencia siendo un total de 17 luminarias del MODELO ARIES ESPECIAL MARCA CORALESA y en el listado de suministro sólo indican 9 luminarias de este tipo por lo que nos estarían haciendo falta 8 luminarias de este tipo de acuerdo al proyecto y adicionando 1 luminaria de emergencia para CUARTO DE BOMBAS BCI deberán considerarse en total el suministro de 9 luminarias de emergencia. | Se comparte actualización de listado de suministro con el ajuste en las luminarias, se hace la recomendación de realizar el suministro por parte de la contratista para no afectar los tiempos de ejecución.
- RFI LUMINARIA DE EMERGENCIA EN CUARTO DE BOMBAS BCI | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Revisando el plano IE-04A ALUMBRADO DE EMERGENCIA el área de cuarto de bombas de BCI no se tiene contemplada iluminación de emergencia en su interior, por lo que se requiere una lámpara de emergencia por tema de seguridad ya que es un espacio confinado y en caso de alguna emergencia por falta de energía para accesar y bajar la escalera al cuarto, tener iluminada el área. Nos podían apoyar de favor con indicarnos en plano la canalización, cableado y la ubicación para esta luminaria dentro del cuarto de bombas. Así mismo con el suministro de esta luminaria y la actualización el listado de suministros. | Se comparte actualización de la iluminación de emergencia para el cuarto de bombas, mismo que fue compartido en la respuesta del RFI - 1043104 (plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS), por favor referirse a este mismo.
- WME BARRILACO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | El plano A201 ROTULOS EN FACHADA-3814 indica que en fachadas la leyenda Walmart y la leyenda pick up son rotuladas, en el plano A201a ANUNCIOS ADOSADOS-3814 se indica que esos mismos son adosados. Favor de indicar cual es la especificación correcta | Se hace mención que el proyecto se realizó considerando rótulos y adosados en espera de los requerimientos legales, por lo que, hasta no tener los permisos para la colocación de adosados, el proyecto a considerar es el de rótulos para las leyendas de Walmart Express en ambas fachadas y considerar tanto el anuncio de Farmacia y Pickup como adosados. Se hace la aclaración que se tiene que considerar la información liberada por Walmart de actualización de fachada emitida el 28 de septiembre de 2023, con el ID 1005227. Se deberá de dar seguimiento con el equipo de L&P
- RFI INTERRUPTOR BCI EXISTENTE EN ÁREA DE SUBESTACIÓN | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI INTERRUPTOR BCI EXISTENTE EN ÁREA DE SUBESTACIÓN. De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica la instalación de un interruptor MCP de 3PX100A ajustado a 426A, se envió RFI 1039668 solicitando el modelo del interruptor debido a que el listado de suministro no se encontraba actualizado y mencionando que el interruptor existente es de 3Px100A modelo HJL36100M73. Pero por parte de compras fue enviado un interruptor para el BCI modelo MARCA ABB siendo un modelo diferente al que marca el proyecto. Se solicita el cambio físico del modelo XT2N 160 MARCA ABB ya que ese modelo no cuenta con el rango de calibración solicitado para ajuste de protección magnética lm a 426A (como lo marca en proyecto) y el interruptor ABB tiene un rango de ajuste de la corriente de corto circuito 600A- 1400A y las dimensiones de este interruptor no coinciden con las del gabinete actual dentro de subestación. | Nuestra recomendación como diseño, es esperar el suministro del modelo correcto para no tener oportunidades con el funcionamiento del mismo. Se deja a consideración de Gerencia de Obra la reutilización del interruptor existente, que de acuerdo con el especialista eléctrico, nos comenta que para poder considerar reutilizarlo se tendrán que hacer las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento, e igual nos menciona que sea el caso de utilizar el interruptor que ya se suministró, se tendría que colocar de forma externa dentro de otro gabinete, ya que no son de la misma marca.
- 003 - Encamisado de tuberia PCI | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | En los planos SCI 05 - Cañones Monitor y DEM 01b - Plano de Retiros en Área de Tarimas nos indica un detalle dela zanja para PCI, el cual indica el encamisado de tuberia PCI con tuberia PVC 8. Solicitamos nos indiquen la cedula o espesor o tipo de tubo requerido para el encamisado. | Se debe de usar Cédula 40.
- Puerta de acceso de piso de ventas a trastienda | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Hola buenos dias referente a la puerta de acceso de piso de ventas a trastienda nos indica de una dimension de 2.10 de altura por 1.84 de ancho esto confirmado por RFI 1039800 , sin embargo hago mencion que en otras unidades anteriores se ha tenido oporrunidades con este acceso ya que eficiencia operativa tiene complicaciones al momento de maniobrar con mercancia, escaleras tipo jirafas etc, por lo que se tiene que ajustar dimensiones para poder circular adecuadamente, nos pudieran ayudar si es necesario ampliar dicho acceso para no presentar lo antes dicho, esto con la finalidad de hacer retrabajos quedamos atentos a sus comentarios. .. | Se confirma la dimensión indicada (1.85x2.10m) es la correcta, esto conforme al anterior RFI, criterios walmart y validación por operadora
- 55 TARJA DE ASEO TRASTIENDA | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | En el área de trastienda afuera de la cámara de congelados viene proyectado un lavamanos de acero inoxidable, normalmente este es una tarja de concreto forrada de loseta blanca, de su apoyo para confirmar si se mantiene conforme a lo proyectado o se realiza de concreto (cargar detalle si es de concreto) Atento a sus comentarios | Esta se deberá considerar de concreto forrada de loseta blanca como se señala
- 56 ILUMINACION ROTULO LAPIDA | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto no se indica anuncio espectacular solo una lapida la cual contiene el rotulo de bodega Aurrera, en plano C10-a viene indicado alimentación eléctrica para esta pero no indica tipo de luminarias para el rotulo, de su apoyo para indicar tipo de luminarias y cantidad a colocar para dicho elemento Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios | No se deberá de considerar.
- 054 AREA DE CARRITOS | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Respecto al área de carritos, requerimos información si los planos ES 401o Cubierta de carritos, ES 401p Complemento de cubierta de carritos 401q Complemento de cubierta de carritos 401r Complemento de cubierta de carritos 401s Complemento de cubierta de carritos que están en sistema Tririga siguen siendo validos o esperamos a que nos envíen actualización al respecto ya que de acuerdo con planos A200 y A200a FACHADAS GENERALES el área cambia completamente. | Conforme a lo comentado se compartio detalle de área de carritos donde el faldon no se deberá considerar en esta zona
- PUERTA DE ACCESO PICKUP | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para ratificar las características de la puerta de pickup ya que en esta área se contemplo una puerta PEW la cual es de las caracteristicas que se contemplan en las especificaciones de walmart. sin embargo en el recorrido realizado con store planning se los hizo la peticion de que esta tenga mirilla, ademas de integrar cerradura integral con chapa nivel 10 | El criterio indica que para la puerta de pickup y entrada de asociados si llevan su chapa independiente y su mirilla. La especificación correcta está en las especificaciones en la division 08 Puertas sección 08110 Puertas y marcos de acero, lo cual corresponde a lo indicado en el proyecto.
- Cambio de ubicación luminarias vinos | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de la CI que indica que para el área de vinos las luminarias solo van colocadas en el perímetro; de acuerdo a lo indicado por Store Planningque requerirá cambiar la ubicación la cual difiere a lo indicado en el plano IE02 Alumbrado. Nota: al día de hoy se tiene ejecutado conforme a proyecto. | No es necesario realizar ningun ajuste ya que el proyecto se trabajo tomando como base el prototipo 2022, Lo correcto es que exista una tira entre cada mueble para poder iluminar cada una de las góndolas y poder destacar el producto entre pasillos, por lo que nuestro proyecto esta correcto y la ejecución también
- PUERTA DE EMERGENCIA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto a las puertas de emergencia, especificamente la que se tiene considerada junto a la cortina de recibo el plano de Intrusion me indica solo alarmado con OH, sin embargo en el plano de puertas A-601 indica que lleva barra de 3 puntos, cual es el correcto. | Deberá de considerarse la barra de 3 puntos para la salida de emergencia de la cual hablan, ya que, como se indica en planta arquitectónica es una salida de emergencia y los planos de puertas A-601, A-601a. El suministro es por contratista
- CONTACTOS PISO DE VENTAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | NOS AYUDAN CON LA ESPECIFICACION DE LOS CONTACTOS MARCADOS PARA LAS PULIDORAS, NOS INDICA QUE SE TRATA DE UN CONTACTO TRIFASICO 20A PERO NO NOS INDICA QUE NEMA ES, O MODELO, NOS COMPARTEN LA ESPECIFICACION COMPLETA POR FAVOR. | Para la especificación de dicho contacto, consta de las siguientes dos situaciones: si el equipo en su clavija lleva la tierra física es L15-20R y si no lleva tierra física en la clavija puede quedar L6-20R. Esto es debido a que desconocemos como venga el equipo, ya que, en guía solo se especifica lo siguiente. (Imagen adjunta)
- Reflejo espejo EKI | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio compartimos una duda que nos envia el contratista respecto al proyecto de instalaciones especiales como lo es el tema de telefonía, a continuación comparto la duda: Al revisar el proyecto se detecta que el proyecto no cuenta con canalización, cableado y registro para extensión telefónica en el área de IDF (mejor conocido como extensión EKI) para los servicios de oficina administrativa. Omnicanal, etc. ¿en este proyecto no contaremos con el registro EKI de 60cm x 30cm que funciona como espejo de extensiones telefónicas internas (conmutador de tienda)? Por lo cual se solicita su apoyo paraq ue el especialista nos aclare esta duda ya que revisando los planos no se especifica como tal el espejo de MDF a IDF. Se adjunta el correo con la solicitud de la contratista en pestaña de notas y documentos. | En guía mecánica ya no se indica este registro por lo que no se debe considerar, sin embargo se pueden acercar con el coordinador de sistemas de WM para que les puedan indicar el proceder de esta particular. Aclaración de RFI
- PINTURA SERVICIOS A CLIENTES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Respecto a la pintura aplicada en servicios al cliente nos indica Ernesto Barajas (Eficiencia Operativa) que es incorrecta la marcada en proyectyo (los 3muros de naranja pickup) nos apoyan en indicarnos si esto es correcto y cual seria la paleta de colores correcta. | Enviado por correo el 19 de octubre / Se comparte boletín RFI - 1043037 - 0 - PINTURA SERVICIOS A CLIENTES -2431- corregido de acuerdo con la guía de prototipo vigente en carpeta Boletines RFI's en TRIRIGA
- TOTEMS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | En recorrido con Eficiencia Operativa, Ernesto Barajas nos solicita la reubicacion de los totems de pickup, esto generaria un adicional y volver a demoler en estacionamiento, se autoriza este trabajo? y de ser un si, nos apoyan con los planos de la nueva ubicacion. | La ubicación de los totems de pickup se encuentra posicionados dentreo de los cajones como se indica en prototipo, por lo que no queda claro si unicamente se refieren a la posición del totem o a la posición de todo el cajón. Por lo tanto NO se acepta esta modificación, favor de ejecutar conforme a proyecto
- ACOMETIDA TELMEX | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Respecto a la acometida de telmex, se han presentado diversos inconvenientes por la naturaleza del movimiento del MDF, y debido a que no se lograron localizar los registros existentes. En recorridos con ellos y en revicion con el area asignada de walmart, nos solicitan realizar 1 registro nuevo para colocar una derivacion en el cuarto IDF y realizar 4 registros mas para rodear el Sams cafe ya que este se encuentra sobre la trayectoria de la acometida, y no debe ser asi. Nuestra duda es si se autoriza este adicional, y quien se haria responsable del mismo. | En plano ID-04 está indicado la reubicación de la acometida telefónica existente, por tal motivo no se deberá de generar algún adicional relacionado con este tema, ya que el concurso fue a precio alzado y el alcance se encuentra reflejado en el proyecto. en caso de que haya un adicional por la logística del cambio de acometidada, esto se deberá de revisar con el Ferente de Ejecución WM. Como aclaración todos los alcances son por parte de la contratista subcontratando un especialista de sistemas. Se anexa evidencia dónde viene la reubicación de la acometida.
- BOMBAS TANQUE TORMENTA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Para la conexion de las bombas del tanque tormenta, los planos nos indica la alimentacion hasta el nicho de control, la duda es para la conexion del nicho a las bombas sumergibles, calibre, tipo y quien realiza esta conexion? | En proyecto se indica la alimentación de las bombas mediante un desconectador, en el plano instalación eléctrica exteriores C-10E ALIMENTACION TANQUE TORMENTAS-2431 se indican las características de alimentación que se requiere. Para la conexión que solicitan tipo y calibre deberán de realizar la consulta directamente con el proveedor de las bombas, ya que, es un tema más de control y operación. El contratista deberá de coordinarse directamente con el proveedor y en conjunto realizar la conexión adecuada para estos equipos con el fin de que se respete el tema de garantías de los equipos.
- UPS SISTEMAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Realizando la solicitud del suministro de los UPS de 10KVA rackeables que se indican para este proyecto, nos indica Karla Yadira Morales de GNFR que no se tienen contemplados para suministro debido a que no se consideraron en el Listado de Suministros, Siendo un equipo critico para poder arrancar la energia regulada para esta remodelacion, nos apoyar para que sean suministrados estos equipos. y nos pueden brindar visibilidad de este proceso. | Este equipo no se refleja en listado de suministros , ya que e este tipo de equipos se suministra por SCOPE de Sitemas, se hace mención de que el scope de sistemas NO es elaborado por el equipo de Diseño por lo que se tendrá que revisar con el equipo de STORE PLANNING TI o sitemas azcapotzalco el suministro de los equipos que requiere el proyecto
- DELI HIDRAULICA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con referencia al plano IH-01 en area de servicio deli nos indica servicios de red hidraulica, nos indica referencia al plano GIH-02 pero no encontramos detalles del area, y revisando IH-04 en el isometrico persibimos 3 servicios, la duda que tenemos son alturas de las salidas y moviliario al que le daran servicio, nos apoyan porfavor. y para referencias futuras, el izometrico de la red general es indicativo o si lo podemos usar como referente para medidas. | Se comparte boletín RFI-1041695 - 0 - INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES II-2431 con el detalle solicitado, en carpeta Boletines RFI's en TRIRIGA
- DETECTORES DE HUMO EN PRICHOS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En referencia al plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO no viene indicado la instalación de detectores de humo para el área de Prichos ni otro dispositivo similiar, quedará dicha área de tal forma? | Se carga en carpeta de boletines, plano LP-04 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS_1205_URA..dwg, para dar respuesta a lo solicitado.
- SALIDA DE EMERGENCIA FACHADA PRINCIPAL | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En la nueva salida de emergencia de la fachada principal no indica iluminación alguna en el cubo de las escaleras así mismo no tenemos indicado la instalación de puerta en la parte de abajo, quedando así el vano abierto. | Se carga en carpeta e boletines, plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS para escalera de emergencia.
- RFI 024 CONTACTO MESA SALA DE JUNTAS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-03 para el área de sala de juntas no se indica la alimentación eléctrica para la mesa central de sala de juntas. Favor de indicar si esta mesa llevara conexión independiente y en su caso enviar boletín. | Se carga boletin para contacto.
- RFI 050 ESCALERA TECHUMBRE | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A102, A103A y A103 F no se indica alguna escalera para poder bajar de la cubierta general hacia el desnivel de la cubierta de anden que tiene una altura aproximada de 2.5 metros. Favor de enviar boletín para realizar esta nueva escalera adicional. | Se carga plano con detalle de escaleras a considerar
- CAMARA DE SEGURIDAD EN LOBBY | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Para el área de lobby no indica la instalación de ninguna cámara de seguridad así mismo en esta zona tendremos las antenas sensormatic. Se reubicarán dichas antenas? Ya que en esta área no tenemos al personal de protección de activos. | De acuerdo al proyecto se tienen cámaras visualizando la zona de acceso al lobby, favor de indicar si se requieren cámaras extra en el interior del lobby. Referente a las antenas de sensormatic, no se indican estas antenas en el layout; estas se solcitaron en recorrido con la coordinadora de Walmart y EO, por lo que se colocaron en los accesos a la tienda (frente a las puertas automáticas), si se requiere reubicar dichas antenas, favor de indicar la nueva ubicación de estas en plano para realizar el boletín correspondiente.
- REGISTRO PARA TABLERO HB01 | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Se informa que el tablero HB1 que mide 51 cm de ancho se rematan 2 tuberias de 2 ½ (18 cm), una charola de (40 cm) y 4 tuberías de ¾ (18 cm), por lo que las dimensiones del tablero no permiten rematar directamente, se propone montar un registro galvanizado de 60x40 en la parte superior del tablero donde se remataran todos los servicios (alimentador principal 250 kcm, alimentadores UPE MC3 stabiloy y servicios de arrancadores área de preparados) y rematar con tuberías de 3´´ al tablero HB1 ¿Se autoriza esta modificación? ¿qué implicaciones tendremos con la UVIE? | Para este caso pueden rematar estas tuberías por la parte lateral del tablero para que tengan más espacio.
- Ubicacion de circuitos correpondiente a baños de clientes | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Se informa que el cuadro de cargas IE-09 indica que el tablero VE-01(nuevo) se encuentra en trastienda, no obstante, en los planos IE-06b y IE-07 lo ubican en mesani frontal, a su vez el cuadro de cargar indica el tablero VE (nuevo) en mesani frontal pero el plano IE-06b y IE-07 lo indica en trastienda. EL plano IE-06b coincide con la cedula de ducto A y ducto B para ambos tableros con respecto al cuadro de cargas, pero no en su ubicación y de igual forma la alimentación de los tableros nuevos. EL plano IE-04 indica que los servicios de contactos de baños clientes se rematan al tablero VE (nuevamente lo ubican sobre mesani frontal) al igual que el cuadro de cargas, sin embargo, no coincide con los demás servicios indicados, ya que de acuerdo con la cedula de ducto del plano IE-06b corresponde al cuadro de cargar del tablero VE-01, pero este cuadro de carga no contempla los servicios de jabonera, secadora de mano, fluxómetro, lámpara de emergencia y ozonificador Se propone instalar 22VE, 23 VE, 10VE, 27 VE y 29 VE en el tablero VE-01 ¿se puede realizar esta modificación? ¿de ser aprobada esta propuesta en dónde se ubicará el circuito 22VE ya que en el tablero VE-01 este espacio es ocupado por CAR-06,11? Qué implicaciones tendremos con la UVIE y con respeto al balanceo de cargas ya que como se expuso en el RFI 14 el espacio en el tablero LN (Existente) el tablero no coincide con lo planteado en el proyecto ya que actualmente no tiene espacios disponibles para el interruptor 3x80 Dudas y aclaración favor de comunicarse con Ing. Federico Jimenez 33 4472 4961 | Aclaramos que lo correcto es que el Ventilador VE se ubique en el EDC TRASTIENDA Y VE-01 se ubique en el EDC Frontal y omitir ubicación indicado en plano de cuadro de cargas (plano IE-09), respecto a los contactos de sanitarios estos se pueden conectar al tablero “VE” como indica el plano IE-04.
- RFI 053 SUCCION DE AIRE Y DESCARGA DE AIRE CALIENTE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE SUBESTACION | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto a la planta de emergencia de esta unidad se cuenta con la referencia que es una planta con caseta acustica la cual cuenta con una succion de aire lateral y una descarga de aire caliente y gases en la parte superior de la planta por lo cual se comento con el proveedor del equipo que si la planta de emergencia esta demacioado cerca de la cubierta de la subestacon electrica esta propensa a que se alarme y se autoprotega por el tema de temperatura la cual necesita desalojar el aire caliente a espacio libre de obstaculos se les solicita tomar alguna alternativa para evitar esta posible problematica en un corto plazo con la unidad de igual manera seria adecuado contemplar mayor ventilacion en el area de la subestacion por tema de que los equipos que se alojaran desprenden temperatura constante por su funcionamiento continuo se solicita tomar las medidas adecuadas y posibles para evitar esta oportunidad. | Se comparte boletin con detalle de desfogue para la planta de emergencia de acuerdo a las recomendaciones del proveedor.
- GABINETE DE TRANSFERENCIA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Dando seguminiento al rfi #16 al ser un gabinete independiente cual seria su ubicacion, y cual seria el calibre para sustituir las barras? El espacio que se tenia pensado para la transferencia quedara vacio, o se solicitara que lo retire proveedor? | Favor de instalar el gabinete en el mismo espacio, con cables del siguiente calibre: -(16-500KCM, 4-3/0d) (4xFASE 4T-78mm) la contratista será la encargada de suministrar las zapatas adecuadas para la conexión a las barras.
- INTERRUPTORES SISTEMAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Para poder realizar la alimentacion para los cuartos MDF/IDF se requieren los interruptores termomegneticos para los tableros de estas areas, en revision con proveedor y revisando el listado de suministros nos percatamos que no se se encuentran contemplados en este listado, nos pueden dar visibilidad de quien suministraria estos equipos, o como seria el tema de este adicional? | El suministro de tableros y toda la instalación desde tablero X es alcance por parte de la contratista y por ello no se encuentra indicado en el listado de suministros. La contratista debe subcontratar una empresa de sistemas y es aquí donde ellos deben de considerar toda esta parte del suministro e instalación. (RESPUESTA REVISADA CON TI store planning)
- RFI 054 FIJACION Y REFORZAMIENTO DE EQUIPOS DE CUBIERTA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En los planos IAA-06 - DETALLES GENERALES y IAA-06a - DETALLES GENERALES no se detecto algun detalle para fijacion y reforzamiento de unidades de cubierta como es la colocacion de cable de acero en cuatro puntos desde la maquina a la estructura de la unidad y fleje de polipropileno extruido para envolver todo el contorno de las maquinas y equipos la pregunta es la siguiente ¿Se contemplada esta oportunidad detectada o no procedera ? solicitamos de su apoyo para solicitar alcanze a la contratista. | Si se debe de considerar el cable de acero conforme a criterios de diseño wm, se comparte detalle como refuerzo a lo antes comentado
- RFI 44 Bumper Fachada Interior | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relacion a la fachada interior, con el nuevo acabado de alucobond en proyecto indica colocar un zoclo de acero inoxidable, sin embargo no indica alguna proteccion para el mismo, por lo que proponemos colocar un bumper de acero inoxidable a todo lo largo de la fachada al igual que en el cancel de aluminio que se considera en proyecto ya que este solo indica dicho bumper pero en el interior. En espoera de si autorizacion . | Se revisa el proyecto y se autoriza la colocacion de Protección de golpes con cuerpo de aluminio con protección de PVC resistencia a un impacto de 80kg/cm2 a 2km/h: costados tipo de aluminio troquelado en placas de 1/4 espesor bases, barras redondas de acero de 3/4 de diámetro y 18cm de altura dotadas de taquetes de plástico y casquillos de lámina para insertarse en piso. La instalción de dicho elemento no deberá de interferir con el el desarrollo de la cortina enrollable.
- RFI 06 Obra civil de semáforos | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Comparto comentarios por parte del proveedor: En el suministro y en plano está considerada la instalación de semáforos, sin embargo, en los planos de retiros no hay zanjas determinadas para poder instalar tuberías entre barrera vehicular y semáforo, se anexan imágenes. por su atención, quedo a sus órdenes. | Se indica en plano DEM03B
- RFI 04 Canalización de caseta 3 | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Comparto comentarios por parte del proveedor: Los planos establecen canalizaciones en zanjas a través de la carpeta de rodamiento de los carriles, sin embargo, existe una techumbre por la cual pueden ir las canalizaciones aéreas que lleven el cableado eléctrico y de control. ¿es viable realizar la canalización aérea? Como comentario por parte de supervisión, se consulto con el area de mantenimiento, y comentaron que no habría problema ya que existen instalaciones existentes por la misma cubierta. Esperamos sus comentarios por su atención, quedo a sus órdenes. | Las canalizaciones se proyectaron áereas bajo el lecho de la estructura. Las ultimas actualziaciones se cargaron en Tririga: * IE07 - ALIMENTACIONES_GENERALES - CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO * IE02 - ALIMENTACION_PONCHALLANTAS - CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO * ID01 - CONTACTOS_REGULADOS_ACCESO_VEHICULAR - CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO * ID02 - SALIDAS_VOZ_Y_DATOS_ACCESO_VEHICULAR -CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO
- RFI 57 Eliminación de regadera en sanitario de asociados | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Se informa que gerencia de construcción / transformaciones WM autoriza el adicional al contratista de eliminación de regadera y se considera agregar WC y Mingitorio como el plano que compartio eficiencia operativa. | Referente a la autorización otorgada por gerencia de construcción / transformaciones WM, y conforme al Layout enviado por E.O.; Se actualizaron en sistema los siguientes planos: A409a-SANITARIOS ASOCIADOS-3629 A409b-DETALLES DE MAMPARAS-3629 A409c-DESPIECE DE SANITARIOS-3629 IE01a-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES-3629 IS-02 INSTALACION SANITARIA NUCLEO SANITARIO - 3629
- RFI 03 Dren de para foso de ponchallantas | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Comparto comentarios por parte del proveedor: Se sugiere recorrer la ubicación del ponchallantas 2 m (hacia adentro del CEDIS) aproximadamente, para dejar espacio libre al personal de seguridad y lo pueda transitar cuando cierre los portones, evitando su tránsito sobre el ponchallantas. Se adjuntan imágenes ilustrativas. por su atención, quedo a sus órdenes. | Esta ubicación podrá revisar en sitio con PAL y transportes para el correcto funcionamiento.
- RFI 05 Ubicación de módulos | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Comparto comentarios por parte del proveedor: En planos A-102B PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CASETA 3 - CDW - 7466 - SAN MARTIN OBISPO no están sembrados los gabinetes de control del sistema: * NVR * El Controlador de acceso Software House y fuente de alimentación. * 2 gabinetes de la central de mando de ponchallantas. En los planos: * ID01 - CONTACTOS_REGULADOS_ACCESO_VEHICULAR - CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO-Model * ID02 - SALIDAS_VOZ_Y_DATOS_ACCESO_VEHICULAR -CDW_7466_SAN MARTIN OBISPO Si están consideradas las ubicaciones del NVR, Switch y gabinetes de controlador de acceso por la referencia de la instalación de contactos eléctricos y nodos, sin embargo, se sugiere reconsiderar la instalación en la caseta de vigilancia por el poco espacio existente. Es decir, bajo las mesas de trabajo hay tubería existente y nodos y contactos eléctricos, un gabinete rack, etc. El personal operativo usa parte del espacio bajo las mesas, incluso como espacio para las piernas. ¿Nos pueden ayudar con la designación de la ubicación de dichos equipos? Y también acerca del suministro y ubicación de las botoneras, pues no están consideradas en el Suministro de CEDIS Seguro para San Martin Obispo. Se adjuntan imágenes ilustrativas. por su atención, quedo a sus órdenes. | En las notas se indica que se deberá validar en sitio y con el proveedor instalador la mejor hubicación de los elementos. Estos deberá coordinarlos la supervisión con la operación. Para las botoneras solo se deberá dejar la preparación a futuro.
- RFI 07 Integración de sistemas | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Comparto comentarios por parte del proveedor: La barrera vehicular es infraestructura existente, sin embargo, no existe una determinación clara si está se integrará al control de acceso vehicular (infraestructura de acceso nueva), además de que en los planos de retiros no existen zanjas para canalizaciones hacia la barrera vehicular. ¿la barrera vehicular va integrada al Sistema de Control de acceso vehicular? Y no hay un plano de cruces de ingenierías. por su atención, quedo a sus órdenes. | La barrera vehicular no se interviene, esta ya se conecta a una controladora existente. En la revisión con el proveedor ikusi ellos integrarían los nuevos dispositivos de control de accesos al sistema existente. Esa configuración se debe determinar con ellos y PAL.
- 035_REUBICACION DE DESCONECTADORES AMASIJO | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, indica la ubicación de dos desconectadores con la siguiente nomenclatura (B03LP Y B57E), la ubicación no es viable ya que se tiene un ventanal en esa sección. Por lo que se solicita su reubicación a un costado del muro, se adjunta reporte grafico para su validación. . | Se valida ubicación propuesta
- 003 - Desmantelamiento de área Operativa SAM´S en zona F. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | En el plano A 100F Plani Arquitectonico de Zona F indica la nueva posición de baterias de la zona F, en el plano de contraste indica desmantelamiento del áea de recibo de SAM´s para generar el espacio dela zona F. ¿Se reubicara el area de recibo del SAM´s? En caso de ser afirmativa la respuesta favor de generar el boletin correspondiente ya que en el proyecto no se indicala reubicación. | El área que se desmantela no se reubica.
- 004 - Zona F´posición de cargadores sobre cortinas. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Derivado de las dimensiones de los cargadores de baterias en cortinas que es de 1.85 m X 3.20 m se genera interferencia con la circulación actual de montacargas sobre pasillo principal. ¿son corects las dimensiones? ¿es correcta la ubicación de estas posiciones? ya que operativamente no es funcional al interferir la circulación constante de los montacargas. | Respondí, es correcta la ubicación, fue validado con Operaciones durante el proceso del Proyecto Ejecutivo.
- RFI 43 Suministro de UPS | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Buen dia Nos podrian confirmar que para cada cuarto de sistemas (MDF e IDF) se considerara un ups, ya que GNRF indica que solo sera suministrado 1 de 10 kva y conforme a diagrama unifilar de sistemas indica uno en cada cto. En caso de que lo indicado por GNRF sea lo correcto nos podrian compartir el boletin con las modificaciones de donde se estaria tomando la alimentacion del tablero regulado del IDF. . | De acuerdo a Plano ID-02 así como guías mecanicas, viene indicado la colocacion de 2 UPS de 10 KVA por cuarto (IDF y MDF), favor de ejecutarse conforme a proyecto
- RFI 42 Acabado Alucobond Fachada Exterior | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En relacion a la fachada exterior donde se encuentra el adosado de Walmart, conforme a proyecto se esta contemplando el cambio de los paneles que conforman el area del adosado sin embargo se vizualiza al rededor del 70% de dicho acabado con daños por perforaciones los cuales se deben a la instalacion de las lonas publicitarias de la unidad, asi como por desgaste por suciedad de palomas y del sol, nos podrian indicar si efectivamente se debera ejecutar conforme a lo indicado en proyecto, ya que al momento de colocar los nuevos paneles se tendra una diferencia demaciado vicible entre el panel nuevo y el panel existente, anexo fotos en notas y documentos asi como un video. | Durante el desarrollo del proyecto, se hizo la consulta al equipo de Negocios Inmboliarios sobre el alcance que podíamos tener en la fachada de la plaza, de acuerdo con acuerdo la administracion de la plaza, no autorizaron algun cambio en la fachada exterior solo autorizaron el cambio de adosado, entonces se debera conservar el panel de aluminio existente
- RFI 41 Contactos Faltantes en Mystic | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En recorrido en pasado jueves y revision del proyecto mystic, nos indica SP que faltan contactos para jugueteria, bebes y mascotas, nos podrian confirmar y en caso de ser correcta la informacion nos podrian compartir el plano actualizado. . | Los contactos a los que hace referencia Store Plannig son parte de la Ola 3.0 de Mystique (store in store), es por elo que no estan consideras en la orden de cambio emitida la última semana de agosto. Se comparte que esta semana (del 30 a 03 de nov) se estará liberando esta actualización.
- RFI 40 Contacos para Muebles de Pan | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En recorrido del pasado jueves en conjunto con SP nos informa que para los muebles de exibicion de pan se deben de contemplar 1 contacto para cada mueble, en proyecto unicamente indica la colocacion de 4 contactos y fisicamente se cuentan con 8 muebles. De igualmanera nos indica que los muebles centrales se debe tener 2 contactos por mueble 1 en cada cabecera y en proyecto solo indica 1 por lo que estaria faltando 1 contacto por mueble (2 contactos) Nos podrian confirmar la colocacion de estos contactos adicionales y de que tablero y circuito deberan de contemplarce. . | El proyecto se desarrollo con base en las guias mecanicas vigentes GP-4-3, por tal razon solo se colocacron 4 contactos, se entiende la necesidad surgida en sitio por el tipo de mobiliario suministrado por lo que se genera boletin BOL-12 CONTACTOS EN PANADERÍA - 1195 y se carga en Trirriga en carpeta BOLETINES
- RFI 08 Rampa y desagüe sanitario general de hombres | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde Con relación en los trabajos en sanitarios generales en cedis San Martín Obispo, solicitando su valioso apoyo para que nos indiquen si la rampa que marca proyecto se realizaría como indica detalle adjunto en el plano “A-400b PLANO DE SANITARIOS B-GENERALES-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”; esto debido a que el nivel es el mismo. De igual forma, si nos pudieran indicar que se realizaría con la rejilla existente; esto debido a que en plano nos indica una coladera redonda y no la rejilla existente. Se adjunta archivo con la información. por su atención, quedo a sus órdenes. | Se comparte Bol 01 para mayor detalle. No genera adicional.
- RFI 10 Secadora de manos sanitario oficinas de tráfico | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena noche Se pide por parte de la operación la reinstalación de la secadora de mano que se encontraba en el area ya que comentan que se retiraran a fecha posterior los dispensadores de papel y solo quedaran las secadoras de mano; En el plano “A-400d PLANO DE SANITARIOS D-OFICINAS DE TRAFICO-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO” no se contemplan en ningún lado reinstalación o suministro de equipo nuevo, con lo que pedimos sus comentarios y si seria necesario considerar uno adicional y la posible distribución en caso de ser autorizado. por su atención, quedo a sus órdenes. | Las secadoras se puede reubicar y sustituir en la posición de las dispensadoras de toallas de papel.
- RFI 39 Altura Mingitorio Sanitarios Asociados | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con realacion a los mingitorios de los sanitarios de asociados nos podrian confirmar que uno de los dos que solicita proyecto se debera de colocar a 27 cm sobre el nivel de piso terminado, ya que este normalmente se coloca unicamente en sanitarios cliente por el tema de los niños y en el sanitario de asociados se dejan a una misma altura ya que en dicho sanitario no acuden niños. . | En el desarrollo del proyecto ejecutivose hizo con base a criterios de diseño vigente en donde se indica que se dejará el mingitorio a una altura de 27 cm snpt, por el tema de la inclusion y se indico de acuerdo as CI-19-076. Favor de ejecutar conforme a proyecto
- REFUERZO ESTRUCTURAL EN MURO DE MEZANINE | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EN EL EJE 3 EN EL TRAMO DEL EJE F – H AL REALIZAR LA DEMOLICIÓN DEL MURO SE ENCONTRÓ QUE ESTE ES DE CARGA, CONFORMADO POR DALA DE DESPLANTE, MURO INFERIOR, DALA INTERMEDIA, MURO SUPERIOR Y CERRAMIENTO POR LO QUE AL DEMOLER EL MURO INFERIOR LA DALA INTERMEDIA SE LLEVA LA CARGA DEL MURO SUPERIOR POR LO QUE ES NECESARIO REFORZAR ESTA DALA SU APOYO CON BOLETÍN DEL REFUERZO ESTRUCTURAL. | De acuerdo con la información revisada con el estructurista y lo visto con supervisión en sitio a través de la reunión del 24.10.23, se menciona que este muro es un elemento divisorio ya que se muestra desligado de la estructura portante, por lo que te podríamos proponer realizar su demolición; así se evitarían colocar refuerzos adicionales para soportar el muro y este se puede volver a colocar por un muro de tablaroca. Para esta demolición les recomendamos que el tramo del muro que esta en contacto con una cara de las columnas se realice de forma manual, marcando con disco de corte de ambos lados de la columna, posteriormente los trabajos se deben hacer con suma cautela y cuidado con la finalidad de evitar daños a las columna, si hubiesen algunas restricciones del muro de mampostería hacia las columnas, les sugerimos quitarlas antes de realizar la demolición de esos tramos. Colocar un apuntalamiento por debajo de la estructura del mezanine con la finalidad de evitar vibraciones adicionales a la losa o su estructura. Finalmente se hace la recomendación de que los muros se pueden reponer con muros de tablaroca o durock utilizando el sistema USG, desplantándolos sobre las losa de entrepiso, así como reponer todo aquel acabado que resulte dañado debido a los trabajos que derive este hallazgo.
- UTILIZAR PTR EN BASTIDORES PARA FALDONES DE TABLAROCA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PROYECTO INDICA BASTIDOR DE CANAL ESTRUTURAL PARA FALDONES Y MUROS DE TABLAROCA EN CUAL VA FIJADO MEDIANTE CON PIJA BROCA A ESTRUCTURA DE ARMADURAS Y JOIST, LA CONTRATISTA ESTA PROPONIENDO EN SU LUGAR, COLOCAR BASTIDOR DE PTR DE 2 X 2 SOLDADO PARA MEJOR REGIDEZ Y SEGURIDAD EN ESTOS ELEMENTOS CONFIRMA SI PROCEDE SOLICITUD DEL CONTRATISTA | Conforme a detalle 3 del plano GA081 se india la colocación de perfil OR, de realizar el cambio por la contratista no se genera ningún adicional
- CUNETA ENTRE TALUD Y MURO DE CONTENCIÓN LADO NORESTE O EXTERIOR DE EJE D DE TIENDA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE EN MURO DE CONTENCIÓN DE LADO NORESTE ES NECESARIO COLOCAR DRENES A TRES BOLILLO Y DREN RANURADO HORIZONTAL PARA CAPTAR FILTRACIONES DEL RELLENO EL CUAL DEBE SER CON TEZONTLE O GRAVA Y EN LA CORONA DEL MURO CON NIVEL DE TALUD DEL PREDIO COLINDANTE DEBE CONSTRUIRSE UNA CUNETA O LAVADERO A TODO LO LARGO DEL MURO PARA CAPTACIÓN A UN REGISTRO PLUVIAL SU APOYO CON EL BOLETIN DE ESTA SOLCITUD | Se debe considerar la colocacion de capa dren y tuberia conforme a detalle 7 del plano C09a, con respecto a la cuneta se debe considerar de seccion de 0.30x0.20, esta deberá descargar libre sobre la vialidad
- INFORMATIVO: COLADERA EN AREA DE PREPARADOS DE COMEDOR DE ASOCIADOS PARA LIMPIEZA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE EL PASADO MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2023 SE PRESENTO EL ARQ PEDRO HERMIDA, SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA Y SOLICITO SE COLOQUE COLADERA EN AREA DE COCINA O PREPARADOS DE COMEDOR DE ASOCIADOS PARA LIMPIEZA DEL AREA CONFIRMAR APROBACIÓN A ESTA SOLICITUD | Conforme a Proyecto, no se considera esta coladera por lo que estos trabajos no generan adicionales
- DIFERENCIA EN CALIBRE DE ALIMENTADOR DE PCI Y ZAPATAS DE INTERRUPTOR | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR INDICA UN INTERRUPTOR TIPO MCP 3P – 150 A 220V PARA PCI, ESTE INTERRUPTOR TIENE ZAPATAS PARA CONECTAR UN CALIBRE MÁXIMO DE 3/0 PERO EL ALIMENTADOR QUE SE INDICA ES DE CALIBRE 250 KMC POR LO QUE SE SOLICITA SE INDIQUE LA SOLUCIÓN. | Se recomienda la implementación del empalme reductor tipo AMS500 marca Burndy para realizar la reducción del calibre #250KCM a #3/0AWG, este empalme se desarrollará uno o dos metros previos al interruptor de la BCI y este se alojará en una caja Himel. La contratista suministrará el empalme tipo AMS500 marca Burndy o alguno con las características similares, y una caja himel con las dimensiones adecuadas para alojar dicho empalme. Por lo que se comparte plano actualizado IE-07a ALIMENTADORES GENERALES-3853 donde se puede ver el detalle de este empalme.
- CAMBIO DE SENSORES DE IMPACTO POR SENSORES DE VIBRACION PARA MURO. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SE INFORMA QUE EN PLANO LP-01 SISTEMAS DE ALARMA DE INTRUSIÓN INDICA COLOCAR SENSORES DE IMPACTO 5150-W19 EN MUROS DE TRASTIENDA, PERO ESTOS SENSORES SON PARA ADHERIR A VIDRIO POR LO QUE SE RECOMIENDA CAMBIAR POR SENSORES DE VIBRACIÓN P/MURO FAVOR DE VALIDAR CAMBIO MEDIANTE BOLETÍN. | Se comparte el plano LP01 SISTEMA DE ALARMAS DE INTRUSION_3853_URM con la actualización de los sensores de impacto en muro, en donde se agregan 3 de estos dispositivos.
- REUBICAR PROTOCOL B | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | BUENOS DÍAS SE INFORMA QUE EN EL ÁREA DONDE SE UBICA ACTUALMENTE BANCO INBURSA SE UBICARA EL PROTOCOL B, PERO NEGOCIOS INMOBILIARIOS INFORMA QUE BANCO INBURSA TARDA 45 DÍAS EN HABILITAR SU LOCAL A PARTIR DE LA ENTREGA LA CUAL SERÁ EL 23 DE OCTUBRE POR LO QUE ES IMPOSIBLE HACER EL PROTOCOL B HASTA LA REUBICACIÓN DE BANCO INBURSA, CONTEMPLANDO ESTAS FECHAS ES NECESARIO REUBICAR EL PROTOCOL B DE LO CONTRARIO NOS IMPACTARA EN FECHA DE ENTREGA. FAVOR DE VALIDAR REUBICACIÓN MEDIANTE BOLETÍN | Como diseño NO aprobamos esta solicitud, ya que el proyecto está desarrollado conforme a los criterios vigentes, se hace la aclaración que el reubicar está base impactaría en todas las ingenierías (Refrigeración (cámaras, trayectorias), Eléctrico (luminarias, contactos, nodos), salidas de aire, acabados en pisos, muros, plafones, etc.…) La contratista es la encargada de la logística, así como de los tiempos y movimientos anticipados tanto para Inbursa como de las demás zonas, para la correcta ejecución de los trabajos. Favor de ejecutar conforme a proyecto
- REUBICACION DE INT 3X80 ALIMENTADOR TAB VE | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo indicado en el rRFI 14 , SE INFORMA QUE EL TABLERO LN 220 VCA (TABLERO EXISTENTE) NO CUENTA CON LOS ESPACIOS DISPONIBLES INDICADO EN EL PLANO IE-09 CUADRO DE CARGAS (CTO 37,39,41), EN ESTE TABLERO SE DESMANTELARAN LOS CIRCUITOS 2,4,20 Y 22 CORRESPONDIENTES A LAS CORTINAS DE AIRE EXISTENTES, SE PROPONE UTILIZAR EL ESPACIO 2,4 Y 6 PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR 3X80 PARA ALIMENTAR EL TABLERO “VE” Y REUBICAR EL CIRCUITO 6 AL 22 (SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO) ¿SE AUTORIZA ESTA MODIFICACION? | Si en sitio quedaran disponibles los circuitos 2,4,6 se pueden conectar a estos, y solo considerar la reubicación del circuito 6 al 22.
- RFI - 102 - PLANOS DE LUMINARIAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde revisando los planos contra el suministro de luminarias y en conjunto con el proveedor COOPER de iluminacion de trastienda y exteriores se detecto que ellos no cuentan con la ultima version de planos, comparto el plano mas actualizado por lo que estamos teniendo una diferencia con el suministro en sitio, de igual forma algunas luminarias del plano no coinciden al realizar el conteo uno a uno con el total de las tablas, de su apoyo para el seguimiento y revision. | Se reviso el tema con GNFR para que nos compartan el presupuesto de las luminarias faltantes y se suministren
- RFI 105 Descarga sanitaria de carcamo del cuarto de bombas | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En proyecto no se indica la ubicación / trayectoria para la descarga sanitaria del cárcamo del cuarto de bombas, se propone en el registro mas cercano sin embargo tenemos esta petición por parte de la desarrolladora: Sobre el desfogue de PCI nos comentabas que la descarga a nuestro registro sanitario sería de 1-2m3 cada 6 meses, sólo de ser así, no habría tema. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte foto de la propuesta | Favor de compartir plano As built para revision
- GRIETA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | Pachuquilla (RM 2023) | Bodega Aurrera | ESTE RFI ES PARA INFORMAR LOS SIGUIENTES HALLAZGOS, FAVOR DE COMPARTIR SUS COMENTARIOS Y SOLUCIONES, O BIEN ENVIAR AL ESTRUCTURISTA. 1.-DALA DE CERRAMIENTO DE MURO DE FACHADA SE ENCUETRA CON UNA GRIETA ESTA MISMA AVANZANDO SOBRE EL MURO DE BLOCK, (REFERENCIA LOCAL GRANDE). SE SUGIERE LA COLOCACIÓN DE DOS PLACAS CON TAQUETES, PARA EVITAR ESTE CONTINUE ABRIENDOSE. QUEDANDO A LA ESPERA DE SUS COMENTARIOS Y SOLUCIONES. 2.-EL CASTILLO QUE SOLICITO PARA LA COLOCACIÓN DE VIGA EN EL ACCESO A TIENDA, YA PRESENTA UNA GRIETA, POR LO QUE SE SUGIERE LA COLOCACIÓN DE HSS PARA SUJETAR LA VIGA Y APOYO AL CASTILLO POR EL PESO DE LA MISMA, PARA QUE NO PRESENTE PROBLEMAS A FUTURO. SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA VIA CORREO ELECTRONICO. | 1.SE CONSIDERA QUE LA GRIETA YA ERA EXISTENTE, Y POR EL TIPO Y FORMA SE SUPONE MAS A UN UNDIMIENTO DIFERENCIAL, POR LO QUE SE RECOMIENDA UNICAMENTE RESANAR, LA PROPUESTA DE LA PLACA CON TAQUETES SOLO SUPONDRIA MAS AFECTACIÓN A LA DALA Y AL MURO. 2.EL TIPO DE GRIETA QUE SE PRESENTA ES MAS DE LA FORMA DE UN PROCESO CONSTRUCTIVO A UNA FALLA POR CORTANTE, SI REALIZARON LA CONEXIÓN DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTUTAL NO DEBERIA HABER NINGUN TIPO DE FALLA (SALVO LOS MENCIONADOS POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS). AHORA BIEN, POR EL TIPO DE COLOR DEL CONCRETO DE ESE CASTILLO HACE SUPONER QUE LA CIMBRA LA QUITARON ANTES DEL FRAGUADO. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- #37 Detalles de cubierta de acceso a recibo | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se observa que el plano ES-403 sobre la cubierta de la zona de acceso de recibo no tiene la información completa pues no coinciden los detalles con los cortes 2, 4, 6 para apreciar la pendiente de la cubierta. Se solicita corregir la información con los detalles de los cortes y conexiones. . | Se actualiza plano ES-403 - CUBIERTA ANEXA ZONA DE ANDEN en la carpeta boletines, la cual consiste en lo siguiente: -se agregaron detalles de conexión en la unión a estructura principal -se agrega despiece de placas. -se agrega corte de cubierta en el sentido de la pendiente. -se agrega pendiente en cubierta.
- RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO DE PERSONAL | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | BUENOS DÍAS, SE INFORMA QUE EN PROYECTO NO INDICA NINGÚN ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN ÁREA DE ACCESO A PERSONAL, PARA ESTE ACCESO SE PROPONE UNA RAMPA EN ÁREA DE DESCANSO DE ASOCIADOS FAVOR DE VALIDAR RAMPA MEDIANTE BOLETÍN. | 19/09 se compartió boletín BOL-RFI - 1041611 - 0 - RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO DE PERSONAL.dwg de apoyo para la elaboración y ubicación de rampa de acceso para discapacitados en la zona de acceso a personal, misma que está cargada en la carpeta de boletines en tririga.
- ACABADO CON TRIPLAY Y LMAINADO EN MUROS LATERALES DE AREA DE DESCANSO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SE INFORMA QUE GERENCIA DE TIENDA SOLICITA COLOCAR EN MUROS LATERALES DEL ÁREA DE DESCANSO EL ACABADO “6.90 RODAPIÉ REMETIDO DE TRIPLAY DE 13 MM DE 1.20 DE ALTO CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO RALPH WILSON MOD.D315-60 COLOR PLATINUM HASTA UNA ALTURA DE 1.20M A PARTIR DEL N.P.T.” YA QUE POR SER UNA ÁREA CONCURRIDA ESTA PROPENSA A SER ENSUCIADA CONSTANTEMENTE Y ESTÉ ACABADO FACILITARA SU LIMPIEZA. FAVOR DE VALIDAR MEDIANTE BOLETÍN ESTA SOLICITUD. | Nosotros como diseño quedamos de enterados, y dejamos a consideración la autorización de la implementación a la gerencia de construcciones WM ya que esto no esta dentro de los criterios de disño o prototipo. Hacemos la aclaración que este rodapié deberá ejecutarse de acuerdo al detalle del plano A303 para que quede a paño de muro. .
- CONTACTO Y SOPORTE PARA PANTALLA EN AREA DE DESCANSO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SE INFORMA QUE EN LA ACTUALIZACIÓN OC MYSTIQUE EN ÁREA DE DESCANSO, EN EL MURO COLINDANTE CON ÁREA DE EQUIPO DE FILTRADO, INDICA UNA PANTALLA, SIN EMBARGO, EN PLANO DE “IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS” NO SE INDICA EL CONTACTO PARA ESTA PANTALLA FAVOR DE INDICAR EL CONTACTO PARA ESTA PANTALLA, ASÍ COMO EL DETALLE DE SU SOPORTE | Se comparte actualización de plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, con el contacto para la pantalla para la zona de descanso.
- BOTON DE ALARMA PARA HOMBRE ENCERRADO EN BAÑO INCLUSIVO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SE INFORMA QUE EN RECORRIDO CON EO, DISEÑO WALMART Y PROYECTISTA RIMA SE DETECTÓ LA OPORTUNIDAD EN ÁREA DE SANITARIO INCLUSIVO QUE NO EXISTE UN BOTÓN DE ALARMA PARA HOMBRE ENCERRADO, POR LO QUE SE SUGIERE COLOCAR ESTE ENTRE MINGITORIO Y WC A UNA ALTURA DE 30 CM APROX DE NIVEL DE PISO TERMINADO. FAVOR DE VALIDAR COLOCACIÓN DE BOTÓN DE ALARMA MEDIANTE BOLETÍN. | Nosotros como diseño hacemosla aclaración de que este dispositivo al no venir en prototipo y guías, no se puede considerar por ahora, ya que se está revisando con el equipo de prototipos el desarrollo de esta iniciativa
- CIMENTACION PARA MURO DE AREA DE CARRITOS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SU APOYO PARA INDICAR LA CIMENTACIÓN DEL MURO NUEVO EN ÁREA DE CARRITOS YA QUE EN PLANO “ES-03 COMPLEMENTO DE MUROS” INDICA EN EL DETALLE “DESPLANTE DE MUROS” UNA CADENA DE DESPLANTE, PERO AL TENER MÁS DE 3 METROS CONSIDERAMOS QUE ES NECESARIO TENER OTRO TIPO DE CIMENTACIÓN FAVOR DE MANDAR BOLETÍN CON LA CIMENTACIÓN PARA ESTE MURO. | 05/09 Se compartio detalle de cimentación RFI - 1040941 - 0 - CIMENTACION PARA MURO DE AREA DE CARRITOS.dwg como complemento a lo indicado en proyecto para este elemento, mismo que se cargó en la carpeta de SAN MANUEL / BOLETINES.
- ESCALERA MARINA EN CUARTO DE BOMBAS | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para ratificar si en la escalera marina que tenemos contemplada por proyecto en el cuarto de bombas no llevamos guarda, ya que derivado del recorrido realizado con personal de store planning nos comentan que debido a la altura que se tiene para descender al cuarto de bombas es considerable, por lo que es necesario contar con este elemento para garantizar la buena integradad fisica del personal. | SE CONFIRMA QUE SI LLEVAMOS GUARDA DE PROTECCION, LA CUAL SE ENCUENTRA INDICADA EN EL PLANO AC2-1 DETALLES DE CISTERNA 1012390, VER DETALLES 3 Y 10
- Cerramiento en Farmacia | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | Se informa que a solicitud de Store planning se realizó una mocheta a paño de su mueble ya que el mueble llegó mas grande respecto a las medidas de proyecto, ya que se fabrico con otro lay out. Se realizá ajuste este es RFI informativo. | ENTERADOS
- Cerramiento en campanas (hornos y fermentadoras) | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | Derivado de temas de operación se ha observado que los hornos de amasijo quedan con vista al cliente, al colocar las campanas que llegaron se sigue observando las instalaciones y areas sin plafón. Se esta solicitando un detalle para el cierre a paño de las campanas y a raz del plafon para evitar que se vean las chimeneas y todas las instalaciones, esto aplicaria para los hornos y las fermentadoras. Quedo en espera de su respuesta | POR TEMAS DE IMAGEN CONSIDERAMOS NECESARIO REALIZAR LOS AJUSTES EN PLAFONES QUE PROPONEN EN OBRA, ES DECIR CONTINUAR EL PLAFON PARA EVITAR QUE LAS INSTALACIONES QUEDEN A LA VISTA DE LOS CLIENTES
- ENCHAPADO DE MUROS EN ACCESO AB | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | Se informa que se colocara un enchapado con tablaroca en muros de pórtico AB ya que en el plano A401a CORTES Y ELEVANCIONES DE ACCESO AB, nos indica acabado block natural, pero debido al recorrido realizado con personal de Eficiencia operativa y store planning , estos nos solicitaron lo antes mencionado | SE CONFIRMA QUE ES CORRECTA LA CONSIDERACIÓN SOLICITADA POR STORE PLANNING
- PELICULA POLARIZADA EN VENTANA DE COMEDOR | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | Se informa que derivado del recorrido realizado con personal de store planning y Eficiencia operativa, se solicitó que la ventana del área de comedor de asociados sea colocada una película polarizada de control solar, debido a las altas temperaturas de la zona y la orientación de este espacio. | SE CONFIRMA QUE ESTA SOLICITUD FUE APROBADA POR CONSTRUCCIONES WM EN EL RECORRIDO DEL DIA 16OCT23
- PINTURA EN FACHADA DE ACCESO AB | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo con la ratificación de la aplicación de la pintura en la fachada de acceso AB ya que derivado del recorrido realizado con personal de store planning y Eficiencia operativa surgió el comentario de aplicar el mismo código de color DORIAN GRAY SW7017 en el muro del eje G2, cubriendo la altura total de este muro de la fachada del pórtico del acceso AB. | EN LA OC7 SE SUBIERON A TRIRIGA LAS FACHADAS CON LOS CORRECTOS CRITRERIOS PARA APLICACION DE PINTURA
- Fases por zapata en interruptor para rack de refrigeración | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el Diagrama unifilar nos indica que para el alimentador del rack A contemplando 6-250 KCM, 2-2d con un interruptor 3P-300A y el rack B contemplando 6-4/0 AWG, 2-2D con un interruptor de 3P-250A se requiere un interruptor de caja moldeada marco LAL en cual físicamente tiene juego de zapatas con un solo opresor; de acuerdo a lo recomendado por norma no se podría tener dos o más hilos por cada zapata esto por ser un punto que pudiera llegar a presentar un calentamiento. De su apoyo para indicarnos si es correcto este marco, así como la cantidad de hilos por zapata y/o fase. | DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA UNIFILAR POR PARTE DE REFRIGERACIÓN SE TIENE QUE EL MARCO DEL INTERRUPTOR ES UN LAL36250, EL MARCO LAL SIEMPRE CONSIDERA DOS CONDCUTORES POR FASE, POR LO QUE NO DEBERÍA DE HABER PROBLEMA PARA INSTALAR LOS DOS CONDUCTORES EN PARALELO, SIN EMBARGO SI EN SITIO SE TIENE UN MARCO JDL (ESTE SOLO ACEPTA UN CONDUCTOR POR FASE) SI SE DEBE SE CONSDIERAR UN JUEGO DE ZAPATAS POR FASE Y GABINETE ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN.
- CONTACTO EN AREA DE RECIBO | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | Se informa que se colocara un contacto normal en el área de recibo esto derivado del recorrido de personal de store planning sistemas los cuales nos solicitaron este contacto el cual será para conectar una impresora, ya que en el plano IE05 CONTACTOS NORMALES no se contempla. | se confirma de enterado
- PLAFON EN RACKS REFRIGERACION | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | Se informa de la colocación de un plafón de malla multiperforadora debajo de los racks de A y B correspondientes a refrigeración, esto debido a que en proyecto no se contempla algún plafón debajo de estas áreas, los cuales son necesarios por cuestiones de seguridad ya que representa un riesgo al realizar trabajos de mantenimiento en los tableros, tanto las áreas debajo de los racks como los pasillos que están en la periferia por la caída de alguna herramienta o equipo empleado para los trabajos de mantenimiento a realizarse. | SE CONFIRMA DE ENTERADOS PARA LA APLICACION DE PLAFON POR DEBAJO DE LOS RACKS PARA PROTECCION
- AJUSTES EN DESPACHO DELI | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | Se informa que en el despacho del área de deli se realizaran algunas adecuaciones en cuanto a sardinel, muros y servicios, con la finalidad de que los muebles que se colocaran es esta área puedan entrar correctamente, esto debido a algunas modificaciones que se contemplan en la OC05 mystique, ya que el espacio del horno hart cambia de 1.37 a 1.65. | CONFIRMAMOS DE ENTERADOS SOBRE AJUSTES EN SITIO POR NECESIDADES DE LAS MEDIDAS REALES.
- ENCHAPADO CON TABLAROCA DE MUROS EN AREA DE RECIBO | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | En seguimiento al RFI de ID 1042657, en el cual se expuso el tema del enchapado de muro en lateral de cuarto de sistemas, se menciona que solo lo tenemos a una altura de 1.20 m como lo indica el proyecto, sin embargo, debido a las necesidades y requerimientos de personal de store planning deberá ser en todo el muro, esto con la finalidad de contar con una superficie lisa para la colocación de algún vinil | SE CONFIRMA DE ENTERADOS DE ESTA NUEVA SOLICITUD POR NECESIDADES DE IMAGEN
- PINTURA EN PANADERIA | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para ratificar el color del área de panadería ya que el plano A407 nos indica que el color a aplicarse es pintura vinílica mate de la línea Sable de código SW6083 o CMX6083. Ya que al momento del recorrido de pre posición de obra se nos indicó que el color no es el correcto, haciendo mención que el correcto es caverna (negro) CMX314-06. | SE CONFIRMA QUE EL COLOR VIGENTE EN CRITERIOS MAS RECIENTES ES GRIS CAVERNA
- TOTEM EN AREA PICKUP | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para indicar si en área de pickup solo llevamos un tótem como lo indica el plano A402b, demás de ratificar si la posición que se indica es la definitiva. Ya que derivado del recorrido realizado en coordinación con personal de store planing para realizar la pre posición de obra, se nos hizo la recomendación de reubicar la posición del tótem que se contempla en proyecto, debido a que el flujo de la circulación en esa área es en dirección opuesta a la indicada en proyecto , lo que implicaría que el conductor se vea en la necesidad de descender de su unidad para accionar el botón, además que de acuerdo a las necesidades de esta área se requieren 2 equipos. | EN LA OC8 PODRAN ENCONTRAR EL CAMBIO DE UBICACIÓN CORRECTA DEL TOTEM PARA PICKUP
- Ubicación o instalación de ups en cuarto eléctrico de Rh | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respectos al plano: IE03-INSTALACION ELECTRICA RECEPCION A NAVE TORNIQUETES RH, ya como indica en plano se instala el ups en cuarto eléctrico de Rh, debido que siempre se coloca los ups cuarto de sistemas, nos podrían ayudar si se dejara el ups como indica plano de proyectos o se reubicara en el cuarto de sistemas de mdf del plano IE06-SALIDA_DE_DATOS_PARA_RECEPCION_A_NAVE_TORNIQUETES_RH Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | El UPS es para dar servicio a equipos de torniquetes y es completamente independiente de sistemas por lo tanto se deberá dejar en el cuarto eléctrico como aparece en proyecto.
- Seguimiento RFI #79 Voltaje para anuncios adosados y anuncio espectacular | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | En la respuesta nos indican que se comparte el boletin B15 en el cual se mostrara un detalle de arreglo para la conexion y alimentacion de los anuncios adosados y estos puedan operar correctamente a voltaje 110V aun derivandose del tablero HNE mas sin encambio en el boletin 15 se muestran cuadros de carga no el detalle mensionado. Ratificando en el plano C10 Alumbrado exterior se muetra la distribucion de las trayectorias y circuitos mas sin encambio no muetran el detalle mensionado. De su apoyo para compartirnos el detalle del arreglo para estos anuncios Asi mimso en relacion al anuncio unipolar el proveedor ISCO IMAGEN refire que las luminarias que se ocuaran para el anuncio estaran cosnideraras a un voltaje de 277 por lo cual ya no se tendria contra indicacion en relacion al tablero del cual se deriban. Adjunto respuesta de RFI, boletin 15 y plano C10. | DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B20 PARA LA ALIMENTACIÓN DEL ANUNCIO ESPECTACULAR, DE ACUERDO CON EL PROVEDOR SI YA NO SE REQUIERE BAJAR LA TENSIÓN A 127 VOLTS, ENTONCES EL PLANO QUEDARÍA COMO ORIGINALMENTE SE PROYECTO, FAVOR DE CONSIDERAR EL DETALLE QUE SE TENIA CONTEMPLADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE EL ANUNCIO ESPECTACULAR.
- Ubicación de equipo de cloración | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo con boletín de actualización ya que no se indica la ubicación dentro del cuarto de bombas para el equipo de cloración el cual comprende parte del sistema de filtración centralizado; así mismo es un requerimiento a solicitud del proveedor de Bombas Suarez para el correcto arranque y funcionamiento del sistema de filtración Se adjunta hoja de servicio de proveedor. | FAVOR DE CONFIRMAR SI SE REFIEREN AL EQUIPO IDENTIFICADO CON EL No.6 EN EL PLANO HCM01, DENTRO DEL PROYECTO HIDRAULICO CARGADO EN TRIRIGA
- Circuito para anuncio de pick up | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para indicarnos circuito y tablero para el anuncio de pick up ya que en el plano de alumbrado exterior no indica contacto para energizar este anuncio. Considerar que para este tipo de anuncio adosados requieren que la alimentación sea a 110 V. Se adjuntan imágenes demostrativas | DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B19a Y B19b QUE CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA
- 002 - Trayectoria Eléctrica | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Referente al plano de Detalles Generales II, la trayectoria indica pasar la instalación eléctrica nueva debajo de la estructura existente (por debajo de estructura de estibas). Nos canfirman ¿es correcta esta trayectoria? ya que se tendria interferencia con la salida de tarimas de cada cortina operacionalmente. | El alimentado debe pasar por la parte superior donde no haya interferencia, tal y como están actualmente las charolas de los alimentadores existentes.
- RFI - 104 - LUMINARIAS EN VINOS Y LICORES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | de acuerdo a la solicitud de Store PLanning por correo de su apoyo con el detalle para las luminarias en el area de vinos y licores considerando que sean perimetrales. | Se comparte plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI - 103 - BAP PARA PICK UP | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Para el Pick up no se considera ninguna instalacion pluvial, se propone dejar una bajada pluvial y conectarla a la rejilla mas cercana con tuberia bajo piso, adjunto plano con la propuesta | Se comparte plano IS-05a PLANTA DE AZOTEA PICK UP BAJDAS DE AGUAS PLUVIALES-5354.dwg para dar respuesta a lo solcitado
- RFI 220 Extender malla ciclónica de la bodega de equipo | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido de apertura, solicitan que se extienda la malla ciclónica que se ubica dentro del cuarto de equipo; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Favor de compartir en un layout cual es el cuarto de equipo al que se refieren.
- RFI 219 Contacto adicional para lactancia | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido de apertura, solicitan que se instale un contacto adicional para el área de lactancia. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | se comaprte boletin IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, para dar respuesta a nueva solictud
- RFI 217 Flashing en Salchichonería | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido de apertura, solicitan Colocar cierre de flashing entre la vitrina de salchichonería y el muro de acceso Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se comparte boletin RFI 217 Flashing en Salchichonería.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 216 tercera bascula para frutas y verduras | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido de apertura, solicitan el suministro y la instalación de una tercera báscula en el área de frutas y verduras Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | de acuerdo a prototipo y guias mecanicas, el area de FyV solo se considera 1 bascula en el departamento. Si es en Piso de ventas se cuenta con 6 basculas de acuerdo al prototipo
- RFI 215 Soporte y salida electrica para pantalla en sala de bienestar | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido de apertura, solicitan que se coloque soporte, contacto y pantalla en sala de bienestar Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se dio respuesta en el RFI 135 y RFI 170 si esta sala corresponde a la sala de descanso de asociados.
- RFI 214 Soporte y salida electrica para pantalla en sala de descanso | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido de apertura, solicitan la instalación de una base y salida electrica para una pantalla en la sala de descanso de los asociados. Solicitamos de su aapoyo para que nos indiquen que procede. | la informaicon del contacto se comparti en el RFI 135 Salida eléctrica para pantalla regenerativa, con el plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg y la base se dio respuesta en el RFI 170 Base para pantalla regenerativa.dwg
- RFI 213 Reubicación de camaras de CCTV | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | Se informa que la operadora solicita la reubicacion de algunas camaras de CCTV, las cuales quedarán fuera las ubicaciones que nos indica el proyecto; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. O nos indiquen cual es el procedimiento para la autroización de estos movimientos. | Considerar la ubciacion de las camaras como se consideron en proyecto.
- 002 - Interruptor de Seguridad Doble Tiro. | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | Referente al Plano IE02-Cuarto de UP´S indica colocar interruptor de seguridad doble tiro 3P-100A Nema 1 en el cuarto de Up´s No. 05 existente. En la Memoria Descriptiva del Proyecto asi como en alcance descrito en plano eléctrico se menciona lo siguiente: Se considera alimentación emergente para el UP´S del Cuarto de DP ROOM, por medio de otro alimentador derivado de otro bus, con un desconectador de doble tiro para realizar el enlace. ¿Que relación tiene lo indicado en Plano Eléctrico en Cuarto de UP´s No.05 con el cuarto DP ROOM y el interruptor doble tiro? Ya que a lo revisado con el área de Conservación del CEDIS Chalco, no observan función del doble tiro a los UP´S que respaldan el DP ROOM principal; conforme a las instalaciones de redundancia en otros CEDIS. | El alcance para este UPS es el cambio uno a uno (05) y, el plano IE-02 hace referente a la redundancia entre el interruptor existente y el nuevo, tal como lo indica el diagrama del plano IE-02.
- Respiradero en dren | SC TEPIC (Techumbre O Cubierta) | Walmart Supercenter | Referente a los trabajos de cubierta en la unidad SC Tepic, y en particular los drenes de las unidades paquete, se informa que en el plano IS04-PLANO DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS-3895, detalle 5, no se indica un respiradero para la salida de los drenes de la unidades paquete, sin embargo en recorrido de entrega, se realizó esta solicitud por parte del área de conservación, cabe mencionar que este respiradero se ha colocado en otros proyectos, por lo anterior es que se realiza la solicitud de un boletín en caso de ser autorizados para este proyecto. Se adjunta fotografía de ejemplo en la sección de Notas y documentos. ... | Se envía boletín correspondiente para la integración de jarro de aire para los respiraderos para las salidas de drenes de unidades paquetes.
- SERVICIOS ADICIONALES EN MUEBLE DE ATENCIÓN AL SOCIO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a los servicios de datos en el área de servicio al socio, la operadora nos hace la siguiente petición. Para los puntos de venta POS en esta zona nos solicitan dejar juntas la caja de cobro de membresías express y servicios al socio lo que implica reubicar un nodo de datos, estos dos equipos están colocados conforme al lay out de servicios al socio; además de solicitarnos un servicio de datos adicional para otro punto de venta. Otra de las solicitudes que nos hacen es de colocar 2 servicios de datos para 2 pc’s para su operación. Favor de validar esta solicitud, se adjunto reporte de las solicitudes hechas por la operadora. | Por parte de Diseño no se tiene inconveniente en que se realicen los ajustes solicitados por Operadora siempre que no se generen costos adicionales de obra. En caso de generarse costos adicionales de obra NO se autorizan los ajustes solicitados y se debe ejecutar como se indica en proyecto.
- RFI 59 Desmantelamiento de cuarto de compresores | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar en el proyecto no indica algún desmantelamiento sobre el cuarto existente del rack de compresores de refrigeración sin embargo se requiere desmantelar para poder sacar el equipo de compresores, la actividad se lleva acabo con isaje de grúa, y su retiro debe ser por la parte superior teniendo que retirar el techo del cuarto y gerencia de tienda requiere conservar el cuarto teniendo que volver a colocar los panel que se retiraron del techo para seguir operando como bodega para la tienda. Nos pueden apoyar para dar visibilidad sobre el alcance que se tiene en dicha actividad sobre el desmantelamiento ya que no se tiene indicada en el proyecto. . Adjunto evidencia grafica. | En el proyecto no se consideró que los equipos los tenían que sacar por arriba, por lo que no se contempló el retiro de la cubierta, dada esta situación se tendría que considerar el retiro de la cubierta con recuperación para poder reutilizarla cuando ya hayan retirado los equipos. Para conservar el cuarto y ocuparlo como solicita la gerencia, se deberá conservar el piso que en proyecto se había considerado retirar. Consideramos que este desmantelamiento compensa el costo del retiro y reutilización de la cubierta.
- RFI 11 Trayectoria de podo táctil en exterior | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde Se pide su apoyo para resolver la siguiente duda, el proyecto de inclusión pide que se coloquen mapas hápticos, a la entrada peatonal del predio de CEDIS, y en la entrada de la nave, sin embargo, no se encuentra trayectoria de podo táctil en recorrido, solo hasta el pasillo para entrar a la nave se tiene marcado su instalación, la duda es si sería necesario contemplar colocar podo táctil en el recorrido peatonal desde la entrada el predio hasta donde se marca en el proyecto. Y cómo duda adicional, ¿los mapas hápticos se instalan con pedestal o son empotrados a muro? por su atención, quedo a sus órdenes. | De acuerdo a los criterios de accesibilidad solamente se colocara podotactil en las zonas indicadas en el proyecto. Los mapas hapticos se colocaran sobre pedestal como lo indica el plano ACC-01 y ACC-02. de su apoyo para revisar los ultimos planos cargados.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 01 PROPUESTA CAMBIO DE TRAYECTORIA SOBRE CUBIERTA PARA ALIMENTADORES | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | , se adjunta archivo con detalle de soportería, canalización y cableado de baterias donde se hace la propuesta para llevarla por cubierta, en espera de sus comentarios y VoBo para comenzar con los trabajos correspondientes. | LOS ALIMENTADORES SE PUEDEN LLEVAR POR LA CUBIERTA ÚNICAMENTE HAY QUE CUIDAR QUE NO SE TENGA UNA DISTANCIA MENOR A 90 cm DEL PISO DE AZOTEA AL LECHO BAJO DE LAS TUBERÍAS YA QUE CON ESTA DISTANCIA SE ELIMINA EL EFECTO DE LA RADIACIÓN SOLAR Y SU REFLEJO EN EL TECHO COMO SE INDICA EN LA NORMA NOM-001-SEDE-2012.
- tuberia y cableado faltante solicitado por Azul de mexico Cuarto de Bombas. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto electrico y plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS-3787 del proyecto ejecutivo ISSUE se indica el cableado de fuerza y alumbrado del cuarto de bombas, en la visita del proveedor de Azul de Mexico reallizada a obra el tecnico no indica que faltan tuberias y cableados que no estan considerados en este plano, los cuales son los siguientes: * 8 cables calibre 10 para el control de motor de combustión los cuales salen del tablero de control al motor de conbustion del SCI. * uso rudo calibre 2 x 14 de interruptores de presión a tablero. Por lo cual soicito su apoyo ´para la validacion del esta instalacion? | En el proyecto y en el listado de suministros se solicita un equipo interconectado completamente entre sí, aunque se arme en sitio y según la descripción del RFI piden el cableado de la conexión del tablero a la bomba; en la descripción que nos mandan los proveedores no se indica tampoco este cableado más que los requerimientos de voltajes y alimentación (fuerza) . Estamos en el entendido que el control (canalización y cableado) de la bomba es por parte del proveedor ya que nosotros solo indicamos la fuerza. Favor de hacer la aclaración con el proveedor pues lo que comenta no es alcance de proyecto.
- 005 - Trayectoria de alimentación electrica Zona F y F´. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Solicitamos validar el cambio de trayectoria eléctrica de zona F´ a la zona F y ambas en continuidad con la trayectoria de la zona E, ya que en la trayectoria deproyecto se tienen racks de carga que interfieren en la instalación. Se adjunta croquis de la propuesta en notas y documentos de este requerimiento. | Se autoriza el cambio de trayectoria conforme a la propuesta de la contratista.
- RFI 048 BOMBA RECIRCULADORA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Respecto al plano GMR -1 De los planos de refrigeración en los detalles de conexión del therma-stor se indica el diagrama de tuberías de la conexión y se indica la colocación de bombas recirculadoras en el proceso, el cual son suministro por del cliente así como las conexiónes que se indican en el detalle, en los planos hidráulicos IH-01 y GIH-03 no se indican estas bombas recirculadoras en nuestro sistema solo indica nuestro detalle el suministro de una válvula e interruptor de sifón según detalle 06, proveedor de refrigeración indica que el cuadro de valvulas que suministrado llega sin bomba recirculadora y nos comenta personal que esta bomba le pertenece suministro a contratista general. de su apoyo para poder validar con el equipo de ingeniería de rensa sobre el suministro de estas bombas recirculadoras ya que no coincide la información de planos de contratista y Rensa e indicarnos si es adicional para contratista y las especificaciónes de la bomba. | Se confirmó en sitio suministro por proveedor de refrigeración
- RFI 030 CARRIL DE DESACELERACIÓN | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Nos pueden apoyar proporcionando el diseño de pavimento de el carril de desaceleración que se tiene en el acceso al predio, ya que no encontramos niveles ni diseño de piso para esta zona. | Se debe considerar concreto hidarulico de 15 cm de espesor, conforme a estudio de geotecnia MR 42kg/cm2
- RFI 025 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LAVADORA DE PISOS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-04 se indica una alimentación eléctrica para el lavador de pisos con conexión trifásica a 220V. en tiendas similares este contacto se ha eliminado y colocado un circuito a 127 V. Favor de enviarnos la ficha técnica de la maquina lavadora de pisos e indicarnos si se tendría que modificar la alimentación a 127V. | Conforme a Guia Mecanica se indica contacto trifasico de media vuelta, 220V, 20A a 1.20m SNPT. Se envia boletín de la lavadora de pisos, en nube verde se indican los cambios.
- RFI 038 ALARMA DE ESCOTILLA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano LP-01 no se indica tubería y cableado de zona para alarmas la escotilla de cubierta, favor de indicarnos si se alarmará en esta unidad y en su caso enviar boletín considerando tubería y cableado y zona | Se envia boletín de escotilla interior de trastienda para su consideración.
- RFI 048 BOMBA RECIRCULADORA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | Respecto al plano GMR -1 De los planos de refrigeración en los detalles de conexión del therma-stor se indica el diagrama de tuberías de la conexión y se indica la colocación de bombas recirculadoras en el proceso, el cual son suministro por del cliente así como las conexiónes que se indican en el detalle, en los planos hidráulicos IH-01 y GIH-03 no se indican estas bombas recirculadoras en nuestro sistema solo indica nuestro detalle el suministro de una válvula e interruptor de sifón según detalle 06, proveedor de refrigeración indica que el cuadro de valvulas que suministrado llega sin bomba recirculadora y nos comenta personal que esta bomba le pertenece suministro a contratista general. de su apoyo para poder validar con el equipo de ingeniería de rensa sobre el suministro de estas bombas recirculadoras ya que no coincide la información de planos de contratista y rensa e indicarnos si es adicional para contratista y las especificaciónes de la bomba. | Se confirmó en sitio suministro por provedor
- 037_PUNTOS DE ANCLAJE EN CUBIERTA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, no muestra simbología de puntos de anclaje por lo que se solicita la ratificación del uso. | Se comparte plano A102 con simbología de puntos de anclaje validados por seguridad WM
- CISTERNA - CUARTO DE EQUIPOS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO 5087, se muestra la cisterna fuera del cuarto de equipos, sin embargo en el plano ES-1000_CIMENTACIÓN CUARTO DE MÁQUINAS la cisterna se encuentra dentro del cuarto de equipos, ademas en el plano ES-800 CISTERNA, se indica en el detalle que el muro del cuarto de equipos esta sobre la losa de la cisterna. Se informa que se contruira de acuerdo a los planos estructurales. Adjunto reporte fotorgafico de apoyo. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | RFI Contestado.
- CONTACTOS RETRACTILES VITRINAS AUTOCONTENIDAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | EN PLANO CONTACTOS Y FUERZA PISO DE VENTAS IE-03 NOS INDICA UNA ALIMENTACION 127V PARA VITRINAS AUTOCONTENIDAS CIRCUITO 9 Y 26 TAB. LG DICHAS VITRINAS LLEGARON CON VOLTAJE 220. FAVOR DE INDICAR LA APROBACION DEL CAMBIO DE VOLTAJE E INDICAR A QUE CIRCUITOS Y SI ES NECESARIO CAMBIAR EL INTERRUPTOR, Y APROBAR BAJAR LA CANALIZACION YA QUE TIENDA NO CUENTA CON RETRACTILES 220V | La guía mecánica de contactos piso de ventas indica 127V para la vitrina autocontenida. Si llegaron para un voltaje de 220V se tendrá que cambiar su alimentación.
- RFI - 105 - TABLAROCA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde en seguimiento a la solicitud del area cretiva de forrar con triplay el muro de block del Site, solicitud enviada por correo por Elisa Castillo | Esto no esta alineado al prototipo.
- RFI - 104 - RECORTE DE MUROS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | RFI solicitando respuesta del VoBo del recorte del cajillo en bebes y belleza a las medidas del ultimo lay out, soliocitando enviada por correo compartida por Elisa Castillo | Favor de compartir el correo al que se hace mencion.
- RFI 212 Puertas de seguridad para Super.com | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1042785 - 0 - RFI 199, informamos que en el RFI 124 no hace mención de las puertas de alto impacto de walmart.com hacia la trastienda; las cuales, por seguridad deben ser con pasador a piso y pasador al marco en la parte superior de la puerta, asi mismo, deben contar con espacio para la colocacion de cabe acerado o cadena; las cuales no están indicados en el proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se envia boletin RFI 212 Puertas de seguridad para Super.com.dwg, con el pasador interior
- RFI 220 Extender malla ciclónica de la bodega de equipo | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido de apertura, solicitan que se extienda la malla ciclónica que se ubica dentro del cuarto de equipo; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjunta correo donde se informa de la ubicación | Se envia boletin RFI 220 Extender malla ciclónica de la bodega de equipo.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 218 Alarmado para vitrinas de reloj de alto valor | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | En recorrido de apertura, solicitan que se realice la bajada para la instalación de alarmas para la vitrina de relojes de alto valor, las cuales no están indicados en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se compartió ubicacion via correo, se adjunta archivo del correo | se comaprte boletin LP-01 SISTEMA DE INTRUSION_URM_5040.dwg, para dar respuesta a lo solicitado en recorrido de apertura
- INSPECCIÓN CAMBIO DE LA ESTRUCTURA METALICA EN CÁMARA DE AMASIJO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena Tarde... Se realizo una inspección de las condiciones de la estructura metálica del área de la cámara de amasijo, dentro del proyecto indica el cambio de la misma estructura de acero como el cambio de la losacero; después de la revisión que se realizó a las estructuras metálicas se observó que se encuentra en buenas condiciones lo que se propone conservar dichas estructuras ya que se encuentran en buen estado y no realizar el cambio de la losacero. Aunado esto en la zona en donde se tendría que realizar el cambio de la estructura como de la losacero se encuentra la zona de Compresores de Refrigeración a nivel de Sótano, instalaciones que se encuentran todavía alimentando por el momento a cámaras existentes como provisionales, lo que se hace complicado realizar la demolición como el desmontaje de las estructuras metálicas de la misma área. | La sustitución de losacero esta mas enfocada por la configuración de la cámara de congelados esto para poder ejecutar correctamente el aislamiento. En las fotografías que comparten se observa el espreado por lo que no es visible el 100% de la estructura. Se Debra ejecutar como se indica proyecto estructural.
- PUERTA DE EMERGENCIA EN ENTRADA DE PERSONAL | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la nueva puerta del área de entrada-salida de personal, les comentamos lo siguiente. La operadora solicita instalar una chapa adicional en dicha puerta para poder cerrar y aperturar por fuera de esta puerta, cabe mencionar que esta puerta cuenta con una barra de pánico de 3 tres puntos como se indica en proyecto de intrusión. La problemática radica en que la operadora no podrá cerrar ni aperturar la puerta por el exterior y todo tendrá que realizarse por el interior con un asociado. Eficiencia operativa confirma que a esta puerta no se le puede colocar una cerradura adicional a la barra por ser una puerta de emergencia. Por parte del departamento de prevención de activos nos realizan la propuesta de colocar un trim (chapa con llave) el cual puede permitir el acceso desde el exterior. Favor de validar esta información para poder instalar adicionalmente el accesorio trim. Se adjunta imagen ilustrativa. | No se autoriza el adicional, favor de ejecutar como se indica en proyecto.
- PROPUESTA PARA EL PISO DE LA CÁMARA DE AMASIJO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buen Tarde… Referente al RFI informativo en donde se propone de la conservación de las estructuras metálicas como el cambio de la losacero dentro del área de la cámara de amasijo; se propone instalar un piso prefabricado de panel, reforzando el piso de la losacero existente en la zona de la cámara de amasijo lo cual sería practico y rápido de instalar, acortando tiempos de ejecución en este trabajo y contemplando el área de compresores de refrigeración lo que afectaría la operación de la tienda. | Favor de ejecutar como se indica en proyecto estructural.
- Alimentación eléctrica para bomba de combustión | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo con boletín de actualización ya que no se indica la alimentación eléctrica para el tablero de la bomba de combustión; el cual es necesario que se considere canalización y cableado a 127V. Así mismo es un requerimiento a solicitud del proveedor de Bombas Suarez para el correcto funcionamiento de la bomba de combustión. Se adjunta hoja de servicio de proveedor. | DE ACXUERDO CON EL PLANO IE12-CUARTO DE BOMBAS MUESTRA LA INFORMACIÓN QUE EL PROVEDOR DE BOMBAS COMENTA QUE ESTA HACIENDO FALTA. LOS TABLEROS DE CARCAMO SI SE TIENEN CONSIDERADOS, LA BOMBA DE ACHIQUE REQUIERE UN TABLERO DE CONTROL, EL CUAL SE ESTA CONSIDERANDO. LOS CONTACTOS PARA PRECALENTADOR Y CARGA DE BATERÍAS TAMBIÉN SE CONSIDERARON DENTRO DEL PROYECTO EL TABLERO PARA TANQUE DE TORMENTAS TAMBIÉN ESTA CONSIDERADO, ESTE SE ENCUENTRA EN EL PLANO IE10-ALIMENTADORES GENERALES PARA LA ALIMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL SOLICITO DE SU APOYO COMPARTIENDO LA CARGA QUE SE DEBE DE ALIMENTAR, DE ACUERDO CON LAS NOTAS COMPARTIDAS DEL PROYECTO DE BOMBAS ESTE NO INDICA QUE TENGA UNA ALIMENTACIÓN A 127V.
- Contactos normales para radios | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de que en el recorrido que se realizó con Store Planning nos indican que se debe considerar un contacto normal en las áreas de CCTV y facturación con la finalidad de que sean puntos donde se puedan cargar los radios para la operación de la tienda. | DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B22 QUE CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA
- Contactos normales para vinos | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de que en el proyecto IE04 Contactos normales piso de ventas indica que los contactos de vinos se ubican sobre las góndolas de botanas más sin en cambio de acuerdo con el recorrido que se realizó con Store Planning nos indica que en las góndolas de vinos cada cabecera debe de llevar un contacto por lo cual se tendría que reubicar los contactos con circuitos 30 LC y 32LC y agregar 4 circuitos más. Se adjuntan imágenes demostrativas. | DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B23 QUE CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA. SE HACE HINCAPIE QUE LOS CONTACTOS SOLICITADOS SON ADICIONALES A LO QUE INDICA LA GUIA MECANICA
- Actualización por modulación de mobiliario en electrónica: contactos normales | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para compartirnos un boletín de actualización a razón de que en proyecto IE04-Contactos normales piso de ventas indica que las vitrinas de videojuegos las marcan posicionadas en el muro perimetral más sin en cambio de acuerdo con la modulación de espacios y mobiliario que realizo Store Planning dichas vitrinas de videojuegos las indican en el otro extremo. Se adjuntan imágenes demostrativas. | DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B24 QUE CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA
- 01_REGISTROS PLUVIALES ADICIONALES | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano C-03 PLANO DE CONJUNTO, indica colocar la rampa de acceso en la cual se tiene en sitio un hallazgo. La ubicación de la rampa cancela un registro pluvial, por lo que se presentara el estancamiento de agua. Se propone colocar rejillas pluviales e interconectarlas con el registro pluvial existente. Adjunto propuesta. . | En el plano C-09 de Terracerias indicamos una solución para el paso libre hacia ese registro pluvial y evitar encharcamientos en esa seccion de la rampa.
- 039_UBICACIÓN DE CORTINAS DE AIRE | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IAA-100, indica la ubicación de las cortinas del acceso del almacén y acceso de clientes y el plano IE-08a - FUERZA AA PLANTA BAJA, indica los circuitos en los accesos de clientes y acceso de almacén. Se solicita la ubicación definitiva de las cortinas. Adjuntó reporte gráfico. . | Se actualiza plano IE-08a - FUERZA AA PLANTA BAJA con corrección
- QUE TIPO DE PLAFON LLEVA CUARTO DE BASURA Y CUARTO DE CARTON | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | . DE SU AMABLE APOYO PARA ACLARAR LA SIGUIENTE DUDA: DE ACUERDO CON EL PLANO A407 - ANDÉN Y RECIBO, BASURA Y CARTON – 1006630, NOS PIDE COLOCAR, DE ACUERDO CON LA SIMBOLOGÍA, PANEL DE YESO DUROCK, LA DUDA ES, ESTOS CUARTOS QUEDAN DENTRO DE LA TIENDA Y CONSIDERAMOS QUE PODRÍAN REPRESENTAR UN FÁCIL ACCESO A LA TIENDA EN CASO DE INTENTO DE ROBO, DE MODO QUE, SUGERIMOS UNA LOZA MACIZA PARA MAYOR SEGURIDAD. QUEDO PENDIENTE DE SUS AMABLES COMENTARIOS | En el plano de plafons se indica se deberá colocar losa de concreto
- Dimensiones de mesa de comedor | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | De su amable apoyo para compartirnos el detalle de la mesa del comedor, ya que, tenemos considerada la altura en el plano A410 - COMEDOR – 1006630 pero no así el espesor y la medida del escalonamiento que llevamos. Y no tenemos ningún detalle en el plano que nos refiera a estas medidas. | Los detalles de la mesa del comedor se ubican en el plano A500a, asi mismo se comparte boletin 04 de barra de comedor con complemento de información
- Cortinas Hawianas | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | De su amable apoyo para confirmar la altura de las cortinas hawianas, en el plano A601 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES – 1006630, indica una altura de 2 metros, por experiencia nosotros las hemos colocado a 2.10 m ¿me confirman con que altura nos vamos por favor? | Se comparte boletin 03 en caparte de interiores/ arquitectura la altura será de 2.44m conforme a prototipo 22
- 041_PUERTA REJA CERO | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C03-Plano - de conjunto indica la ubicación de una reja cero corrediza detalle no. 24 el cual no se encuentra en el plano C14b - Plano de malla y reja cero, podrían apoyarnos con este detalle correspondiente por favor. Adjunto reporte grafico | Se comparte boletin con detalle de porton (exteriores/ Arq)
- RFI 211 Reubicación de bajada pluvial | Jimenez Cantu (PC) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1042696 - 0 - RFI 182, informamos que la techumbre y bajada pluvial del area de pickup si fueron alcance de Walmart por medio de la contratista, por lo que la bajada pluvial debe ser resuelta con diseño Walmart. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede. La bajada pluvial mas cercana está en la parte de recibo, junto al nicho de control del carcamo de bombeo de los andenes | Favor de compartir evidencia de la problematica para llevar este tema con el desarrollador, ya que es el quien debe de dar respuesta
- S-Torreón-RFI_ 84 Gavetero en áreea de acceso al personal. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | El área de eficiencia operativa realiza solicitud para que el gavetero que contiene las llaves sea colocado en acceso al personal y este sea alarmado, cabe mencionar que en el plano LP-01 sistema de instrucción solo indica alarmar un gavetero en oficina administrativa. Favor de confirmar si se autoriza el adicional de alarmar el gavetero en acceso al personal o se ejecuta de acuerdo al proyecto. | Se carga boletín Bol-12 en la carpeta Boletines integrando el alarmado del gavetero en acceso de presonal.
- S-Torreón-RFI_ 85 Jaula de carritos en portico. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Favor de proporcionar el boletín con los detalles de la jaula de carritos ubicada en portico de acceso al cliente ya que este no lo encontramos en tirriga. | Se carga boletín Bol-04 en la carpeta Boletines.
- ACABADO DE PISO DE ANDEN DE CAMIONETAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PLANO A-101a, ACABADO EN PISOS, DE PROYECTO ISSUE INDICA PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO Y EN LA OC4 PLANO A101a INDICA ACABADO ESCOBILLADO CONFIRMAR QUE ACABADO APLICA | Se confirma el acabado deberá de ser escobillado
- S-Torreón-RFI_ 83 Aplicaciòn de pintura en caseta de estacionamiento | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | En el plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-6470 no se indica alcance de aplicaciòn de pintura en caseta de estacionamiento, por lo cual gerencia de remodelaciones solicita aplicación de pintura en caseta. Favor de indicar dicho trabajo. ADJUNTO ARCHIVO | Durante el desarrollo de proyecto ejecutivo se resolvió no intervenir la caseta de estacionamiento por ser concesionado. Dejamos a consideración del gerente de la tienda y gerente de Obra la aprobación de este adicional. En caso de aprobarse, recomendamos aplicar el color Urban Bronze con código SW 7048 acabado mate.
- C-CUAUTITLAN-RFI 02 CONFIRMACION DE ALIMENTADORES | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | . En la propuesta que se envio en el RFI se hace mencion que los alimentadores de stabiloy de aluminio se cambian a monoconductores de aluminio.¿ Si se tendria algun tema con este cambio? | no hay ningún problema únicamente considerar que los arreglos sean en configuración cuadro y considerar que la separación sea de 2.15 veces el diámetro del conductor.
- ORDEN DA CAMBIO 01-AREA DE TORTILLERIA | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano A 101 Planta de Mercancias.- indica un cambo en la la posision de la campana de la freidora y horno, pero de acuerdo al plano original dicha campana lo marca en la esquina y se ejecuto de esta manera, se adjunta imagen de como esta actualmente, los tiempos que tenemos para la entrega ya están encima, la reubicación de la campana también implica mover más instalaciones, eléctricas, hidráulicas y de gas, el detalle mas fuerte que tenemos es que el dia lunes tenemos visita de PROTECCIÓN CIVIL, al realizar dicha ORDEN DE CAMBIO no tendríamos listo para la visita de PROTECCIÓN CIVIL, lo cual nos impacta para los tramites de los permisos correspondientes, se anexa evidencia, notas y documentos. | Estos planos fueron carados el 27 de septiembre junto con los demás actualizaciones de refrigeración interior. Favor de compartir en un plano como quedaría la zona de tortilleria para pedir validación por parte de operadora.
- ORDEN DE CAMBIO EN DIAGRAMA UNIFILAR | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01.- Diagrama unifilar (OC-01).- Nos indica en la orden de cambio 1, que se agregan en el tablero TGN 2 interruptores para inversores de 3P-150A (2 pzas) y interruptor nuevo de 3P-70A para alimentar la Planta tratadora, se cambia ya que llego 3P-40A, en el caso de los interruptores para los inversores no llego de suministro del proveedor, ya se solicitó su envió, en el caso de los planos para el sembrado e instalación de paneles solares, aun no se encuentran cargados los planos, favor de cargar planos faltantes. | Los paneles solares serán colocados post apertura
- UBICACION DE LUMINARIAS DE PISO DE VENTAS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS todas las luminarias se colocaron de acuerdo a proyecto, storeplanninig nos comenta que las luminarias algunas líneas quedan arriba de los racks de mercancía, por lo cual solicitan que las luminarias se ajusten y queden sobre los pasillos entre los racks de mercancías. En notas y documentos anexo evidencia. | Se comparte boletin en carpeta de interiores/ instalación electrica B04 Alumbrado piso de ventas, se deberá validar vs la ubicación en sitio y lo revisado con store planning
- COLADERA EN AREA DE AMASIJO/PV | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL las coladeras se colocaron de acuerdo a proyecto, storeplanninig solicita la colocación de una coladera en la salida de amasijo y area de venta, ya que implica demoler y colocar dicha coladera solicitada, podria verse afectada la posesión de tienda por los trabajos adicionales que se generen. Anexo evidencia en notas y documentos. | Se comparte boletin (B03 en carpeta de abarrotes) con la coladera mencionada
- PATIO DE MANIOBRAS Y ANDEN DE TRAILERS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano C03 PLANO DE CONJUNTO en el acceso de tráiler en el patio de maniobras la vuelta para accesar al área de anden de carga y descarga está muy reducida, además de que tenemos cajones de estacionamiento y la malla sombra que nos reduce acceso para que de el giro los trailers. Anexo evidencia en notas y documentos. | La maniobra trazada en proyecto es correcta y no debe de existir problemática por la misma una vez colocadas las malla sombras, esta es la trazada desde el proyecto aprobado
- COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y REJACERO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C03 PLANO DE CONJUNTO.- hay un cambio entre rejacero y malla ciclonica a la altura de la salida de emergencia del eje D, la malla ciclonica llega hasta el predio vecino (Waldos), este tramo cuenta con mayor probabilidad que sea vandalizado, ya que al realizar el colado para la preparación de la malla ciclónica dejando ahogados los postes se sucito que en el transcurso de la noche fueron robados (postes), por lo cual storeplanninig está solicitando la prolongación de la rejacero hasta el predio vecino por seguridad, anexo evidencia en notas y documentos. | Se aprueba por diseño prolongar rejacero hasta rematar con el muro del waldos y omitir la colocación de la malla ciclonica
- REUBICACION DE HIDRANTES | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano SCI-01 SISTEMA CONTRAINCENDIO, el hidrante 01 ubicado en el acceso principal se coloco de acuerdo a proyecto, storeplanning solicita mover ya que de acuerdo a los requerimientos de protección civil, ningun hidrante (Bolsa) de sistema contraincendios debe estar obstaculizada para su correcto uso, por otro lado el hidrante 05 está colocado de acuerdo a proyecto, pero debido a la colocacion de gondoleria perimetral de storeplanninig se tiene que mover la el hidrante 20cm en direccion a puerta de emergencia, para evitar interferencia, Anexo evidencia en notas y documentos. | La ubicación de los hidrantes esta conforme al proyecto aprobado por el cuerpo de bomberos por lo que no se podra reubicar dicho hidrante.
- RFI 15 INFORMATIVO CALIBRE DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA 1/0 | CEDIS Cuautitlán (Subestacion, transformadores, plantas emergencias y UPS) | Distribution Center | RFI Informativo De acuerdo con proyecto en el plano (DU-01e TRANSFORMADORES TIPO SECO) indica que se realice el cambio de un transformador existente de 75 KVA, por uno nuevo en el área de tarimas, de igual forma el alimentador (cableado) de entrada y salida. Se notifica de acuerdo a lo instalado, que todo fue colocado conforme lo indica proyecto, excepto el alimentador de salida, se cambio el conductor por uno nuevo, pero se dejó con el mismo calibre (1/0) que estaba instalado como el anterior transformador, ya que el proyecto indica que se coloque un alimentador con calibre (3/0), esto debido a que las zapatas mecánicas de barras y tablero existente no cuentan con las dimensiones para recibir este calibre más grande, el tablero es marca obsoleta, si requieren que se realice el cambio del calibre de este alimentador será necesario realizar el cambio completo del tablero. | R. De acuerdo al plano “IE-07-TRANSFORMADORE_TIPO_SECO-CDW-9803_CUAUTITLAN_MM2022” en la parte de notas importantes: la contratista deberá considerar zapatas bimetálicas correspondientes para la conexión de transformadores y así mismo para los interruptores donde se requiera.
- 038_PLAFON EN SITE Y FACTURACIÓN | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-100c PLANTA GENERAL DE PLAFONES, no indica plafón en las áreas del site y facturación. Por lo que se solicita la evaluación del uso en esas áreas. . | Si se deberá considerar plafon en dichas zonas
- RFI 052 SISTEMA DE TIERRAS DE TABLEROS EDC'S Y DETALLE DE ENLACES DE SISTEMAS DE TIERRAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-16 - SISTEMA DE TIERRAS se detecta que no se plasmó en plano el sistema de tierras de los tableros eléctricos EDC’S solo se hace referencia a una nota en el plano de IE-08 - CUARTOS ELECTRICOS y en las notas del plano IE-16 - SISTEMA DE TIERRAS contemplar un detalle de estas uniones y enlaces de los sistemas de tierras de la unidad. | Se comparte plano IE16 con detalles
- RPI# 07- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de reubicación de bicicletero ……………. 24-10-23 | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 07- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de reubicación de bicicletero ……………. 24-10-23 De acuerdo a los trabajos realizados por personal a cargo de media tensión en donde se realizó un registro con las siguientes dimensiones 1.50 x 1.50 de acuerdo a la ubicación original en donde se indicaba la colocación del registro en la banqueta exterior, se presenta el caso que las dimensiones excedían el área de banqueta existente de .80 cm por lo que el 50% de registro estaría en la huella de la calle, este registro se realizó del límite del predio hacia el interior ,esto crea la interferencia en la tapa del registro con el área de bicicletero. Por lo que solicitamos de su apoyo para reubicar el bicicletero y contar con el área libre en la zona de media tensión. En espera de su pronta respuesta. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | Favor de colocar el bicibletero conforme al plano C03, que se libero hace un momento como AC#05.
- RFI 055 Barandal y escalera marina para base de Rack. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en proyecto no se cuenta con el detalle para fabricacion de escalera marina y barandal para el Rack de refrigeración, por favor su apoyo con el boletin indicando tambien la ubicación de donde se colocará la escalera marina. !! | Se comparten planos ES601b y ES601c con detalle
- BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN RESPUESTA DE RFI ID 1043823, COMPARTEN BOLETIN 4, CON INOFRMACIÓN DE BARRA DE COMEDOR, PERO HACE FALTA DATOS Y ESPECIFICACIONES COMO SON DIMENSIÓN DE ANCHO DE BARRA, LONGITUD DE BARRA, TIPO DE ARMADO Y CONCRETO, ESPESOSR DE BARRA, Y CUANTO SE DEJA DE VOLADO POR DEBAJO DE BARRA PARA QUE EMPOTRE EL MUEBLE DE MADERA Y SI SE DEJA FIRME ABAJO DE BARRA ME AYUDAN CON ESTOS DATOS PARA CONTRUIR BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | Se comparte nuevamente detalle de barra de comedor asi como detalle de losas de concreto en cuarto de carton y basura
- RFI - 109 - CONSIDERAR MALLA ANTIESTIBA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store Planning solicita que se considere la colocacion de malla antiestiba en la trastienda | En proyecto se indica en plano A-305 DETALLES GENERALES-5354.dwg , DT-05 se indica el detalle de proteccion anticaidas para los racks tipo Sams, de acuerdo al prototipo no se considera proteccion antiestiba arriba de los departementos. De acuerdo a CI -21-029 Se elimina la protección de malla ciclónica sobre muros de trastienda, y se reemplazará por los accesorios de racks contra caída en los 2 últimos niveles
- RFI - 108 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DELI | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store Planning solicita que se comparta el detalle actualizado de instalaciones hidrosanitarias que se requieren en Deli para los servicios de la tarja | De acuerdo con lo solicitado, el detalle para la tarja ubicada en Deli se encuentra en el plano GIH-02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ABARROTES Y SERVICIOS 2 y plano El detalle sanitario se encuentra en el plano IS-04 INSTALACION HIDROSANITARIA DETALLES GENERALES
- RFI - 107 - ENTREPECHO AMASIJO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store PLanning solicita considerar un antepecho en la puerta que esta a un costado de los hornos para la entrada de amasijo | De acuerdo al prototipo no se indica antepecho en vano entre amasijo y tortilleria.
- Suministro de Bomba sumergible 3F - 440V, diferente a proyecto 1F-127V | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos del proyecto eléctrico, SE-03 CUARTO DE BOMBAS e IE-14 CUADOS DE CARGAS (tablero FHEA), indican que la bomba sumergible (7), es 0.5HP, 127V, 1F, 1P-20A. Pero el equipo suministrado por Compras Walmart, llega equipo de Azul de México, Bomba sumergible 1HP, 3F, 460V. Por lo que se requiere la corrección del proyecto eléctrico para la instalación de la bomba sumergible suministrada. | El proveedor de GNFR debería suministrar el equipo indicado en proyecto. Si lo anterior no es viable, le compartiré por correo a la gerente de construcciones los boletines para el ajuste eléctrico necesario, aclarando que en caso de generarse un adicional, éste deberán gestionarlo mediante una OT.
- RFI 59 Puertas de acceso malla ciclónica | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían ratificar si se deben considerar puertas de malla ciclónica anti estiba para el acceso en cámaras de refrigeración ya que proyecto las indica continuas y no se podrá tener acceso | La malla antiestiba es una malla fija que va sobre las camaras de refrigeracion o muros segun indicados en proyecto, no son puertas y tampoco van a ras piso que puedan interferir con las puertas, favor de revisar los planos A300 o A406 para mejor entendimineto de su colocación.
- RFI 57 Muro de Durock – Almacén de RP | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A100b-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-3629, nos indica muro divisorio de Durock a espaldas de almacén de Residuos Peligrosos, nos podrían ratificar ya que se tendría un área de oportunidad y debería considerarse muro de block. | En los CDP ni en en proto se menciona que forzosamente el muro posterior tiene que ser de block, el gabinete es un elemento aislado y tiene en su parte posterior la tapa de lamina galvanizada.
- ELIMINACIÓN DE POSTE PARA TECLADO NUMÉRICOS Y SEMÁFORO INFORMATIVO | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Se les informa como indica el plano: BOLETÍN # 04 - ELIMINACIÓN DE POSTE PARA TECLADO NUMERICO conforme a lo acordado en correo con ikusi y la contestación de Claudia Mena se tomó la decisión por parte de ikusi dejar 3 postes en total por carril ya que el semáforo se colocará junto con las cámaras o en el mismo poste que se colocaran cercas de la pluma de acceso. Quedo atento a sus comentarios. Les mando u cordial saludo. | Se liberó la OC4 con los ajustes de los postes.
- Se aplicará pintura en postes galvanizados para dispositivos cctv | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo, respecto si se apicara pintura en los postes galvanizados que se colocaran para los dispositivos de cctv, Qr, en accesos de caseta 1 y caseta 2 ya que los postes ya son galvanizados para exteriores, dar solución si se les aplicara pintura y indicar que pintura seria y código si es necesaria picarles pintura Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo | Los postes galvanizados para los dispositivos, no deben pintarse.
- suministro de accesorio clip para cortinas de aire | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | De acuerdo con la respuesta del RFI 24 el cual se preguntó el método de encendido y apagado de las cortinas de aire en cámaras de refrigeración, se nos indica que las cortinas de aire traen un accesorio tipo clip, pero este no viene indicado en el listado de suministros ni en el suministro realizado por el proveedor. ¿Quién realizara el suministro de este accesorio, ya que en sitio solo se encuentra la contratista y no contamos con personal de refrigeracion? | Mediante un proveedor de Refrigeración nos comentan que existen unas placas ubicadas en la parte superior de los marcos de las puertas las cuales son suministradas dentro del mismo paquete de Refrigeración para realizar la conexión de las cortinas de aire, en este caso al tratarse de un proyecto de cambio de aire y no de refrigeración se necesita realizar la conexión de la nueva cortina a estas placas que comentamos por parte de la misma contratista, sugerimos que se tenga un acercamiento con el proveedor de refrigeración actual o iguala para reforzar en sitio.
- suminsitro de arrancador | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Nos informa el proveedor de suministro eléctrico que el arrancador 8536-SBW-12-V20S que indica el listado de suministro y el plano IE-06b ya no es vigente en México, el proveedor propone el arrancador 8536SBG2V03 tención de operación del motor 230 Vca tención de operación de bobina 240 Vca en gabinete nema 1 (se adjunta reporte fotográfico) ¿Se valida este cambio? | Para este caso se debe revisar con proveedor suministrar un arrancador similar, nema 4x (acero), sin embargo, si este equipo ya no se encuentra vigente se puede suministrar nema 1, con bobina de disparo a 127V, modelo 8536sbg1v02.
- Indefinición estructural para salida en azotea de hueco de escotilla | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a planta arquitectónica se requiere realizar apertura de hueco en losa de sistema de vigueta y bovedilla para la salida de a la azotea, por la escotilla, ubicada entre los ejes F-G y 11-12. Se hace la observación que en ningún plano de estructural existe algún detalle de abertura de hueco y refuerzo del sistema de losa existente, que se observa no está perpendicular al muro existente, más bien en diagonal (se anexa foto del área existente a colocar esta salida a la azotea de acuerdo a proyecto). También se hace la observación que por ahí mismo cruza un dren de agua pluvial nuevo de Diámetro 200mm (8”) indicado en proyecto Plano IS-03a. Se requiere definición del proyecto estructural para la abertura de este hueco, en la posición indicada de proyecto Arquitectónico. | La ubicación de la escotilla y escalera marina será la misma que la indicada en proyecto, solo que se deberá de adecuar a las mismas posiciones de las viguetas (en forma diagonal), el detalle para la apertura del hueco en la losa de azotea lo pueden tomar en el plano ES-04 DETALLES DE CUBIERTA Respecto a la escalera marina se adjunta Bol. 19 en donde se muestra la extensión del perfil que se ancla a muro derivado de que quedaría inclinada (vista en planta), este boletín es complemento de lo ya cotizado y considerado en el plano “A-408b PLANO DE ESCALERAS MARINAS-3787”. Para esto que se tendrá que realizar la adecuación/desvío de la instalación pluvial que en esa zona para evitar chocar la tubería con el vano de la escotilla y escalera marina misma.
- ALIMENTACION ELECTRICA MUEBLES DE ELECTRONICA | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme al plano de instalaciones eléctricas liberado en el mistyque, no contempla alimentación eléctrica para todas las mesas del área de electrónica, ya que se realizaron ajustes y dichas mesas se separaron, por lo cuál nos hace falta la bajada eléctrica para alimentación de las 3 mesas frontales de esta área. | Se comparte en carpeta de boletines plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS para dar respuesa a lo solicitado, de acuerdo a la OC MYSTIQUE se consideraron los contactos de acuerdo a plano proprocionado en la OC, por lo que la informacion es nueva a lo entregado.
- ALIMENTACION RAP STATION EN SELF CHECKOUT | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Para el área de Self check Out en la RAP Station no se considera en proyecto ningún servicio de datos, regulados y contactos normales. Por lo que requerimos a la brevedad una respuesta para proceder con la instalación correspondiente. | Se comparten planos en carpeta de boletines, para dar respeusta a lo solicitado ID-01 CONTACTOS REGULADOS ID-04 VOZ Y DATOS
- RESPUESTA RFI 1043612 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En respuesta al RFI 1043612, en la nota 1 el modelo de barra que indica es para salidas de emergencia pero no se indica la de la puerta doble de pick up esta es un modelo diferente a la que se indica ya que es especial para dicha puerta favor de indicarla | De acuerdo con la ficha técnica del fabricante DETEX si es posible la utilización de las barras para puertas dobles. Para mayor seguridad se recomienda la siguiente configuración: Para la puerta de apertura derecha el Kit de barra de 3 puntos para puertas dobles: ECL-230X-TBD (1 juego) RC 65 (1 juego) DDSK (1 juego) Para la puerta de apertura izquierda una barra de 2 puntos. ECL-230X-TB (1 juego) Se adjunta imagen de referencia del fabricante.
- RFI 12 seguimiento de RFI 08 Reubicación de poste | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde Se comparten propuestas para la modificación de la banqueta en caseta 1, según lo acordado en la reunión de ayer 09/11/2023. Se adjunta archivo con la información. por su atención, quedo a sus órdenes. | De acuerdo a la revisión consideramos como mejor opción la colocación de halcones en la caseta para el retiro del poste ya que se generan menos trabajos de obra civil e intervenciones en los carriles de acceso, permitiendo que se libera la circulación sin la ampliación de la banqueta como lo solicita el área de conservación. La colocación de los halcones incluye la canalización electrica y soporteria correspondinete para su correcto funcionamiento.
- RFI 51 INFORMATIVO CAMBIO DE POSICIÓN DE TAP EN TRANSFORMADOR DE 150 KVA COCINA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | RFI Informativo De acuerdo con proyecto en la remodelación de comensales, indica proyecto se coloque un transformador nuevo de 150 KVA, para alimentación de comedor y cocina, se notifica que este transformador su voltaje de entrada es de 440V y su salida es de 220V, el cual se utilizo el TAP para incrementar el voltaje, ya que en su salida estaba entregando un voltaje de 205V, se deja el TAP en la posición 4 estando originalmente en la posición 3 y así entregado un voltaje correcto de 220V en su salida. | Si con el movimiento de los taps el transformador entrega una tensión de trabajo correcta de 220V, no debe presentar problema alguno, sin embargo, es recomendable revisar que este transformador cuente con las protecciones y calibres indicados en proyecto.
- TENOLEVEL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | Revisando los planos de instalación hidráulica, detectamos que el proyecto no solicita tenolevel para los tanques de almacenamiento vertical; pregunta: ¿los van a requerir o no serán necesarios? | Si se debe considerar, se comparte plano HCM 01 y 03 con la indicación
- MUROS EN OFICINAS POSTERIORES | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | A petición de eficiencia operativa, todos los muros de oficinas, sanitarios asociados y comedor asociados del mezzanine trasero deben ir forrados en Tablaroca, en proyecto nos indica dejar algunos muros con acabado block aparente pintado en blanco. | De acuerdo al plano A404-COMEDOR_DE_ASOCIADOS-SC_1205_ALIJADORES.dwg, se indica la clave 9.25 PANEL DE YESO DE 1/2. ESP.-09250 en los muros perimetrales del comedor y WR en area de preparados y en oficinas trastienda, de acuerdo a minuta y recorrido no se solicito considerar lambrin de tablarroca en los muros de block aparentes en pasillo, solo se indico colocar pintura. Se adjunta plano para complementar lo solicitado. De acuerdo al plano A404-COMEDOR_DE_ASOCIADOS-SC_1205_ALIJADORES.dwg, se indica la clave 9.25 PANEL DE YESO DE 1/2. ESP.-09250 en los muros perimetrales del comedor y WR en area de preparados y en oficinas trastienda, de acuerdo a minuta y recorrido no se solicito considerar lambrin de tablarroca en los muros de block aarentes en pasillo, solo se indico colocar pintura. Se adjunta plano para complementar lo solicitado.
- MAPA HAPTICO PARA RUTA DE INCLUSIÓN | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | ME APOYAN CON ALGUN DISEÑO DE MAPA HAPTICO INFORMATIVO PARA BODEGA AURRERRA PROTO-58 QUE TIPO DE TRIPIE, LAMINA DE QUE MATERIAL Y QUE SEÑALIZACIÓN DEBE INCLUIR | Dentro del plano de inclusion se señala la ubicación del mismo, el detalle de este se deberá revisar con el proveedor.
- RFI 056 ALTURA DE LUMINARIOS DE PISO DE VENTAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-01 - ALUMBRADO PISO DE VENTAS se hace mencion a una altura de instalacion de luminarios de piso de ventas de 5.50m S.N.P.T. en el cuadro de notas, pero en el cuadro de dispositivos luminarios se hace mencion a una altura de 4.10m S.N.P.T. ¿cual es la altura adecuada para el montaje de estas luminarias de piso de ventas ? | La altura deberá de ser 5.25m y 5.50m
- VENTANAS PUERTA PICK UP | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde referente a las ventadas de la puerta de pick up comenta tienda que se requiere colocar un esmerilado ya que la pelicula que tiene permite que se vea la operación de pick up, lo cual pone vulnerable al club. Favor de indicar si se autoriza este trabajo adicional. | Para evitar cambiar el cristal, por parte de Diseño sugerimos colocar película esmerilada 3M sobre el cristal blindado. Como referencia pueden tomar lo indicado en la puerta 331A Puerta tipo J en lactancia, ver plano A601a Elevaciones de Puertas y Canceles.
- Conexion de desconectadores Nema 3R de UPE | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | En los planos de IE-06 se indica solamente un des conectador al cual se conectará con el cable stabiloy ¿se conecta directamente al des conectador de los equipos y dejando sin uso los des conectadores suministrados, o se conectan al desconectador suministrado y de ahí al desconectador del equipo? Favor de indicar con que cable se conectara al equipo, el mismo stabiloy o su equivalente en cobre | Si a sitio llegaron los equipos de aire con desconectador, el alimentador indicado en proyecto debe rematar directamente al desconectador del equipo de aire.
- #46 Base del deshumidificador | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Sobre el RFI #38 enviado el 23 de Octubre, se solicita corregir la respuesta y compartir el plano con la modificación de la base para el montaje del deshumidificador (las medidas del fabricante son mayores al proyecto), se genera adicional para la contratista, . | En respuesta a RFI solicitado, te comento que la base fue diseñada más larga en el sentido longitudinal (50 cm para cada lado) para lograr apoyarse en 8 puntos en la estructura de cubierta, pues de otro modo se apoyaría solo en 4 puntos generando concentración de cargas; RFI Informativo.
- #45 Refuerzo en fachadas para canalon y remate | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se observa en los planos ES-500f y ES-500c una diferencia de 15 cm para recibir lamina y canalón en los ejes A y D de fachadas laterales así como en eje 8 de a d y eje 1, por lo que se requiere colocar un perfil que puede ser STRUT o PTR de 6 parta darle rigidez en el remate de la lámina y para colocación del canalón. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse, se genera adicional para la contratista. | Se carga a carpeta de boletines boletin BL-002 -detalle de canalon y bajada pluvial.
- #48 Detalles de Puertas y cortinas | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | 1. En proyecto no se observa detalle para la porteria de la cortina y puerta automática de acceso de clientes. Se solicita proporcionar detalle. 2. Es necesario colocar portería de PTR de 6 para la colocación de las puertas dobles de alto impacto en Omicanal, esto genera abultamiento al interior de omnicanal que se cubre con tablaroca. Se solicita detalle para esta porteria y marco interior de dichas puertas. Se solicita indicar la información faltante. 3. En el plano A-601e para la puerta de acceso de personal no se indica acrilico sobre el metal desplegado de acuerdo a la última CI. 4. Las cortinas enrollables para el acceso de personal y de clientes no indican detalle para la colocación de la contrabarreta. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | • En proyecto no se observa detalle para la porteria de la cortina y puerta automática de acceso de clientes. Se solicita proporcionar detalle. • R= SE CARGA A BOLETINES BL -001 – DETALLE DE PUERTA AUTOMATICA Y CORTINA DE ACCESO Es necesario colocar portería de PTR de 6 para la colocación de las puertas dobles de alto impacto en Omicanal, esto genera abultamiento al interior de omnicanal • que se cubre con tablaroca. Se solicita detalle para esta porteria y marco interior de dichas puertas. Se solicita indicar la información faltante. • R= SE CARGA A BOLETINES ACTUALIZACION DE PLANO A-601b – ALZADOS DE PUERTAS 3. En el plano A-601e para la puerta de acceso de personal no se indica acrilico sobre el metal desplegado de acuerdo a la última CI. • R= CONFORME A ESPECIFICACIONES SECCION 08110 PUERTAS Y MARCO S DE ACERO Y CI – 19 – 086 NO SE CONTEMPLA 4. Las cortinas enrollables para el acceso de personal y de clientes no indican detalle para la colocación de la contrabarreta. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. • R= SE CARGA A BOLETINES ACTUALIZACION DE PLANOS A-601d PUERTAS DE HERRERIA Y A-601f PUERTAS DE HERRERIA Y ALUMINIO
- #43 Reubicación de instalaciones de gas y especiales para hornos de amasijo | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #17 y 29 sobre la reubicación de los hornos de amasijo se solicita: 1. Reubicar la instalación de gas de acuerdo a la nueva distribución de los hornos de amasijo, 2. Por las dimensiones de los nuevos hornos ya no se tiene espacio para los reguladores y valvulas de los mismos, es necesario reubicarlos. 3. La bajada de gas en el comedor se obstruye por la armadura en el eje 8 por lo que será necesario cambiar la trayectoria al muro de al lado. 4. Será necesario reubicar la salida de los sensores de gas, se solicita la modificación antes de que genere un adicional con la ejecución de las salidas de acuerdo al proyecto sin actualizar. 5. No se tiene detalles de la instalación del tanque de gas ni soportes de la tubería sobre los muros y plafones de tablaroca, y cubierta exterior. Se solicita compartir detalles de las preparaciones antes de que se genere adicional por retrabajos. . | RFI Informativo, se anula RFI por solicitud de construcciones.
- #50 Obra civil fuera del predio | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | 1. En proyecto no se indica alcance para la obra civil exterior fuera del predio en conexiones del drenaje sanitario, agua potable, y acometida telefónica y CFE (plano C06), es necesario repavimentar sobre los trabajos de conexión de agua potable y drenaje de la calle Ciruelos. 2. En el plano C06 y C14 se aprecian áreas de banqueta en la vía pública (fuera del predio) del que no se indica alcance, en sitio las condiciones del predio no se tienen banquetas existentes y no se observan delimitaciones solo con el pavimento vehicular de la calle ciruelos y el libramiento sur (se anexan fotos). En case de realizar la obra civil para banquetas en la vía pública se requere detalles constructivos para su ejecución. . | SE CARGA A CARPETA DE BOLETINES ACTUALIZACION DE PLANO C-06 SERVICIOS GENERAES Y PLANO C-06a SERVICIOS GENERALES.
- Respuesta ID 1043749 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Favor de indicar si es necesario el cambio de cableado ,canalización e interruptor termomagnético si el consumo de la vitrina es de 25A | De acuerdo al RFI anterior las vitrinas llegaron para un voltaje de 220V. La solución es que el proveedor suministre las vitrinas adecuadas de acuerdo a lo indicado en proyecto. Informan que estas vitrinas consumen 25 Amperes sin embargo para que les podamos ayudar es necesario indiquen si funcionan a 2F, 2F+N, 3F o 3F+N y si los 25A realmente es el consumo o se refiere a la capacidad del dispositivo de protección ya que ese valor es muy elevado. Favor de compartir la ficha técnica y modelos que les proporcione el proveedor de las vitrinas o en su defecto la placa con los datos eléctricos que viene en el equipo para dar una solución más concreta.
- FILTRACIONES PUERTA SEPAPROSA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde en el area de sepaprosa se tiene un hallazgo ya que al momento se presentarse lluvia se mete el agua por la puerta de sepaprosa por lo cual se requiere un trabajo adicional para que esta no ingrese al area, adjuntamos fotografia. | De acuerdo con proyecto todas las puertas que den al exterior deben de llevar guardapolvo para evitar la filtración de polvo y agua como está indicado en el plano A602 Detalles de Puertas y Canceles, ver detalle 8 por lo que revisando la fotografía que se adjunta se aprecia que no está colocado. Esto no se considera un adicional.
- RFI - 104 - BAP DESFASADAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | el detalle para las bajadas pluviales en la nave sobre la colindancia a la calle club campestre no coincide con los registros, por lo que no se tiene el tiro directo al registro y sera necesario considerar realizar un desvio en 45 grados de la tuberia para que llegue al registro | De acuerdo a lo solicitado se reviso la informacion y se realizó un traslape con el plano IS-05 PLANTA DE AZOTEAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES y el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL donde no se aprecia ningún desfase en cuanto al tema de las bajadas pluviales con los registros.
- RPI# 09- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de especificación de área permeable en acceso ………………….07-11-23 | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 09- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de especificación de área permeable en acceso ………………….07-11-23 Comentario De acuerdo a la visita por parte del D.R.O designado, se nos informó la incorporación de área permeable en el acceso al predio de la unidad, por lo que solicitamos de su apoyo para indicarnos si se realizara el cambio solicitado esto con la finalidad de poder concluir con esta zona. Quedamos en espera de su pronta respuesta. . | De acuerdo a la informacion compartida solo se considera area permeable en el cajon de discapacitados al frente de la tienda y en los cajones que se encuentran en la parte de atrás del estacionamiento. Nos pueden inicar que % son los que les indico el DRO se debian cumplir. El gerente de construcciones comento que tenian una zona sin colar, nos pueden mandar un esquema de donde se lozaliza esta área para ver si se puede integrar ahi.
- RPI# 08- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de especificación de acabado de tanque de tormentas ………………….07-11-23 | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 08- BAE Colinas de santa cruz Qro. – solicitud de especificación de acabado de tanque de tormentas ………………….07-11-23 Conforme al avance presentado en sitio y por las condiciones del suelo encontrado (roca tipo II) solicitamos de su apoyo para indicarnos, si en este tanque de tormentas se aplicara la impermeabilización con membrana termo fusionada en las caras laterales exteriores, esto como medida preventiva de filtraciones a futuro para el cuarto de bombas, ya que en la parte superior se contara con un área permeable. En espera de su pronta respuesta. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | CONSIDERAR LA APLIACION DE LA MEMBRANA TERMOFUSIONADA EN LAS CARAS EXTERIORES DEL TANQUE, ASI MISMO SE DEBERA DE CONSIDERAR LA IMPERMEABILIZACION INTERIOR DEL MISMO.
- DESAGUE DE CONDENSADOS DE UNIDADES PAQUETE | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IS-06.- Planta de azotea dren de condensados.- Nos indica colocar dren para cada unidad paquete, estos debe ir hacia el drenaje sanitario que va a la planta tratadora según proyecto, pero nos marca que los equipos entre los eje A-B y 1-7, va en dirección a la subestación colganteada bajo techumbre, pero ya que existe muchas instalaciones en el área donde debe pasar la tubería, seri complicado colocarla, se propone bajar por lamina (techumbre cerca del eje 6) y conectar a la tubería de condensados de la cámara de lácteos ubicada en la puerta de acceso del mismo, se adjunta plano de ubicación e imágenes | Conforme a lo revisado en sitio se valida ajuste de desague
- REUBICACION DE POSTE EN ACCESO VEHICULAR | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Existe un poste de concreto dentro del predio, se indica en plano la ubicacon y queda en la salida/entrada al estacionamiento de tienda, esto va implicar un problema para el cliente, se debe reubicar dicho poste, a fuera del predio. | Este poste se tenia considerado como reubicación desde el proyecto issue, el tema lo trae energía walmart
- 045_Lamparas de emergencia | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Buenos días, de acuerdo al recorrido de obra con Store planning se solicito reubicación de lámparas de emergencia en el interior de los baños para clientes a la entrada de los mismos. | Conforme a lo revisado en sitio se respetará la ubicación de las lamparas
- ILUMINACION DE EMERGENCIA EN SANITARIOS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-03.- Alumbrado de emergencia.- Nos indica colocar las luminarias de emergencia en sanitarios de damas y caballeros arriba de la puerta de entrada a las 2 áreas, ubicadas en el muro de fondo viendo de frente, de acuerdo a recorrido de minuta No. 11, sotreplanning indica que deben ir colocada arriba del muro de entrada, la ubicaciones actuales son conforme a proyecto, ya están colocada y con su contacto eléctrico, favor de indicar si se dejan como están o se realiza un cambio a petición de storeplanning. | Conforme a lo revisado en sitio se respetará la ubicación de proyecto
- PROTECCION DE WALLPACKS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | No hay plano indicativo que indique colocar protecciones a las wallpacks, por el nivel de riesgo de la zona se debe colocar proteccion de herreria, favor de enviar plano indicativo para colocar protecciones de wallpacks, para soportar un adicional. | Conforme a lo revisado en sitio se confirma se deberá de considerar dicha protección, favor de compartir el ppto
- REPORTE DE ACLARACION PARA CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | Se envia reporte explicando la necesidad de carcamo de rebobeo, para identificar que todos podemos entender y tener clara la propuesta, se informa que esto es indispensable ya que la tienda ya esta en operación se enexa dicho reporte en la carpeta notas y documentos. | De acuerdo al reporte compartido en el correo anterior y a los hallazgos de la acometida de CFE que se encontraron fuera del predio y estos afectan el tema de la descarga sanitaria de la unidad que se planteó en el proyecto ejecutivo, se confirma que la propuesta de solución es la correcta por lo que se avala la elaboración del cárcamo sanitario para no generar problemas con la acometida eléctrica, cualquier duda o comentario estamos en contacto.
- EXTRACCION EN AREA DE PREPARADO DE ALIMENTOS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En el área del deli (preparado de alimentos) contamos con la extracción para la campana, dicha bajada de ducto pasa por el rack de refrigeración B obstruyendo la operación del protocol. Nos indican por donde podremos pasar dicha instalación sin tener afectaciones en el rack B? | Se envía plano de abarrotes y cubierta para la modificación indicada, el equipo se queda igual en capacidad solo se giro en planta de cubierta y se alargo mas el ducto de extracción en planta de abarrotes para librar la base. Los planos fueron cargados en la carpeta de boletines: GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES-12112023-1205 IAA-03 CUBIERTA-12112023-1205
- RFI 16 COMPLEMENTO INFORMATIVO PREPARACIÓN DE ARREGLO ELECTRICO | CEDIS Cuautitlán (Subestacion, transformadores, plantas emergencias y UPS) | Distribution Center | RFI Informativo De acuerdo con proyecto en el plano (DU-01A DIAGRAMA UNIFILAR TGN AB Y DU-01B DIAGRMA UNIFILAR TGN-C) se realiza modificación de alimentación en sitio, de la subestación L, para la alimentación de electroductos proyecto eléctrico para la alimentación de Baterías de Litio, que aun estaba en proceso de liberación de pedidos para iniciar con la ejecución de trabajos, esto se realiza para aprovechar el corte de energía que se realizo el 2 y 3 de septiembre del 2023, ya que no se podrá tener otro corte de energía hasta el siguiente año 2024 y para estos trabajos de Baterías de Litio implicaba realizar otro corte de energía, es por eso realiza esta modificación, para su posterior instalación. Se comparte planos de lo mencionado en Notas y documentos DE PROYECTO (PROYECTO ORIGINAL) INTALACIÓN EN SITIO (PROPUESTA B) NOTA: SON DOS DIAGRAMAS UNIFILARES DIFERENTES, EL “AB” Y EL “C”, EN LOS DOS, SE COLOCARON LAS PROPUESTAS B (ARREGLO ELECTRICO) | NUESTROS COMENTARIOS SON LOS SIGUIENTES A LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN SITIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CARGADORES DE LITIO. - SE REALIZA EL AUMENTO DE UN TABLERO TIPO I-LINE EN LOS DOS CASOS DE DIAGRAMAS UNIFILARES EL CUAL NO ESTABA CONSIDERADO EN EL PROYECTO ISSUE. - LOS ALIMENTADORES QUE PROPONEN PARA ALIMENTAR LOS TABLEROS I-LINE SON INSUFICIENTES. DIAGRAMA UNIFILAR TGN-AB DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA PROPUESTA B ESTAN UTILIZANDO CABLE MC-4 ARMADO DE ALUMINIO DE 350 MCM, 2 POR FASE EL CUAL ES INSUFICIENTE. SE TENDRIAN QUE COLOCAR 3 CABLES ARMADOS MC-4 CALIBRE 400 MCM Y 1-3/0d. 3 POR FASE DIAGRAMA TGN-C DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA PROPUESTA B ESTAN UTILIZANDO CABLE MC-4 ARMADO DE ALUMINIO DE 350 MCM, 2 POR FASE EL CUAL ES INSUFICIENTE. SE TENDRIAN QUE COLOCAR 3 CABLES ARMADOS MC-4 CALIBRE 350 MCM Y 1-3/0d. 3 POR FASE
- RFI 16 INFORMATIVO PREPARACIÓN PARA A LIMENTACIÓN DE ELECTRODUCTOS EN SUBESTACIÓN L | CEDIS Cuautitlán (Subestacion, transformadores, plantas emergencias y UPS) | Distribution Center | RFI Informativo De acuerdo con proyecto en el plano (CDW-CUAU-DU-01A DIAGRAMA UNIFILAR TGN AB Y CDW-CUAU-DU-01B DIAGRMA UNIFILAR TGN-C) se realiza modificación de alimentación en sitio, de la subestación L, para la alimentación de electroductos proyecto eléctrico para la alimentación de Baterías de Litio, que aun estaba en proceso de liberación de pedidos para iniciar con la ejecución de trabajos, esto se realiza para aprovechar el corte de energía que se realizo el 2 y 3 de septiembre del 2023, ya que no se podrá tener otro corte de energía hasta el siguiente año 2024 y para estos trabajos de Baterías de Litio implicaba realizar otro corte de energía, es por eso realiza esta modificación, para su posterior instalación. Se comparte planos de lo mencionado en Notas y documentos DE PROYECTO (PROYECTO ORIGINAL) INTALACIÓN EN SITIO (PROPUESTA B) NOTA: SON DOS DIAGRAMAS UNIFILARES DIFERENTES, EL “AB” Y EL “C” LOS DOS SE COLOCARON LAS PROPUESTAS B | NUESTROS COMENTARIOS SON LOS SIGUIENTES A LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN SITIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CARGADORES DE LITIO: - SE REALIZA EL AUMENTO DE UN TABLERO TIPO I-LINE EN LOS DOS CASOS DE DIAGRAMAS UNIFILARES EL CUAL NO ESTABA CONSIDERADO EN EL PROYECTO ISSUE. - LOS ALIMENTADORES QUE PROPONEN PARA ALIMENTAR LOS TABLEROS I-LINE SON INSUFICIENTES. DIAGRAMA UNIFILAR TGN-AB DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA PROPUESTA B ESTAN UTILIZANDO CABLE MC-4 ARMADO DE ALUMINIO DE 350 MCM, 2 POR FASE EL CUAL ES INSUFICIENTE. SE TENDRIAN QUE COLOCAR 3 CABLES ARMADOS MC-4 CALIBRE 400 MCM Y 1-3/0d. 3 POR FASE DIAGRAMA TGN-C DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA PROPUESTA B ESTAN UTILIZANDO CABLE MC-4 ARMADO DE ALUMINIO DE 350 MCM, 2 POR FASE EL CUAL ES INSUFICIENTE. SE TENDRIAN QUE COLOCAR 3 CABLES ARMADOS MC-4 CALIBRE 350 MCM Y 1-3/0d. 3 POR FASE
- #54 Plano de acometida de CFE C-10c actualizado | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Se Observa en Tririga que se cargo una nueva versión del plano de la acometida de CFE C-10c el 19 de Octubre, sin embargo es contraria a la respuesta del RFI #06 del 08 de Septiembre acorde con el plano liberado por CFE. Solicitamos confirmar la versión correcta y los alcances a ejecutar, se observa atraso en obra por la la falta de información del proyecto. . | Trayectoria liberada por CFE para actualizacion de plano C-10c
- #44 Propuesta para refuerzo de Joist de bases de equipos | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #31 enviado el 18-Oct y del que aun no hay respuesta en Tririga, sin embargo aparece en boletines el plano ES-401 del 30-Oct, se indica adosar Joist para reforzar la base, sin embargo se siguieron avanzando con los trabajos para evitar el atraso de la obra en general, la solución indicada ocasiona retrabajar actividades por lo que se sugiere: reforzar con perfiles en caja los angulos de los Joist colocados, se anexa croquis de ejemplo como propuesta. De avalar la propuesta se solicita indicar el(los) perfil(es) con el que debe reforzarse horizontalmente y en vertical los Joist, . | Contratista regresa a la propuesta original de refuerzo y anula RFI.
- RFI 060 LAMBRIN DE TRABLAROCA ENTRE PANADERIA Y SALCHICHONERIA. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en LayOut se aprecia lo que podria ser un lambrin de tablaroca que cubre las columas metalicas sobre el Eje C, entre los Ejes 4-6 (entre panaderia y salchichoneria), pero en plano de muros no se indica dicho lambrin, ¿se debe colocar el lambrin o solo queda muro aparente? !! | No aplica, sólo se protegen las columnas en zonas de tráfico de piso de ventas, excepto las columnas que están ubicadas entre racks. En el caso de la columna mencionadas entre ejes C5 no llevan lambrín ya que está entre racks. La columna en entre eje C6 si tiene lambrín y está incluido en el plano A-100c – PLANO GENERAL DE MUROS.
- S-Torreón-RFI_ 86- Agua estancada aun lado de cuarto de bombas. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | Al presentarse lluvias se percato que se estanca el agua en este área (a un lado del cuarto de bombas), checando el plano C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-6470-2 no se indica algun ralcance para esa área, por lo cual se solicita una soluciòn para dicho problema. Favor de indicar solucion para dicho problema. ADJUNTO ARCHIVO | Se carga Boletín BOL-13 con rejilla pluvial al exterior de cuarto de bombas en la carpeta BOLETINES.
- RFI 062 Niveles de banqueta | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en proyecto no se especifica los niveles de las banquetas perimetrales de la tienda, favor de compartir el plano de niveles de banquetas perimetrales. !! | Adjunto plano de banquetas actualizado a las últimas observaciones recibidas de nuevo alcance de proyecto vial contiguo a la tienda. Se hace la observación que estos niveles planteados son en función de un levantamiento topográfico antiguo, se deberán confirmar niveles en sitio y enviar propuesta en caso de requerir un ajuste mayor
- 051 Contacto de Impresora | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Buenos días, de acuerdo al plano IE-03 - Contactos normales en oficina no indica el contacto de regulado de la impresora en oficina administrativa, podrían apoyarnos con este detalle correspondiente por favor. | Se comparte plano ID01 IE02 e IE 03 para dar respuesta a rfi
- S-Torreón-RFI_ 87 Instalación de cámara de CCTV. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | La instalación de cámara de CCTV que se encuentra ubicada aun lado del walking cooler (frutas y verduras), se hizo conforme al plano LP-02 SISTEMADE CCTV-6470 y A101-LAYOUT AUTORIZADO-6470 de la OC1, pero en el layout del futuro liberado por proyectos hace que racks de mercancia obstruyan a cámara. Favor de indicarnos que procede con dicho trabajo. ADJUNTO ARCHIVO. | Deberá realizarse la reubicación de la cámara señalada, al frente del rack nuevo indicado en la OC proto del futuro. Ésta reubicación se realizará manteniendo especificaciones del plano LP-02 SISTEMA DE CCTV-6470.
- CONTACTO NORMAL PARA PANTALLA EN TREN DE CARNES | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la instalación de pantallas en la unidad por parte de la operación y que los contactos se incluyen dentro de la remodelación. En el área del tren de carnes se visualiza una pantalla la cual se puede verificar en planos A100 y GA-010, pero en poryecto eléctrico no se indica contacto normal para dar servicio a dicha pantalla. Por lo cual solicitamos de su valioso apoyo para compartirnos el numero de circuito y tablero donde se debera de conectar contacto para servicio de pantalla, se adjunta evidencia. | Se carga de boletín BOL-13-CONTACTO PARA PANTALLA EN CARNES-6224 en la carpeta Boletines.
- CONTACTO PARA PANEL DEL SCI | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a la respuesta del RFI 66, independientemente quien lo realice si la contratista o el proveedor SACA favor de compartirnos el boletín con el circuito y tablero a utilizar para conectar este servicio regulado. Cabe aclarar que si no se ejecuta este adicional, no se tendra la supervisión de presiones en hidrantes, sistemas y nivel de agua en tanque de almacenamiento. | Se carga de boletín BOL-12-CONTACTO PARA PANEL SCI-6224 en la carpeta Boletines.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA COMPRESORES DE PREACCIÓN DEL SCI | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a la respuesta del RFI 65, independientemente quien lo realice si la contratista o el proveedor SACA favor de compartirnos el boletín con el circuito y tablero a utilizar para conectar estos equipos. Cabe aclarar que si no se ejecuta este adicional, los equipos no podran dar respaldo al área de subestación. Se adjunta imagen de la placa de datos de los equipos. | Se carga de boletín BOL-11-ALIMENTACIÓN DE COMPRESORES-6224 en la carpeta Boletines.
- RFI 60 Antenas AXP en sotano - bodegas y consumo interno | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano ID04-VOZ Y DATOS-3629, en sotano (Bodegas) no indica nodo de datos para antenas AXP, validando el tema con gerencia del no contar con estas se les dificultaría hasta para llevar un inventario ya que no hay cobertura y tendrían que acarrear toda la mercancía, nos ratifican este adicional para el contratista | La guía mecánica no considera antena AXP en bodegas, motivo por el cual no se colocó en proyecto.
- RFI - 113 - RECORTE DE PICHONERAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Se informa que por diferencias de las medidas del Lay out contra los detalles marcados para los muebles en recibo en sitio se tendran que recortar 3 modulos de pichoneras y un tramo en el mueble que va frente a estas | La informaicon se encuentra cargada en el plano A-501a - PLANO DE MOBILIARIO II-5354.dwg, el cual se encuentra cargado en Tririga, donde los detalles de los muebles estan conforme a Layout, por lo que se solcita indicarnos cual es la diferencia de modulos en pichonera ya que se encuentra dentro del espacio sin afectar ningun elemento asi mismo el mueble de vigilancia
- RFI - 113 - BARANDAL EN TRASTIENDA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | En trastienda actualmente se considera barandal sobre la rampa de acceso a asocidas, Store Planning solicita considerar barandal en el perimetro entre esta rampa y el cuarto de muebles para evitar posibles caidas | De acuerdo ala actualziacion al proyecto de exteriores que se compartio como OC-05, se indica en el plano C-14c PLANO DE BARANDALES-5354.dwg el barandal solictado
- RFI - 114 - CONTACTOS DOBLES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store Planning solicita considerar 3 contactos dobles dentro del mueble de recibo, favor de indicar detalle | De acuerdo al plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg,se habían considerado 4 contactos dúplex en la zona de recibo, adjunto imagen. Se complementa plano con lo s contactos adicionales solicitados 10-Nov-2023
- RFI - 112 - SALA DE JUNTAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita que se considere que todos los muros en sale de juntas esten forrados con triplay por la aplicacion de Vinil | Se comparte boletin RFI - 112 - SALA DE JUNTAS.DWG, para dar respuesta a lo solictado por Store Planning
- RFI - 111 - PANTALLA EN SALA DE JUNTAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita considerar todos los detalles necesarios para la instalacion de una pantalla en sala de juntas | de acuerdo a prototipo la pantalla se debe de considerar en la mesa que se tiene en sala de juntas junto con el DVD
- RFI - 110 - CONTACTO ADICIONAL EN FARMACIA PARA FRIGOBAR | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store PLnning solicita contacto adiconal para frigobar en Farmacia | De acuerdo al plano IE-04 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS.dwg, comaprtido en la ultima orden de cambio de mystique la se habian considerado 2 contactos para el refrigerador (frigobar) con los circuitos 1FAR Y 3FAR, adjunto imagen.
- RFI# 10 INSTALACION DE PASO DE GATO.2 | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | RFI #10 ! Con respecto al plano A102a indica que el paso de gato será suministrado de fibra de vidrio y este será instalado por medio de clips tipo M, sin embargo no contamos con detalle en proyecto de esta instalación ya que el clip tipo M perfora la lamina y esta no debe ser perforada. Sin embargo como en la respuesta del RFI #9 nos indicaron usar Clip KR-18 fijo 180° 4″, el cual es engargolado con la costilla y no perfora la lámina, Sin embargo la lamina en techumbre Existante es lisa y NO tiene costilla para poder fijar estos Clip KR-18 especificar el detalle de instalación de este paso de gato de fibra de vidrio En techumbre existente que no cuenta con costilla. para su fijación con algún dispositivo( como se observa en las imágenes no cuenta con costilla) ! | Comparto boletín BOL-03 de instalación de pasos de gato en multytecho como complemento a lo indicado en proyecto. Hacemos esta recomendación, siendo la contratista la responsable de la ejecución en sitio
- DUROCK SOBRE ECONOMURO EN PORTICO DE ACCESO Y COLOR P9 TERRACOTA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE EN PLANO A401 PORTICO DE ACCESO DE OC1 INDICA ACABADO SIMBOLOGIA 7.15, P4, PANEL PREFABRICADO COLOR VERDE Y EN OC4 MISMO PLANO INDICA SIMBOLOGIA 9.28, P9, PANEL DE CEMENTO COLOR TERRACOTA CONFIRMAR SI ES PANEL PREFABRICADO O PENEL DE CEMENTO Y SI ES COLOR VERDE O TERRACOTA | El acabado es durock
- PLANTA DE EMERGENCIA MARCA ALESSO QUE DEFINE GNFR | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE GNFR DEFINE POR FIN, PROVEEDOR DE ALESSO PARA SUMINISTRO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 300KVA, REVISANDO FICHA TECNICA DE ESTA PLANTA SE OBSERVA QUE ES SIN CASETA POR QUE EL CUARTO DE SUBESTACIÓN VA ABIERTA AL INTERPERIE. ESTA PLANTA DE EMERGENECIA QUE DEFINE GNFR Y ALESSO NO ES PARA INTERPERIE SE OBSERVA QUE ES PARA UN CUARTO CERRADO CONFIRMAR SI ES CORRECTO INSTALAR ESTA PLANTA DE EMERGENCIA AL INTERPERIE O DE LO CONTRARIO COMPARTIR BOLETIN PARA PROTECCIÓN POR TEMA DE SEGURIDAD EVITAR SE DAÑEN GENERADOR Y MOTOR Y EVITAR CORTO CIRCUITO EN SUS COMPONENTES | GNFR Confirmo se suministrara con caseta
- PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KVA MARCA ALESSO AL INTEPERIE SIN CASETA DE PROTECCIÓN | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE GNFR DEFINE POR FIN, PROVEEDOR DE ALESSO PARA SUMINISTRO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 300KVA, REVISANDO FICHA TECNICA DE ESTA PLANTA SE OBSERVA QUE ES SIN CASETA POR QUE EL CUARTO DE SUBESTACIÓN VA ABIERTA AL INTERPERIE. ESTA PLANTA DE EMERGENECIA QUE DEFINE GNFR Y ALESSO NO ES PARA INTERPERIE SE OBSERVA QUE ES PARA UN CUARTO CERRADO CONFORMAR SI ES CORRECTO INSTALAR ESTA PLANTA DE EMERGENCIA AL INTERPERIE O DE LO CONTRARIO COMPARTIR BOLETIN PARA PROTECCIÓN POR TEMA DE SEGURIDAD EVITAR SE DAÑEN GENERADOR Y MOTOR DE PE Y EVITAR CORTO CIRCUITO EN SUS COMPONENTES | GNFR confirmo se suministrara con caseta de protección
- TABLEROS DE SUBESTACIÓN AL INTERPERIE | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE REVISA PROYECTO DE CUARTO DE SUBESTACIÓN Y SE OBSERVA QUE QUEDA AL INTERPERIE EN EXTERIOR EL CUAL VA CONFINADO EN DOS LADOS CON MURO DE BLOCK DE EJE 8 DE TIENDA Y MURO DE AREA DE RECIBO Y DOS LADOS CON MALLA CICLONICA Y PUERTAS DE MALLA CICLONICA LLEVA DOS TABLEROS PARA SUBESTACIÓN TGN Y TGE LOS CUALES QUEDARIAN EXPUESTOS EL INTERPERIE SUJETOS A INGRESO DE AGUA POR LLUVIA CON RIESGO A CORTO ELECTRICO CONFIRMAR SI ES CORRECTO QUE ESTOS TABLEROS QUEDEN AL INTERPERIE O DEBE CUBRIRSE CON ALGUN TECHO Y POR TEMA DE SEGURIDAD A FUTURO | Conforme a proyecto se indica que los tableros para proyecto exterior. Esto ya fue confirmado por GNFR
- ALIMENTACION PARA BOTON PULSADOR | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 54. En el plano ID-04. nos indican trayectorias para los botones pulsadores y tampoco de bocinas zumbadoras en las areas de camaras de refrigeración y de amasijo. Nos pueden indicar cual sera la trayectoria de estos dispositivos, que tipo de cableadoo y las alturas? | Se confirma que es alcance de proveedor de refrigeración.
- CISTERNA DE TRASBASE | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | Buenos días: Retomando el tema de la ubicación de la cisterna trasvase; les comento lo siguiente: Si consideramos la solicitud del proyecto original, con una bomba de 3hp y un tubo de 2” no es suficiente la presión del agua para el llenado de los tanques de almacenamiento vertical tomando en cuanta la trayectoria y la altura de los mismos, por lo que proponemos las siguientes opciones: * Dejar la bomba de 3 hp con tubería de 1 1/4” * Colocar una bomba de 5 hp con el tubo de 2” Nota: consideramos que la mejor opción es cambiar la cisterna de lugar, a lado de los tanques de almacenamiento, si pudieran considerarlo y hablar con ARA para que se habilite la línea de agua potable como lo vimos en sitio con su encargado sería de mucha ayuda Quedo pendiente de sus amables comentarios y pronta respuesta ya que, esas actividades ya se están ejecutando. cordiales. | Dentro del proyecto se buscó evitar demasiadas pérdidas por fricción en la línea de llenado ya que la longitud que ahí entre la cisterna de trasvase y los tanques verticales que es muy prolongada, por lo que se optó por considerar un equipo de bombeo de 3 HP y una línea de conducción para el llenado de los tanques de 51 mm de diámetro para tener un funcionamiento óptimo en la línea de llenado a continuación se agrega cálculo de equipo de bombeo y línea de llenado. Cálculo de la bomba cisterna de trasvase: he + hf + hs + ht = sh Carga estática he = 8.00 mca Carga por fricción hf = 9.71 mca Carga por succión hs = 1.80 mca Carga por trabajo ht = 2.00 mca sh = 21.51 mca image.png Bomba acoplada a motor eléctrico de 3 hp, 5/60/480 para un gasto de 1.70 lps, contra una carga de 21.51 mca. Diámetro de descarga 51 mm y 38 mm de diámetro en la succión. Para la selección del diámetro de la línea, se consideró que había que conducir el gasto máximo diario, es decir 1.70 l.p.s. y que la velocidad con la que trabajaría el tubo estaría entre 0.70 y 2.50 m/ seg, por lo tanto, a partir de la ecuación de continuidad se obtuvo lo siguiente: Q = V*A, por lo tanto A = Q/V = 0.0017/0.83 = 0.002 m2 A = πD2/4 = 0.002, por lo tanto D = (0.002*4/3.1416) ^(1/2) = 0.051 m = 51 mm, por lo que se tomará el diámetro de 2”. Por lo que en conclusión el equipo y la línea son las adecuadas para el proyecto, por lo que se recomienda que se realice tal y como se indicó, cualquier duda o comentario estamos en contacto.
- DISPENSADOR DE AGUA EN SALA DE LACTANCIA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | Buenos días, revisando los planos hidráulicos encontramos que, en la oficina de lactancia no se cuenta con dispensador de agua, por experiencia, siempre lo hemos colocado. Lo que me lleva a la siguiente pregunta ¿lo consideramos o no, para dejar las puntas de la instalación hidráulica? Quedo pendiente. | Si se debe de considerar una punta de agua
- DRENADO DEL EVAPORADOR EN CUARTO DE BASURA. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 51. Respondiendo al FRI N° 45. Indica el evaporador en el cuarto de basura, sin embargo, este no puede quedar sin drennado, nos pueden indicar donde se dejaria la coladera? | No se considera cuarto de basura refrigerado.
- ALIMENTACION PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 50. Respondiendo al RFI N° 42. Ya se encuentra en sitio el generador eléctrico, solo que se detectó que el generador es para exteriores y no para interiores, revisando el equipo se tiene que la alimentación va por la parte inferior del master (tablero general del generador) y la tuberia para dicha alimientacion en proyecto indica aérea. tambien el proveedor hace mencion que la trayectoria aerea debe ser con charola tipo charofil y no con unicanal. Con lo que respecta al dique que esta solicitando para el deposito de combustible no viene en proyecto, nos pueden indicar las especificaciones de dicho dique? ¿Nos pueden indicar como se llevara a cabo la trayectoria para la alimentacion del generador? | Se esta revisando con compras si se puede retirar la caseta para continuar con la alimentación área.
- MODELO DE VALVULA ANTISISMICA EN INSTALACION DE GAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PLANOS DE INSTALACION DE GAS SE INDICA VALVULA DE CIERRE GENERAL CONTRA SISMO, PERO NO SE INDICA MARCA NI MODELO DE ESTA VALVULA CONFIRMAR MODELO DE VALVULA ANTISISMICA | De acuerdo a la CI-19-044 se adjunta captura de pantalla con las especificaciones de la válvula horizontal antisísmica
- CERCADO DE NICHO DE MEDICIÓN A PIE DE CALLE. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 46. En el plano C14a nos indica que el nicho de medición se dejara sin protección a los costados, sin embargo tambien tenemos tableros principales que alimentan a la subestación y cuarto de maquinas, el detalle que se tiene es que podrian manipuar dichos tableros (interruptores) ocacionando que se tenga cortes de energia. nos pueden indicar si se dejara conforme a proyecto o se incrementara la cerca hasta llegar a limite de medición en ambos lados? | Como se comento en sesión, se realizara la modificación de la rejacero, cerrando el área de tableros y transformador y solo se dejará registrable los tableros del nicho.
- DEFINIR ALTURA DE CONTACTOS DE SERVICIO DE ECOMERCE | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | Buenos días ¿Me apoyan por favor a definir la altura a la que van los contactos de servicio para ecomerce? | Conforme a proyecto la altura se indica en el plano IE04
- COLOR DE LONA DE POSTE ESPECTACULAR Y DE SEÑALIZACION VERTICAL EN INTERIOR Y EXTERIOR | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | ME APOYAN A CONFIRMAR COLOR DE LONA DE ROTULO DE POSTE ESPECTACULAR ME APOYAN A CONFIRMAR COLOR DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN INTERIOR Y EN EXTERIOR | Se debe considerar colores terracota se cargan plano de poste y señalizacion actualizados
- CAMBIO DE TUBERIA. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 48. CON RESPECTO AL RFI N° 26 NOS PUEDEN INDICAR SI SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE TUBERIA DE PVC SUBTERRANEA POR TUBERIA DE PGG APARENTE?. | Se confirma cambio de tuberia de acuerdo con solicitud de energia.
- RFI 61 Puerta en área de conteo (comunicación a oficina administrativa | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A404-OFICINAS PARTE FRONTAL-3629 – CONTEO, nos podrían ratificar si el cuarto de conteo no llevara comunicación con oficina administrativa ya que en otros proyectos así se considera. | Ejecutar como se indica en proyecto ya que esta solución fue dada por Eficiencia Operativa en el layout base para el proyecto y no consideró comunicación entre conteo y oficina administrativa
- 02_RATIFICACIÓN DE RFI ID 1043869 | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | Se realiza la revisión en el plano C-09 e indica dos detalles juntos. el 1/C-09b que señala con una flecha la sección, el cual se busca y muestra rampa peatonal 2, siendo este el que no coincide. Así mismo esta el detalle 7/c-09 el cual indica detalle de banqueta con paso para registro pluvial. Este detalle no es muy claro de como ejecutarlo. Por lo que se pide indicar el detalle correspondiente con más descripción. Adjuntó reporte gráfico. . | Se carga Bol 02 en adenda 01 con detalle.
- COMPACTADORAS DE CARTON | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano IE-05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS nos indica una alimentación 220V para compactadoras de cartón dichos equipos en sitio se alimentan de corriente 480V. Favor de indicar de qué tablero y circuitos se reubicarán dichos equipos, indicando si es necesario el cambio de conductor y canalización e indicar de qué capacidad (AMPERES) sería el interruptor si cada fase consume en promedio 10A. | De acuerdo con la ficha técnica estos compactadores pueden operar a 220V y 480V. Si los van a conectar en 480V, conectarlos a los circuitos: 37,39,41HA, interruptor 3Px30A, 3-10 AWG, 1-10d, T-16mm. 38,40,42HA, interruptor 3Px30A, 3-10 AWG, 1-10d, T-16mm.
- #53 Reubicacion de instalaciones de especiales y de gas para hornos de amasijo | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Respuesta erronea en RFI #43 SE VUELVE A ENVIAR: En referencia al RFI #17 y 29 sobre la reubicación de los hornos de amasijo se solicita: 1. Reubicar la instalación de gas de acuerdo a la nueva distribución de los hornos de amasijo, 2. Por las dimensiones de los nuevos hornos ya no se tiene espacio para los reguladores y valvulas de los mismos, es necesario reubicarlos. 3. L bajada de gas en el comedor se obstruye por la armadura en el eje 8 por lo que será necesario cambiar la trayectoria al muro de al lado. 4. Será necesario reubicar la salida de los sensores de gas, se solicita la modificación antes de que genere un adicional con la ejecución de las salidas de acuerdo al proyecto sin actualizar. 5. No se tiene detalles de la instalación del tanque de gas ni soportes de la tubería sobre los muros y plafones de tablaroca, y cubierta exterior. Se solicita compartir detalles de las preparaciones antes de que se genere adicional por retrabajos. . | Se cargan planos actualizados en la carpeta BOLETINES de red de gas con lo solicitado en rfi conforme a dimensiones de hornos y fermentadoras.
- #51 Bases de subestación y transformador | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | EN referencia al RFI #26 Y #41 tenemos en el plano DU-01 (29-sep) indica transformador de acoplamiento, sin embargo en los planos SE-01 y SE-02 se sigue indicando transformador tipo pedestal y los detalles de la base para este tipo, en sitio ya se suministro el transformador de acoplamiento y la subestación compacta por lo que se solicita los detalles constructivos para la base de este transformadory la corrección de los planos SE-01, SE-02 e IE-10. Se genera adicional para la contratista. . | RFI resuelto en la sesión 14/11/2023
- INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN SAMS CAFE | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Referente a la instalación de inyección de aire acondicionado en el área de sams café, se tiene la siguiente problemática. Durante los trabajos de colocación de ducto se tuvo el inconveniente de la altura con a losacero, ya que con las medidas de ducto indicadas en proyecto de aire se interfería con el paso de las demás instalaciones y esto repercutiría al final con la altura del plafón de dicha área. Por tal motivo se cambio las medidas del ducto, conservando el área tal como se indica en proyecto. La problemática en esta área es que el flujo de aire no es lo suficiente ya que el área permanece muy caliente, el flujo de aire es poco el cual no alcanza a mitigar el aire caliente generado por los equipos que se encuentran en la barra central. Favor de apoyarnos con la revisión de esta problemática, y con la visita urgente del especialista de aire acondicionado por parte del proyectista. | Favor de compartir evidencia sobre la dimensión final del ducto, ya que este no está calculado por área sino por gasto y caída de presión, al reducir su péralte aumenta la caída de presión y tiene que aumentar su área.
- RFI - 118 - TECHO POR LLUVIA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita considerar alguna especie de techado sobre la puerta de acceso de asociados en anden de descarga como proteccion por lluvia a los asociados. | Se comaprte boletin RFI 118 TECHO POR LLUVIA.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI - 115 - DU PARA FOTOVOLTAICOS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | para el proveedor de paneles solares se encuentra que tiene diferencias en DU con los detalles que se nos cargaron por lo que no coinciden las capacidades de los interruptores y por las caracteristicas de la subestacion no se riene espacio en esta para poder tener los interruptores por lo que sera necesario un arreglo donde los instrruptores se coloquen en exterior y se conecten a la subestacion directo a la barra. Adjunto el DU del proveedor mas consideraciones que solicita para la instalacion 4 gabinetes himel para interperie 50x40 con tornillos integrados 4 zapatas mecánicas de aleación de aluminio escalera, calibre 6 - 250 mcm, con dos barrenos de sujeción 4 interruptores termomagnéticos 150A | Se comparten planos DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR.dwg y IE-07 - ALIMENTADORES GENERALES 480V.dwg, para dar respuesta a lo solicitado por parte del provedor de paneles .
- RESPUESTA RFI Id 1043988 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En respesta al RFI ID 1043988 se adjunta fotografia en notas y documentos donde se observa el cubrepolvos, solicitamos de su apoyo para brindarnos una solucion para que el agua no pueda ingresar al area a peticion de gerencia de tienda. | Como ya se habia respondido en el plano A601 detalle 8 se indica colocar guardapolvos en ambos lados de la puerta para evitar tanto la entrada de polvo como de agua por la parte exterior. Así mismo se observa en las imágenes enviadas que el guardapolvos es muy corto en la distancia al piso por lo que posiblemente no está haciendo su función correctamente, ya que debe cubrir todo lo largo del vano de la puerta y estar en contacto con el piso al 100%. Como observación adicional probablemente el problema sea con los niveles de la banqueta exterior por los cuales el agua en vez de dirigirse al arroyo de la calle se esté regresando a la alcoba, por proyecto no se tiene contemplado renivelar banquetas ya que esta problemática no se comentó durante el desarrollo del proyecto y no se cuenta con recurso para relizar esos trabajos adicionales.
- Respuesta ID 1043986 fotografias vitrina | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En respuesta al RFI ID 1043986 se adjunta en notas y documentos las imágenes de la placa del equipo esto para indicarnos el calibre del cable, canalizacion y a la pastilla que se conectara dicho equipo, asi como la imagen de la clavija de media vuelta de 4 vias con la que llega el equipo ya que el contacto que se indica en plano es monofasico , tambien se indica que el contacto va a la altura de la estructura y baja con una retractil de tienda pero comenta tienda que no cuenta con esta retractil y no hay voltaje 220V por lo cual solicita la bajada hasta 1.20 m de N.P.T. Favor de indicarnos | El diagrama de conexión de la fotografía indica una clavija L14-30 que corresponde a un sistema 2F+N+T (220/127V). La clavija de la fotografía que enviaron es para un contacto L15-30 que corresponde a un sistema 3F+T (220V). ¿La vitrina es a 2F+N+T o 3F+T? De acuerdo con lo indicado en el diagrama de conexiones se tiene que hacer los cambios siguientes: • La tubería que se tiene actualmente de 21mm se queda solo hay que agregar dos conductores más del calibre 10 AWG para la fase que falta de cada uno de los contactos. • El contacto del circuito 9LG hay que conectarlo al circuito 7,9LG por lo tanto se tendrá que suministrar un interruptor de 2PX30 Amperes. (3-10 AWG, 1-10d) • El contacto del circuito 26LG hay que conectarlo al circuito 30,32LG por lo tanto se tendrá que suministrar un interruptor de 2PX30 Amperes. (3-10 AWG, 1-10d) • Colocar los contactos a una altura de 1.20m. snpt.
- DEFINICION DE UBICACION DE BAJADAS PLUVIALES | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 44 DE ACUERDO AL PLANO IS-05 PLANTA DE AZOTEA BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, INDICA 5 BAJADAS PLVIALES EN EJE A 1-4 PERO EN EL PLANO DE TECUMBRE , FACHADAS Y EN E SANITATRIO T TAMBIEN PARA LA FABRICACION DE LOS REGISTROS PLUVIALES INDICA 4 REGISTROS INDICA CUAL ES PLANO QUE RIGE YA QUE LOS REGISTROS ESTAN DEFABRICADOS Y UBICADOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN PORYECTO | Para el tema de las descargas pluviales de la unidad de MB VILLA DE AHOME como bien se menciona en el párrafo anterior se indicaron 5 bajadas pluviales en cubierta y 4 registros pluviales por lo que las bajadas pluviales 3 y 4 deberán descargar a un mismo registro tal y como se indican en la imagen 1, las bajadas pluviales 1,2 y 5 descargan directo a los registros pluviales tal y como se muestra en la imagen 2, cualquier duda o comentario estamos en contacto.
- ESPECIFICACIONES DE LA BASE DEL TRANSFORMADOR | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 33. Referente a la contestacion del rfi No. 23 no esta cargada la infomacion y si nos pudieran enviar las caracteristicas de la base del transformador y asi mismo la ubicacion de los equipos | Las bases vienen prefabricadas y son de parte del proveedor del transformador, se envia ficha tecniac acon las carteristicas
- ALTURA DE LOS CONTACTOS NORMALES. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 47. En el plano IE-04 nos indican contactos normales (circuito 6 LN y 18 LN) en los sanitarios pero no nos indican alturas, nos pueden indicar a que altura deben ir estos contactos? | En el plano IE-04 se indica una altura de 2.20m correspondiente a los ozonificadores. Con respecto a la altura de los fluxomentros, en el plano IH03 se indica la conexión del fluxometro y que se debe verificar la altura de la conexión eléctrica conforme al equipo suministrado en sitio.
- DRENADO DEL EVAPORADOR EN CUARTO DE BASURA. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 45. En el plano de coladeras no se indica el drenado (coladera) para el evaporadsor en cuarto de basura, sin embargo, el area de refrigeración tiene en su aclcance la instalación de un evaporador en este cuarto. Nos pueden indicar si se instalara una coladera mas para este drenado? | De acuerdo al proyecto de refrigeración que nos compartieron no estaba considerada una coladera para esta zona.
- CAJAS HIMMEL PARA ACOMETIDA TELMEX | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 43. En la visita que se tuvo con personal de telmex nos esta solicitando colocar 4 registros HIMMEL en las trayectorias al interior de la tienda ya que en el plano de acometida telefonica (C-10) no indica ningun registro. | En el plano C10 solamente se marca la acometida telefonica de límite de predio al cuarto de sistemas. Se debe ejecutar conforme a solicitado su apoyo para envia el croquis validado por TELMEX.
- ALTURA DE LOS DESCONECTADORES | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 40. En el plano GI- 01 no nos indica la altura de los desconectadores y de los contactos, nos pueden indicar cuales seran las alturas? | Los desconectadores se deben considerar a 1.5m del centro de equipo a NPT. Para contactos: Fly vector (atrapa moscas) a 2.3m Enfriador de agua a 2.4m Dosificador de agua a 1.5m Encendido tortilladora a 0.5m Rebanadoa manual a 0.3m Rebanadora de pan desde 1.2 a 1.5m Calentadores sobre plafón Germicida a 1.8m
- CAMBIO DE TUBERIA DE SOLDADO A RANURADO | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 39. Respondiendo al RFI N° 31. Se enviaron fichas técnicas y especificaciones así como el submital para su revisión y autorización de cambio de material de sistema contra incendio de soldado a ranurado (tipo vitaulic), esto con el fin de agilizar los trabajos y garantizar la ausencia de filtraciones. | De acuerdo con los comentarios de la visita, se indico que el cambio seria de roscado a ranurado, su apoyo para confirmar, de lo contrario se debe ejecutar conforme a proyecto.
- VALVULA ANTISISMOS | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 41. En el plano de instalación de gas GIG-01 en el detalle 4 tenemos una valvula antisismos, nos pueden indicar quien suministrara esta valvula? | La instalación de gas es alcance del contratista.
- ESCIFICACIONES DE PTA EN SUBESTACION hacia recibo | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.36 En el plano de muros es- 301 no indica que llevemos pta en la subestacion pero en los planos arquitectonicos marca una pta de subestacion electrica hacia el interior de la tienda , pero en plano de pta no indoca las especificaciones de la pta nos pudieran indicar las especificaciones y asi mismo confirmar si llevamos la pta anexamos los planos , enviar las especificaciones de la pta ES- 301 PLANTA DE MUROS A - 100 PLANTA ARQUITECTONICA A-601 TABLA DE PTAS Y CANCELES | Se debe considerar la colocacion de puerta como se indica en Planta Arquitectonica y plano A408 subestación, se carga boletin B01.
- Alimantacion de Extractor VE-07 | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Hola de acuerdo al Plano GIAA1-Planta de Abarrotes en el area de amasijo nos indica un extractor VE-O7 sobre plafon para aroma de pan, sin embargo en el plano IE-06 Aire Acondicionado de piso de ventas y cuadros de cargas no nos indica la alimentacion de esta, nos podrian ayudar de que circuito sera alimentado el equipo antes mencionado de su apoyo mandar detalle. . | adjunto el plano IE-06 Aire acondicionado piso de ventas con la leyenda del circuito considerado.
- confirmacion de alturas de las rejillas de aire en el area de camaras de refrigeracion | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 38 Nos pudieran confirmar las alturas de rejillas de los ductos de aires donde estan las camaras de refrigeracion | De acuerdo al plano IAA3 - CORTES GENERALES; corte 2 la rejilla va a 3.67m
- suministro y especificaciones del power pool en linea de cajas | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 37 Nos pudieran indicar quien suministra los power pool para las cajas y las caracteristaicas ya que no viene especificado | De acuerdo al plano ID01 de indica que el suminstro será por la contratista; así también en las notas de este plano y del ID04 indica que las alturas de los servicios y las trayectorias se deberán coordinar en sitio, para el caso de los powerpool la altura corrresponderá conforme al montaje a la charola de sistemas en la linea de cajas.
- poda del arbol que estorba a un costado de la tienda , por tema de cables de luz POSTE | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 35 A UN COSTADO DEL ACCESO DEL ACCESO DEL AREA DEL ESTACIONAMIENTO , EXISTE UN ARBOL EL CUAL NO INDICA QUE SE REALICE NINGUNA PODA PERO EN MEDIO DE LA RAMAS PASA CABLESS DE LUZ LO CUALES QUE SE JUNTAN EMPIEZAN A SACAR CHISPA O SE QUEMAN , PERO EN NINGUN PLANO INDICA QUE SE PODA EL ARBOL O SE LE HAGA ALGO INDICAR QUE SOLUCION DARAN PARA ESE TEMA SE ANEXA REPORTE | Se esta revisando el tema con el área de ambiental para emitir recomendaciones.
- RFI ALIMENTACIÓN DE PANEL DE ALERTA SISMICA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Actualmente la unidad WE BARRILACO cuenta con su sistema de alarma sísmica y el panel esta alimentado a un contacto normal a 127V. Nos podrían apoyar para saber cuál es el requerimiento para alimentar a este sistema si un contacto normal a 127 o un contacto regulado, ya que en los planos eléctricos como en el de energía regulada no trae contemplado dicho contacto. | Se hace mención que el contacto viene en el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, y de acuerdo con el CDP-02 menciona que el contacto NO es regulado.
- RFI COLADERA C6 PARA RETROLAVADO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días De acuerdo a la aclaración dada en el RFI CONEXION DE SALIDA DE RETROLAVADO EN CUARTO DE BOMBAS # 1041099 se indicó realizar la conexión en la coladera C6, por lo que se realizó dicha conexión. Pero al realizar las pruebas del retrolavado al equipo de filtrado, el caudal que sale del retrolavado es abundante y la coladera no es suficiente para recibir dicho caudal, ya que rebosa el agua inundando el área. Por lo que se sugiere realizar el cambio de dicha coladera, pero esto generaría un adicional ya que la prueba se realizó cuando ya estaban terminados los trabajos en esta área. | De acuerdo con la evidencia compartida, se revisó con el especialista hidrosanitario, y nos comentó que no es necesario el cambio de la coladera, para lo que se comparte boletín RFI - 1043906 - 0 - RFI COLADERA C6 PARA RETROLAVADO con el detalle para la elaboración de una guarnición como contención del rebose que genera la salida del retrolavado.
- JABONERAS EN SANITARIOS ASOCIADOS | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | Para informar sobre la posición de las jaboneras en el área de sanitarios de asociados, se propone reducir la sección de los espejos es decir de 0.60m a 0.40m o bien 0.50m. con la finalidad de ajustar el área y tener espacio para colocarlos en la parte frontal, ya que debido al área ocupada por los espejos nos complica la colocación en la parte frontal y por la parte de los laterales tenemos los secadores de manos por lo que teniendo en cuenta cuestiones de operación no es factible tenerlos en los costados. | SE TIENE ENTENDIDO QUE LOS ESPEJOS DEBEN SER SUMINISTRADOS DE 40cm DE ANCHO POR 60cm DE ALTO. PARA EL CASO QUE COMENTAN, CONSIDERAMOS ACEPTABLE LA PROPUESTA QUE ENVÍAN SIEMPRE Y CUANDO SE OBTENGA EL VoBo DE LAS AREAS DE STORE PLANNING Y DE EFICIENCIA OPERATIVA
- RFI - 121 - RODAPIE EN COLUMNAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar el detalle de rodapie en columnas de piso de ventas o en su caso indicar si unicamente llevamos pintura en el mismo tono en toda la columna. | se debera de considerar acabado color gris esmalte brilante (tabla de colores P3 codigo SW1006 o' CMX1006 )del NPT a h=2.10m y considerar acabado con pintura White Flour esmalte brillante (tabla de colores P31 codigo SW7102 o CMX7102) DE NPT +2.10m hasta lecho bajo de la estructura de cubierta
- RFI - 120 - AJUSTE DE VANO EN SALCHI | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | en la ultima actualizacion de Lay Out en salchi se marca que el acceso a un costado de la vitrina es de 97 cm, para esto se considera que la columna que esta justo a lado entre la vitrina baja de salchi y la vitrina alta es de 33 cm, sin embargo de acuerdo a los planos estructurales la columna en este eje es de 60 cm mas el espesor de la tablaroca y lo canales de sujecion para los cajillos, por lo que la vitrina se recorre y hace mas pequeño el espacio de acceso a solo 60 cm, se propone recortar los muros para hacerlos mas delgados y lograr dejar el espacio a 70 cm, adjunto capturas de pantalla con informacion del Lay out. | Se debera de considerar la porpuesta de ajustar los muros y hacerlos mas delgados al paño dela columna para poder lograr el espacio de 70 cm.
- RFI - 119 BOL AIRE | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo con el Boletin de ajuste de altura de ductos de aire en trastienda por el uso de racks altos | Se carga boletin BOLETIN ZONA DE TRASTIENDA.dwg para dar respuesta a lo solicitado
- Ductos de inyección de aire para unidades de aire. | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | En relación a los ductos de inyección de aire para los 21 equipos de aire acondicionado de la unidad se ejecutaron conforme a las especificaciones materiales y dimensiones indicados en proyecto IAA1 e IAA2; dichos equipos fueron ya puestos en marcha por personal técnico de carrier. Más sin en cambio nos comenta carrier que no puede emitir la carta garantía de los equipos ya que el ducto de inyección al equipo es muy reducido y que este ducto debe de cubrir toda la boca del equipo. Nota: en la visita de la puesta en marcha se le indico a el técnico por parte de carrier que para todas las disciplinas se ejecuta conforme a el proyecto que se nos asignan. De su apoyo para confirmarnos si son correctas las dimensiones o emitir actualización para cambio de las dimensiones del ducto. Se adjunta correo con los comentarios por parte de carrier | ACERCA DE LA CONEXIÓN A LAS UNIDADES PAQUETE: 1.- LA CONEXIÓN DE LA FOTO ES UNA MUY MALA PRÁCTICA EN AIRE ACONDICIONADO, LA CONEXIÓN A LOS EQUIPOS SIEMPRE SE HACE DEL TAMAÑO DE LA BOCA DE INYECCIÓN O DE RETORNO, ELABORANDO UNA REDUCCIÓN HACÍA EL DUCTO DE TRABAJO QUE MINIMIZA TURBULENCIAS EN LA DESCARGA DEL AIRE. HACER UN DUCTO ACHIFLONADO EN LA DESCARGA DEL EQUIPO PUEDE GENERAR QUE SE BLOQUEE EL FLUJO DE AIRE, RESULTANDO EN UNA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y RIESGO DE CONGELACIÓN DEL SERPENTÍN POR UN FLUJO DE AIRE REDUCIDO. 2.- EN EL DETALLE 2 DEL PLANO IAA5 SE VE COMO ASIENTA EL DUCTO DE TRABAJO EN LA BASE MONTAJE ROOF CURB, GRÁFICAMENTE PUEDE VERSE QUE EL DUCTO ES DEL TAMAÑO DEL HUECO DEL EQUIPO. 3.- EN EL PLANO DE CORTES IAA6, TAMBIÉN PUEDE VERSE CLARAMENTE QUE LOS DUCTOS SON DEL TAMAÑO DE LOS HUECOS DEL EQUIPO Y CONSIDERAN UNA REDUCCIÓN PARA TRANSFORMARSE AL DUCTO DE TRABAJO QUE CONECTA LOS PLENOS DE INYECCIÓN. CREEMOS QUE DEBIERON VER ESTE CORTE PARA CONSIDERAR LA ALTURA DE INSTALACIÓN DE LOS PLENOS DE INYECCIÓN EN ÁREA DE VENTAS. 4.- EN EL MODELO DE AIRE, TAMBIEN SE PUEDE VER QUE LOS DUCTOS DE INYECCIÓN DEL RETORNO E INYECCIÓN SON DEL TAMAÑO DE LOS HUECOS DEL EQUIPO. 5.- ESTO DEBE CORREGIRSE YA QUE CARRIER NO ACEPTARÁ QUE LOS EQUIPOS OPEREN CON ESA CONEXIONES. LOS DUCTOS DE CONEXIÓN A LOS HUECOS DE LOS EQUIPOS DEBEN SER DEL TAMAÑO DE LOS HUECOS DEL EQUIPO. 6.- LA FOTO QUE ENVÍAN ES DEL LADO DEL RETORNO Y SE VE UN DUCTO ACHIFLLONADO AL HUECO DEL EQUIPO, ESTO NO PUEDE SER ASÍ, EN LOS PLANOS SE INDICA QUE LOS DUCTOS DE RETORNO SERÁN DEL TAMAÑO DEL HUECO DEL EQUIPO. 7.- PARA EL CASO DE LOS EQUIPOS DE ÁREA DE VENTAS EL DUCTO DE INYECCIÓN ES DE 32X32 (82 CM X 82 CM), EL ANCHO DEL HUECO DEL LADO DE LA INYECCIÓN ES DE 49 CM, ENTONCES NO ENTENDEMOS CÓMO PUDIERON HACER UN CHIFLÓN DE ESAS DIMENSIONES, TENDRÍAN QUE REDUCIR EL DUCTO DE CONEXIÓN A 49 CM X 49 CM, LO CUAL NO ES ACEPTABLE, YA QUE SE RESTRINGE EL FLUJO DE AIRE. 8.- EN CONCLUSIÓN DEBEN CORREGIRSE LOS CHIFLONES QUE SE HAYAN FABRICADO Y CONSTRUIR LOS DUCTOS DE CONEXIÓN DEL TAMAÑO DE LOS HUECOS DE INYECCIÓN Y RETORNO DE LOS EQUIPOS, COMO SE HACE EN TODAS LAS TIENDAS DE WAL MART, DEFINITIVAMENTE NUNCA HABÍAMOS VISTO QUE SE HICIERA ESE TIPO DE CONEXIÓN A EQUIPOS PAQUETE DE LAS TIENDAS.
- RFI - 117 - REFIGERACION PARA CUARTO DE BASURA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | En el cuarto de basura no se considera la instalacion de algun equipo de refrigeracion que usualmente siempre es un detalle de proyecto, nos podrian indicar el alcance correcto y detalles sobre esto y validar los suministros necesarios | La informacion se encuentra indicada en el proyecto de refrigeracion en el plano : GMR-1 LAYOUT SC ALBINO CORZO REV-3.dwg GMR-4 TRAYECTORIAS SC ALBINO CORZO REV-3.dwg GMR-5 CUARTO MAQ.SC ALBINO REV-3.dwg donde se indica el cuerto de basura refrigerado y plano ES-610_CUARTO DE BASURA ORGANICA_REVA.dwg, donde se indica la base del equipo.
- RFI - 116 - CORTINAS DE AIRE | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | El proyecto indica cortinas de aire en los accesos 6 por acceso principal y ninguna en trastienda por lo que el suministro es justo para las cortinas del acceso Store Planning solicita las cortinas del anden por lo que en sitio se hace el ajuste de colocar 4 cortinas por acceso principal y 2 mas en trastienda para el anden de descarga | se comaperte plano IAA-02A PLANTA DE OFICINAS.dwg, para dar respuesta a lo solicitado, la informaocion se encuentra tambien indicada en el plano IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS.dwg
- RFI - 112 - TIRA LED SERVICIO AL CLIENTE | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store Planning solicita revisar y considerar detalle de tira led en plafon de servicio al cliente en todo el perimetro dentro de los espacios que se generan por el diseño del plafon en esta zona, adjunto foto de referencia | En el proyecto, al igual que en la guía de iluminación se indica la tira led a los laterales, se conectan al cto 13HG, adjunto imágenes:
- RFI - 111 - DETALLE EN PISO KLINKER | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | En una repuesta anterior se actualizo el detalle del piso Klinker bajo las vitrinas de refri quitandolo y considerandolo solo piso pulido, Store Planning solicita revisar de nuevo este detalle y proporcionar cual es el remate correcto tipo zoclo (Solicita se considere con Klinker) en caso de que se considere que se queda de acuerdo a la ultima actualizacion, adjunto foto de lo mencionado | De a la imagen compartida se debera de considerar el mismo zoclo que se viene colocando hasta el paño del muro y hasta el limite de la vitrina, conforme a lo entregado en boletin. Se adjunta boletin de refuerzo, RFI - 111 - DETALLE EN PISO KLINKER
- rfi acabados para ocultar estructura. | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | rfi acabados para ocultar estructura, se solicita saber si se van a colocar lambrines para ocultar estructuta, se anexa fotografia | Se confirma que, como resultado de los trabajos de reestructuración, y para ocultar dichas estructuras, se deberá considerar colocar plafón sobre esta área. Se aclara que esto no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI CAJILLO DE TABLAROCA OF. ADMINISTRATIVAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CAJILLO DE TABLAROCA OF. ADMINISTRATIVAS. Derivado de la colocacion de refuerzo en muro, se tiene los esparragos de la placa expuestos por lo que puede haber algun problema de seguridad para los asociados, por lo que se solicita saber como se cubrira en la planta alta ese detalle, se anexa fotografia. | Se confirma que la placa deberá ser cubierta con una tapa de lámina lisa soldada a la placa y con pintura preventiva.
- RFI COLOCACION DE PISO PODOTACTIL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI COLOCACION DE PISO PODOTACTIL. EN PLANOS DE ACABADOS A-100F-ST- PLANTA DE ACABADOS PISO SOTANO NO CONSIDERA DICHO PISO EN ACCESO A BAÑOS, A LO QUE EN EL PLANO A100-ST PLANTA ARQUITECTONICA SOTANO SI CONSIDERA DICHO PISO PODOTACTIL (16 PZAS BOTON 25CM X 25CM Y GUIA LINEAL PODOTACTIL 6.50 ML) ADICIONALES. EN EL PLANO DE ACABADOS A100F-PB PLANTA DE ACABADOS PISOS PLANTA BAJA SI ESTA CONSIDERADO EN CUANTO A PISO PODOTACTIL EN ACCESO PRINCIPAL Y QUE YA SE ENCUENTRA PEDIDO Y LISTO PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR. NOS APOYAN PARA CONFIRMAR LA INSTALACION EN SOTANO | Se confirma que los trabajos y consideración de piso podo táctil en sótano se deberán de ejecutar de acuerdo con lo indicado en el plano A100f-ST PLANTA DE ACABADOS EN PISOS SOTANO-3814.
- RFI PRUEBAS DE CALIDAD | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PRUEBAS DE CALIDAD. De acuerdo a la junta dr pasado viernes 03 de nov. se informa que para garantizar la calidad de los trabajos de la los refuerzos en techumbre y la estructura por parte de plexo se solicitó realizar las pruebas de calidad a la soldadura y el torque, y debido a que la supervision no la tiene como alcance se solicita saber quien la realizará tomando en consideración que no puede realizar las pruebas la ejecutora de los trabajos, quedamos en espera de una respuesta ya que dependemos de esto la liberación de los trabajos para continuar los trabajos y la liberación de las áreas | Durante recorrido realizado por area de diseño y especialista, se detectóque, en algunas de las placas ya instaladas la tornillería y algunos cordones de soldadura estaban mal ejecutados, por esa razón se solidtó considerar pruebas de laboratorio para asegurar la correcta ejecución de estos, sobre todo por ser un tema en el que se requiere dar estabilidad a la zona. Por lo tanto es responsabilidad de la supervisión avalar que estos trabajos que esten ejecutados conforme a lo información entregada. No es alcance del equipo de diseño determinar si esto representa un adiconal, esto se deberá de revisar con la gerencia de ejecución WM a cargo
- RFI CABEZALES Y VALVULAS CHECK DEL EQUIPO CONTRAINCENDIO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano HCM-03 CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS nos indica la conexión de las 3 bombas que son la jockey, la principal eléctrica y la de combustión interna para el sistema contraincendio, el proveedor de Bombas Suarez suministro las 3 bombas, pero se tienen detalles con las válvulas existentes check y los cabezales ya que no se encuentran funcionando bien al 100% pues están presentando pequeñas fugas. Por lo que la pregunta es de quién es alcance ¿de la contratista o del proveedor de Bombas Suarez? el cambio de estos cabezales con sus respectivas válvulas, ya que por parte de la contratista se encuentra indicado en rojo las instalaciones y conexiones que tiene hacia el cabezal de salida las bombas en el plano, y de azul se encuentran los equipos nuevos. Adjunto fotografía de los equipos nuevos conectados a los cabezales existentes y la imagen de la sección enmarcada en verde. | Se hace mención que el cambio de bombas de sistema contra incendio es total al 100%, el equipo debe de traer el cabezal de succión con sus accesorios y válvulas correspondientes para su buen funcionamiento, mismo que tiene que ser suministro por parte de proveedor. Es alcance de la contratista la preparación de las instalaciones y la instalción de los equipos.
- RFI CONEXIÓN DE SUCCION A CABEZAL DE BOMBAS DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días En el plano HCM-01 CUARTO DE BOMBAS AGUA FRIA nos indican dos líneas de succión hacia las bombas del equipo hidroneumático en el cuarto de bombas, teniendo la conexión de la succión a las 2 bombas centrifugas horizontales de manera independiente cada succión con su respectivo cabezal. Ahora bien, el equipo hidroneumático proporcionado por el proveedor de Bombas Suarez es un equipo que cuenta con un solo cabezal de succión para las dos bombas centrífugas, por lo que solicitamos de su apoyo con saber si ¿es correcto hacer la unión de las dos succiones y conectarlas al mismo cabezal de succión de las bombas? En caso de ser así proporcionarnos el detalle de favor. En caso contrario indicarnos que procedería para este caso. Adjunto la imagen del equipo proporcionado por el proveedor. | Se hace mención que de acuerdo con especialista hidrosanitario, nos comenta que al ser succión negativa no se puede hacer una interconexión en succiones, por lo que, se deberá solicitar a proveedor el cambio de equipo de acuerdo con lo indicado en proyecto en el plano HCM-01 y 02, donde el equipo está con una succión por bomba, tal y como se indicó en el listado de suministros Se hace mención que al momento del levantamiento este equipo funcionaba con una bomba por succión.
- RFI 057 BASTIDOR PARA SOPORTE DE PUERTA AUTOMATICA. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , para el montaje de la puertas automaticas de acceso principal no se indica bastidor para garantizar sujetar dichas puertas, se solicita autorización para realizar un marco de PTR de 4x4 para fijar las puertas. !! | Se comparte boletín de refuerzo para puerta automática y cortina metálica.
- RFI 058 MARCO DE REFUERZO PARA PUERTAS DE ALTO IMPACTO. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , para la instalación de puertas de alto impacto en las zonas de omnicanal y trastienda, no se indica el marco de PTR para poder darle agarre a las puertas, se solicita autorizar marco de PTR de modo que no afecte con el espesor del muro segun el tipo del muro en las zonas donde se encuentren las puertas. !!! | Se comparte plano A601c de detalles de puertas con el adicional de marco de refuerzo en puerta de alto impacto (encerrado en una nube). Tomar en cuenta que si ya esta construido el piso de la tienda y no se dejaron ahogadas las placas, es necesario colocar adicional Adhesivo Epoxico Hilti Re 500 V3 para el anclaje de las varillas a piso.
- SUMINISTRO DE RACK AÉREO | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Respecto a lo mencionado o comentado sobre el suministro del rack aéreo que se trae en la lista de suministros de proyecto original y en las actualizaciones de las listas, mención Karla Yadira por correo mencionan que estos suministros lo suministraran la contratista, pero contratista no lo trae en su presupuesto será un adicional estes suministros o dar de talles o información quien lo suministrara. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Lo deberá suministrar la contratista, ya que GNFR confirmó que NO lo suministra Walmart. Por favor compartir el presupuesto para generar la OCR.
- DREN DEL PONCHA LLANTAS. | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: BOLETÍN # 03 - DREN DE PONCHA LLANTAS, ya que indica el dren pluvial del poncha llantas, pero revisando el plano no trae detalles de como ira el registro de absorción del dren pluvial y de igual manera su tapa del registro nos podría proporcionar los detalles faltantes por favor. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial salido. | En el boletín #3 Dren de ponchallantas NO se indica ningún registro de absorción tampoco una tapa, favor de construir de acuerdo al Boletín emitido.
- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CASETA 2 | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: BOLETÍN # 01 - ROTULACIÓN ALTO TOTAL Y FRANJAS PEATONALES, viendo en plano mencionado si se trae la señalización de fechas horizontal de flujo de carril en carril de entrada y en el carril de salida se tiene dos en mal estado informando si se pintaran las existentes y las que aran faltan se trazaran y pintaran compartir plano o detalles de cómo irán las flechas. Quedo atento a sus comentarios. Les mando u cordial saludo. | Se libera boletín #5 Rotulación de flechas flujo de carril, las flechas existentes no se tocan, únicamente se pintan flechas nuevas en carril de acceso, tomando en cuenta la configuración de las existentes en sitio
- ELIMINACIÓN DE POSTE PARA DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA INFORMATIVO | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Se les comunica o informa como indica el plano: BOLETÍN # 04 - ELIMINACIÓN DE POSTE PARA TECLADO NUMERICO, como se mencionó anterior mente y se le comunico a Claudia Mena, se le informa que se colocaran 3 postes por carril en caseta 2 de entrada y salida de igual manera se realiza cambio de trayectoria de tubería que alimentara los postes en el sentido de entrada ya que la trayectoria pasa por una columna y por el portón existente ya que no se podara realizar esa trayectoria en el lugar se pasara por el rodapié vehicular. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Enterados.
- 007 - Circuitos Zona 5 | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | ¿Los circuitos de los 5 cargadores ubicados en Zona 5 (Plano IE-05A) serán derivados? Ya que los demas cargadores son independientes, es decir, es un circuito por cada posición. | Todos los cargadores se conectan de manera independiente, es decir es un circuito por cargador como se menciona en el proyecto.
- 008 - Señalización | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | En el Plano de Detalles Generales A301a en particular detalle 8 de Señalización indica perfil estructural con señalización a una altura de 2.30 m, la Nota indica solo para las Zonas F II (5 señalizaciones) y Zona I (14 señalizaciones). En Nave 2 se tienen 5 cargadores entre cortinas y en Nave 1 se tiene la Zona A II con 9 posiciones entre cortinas. Favor de indivar ¿como se realiza la señalización? | La señalización se colocará en todos los cargadores y en el caso de los cargadores entre cortinas se tendrá como límite de altura de señalización el paso de instalaciones indicado en detalle 09 del plano A-301A.
- 001 - Altura de Electroducto. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | En los planos electricos indica la colocación de electroducto pero no indica la altura a la que se debe colocar. Solicitamos de su apoyo para indicar la altura a la que se debe colocar el electroducto en las diferentes circunstancias o posiciones. | La altura del electroducto estará arriba de los racks de los cargadores sin que haya una obstrucción con algún otro elemento estructural o con algún otro equipo.
- RFI 064 Puertas de alto impacto trastienda. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , de acuerdo al proyecto, existen dos puertas de alto impacto en el área de tortillería y amasijo una de piso de ventas a esta área y otra de trastienda a esta área. Ambas no vienen especificadas en tipo de puerta ni en tabla de puertas ni en plano de ubicación, Favor de notificar que tipo de puertas son y si es suministrada por contratista general. !! | Se comparte plano con la especificación, estas puertas se indican en el modelo y son alcance de la contratista
- RFI 072 DETALLE CONSTRUCTIVO DE ESCALERA PARA SALIDA A PICK UP. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en la zona de bodega de omnicanal, se cuenta con una salida hacia el exterior (Pick Up), se aprecia en el modelo que es una escalera, pero no se cuenta con el detalle constructivo para realizarlo, favor de enviar boletin al respecto. !! | Se comparte detalle solicitado
- RFI 045 Levatamiento de Niveles en calle Jaime Nuño. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , de acuerdo a los planos C05 y C05a (Plano de niveles) cargados el pasado 11 Octubre 2023, se informa que se realizó un lavantamiento topografico en sitio y se encontraron diferencia entre los niveles indicados en los planos cargados en tririga contra el levantamiento realizado por la contratista. Se adjunta levantamiento realizado por la contratista (en la pestaña de Notas y Documentos). El levantamiento antes mencionado se realizó con puntos obligados en sitio, es decir el empate con un pozo de visita existente sobre la calle Jaime Nuño, el nivel de la calle existente (Blvd Aramburo) y el nivel que se tiene de proyecto para el acceso a tienda sobre la calle Jaime Nuño. Lo anterior se envia como informativo para efectos de ejecución. !!
- RFI 066 DESCONECTADORES DE UNIDADES TIPO PAQUETE EN CUBIERTA Y CONEXION DE LOS MISMOS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de IE-09a - FUERZA AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA se solicita la instalacion de un desconectador de navaja de 3f-4h 220v 3p.60A Nema 3R para unidades paquete medianas, para unidades pequeñas un desconectador de navaja de 3f-4h 220v 3p.30A Nema 3R y para el equipo DS-01 un desconectador de navaja de 3f-4h 220v 3p.100A Nema 3R; este equipamiento se entiende que es muy independiente a los interruptores de seguridad con los que cuantan cada equipo de aire acondicionado desde fabrica (Carrier) ya que en los detalles constructivos se hace referencia a que el Interruptor de seguridad (desconectadores) sera provisto por el fabricate de las unidad nema 3R la pregunta es la siguiente ¿ se tendra que contar con ambos desconectadores o solamente se conectaran directo al que viene desde fabrica? si es necesario ambos se requiere compartir detalle de conexion de los equipos antes mencionados. | efectivamente se indica que cuenta opción de desconectador, de ser asi se puede prescindir de los desconectadores indicados en proyecto pero se le deberá instruir al fabricante y verificar que el equipo cuente con este aditamento
- RFI 067 ALTURA DE ESPIRODUCTO DE LAS UNIDAD DESHUMIDIFICADORA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IAA-01 - DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PLANTA DE MERCANCIAS se plasma la trayectoria del espiroducto para la unidad Deshumidificadora pero no se aprecia un corte para saber a que altura sera adecuado el montaje se requiere saber la altura de instalacion y contemplar un corte del area. | rejillas de inyección h=4.00 m y ducto de retorno h=5.68m
- PROPUESTA PARA EL PISO DE CÁMARA DE AMASIJO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Renenviamos pregunta del RFI 69 para su validación. Referente al RFI informativo en donde se propone de la conservación de las estructuras metálicas como el cambio de la losacero dentro del área de la cámara de amasijo; se propone instalar un piso prefabricado de panel, reforzando el piso de la losacero existente en la zona de la cámara de amasijo lo cual sería practico y rápido de instalar, acortando tiempos de ejecución en este trabajo y contemplando el área de compresores de refrigeración lo que afectaría la operación de la tienda. | Por el área de Diseño no tenemos inconveniente, se deberá obtener el Visto Bueno por parte de la Gerencia del Club. De igual modo, Contratista, Supervisión y Gerencia de Obra deben garantizar el correcto proceso de ejecución y tener presente que es probable que se tenga menor durabilidad.
- INSPECCIÓN CAMBIO DE LA ESTRUCTRUA METALICA EN CAMARA DE AMASIJO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena nohce. Reenviamos pregunta de RFI 68 para su validación. Se realizo una inspección de las condiciones de la estructura metálica del área de la cámara de amasijo, dentro del proyecto indica el cambio de la misma estructura de acero como el cambio de la losacero; después de la revisión que se realizó a las estructuras metálicas se observó que se encuentra en buenas condiciones lo que se propone conservar dichas estructuras ya que se encuentran en buen estado y no realizar el cambio de la losacero. Aunado esto en la zona en donde se tendría que realizar el cambio de la estructura como de la losacero se encuentra la zona de Compresores de Refrigeración a nivel de Sótano, instalaciones que se encuentran todavía alimentando por el momento a cámaras existentes como provisionales, lo que se hace complicado realizar la demolición como el desmontaje de las estructuras metálicas de la misma área. | Por el proceso de obra y los tiempos de ejecución no tenemos inconveniente en NO demoler el piso de esa cámara. La sustitución de losa fue enfocada por la configuración de la cámara de congelados de amasijo, sin embargo, será responsabilidad de contratista y supervisión el validar que la estructura existe se encuentre en buenas condiciones y que la solución para la cámara de congelados cuente con el Visto Bueno del Gerente del Club ya que anteriormente en otra RFI con el mismo tema externamos que se realizara conforme a proyecto.
- INSTALACIÓN DE CCTV EN LÍNEA DE CAJAS. | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente al RFI 77 sobre el acomodo de los SCO y check out en líneas de cajas, favor de indicarnos si la instalación de CCTV se tendrá que adecuar a lo indicado al RFI 77 o se instala el equipo como se indica en OC-03. Cabe aclarar que ya se cuenta con orden de compra de estos equipos adicioanles de CCTV. | Por parte de Diseño consideramos que si ya se cuenta con los equipos emitidos en OC3 se deberán de instalar.
- SCO EN LÍNEA DE CAJAS OC-03 | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la OC-03 PROTO DEL FUTURO, se informa lo siguiente. Por parte de la subdirección de operaciones del distrito al que pertenece el club nos han dado la indicación de no realizar los servicios para la instalación de los 4 SCO indicados en dicha OC ya que indican que no requieren estos equipos por tema de operación en línea de cajas. En su lugar se colocaron 3 check out de madera (nuevos) con equipos pos. Favor de validar esta información, se adjunta imagen del estado actual, croquis y correo como soporte a esta indicación. | De acuerdo a la evidencia compartida y por las indicaciones de la subdirección de operaciones, Diseño no tiene inconveniente de lo que ya ejecutaron.
- Recubrimiento para muros de block aparente | Boulevard Quiroga (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido realizado el día 03/11/23 en conjunto con área creativa y store planning para efecto de colocación y fijación de señalización se requiere que los muros de block que queden con acabado aparente queden con adosado de tablaroca para no tener ningún problema con la señalización. Este RFI es de carácter informativo. | Ok, solo aplica para muros con señalización
- RFI 068 PLAFON EN ONMICANAL. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en plano A-100b Plano General de plafones y en el Plano A-402 Bodega de Omnicanal nos indica la colocación de plafon en bodega de omnicanal, favor de confirmar la colocación de plafon en esta área y en caso de que sea confirmado indicar la altura a la que se deberá colocar, y !! | Esta zona no deberá considerar plafon
- Alimentación de extractor DELI | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | De su apoyo referente a al plano IE-06 FUERZA AIRE ACONDICIONADO, en el cual nos indica que la alimentación para el nuevo extractor del área de DELI debe de ser de 127V, pero de acuerdo a las especificaciones del equipo extractor necesita un alimentación de 480V, de su apoyo para considerar como adicional el cambio de esta instalación a la adecuada para el equipo. | Es correcto como se indica en proyecto, se reviso directamente con el proveedor (Soler & Palau) y al parecer fue un error de suministro por parte de ellos. Me comentan que se debe solicitar por parte de garantías el reemplazo o cambio de este equipo o motor en su defecto.
- Nodos de datos en racks de refrigeración | SC LA ISLA (Refrigeracion) | Walmart Supercenter | Derivado a la solicitud por parte de proveedor de ahorro de energía, se requieren instalar dos nodos de datos, uno en cada rack de refrigeración para poder instalar sus paneles de control de automatización. | En proyecto si estamos considerando los nodos de datos para los racks de refrigeración estos aparecen en el plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-1585
- RFI 059 REFUERZO EN MURO DE OMNICANAL. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , para la elaboración del muro de tablaroca que divide la bodega de Omnicanal y piso de ventas (paralelo al eje A, entre los Ejes 1-4) se tiene un muro con una logitud de más 22.00m entre las puertas de acceso al Omnicanal, pero no se indica refuerzo al muro para darle mayor rigidez, ¿se deberá colocar algun refuerzo (postes de PRT)? !!! | Se comparte boletin con detalle de refuerzo
- RPI# 10- Área permeable en acceso de estacionamiento…………………………11-11-2023. | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 10- Área permeable en acceso de estacionamiento…………………………11-11-2023. Dando seguimiento a las observaciones en respuesta al RPI #09 se menciona, que el área designada como permeable son 2. *ZONA 01 – Área de Discapacitados en fachada principal *ZONA 02 - Área de estacionamiento. Comentario: De acuerdo a los planos ejecutivos cargados de origen, no se nos indica el área permeable en la zona 01 (Área de discapacitados) por lo que este proceso, en esta zona ya se encuentra concluido, conforme al acabado pavimento rígido MR36. ( Especificado en el plano C03 Planta de conjunto. ) Esta es la zona (M2) que menciona el DRO incluir en el acceso aun no terminado(colado.) (Se anexa levantamiento de la zona sin terminar.) En espera de sus comentarios. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | Se debe colocar el área sobre el pasillo que esta entre la circulación y la caja, cubriendo los mismos m2 que tenia el cajon, la franja deberia ser de 1.10m de ancho por 17m de largo. inciando del lado del acceso a la tienda para no invadir la salida de emergencia.
- #47 Bastidor de PTR para muros y faldones | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | EN PROYECTO NO SE INDICA DETALLE PARA FIJAR LOS FALDONES Y MUROS DE TABLAROCA A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, LA CONTRATISTA ESTA PROPONIENDO EN SU LUGAR, COLOCAR BASTIDOR DE PTR DE 2 X 2 SOLDADO PARA MEJOR REGIDEZ Y SEGURIDAD EN ESTOS ELEMENTOS. SE SOLICITA INDICAR LO QUE DBE EJECUTARSE, SE GENERA ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA. . | Se carga boletin 20231110-BA-LOMAS DE JARACHINA-BL-007 con solución para muro divisorio de 3.60m de altura sin apoyo en muros perimetrales. Para los muros divisorios que rematan a nivel lecho bajo de estructura de cubierta en área de cámaras de refrigeracion les comentamos que en QDP PV-05, TR-13 Muros de Panel y TR-04 Refuerzo para Muros se encuentran los procesos autorizados por Walmart para la fijación de esos muros; en este caso se fijaran a lecho superior de cámara de refrigeradores y de allí a la cubierta como ahí se especifica.
- #49 Conexión subterranea de acometida TELMEX | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al rfi # sobre la acometida TELMEX se tiene en sitio un registro subterraneo a 12 mts del punto de la acometida en la vía pública, se hace necesario realizar una excavación con canalización que continue del registro de la acometida en proyecto hasta este registro existente para realizar el cableado de la acometida telefónica, se anexa croquis de la trayectoria mencionada. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | Se carga plano C10D - ACOMETIDA TELEFONICA con la modificación en la acometida, el VoBo lo dará telmex si es viable la conexión en dicho punto.
- DEFINICIÓN DE COLOR EN TEZONTLE AREA PERMEABLE | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | Por este medio se les informa lo siguiente: De acuerdo a lo platicado via telefonica se autoriza el tezontle gris de 1 para el estacionamiento permeable Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios cordiales | De acuerdo a lo platicado via telefonica se autoriza el tezontle gris de 1 para el estacionamiento permeable
- PUERTA DE EMERGENCIA EN ENTRADA DE PERSONAL | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Reenviamos pregunta de RFI 70: Referente a la nueva puerta del área de entrada-salida de personal, les comentamos lo siguiente. La operadora solicita instalar una chapa adicional en dicha puerta para poder cerrar y aperturar por fuera de esta puerta, cabe mencionar que esta puerta cuenta con una barra de pánico de 3 tres puntos como se indica en proyecto de intrusión. La problemática radica en que la operadora no podrá cerrar ni aperturar la puerta por el exterior y todo tendrá que realizarse por el interior con un asociado. Eficiencia operativa confirma que a esta puerta no se le puede colocar una cerradura adicional a la barra por ser una puerta de emergencia. Por parte del departamento de prevención de activos nos realizan la propuesta de colocar un trim (chapa con llave) el cual puede permitir el acceso desde el exterior. Favor de validar esta información para poder instalar adicionalmente el accesorio trim. Se adjunta imagen ilustrativa. | Favor de considerar la instalación del Trim.
- SERVICIOS DE DATOS EN RACK DE COMPRESORES. | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a la instalación de servicios de datos conforme al plano ID-04 SISTEMA DE VOZ DATOS, se indica solamente un servicio de datos para 1 de los tres racks de compresores. Durante recorrido de proveedor de automatización nos solicito colocar un nodo de datos por cada rack de compresores para realizar monitoreo remoto. Favor de validar esta información y compartirnos boletín para su ejecución. | Se carga boletín BOL-14-SERVICIOS DE DATOS EN RACK DE COMPRESORES en la carpeta BOLETINES.
- FRI 052 PLANTA DE EMERGENCIA | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano DU 01 diagrama unifilar de la última orden de cambio 04 se indica la instalación de una planta de emergencia con especificaciones con potencia en stand by de 800 kw con caseta nema 1 y protección acústica En el plano SE 01 se indica el mismo modelo de planta emergencia de capacidad de 800 kw indicando la altitud que operará de 1,882 m.s.n.m. En sitio se tuvieron algunas diferencias con el suministro ya que la placa se indica lo siguiente: Servicio continuo a 610 m.s.n.m. Con potencia de 739 KW Y opera a un potencia de 650kw en modo servicio de emergencia a una altitud de 610 m.s.n.m. Nos podrían indicar si con esta capacidad que indica la placa el cual se suministró de 650 kw para trabajar en modo emergencia a plena carga, no tendrá problemas para soportar la carga total de la tienda ? | Conforme a calculo se requiere 650kw, por lo que no hay problema, se reviso con GNFR que se suministraría la planta de emergencia con la capacidad de requerida por proyecto pero con un gabinete mas grande por temas de suministros.
- RFI 049 DETECTORES DE HUMO EN SANITARIOS DE ASOCIADOS | Viña Antigua (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano lp-04 para el area de sanitarios asociados no se indica la colocación de detectores de humos, favor de enviar boletín considerando estos ajustes. | Se carga boletin con la ubicación de los detectores de humo faltantes
- RPI# 11-Bae colinas de santa cruz- solicitud de especificación de instalaciones especiales en tanque de tormentas. …………………………11-11-2023. | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 11-Bae colinas de santa cruz- solicitud de especificación de instalaciones especiales en tanque de tormentas. …………………………11-11-2023. Dando seguimiento a los procesos constructivos ,solicitamos del apoyo para compartirnos los planos referentes a las instalaciones especiales (sistemas y alarmas.) con los que contara el tanque de tormentas, ya que a la fecha aún no contamos con los planos en los cuales se marquen los servicios a instalar. Quedamos en espera de sus comentarios. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | Se ha cargado dentro de la carpeta INTERIORES /ESPECIALES ALARMAS, los planos actualizados LP-01 y 04 para su consideración.
- 058 proteccion para wallpack | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | En recorrido con Store Planning y Garantías hacen mención que las Wallpack no cuentan con protección, de acuerdo con proyecto no se contempla la instalación de la misma, nos indican qie por la zona deberia de contar con una, nos apoyan con sus comentarios para trasmitirlos a los respectivos departamentos | Favor de si considerar la protección de los mismos
- 057 Reja de Alto valor trastienda | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Buenas tarde Equipo de diseño En recorrido con el área de Store Planning se nos indica que la reja de alto valor de acuerdo a plano A601 Tabla de `puertas que esta ubicada en acceso a trastienda debe de ser de metal desplegado y unas dimensiones de 4.15x1.25x3.66 y en plano se nos solicito colocar una a base me malla ciclónica de 3.66x1.00x2.84, nos apoyan con sus comentarios al respectó para trasmitirlos a Store Planning. | Se confirma debe de colocarse con metal desplegado
- CORTINA HAWAINA EN ACCESO DE PISO DE VENTAS HACIA INTERIOR DE AREA DE AMASIJO Y TORTILLERIA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE EN PROYECTO INDICA CORTINA HAWAINA CON MARCO METALICO PTR EN ACCESO DE FRENTE DE PISO DE VENTAS HACIA ACCESO A AREA DE AMASIJO Y TORTILLERIA, SE OBSERVA QUE DE AMBOS LADOS DE ESTA CORTINA HAWAINA QUEDA ABIERTO CON MUBLES BAJOS DE EXCIBICIÓN DE PANADERIA Y TORTILLERIA Y SE VERIAN LAS PIERTAS DE PTR DE ESTA CORTINA, SE VERIA RARO CONFIRMAR SI DEBE COLARSE ESTA CORTINA HAWAINA EN ACCESO DE PISO DE VENTAS HACIA AREAS DE AMASIJO Y TORTILLERIA | Se confirma si se debe de considerar
- 006 - Planos faltantes IE-07A y IE-08A | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | En la narrativa de la orden de cambio 01, indica que se adicionan los planos IE-07A Alimentaciones Generales Seccion 1 y el IE-08 Alimentaciones Generales Sección 2 los cuales no se encuentran cargados en Tririga. Solicitamos de su apoyo para realizar la carga de los planos mencionados. | Los planos IE07 e IE08A no aplican para el proyecto.
- RFI 068 SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL PARA PUERTA DE EMERGENCIA BODEGA DE OMNICANAL | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR se tiene contemplado realizar un desnivel de una de las puertas de emergencia y estamos observando en obra que no se contemplo la instalacion de alguna salida de drenaje pluvial para ello a lo cual corre el riesgo de acomular agua y posible riesgo de entrar a la unidad por la puerta de emergencia ubicada en el area de Bodega de Omnicanal la pregunta es la siguiente ¿ Sera necesario contemplar alguna salida para evitar esta oportunidad ? | si se respetó el proyecto en obra los niveles siguen corriendo hasta la rejilla proyectada, por lo que no se tendría problemas de encharcamiento.
- RFI 065 ARRANCADORES DE CAMPANAS DE AREA DE PREPARADOS V.E. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de IE-09 - FUERZA AIRE ACONDICIONADO P-V- y IE-09a - FUERZA AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA se tiene contemplado el alimentador electrico para los ventiladores de extraccion de las campanas de acero inoxidable del area de amasijo, tortilleria y comedor de asociados pero no se observa como se controlaran estos equipos de extraccion normalmente se consideran arrancadores para ello en estos planos no se aprecia esta instalacion y este equipamiento ¿ Se instalaran arrancadores o algun mecanismo de operacion ? si los lleva compartir detalle de instalacion. | Se adjunta plano IE-09 con ubicación de arrancadores, tabla de arrancadores, detalles de conexión de los ventiladores.
- RFI 061 Panel Plastico reforzado en areas de preparados. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en las areas de despacho y/o preparados como lo son: salchichoneria, amasijo, tortilleria, carnes, comedor asociados (detras de la barra de despacho), no se considera la colocacion a muro de panel plastico reforzado (glassbord) ¿Se deberá o no colocar el glassbord? | No se requiere dicho acabado
- RFI 073 SALIDAS DE DUCTOS DE EQUIPOS DE AIRE TIPO PAQUETE | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IAA-03 - UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA se hace referencia y trazo de los ductos de inyeccion y retornos de las unidades paquete de piso de ventas de manera verticar inyeccion y despues retorno pero por temas de suministro por parte del proveedor (CARRIER) las unidades 02,03,05 y 06 de 15-Ton. no llegaron con este acomodo proyectado en el plano estas unidades tienen las bocas de la maquina de manera horizontal se nos enviaron las fichas tecnicas y de igual manera estan plasmadas asi la solucion que se presenta en sitio es rotar las maquinas para que los ductos de retorno de estas unidades queden de manera igual pero rompemos el acomodo con las unidades 01 y 04 ya que estas maquinas si tienen sus salidas de manera vertical al aplicar este ajuste las maquinas en cubierta no quedaran alineadas se estaran recorriendo aproximadamente de 1.40m a 1.20m del eje de referencia de las maquinas la pregunta es la siguiente ¿Se podria realizar este ajuste con las maquinas y estaran de acuerdo con que las salidas de retornos no esten iguales y visibles en piso de venta? o ¿Cual seria la posible solucion que ustedes nos puedan compartir para solucionar esta situacion? Se anexa documento en pestaña de notas y documentos | En este caso esta seria la opción que implica menos cambios al proyecto ya que por temas estructurales no podríamos mover los equipos en cubierta para que las salidas quedaran conforme a proyecto, por la distribución de aire no tenemos tema con el desplazamiento mencionado, podrían mandar un croquis con la ubicación final para revisar interferencias con alguna otra diciplina.
- 042_Altura de puerta de impacto | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Buenos días, solicito informacion sobre la altura de la puerta de alto impacto para acceso de escalera jirafa por trastienda. | La dimensión de proyecto es correcta
- 046_Dimenciones de de jaula de alto valor | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Buenos días, solicito ratificar medidas entre la jaula de alto valor de ecomerce y pasillo en área de omnicanal. Dado que el Rack interior requiere de 1.10m minimo para el espacio de la jaula. | Como se revisó en sitio las medidas estan correctas en proyecto
- 047_Puerta de lacteos | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Buenos días, solicito mover la puerta de lácteos por motivos de incremento en medida de jaula dado que el Rack interior requiere de 1.10m minimo para el espacio de la misma | No se incrementará la medida de la jaula, como se explico en la respuesta del RFI1 043876 las dimensiones están correctas, la puerta de lácteos se quedará donde está indicada en el proyecto
- 052 alimentacion electrica compactadora | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo ala especialidad electrica no se encuentra informacion sobre alimentacion electrica, contactos y desconectador para compactadora y lavadora de pisos en tras tienda, solicito informacion sobre esos dos puntos por favor. | Se carga en tririga plano IE-03 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS actualizado
- 040_ESTRUCTURA ADICIONAL Y FLASHING | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano de fachadas A300-CORTES POR FACHADAS II Y EL ES-505-CORTES DE FACHADA 3, no muestra detalles adicionales para realizar el cierre de la contrafachada. Por lo que se solicita considerar un flashing de aproximadamente 40 cm y un marco de estructura por medio de ptr de 2” en apoyos y un larguero para la fijación del flashing en ambos extremos. . | Se comparte la solución a este detalle conforme a lo acordado en el recorrido de obra
- RFI MODIFICACION DE BANQUETA DE ACCESO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI MODIFICACION DE BANQUETA DE ACCESO. DERIVADO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA AUTOMATICA DE LA ENTRADA DE CLIENTES PARA SU OPERACION DE EMERGENCIA POR LO QUE SE TIENE QUE DEMOLER Y ADECUAR EL NIVEL DE BANQUETA | Durante los trabajos de planeación no se indentificó alguna afectación en esta zona, por lo cual los accesos se mantuvieron en el mismo sitio sin modificaciones, como diseño quedamos enterados de la modificación necesaria. En caso de ocacionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM ya que no fue requerido un rediseño
- RFI INFORMATIVO PUERTA DE MALLA CICLONICA EN TARJA JUNTO A SANITARIOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI INFORMATIVO PUERTA DE MALLA CICLONICA EN TARJA JUNTO A SANITARIOS. DE ACUERDO A LA JUNTA DEL DIA 25 DE OCTUBRE SE ACORDO COLOCAR PARA DELIMITAR LA TARJA DE LAVADO UNA PUERTA DE MALLA CICLONICA. | Como diseño nos damos por enterados,sin embargo, al ser una alcance solicitado en sitio y que no esta dentreo de los criterios de diseño WM, el VoBo para poder proceder con este alcance y adiconal lo debrá dar la Gerencia de Ejecución WM, adicional a que deberá de ser revisado y avalado con EO planeación a través del equipo de Store Planning
- RFI UBICACION DE CAJA ROTARY | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI UBICACION DE CAJA ROTARY. SE SOLICITA DEJAR LA UBICACION DE LA ROTARI COMO ESTA FISICAMENTE YA QUE TIENE 1 MES QUE CAMBIARON LA ROTARY POR UNA NUEVA Y POR EL TIEMPO DE EJECUCCION DE LA REUBICACION YA QUE SE PRETENDE ENTREGAR EN CONJUNTO CON SOLUCIONES AL CLIENTE Y NO TARDAR MAS TIEMPO LA ENTREGA, SE PREGUNTO A GERENCIA Y NO TUVO PROBLEMA | Como diseño quedamos enterados, y no tenemos inconvenientes en mantener la posición para evitar retrasos por los movimiento. Se comenta que este cambio solicitado en sitio, deberá de ser revisado y avalado por EO planeación a través del equipo de Store Planning.
- RFI NODO DE VOZ PARA TELEFONO EN OFICINA ADMINISTRATIVA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Solicitando de su apoyo con el sembrado de la trayectoria, canalización y cableado para el nodo de voz del teléfono en el área de oficina administrativa ya que en el plano en el plano ID-04 VOZ Y DATOS sólo viene sembrado el teléfono pero no indica el nodo de alimentación. | Se comparte plano actualizado ID-04 VOZ Y DATOS con el sembrado de la trayectoria, canalización y cableado para el nodo de voz del teléfono como complemento en el área de oficina administrativa, mismo que se comparte como respuesta al RFI - 1044232
- RFI NODO PARA LOS RELOJES CHECADORES EN EL ÁREA DE RECIBO Y SOLUCIONES AL CLIENTE | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Solicitando de su apoyo con el sembrado de la trayectoria, canalización y cableado para el nodo del reloj checador en el área de recibo y en el área de soluciones al cliente ya que en el plano ID-04 VOZ Y DATOS sólo vienen sembrados los relojes checadores pero no indican los nodos para alimentarlos. | Se comparte actualización de plano ID-04 VOZ Y DATOS con la alimentación y trayectoria para los relojes checadores mencionados.
- ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE SUMINISTRO PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO DEL RFI #1043756 | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Nos podrían apoyar con la actualización del listado de suministros debido a que el equipo suministrado fue como en el listado de suministro, pero que de acuerdo a la respuesta del RFI # 1043756 CONEXIÓN DE SUCCION A CABEZAL DE BOMBAS DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO nos indican que el proveedor de Bombas Suarez deben realizar el cambio de equipo de acuerdo con lo indicado en proyecto en el plano HCM-01 por lo que se requiere la actualización del listado. | Se consultó con el especialista, y nos comenta que, para los equipos del sistema hidroneumático corresponden conforme a lo que indica el proyecto y no deben de cambiar, para este equipo tipo paquete como es succión negativa lo único que se debe de considerar es el cabezal de descarga por el proveedor de equipos como lo indica el proyecto y se indicó en listado de suministros. Se comparten imagenes de referencia:
- RFI MICROFONO EN EL ÁREA DE CAJAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Actualmente la unidad cuenta con dos micrófonos, uno en el área de cajas en la columna del eje 6 y con un micrófono en el área de soluciones al cliente, pero en el plano IE-30 SISTEMA DE SONIDO sólo se tiene la simbología de un micrófono en el área de soluciones al cliente pero no marca canalización para este y para el caso del micrófono de línea de cajas no viene considerado, por lo que se solicita que sea considerada la trayectoria de la canalización para este micrófono por la importancia de la operación. | Se menciona que el proyecto se realizó con base a las guías vigentes, en donde sólo se considera un sólo micrófono para el área de soluciones al cliente, para esta solicitud, se comparte plano IE-30 SISTEMA DE SONIDO con la consideración de este segundo dispositivo, con la indicación de que deberá de ser reutilizado ya que por proyecto y bajos criterios de diseño WM unicamente se indica el micrófono en soluciones al cliente.
- ACTUALIZACIÓN LISTADO DE SUMINISTROS PARA BCI DEL RFI# 1043796 Y DEL RFI#1043103 | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Nos podrían apoyar con la actualización del listado de suministro del equipo contraincendios haciendo referencia al RFI# 1043796 CABEZALES Y VALVULAS CHECK DEL EQUIPO CONTRAINCENDIO, debido a que la respuesta del RFI# 1043796 dice que será suministrado por el proveedor Bombas Suárez pero en el listado de suministro sólo se tienen consideradas las bombas pero no los cabezales así como sus accesorios y válvulas check requeridas para la nueva instalación de las 3 bombas. De igual manera actualizar en el listado de suministro la bomba de achique (Bomba sumergible 1.0 hp de efluentes 127 V 1 fase modelo 2AHS101A BARNES) con su respectivo arrancador de acuerdo a la respuesta del RFI# 1043103 BOMBA DE ACHIQUE PARA CUARTO BOMBAS BCI ya que no viene en el listado de suministros. | Se comparte actualización de listado de suministros con la bomba de achique de 1 hp para BCI, se hace mención que con respecto a los cabezales, dentro del listado de suministros y como parte del equipo se indica que se entrega con un cabezal de succión de 4” y un cabezal de descarga de 3” este cabezal debe incluir un juego de dos interruptores de presión con rango ajustable de 2 a 8 bar´s conexión inferior de ¼” mca saginomiya o similar y un manómetro de glicerina con caratula de 2” y conexión inferior con rango de 0 a 7 bar´s mca metrón o similar, este equipo se entrega armado y probado listo para instalar y arrancar, mismo que dentro de sus fichas viene indicado como parte del suministro, por lo que es alcance de proveedor.
- #52 Ductos VI y VE en comedor | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IAA-02 - DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS, en el área de comedor las trayectorias del VI-03 y VE-07 coinciden con las instalaciones eléctricas, nos indican por favor que trayectoria nueva o arreglo pueden tener esos ductos, anexo fotos de referencia. . | Por temas de estructura no podemos mover los equipos en cubierta, por tal motivo es necesario librar las trayectorias eléctricas con los ductos de aire al interior de la nave.
- #56 Hidrantes del SCI EN EXTERIORES | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se tienen Gabinetes del sistema contraincendio en el exterior (7) plano SCI-01 sin emabrgo por experiencia de recientes proyectos ya no se colocan en el exterior entre otros motivos por vandalismo y porque no es requerido por proteccción civil. Solicitaos confirmar su colocación. . | La Ci-13-142 indica que no es necesario considerar gabinetes exteriores en todos los formatos como se indica, pero al mismo tiempo se dan recomendaciones para su colocación. Sin embargo, en las normas del IMSS, NFPA y el reglamento de la CDMX indica que los gabinetes deben se instalarse en el exterior, además de que por criterio el fuego normalmente se ataca desde el exterior hacia el interior de la nave, ya que adentro es posible que el fuego ya este avanzado, por lo que es conveniente que se instalen los gabinetes proyectados.
- #57 Plafon sobre jaulas de alto valor en omnicanal | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Sobre las jaulas de alto valor en omnicanal que se indican en el plano A-601g no se observan detalles de las jualas completamente con el numero de hojas/puertas portacandados, pasadores, y el plafon necesario del mismo material que debe instalarse en estas jaulas de herrería. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse, se genera adicional para la contratista. | Se actualizan planos A-100b, A-601g con la especificación de puerta de metal desplegado y cubierta en la carpeta BOLETINES.
- CANCEL CAJA 1 | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , EN LA PLANTA ARQUITECTONICA SE VISUALIZA UNA BARRERA ENTRE LA CAJA 1 DE DISCAPACITADOS CON EL BARANDAL DE LOS S.C.O. FAVOR DE ENVIARNOS EL DETALLE PARA SU EJECUCION. | Se comparte por correo el detalle de este cancel. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- REFLECTORES FACHADA | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO A LA FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL LOS REFLECTORES QUE SE INSTALARON NO SON LOS SUFICIENTES PARA ILUMINARAR TODO EL LOGO DE BODEGA AURRERA, DE SU APOYO AUTORIZANDO EL ADICIONAL DE EL BRAZO, LUMINARIA, CANALIZACION Y CABLEADO PARA LA INSTALACION DE UNA LUMINARIA MAS. | De acuerdo con el análisis fotométrico realizado, con los 2 proyectores por rotulo indicados en proyecto el nivel de iluminación del rotulo es suficiente, proyectos no autoriza esta solicitud. Anexo imágen del estudio fotométrico. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CONTACTO PARA TINTAS | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RELACION A LA ZONA DE PINTURAS EN PISO DE VENTAS TENEMOS UN CONTACTO PARA LA MAQUINA DE PINTURAS PERO ADICIONAL LA TIENDA CUENTA CON UNA MAQUINA MEZCLADORA DE TINTAS DE SU VALIOSO APOYO AUTORIZANDO LA CANALIZACION, CABLEADO Y EL CONTACTO PARA ESTA MAQUINA QUE TRABAJA A 127V, | Debido a que el equipo es existente y no se encuentra reflejado en el layout autorizado ni en guías prototipo, no se consideran instalaciones en proyecto, en caso de requerir las instalaciones para este equipo tendrá que ser solicitada a través de una OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 063 MUROS EN AREA DE PREPARADOS. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en plano de muros en las zonas de preparados (carnes, tortilleria y amasijo) no se especifica que por la parte interna del muro la primer hoja sea de durock, solo se indica panel de yeso normal, ¿es correcto? !! | En cara interior de áreas de salchichoneria, tortilleria y amasijo se considera en la cara interior de los muros en estos espacios muro con panel de tablacemento del nivel de piso hasta 1.22m de altura y desde esa altur panel de yeso hasta la altura del plafón
- LUMINARIA ACCESO | Doctores (RM 2023) | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO A EL AREA DE ACCESO DE PANAMERICANO NO EXISTE UNA LUMINARIA PARA ESTE CUARTO HACIENDO EL TRASLADO POR LA ESCALERA OSCURO DEBIDO QUE LA UNICA LUMINARIA QUE SE ENCUENTRA ES EN EL PLAFON DE LA PARTE DE ARRIBA PARA PASAR AL CUARTO DONDE ESTA LA ROTARY, DE SU APOYO CONFIRMANDO ESTE ADICIONAL DE LUMINARIA, SOPORTERIA, CANALIZACION Y CABLEADO E INDICARNOS EN CUAL CIRCUITO CONECTARNOS. | Se comparte detalle con la solución para atender esta solicitud. Esta respuesta a RFI es Hallazgo.
- DIQUE PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 49. EN EL PLANO DE SUBESTACIÓN ES-901 Y A-408 NO NOS INDICA QUE LLEVEMOS UN DIQUE EN EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO EL PERSONAL DE LA PLANTA DE EMERGENCIA LO ESTASOLICITANDO. NOS PUEDEN INDICAR SI SE REALIZARÁ Y SI FUERA EL CASO, NOS PUEDEN COMPARTIR EL DETALLE DEL DIQUE PORFAVOR? | Se carga boletin correspondiente.
- REFUERZO DE MURO DE TABLAROCA EN PASILLO HACIA SANITARIOS. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 52. Es necesario colocar un refuerzon en muro de tablaroca hacia loa los muros de block de sanitarios tipo antepecho ya que el largo del muro es de 9.02 m con una altura de 3.00 m. nos podrian confirmar si se realizara este refuerzo? | Conforme a lo revisado y las fotos comartidas estos muros conforme a prototipo dado que no son para carga de elementos no se considera algun refuerzo.
- LAVAMANOS EN SANITARIOS. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 51. Llevamos un lavamanos en sanitarios: nos pueden confirmar si es este el modelo del lavamanos? LAVAMANOS PREFABRICADO DE RESINA ACRILICA MARCA SLOAN, MODELO 63000 EW COLOR MATRIZ BLANCO (MWH), CONSUMO 1.3 lpd CON LLAVES INCLUIDAS - 10800. ¿tambien nos pueden indicar quien suministrara este labavo? | Conforme a lo indicado en las especificaciones walmart se debe considerar Modelo Mérida, marca Aminox, de acero inoxidable. (BAE, Mi Bodega y Bodega) • Sloan, marca 63000 Ew (Llaves incluidas), seccion 10800 como se indica en el plano, este se debe confirmar con contrucciones el alcance del suministro
- RFI PASOS DE GATO PARA NO OBSTRUIR LOS PASOS EXITENTES REFRENTE A LA PROPUESTA DEL RFI 1 | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | Referente a la propuesta del RFI 1, se comparte propuesta adiconal de trayectoria de las lineas de alimentación, que se colocaran sobre techumbre, ya que esta obstruye el paso de gato hacia otros equipos y es por eso que se propone la siguiente opción para librar el pasos de gato, y no obstruir alguna otra ingenieria el caso fuera. Se comparte plano con detalle en NOTAS Y DOCUMENTOS, para su autorización. | se deberá ejecutar la opción más rápida y economica, se podrán reubcicar los pasos de gato en caso de ser necesarios. no es una OCR.
- RFI 4 DEFINIR CUAL ES EL PROYECTOA EJECUTAR BATERIAS DE LITIO | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo a proyecto de baterías de litio nos podrían ayudar confirmando cual el proyecto definitivo o si son dos proyectos diferentes de baterías de litio, (DU-01B-DIAGRAMA UNIFILARTGN-C-CDW, DU-01A-DIAGRAMA UNIFILARTGN-AB-CDW) ó (CDW-CUAU-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR TGN-AB , CDW-CUAU-DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR TGN-C) | el ultimo proyecto cargado es el de la OC1 reingeniería.
- RFI 3 CONFIRMAR TENSIONES DE SALIDA EN LAS CARGAS SIN TRANASFORMADOR QUE ESTARAN A 440V Y NO A 480V | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo a proyecto de baterías de litio en el plano (DU-01B-DIAGRAMA UNIFILARTGN-C-CDW) ) se hace la observación referente a las tensiones de voltaje, en la descripción del transformador de la primera carga, de arriba hacia abajo que esta en color rojo, menciona que, la conexión primaria en delta en 440V, y conexión secundaria en estrella 480-277V, con esto confirma que la salida debe voltaje para la alimentación de estos electroductos debe ser de 480V, la pregunta es ¿ En las siguientes 4 cargas que contienen de igual forma electroductos no se colocara transformador como lo indica proyecto, o se deberá considerar colocar un transformador adicional por cada carga si es que de igual forma se requiere tener 480V como lo indica proyecto, en caso de requerir, solicitamos de su apoyo con la OC o su confirmación de que se ejecutara la instalación tal cual lo indica el proyecto. | Las salidas más cercanas a la subestación no requieren transformador Los transformadores de 440 a 480 volts son para subir el voltaje nuevamente ya que por la distancia el voltaje tuvo un caída muy grande
- DETALLE DE ESCALERA MARINA Y GUARDA PARA PROTOCOL DE FEFRIGERACIÓN | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS ME APOYAN CON EL DETALLE DE ESCALERA MARINA PARA PROTOCOL DE REFRIGERACIÓN, Y CONFIRMAR SI LLEVA GUARADA O NO | Se comparte plano A408b con detalle
- FRANJA PARA SEÑALIZACIÓN EN SANITARIOS SOCIOS | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Durante recorrido de eficiencia operativa nos solicitan cambiar el tono de la franja para señalización en sanitarios socios. Se aclara que esta franja se pinto conforme a plano A-400 PLANTA Y CORTES OFICIANAS FRONTALES y boletín 04b. El código del tono utilizado en esta franja es SW 6249 STORM CLOUD. Dicha solicitud la realizan ya que dentro del manual bol dan blue se indica otro tono y código de color a utilizar. Favor de validar esta solicitud realizada por eficiencia operativa. | De acuerdo al Manual Scope 2022 Aperturas y Remodelaciones_V27, se indicó el fondo en color SW 6249 STORM CLOUD como lo indica el manual (se adjunta imagen).
- #55 Base de antena satelital | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto tenemos indicada la base de la antena satelital en el plano ID-04, sin embargo no se especifica en el plano A-102 planta general de cubierta, y ES-405b, solicitamos confirmar la ubicación de la base para antena satelital (en alcance de la contratista). | Se cargan boletines 20231122-BL-DEC-010, 20231122-BL-DEC-010a, 20231122-BL-DEC-010b con la ubicación de la antena y sus detalles.
- #58 modificación en arreglo de acometida de CFE | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se informa de la modificación de la acometida de CFE se comparte plano actualizado C-10c como complemento al rfi #6 y #54, acorde con lo indicado por energía WM el 23-Nov. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. | Se actualiza plano C-10c en la carpeta BOLETINES de acuerdo a solicitud de CFE.
- #60 Adecuación para tanque de gas en base de estructura metálica | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Se informa que el tanque de gas no puede montarse ya que los apoyos del mismo tanque quedan sobre las conexiones atornilladas de la base indicada en el plano ES-405b, por lo que será necesario realizar ajuste para el soporte del tanque de gas con perfiles comerciales como apoyo, las medidas se toman en campo, se gnera adicional para la contratista. . | Solicitamos nos apoyen con las medidas que se tomaron en sitio, así como el croquis de este para poder dar respuesta lo antes posible.
- BUMPERS DE MADERA EN OFICINAS | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Durante recorrido de eficiencia operativa nos solicitan el retiro de bumpers de madera, ya que dentro del manual de Bold and Blue estos ya no se deben de instalar. Cabe aclarar que estos bumpers se instalaron conforme a planos A-400 PLANTA Y CORTES OFICIANAS FRONTALES, A-406 PLANTA Y CORTES OFICINAS POSTERIORES, A-406.1 DETALLES DE OFICINAS FRONTALES Y POSTERIORES; y en boletines 04a y 04b. Las áreas a intervenir son gerencia, recursos humanos, membresías, sala de lactancia y sala de capacitación. Favor de validar y dar visto bueno de esta solicitud de eficiencia operativa, compartirnos boletín para ejecución del trabajo adicional. | Se confirma con Prototipos que las molduras (bumpers) de madera en: oficinas RH, Gerencia y sala de lactancia siguen vigentes, ya que protegen del golpe de la silla a los muros de panel de yeso. En todas estas zonas donde se tienen sillas tipo oficina, se tiene esta protección del muro.
- ANGULO DE PROTECCIÓN EN OFICINAS POSTERIORES | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a la respuesta del RFI 15, favor de compartirnos el boletín coreecto para la instalación de bolardos en área de oficinas posteriores validada por eficiencia operativa. | En respuesta, se informa que en la carpeta boletínes se encuentra cargado el boletín BOL-15-BOLARDOS EN OFICINAS POSTERIORES-6224. El cual indica la ubicación de bolardos validada por E.O.
- INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN SAMS CAFE | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a la respuesta del RFI 74 y a la conferencia del día viernes 17 de noviembre; las dimensiones del ducto actual quedaron de 24X4. Se adjutna reporte de las ubicaciones de las estructuras metalicas dentro del área de sams cafe. | En respuesta, el 17 de noviembre se emvio el boletín BOL-15-INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN SAM´S CAFE-6224, indicando las nuevas trayectorias de ductos, sus bajantes y reubicación de difusores dentro de Sam´s Café El boletín se encuentra cargado en la carpeta de boletínes.
- QUE TIPO DE CONTACTO LLEVAMOS PARA EQUIPO DE ALARMA SISMICA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | DEFINIR TIPO DE CONTACTO PARA EQUIPO DE ALARMA SISMICA EN SERVICIO AL CLIENTE NORMAL O REGULADO | Se emite boletin con el contacto de la alerta sismo acodado en recorrido de obra
- CONTACTOS PARA EQUIPO DE SONIDO EN SERVICIOS AL CLIENTE | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | REVISAR CUANTOS CONTACTOS DEBE LLEVAR EQUIPO DE SONIDO PORQUE EN PROYECTO MARCA MENOS | Se envia boletin con los contactos acordados para las nuevas solicictudes recurrentes por el area de sensormatic y equipo de sonido.
- ALIMENTACIÓN HIDRAULICA A ULAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PROYECTO HIDRAULICO INDICA QUE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN HIDRAULICA A ULAS ES POR INTERIOR DE TIENDA Y DERIVAR Y SUBIR A CADA ULA, Y EN TOTAL LLEVAMOS 14 ULAS, LO CUAL ORIGINA REALIZAR 14 PERFORACIONES EN LA LAMINA DE CUBIERTA ADEMAS INDICA UN EXPANSOR EN ESTA LINEA DE AGUA A ULAS, ADEMAS POR IMAGEN EN PISO DE VENTAS SE VERIAN TUBERIAS QUE DERIVAN A CADA ULA ESTO ORIGINA UNA OPORTUNIDAD DE GOTERAS A FUTURO CONFIRMAR SI ESTA LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA A ULAS SE PUEDE REALIZAR POR TECHUMBRE PARA EVITAR PERFORACIONES EN LAMINA | Conforme a criterios las lineas de agua a las ULAS se deben ejecutar conforme a proyecto, sera responsabilidad de la contratista garantizar todos los sellos de los equipos. La alimentación debe de ir por debajo de cubierta para evitar calentamiento del agua.
- CONTACTOS EN ISLA DE TELEFONIA Y MESA DE LAPTOP Y TABLE | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | REVISAR CUANTOS CONTACTOS SE TIENEN PARA ISLA DE TELEFONIA Y MESA DE LAPTOP Y TABLE, YA QUE EN PROYECTO INDICA 4 Y SE REQUIEREN 12 APROXIMADO | Se comparte boletin solicitado en carpeta de IE
- RFI - 125 - CANAL PLUVIAL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Para los trabajos del nuevo canal pluvial en la colindancia sur a el fraccionamiento Villa Blanca se encuentran diferentes riesgos de continuar con las excavaciones por la cimentacion muy superficial de la barda trasera de este fraccionamiento por lo que debido al riesgo la contratista solicita que en lugar del canal se pueda considerar tuberia igual a la del proyecto pluvial (ADS) en sustitucion del canal abierto de block y concreto | De acuerdo al RFI 73 se compartio el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-5354.dwg, donde se se consideró que el canal pluvial de proyecto se colocaría en el pasillo de trastienda para no tocar la cimentación del fraccionamiento, por otro lado la cuneta que se encuentra pegada al fraccionamiento deberá mantenerse como existente, por lo que no es necesario trabajos de excavación. de acuerdo a la reunion del dia de ayer y a solcitud de supervison se indico que la tuberia deberia de ser de 0.30 M DE Ø,
- RFI - 124 - TARJA EN COMEDOR | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store PLanning confirma que no llegara el mueble con la tarja autocontenida en comedor de asociados por lo que solicita que se considere una tarja en la actual barra del comedro de asociados, por lo que seran necesarias las instalaciones y ruptura de la barra para esta implementacion | De acuerdo al recorrido se indico que la intalacion de la tarja en barra de comedor se encuentra indicado en los planos GIH-01 - INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1.dwg y GIS-02 - INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 2.dwg, revisado en sitio con supervision
- RFI - 123 - MALLA ANTIESTIBA EO | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | A solicitud de Store Planning y validado con EO se indica que la malla antiestiba si debera de considerarse en este proyecto, misma solicitud tiene soporte tras visiata en sitio de EO y SP | De acuerdo a lo solicitado la informaicon se encuentra indicada en plano A-305 DETALLES GENERALES-5354.dwg, DT-05 PROTECCION CONTRA CAIDAS EN RACKS DE TRASTIENDA, donde se indica el detalle de la malla antiestiba en los racks de trastienda
- RFI - 122 - SUBIR DUCTOS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo comentado en el grupo de Whats App se suben los ductos a la altura marcada en boletin en trastienda para obtener el ultimo nivel de bodega en los Racks afectados | La informacion se compartio en el RFI 119, en donde se indica subir los ductos de aire en trastienda para obtener el nivel de la bodega en los racks
- RFI - 114 - AJUSTE DE DU | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Derivado de la 2da visista de la UVIE se solicita revisar el proyecto electrico y validar todas las consideraciones de cargas e interruptores por las no conformidades encontradas y realizar los ajustes solicitados para el soporte de los cambios y VoBo de la UVIE se hace mencion de algunos errores que implican el cambio de suministro en subestacion por lo cual adjunto el acta de las no conformidades para su revision y poder definir el suministro correcto. CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE EFECTUA LA INSPECCION: La verificación se realizó de cuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, al manual de calidad, a los procedimientos (P002), así como a las listas de verificación (F012), comprobando que se apega al proyecto revisado. NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS: 1. Ajustar interruptor general por sobrecorriente a 1200 A (capacidad de barras de cobre principal 1500 A), sección 408-30 2. Tapar hueco en base del transformador pedestal, sección 110-12 3. El tablero general TGE no tiene los espacios para instalar los interruptores del sistema fotovoltaico (actualizar diagrama unifilar punto de interconexión), numeral 4.3.3 4. Colocar soportes en las secciones del interruptor general y transferencia para el acomodo de los conductores, sección 408-3 5. Las terminales del interruptor general no son adecuadas para recibir cinco conductores por fase, sección 110-14 6. Conectar a tierra el gabinete del interruptor del sistema contra incendio, sección 250-110 7. Conectar a tierra las partes metálicas no conductoras de corriente eléctrica en área de subestación: transformador pedestal, tablero general, planta de emergencia y malla ciclónica, sección 250-110 8. Colocar el dispositivo adecuado para unir el electrodo y conductor que forman la malla de tierra, sección 921-15 9. En tablero general los interruptores de los alimentadores HA, R3, XFMR-K1 y XFMR.K2 no son adecuados por sobrecorriente, sección 240-4 y 24021 10. No utilizar una zapata individual para sujetar más de un conductor para puesta a tierra en barra perimetral de cada concentración de tableros EDC-1, 2 y 3, sección 110-14 (a) 11. Marcar los conductores con cinta de color: neutro gris, fase A café, fase B naranja y fase C amarillo en tableros que tengan tensión a 480 V en tablero general y concentraciones de tableros EDC- 1, 2 y 3 y en interruptor principal en cuarto de sistemas, sección, 200-6, 210-5 (c) y ET-WM 12. Circuito derivado 21, 23, 25 del tablero LN calibre 10 AWG e interruptor 3P-50 A, los conductores deben protegerse por sobrecorriente, sección 2404 13. El conductor de puesta a tierra derivado del electrodo debe conectarse a la barra de cobre en cada concentración de tableros EDC-1, 2 y 3, sección 300-10 14. Actualizar directorio de los circuitos derivados en los tableros de distribución, sección 408-4 15. Colocar una marca que identifique el calibre del conductor en conductores en aluminio en tablero general y tableros de distribución, sección 110-21 16. Colocar leyenda al frente de la tapa que identifique cada tablero y gabinete con barras de cobre en cuarto de bombas y cuarto de sistemas, sección 408- 4 1. Conectar a tierra el gabinete con barras de cobre del sistema contra incendio, sección 250-110 2. Conectar a tierra el tanque para gas LP ubicado en cubierta, sección 250-110 3. Colocar tapa terminal para ducto cuadrado del arreglo de tableros para sistemas, sección 376-58 4. El conductor que interconecta el interruptor para tensión 480 V y el transformador seco no es adecuado, sección 240-4 5. Corregir tapas de los tableros GM y GL están invertidas, sección 110-12 Ing. Rogelio Rosas Morán ARGUÍA CONSULTORES | Se adjunta documento NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS.pdf, para dar respuesta a lo solicitado
- Porton de anden demasiado bajo para el cruce que recibe la unidad | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto C-03b PLANO DE REJACERO-3787 se indica en detalle 11puerta de puerta de acero tipo 10 la cual se indica en plano instalar en acceso al anden de trailers pero se observa que indica una altura de 2.70 mts. lo cual es demasiado baja, ya que el CEDIS envia cruce con una altura proedio de 4 mts. lo cual podran apreciar en pestaña de notas y documentos en la cual se adjunta fotografias como evidencia de esto. ¿Por lo cual se solicita se revise a fondo este detalle y se indique la altura a la cual debera instalrse esta reja , asi como tambien enviar boletin si es que se modificara la altura de la reja? | De acuerdo a guías mecánicas la altura a considerar para el portón de la rejacero debe ser de 2.50m + concertina, sin embargo por las condiciones del sitio en proyecto se está contemplando un portón plegable de 2.70m sin concertina ya que por el propio sistema se enredaría, por lo que se les solicita apegarse a proyecto.
- RFI 46 Extension de Base Condensador RFI 34 | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Tendran informacion sobre la autorizacion de lo solicitado en el RFI 34 sobre la extencion de la base del condensdador C de refrigeracion . | Se dio respuesta a este RFI en la RFI#34 contestada el 24/ago/23. Donde se dio el VoBo para exyender la base
- RFI 45 Grieta en Tanque Elevado | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con respecto a los trabajo de lavado de los tanque elevados, informamos que uno de los 3 tanque se encuentra con un daño interno (anexo fotos en notas y documentos), nos podrian indicar la accion a proceder con lo mencionado o si se dejara en el estado actual en el que se encuentra el tanque. . | Se debera considerar la aplicación de masillas de fibra al interior de la cisterna para prevenir mayor deterioro y de no tener fugas al exterior, misma que debera ser apliacada por personal autorizado y capacitado para realizar dicho trabajo, si la fisura es mas grande se debera considerar la reparacion con manta de fibra y resina líquida
- REJILLA IRVING | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | De su valioso apoyo, de acuerdo al plano de detalles C-08c nos especifica que la rejilla irving para el acceso vehicular de la instalacion pluvial es de 1/2, pero solo tiene esa medida, el detalle que se genero es que las rejillas estan teniendo deformaciones por el transito vehicular, nos ayudan con las especificaciones completas de la rejilla irvin para los accesos vehiculares porfavor. | De acuerdo con en el detalle A se indica una rejilla Irving con una vigueta tipo I de 3x8.48Kg/m, esta viga debe colocarse con una separación de 10 cm a eje de viga. Este tipo de viga soporta un peso máximo de 3 ton, el cual está especificado para un vehículo con un peso de 3.6 ton como una camioneta.
- Conexión de cámara en self checkout | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | , se requiere la ubicación y altura de la cam-fisher en área de self checkout y la ubicación final para el grabador por favor. | Los grabadores se indican en el PLANO LP-02 El que controla conectara ala cámara fish eye, debe quedar debajo de la barra de trabajo y el grabador al que se contactan el resto de las cámaras debajo de la impresora. Para la altura de la cámara, de igual manera se indica en el plano LP-02 que se debe considerar centrada que cubra la mayor parte del area. Altura 3m S.N.P.T .
- Reubicación de Interruptor de Aires | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde, conforme al recorrido del dia de ayer en toma de posecion, encargado de mantenimiento no indica cambio de lugar de interruptores de los equipos de aire ya que se mueven mucho, no se sujetan a equipo ya que eso no podria incurrir a que la garantia se pierda. | En proyecto el equipo se encontraba pegado al equipo para evitar que queda suelto como en la imagen. Pero esto no implica que se fijara como tal al equipo de aire. Se debe reubicar lo mas pegado a este por favor,
- REUBICACION DE SALIDA DE AGUA DEL DISPENSADOR | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde, conforme al recorrido del día de ayer en la toma de posecion nos comenta operadora que la linea hidraulica esta muy cerca del contacto y nos piden reubicar cualquiera de las dos, argumentando que conforme a norma tenemos la separacio de 10cm, las instalaciones se ejecutaron conforme a proyecto, nos podrian apoyar con dicho requerimiento por favor. los planos son IE-02 Y IH-01 | Se ha cargado dentro de la carpeta INTERIORES / HIDRAULICO, el boletín con la reubicación de la alimentación hidraulica para llegar al dispensador; nos pueden confirmar que el equipo llego. Ya que este mueble se elimino por que nunca se suminitraba en las tiendas y siempre quedaba la alimentación sin ningun servicio. De no suminitrarse se puede eliminar esta alimentación.
- Reubicacion de lampara de emergencia | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde en recorrido de posecion de tienda, nos indica operadora reubicar lampara de emergencia que se encuentra al centro de piso de ventas, ya que proteccion civil se los ha pedido en otras tiendas que se reubique por la puerta de emergencia. plano IE-01b | Favor de enviarnos el soporte del cambio, ya que porparte de protección civil no hemos recibido ningun asolitud. Las luminarias de emergencia tienes un radio de alcance, por lo que al acercarla a un punto, estaran dejando el fonde de la tienda un poco mas oscuroscura. Se carga dentro de la carpeta INTERIORES / ELECTRICO; boeltin con recomendación para el cambio; pero se sugiere contar con el soporte antes de ejecutar.
- ACCESO A TRASTIENDA | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde, conforme al plano A-601 nos indica como detalle que se lleva una puerta mixta de aluminio y cristal, por lo cual en otras obras se ha instalado una puerta de madera sin cristal, nos podrian apoyar con su visto bueno. ... | Mantener toda en madera por favor.
- Detalle en mueble para Vox Pop | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a visita realizada el día de hoy por el personal de store planing en la unidad durante recorrido indica que en el area de servicio a clientes el mueble de madera fabricado para la colocación de equipo de sonido está mal ejecutado ya que este no debería de llevar zoclo de madera ya que el equipo tiene un carro el cual va a nivel de piso, revisando el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL-3787 se tiene en planta mueble de alto valor el cual indica la ubicación de equipo vox pop se procede a revisar el plano A-500b PLANO DE MOBILIARIO III-3787 en el cual se pude apreciar el corte de vista frontal 1b alzado frontal alto valor servicio a cliente y este en el detalle indica la colocación de zoclo de madera. ¿Por tal motivo se solicita el Vo.Bo. para realizar la modificación del mueble ya elaborado ya que por operacion de equipo vox pop se tendrá que modificar? Se adjunta en pestaña de notas y documentos la fotografía con la imagen del mueble ya realizado conforme a proyecto ejecutivo. | El diseño del mueble es correcto con zoclo de acuerdo a guías mecánicas y proyecto, si es necesario adecuarlo en sitio debido al suministros de este equipo de sonido con carro, se acepta modificación. Si existe algún adicional, deberá tramitarse mediante OT.
- Cambio de canalizacion de alimetadores en tableros TGN,TRANFERENCIA Y TGE | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | Hola de acuerdo a las interconexiones del tablero TGN a TRAFERENCIA y de la TRANFERENCIA al TGE nos indica hacerla por medio de tuberia Pared Gruesa de 53 mm, sin embargo por cuestiones de que se ecuentran muy corto el tramo para poder hacer la maniobra en dicha canalizacion, se opto cambiar a poner charola y sobre ello llevar el cableado siendo el calibre marcado en proyecto y siendo apto para charola tipo (CT). NOTA: confrome a la vista de la UVIE nos indico infomarle este cambio y actualizarlo en el proyecto y asi mismo hacerselo llegar, esto sin tener alguna incomformidad. . | Se compartio ya información a UVIE
- ALAZADO INTERIOR DE PORTICO DE ACCESO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE EN PLANO A401 DE PORTICO DE ACCESO, EN ALZADO 3 INDICA LAMINA R-101 EN LA PARTE SUPERIOR DE MARCO DE PROTICO DE ACCESO ARRIBA DE TRABE DE CERRAMIENTO Y MARCA CLAVE DE PINTURA P9 TERRACOTA CONFIRMAR SI ES CORRECTO LO INDICADO EN PLANO A4012 DE PORTICO DE ACCESO, O SE COLOCA PANEL DE CEMENTO Y DEFINAN EL COLOR PORQUE VA POR EL INTERIOR | Se debera coocar panel de cemento con pintura blanca al interior
- CONTACTO EN SALA DE JUNTAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | DEFINIR CONTACTO PARA PANTALLA DE SALA DE JUNTAS | Conforme a proyecto se indican las conexiones para la pantalla en el plano IE32 del proyecto ISSUE
- RFI 075 CONTACTO REGULADO Y NODO DE DATOS PARA RELOJ CHECADOR Y CAJEROS DE LA UNIDAD | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano ID-01 - CONTACTOS REGULADOS no se contemplo contacto regulado y nodo para el reloj checador de la unidad y cajeros automaticos ¿Se contemplara esta instalacion? Definir ubicación y caracteristicas. | Si se deberá considerar contacto regulado para el mismo
- RFI 071 NIVELES DE BANQUETA PEGADO A MUROS DE TIENDA. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , FAVOR DE COMPARTIR NIVELES DE LA BANQUETA QUE ESTAN PEGADAS AL MURO DE BLOCK DE TIENDA (EJE A, EJE C Y EJE 7), YA QUE NO CONTAMOS CON ELLOS. !! | Esto se incluyo en la respuesta del RFI 72
- 082 SUMINISTRO DE LAMPARAS DE SUBESTACION ELECTRICA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En la primera version de planos no se contemplo la iluminacion de la subestacion electrica y se mando el rfi numero 025 pero requerimos saber el suministro de estos luminarios ya que aun no tenemos la entrega de los mismos o sera por tema del contratista general | deberá de ser por compras, favor de enviar el correo a GNFR
- RFI 078 DISPOSITIVOS DE ALARMAS DE PUERTAS DE EMERGENCIA ANDEN Y AREA DE OMNICANAL | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION se detecto que no se contemplo dispositivos para la salida de emergencia del area de omnicanal y salida de emergencia (entrada de personal) en recibo en el plano de intrusion no aparece la puerta pero en el plano arquitectonico si aparece la puerta de omnicanal ¿Requerimos saber que procedera con estas puertas y contemplas dispositivos faltantes ? | Se comparte plano LP01 con detalle
- RFI 085 ILUMINACION EN AREAS DE DESPACHO DE TORTILLERIA Y PANADERIA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS se detecto que no tenemos luminarias en el area de despacho de panaderia y tortilleria encima de la barra es correcto esto o hay un tema de faltante en esta zona ¿ Se requiere saber si se contemplara y el tema de suministro si aplica ? | No aplican estas luminarias
- RFI 075 NODO DE DATOS PARA NICHO DE MEDICION CFE O EQUIPO DE FRENTE MUERTO | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS no se contemplo nodo de datos para el equipo de medicion ubicado fuera de la unidad en el area de entrada del estacionamiento para el equipo de medicion CFE ¿Se contemplara esta instalacion? Definir ubicación y caracteristicas. | esta unidad tendrá un gabinete de subestación del tipo compacto en el cual se aloja la medición de CFE, en el plano ID-04 se encuentra el nodo de datos para este servicio
- RFI 074 NODO DE DATOS DE SALCHICHONERIA BASCULAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS no se contemplo nodos para basculas del area de salchinoreria sobre la barra de despacho ¿Se contemplara esta instalacion? Definir ubicación y caracteristicas | Se comparte plano ID01 con detalle
- RFI 086 Faldon sobre eje 6 | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , respecto a la elaboración de faldon de tablaroque que se encuentra sobre las camaras de frutas y verduras, camaras de carnes, despacho de tortillas, (faldon que corre paralelo al eje 6, se observa que el faldon es de techumbre hacia parte superior de las camaras, ¿es correcto? ya que existia el criterio de solo colocar el faldon a 1.22mts, es decir solo la zona donde se pinta de verde y se colocan las letras. !!! | el faldón va de la parte superior de las cámaras hasta la techumbre, revisar plano A-300b - CORTES TRANSVERSALES, (checar código de acabados 9.25 y 9.26). El faldon aplica en tiendas hermeticas que es el caso de esta unidad (se identifica cuando hay una exlusa en el acceso)
- RFI 081 PANTALLAs EN ATENCION A CLIENTES Y PANTALLA REGENERATIVA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano ID-01 - CONTACTOS REGULADOS y ID-04 - VOZ Y DATOS no se observa los circuitos regulados y los nodos de voz y datos para las pantallas que estaran en el area de atencion a clientes y pantalla regenerativa en area de descanso de la unidad la preguta es la siguiente ¿ Si tendremos en esta unidad estas pantallas en los sitios comentados o hay algun cambio respecto a ello? | se adjunta plano ID-04 con requerimiento, de salidas de datos. La alimentación de las pantallas y servicios se encuentra en plano IE-03
- RFI 087 Plafon en area de farmacia. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, se informa que en el area de farmacia el plano A-100b Plafones y A-410 Farmacia, asi como en el modelo, no se observa la colocación de plafon para dicha area, en proyecto electrico indica que son luminarias para empotrar, mismas que asi fueron suministradas, y en proyecto de aire indica rejillas adosadas a plafon, mismas que asi fueron suministradas, gerencia de construccion nos pide la colocación de plafon, solicitamos nos confirmen a que altura se deberá colocar el plafon en farmacia. !!! | el plafón en farmacia se coloca a 2.60m de altura a partir del nivel de piso terminado de la tienda hacia el lecho bajo del plafón.
- RFI 077 SUMINISTRO DE POWER POLE PARA LA UNIDAD | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de ID-04 - VOZ Y DATOS se tienen la nota que los power pole para el area de linea de cajas, autocobro y electronica seran suministrados por el contratista la pregunta es la siguiente ¿ Este equipamiento si es correcto por el contratista o seran contemplados por provedor de walmart? | El suministro es por GNFR
- RFI 070 Planta de Tratamiento proveedor AQUAMEX (INFORMATIVO). | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , se informa que el proveedor AQUAMEX nos compartió los planos correspondientes a su planta de tratamiento, la cual no coincide con el que se indica en la carpeta de Exteriores - Planta de tratamiento, sabemos que ellos ejecutan su obra, solo favor de compartirnos el nivel de desplante de la base de concreto que indica AQUAMEX, ya que el nivel marcado en sus planos no hace sentido a lo que tenemos en nuestro plano de niveles, Adjunto los Planos proporcionados por AQUAMEX en la carpeta de pestañas y documentos. !! | De acuerdo a lo planos cargados por Aquamax el nivel al cual se desplantaria la plantilla de concreto es a nivel 45.00 partiendo del nivel de piso terminado de 48.30, dicha plantilla es de 5cm de espesor.
- RFI 083 SISTEMA DETECCION CONTRAINCENDIOS PUERTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACION, PTAR Y CUARTO DE BOMBAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano LP-04 - SISTEMA DCIse detecto que no tenemos dispositivos de deteccion contraincendios en dos puertas de emergencia bodega de omnicanal y puerta serca del cuarto de edc 2 tambie se detecto que no tenemos nada de deteccion en la subestacion electrica, cuarto de bombas y Planta de tratamiento ¿ llebaremos estos despositivos en las zonas comentadas? si es afirmativa la respuesta requerimos suministro de dispositivos faltantes. | Adjunto plano con la propuesta del detector en la subestación, y con sensor de cuarto de máquinas.
- JAULA DE ALTO VALOR Y PORTON DE ACCESO EN ANDEN | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-601.- Tabla de puertas y canceles.- Nos indica colocar jaula de alto valor en electrónica dentro de Omnicanal, solo colocar bastidor a base de perfiles tubulares y metal desplegado sin plafón en plano A601c, y en plano A601b la reja de acceso de asociados solo indica colocar bastidor de herrería, en recorrido con personal de stoteplanning, hace mención que en la jaula de alto valor electrónica debería ir plafón de herrería y en el portón de acceso a asociados por andendebe ir colocado un acrílico sobre el bastidor, en proyecto no indica, favor de indicar que procede. | Se deberá colocar plafón de herrería en jaula de alto valor y colocar acrilico de 3mm en puerta de acceso de asociados
- BASE DE ANTENA SATELITAL | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano A103c.- Detalles de techo bases, indica elaborar una base para antena satelital mediante OR, pero no marca colocar placa antiderrapante ni rejilla irvirg, en este caso el proveedor solicito que debe tener dichas placa o rejilla, es base al esta solicitud se colocó la placa como requerimiento del proveedor, se adjunta dibujo del plano como indica proyecto, de su apoyo para envió del plano indicativo como soporte como adicional. | Plano IE5
- INSTALACIONES PARA CUARTO DE BOMBAS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | CON RESPECTO AL PLANO DE CUARTO DE BOMBAS DEBIDO AL CAMBIO EN DISEÑO, NO SE CUENTA CON LAS INSTALACIONES Y SUMINISTROS SIGUIENTES, EN PLANOS FALTA; * INSTALACIONES ESPECIALES, ALARMAS, CONTRAINCENDIOS, ASPERSORES (UBICACIONES EN PLANOS Y SUMINISTROS) * INSTALACIONE ELECTRICA.- LAMPARAS PARA EMPOTRAR Y LAMPARAS DE EMERGENCIA (SUMINISTRO), APAGADORES CONTACTOS (UBICACION EN PLANO) * FALTA SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE YA QUE COMENTA AZUL DE MEXICO NO TRAEN ESE CAMBIO EN PROYECTO, TENIAN COMTEMPLANO TRASVASE NOS COMPARTEN LOS PLANOS Y QUE PASARA CON EL TEMA DEL SUMINISTRO. | Se confirma que el proyecto entregado ya indica las conexiones electricas, alarmas para accesos y equipos. Asi atmebin conforme a plano HCM01 se indica la bomba de achique. Por lo que se debe revisar con los provvedores de bombas y PCI la informacion pendiente
- PORTOIN DE ANDEN | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-03.- Plano de Conjunto.- Nos indica en el area de anden la colocacion de un porton de acceso al anden de carga y descarga, se tiene un detalle que al abatir el porton marcado en el plano, ete da con la escalera marina, y por ende queda en angulo, se propone dejar un fijo a la altura de dicha escalera marina, para evitar esto, solo se recortarian los tramos del porton (tableros), se adjunta plano indicativo. | Se debra ajsutar solo el porton del lado de la escalera Marina para no modificar las demas hojas
- ATERRIZAJE DE EQUIPOS CUARTO DE BOMBAS | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | SE SOLICITA INFORMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ATERRIZAJE EN LAS BASES METALICAS DONDE SE ENCUENTRAN LOS TABLEROS DE CONTROL EN EL AREA CUARTO DE BOMBAS YA QUE NO SE ENCUENTRA INDICATIVO EN EL PLANO IE-07 CUARTO DE BOMBAS, SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION. • CANALIZACION P.G.G. (CEDULA) Y CABLEADO (CALIBRE). • UBICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN • TIPO DE CONECTO | Tanto para el caso del tablero de control de las dos bombas de 5HP y el de la bomba jockey se deberá de aterrizar mediante un conector mecánico KA8C con calibre 10 AWG, para el tablero de control de la bomba principal deberá de realizarse con un conector KA4C con calibre 4AWG, estos conductores deberán de salir de la barra de tierras de cada tablero de control.
- DELIMITACION EN AREA DE SUBESTACION | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A601/A601c.- Tabla de puertas y canceles/Detalles de puertas y canceles.- Nos indica colocar malla ciclónica en área de subestación, pero de acuerdo a recorrido de posesión se solicitó revisar el cambiar la malla ciclónica por un material mas resistente (Podría ser block en muros y el techo aplicar lamina) para evitar robos por el tipo de zona y ya que se han presentado robos de equipos y cableado, durante el proceso de obra y porque hay equipos de alto costo, como los inversores (instalación a futuro). | Conforme a recorrido del dia 9 de noviembre se confirmo que se considera malla ciclonica
- 062 reubicacion de bajadas de red contra incencio del eje 4 | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita la reubicacion de las bajadas de red contra incendio del eje 4 en las areas de salchichoneria y lacteos a paño de las salidas de emergencia por motivos de que el rack viene con dimenciones mas grandes. | Se acepta el cambio, para poder procesar el adicional deberá de incluirse el soporte de las medidas del mobiliario con fotografias y medidas en sitio.
- 066_UBICACIÓN DE ESPECIMENES ARBOREOS | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la licencia de arborización adjunta, indica la propuesta de considerar 36 árboles totales de la especie Palo Verde. Observando en la condicionante # 1, la siguiente indicación para llevar a cabo dicha actividad: 10 Palo arco, 8 Sauce del desierto, 10 Palo Verde y 8 mezquites. Por lo anterior se solicita la ubicación de las especias a plantar conforme al plano c-11 áreas permeables, el cual se adjunta en formato pdf. | Se comparte plano actualizado
- 063 Vitrina Caliente | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita la instalacion para proporcionar energia ala vitrina caliente ya que en la especialidad electrica no se encuentra dichoa informacion | Se carga en Tririga plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES actualizado
- 058 Apagador en lactancia | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano de Alumbrado de oficinas IE02 solo indica un apagador para las areas de CBL y Lactancia se solicita contacto y instalacion electrica para generar un apagador por area. | Se comparte en tririga plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS actualizado
- 056 Contactos en lactancia | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita contacto he instalacion electrica para frigobar y toma de agua filtrada en lactancia. | Se carga en trirriga plano IE-03 - CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS actualizado
- 055 MDF | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con visita de Gerencia se solicita colocar un segundo mini split en cuarto de Sistemas/MDF para mejorar la temperatura del mismo. | El sistema esta calculado para que el local tenga la temperatura adecuada con un minisplit, el cambio no procede
- 054 Sub estacion | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a visita de Gerencia de tienda se solicita cambiar el muro perimetral de la Sub estacion la cual actualmente tiene malla ciclonica por muro de block para reforzar el resguardo y seguridad de los equipos dentro del area. | Toda el área de equipos y anden esta delimitada por rejacero por seguridad, la malla ciclonica de la subestación es únicamente para control de acceso a la misma por lo que el cambio no procede. Aun cuando la unidad tuviera un nivel de riesgo mayor este criterio de cerrar con block solo aplica en zonas de huracan.
- 053 Cuarto de basura | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo ala especialidad de refrigeración no se considera un evaporador en el cuarto de basura, lo que ayudaría a regularizar la temperatura y retrasar la creación de malos olores y descomposición de la basura. | No aplica cuarto refrigerado, Los cuartos de basura orgánica serán refrigerados cuando ocurra alguna de las siguientes condiciones. a) Que la tienda se ubique en una zona costera o en un lugar cuya temperatura ambiente de bulbo húmedo sea mayor a 18°C. b) Que la tienda se encuentre colindante con zonas habitacionales o escolares y sea conveniente evitar la emisión de olores y presencia de insectos. c) Para el municipio de Benito Juárez y el estado de Quintana Roo.
- 048_Equipo ansul | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | buenos dias, solicito informacion sobre el equipo ansul | Esto se suministra por GNFR
- 065 Electroniveles | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | SE SOLICITA INFORMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LOS ELECTRONIVELES EN EL AREA DE CISTERNAS, YA QUE EN PLANO NO SE ENCUENTRA INDICATIVO NI PROYECTO PARA SU EJECUCION. SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACION. • CANALIZACION P.G.G. (CEDULA) Y CABLEADO (CALIBRE). • CEDULA DE CABLEADO • ACTUALIZACION EN PLANO | Esta información esta en el plano LP-01 que se entregó con la actualización del cuarto de bombas
- 049_HALLAZGO EN OBRA_OBSTRUCCION DE POSTE | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | . Se informa que se tiene un hallazgo en obra, de acuerdo al plano C01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES, no indica un troncal de CFE. El cual su ubicación actual interfiere con el acceso a la tienda por calle refugio. Por lo que se pide su valioso apoyo con el movimiento del poste. Adjunto reporte fotográfico. | Como se compartio se deberá recorrer la guarnición 60cm para librar el poste, esto con el fin de no afectar cajones de estacionamiento
- 059 SARDINEL PARA SALCHICHONERIA | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | equipo de Diseño En recorrido con el area de Store Planning nos indica que en el area de salchichoneria debe de ser colocado un sardinel en el area que abarca la vitrina de salchichoneria ya que seguridad alimentaria se los solicita para evitar que el agua pase a piso de ventas cuando se realiza la limpieza del area, asi como la colocacion de una z de metal desplegado para el despacho del mismo. Nos indican si procede, para compartir la respuesta al area de SP. | Si se deberá de considerar el sardinel indicado
- ACABADO EN MUROS DE BLOCK DE VESTIBULO DE ACCESO DE SANITARIOS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | DEFINIR SI LLEVA ACABADOS DE TABLAROCA Y PINTURA BLANCA EN MURO DE VESTIBULO DE ACCESO A SANITARIOS DE CLIENTES Y ASOCIADOS, PARA HOMOLOGAR ACABADOS | Se confirma se deberá respetar lo indicado en proyecto
- BAY PASS EN LINEA DE AGUA FRIA Y AGUA TRATADA PARA ENVIAR AGUA A SANITARIOS EN FECHA DE POSECIÓN EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | Por el tiempo que tarda la planta de tratamiento en tratar el agua tratada y suministrar a los sanitarios Es necesario un plan de acción y se le pide a Atrium habilite e instale BAY PASS en línea de agua fría con linea de agua tratada de manera provisional, con la línea de retorno de agua tratada cerrada, para suministro de agua fría a sanitarios, este suministro será por el tiempo que la PTAR tarde en enviar agua tratada Para la posesión en tienda el 8 diciembre de 2023, debe contar con suministro de agua a los sanitarios Solicito su aprobación a este plan de acciom provisional | Conforme a lo revisado en sitio si se deberá considerar el bypass mencionado derivado al retraso de la PTAR
- PUERTA CORREDIZA Y REPISA EN PUERTA DE ACCESO A FACTURACIÓN Y SISTEMAS PARA PASO DE DOCUMENTOS DE SISTEMAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INOFRMA QUE YA ESTA EN SITIO STORE PLANING PARA ARMAR EQUIPOS Y GONDOLORIA EN PISO DE VENTAS SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA Y OBSERVO LAS SIGUIENTES OPORTUNIDADES EN 1.- OFICINA DE FACTURACIÓN: COMENTA QUE LA PUERTA DE ACCESO A FACTURACIÓN Y SISTEMAS DEBE LLEVAR PUERTA CORRDIZA PASA DOCUMENTOS Y REPISA PARA PASAR LOS DOCUEMENTOS AL PERSONAL EN PASILLO 2.-OFICINA ADMINISTRATIVA: COMENTA QUE LA PUERTA DE ACCESO A OFICINA ADMINISTRATIVA DEBE LLEVAR PUERTA CORRDIZA PASA DOCUMENTOS Y REPISA PARA PASAR LOS DOCUEMENTOS AL PERSONAL EN PASILLO 3.-SALA DE LACTANCIA: DISPENSADOR DE AGUA DEBE LLEVAR SALIDA DE AGUA FILTRADA LA SALIDA DEBEN DEJARSE A 90 CM DE ALTURA, Y QUE SE REUBIQUE AL LUGAR DEL REFIRGERADOR EN LA ESQUINA 4.-COMEDOR DE ASOCIADOS: QUE EL MUEBLE QUE VA POR DEBAJO DE BARRA DE CONCRETO DEBE SER DE MADERA NATURAL PERO EL PROYECTO NO ESPECIFICA DETALLE DE DIMENSIONES Y ACABADOS, ASI COMO SI VA TAMBIE MUEBLE EN BARRA BAJA PARA DISCAPACITADOS 5.-SERVICIO AL CLIENTE Y OMNICANAL: EL MUEBLE PARA EQUIPO DE SONIDO INDICA ENTREPAÑOS QUE NO DEBE LLEVAR Y ADEMAS LAS PUERTAS DEBEN LLEVAR METAL DESPLEGADO PARA VENTILACIÓN AL EQUIPO DE SONIDO 6.-OMNICANAL AREA DE APARTADO: PARA BARRA DE DISCAPCITADO REVISAR SI SE COLOCA BUMPER PORQUE INTERFIERE CON LA SILLA 7.-FARMACIA: MUEBLE DE FARMACIA NO INDICA JALADERA NI CHAPA 8.- SERVICIO AL CLIENTE: MUEBLE DEBE LLEVAR ZOCLO COLOR VERDE O BUMPER DE MADERA NATURAL SU APOYO EN COMPLEMENTAR Y ADICIONAR SOLICITUD DE STORE PLANING | 01 Conforme a layout aprobado no se considera pasa documentos en la puerta de acceso al área de facturación. como se reviso en sitio este se colocará por solicitud de SP 02 Si se debe considerar pasa doc en oficina admin 03 Si se deberá coniserar salida de agua filtrada 04 Se emitió la actualización del boletín considerando mueble de madera, si se debe considerar deprimido en barra para silla de ruedas conforme se indica en plano A500a. 05 Conforme a plano A500 se indica el espacio para el equipo de sonido y se confirma que las puertas del mueble omnicanal deben ser de metal desplegado. 06 S debe considerar el espacio para paso de silla de ruedas en la barra de omnicanal en el bumper de protección como se indica en el plano A400 07 Conforme a detalle 3 de la puerta tipo Z del plano A601a se indica cerradura de pasador 08 Se debe colocar zoclo laminado color negro
- MUEBLE QUE DEBAJO DE BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PROYECTO SE INDICA QUE EL MUEBLE QUE VA DEBAJO DE BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS, QUE ES DE ACERO INOXIDABLE Y EN OTRO INDICA QUE ES DE CARPINTERIA ME AYUDAN A CONFIRMAR, DE QUE MATERIAL ES EL MUEBLE Y A QUIEN APLICA SUMINISTRO, GNFR O CONTRATISTA | Se comparte boletin 4 con detalles solicitados
- JAULA DE ALTO VALOR EN TRASTIENDA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS SE INFORMA QUE EN LA UBICACIÓN PARA JAULA DE ALTO VALOR EN PASILLO DE TRASTIENDA, LA ALTURA DE REJA DE ESTA JAULA INTERFIERE CON VOLADO DE VIGA QUE SALE HACIA EL PASILO DE BASE DE PROTOCOL DE REFRIGERACIÓN LA PREGUNTA ES? SE RECORTA REJA DE JAULA DE ALTO VALOR EN ESTA SECCIÓN QUE PEGA CON VIGA DE PROTOCOL, ADEMAS PENSAMOS QUE VA A INTERFERIR CON LA ALTURA DEL RACK DE MERCANCIA QUE VA EN EL INTERIOR DE ESTA JAULA ME AYUDAN POR FAVOR CON LA SOLUCION A ESTA PROBLEMATICA | Conforme a proyecto no se cuenta con volado en esa zona por lo que es un error en ejecución, conforme se reviso en sitio se reubicará la jaula y se colcoará resplado en la parte que queda expuesta, este adicional deberá de ser absorbido por la contratista
- PLAFON DE JAULAS DE ALTO VALOR | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PROYECTO DE PLAFONES PARA LA JAULA DE ALTO VALOR DE TRASTIENDA, JAULA DE ALTO VALOR DE ELECTRONICA Y JAULA DE ALTO VALOR DE E-COMERCE NO CONTEMPLA PLAFON DE METAL DESPLEGADO CONFIRMAR POR ESTE MEDIO SI DEBE LLEVAR O NO PLAFON DE METAL DESPLEGADO | Si se deberá considerar plafon de metal desplegado en estas jaulas de alto valor
- RFI PLAFON EN EL AREA DE CONTEO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PLAFON EN EL AREA DE CONTEO. En los planos indica que en el área de conteo un plafon desplegado sin embargo se tiene losacero, y por la altura no se podrian colocar los dos plafones, ademas de que la losa cero tiene seguridad para el area, favor de confirmar que no es necesaria la colocacion. | Como diseño quedamos enterados y confirmamos que se puede prescindir del plafón de seguridad para esta zona, al tener losacero y para no afectar la altura.
- RFI CONCRETO PARA RELLENO EN BODEGA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CONCRETO PARA RELLENO EN BODEGA. DE ACUERDO LAS LAS FICHAS TECNICAS QUE SE ANEXAN SOLICITAMOS SABER CUAL DE ESTOS CONCRETOS SE PUEDE COLOCAR PARA EL RELLENO ENTRE LOSAS EN BODEGA PLANTA ALTA, YA QUE DERIVADO A LA RESPUESTA QUE NOS DIERON TODAS LAS CARACTERISTICAS NO ESTAN INCLUIDAS EN ESTOS EXISTENTES, POR ESO DERIVADO DE ESTOS DOS CUAL QUE PODRIA COLOCAR | En respuesta a este RFI se aclara que se han dado varias opciones para la solución de este tema: Opc A (07 nov): resina expansiva URETEK Opc B (13 nov) : concreto aligerado con perlas de poliestireno (fabricción especial), con agregado grueso de granzón de tezontle de 10 mm de diámetro máximo (TMA=3/8”). La proporción de las perlas de poliestireno será de 5 kg/m³ y el diámetro máximo de las perlas de 4mm. ¿Qué resistencia se necesita el concreto? f’c=150-200 kg/cm². ¿Les solicitan algún peso volumétrico especifico? No, debería ser el menor peso posible con la resistencia indicada ¿Qué revenimiento se necesita? Se debe utilizar concreto autocompactable con flujo de revenimiento de 65 cm. ¿Va a ser bombeado o a tiro directo? Este punto lo define la constructora. ¿El concreto seria normal a 28 días? Sí, no se requiere acelerantes, a menos que lo solicite la constructora. 1.Peso volumétrico 1,000 kg/m3 (o el menor posible) 2.Resistencia a la compresión, por lo menos 50 kg/cm2 (no es relevante) 3.Flujo de revenimiento (el máximo posible 65 a 75 cm sería adecuado) El concreto servirá de relleno para transmitir las cargas por contacto entre los losacero y la losa maciza. Por su proceso de colado a través de agujeros en la losacero se requiere la máxima fluidez. Dada la dificultad para el bombeo se recomienda su acarreo con vogue o carretilla para concreto. Opc C (22 nov): Concreto hecho en sitio. Se debe hacer la mezcla con las especificaciones que les compartí. No es necesario que se compre a CEMEX, la mezcla se puede un trompo y transportarse a punto de colado con un vogue y verterse por los agujeros de colado con un cono de lámina. Esta mezcla de concreto ultraligero y súper fluido debe tener una relación agua cemento baja y recomendamos pruebas y ajustes en la mezcla hasta lograr la cohesión y trabajabilidad adecuada. Para medir el flujo de revenimiento (extensibilidad) de entre 60 a 70cm, se deberá hacer la prueba mostrada en el siguiente video: https://youtu.be/NwBIQlY40qQ?si=WHxxNwSRXwgTeFZM Considerar los siguientes materiales 1. Arena de tezontle triturada y cribada 2. Perlas de poliestireno expandido con diámetros de 3 – 6 mm (agregado ultraligero para mezclas de concreto) 3. Cemento portland CPC 30R Aditivo líquido reductor de agua de alto rango, superplastificante Sika ViscoCrete-7800, Sikament®–307 o similar 4. Agua Proporción Sugerida Cemento: 1 parte Arena + perlas: 2 a 3 partes (ajusta según la densidad deseada) Agua: Comienza con 0.5 partes por cada parte de cemento y ajusta según la fluidez deseada. Aditivo: 16.0 ml/kg de cemento Pasos para la Mezcla Manual • Mezcla Seca: Primero mezcla el cemento y el agregado ligero en seco hasta obtener una mezcla homogénea. • Añadir Agua: Agrega gradualmente el agua y mezcla constantemente hasta lograr una pasta espesa. Asegúrate de distribuir el agua de manera uniforme. • Agregar aditivo: A la pasta espesa agregar el aditivo según los kg de cemento utilizados. Ajustar hasta lograr la fluidez requerida. • Ajustar la Consistencia: Si la mezcla está demasiado seca y difícil de trabajar, añade un poco más de agua/aditivo. Si está demasiado líquida, agrega un poco más de cemento y agregado. • Aditivos: Leer las instrucciones del fabricante. • Pruebas: Realiza una pequeña mezcla en una carretilla antes de hacer una gran cantidad para asegurarnos de que la mezcla cumple con las expectativas. Es responsabilidad de la contratista en conjunto con la supervisón y las gerencia de construcciones WM tomar la decisión de las opciones que se compartieron, de acuerdo con el proceso contructivo y tiempo que se requiere para la ejecución. Se cualquiera la opción elegida, es responsabilidad de la supervisión vigilar que la ejecución sea la correcta y cumpla con lo solicitado por el proyecto estructural.
- RFI DUDA DE COLUMNA CCTV | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI DUDA DE COLUMNA CCTV El rfi informativo se solicito saber para la columna de refuerzo que en planta alta que se ubica en cctv tenemos una trabe que esta realizando la carga de la estructura de techumbre en esa area, por tal motivo solicito saber si se demuele la trabe o solo llega la columna hasta el lecho bajo? La respuesta inmediata para continuar los trabajos es que se realiza hasta la trabe. Se anexa fotografia. | Se revisó con el estructurista y nos confirma que, la columna se rematará hasta medio peralte de la trabe de concreto. Habrá que demoler sin recortar el acero de refuerzo de la trabe ni los estribos para anclar con dobleces a 90 grados el acero longitudinal de la columna. La mitad del peralte superior no se demolerá. Así mismo, el primer estribo de la columna estará colocado 5cm debajo del paño inferior de la trabe.
- ACABDO FINO EN FACHADA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Solicitando de su apoyo para la duda sobre el acabado final que tendra la fachada donde se coloca el durock solo dice basecoat, sin embargo y por la expertise de la constructora sugiere que se realice con estuco o que al base coat se aplique el acabado fino, para que no se llegue a percibir las juntas del durock, se anexa ficha tecnica de base coat. | Se hace mención que el acabado en fachada deberá considerarse con basecoat, tal y como está indicado en proyecto, como diseño estamos de acuerdo en que se ejecute el acabado fino para ocultar las juntas y tener una superficie uniforme.
- RFI CARACTERISTICAS DEL CONCRETO (2) | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CARACTERISTICAS DEL CONCRETO (2) Se ernvian ficha tecnicas de las caracteristicas que se tiene el concreto Se informa que la respuesta a estas caracteristicas respondidas el dia de hoy por cuestiones de rapidez por correo. Se tiene lo siguiente: Necesitamos una mezcla especial que tenga las siguientes características: Peso volumétrico 1,000 kg/m3 (o el menor posible) Resistencia a la compresión, por lo menos 50 kg/cm2 (no es relevante) Flujo de revenimiento (el máximo posible 65 a 75 cm sería adecuado) El concreto servirá de relleno para transmitir las cargas por contacto entre los losacero y la losa maciza. Por su proceso de colado a través de agujeros en la losacero se requiere la máxima fluidez. Dada la dificultad para el bombeo se recomienda su acarreo con vogue o carretilla para concreto. | De acuerdo con el estructurista nos confirma que las características del concreto compartidas por correo son correctas, se hace mención que se deberán seguir las recomendaciones indicadas por el especialista, así como todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución. Se reitere que como se contestó en en el RFI anterior (1044354), es responsabilidad de la contratista en conjunto con la supervisón y las gerencia de construcciones WM tomar la decisión de las opciones que se compartieron, de acuerdo con el proceso contructivo y tiempo que se requiere para la ejecución. Se cualquiera la opción elegida, es responsabilidad de la supervisión vigilar que la ejecución sea la correcta y cumpla con lo solicitado por el proyecto estructural.
- RFI CARACTERISTICAS DEL CONCRETO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CARACTERISTICAS DEL CONCRETO. Se informa que las siguientes dudas para la especificacion del concreto aligerado para el area entre losa cero y de concreto: Se respondieron via correo y se esta trabajando en ello 1.-¿ Que resistencia necesita el concreto? fç: 150-200 kg/cm2 2.-Les solicita algun peso volumetrico especifico? No, deberia ser el menor peso posible con la resitencia indicada. 3.- ¿Que revenimiento se necesita? Se debe utilizar concreto autocompactable con flujo de revenimiento de 65cm * La constructora especifica que es un producto diferente comparte ficha tecnica 4.- ¿V a hacer bombeado o a tiro directo? Este punto lo define la constructora (BOMBEABLE) 5.- ¿El concreto seria normal a 28 día? Sí , no se requiere acelerante, a menos que lo solicite la constructora. | En respuesta a este RFI se aclara que se han dado varias opciones para la solución de este tema: Opc A (07 nov): resina expansiva URETEK Opc B (13 nov) : concreto aligerado con perlas de poliestireno (fabricción especial), con agregado grueso de granzón de tezontle de 10 mm de diámetro máximo (TMA=3/8”). La proporción de las perlas de poliestireno será de 5 kg/m³ y el diámetro máximo de las perlas de 4mm. ¿Qué resistencia se necesita el concreto? f’c=150-200 kg/cm². ¿Les solicitan algún peso volumétrico especifico? No, debería ser el menor peso posible con la resistencia indicada ¿Qué revenimiento se necesita? Se debe utilizar concreto autocompactable con flujo de revenimiento de 65 cm. ¿Va a ser bombeado o a tiro directo? Este punto lo define la constructora. ¿El concreto seria normal a 28 días? Sí, no se requiere acelerantes, a menos que lo solicite la constructora. 1.Peso volumétrico 1,000 kg/m3 (o el menor posible) 2.Resistencia a la compresión, por lo menos 50 kg/cm2 (no es relevante) 3.Flujo de revenimiento (el máximo posible 65 a 75 cm sería adecuado) El concreto servirá de relleno para transmitir las cargas por contacto entre los losacero y la losa maciza. Por su proceso de colado a través de agujeros en la losacero se requiere la máxima fluidez. Dada la dificultad para el bombeo se recomienda su acarreo con vogue o carretilla para concreto. Opc C (22 nov): Concreto hecho en sitio. Se debe hacer la mezcla con las especificaciones que les compartí. No es necesario que se compre a CEMEX, la mezcla se puede un trompo y transportarse a punto de colado con un vogue y verterse por los agujeros de colado con un cono de lámina. Esta mezcla de concreto ultraligero y súper fluido debe tener una relación agua cemento baja y recomendamos pruebas y ajustes en la mezcla hasta lograr la cohesión y trabajabilidad adecuada. Para medir el flujo de revenimiento (extensibilidad) de entre 60 a 70cm, se deberá hacer la prueba mostrada en el siguiente video: https://youtu.be/NwBIQlY40qQ?si=WHxxNwSRXwgTeFZM Considerar los siguientes materiales 1. Arena de tezontle triturada y cribada 2. Perlas de poliestireno expandido con diámetros de 3 – 6 mm (agregado ultraligero para mezclas de concreto) 3. Cemento portland CPC 30R Aditivo líquido reductor de agua de alto rango, superplastificante Sika ViscoCrete-7800, Sikament®–307 o similar 4. Agua Proporción Sugerida Cemento: 1 parte Arena + perlas: 2 a 3 partes (ajusta según la densidad deseada) Agua: Comienza con 0.5 partes por cada parte de cemento y ajusta según la fluidez deseada. Aditivo: 16.0 ml/kg de cemento Pasos para la Mezcla Manual • Mezcla Seca: Primero mezcla el cemento y el agregado ligero en seco hasta obtener una mezcla homogénea. • Añadir Agua: Agrega gradualmente el agua y mezcla constantemente hasta lograr una pasta espesa. Asegúrate de distribuir el agua de manera uniforme. • Agregar aditivo: A la pasta espesa agregar el aditivo según los kg de cemento utilizados. Ajustar hasta lograr la fluidez requerida. • Ajustar la Consistencia: Si la mezcla está demasiado seca y difícil de trabajar, añade un poco más de agua/aditivo. Si está demasiado líquida, agrega un poco más de cemento y agregado. • Aditivos: Leer las instrucciones del fabricante. • Pruebas: Realiza una pequeña mezcla en una carretilla antes de hacer una gran cantidad para asegurarnos de que la mezcla cumple con las expectativas. Es responsabilidad de la contratista en conjunto con la supervivisón y las gerencia de construcciones WM tomar la decisión de las opciones que se compartieron, de acuerdo con el proceso contructivo y tiempo que se requiere para la ejecución. Se cualquiera la opción elegida, es responsabilidad de la supervisión vigilar que la ejecución sea la correcta y cumpla con lo solicitado por el proyecto estructural.
- RFI INFORMATIVO LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN PLAFÓN EN EL ÁREA DE PASILLO TORTILLERIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | De acuerdo al RFI# 1043891 ACABADOS PARA OCULTAR ESTRUCTURA se indicó la colocación de plafón en el área exterior de tortillería y la cámara de lácteos, por lo que se realizará el cambio de las 6 luminarias suspendidas por las 6 luminarias de empotrar en plafón de (0.30X1.22MTS). Esto en base a que se colocaron suspendidas en el pasillo del rack de bodega (planta alta) donde indicaba de luminarias de empotrar en plafón y las cuales no podían ser instaladas ya que no contamos con plafón en esa área. | Como diseño quedamos enterados, y no tenemos inconvenientes en realizar la reubicación de luminarias considerando la adecuación de estas, por cada tipo de plafón en estas áreas, al ser una aclaración, esto no deberá generar un adicional.
- RFI 62 Iluminación de emergencia - trastienda | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano IE02a-INSTALACION ELECTRICA LAMPARAS DE EMERGENCIA-3629, pasillo de trastienda se ejecuto como indica proyecto (contacto sobre muro), por otra parte ya se instalo el mobiliario y los luminarios quedaran obstruidos, nos indican a donde se tendran que reubicar y a aprobar este movimiento adicional al contratista | En respuesta se informa que una lampara de emergencia se tiene que pasar al muro de enfrente de la oficina de CBL, la otra lampara de emergencia esta indicada en la columna.
- RFI 091 SISTEMA DE CCTV EN CUARTO DE SEPAPROSA, OFICINA ADMINISTRATIVA Y ACCESO A SEPAPROSA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano LP-02 - SISTEMA CCTV se detecto que no se contemplo cctv en areas de oficina administrativa, sepaprosa y acceso ¿ Que procedera con estas areas donde no contamos con el cctv y si es necesario contemplar el suministro de las camaras faltantes y accesorios por parte de quien ? | Se comparte plano LP02 con boletin, favor de notificar a sistemas por SCOPE deben contemplarlas
- RFI#07 REQUERIMIENTO DE NODOS DE DATOS PAR IMPRESORAS SUPER.COM | SC PLAZA ORIENTE (Ampliacion de Super.com) | Walmart Supercenter | DURANE LA INSTALACION DE EQUIPOS DE SISTEMAS EL TECNICO DE NCR DOLICITA NODOS PARA LA IMSPRESORAS LASER DEAL AREA DE SUPER.COM. EN PLANO ID-02 SALIDAS DE VOZ Y DATOS NO SE INDICAN ESTAS SALIDAS PAR IMPRESORAS. SOLICITAMOS DE SU APOYO PAR AEMITIR EL BOLETIN DE LOS SERICIOS REQUERIDOS. | Con respecto a dicho tema en guías mecánicas no indican que se requiera una salida de datos para una impresora, por experiencia nosotros indicamos un servicio para este equipo, desconocíamos el número de equipos que se suministran para esta área. Se puede implementar otro servicio aumentando un UTP, adjuntamos el boletín B01 - DETALLE SALIDA DE DATOS IMPRESORA ( 27-NOV-23 ) considerando la instalación del servicio adicional, es importante aclarar que no es omisión de proyecto, es una solicitud nueva
- 071 Banquetas en exterior | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la especialidad de Obra civil exterior, solicito de su valioso apoyo para que me brinden informacion sobre los alcanses que tenemos en banquetas nuevas en perimetro del predio. | Las banquetas nuevas en el perímetro del predio son las indicadas en el plano OFP01 TERRACERIAS FUERA DEL PREDIO
- 072 Banquetas exteriores | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el anterior RFI con ID 1044531 Numero 77 solicito informacion sobre si se debe considerar como banqueta nueva. | : Las banquetas nuevas en el perímetro del predio son las indicadas en el plano OFP01 TERRACERIAS FUERA DEL PREDIO
- 074 Vitrina caliente | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De la anterior RFI con ID 1044325 el plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES actualizado cargado a Tririga no contiene el tipo de contactos ni alimentacion electrica para la vitrina caliente su apoyo por favor con dicha informacion. | : En el planos de la actualización mencionada refiere que el baño Maria se indica como contacto para la vitrina
- 056_OBSTRUCCION DE SISTEMA DE ANCLAJE CON PANELES SOLARES | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano SEMBRADO DE PANELES_BA SANTA ISABEL_20ª el cual tiene el sembrado de los paneles solares se aprecia entre el eje 2 al 5 la obstrucción de la ubicación de los puntos de anclaje. Por lo que se solicita la validación de reubicar en sitio los puntos al momento de colocarlos. . | Se carga en tririga A-102_PLANTA_DE_CUBIERTA-PUNTOS DE ANCLAJE
- 066 Ancho de gondoleria en trastienda | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con recorrido de store planing Se solicita información sobre gondoleria sus medidas a lo lancho no entran en espacio por que interfiere una columna metalica. se adjunta foto y croquis | La góndola mide 2.44 de largo por 0.90 de ancho y es de 4 niveles, de acuerdo a lo proyectado en modelo BIM y planos no debería haber interferencia con la columna, favor de verificar el trazo en obra
- 067 Altura de rack en omnicanal | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Se solicita cortar un peldaño a la altura de estos racks en omnicanal para poder librar la altura de la instalación electrica y de aire acondicionado. | No debería haber interferencia de los racks con las instalaciones de acuerdo a lo proyectado en el modelo BIM y planos
- 068 Faldon en baños | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el recorrido de store planing. Se solicita información sobre Faldon en entrada de baños para clientes | Conforme a proyecto no se considera faldon en baño para clientes
- 075 Area permeable | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | En la especialidad de exteriores no espesifica nomenclatura en muchas areas permeables me podrian informar si toda el area es tezontle o grava por favor? | En el plano C11 PLANO DE ÁREAS PERMEABLES se indica con hatch y en la tabla de areas verdes y permeables en que areas esta considerado pasto o tezontle de 1 o 2
- REUBICACIÓN ANTENA AXP | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a la instalación y posición de la antena dipolo de la cámara de frutas-verduras, eficiencia operativa no esta solicitando reubicarla en otra posición de la misma cámara ya que pro tema de redimensionamiento de la señalización esta antena AXP se tiene que reubicar. Favor de validar esta información ya que se tendria que recablear al reubicar dicha antena, ademas de que se tiene que realizar sellado y repintado de fachada de esa cámara. | Por solicitud se realiza BOL 16-REUBICACIÓN DE ANTENA AXP-6224. (cargado en carpeta de boletines)
- SEÑALIZACIÓN VERTICAL O EN MURO | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de se apoyo respecto al plano: A801-CASETA DE ACCESO Y SALIDA DE TRANSPORTISTAS, si se colocara la señalética de prevención de sistema de poncha llantas activo en faldón de cubierta comenta proveedor asignado para sus suministros que no le han liberado los recursos para su suministración y colocación nos podrían apoyar respecto a este tema. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Las señales de presencia del ponchallantas si deben colocarse. El tema de la procedencia de los recursos deberá canalizarse por otras vías, revisarlo con el Gerente de Construcciones y seguimiento con GNFR.
- Dren del poncha llantas-03 | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: BOLETÍN # 03 - DREN DE PONCHA LLANTAS, ya como se he estado mencionando anteriormente y como indica el plano no hay una cuneta existente en sitio y como mencionaron en el rfi anterior dando respuesta que se ejecute conforme viene el plano o boletín, no se puede ejecutar así como indica ya que la tubería de desagüe pluvia de poncha llantas viene enterrada a una cierta profundidad de 60cm, comentado que no se puede dejar enterrado la tubería así como indica el plano mencionando, donado solución o mencionando anteriormente realizar un registro de absorción de agua pluvia del poncha llantas y si fuera así mandar detalles del registro y si fuera lo contrario como me han estado contestando o mencionado compartir una solución a este tema. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | El dren del ponchallantas debe colocarse exactamente como indica el boletín 03. Se comenta en el RFI que no hay una zona permeable cerca de la caseta donde se colocará el ponchallantas, pero en las imágenes que se muestran en el propio boletín aparece claramente una zona permeable para ese fin. Se considera que la tubería colocada a 60 cms. de profundidad es correcta y que no se necesita ningún tipo de registro, ya que el desalojo de agua del equipo es mínima.
- RFI 52 INFORMATIVO- INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ LAVALOZA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | se informa que se realizará la instalación de una llave de nariz con servicio de agua caliente, esto debido a la solicitud que se realizo por parte del proveedor que trabaja en la instalación del equipo de sanitización en el equipo lavaloza. esta llave e instalacion no vienen indicadas en proyecto. | Según especificaciones no se requeire. Enterados, se deberá generar OT por construcciones, no es rediseño.
- Rack aéreo -03 | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto a los datos de rack aéreo que se usaría en este proyecto ya mención a la lista de suministros nada más indica rack aéreo no indica modelo ni marca la única descripción que indica es lo mencionado nada más, nos podrían apoyar respeto que modelo y marca se estaría suministrando lo solicitado para que la empresa contratista comience hacer su cotización y poder suministrarlo, contamos con su apoyo. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Rack aéreo Marca EPCOM, modelo LINKEDPRO SR-1916-GAP-V3, se adjunta ficha técnica en la carpeta de boletines.
- RFI INTALACIONES OBSOLETAS DE REFRIGERACION ANTERIOR | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI INTALACIONES OBSOLETAS DE REFRIGERACION ANTERIOR. En el área de salchichoneria instalaciondes de refigeración anterior, debido a que estorban para colocar as instalacione s pluviales y que la soporteria y parte de la tuberia esta situada fuera del faldon nuevo se informa que se retiraran | Nosotros como diseño quedamos enterados, sin embargo, se hace mención que de acuerdo con los planos de la serie de Demoliciones (DEM-XX), se indica en la NOTA 1 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. incluyendo las tuberías de refrigeración que se encuentren en desuso. Esto no representa un adicional, ya que se indica en proyecto.
- RFI ALCANCES DE ROTULOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI ALCANCES DE ROTULOS NOS PUEDEN CONFIRMAR LOS ALCANCES Y MEDIDAS DE LOS ROTULOS YA QUE EN LA ULTIMA VERSION DE FACHADAS NO COINCIDEN Muchas por la información, entonces los alcances quedarán de la siguiente manera: RÓTULO WALMART EXPRESS de 6.67 x 2.20 1 PIEZA RÓTULO DE 0.74 ALTO DE LA W Y RÓTULO PANEL EXPRESS 1 PIEZA RÓTULO LEYENDA PICK UP DE 0.55. DE ALTO 1 PIEZA LEYENDA FARMACIA DE 0.37 ALTO EN ACRÍLICO SIN ILUMINACIÓN 1 PIEZA SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO UNA CARA BIENVENIDOS WALMART EXPRESS 0.87 X 1.27 M 1 PIEZA SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO UNA CARA POR TU VISITA WALMART EXPRESS 0.87 X 1.27 M 1 PIEZA Quedo pendiente de la confirmación de elementos y medidas. | Se hace mención que las dimensiones se pueden ver en los planos de proyectos A200- a200a FACHADAS GENERALES-3814 y en el plano de sañalamiento C-16a PLANO DE SEÑALIZACION II-3814, se hace mención que al no ser considerado un anuncio, la leyenda de Pickup y Farmacia deberán de ser letras sueltas con iluminación. Las dimensiones de proyecto son las siguientes: -(1 PZA) RÓTULO CON LA LEYENDA WALMART EXPRESS EN FACHADA PRINCIPAL. 6.98m de largo x 2.26m con la altura, considerando la altura de la W de 1.01m. -(1 PZA) RÓTULO CON LA LEYENDA WALMART EXPRESS EN FACHADA POSTERIOR. 5.07m de largo x 1.64m de altura considerando la altura de la W de 0.74m -(1 PZA) ADOSADO ILUMINADO DE PICK UP EN FACHADA PRINCIPAL 0.55m de altura y 2.36m de largo. -(1PZA) ADOSADO ILUMINADO DE FARMACIA EN FACHADA PRINCIPAL. 0.37m de altura y 2.22m de largo. -SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO UNA CARA BIENVENIDOS WALMART EXPRESS 0.87 X 1.27 M 1 PIEZA (SE CONFIRMA DIMENSIONES) -SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO UNA CARA POR TU VISITA WALMART EXPRESS 0.87 X 1.27 M 1 PIEZA (SE CONFIRMA DIMENSIONES)
- RFI PUERTAS DE POLIPASTO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PUERTAS DE POLIPASTO. DERIVADO DE DEL RECORRIDO DE 22 DE NOV. SE SOLICITO QUE POLIPASTO ENVIARA UN PRESUPUESTO PARA EL CAMBIO DE PUERTAS Y LO QUE CON LLEVE EL MECANISMO DE ESTAS PARA TENER UNA MEJOR OPERACION. | Como se revisó en recorrido, durante los levantamientos y el desarrollo del proyecto el proveedor polipastos de México nos comentó que unicamente era necesario hacer el mantenimiento de esto elementos, sin embargo, en recorrido se detectó que este mantenimiento no fue suficiente; por lo que como equipo de diseño quedamos enterados, y confirmamos que para evitar riesgos en la operaión como para los asociados de tienda, recomendamos realizar el cambio de estos elementos, se hace la alcaración que este presupuesto y adicional deberá de ser aprobando y gestionado por la gerencia de construcciones WM.
- RFI TUBERIA PLUVIAL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI TUBERIA PLUVIAL. DEWRIVADO DEL RECORRIDO DE AYER SE SOLICITA UN BOLETIN DE LA REUBICACION DE LA BAJA PLUVIAL DE ACCESO E INDICAR LA PENDIENTE Y TODO LO QUE IMPLICA EL QUE NO SE VEA LA INSTALACION | Se revisó con especialista hidrosanitario la propuesta de reubicación y nos confirma que no hay inconveniente en la reubicación, nos hace la recomendación de considerar el 1% para la trayectoria del colector y se debe revisar que no interfiera en sótano con la subestación eléctrica, además de realizar la conexión al registro pluvial más próximo.
- RFI REFUERZO DE ELEMENTOS EXISTENTES | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REFUERZO DE ELEMENTOS EXISTENTES. NUEVAMENTE SE PREGUNTA SI EL REFUERZO PARA LAS DOS COLUMNAS Y CASTILLOS QUE NOS INDICAN LOS BOLETINES SOLO LLEGARA A LAS TRABES Y ANTES DE LA LAMINA, YA QUE SE TIENE QUE HACER EL RETIRO Y COLOCACIONN DE LAMINA, CANALON COMO SE INDICA EN EL BOLETIN | Consultando con el especialista, nos comenta que se debe ejecutar como se indica en proyecto, ya que con ests trabajos se dejará un sistema estructural racional con un buen comportamiento para los próximos años siendo un beneficio alto. En cuanto a las afectaciones recomienda que se pueden hacer recortes para atravesar los perfiles de refuerzo y posteriormente sellar e impermeabilizar Se hace la aclaración que posterior a los trabajos se deberá considerar el sello de la cubierta con el TPO y hacer todo lo necesario para evitar filtraciones al interior.
- RFI PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL CONCRETO DE RELLENO ENTRE LOSAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL CONCRETO DE RELLENO ENTRE LOSAS. DERIVADO DEL RECORRIDO DE AYER SOLICITAMOS EL PROCESO CONSTRUCTIVOS DEL CONCRETO QUE SE VA A IMPLEMENTAR ENTRE LAS LOSAS, YA QUE LAS FICHAS TECNICAS DE CEMEX SOLO CONTEMPAL ESOS DOS, Y SE SOLICITA SABER SI SE REQUERIRA QUE LA CONTRUCTORA REALICE LA PRUEBA DE REVENIMIENTO? | Se hace mención que esta respuesta se dio sobre el RFI 1044380 y en un correo enviado por el estructurista a supervisión. Es responsabilidad de la supervisión vigilar que la ejecución sea la correcta y cumpla con lo solicitado por el proyecto estructural, así como de realizar la pruebas necesarias para garantizar la calidad de los materiales.
- RFI CAMBIO DE ESCALERA DIRECCION PLANAT ALTA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CAMBIO DE ESCALERA DIRECCION PLANAT ALTA. DE CAUERDO A LA OPERACION DE LA TIENDA SE SOLICITO LA NO DEMOLICION DE LA ESCALERA QUE INTERCONECTA PLANTA BAJA CON PLANTA ALTA, Y DERIVADO A LA VISITA DE AYER SE SOLICITO A LA CONSTRUCTOTRA EL PRESUPUESTO DEL CAMBIO DE MATERIAL AQUE SEA EPOXICO EN LA HUELLA Y PERALTE Y COLOCAR LAMINA ANTIDERAPANTE EN LA ESQUINA DEL ESCALON, SE SOLICITA EL DETALLE | De acuerdo con recorrido del 22 de nov, se confirma que por ejecución y operación de la tienda, el acabado de la escalera, será con acabado epóxico tanto en la huella como en la contrahuella, colocando cinta antiderrapante en cada uno, se comparte boletín RFI - 1044437 - 0 - RFI CAMBIO DE ESCALERA DIRECCION PLANTA ALTA de apoyo para la correcta ejecución cargado en interiores/arq
- RFI REUBICACION DE COMPACTADORA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REUBICACION DE COMPACTADORA. DERIVADO DEL RECORRIDOD DE AYER LA COMPACTADORA SE REUBICARA EN EL EXTERIOR Y NO COMO ESTA EN PROYEFCTO, LA PREGUNTA ES SE DEJA EL ,URO QUE INDICA EL PROYECTO O NO SE COLOCA Y SE PIDE LA UBICACION DE LA MISMA | Se entinde la necesidad de esta movimiento, ya fue enviada la propueta a EO y estamos en espera de su VoBo. Se comparte imagen de propuesta:
- RFI MODIFICACION DE CHIMENEAS DE VAPOR EN AMASIJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI MODIFICACION DE CHIMENEAS DE VAPOR EN AMASIJO. DE ACUERDO A LO VISTO EN EL RECORRIDO CON PROYECTOS EL DIA DE AYER 22 DE NOV. SE TENDRA QUE MODIFICAR LA TRAYECTORIA DE LAS CHIMENEAS DE VAPOR DE LOS HORNOS DE AMASIJO, YA QUE EN PROYECTO INDICA EL DISPARO DITRECTO SALIENDO POR PISOD E VENTAS, POR LO QUE EN LA REUNION SE VIO QUE LA TRAYECTORIA SALDRTIA POR LA FACHADA COMO LAS OTRAS CHIMENEAS, ADEMAS DE RECORRERSE UN POCO EL MURO DE LA SALA QUE SE UBICA EN EL COMEDOR. | Revisando con el especialista nos comenta que debido a la problemática para pasar ductos en ese sótano, para esta tienda se utilizó la solución de chimeneas en entrepiso, aplicando la CI-13-053, en esta CI se indica que las chimeneas de vapor pueden considerarse con una trampa de condensados y drenaje. En el plano GIAA1 no se indica que las chimeneas suban, sino que llevan una trampa de condensados de acero inoxidable. En el detalle 26 del plano IAA5a se indica esta trampa de condensados, la cual se comparte como complemento a la información, de no ser viable está propuesta por la ejecución y tiempos, se recomienda realizarlo conforme a lo comentado en recorrido, desplazando el muro del área de descanso para ubicar las trayectorias y salidas sobre la fachada. Dejamos a consideración de supervisión la opción más factible para estas salidas.
- RFI 094 AREA PARA COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en el Plano IE-17 Sistema de sonido, indica que el equipo de sonido se deberá colocar en el mueble de servicio a clientes, pero de acuerdo al Plano A-500a Detalles de carpinteria, en el mueble no se observa el espacio para colocar el equipo de sonido ¿Donde se deberá colocar dicho equipo? !! | Se comparte plano A500a con espacio indicado
- RFI 093 MUEBLE DE ATENCION EN PICK UP (click & Collect) | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, favor de proporcionar el plano de detalles para la elaboracion del mueble de servicio marcado en el plano A-500 con el numero TR-25b que se encuentra en el area de atención en pick up (mueble de cick & collect), ya que no se encuentra detalle para su armado. !!! | Se comparte plano A500a
- 083 TRANSFORMADOR | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Se solicita cambio de transformador TR de 150A de Refrigeracion dado que no es aprueba de interperie | Esto se deberá notificar a GNFR (Edgar Cedeño)
- 082 rebanadora de pan | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido con store planing se solicita la reubicacion de la cortadora de pan asi como su detalle de alimentacion electrica. | Favor de indicar con croquis a donde les solicitaron que se reubique la cortadora para su valoración
- 078 PROLONGACIÓN DE MURO HACIA MUEBLE EN RECIBO. | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Recorrido con operadora nos esta solicitando cerrar con Tablaroca del mueble al muro, ya que queda un espacio. | No queda clara la solicitud, favor de compartir croquis para su valoración
- SEÑALIZACIÓN DE NO ESTIBA ARROBA DE CAMARAS Y PLAFONES | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | @Luis Ignacio Ríos Hernández <mailto:Luis.R.Rios@walmart.com> y @Abner Gomez <mailto:Abner.Gomez@walmart.com> nos podrían indicar si dentro de la señalización que llego o llegara a la unidad de BD Citara Huehuetoca está considerada la señalización “PROHIBIDO ESTIBAR SOBRE CAMARAS Y PLAFONES” indicado en la CI 16 – 053 una vez que la están solicitando como requerimiento de protección civil. Me apoyan a confirmar a quien aplica suministrar y colocar esta señalización | Se confirma es alcance de GNFR
- 077 REUBICACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE SISTEMAS CONTRAINCENDIO. | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | El panel del sistema contraincendio se encuentra sobre la columna, se encuentra expuesto a un golpe, por lo cual es necesario reubicarlo, solicitando su valioso apoyo para ratificar el movimiento. | Favor de compartir croquis del lugar a reubicar para su validación
- 073 Barandal en patio de maniobras | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C09a no se encuentra detalle que indique medidas del barandal de proteccion en curva de patio de maniobras, solicito de su valioso apoyo para dicha informacion anexo detalle de ubicacion. | El detalle solicitado está en el plano C14a
- 069 Filtro de Hornos en amasijo | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido con Store planning se solicita informacion para verificar a quien le corresponde el suministro del filtro para los hornos del proovedor Europan, Contratista o Store planning? | La consulta se deberá hacer a GNFR (Diana Itzel Monroy)
- RFI CAJA MOSLER | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CAJA MOSLER. Derivado de la visita de proyectos se acordo que la caja mosler del área de conteo se quedara en el lugar existente | Se hace mención que la respuesta a este RFI se contestó en el RFI con el ID 1044192 - 0 - RFI UBICACION DE CAJA ROTARY, 21 de noviembre.
- RFI - 126 - INSTALCIONES EXTERIORES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo comentado en la ultima visita en sitio de Proyectos se valida la informacion en proyecto referente a las instalaciones hidrosanitarias en exterior para la conexion al colector municipal | de acuerdoi a lo comentado en sitio, los detalles indicados en sitio estan considerados los planos entregados C08b-PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS-5354.dwg y C07b - PLANO FUNCIONAL DE CARCAMO SANITARIO-5354.dwg, se debera de considerar el registro rompedor de presion indicado en proyecto
- RFI - 133 - CONTACTO SALA DE JUNTAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Store planning solicita un contacto por piso para la mesa en la sala de juntas, que se tomara del contacto en pared que da servisio a la pantalla en esta sala | La informacion solictada estya consioderada en el plano IE-04 Contactos Normales Oficinas y Servicios, en el cual se tiene una canalización para la mesa en sala de juntas con dos salidas de contactos del circuito 29GF , adjunto imagen
- RFI -132 - PANTALLA REGENERATIVA | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Nos proprocionan el detalle mencionado en el recorrido para la pantalla regenerativa | se comparte boletin RFI 126 Base para pantalla regenerativa.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI - 131 - CONTACTOS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Nos proporcionan el detalle de los contactos en el mueble de electronica para los videojuegos, en el recorrido de la unidsd se menciono que son un contacto doble para cada mueble, 3 contactos doble en total | De acuerdo a lo solcitado se comparte plano IE-03 - CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTA.dwg para dar respuesta a lo solicitado.
- RFI - 130 - REFUERZO EN MURO COLINDANTE MERCEDES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | En el muro colindante al predio del lado de mercedes se denota el desplome del muro de Block se solicita revisar si se debera considerar un refuerzo a este muro para evitar accidentes a futuro, adjunto fotografia del Muro mencionado | De acuerdo a lo solictado por la parte de construcciones debió de haber realizado una Fé de Hechos notarial al inicio de la obra para determinar las condiciones actuales de todas las construcciones colindantes al predio, por lo que se debio tener dicho registro y prever si ya se contaba con dicha afectación en un inicio o durante el proeceso de obra por lo que se tuvo que estar monitoreando dicha area cuando se realizaron dichos trabajos.
- RFI - 129 - ALINEACION DE POSTES | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo visto en la reunion sobre los postes de luminarias desfazados en estacionamiento, de su apoyo con el detalle correcto a considerar | Se comparte boletin C10a - ALUMBRADO EXTERIOR.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI - 128 -INSTALACIONES WHITE WHALL | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo comentado en la visita de proyectos sobre las instalaciones que requiere el proveedor para el mueble de cosmeticos sobre los acondicionadores de linea, manual que se envio en el RFI 100, de su apoyo con las consideraciones necesarias para estas instalaciones asi como los suministros que deberan de tenerse en cuenta | Se comaprte boletin IE-03 - CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTA.dwg, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI - 127 - PICK UP TOTEMS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para proporcionar el detalle corecto de la base para los totems en Pick Up | Se comparte plano C-14 PLANO PICK UP-5354.dwg con la posiicon correcta de los totems y IE-03 - CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTA.dwg para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 092 LAMBRIN EN MURO DE BLOCK (AUN LADO DE FARMACIA). | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en plano A-100c Plano de muros, el muro del block del sanitario de hombres (lado exterior) no indica que se coloque un lambrin de tablaroca, sin embargo la operadora solicita que se coloque para que no se vea el muro de block hacia clientes y la imagen de la farmacia se vea uniforme, favor de autorizar la colocación de dicho lambrin. !! | Si el muro es visible desde piso de ventas si se deberá cubrir
- Dimension de puertas | SC COLIMA RO-TRANSFORMACION DE PESCADOS 2023 | Walmart Supercenter | Referente al plano A101a PLANTA LAYOUT, indica una separación entre cada refrigerador de 0.02 cm, revisando la operación de apertura de las puertas se detecta que con estas dimensiones no son operables ya que las puertas chocan, la distancia para que las puertas sean operables correctamente sería una distancia entre cada equipo de 7 cm, por lo que se vería afectada la dimensión de la mocheta. Favor de indicar si se acepta la propuesta de solución ante este hallazgo y de ser necesario compartir boletín. | , el proyecto se realizo de acuerdo a las fichas tecnicas compartidas por GNFR, fabor de corroborrar las medidas en sitio, en dado caso que la fabricacion de los autocontenidos no este de acuerdo a las fichas tecnicas, se debera dar aviso al equipo de GNFR y al provedor de los autocontenidos, adjunto captura de las medidas de los autocontenidos que vienen en la ficha tecnica.
- BUMPER DE MUEBLE DE PICK UP | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En el plano A404c-PICK UP E-COMMERCE-6206 indica colocar un bumper frente al mueble de pick up de 20cm pero para operación no cumple con la funcion ya que se requiere de 40cm de alto debido a que las plataformas de auto servicio le pegan al mueble por tal motivo la distrital solicita elevar la altura de este. Favor de indicar si se procede a una modificacion del mismo. | La altura de los bumpers están homologados en las guías prototipo del formato, y éste es emitido en función de las necesidades operativas, la recomendación es apegarse a lo indicado en proyecto. En caso de que la unidad insista en hacer la modificación, por parte de Diseño no tenemos inconveniente, haciendo la aclaración de que el adicional no es por omisión de proyecto sino solicitud de operadora y deberá tramitarse como solicitud de operadora con una OT por medio de Gerencia de Construcciones o Store Planning.
- DETALLE DE SEÑALIZACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | solicitamos de su apoyo para proporcionarnos el detalle de señalizacion en piso del cebreado de las salidas de emergencia. | , Se comparte boletín con los detalles solicitados y fecha de carga del 16 de noviembre. .
- ALIMENTADOR PARA LA PUERTA AUTOMATICA. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 55.- EN EL PLANO IE-09 DE ALIMENTADORES GENERALES E IE-04 DE CONTACTOS NORMALES NO NOS INDICA LA ALIMENTACIÓN PARA LA PUERTA AUTOMATICA, NOS PÚEDEN INDICAR CUAL SERA SU ALIMENTACIÓN Y A SU VEZ EN QUE TABLERO Y CIRCUITO SE PUEDEN CONECTAR? | La puerta debe de ser adicionada al cto 21LB (canalizado atreves de ducto “LB” ver plano IE-04), el conductor debe de ser cambiado a calibre 8, la derivación del cto. desde el ducto “LB” a los contactos de piso ventas, quedan tal como están en calibre 10 AWG (Cu) la protección del cto queda tal como está en 1x20A. La puerta debe de ser alimentada a través de un contacto nema 5-20R montado en la caja 4”x4”x2.5” sobrepuesta con sobre tapa montada dentro recubrimiento de soporte metálico de puerta automática (Lado carritos) a una altura de 2.00 m S.N.P.T. cableado con cables calibre 8 AWG(Cu) (fase, neutro y tierra). Para balancear el tablero el cto. 5LB debe de ser cambiado al cto.25 del mismo tablero.
- OBSERVACIONES DE MANUAL BOLD AND BLUE | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde a todos les informamos que referente al manual de bold and blue y proyecto se encuentran las siguientes diferencias : Color de pintura en fachada principal accesos de clientes si se encuentra conforme a proyecto y manual bold and blue los tonos de pintura, pero en el área de pick up indica colocar un tono diferente al de SW 7048 por lo cual se cambiará al tono solicitado en el manual ya que en manual indica SW 1004 y rodapie de SW 7071. Ancho de pintura en adosado de sanitarios conforme al manual ancho 60cm, se realizará corrección ya que en ´plano indica a todo el ancho del vano por lo cual el area restante de gris se pintara de blanco. De igual manera indicar si el rodapié blue chip en oficinas frontales en mezzanine que indica en la paguina 139 del manual, se realizará ya que en otro proyectos se indica pero en este solo aplica en las oficinas frontales en planta baja. De todas estas observaciones se anexan fotografias en notas y documentos de igual manera se envio correo el dia mié, 22 nov, 20:56 (hace 17 horas). | , De acuerdo al manual B&B únicamente el acceso principal lleva los tonos SW1004 y el rodapié SW7071 lo cual no debe de aplicarse en el acceso a Pick Up. Se adjunta imagen. En el manual B&B no se especifica el ancho al cual debe de venir pintado en color gris, sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se acordó que fuese del ancho del vano. En el manual B&B no indica dónde se deberá de aplicar el rodapié. La página 139 no trata este tema sino del Comedor de Asociados, durante el desarrollo del proyecto se acordó que únicamente se pintaría el rodapié en áreas visibles al cliente. Se adjunta imagen. .
- RETIRO DE PROTECCION EN CAMARA DE CARNES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Afuera de la camara de carnes indica colocar por proyecto una proteccion de 3 bolardos la cual comenta tienda que afecta la operación para el montacargas debido a que el radio de giro en ese pasillo para entrar al rack perimetral el cual se requiere para estibar la materia prima de perecederos, por lo cual gerencia de tienda solicita el retiro de esta por operacion. Favor de indicar si se retira . | , No recomendamos su retiro, la función de esos bolardos en el perímetro de las puertas de las cámaras es precisamente evitar golpes y daños en la cámara por la maniobra del montacargas, asimismo el prototipo del formato los considera así. .
- PUERTA DE CENTER POINT | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-6206 indica que la puerta del center point de interior de tienda hacia el cuarto es de 1.10m pero comenta tienda que se requiere minimo de 1.50 m ya que por el paso de tarimas quedaria justa la medida por lo cual se solicita que se amplie al mismo ya que la puerta del exterior del cuarto si es de 2m de ancho. Favor de indicar si se procede con este trabajo adicional. | , Para el espacio de Center Point no existe guía ni prototipo alguno, por lo cual se considero la dimensión similar al estado actual de la unidad (puerta existente 0.90m - puerta propuesta en proyecto 1.10m), se creció 20cm más, debiera de ser funcional debido a que así operaba la unidad. En caso de que la tienda forzosamente requiera ampliar la dimensión, por parte de Diseño no tenemos objeción, aclarando que no es omisión de Diseño y el adicional deberá tramitarse como solicitud de operadora con una OT por medio de Gerencia de Contrucciones o Store Planning. .
- Muro en EDC-02 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100b-PLANTA ACABADOS EN MUROS no traemos indicado de que tipo será el muro en escuadra del EDC-02 Mezanine frontal. Indicar de que material se realizará dicho muro ya que se detecta que la malla ciclonica que indica en el plano A601b-ELEVACIONES DE MALLA CICLON-6206 para el edc 02 es muro y para el EDC01 es muro. | , Los cuartos para los EDC existentes son cuartos metálicos cerrados, los cuales así se consideraron para el proyecto. Estos llevan únicamente mantenimiento de limpieza y pintura. A manera de imagen se le colocó una hoja de tablaroca al frente del cuarto la cual está indicada en el plano A404 Oficinas Frontales, detalle 1a y plano A404a Oficinas Frontales, Elevaciones y Cortes, detalle 5. .
- detalles de la escalera de los taques elevados | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.58 Nos pudieran enviar los detalles de la fabricacion de la escalera de los tanque selevados ya que en los planos arquitectonicos no vienen indicados | Conforme a planos ES904 y AC02 se idnican los detalles para la ejecucion de esta base.
- DETALLE DE CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 57.- De acuerdo planos enviados y entregados por parte del área de legal de Walmart donde nos indica las conexiones del drenaje se les envía el detalle de la conexión del drenaje de acuerdo a lo indicado por la autoridad para su validación y fabricación, esperando contar con etsa respuesta a la brevedad ya que la fecha de posesión y apertura están muy próximos. Nota: favor de compartirlo al proyectista y al personal del perito responsable del proyecto. Envio detalle. | Se confirman los planos cargados en TRIRIGA exteriores/instalación sanitaria/instalación hidraulica.
- #59 Suministro de equipo eléctrico para cuarto de bombas | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Sobre los suministros eléctricos se tiene duda por la contratista sobre el equipo eléctrico siguiente: DESCONECTADOR 3P-200A NEMA 3R (CUARTO DE BOMBAS) INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA TIPO 3R DE 3P-15A (CUARTO DE BOMBAS) TRANSFORMADOR SECO 3KVA 480/220-127V (CUARTO DE BOMBAS) TABLERO FHE. NF184L2C. CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES INTERRUPTOR NF 3P-20A. PZA. 1 INTERRUPTOR NF 3P-15A. PZA. 2 INTERRUPTOR NF 3P-40A. PZA. 1 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA DE 2P-15A NEMA 3R TRANSFORMADOR SECO DE 5KVA 480-127V. (CUARTO DE BOMBAS) TABLERO FHEA. QO312L125G CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES QO 115. PZA. 5 QO 330. PZA 1 En proyecto no se especifica sí el suministro es de compras WM, y como experiencia de proyectos recientes la contratista tiene el suministro dentro de sus alcances. Se solicita confirmar a quién corresponde el suministro, en caso de ser por compras WM se genera adicional para la contratista. | Se confirma que el alcance corresponde a la contratista.
- #31 Joist J2 en plano ES-401 | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | El plano ES 401 cargado en la carpeta boletines, nos indica un joist “J2”, sin embargo, revisando ese mismo plano, en la Planta de Cubierta no viene plasmado, por lo que se solicita confirmar en dónde se ubica ó confirmar que no es necesario su fabricación. . | RFI resuelto. Se carga plano ES-401 actualizado. Al cual se agregaron 2 nuevos tipos de Joist para recibir las bases de equipo, el Joist J-2, que consiste en un Joist tipo J-1 que se refuerza con otro Joist igual, asi como el Joist J-3, que es un J-1 que se refuerza con uno igual a cada lado. Asi mismo, se emite boletin bl-004 con los detalles de unión de estos Joist, mediante placas atornilladas.
- #20 Detalles constructivos de cárcamo de bombeo de PTAR | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | , 1. En proyecto no se observa detalle ni armado para el carcamo de bombeo de las excedencias de la PTAR, se solicita detalles constructivos para la construcción del carcamo. 2. Se solicita indicar el equipo de bombeo necesario en este carcamo así como su alimentación eléctrica y el circuito del que se tomará. Por favor confirmar sí se suministran los equipos de bombeo por compras WM, ó se incluye como adicional de este RFI. . | RFI resuelto. Se cargó boletín BL DEC-01 de cárcamo a la carpeta boletines.
- # 65 Tabla de arrancadores | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Nos podrian apoyar con información para saber el tipo de arrancador,las botoneras y la capacidad de los elemntos termicos para los VE y VI, en el plano IE-09 - FUERZA AIRE ACONDICIONADO P-V- no viene reflejado Anexo imagen de referencia | Se carga plano IE-09 actualizado con las especificaciones solicitadas.
- # 66 Luminarias | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Las cantidades del cuadro de luminarias en el plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, no coinciden con el sembrado, de su apoyo para corroborar esta información ya que tenemos faltantes de luminarias | Se carga plano IE-02 actualizado con la cantidad adicional de luminarias en facturación y sistemas a la carpeta BOLETINES.
- # 61 Luminarias en MDF y Facturación | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, en el área del MDF y facturación no marca luminarias ni apagadores, nos indican que tipo de luminaria, trayectoria de la tubería y circuito. Anexo imagen | Se actualiza plano IE-2 con las especificaciones.
- # 63 Wall pack | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En el plano C-10 - ALUMBRADO EXTERIOR marca una luminaria Wall pack detrás de los tanques elevados lo cual obstruiría y no cumpliría con su función, se considera recorrerla a la parte de subestación. Anexo imagen de referencia. | Se actualiza plano C-10 con la reubicación de servicio a la carpeta boletines.
- # 62 Transferencia planta de emergencia | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto a la transferencia de la planta de emergencia, el proveedor nos indica que ellos no traen en sus alcances lo que es la fuerza y el control que van en los tableros TG y TGE, por parte de la contratista (ATRIUM) tampoco lo traen en sus alcances, nos pueden aclarar si la contratista lo realzará como adicional. También el proveedor nos indica que el contacto para el precalentador debe ser de 220V y en proyecto trae de 127V (plano IE-03 - CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS). | Se carga plano IE-03 a la carpeta de boletines con la modificación del precalentador bifásico, se confirma que los trabajos corresponden a la contratista.
- TIPO DE MEZCLADORA QUE LLEVARA EN TARJA DE COMEDOR. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 56.- EN EL PLANO GIH-02 DE INSTALACIÓN HIDRAULICA NO NOS INDICA QUE TIPO DE LLAVE LLEVAN LAS TARJAS EN EL AREA DE CARNES Y TAMPOCO LA DEL COMEDOR . NOS PUEDEN INDICAR SI SE COLOCARÁ LLAVE DE NARIZ O MEZCLADORA? Y QUIEN LO SUMINISTRA? | Conforme al Scope prototipo se indican 2 llaves de prelavado, se debera confirmar con el equipo de construcciones
- 060 MUEBLE PARA SONIDO | Pesqueria Norte (AA) | Bodega Aurrera | Equipo de Diseño Buenos días, de acuerdo con el historial de correo, nos solicitan la colocación de un mueble para alojar el equipo de sonido, nos apoyan detalle de mueble en referencia, a fin de que la empresa contratista fabrique el mismo, así como la modificación de trayectoria para dotar eléctricamente este mueble y la bajada de tubería para los cables de este. Atento a sus comentarios. | Se comparte plano IE04 y IE20 con ubicación
- Ubicacion de Extinguidor | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde, solicito de su apoyo para dar respuesta a la solicitud por medio de la operadora para hacer el siguiente cambio del extinguidor que se tiene por proyecto en la entrada principal de atención a clientes, argumenta la operadora que se lo pueden robar y su sugerencia es cambiarlo en la parte interior de la tienda en acceso y salida de clientes. plano: A 101 Mercancias Generales | Se cargo plano A-101b con la actualziación de ubicación del extintor al interior de la unidad.
- Bajada de agua pluvial | Puerto Maya (AA) (Adap) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde, solicito de su apoyo para dar respuesta a la solicitud por medio de store planing de verificar lo de la bajada pluvial que se tiene en proyecto ya que desagua en banqueta provocando moho, haciendo el comentario que debería de haber desagua pluvial hacia el dren principal. | El proyecto contempla las descargas pluviales superficiales debido a que en los anexos finales que se firmaron con el desarrollador no existe la factibilidad de servicios para la conexión pluvial. Por lo que la descarga del agua pluvial, es correcta que escurra superficialmente y no se deberia modificar.
- 070 Instalacion hidraulica de limpiadora de pisos | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido con store planning solicito de su apoyo para que nos indiquen la trayectoria de la instalación hidráulica para la tarja de la limpiadora de pisos (ballena), ya que no tenemos información al respecto, también quedando a la espera de la respuesta del ID1044321 Numero de RFI 65 de la instalación sanitaria de la tarja para la ballena. | Se carga plano tarja de aseo
- 084 murete de tablaroca | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | , en respuesta al RFI con ID: 1044596 y Numero. 84 se adjunta croquis mas detallado de lo que nos solicita de acuerdo a recorrido store planin y operadora sobre la construccion de un murete de tablaroca para dar continuidad al mueble y asi ocultar instalaciones existentes. | El ajuste es viable pero esto lo debe avanzar SP por OT
- 088 Bolardo en trastienda | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con recorrido con store planning Se solicita colocar un bolardo de proteccion en esquina existente entre el area de lactancia y jaula de alto valor. se adjunta fotografia indicando ubicacion. | Esto se deberá avanzar por OT
- 092 ROTULOS EN FACHADAS | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con recorrido con store planning se solicita informacion sobre la correcta orientacion del rotulado de velarias en fachadas. El cual se realizo conforme a los planos proporcionados. | La orientación de proyecto es correcta
- 079 MANGUERA CONTRAINCENDIO | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Revisando el uso correcto de la manguera contraincendio, se realizó una prueba de uso, en lo cual se detecta que al quedar fija y no tener el abatimiento interrumpe el uso correcto de la misma, por lo cual se solicita operaciones que se le retire la fijación de la misma, buscar otra forma para que tenga su correcto uso, se encuentra recibo y otra en acceso a clientes. | El gabinete de sujección para la manguera de SCI se especificó en proyecto conforme a la Norma, por lo que no puede ser retirado ni buscar otra forma, no queda claro cual es la falla al momento de hacer la prueba, tendrian que compartir un video para mayor claridad
- 059 Descarga sanitaria de lavadora de pisos | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita una tarja de aseo para la lavadora de pisos se solicita indicar cual sera la trayectoria y especificaciones de la descarga sanitaria. | Se carga en Tririga BOL00-TARJA DE ASEO
- 081 instalacion electrica de dosificador de agua. | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la guia mecanica de EUROPAN para la instalacion de dosificador, se solicita informacion y detalles de alimentacion electrica a 220 para el mismo que no esta considerado en proyecto. | La información que solicitan esta en el plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES cargado en Tririga en la carpeta Abarrotes / Eléctrico
- ALTURA DE BUMPER EN MURO EXTERIOR DE FARMACIA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | ME APOYAN CON EL DETALLE DE BUMPER DE MURO EXTERIOR DE FARMACIA, DE QUE MATERIAL ES Y A QUE ALTURA VA | Conforme a plano A405 Farmacia se indica el detalle 5 el bumber de proteccion a 15 cm de altura
- DREN PARA TRINCHERA EN SUBESTACION | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN EL PLANO SE-01 SUBESTACIÓN ELECTRICA TRANFORMADORA, NO VIENE INDICADO UN DREN PARA TRINCHERA BAJO GABINETES DE BAJA TENSIÓN (TGN Y TGE), QUEDAMOS EN ESPERA DEL BOLETIN O DETALLE A REALIZAR POR CUALQUIER OPORTUNIDAD DE ESTANCAMIENTO DE LIQUIDOEN LA TRINCERA ANTES MENSIONADA | Se envia boletin con el detalle solicitado
- CANALON Y BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE TECHUMBRE DE CUARTO DE MAQUINAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A102 - PLANTA DE CUBIERTA – 1006630 no marca ni canalones ni bajadas pluviales para la cubierta del cuarto de máquinas. Solo confirmar si nos quedamos con eso o van a requerir que se coloquen. | Proyecto considera que el la cubierta descarga libre a piso.
- CORRAL DE SELFCHEKCOUP | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SOLICITO DE SU APOYO CON EL PLANO A-400 Y DETALLE EN PARTICULAR DE CORRAL DE DE SLFCHEKCOUP, Y A QUE ALTURA VA Y DE QUE MATERIAL ES | Se envia plano A400 donde se indica las dimensiones del barandal y se confirma que debe ser acero inoxidable
- PROYECCIÓN DE FALDON EN SALCHICHONERIA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE EN PLANOS ARQUITECTONICOS DE ABARROTES NO SE INDICA FALDON ARRIBA DE VITRINA DE RESPALDO EN INTERIOR DE PREPARADOS DE SALCHICHONERIA, PERO EN PLANO A101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIA SI SE INDICA PROYECCIÓN DE FALDON CON LINEA PUNTEADA EN COLOR MORADO PORQUE PREGUNTO ESTO; PORQUE KYSOR REALIZO BAJADA DE TUBERIA MECANICA Y ELECTRICA APARENTE SOBRE LAMBRIN QUE VA SOBRE MURO DE BLOCK EN INTERIOR DE PREPARADO DE SALCHICHONERIA PARA CONECTAR A VITRINA DE RESPALDO DE SALCHICHONERIA, LE COMENTO A KYSOR QUE DEBE IR OCULTA POR ATRAS DEL LAMBRIN PORQUE LLEVA ACABADO GLASBOAR, KYSOR COMENTA QUE DEBE IR APARENTE POR SUS CONEXIONES A VITRINA Y POR SUS VALVULAS DE CONTROL, PERO SI LLEVARA FALDON COMO SE INDICA EN PLANO A-101 YA NO QUEDARIA CON VISTA AL CLIENTE, Y SOBRE ESTE FALDON IRIA ROTULO DE SEÑALIZACIÓN DE SALCHICHONERIA ME AYUDAN A DEFINIR SI LA TUEBRIA DE REFRIGERACIÓN DE VITRINA VA APARENTE O OCULTA EN AREA DE PREPARADOS DE SALCHICHONERIA, Y DEFINIR SI LLEVA FALDON COMO SE INDICA EN PLANO A101 | Conforme a alzado 5 del plano GA070 se indica el alzado del faldon en salchichoneria
- S-Torreón-RFI_ 89 Tablero de bomba trasvase | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo al suministro realizado por el proveedor de bombas Suárez se suministró un tablero de control a 220v el cual se requiere a 440v, que es la tensión que se tiene en sitio misma que representa el proyecto en el cuarto de bombas para las bombas trasvase. Cabe mencionar que en dicho cuarto el proyecto si tiene 220v, pero ya no hay la capacidad ( espacio ) para alimentar dicho tablero. Favor de indicarnos si el proveedor realizara el cambio del tablero a 440v o, ya que s¿este se requiere. | , Al tratarse de una oportunidad de suministro, es reponsabilidad del Gerente de obra y/o Store Planning revisar el tema con el equipo de Compras, ya que no es una omisión de Proyecto. .
- 091 Seguridad en accesos | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con recorrido de store planning y operadora se solicitan plumas en accesos de estacionamientos para reforzar seguridad. Asi como detalles de instalacion | De acuerdo al nivel de riesgo asignado no se considera la implementación de cierres de acceso, se realizará la consulta al equipo de seguridad para que nos compartan sus comentarios
- 090 PROTECCION DE DREN DE REFRIGERACION | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con recorrido con store planing se solicita informacion sobre el tipo de proteccion en bajadas de drenaje de refrigeracion se anexa fotografia | Se recomienda la colocación de un un tramo de angulo de 4 x 4 , se comparte en tririga en capeta de instalación sanitaria BO-02 PROTECCION DREN con detalle de la protección tipo
- 089 Mobiliario en amasijo | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la especialidad de interiores y mobiliario no tenemos marcada una cortadora para el pan en barra, sin embargo la tenemos en sitio y se necesita para el correcto funcionamiento de amasijo, se envia propuesta de acomodo de mobiliario al interior de amasijo asi como la solicitud de informacion sobre el desconectador y alimentacion electrica de la batidora en sitio deacuerdo al reacomodo del mobiliario. | El acomodo del mobiliario del amasijo esta en proyecto de acuerdo al prototipo, La cortadora de pan esta indicada en el plano GA030-PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO-6367 con la clave B44 y la la instacion electrica tanto de este equipo como la batidora en el plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES , favor de ejecutar como indican los planos referidos
- 087 Bajada de protocol | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con recorrido con store planning se solicita informacion sobre el dren de equipos de refrigeracion en protocol, alcances y detalles por favor. | Toda la información del proyecto de refrigeración de Kysor , Planos y modelo BIM esta cargada en tririga en la carpeta de Abarrotes / Refrigeración, favor de consultarla, los alcances se deberán consultar con este provedoor
- 086 Desconectador en cortina | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a recorrido con store planning solicita un desconectador para la cortina de aire en acceso a zona de recibo en anden. | El desconectador para para la cortina de aire en la zona de recibo esta indicado en el plano IE-08a - FUERZA AA PLANTA BAJA Las cararteristicas del mismo son las siguientes: INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO GENERAL CLASE 3130 2 POLOS -20/240V SIN PORTA FUSIBLES. DU221RB NEMA 3R
- 085 Panel de alarma | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | , en respuesta con el RFI ID: 1044596 Numero: 83 se anexa croquis mas detallado sobre la rehubicacion del panel de alarmas de sistemas contra incendio. | El panel de alarmas debio haber quedado desde un inicio en el muro señalado de acuerdo a la ubicación del dispositivo indicado en el plano LP-04 Sistemas de Detección, por lo que tendriá que ser reubicado sin causar un adicional
- 080 BYPASS CISTERNA PTAR. | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Revisando planos de agua potable no nos indica la colocación de un BYPASS, por lo cual solicitamos de su apoyo para que nos manden el detalle del mismo. | El proyecto de la instalación hidraulica de la Planta de Tratamiento fue desarrollado por el provedoor Aqua Mex por lo que se recomienda contactarlo para que les proporcione el detalle que solicitan ya que este se tendria que generar al interior de la PTAR
- DIFERENCIA DE NIVELES EN CENTER POINT | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A100-PLANTA ARQUITECTONICA-6206 no indica una diferencia de nivel de piso de tienda existente hacia el nuevo cuarto de center point la cual es de 5cm esta diferencia de nivele dificulta la operación ya que por ahí entran tarimas favor de indicarnos de que caracteristicas se requiere la rampa adjuntamos fotografia en notas y documentos | , El piso del Center Point es nuevo y viene indicado al NPT+100.00 por lo que si tiene una diferencia de nivel deberá ser absorbido durante su ejecución para empatar los niveles. Favor de ver plano ES201 Planta de Pisos, plano A406 Oficinas y Servicios, corte 2-2 y 4-4, ver plano A100a Planta de Acabados en Piso. .
- S-Torreón-RFI_ 88 Cambio de trayectoria pluvial. | TORREON (RM 2023) | Sam's Club | EN FRENTE DE ACCESO A PERSONAL SE SUGIERE EL CAMBIO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍA PLUVIAL A CONTRAPENDIENTE HACIA RAMAL PCPAL. POR MOTIVOS DE PENDIENTE, YA QUE LA INDICADA EN PLANO NO NOS REFERENCIA CON LA QUE TENEMOS EN SITIO. SE ADJUNTA ARCHIVO PARA VISUALIZACIÓN GRÁFICA. | , Por parte de Diseño, no tenemos inconveniente en la propuesta enviada, pero es importante garantizar la correcta reparación de la rampa en andenes de trailers y previo a la realización de los trabajos, se deberá garantizar que los niveles del ramal cumplan con la pendiente minima del 3% de acuerdo al proyecto. Deberá coordinarse con gerencia de tienda para tener el menor impacto en la operación de la zona de carga y descarga. Ésto no implica un adicional. . * 6206 Sam’s San Luis Potosí * 6470 Sam’s Torreón * 6224 Sam’s Universidad * 6394 Sam’s Plaza Oriente
- MESA DE MONITOREO - AREA PICK UP | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | Se envia este RFI informativo, en la mesa de monitoreo del area de pick up se solicita se coloque un nodo adicional para la impresora que se colocara en esta mesa de trabajo, se procederá a colocar nodo de datos para impresora | Enterada. Esta RFI corresponde a Supercenter
- CONTACTO REBANADORA AREA DE CARNES | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | Se envía este RFI informativo debido a que no se consideró una rebanadora para el área de carnes y esta requiere un contacto a 127v, se procederá a colocar este contacto en la zona de carnes | En el plano GIE02-FUERZA Y CONTACTOS CARNE, DELI Y DEMOS-6322 se tiene considerados todos los servicios de rebanadoras
- Pintura en muros perimetrales interiores | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En plano de acabados, señala que los muros perimetrales interiores deben de pintarse, sin embargo que, por mantenimiento y aunado a que por las tarimas no tiene visivilidad al socio. Derivado a lo anterior se considera no pintarla. | Se comentó que no es necesario pintar los muros de block con vista al cliente en piso de ventas para este formato
- CONTACTO MAQUINA DE HIELO - SERVICIOS AL CLIENTE | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | Se envía este RFI informativo para indicar que la conexión de la maquina de hielo en servicios al cliente es trifásica 220v se procederá hacer el cambio para el buen funcionamiento de este equipo | En el plano IE04-CONTACTOS PISO DE VENTAS-6322 ya se tiene considerado el cambio para una alimentación trifásica.
- SERVICIOS EMPLAYADORA SEMIAUTOMATICA - AREA DE CARNES | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | Se envía este RFI informativo debido a que en el área de carnes se tiene la emplayadora semiautomatica, se requiere un contacto a 220v, un nodo de datos y un contacto regulado para la correcta ejecución de este equipo mediante licuatite, se procederá a colocar estos servicios para el buen funcionamiento de esta zona | En los planos ID01-CONTACTOS REGULADOS-6322, ID04-VOZ Y DATOS-6322 y ID09-CUADROS DE CARGA-6322 Ya se considero la alimentación de un contacto regulado y un nodo de datos, el contacto normal a 220V no se considero puesto que este ya estaba considerado.
- CONTACTO EMPLAYADORA - AREA DE ROSTICERIA | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | Se envía este RFI informativo debido a que en el área de Rosticería se requieren dos contactos a 220v para emplayadoras que van colocados detrás de la vitrina baja de esta zona, se procederá a colocar estos contactos para la correcta ejecución de esta zona | En el plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS ROSTICERIA Y AMASIJO-6322 ya se tiene considerado.
- CONTACTO HORNOS DE AMASIJO | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | Se envía este RFI informativo debido a que en el plano GIE01-FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS, ROSTICERIA Y AMASIJO-6322 no nos indica la colocación de los contactos a 127v que se requieren para los hornos en área de amasijo, se procederá a colocar los contactos uno por cada horno para su correcta ejecución de este suministro | En el plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS ROSTICERIA Y AMASIJO-6322 Ya se tiene considerado la alimentación para el panel de control y extractores.
- Power Block para ajuste de alimentadores hacia Rack A,B y C. | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | De acuerdo al plano “GR3 DIAGRAMA UNIFILAR PARA REFRIGERACION SM BOULEVARD QUIROGA” el diagrama unifilar de Hussman la alimentación que requiere es de 460 V, +/- 5 %, 3 FASES, 3 HILOS, 1 TIERRA, 60 Hz. Revisando el plano “DU01-DIAGRAMA UNIFILAR” nos indica para los racks las siguientes alimentaciones: Rack A: In=165.39A, L=108m, e%=1.16, ALUMNIO MC3, 6-4/0 AWG, 2-2d, 2XFASE. Rack B: In=126.56A, L=120m, e%=1.42, ALUMINIO MC3, 6-2/0 AWG, 2-2d, 2XFASE. Rack C: In=247.41A, L=150m, e%=1.61, ALUMINIO MC3, 6-400 KCM, 2-1d, 2XFASE. Por lo cual al ingresar al interruptor de Refrigeración hacen falta bornes de conexión, siendo así se requiere un Power Block para poder realizar la conexión en los 3 Racks. Requiero de su apoyo para saber quién suministra dicho power block, ya que tenemos la visita de UVIE el día 13 de noviembre. Adjunto Plano del proveedor | Se reviso en sesión zoom y se concluyó suministro del proveedor de refrigeración
- Alimentador HA y HB - Diagrama unifilar | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En el plano DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-6322 nos indica para el Interruptor HB y HA tendrán alimentadores 12-500kcm, 3-2/0d, de subestación a EDC-1, es correcta esta indicación 4 Hilos por fase, ¿Nos indican si es correcta esta indicación o eran 3 Hilos por fase para cada Interruptor? | Respuesta especialista eléctrico: Se deben de considerar 3 conductores por fase, el cuarto conductor es el neutro, por lo que el arreglo queda de la siguiente manera: * Tres conductores por fase. * Un conductor neutro. * Un conductor desnudo. Al hacer el total de cables en paralelo nos queda; un cable armado MC4 (Cuatro conductores mas puesta a tierra), y en total estamos considerando tres cables armados, por lo que en total nos da 12 cables y tres conductores de puesta a tierra. En conclusión se deben de considerar 3 conductores por fase, tres conductores neutros y tres conductores de puesta a tierra.
- TABLERO HN - CIRCUITO VE Y VI AREA DE AMASIJO | Boulevard Quiroga (AA) | Sam's Club | En el plano IE06-AIRE ACONDICIONADO EN PISO DE VENTAS-6322 nos indica que la canalización, cableado e interruptor se conectaran al tablero HN de iluminación exterior en los circuitos trifásicos VE-08 26-28-30, VE-09 32-34-36, VE-10 y VI-0538,40,42, este último circuito conectara ambos ventiladores de extracción e inyección en el mismo circuito, considerando que este tablero lleva cableado de control, es correcta esta indicación ¿Se conectaran estos circuito al tablero de iluminación exterior HN, el VE-10 y VI-05 se conectaran al mismo circuito o se conectaran a otro tablero, considerando suministro de 3 o 4 interruptores nuevos trifásicos dependiendo si se coloca un ventilador por interruptor y nueva canalización para separar el VE10 y VI05? | La canalización indicada es solo alimentación de fuerza no de control, el control se realiza cuando se conecta al arrancador, para efectos del proovedor de aire se debe de encender la extracción y la inyección al mismo tiempo. En conclusión es correcta la indicación y no se deben de separar los circuitos puesto que es necesario que se encuentren en una misma canalización.
- DEMOLICION DE GUARNICION EN TANQUES ELEVADOS | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR STORE PLANING Y GARANTIAS, SOLICITAN LA DEMOLICIONN DE LA GUARNICION EN TANQUES ELEVADOS, DERIVADO A QUE EN SU EXPRENCUA PUEDE GUARDAR PRESION Y EXPLOTAR. | se comenta que la función primordial de estas guarniciones es prevenir cualquier desplazamiento no deseado de los tanques, garantizando así , su posición fija y reduciendo cualquier posible riesgo para las instalaciones circundantes .Cabe mencionar que no se recomienda la demolición de estas guarniciones por parte de estructurista en caso de demoler, se recomienda realizarlo con mucho cuidado agregándole 5 cm de separación del tanque hacia la guarnición ya que no se deberá dañar el tanque. Y posteriormente emboquillar para darle el acabado adecuado
- Cimentación rampa de anden | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo con proyecto (ES-100 rampas de anden) indica reubicar la rampa existente hacia un costado cerca del muro poligonal así mismo indica (ES-101 muros de contención) realizar muros de contención siendo la profundidad de la zapata de dicho muro la de menor dimensión de 1.25 mts y la de mayor dimensión de 1.85 mts. Mas sin en cambio se encontró en sitio que en el eje A sobre los ejes del 1 al 6 que es donde se requiere posicionar la rampa la cimentación existente cuenta con unas zapatas aisladas con una medida de 1.20 mts así mismo se observa mampostería corrida con un espesor de 70 cm; lo cual no permitiría realizar la cimentación con las dimensiones indicadas en proyecto. Como una posible solución para poder llevar acabo las actividades para la rampa seria recorrer la cimentación propuesta por proyectos ocupando el pasillo propuesto de circulación (proyecto indica 1.05 cm de espacio); así mismo esto conlleva a la modificación de espacios para las áreas de sala de juntas, comedor, mantenimiento, pal, área de big ítem. De su atento apoyo para indicarnos como proceder para llevar acabo las actividades relacionadas con la rampa. Adjunto imágenes demostrativas. | las zapatas aisladas de 1.20m que nos mencionan, son cadenas de liga de 0.40x0.20m que se encontraron al realizar las calas en la nave durante el desarrollo del Proyecto; es necesario que se descubra completamente cuando menos un lado de una de las zapatas que ustedes mencionan y se hagan mediciones precisas, y nos envíen nuevamente fotografías y croquis de sus dimensiones y su nivel por favor.
- BARANDAL DE SELFCHECKOUP | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE EN PLANO A400 SERVICIOS DEL FRENTE, SELF CHECKOUP ALZADO IV, SIMBOLOGIA 5.25a INDICA BARANDAL A BASE DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 CONFIRMAR SI ES CORRECTO O DEBE SER DE ACERO INOXIDABLE | SE DEBERÁ DE CONSIDERAR DE ACERO INOXIDABLE
- Especificación de chapa de segiridad puerta de seguridad de omnicanal | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | De su amable apoyo para darnos visibilidad del tipo de cerradura que llevará la salida de emergencia que se encuentra en el omnicanal, ya que Improred de sistemas ya había colocado barra de pánico y la había alarmado y la supervisión de obra le comento que no lo llevaba, de modo que, necesitamos saber entonces que llevamos ahí Compartirnos tipo y la especificación de la chapa de seguridad quedo pendiente de sus comentarios. | Conforme a Prototipo se debe considerar CERRADURA INTERIOR DE SEGURIDAD NIVEL 10 CON LLAVE TIPO TETRA
- MOBILIARIO DE TORTILLERIA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | De su apoyo para darnos visibilidad sobre la distribución de mobiliario en tortillería Ya que la campana esta colocada sobre una tarja, lo que nos hizo reubicar los desconectadores y las luminarias. Pero tampoco se encuentra la bajada de gas en donde la marca el plano, nosotros debemos colocar los detectores y necesitamos saber si algo más se reubicará. Quedo pendiente de sus amables comentarios. | La distribución correcta es la del layout
- Visita de UVIE | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Hola buenos días, por medio de este RFI solicito la vista de Unidad verificadora de Instalaciones Eléctricas ya que finalizáremos los trabajos eléctricos en la obra el día 10 de diciembre, solicitamos que se presente en la semana del 11 al 15 de diciembre | Proporcionamos el contacto de la UVIE que nos liberó el proyecto para que por favor se pongan en comunicación y coordinen la visita 614 417 87 77 contacto@verificador195.com Guillermo Arreguín Carral
- FALTA DE SEGURIDAD EN AREA PTAR | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-10A/LP-01/LP-02.- Alumbrado exterior/sistema de intrusión URM/Sistema de CCTV URM.- No indica colocar alumbrado en área de la planta tratadora, solo queda colocada las wallpacks en zona de subestación, la PTAR como tal no trae su propio alumbrado, en lo que se refiere al alarmado, solo marca colocar sensor over heat en portón de raja para acceso a PTAR y un louver (Este no tendría sentido ya que es fijo al muro), de igual manera no existe sistema de CCTV en esta zona posterior, se informa esto ya que se han tenido robo e intentos de ingresar por la rejacero de la zona PTAR, favor de indicar que procede ya que se ha ejecutado conforme a proyecto y esta área como tal queda vulnerable, por el tipo de zona existente, con poca iluminación en el andador y calle 16 de Abril, se adjunta plano e imagenes | Se compartió boletin con la ubicación del poste de alumbrado sobrante para dar iluminación a la zona, por otro lado ya se revisó con seguridad los accionables a seguir para reforzar la seguridad de la unidad, se están trabajando los planos para compartirlos a la brevedad
- TOPES DE PROTECCION PARA BASE DE TOTEM PICKUP | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano AC1.- Arquitectura civil. - En el detalle 6, Protección de tótem, no marca si el suministro e instalación de los topes de platico reciclado le corresponde al proveedor de la señalización o a la contratista general, favor de indicar quien tiene que suministrar e instalar. | En plannos se indica que las protecciones se deben solicitar el proveedor de los elementos reciclados en este caso son por contratista
- CAMBIO DE UBICACIÓN DE CONTACTOS EN AMASIJO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-01.- Fuerza y contactos, amasijo, tortillería y salchichoneria. - Indica cambio en contactos para enfriador de agua, cuenta litros y amasadora, ya que se liberó la orden de cambio del 10 de octubre, en este caso para esa fecha ya se tenían las preparaciones con cableado, y no fue posible realizar los cambios, se tendría que reubicar los contactos y desconectador, en el caso de los contactos se podría colocar una extensión como una opción para mitigar este cambio, o canalizar nuevo cableado, de acuerdo a la orden de cambio, e implicaría un adicional. | Dado que se emitio como Orden de Cambio se debera revisar con contrucciones la adecuacion necesaria en sitio
- COLOCACION DE PODOTACTIL EN EXTERIOR DE TIENDA | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A101.- Planta de mercancías. - Indica colocar podotáctil en acceso de tienda a mueble para personas con discapacidad en atención a clientes, y en plano C03.- Plano de conjunto. - No marca colocar podoctactil desde acceso a tienda a parabus, que es donde normalmente se coloca, nos indican que procede | Se comparte boletín con la colocación de podotactil hasta límite de predio
- COLOCACION DE CONCERTINA PERIMETRAL | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C03.- Plano de conjunto. - Nos indica colocar malla ciclónica y rejacero en colindancias con vecinos y calles, pero no nos marca la colocación de concertina en perímetro del terreno ni en la techumbre, dando seguimiento al RFI No. 50 con la seguridad en la zona de PTAR y subestación, se recomienda colocar dicha concertina, sobre todo en colindancia con calles Álamo (canal pluvial donde se considera foco rojo) y 16 de Abril, favor de indicar si procede alguna implementación. | Conforme a plano C10 - REJACERO I - 1012463 se indican los detalles 3 y 4 la colocación de concertina en los cercados de rejacero. Se reviso el tema del resto de la unidad y se están generando los planos para avanzar cercado perimetral de rejacero de 2.50m incluyendo portones en accesos (se cambiara malla) asi mismo se reforzará el sistema de CCTV en el perímetro de la unidad.
- COLOCACION DE LUMINARIA EN EXTERIOR | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-10A.- Alumbrado exterior. - Indica realizar un cambio en la luminarias en exterior, se retira poste ubicado en el último tramo de mallasombras en la zona del patio de maniobras, por dicha orden de cambio, sobra una lampara y poste cónico sin uso, pero este se colocaría en zona de subestación y planta tratadora para dar iluminación a esta área ya que de acuerdo al RFI No. 50, se requiere dar mayor seguridad en dicha zona posterior, realizar estos trabajos implica generar un adicional para la contratista en canalización de tubería y cableado (desde poste más cercano) dado y anclas, y lo necesario para izaje, favor de indicar si procede . | Se comparte plano C10a con ubicación de poste, favor de compartir presupuesto
- RFI 65 Alimentación minisplit comedor | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base en la revisión de los planos IE04-CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-3629 y IE11-CUADROS DE CARGA GL Y GG-3629, no se identifican la trayectoria y circuitos asignados para las salidas eléctricas de los VE-03 y VE-04 indicados en plano IAA1a-INSTALACION DE AIRE EN PLANTA DE SOTANO-3629. | Se envia boletin cargado en la carpeta Instalació Eléctrica, con la alimentacion electrica faltante
- RFI 090 BASE PARA ANTENA SATELITAL CUBIERTA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS nos hacen referencia a la instalacion de la antena satelital en cubierta pero no contamos con las dimenciones de la base y no se plasmo en planos de cubierta A-102 - PLANTA DE CUBIERTA para tener referencia de su ubicacion definitiva se recomienda que este antena quede arriba del cuarto de sistemas para agilizar temas de instalacion la preguta y solicitud es la siguiente ¿ Requerimos saber la ubicacion, medidas de la base, material de la cual estara construida y mecanismo de anclaje en cubierta ? | Se comparte plano A102 y Bol02 con detalles
- Cambio de color en muro de acceso a E-Commerce | Matamoros Norte (AA) | Bodega Aurrera | de acuerdo a plano A-403 E.COMMERCE el muro frente al area de servicio a clientes acceso a dicha area nos lo marca de color blanco sin embargo se informa que este muro será pintado de color verde de bodega aurrera. | Se deberá conservar conforme a lo indicado en proyecto
- RFI 64 Acabado en comedor | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían ratificar el acabado en comedor de asociados, en otras unidades se ha instalado glassboard en muros donde es el preparado de comida, nos apoyan ratificando por favor | Si esta contemplada la colocación de acabado Glassboard en los muros de preparados en comedor, asi lo indican los cortes 7 - 10 en el plano GA072
- RFI 63 Descarga canal pluvial en travelator | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano A603-TRABAJOS EN RAMPA ELECTRICA, parte inferior – sotano nos indica suministro y colocación de canalón, nos podrían apoyar si las dimensiones del mismo son las optimas para captar el agua de lluvia cuando son fuertes, ya que cabe mencionar que en momento que se desborde mojara los tableros de travelator y el equipo de travelator no cuenta con cárcamo de bombeo por captación de agua pluvial | El faldon frontal protege de desborde al canalon, sin embargo para mayor seguridad colocar una BAP adicional de 4'' al otro extremo del canalon y descargar en la conexion donde estaba la bajada existente, de esa manera tendremos las mismas dos bajadas pluviales que se tenian anteriormente.
- RFI 66 Detector de alta temperatura en subestación | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base en la revisión del plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS-3629, el proyecto no considera detectores de alta temperatura para subestación eléctrica, cuya altura es de 3.40 m. Cabe mencionar que si se consideran detectores de humo. Nos apoyan ratificando si se deberá considerar el detector de alta temperatura ya que en el sistema viejo de alarma se tenia el dispositivo. | De acuerdo con la guía mecánica de detección de incendios Planos LP-04 nota # 4 para subestaciones cerradas solo se deben considerar detectores de humo. De acuerdo con la guía mecánica, no se considera detector de alta temperatura en subestación.
- VEE 01 no suministrado | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Los planos IAA 03 como los planos eléctricos IE 06 Indican un extractor VEE 01, sin embargo, este no está presente en los planos IAA 04 ni en la lista de suministro, por lo cual no fue suministrado por soler and palau ¿Este equipo será suministrado posteriormente, solo se dejará la preparación eléctrica? | En el proyecto de aire no se consideró el cambio del VE-01, que es del horno de columpios. Ese ventilador se indica como existente y sin cambios, debe seguir operando tal como está.
- RFI 60 | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para notificar que en proyecto nos indica colocacion de isla de quesos en el área de salchichoneria, en la solicitud por parte de rensa comenta que es una colocacion a futuro, nos pueden apoyar dando visibilidad si hubo adecuación, se cuenta con los servicion mecanicos y electricos para esa área para ser instaldos para furtua instalacion como se comenta. Nos apoyan para ratificar el tema referente. . | Se está revisando con E.O., para poder emitir la respuesta en el transcurso de esta semana.
- RFI 095 DETALLE DE CANCELERIA ENTRE MUEBLE DE RECIBO Y FACTURACION. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, entre el mueble de recibo y la oficina de facturación, en proyecto y en el modelo se observa que llevamos un cancel que divide ambas areas, pero en los planos de canceleria no se indica el detalle para su elaboración, favor de comparti boletin para elaboración de dicho cancel. y !! | Se comparte detalle, este incluye el cancel pasadocumentos
- RFI 088 SALIDAS ELECTRICAS PARA TOTEM DE CAJONES CLICK AND PICK | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-03 - CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS y C-10 - ALUMBRADO EXTERIOR no se aprecia la instalacion electrica para el totem de los cajones de click and pick no se sabe ni la direccion de la canalizacion y donde rematara pero en el plano C14b - PLANO DE CAJONES CLICK & PICK se hace mencion a dos notas: nota1: TUBERIA CONDUIT DE 3/4 AHOGADA EN CONCRETO PARA FUTURA INSTALACION ELECTRICA nota2: PUERTA DE SERVICIO CON BISAGRA Y CHAPA PARA SERVICIO DE LED'S A FUTURO A lo que se entiende que esta preparacion sera a futuro en tema de ilumnacion led's pero para el tema del intercomunicador inalambrico es necesario el circuito electrico para su funcionamiento la pregunta es la siguiente ¿ se contemplada si o no el circuito y de donde sera la trayectoria y circuito para el mismo tablero? | Se comparte plano IE03
- RFI 089 Solicitud de detalle de bastidor. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en el modelo se aprecia un faldon donde se coloca la leyenda Aqui tu dinero rinde mas pero en proyecto no se cuenta con el detalle del bastidor para poder realizar ese botado de tablaroca, nos apoyan por favor con el detalle de bastidor, y !! | Este detalle se confirmo con el gerente de construcción
- 095 faldon de camaras | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a las medidas de proyectos, las camaras y los faldones tiene medida de proyecto, por lo cual al llegar el equipo de señaletica no cometa que la separación del faldon con la puerta de las camaras de refrigeración no le da la medida, ya que le hace falta 3 cms, por lo cual se solicita de su apoyo para indicar si se hace el sobretrabajo del faldon o se compran unos ganchos mas pequeños lo cual genera un adicional, la solución mas viable es comprar ganchos mas pequeños. | Se deberá considerar el ajuste en el gancho de sujeción
- Contacto normal para BAIT | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | De su apoyo para compartirnos boletin de actualizacion a razon de la solicitud de Store Planinng y gerencia de la unidad con la finalidad de contar con un servicio de contaco normal en el area modulos frente a linea de cajas este servicio sera para energizar el modulo BAIT. | DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTE BOLETÍN B28 QUE CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA
- Detalles para acoplamiento de ductos de inyección y retorno | Francisco Villarreal (AA) | Walmart Supercenter | Requerimos de su apoyo ya que no se muestran las dimensiones para la fabricación de los ductos en relación a reducir o acoplar a las medidas reales de los equipos; lo se muestra un corte esquemático. Se hace mención que no existen ductos de 49 cm lo que se indica en proyecto son de 82 cm. De su apoyo para compartir detalles específicos para las reducciones con medidas y grados de inclinación los cuales ayudaran a la fabricación correspondiente con la medida que tienen los equipos físicamente. Se comparte una tabla comparativa con las medidas y las diferencias encontradas | DE ACUERDO AL MANUAL HVAC ESTÁNDARES DE CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS SMACNA, LAS TRANSICIONES SE HACEN CONCÉNTRICAS CON UN ÁNGULO DE 60°, Y APLICA PARA EL CASO DE LOS DUCTOS DE INYECCIÓN Y DE RETORNO ENDUCTADOS DEL PROYECTO. ELABORAMOS UNA TABLA CON LOS DUCTOS DE TRABAJO INDICADOS EN EL PROYECTO, EN EL CASO DE LOS DUCTOS DE INYECCIÓN, AL REBASAR LA CUBIERTA, YA EN EL INTERIOR DE LA TIENDA SE DEBE COLOCAR LA TRANSICIÓN CONCÉNTRICA PARA CONECTAR LOS DUCTOS DE TRABAJO. PARA LOS DUCTOS DE RETORNO, EN EL PROYECTO SE INDICO QUE DICHOS DUCTOS DE RETORNO SE CONSTRUIRÍAN DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL HUECO DE RETORNO DE LOS EQUIPOS Y QUE DEBÍAN VERIFICARSE DIMENSIONES EXACTAS EN CAMPO. LOS DUCTOS DE TRABAJO, EN EL CASO DE LA INYECCIÓN, NO DEBES SER EQUIVALENTES AL HUECO DE INYECCIÓN DE LOS EQUIPOS, EL CRITERIO DEL DUCTO DE TRABAJO ES POR FRICCIÓN DE 0.1/100 FT. POR LO ANTERIOR, NO ES NECESARIO HACER UN COMPARATIVO DE ÁREAS EN LA TABLA QUE ENVIARON. DENTRO DE LA CARPETA 04 MEMORIAS/12 OTROS DE TRIRIGA SE COMPARTEN ARCHIVOS DE APOYO CON EL PREFIJO B27a Y B27b
- #68 Modificación en salidas de gas | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #43 se informa que al no actualizarse las salidas de los detectores de gas en el plano LP-04 no coinciden con las salidas de gas en los planos IG-01, 02, por lo que: 1. Será necesario reubicar las salidas de detector de gas en el comedor pues se obstruyen con la tarja pegada al estufon. Además que la campana suministrada es de 1 mt de ancho en lugar de 2. Será necesario reubicar la salida de gas de la tortilladora para coincidir con la salida de datos del detector de gas. 3. Sera necesario reubicar la salida de gas para los hornos sobre el muro de la cámara de refirgeración y acercar la salida del detector de gas. Debido a la trayectoria de la tuberia de gas se deberá cambiar la orientación de la luminaria pues la cercania de la tuberia de gas con la instalación eléctrica tiene riesgo (se anexa croquis y foto), en este punto se genera adicional para la contratista Con ello se busca conciliar las instalaciones sin generar adicional, se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | En los planos se indica que los detectores deben ser instalados en la bajada del regulador por lo que no hay razón para que no coincidan. De igual manera en el comedor la bajada no se encuentra pegada con la tarja por lo que no debería de existir obstrucción y para los hornos, no se puede reubicar a un muro de refrigeración.
- #70 Modificación para base de tanque de gas | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #51 y #60 se observa que la base del tanque de gas mide 3.0 mts en los extremos, 2.80 de claro libre de acuerdo al plano ES-405b, mientras que los apoyos del tanque de gas en la ficha anexa del fabricante tiene 2.87 en los extremos, lo que ocasiona una diferencia de 13 cms en los apoyos y que un extremo del tanque quede volando sin apoyo; por lo anterior se realizo la colocación de un nuevo apoyo con otro perfil y una nueva maniobra para la colocación del tanque ya que por seguridad no debia quedarse el tanque apoyado en una superficie de 3.5 cms en sus extremos ni dejarse suspendido. Se genera adicional para la contratista. . | Confirmamos de recibido. Quedamos a la espera de croquis solicitado en correo para poder brindar una solución adecuada, sin embargo, leyendo el correo nos damos cuenta de que se procedió a la colocación de un perfil, mismo que al no ser revisado por nuestro departamento de diseño estructural, con el correspondiente diseño de conexiones mediante boletin no reconocemos como parte del proyecto, por lo tanto DEC ingeniería se deslinda de la responsabilidad derivada de esta modificación.
- acometida para linea directa. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 59.- En el plano ID-04 nos indica en el area de servicio al cliente bajada para linea directa pero la trayectoria me lo indica que es desde el cuarto de sistemas hacia linea de cajas es con charola tipo charofil y remata con tuberia hacia los muebles de servicio al cliente. nos pueden indicar si es correcta esta trayectoria o se tiene que dejar una alimentacion con tuberia conduit para la alimentacion de linea directa para el modem del servicio al cliente. si es con tuberia nos pueden indicar el detalle de esta? | La identificación de nodo como “Línea directa “ se refiere a la operación y cableado del nodo, la canalización es un tema independiente. La canalización en proyecto es correcta. La canalización bajara por el muro posterior del área, y recorrerá el muble por canaleta.
- LUMINARIAS EN AREA DE CARNES. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N°60.- En el plano IE-02 de alumbrado de trastienda y preparados nos indica 3 lamparas en el area de servicio de carnes, justo donde se tienen estas lamapras ahi llevamos 3 evaporadores de refrigeracion. nos pueden indicar si se realizaria alguna modificacion? | Se debera coordinar en sitio que los evaporadores queden entre las luminarias indicadas en proyecto
- carcamo sanitario | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI 62.- En el carcamo sanitario se tienen 2 bombas sumergibles, nos podrian indicar quien suministra estas bombas ? | Es alcance de contratista.
- DETALLE DE RECORTE MURO DE FARMACIA POR MUEBLE MOSTRADOR QUE ARROJA HACIA PUERTA DEJANDO MENOS ESPACIO PARA LA PUERTA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE STORE PLANING SE ENCUENTRA EN SITIO EN ETAPA DE PREPOSECIÓN AMUEBLANDO PISO DE VENTAS, EN PARTICULAR EN EL AREA DE FARMACIA SE CONSTRUYO EL VANO DE DESPACHO DE ACUERDO A DIMENSIONES DEL PROYECTO, STORE PLANING COLOCA MUEBLE MOSTRADOR PERO LA PUERTA BAJA YA NO LIBRA EL ANCHO QUE SOLICITA EL MUEBLE, POR LO QUE ES NECESARIO RECORTAR 15 CM EL MURO DE TABLAROCA DE LADO DERECHO EN LA QUE VA LA PUERTA PARA QUE LIBRE EL ANCHO REQUERIDO, LO CUAL CONLLEVA TAMBIEN REUBICAR SALIDA ELECTRICA POR EL INTERIOR DEL MISMO MURO DIMENSIÓN DE CLARO DEL FRENTE DE FARMACIA INDICADO EN PROYECTO 5.58 M. LONGITUD DEL MUEBLE MOSTRADOR 5.73 M. PUERTA DE 60 CM MAS POSTES LATERALES 5 CM + 5 CM DESARROLLO TOTAL 70 CM ESTA OPORTUNIDAD SURGE PORQUE EL MUEBLE DE FARMACIA ES MAS LARGO 15 CM ESTA SOLICITUD ES NECESARIO REALIZARLO PARA QUE SE ADAPTE EL MOSTRADOR DE FARMACIA SOLICITO SU APOYO PARA VALIDAR ESTAS ADECUACIONES EN MURO TABLAROCA DE FARMACIA | Se confirma ajuste
- PUERTA DE CUARTO DE ASEO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PLANO A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, EN CUARTO DE ASEO INDICA PUERTA NUMERO 160A TIPO Q1, PERO EN PLANOS A601a, A601b, A601c, DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES, NO SE INDICA EL TIPO DE PUERTA Q1 SU APOYO CON EL DETALLE DE PUERTA Q1 PARA CUARTO DE ASEO | Confome a recorrido del 23 de nov se confirmo en sitio que la puerta se debe ejecutar igual a las de los sanitarios, por que se debe considerar el detalle de puerta tipo Q asi como considerar un pasador al interior
- RFI 100 COLOCACION DE CERAMICO EN ZONA DE LAVAMANOS EN SANITARIOS. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en los sanitarios, especificamente donde se coloca el lavamanos, favor de confirmar que en los 3 lados de muro (zona de espejos y zona de secadoras de manos) se deberá colocar loseta ceramica astrato blanco (cuatrapeado), ya que en proyecto solo indica el ceramico en el area donde van los espejos, pero en el modelo no se indica el ceramico en ninguno de los 3 lados. !! | Los 3 lados del muro del lavamanos deberá llevar este acabado. loseta Marca Interceramic , Modelo: Astratto Blanco, Formato: 20x30cm; Color: Blanco, con boquilla sin arena color Gray (Interceramic) o Niebla (Crest), con una colocación: Modo Cuatrapeado
- RFI 103 PUERTA EN CORRAL DE SELF CHECK OUT | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en el plano A-405 Self check out, para la elaboración del corral a base de tubo de acero inoxidable, se observa que el corral contará con puerta para salir del corral hacia la salida de la tienda, en los ultimos proyectos esta puerta se ha omitido, ¿se deberá instalar la puerta? en caso de que la respuesta sea positiva favor de compartir los detalles para su elboración. !! | No se considera puerta
- MAQUINAS DE ICCE | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Dentro de los equipos que se encuentran en área de preparado de sams café se encuentran 2 equipos de frape ICE los cuales en visitas recientes por parte del mismo proveedor nos esta solicitando modificar la capacidad de la pastilla termomagnética que controla a cada uno de los equipos. Actualmente y conforme a proyecto la capacidad de las pastillas es de 2X40 amperes, la capacidad que solicita el proveedor es de 2X30 amperes. Favor de validar este cambio de capacidad de las pastillas termomagnéticas, ya que si no realiza este cambio no se podrán encender y operar dichos equipos. Adjuntamos reporte de proveedor. | , Favor de realizar el cambio de protección para estos equipos, en relación al alimentador se mantiene el mismo que se indica en proyecto. .
- RFI 102 DETALLE DE BARANDAL LINEA DE CAJAS. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, se informa que en plano de LayOut, en la zona de linea de cajas (caja para discapacitatos), se observa lo que podria ser una barandal paralelo al mueble de check out, en el modelo no se observa el barandal ¿Se instalará barandal en esa zona? en caso de que la respuesta sea positiva favor de compartir detalles para su elaboración. !! | Se comparte detalle de mampara junto a linea de cajas
- 101 SISTEMA DE INTRUSION (SISTEMA DE DETECCION) | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | SOLICITAMOS INFORMACION PARA PODER VALIDAR LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE DETECCION EN LAS SIGUIENTES AREAS, YA QUE EN EL PLANO LP-04 NO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES MENCIONADAS CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 1 DISPOSITIVO DETECTOR DE HUMO | Se valida colocación en tanque de tormentas únicamente al estar fuera del cercado de seguridad.
- # 67 Instalación eléctrica para tótems | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | No encontramos planos que hagan referencia a la instalación eléctrica de señal para interphone en los totem, nos comparten si lleva | Se carga plano IE-03 a la carpeta de BOLETINES con la información solicitada.
- 03_PUERTA DE DOBLE IMPACTO EN CONSULTORIO MEDICO. | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano A-600 PLANO DE PUERTAS no indica intervención la puerta del consultorio. Por lo que el área de conservación solicita realizar el cambio de una puerta de doble impacto, como requerimiento al proyecto de inclusión. Adjunto reporte gráfico. | No se encuentra dentro de las especificaciones de diseño el tipo de puerta solicitado por lo que no se autoriza el cambio.
- 04_RESTITUCION DE BANQUETAS | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS, indica la restitución de banquetas aleatorias, Se tiene el hallazgo de las banquetas con asentamiento diferenciales por lo que se solicita la validación de realizar la demolición completa de la sección, garantizando la correcta ejecicion del piso podotactil. Adjunto reporte gráfico. . | Deberán compartir mayor información para la valoración, ya que en la foto que comparten no se aprecia el asentamiento.
- 02_Caseta de transportista SANITARIO (NOR-OESTE) | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al alcance del proyecto no indica la intervención de la caseta de transportista Nor-Oeste. Por lo que se solicita considerar su alcance dentro de la remodelación. Adjunto reporte gráfico. | El layout se revisó con subdirección de conservación y no se solicitaron cambios en esta caseta. Por lo que no está dentro de los alcances.
- Dimenciones entre autocontenidos | SC TERCER ANILLO RO-TRANSFORMACION DE PESCADOS 2023 | Walmart Supercenter | Referente al plano A101a PLANTA LAYOUT, indica una separación entre cada refrigerador de 0.02 cm, revisando la operación de apertura de las puertas se detecta que con estas dimensiones no son operables ya que las puertas chocan, la distancia para que las puertas sean operables correctamente sería una distancia entre cada equipo de 7 cm, por lo que se vería afectada la dimensión de la mocheta. Favor de indicar si se acepta la propuesta de solución ante este hallazgo y de ser necesario compartir boletín. | , el proyecto se realizo de acuerdo con la ficha tecnica, los equipos por error llegaron con medidas diferentes los cuales seran nuevamente suministrados, solo que no tenemos conocimiento del itinerario de cambio de equipos, tambien aprovecho para solicitar que realicen el dictamente electrico en la obra.
- Reubicación del detector de metales-02 | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto a la reubicación de detector de metales conforme al rfi enviado, ID 1042080, Reubicación del detector de metales se espera respuesta en donde se reubicara ya que en su respuesta: R: Se está revisando la ubicación con el cruce de las adecuaciones para el proyecto en curso de Inclusión donde se está evaluando un paso para personas en silla de ruedas en ese punto. Solicitando de su apoyo compartir plano de nueva reubicación. Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | Se mantendrá la ubicación donde fue aprobado por PAL y Conservación, continuar con la instalación.
- 40 RFI REUBICACION TANQUE DE TORMENTA | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | RFI 40 REUBICACION TANQUE DE TORMENTA DE ACUERDO AL PLANO C-04 PLANO DE TRAZO -3760 EN LOS TRABAJOS ANTERIORES DE REMODELACION, EL AREA DE TANQUE DE TORMENTA SE ENCUENTRA DESFAZADO 3.80 M DEL PROYECTO ORIGINAL, ASI MISMO EL TUBO DE DESCARGA. ¿SE PUEDE REALIZAR LA EJECUCION DEL TANQUE DE TORMENTAS CONFORME A LO QUE SE ENCUENTRA EN CAMPO CON EL DESFACE DE LOS 3.80M? | Favor de adjuntarnos un croquis de la ubicación real con desfase, para evaluar si es posible ejecutar como indica el proyecto.
- DUCTOS PARA EL ESCAPE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 61.- Ya se tiene en sitio el generador electrico, comenta el proveedor que se debe realizar un aumento en los ductos del escape de la planta hacia afuera de la subestación. Nos pueden indicar quien realizara estos trabajos? | Se comparte boletin, su apoyo para confirmar en sitio proveedor las dimensiones.
- RFI 105 DETALLE DE CANCELERIA EN AMASIJO | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | BUENOS DIAS, DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI 096 DETALLES DE CANCELERIA EN AMASIJO-TORTILLERIA, SE DESCARGÓ EL BOLETIN PERO SOLO HACE REFERENCIA AL CANCEL EN EL AREA DE LINEA DE CAJAS (CHECK OUT DE DISCAPACITADO) NO SE ENCUENTRAN LOS DETALLES DEL CANCEL CE AMASIJO, FAVOR DE COMPARTIR NUEVAMENTE O INDICAR EN DONDE SE AGREGO DICHO BOLETIN. ADJUNTO IMAGEN DEL CANCEL DEL CUAL SE SOLICITA EL DETALLE. (NOTAS Y DOCUMENTOS). | Se comparte detalle en plano A601g. La información también se encuentra en el modelo BIM los planos no son limitativos. Este alcance es por contratista
- RFI 101 BROCAL Y REFUERZO PARA UNIDAD DESHUMIDIFICADORA. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, se informa que se realizará brocal de lamina galvanizada cal. 14 para el equipo de unidad deshumidificadora, ya que en proyecto no se considera base, asi mismo solicitamos un detalle para realizar refuerzo a la estructura, ya que por las dimensiones el equipo deshumidificador no descansa sobre los Joist, por lo que se requiere de realizar un refuerzo a la estructura para que el brocal siente sobre ese refuerzo y evitar que el peso del equipo doble la lamina. !! | Con base en las indicaciones establecidas por el CDP-12 Estructural aplicable en ese entonces, el dimensionamiento del sistema de refuerzo de joist estaba a cargo del proveedor. Actualmente, requerimos información sobre las dimensiones de este implementadas en campo, con el propósito de agregarlas en el modelo matemático y proponer lo solicitado. Se estaria proponiendo implementar un doble o triple joist reforzado per se requiere la información antes mencionada.
- RFI 099 MUEBLE CLICK & cOLLECT) | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, de acuerdo al RFI 093 MUEBLE DE ATENCION EN PICK UP (click & Collect), se informá que el detalle enviado no corresponde al mueble solicitado, nosotros solicitamos los detalles de fabricación del mueble de servicios de Pick Up, para mayor referencia adjunto en la pestaña de notas y documentos la imagen del mueble en referencia, favor de compartie boletin para su fabricación. !! | Se comparte plano A500a y A500b como respuesta a RFI 99 MUEBLE CLICK & COLLECT y corrección según solicitud de plano de RFI 93 MUEBLE ATENCIÓN AL CLIENTE, donde se incorpora ambos el espacio para atención a discapacitados
- RPI# 12- Solicitud de confirmación de muro verde en área de comedor de asociados, y antepecho en puerta de acceso a oficina administrativa……………………01-12-2023. | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 12- Solicitud de confirmación de muro verde en área de comedor de asociados, y antepecho en puerta de acceso a oficina administrativa……………………01-12-2023. Tema #01 Dando seguimiento a las observaciones por parte de personal de store planing nos comenta lo siguiente: Tema #01 ¿En esta tienda se colocará el muro verde en la zona de comedor de asociados? ya que en el layout no, nos indica la colocación del mismo. Tema #02 En la puerta de acceso a área de oficina, no, se nos indica la colocación de un antepecho sobre la puerta ¿se colocará este antepecho? a que en el layout no, nos indica la colocación del mismo. (Se anexan evidencias.) En espera de sus respuestas. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | TEMA 1: Si se debera colocar el muro verde para el comedor. Esramos trabajando el boletín para cargarlo. Nos pueden apoyar confirmando si la barra del comedor ya la fabricaron? TEMA 2: Si se debe de consdierar el antecpecho y si se encuentra marcado en el proyecto. Como pueden ver en el plano de MUROS, se observa que el muro pasa corrido.
- RFI 097 LUMINARIAS ADICIONALES DE PISO DE VENTAS LUMINARIA CORTA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto a la iluminación de piso de ventas del proyecto de bodega aurrera BA SAN JOSE VISTA HERMOSA DET:4520 se solicita de tu apoyo para revisar el plano IE-01 - ALUMBRADO PISO DE VENTAS ya que surgió un tema con el modelo de luminarias en cuestión de cantidades y tamaño a colocar por línea ya que en el plano se hace una referencia a un luminario de 2.40mts lineales por lámpara pero físicamente el proveedor asignado construlita entrego lampara de 2.25 mts lineales por lámpara a lo cual nos estaría faltando luminarios para cubrir el área total que marca el proyecto se tendría que agregar una luminaria más por línea para cubrir con la zona requerida la cantidad de luminarios faltantes es de 16 pza para corregir el tema detectado. | Este tema lo esta revisando GNFR
- RFI 096 DETALLES DE CANCELERIA EN AMASIJO-TORTILLERIA. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , favor de compartir boletin para la fabricación de cancel que se encuentra en la zona de amasijo-tortilleria (en la zona de bolillero, despacho de tortilla, vitrina caliente), ya que en proyecto no se cuenta con detalle para su elaboración y confirmar que la fabricación es por parte de la contratista general. y !!! | Adjunto boletín, donde se muestra el detalle del cancel que divide los espacios mencionados.
- RFI 084 TIMBRES Y ZUMBADORES EN ENTRADA DE PERSONAL Y ENTRADA A CUARTO DE VALORES. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-03 - CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS se detecto que el tema de timbre y zumbadores en area de valores y entrada de personal no fueron contemplados en este proyecto la pregunta es la siguiente ¿ Si es necesario este circuito para las zonas o hay algun cambio de especificacion de proyecto que los quitaron ? | adjunto plano, donde se considera dicha información. IE03
- RFI 080 ILUMINACION EN BASE DE PROTOCOL REFRIGERACION | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS se detecto que no se contemplo iluminacion en la parte superior de la base de refrigeracion donde estara el cuarto electrico y mecanico del protocol la pregunta es la siguiente ¿ Se contemplara esta instalacion ? si es afirmativo requerimos nos indiquen quien controlara los circuitos de esta iluminacion y sera necesario contemplar luminarias de esta zona | Adjunto plano dando respuesta a la rfi 082 (lamparas en subestación) y rfi 080 (lámparas en base de protocool) Se proponen lámparas en zona de protocool del mismo tipo de circulación. Se contaba con las luminarias en subestación cuando se solicitó el cambio a tr tipo pedestal (se adjunta imagen) de igual forma en el plano adjunto se incluyen las luminarias en dicha área con el arreglo final.
- RFI CABEZAL PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Se requiere de favor su apoyo con la actualización del listado de suministros contemplando el suministro completo e instalación del cabezal nuevo para las bombas del sistema contraincendio por parte del proveedor Bombas Suárez. | Se hace mención, como parte de los trabajos de planeación, se realizó una inspección visual a sitio el día 13 y 14 de agosto de 2022, en donde para este equipo se identificó que presentaba filtraciones moderadas, por lo cual en proyecto se consideraron trabajos de mantenimiento correctivo, sin embargo durante el desarrollo y ejecución de proyecto, se realizó una visita el 28.11.23, la cual se pudo identificar que estas afectaciones ya se habian agravado, por lo que se sugiere se realice el cambio del cabezal así como todas las piezas y accesorios necesarias. Se comparte actualización de listado de suministros, se hace la aclaración que el cabezal deberá ser instalado por el proveedor de bombas por temas de garantía.
- RFI CABEZAL Y CONEXIÓN DE SUCCIÓN EN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Se requiere de favor su apoyo para considerar el retiro del cabezal nuevo por parte del proveedor de Bombas Suárez para la conexión de manera independiente de las succiones a cada bomba del equipo hidroneumático, ésto se requiere sea realizado por parte del proveedor de Bombas Suárez para que conserve la garantía del equipo. En cuanto a la conexión de las succiones de manera independiente hacia las bombas ¿será por parte del proveedor de Bombas Suárez o por parte de la contratista? | Derivado de la visita hecha por el especialista hidrosanitario a sitio (28.11.23), se sugiere el retiro del cabezal de succión del equipo, ya que tiene que trabajar con succiones negativas, se hace mención que por temas de garantías con el equipo, el proveedor (Bombas Suárez) será el encargado de retirar dicho cabezal hasta la válvula de esfera, y la contratista será la responsable de la conexión de las succiones de manera independiente hacia las bombas.
- PISO EN NUEVA ÁREA DE COMENSALES | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Dentro de los trabajos que se están ejecutando en nueva área de comensales de sams café conforme a la OC-03, se detecta lo siguiente: en proyecto debemos de dejar el nivel de piso de la nueva área de comensales al mismo nivel de toda el área de pórtico y área de comensales actual. El realizar la demolición del sobre firme que se tenía en esta zona detectamos que el piso que se encontraba debajo de esta se encuentra todo picado. Por tal motivo se requiere aplicar un autonivelante en todo la nueva área para que quede uniforme, además de que se tienen que colocar soleras para tapar la junta constructiva en el piso de la nave y el piso de pórtico. Favor de la validar esta información para realizar el trabajo adicional. | , De acuerdo a proyecto se indicó realizar pulido a losa existente para igualar el aspecto al resto del piso del pórtico, de acuerdo al hallazgo donde se visualiza el piso picado se deberá aplicar autonivelante, así como realizar la sustitución y colocación de solera en junta constructiva. .
- CUNETA PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO DE SAM'S CLUB | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Derivado de los trabajos realizados en el estacionamiento de sams club de impermeabilización y sustitución de carpeta asfáltica favor de apoyarnos con el siguiente detalle. En la zona que colinda con la avenida universidad se cuenta con una cuneta de desagüe el cual sirve para drenar el agua de lluvia hacia pozo de visita cercano, la problemática radica en que esta cuneta no fue impermeabilizada ni recubierta por asfalto ya que es una zona muy reducida por tal motivo sigue una filtración hacia el área de sótano en colindancia con el muro de contención. Favor de apoyarnos con una solución para poder erradicar esta filtración. Se adjunta imágenes. | , Este tema se mencionó cuando detectaron las filtraciones por la fisuras en capa de compresión, la finalidad de esto fue de impermeabilizar toda la superficie, la cuneta que indican no tiene gran profundidad y se comentó en sesión aplicar corte a 45° del asfalto y considerar la pendiente continua para la evacuación del agua pluvial, estos trabajos se debieron ejecutar al momento de la intervención del estacionamiento. .
- TAPAS DE REGISTROS ELECTRCOS DE POSTES DE ALUMBRADO EN ESTACIONAMIENTO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO REALIZADO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 DE TOMA DE POSESIÓN POR OPERADORA Y STORE PLANING, AMBOS COMENTARON QUE LA ZONA EN LA QUE SE UBICA LA TIENDA ES UNA ZONA ROJA, POR LO QUE SOLICITAN QUE LAS TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS DE POSTES DE ALUMBRADO SEAN METALICAS Y QUE VAYAN SOLDADAS PARA EVITAR ROBO DE CABLE CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN ESPECIFICACIÓN DE TAPA METALICA Y SOLDADURA | Conforme a criterios los proyectos ya no se considera la colocación de tapas metálicas en proyecto exterior por robo de estas. Por lo que esta solicitud es nueva fuera de prototipo y en caso de requerirse deberá de solicitarse por OT
- BAJADA PLUVIAL DE ANDEN DE TRAILER | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO REALIZADO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 DE TOMA DE POSESIÓN POR OPERADORA Y STORE PLANING, GERENTE DE TIENDA SOLICITA PROTECCIÓN METALICA EN BAJADA PLUVIAL UBICADA EN ANDEN DE TRAILER ENTRE MURO DE ANDEN Y MURO DE CONTENCION, EN PROYECTO NO SE INDICA CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN PROTECCIÓN METALICA | Conforme a proyecto la bajada de anden se indica pegada al muro del anden por lo que no requiere protección como se indica en el plano IS05a detalle 2
- BARRERA DE PROTECCIÓN POR INTERIOR DE PUERTA DE SEGURIDAD DE CUARTO DE VALORES | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO REALIZADO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 DE TOMA DE POSESIÓN POR OPERADORA Y STORE PLANING, DISTRITAL Y GERENCIA DE TIENDA SOLICITARON UNA BARRERA DE PROTECCIÓN COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EN INTERIOR DE PUERTA DE CUARTO DE VALORES PARA EVITAR INGRESO O VANDALIMO POR ESTA PUERTA DEL EXTERIOR, ASI COMO POSTES DE PROTECCIÓN POR FUERA DE LA PUERTA PARA MAYOR SEGUIRIDAD CONFIRMAR MEDIANTE BOLETIN ESTA SOLICITUD DE OPERADORA | La solicitud es valida pero se deberá solicitar por medio de una OT
- ALTURA DE BARANDAL DE SELF CHECKOUP | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO REALIZADO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2023 DE TOMA DE POSESIÓN POR OPERADORA Y STORE PLANING, STORE PLANING SOLICITA EL BARANDAL DE SELF CHECKOUP A 1.20 METROS DE ALTURA EN LUGAR DE 0.90 METROS INDICADO EN PLANO A400 ESTE BARANDAL YA ESTA COLOCADO A 0.90 METROS DE ALTURA Y DE ACERO INOXIDABLE COMO SE INDICA EN PROYECTO CONFIRMAR Y APROBAR CAMBIO DE BARANDAL A 1.20 METROS DE ALTURA | La unidad es prototipo 21 por lo que altura de 90cm es correcta.
- cierre entre muro de block y faldon de anden de carga. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A-407 PLANO DE ANDEN-3787 el cual indica la colocación de muro de block cara lisa 20x20x40 cms en area de anden en la nueva configuración del area, pero se tiene en campo la siguiente problemática no existe detalle de cierre entre muro de block y faldón existente lso cuales no están en el mismo eje sus centros como lo podrán apreciar en la imagen que comparto en pestaña de notas y documentos y el cual es un punto vulnerable en cuestion de seguridad de la unidad, por lo cual se solicita ¿Nos indiquen el detalle que se deberá aplicar para realizar este cierre? En obra se propone colocar cierre con Durock, se solicita se revise y en caso de ser aceptado nos indiquen cual sera la distribución del metal para este cierre. | Se comparte por correo a la gerente de construcciones, el Bol.21 para realizar la clausura por temas de seguridad entre el nuevo muro de anden y el faldón existente.
- REFUERZO ESTRUCTURAL MEZZANINE | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE AL CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA PARTE TRASERA DE ELECTRONICA NOS ENCONTRAMOS QUE LA CARA POSTERIOR DEL MEZZANINE PRESENTA LA MISMA SITUACIÓN QUE LA CARA FRONTAL MISMA A LA QUE SE LE REALIZO EL REFUERZO PARA PODER ENTREGAR EL ÁREA, DICHA CARA ESTA CONFORMADA POR DALA DE DESPLANTE, MURO INFERIOR, DALA INTERMEDIA, MURO SUPERIOR Y CERRAMIENTO POR LO QUE AL DEMOLER EL MURO INFERIOR LA DALA INTERMEDIA SE LLEVA LA CARGA DEL MURO SUPERIOR POR LO QUE ES NECESARIO REFORZAR ESTA DALA SU APOYO CON BOLETÍN DEL REFUERZO ESTRUCTURAL. | Se hace mención que la propuesta de refuerzo en está zona se revisó desde el 24.10.23, en donde se dio la solución a demoler el muro de mezzanine ya que de acuerdo con observaciones del especialista estructural e Ingenieros de supervisión en sitio, este muro estaba desligado de la estructura y el demolerlo no representaba un impacto, misma respuesta se dio para el RFI - 1043082 - 0 - REFUERZO ESTRUCTURAL EN MURO DE MEZANINE, el cual se respondió en plataforma (Tririga) el 30.10.23, sin embargo,el equipo de contrucciones argumento que por tiempos de entrega de áreas, esto no se pudo ejecutar y se realizó un refuerzo sólo a una sección, por lo que se comparte boletín con el refuerzo para la zona de restante del muro del mezzanine como se había propuesto desde un inicio hace ya 1 mes y medio, los apoyos se deberán ajustar en sitio para evitar que interferencia con pasillos. Se comparte boletin RFI - 1044920 - 0 - REFUERZO ESTRUCTURAL MEZZANINE con la solución en la carpeta boletines en TRIRIGA
- Falta contacto para reloj checador | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-3787 el cual indica la instalación de nodo para colocación de reloj checador en el acceso de MDF el cual ya se ha instalado y está en operacion presenta un problema , se consideró salida para este reloj checador pero no se tomó en cuenta la alimentación eléctrica como se pode apreciar en imagen que comparto en pestaña de notas y documentos, Por lo cual ¿Se solicita nos confirmen la instalación de un contacto adicional para la operacion adecuada de este servicio asi como el indicarnos a que tablero a de conectarse ya sea corriente normal o regulado asi como la cedula de cableado a utilizar y el circuito asignado para este fin? | El proyecto se desarrolló de acuerdo con el layout autorizado (con el reloj checador nuevo) y con la guía mecánica en la cual NO se indica la salida de contacto regulado para el checador solo se indica la salida de datos. Se comparte por correo a la gerente de construcciones el Bol.20 como apoyo para que el checador a reutilizar pueda operar de forma correcta por la necesidad del mismo.
- COLOCACION DE HAWAIANA EN ACCESO A TORTILLERIA POR TRASTIENDA | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-601.- Tabla de perta y canceles. - No indica colocar hawaiana en acceso a tortilleria desde trastienda, se solicito por parte de storeplanning colocar una cortina hawaiana en dicho acceso, favor de indicar si se coloca. | Si se debe considerar
- 05_CAMBIO DE MATERIAL EN BARANDAL | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano C-09b PLANO DE RAMPAS II, C-09c PLANO DE RAMPAS III, indican la colocación de barandales nuevos de acero inoxidable. Por lo que se solicita la ratificación del material debido a que los barandales del exterior actualmente son de herrería. Adjunto reporte gráfico. . | Se podrá considerar material igual al existente siempre y cuando se respete el diseño indicado en el proyecto y no se genere un costo adicional; de lo contrario deberá colocarse lo indicado en proyecto ejecutivo.
- Seguimineto RFI 104470 Cimentacion rampa de anden | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | Dando seguimineto al RFI 104470 Cimentacion rampa de ander se envia la informacion solicitada se tomo como ejemplo la zapata existente en el eje 5. Se adjunta plano y evidencia fotografica. | Para resolver estas interferencias se ha desarrollado un nuevo diseño de la rampa para tráiler, sustituyendo los planos estructurales ES-100 y ES-101 en Tririga. (Se adjuntan). Con este diseño se respetan completamente las zapatas de concreto existentes, así como las trabes de liga. El nuevo diseño tiene un 20% menos de volumen de concreto, aunque requiere mayor cuidado en su ejecución.
- DUDAS AL DU - CONEXIÓN DOBLE TIRO | CEDIS Villahermosa (UPS, sistema de tierras, transformador y planta de luz de emergencia) | Distribution Center | , solicito su valioso apoyo para responderme las siguientes dudas derivadas de la revisión del DIAGRAMA UNIFILAR PARA UPS-CDW_7468_VILLAHERMOSA; derivado de la OC1 Conexión doble tiro para dproom, ID 1005482. 1.- Las ubicaciones dónde se instalarán los tableros doble tiro; dado que teniendo las ubicaciones se evaluará sí es necesario la instalación de tubería y tirada de cable nueva o son aprovechables las existentes. 1.1.- Se solicitan los planos del sembrado (layout) donde se ubicaran los interruptores doble tiro para la ejecución. 2.- Solicitamos una reunión (vía zoom) para poder entender un poco más el diagrama unifilar, ya que se indica un cableado adicional de uno de los interruptores doble tiro, para una planta de emergencia (adicional). 2.2.- Se solicitan los planos del sembrado (layout) dónde se ubicará la planta de emergencia; dado que se necesita para saber cómo se realizará la trayectoria de conexión de la planta de emergencia al tablero doble tiro que compartirá con el TGI 1. 3. Es necesaria una libranza de UPS para efectuar estos trabajos, por recomendaciones del proveedor de la iguala PS Service. Adicional a esto cabe hacer mención que para estas actividades se requerirá una ventana de tiempo para realizar el corte e intervención de aproximadamente 5 horas de trabajo efectivas en campo (sin contemplar las actividades propias de las libranzas); dependiendo la ubicación del lugar asignado para los tableros doble tiro. | Se carga Boletin DPROOM para dar respuesta y se adjuntan comentarios. 1.- Las ubicaciones dónde se instalarán los tableros doble tiro; dado que teniendo las ubicaciones se evaluará sí es necesario la instalación de tubería y tirada de cable nueva o son aprovechables las existentes. R.- EL DOBLE TIRO DE 4 POLOS IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1 DEL BOLETIN, ESTARÁ UBICADO EN EL CUARTO DE DPROM, EL DOBLE TIRO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 2 DEL BOLETIN QUE ENLAZARA A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE RENTA ESTARÁ UBICADO EN SUBESTACIÓN. 1.1.- Se solicitan los planos del sembrado (layout) donde se ubicaran los interruptores doble tiro para la ejecución. R.- SE REALIZA EL SEMBRADO DE EQUIPOS Y SE ADJUNTA EL BOLETÍN ADICIONAL SOLICITADO. 2.- Solicitamos una reunión (vía zoom) para poder entender un poco más el diagrama unifilar, ya que se indica un cableado adicional de uno de los interruptores doble tiro, para una planta de emergencia (adicional). 2.2.- Se solicitan los planos del sembrado (layout) dónde se ubicará la planta de emergencia; dado que se necesita para saber cómo se realizará la trayectoria de conexión de la planta de emergencia al tablero doble tiro que compartirá con el TGI 1. R.- SE REALIZA EL SEMBRADO DE EQUIPOS Y SE ADJUNTA EL BOLETÍN ADICIONAL SOLICITADO. 3. Es necesaria una libranza de UPS para efectuar estos trabajos, por recomendaciones del proveedor de la iguala PS Service. R= ESTE PROCESO NO LE CORRESPONDE A PROYECTOS.
- Porton de anden demasiado bajo para el cruce que recibe la unidad (propuesta aceptada por gerencia de la unidad) | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio y dando seguimiento al RFI Solicitud de información _ 1044488 - 0 - Portón de anden demasiado bajo para el cruce que recibe la unidad - IBM TRIRIGA, en el cual se tiene el problema del diseño de portón por la altura del mismo y el desnivel existente en el acceso, por lo cual se adjunta archivo enviado por el proyectista de diseño en el cual se modifica la altura del portón que se está planteando en la modificación en este archi el cual encontraran en carpeta de notas y documentos está el archivo enviado por diseño el cual está de acuerdo la gerencia de tienda y nos firma esta propuesta. ¿Por lo cual se solicita se envie el boletín con la especificación para elaboración de este portón? | Compartimos por correo a la gerente de construcciones, los boletines 22 y 22a para dar respuesta al RFI, en relación al alcance que ya se tenía considerado en proyecto Issue se va a tener que ampliar la sección de las zapatas aisladas, hacer más alto el portón de 2.70 a 5.00m y generar una nueva armadura en la parte superior.
- ALIMENTACION ELECTRICA ADOSADOS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En proyecto no tenemos indicada la alimentación eléctrica para abastecer los adosados luminosos de walmart (fachada pricipal y estacionamiento) asi como tambien se omite el como alimentar el adosado de pick up y totems en cajones de pick up. | La información que se solicita de las salidas para estos equipos se indica en el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, adjunto imágenes:
- RFI # 11 (INFORMATIVO) MONTENES DAÑADOS | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | ! Con respecto a los cambios de bases de acero para montar los equipos nuevos de aire se ha encontrado en tres de ellos el daño que se tiene en el monten de carga que soportara el peso de estas bases y del equipo de aire este daño es derivado de la corrosión por filtraciones de agua que tiene la techumbre. Anteriormente ya se había solicitado solución al alcance de trabajos en techumbre sin embargo no fueron tomadas en cuenta, se procederá a montar los equipos bajo las condiciones que no se autorizaron cambiar en techumbre. ! | El estado de conservación deteriorado en algunos largueros fue identificado durante las visitas realizadas en agosto de este año. Hay indicaciones en la OC de cambio de techumbre para ejecutar cambio de elementos. Sin embargo, para confirmar que estamos considerando los mismos elementos dañados (largueros) por ambas partes (ejecución y diseño) Solicitamos del apoyo de la supervisión para compartirnos un croquis de ubicación donde se identifiquen los elementos dañados. De esta manera analizar si se requiere alguna recomendación específica para los trabajos durante este periodo de obra.
- Reubicacion de interruptores existentes | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | El cuadro de cargas (IE-08) indica que el circuito 8,10,12(Compactador de cartón), 14,16,18(Cargador de baterías), 20,22,24(alumbrado) y 26,28,30(Alumbrado) son alimentados por 3 fases 4 hilos, sin embargo, el alimentador del tablero “HA1” es 3 Fases 3 Hilos como lo indica su cuadro de cargaras, el plano IE-06 (alimentadores principales) y el plano DU-01 (Diagrama unifilar) ¿De dónde se obtendrá el hilo faltante? O en su defecto ¿Dónde será reubicados los circuitos antes mencionados en los tableros existente? ¿Qué implicaciones tendrá esto con UVIE ya que se programo su visita el dia 13 de diciembre? | En el plano IE-07 se indican las siguientes notas. Por lo que la contratista deberá verificar si la compactadora de cartón y cargador de baterías, alumbrado requieren neutro, para realizar el empalme. Otra alternativa podría ser dejar existente el alimentador del tablero HA, así como sus derivados que controlan la compactadora, cargador de baterías y alumbrados como está actualmente, estos derivados no debe tener problema alguno con la UVIE ya que son cargas existentes.
- #78 Bastidor para faldón de panaderia | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | RFI informativo. En el plano A-300 se indica el faldón sobre el eje A en Panaderia, sin embargo en el plano de plafones A-100b donde se observa su proyección no se indica soporteria, se propone la instalación de un bastidor a base de perfil metálico de 2 empotrado al muro de block para soportar el volado de panaderia (se comparte fotografía de evidencia). Se genera adicional para la contratista. Saluddos. | Se autoriza la propuesta de bastidor a base de perfil de 2” empotrado a muro de block para soportar el volado de panadería, como el mostrado en la imagen que nos compartieron en correo anterior, siempre y cuando se garantice el empotre con anclaje químico anchorfix 3001 o similar a elementos de concreto del muro de block, o bien con soldadura a perfiles metálicos.
- #75 Mobiliario de madera faltante en proyecto | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano del mobiliario A-500 se observan muebles sin embargo no se indican detalles para su fabricación: 1. En el cuarto de valores no se indica mesa para el conteo 2. No se indica la mesa para la impresora en facturación 3. En la sala de capacitación no se indican detalles para la fabricación de la mesa (en alcance de contratista) Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | SE ACTUALIZAN PLANOS DE DETALLES DE CARPINTERIA A-500a Y SE EMITE BOLETIN BOL-05 REPISA ALTO VALOR Y MESA SALA DE CAPACITACION.
- #76 Columna eje 7-B en plano arquitectonico | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | RFI informativo, la columna del eje 7-B no se refleja en los planos de muros y plafones A-100, A-101, A-100b y A-100c por lo que sobresale del muro de tablaroca (se anexa fotografia de referencia). . | SE ACTUALIZAN PLANOS A-100b PLANO GENERAL DE PLAFONES Y A-100c PLANO GENERAL DE MUROS.
- 011 -Ubicación cargadores sobre cortinas Nave 1. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Solicitamos se indique la ubicación de los cargadores de baterias que se colocaran sobre las cortinas de recibo y despacho de la nave 1 que corresponden a las zonas 1, 2 y 3 | La ubicación está en los planos: A100a’- Cortinas de embarque A100i – Cortinas de recibo
- 06_MATERIAL DE PUERTA DE TERRAZA | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano A-600 PLANO DE PUERTAS, indican colocar una puerta nueva en el área de la terraza, la cual en el plano A-600a PLANO DE PUERTAS II, muestra el detalle 8/A alzado, una puerta de emergencia de material de aluminio y cristal. Por lo que se solicita considerar el cambio de material de herrería de la marca Doorlock la cual está dentro de las especificaciones. Adjunto reporte gráfico. . | El material especificado cumple con lo requerido por el área de Seguridad e Higiene. Ya que la operación solicitó manterla como actualmente está.
- 109 control de temperatura | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | Se solicita información para la ejecución del contacto para el servicio de refrigerador control de temperatura, en el área de farmacia ya que en plano no se indica la instalación. Actualización en plano IE-03 con la información necesaria para el circuito, se propone la instalación en el EDC 1 (FRONTAL) | El control de temperatura de farmacia no tiene que ver con el proyecto de inclusión. Por diseño no se autoriza este adicional.
- antepecho de acceso de piso de ventas hacia el comedor | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N=.65 Nos indica el personal de store planning que en la entrrada de piso de ventas hacia el comedro llevamos un antepecho pero en el proyecto no lo indica solamnte indica donde van los faldondes nos pudieran indicar si llevamos ese antepecho y de que dimencioens | Se debe considerar el antepecho (cerramiento) sobre la puerta de comedor dejando un vano libre a la altura de 2.44 para cotinuar el mismo paño de los faldones de abarrotes
- ALIMENTACION PARA TABLERO DE REFRIGERACION. | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 24.- PARA LA ALIMENTACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE REFRIGERACIÓN EN EL PLANO DU-01 SOLO INDICA 1 MC3 - 500 AWG Y 1 DESNUDO PERO NO NOS INDICA EL NEUTRO (EN EL TABLERO TGE INDICA UN INTERRUPTOR DE 3 FASES). ASI TAMBIEN EN EL PLANO DE REFRIGERACIÓN NO MARCA NEUTROS, NOS PUEDEN INDICAR COMO SE REALIZARA LA CONEXIÓN? | Conforme a requerimintos de refrigeracion en su Diagrama unifilar no se indica un neutro por lo que no se considero en proyecto, se debe confirmar con proveedor de refrigeración.
- canalizacion de la caja himmel hacia el rack de sistemas | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 63.- En el plano de acometida telmex C-10 ni en el de voz y datos ID-04 no me marca la alimentacion de la caja himmel que se tiene en el cuarto de sistemas hacia el rack del mismo cuarto, nos pueden indicar quien realiza esta canalizacion? | Conforme a plano ID6 se indica la trayectoria de conexión por medio de charola
- 004 - Ubicación Hidrante. | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | En el plano SCI - O5 Cañones Monitores en el área de Tarimas, indica la instalación de un HIdrante sobre el eje A entre 8-9, al realizar la excavación se descubre la zapata del muro que corre sobre el A; para no realizar la demolición de la zapata se tendria que dejar a 1.50 m despegado el gabine del muro que le serviria de soporte. Solicitamos se indique ¿realizamos la demolición de la base de la zapata? ¿como se reforzaria la base? en caso de dejar despegado el gabinete ¿se requiere un bastidor de soporte? ¿se requiere una protección lateral al hidrante? Favor de realizar el boletin correspondiente. Se adjuntan imagenes en Nota y Documentes de esta solicitud. | El alcance de Ampliación de Tarimas se bajó del plan 23 y se está trabajando una actualización en el plan 24. Los trabajos de dicha zona no deben ejecutarse.
- 010 - Ubicación cargadores 145 y 146. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Solicitamos se indique de manera precisa la ubicación de los cargadores numerados 145 y 146 de la Zona 4 Plano IE-04A. | La ubicación se encuentra en el plano A100g
- 009 - Proveedor de Cargador de Baterias de Litio. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Solicitamos se indique quien es el proveedor de los Cargadores de Baterias, con la finalidad de coordinar las necesidades para la instalación del equipo. | El proveedor de las baterías de litio es Voltruck. Lic. Thibault de Corbière T. +52 442 277-4678 C. +52 1 442 395-4424 tdecorbiere@voltruckintl.com
- ENCHARCAMIENTO EN VERTICES DE DESNIVELES | Paseo Juarez (AA) | Sam's Club | >, el motivo del presente RFI es derivado a un par de encharcamientos que se generaron en el area del estacionamiento, estos se generan en los vertices que se forman en las uniones de los desniveles del mismo estacionamiento, lo cual no se contemplo en esa zona dejar una boca tormenta para evitar estos ploblemas. anexo plano dando propuesta para poder realizar los trabajo donde eliminariamos dichos problemas, quedo pendiente de su aprovacion para iniciar con los trabajos. | De acuerdo al plano de niveles los puntos altos del estacionamiento empiezan en el lado izquierdo y comienzan a bajar hacia la derecha hasta el punto bajo donde sí se consideró una rejilla. Adicional a esto adicional a esto se colocaron rejillas intermedias en el estacionamiento que ayudarán a captar el gasto pluvial generado, incluyendo una en el vértice donde se unen los desniveles de acuerdo al plano de niveles. Los encharcamientos que se generan no son una omisión del proyecto, es un tema de ejecución de obra, ahora bien la mejor solución para eliminar los encharcamientos si es colocar bocas de tormenta que se unan a las rejillas o pozos pluviales más cercanos.
- PLAFON ENTRE FACHADA Y MURO DE BLOCK | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A100b.- Planta de plafones. - No indica que material colocal entre el faldon de la fachada eje A y el muro de block de la tienda, se coloco durock, en recorrido con storeplanning se pidio colocar malla en este tramos, indicar si solo se deja durock o se coloca alguna proteccion adicional. | Solo colocar Durock
- 093 DOSIFICADOR | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la guia mecanica de proovedor de Europan indica que para la instalacion del equipo de dosificador 220v-Ph-6Hz debera instalarse ser un centro de carga de 2 x 10A + Tierra fisica para hacer validas futuras garantias. | La instalación del dosificador se indicó en proyecto de acuerdo a las guias mecánicas, si por garantía debe instalarse lo indicado en la guía mecánica del proveedor esta instalación favor de compartir ficha tecnica
- 096 AGUA FILTRADA EN LACTANCIA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido de preposicion con el equipo de store planning se solicita instalacion de agua filtrada en lactancia. | Se valida instalación de una salida de agua filtrada, favor de compartir el ppto
- 097 unipolar | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Solicito definición para dar energía a el anuncio uni polar ya que por proyecto nos pide que sea energizado del tablero de control a 277v por cada fase x 2 da un total de conexión definitiva de 480v. En sitio se hicieron las pruebas por parte de proveedor con una tensión de 127v a 220v dejando así claro el encendido del anuncio y con los voltajes a los que hay que energizar el uni polar Solicitamos la siguiente informacion. * Reubicación de circuito en EDC * Cuadro de cargas actualizado con ubicación para la instalación del circuito * Actualización en plano * Arreglo en el control de ahorro de energía | Se carga en tririga actualización planos C10a - ALUMBRADO EXTERIOR y IE-11 - CUADRO DE CARGAS LB, LN
- 098 TOTEMS DE E-COMERCE | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Solicito informacion para poder dejar en funcionamiento los tótem en área de cajones E-COMMERCE, ya que en proyecto no se encuentra indicativo ni señalado la instalación eléctrica. Solicitamos la siguiente informacion * Ubicación de circuito en EDC 1 * Cuadro de cargas actualizado con ubicación para la instalación del circuito * Actualización de plano con cédula de cableado y trayectoria Arreglo en el control de ahorro de energía | Se carga en tririga actualización planos IE-04 - CONTACTOS PISO DE VENTAS IE-11 - CUADRO DE CARGAS LB, LN
- 100 SISTEMA DE INTRUSION (ALARMADO) | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | SISTEMA DE INTRUSION (ALARMADO) SOLICITAMOS INFORMACION PARA PODER VALIDAR LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS EN LAS SIGUIENTES AREAS, YA QUE EN EL PLANO LP-01 NO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES MENCIONADAS PARA SU ALARMADO. TANQUE TORMENTA 1 DISPOSITIVO OH PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 3 DISPOSITIVOS OH CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 1 DISPOSITIVO OH | Se valida únicamente para el tanque de tormentas al estar fuera del cercado perimetral
- 099 puntos de riego | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano C-12 Instalacion de red de riego nos indica que tenemos 2 puntos de riego los cuales son insuficientes, solicito 2 puntos mas de riego para las areas verdes que tenemos en la parte posterior de tienda, se adjunta ejemplo en PDF. | Los puntos de riego cumplen con los criterios de diseño walmart. El adicional deberá de ser solicitado por OT
- 102 Desconectador para hornos | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con recorrido de store planning se solicita desconectador de dos polos para los hornos en lugar de clavija, confirmado por el proveedor. | Los desconectadores para estos equipos están indicados en el plano GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES
- 094 Anuncio adosado tu dinero rinde mas | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo ala especialidad de interiores no se encuentra detalle para el anuncio adosado de TU DINERO RINDE MAS. que se encuentra ﻿en frente de linea de cajas. | Se cargas en tririga actualización plano A-202b ANUNCIOS ADOSADOS INTERIORES II
- RFI 104 BAJADAS PLUVIALES DE DESCARGA LIBRES A PISO EN ESTACIONAMIENTOS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR se detecto que las bajadas pluviales que corren el el eje A hacen mencion qeu las descargas 40X20 A 20X20 CM seran libres a piso y se puede presentar constante derrame de agua en esta fachada por el tema de condensados de las unidades tipo paquete ¿es correcto esta descarga y de la manera que se hace mencion en proyecto ? | Favor de redirigir la descarga a una bajada que no genere charcos en estacionamiento
- RFI 106 COLOCACION DE BARANDAL SALIDA PICK UP. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , favor de confirmar la colocación de barandal en la salida de pick up (escaleras) la cual se encuentra entre cajones de estacionamiento. !!! | Si se debe colocar
- RFI 109 Barandal exterior (Paralelo al Eje C) | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , favor de confirmar la colocación de barandal que se encuentra en la parte exterior de la tienda (paralelo al eje C) dicho barandal recorre desde la salida de emergencia hasta lo que seria el estacionamiento frontal, en modelo se aprecia pero en planos no, en caso de que la respuesta sea que si se instala, ¿Seria adicional para la contratista? ya que en planos no se indica. !! (Se adjunta imagen en la pestaña de notas y documentos para mayor referencia). | El barandal si se debe considerar, el concurso se realiza con el modelo BIM y planos dwg. Los planos no son limitativos y es responsabilidad de la contratista revisar ambos
- RFI 107 CALIBRE DE CONDUCTORES PARA CONECTAR UPS TIPO RACKEABLES SISTEMAS MDF | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto a los alimentadores y tuberias para conectar los rack de cuarto de sistemas se detecto una oportunidad en el tema del alimentador ya que el el plano de DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL se hace referencia a un calibre 4awg y tierra de cal.8 tuberia de 35mm pero en el plano de detalles de sistemas ID-02 - DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS se nos hace la referencia de un calibre 8 awg y tierra de cal 10 tuberia de 27mm a lo cual encontramos una discrepancia entre los dos planos como referencia el proveedor de los ups nos esta solicitando que se instale un alimentador de Cal. 6AWG y tierra de 8 con tres tuberias dos llegadas y una salida con interruptores de 2px60amp la pregunta es la siguiente ¿ A quien le hacemos caso con el tema de cableados y tuberias para la conexion de estos ups de tipo rackeable ya que se observa que todos tienen diferente informacion? | Se sugiere conservar el calibre indicado en plano,el cual es de 4 awg y 8 awg ya que este ya considera la carga final y la distancia.
- RFI 108 Plafon en area de carritos (acceso a tienda). | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en proyecto, ni en el modelo se observa la colocación de plafon en la zona de carritos (acceso a tienda), pero el suministro de luminarias llegó de modelo Downlight Led para empotrar en plafon, la cual no se podrian instalar ya que no se cuenta con plafon en la zona, por tiempos de entrega de obra, se sugiere que la contratista suministre luminarias suspendidas tecnologia LED de 1.22mts conectadas al mismo circuito que indica el proyecto para las luminarias o de acuerdo a la especificación que ustedes nos indiquen. !! | . Las luminarias que se deberán de instalar son del tipo selladas, del usado en cuarto de basura.
- 08_CAMBIO DE MODELO DE LAVAMANOS FAMILY ROOM | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano A-400b PLANO DE SANITARIOS B - FAMILY ROOM, muestra el detalle de un lavamanos nuevo. El cual se revisa con el área de conservación e indica que el requerimiento para la funcionalidad correcta es un lavamanos con meseta debido al incremento del uso hacia los asociados. Por lo que se pide su valoración del cambio de modelo. Adjunto reporte gráfico. . | De acuerdo a los criterios indicados para lavamanos, al layout validado y lo revisado durante el desarrollo del proyecto estos se deben considerar de acero inoxidable con las dimensiones requeridas para usuarios de sillas de ruedas.
- 09_ESPEJO EN FAMILY ROOM | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo a las necesidades de Cedis Walmart Mexicali, el área de conservación solicita el alcance para la colocación de un espejo para el uso de los asociados. Por lo que se pide su valoración | Si se considera la colocación del espejo. Plano A-401 PLANO DE DETALLES GENERALES -CDW-4924-MEXICALI, detalle 4.
- 11_CINTA ANTIDERRAPANTE EN RAMPAS DE DISCAPACITADOS | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al recorrido de obra se tiene un hallazgo el cual se observa la superficie lisa en la rampa de discapacitados ubicada en el exterior de recibo. Por lo que se propone realizar la colocación de cinta antiderrapante @30cm en el desarrollo de la rampa. Adjunto reporte del estado actual. . | En el plano DEM-04 PLANO DE DEMOLICIONES EN EXTERIORES -CDW-4924-MEXICALI se indica un ranurado con rastillo para eliminar superficie lisa de esta esta rampa. Este plano se cargo en la OC1. 26-06-2023.
- DREN DE CONDENSADOS DE ULA'S | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a la instalación de drenes para desagüe de las unidades lavadoras de aire, se tiene la siguiente duda. En plano IS-05 PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADOS, se indica que los soportes para el dren de las ULA’S deben de ser con tacones de madera y solera de ¼”x1/2”. Como estos soportes estarán a la intemperie la calza de madera se estropeará muy rápido tanto por el ambiente como por la solera ya que esta la pudrirá pronto. En todas las demás instalaciones en cubierta se está colocando Unicanal para poder soportar dichas instalaciones, por lo cual se propone colocar unicanales para esta instalación de drenes. Esto con el fin de dejar garantías para esta instalación, favor de validar esta información. | , Favor de sustituir los apoyos por Unicanal, garantizando la correcta sujeción. .
- 10_GANCHOS DE MULETAS Y BARRAS VERTICALES EN BAÑO DEEPEE ROOM | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al alcance del proyecto no incluye el baño deepee. Por lo que el área de conservación solicita considerar dentro de los trabajos los baños de hombres y mujeres con la colocación de barras y ganchos para muletas. Adjunto reporte fotográfico . | No fue solicitado dentro de los alcnces firmados. en caso de requerirse podrá colocarse barras abatibles como adicional por la operación.
- UPS EN CUARTOS DE SISTEMAS (MDF E IDF) | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a los trabajos dentro de los cuartos MDF e IDF con respecto a las preparaciones para los UPS en rack, se tiene la siguiente problemática. Ya se cuenta con el arreglo solicitado por el proveedor de estos equipos y conforme a plano ID-02 DETALLE DE TABLEROS ELECTRICOS; la problemática radica en que se contacto al departamento de GNFR para programar visita de instalación y puesta en marcha por parte del proveedor, la respuesta del departamento fue que para esta obra no se consideró la compra de UPS en rack ya que actualmente se cuenta con Ups espectra los cuales se encuentra vigentes en el road map de TI por tal motivo el arreglo colocado en cada cuarto quedará obsoleto y se tendrá que retirar. Actualmente en cada cuarto se cuenta con 2 UPS de piso en el MDF se cuenta con 1 UPS Toshiba y 1UPS espectra, en IDF se cuenta con 2 UPS espectra; la capacidad de los UPS espectra son de 8 KVA cada uno. La propuesta que se tiene en obra es retirar un UPS del cuarto IDF para sumarlo al cuarto MDF, en cuarto MDF seria eliminar el UPS Toshiba y sustituirlo por un UPS del cuarto del IDF; dentro de esta propuesta se requieren trabajos adicionales como suministro de un tablero con pastillas adicionales para el cuarto MDF y para los 2 cuartos realizar modificaciones de trayectorias para canalización y cableado hacia UPS existentes. Favor de validar esta o propuesta, o compartirnos al información necesaria para poder dejar operando las cuarto de sistemas con los UPS actuales. | , Lo correcto para estar alineados con las especificaciones vigentes, es considerar los UPS KENJITSU (establecido en CI-21-035), además que el alcance del proyecto es cambio al 100% de las instalaciones de sistemas; cabe aclarar que el scope de sistemas no es elaborado por Diseño sino por Store Planning Sistemas y tuvo que haber sido considerado o en su defecto compartido el aviso de conservación de los equipos actuales (lo cual no sucedió). Se deberán de suministrar los UPS considerados en proyecto por medio de GNFR. .
- REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE CCTV EN RECIBO | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Referente a la instalación de CCTV conforme a proyecto se tiene la siguiente información. Por parte de la subdirección del departamento de protección de activos de esta unidad autoriza no colocar las cámaras que van ubicadas en área de bodega de recibo, el argumento es que estos equipos no tendrán la visibilidad requerida ya que en esta área las estibas se encuentran muy altas (dentro de lo establecido como estiba máxima). El líder de PA así como su subdirectora y la gerente de la unidad están en común acuerdo de no instalar dichas cámaras (se adjunta ubicación), y están solicitando reubicación de estos mismos equipos dentro del piso de ventas. Estas reubicaciones solicitadas las esta gestionando eficiencia operativa con PA y operadora; cuando ellos tengan definidas las áreas les compartirán a ustedes la información necesaria para autorizar dichas reubicaciones. Las cámaras que ya no se instalaran en recibo son las siguientes: Cort Recibo 1 (IN-13), Recibo (IN-20), Anden de trailers 2 (IN-22) y Anden de trailers 3 (IN-21). | , Confirmamos de enterados, sin embargo, es importante aclarar que el proyecto está desarrollado con base a las guías vigentes emitidas por el equipo de prototipos y especificaciones, y que antes de emitir las guías solicitan los vo.bos. de operadoras y áreas involucradas. Realizar estas modificaciones en la recta final de la remodelación no es viable, al estar fuera de tiempo y como se ha mencionado en las múltiples sesiones, si requieren forzosamente realizar los movimientos, se deberá realizar por medio de Conservación, nosotros podemos apoyar en indicar a que tablero deberán conectarse una vez liberen el plano con la ubicación final por parte de PA. .
- PISO EN EDC 01 PARA OFICINA DE AUDITORIA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En donde se desmantelo el EDC01 en mezzanine posterior de trastienda, no se cuenta con losa de concreto ya que en su lugar se tiene piso de madera del edc desmatelado, se adjunta fotografia en notas y documentos, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos la solucion para este cambio de piso ya que por solicitud de gerencia de tienda y distrital se realizara una nueva oficina de auditoria en esa zona. | , En proyecto en esta área no se contempló ninguna tipo oficina por lo que no es alcance de diseño y seria solicitud nueva a cargo de la tienda. Como complemento este situación es una hallazgo ya que al tener el cuarto de EDC de lámina no se podía tener conocimiento de lo que había bajo el mismo, sea de paso esta estructura existente soportaba el cuarto metálico, los tableros eléctricos, equipos del EDC y a las personas que daban mantenimiento por lo que no debería de tener problema para soportar una oficina. Se aprecia un desnivel (del cual desconocemos el diferencial) entre la losa de concreto y la superficie de madera, posiblemente se podría colocar un bastidor de perfil a manera de tapanco con hojas de cemento (durock) o un sobrefirme utilizando la madera existente como cimbra. .
- RESPUESTA RFI 1043988 INUNDACION SEPAPROSA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En respuesta al RFI 1043988 solicitamos de su ayuda para indicarnos una solucion ya que sigue filtrando el agua en dicha zona aun despues colocado el guarda polvos, esto debido a que se cuenta con una diferencia de nivel de piso exterior de tienda al interior de 3 cm. | , En el plano A601 detalle 8 se indica colocar guardapolvos en ambos lados de la puerta para evitar tanto la entrada de polvo como de agua por la parte exterior. Así mismo se observa en las imágenes enviadas que el guardapolvos es muy corto en la distancia al piso por lo que posiblemente no está haciendo su función correctamente, ya que debe cubrir todo lo largo del vano de la puerta y estar en contacto con el piso al 100%. Como observación adicional probablemente el problema sea con los niveles de la banqueta exterior por los cuales el agua en vez de dirigirse al arroyo de la calle se esté regresando a la alcoba, por proyecto no se tiene contemplado renivelar banquetas ya que esta problemática no se comentó durante el desarrollo del proyecto. Si una vez instalado correctamente el guardapolvos con las dimensiones requeridas, se sugiere colocar un autonivelante para suavizar la diferencia de nivel. .
- CONTACTO DE SAMS CAFÉ | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En proyecto eléctrico no se cuenta con algún contacto para el adosado luminoso de sam's café ubicado en faldón de tablaroca frente a líneas de cajas. Indicar si es necesario y a qué circuito deberá conectarse | , De acuerdo al manual de Blue & Bold vigente este anuncio no es luminoso por lo que no requiere llevar el contacto solicitado. Se adjunta imagen del Manual B&B del anuncio. .
- RFI 47 Gabinetes SCI | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relacion al SCI, la semana pasada se presento personal de proteccion civil haciendo el comentario de que los gabinetes del SCI ya se encuentran en mal estado, indicando el cambio de estos, se realizo recorrido de los 6 gabinetes con los que cuenta la unidad y se tuvo la misma observacion en 4 de ellos, nos podrian indicar si este cambio se autoriza ya que efectivamente los gabinetes presenta desgaste por corrocion e incluso ya no cuentan con los cristales. En espera de su confirmacion, . | Al momento del levantamiento los Gabinetes exteriores solo se identificó un gabinete deteriorado (en acceso a recibo) por lo que este único gabinete si se debió de haber considerado nuevo como se indica en el diagnóstico Dictámen Red Contraincendios SC Galerias las Torres - 1195.pdf cargado en la carpeta de planeación; se entiende que esta señal se omitió en el plano SCI-01 por lo que se acepta el adiconal de el hidrante mencionado. Por el contrario, en realación al resto de los hidantes exteriores tipo gabinete se encontraban en buenas condiciones y contaban con los cristales,, por esta razon en proyecto se indico el mantenimiento de los mismos; si en el proceso de la obra se fueron dañando, es responsabliidad de la contratista la sustitucion de gabinetes y cristales dañados para su optimo funcionamiento; como se indica en plano SCI-01 Se comparte evidencia, del estado de conservación de los hidrantes al momento de los levantamientos y diagnósticos:
- RFI 48 Acabado pintura faldo servicios al cliente | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relacion a los acabados del faldon de servicios al cliente, se presento prpveedor de señalizacion con planos autorizados donde a ellos les indica que los colores azul y naranja van en forma invertida a como se indica en proyecto issue, nos podrian confirmar si se debera de hacer la modificacion conforme al plano que presenta proveedor de señalizacion o se debera de conservar conforme a proyecto. . | El proyecto se realizó de acuerdo a las guías y especificaciones vigentes, sin embargo, se nos ha informando que esta es una oportunidad de prototipo, por lo que como equipo de diseño y para unificar criterios se indica que se deberá de tomar el siguiente criterio: el lado azul debe ser el contiguo al acceso y el naranja es el lado hacia Piso de Ventas. Se hace la aclaración que al ser un cambio de pintura, la gerencia de obra WM será el encargado de la gestión del adicional que esto pueda generar. Se comparte imagen de referencia:
- MURO-SOPORTE-EQUIPOS-INVERSORES | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En plano SJSL2023-W02A donde nos indica la ubicación de los paneles solares en techumbre, también nos indica que los inversores se colocan en el área de subestación en un muro de malla ciclónica, no se cuenta con un detalle si se debe considerar muro de block o una estructura de PTR para soportar los tres equipos. Favor de indicar si se debe colocar muro de block o estructura de PTR para soportar el peso de los tres inversores de los paneles solares. | El muro debe ser de block , se carga en Tririga / Exteriores / Arquitectonicos BOLETIN-MURO PARA INVERSORES con los detalles del mismo.
- HIDRANTE-CONTRA INCENDIOS-SERVICIO CLIENTE | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el área de servicio al cliente SCI del sistema de contra incendio nos indica colocar una bolsa del hidrante en la mocheta del muro de servicio al cliente, se solicita por operadora revisar si se puede reubicar dicho hidrante al otro lado del ingreso a clientes, ya que en la ubicación actual es complicado el acceso al hidrante. Favor de indicar cual será su nueva ubicación. | La reubicación del hidrante propuesta es factible , se carga en tririga Interiores / Instalación Sistema contra Incendio /plano SCI-01 Sistema Contra Incendio Red General Rev1 indicando la nueva ubicación de este hidrante
- SENSORES-IMPACTO-JAULAS-ALTO VALOR | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el plano LP-01 no se indica si se colocaran sensores de impacto dentro de la jaula de alto valores que se encuentra en trastienda detrás del cuarto de cartón y del cuarto de basura, las jaulas de alto valor de omnical tampoco esta considerado los sensores de impacto. Favor de indicar si se colocaran sensores de impacto en las tres jaulas o no es necesario. | De acuerdo a las guías de diseño del protitipo de BA33 los sensores de impacto no se consideran sensores de impacto y si los ovear head que están indicados en el proyecto.
- TARJA-ASEO-AREA-BALLENA | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IS-01 nos indica coladera en el área de la ballena en trastienda pero dicha coladera se indica en una área como si fuera una tarja de 40 x 40 cms, no se indica detalle de dicha tarja. Solo se deja coladera en el área favor de indicar si se realizara la tarja y si es así favor de compartir las especificaciones. | Se carga a Tririga / interiores / sanitario BOLETIN-TARJA DE ASEO BALLENA con el detalle de la tarja para la ballena.
- UBICACIÓN-MINISPLIT-AREA-SMART | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el cuarto de sistemas o Smart nos indica la colocación de 1 mini Split sobre el muro que da al anden pero no se cuenta con una coladera para el dren del equipo. Se propone reubicar el mini Split a la mocheta que divide facturación y sistemas entrando al cuarto del lado derecho y poder enviar el dren del equipo a la coladera del área de tortillería. Favor de indicar si es posible dicho cambio. | No afecta en la ventilación en el cuarto de sistemas la reubicación del minisplit, favor de reubicar en el muro propuesto para aprovechar la red sanitaria que se tiene en el áreas de la tortillería para la bajada del dren
- VALVULA-PRINCIPAL-HIDRAULICA-RECIBO | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En los planos IH no se indica que se debe dejar la válvula de cierre principal en el área de recibo, favor de indicar si dicha válvula principal se debe considerar o no, o indicar en que zona se dbe ubicar y cual será el detalle del arreglo. | Se carga a Tririga / Interiores / Instalación Sanitaria BOL 1- VALVULAS DE BLOQUEO RED GENERAL donde se indican ubicación y detalles de la válvula
- FREIDORA-HORNO-TORTILLERIA | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En plano arquitectónicos se indica que en el área de tortillería se debe considerar la colocación de la freidora y horno, pero no esta considerado un extractor, canalización de la chimenea y detalle de la zona donde se deben ubicar los equipos antes mencionados. Favor de compartir detalle del área, chimenea y si se debe considerar el extractor para el área, en techumbre tampoco esta considerado un extractor para la campana del horno y freidora. | Se carga en Tririga / Interiores / Instalación de Acondicionamiento de Aire Plano GIAA-01 - PLANTA DE ABARROTES R1 , IAA-03 - PLANTA DE CUBIERTA R1 con la ubicación y detalles para la extracción de estos equipos y ficha técnico del extractor.
- COLOCACION-SANITIZANTE-TARJAS-PREPARADOS | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En la zona de las tarjas como se sabe se colocan las bolsas de jabón liquido para desinfectar los objetos de trabajo pero no existe algún detalle de la alimentación que ocupan las bolsas de jabón y donde sean colocadas si se debe considerar algún refuerzo en el muro para colocar su soporte. Se puede compartir algún detalle del arreglo para la alimentación del agua que llega alas bolsas de jabón. | Se carga en Tririga / Interioes / Instalación Hidraulica BOL 02-CONEXION HIDRAULICA DE EQUIPOS DE SANITIZACIÓN donde se indican el detalle de la alimentación a los equipos de sanitización.
- NODOS-REGULADA-EQUIPOS-AMASIJO-TORTILLERIA | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto nos indica en el área de amasijo detrás del muro de los hornos una bascula etiquetadora pero no tiene contacto regulado y nodo, favor de indicar si dicha bascula se va a considerar o no. | Las guías de diseño correspondientes al prototipo BA33 no contempla nodo ni contacto regulado para este equipo. En caso de ser solicitado por la operadora que se solicite como OT.
- BOTONERA-EXTRACTOR-HORNOS-AMASIJO | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se indica el arrancador y desconectadores de los hornos en el muro que divide el área de amasijo y tortillería, por tema que los hornos llegaron mas grandes causa del cambio del proveedor, la botonera y desconectadores se tienen que reubicar a otro muro. Se propone cambiarlos a la mocheta donde se encuentra la ventana de servicio del área de amasijo. Favor de confirmar o indicar la nueva ubicación de la botonera y arrancadores. | El arrancador y desconectador pueden quedar en la mocheta referida ya que no interfiere con otro equipo y mobiliario además de estar cerca de los hornos, favor de ubicarlos en el muro propuesto.
- 012 - Soporteria electroducto. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Solicitamos de su valiso apoyo para indicar o en su caso validar la propuesta de soportar el electroducto con cable acerado y mordazas, en el proyecto no encontramos detalle a este respecto. | Soportar con mordazas y varilla roscada.
- NODO DE DATOS AUDITORIA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Por solicutud de gerencia de tienda se solicita en el area de auditoria un nodo de datos ya que la auditoria funcionara como gerencia y la auditoria se hara nueva aun costado del EDC 01 por lo cual este servicio se requiere para la operación del equipo de computo. | , Actualmente se cuenta con un nodo de datos para el área de Auditoría ubicado bajo el mezanine del frente, si requieren instalar un nodo en la nueva propuesta de oficina de Auditoría en el mezanine posterior se sugiere revisar el plano ID-04 del proyecto vigente para tomar los criterios y hacer la nueva instalación. .
- CONTACTOS NORMALES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN EN PISO DE VENTAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN EL PLANO IE-04 CONTACTOS NORMALES DE PISO DE VENTAS NO VIENEN INDICADOS EL SIGUIENTE LISTADO DE CONTACTOS REQUERIDOS POR STORE PLANNIG EN RECORRIDO DE TOMA DE POSESIÓN 6 CONTACTOS EN MURO NEGRO DE ELECTRONICA 6 CONTACTOS EN MUEBLE DE PANTALLAS 6 CONTACTOS EN MUEBLE DE LAPTOPS 5 CONTACTOS EN MUEBLE DE CELULARES SU APOYO NOS INDIQUEN EN QUE TABLERO Y CIRCUITO SE CONECTAN | Estos contactos son adicionales a criterios, se deberán solicitar por medio de una OT
- CONTACTO PARA MAQUINA DE PINTURAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | Buenos días Gerencia de tienda nos esta solicitando una bajada electrica con contacto para la maquina de pinturas pero revisándolo en sitio, no la tenemos considerada. No se indica en proyecto Confirmar si se coloca o no, compartir boletin | Se envia Plano IE04 con la reubiacion del contacto que ya estaba indicado en proyecto
- RFI 68 CÁMARA ADICIONAL EN PASILLO DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS DE TELEFONÍA | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Se informa la aprobación por parte de gerencia de construcción el adicional de la implementación de cámara CCTV como lo indica el boletín HT-ELEC-05-3629, ya que es una necesidad de la tienda y con el fin de tener monitoreado el pasillo de accesorios de telefonía y ferretería ya que no se considera en proyecto original. | Diseño se da por enterado
- RFI 69 Contactos en exhibición central de panaderia | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base en el plano IE02-CONTACTOS PISO DE VENTAS-3629, solo se considera un contacto al inicio de los exhibidores centrales de pan. Cabe resaltar que son tres muebles por cada sección y cada uno cuenta con clavija independiente, debido a lo anterior es necesario habilitar dos contactos más, uno en cada sección para energizar cada mueble. Nos validan este adicional para el contratista ya que por operación deben estar prendidas las luminarias de los muebles. | La guía mecánica del 2022, vigente al momento de la emisión del proyecto solo nos indica un contacto por mueble así como se indico en proyecto. Por lo que se debe validad con coordinador de obra o E.O. para la autorizacion de los contáctos adicionales.
- contas adicionales a 110 volts en pasillo principal de piso de ventas | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio se informa que en recorrido de obra del pasado 06-12-2023 en la obra la gerencia de la unidad solicita la instalación de 5 contactos a 110 volts para el servicio de islas en pasillo principal de acceso los cuales son adicionales a los que se contemplaron en el proyecto eléctrico ISSUE, la gerencia de remodelaciones Walmart autoriza en recorrido la instalación de estos contactos ¿ Por lo cual solicito que el especialista eléctrico nos indique el tipo de cedula de tuberia, cableado y circuito al cual abran de conectarse estos contactos, cabe aclarar qu los contactos se instalaran entre el area de electronica en direccion al acceso? Se adjunta en pestaña de notas y documentos el plano con la ubicacion indicada de estos contactos. | En apoyo a esta solicitud adicional por parte de gerencia de tienda y autorizado por gerencia de construcciones, se compartirá por correo los boletines Bol.24 y 24aa para la instalación de contactos que solicitan.
- RFI 110 ALIMENTACION ELECTRICA CONDENSADOR DE CUARTO REFRIGERADO DE BASURA ORGANICA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el proyecto de BA San Jose Vista Hermosa se detecto que no se contemplo la base y el alimentador electrico suministrado por el contratista general ya se procedio a revisar el plano IE-10 - ALIMENTADORES PRINCIPALLES y derivados para no se observa este alimantador el proveedor de refrigeracion esta solicitando un circuito trifasico de 220volts con neutro y tierra fisica mas un desconectador de seguridad en la cubierta o cerca de equipo y contemplar el circuito de asignacion dentro del edc y pastilla de proteccion, de igual manera no se contemplo la base de posicionamiento solicitamos de su apoyo para revisar y darnos alguna solucion al tema . | Se comparte plano con los datos para la uc del cuarto de basura con una protección de 3P-15A.
- Solicitud de contactos para pulidor en Piso de Ventas. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | Por este medio se informa que en recorrido de obra del pasado 06-12-2023 en la obra la gerencia de la unidad solicita la instalación de contactos trifásicos a 220 volts para el servicio de mantenimiento con pulidora a piso terrazo el cual no se contempló en el proyecto eléctrico ISSUE, la gerencia de remodelaciones Walmart autoriza en recorrido la instalación de estos contactos se adjunta en pestaña de notas y documentos plano con la ubicación requerida de los mismos ¿ Por lo cual solicito que el especialista eléctrico nos indique el tipo de cedula de tuberia, cableado y circuito al cual abran de conectarse estos contactos? | Los contactos para pulidoras de pisos, no están contempladas en el prototipo, dado que solo está autorizado el uso de lavadoras de pisos. De acuerdo con lo platicado con la gerente de construcciones y en atención a su solicitud se comparten por correo los boletines para esta instalación. El adicional deberán tramitarlo mediante OT.
- detalle de conexion tuberia de tanque diesel a planta de emergencia. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-3787 se indica en nota importantes para la contratista se indica este deberá considerar la instalación de tubería de Diesel entre el tanque de combustible y planta de emergencia, pero en obra se tienen duda de cuáles son los requerimientos de esta tubera ¿Por lo cual se solicita al area de diseño indique las características a cumplir por esta instalación como lo son trayectoria, altura a la cual debe salir del dique la tubería deberá considerar que el tanque suministrado tiene salida en la parte inferior del tanque, asi mismo se indique si se requiere algún sistema de control como válvulas de paso, la forma de sujeción es decir el detalle de soportes a colocar asi como la separación entre los mismos, considerar si esta trayectoria sera a nivel de piso? ¿Asi mismo indicar si se valida la propuesta en campo? ¿Saber si se perforara el dique o se realizara arreglo de tubería para la salida del mismo la salida del tanque con respecto al dique tiene una diferencia de 30 cm paraq ue lo consideren? En pestaña de notas y documentos se adjunta lo siguiente: * propuesta en imagen de trayectoria realizada en obra * fotografía de salida de tubería integrada en el tanque | En proyecto (plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-3787) se indica la siguiente nota: -SE DEBE CONSIDERAR SUMINISTRO E INSTALACION LA TUBERIA QUE VA DEL TANQUE DIESEL A LA PLANTA DE EMERGENICA -EL TIPO DE TUBERIA UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DEL TANQUE A LA PLANTA DE EMERGENCIA DEBERA SER TUBO DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 Y DIAMETRO ESPECIFICADO POR EL PROVEEDOR Por lo que la contratista deberá coordinarse con proveedor del tanque para aclaración de estas dudas.
- RFI ACABADO DE MURO EN FRUTAS Y VERDURAS HALLAZGO. | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | ACABADO DE MURO EN FRUTAS Y VERDURAS HALLAZGO. Se informa que debido a que en proyecto en el muro perimetral de la bodega de frutas y verduras indica solo pintura y en sitio se encontró loseta y muro de block, se informa que para la apariencia de la bodega se colocará un lambrin adosado al muro ya que se tienen diferentes materiales. | Se hace mención que estos muros al momento del levantamiento estaban ocultos por la cámara de refrigeración, y la zona de preparados por lo que no fue posible dectectar los diferentes materiales, por lo que como equipo de diseño nos damos por enterados de este hallazgo y no vemos inconvenientes en aplicar el recubrimiento en muros de esta área propuesto en sitio y así generar una superficie uniforme. Al no requerirse un boletín para este alcance, en caso de generar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- 111 Jaulas para inversores | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a recorrido realizado con gerencia nos solicita un enjaulado por seguridad para los inversores. | Los inversores ya se encuentran en un area confinada por malla ciclónica que es la subestación y posteriormente por un cercado de seguridad. un enjaulado adicional a solo los inversores solares es una OT
- 109 control de temperatura | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | Se solicita información para la ejecución del contacto para el servicio de refrigerador control de temperatura, en el área de farmacia ya que en plano no se indica la instalación. Se solicita: Actualización en plano IE-03 con la información necesaria para el circuito, se propone la instalación en el EDC 1 (FRONTAL) | favor de compartir la ubicación y características del servicio solicitado que tienen en obra para la actualización del plano referido
- 108 COLADO DE BANQUETA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo con recorrido realizado con gerencia solicita el colado de banqueta al exterior del predio colindante con calle cerrada del refugio. | La solicitud no procede, la inversión del proyecto solo considera las banquetas del predio de la unidad
- 107 MODULO EN FARMACIA | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a recorrido realizado con gerencia solicitan un cuarto modulo inteligente en area de farmacia para dar abasto a medicamentos. | El proyecto cuenta con los nodos suficientes, esto se deberá considerar como adicionales y avanzarse por OT
- 106 CONTACTOS DUPLEX | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | De acuerdo a recorrido realizado con gerencia nos solicita la instalacion de un contacto duplex en el area de mesas de pantallas. para suministro electrico adicional. | El contacto solicitado esta indicado en el plano IE-04 - CONTACTOS PISO DE VENTAS
- 105 BOLARDOS EN ACCESO A CLIENTES | Avenida Santa Isabel (AA) (No Usar - Error en SAP ID) | Bodega Aurrera | de acuerdo con el rfi enviado con el numero 82 y ID 1044589 no se encuentra plado actualizado en donde indique la colocacion de bolardos en acceso a tienda por favor enviar dicha Informacion a la brevedad dado que es un requerimiento de gerencia distrital y gerencia de proyectos asi como de store planning y gerencia de tienda. adjunto captura en donde la respuesta es sobre un atarja de aseo y no sobre bolardos. | Se cargó en Tririga / Exteriores Arquitectónios / BOL 11 BOLARDOS EN ACCESO
- #83 Bajadas eléctricas solicitadas por operadora | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Store planing y operadora solicita incluir en el layout de piso de ventas: -Dos contactos dobles normales en isla de electrónica para celulares. -Seis contactos dobles en mesa de tvs adicionales. -Cinco contactos dobles para refrigeradores de refrescos en góndolas. Se solicita VoBo con balanceo de cargas y asignación de circuitos, se genera adicional. . | Se actualiza plano IE-04 Planos de Contactos en piso de ventas como iniciativa estratégica.
- #84 Instalación eléctrica de tortilladora | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo a ficha técnica de proveedor de tortilladora se necesita alimentación eléctrica con tubería flexible para carro alimentador de masa (se anexa ficha técnica del equipo). Se solicita indicar detalles de la instalación a realizarse, se genera adicional para la contratista. . | Se actualiza plano GIE-01 Plano de Contactos en Preparados, de venir indicado en proyecto previamente no se avanzará adicional alguno.
- #81 Foso de rampas de anden | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Se informa que en referencia al RFI #22 nos compartieron el boletin ES-103 con medidas incorrectas del foso para las rampas de recibo, la contratista al fabricar con esta información el foso en lugar de la ficha técnica del fabricante dio como resultado un espacio más grande para las rampas, fue necesario ajustar el foso con perfiles metálicos para recibir las rampas de andenes | Nos damos por enterados del ajuste del foso con perfiles metálicos. Favor de enviarnos evidencia fotográfica y croquis a escala con medidas para dar visto bueno a la solución, o bien brindarle otra alternativa.
- TIPO DE BARANDAL DE LINEA DE CAJA DE DISCAPACITADO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN PLANO A601 SE INDICA SIMBOLOGIA 127B, SE REVISA EN TABLA DE CANCELES Y NO SE INDICA ESTE CANCEL Y EN PLANO A 400 INDICA SIMBOLGIA 5.83 Y EN TABLA DE SOMBOLOGIA INDICA BUMPER DE ACERO INOXIDABLE SOLCITO SU APOYO MEDIANTE BOLETIN DE TIPO MATERIAL DE CANCEL EN FORMA DE T O ESCUADRA DE LINEA DE CAJA DE DISCAPACITADO, ASI COMO ALZADO PARA SABER LA ALTURA Y DEPIECE DE POSTES DE APOYO URGENTE REQUERIMOS LA RESPUESTA DEBIDO A QUE EN PROYECTO ISSUE Y OC4 NO SE INDICA | Se comparte Boletin 7 con detalle de cancel en linea de cajas
- RFI 112 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE HORNO ROSTICERO Y FREIDORA AREA DE PREPARADOS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano GIE-01 - CONTACTOS PREPARADOS se hace referencia a instalar desconectadores de cuchilla de 3p-30amp para el horno rosticero y para la freidora 3p-100amp pero con respecto a los cuadros de carga de este proyecto creo que ambos equipos son con desconectadores a 100amp ya que las pastillas termicas dentro del edc 2 son de 3p-70amp para el horno y 3p-100amp para la freidora ¿ Se solicita contemplar este ajuste para evitar temas a futuro? | El desconectador del horno es de 3p-60A, en caso de que ya se haya adquirido los de 100A no habría problema en instalarlos de esta capacidad.
- COLOCACION DE BUMPERS EN ATENCION A CLIENTES | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A 101.- Planta de mercancías. - Indica colocar bumper en mueble de atención a clientes, , en el área para personas con discapacidad, no se colocó porque sería un obstáculo para la persona con silla de ruedas, y por solicitud de storeplanning. | NO SE DEBE CONSIDERAR BUMPER EN ESTA ZONA
- BASE PARA CONDESADORA DE REFRIGERACIÓN DE CUARTO DE BASURA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE EN PROYECTO NO SE INDICA BASE PARA CONDENSADORA DE REFRIGERACIÓN PARA CUARTO DE BASURA CONFIRMAR CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO Y MEDIANTE BOLETIN EL TIPO DE BASE QUE DEBE COLOCARSE PARA CONDESADORA Y A QUE NIVEL DE TECHO DEBE IR PARA TOMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, ASI MISMO LAS DIMESIONES DE LA BASE Y DE QUE MATERIAL SERIA, ASI COMO LA SALIDA DE CONDENSADOS DEL EVAPORADOR POR DONDE DEBE SALIR A LA COLADERA QUE SE DEJO PARA ESTE CIONDENSADO PORQUE OBSTRUYE MARCO Y PUERTA METALICA DE CUARTO DE BASURA | Ver plano A103c
- RFI 49 Referente a RFI 47 | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Referente a la respuesta del RFI 47, notificamos que los gabinetes que mencionamos se encontraban dañados y hasta sin mangueras en el momento de iniciar la remodelacion, estas observaciones se le notificaron al gerente de la unidad y no fua si no hasta hace 2 semana que se tuvo la observacion de proteccion civil. mencionamos que tampoco en proyecto se contemplo el cambio del gabinete mencionado, nos podrian confirmar que procedera con los gabinetes mencionados si se debera de realizar el cambio. . | Como diseño nos damos por enterados del hallazgo y sugerimos hacer el cambio de los accesorios dañados. Se deberá deobtener el VoBo de la gerencia de construcciones WM ya que al no requerir un rediseño el adicional que se genere deberá de ser gestionado por el quipo de construcciones.
- RFI MODIFICACION DE MATERIAL DEBIDO A ESTORBO DE VEGETACION | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI MODIFICACION DE MATERIAL DEBIDO A ESTORBO DE VEGETACION. Debido a que tenemos un pino en la fachda el cual estorba para la colocacion del bastidor de durcock, se solicita nos apoyen en decirnos cual de las propuestas se pueden aceptar. 1.- Colocacion de durck enchapado y solo empastado hasta donde no se pueda realizar el trabajo para no maltratar el arbol. 2.- Aplicxacion de pintura con aspersor sin maltratar el arbol. Debido a que el tiempo para ejecucion de fachadas es hasta el 24 de diciembre solicitamos no tardarse con la respuesta. | Se confirma que para esta parte de la fachada, se deberá realizar trabajos de enchapado a base de durock con acabado en pintura indicado en proyecto, se hace la recomendación dar el tratamiento a las hojas de tablacemento antes de su colocación, al igual se deberá de separar y atar las ramas del árbol existente sin llegar a dañarlo antes de colocar el acabado en todo el muro. Se hace la aclaración que el acabado deberá ser ejecutado en la totalidad del muro.
- RFI PLAFON DE FRUTAS Y VERDURAS 1041731 | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PLAFON DE FRUTAS Y VERDURAS 1041731. De acuerdo con lo que se encontro arriba del plafon de area de frutas y verduras existente tenemos muchas instalaciones que pasan por ahi se solicita saber si se coloca plafon en esta area ya que por proyecto no indica | Se hace mención que debido a la altura y al ser un área de bodega, se confirma que el tratamiento para la losa en sótano será la indicada en proyecto en el plano A100b-ST PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES SOTANO-3814, limpieza, retiro de instalaciones obsoletas y aplicación de pintura. Al ser una aclaración sobre un alcance indicado en proyecto, esto no deberá considerarse un adicional.
- RFI BAJADA DE LOSA DE ACCESO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI BAJADA DE LOSA DE ACCESO. SE INFORMA QUE DEBIDO A QUE SE TIENE UNA BAJADA EN LA LOSA DE ACCESO SE REALIZARA LA BAJADA Y DESAGUE EN LA JARDINERA DE FORMA DIRECTA. | Se hace mencion que como diseño quedamos enterados de este hallazgo y no vemos inconvenientes en que se coloque y dirija la bajada hacia la jardinera, se hace la aclaración que está descarga no deberá dar hacia la calle. Al ser una alcaración esto no deberá considerarse un adicional
- RFI IMPERMEABILIZACION | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI IMPERMEABILIZACION. En los planos de azotea no indica la impermeabilizacion de la losa que existe en el acceso de clientes de la tienda, y de la cual se ha encontrado filtraciones en el interior de la tienda por lo que solicita que nos indiquen si se realizara la ctividad en la losa, se anexa croquis de ubicacion | Se hace mención que esta losa al momento del levantamiento no presentaba estas filtraciones, sin embargo se confirma que para está losa se sugiere considerar la impermeabilización integral y todos los trabajos necesarios para evitar filtraciones. Al no requerir un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI-029 PROTECCIÓN EN VENTILADORES ATMOSFERICOS. | Villa Campo | Bodega Aurrera Express | durante el recorrido de posesión se referencio que los ventiladores atmosféricos no cuentan con rejilla de protección; en proyecto como en Aire Acondicionado y en cortes Longitudinales ni Transversales indica esta protección. Quedó pendiente ante esta solicitud, y ... | Buena tarde. No aplica la colocacion de las protecciones que mencionan. .
- RFI-027 PASADOR Y PICAPORTE | Villa Campo | Bodega Aurrera Express | en el recorrido de posesión Operaciones solicito que en los 3 nichos (cuadro hidráulico, bombeo y nicho para tablero de control de bombas de cárcamo), solicita que en el interior de 1 de las puertas se deba colocar en un pasador con picaporte. | Buena tarde. Favor de considerar la colocacion de los pasadores. Esta es una solicitud nueva y no una omision de proyecto. Si es una solicitud de operadora se debera gestionar via OT. .
- RFI-030 ESCURRIMIENTO DE AGUA EN REGISTRO DE VALVULAS. | Villa Campo | Bodega Aurrera Express | Hola , En el registro para compartimiento de las válvulas (VC-VCH) del tanque de tormentas, se percibe que por temporal de lluvias se aloja mínimo de agua, (la deducción es por escurrimiento entre el marco y tapa de acceso, esto por la pendiente hacia las rejillas dobles ubicadas en el estacionamiento. Se propone elaborar una sangría en el piso o realizar un sello para que sea hermético. y ... | Buena tarde. Cualquiera de las dos opciones es valida, ya sea mediante la sangría o el sello en las tapas para evitar que se ingrese la menor cantidad de agua al registro donde se ubican las válvulas. Cabe mencionar que en el proyecto se consideró que podría ingresar un poco de agua hacia el interior de las válvulas y por tal motivo se dejó una tubería de desagüe la cual descarga al cárcamo (adjunto captura de imagen donde se indicó dicha tubería). .
- RFI-025 JUNTA DE AISLAMIENTO. | Villa Campo | Bodega Aurrera Express | esta unidad se encuentra en periodo de posesión, se tuvo visita por parte del Área de Cumplimiento Wal*Mart, solicita que la junta perimetral del firme (interior de unidad, piso de venta), sea sellada; sin emitirnos ó darnos un ejemplo de que material aplicar. Indico que en el PLANO DE FIRMES ES-201 DETALLE #03 JUNTA DE AISLAMIENTO EN BORDE DE FIRME. Nos indica la colocación de sonoflex F de Sonneborn de 4” x ½”, esta se consideró en todo el interior de la edificación; durante el periodo de proceso de colado de piso. Nos pueden dar su apoyo de comentario, ... ... | Buena tarde. El estudio de Mecanica de Suelos, no indicaba la recoemdacion de juntas de aislamiento o perímetrales para piso de ventas ni para ningún pavimento. En respuesta a lo solicitado, se puede aplicar el sellador MASTERFILL 400 CT a la profundidad de 1/3 del espesor de la losa, que en este caso sería 50 mm desde la parte superior de la junta. El sellador lo recibe el relleno SONOFLEX F en la profundidad indicada. Esta información se puede consultar en las Especificaciones de Wal*Mart en su División 03 Concretos, Sección 3300.01 Concreto Colocado en Sitio, donde especifica que se deberá colocar el separador SONOFLEX F en la profundidad que corresponda para la instalación del sellador. .
- RPI# 13- confirmación de barra de comedor ………………………………….12-12-2023. | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 13- confirmación de barra de comedor ………………………………….12-12-2023. Dando seguimiento al rpi#12: TEMA 1: Si se deberá colocar el muro verde para el comedor. Estamos trabajando el boletín para cargarlo. ¿Nos pueden apoyar confirmando si la barra del comedor ya la fabricaron? Se confirma la barra fabricada suministrada y colocada en su sitio de acuerdo a layout En espera de actualización. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | . Graicas por la confirmación; favor de colocar el muro verdet. Se ha cargado boletin dentro de la carpeta INTEIRORES ARQUITECTONICOS.
- DESCUADRE DE MURO | SC TERCER ANILLO RO-TRANSFORMACION DE PESCADOS 2023 | Walmart Supercenter | Este rfi es para informar que el nuevo muro en el área de pescados quedara descuadrado debido a la el antepecho no cuadra con respecto a la alineación de la coladera (tailer), anexo fotografías de la evidencia en notas y documentos. Quedando a la espera de sus comentarios. ! | el equipo de diseño nos damos po enterados
- RFI-028 HUECO EN MUEBLE DE PUNTO DE COBRO. | Villa Campo | Bodega Aurrera Express | en el recorrido de posesión el área de Operaciones menciona que de los 3 puntos de ventas que tienen en línea de cajas, solo utilizaran 2 ya que el mueble se fabrica con la preparación para empotrar el sistema de cobro. En ese punto de cobro (mueble) quedara hueco, será posible tapar y colocar una tabla? Evitando sea en un futuro un área de almacenaje. y ... | Buena tarde. Favor de considerar la colocacion de una tapa con melamina. .
- RFI-026 PORTA CANDADOS EN NICHOS. | Villa Campo | Bodega Aurrera Express | en el recorrido de posesión el área de Operaciones y de protección de activos solicito el colocar portacandados para las puertas del transformador. Este equipo está cerrado con llave y se encuentra energizado (cuenta con energía definitiva por CFE), mismo que contratista no puede manipular por el peligro y riesgo que se genere. Nos pueden dar su apoyo de comentario, ... | Buena tarde. El transformador no se puede manipular pues es propiedad de CFE. .
- RFI 111 ALIMENTADOR DE BOMBA CARMANO DE ACHIQUE Y BOMBA TINACO DE RECUPERACION DENTRO DE CUARTO DE BOMBAS-MAQUINAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano SE-03 - CUARTO DE MAQUINAS se detecto que no se contemplo el alimantador de la bomba de achique, bomba del tinaco de recuperacion y la tuberia para los electroniveles de la cisterna se solicita de su apoyo para indicarnos cedula de cableado, proteccion necesaria y circuito de conexion. Como nota solo aparece una referencia en el cuadro de cargas pero no las trayectorias. | En listado de equipos de proyecto hidráulico de cuarto de bombas no se indican esos equipos o no cuentan con descripción. favor de enviar los datos de estos equipos para la asignación de circuito. El cableado de electroniveles se indica en proyecto hidráulico
- CHIMENEA ÁREA DE AMASIJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Nos podrían apoyar para saber cual será el procedimiento constructivo correcto y apropiado de acuerdo al tema de la chimenea del área de amasijo ya que en la ficha técnica nos indica que la salida de vapores sale al exterior, pero de acuerdo al plano IAA5a (aire lavado detalles 2) DET-26 Croquis básico de instalación de chimenea, nos indica que se corta en la loza. Se adjuntan los archivos del plano y la ficha técnica. | Se hace mención que de acuerdo con los comentarios del especialista de aire, la chimenea de condensados puede quedar al interior de amasijo, como se indica en el CDP-05 Acondicionamiento de Aire apartado 8.11 Chimeneas donde menciona la aplicación de la CI-13-053 de chimeneas en sótano, para drenar los condensados de vapor con la trampa de condensados que se indica en la CI, este detalle se compartió como parte de la respuesta del RFI - Walmart Express - BARRILACO (RM 2023) - 1044434 - 0 - RFI MODIFICACION DE CHIMENEAS DE VAPOR EN AMASIJO, contestado el 28.11.23 Siempre será recomendable que los vapores se puedan trasladar hacia afuera del amasijo, pero en esta tienda se puede aplicar la opción de la trampa de condensados, favor de verificar en campo la dimensión de la trampa contra los recorridos de chimeneas y aplicar la solución más favorable para la tienda. (Se adjunta CI de apoyo- en la carpeta interiores/Inst Acondicionamiento de Aire)
- #82 Sistema de tierras | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | Se informa que no se indica en proyecto sistema de tierras para: rack de compresores, MDF, IDF, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | El rack de refrigeración no tiene como tal un sistema propio, este se aterriza a la malla de potencia.
- #85 Luminarias de piso de ventas en abarrotes | Lomas de Jarachina (AA) | Bodega Aurrera | En proyecto se observa el layout plano A-101 en contraste con el plano IE-01 luminarias de piso de ventas, como las luminarias quedan sobre la gondoleria de piso de ventas, la operadora observa que es un riesgo pues pueden golpearse con la mercancía además que se obstruye la iluminación (se anexa croquis de las áreas con fotografías). Se solicita aclarar la información, . | Se sugiere mover al centro las luminarias en esa zona de góndolas para evitar daños.
- EXTRACCIÓN EN ÁREA DE TORTILLERIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Nos podrían apoyar de favor con la visita por parte del especialista en aire acondicionado por parte de diseño para revisar en sitio el tema de los ductos y el ventilador de extracción, ya que actualmente se encuentra trabajando el ventilador de extracción de tortilleria y que debido a los quiebres y a la longitud del ducto no logra extraer en su totalidad el humo del área mientras se encuentran realizando la producción de tortillas. | Este tema ya se ha revisado con el especialista de aire y nos indica que realmente no se aprecian muchos codos en la extracción del área de tortillería. El ventilador tiene un buen volumen de aire de extracción y caída de presión para su operación. Un punto muy importante para la operación de este ventilador es que esté girando en la dirección correcta. Se hace la aclaración que se han agotado las visitas por de diseño a sitio y que es responsabilidad de la supervisión vigilar la correcta ejecución de los alcances de acuerdo con lo indicado en el proyecto. Para poderlos apoyar el Ing. nos solicita confirmar si el giro del ventilador está en la dirección correcta (de su apoyo con está evidencia) y del mismo modo es importante verificar que la chimenea de la máquina tortilladora esté circulando el aire de desfogue de humos, ha sucedido que en ocasiones el ducto está bloqueado por basura.
- UBICACION Y COLOCACION DE TOPES EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.66 En el plano de exteriores indica la colocacion de topes en los cajones de minusvalidos solamente indicarnos si es correcta esta informacion o se tendran que colocar en otros cajones | Conforme a Proyecto aprobado,se deben considerar los topes marcados en el proyecto
- delimitacion y barandal en pta de acceso para clientes ( exterior ) | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 68 De acuerod al plano de exteriores sobre la calle flores magon indica que llevamos una pta de acceso para los clientes y una rampa pero no viene indicado en protyecto que se colocque algun barandal y ais mismo no existe un delimitante para restringuir el acceso al clienta hacia el trnasformador y la parte de atras de la unidad | Conforme a Modelo Exterior se indica la colocación del barandal en rampa peatonal. Como se indica en la duda de concurso 1617015 los planos se complementan con la información de modelo RVT
- 07_LAVAMANOS DE DISCAPACITADOS | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo a las necesidades de Cedis Walmart Mexicali, el área de conservación solicita el alcance para realizar el cambio de un lavamanos para discapacitados siendo esto un adicional, debido a la alta demanda de los asociados. Por lo que se pide su valoración Adjunto reporte gráfico. . | En el layout firmado no se solicitó algun lavamanos adicional, en caso de que la operación lo requiera se deberá generar una OT por construccioens, ya que no es un rediseño u omisión de diseño.
- DUDAS AL BOLETIN - DP-ROOM - 1044478 | CEDIS Villahermosa (UPS, sistema de tierras, transformador y planta de luz de emergencia) | Distribution Center | , solicito su valioso apoyo para poder contar con la siguiente información y resolver las dudas derivadas de la revisión del BOLETIN DP-ROOM 7-12-2023: 1.- Se necesita las ubicaciones dónde se instalarán los tableros doble tiro; dado que teniendo estas se evaluará sí es necesario la instalación de una nueva trayectoria de tubería y cable o si son aprovechables las existentes. 1.1.- Se solicitan los planos del sembrado (layout) dónde se ubicara el interruptor doble tiro dentro de DP ROOM, en el Cuarto de UPS. 2.- La planta de emergencia ubicada en el exterior de la subestación; contemplará una base firme de concreto, una cubierta y delimitación. Dado las condiciones climáticas adversas de la zona; pueden llegar a sulfatarse los componentes y estropear la planta generadora de energía; siendo que, a su vez para realizar el cambio de alimentación de las Subestaciones a la Planta, la ubicación, en caso de emergencia es complicado acceder a ella rápidamente. 2.1- Ingeniería de detalle de lo que se necesita para la ubicación y colocación de la nueva planta de emergencia y quien la suministrará? | LA UBICACIÓN DE LOS DOBLE TIRO YA FUE ENTREGADA EN UN BOLETÍN DONDE SE INDICAN LAS POSICIONES AL IGUAL QUE LAS TRAYECTORIAS DE LOS ALIMENTADORES. LA PLANTA DE EMERGENCIA SERÁ DE RENTA POR LO QUE NO SERÁ UN EQUIPO QUE SE LOCALICE DE MANERA PERMANENTE EN EL SITIO POR TAL MOTIVO NO REQUIERE DE UNA BASE DE CONCRETO NI TAMPOCO DE UNA ÁREA CONFINADA.
- Iluminación en la Entrada del Cuarto de Demos | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo con el proyecto de iluminación del plano “Alumbrado oficinas y servicios” IE02 OC-03; indica la rehabilitación de la iluminación sobre el pasillo de trastienda sobrepuestas sobre la estructura metálica de techumbre a una altura aprox de 5 mts, con esto no afectando la funcionabilidad de la iluminación en las áreas que especifica el proyecto. Sin embargo, en la entrada del Cuarto de Demos está siendo afectada por la infraestructura de la escalera y parte del pasillo de la zona de oficinas posteriores, convirtiéndose en una zona media oscura en la entrada del Cuarto de Demos; solicitando de su apoyo para resolver esta oportunidad. Sin más por el momento, esperando su respuesta; le enviamos un cordial saludo | . Se comparte el boletín BOL-17-ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-6224, incluyendo la instalación de 2 luminarias adicionales, para las cuales se solicita apoyo del contratista con su suministro. .
- Demolición del Sobre firme en la nueva cámara de Huevo | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo con el proyecto y al plano “Plano de acabados en pisos” A100a, se suministró y coloco un sobre firme para la cámara de Huevo; Solo para informar que se demolerá el sobre firme nuevo, ya que mostro desperfectos y anomalías en el piso del sobre firme como agrietamientos, fracturas y otros detalles similares. Se volverá instalar el sobre firme, así como se realizo la primera aplicación del sobre firme conforme a las especificaciones del proyecto; Notificando e informando de la aplicación de la garantía de la cámara de Huevo esta siendo afectada… Sin más por el momento: le enviamos un cordial saludo… | . Derivado de la revisión de las fotografías es probable que se haya habilitado la zona para operación sin haber esperado correctamente el tiempo de fraguado. Se observa que la estiba es muy pesada en la zona. Favor de compartir evidencia fotográfica de lo siguiente: * Escarificación de la losa existente. * Espesor final del sobrefirme (8 o 9 cm). * Aplicación del adhesivo para ligar concreto nuevo y concreto viejo. * Instalación de la malla. * Tiempo de fraguado del concreto antes de iniciar operaciones en la zona. .
- Eficiencia del Sistema de Extracción en Sanitarios de Socios | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Conforme al proyecto la instalación del Sistema de Aire Acondicionado y Extracción referente al plano “Distribución de ductos en piso de ventas” IAA02; especifica la instalación del ducto para extractores en los sanitarios de socios, el cual ya se encuentra en correcta ejecución y funcionamiento; por parte del subdirector de Operaciones de la unidad SAMS Club Universidad y Eficiencia Operativa solicitan la instalación de un ducto adicional, buscando una mayor eficiencia en la extracción de olores en los sanitarios de socios (damas y caballeros); esperando que nos puedan apoyar con este resolutivo ante esta solicitud, sin más por el momento; le enviamos un cordial saludo… | . El gasto de extracción de proyecto es superior al recomendado en los criterios de Walmart, el manual nos indica 20 CPH (cambios de aire por hora) y en este caso se calcularon 30 CPH, justo para mejorar la calidad del aire. Favor de indicar cuales son los criterios para solicitar un ducto adicional. .
- Colocación de rodapie de lámina antiderrapante en Servicio al Cliente, Sanitario de Socios y Entrada de Personal | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo con el proyecto la instalación del lambrín de lámina antiderrapante que se coloca en áreas en específico del faldón de Servicio al Cliente – Membresías, por solicitud de Gerencia de Tienda su petición es colocar rodapie de lamina antiderrapante en otras áreas que no están consideradas en el proyecto, en Servicio al Cliente, en los muros del interior del lobby de los sanitarios de socios y en los muros de tránsito de personal que se genera en Entrada de Personal. La razón de esta petición es para evitar la mala imagen de suciedad y manchas de mugre generadas por el mismo personal y equipos de trabajo. Sin más por el momento, esperando su respuesta; le enviamos un cordial saludo… | Buena tarde. Las áreas indicadas en proyecto son acorde a especificaciones y prototipo vigente, no es factible la solicitud de gerencia de tienda. .
- Toldo para compresores del Sistema contra Incendio | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Referente a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del Sistema contra Incendio, dentro del proyecto no indica la renovación de los compresores para las líneas contra incendio en las áreas de subestación; en donde el proveedor realizo el suministro de los nuevos compresores para el área de Subestación, así como la instalación de estos equipos. Por lo que también se tuvieron que retirar las protecciones y cubiertas que resguardaban de la intemperización a los equipos, que de igual manera se encontraban en malas condiciones… como el comentario anterior que no se tenia contemplado el suministro de nuevos compresores en el proyecto, no se tiene considerado el mantenimiento o la renovación del toldo o cubierta para la protección de los nuevos equipos. La pregunta sería… el alcance de la rehabilitación para la protección de los compresores es del proveedor del Sistema contra Incendio, o de la Contratista General encargada del Proyecto. Sin más por el momento, esperando su respuesta; le enviamos un cordial saludo… | . El proyecto de SCI, fue planificado, desarrollado y actualmente ejecutado por “SACA” , por lo que dicho proveedor es el encargado de los requerimientos para el correcto funcionamiento de los equipos de esa especialidad. En relación al toldo este deberá ser ejecutado por la contratista general con las características del existente garantizando la correcta cubierta de los nuevos compresores. .
- RFI 117 MUROS DE ATENCION A CLIENTES LIBRES DE INSTALACIONES EN GENERAL | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Por solicitud de la operadora y store planning se nos solicito que los muros que forman una L en el area de atencion a clientes esten libres de toda instalacion en general (SISTEMAS, ELECTRICCA, REGULADA, ALARMAS, EAS, DCI, ETC) se les comenta que actualmente contamos con instalacion de alarmas, corriente regulada y antenas EAS en estos muros mismas instalaciones referenciadas a cada uno de sus planos por especialidad la pregunta es la siguiente ¿ Que procedera con esta solicitud y si fuera el caso de ser aprovada a donde se reubicaran instalaciones ya ejecutadas en este unidad ? | Favor de enviar las instalaciones que se requieren reubicar y fotografias, asi como si tienen alguna propuesta de ubicación para su reubicación
- RFI 114 ALIMENTACION ELECTRICA PARA BATIDORA ALPHA 8 LITROS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano GIE-01 - CONTACTOS PREPARADOS se observa que no se contemplo la alimenatcion electrica para la BATIDORA ALPHA 8 LITROS la cual estara ubicada a un costado de la cortadora de pan de caja esta informacion fue proporcionada por el personal de store planning el cual esta solicitando contemplar dentro del area de amasijo este equipo se comparte las caracteristicas proporcionadas por el proveedor: Voltaje 110 V a 60 Hz., conexión monofásica mas neutro mas tierra física, 2 A. Potencia del motor 1/4 H.P. El equipo cuenta con clavija y se recomienda conectar a una protección térmica de 3x15A. Instalación con cable calibre 10. | Se comparte plano GIE01 con aclaracion
- INSTALACIÓN DE NEUTRO | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 69.- De acuerdo a los correos enviados por parte de refrigeración sobre el tema del neutro que hace falta en su alimentacion principal, nos pueden indicar quien realizará el cambio de este cableado y cual sera su trayectoria y los detalles de esta alimentación porfavor? | De acuerdo con lo revisado por el equipo de diseño, es una omisión de Kysor, por lo que ellos deben ejecutar este alcance.
- 01_RFI INFORMATIVO UBICACION DE TABLERO GENERAL EXISTENTE TGE2 | CEDIS MEXICALI (30 WPs de litio Mexicali) | Distribution Center | De acuerdo al plano IE-01_INSTALACION_ELECTRICA_DE_FUERZA_PARA_CARGADORES_WP, muestra la planta 1 Instalación eléctrica de fuerza para cargadores wp. En la cual indica conectar los alimentadores al tablero general existente TGE2. Por lo que en sitio se busca y tiene otra ubicación distinta al proyecto. Se adjunta reporte gráfico. | EL ALIMENTADOR SE CONECTARA AL TABLERO TGE-1 COMO SE MUESTRA EN PROYECTO, EN UNO DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES DONDE SE COLOCARA UN INTERRUPTOR DE 3P-50A.
- RFI 115 ILUMINACION EN CUARTO DE LIMPIEZA Y BODEGA OFICINAS FRONTALES | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-03 - CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS se detecto que no se contemplo iluminacion en el cuarto de aseo y bodega en las laterales del baño de clientes esto es correcto de esta manera ya que estos cuartos cuentan con plafon y estan totalmente escuros ¿ se contempla instalacion y tambien se requiere luminario para su instalacion si fuera el caso? | Se comparte plano con indicación de iluminación en dichas zonas
- RFI 72 Alarmado en nueva puerta de conteo - of administrativa | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base a la OC - 2 liberada, no indica alarmado (overhead) en nueva puerta que comunica conteo y oficina administrativa. Nos apoyan ratificando si se debe considerar este adicional para el contratista, ya que en diversos proyectos se considera por seguridad del área. | Se cargo en sistema el boletín (HT-ELEC-07-3629) de alarmado en puerta de conteo
- RFI 73 Protección de rollo de cortina en acceso y salida de estacionamiento | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían apoyar con el detalle de protección de rolllo de cortina metalica del acceso y salida de estacionamiento | El detalle del portarollo se encuentra en el plano A401.
- RFI 74 Alcance en rejillas de estacionamiento (pluviales) | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían apoyar con el alcance en las rejillas de estacionamiento (rejillas pluviales) | Como lo indica el plano IS-03a se deben efectuar reparaciones en las rejillas que se encuentren dañadas.
- Doble Soportería para TV’s en el área de Comedor de Asociados y en el Área de Carnes | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo con el proyecto, en el plano “Planta y cortes del comedor Asociados” A504… especifica la conexión del soporte de las TV’s al Perfil OR de 2’’, aunque se observa a detalle que no es notable la conexión de la base al perfil OR, ya que en el dibujo se percibe que las conexiones de la base no coinciden con la conexión al perfil OR; ahora analizando que es doble Soportería para dos TV’s seria complicado instalar las dos bases en el área de Comedor por eso se considero instalar un perfil PTR ya que tendria una mejor conexión a las bases, Por lo que se propone colocar dos placas independientes con soldadura sobre el perfil PTR para que se puedan conectar las bases una independiente de otra. Tambien incluyendo la soporteria para el TV en el área de Carnes vista al Socio, no indica la correcta instalación de la soporteria para el montaje del TV sobre el PTR. Sin mas por el momento, esperando su respuesta; le enviamos un cordial saludo | . De acuerdo al detalle, se indica soldar directamente la placa de la base comercial al perfil OR, ahora bien si por el proceso es complicado realizarlo, es factible realiar lo que mencionan, considerar una placa aplicando soldadura con el perfil OR. Este criterio debe aplicar también para las pantalla de carnes. .
- Reja de Acero aledaño al portón en patio de maniobras | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | De acuerdo con el proyecto, dentro del plano “Trabajos de portón en Anden” C19a OC3… para cerrar completamente el acceso a patio de maniobras con el portón nuevo, el proyecto especifica complementar con Reja de Acero en la colindancia del muro de Walmart Universidad con el patio de maniobras del SAM’S Club Universidad a una altura de 2.50 mts. Sin embargo, se denoto una oportunidad en el complemento de la reja de acero, ya que existe un medio muro de 1m atravesando la reja de acero, observando que se convierte en una zona vulnerable para el acceso al patio de maniobras; Requerimos de su apoyo para ver una alternativa para poder corregir esta oportunidad… De ante mano, tengan un cordial saludo; por su atención. | . Como alternativa se deberá colocar concertina tipo arpón en la longitud de 1.60 m. que corresponde a la reja de acero. .
- PUERTA DE CONSULTORIO | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | . DE ACUEDO AL PLANO DE PUERTAS, EN EL CONSULTORIO NOS MARC AUNA PUERTA COMPLETAMENTE SELLADA. Y EN EL DETALLE NOS INDICA QUE ES UNA PUERTA DE ALUMINO CON CRSITAL. STORE PLANING SOLICIRTA SABER CUAL ES LO CORRECTO. SI ES CON CRISTA, MENCIONA QUE TENDRIAN QUE COLOCAR UNA MICA ANTI TRANSPARENCIA... QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS CORDIALES | Se confirma que en el plano A-601b - PUERTAS Y CANCELES I detalle no. 10, se menciona que para el consultorio se debe implementar una puerta de tambor de madera de pino de primera forrada con madera contrachapada de 6mm de espesor y revestimiento Laminado. Esta especificación viene de acuerdo a Proto
- 12_ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES CASETA DE TRANSPORTISTA (NOR-OESTE). | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al recorrido en sitio se tiene el hallazgo de asentamientos diferenciales sobre la banqueta que va a la Caseta de transportista (NOR-OESTE). Este hallazgo debe considerarse los trabajos de restitución de banqueta y guarnición dentro de los trabajos del proyecto para la libre circulación de silla de ruedas. Por lo que se solicita su consideración. Adjunto reporte fotográfico. | no se aprecia que sea un problema para el tránsito.
- 02_INTERRUPTOR ADICIONAL PARA TABLERO TGE2 | CEDIS MEXICALI (30 WPs de litio Mexicali) | Distribution Center | De acuerdo al plano IE-01_INSTALACION_ELECTRICA_DE_FUERZA_PARA_CARGADORES_WP, se tiene un hallazgo en el tablero TGE2, el cual no cuenta con el interruptor termomagnético para la alimentación de los servicios. Por lo que se pide su consideración para la propuesta de un interruptor termomagnético de 3P-50A. Adjunto reporte fotográfico. | EFECTIVAMENTE SE DEBERÁ CONSIDERAR UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-50A. QUE SE INSTALARÁ EN EL TABLERO GENERAL PARA ALIMENTAR UN TRANSFORMADOR DE 30 KVA QUE SE INDICA EN PROYECTO, ESTE INTERRUPTOR DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS QUE EXISTEN Y ES ABB.
- Puerta para cuarto de aseo | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | por este medio comparto la siguiente duda de proyecto, en plano de lay Out y Tabla de puertas nos indica puerta de cuarto de aseo, pero no tenemos detalle, nos podrían compartir el detalle. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios cordiales | se comparte Boletin, BO-19-DETALLE DE PUERTA DE ASEO, el cual se encuentra cargado en tririga en la carpeta BOLETINES, en el cual se encuentra el detalle de puerta de aseo.
- RFI PLAFON DE FRUTAS Y VERDURAS EN BODEGA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PLAFON DE FRUTAS Y VERDURAS EN BODEGA. NUEVAMENTE SE SOLICITA LA COLOCACION DEL PALFON EN LA BODEGA DE FRUTAS Y VERDURAS YA QUE EN SITIO SE TIENE LA LOSA MALTRATADA AUN CUANDO SE HALLA RESANADO LOS HUECOS QUE SE REALIZARON PARA LAS INTSLACIONES Y POR OPERACION DEBIDO A QUE VA A SER UN AREA DONDE SE DEJA MERCANCIA PARA CONSUMO HUMANO LAS REVISIONES DE CALIDAD NOS PODRIAN SEÑALAR QUE NO SE PUEDE TENER ASI, SE ANEXA FOTOGRAFIA, ADEMAS DE LAS INSTALACIONES EXPUESTAS. | Como diseño quedamos enterados con esta solicitud realizada en sitio, se deberá de revisar con gerencia de obra si se aprueba este adicional ya que como diseño solicitamos se apeguen al proyecto. El adicional deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI FILTRACION DE AGUA EN AREA DE ELEVADOR | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI FILTRACION DE AGUA EN AREA DE ELEVADOR. Nuevamente se detecta que se tiene un nivel de agua de aprox. 20cms en el foso del elevador, no se tiene lluvias y se redirigio la bajada del canalon, por lo que la presencia de agua pluvial no esta en sitio por lo que se solicita una revision en sitio y una solucion ya que se esta dañando la estrcutura del elevador. | Cabe señalar que se tiene el antecedente en esta unidad de saturación de la red Pluvial / Sanitaria, es por ello que en el proyecto se indicó una separación de redes y la implementación de un tanque de tormentas, por lo que hasta que no se ejecuten estos alcances por completo es probale que se sigan presentando estas oportunidades. Por lo que se solicita que se ejecute el proyecto completo y en caso de que la oportunidad se siga presentando favor de notificar en su momento. Para mitigar el problema inmediatamaente, se recomienda utilizar el producto Fester Impermeabilizantes Cementosos (CR-65), realizar lo siguiente: 1. Identificar en la superficie las posibles filtraciones y se tendrá que realizar limpieza. 2. Para logra la adherencia se tendrá que martelinar la superficie con cincel, el objetico es generar rugosidad y porosidad, en caso de encontrar grietas se tendrá que reparar. 3. Se tendrá que humedecer la superficie 4. En un recipiente colocar 6.5 litros de agua limpia y vaciar el bulto de 25kilos y realizar la mezcla perfectamente. 5. Se procede a aplicar la primer capa de la mezcla con brocha para dejar un espesor de 1.5mm en toda la superficie a tratar y dejar secar tres horas para que alcance su dureza. 6. Se procede aplicar la segunda capa de la misma forma como se aplico la primera capa para tener una espesor final de 3 milimetros, cuando se aplique la segunda capa dejar secar por 6 horas. 7. Se tendrá que curar por dos días median rocíos de agua. Se adjunta ficha técnica. Esto no se deberá de considerar un adicional ya que se esta dando una solución a un tema que tienen una solución de raiz reflejada en el proyecto.
- RFI 15 Unificación de fluxómetros | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Se solicita de su valioso apoyo para resolver la siguiente observación, en el plano “A-300f PLANO DE CORTES SANITARIOS F -CASETA 1-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”, se contemplan como existentes los muebles sanitaros con fluxómetros de sensor, sin embargo, la instalación existente tiene fluxómetros de manija, se recomienda cambiar a fluxómetros de sensor para unificar a los instalados durante el proyecto, esperamos sus comentarios. por su atención, quedo a sus órdenes. | Las intervenciones en este sanitario fueron parciales dado que ya se cuenta con un modulo de inclusión, en efecto el wc tiene un fluxometro este se puede sustituir por uno de sensor.
- RFI 71 Reubicación de reloj checador | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base en la revisión del plano ID04-VOZ Y DATOS-3629, se identifica que el reloj checador se encuentra ubicado en atención a clientes. Sin embargo, gerencia solicita que se deje en recibo, como se encontraba antes del inicio de la remodelación. Cabe hacer mención que el nodo de datos sale del Rack aéreo por lo que sería necesario habilitar la canalización y cableado correspondiente para dejar el servicio en recibo. | El reloj checador se colocó en atención a clientes, conforme lo indica el prototipo
- RFI 70 Alimentación de equipos en cuarto de bombas | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Revisando el plano IE21-CUARTO DE BOMBAS-3629, no se observa la interconexión entre gabinetes a bombas del sistema hidroneumático y para el sistema contra incendio. Por otro lado, solo se observa un gabinete para controlar el sistema contra incendio, por este medio solicita nos indiquen si solo es necesario un gabinete. | El equipo hidroneumático y el equipo del SPCI cada uno cuenta con su tablero de control proporcionado por el fabricante de dichos equipos; la interconexión de este tablero de control hacia las bombas es por parte del proveedor de los equipos. La alimentación eléctrica hasta los tableros de control del hidroneumático y equipo SPCI esta indicada en los planos IE-07 y IE-21.
- RFI 67 Mobiliario en panaderia | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano GA071-ABARROTES VISTAS INTERIORES-3629 detalle 6, en vano (a un costado del mostrador) nos indica 2.44 m, de tal forma el mobiliario se encuentra en sitio donde mide 1.23 x 0.65, dicho vano se tiene agrandar 15 cm para que entren los dos muebles que indica el proyecto, ya que el mobiliario de un costado esta sobreasaliendo, nos apoyan validando este adicional para la ejecución con el contratista Así mismo ratificar si es correcto que el mueble sobresalga 5 cm o se tiene que considerar recorrer faldon para que quede a paños. Se adjuntan fotos | Se valida la ampliación del vano y se ratifica que el mobiliario no debe de sobresalir los 5 cm
- UPS PARA PANTALLAS PUBLICITARIAS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme a lo visto en sitio con personal de proyectos, el UPS para las pantallas publicitarias llegó de tipo pedestal por lo que proyecto nos indica de tipo rackeable. ¿Nos podrían proporcionar el arreglo? | Proyecto no válido, se debe alinear a la memoria con la que se concursó.
- RPI# 14- solicitud de especificación de reubicación de instalaciones en área de comedor de asociados (muro verde). …………………………28-12-2024. | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 14- solicitud de especificación de reubicación de instalaciones en área de comedor de asociados (muro verde). …………………………28-12-2024. Dando seguimiento a los procesos constructivos solicitamos del apoyo para definirnos si las instalaciones existentes en el nuevo muro verde se reubicaran ( proporcionar detalles de su reubicación ). Quedamos en espera de sus comentarios. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | Se ha cargado el boletín del comedor dentro de la carpeta INTERIORES / ARQUITECTONICO, con el detalle de colocación de los contactos. Si se deben maneter los mismos contactos que se rtenian en el muro existentes, el unico contacto que hay que reubicar es el que se tenia considerado en el proyecto para el DISPENSADOR DE AGUA, ya que este mueble no llega a las tiendas, por lo que hay que colocarlo sobre la barra del comedor, como se indica en el boletin.
- Solicitud de gerencia de antena APX en anexo | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-3787 en el cual se muestra la instalacion de piso de ventas los servicios de antenas de radiofrecuencia APX indicados con la nomenclatura H-5 estas se han ejecutado conforme a lo indicado en proyecto, pero la gerencia de la unidad solicita se instale una antena de radiofrecuencia mas como adicional en el area de anexo el cual nos indican funciona como bodega y para temas de auditria rquieren señal para sus equipos telson ¿Por lo cual se solicita se indique si se autoriza esta antena como adicional asi como enviar via boletin la trayectoria a seguir asi como el puerto al que habra de conectarse el servicio en caso de ser autorizado? | Debido a que es una solicitud adicional por parte de la Gerencia y que no es un alcance solicitado en recorrido, se puede proporcionar el detalle para la instalación de esta antena, sin embargo, el recurso deberá ser solicitado por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PINTURA EN TECHUMBRE PORTICO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano A102- PLANTA DE CUBIERTA-6206 indica aplicación de thermo skold en las azoteas como en el portico del acceso a tienda. Favor de indicar si se aplicara este o se aplicara pintura blue chip del mismo tono de la fachada. | . En el plano mencionado se indica que la aplicación del thermo skold (que es un impermeabilizante) debe ser considerado en todas las azoteas (cubiertas) del proyecto; tanto en la principal como en pórtico de acceso y azoteas de bodegas, subestación, etc... por lo cual así deberá ser considerada su aplicación en obra. Respecto a la pintura, por parte de Diseño no hay problema con considerar pintar el área en Blue Chip, validando previamente con el proveedor del impermeabilizante el tipo de pintura a coniderar para no perder garantía. .
- RFI 14 Mamparas en sanitario de mujeres perecederos | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Buena tarde Se solicita de su valioso apoyo para resolver la siguiente duda, en el plano “A-400h PLANO DE SANITARIOS H-PERECEDEROS-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”, se contemplan nuevas mamparas en el sanitario de hombres, mas no en el de mujeres, y no marca que se queden las existentes o se remplacen ya sea con nomenclatura 10.01a o 10.01b, pedimos nos aclaren el tema por favor por su atención, quedo a sus órdenes. | El plano se complementa con los cortes A-300h PLANO DE CORTES SANITARIOS H-PERECEDEROS-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO donde se indican mamparas nuevas
- PORTON DE RAJACERO DE ANDEN DE TRAILER Y CAMIONETAS | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | Buenos días Con respecto al portón de rejacero en el área de andén de carga y descarga, tenemos la problemática de que no tienen estabilidad las hojas ya que al recorrerlas para abrirlas y cerrarlas se pandean, nosotros consideramos que se debe a la longitud y peso de las mismas. Por lo que sugerimos que los marcos de la rejacero sean de un material más ligero o considerar la redistribución de las hojas. Por lo que, levantamos la mano para que esta información se canalice con área de proyectos Walmart para su definición. Quedamos pendientes para la ejecución y resolución de esta problemática. cordiales | Conforme a las fotografias compartidas se aprecia que el portón no fue ejecutado conforme a proyecto, hacen falta las ruedas para que tenga estabilidad. Se deberá ejecutar correctamente plano C14b
- CONTACTO DUPLEX NORMAL PARA SERVICIO EN JAULA DE MANTENIMIENTO | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | EN ETAPA DE POSESIÓN Y PREVIO A LA APERTURA EL AREA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TIENDA SOLICITAN A STORE PLANING, UN CONTACTO DUPLEX NORMAL A 127 VOLT PARA SERVICIO EN JAULA DE MANTENIMIENTO, A SU VEZ STORE PLANNIG SOLICITA SE NOTIFIQUE A DISEÑO MEDIANTE ESTE RFI CONFIRMAR Y APROBAR ESTA SOLICITUD DEL AREA DE CONSERVACIÓN | Se comparte boletin en carpeta interiores/ electrico
- Solicitud de bolardos o postes de impacto en acceso y salida de clientes. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | por solicitud de gerencia de la unidad la cual nos indica el el area de acceso y salida de clientes se tiene el tema que el cliente golpea las arsitas aun teniendo los angulos de proteccion por esta razon solicita se instalen bolardos o postes de impacto para evitar daño a furo y asi presevar mayor tiempo sus instalaciones ¿Por lo cual se solicita nos indiquen si esta solicitud sera autorizada y de ser asi se roceda a instalr estos elementos como adicionales? | El prototipo no indica bolardos de protección, por lo que no se autoriza. Lo único que está autorizado e indicado en proyecto es la colocación de ángulo de aluminio en las aristas de los muros del pórtico de acceso como se aprecia en el dibujo 4 y 5 del plano A-401 y en el detalle 3,4 y 5 del plano A-101c. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 08 Aceleración de concreto de 7 a 3 días | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | De acuerdo con los comentarios al correo titulado “Cronograma de actividades”, por parte de IKUSI, y a los comentarios hechos por la operación, de que cerrar los carriles de salida para la instalación del ponchallantas, es un serio problema por los días requeridos por el proveedor, se solicita la autorización para pasar de un cemento de secado de 7 días a uno de 3 días, con el fin de agilizar la fecha de entrega, teniendo en cuenta que en el programa entregado el día de hoy por el proveedor se programan 12 días de trabajo, de los cuales 7 son del fraguado, se puede reducir con la autorización de un acelerante de menos días. por su atención, quedo a sus órdenes. | Validamos la propuesta con acelerante de 7 siempre y cuando las especificaciones y caracteristicas del concreto premitan el uso de este aditivo garantizando al100% su efectividad y cumpliendo con la resistencia necesaria para esta área. Por parte de diseño se considera que es mejor el tiempo de fraguado sin acelerantes ya que estos no pueden ser tan precisos, por tiempos de obra y operadora esta propuesta deberá validarse previamente con el equipo de PAL para autorización y se deberá generar OT por construcciones ya que no es un rediseño.
- MALLA CICLONICA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Buenos dias De su valioso apoyo, se tiene duda en tema de las mallas ciclonicas, ya que en planos exteriores C-03a solo indica mallas nuevas en algunas areas, sin embargo en el plano A-200a (fachadas) indica cambio de mallas en otras areas donde no indica el plano especifico, en este caso cual plano consideramos como referencia. De antemano por la atencion prestada. | Deben incluirse también las que traen reflejadas y señaladas las fachadas. Las mallas son las siguientes: -Malla a un costado del muro naranja Pick Up que es una bodega navideña y quisieron que se conservara el espacio sólo cambiando la malla. Se pueden ver en los planos DEM-103, A-103, C-03a y A-200a -Malla que confina el cuarto de rack de refrigeración y que quedará como bodega. Se pueden ver indicadas en los planos DEM-103, A-103, C-03a y A-200a -Un tramo nuevo a un costado del andén de trailers. Se pueden ver indicadas en los planos DEM-103, A-103 y A-200a -Un tramo nuevo a un costado del cuarto de bombas. Se pueden ver indicadas en los planos DEM-103 y A-103
- RFI INFORMATIVO CONTACTO PARA POSTIGO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Buenos días Se requiere un contacto para el pertigo en la cortina de acceso del área de recibo para cerrar el tema de alarmas , el cual se va a instalar. Se adjunta imagen del pertigo ya que en proyecto no se tiene contemplado. | Como equipo de diseño nos damos por enterados de la instalación de dicho contacto, cabe mencionar que este contacto no viene indicado en las guías de prototipo, por lo que esto no deberá ser considerado una omisión a proyecto.
- RFI 13 Mamparas en sanitario de mujeres caseta 1 | CEDIS San Martín Obispo (RM - Bombas. Eléctrica Inclusión Bombas. Eléctrica) | Distribution Center | Se solicita de su valioso apoyo para resolver la siguiente duda, en el plano “A-400f PLANO DE SANITARIOS F -CASETA 1-CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO”, se contemplan nuevas mamparas en el sanitario de hombres, mas no en el de mujeres, con lo que se daría a entender que se ocupan los existentes, nos podrían marcar como proceder? por su atención, quedo a sus órdenes. | plano A-400F no se indican alcances en mamparas en niguno de los modulos dado que ya se cuenta con cubiculos inclusivos que cumplaen las dimensiones de accesibilidad.
- SIRENA CARNES TIMBRE | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Solicita eficiencia operativa colocar sirena al timbre de despacho de carnes. Favor de indicar si se autoriza o no. | . La solciitud no forma parte de los criterios de diseño vigentes emitidos por prototipos, los alcances contemplados únicamente son el timbre de alerta y bocina zumbador. No se autoriza. .
- RFI 113 Jaula de alto valor de metal desplegado. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en platicas con Store planning nos solicita que la jaula de alto valor en trastienda sea de metal desplegado con bastidor de PTR, ya que al ser de alto valor se requiere de meterial con mayor resistencia y con espacios mucho mas reducidos, en caso de dar respuesta positiva favor de compartir el boletin. !! | Se comparte boletín en carpeta de interiores/ arquitectura
- Escalera marina acceso a cubierta, solicitud de complemento por gerencia de unidad | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A-408b PLANO DE ESCALERAS MARINAS-3787 el cual indica detalle 1 vista frontal de escalera marina en la cual se indica iniciar el desarrollo de la misma a una altura de 2.20 mts lo cual ya se ha ejecutado conforme al proyecto ejecutivo ¿Por solicitud de la gerencia de la unidad la cual nos indica se coloque la escalera desplantando desde el nivel de piso indicando no ser funcional para su personal en tienda ? ¿Por lo cual se solicito el Vo.Bo. y autorizacion para el complemento de esta escalera marina de acuerso a esta solicitud de gerencia de la unidad? Nota: Se adjunta fotografia de referencia en pestaña de notas y documentos para una mejor comprencion del tema. | El diseño de la escalera está basada en lo indicado por prototipo, sin embargo si por operación y solicitud de la tienda es requerido, favor de generar los escalones complementarios de acuerdo a los perfiles de proyecto, sin embargo estos trabajos se deberá de tramitar como OT. Es importante mencionar que los casetones que se encuentran sueltos, flojos o rotos en la parte superior (como se observa en la foto) deberán ser retirados y sustituidos.
- Filtraciones en cubierta | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | La cubierta existente de la unidad tiene filtraciones nos percatamos de ellas ya que el 13 y 15 de diciembre se presentaron lluvias en diferentes horarios lo cual nos permitió ubicar la cantidad de goteras las cuales se concentran en lo que será el patio de operaciones. Se adjunta imágenes demostrativas | Estos trabajos serán realizados por el propietario, por favor su apoyo para dar soporte al equipo técnico del propietario e indicar donde fueron identificadas las filtraciones.
- DETALLES PENDIENTES JAULA DE ALTO VALOR TRASTIENDA | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A-600b PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS-3787 detalle 26 en el cual se indica la jaula del alto valor del area de trastienda se ejecuta conforme a lo indicado pero se tienen las siguintes observacion para lo cual se adjuntan imagenes de referencia en pestaña de notas y documentos: En las imagenes se puede pareciar que en la parte de atras de jaula asi como en la parte lateral ambas colindantes con muro de block existe un espacio hueco debido a que la altura de los muros de block es mas baja que la indicada en proyecto de la jaula. Por este motivo ¿Se solicita su apoyo para que nos indique como se debera de realizar el cuerre en el costado y partte trasera de esta jaula ya que detalle del proyecto ISSUe no es especifico para este tipo de casos? | En el mismo plano A-600b detalle 25, se indica una malla ciclónica h=1.50m x 6.36m desplantada sobre el muro existente que cubre toda la parte posterior de la actual jaula de alto valor, por lo que con esta cantidad de material se puede cerrar los huecos que están pendientes de acuerdo a las fotos proporcionadas.
- Puertas área común | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | En proyecto planta general operativa indica un área común ubicada en los ejes 8 – 10 sobre G indica que esta llevara puertas más sin en cambio en los planos A-601 y A-601ª detalles de puertas no indica que tipo de puertas se colocaran en esta área; de su apoyo para confirmarnos si se contara con estos elementos de ser así indicarnos detalle de tipo de puertas. | colocar puertas bajo la misma especificación de sanitarios generales con las dimensiones de los vanos existentes.
- Carga y descarga piso de operación 100 | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo al proyecto nos indica que se contara con un área denomina piso de operación 100 (A-101 Planta general operativa) nos podrían indicar como se tiene considerada la actividad para la carga y descarga en esta zona en específico ya que no hay detalles específicos para la colocación de la rampa eléctrica (desconocemos tipo y modelo de rampa) que indica el plano A-600 Tabla de acabados. En el plano A-104ª Planta general de pisos indican que en esta área llevara una charola de concreto para rampa hidráulica más sin en cambio en la especificación constructiva para esta charola se encuentra en el plano A-401 Planta cortes y elevaciones únicamente da las dimensiones de la charola nos podrían indicar materiales y detalles específicos para la conformación de esta charola recordando que en esta área por debajo del firme se encuentra hueco ya que hay un sistema colector existente. Así mismo favor de conformarnos si para en esta área en específico se llevaran muros de contención o únicamente es señalizado el área con detalles de pintura tipo tráfico. | Loa equipos para descarga de mercancía no tendrán charolas, fosas ni guarniciones. Favor de hacer caso omiso de esa indicación en el plano A-404a. El área solo estará señalizada para colocar el equipo elevador de mercancía sobre el piso.
- Puerta para mantenimiento | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo a el proyecto no se aprecia que el área de mantenimiento cuente con una puerta de su apoyo para corroborar si se llevara o no; de ser afirmativo proporcionarnos un detalle constructivo para la elaboración de dicha puerta | El área de mantenimiento no requiere puerta.
- Junta constructiva entre muros | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De su apoyo ya que no está indicado el tipo de junta constructiva entre los muros nuevos de block y los muros existentes (para cuarto eléctrico y área de sanitarios) | Solo hay una junta de muro nuevo con columna existente en los sanitarios. A fin de no correr el riesgo de dañar esa columna, se sugiere escarificar la superficie, mojar perfectamente y colar el nuevo castillo usando un adhesivo tipo festerbond para unir el concreto nuevo con el existente. Es necesario que las juntas verticales de la loseta de los baños coincidan con la junta constructiva. La junta del nuevo muro de la subestación puede dejasrse separada 2cm.
- Anuncio rotulado en fachada | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo al plano A-202 Anuncio rotulado en fachada el detalle # 1 indica que las letras del anuncio serán rotuladas en la fachada de panel existente. Mas sin en cambio se hace referencia que la fachada existente es muro de block, favor de confirmar si las especificaciones en pintura son las correctas. Se adjuntan imágenes demostrativas. | Favor de implementar colocación de panel de cemento fijando directo sobre el muro de block existente o hacer un aplanado a lo largo del anuncio para sobre este mismo realizar la colocación del rótulo, mantener la especificación de pintura sobre esta misma área.
- Detalle de ejecución refuerzo estructural equipos de AA | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo al proyecto de AA en el plano IAA 5 el detalle 1 ventiladores y detalle ventiladores de extracción hace referencia que se debe colocar un refuerzo estructural en las zonas donde se colocaran los equipos mencionados. Derivado a esto de su apoyo para confirmar si el perfil tubular OC-38X3.2 mencionado en el detalle 2 del plano ES-400 es correcto así mismo proporcionarnos un detalle del refuerzo para su ejecución en la estructura existente. | Es correcto el detalle 2 del plano ES-401. Es posible que se requieran ajustes en sitio.
- Base para ULA | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | En el proyecto de AA hace referencia que los equipos de aire deben ir en brocales mas sin en cambio se tiene el conocimiento que en el caso de las unidades lavadoras de aire estas se posicionan sobre una base. De su apoyo para confirmar si la ULA indicada en proyecto se colocara en una base como el detalle # 3 del plano IAA-5. | Como parte de las respuestas a las preguntas de concurso se envió una revisión del plano A-102 donde aparecen los soportes para lavadoras de aire y otros detalles de la cubierta.adicional se carga plano en la carpeta de Boletines de obra en Tririga para su referencia.
- Informativo condiciones muros y columnas existentes | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | Por medio el presente se deja antecedente de las condiciones de los muros y columnas existentes las cuales presentan salitre humedad suciedad. Además de que los muros exteriores así mismo presentan grafitis Se adjunta evidencia fotográfica | La Contratista debe atender todas las indicaciones en la simbología del Proyecto arquitectónico, mediante la cual se indica la aplicación de pintura y selladores en todas las zonas bajo las especificaciones de los productos correspondientes.
- Informativo colector en piso de operaciones | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | Por medio del presente se deja antecedente que en el espacio que en el cual se está considerando el piso de operaciones de proyecto actualmente debajo del firme se encuentra un sistema colector o túneles huecos. Se adjuntan evidencia fotográfica | Los ductos que existen bajo el piso deben limpiarse retirando todos los materiales extraños que hay en ellos, sellándolos para evitar entrada de fauna nociva. Las ranuras existentes, así como las trincheras, deberán cerrarse utilizando concreto con aditivo expansor. Se adjunta Boletín A-02 en Tririga.
- Informativo condiciones del firme existente en el predio | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | Por medio del presente se deja antecedente de las condiciones del firme existente en el predio el cual presente juntas a desnivel, fisuras y parches. Se adjunta evidencia fotográfica | Se conocen las condiciones del firme existente. Favor de atender las notas del plano D-03 especialmente las recomendaciones que se indican en el Estudio Ambiental.
- Escalera marina | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De su apoyo para indicarnos si el proyecto DS Tepeyac se considerara colocar escalera marina para el acceso a cubierta (mantenimiento de equipos de AA, limpieza de canalones, etc.) o si el acceso a la cubierta se considera de alguna otra manera. Ya que en la revisión del proyecto no se encontró detalle de construcción ni ubicación. | Para el acceso a la cubierta se utilizará la escalera que tiene el conjunto. No habrá escalera marina en el área que ocupará el Proyecto.
- Alcance y ejecución Media tensión | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo con el plano IE-MT-01 Acometida media tensión y el plano SE-01 Cuarto eléctrico nos indican realizar actividades para conformar la trayectoria y cableado desde el poste por parte de CFE hacia el TR de proyecto el cual se encuentra ubicado al interior de la nave en los ejes A y 11. Se realizó el seguimiento con el área de energía para definir alcances de ejecución en relación a la contratista general y el proveedor de energía; pero nos indican que para el proyecto DS Tepeyac lo que requieren de nosotros es el dictamen de liberación por parte de la UVIE en relación a la B.T. así mismo llegar a la concentración de medidores que el propietario de la nave instalo la cual será la encargada de suministrar energía a las naves incluida la de DS Tepeyac. Así mismo indican que el TR de 75 KVA que se encuentra en dicha concentración será compartido por todos los inquilinos de la nave. Teniendo en consideración este punto la concentración de medidores que está instalada, así como el transbordador compartido se encuentra al otro lado de la nave donde se ubica DS Tepeyac por lo cual se tendría que modificar la trayectoria para llegar a este punto (concentración de medidores y TR). En seguimiento a la información brindada por parte del área de energía refiere que el TR de 45 KVA que indica el proyecto ya no tendrá uso. En relación a la carga necesaria para la nave como lo indica el correo se habló con el encargado de mantenimiento por parte del propietario de la nave refiere que se encuentran en proceso de gestoría y liberación por parte de CFE por lo cual no puede darnos visibilidad del medidor que correspondería a proyecto, así como la carga asignada. De su atento apoyo para indicarnos como proceder para realizar la conexión para el proyecto. Se adjuntan imágenes demostrativas y se comparte correo de parte del área de energía. | Se cargarán planos con la actualización del Proyecto eléctrico en la carpeta de Boletines RFIS.
- LUMINARIAS-ELECTRONICA-PISO-VENTAS | Frontera Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-01 no se indica colocar tira de luminarias en el pasillo entre el muro negro y el mueble de pantallas, se solicita por store planning considerar la colocación de luminarias para que no sea un pasillo oscuro. Favor de confirmar si se considerara el adicional o no. | Se carga en Tririga en Interiores / Eléctrico Boletín BO-03 Alumbrado zona de pantallas donde se indican las luminarias para el referido pasillo
- RFI - 134 - BOMBAS TANQUE TORMENTAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | para las bombas en el tanque tormentas de acuerdo al plano C-07B se indican que deben ser de 480 V y el tablero de control sin embargo en sitio se estan protegiendo debido a que la carga de media tension esta teniendo picos de 505 V, se necesitaria hacer algun arreglo adicional en la instalacion para tener el control del voltaje que llegue a estas bombas y evitar que se sigan protegiendo, de su apoyo con sus comentarios y las insicaciones de los trabajos que seran necesarios ejecutar. | los picos de voltaje son normales en las instalaciones eléctricas, los motores están diseñados para trabajar 10% mas de su voltaje nominal, favor de confirmar en donde se muestra la falla, si en el tablero de control, en los motores o en el tablero general, adicional a esto, favor de compartirnos fotos de la placa de datos de los motores y la ficha técnica del tablero de control suministrado.
- Bicicleteros de neopreno | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | Buenos días. De su amable apoyo para definir de que material son los bicicleteros, ya que, nosotros tenemos en sitio los de neopreno pero revisando los planos en el C14 Plano de mobiliario urbano, marca un detalle de pulvirrevestido cal. 14. Solicitamos su autorización para colocar los de neopreno ya que son los que tenemos en sitio y podríamos colocar con mayo rapidez | Se envió consulta a cumplimiento
- NODO DE DATOS Y ALIMENTACION DE CAJERO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ID-04.- Salida de voz y datos/IE-05.- Contactos oficinas y trastienda. - Indica dejar una alimentación eléctrica normal con desconectador dentro del área de valores para el cajero, y por otro lado deja tubería para el nodo de datos, no marca que debe suministrar y cablear la contratista, Nota del plano.- Línea directa para cajeros contratada pro proveedor de negocios inmobiliarios, sistemas solo es responsable de la canalización, ya que se presentó instalados del cajero e indico que no tienen alcance de colocar el nodo de datos, indicar que procede, se adjunta plano. | Conforme a guias mecancias se idncia la nota que este alcance es por el proveedor y se debe revisar con el area correspondiente, favor de compartir especificaciones del cajero.
- ALIMENTACION ELECTRICA PARA CARCAMO PLUVIAL Y SANITARIO | El Alamo Mexicali (AA) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01.- Diagrama unifilar. -Con respecto al cárcamo sanitario y pluvial, solo indica la alimentación eléctrica desde el tablero TGE de la subestación a cada tablero de los 2 cárcamos ubicado en cada nicho, no marca la alimentación de dichos tablero a las bombas sumergibles, ni detalle de ubicación y colocación de electroniveles, favor de cargar el plano indicativo de cada cárcamo. | Conforme a planos funcionales del carcano sanitario y pluvial se indica que se debe dejar la canalazion para la alimnetacion electrica y electroniveles, estos los instaladar el proveedor de las bombas
- ACABADO REPARACIONES EN ESTACIONAMIENTO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | SE TIENE LA DUDA EN EL PLANO C-03 PLANO DE CONJUNTO QUE JUNTO AL NUEVO TOPE DE ACCESO A CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SE COLOCARÁ UN NUEVO FIRMA DE CONCRETO CON EL SIMBOLO 6a DONDE NOS INDICA NUEVO PISO DE CONCRETO HIDRAULICO (COLADO DE NUEVO CONCRETO HIDRAULICO EN AREA SEÑALADA) PERO NO DEFINE EL ACABADO. FAVOR DE APOYARNOS YA QUE PUDIERA SER GRANITO O PISO HIDRAULICO. | -Como indica el plano el acabado final es Concreto hidráulico, no se va a colocar ningún cerámico o granito ya que no se cuenta con la especificación y se encuentra fuera del mercado el acabado que existe en la plaza. Por lo tanto se considera el concreto hidráulico como acabado final.
- PANEL DE ALARMAS | SC TLAHUAC (Ampliacion de Super.com) | Walmart Supercenter | . Este RFI es solicitando una solucion para poder realizar el enlace del nuevo panel de seguridad que se instalo en el area de Super.com. Ya que el panel que se instalo es tecnologia BOSH y el existente en la unidad en una tegnologia distinta (MAXYS). El tema es que no podemos tener dos paneles en una sola unidad ya que se necesitan distintas IP y por unidad solo debe tener una IP. La alternativa o solucion que se propone es realizar una adaptacion de los equipos instalados al panel existente (maxys), pero esto conlleva que se tenga que cancelar el panel nuevo (BOSH) y cambiar la tuberia y cableado ya instalado lo cual se tendria que realizar hacia el panel existente. Esta alternativa seria un adicional al proyecto. | Se tiene que solicitar una IP adicional ya que no existe compatibilidad entre los equipos bosch y maxsys.
- tuberia para suministro de agua en tanques elevados por pipas | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | , POR ESTE MEDIO Y DE ACUERDO A LA LLAMADA TELEFONICA QUE TUBIERON CON EL ING. CARLOS MIRANDA DE GARANTICAS Y STP SE MENCIONA LA SIGUIENTE SOLUCION (PROVISIONAL) PARA EL LLENADO DE LOS TANQUES ELEVADOS. ESTO DERIVADO DE QUE NO CONTAMOS CON AGUA POTABLE POR PARTE DEL MUNICIPIO. Y SE TIENE QUE LLENAR MANUALMENTE CON PIPIAS. ANEXO EL DIBUDO INDICANDO EL PUNTO DE CONEXCION MAS COMODO PARA LA PIPA Y ANEXANDO QUE LA PIPIPA MANEJA UNA MANGUERA DE 2 POR LO CUAL LA TUBERIA DEBEIRA SER SIMILAR | , se comparte boletin BOL-20-PROPUESTA LINEA DE LLENADO PARA TANQUES ELEVADOS, respecto a la trayectoria del llenado de los tanques, el cual se encuentra cargado en Tririga, en la carpeta 2Boletines.
- tuberia para suministro de agua en tanques elevados por pipas | Jiutepec Fuentes (AA) | Bodega Aurrera | david. de acuerdo a lo platicado con el ing. Carlos Miranda de garantias, menciona que su puso en contacto con ustedes para revisar el tema del suministro de agua sobre los tanques elevados mismos que solicitan una tuberia para el llenado desde pie de camion y no tener ningun problema con el personal. por este medio te hago llegar una trayectoria la cual seria la mas indicada para mencinada tuberia. sin mas por el momento quedo pendiente de tus comentaios cordiales. nota: la manguera que maneja la pipa que suminsitra el agua es de 2 por lo cual la tuberia deberia ser similar | se comparte boletin BOL-20-PROPUESTA LINEA DE LLENADO PARA TANQUES ELEVADOS, respecto a la trayectoria del llenado de los tanques, el cual se encuentra cargado en Tririga, en la carpeta 2Boletines.
- Alarmado Puerta de emergencia | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | con relación a los trabajos de comedor nave 01 y en particular al alarmado de puerta de emergencia, solicitando su valioso apoyo debido a que la puerta no se ha alarmado debido a que es un dispositivo nuevo y el lugar que nos indica donde conectarlo no se ha encontrado en la nave; por lo que se requeriría realizar un levantamiento general de toda la nave y el proveedor para identificar donde poder realizar la conexión. Nos podrían indicar cuál sería el procedimiento debido a que realizar un levantamiento nos generaría un adicional, pero el equipo de PAL ya nos solicita realizarlo; espero se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. | Se confirma con instalador INPRORED que los trabajos se encuentran ejecutados y el dispositvo de alarma se encuentra conectado al panel. Está pendiente que se realice el enlace con CAE. Estos trabajos deberán ser coordinados por Gerente de construcciones.
- 13_BOTONES DE AYUDA ADICIONALES | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano IE-01 BOTONES DE AYUDA, indica como alcance 8 botones de ayuda. Se realiza conciliación con el área de conservación e indica que se requieren 3 más. Debido a que en las oficinas de recibo, embarques y soporte se tiene personal CD. Por lo que se solicita su validación ante esta necesidad. Adjunto reporte grafico . | La ubicación de los botones corresponde a las áreas criticas que no incluyen oficinas. * Caseta * Recepción * Sanitarios en las oficinas se cuenta con asociados que pueden prestar un apoyo en caso de ser necesario
- Alimentacion hidraulica en dispensador de agua | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | En los planos hidraulicos GIH-01 no marca la alimentacion hidrualica para el dispensador de agua me pueden comfirmar si llevamos o no ? el mismo caso para el cuarto de lactancia no tenemos esta alimentacion para el dispensador, por lo regular siempre nos piden llevar esta alimentacion para estos equipos | Los dispensadores de agua del formato supercenter no llevan alimentación hidraulica.
- mesa de trabajo en alto valor ( almacen ) | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.67 EN EL AREA DE ALTO VALOR ( ALMACEN ) INDICA QUE LLEVAMOS UNA CHECK OUT Y UNA MESA PERO EN LO PLANOS NO INDICA LAS ESPECIFICACIONES DE ESTA PERO EL PERSONAL DE STORE PLANNING INDICA QUE LLEVAMOS UNA MESA NOS PUDIERAN INDICAR LA ESPECIFICACION DE ESTA Y SI SE VA COLOCAR UNA MESA O LLEVA UNN CHECK OUT Y MESA EN EL PLANO A-101 MERCANCIA GENERALES
- EXTRACTORES EN AREAS DE PREPARADOS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde, actualmente se presenta una oportunidad en techumbre ya que el VE-08 HORNOS AMASIJO( anexamos fotografia),este presenta escurrimiento de grasa, puede ser debido a que el modelo del extractor no es para retencion de grasa, se recomienda colocar un extractor de serie CRVL-T este modelo atrapa la grasa para impedir que esta salga disparada. Esta diferencia de modelo tambien se encuentra con los siguientes ventiladores : VE-02 SAMS CAFE, VE-04 CAMPANA ROSTICERIA, VE-07 CAMPANA COMEDOR, VE-09 HORNOS AMASIJO, pero es importante mencionar que en estos equipos no se tiene problematica. Favor de indicarnos una solucion a dicho problema. | . El VE-09 está dando el mismo servicio y es el mismo modelo. Si no tiene problema, entonces la instalación del VE-08 tiene alguna variante que genera la situación. Se observa que el ducto tiene pendiente hacia el equipo, pero la pendiente de la ductería debe ser hacia la campana, como se indica en el plano IAA-5a detalle 12. También se observa escurrimiento de grasa en el ducto vertical, por lo que deberán sellarse correctamente las uniones en ductos. O el motor o la instalación eléctrica del VE-08 tiene alguna falla, habría que comparar sus parámetros eléctricos (Corriente/voltaje de operación,corriente/voltaje de arranque). .
- 14_ALTURA DE BARANDAL | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano C-09b PLANO DE RAMPAS II, el detalle 8 indica 90 cm de altura del barandal y el plano C-09c PLANO DE RAMPAS III, muestra el detalle 2 rampa de trailer una altura de 75 cm. Por lo que se solicita la aclaración de altura para la fabricación del barandal. Adjunto reporte. . | La altura debe ser de 0.90m en el caso de la rampas este se ubica sobre una guarnición de 0.15m por eso tienen una altura de 0.75m
- Alimentación para bomba cárcamo de anden de tráiler | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | Por proyecto nos indica que en el cárcamo correspondiente a la rampa de anden se contara con una bomba sumergible para lodos con características motor 0.5 HP a 115 Volts, 1 fases nos podrían corroborar circuito y trayectoria de alimentación eléctrica para dicha bomba ya que no se visualiza en el diagrama unifilar, cuadro de cargas o bien trayectorias de alimentadores generales | Favor de consultar actualización del plano IE-06, en la carpeta de Boletines de Obra, en Tririga.
- Detalle de boas de alimentación para UPS sistemas, CCTV y alarmas | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De su apoyo para proporcionar detalles de instalación específico para la conexión y alimentación de los ups de sistemas, CCT y alarmas. En relación al UPS correspondiente para sistemas el proveedor Spectra refiere que se consideren a la entrada de equipo la boa de alimentación con clavija de ½ nema L530R y la boa de salida puede ser directa del interruptor. | LA CLAVIJA DE MEDIA VUELTA Y EL CONTACTO SE DEBERÁ CONSIDERAR TANTO EN LA ENTRADA COMO EN LA SALIDA.
- Cabreado para sistemas intrusión – detección y CCTV | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo a los planos IE-05, ILP-01, ILP-02 se interpreta que por parte de construcciones solo se ejecutara la canalización vacía para estas disciplinas de su apoyo para indicarnos si es correcta la interpretación o bien si es alcance de la contratista general el cableado de estas disciplinas. | Favor de corroborar los alcances del Contratista establecidos en las bases de Concurso, esta información debe formar de total conocimiento por parte de la Supervisión.
- Sistema de pararrayos | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo con el proyecto IE10-Sistema de pararrayos se está considerando la ejecución de un sistema para DS Tepeyac; mas sin en cambio la parte de compras equipo eléctrico por parte de walmart nos indica que no está considerado el suministro de un equipo para este proyecto. De su apoyo para indicarnos si se ejecutara la delta y el disparo para el sistema que es lo que se considera como alcance de construcciones o bien se hará caso a lo que indica compras. Adjunto correo | El suministro del equipo para el sistema de pararrayos debió ser considerado por el Contratista, esto no se considerará como adicional.
- Rampa de acceso anden de trailes | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo con el plano D-01 Demoliciones y desmantelamientos indica que para la rampa de acceso de tráileres de acuerdo con DM-01ª se demolerá la rampa existente de concreto mas sin en cambio no muestran detalle para la conformación del firme en esta área o se considerara seguir con el mismo armado de la rampa nueva que indica en la actualización de planos ES-100 y ES-101 en REV.C. Aunado a esto en el plano en el plano ES-100 Rampas de anden REV.C en el detalle #3 indica que para esta área no se demuele solo se une lo nuevo con lo existente De su apoyo para indicarnos con que plano se ejecutara esta área en específico. Se adjuntan imágenes demostrativas. | Confirmamos que se respeta el plano de demolición de la rampa existente. Se aplican detalles correspondientes a la construcción de la nueva rampa, y en la zona circundante a la rampa existente, se realiza el relleno correspondiente, seguido de la colocación del nuevo firme, conforme se detalla en el plano Es-100, específicamente en el detalle #3.
- Proyecto acometida Telmex. | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De su apoyo para indicarnos el proyecto para ejecutar las actividades para la infraestructura Telmex del sitio ya que en los planos de la especialidad de sistemas especiales ni eléctricos hacen mención sobre cómo será la acometida (aérea o subterránea) hacia el site (no indica gabinete de telefonía); ni si la trayectoria de tubería de la acometida al site será colganteada por muro o subterránea. Así mismo el plano C02a en el numero #14 hace referencia que se deberá retirar el registro Telmex que se encuentra existente en el predio. | favor de corroborar con el propietario donde puede ser el punto de conexión de la acometida telefónica para canalizar al cuarto de Sistemas.
- CONTACTO DE SAMS CAFÉ CIRCUITO | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Referente al adosado del sams café solicita eficiencia operativa colocar un contacto normal para el encendido de este por tal motivo solicitamos de su apoyo para indicarnos de que tablero y circuito conectar. | . Como se mencionó en un RFI anterior, el manual vigente de operadora Sam's, así como proto vigente, no indica el requerimiento de un letrero luminoso para el área de Sam's Cafe. Por lo anterior no se autoriza la solicitud. .
- ELEMENTOS TERMICOS DE BOTONERA DE EXTRACTOR ROSTICERIA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | El elemento termico de la botonera del extractor de rosticeria no es el correcto ya que en diversas ocasiones se ha cambiado pero el extractor de protege por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos el modelo correcto de dicho extractor. | . El extractor es de 2 hp, 460V/3F/60Hz, sí debe extraer 3500 pcm como está indicado en proyecto. Su punto de operación está en la parte media baja de su curva de rendimiento, por lo que no debe estar forzado. De acuerdo con la capacidad del extractor de 2 HP el elemento térmico que debe de llevar es el B4.85 revisar que sea el que se está instalando. .
- PLANO A-407A | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Favor de compartirnos plano A-407a el cual no esta cargado en este sistema. | . Se comparte evidencia de carga de plano. .
- ARBUSTO EN ESTACIONAMIENTO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De acuerdo al plano C-03 plano de conjunto se solicita colocar una rampa paar llegar a los cajones de discapacitados, pero actualmente se encuentran arbustos uno por cada rampa. No se encuentra plano alguno donde nos indique que se realizará con esos arbustos. Adjunto archivo para mejor comprension. | -Con respecto al arbusto A estamos de acuerdo con trasplantar el arbusto en zona donde no se afecte una jardinera. -Con respecto al arbusto B, como muestra la fotografía, la nueva banqueta no afecta, se adjunta imagen así como imagen proporcionada por contratista. Favor de realizar construcción de rampa.
- Lámina perimetral | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE EN PLANO “A102A PLANO DE TRABAJOS EN CUBIERTA” SE INDICA QUE LA CUBIERTA DEL ANDADOR FRENTE A LOCAL MAC MA - LOCAL COMERCIAL Y FACHADA IZQUIERDA ES DE LOSA MACIZA, PERO EN SITIO EXISTE CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO Y ASBESTO, ESTA SE ENCUENTRA DAÑADA LO QUE PROVOCA FILTRACIONES POR LO QUE SE PROPONE REEMPLAZAR ESTA CUBIERTA POR LAMINA NUEVA FAVOR DE VALIDAR PROPUESTA O INDICAR EL TRABAJO A REALIZAR. | Como equipo de diseño quedamos enterados del hallazgo y estamos de acuerdo con la sugerencia en sitio, de la sustitución de la sección de lámina de asbesto y lámina galvanizada, además se sugiere considerar dentro de estos trabajos la colocación de flashing y sellos para evitar filtraciones. Al no requerirse algún boletín o rediseño para la solución, se aclara que el adigional debe ser getionado por la gerecia WM
- Columna de portico | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , SE INFORMA QUE EN TRAMO DEL EJE 10 ENTRE EJE G Y H SE ENCUENTRA UNA COLUMNA AL CENTRO DEL ACCESO INDICADA EN PLANO “A100 PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA” PERO EN PLANO “A100D ACABADOS GENERALES EN MUROS I” NO SE INDICA EL ACABADO PARA ESTA COLUMNA POR LO QUE SE PROPONE COLOCAR EL ACABADO “9.25 PANEL DE YESO DE ½” – 09250” “6.90 RODAPIÉ REMETIDO DE TRIPLAY DE 13MM DE 1.20 DE ALTO CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO RALPH WILSON MOD.D315-60 COLOR PLATINUM HASTA UNA ALTURA DE 1.20 A PARTIR DEL N.T.P.” FAVOR DE VALIDAR PROPUESTA | Como equipo de diseño quedamos enterados y estamos de acuerdo con la sugerencia en sitio.
- RFI 78 Alimentación de maquina ICE | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al equipo de la maquina ICE el proveedor requiere energia de 218V a 220V, en las instalaciones contamos con 212/215V, para que el proveedor pueda mandar su equipo se requiere alcanzar los 220V, nos apoyan con la propuesta. | Desconocemos a que hora tomaron la lectura de voltaje ya que durante el día se pudiese tener variaciones de voltaje por parte de CFE y la lectura registrada pudiera ser un pico bajo. Si el voltaje de 212.4V es permanente a todas horas y es el mismo que se tiene con diferentes voltímetros (ya que pudiera también variar la lectura por algún voltímetro mal calibrado) y el equipo ICEE no puede funcionar a ese voltaje, entonces se tendrían que mover el tap’s del transformador seco que alimenta al tablero que da servicio a la máquina de ICEE para aumentar el voltaje. Esta solución es técnica en sitio, no es algo que corresponda a proyecto. En efecto la ficha técnica de equipo indica un voltaje nominal de 220V, pero los equipos por lo general pueden funcionar en un rango de voltaje de +-5% (209-231V).
- 014 - Propuesta de Trayectoria en Nave 2 | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Se envía la propuesta de trayectoria de cuarto eléctrico 4 hacia subestación eléctrica 2, esto en la Zona 4, 5 y 6 en Nave 2 de CEDIS CHALCO, solicitamos se validen las características de los elementos a utilizar o en su caso generar el boletín correspondiente. Se adjunta propuesta en Notas y documentos de esta solicitud de información. | El cable armado como está en la propuesta que comparten no cumple con lo siguiente: • La capacidad de conducción de corriente no es la inmediata inferior al interruptor de 800a. • El conductor de puesta a tierra en el cable armado estandar tiene un calibre 2 awg el cual es inadecuado • Los gabinetes himel son insuficientes en sus dimensiones. Por lo anterior es importante que se respete todo lo indicado en el proyecto entregado.
- RFI 118 PUNTOS DE CONEXION AGUA POTABLE Y SANITARIA BA SAN JOSE VISTA HERMOSA DET:4520 (VISITA DE LA AUTORIDAD) | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | El dia de hoy se presentó a sitio el director de agua potable y saneamiento de la zona de san josé vista hermosa para revisar y dar visto bueno con los puntos de conexión de estas dos instalaciones a lo cual argumentaron que la descarga sanitaria se quedara como lo marca nuestro proyecto constructivo original en la calle Jose Antonio Castro con la construcción del pozo de visita externo (Nuevo) y buscando la línea existente, con el tema de agua potable nos canceló el punto que ustedes proyectan en la vialidad de Aramburo y que el nuevo punto de conexion sera tambien en la calle Jose Antonio Castro con el medidor viendo a la parte exterior del predio para acceso por parte de ellos y que sería necesario gestionar con el área el documento oficial para tener el respaldo del tema. Requerimos que nos ayuden con el cambio de trayectoria de línea de agua potable y requerimientos necesarios para esta conexión propia de la unidad para cualquier duda o comentario quedo pendiente de los mismos. | se comparte plano con ajuste para VoBo de cumplimiento
- RFI 119 Detalle para Pavimento permeable en cajones de estacionamiento. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , favor de enviar detalle para la estructura de pavimentos para el uso de adocreto en cajones de estacionamiento, específicamente el Dren de PVC ranurado que normalmente se coloca para el uso de área permeables. !! | El detalle del dren tiene función para estructura con adopasto y adoquín, este detalle se refleja en la mecánica de suelo: Archivo “EMS BA SAN JOSE VISTA HERMOSA” pag. 50. Se comparte plano C09b como apoyo al detalle antes mencionado
- 015 - Propuesta Cambio de Pintura | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Se adjunta en Notas y Documentos de esta Solicitud la Ficha Tecnica, Comparativa de Presupuesto y justificación de aplicación para su conocimiento, validación y en su caso la emisión de observaciones de la pintura. | Se acepta, siempre y cuando no genere un adicional.
- 017 - Batidor para Tablero T-SCL 2 | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Para la instalación del Tablero Eléctrico T-SCL 2 Tipo I-Line 480v, 3F, 3H, 60Hz en el Cuarto Eléctrico se encuentra la interferencia de un ducto eléctrico. Las dimensiones del tablero y la ocupación de los muros por otros equipos no permite la reubicación; Por lo que consideramos la realización de un bastidor metálico (PTR de 2) para soportarlo anclado al piso con taquete y despegarlo del muro lo suficiente para librar el ducto eléctrico. Se adjuntan imagenes en Notas y Documentos de esta Solicitud. Solicitamos su validación a la propuesta o en su caso indicarnos ¿cual seria la solución? | La propuesta mencionada se puede llevar a cabo, se puede separar 80 cm del muro y se recomienda colocar un soporte de forma horizontal del muro al tablero para que se tenga una firmeza del tablero más segura.
- RFI-031 LIBERACIÓN DE DICTAMEN DE UVIE Y ESTRUCTURA. | Villa Campo | Bodega Aurrera Express | Estimados, . La unidad se encuentra ya abierta para los clientes, se nos a solicitado por el area de Concervación y Gerencia de unidad los siguientes documentos para la integración de la CARPETA DE PROTECCIÓN CIVIL, y cumplir para no tener alguna oportunidad con esta dependencia del estado y municipio de Jalisco. 1.- Acta de liberación por parte de la UVIE 2.- Dictamen de liberación de estrutura metalica de la unidad. Agradezco de su apoyo y poder complementar con los puntos para dicha carpeta. cordiales... | Buena tarde. La informacion requerida, ya se envio via correo al gerente de construccion. .
- POSICIÓN DE TAPAS DE TANQUES VERTICALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | Citara Huehuetoca | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE SE PRESENTA OPORTUNIDAD DESDE CONCURSO QUE NO SE TENIA DEFINIDO LA BASE DE TANQUES DE ALMACENANIENTO DE AGUA POR TAL MOTIVO LAS TAPAS DE LOS TANQUES NO COINCIDEN CON LAS BASE Y ESCALERA DE MANTENIMENTO POR QUE LAS CONEXIONES DE SALIDA DE LOS TANQUES Y CONEXIONES HIDRAULICAS QUEDARON HACIA EL FRENTE DEL ACCESO A CUARTO DE MAQUINAS COMO SE INDICA EN PROYECTO HIDRAULICO, SI SE HUBIERA REALIZADO QUE LAS TAPAS COINDIERAN CON LA BASE Y ESCALERA LAS CONEXIONES HIDRAULICAS QUEDARIAN POR ATRAS DE LOS MISMOS EN SU MOMENTO SE ENVIO RFI PREGUNTANDO POR LA CORRECTA UBICACIÓN DE ESTA BASE DE MANTENIMENTO, LA RESPUESTA FUE EN LA OC3, REVISANDO RESPUESTA DE OC3 ANEXAN PLANO AC02a ACTUALIZADO Y SE OBSERVA EN EL DETALLE 4 DE ALZADO DE TANQUES EN PARTICULAR EL TANQUE DEL CENTRO LA TAPA TAMPOCO COINDIDE HACIA LAS BASE Y ESCALERA, ADEMAS FALTABA INFORMACIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE ESTRUCTURA POSTERIOR A LA OC-3 SE ENVIO OTRO RFI PREGUNTANDO ESPECIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURA DE BASE DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, Y LA RESPUESTA FUE: COMPARTIERON UN NUEVO PLANO ESTRUCTURAL ES-904 PLANTA Y DETALLES ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO SU APOYO CON ESTA PROBLEMATICA DE TAPAS DE TANQUES, GERENCIA Y MANTENIMIENTO DE TIENDA SOLICITAN UN ACCESO SEGURO A ESTA TAPAS | Se comparte Boletin en carpeta interiores/ estructura
- RFI 122 Pintura es guarniciones e isletas de seguridad peatonal | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en plano C-09 ni C-13a se indica la aplicación de pintura en las ampliaciones de banqueta en esquinas para reducir la distancia de cruce peatonal, ni en las islas de seguridad, ni en el camellon para dividir la calle lateral de uso de autobus, asi mismo no se indica señalización (pintura) para las rampas de discapacitados que se estan ejecutando en lo antes mencionado. Cabe mencionar que en otras obras en el mismo municipio de la administración actual, la autoridad solicita se pinten las guarniciones, banquetas parada de autobus, y camellones nuevos. | Se adjuntan planos sobre la ubicación de los rótulos de las rampas para el acceso a personas con discapacidad, que tendrán medidas de 1.50m de ancho mínimo y un 8% de pendiente como máximo, se muestra en el plano las guarniciones que serán pintadas con pintura amarillo tráfico (Código en plano (GP1) y memoria con adicional de cálculo cantidad de pintura en página 8.
- RFI 76 Alerta sismica | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Nos podrían ratificar la ubicación de la alerta sismica, ya que proyecto la indica en soluciones al cliente y da mala apariencia a los clientes. | De acuerdo a la CI-21-042 y el CDP-02 se debe instalar en servicios al cliente.
- RFI 77 Cespol para lavamanos | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base al plano IS-05 DETALLES DE PLOMERIA I-3629, nos podrían indicar que tipo de cespol se debe considerar en lavamanos de sanitarios así como las piezas que debe tener este para su mantenimiento. | Se debe colocar céspol de latón cromado genérico con tuercas.
- RFI #7 INFORMATIVO TRABAJOS ELECTRICOS EN SUBESTACIÓN L Y ARREGLO ELECTRICO | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo a proyecto se comparten los planos (DU 01A DIAGRAMA UNIFILAR TGN AB-CDW-CUAUTITLAN / DU-01B DIAGRAMA UNIFILAR TGN C-CDW ) y (CDW-CUAU-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR TGN AB)(CDW-CUAU-DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR TGN-C)de diagramas unifilares de baterías de litio con arreglo eléctrico ejecutado, en subestación eléctrica L, en septiembre del 2023, para posteriormente continuar con la conexión de alimentadores principales del proyecto de cargadores de litio, esto fue solicitado en el proceso de Shazam, ya que por temas de operación del CEDIS, menciono que no será imposible hacer un segundo apagado total del CEDIS, ya que esto implica un apagado, no únicamente del CEDIS, si no también de más centros de distribución que están conectados con sistemas remotos Nota: se agrega evidencia (PLANOS CON ARREGLO ELECTRICO EN COLOR AMARILLO Y EJECUTADOS) en notas y documentos | Enterados, se deberá entregar en planos asbuilt del proyecto de cargadores de litio
- RFI #10 REUBICACIÓN DE COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR 1 HACIA DONDE ESTAN LOS OTROS TRES TRASFORMADORES | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo proyecto se hace la observación con referente al transformador 1 (TRS 1) el cual indica proyecto se coloque en el cuarto eléctrico que se encuentra en nave dos, se solicita su validación para reubicar del transformador 1 hacia donde se colocaran los otros tres trasformadores en mezanine, el motivo de este movimiento es porque el área donde indica proyecto que se coloque está muy reducido, nos podrían confirmar si no hay inconveniente. Se comparte evidencia en notas y documentos. | No se podrá reubicar transformador ya que se requeriría un nuevo cálculo de alimentadores.
- RFI #9 UNIDAD ENCHUFABLE PARA INSTALAR EN ELECTRODUCTO (SUMINISTRO WALMART) | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo con proyecto (PLANOS DE BATERIAS DE LITIO COMO REFERENCIA INICIAL, IE-01A ALIMENTACIÓN DE CARGADORES ZONA 1) se hace la observación de la colocación de la unidad enchufable, proyecto menciona que se coloque una UNIDAD ECHUFABLE (DESCONECTADOR DE 3P X 30A CON PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES DE 20A), el suministro que llego a sitio por parte de Walmart fue con pastillas termomagnéticas de 3PX20A CON CAJA Y electroducto, nos podrían confirmar si se instalaran con este suministro que mando Walmart. Se comparte evidencia en notas y documentos. | Se debe de instalar tal como llegó el suministro.
- 013 - Ubicación Cargadores 145 y 146 | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | En relación a la respuesta del RFI 1044958 - 0 - 010 Ubicación de cargadores 145 y 146 mencionamos lo siguiente: -En el plano IE-04A Cargadores Zona 4 se localizan 16 posiciones de cargadores lo cual corresponde a lo indicado en el plano DU-01A Diagrama Unifilar Electroducto 6 con 16 salidas para cargadores. - En el plano A-100g solamente se localizan 13 posiciones. Por lo que solicitamos se indique ¿donde se ubican especificamente lasposiciones 145 y 146 indicadas en el plano IE-04A? Ya que no se cuenta con alguna referencia eje, muro o local para poder realizar su ubicación. | -En el plano IE-04A Cargadores Zona 4 se localizan 16 posiciones de cargadores lo cual corresponde a lo indicado en el plano DU-01A Diagrama Unifilar Electroducto 6 con 16 salidas para cargadores. R=En zona 4 son 13 posiciones como se indica en el plano A-100g - En el plano A-100g solamente se localizan 13 posiciones. . R=se confirma que son 13 posiciones Por lo que solicitamos se indique ¿donde se ubican especificamente lasposiciones 145 y 146 indicadas en el plano IE-04A? Ya que no se cuenta con alguna referencia eje, muro o local para poder realizar su ubicación. . R= solo se colocaran las posiciones de cargadores indicadas en el plano A-100g.
- RFI 75 Protección de rollo de cortina en acceso y salida de estacionamiento | ECHEGARAY (RM 2023) | Walmart Express | Con base a respuesta del RFI - 1045446 - 0 - RFI 73 Protección de rollo de cortina en acceso y salida de estacionamiento, se ejecutara este trabajo adicional para el contratista derivado que en proyecto ejecutivo no se encuentra y se ejecutara con base al plano A401 como se indico en su respuesta al RFI antes mencionado | El cajillo de tablaroca para la cortina de acceso a piso de ventas NO representa adicional ya que esta reflejado en el plano A401 y para la cortina de estacionamiento NO se requiere un cajillo adicional, con el portarrollo de lamina que generalmente trae de linea las cortinas esta bien ya que se protege con las trabes metalicas, como se puede ver en el corte 3 del plano A300, asi esta actualmente sin ningun cajillo (se adjunta foto). Por lo que no consideramos sea adicional para el contratista.
- RFI #6 COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING Y MALLA PARA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADORES | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo con el proyecto se hace la observación en el plano (IE-03ª ALIMENTACIÓN DE CARGADORES ZONA 3 CDW) el cual indica que se coloquen 3 transformadores de diferentes KVA, pero en esta área indicada de proyecto, en sitio el mezanine no tiene rejilla Irvin, se colocara rejilla Irving para soportar estos transformadores y una malla perimetral para su restricción a personal no autorizado, se agrega evidencia fotográfica del área sin base. Nota: se agrega evidencia en notas y documentos | Se carga bol01 con propuesta para colocación de rejilla.
- CORTOS EN PANEL BOSCH FPA 1000 | CEDIS VILLAHERMOSA SECOS (Complemento de sistema de detección) FASE II | Distribution Center | , estimados ingenieros por este conducto solicitamos de su valiosa ayuda para poder resolver y proteger al PANEL 01 BOSCH FPA 1000, esto ya que es el segundo panel que se quema en el CEDIS, el primero por las altas temperaturas y el segundo por dispositivos en corto, tanto por plaga como por filtraciones de agua, por lo que solicitamos el apoyo para validar si con unos módulos de protección podríamos evitar que llegue el corto directamente al panel; quedando propiamente en el módulo. Se adjunta reporte de evidencias, en espera de la mejor solución quedo de ustedes enviándoles un cordial saludo. | No se ha podido validar con especialista de proyecto. Supervisión comenta que especialista instalador lo recomienda las protecciones. Se valida la recomendación a solicitud de contratista y supervisión para la protección de los equipos.
- RFI 41 BOMBAS ADICIONALES PARA AVATIR EL MANTO ACUIFERO | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | DEVIDO AL EXCESO DE AGUA EN LA EXCAVACIO, NO HEMOS PODIDO AVATIR EL MATO ACUIFERO CON EL PROCESO QUE INDICA PROYECTO. EL ESPECIALISTA MENCIONA UN PROCESO HIBRIDO DESCRITO EN EL ARCHIVO ADJUNTO. ¿PODEMOS AUTORIZAR LAS BOMBAS SOLICITADAS ADICIONALES A LAS DE PROYECTO PARA PODER BAJAR EL NIVEL DEL AGUA Y ASI PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION? | Las bombas indicadas, serán para llevar a cabo la construcción del tanque de tormentas, por lo que pertenece al proceso constructivo de la obra y no al proyecto pluvial realizado para la tienda. por lo que no genera adicionales.
- mesas de trabajo en sala de juntas no existe detalle y no llegaron por consumo interno | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A-400a PLANO DE OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES-3787 se muestra en detalle 1 planta arquitectónica de oficinas y servicios posteriores en la cual se observa en el area de sala de juntas la proyección de mesas de trabajo las cuales el area de store planing indica no llegan por suministro interno de Walmart solo llegan las sillas, por consiguiente indica es alcance de la contratista se le informa que en el proyecto ejecutivo en los planos con nomenclatura A-500 PLANO DE MOBILIARIO -3787 de los cuales existen 4 planos no se indica en ninguno de los detalles la especificación de estas mesas de trabajos por lo cual solicita se envie este RFI ¿Requerimos nos confirme de quien es el alcance de estas mesas de trabajo y de ser alcance de la contratista se requiere nos comparta el boletín correspondiente para la ejecución de este adicional? | Se comparte por correo a la gerente de construcciones el boletín de apoyo (BOL-25 MESAS EN SALA DE JUNTAS-3787) con detalles para ejecución de las mesas de trabajo en sala de juntas y/o capacitación.
- RFI 128 Cambio de abatimiento de puerta de sepaprosa. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicitan que se realice el cambio de abatimiento de la puerta blindada de sepaprosa, en proyecto se indica el abatimiento hacia los cajeros, ellos solicitan el abatimiento hacia el muro que divide oficina administrativa y sepaprosa. Quedamos en espera de respuesta. !! | El abatimiento esta conforme a guias de seguridad, no procede el cambio. Asi mismo esta puerta tiene un tiempo de fabricación y entrega
- RFI 123 Reubicación de cajones de discapacitados. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicitan que 4 cajones de discapacitados se reubiquen mas cerca al acceso de la unidad, que se reubiquen paralelo al Eje 1, en la zona donde se encuentra la zona de motos y los 2 cajones normales, quedamos en espera de sus comentarios, !! | El ajuste no procede ya que el proyecto asi fue aprobado por comite y asi fue ingresado para licencias
- LUMINARIAS EXISTENTES | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | En plano IE-02-INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO OFICINAS-6206 en cuadro de notas de remodelacion indica en la nota 1.- LOS LUMINARIOS EXISTENTES EN OFICINAS Y SERVICIOS SE VAN A REUTILIZAR Y GNFR SOLO SUMINISTRARAN LOS FALTANTES. Favor de indicar que si esta nota es correcta. | . Es correcta la nota y en el plano IE-18, de cuadro de luminarios, se indican las cantidades de luminarios que se recuperan y los que deberán suministrarse nuevos. .
- C-CUAUTITLAN-RFI 129 DETALLE PARA INSTALACION DE HAWAIANA EN CAMARAS DE REFRIGERACION | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Solicitando su apoyo con detalle para fijación de hawaiana en puertas de camara de refrigeracion, debido a que la operacion solicita la instalación de estas. Pero no se cuenta con detalle. . | Se deberá consultar con el proveedor de la cámara de refrigeración para evitar perder la garantía.
- RFI 133 Sardinel de concreto en salchichoneria. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicitan se realice sardinel de concreto entre la vitrina baja de refrigeración y las meseas donde se colocan las rebanadoras, lo anterior para que el asociado pueda subir a esa sardinel y tenga mas facilidad para despachar al cliente, ya que la vitrina está algo alta. !! | Se comparte boletin con detalle de sardinel
- RFI 135 Contactos adicionales para refrigeradores. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, Store planning solicita la colocación de 2 conctactos 127v circuitos independientes adicionales para conectar 2 refrigeradores autocontenidos aun lado del acceso pisp de ventas - trastienda. Se adjunta en la pestaña de notas y documentos el croquis de localizacion de los contactos, asi como fotografia. Quedamos atento a sus comentarios. . | Se comparte plano IE04 indicando los contactos adicionales
- PUNTOS DE ANCLAJE EN TECHUMBRE | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Por el cambio de techumbre en proyecto se retiran los puntos de anclaje para su posterior instalación, se cambia la especificación de la lámina por lo cuál éstos equipos están diseñados para instalarse sobre una lámina lisa y no la kr-18 con cresta, no tenemos indicado en proyecto algún detalle del como fijar estos puntos de anclaje a la nueva lámina. | El detalle se encuentra indicado en el plano A-102d DETALLES DE CUBIERTA III
- Dren de condensados | SC GALERIAS DEL VALLE (Aire + Baños) | Walmart Supercenter | Durante el arranque de equipos UPE se indicó por parte del proveedor (Carrier) que el dren de condesados debe de ser ejecutado conforme a sus requisitos (Se adjunta en reporte fotográfico imagen de referencia) y no como lo indica el proyecto en el plano IS-06 PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADOS-4026, ya que de no ser corregido no se otorgara carta garantía de equipos ¿se autoriza este cambio? | Se confirma que el detalle deberá de ejecutarse conforme a lo indicado pro el proveedor de los equipos y ajustar el arreglo en cada unidad paquete.
- OLOR SANITARIOS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche, en los sanitarios de clientes y asociados se percibe un olor a drenaje, por lo cual se realizo el desazolve general al final de la remodelacion como mitigacion para descartar que esa fuera la causa raiz del problema, asi mismo las areas cuentan con su ozonificador, pero gerencia de tienda comenta que aun se percibe el olor a drenaje pero se ha observado que es en horarios especificos este olor. Favor de indicarnos una solucion para que esto se mitigue. | . 1. El primer paso sería recargar con agua las trampas de las coladeras y revisar sellos de desagües y wcs. 2. Revisar los modelos de extractores que coincidan con el proyecto. En caso afirmativo, abrir compuertas de control de volumen en rejillas y ductos que puedan estar restringiendo el flujo. Según la selección en el software del proveedor para el punto de trabajo, el VE-01 de sanit. de socios, suministra por lo menos 832 PCM, y el VE-02 de asociados suministra 760 PCM, lo cual cumple con el criterio de 20 cambios por hora del CDP de Walmart. 3. Conviene revisar si se instaló el sistema de tuberías sanitarias de ventilación sobre el plafón con descarga a cubierta para un adecuado funcionamiento de la red sanitaria. .
- RFI 126 Muro divisorio en gerencia. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, favor de compartir detalle constructivo para realizar la división de gerencia y cabina de telefono, en plano se observa una división tipo Biombo que no se especifica en proyecto o ¿esto es por store planning?, !! | Se comparte boletín solicitado, el alcance es por contratista. Revisar modelo BIM. Esta división es posible cambiarla por muro de tablaroca para evitar temas de mantenimiento futuros, buscar validación con Gerencia para este ajuste.
- RFI 129 Cambio de instalación eléctrica para cajeros automaticos. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En recorrido con store planning, nos solicitaron reubicar la instalación electrica de los cajeros automaticos (contactos de media vuelta y normal) hacia el exterior, que no quede dentro de Sepaprosa, lo anterior por operación del proveedor que suministra los cajeros automaticos. !! | Enterados
- RFI 127 Jaula de alto valor en Ecommerce | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en recorrido con store planning nos solicita que se realice una jaula de alto valor de metal desplegado y postes de PTR, cinluyendo plafon de mismo material en la zona de Ecommerce, en proyecto no contamos con detalles para su fabricación, quedamos en espera de sus comentarios, !! | Se comparte boletin solicitado
- RFI 131 Mueble adicional en recibo. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en recorrido con store planning, nos solicitan se integre un mueble de madera adicional al mueble existente de recibo, de tal forma que quede en escuadra, entre el mueble de madera existente y la oficina de facturación y sistemas, se adjunta croquis en la pestaña de Notas y Documentos para mayor referencia. !! | Conforme a criterios este mueble adicional no aplica.
- RFI 132 Desnivel en mueble de protección funcional para discapacitados. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solitan que el mueble de madera de proteccion en el area de recibo, deberá contar con desnivel para discapacitados, en proyecto no se considera ese detalle al mueble de madera, en caso de autorizar favor de compartir boletin. !! | Conforme a criterios este ajuste no aplica para este mueble
- Arracandor de la campana de comedor de asociados | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | En el proyecto no contamos con el arrancador para la campana del comedor de asociados me podrian compartir boletin con este detalle de favor. | La información solicitada se indica en el plano GIE03.
- 15_DISEÑO DE MAPA HAPTICO Y ALCANCE INTERIOR. | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano ACC-01 PLANTA DE ACCESIBILIDAD INTERIOR, indica la fabricación de un mapa hatico, Por lo que surge la duda si la planta arquitectónica mostrada del interior de la nave y la tabla de simbología es la que se debe imprimir. Por lo que se solicita la ratificación de la impresión de esta planta. Adjunto reporte gráfico. . | Se carga en carpeta de layout diseño de mapa haptico.
- RFI 043 RECONSIDERAR LAS BOMBAS PARA ABATIR EL MANTO ACUIFER | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | FAVOR DE RECONSIDERAR LAS BOMBAS SOLICITADAS PARA AVATIR EL MATO ACUIFERO EN AREA DE EXCAVACION YA QUE DESDE EL DIA 28 DE DICIEMBRE NO PODEMOS CONTROLAR EL ABUNDANTE AGUA COMO SE MUESTRA EN EL INFORME ADJUNTADO, LO CUAL NOS A PROVOCADO UN CONSIDERABLE ATRAZO EN LOS TRABAJOS | Te comparto otra alternativa para la solución del tema de las inundaciones. lo anterior no generará adicionales a proyectos. ya que la solucion o sugerencia es en apoyo a la consulta del rfi.
- RFI 42 MEMBRANA E IMPERMEABILIZANTE PARA TANQUE | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | QUE TIPO DE MEMBRANA SE UTILIZARA PARA EL DESPLANTE DEL TANQUE ASI COMO QUE IMPERMEABILIZANTE SE UTILIZARA EN LOS MUROS PERIMETRALES? | comparto recomendación geotécnica para dar respuesta al presente RFI. Te comento que el impermeabilizante viene previsto en los planos estructurales C-08d y C-08c.
- ARBUSTO EN ESTACIONAMIENTO SEGUIMIENTO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Nuevamente solicito su apoyo con la revisión del Arbusto “B” identificado como obstrucción en banqueta, mismo que a fin de respetar las dimensiones de banqueta conforme a proyecto se requiere trasplantar. Adjunto una imagen con un trazo (con hiloen notas y documentos) respetando las dimensiones del paño exterior de la banqueta en donde se aprecia que el individuo interfiere con dicho trazo. Favor de confirmar si aun con esta evidencia el arbusto no se mueve como se comentó en la respuesta del RFI o de manera contraria, si se considerara para trasplante. Quedo pendiente de sus comentarios. | Favor de trasplantar el arbusto en jardinera que no tenga alcance.
- PREGUNTAS O DUDAS DE CONCURSO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | NOS PODRIAN APOYAR EL LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LAS DUDAS DE CONCURSO, ESTO PARA VALIDACION DE PREGUNTAS YA REALIZADAS. | Se comparte en la carpeta de boletines, el archivo JURIQUILLA RMO 2023 con el concetrado de preguntas de concurso.
- CONTENEDOR MERCANCIA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Favor de apoyarnos a definir el alcance del movimiento del contenedior de mercancia, ya que los planos solo indica realziar base pero no si es responsabilidad del contratista general dicho movimiento o es de la tienda! | El contratista es quien realiza el movimineto del contenedor para la construcción de la base indicada en proyecto
- Bolardos tope de acceso Tienda | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se tiene la duda revisando ls planos exteriores que no se cuenta con bolardos a un costado del nuevo tope de concreto. Al tener el mismo nivel con el andador de la plaza estas puede ingresar un auto por lo que creemos que es necesario unos topes de prolipropileno. Se anexa imagen de referencia. | Se comparte a la carpeta de Boletines el BOL-1045646 Bolardos tope de acceso a tienda-3140para ubicar bolardos.
- Alcance de piso Gerflor | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De acuerdo al plano de demoliciones DEM - 101 Plano de piso, se considera el retiro de piso en las areas donde se encuentran las vitrinas de piso de ventas, asi mismo en el plano A-101- Plano de piso nos solicita reposicion de piso en areas donde se retiran las vitrinas y areas contiguas a los nuevos ajustes por camaras de refrigeración. La duda es que no se considero remplazo de piezas por las demoliciones de las nuevas trincheras para la Red sanitaria. Esa cantidad de piso será suministrado por el contratista general o el proveedor de Walmart. Adjunto plano PDF con contraste de la red sanitaria en piso de ventas (notas y documentos) | Favor de revisar planos DEM-101 y A-101, donde se indica, para DEM-101 en la clave 9.20b: ACABADO EXISTENTE PISO VINÍLICO GERFLOR CREATION 70 MODELO EAST VILLAGE PISO DE VENTA -ACABADO FINAL PISO GERFLOR -Las piezas que resulten afectadas por la reconfiguración por nuevo proto deberán sustituirse. Aprox. 584.11m2 + 15% (87.62m2) en caso de encontrar piezas dañadas. TOTAL = 671.73m2 -Limpieza profunda en piezas bajo condiciones del fabricante. -Ver manual de especificaciones de Walmart División 9 Sección 09650. -De acuerdo a CI-21-010 Rev A Pisos SC y SP Especificación para pisos vinílicos. Es decir, que se está considerando un 15% extra debido a instalaciones o áreas que requieran un extra más. Para el plano A-101, de la clave: -Nuevo piso vinílico marca GERFLOR CREATION 70 modelo EAST VILLAGE (0522) dry back, formato 61 x 61 cm, 2.50 mm. de espesor y capa de desgaste transparente de 0.7 mm. Considerar un 15% extra por trabajos de remodelación. Aprox. 749.04m2 + 15% (112.36m2) en caso de encontrar piezas dañadas. TOTAL = 861.40m2 Ver CI-21-010 Rev A Pisos SC y SP. -Zoclo vinílico de 10cm color gris - El alcance del suministro e instalación del Piso Vinílico, es a través del equipo de GNFR de Walmart En el listado de suministros se indica quien suministra. La contratista, se encarga de la preparación de piso, y quien instala y suministra es por parte del equipo GNFR.
- Duda sobre Material en Muros exteriores | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | En proyecto indica la construcción como complemento de muro existente, de una sección de muro nuevo a base de “Block de concreto cara lisa 40x20x20” actualmente el muro existente está construido con un block con dimensiones diferentes a las indicadas en proyecto, un block amarillo (SILLAR) con dimensiones 45x25x22, se solicita se confirme por este medio si el nuevo material en efecto será Block Gris o se requiere hacer el cambio de materia con el fin de dar continuidad al que se viene utilizando, no solo por el color, si no por los desfases que las dimensiones vayan arrojando. | Favor de realizar el cambio por 45x25x22, para no tener cambios de dimensión.
- RFI 139 INMERSION DE FIBRA - REUBICACION DE MODEMS (ATENCION A CLIENTES Y OMNICANAL) | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS se solicita la instalacion de canalizacion y guia para las lineas directas al interior de tienda las cuales estan a cargo por el proveedor interno de sistemas para este proyecto, Pero surge un tema por solicitud del Ing. Diego Carpinteyro ¦ Subgerente-Instalaciones Especiales para realizar la colocacion de fibra optica desde el registro telefonico hasta los dos puntos finales dentro de tienda para colocar modem de telmex en area de atencion a clientes y area de omnicanal y poder reubicar servicios previamente instalados por en cuarto de sistemas MDF. ¿Se procede con esta solicitud para que el personal interno realice esta colocacion de fibra al interior de la unidad? La fibra es suministrada por telmex y entregada en sitio. | Esta solicitud se debe aprobar por el gerente de construcción.
- RFI 136 Colocación de metal desplegado en parte baja de la base de rack de refrigeracion. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , store planning solicita la colocación de metal desplegado en la parte baja de la base del rack de refrigeración, ya que en caso de mantenimiento al rack podria caer herramienta y el metal desplegado servivira como protección al asociados, dicha base se encuentra en pasillo donde el transito es constante. !! | Conforme a criterios este detalle no aplica, si se desea colocar se debe avanzar por medio de una OT
- RFI 125 Colocación de barrera fisica paralelo al eje C | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicita se instale una barrera fisica en la zona donde se encuentran los arboles transplantados (paralelo a la calle Jaine Nuno) ya que al ser un area sin barrera fisica, la tienda queda expuesta para el bandalismo y sin seguridad de la unidad. | Se comparte plano con trazo de malla ciclonica sobre la colinandancia a la calle Jaime Nuño
- RFI 124 Podotactil desde parabus. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicitan que se instale podotactil desde la zona de parabus, hasta empatar con el podotactil que se tiene de proyecto (acceso a tienda) ya que el acceso resulta confuso para el usuario. En caso de autorizar, tambien se debera modificar el mapa aptico. ! | Se comparte plano con trazo de podotactil
- RFI 121 ILUMINACION ADICIONAL EN PISO DE VENTAS PASILLO DE QUIMICOS Y PAPEL Y FRENTE A CAMARA DE LACTEOS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano electrico IE-01 - ALUMBRADO PISO DE VENTAS se detecto en recorrido de obra y con el proceso de armado de las gondolas y racks de la tienda que falto contemplar iluminacion en pasillo de quimico-papel y frente de camara de lacteos esta solicitud se realiza por parte de store planning para evitar puntos obscuros o con sombras propias del equipo instalado en piso de ventas la cantidad de luminarios adicionales es de 12 pza del modelo proporcionado en esta unidad para cubrir con el adicional solicitado. ¿Quedamos en espera de sus comentarios ? Nota: Compartimos archivo PDF ( NOTAS Y DOCUEMNTOS) con solicitud de store planning de lineas adicionales de iluminacion. en RFI 120 anterior cargado en color rojo. | Se comparte plano con luminarias adicionales
- RFI 120 ALINEACION DE LUMINARIOS CENTRO DE PASILLO DE PISO DE VENTAS Y SEGMENTACION DE TIRAS CONTINUAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano electrico IE-01 - ALUMBRADO PISO DE VENTAS se detecto en recorrido de obra y con el proceso de armado de las gondolas y racks de la tienda que las tiras de iluminacion quedaron desfasadas del centro de cada pasillo de la tienda a lo cual se esta solicitando por parte de store planning el ajuste de dichos luminarios al centro de cada pasillo en general en pasillos donde no se cuenta con una misma horizontal se esta solicitando segmentar las tiras continuas de illuminacion para respetar el ajuste antes solicitado para que queden al centro de cada pasillo por tal motivo requerimos saber si se procede con este ajuste y con el tema de segmentacion de tiras continuas se requiere un detalle para ello. Nota: Compartimos archivo PDF ( NOTAS Y DOCUEMNTOS) con solicitud de store planning de ajuste de iluminacion para mayor claridad con el tema. | Se comparte plano con el movimiento de las luminarias como se indica al centro de los racks. Adjunto detalle de interconexión de luminarias.
- RFI #8 INFORMATIVO SUMISTRO DE CONTACTOS PARA LA CONEXIÓN DE CARGADORES DE LITIO | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo con proyecto se comparte RFI informativo, para su confirmación, respecto a los contactos y clavijas (L16-30A) que solicita proyecto, para los cargadores de litio, ya que en una nota de proyecto donde menciona lo siguiente: (NO INCLUIDA Y DEVERA VENIR CON EL CARGADOR), EL SUMINISTRO DE CARGADORES NO VIENE CON CONTACTO POLARIZADO, como lo indica proyecto y de esta forma se notifica que será suministrado por la constructora, para aprobar su adicional. | Es alcance del proveedor del cargador de baterías realizar la conexión del cableado de alimentación proporcionado por la contratista hasta su cargador con clavija suministrada con el cargador.
- 17.-ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA LAS BANQUETAS. | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo a la solicitud del área de conservación indica que emita el área de diseño una estructura de pavimento y losa de concreto armado en las banquetasa a restituir para mitigar los asentamientos diferenciales, debido a que Mexicali es zona sismica. Por lo que se solicita sus recomendaciones para estabilizar la zona sísmica mediante estructura de pavimento rígido. . | se carga BOL01 y recomendaciones estrcutruales en la carpeta adenda 1
- 18.-GANCHO DE MULETAS ADICIONAL BAÑO FAMILY ROOM | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | Por solicitud del área de conservación indica la necesidad de un gancho adicional a un costado del lavamanos del baño family room. Por lo que se solicita su validación. . | Conservación deberá previamente confirmar que se cuenta con el recurso para su colocación. No es un rediseño.
- COLADERA C4, C5 EN ISLA DE SALCHI | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano IS-02 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL PISO DE VENTAS-3814, en la isla de salchichoneria aparece una coladera C4, C5 pero no indica trayectoria a donde se conecta, se propone conectar a la tubería de 4” más cercana. | Como diseño estamos de acuerdo con la solución propuesta en sitio, se comparte croquis con la trayectoria indicada por parte del especialista.
- ALIMENTACIÓN DE RAMPA NIVELADORA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Nos encontramos que en sitio la rampa niveladora tiene una alimantación trifasica y en proyecto marca monofasica, para dar soporte al cambio que realizará la contratista | Se hace mención que esta solicitud fue hecha el 14/07/2023 dentro del RFI 1038894 - NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RAMPA NIVELADORA, misma en la que se actualizó el proyecto y se puede ver dentro del plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, al ser una aclaración no deberá considerase una omisión.
- CONTACTO REGULADO EN SOLUCIONES AL CLIENTE | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | De acuerdo por operación se cambia contacto regulado de recibo a soluciones al cliente | Como Diseño quedamos enterados, sin emabrgo, se hace mención que desconocemos qué servicio se esta reubicando ya que no se indica en la RFI; por lo que el gerente de ejecución WM deberá de validar que no se este dejando sin servicio ningún equipo en esta sona aclarando. Se alacra que al ser una solicitud en sitio no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- 03_SEPARACION ENTRE JOIST | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito su apoya para resolver las dudad correspondientes al plano ESJ-03 ¿Se recomienda que los joist puntales tengan una separación de 45 cm entre ellos para que estos se apoyen directamente sobre la armadura? | FAVOR DE ACLARAR A QUE PLANO SE HACE REFERENCIA CON LA CLAVE ESJ-03; YA QUE, LOS PLANOS ESTRUCTURALES CARGADOS EN TRIRRIGA TIENEN LAS CLAVE ES. EN LOS PLANOS ES-410 Y ES-411 JOIST Y COMPLEMENTARIOS DE JOIST RESPECTIVAMENTE, LA COTA DE SEPARCIÓN DEL PUNTAL ES DE 30cm.
- 06_MODELO BIM | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | Se tiene dificultad para poder trabajar con los modelos BIM proporcionados. Se requiere los modelos IFC de la parte estructural del proyecto, favor de proporcionarlos. | EL MODELO IFC DEL PROYECTO ESTRUTURAL LO PODRAN ENCOINTRAR CARGADO EN LA CARPETA DE ARCHIVOS PROYECTO BIM, PARA SU CONSIDERACIÓN.
- 01_CONEXION DEJOIST | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito su apoya para resolver las dudad correspondientes al plano ESJ-01 ¿Cuáles son los detalles exactos para la conexión de los joist cuando estos llegan a la conexión de armadura columna? Asi mismo ¿ se cuenta con detalles de conexión de joist a columna directo? | EL DETALLE CORRESPONDIENTE A LA CONEXIÓN DE JOIST A ARMADURA SE INDICA EN EL DETALLE 1 DEL PLANO ES-411 COMPLEMENTARIO DE JOIST, CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRUCTURA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. CON RELACIÓN AL DETALLE DE CONEXIÓN DE JOIS A COLUMNA SE ADJUNTA BOLETIN B01 - DETALLE DE CONEXION DE PUNTAL EN COLUMNA 1014192; EL CUAL, SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE DE INTERIORES - ESTRUCTURA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE, PARA SU CONSIDERACIÓN.
- RFI 152 Cierre de vano entre muro de tablaroca y mueble de farmacia. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , al realizar el armado del mueble de farmacia, la puerta de dicho mueble quedo separada del muro de tablaroca, dejando un espacio de 35cms, el equipo de store planning solicita el cierre de este vano con tablaroca generando un adicional para la contratista, favor de autorizar dicha actividad, se adjunta fotografia como evidencia en la pestaña de notas y documentos. !! | Conforme a proyecto ejecutivo, verificar en sitio dimensiones de elementos que conforman la farmacia como muros, muebles de farmacia, puerta ya que no debio de quedar el espacio mencionado. Por proyecto se aprecia una mocheta en dicha zona.
- 04_CAMBIO DE CONSUMO DE CONTACTOS DE 15 AMPERES A 35 AMPERES | CEDIS MEXICALI (30 WPs de litio Mexicali) | Distribution Center | De acuerdo a la solicitud del área de conservación indica que la capacidad de amperaje de los contactos y los interruptores debe de ser de 35 amperes. Adjunto evidencia que proporcionan el cedis para el uso de los wallking palets. | Los contactos se calcularon con 8A y el equipo requeire (validado en sitio por supervisión y conservación) 6.9 Amp por cargador.
- 14_CAMBIO DE CONSUMO DE CONTACTOS DE 8 AMPERES A 20 AMPERES | CEDIS MEXICALI (30 WPs de litio Mexicali) | Distribution Center | De acuerdo al plano IE-02_INSTALACION_ELECTRICA_DE_FUERZA_PARA_CARGADORES_ indica un contacto sencillo con un consumo de 8 Amperes. Debido al requerimiento de los equipos en sitio el consumo es de 20 amperes. Por lo que se solicita considerar el cambio del consumo. | Los contactos se calcularon con 8A y el equipo requeire (validado en sitio por supervisión y conservación) 6.9 Amp por cargador.
- DISTANCIA CHECK OUTS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | En recorrido con storeplaning se reviso la distribución de muebles en linea de cajas y nos percatamos que la distancia entre los check outs es de 0.80 m lo cual nos indica store planing puede ocasionar dificultades con la mobilidad de las y los asociados de linea de cajas, nos pueden ayudar a validar esta distancia. | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al layout emitido y autorizado por EO, y con base al prototipo y guías vigentes durante el desarrollo, se hace la aclaración que en el proto vigente (emisión oct 23) se sigue teniendo este criterio, la única caja que tiene un pasillo de mayor dimensiónes la asignada a las PcD. Favor de revisar con EO Al ser una aclaración esto no deberá ser una oportunidad de proyecto.
- RFI INFORMATIVO CONSUMO DE WP 6.9 AMP | CEDIS MEXICALI (30 WPs de litio Mexicali) | Distribution Center | Buenas tarde: Derivado de las lecturas de amperaje tomadas en día de ayer 26 de enero del presente año al momento de estar conectado el cargador Wp al sistema de alimentación eléctrica nuevo (de proyecto) se tienen como resultado que su consumo es de 6.9 Amp por cargador, con lo cual se ve que el interruptor instalado en el tablero de distribución tiene la capacidad idónea (15 Amp) para estar el cargador conectado sin problemas ya que es un circuito para cada contacto donde se cargara el W.P. Mas sin embargo si fueran ocupados los 21 contactos a un solo momento como se pretende, Esto superaría la capacidad del interruptor principal del tablero ya que se tendría una carga total de 144.9 Amp contra la del interruptor que es de 100 Amp. Aunado a que se tiene que el transformador instalado para el sistema es de 30 KVA con una capacidad maxima de 78.7 Amp con lo cual de igual manera queda por debajo de la carga de consumo de los 21 cargadores, esto generaría un sobre calentamiento en el sistema llegando a provocar daños al mismo transformador, y no funcionaria el sistema de alimentación eléctrica adecuadamente. Esta empresa CHR es ejecutora. con lo cual no se omite que bajo este criterio se realizaron los trabajos de acuerdo a planos de proyecto. No nos compete la parte de diseño y calculo como tal. Mas sin embargo por ser una empresa profesional es menester hacer mención de lo que se observo El sistema no soportara las 21 unidades, conectadas al mismo tiempo. llegando a fallar el sistema de alimentación eléctrica. lo cual se podría interpretar como un mal trabajó por parte de esta empresa NO siendo así. El sistema de alimentación eléctrica para los WP, soportaría conectados a un mismo tiempo y cargando, un numero máximo de 10 unidades. Esto es en el sistema de alimentación eléctrica a los WP en el zona de carga de baterías. En el área de embarque se tiene ya canalizado, cableado hasta el tablero de donde se alimentaran los 9 (nueve) contactos nuevos. en espera de que se nos libera la área de Baterías para concluir los trabajos. Sin mas por el momento reciban un cordial , quedamos atentos y a la orden de sus comentarios e indicaciones. | LOS 21 CARGADORES SE REPARTEN EN LAS 3 FASES, CONSIDERANDO 7 CARGADORES POR CADA UNA. TODOS LOS CONTACTOS SON MONOFÁSICOS, Y SE CALCULARON CON 8A. CADA UNO, EL VALOR DE 8A. ES CON EL QUE SE DEBE CALCULAR PARA EL SISTEMA Y CON ESTE VALOR Y FUNCIONANDO LOS 21 CARGADORES AL 100% LA CORRIENTE MÁXIMA SERIA DE 56A. Y SI CONSIDERAMOS LA CORRIENTE DE 6.9A. MEDIDA LA CORRIENTE MÁXIMA SERIA DE 48.3A. Y NO DE 144.9.
- BARANDAL SCO. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | En plano A404 nos indican la colocación de un barandal para el área de sco, en recorrido con store planing nos comentaron que dicho barandal ya no se coloca y se delimita con gondolas, nos pueden confirmar la colocación del barandal por favor. | El proyecto se realizó con base al layout emitido y autorizado por EO, y con base al prototipo y guías vigentes durante el desarrollo del proyecto, sin embargo, esta es una nueva iniciativa integrada en el prototipo emitido en oct de 2023. Si estore planning a indicado que la implementación de esta inciciativa se hará en esta undad unicamente queda pendiente tener el VoBo EO.
- BASTIDOR PARA ADOSADO. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | En el plano A202 Plano de adosados nos indica colocar el nuevo anuncio adosado sobre un bastidor existente, en referencia con estos trabajos por la nueva ubicación de los porticos el adosado se reubica, nos pueden indicar si es necesario colocar un nuevo refuerzo, de ser así también indicarnos como se debe realizar. | Se hace mención que el anuncio deberá estar sujeto a la estructura de cada pórtico, indicada en los planos (ES-12 Plantas de porticos de acceso 1-ES-13 Plantas de porticos de acceso 2 - ES-14 Cortes de portico de acceso) quedamos en espera para saber si se requiere un boletín complementario para esta sujeción
- MANTENIMIENTO ESPECTACULAR. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | En el plano C-03 Poste Espectacular nos indica mantenimiento al espectacular, en la representación de detalle de dicho plano el espectacular solo cuenta con un brazo para luminarias a cada lado, en el plano C10a Iluminación de exteriores nos indica colocar 6 luminarias, 3 en cada lado pero nos harían falta 4 brazos para sujeción de las mismas, nos pueden indicar si se deben colocar los brazos faltantes o en su defecto solo se colocaran dos luminarias. | Se confirma que unicamente se deberá de hacer el cambio 1 a 1 de las luminarias.
- CUARTO DE MERMA-BASURA | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | De su apoyo, se requiere la alimentacion electrica para los equipos de refrigeracion para el cuerto de merma (cuarto de basura), y no logramos localizar en los planos electricos la especificacion, ubicacion o el circuito necesario para este equipo, nos apoyan porfavor. | Se confirma que la alimentación eléctrica si vienenconsiderada dentro del proyecto. Se anexa evidencia: Adicional se comparte el boletin RFI-1045722-0-CUARTO DE MERMA-BASURA en carpeta Boletines RFI's como apoyo para identificar mejor esta alimentación.
- Puerta para valculas de congelados | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Puerta para valculas de congelados. Se informa que debido a que las valvulas de los sistemas de refrigeracion estan ocultos se realizara una puerta de 1.20 x 60 para accesar para mantenimiento. | Nosotros como diseño, estamos de acuerdo con la propuesta en sitio y elaborar el registro de mantenimiento en la parte superior para acceder a las válvulas. Se hace mención que al no requerir un rediseño y en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI INFORMATIVO ULAS EXISTENTES | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Se cuenta que las ulas existentes 2 y 3 están presentando fallas en las bombas por lo cual afecta su funcionamiento, la duda es si mantenimiento de tienda se encarga de realizar las reparaciones pertinentes a los equipos o la constructora carvid será la que se encargue de este tema. Anexo dictamen por parte de carvid. | Durante el proceso de levantamiento el 17 de agosto de 2022 y de acuerdo con el diagnóstico del especialista, dichos equipos de aire no estaban puestos en marcha debido a que la tienda cuenta con una temperatura adecuada y por ello se encontraban en condiciones óptimas de acuerdo con la inspección visual. Por lo anterior se deduce que esto es una ooprtunidad del equipo de conservación, quienes tendrán que levantar la OT correspodiente para dar atención a la oportunidad. Favor de revisar el diagnóstico correspondiente cargado en la carpeta de planeación del proyecto. Se anexa evidencia:
- RFI 134 Tarja de aseo en trastienda. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , en recorrido con store planning, nos solicitan se realice tarja de aseo en trastienda (aun lado de la sala de lactancia), tarja de concreto forrado con astrato blanco similar a la que se encuentra aun lado de los sanitarios. | Se comparte plano A500C para dar respuesta al rfi
- RFI 153 Cierre de vanos para cajeros en SEPAPROSA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , de acuerdo a proyecto en el area de SEPAPROSA se dejaron 2 vanos para alojar los cajeros automaticos, store plannign confirma que no se requieren dichos vanos, ya que los cajeros son de carga frontal, por lo que solicita el cierre de los 2 vanos. !! | Este tema lo deberá de confirmar Store Planning con negocios inmobiliarios, de ser carga frontal los cajeros se deberá cerrar los vanos.
- RFI 143 Niveles para desplante de malla ciclon. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Hola buenos dias, respecto a la respuesta de autorización del RFI - Bodega Aurrera - San Jose Vista Hermosa (AA) - 1045650 - 0 - RFI 125 Colocación de barrera fisica paralelo al eje C, Nos pueden apoyar por favor con el NIVEL de desplante de la guarnición de la malla ciclónica, !! | Se comaparte plano C14 y C14a como complemento, por la topografía del terreno se propone el cerco de manera escalonada teniendo módulos o secciones de 9.00 de largo y con una elevación de 0.14m de diferencia de elevación con respecto al módulo anterior.
- RFI 142 CABLEADO DE TIPO BLINDADO EN SISTEMA DE SONIDO | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano IE-17 - SISTEMA DE SONIDO se detecto que el cableado para el circuito de microfono no fue contemplado con cable blindado como esta referenciado en las especificaciones de walmart se solicito por el provedor de sonido asignado el cambio del mismo para dejar al 100 % la instalacion de esta especialidad requerimos la modificacion pertinente para esta cambio | En plano viene indicado que el micrófono debe ser con cable blindado, dicho plano se indica así desde proyecto issue (ver nomenclatura)
- Espinilleras de racks de trastienda | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se solicita apoyo para conocer si para los rack de trastienda se colocaran protecciones en las patas (espinilleras de prolipropileno) ya que no se encuentra un detalle de la instalación y la cantidad de protecciones que llevarán. | Podrían dar mayor explicación a qué se refieren con espinilleras de prolipopileno en los racks? Si se refieren al Protocol, no se hace uso de protección ya que es un elemento estructural, si se refieren a la protección de muros favor de ver plano A-301 Detalles interiores I -3140-, donde se indica en detalle 13 la protección. Para los racks (Es decir mobiliario) es alcance de scope de Walmart.
- Columnas Protocol A Y B y Zapatas para columnas | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De acuerdo al plano ES-201 ESTRUCTURA PROTOCOL B Se observa en el corte dibujo 4 (protocol 1 y 2 elevación de marcos longitudinales) la existencia de 3 columnas, pero en la planta solo se tienen proyectadas 4 en total. Nos apoya en conocer si se tiene que adicionar una columna en el centro del claro y si no es necesario colocar una zapata en cada columna. | En relación al “RFI - 1045838 - 0 - Columnas Protocol A Y B y Zapatas para columnas”, la posición de las columnas en los detalles 1 y 2 que son las plantas, son las correctas, en la elevación del detalle 4 se debe omitir las columnas centrales, con respecto a las zapatas, la placa base se desplanta directamente sobre el firme, no es necesario colocar zapatas en columnas.
- Protocol B, altura | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | en relacion a la base dek Rack B los planos nos solicitan la altura de 3.50 m. nivel superior, el proveedor de refrigeracion menciona que si existe la posibilidad de dejarlo a una altura total de 3.00 para que pueda ingresar su equipo ya que actualmente existen las tuberias de refrigeración funcionando. Me podria apoyar con sus comentarios. | En este caso no vemos ningún problema en bajar la altura de las bases a 3.00m siempre que se revise y valide en sitio que no habrá ninguna intervención con la altura de las cámaras y rack que se encontraran en la zona
- Junta en muro mezanine - Nave principal | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se identifico que en la fachada posterior en el eje 4 a la altura de la division entre mezanine y nave principal se ha marcado una junta de contruccion a toda la altura del muro de block. Nos podrian apoyar en conocer si existe un alcance, para reparar esa sección? o podrian realizar una visita y evaluar dicho muro. Se agregan imagenes en notas y documentos. | No se contemplaba alcance en esta parte de los muros sin embargo al ver el daño actual se hace la siguiente recomendación, las piezas de block del muro que estén dañadas, deberán ser remplazadas y se aplicara una junta de material elástico tipo sonoflex.
- Continuacion espinilleras (Bumper protector de rack) | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | dando continuidad al RFI anterior le menciono que el nombre correcto es bumper protector de rack y regularmnete son fabricados de con una mezcla de polietileno 100% reciclado de alta y baja densidad con las siguientes características: Formulado con aditivos especiales para mejorar sus propiedades, principalmente la resistencia al impacto. Y estas acompañan las CI-20-004, CI-20-021, CI-19-065 y CI-18-077 Bumper Protector de Rack: - Dimensiones: Semicircular con diámetro exterior de 12.7cm (5”) x 35.5cm alto. - Instalación: Concreto: 2 tornillos taquete expansible ½” x 2 ½”. ya que en el plano no define si estas se colocan. | -Favor de revisar plano A-101 Plano de pisos en alcances de elementos fijados, se indica: -Colocación de nuevos protectores en L para muros de polietileno reciclado El cual deberán respetar la ubicación conforme a plano, ya que viene conforme Layout autorizado.
- Muro de sanitario sin refuerzo | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Al realizar el proceso de transformacion se reviso que el muro de sanitarios no cuenta con refuerzo vertical que le de estabilidad al muro de sanitarios que se concerva, este movimiento podria generar que las piezas de ceramicas o porcelanato lleguen a generar agrietamiento, lo cual se propone realizar refuerzos verticales para dar estabilidad y una cadena de cerramiento para dar cuerpo. Se comparte fotografias y refernecia del muro que se habla. QUedo pendiente de sus comentarios. | En plano estructural ES-100a Planta de muros y detalles 2 se indica un castillo K2 en el extremo del muro, si no cuenta con refuerzo vertical, se debe colocar otro castillo (K1) en el extremo opuesto al muro y su dala de cerramiento (D1). Se adjunta el boletín BOL-1045852 Muro saotario sn refuerzo, cargado en la carpeta de boletines.
- SISTEMA DE TIERRAS EN COLUMNAS. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-17 SISTEMAS DE TIERRAS, nos indica la conexión de las columnas al sistema de tierras pero en sitio la columnas son de concreto, ¿procedemos con la conexión ?. | Se hace mención que de acuerdo con los comentarios del especialista, nos indica que las columnas donde se deben aterrizar, deben ser metálicas, las que sean de concreto se pueden omitir. Al ser una aclaración esto no deberá ser una oportunidad de proyecto.
- CONTACTO PROVISIONAL PARA AROMATIZANTE | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | A petición de gerencia, nos solicita un contacto provisional en la columna de la entrada de clientes para el equipo aromatizante. Anexo foto de referencia. | Diseño no aprueba instalaciones provisionales ni fuera de protototipo. Por lo que no se deberá de considerar dicho adiconal
- Trampa de grasa de rostisero de pollo | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | en el plano IS-01 Inst. Sanitaria me indica la instalacion de la trampa de grasas en el area del rostisero de pollos y por lo que se entiende que la trampa de grasas iria colocada debajo del rostisero por el espacio que hay en esa area de ser asi no cabrian los equipos asi y tampoco contamos con instlacion hidraulico para el horno rostisero y servicio de limpieza de trampa de grasas, me podrian ayudar aclarar este detale de favor, | Se cancela trampa de horno y se conecta a trampa de grasas modelo GGX35 en tortillería que es de mayor capacidad, se elimina la tubería de agua caliente que suministra a la trampa de grasas del horno al ya no ser necesaria. Se cargaron los boletines en tririga
- Compartir informacion de OC 5 en temas electricos a UVIE | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | Me comenta la UVIE que ellos no cuentan con la actulizacion del proyecto de la OC 5 en temas electricos para su revision en sus visitas, por favor me apoyan a compartir la actulizacion a la UVIE | ya se compartió información
- Muro de block de fondo | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | El muro de block de fondo en la oficina administrativa, IDF Y AD. de cajas tiene muro de block aparente por parte de la desarrolladora, mi pregunta es se quedara asi o se lo podria colocar un lambrin de tablaroca? | Favor de considerar lambrin de tablaroca.
- Inst. de tuberia o red para reutilizar el agua de la ptar a los baños | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | En el proyecto no se cuenta con una red de tuberia donde se reutilce el agua tratada de la ptar para los baños de clientes y asociados, nos ayudan con este detalle, | En este proyecto no se reutiliza el agua de la Ptar
- CONTACTOS REGULADOS PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente al plano ID-01 PLANO ENERGIA REGULADA, el cual indica que en cada EDC se debe de colocar un contacto regulado para el servicio de automatización; en reunión con store planing sistemas nos da la orden de no ejecutar estos trabajos ya que comenta que el sistema de automatización no es parte del propio sistema wal*mart. Por tal motivo hacemos de su conocimiento que no se colocaran contactos regulados para el servicio del nuevo sistema de automatización; y solicitamos de su apoyo para que nos indiquen hacia que circuito de contactos normales podemos conectar este sistema. | . Se actualiza el plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-6224, incluyendo los contactos solicitados. .
- RFI 09 Cambio de posición de NVR | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | En recorrido realizado el 30/01/2024, junto a personal de CONSERVACIÓN, PAL, SUPERVISIÓN, IKUSI y CONTRATISTA, para definir el lugar donde se colocara el NVR por parte de IKUSI, se llego al consenso general de que no es lo mas optimo el colocarlo en la propia caseta (como marca ISSUE), sino en el IDF que se tiene a lado de oficinas, ya que el espacio dentro de caseta es reducido, con lo que seria propenso a movimientos, golpes o inclusive manipulación por parte de algún tercero por ser una zona con tráfico de personas, con lo que se considera una mejor área el IDF, al ser un cuarto cerrado y de acceso controlado, con lo que solicitamos la aprobación del movimiento. por su atención, quedo a sus órdenes. | En recorrido, personalmente se revisaron las ubicaciones de los grabadores; considerando dejarlos en la caseta ya que ahí se encuentran los existentes. En caso de quererlo reubicar al IDF por parte de diseño no hay inconveniente si se cuenta con el espacio; los adicionales para esta reubicación deberán de considerarse; (no es un cambio por diseño).
- RFI 61 Solicitud por parte de UVIE | Iguala (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para indicar los requerimientos por parte de la UVIE en el cual nos hacen la observacion de recubrir con pintura tipo intumescente, sección 695-6 (a) (2) (d) (2) la canalizacion que energiza los equipos de PCI de subestacion al cuarto de bombas la cual cruza por el interior de la unidad y no se tiene nota especifica en planos del tipo de pintura y en las nota del plano IE-08 indica el tratamiento que debe llevar sobre las canalizavciones que enruten al interior de la tienda, nos apoyan a dar visivilidad de cual sera el alcance por proyecto sobre ese tema El otro punto fue clocar soporteria adicional que van del encamado de la charola en linea de cajas y que remata a los pawerpol de autocobro, lo cual no son indicaciones que se tengan por proyecto. Nos apoyan dando retro del paso a seguir en estas dos observacion si seran adicional para la contratista o las notas en los planos fueran aclaratotias sobre lo mencionado. . | Los trabajos solicitados por las observaciones de la UVIE están reflejados en Proyecto Ejecutivo. -Pintura tipo intumescente, se indica en plano IE-08 con la nota: (2) ESTAR PROTEGIDO POR UN ENSAMBLE CON CLASIFICACIÓN NOMINAL AL FUEGO CON UNA CLASIFICACIÓN MÍNIMA NOMINAL CONTRA EL FUEGO DE 2 HORAS Y DEDICADO AL CIRCUITO O CIRCUITOS DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS. Ensamble se refiere a estar encofrado o cubierta la tubería que no esté expuesta y que tenga una clasificación nominal contra el fuego de 2 horas es decir que no se pueda incendiar fácilmente. Esta nota es de Norma y está considerada, adicional a esto en proyecto ejecutivo se especifican Normas y no los tipos o marcas de pintura. --Soportería adicional, en plano IE-10 en la nota 9 indica la obligación de la Contratista en dejar sólidamente sujetadas. Por lo que, la Contratista deberá encofrar la tubería con lamina como indica la norma y las cajas de conexiones deben ser selladas, así como colocar la soportería adicional que solicita la UVIE.
- MURO FACHADA SANTA TERESA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De acuerdo a los planos ES-103 BARDA EXTERIOR y DEM-200 a FACHADAS GENERALES DEMOLICIONES solicita una demolicion de 3.27 metros de altura y una longitud de 14.41 metros; en el corte 3 corte esquematico barda nueva, nos solicita realizar una dala D1 (NUEVA) desplantar muro de Block nuevo detalle 4 y posterioremente otra dala de cerramiento D1, se solicita reconsiderar si es necesario volver a construir el muro nuevamente por el tema de los permisos o en su caso solo finalizar el trabajo con la primer dala de cerramiento. | La actividad corresponde a una solicitd indicada en recorrido y asentada en minuta; en cuanto a los permisos el área de cumplimiento de WM liberó los mismos en función de los alcances del proyecto descritos en memoria descritiva y planos. Por lo que es necesario se respete el proyecto.
- POLICARBONATOS EN ANDADOR PEATONAL | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Se ejecuta la instalación conforme al proyecto con los policarbonatos en el andador peatonal, con los fuertes vientos que se presentaron en la zona, se tuvieron afectaciones. El mismo proyecto no indica algún refuerzo para éstos, lo cuál si es necesario por las situaciones climatológicas de la zona. | Se comparte el boletin B-20240122_COLOCACIÓN DE LAMINA, para dar respuesta a lo solicitado.
- ESPREADO PARA CAMARA DE CONGELADOS Y REFRIGERACION | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | El proyecto solamente nos indica el espreado para las cámaras de congelados, al momento de operar toda la refrigeración de tienda (media y baja temperatura) se presentan considerables condensaciones en losa cero en todas las cámaras de media y baja temperatura, el proveedor en sitio nos indica que no es viable aplicar el espreado a 1 pulgada de grosor como lo indica proyecto solicitando un mayor grosor debido a las condiciones climatológicas de la zona donde se presentan altas temperaturas. Se contemplará también el espreado en las cámaras de refrigeración de media temperatura? | Se deberá de considerar también el espreado en cámaras de refrigeración de media temperatura y l espreado de 1” se considero de acuerdo a las especificaciones WM. Considerar las recomendaciones del proveedor en sitio de cual es el espesor viable de acuerdo a la zona.
- RFI# 12 INFORMATIVO CAMBIO DE PLAFONES EN OFICINAS | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | !! El siguiente RFI es para informar el alcance que tenemos en cambio de plafones en las oficinas de recibo, entrada de personal y sanitarios de clientes, sin embargo, se tienen goteras existentes en techumbre por el daño en la lamina de cubierta en estas diferentes áreas. Cabe mencionar que estos daños en techumbre ya se habían mencionado anteriormente sin que tuviéramos respuesta en alcance o reparación. Se procederá a realizar los trabajos de cambio de plafones como lo indica proyecto considerando que estos tendrán problemas por las goteras existentes por falta de cambio de lámina dañada. | Estas oportunidades que se mencionan por la contratista fueron revisadas en la visita a sitio de agosto de 2023. Esto dio origen a la orden de cambio para mantenimiento a techumbre que se está concursando. Por lo que las oportunidades serán atendidas hasta la ejecución de estos trabajos
- RFI # 13 INSTALACION DE MINISPLIT | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | !! El siguiente RFI informativo indica la solicitud de parte de la gerencia de la unidad 4970,de instalar un minisplit extra adicional al proyecto en sala de juntas. la gerencia de la unidad tiene el equipo compresor y el difusor, esta solicita a la contratista realizar la instalacion electrica y mecanica para la instalacion de este equipo en sala de juntas. Quedamos pendientes. ! | Confirmamos de enterados. Al ser una solicitud adicional de gerencia, proyectos no tiene facultad en la aprobación de estos adicionales
- MUROS DE TABLAROCA/DUROCK DE PERECEDEROS | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano A-103; Planta de acabados generales.- En la tabla de acabados (6.59) Nuevo acabado glassboard en muros de perecederos, al realizar el retiro se esta dañando el panel wr y Durock existe, de igual manera se ha encontrado canales oxidados, la recomendación es cambiar los paneles para evitar garantías futuras y que la superficie del panel ya no es el adecuado para colocar el el acabado, favor de indicar que procede. | Los trabajos a realizar se indican en las áreas de Carnes y pescados, salchichoneria y cocina, las cuales son las que indican en el proyecto de Integración; sin embargo en las áreas de amasio y Frutas y Verduras donde no tenemos alcance el cambio deberá ser 1 a 1, siguiendo el mismo criterio para muros de Preparados.
- APLICACION DE DRY FALL EN ESTRUCTURA | La Marina (RM) | Walmart Express | Con respecto a la estructura de tienda, se indica no hay plano para aplicar acabado dry fall en la estructura de tienda, por prototipo el Walmalt Express lleva el acabado, se aplica o se deja como esta actualmente. | Favor de revisar plano A-103 Planta de Acabados Generales, donde se indica la aplicación de pintura en columnas. Para la estructura portante deberán considerar previa limpieza de la estructura, aplicación de dos manos de pintura Dryfall, en piso de ventas de color blanco puro; y para área de trastienda, se deberá considerar previa limpieza, dos manos de pintura de esmalte brillante CMX1006,SW1006.
- Fluxometros Sanitarios | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | favor de apoyarme con el modelo del fluxometro, ya que el modelo que indica en proyecto se encuentra descontinuado. | el modelo está indicado en las Especificaciones 15440 Muebles Sanitarios División 15 Mecánico correspondiente a la emisión 2023-2024, donde se indica el modelo de fluxómetro Automático TRF 8156-1.28 Marca Sloan. Favor de confirmar y/o en su caso enviar soporte que evidencíe que esta descontinuado, para revisar con el área de prototipos y asi ellos puedan indicar cual será el nuevo modelo a utilizar.
- ALIMENTADORES GENERALES SUBESTACION seguimiento | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Buena tarde dandole seguimiento al RFI anterior donde menciona que no se puede realizar la tuberia area, le mecniono lo siguiete, es una tienda en operacion por lo cual no se puede hacer un cambio 1 a 1 ya que tienen que operar por algun momento de manera simultanea. Se suguiere hacerlo aereo con suporteria de herreria por no contar con plafon como lo mencionan. | -Con respecto a dicho tema el cambio por lo general de tableros o bien alimentadores se realiza uno a uno. Desconectas hasta contar con todo el cable tendido nuevo, para poder conectar al instante. nNo se podría operar de manera simultanea como lo comentan, ya que no tenemos dos fuentes de alimentación diferente.
- Barras tipo Z seguimiento | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Derivado de la respuesta del RFI anyterior en la nota menciona materiales mas no aditamentos como lo son las barras tipo Z. | -Favor de respetar el proyecto, el área de Walmart de compras no suministra misceláneos, accesorio o aditamentos, por lo tanto deben considerar el suministro de los mismos.
- CONTACTOS TECHUMBRE OC-07 | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | DE SU APOYO YA QUE EN EL PLANO IE-07 DE LA OC-07, NOS INDICA CONTACTOS EN TECHUMBRE, LOS CUALES NO NOS INDICA DETALLES Y NO ESPECIFICA SU FUNCION, POR LA UBICACION DE DICHOS CONTACTOS NO SE ENCUENTRA LOGICA, NOS PODRIAN INDICAR SI LOS CONTACTOS VAN EN CUBIERTA O EN LECHO BAJO. DE FAVOR COMPARTIR DETALLES DE INSTALACION | Los contactos tienes dos propositos, el primero es para nueva señalización iluminada estos ban al lecho bajo de la estructura y los segundos son para la alimentación de cabecesara estos van a una altura de 2.10 m sobre NPT.
- SALIDA DE TANQUE DE TORMENTAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano C08b FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS-3814 muestra que el bombeo del tanque de tormentas va a un registro pluvial existente, la duda es ¿saber si el agua del tanque tormentas se utilizará o ira como marca el plano al registro pluvial existente? | Se confirma que el tanque de tormentas se deberá ejecutar como se indica en el plano C08b FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS-3814 , al ser una aclaración, esto NO deberá considerarse una omisión de proyecto
- RFI INFORMATIVO CON RESPECTO AL RFI 172 | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Para informar que debido a los tiempos proximos a finalizar la obra, la contratista realizará la intervension a las ulas existetes que presentan fallas ( como se menciona en el rfi 172) | En el RFI se indicó que el mantenimiento de estos equipos deberá de hacerce por medio de una OT del equipo de conservación, ya que los equipos se encontraron en buenas consiciones durante los levantamiento. En caso de que la gerencia de construccione WM haya autorizado el adiconal para realizar dichco trabajos; como equipo de Diseño quedamos de enterados, se hace mención que este adicional deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM.
- CALENTADOR AMASIJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 01-3418 se muestra el calentador eléctrico para amasijo fuera del área (en el pasillo) y en el alzado muestra el calentador cerca de la tarja, cabe mencionar que en amasijo no llevamos plafón, comparto fotos del área e imágenes del plano para que nos indiquen la ubicación final del calentador. | Se confirma que por falta de espacio, se consideró la colocación de este equipo en pasillo a un costado del área de lockers como se indica en el plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 01-3418 con una jaula de protección para evitar golpes, se hace mención que al ser una aclaración esto no deberá considerarse una omisión de proyecto. De requerir un boletín de apoyo quedamos atentos a la solicitud.
- RFI Malla ciclonica cuarto EDC | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI Malla ciclonica cuarto EDC. Se informa que debido al espacio fisico que se tiene y por protocolos de seguridad se realizo modificacion de ubicacion de malla, y para delimitar mantenimiento, se adjunta dibujo de la ubicacion y fotografias de referencia. | Como diseño quedamos de enterados con esta propuesta, aclarando que al ser un ajuste esto no deberá considerarse un aadicional.
- C-CUAUTITLAN-RFI 1 CÁMARAS EXISTENTES | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | . -La infraestructura existente va ser cambiada de lugar (videovigilancia), con base en los planos A-102b Plano de caseta, se tiene existentes una cámara para lectura de placas, una cámara para vigilancia de conductor y un poste de acero, estas cámaras tienen infraestructura de nodos de red, ajenos al sistema nuevo de control de acceso y no está considerada en el alcance de ikusi ¿Es una infraestructura existente, por lo tanto, no se integrará al sistema nuevo del proyecto cedis seguro? | La reubicación, conexión e instalación de elementos existentes son por parte de la contratista de acuerdo con el proyecto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 2 ESPACIOS PARA INSTALACIÓN DE NVR Y SWITCH | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | . -De acuerdo con los planos ID02 la ubicación de los gabinetes de control de acceso, el NVR y switch de comunicaciones están sembrados en ubicaciones con poco espacio e instalaciones existentes. -Los espacios para la instalación de los gabinetes Star Ultra G2 y fuente de alimentación PSX-150-E1 con base en la ubicación está indicada en la foto pregunta 2.1. En el muro existen tuberías, cajas con interruptor y contactos eléctricos, además de accesorios que se tendrían que reubicar, estas reubicaciones no vienen indicadas en proyecto, estas reubicaciones no vienen en el alcance de Ikusi. -Para la instalación de NVR y Swicht (no suministrados ni instalados por ikusi) el sembrado está de acuerdo con la asignación de nodos en el plano ID02 (Foto pregunta 2.2). por lo tanto actualmente los espacios designados se encuentra de la siguiente manera: los espacios en muro designado de acuerdo al sembrado, están ocupados actualmente por lockers, además se aprecian canalizaciones eléctricas que interfieren con las canalizaciones proyectadas para los equipos, también la existencia de un dren pluvial que en el caso de instalarse en dicha ubicación quedaría junto al swicht de comunicaciones y nvr que por humedad o fuga correría riesgo de daños, no cubiertos por garantías.(pregunta 2.3). | La ubicación final de los dispositivos se debe definir en sitio en coordinación con la contratista, PAL y mantenimiento. Las nuevas trayectorias deben ajustarse a lo existente, es alcance de la contratista el retiro de instalaciones obsoletas se indica en las notas importantes de los planos eléctricos. Se confirma la ubicación de los nodos. En el plano ID-02ª se indica la colocación de un rack aéreo para la colocación de estos equipos en la zona de caseta (detalle 2). Si es necesario se puede reubicar el perchero para la correcta colocación del rack.
- C-CUAUTITLAN-RFI 3 SENSORES | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | -Se revisa el plano de cedis seguro de Cuautitlán A-102 Plano caseta 3, en el sembrado de dispositivos no se encuentran los sensores vehiculares en el carril de salida ubicado en la caseta 3, figura 8. A continuación, se propone el sembrado de los sensores para que sean considerado en los planos de demolición y por la contratista general respecto de los trabajos de obra civil, esta especificación es requerida para instalar tubería en zanjas que crucen el carril de salida de lado a lado para el cableado de estos. Para que los sensores puedan ser sembrados en el plano se debe considerar que el área de detección ocupa 1.40 metros de espacio en el sentido de flujo vehicular, es decir, la barrera vehicular y el poste existente deben de recorrer como se muestra en la fotos adjuntas (pregunta 3.1 y 3.2) | En el plano A-102b PLANO DE CASETA 3-CDW-7464-CUAUTITLAN cargados en Tririga el 03 de mayo se integran los sensores de la barrera vehicular.
- MUROS PERIMETRALES DE TRASTIENDA | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo a visita de estructurista indico que los muros perimetrales de trastienda deben demolerse, solo se dejan los muros de la subestación ya que cuenta con losa de concreto armado, el eje “A” igualmente solicito demolición, pero quedo de cargar una diseño de viga que se anclara sobre el eje “A” para dejar independiente la subestación, ya se esta en proceso de demolición de dicho de eje “A”, favor de indicar como seria la nueva configuración de con el nuevo muro y si se procede a demoler los muros perimetrales de trastienda, se adjunta evidencia. | Se carga boletín ( 1037 BLT-02 FACHADA EJE A CON SUBESTACIÓN) para ajustar la fachada en el eje A para librar el cuarto de la subestación. (el boletín esta cargado en la carpeta PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE FACHADAS DAÑO OTIS)
- solicitud de colocacion de equipos de deteccion de humos no contemplados. | Ba Cuautitlan (RM 2023) | Bodega Aurrera | de acuerdo a solicitud de gerencia de la unidad se solicita la revision y autorizacion de esta solicitud la cual es la siguiente; la gerencia de tienda indica que no se requiere la instalacion de detectores de humos en las area suguinetes: * Bodega de Omnical * Cuarto de residuos peligrosos * cuarto de maquinas de PTAR ya que en las areas antes mencionadas no se cuenta con el equipo de deteccion de incencio de acuerdo a lo indicado en plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION-3787 de proyecto ejecutivo. Por lo cual se solicita la revision y en su caso el Vo. Bo. asi como boletin donde se indique trayectoria, cedula de cableado y equipos a instalar. | En guías mecánicas de detección no se indican detectores para estas áreas, por lo que no se consideraron en proyecto.
- RFI 137 NODO EN GERENCIA IMPRESORA Y NODO PARA ANTENAS EN PISO DE VENTAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 - VOZ Y DATOS se solicito por el area de store planning sistemas la colocacion en nodo para antenas AP'S en frente de linea de cajas y frente a atencion a clientes, de igual manera solicitan contemplar nodo para la impresora en area de gerencia en plano no estan proyectadas estas salidas son solicitudes en recorrido de obra ¿Se procede con los trabajos solicitados? | Se comparte plano con ajuste solicitado
- RFI 138 SENSOR DE HUMO AREA DE CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SENSOR DE PUERTAS APERTURA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano LP-04 - SISTEMA DCI no se contemplo sensor de humo y sensor de apertura de puertas para el cuarto de residuos peligrosos esta solicitud fue solicitada por el gestor de proteccion civil y es un requerimiento para cumplir con proteccion civil de la zona de baja california sur. | Se comparte boletin (LP01 y LP04)
- RFI 140 INTERCONEXION DE TUBERIAS PROPIAS DE PTAR Y TUBERIAS AL INTERIOR DE LA UNIDAD | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En proceso constructivo y de conexiones de planta de tratamiento con las tuberias que ingresan a tienda se presento una problematica con el tema de la interconexion de las dos especialidades las cuales deberan ser multiconectadas por medio de un conector recto tipo macho tipo PPR para conectar tuberia de agua tratada y tuberia de recuperacion de cisterna requerimos saber quien suminista este conector y quien conecta ambas tuberias personal de la planta de tratamiento o personal de la contratista general se requiere dos conectores uno para linea de agua tratada y uno para la agua potable de recuperacion. | Esto ya se encuentra ejecutado
- RFI 144 Rejilla Pluvial en bajada de rampa peatoncal acceso tienda. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Hola buenos dias, en recorrido con store planning nos solicita que se coloque una rejilla pluvial en la parte baja de la rampa peatonal que va aun lado de los cajones de pick up hacie el acceso a tienda, ya que en epocas de lluvia, la rampa podria generar una corriente de agua que se podria introdicir a tienda (es zona de huracanes), adjunto imagen en la pestaña de notas y documentos para mayor referencia. !! | Se comparte boletin
- RFI 145 SISTEMA DE INTRUSION PARA GABETEROS DE LA UNIDAD | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION no se contemplo la instalacion para gabeteros de la unidad y es una solicitud por parte del area de store planning y gerencia de tienda contar con este sistema y gabeteros instalados | Se comparte plano LP01 con detalle
- RFI 146 CONTACTO DUPLEX PARA REFRIGERADORES EN PASILLO DE REFRESCOS Y CERVEZAS | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de IE-04 - CONTACTOS PISO DE VENTAS en el pasillo de refrescos y cervezas solo se contemplo la instalacion de contactos en una lateal del pasillo pero por solicitud de gerencia y store planning solicitan contemplar un par de contactos mas en la otra laterial del pasillo antes mencionado para instalacion de mas unidades de refrigeracion (refrigeradores de proveedores) la ubicacion exacta en frente a los contemplados en proyecto base. | Esto se debera de avanzar por medio de una OT
- RFI 147 Incremento de barandal en entrada de asociados. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en recorrido con store planning, nos solicita se incremente la longitud del barandal que se encuentra entre el muro del block del Eje 7 y el anden de camionetas, lo anterior para protección al asociado y evitar que baje a la zona de transito. Se adjunta en la pestaña de notas y documentos croquis señalando el barandal que quieren se prolongue hasta la reja. !! | Conforme a criterios esta zona no va confinada por barandal por lo que la solicitud no procede
- RFI 148 Reubicación de rotulo Pick Up | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , Store planning solicita la reubicación del rotulo de fachada de Pick Up, ya que segun a criterio de ellos, dicho rotulo deberia estar del lado de donde se encuentras los cajones de Pick Up (Eje A) y no donde se encuentra el adosado de pick up actualmente. !! | Lo correcto es conforme a planos de fachada del proyecto ejecutivo issue
- RFI 149 Acompletar Metal desplegado en escalera marina. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | , de acuerdo a proyecto, en los detalles de fabricación de escalera marina para subir a techumbre, el proyecto no indica que se coloque en toda la guarda de proteccion metal desplegado, solo se indica una parte con metal despleado, Store planngin solicita se coloque el metal desplegado en toda la guarda de la escalera marina. Mismo caso para la escalera marina de acceso del cuarto de bombas. Favor de confirmar esta solicitud, !! | Esto esta fuera de criterios WM, se debe avanzar por OT
- RFI 150 Pasadocumentos entre mueble de recibo y facturacion y sistemas. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Store planinning solicita se coloque un pasadocumentos entre el cancel que divide el mueble de recibo y la oficina de facturacion y sistemas, lo anterior para practicidad del asociado para el manejo de la papeleria. En caso de confirmar favor de enviar boletin con el detalle constructivo, !!! | Se comparte boletin con pasa documentos
- RFI 151 Nueva Jaula aun lado de residuos peligrosos. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Store planning solicita se arme una jaula utilizando la jaula de alto valor de malla ciclon que se desarmó para ser sustituida por la jaula de metal desplegado en trastienda, el tema es que se requiere de acompletar dicha jaula, ya que dicha jaula solo contaba con 1 escuadra y techo al estar pegada a una escuadra de block en interior de tienda, esto genera un adicional para la contratista general para suministrar el material y el rearmado de la misma. Esta jaula la quieren posicionar aun lado de la de residuos peligrosos. | Esto esta fuera de criterios, se debe avanzar por OT
- RFI 155 ALIMENTACION DE AGUA FILTRADA PARA DISPENSADOR DE AGUA AREA DE SALA DE LACTANCIA | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano GIH-01 - INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1 no se contemplo el equipo de dispensador de agua en el cuarto de lactancia el cual funciona con linea hidraulica filtrada para consumo del personal de la unidad solicitamos se contemple por solicitud de store planning walmart. | Se comparte boletin como apoyo a la OT solicitada (GIH-01)
- RFI 156 SISTEMA DE INTRUSION EN JAULAS DE ALTO VALOR | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION no se contemplo dispositivos de intrusion en puertas de jaulas de alto valor en trastienda (electronica y vinos) y pasillo de omnicanal dos jaulas sin sistema se solicita contemplar sistema por instrucciones de store planning walmart | Se comparte plano LP01 con los dispositivos señalados
- RFI 158 REUBICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA APERTURAS ¦¦ BA SAN JOSE VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Con respecto al tema de reubicacion de linea de fibra óptica que se encontraba en los postes existentes de cfe se dejó de manera provisional en puntos estratégicos para no cortar y afectarla te comparto que esta fibra fue revisada y al parecer le pertenece a la empresa de telecomunicaciones (AT&T-Telcel) en correos anterior con el Ing. Carlos Ortiz comenta que esto le corresponde a la contratista general realizar la gestión como un adicional, esto debido a que no contamos con la información legal para gestionar trámites con esa empresa nos puedes dar claridad de este alcance que para que lo tomes en cuenta y se proceda con la solicitud de reubicación de la misma. | Este tema lo tiene que revisar energia
- RFI 157 CONTACTO PARA MAQUINA DE CAFES EN CABECERA DE PASILLO CENTRAL | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | En el plano de IE-04 - CONTACTOS PISO DE VENTAS no se contemplo un contacto para maquina de cafes la cual estara posicionada en la cabecera del pasillo 5 ubicacion de mercancia de cafes esta solicitud surge por gerencia de tienda y visto bueno de store planning se solicita contemplar un contacto con circuito independiente trifasico con neutro y tierra fisica | Se comparte boletin como apoyo a la OT solicitada
- RFI 130 Escalera para ingreso a cuarto de bombas. | San Jose Vista Hermosa (AA) | Bodega Aurrera | Buenos dias, en proyecto no se indica escalera para el ingreso al cuarto de bombas, lo que se complica llegar a la escalera marina para bajar por la altura del brocal de concreto que se cuenta. Solicitamos detalle para realizar escalera para poder librar el brocal de concreto, !! | Esta propuesta se avanzo por OT
- 19.- PUERTA DE CASETA DE VIGILANCIAN CON MAYOR DIMENSION | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano A-600a PLANO DE PUERTAS II, indica la dimensión de la puerta de la caseta de vigilancia de 1.10 m x2.20 m, por lo que se tiene en sitio un hallazgo de mayor dimensión las cuales son de 1.10 mX2.55m. Por lo que se tiene dos opciones para ejecutar el trabajo: 1.-La colocación de un antepecho para cerrar el vano y así mantener la dimensión de proyecto. 2.-Fabricar la puerta de la dimensión existente considerando el incremento de material siendo esto un adicional. Por lo que se solicita su validación a las sugerencias o indicar una propuesta diferente. Adjunto reporte fotográfico del sitio. | La altura actual de la puerta se puede conservar y modificar solamente el ancho para permitir la circulación de personas con sillas de ruedas con un ancho efectivo de 1.00m como se indica en el plano.
- 20.-PUERTA NUEVA EN ACCESO VEHICULAR DE ASOCIADOS. | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS, indica la ampliación de banqueta en el acceso vehicular de los asociados. Por lo que en sitio se observa una reja fija el cual no permite el libre paso. Por lo que se solicita la validación de realizar el cambio a una puerta. Adjuntó reporte. . | Ese acceso en recorrido se indicó a futuro, no se considera la apertura dentro de este proyecto.
- 21.-TRAMPA VISUAL EN BAÑO DE HOMBRES GENERAL | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano A-400a PLANO DE SANITARIOS A – GENERALES, indica realizar el cambio de puerta en el baño de hombres, en el cual el abatimiento de la puerta al entrar permite observar los mingitorios y tocador provocando la perdida de privacidad. Acontinuacion se sugiere dos posibles soluciones: 1.- Cambiar el abatimiento al sentido contrario, limitado la visión interior del baño. 2.-Desplantar una mocheta de 1.10 de longitud, limitado la visión interior del baño. Por lo que se solicita su validacion de la mejor solucion. Adjunto reporte. . | no se autoriza la colocación de mocheta ya que se limita el espacio para tdc en silla de ruedas, el cambio de abatimiento de puerta provocaría también esta reducción.
- ALIMENTADORES GENERALES SUBESTACION | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | En el plano IE-10 ALIMENTACIONES GENERALES-3140 nos indica llegada por trinchera al tablero de distribución, sin embargo se tienen los alimentadores existentes energizados mismos que suministran los servicios actualmente, se puede hacer la nueva trayectoria subterranea pero para hacer el registro bajo la subestacion es complicado por tener que realizar un apagon mas prolongado, esta supervisión sugiere una propuesta aérea y poder ingresar por la parte trasera del tablero de distribución, nos podrían apoyar con sus comentarios o realizar una propuesta para poder realizar dicho alcance. | Se debe respetar la trayectoria debido a que en esta zona se encuentra al exterior; para realizar el cambio de los alimentadores deberá ser uno a uno, es decir retiras el de un servicio y cableas el mismo, así sucesivamente. Se adjunta evidencia de que no hay donde sujetar tuberías aéreas, por ello se consideró así en proyecto. El área no cuenta con cubierta.
- REPOSICION Y CONSERVACION DE PISO EPOXICO | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo a los plano A-101 Plano de pisos.- Nos indica conservar el acabado epóxido en área de amasijo y reposición en áreas pescados cocina, solo pide colocar loseta csj en área de comedor asociados, es posible considerar el cambio a csj klinker en todas las área, ya que el acabado epóxido ya no se esta aplicando en proyecto actuales, favor de indicar, si procede cambio o se deja como indica proyecto, se adjunta evidencia. | Favor de respetar la especificación del proyecto liberado
- BAJADAS PLUVIALES Y CANALONES DE EJE “1” | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo a los planos A-200 Fachadas generales y A-102ª Planta de cubierta.- No indica como irían las bajadas pluviales y canalón, como cambio el material del muro a bastidor de acero y multipanel, se están colocando vigas a cada 4.00m y por la altura de cada una nos levanta la lamina existente 0.05m, por consiguiente el agua se estancaría por este tema, como aun no hay una proyecto definido de las bajadas y canalones favor de considerar esto, igual impactaría a la ubicación de paso de gato. | En minuta del recorrido el día 01 de febrero se consideró cambio uno a uno y se esta trabajando en boletín con el detalle de fijación de las BAP a muro.
- DETALLE DE MALLA EN TRASTIENDA | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO A601c , Favor DE Compartir detalle para la malla con bastidor que nos indica en el muro de comedor y raks de almacén, así mismo la que indica en el muro de frutas y verduras y el rack. | LA LEYENDA DE MALLA CON BASTIDOR INDICADA EN PLANTA, HACE REFERENCIA A LA MALLA PROTECTORA A BASE DE ACERO CALIBRE 14 Y CUADRICULA DE 4 X 4, CALIBRE 6 DE 4 DE ALTO Y 96 Ó 46 DE LARGO, SEGÚN EL ANCHO DEL RACK, CON EMPLAME POR MEDIO DE TORMILLERIA. DICHA MALLA PROTECTORA DEBERÁ COLOCARSE EN LOS ULTIMOS 2 NIVELES DE CADA RACK QUE COLINDE CON MUROS, PARA EVITAR QUE LA MERCANCIA SE CAIGA HACIA LOS PLAFONES Y/O TECHOS DE PANEL DE REFRIGERACIÓN.
- PUERTAS WALMART.COM Y ENTRADA DE PERSONAL, CORROBORAR SI LLEVAN MIRILLA | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, FAVOR DE CORROBORAR SI LAS PUERTAS DE WALMART.COM 147ª,B Y C Y ACCESO DE PERSONAL 329ª , SE CONSIDERAN CON MIRILLA. | LAS PUERTAS INDICADAS CON CLAVES 147B Y 147C, SON PUERTAS FLEXIBLES PARA TRAFICO MODELO DURULITE SERIE 200 DE SEGURIDAD E INCLUYEN MIRILLA DE 22 X 24 DE POLICARBONATO DE 1/8 CON MARCO DE PVC NEGRO, REFORZADA CON MARCO DE ACERO Y BARRAS CONTRA ASALTO, POR CADA HOJA; CONFORME A LO INDICADO EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DEL PLANO A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES I ASI COMO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES WM, SECCIÓN 08381. PUERTAS FLEXIBLES PARA TRAFICO, DIVISIÓN 08. PUERTAS. CON RELACIÓN A LAS PUERTAS CON CLAVE 147A PICK UP Y 329A ENTRADA DE PERSONAL, INDICADAS EN LA TABLA DEL PLANO A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES I, SI DEBERAN CONSIDERAR MIRILLA CON ÁNGULO DE VISIÓN
- SUMININSTRO DE LUMINARIOS INTERIOR Y EXTERIOR | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | FAVOR DE CONFIRMAR SI TODO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIOR ES PROPORCIONADO POR PROPIETARIO, YA QUE EN LAS TABLAS DE LUMINARIAS NO EN TODAS LAS PARTIDAS MENCIONA LA NOTA SUMINISTRADO POR PROPIETARIO. | EL SUMINISTRO DE LAS LUMINARIAS ES POR COMPRAS WALMART.
- ACABADOS DE PISO CAMARAS DE CONGELADOS | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO A-100ª PLANTA DE PISOS, NOS INDICA EN LA TABLA DE ACABADOS PARA EL AREA DE CAMARAS DE CONGELADOS PISO POR PROVEDOR, ES DECIR PANEL POR PROVEDOR DE REFRIGERACION, PERO EN EL DETALLE #7 NOS INDICA PISO DEPRIMIDO, FAVOR DE INDICAR CUAL CONSIDERAMOS, . | SE DEBERA CONSIDERAR LO INDICADO EN EL DETALLE No. 7 DETALLE DE DEPRIMIDO EN CONGELADOS, DEL PLANO A100a PLANTA DE ACABADOS EN PISOS. DICHO PLANO ESTA CARGADO EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ARQUITECTÓNICOS DE PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- LISTADO DE SUMINISTROS | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | BUENA TARDE, ME APOYAN PARA PODER VISUALIZAR EL LISTADO DE SUMININSTROS, LA CARPETA ESTA VACIA. | No hay listado de suministros para proyectos de obra nueva
- TRAYECTORIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo a los planos de instalación eléctrica liberados, indica que hay tablero e instalaciones que se conservan, considerando que se esta en proceso de demolición del muro de eje “A”, que es donde pasar y se sujetan muchas de las instalaciones, al moverlas se dañaran ductos y tuberías, de igual manera la mayoría de los tableros ya no están en buenas condiciones, ¿no se considera instalaciones nuevas? | De acuerdo con el recorrido realizado el día 01 de febrero quedo asentado en minuta que los tableros serán sustituidos; en cuanto tengamos el proyecto se compartirá con la contratista.
- ABATIMIENTO PUERTA DE SEPAPROSA (BISAGRAS OCULATAS) | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | El motivo de este RFI es para informar que la manera en la que está proyectado el abatimiento de la puerta blindada del cuarto de Valores ocasiona que las bisagras de la misma queden expuestas al exterior, me comenta el proveedor que para poder mantener las bisagras en la parte interior para para que no estén a la vista de cliente se tendría que modificar el abatimiento de la puerta mencionada para que este sea interior al muro, me aparece que esta segunda opción no interfiere con la funcionalidad del elemento u del área. (ESTOS SON COMENTARIOS DEL PROVEEDOR DORLOCK) Me podrían confirmar por este medio si se fabrica conforme a proyecto o se realiza el cambio de abatimiento con el fin de ocultar las bisagras? | -Favor de esperar la ejecución de trabajos en la zona de valores, está por emitirse la Orden de Cambio OC3 qe comprende intervención en dicha zona
- MAQUINA DE HIELOS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Buena tarde. Esta supervision solicita se indique si en este prototipo se colocara maquina de hielos, ya que el listado de suministro lo elimina y store planing si lo esta considerando. | Por solicitud de Eficiencia Operativa se solicitó eliminar la máquina de hielos.
- Barras tipo Z | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3140 indica cambio de interruptores en tablero de distribución existente (TGE) cuenta con los espacios para albergar dichos interruptores, sin embargo, se requiere de barras tipo z para la instalación de los antes mencionados, esta supervisión solicita su apoyo en indicarnos si el suministro de las barras lo realiza la contratista o algún departamento de compras. Se adjunta evidencia fotográfica del requerimiento. | Las Barras tipo Z deben ser suministradas por la contratista Walmart solo suministra los interruptores, en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3140 aparece la siguiente nota.
- MARQUESINA ANDEN DE CAMIONETAS | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Se tiene una marquisina existente en el area del anden de camionetas, actualmente maltratada y no encontramos indicaciones en plano de que se debe realizar con este elemento, y dado que se recorrio el anden de camionetas perdio parte de su funcion, la duda es que se debe realizar con esta marquesina? | En el plano DEM 200 Demoliciones de fachadas está indicado el retiro de esa marquesina.
- PUERTA DE ACCESO PERSONAL | SAN LUIS POTOSI (RM 2023) | Walmart Supercenter | Nos apoyan con duda de operadora, de acuerdo y dando seguimiento al rfi con (ID 1043416 #26) nos indicaron las puertas de emergencia de recibo, sin embargo la duda de operadora es cual es el correcto acceso de personal de la tienda, ya que actualmente usan el anden de camionetas para ingreso de personal, y de ese acceso a el area donde se registra deben cruzar por el area del anden de trailers. la duda es que este recorrido para el personal es correcto? | El acceso correcto es el que está al costado izquierdo del andén de trailers. Si se requiere alguna otra aclaración esta información se deberá de solicitae con el equipo de Eficiencia Operativa Planeación (equipo de Raúl Cisneros) quienes en este casó son los responsables del diseño y de validacion del LO con la operación y algunas otras areas
- 05_JOIST DE ANDEN | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | ¿Se recomienda que los joist de la parte del andén lleven extensión o llegan a paño exterior de la viga? | LOS JOIST DE ANDÉN, SE CONECTAN DE ACUERDO AL DETALLE 1, DEL PLANO ES-411 JOIST Y COMPLEMENTARIOS DE JOIST CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRUCTURA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- 04_SEPARACION EN LA CUMBRERA | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito su apoya para resolver las dudad correspondientes al plano ESJ-04.Para la separación de cumbrera se tienen dos medidas de separación entre joist, una de 82 y otra de 91.2 cm ¿se considera una separación general de 82 cm entre joist? Esto a reserva de que se indique una separación diferente. | LOS DETALLES 10 Y 10A INDICADOS EN EL PLANO ES-411 - COMPLEMENTARIO DE JOIST SON LOS QUE APLICAN AL PROYECTO, CON UNA SEPARACIÓN ENTRE JOIST DE 82 CM, ESTO; YA QUE, SE LLEVA AIRE ACONDICONADO EN PROYECTO.
- 02_CONEXION EJE 3 | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito su apoya para resolver las dudad correspondientes al plano ESJ-02 En el eje 3 ¿ cómo sería el detalle de conexión de los joist que llegan a dicho eje? | LOS PUNTALES P-2 VAN A LOS COSTADOS DE LA COLUMNA EN LOS EXTREMOS, APOYADOS SOBRE ARMADURA. EL DETALLE DE CONEXIÓN SE INDICA EN EL PLANO ES-411 COMPLEMENTARIO DE JOIST DETALLE 1, CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRUCTURA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- OXIDACION EN LOSACERO | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo a re corrido con estructurista, realizo revisión de áreas en las área de losacero en las que se ubican las cámaras existentes y que anteriormente se retiraron, la losacero presenta oxidación, y la recomendación de estructurista fue que se tenían que realizar cambio de secciones y aplicar impermeabilizante, para evitar se vuelva a oxidar en un futuro, indicar que procede con estas secciones si implica cambio enviar boletín | Se cargó en tririga el boletín 1037 BLT-03, con la especificación para la reparación de la losacero dañada
- GRIETAS EN ENTREPISO DE ACCESO A CLIENTES | La Marina (RM) | Walmart Express | Con respecto a las grietas presentes en acceso de clientes a tienda favor de enviar proceso para reparación, ya que se solicito se realice pulido de piso, y este se tendrá que realizar después de las reparaciones de grietas, se adjunta evidencia. | Dando respuesta se informa que se cargó en tririga el boletín BOL-04 GRIETAS EN FACHADA INTERIOR, con el tratamiento para las grietas.
- Informativo dimensiones portón anden de trailers. | DS Tepeyac Puebla | Distribution Center | De acuerdo con el proyecto ES-900 Portón para el acceso 2 (anden de trailers) indica que de columna a columna se deberá tener un espacio libre de 4.60 cm. Resisando las condiciones específicas de los muros poligonales existentes se tiene que hacia el lado derecho se tienen 40 cm de más; por lo consiguiente se resuelve respetar la medida de proyecto para conformar el vano entre columnas y los 40 cm (entre columna nueva y muro existente) se dejara cubierto con tablarroca. Asegurando que ninguno de los elementos que intervienen en este acceso evite el libre acceso de los trailers. | información resuelta en boletines.
- EQUIPOS DE INYECCION Y EXTRACCION | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo a plano IAA-03; Instalación aire acondicionado cuadro de equipos.- Indica nuevo un ventilador de extracción para amasijo VE-08 y existentes VI-01, VI-02, VE-03 y VE-04, se informa que los equipos de extracción ya no se encuentran en su sitio, debido a los trabajos de ducteria los que se retiraron, no están en función o fueron enviados a otra tienda, no hay indicación de que procede con los equipos para el área de Amasijo Plano IAA-02; Instalación de aire acondicionado planta de cubierta, favor de indicar | En respuesta, se cargaron en sistema los boletínes para cortinas de aire y extracción, la sustitución es 1 a 1 conforme a lo que se tenía en tienda, favor de verificar con su gerente de construcciones de WM el suministro de los equipos.
- RFI #12 REFERENTE AL RFI # 6 | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | REFERENTE AL RFI #6 NOS PODRIAN AYUDAR COMPARTIENDO EL BOLETIN QUE MENCIONAN EN SU RESPUESTA, YA QUE NO ESTA CARGADO EN TRIRIGA, POR FAVOR, QUEDAMOS PENDIENTE DE ESTE, . | Se carga en adenda 01
- 022.-RATIFICACIÓN DE RFI CON ID 1045545 - 0 - 13_BOTONES DE AYUDA ADICIONALES. | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo a la sesión del día 09 de Febrero del año 2024, se solicita la ratificación de los 3 botones de ayuda adicionales para personas de cd, en las siguientes áreas: oficinas de (recibo, embarques y soporte). . | De acuerdo a los criterios de inclusión no se consideran botones en las oficinas. Segun los comentarios de conservación en el turno de la noche existen menos asociados y TDC laborando solo por lo que se requieren los botones adicionales. Deberán considerar una antena adicional para la comunicación de los botones por el radio de cobertura. No es un rediseño.
- 019 - Reparación daños provocados por operación CEDIS. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Se informa que derivado de la Deficiente Operación de Montacargas propiedad del CEDIS se han dañado 9 Bases y Angulos de protección que componen la Estructura Metálica del Proyecto Baterias de Litio. Se adjunta el Reporte concerniente a los daños referidos en Notas y Documentos de está Solicitud. | De acuerdo con la sesión del 9-feb-2024 estos trabajos serán atendidos mediante OT de Construcciones.
- 018 - Alcances Proveedor de Cargador. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Con base en la Respuesta del RFI 1045558 - 016 - Clavija de Cargador y lo indicado por el área de compras mediante un e-mail los cuales se adjuntan en Notas y Documentos de esta solicitud. Requerimos se indique: - Modelo de clavija a colocar. - Autorización para poder manipular el cargador para realizar el montaje y la instalación electrica del cargador-clavija-contacto. | De acuerdo con la reunión virtual del 8-feb-2024. Voltruck, proveedor de los cargadores de litio, apoyará con el acompañamiento-capacitación para mostrar a la contratista como conectar los cargadores de forma correcta y segura sin que se vea afectada la garantía. No se requiere clavija ya que existe un interruptor por cada cargador.
- colocacion de thermostatos para equipos de aire | Villa de Ahome (AA) | Mi Bodega Aurrera | rfi No. 70 Nos pudieran indicar quien instala los thermostatos ya que no vienen indicados en los planos | Se indican los Termostatos de los equipos de aire en los planos IAA1 y en los planos de ahorro de energía de aire, es alcance de contratista.
- 020 - Propuesta Reubicación Posiciones entre Cortinas. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | En el proyecto existen 27 posiciones de cargadores de baterias ubicados entre cortinas de anden (recibo-despacho) en las cuales se observan 2 inconvenientes: - La interferencia en la operación de servicio (carga-descaarga) y la recarga de las baterias. - La interferencia en la circulación. Se propone colocar las bases de los cargadores en el centro entre cortinas y el recorte del angulo de protección, el cargador se alojaria entre las uñas del montacargas y el angulo evitaria solamente que las uñas lleguen al muro perimetral. Esta propuesta se reviso con operación CEDIS estan a favor de sus aplicación. Se adjunta la propuesta en Notas y Documentos de esta solicitud. Solicitamos de su apoyo para su valoración y en su caso aceptación. | La posición a un costado del estacionamiento del montacargas es para que quede un pasillo de seguridad para los asociados y puedan conectar las baterías sin atravesar las uñas del montcargas. No se acepta la propuesta. Cualquier cambio debe validarse con S&H y Cumplimiento.
- 005 - Reubicación Interruptor SPCI | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | En el Plano IE-01 Sistema Contra Incendio indica la sustitución del interruptor 1 a 1 en la Subestación 1, por las dimensiones del equipo suministrado 2.20 m alto, 1.20 m de fondo y 0.94 de ancho NO es posible realizar el cambio 1 a 1 el espacio utilizado actualmente tiene de ancho 0.74 m. Por lo que se propone colocar fuera de la subestación realizando un cuarto que lo albergue y proteja de la intemperie. La limentación del transformador al interruptor se propone realizar aerea. Solicitamos la revisión de las propuestas en caso de ser aceptadas o no generar los boletines correspondientes para dar solución integral. Se adjuntan imagenes y croquis de las propuesta de reubicación del interruptor en notas y documentos de esta solicitud. | Se acepta opción 01 de ubicación de interruptor.
- APLICACIÓN DE EPOXICO EN PISOS DE CÁMARAS DE CONGELADOS Y CÁMARA DE HUEVO. | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Refrente a la conferencia del día de hoy, compartimos reporte de trabajos a realizar en pisos dentro de las cámaras de congelados en piso de ventas y piso de cámara de huevo. Aemás se adjunta especificación del material a utilizar. Solicitamos de su visto bueno y aprobación para realizar estos trabajos mencionados. | . Se tocó base con el equipo de especificaciones, ya que es el área que se encarga de autorizar la implementación de nuevos productos y/o materiales, y compartió lo siguiente vía correo, para que por favor nos apoyen con el seguimiento:
- Puerta de sanitarios clientes | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Si en los sanitarios de Clientes se realizara la fabricación y colocación de Puertas en los accesos, esto debido a que en el plano de A-601A Plano de ubicación de Puertas, no se ve la proyección de estos 2 elementos, pero en el plano A-601 Tabla de puertas, si vienen consideradas con dimensiones y en material Madera, favor de confirmar si se ejecutan o se omiten. Nota: Los baños actuales no cuentan con puertas en acceso | Favor de revisar plano A-100 Planta arquitectónica, A-601 Plano de ubicación de puertas OC3 donde se realiza la última actualización y no se indica puertas para área de sanitarios de clientes, favor de respetar proyecto.
- Puerta blindada | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Con relación a la puerta blindada se vuelve a hacer la observación que, debido al sentido del abatimiento indicado por proyecto (Izquierda - afuera) las bisagras quedaran expuestas y visibles al exterior de tienda, en caso de requerir que estas queden ocultas se tendría que cambiar el abatimiento hacia el interior, solicito su apoyo para confirma si procedemos conforme lo que indica proyecto o realizamos el cambio de abatimiento. (esto por mencion del proveedor dorlock ) | Favor de revisar plano A-100 Planta arquitectónica, A-601a Plano de Ubicación de Puertas -3140- y A-603 Plano de Puertas y Canceles -3140-, OC3 donde se aprovecha el área de Conteo, y el abatimiento cambia hacia el exterior y siendo este hacia la derecha.
- SEGUIMIENTO TRAYECTORIA ALIMENTADORES GENERALES SUBESTACION | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | adjunto isometrico en NOTAS Y DOCUMENTOS de la canalizacion propuesta paar evitar realziar varios apagones de la subestacion y por temas de seguridad al realziar una nueva trinchera, este trabajo no genera ningun adicional. Quedo en espera de sus comentarios. | Si con esta propuesta no se afectan las distancias de los alimentadores adelante con la propuesta, siempre y cuando no se afecten distancias ya que los alimentadores están calculados por caída de tensión.
- LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS Y ESTACIONAMIENTO. | La Marina (RM) | Walmart Express | Respecto al plano de alumbrado en estacionamiento y Piso de ventas, aun no hay un plano definitivo, respecto a estacionamiento, de acuerdo a una indicación en recorrido de obra se solicitó cambio 1 a 1 de todas las luminarias existentes por ser modelos anteriores a lámparas tipo tira sellada, favor de indicar si se procede de esta manera, cabe mencionar que la contratista ya está suministrando dichas luminarias y colocandolas, se adjunta evidencia de lámparas existentes y nuevas, en lo que se refiere a las de Piso de ventas se tiene claro que serán de tira continua nuevas, en espera de que liberen proyecto e indicación si será suministros WM o contratista. | Nos damos por enterados respecto a la indicación que recibierón para el suministro e intalación de luminarias en el estacionamiento, por lo que solicitamos nos indiquen el modelo y cantidad de lamparas instaladas para realizar el ajuste al proyecto eléctrico en desarrollo. Asi mismo en el proyecto eléctrico próximo a liberarse contempla lo referente a las luminarias de piso de ventas las cuales serán suministradas por WM
- INSTALACION ELECTRICA GENERAL | La Marina (RM) | Walmart Express | RESULTADO DE UN RECORRIDO POR LA TIENDA WALMART EXPRESS LA MARINA, SE DETECTO LA FALTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS, ALIMENTADORES, DESCONECTORES, TABLEROS, LAMPARAS, TUBERIAS; EN GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICA, AL INTERIOR DE LA TIENDA Y EXTERIOR. DEBIDO A ACTOS DE RAPIÑA OCURRIDOS DESPUES EL EVENTO HURACAN OTIS (24/10/2024) QUEDANDO REGISTRO EN EL SIGUIENTE REPORTE FOTOGRAFICO E INDACADO EL AREA AFECTADA, CORRESPONDIENTE. | Quedamos en enterado de lo que se menciona en el reporte. Asi mismo se informa que está por liberarse proyecto elétrico completo.
- INSTALACION DE SONIDO | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano; E-23 Sistema de sonido Walmartcom-2895.- indica que solo se coloca instalación de sonido nueva al área SAD y que el rack (Box pop) se conserva, se indica que no esta en sitio el equipo box pop, hay bocina que son modelos anteriores, se desconoce si funcionan, la tubería y cableado en arte sufrió vandalismo, considerar cambio total de la instalación de sonido, se espera boletín de cambio en proyecto, se adjunta plano. | En nuevo proyecto electrico completo de la Marina ya se encuentra considerado nuevo proyecto de sonido, una vez liberado el proyecto se contará con la información correspondiente.
- ESTRUCTURA DE EJE “D” | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano BLT 05 Ajuste de fachada de eje D por cortinas y cancelería.- indica un arreglo por cambio en los 2 accesos para respetar la colocación de los ventanales como originalmente iban, pero en este ultimo cambio el ancho de la portería quedo mas ancha que el plano originas el 1037_ES-02 Fachadas estructurales 2 de 2, se dejo asi ya que las vigas ya estaban montadas y la contratista solicito la cortina enrollable en base a este plano, se ajusta el marco para las ventanas. | Estructuralmente ambas soluciones son correctas, la del plano 1037_ES-02 Fachadas estructurales 2 de 2 y el boletín BLT-05. Las modificaciones fueron solicitadas por obra, indicándonos la geometría a modificar.
- ENVOLVENTE DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano; BOL-07 Envolvente BAP-2895.- indica colocan block de concreto cara lisa de 20x20x40cm, pero no hay detalle para fijación del block con el panel de lamina a dos caras, favor de indicar como unir los 2 elementos de diferente material, se adjunta plano. | Favor de revisar nuevamente boletín BOL-07 Envolvente BAP-2895, para la fijación horizontal ver detalle 9 y 8, donde se muestra los PTR que se fijan al alma de la viga, y para el refuerzo vertical ver detalle 14 donde se indican los barrenos para el anclaje del muro de block.
- FALDON DE AREA SALCHICHONERIA | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano A-103 Planta de acabados generales-2895.- indica que el faldón del área de salchichoneria, no es nuevo, pero de acuerdo a los trabajos de demolición del muro de eje “4” se quito el anclaje existente y esto provoco un desfase de aproximadamente 15cn con respecto a la línea que guarda con las vitrinas, el tramo con desfase esta entreejes “D” y “E, marcado en plano adjunto, favor de indicar si procede cambio total de este tramo, se adjuntan imágenes | Debido a los trabajos de demolición para poder construir el nuevo sistema con multimuro, se deberá realizar nuevamente el faldon conforme a proyecto sin desface, respetando la ubicación actual.
- RFI 10 Ponchallantas en carril de entrada | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos su valioso apoyo, debido a que, en visita de la gerencia de Walmart, un directivo solicito se considere la adición de un ponchallantas en el carril de acceso al cedis en caseta 3: con el fin de evitar algún posible incidente de hurto e intenten salir en este carril por no tener ningún sistema que se lo impida, nos podrían apoyar con la validación de este punto. por su atención, quedo a sus órdenes. | Diseño no define el alcance, se deberá revisar con PAL y PMO.
- Acabado muros de block de trastienda | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para definir los alcance de los muros de block de la trastienda los cuales estan aparentes, pero se notan sucios, amarillos y cpn algunas grietas. En los planos de acabados y cortes generales indican que el muro es gris natural y no se tiene alacance. Se adjuntas fotografias del estado actual en notas y documentos. | Se comparten las aclaratorias sobre los alcances indicados en proyecto para muros e block. Plano DEM-103, Clave 4.04, donde se indica el siguiente alcance: -AL EXTERIOR- AL EXTERIOR -Preparación para recibir pintura. -Cierre de vano de salida de emergencia. -Apertura de vano para nueva salida de emergencia, pórtico de acceso y salida. -Los muros que no tengan vista al cliente no tendrá alcance de pintura. -La fachada principal y lateral derecha cuentan con la nueva imagen Walmart Express, sin embargo sólo se realizarán los trabajos de demolición en zona indicada. AL INTERIOR -Limpieza profunda en muros. Y al interior de área de trastienda se indica en plano A-103 Plano de acabados, en la misma clave: -AL EXTERIOR- -Aplicación de 2 manos de pintura solo las que tengan vista al cliente, únicamente en la zona indicada. -Los muros no señalados no cuentan con alcance. -Ver plano de fachadas correspondiente. -AL INTERIOR- -2 manos de pintura de acuerdo a simbología en muros con vista al cliente y en muros sin vista al cliente. Para esas oquedades en muros se recomienda aplicar el siguiente proceso: Previa limpieza, para colocar sellado en arista de muro de block, junta vertical en toda la altura del muro, con material elástico Sikaflex 1A o similar 1. En cuanto a la ubicación de grietas favor de ver plano: DEM-200ª Fachadas generales , se indican las zonas puntuales, se comparte la captura: Entonces, sobre ese mismo plano, deben ver el detalle 7 e indicamos lo siguiente:
- CAMBIO DE VOLTAJE DE POLIPASTO | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Uno de los polipastos que se encuentran en el área de trastienda funciona a una tensión diferente a la que marca el proyecto siendo este 220v y proyecto pide 440v ( nuestro alcance llega hasta la alimentación), el equipo quedaría fuera hasta contar con respuesta de lo que procedería. | De acuerdo a nuestra visita y el levantamiento realizado ambos montacargas están a una tensión de 440V, favor de confirmar que el montacargas mencionado, trabaje a 220V y también favor de compartirnos las fotos del dato de placas de ambos montacargas para cotejar la información.
- CONTACTO 127V EN PTAR | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En planta de tratamiento PTAR por proyecto sólo nos pide una alimentación a 440V y no se contemplan alcances en dicha áreea, personal de Mantenimiento de tienda nos indica que se necesita de una alimentación 127V para el buen funcionamiento de ésta, la cuál no se encuentra dentro de nuestro alcance. | Favor de indicarnos si solo se requiere alimentar una salida monofásica, o si requieren una salida trifásica para el área de PTAR.
- Espacio para rosticero de pollos | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | Les comento que el espacio asignado para el equipo de la rostisera de pollos calientes no cabe, se necesita mas espacio para ingresar el equipo y dejar espacio para darle mantenimiento quedo en espera de sus comentarios | Para dar más espacio al rosticero se podría reubicar la puerta y la coladera tipo trinchera ( no afecta la trayectoria de la red sanitaria ni hay interferencia con la estructura) esto con la intención de eliminar el muro de panel de yeso y así poder dejar el espacio que pueda requerir el equipo. Se carga boletin 12 con esta propuesta
- PROBLEMATICA CON EL NEUVO SISTEMA DE CCTV | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente a la instalación del nuevo CCTV; hemos tenido problemas con la operación de las cámaras 360° de piso de ventas y del área de patio de maniobras, también estamos teniendo problemas con cámaras PTZ y con el equipo jostick del área de monitoreo que solo acepta 1 PTZ de todas las que se instalaron, además de que por intervalos cortos de tiempo se van imágenes de diferentes cámaras de toda la unidad. El personal técnico de la contratista ha realizado todas las configuraciones necesarias conforme a lo indicado pro el fabricante, pero aun así se están teniendo esta problemática. Personal técnico de la contratista nos comenta que una de las posibles causas sean las distancias de las cámaras hacia los grabadores y otra de las causas pueden ser que el switch del cuarto de sistemas principal esta saturado casi al 100%. Se propone colocar expansores en cámaras que tengan las problemáticas ya indicadas, además de colocar una fuente de pode extra en el switch. Caba aclarar que la cámara 360° de piso de ventas ya ingresada como garantía por el proveedor que la suministro. Favor de apoyarnos con el especialista de CCTV y poder revisar esta problemática y darnos sus comentarios. | . Los planos de alarmas, CCTV, EAS y Detección se realizaron de acuerdo a las guías mecánicas vigentes, al igual el listado de suministros está basado a el Scope de Diseño Seguridad de prototipos. La conexión, instalación y configuración de los equipos es responsabilidad del personal de obra. Hemos desarrollado de la forma múltiples proyectos, en los que no se han recibido la notificación de estas oportunidades, por lo que deberán de revisar la correcta instalación y configuración con el proveedor autorizado. Si lo prefieren agenden una sesión para aclaración de dudas y con mucho gusto nos sumamos en compañía del especialista. .
- JUNTA DE CONTROL EN LOSA EXTERIOR DE CÁMARAS | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Derivado de los trabajos de sustitución de losa en área exterior de congeladores solicitamos de su apoyo para que nos compartan detalle de la junta de control que se deberá de ejecutar de acuerdo al programa de colados, esto por la necesidad de seccionar las áreas por cámara y afectar en lo menor posible en la operación. Se comparte programa de colados. | . Se comparten las recomendaciones del ingeniero estructurista: Apruebo la opción de demoler la losa de 23 cm y de volver a colar; sin embargo, se tienen los siguientes comentarios: * El concreto a usar, debe de ser f’c = 300 kg/cm2. * Se sugiere usar cemento con bajo calor de hidratación. * Se deben de esperar el tiempo adecuado antes de iniciar el pulido de la losa. * Se deben de respetar los bastones de #5@125 en las trabes TP-1, no cortarlos al demoler. * De igual manera, se deben de dejar “barbas” o disparos de 100 cm de longitud del acero de refuerzo existente para traslaparlo con el nuevo acero, en la vecindad con las losas de 23 cm que no se demuelen. * No dañar los pernos Nelson durante la demolición. Es importante que durante los trabajos se realice la inspección visual apoyada con reporte fotográfico para asegurar que los pernos Nelson no sufrieron daño así como verificar que no se generen perforaciones y deformaciones en losacero. Si esto llegará a ocurrir deberá ser repuesto en su totalidad por contratista. * Se debe de apuntalar, durante la demolición y durante el colado de la losa para evitar que se deforme el sistema. * Se debe de descargar toda la zona afectada para evitar que haya deformaciones inducidas previo al colado de la losa. Es decir: se deben de quitar los racks y vaciar los congeladores y refrigeradores, antes de demoler y colar. El éxito y responsabilidad de los trabajos dependerán de la contratista y supervisión. Así mismo se integra detalle de la junta de control. .
- RFI 03 Modelo de muebles sanitarios y fluxómetros | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | En los boletines 12 y 13 indican que el mueble sanitario debe ser :Inodoro de tanque Mca. American std Mod. colony con asiento Mca. interceramic Mod. strong hold white en obras similares se coloca mueble marca Sloan con fluxómetro de botón o de sensor. Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen la información de los boletines o nos indiquen los modelos correctos | Se aclara que el modelo correcto a considera en sanitarios socios y asociados es Inodoro marca Sloan modelo ST-2009 cerámico, consumo 4.8 lts, con fluxómetro de tipo sensor marca Sloan modelo TRF-8156-1.28.
- RFI 02 Cuadro de equipos Cortinas de aire | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | Solicitamos de su apoyo con el cuadro de equipos y posición en que deben instalarse las cortinas de aire, tanto de los accesos como para las cámaras de media y baja temperatura | Se encuentra cargado en una nueva carpeta en Tririga llamada Boletines por RFI 3 planos asbuilt correspondientes a la información que nos solicitan. Tomen en cuenta que 3 de esas cortinas (CA 6-8) indica instalarlas en la bodega de TMA por lo que no deberán instalarse en esta zona ya que se encuentra deshabilitada, se deberá de proceder a regresarlas o bien gestionar su permanencia en tienda con el equipo de Conservación y Construcciones WM.
- RFI 04 Propuesta de lámparas para boletines 06 y 07 | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | Respecto a los boletines 6 y 7 del cambio de luminarias de alumbrado de panadería y salchichonería, Contratista indica que no se encuentran en existencia los modelos de luminarias que se solicitan en dichos planos, debido a eso, el contratista propone opciones de las cuales se adjuntan las fichas técnicas para su revisión y autorización de suministros. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Buenos días Solicitamos de su apoyo para que nos hagan llegar las fichas IES para realizar el análisis fotométrico y revisar si cumplen con los niveles de iluminación. En área de panadería y salchichoneria. Agradecemos su apoyo,
- RFI 01 Canalización independiente para fibra | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | el plano LP02 nota 27, nos indica que las fibras se deben de alojar en la canalización de sistemas, 27. PARA LLEVAR A CABO EL CASCADEO ENTRE SWITCHES UBICADOS EN IDFS Y MDF SE DEBE CONSIDERAR QUÉ EL ENLACE DEBE REALIZARSE USANDO FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 50 MICRAS PREFERENTEMENTE MARCA HUBELL, CONDUMEX O FIBREMEX (EVITANDO EN TODO CASO FIBRAS DE ORIGEN CHINO) Y UTILIZANDO LAS CANALIZACIONES DEL CABLEADO DE SISTEMAS (VER DETALLES 4 Y 13); Asimismo en sitio la canalización es con tubo Conduit. Si en un futuro el resto de la instalaciones entran en remodelación por cambio de tecnología habrá una afectación derivado a que sobre tubo existente, se alojaría la nueva fibra para CCTV , en la simbología indica un charofil para la Fibra óptica el cual no existe en campo, la solución es realizar una canalización independiente para Fibra de CCTV, con las trayectorias indicadas. Quedo pendiente a sus indicaciones | Buenos días Se acepta propuesta para independizar canalización para fibra de acuerdo a las trayectorias indicadas en plano.
- RFI 02 Acabados en muros sanitarios | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | En los boletines para el cambio de imagen, tanto para sanitarios de asociados como para el de clientes, la clave 9.92, para muros, indica que el acabado debe ser Loseta cerámica MCA. Porcelanite, MOD. Júpiter, color blanco de 33cm x 33cm, junteado con boquilla epóxica. en obras similares el acabado es Atratto color blanco de 20x30 cm, cuatrapeado. Solicitamos de su apoyo para confirmar cuál es el acabado correcto. | Buenos días El acabado correcto para los muros de sanitarios es el modelo astrato blanco 20x30cms color blanco colocado de forma horizontal y cuatrapeado. Se sustituyen los boletines de sanitarios donde se refleja esta aclaración. Recordemos que el muro de respaldo de lavabos considera un acabado cerámico diferente al astrato.
- RFI 01 Propuesta de paso peatonal | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | Se informa que contratista realiza una propuesta para el nuevo andador peatonal el cual fue dañado en su totalidad por el paso del huracán Otis, considerando lo más parecido a lo que se tenía. 1. Se retira tubo rolado y se propone un IPR 2. Se propone una cubierta con una sola pendiente 3. Se propone colocar lamina acanalada O-100 El dibujo es esquemático y no cuenta con una memoria de cálculo para su conocimiento Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, se adjunta archivo | Buenos días. Se solicita el apoyo de contrucciones para que nos proporcione los datos de la geometria de la cimentación existente, con la finalidad de evaluar si es viable rehabilitarla con un reforzamiento o tuviese que ser nueva, tomando en cuenta que es un tema de seguridad. Proyectos se encuentra elaborando los boletines para el habilitado de la nueva cubierta peatonal de acuerdo a prototipo.
- RFI 03 Falta linea de fibra entre MDF y el IDF | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | En los planos de CCTV, no se indica un enlace de fibra óptica entre el MDF y el IDF. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Buenos días equipo. Se carga boletin RFI-1046410-0-RFI 03 Falta linea de fibra entre MDF y el IDF en Tririga en una nueva carpeta.
- RFI - 135 - BOMBAS TANQUE TORMENTAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | , respecto al RFI anterior n°134 sobre las bombas del tanque tormentas se identifico junto con la contratista que su suministro es de bombas a 440 v debido a que no tienen en existencia por su proveedor las solicitadas en proyecto, indican que no son existentes bajo esas caracteristicas y solicitan implementar un transformador para poder lograr el correcro funcionamiento del tanque tormentas, nos podrian apoyar con su VoBo y las indicaciones para esta instalacion, la contratista se hara responsable de todo lo necesario para la correcta operacion. | favor de proporcionar los datos de la placa o ficha técnica de los equipos. Para poder generar el boletín acorde a las medidas de estos.
- RFI APLICACION DE PINTURA RAMPA DE DISCAPACITADOS ACCESO A CLIENTES | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI APLICACION DE PINTURA RAMPA DE DISCAPACITADOS ACCESO A CLIENTES. Se informa que en el plano de señalizacion C-16b no indica aplicación de pintura en la rapa de discapacitados por lo que se solicita la aplicación en color azul y gráfico de discapacitados para que tienda no tenga este punto mal en su revisión de protección civil. | La rampa asiganda para PcD no es parte de la tienda ya que esta en vía públic por lo que no se tienen considerado este alcance en el proyecto, ya que al estar en el exterior no corresponde a WM atenderlo
- RFI BUMPERS DE ACERO INOXIDABLE | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI BUMPERS DE ACERO INOXIDABLE. Solicitamos saber si los bumpers de acero inoxidable que indica el proyecto en la entrada los coloca la constructora o el proveedor de bumpers. | Los bumpers indicados sdeberán de ser suministrados y colocados por la contratista
- RFI RECOMENDACION ANTI MOO PARA LOSA DE BODEGA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI RECOMENDACION ANTI MOO PARA LOSA DE BODEGA DE VALORES. SE SOLICITA LA RECOMENSACION ANTI MOO PARA LA APLICACION EN LA LOSA DE BODEGA DE ALTO VALOR | Se hace mención que se revisó con el especialista acerca de esta solicitud, y nos recomienda el siguiente trataiento para dicha área Podemos recomendar lo siguiente: • Limpieza mecánica con carda o cepillo de alambre en toda la superficie que presente moho. • Aplicación de ácido clorhídrico en la misma superficie. • Aplicación de pintura antimoho Berel Berelex green o similar, a dos manos. • En caso necesario, aplicar impermeabilizante. • De ser posible, repetir el mismo procedimiento por ambas caras del elemento de concreto. Aclarando que se debe realizar el mantenimiento correctivo general buscando eliminar cualquier posible fuente de humedad como fugas, poca ventilación, falta de impermeabilizante en superficies al exterior, etc Haciendo la aclaración que está área estaba cubierta por la cámara de frutas y verduras, por lo que no se deberá considerar una omisión de proyecto este hallazgo, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI PINTURA DE LOSA EN AMASIJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PINTURA DE LOSA EN AMASIJO. DEBIDO A QUE EL COCHAMBRE Y GRASA QUE EXISTIA EN AMASIJO Y LA LOSA SOLO SE VA A RESANAR Y PINTAR SE SOLICITA APLICAR PINTURA ESMALTE ADEMAS DE LA PINTURA DE GRADO ALIMENTICIO DE LA RESPUESTA DEL RFI 1046090 PARA PODER DETALLAR LA LOSA Y ENTRAGAR CORRECTAMENTE EL AREA, ADEMAS DE LA LIMPIEZA DE PROYECTO QUE INDICA | Se hace mención que la respuesta a este RFI se compartió en el RFI - 1046101 - 0 - RFI Garantias a futuro de losa amasijo sin tratamiento, confirmando de enterados y de acuerdo con la propuesta hecha en sitio, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI INFORMATIVO CONTACTO PARA DIFUSOR DEL ACCESO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI INFORMATIVO CONTACTO PARA DIFUSOR DEL ACCESO. De acuerdo la respuesta del rfi RFI 1045877 no lo consideran sin embargo por la operacion y la nueva imagen de panaderia la tienda requiere este contacto para que al entrar el cliente persiva el olor vainilla de pan fresco | Se hace mención que este contacto no viene indicado en guías, sin embargo como proyectos estamos de acuerdo con la solicitud, aclarando que al ser una solicitud esto no deberá considerarse una omisión a proyecto y no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI PELICULA PROTECTORA PARA CANCEL DE ACCESO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PELICULA PROTECTORA PARA CANCEL DE ACCESO. Se solicita la colocacion de pelicula protectora en el cancel de acceso por seguridad del cliente ya que en proyecto los vidrios no son templados | Se hace mención que en el plano A601c-ALZADOS DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS II-3814 detalle 01, se indica la colocación de película de seguridad, aclarando que al estar indicado en proyecto esto NO deberá ser un adicional, favor de ejecutar conforme al proyecto.
- REUBICACIÓN DE ALIMANTACION PARA CAJERO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS nos marca la alimentación para el cajero cerca de las escaleras para bajar al estacionamiento, debido a que ahí pasan tuberías de CI, instalaciones de intrusión por lo que el cajero se queda en su mismo lugar, por lo que se requiere mover las instalaciones nuevas del otro lado de la puerta de salida. Anexo imagen de referencia. | Como diseño confirmamos de enterado y estamos de acuerdo con esta reubicación, aclarando que al estar indicadas las alimentaciones en proyecto esto no deberá considerarse una omisión a proyecto
- CALNTADOR EN AMASIJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Revisando en sitio, se propone la instalación del calentador dentro de amasijo entre la mesa de acero y la cámara de refrigeración (donde marca un bote de basura) ya que consideramos un riesgo este fuera en el pasillo donde hay más circulación de personal. Anexo imagen de referencia. | Como diseño confirmamos de enterado y estamos de acuerdo con esta propuesta de reubicación, se hace mención que al ser una aclaración esto no deberá considerarse una omisión a proyecto.
- EQUIPO FALTANTE DE INTRUSION | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el listado de Suministros WE BARRILACO nos indican 27 pzas de sensores over head, pero en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION_3814_URM contándolos nos da un total 33 pzas por lo que nos faltan 6 pzas para poder cubrir todas las zonas de acuerdo a proyecto. | Se comparte actualización de listado de suministros con la oportunidad de las 6 piezas faltantes
- DUCTO O CHIMENEA PARA HORNOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Se propuso en sitio para la salida de gases y vapores se considere un ducto pasando por comedor y llegando donde se encuentran los demás ductos, los de extracción, para su mejor funcionamiento. Anexo ficha técnica e imagen de refencia. | Como diseño confirmamos de enterados y estamos de cauerdo con esta solución propuesta en sitio, para así evitar la consentración de vapores y humos producto de los hornos, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM y la previa visto bueno de eficiencia operativa.
- REUBICACION DE CONTACTO PARA REFRIGERADOR DE HIELO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Por reubicación de refrigerador de hielo se reubica también su contacto para alimentación eléctrica Anexo imagen de referencia. | Como diseño nos damos por enterados a este movimiento solicitado por parte de tienda, aclarando que esto no es una omisión a proyecto al ser una solicitud en sitio no validada por diseño o eficiencia operativa y no requierió de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM y el previo visto bueno de eficiencia operativa.
- INTERRUPTOR DE BCI | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Solicitando de favor de su apoyo con el cambio del suministro del interruptor de 3x100A para BCI, ya que para esta unidad fue enviado un interruptor de 3PX100A modelo XT2N 160 MARCA ABB por parte de ELECTRIC ADVANCE y ese modelo no cuenta con el rango de calibración solicitado para ajuste de protección magnética lm a 426A (como lo marca en proyecto) y el interruptor ABB tiene un rango de ajuste de la corriente de cortocircuito de 600A- 1400A y las dimensiones de este interruptor no coinciden con las del gabinete actual dentro de subestación. Ya fue actualizado por parte de proyectos que se requiere un interruptor MCP 3PX100A modelo HJL36100M73 marca Schneider. El interruptor existente es de Powe Pact 3PX100A modelo HJL36100M73 capacidad interruptiva 25Kva. Anexo imagen del interruptor existente. | Se hace mención que la respuesta a este RFI fue compartida el 31 de octubre de 2023 en el RFI - Walmart Express - BARRILACO (RM 2023) - 1043044 - 0 - RFI INTERRUPTOR BCI EXISTENTE EN ÁREA DE SUBESTACIÓN, en donde se indicó lo siguiente: Nuestra recomendación como diseño, es esperar el suministro del modelo correcto para no tener oportunidades con el funcionamiento del mismo. Se deja a consideración de Gerencia de Obra la reutilización del interruptor existente, que de acuerdo con el especialista eléctrico, nos comenta que para poder considerar reutilizarlo se tendrán que hacer las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento, e igual nos menciona que sea el caso de utilizar el interruptor que ya se suministró, se tendría que colocar de forma externa dentro de otro gabinete, ya que no son de la misma marca.
- REUBICACIÓN DE BODEGA DE ALTO VALOR Y SUS EQUIPOS DE INTRUSION Y CCTV | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Se reubica la bodega de alto valor en frente de amasijo, por lo que se migran las instalaciones de intrusión y cctv Anexo imágenes de referencia. | Como diseño nos damos por enterado a esta solicitud en sitio por parte de gerencia, aclarando que esta reubicación no cuenta con el VOBO de diseño ni de operadora, por lo que al ser una solicitud ien sitio esto no se considera una omisión a proyecto, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM y la previa visto bueno de eficiencia operativa.
- RFI FILTRACION DE AGUA EN MURO DE TANQUE TORMENTA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI FILTRACION DE AGUA EN MURO DE TANQUE TORMENTA. EN EL RFI 1046122 se informo que se encontro filtración en el muro adjunto de las bajadas pluviales el cual hasta este momento se sigue teniendo filtracion por lo que nuevamente se solicita la solucion para poder continuar con los trabajos de armado y cimbrado de muro | De acuerdo con la visita realizada el 13.02.24 a tienda y a la respuesta del RFI 1046087, ya se revisó con geotecnia y nos da sus recomendaciones para continuar con los trabajos en la tanque de tormentas, favor de revisar la respuesta al RFI 1046122 y a las recomendaciones adjuntas en este. Se hace la aclaraciónd e que no se trata de cavernas o socavones o alguna falla geotécnica, si no de bolsas de agua por acumulación durante la vida de la tienda
- RFI HALLAZGO EN TANQUE TORMENTA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI HALLAZGO EN TANQUE TORMENTA. Se informa que en la excavaciones del tanque tormenta se encontraron filtraciones que tenia un socavon, debajo de un registro del agua pluvial por lo que se solicita la inspeccion del especialista para descartar cualquier yacimiento de agua, hasta el dia de ayer todavia se seguia filtrando por la pared de la excavacion del lado donde se ubico el hallazgo, se anexan fotos y video | De acuerdo con la visita realizada el 13.02.24 a tienda, se pudo apreciar la presencia de agua la cual broto de una sección acumulada para posteriormente reducir este flujo dejando los paredes de la excavación humedas, por lo que se realizó la toma de evidencia y se envió con el especialista en geotecnia, el cual nos da sus recomendaciones (se comparte boletín BOLETÍN 1046122 RFI HALLAZGO EN TANQUE TORMENTA - WME BARRILACO - TANQUE DE TORMENTAS - 130224) para poder continuar con los trabajos, aunado a esto es conveniente que de acuerdo con lo que se comentó en sitio, se sugiere que posterior a realizar la recomendación de geotecnia en paredes y suelo de excavación, colocar la barrera de plástico para mitigar el escurrimiento y evitar que interfiera en la ejecución.
- CONEXIÓN HIDRAULICA EN LACTANCIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En proyecto tenemos dispensador de agua en el cuarto de lactancia, pero en los planos de instalaciones hidráulicas no marca paso y conexión en esa área para el dispensador (no es auto contenido), favor de indicar la trayectoria para la conexión del mueble. Anexo imagen del dispensador. | Se hace mención que dentro del plano IH-02 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL PISO DE VENTAS-3418, en la parte de amasijo, se indica la trayectoria hacia sala de lactancia, sólo que hay una oportunidad en el texto, en donde se indica BAF sería SAF misma que se indica para este mobiliario. Se hace mención que al estar indicado en proyecto esto no deberá considerarse una oportunidad de proyecto.
- RFI INFORMATIVO RACK DE VINOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | De acuerdo a gerencia los racks de vinos los ubico en otro lugar distinto al que marcado en planos, por lo que en plano IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS DIPRO no coinciden con las luminarias y en el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS no coinciden los contactos para estos muebles, se recorren los servicios a la nueva ubicación de los muebles de acuerdo a gerencia. Anexo imágenes de referencia. | Como diseño confirmamos de enterado a esta solicitud por parte de gerencia, aclarando que al ser una solicitud en sitio esto no se considerarse una omisión a proyecto y no requiere de un rediseño, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM y la previa visto bueno de eficiencia operativa.
- RFI Garantias a futuro de losa amasijo sin tratamiento | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI Garantias a futuro de losa amasijo sin tratamiento. Como se observa en la imágenes que anexo, son detalles mínimos de resane de losa a o lo cual se están atendiendo, derivado a eso se realizara la colocación de pintura blanca lo cual no marca ningún tratamiento previo para su colocación, derivado a que es una área de preparados donde se encuentra en contacto constante con calor y humo. ( ANEXO IMÁGENES) Y que para a futuro no sea una garantía para la constructora. | Se hace mención que de acuerdo con la respuesta del RFI - 1046090 - 0 - RFI PINTURA DE LOSA DE AMASIJO, y de acuerdo con la visita realizada el 13.02.24 a sitio se llegó al punto de considerar posterior a los resanes, la aplicación de pintura de esmalte para cubrir manchas de grasa existentes y posterior aplicar la pintura por grado alimenticio en la losa, sin embargo, las garantías de los trabajos por parte de contratista no se enfocan a un área en particular sino a su totalidad de la ejecución.
- RFI PINTURA DE LOSA DE AMASIJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PINTURA DE LOSA DE AMASIJO. De acuerdo a la tabla de colores de la pintura nos indica que la pintura no es grado alimenticio solo en el muro posterior a los hornos y fermentadora, sin embargo por que es un area de preparados tambien tiene que ser grado a limenticio y elementos no forrados con liner panel. | Se hace mención que la pintura P1 indicada en proyecto deberá considerarse con grado alimenticio para la totalidad de la losa en el área de amasijo, al ser unicamente una aclaración esto no debererá de generar ningun adiconal
- RFI MODIFICACION DE LAVABO Y ESPEJO EN SANITARIO HOMBRES CLIENTES | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI MODIFICACION DE LAVABO Y ESPEJO EN SANITARIO HOMBRES CLIENTES. DE ACUERDO A LA MOFIFICACION DE LA UBICACION DE LA PUERTA DEL SANITARIO DE HOMBRES CLIENTES DEBIDO AL DESNIVEL EXISTE UNA RAMPA SIN EMBARGO POR LA UBICACION DE LAVAMANOS UNA SILLA DE RUEDAS NO ENTRA, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA REUBICACION DEL MISMO, SE ANEXA FOTOGRAFIA | Se desconoce el motivo por el cual no se ejecutó conforme a proyecto, ya que el abatimiento de la puerta fue diseñado considerando la lilitantes y condicones del espacio. Se entiende que esta situación derivó de una solicitud en sitio, por lo que como equipo de diseño nos damos por enterados de la situación y sugerimos colocar la puerta de acuerdo a proyecto. De hacerce modificaciones en sitio no validadas por diseño, estan deberán de validarse con el gerente de contrucciones WM y operadora, y los adicionales que esto genere deberán de ser getionados por el equipo de construccion
- RFI SALIDA DE EMERGENCIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI SALIDA DE EMERGENCIA. En la tienda solo hay una salida de emergencia donde tiene un escalon de un aproximado de ancho de 25cms por lo que se solicita el cambio de ancho del escalon sin estropear el paso continuo de la banqueta debido por ser la puerta de emergencia, se anexa croquis de la ubicacion. | No se deberá de hacer ninguna modificación en esta sección ya que el area marcada ya es considerada vía pública y los trabajos de remosdelación no cubren esta zona. Adicional se hace la aclaración de que esta situación antecede a la remodelación por lo que no es un tema causado por los trabajos que se han ejecutado
- RFI DEMOLICION Y FABRICACION DE ESPACIO DE BANQUETA Y RAMPA DE MININUSVALIDOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI DEMOLICION Y FABRICACION DE ESPACIO DE BANQUETA Y RAMPA DE MININUSVALIDOS. Nuevamente se solicita la demolicion y fabricacion de la banqueta ya que el el acceso se tiene levantada una parte de banqueta la cual es perjudicioal para el paso del peaton y tener caidas, ademas de que la rampa que se tiene para minusvalidos esta muy pronunciada por lo que tambien se necesita el cambio de esta rampa para no tener los desniveles muy pronunciados, se anexa fotografia del sitio | Como se indicó en la respuesta del RFI - 1044189 - 0 - RFI MODIFICACION DE BANQUETA DE ACCESO, nosotros como diseño no tenemos inconvenientes en la modificación necesaria de la diferencia de niveles entre el acceso y la banqueta, sin embargo, se hace mención que para la modificación de la banqueta frontal, se tendrá que revisar con el área de cumplimiento ya que estos trabajos no estarían considerados dentro de la remodelación. Se deja a consideración de la gerencia de contrucciones WM aprobar y gestionar este adicional. Se comparte boletín RFI - 1046087 DEMOLICION Y FABRICACION DE ESPACIO DE BANQUETA Y RAMPA DE MININUSVALIDOS como apoyo, haciendo la aclaración de que este boletín no es limitativo, se deberá considerar lo necesario para su correcta ejecución. Como se indicó en la respuesta del RFI - 1044189 - 0 - RFI MODIFICACION DE BANQUETA DE ACCESO, nosotros como diseño no tenemos inconvenientes en la modificación necesaria de la diferencia de niveles entre el acceso y la banqueta, sin embargo, se hace mención que para la modificación de la banqueta frontal, se tendrá que revisar con el área de cumplimiento ya que estos trabajos no estarían considerados dentro de la remodelación. Se deja a consideración de la gerencia de contrucciones WM aprobar y gestionar este adicional. Se comparte boletín RFI - 1046087 DEMOLICION Y FABRICACION DE ESPACIO DE BANQUETA Y RAMPA DE MININUSVALIDOS como apoyo, haciendo la aclaración de que este boletín no es limitativo, se deberá considerar lo necesario para su correcta ejecución.
- RFI PLANP DE SEÑALIZACION ACTUALIZADO Y APROBADO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PLANP DE SEÑALIZACION ACTUALIZADO Y APROBADO. De acuerdo con el recorrido de ayer se nos solicitó entregar a tienda impreso el plano de señalizacion sin embargo no tenemos actualizado el sembrado de la ubicación de los hidrantes de acuerdo a proyecto nos puedes compartir la modificación para realizar la entrega, sabemos que esos son planos as built sin embargo y de acuerdo a los protocolos tienen que ser emitidos por proyectos. | Se comparte planos actualizados con el sembrado de los hidrantes de proyecto. A101b-PA SEÑALIZACIÓN - RUTAS DE AVACUACIÓN PLANTA ALTA-3814, A101b-PB SEÑALIZACIÓN - RUTAS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA-3814, A101b-ST SEÑALIZACIÓN - RUTAS DE EVACUACIÓN SOTANO-3814. Cabe mencionar que si aún existe diferencia en sitio contra los planos compartidos, será responsabilidad de la supervisión hacer la actualización
- UPS en cuarto eléctrico de Rh | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE03-INSTALACION_ELECTRICA_RECEPCION_A_NAVE_TORNIQUETES_RH-CDW_4640_CHIHUAHUA, conforme a lo indicado en plano en el cuarto eléctrico de Rh se colocó un ups 3kva ya que se indica a nivel de piso, conforme cometa conservación o mantenimiento requiere levantar el ups ya como esta en estos momento se puede dañar si es que entra agua por la puerta ya que esta ha nivel de piso requiere una repisa o un banco para que ups no quede directo al piso y no se dañe en futuro, comparto fotos nos podría apoyar dando una solución comparto fotos por correo. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Se libera el Boletín #6 con el detalle de la repisa solicitada para colocar el UPS en un nivel fuera de una posible inundación.
- REPARACIÓN DE PISO EN EXTERIOR DE CÁMARAS DE PISO DE VENTAS | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente al RFI 101, se complementa información derivada de la videoconferencia del deía viernes 16 de febrero. Dentro del reporte se modifica y complementa información, el total a demoler de la losa son los 23 cms del espesor total de la losa maciza, se indica las etapas a trabajar, el uso de varillas en traslape, la unión entre los 2 concretos (existente y nuevo), el programa de demolición y colado, ademas de complementar el reporte con la propuesta de apuntalamiento. Para el colcado de la nueva losa se utilizará concreto MR-40 de baja contracción. Solicitamos de su apoyo para revisión de la información compartida, así como su validación y recomendaciones para la mejorá de estos trabajos. | . Revisando a detalle la propuesta compartida, el estructurista nos comparte lo siguiente: NO vemos factible la opción que nos propone la contratista, ya que considerar la demolición parcial del firme de concreto implicaría a futuro afectación a la estructura en general aunque se realizará de forma muy artesanal o cuidadosa. Actualmente los pisos que se encuentran fisurados son apariencia por oportunidades en la ejecución de obra, cabe señalar que no se compartieron las pruebas de Cemex. Lo recomendable sería generar la demolición completa y garantizar los tiempos de fraguado correspondientes para evitar las situaciones que se tienen actualmente. El ingeniero no valida la sustitución de losa parcial. .
- Seguimiento alcance muros de block | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De acuerdo a la respuesta anterior donde creo entender que nos mencionan que se deben de pintar los muros de block 2 manos en la trastienda. Si revisamos el cuadro de colores de los planos referenciados , nos dicen color gris p3 y en el codigo del color nos aparece N/A se interpreta que no se debe de pintar ya que el acabado es el natural En caso de que los muros de trastienda se pinten, favor de apoyarnos con el codigo de color. | -Favor de revisar nuevamente el planos A-103 Plano de acabados, para leer los planos en el interior, las claves que indican la clave P3, significan que se pintan, como lo indica el alcance 4.04, Favor de leer: -AL EXTERIOR- -Aplicación de 2 manos de pintura solo las que tengan vista al cliente, únicamente en la zona indicada. -Los muros no señalados no cuentan con alcance. -Ver plano de fachadas correspondiente. -AL INTERIOR- -2 manos de pintura de acuerdo a simbología en muros con vista al cliente y en muros sin vista al cliente. Los códigos de colores vienen en otra tabla, , llamada TABLA DE COLORES: En este caso se pintan de color de esmalte mate por favor CMX1006 o SW1006. Ya que por proto van sin pintura. No es omisión ya que se indica pintura a dos manos y se aclara la especificación.
- 001 ESPIRODUCTO DESHUMIFICADOR | BA COLOSO II 3907 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera | equipo de diseño, respecto a los trabajos que se vienen realizando para sustitución de Deshumidificador por tema de siniestro OTIS, se hace mención que los espiroductos actuales se encuentran a una altura de 4.60 m, y ninguna rejilla se encuentra dirigida hacia las vitrinas, nos apoyan con sus comentarios al respecto, a fin de garantizar el funcionamiento optimo del equipo nuevo o si será necesario realizar alguna adecuación al espiroducto. Se adjunta fotográficas de lo señalado. | Lo mas recomendable es que si se va a conservar el deshumidificador actual, se tome la solucion indicada en proyecto, donde se esta indicando un pleno para el nuevo deshumidificador. Ya que de esta forma, cuando se cambie el equipo DH ya se tendra listo el pleno requerido.
- RPI# 15- solicitud de reubicación de contacto para refrigerador de paletas……..……………………22-02-2024. | Colinas Santa Cruz | Bodega Aurrera Express | RPI# 15- solicitud de especificación de reubicación de contacto para refrigerador de paletas……..……………………22-02-2024. En el plano IE-02 DE CONTACTOS NORMALES , se nos indica la colocación de un contacto a una altura de 40 cm, sobre el muro. comentario: En este muro encontramos un rack de mercancía(piso de ventas)el cual interfiere con el contacto y no puede alimentar el refrigerador de paletas ya que la mercancía en este impide su conexión. Nos apoyan con el detalle de reubicación (se anexa evidencia ). Quedamos en espera de sus comentarios. . Arq. Geovanny Martínez Castellanos. | Favor de reubicar el contacto sobre el canto del muro para que se pueda conectar el refri de paletas.
- UPS espectra (cambio de alimentacion) | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Adjunto correo donde nos informan que la instaalcion para el UPS rackeable no coincide con el proyecto, ya que es para modelo diferente. Nos apoyarian con sus comentarios y actualizar el plano ID-02-DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS-3140-ID-02. Adjunto evidencia en notas y documentos. | -Con respecto a dicho proyecto, éste se realizo conforme a guías y prototipo, donde la UPS es rackeable. En caso de que no allá llegado dicha ups el arreglo de tablero no servirá y se deberá cambiar la configuración, pero esta sería una orden cambio en donde Diseño requiere la justificación del cambio del por que no se están suministrando las UPS RACKEABLES como se especifica en el proyecto y de acuerdo a CI-21-035.
- DUDAS DE ALCANCES DE REFRIGERACION POR PROTO WALMART EXPRESS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se tienen las siguientes dudas: Si es necesario o no pintar aislamiento insul negro a blanco para mejor imagen en piso de ventas ya que estas son muy visibles. (confirmar el color) Si es necesario colocar cajillo en bajadas de refri a vitrinas de bebidas y en vitrinas de respaldo de salchi y en vitrina de lácteos. (compartir detalle y especificacion) En los planos de refrigeracion existe una nota que menciona lo siguiente: se agrega CI-19-068 Actualización del proceso de dictamen para recipientes sujetos a presión ¿Esto quiere decir que el proveedor de refrigeracion realiza ese proceso? Quedo pendiente de sus comentarios | 1. Favor de respetar proyecto y revisar plano DEM-101 Plano de pisos -3140- en el se indican las preparaciones del proveedor de Gerflor. Es decir se indica como actuar ante una zona húmeda, zona secas, etc, y no es necesario modificar el procedimiento constructivo autorizado por el proveedor. 2. No se realiza cajillos en bajadas de vitrinas. 3. Esta pregunta se respondió en concurso de obra, donde se especifica que el dictamen para recipientes a presión lo realiza la contratista y son todos aquellos recipientes como refrigeración, aire acondicionado. En gas no aplica ya que es Natural.
- ACTUALIZACION DE PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Nos apoyan con la actualizacion del plano LP-02D Sistema de cctv EXTERIORES ya que la posicion de las torres del pick Up no estan en donde los marca el plano y creo una camara está enfocada en ese punto. | Se carga en la carpeta de boletoines la actualización del plano (RFI - 1046362 -0- ACTUALIZACIÓN DE PLANO LP-02-SISTEMA DE CCTV), redireccionando la cámara hacia tótem de Pick Up.
- Modificaciones totem espesctacular | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | A raiz del correo donde nos solicitan retirar una cara del totem espectacular nos podrian indicar los alcances necesarios para poder hacer el trabajo y evitar temas con la autoridad, esto debido a que no se sabe si se debe desaparecer una cara completa conla tapa y los adosados o solo los adosados y cambiar el color en esa cara. Quedo pendiente de sus comentarios. | El pasado 26-feb, se envío el boletín (C-15 Anuncio Espectacular -3140) dentro de la cadena de correos con el asunto Re: Visita de municipio ¦ Retiro cara de anuncio espectacular el cual también se encuentra cargado en la carpeta de boletines.
- Malla Anti estiba | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Solicito de su apoyo en conocer si en el perimetro de las camaras que dan al pasillo de trastienda no es necesario colocar malla anti estiba. Camara de congelados y camara de lacteos, en caso de ser afirmativa apoyarnos con el detalle. | Favor de revisar plano A-301 Detalles interiores I -3140-, Detalle 10 donde viene el detalle de protección de cámaras, por lo tanto si aplica y si viene indicado detalle.
- RFI 11 Especificación y proveedor de GIbic para site | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Solicitamos su valioso apoyo para proporcionarnos el modelo requerido para la conexión de fibra óptica entre el site de caseta 3 y el nuevo switch y quien es el responsable de suministrarlo, ya que no viene en el scope de proyecto. Estas son las especificaciones de velocidad por parte de IKUSI para su consideración: Grabador de vídeo de red -> 512 Mbps max. Cámaras de vídeo -> 100 Mbps x 4 -> 400 Mbps max. Total de ancho de banda de transmisión máx: 912 Mbps por su atención, quedo a sus órdenes. | El switch se incluyó en el listado de suministros
- C-CUAUTITLAN-RFI 130 CAMBIO DE DIAMETRO TUBERIA DE GAS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Por parte del proveedor caisa da la siguiente recomendacion debido a que los equipos actualmente no estan operando correctamente. Buenos días, por este medio les informo que el ramal principal de gas debe ser mínimo de 2 ½” y posteriormente se ramifican a las salidas de los equipos a ¾” por favor revisarlo con el especialista, ya que esta memoria de cálculo no está dentro de nuestros alcances tanto el volumen de gas con el consumo por quipo y presión debe calcular un especialista. | El proyecto se calculó en base a las fichas técnicas compartidas (se comparten por correo), favor de validar que los equipos instalados son iguales a los de las fichas y que el diámetro de la tubería fue instalado de acuerdo al proyecto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 04 SUMINISTRO DE POSTES | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | . En plano A-102b PLANO CASETA 3-CDW-7464-CUAUTITLAN la cantidad de postes de acero dibujados son 4 nuevos y 1 existente. Ikusi menciona que solo traen el suministro de un poste Por lo anterior, surgen las siguiente duda: ¿quién proveerá los tres postes faltantes? | Estos se indicaron en el listado de suministros.
- C-CUAUTITLAN-RFI 12 COLOCACIÓN DE REJILLA Y PROTECCION DE PTR EN EL PERIMETRO | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | . En el boletin o1 rejilla de irving. Conservación esta solicitando la colocación de una lamina en la rejilla irving para evitar la caida de objetos y tambien esta solicitando se realice la construccion perimetral con ptr. ¿ Que prcede? | Dentro del proyecto no están autorizados los adicionales. No se autoriza el cambio ya que esta zona es controlada.
- 23.-PUERTA DE TERRAZA | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo a la respuesta del rfi con ID 1045051, se mantiene la puerta con el material de aluminio. La contratista general realiza la puerta como indica el proyecto Y EL RFI, por lo que no garantiza la estabilidad de la puerta para la colocación de la barra. Adjunto reporte gráfico. . | Informativo.
- SEGUIMIENTO ACTUALIZACION DE PLANO LP-02 SISTEMA DE CCTV | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se adjunta imagen donde aun no se encuntra el plano cargada en la carpeta mencionada. ¨notas y documentos | Favor de revisar nuevamente la carpte de boletines, ya que el día de hoy hemos tenido delay con tririga con el envío de respestas y carga de archivos.
- UPS espectra (cambio de alimentacion) seguimiento | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Dandole seguimiento a la respuesta anterior se le menciona que los UPS son rackebles pero el proveedor nos solicita unas adecuaciones de acuerdo a su instalación, por temas de garantias de los equipos. ¿Con quien podriamos ver para que se pueda actualizar los planos a autorizar dicha modificacion.? | Favor de enviar exactamente los requeriminetos de adecuación y/o cambios solicitados por el proveedor para su revisión y actualización de planos.
- Barandal SCO WE express | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Derivado del recorrido con la Operadora Carlos Romero Apango nos menciona que el Self Check Out no lleva una delimitacion de barandales de acero inoxidable en el perimetro, mas i¿sin embargo si se llevan muebles suministrados por GNFR donde se exhiben productos. Me podria ayudar a confirmar dicha afirmación. | El layout para el desarrollo del proyecto de remo, fue elaborado y autorizado por el equipo de Eficiencia Operativa, donde el barandal viene proyectado desde proyecto ISSUE hasta OC3. Favor de respetar proyecto. Cabe indicar que el barandal de la zona de SCO, viene por proto para el formato WME Éste elemento es suministrado y colocado por la contratista.
- C-CUAUTITLAN-RFI 05 TOPE EN LA ENTRADA DE ACCESO | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | . El proyecto pide dar mantenimiento al porton existente pero este indica que el portón actual abra hacie el exterior del CEDIS, pero actualmente existe un tope que no permite la apertura al exterior. No se puede dejar el sentido de apertura al interior, ya que este chocaría con las nuevas plumas a instalar. Se adjunta fotografías e imagenes referentes. | El tope si existia, la altura del porton es de 0.25m – 0.30m por lo que no se considera una interrupción con el mismo. El porton si cuenta con un ajuste por el camellon que se agrega.
- UBICACION DE LAMPARAS NUEVAS EN ESTACIONAMIENTO | La Marina (RM) | Walmart Express | Con respecto a las lámparas de estacionamiento, originalmente se iban a reutilizar las existentes de piso de ventas, previo un recorrido le solicitan a la contratista suministras lámparas tipos selladas cooper, y realizar el cambio 1 a 1, posterior se realizo recorrido con proyectista némesis y solicito enviar el sembrado de las lámparas para un estudio fotométrico, y contemplar colocar, si era necesario por existir áreas obscuras de acuerdo a la separación de las luminarias, se ajunta imagen de y plano indicativo. | Nos damos por esterados del envío de la información solitada por NEMESIS, y su vez se informa que se liberó actualización del proyecto de iluminació de ésta área.
- DEMOLICION EN PISO DE TRASTIENDA | La Marina (RM) | Walmart Express | De acuerdo a recorrido de obra con gerencia de construcción WM se solicito se aplicara demolición y reposición de concreto a piedras en área de anden, por presencia de grietas profundas y ya se nota mucho el agregado, se esta tomando en cuenta desde acceso de personal hasta el cambio de área Trastienda/Piso de ventas, que visualmente es mas palpable, se adjunta planos e imágenes, favor de indicar que tipo de concreto MR aplicara. | Favor de revisar Boletín BOL-04 Grietas en fachada Interior -2895-, en ella se especifica como resolver zonas con grietas y zonas con mayor desgaste. Es importante que la contratista revise el estado de la piedra, es decir si existe desprendimiento de la piedra o se visualiza el agregado, favor de mandar el levantamiento con mayor afectación debido a las obras de remodelación.
- TRAMPA DE GRASA EN DESUSO | La Marina (RM) | Walmart Express | En área de Amasijo existe una registro para trampa de grasa en desuso, ya que la tapa esta muy oxidada, y ya no hay función para esta trampa, lo correcto es cancelar, favor de indicar como podemos realizar dichacamcelacion, con concreto armado o una tapa nueva reforzada, que procede, se adjunta plano e imagenes | Se informa a la contratista que esta en desarrollo la actualización del proyecto, derivado de la liberación del Lay Out por parte del Eficiencia Operativa, donde para la zona de amasijo se está proyectando la actulización de equipos. Por lo que queda en espera la respuesta de éste RFI, hasta contar con la actuzaliación del proyecto para verificar si el registro ya no es utilizable y asi poder cancelar.
- C-CUAUTITLAN-RFI 6 BASE PARA SENSOR DE BARRERA VEHICULAR | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | . En la actualización del plano A-102b PLANO DE CASETA 3-CDW-7464-CUAUTITLAN , se incluyen los sensores de la barrera vehicular, pero no se incluye el detalle o la construcción de una base para nivelar el sensor que quedará al otro lado de la guarnición. ¿Que tipo base y armado se usará(considerar esta base adicional, ya que se tienen que nivelar ambos sensores para la barrera vehicular)? Se adjunta imagenes de los planos. | Se podrá utilizar el siguiente detalle para la colocación del sensor: Detalle 3 – PLANO: A-105b PLANO DE ACABADOS EN PISO DE CASETA 3-CDW-7464-CUAUTITLAN
- REPARACIÓN DE PISO EN EXTERIOR DE CÁMARAS DE PISO DE VENTAS | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena noche. Se comparte reporte de reparación de pisos al exterior de cámaras de congelación en piso de ventas, dicho reporte se complemento con la siguiente información. * El total a demoler de la losa con los 23 cms del espesor total de la losa maciza. * Se indica las etapas a trabajar. * El uso de varillas de traslape. * La unión entre los 2 concretos (existente y nuevo). * El programa de demolición y colado. * Se anexa propuesta de apuntalamiento. * El concreto a utilizar en la nueva losa maciza es MR-40 de baja contracción. Solicitamos de su apoyo para compartirnos recomendaciones acerca de la propuesta de traslape entre varillas, sobre el concreto a utilizar y sobre el apuntalamiento propuesto en área de sótano. Se enviara archivo por correo, ya que el sistema no permite cargarlo a este RFI | . Se comparten la revisión del estructurista: Se aprueba la opción de demoler la losa de 23 cm y de volver a colar; sin embargo, se tienen los siguientes comentarios: - El concreto a usar, debe de ser f’c = 300 kg/cm2. - Se sugiere usar cemento con bajo calor de hidratación. - Se deben de esperar el tiempo adecuado antes de iniciar el pulido de la losa. - Se deben de respetar los bastones de #5@125 en las trabes TP-1, no cortarlos al demoler. - De igual manera, se deben de dejar “barbas” o disparos de 100 cm de longitud del acero de refuerzo existente para traslaparlo con el nuevo acero, en la vecindad con las losas de 23 cm que no se demuelen. - No dañar los pernos Nelson durante la demolición. - Se debe de apuntalar, durante la demolición y durante el colado de la losa para evitar que se deforme el sistema. - Se debe de descargar toda la zona afectada para evitar que haya deformaciones inducidas previo al colado de la losa. Es decir: se deben de quitar los racks y vaciar los congeladores y refrigeradores, antes de demoler y colar. - En el detalle de la junta previamente compartido indican los traslapes o barbas. El apuntalamiento lo está sugiriendo el contratista en su archivo PDF, la propuesta es correcta. .
- REUBICACIÓN CANDY CENTER | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | En recorrido con EO, SP, Gerencia de tienda y de Construcciones, se reviso la reubicación del candy center a su lugar original, esto debido a que los porticos nuevos lo tapan,esto ha afectado las ventas debido a que no tiene la misma fluencia de clientes que en su lugar anterior, además de que su nueva ubicación no es favorable por la orientación del sol que daña la mercancía ( se derriten los chocolates ) que produce mermas | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al LO liberado y aprobado por el equipo de EO planeación, nosotros como diseño quedamos enterados, y mecnionamos que no tenemos injerencia ocn estos cambios, se hace la aclaración que cualquier cambio que se solicite para la modificación a lo autorizado deberá de ser revisado con EO planeación a través del equipo de Store Planning Al ser una aclaración, esto no deberá considerarse un adicional ni omisión
- RFI 04 Cambio de hornos rosticeros 1 a 1 | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | Solicitamos de su apoyo el boletín para la instalación y cambio 1 a 1 de los hornos rosticeros del área de rosticería, en recorrido se comentó que se hiciera el cambio, sin embargo se requiere la correcta instalación / alimentación para estos equipos, para garantizar su funcionamiento. | Se confirma que el cambio de los hornos va a ser 1 a 1, es decir, 2 torres eléctricas sencillas (en color verde) y 1 torre doble a gas (en color rojo), para realizar los boletines que requieren solicitamos de su apoyo con: fotografías de las placas, modelo/marca, diametro y tipo de conexiones actuales para los hornos de gas para su correcta elaboración y ejecución.
- 24.- HALLAZGO DE DESAGÜE PLUVIAL | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano de rampas C-09A, indica la edificación de una rampa de cruce peatonal con el detalle 5. Por lo que en sitio se tiene un hallazgo de una coladera pluvial, la cual se cancelaria si se realiza la rampa como indica proyecto. Por lo que se tiene dos propuestas para validar. 1.- Se realiza la colocación de dos coladeras adicionales, las cuales se conectan hacia el registro existente. 2.- Dejar una sección de 10 cm de ancho sin colar en el perímetro de la rampa y guarnición. Colocar una tapa metálica en la sección horizontal y con rejilla Irvin las pendientes para el paso del agua. Adjunto reporte. . | Se deberá realziar el ajuste solo del lado donde se encuentra la salida pluvial. Se autoriza el segundo detalle, solo se podrá dejar los 10cm de ancho sin colar.
- RFI 01 Ubicación de nodo de panel BLAZQUEZ | CEDIS San Martin Obispo (Control Sistema de Amoniaco) | Distribution Center | Buena tarde Solicitamos su valioso apoyo para resolver la siguiente duda, el plano “ID01-SALIDA_DE_DATOS CEDIS SMO -CDW-7466-SAN MARTIN OBISPO” pide un nodo en el site a lado del DPROOM, en planta alta, para el monitoreo del sistema de amoniaco desde el rack de PLC dentro del cuarto de máquinas, pero revisando en sitio con personal de Conservación y de Blázquez, nos comentan que el panel de alarma al que debería de llegar este nodo, está en el cuarto de CCTV en planta baja, y por lo entendido del proyecto, aquí es donde se generarían las alertas SMS del sistema, ¿nos podrías aclarar la finalidad del nodo por favor?. por su atención, quedo a sus órdenes. | Se confirma que no se requiere nodo de red nuevo ya que el tablero de control ya está comunicando al panel de alarma de amoniaco. supervisión de obra deberá validar con PAL las pruebas de comunicación de alarma.
- RFI 12 Seguimiento de RFI 11 | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Buena tarde De acuerdo con la respuesta del RFI 11 Especificación y proveedor de GIbic para site, se tiene el switch en sitio, sin embargo, no se tiene el GIBIC, un accesorio no incluido. que hace la función de conectar la fibra óptica con el dispositivo, por lo que preguntamos nuevamente, quien suministra esta pieza, y cual es el modelo especifico en caso de que sea la contratista, esperamos su valioso apoyo y sus amables comentarios. por su atención, quedo a sus órdenes. | Para este caso lo debe suministrar la contratista y el modelo lo deben revisar con proveedor de switch para compatibilidad.
- RFI 05 Contacto para refrigerador de farmacia | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo al acomodo de farmacia de la imagen adjunta, solicitamos de su apoyo con el boletín para la bajada eléctrica para el contacto de servicio para el refrigerador, según placa del mismo es con voltaje a 110 v (se comparte foto de placa) | equipo. Se habilitar un CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 15A conectado al circuito 30LN ubicado en EDC línea de cajas con alimentador de 2-10AWG 1-10d T:21 mm. Modelo del interruptor a colocar en tablero es Q15 SIEMENES. .
- 021 - Conexión Mediante Clavija y Contacto de Media Vuelta. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Con base en los siguientes puntos: - Más del 75% de los alimentadores se encuentran cortos para realizar la conexion directa hasta el cargador de litio. (ejecutado conforme a proyecto) - En TODAS las conexiones se tendrian que colocar un tramo de licuatite o un tramo de cable uso rudo. - La instalación con uso rudo mediante capuchon se veria como un empalme en el alimentador. - En caso de realizar un mantenimiento al cargador de litio la desconexion se realiza en el contacto de media vuelta y no se tiene que desenergizar el sistema. Para lo cual se tendria que descconectar en el electroducto que se encuentra entre 4 y 6 metros de altura dependiendo la zona o desde el cuarto electrico o subestación con la salvedad que se cortaria la energia a todo el electroducto en cuestion. Por lo que se determina colocar el Contacto y Clavija de Media Vuelta Nema L-12 - 20R, 20P: De 480 V. 3F, 3H, 60 Hz, como lo indica el Proyecto lo cual sera suministrado e instalado por la Constructora General. Se adjunta Minuta con Voltruck e imagen del Contacto y Clavija en Notas y Documentos de esta solicitud. | En el proyecto está indicada que del electroducto bajamos al contacto de media vuelta y en proyecto se indican las siguientes notas: - el contratista deberá considerar todos los materiales necesarios hasta la conexión de los equipos para su correcta funcionamiento. Enterados que se conectará con contacto y clavija como lo indica el proyecto.
- 006 - Sistema de Monitoreo SPCI | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | El sistema de PCI se encuentra monitoreado actualmente por equipo System Sensor, al momento de realizar los cambios indicados en Proyecto en el Cuarto de Bombas estos sensoras NO quedaran funcionando ya que los equipos cambian en dimensiones y ubicación con respecto a la posición de los dispositivos de monitoreo. En el Proyecto NO se tiene considerado realizar trabajo alguno sobre este sistema de monitoreo. Se solicita sea revisado este alcance de Proyecto para asignar un proveedor que realice la adecuación al Sistema de Monitoreo. | El equipo de monitoreo, en este momento, está funcionando correctamente y no se debe de cambiar, pues con los cambios realizados por SCI no implican que se haga nuevo.
- Reubicación de ULA 10 | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | En recorrido con EO se realizó la observación de que la ULA-10 ubicada entre los ejes K-L Y 10-11 es muy invasiva para la fachada frontal por lo que se propone reubicar hacia el eje 10 para que esta sea menos notoria en la fachada frontal, favor de validar propuesta o en su defecto enviar otra propuesta. | Como diseño no se avala el movimiento del equipo por las siguientes razones: el equipo ylas instalaciones ya han sido colocadas , por lo que cualquier movimiento de posición causará un adicional, y por otro parte la pocición de los equipos esta diseñada en funcion de las necesidades de la tienda
- Bastidor portalonas | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | En recorrido gerencia de tienda y EO se solicitaron colocar bastidor portalonas (para colocar lonas institucionales) pero estos no vienen indicados en proyecto, por lo que solicitamos validar la colocación mediante boletín. | Se comparte boletín RFI - 1046562 - Bastidor portalonas de colocación de portalonas solicitado por EO en carpeta boletines
- VANO EN PLAFÓN DE AMASIJO | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Se informa que en recorrido con EO, Gerencia de tienda y Gerencia de construcciones se hace la observación de en el plafón de amasijo donde se ubican los hornos y área de fermentación no llevamos plafón de acuerdo a proyecto, pero se hace mención que en visita de seguridad alimentaria es un riesgo tener abierta esta área por la posible entrada de plagas, polvo etc, por lo que se sugiere cerrar estas áreas con plafón, favor de validar esta propuesta mediante boletín. | Nosotros como Diseño quedamos enterados con el cambio de lienzos en fachada, haciendo la alcaración que de acuerdo con la nota de Demoliciones 3- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL RESANE DE ÁREAS EN MUROS Y PISOS QUE RESULTEN DAÑADAS COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO DE REMODELACIÓN Y DEMOLICIÓN. por lo que se tienen que considerar en este caso las reparaciones aclarando que en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- Retiro de Bolardo | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | se informa en recorrido con EO, Gerencia de tienda y Gerencia de construcciones se hace la observación de que el bolardo ubicado junto a columna del eje 3 y eje o no tiene mucha utilidad ya que también se tiene el ángulo de protección para la columna además de que este espacio se puede ocupar por la tienda. | Se comparte que la implementación de este bolardo se hizo con el objetivo de proteger de golpes del patín al elemento estructural que está oculto con lambrines de tablaroca, ya que esto nos son suficientes para su protección. Por lo anterior nosotros como diseño NO recomendamos que se retire dicha proteccion
- Registros para Cortinas | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | En recorrido con EO, SP, Gerencia de tienda y de construcciones, se observo que los registros elaborados en los porticos para poder realizar el cierre de las cortinas en caso de una emergencia son muy pequeños para accesar y realizar los movimientos necesarios para cerrar la cortina con el mecánismo de emergencia, por lo cual la operadora nos solicita aumentar el tamaño de los registros para que una persona pueda entrar y activar dicho mecanismo, nos ayudan a validar dichar petición. | El proyecto se realizó con base a prototipo y guías vigentes, en donde no se indica este detalle de registro, por lo que el cambio deberá de avalarlo el gerente de construcciones WM en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- BASTIDOR PARA ADOSADO 2 | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relación al rfi con ID 1045791, pedimos su apoyo para que nos compartan el boletín del bastidor para el adosado en fachada, ya que en los planos indicados no se menciona dicho bastidor. | Se comparte boletín RFI - 1046568 - BASTIDOR PARA ADOSADO 2 como apoyo con el detalle de sujeción para el adosado principal, se hace mención que este detalle tipo viene incluido en proyecto, por lo que no se deberá considerar una omisión de proyecto
- RIEL PARA PORTÓN EN ANDEN DE TRAILERS Y CAMIONETAS | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Se informa que en el plano c-02b detalles de conjunto viene el detalle 01 detalle en alzado de portón aden tráileres telescópico pero en este no indica un riel superior para el portón y consideramos que por la distancia y peso del portón se requiere de este para evitar el volteo del portón, favor de validar mediante boletín. | Se hace mención que en proyecto se consideraron rieles inferiores, evitando tener un riel superior ya que por la altura de los trailers este sería un obstáculo, como diseño indicamos mantener la propuesta de proyecto y encarrilar bien las carretillas inferiores de cada hoja para evitar el volteo.
- DUCTO DE EXTRACCIÓN AMASIJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En proyecto viene conservar el horno existente pero no se cuenta que la instalacion de sus servicios son por el costado a comparación de los nuevos equipos que es por la parte de arriba, esto nos hace dejar mas espacio (60 cm) entre el horno existente y el equipo nuevo, lo cual hace que se recorran los demas, ocacionando que el ducto de extracción no alcance hasta el ultimo equipo, por lo tanto se tendra que hacer mas lasrgo el ducto y acomodar las rejillas para poder cubrir todos los equipos. | Como diseño nos damos por enterados y estamos de acuerdo con la propuesta de realizar el ajuste necesario en el ducto y así cubrir todos los equipos, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- UBICACIÓN DEL MUEBLE DE COSMETICOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Por parte de tienda se reubica el mueble de cosmeticos de donde nos marca en plano a tres pasillos, por lo que el contacto para ese mueble ya no coincide como lo traemos en el plano, por gondoleria se tendra que reubicar dicho contacto para quedar en el mueble de cosmeticos. Anexo fotos de referencia. | Como diseño quedamos enterados con esta solicitud, si ennargo no avalamos este cabio, ya que la posición de este mobiliario la determna el equipo de EO planeación y de acuerdo con la información que ellos liberan se diseñan las instalaciones. Por loe que se deberá de revisar con gerencia de obra si se aprueba este adicional ya que como diseño solicitamos se apeguen al proyecto. El adicional deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM, aclarando que al ser solicitud de tienda y esta deberá de ser revisada y avalada con EO planeación a través del equipo de Store Planning. Se hace mención que al ser una solicitud esta NO deberá considerarse un adicional a proyecto.
- RFI FOSO DE BOMBA DE ACHIQUE | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI FOSO DE BOMBA DE ACHIQUE. De acuerdo a los requerimientos de bombas suarez el FOSO para esta bomba mínimo debe de ser de 80 x 80 x80 cm de profundidad para que la bomba funcione correctamente por lo que se pregunta si se deja así con las dimensiones existentes de 55 x55 x 35 de profundidad, se hace mención que solo se estaría ampliando de un lado y su profundidad y no se con que nos vayamos a encontrar. Se anexa croquis del sitio | Nosotros como proyectos quedamos de enterados con esta solicitud, aclarando que al ser una solicitud esto no deberá considerarse una omisión a proyecto y no requiere de un rediseño y se deberá ejecutar en sitio de acuerdo a la posición y dimensiones solicitadas, en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI INFORMATIVO FERMENTADORA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el área de amasijo, en la ubicación donde debe ir la fermentadora al realizar las excavaciones para los servicios nos encontramos con una trabe, por lo que se modifica la posición del equipo con el horno y asi poder colocar correctamente las instalaciones | Como diseño quedamos enterados del cambio. Favor de plasmar este movimiento en los planos AS Built
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - DETALLE DE SOPORTERIA DE CABEZALES DE REFRIGERACIÓN | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para compartirnos los detalles respectivos a la Nota 8 correspondiente a los elementos que soportarán las nuevas líneas de refrigeración (Cabezales y Trenes de válvulas) indicados en el plano “Refrigeración - (R1.13 / R1.13 R2 2013) - Planta de conjuntó ubicación de nuevos cabezales” (Revisión 5 – Fecha 27/02/2024) del proyecto de la contratista de refrigeración; mismos que serán soldados a los monten de la estructura de la cubierta. Tales refuerzos no vienen indicados en el proyecto de concurso proporcionado a la contratista general; lo cual generaría un adicional por su fabricación, suministro y colocación de estos soportes necesarios para soportar a las nuevas líneas de refrigeración. Se acompaña el plano mencionado R1.13; quedando pendientes a sus indicaciones. . | La soportería la realizará ABE según lo indicado por correo en Julio 2023 por Juan Carlos Soto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 7 CANALIZACIÓN PARA CONEXIÓN DE SENSORES | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | . Se informa que referente a la OC, el proveedor IKUSI menciona que se deberá realizar la instalación de los sensores de tal forma que se encuentre cableados entre ellos, esto implica que se deberá realizar demolición, excavación y colado de una cepa para alojar la tubería que comunique estos dispositivos de lado a lado(considerar los trabajos adicionales para garantizar el buen funcionamiento de los dispositivos a instalar). | En el plano C-07 -COORDINACIÓN DE INGENIERIAS - CDW_7464_CUAUTITLAN.dwg Se indica que la conexión entre sensores debe ser por IKUSI y los trabajos de obra civil por contratista.
- Rampa de acceso a compactadora de carton | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se tiene la duda en el saber si no es necesario una rampa . para acceder a la compavctadora de cartón ya que en el plano C-03 plano de conjunto, nos solicita una guarnición para delimitar el area de carton y cuarto de residuos peligrosos del anden de camionetas. Menciona generencia de tienda que no se cuenta con montacargas como otros formatos y que se le complicaria el transportar las pacas de carton. | Este proyecto está con previa autorización de Eficiencia Operativa. Para la compactadora de cartón se cuenta con una rampa, favor de revisar plano A-410 Compactadora de Cartón -3140- y A-410a Compactadora de Cartón Alzados -3140-
- RFI 06 Anuncio espectacular existente | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo a las nuevas o actualizadas normativas respecto a los anuncios espectaculares para el municipio de Acapulco, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procederá con la estructura del anuncio espectacular existente del SAMS. Se comparten imágenes del estado actual | Buenos días El equipo de L&P nos confirma que se requiere licencia para el nuevo anuncio espectacular tipo lápida y aviso para retiro del poste espectacular actual.
- SEGUIMIENTO MALLA ANTI ESTIBA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Dandole seguimiento al RFI anterior donde nos comparten la imagen de la malla, esta solo esta especificada para los dos protocoles ya que asi lo menciona la nota. De requerir que se coloque sobre la carama de refrigeración favor de apoyarnos con conocer la ubicacion exacta, de sobre que camaras se debera de colocar mencionada malla. | Únicamente se considera la colocación de malla en bases para Prótocol, para la zona de cámaras no se considera.
- RFI 07 Alimentación eléctrica para fluxómetros | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1046495 - 0 - RFI 03, Solicito de su apoyo para que nos indiquen si el fluxómetro propuesto requiere de alimentación eléctrica, de ser así, será requerido su apoyo con el boletín respectivo, tanto para los sanitarios de clientes como para el de asociados. | Buenos días. Se confirma la alimentación eléctrica a los fluxómetros de acuerdo al boletín BOL-12b Sanitaios socios y clientes-4949. .
- RFI 08 Sustitución de cimentación en barda | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | Se informa que de acuerdo a una revisión del área, hallamos que la cimentación (contratrabe) del muro perimetral (barda) también se encuentra afectada y desplomada, por lo que también se procederá a su demolición para su posterior sustitución. | Buenos días. Confirmamos de enterados la sustitución 1 a 1 del tramo de la cimentación afectada. Por otro lado solicitamos que nos compartan un reporte de evidencia de las condiciones de la cimentación actual vs. el rehabilitado. .
- RFI 10 Impermeabilización de piso en sanitarios | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo a los boletines para sanitarios de asociados, se observa que no indica una impermeabilización o sellado para el piso, a fin de evitar que exista alguna filtración futura de agua, se propone colocar una impermeabilización para evitar problemas futuros, sellando también una parte de los muros para contener la humedad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Buenos días. De acuerdo a CDP y guías prototipo no se indica algún tipo de sellado o impermeabilización en piso de sanitarios. En este caso si se detectó algún problema de humedad o filtración requerimos nos apoyen con la ubicación exacta y evidencia fotográfica de la problemática en sitio para generar una propuesta. De lo contrario no vemos viable colocar un impermeabilizante en piso.
- RFI 50 Voltaje y Ubicacion vitrinas osciosas | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En visita pasada con el area de store planning y EO, se reviso el tema del voltaje para las vitrinas osciosas de la unidad, sin embargo los equipos llegaron en voltaje 220v y unicamente se cuenta con contactos 120v en piso de ventas, tambien solicitaron definir la ubicacion de los mismos equipos ya que no se cuenta con esa informacion en el proyecto, noc podrian confirmar este cambio de voltaje asi como la ubicacion de los quipos. . | Para la conexion de las vitrinas se utilizara el tablero GP circuitos 30,32,34. Mediante cableado calibre 10 AWG en tubería de 16mm e interruptor de 3P-30A para su conexión, la ubicación de las vitrinas osciosas se tendra que revisar con eficiencia operativa, ya que al ser osciosas no hay un lugar definido en el LO donde colocarlas.
- RFI 56 MICROFONO LINEA DE CAJAS | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En recorrido reciente con store planning y EO surge el tema de la colocacion de microfono para jefe de cajas frente a linea de cajas, la colocacion de dicho michofono no se contempla en proyecto, actualmente la fachada frente a linea de cajas es un cancel de cristal. nos podrian confirmar si dicho microfono se debera de colocar ya que hay que conciderar esa canalizacion y quedaria aparente frente al cancel o si se conserva conforme a proyecto? . | Se genera boletin BOL-15 INST. DE MICROFONO LINEA DE CAJAS - 1195y carga en carpeta correspondiente. Al ser una solicitud en sitio fuera de prototipo, en caso de generar algún adiconal este deberá de ser autorizado y gestiondo por gerencia de construcciones WM Se genera boletin BOL-15 INST. DE MICROFONO LINEA DE CAJAS - 1195y carga en carpeta correspondiente. Al ser una solicitud en sitio fuera de prototipo, en caso de generar algún adiconal este deberá de ser autorizado y gestiondo por gerencia de construcciones WM
- RFI 53 Contacto pantalla regenerativa | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En visita reciente de store planning y EO nos solicitan la colocacion de 1 contacto norman en entrada de personal para la colocacion de una pantalla del programa de reciclaje (pantalla regenerativa). Nos podrian confirmar la colocacion de dicho contacto. . | Se genera boletin BOL-14 INST. ELÉCT. DE CONTACTO EN ENTRADA DE PERSONAL - 1195 y carga en carpeta correspondiente. Al ser una solicitud en sitio fuera de prototipo, en caso de generar algún adiconal este deberá de ser autorizado y gestiondo por gerencia de construcciones WM
- RFI 52 Contacto normal y nodos de datos en area de pick up | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En visita reciente de store planning y EO nos solicitan la colocacion de 2 contctos normales y 2 nodos de datos en el area de las barra de trabajo en pick up para la colocacion de pantallas y vizualizacion de indicadores de ventas, nos podrian confirmar si se deben de ejecutar estos trabajos en caso de confirmacion fav or de compartir boletin. . | Se genera boletin y se carga en tririga, BOL-13 INSTALACIONES EN BARRA DE TRABAJO DE PICK UP - 1195
- RFI 51 Colocacion de lambrin Area de pick up | GALERIAS LAS TORRES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En visita reciente de store planning y EO no solicitan realizar el cierre de la seccion sobre el muro que se amplio en pick up, debido a que este da hacia la plaza, en proyecto no se consideran estos trabajos. Anexo PDF con imagen de referencia en notas y documentos. . | Considerar la colocacion de lambrin de panel de yeso de lecho bajo de cerramiento de muro nuevo a lecho bajo de cubierta, construido a base de bastidor metálico 15.24 calibre 20 con postes @ 61 cm a centro, tornillos tipo s de 1 @ 30.5 cm para sujetar panel a bastidor, incluye, calafateo, junteo con prefacinta y redimix y lijado. Este RFI genera adicional, al ser una solicitud en sitio este deberá de ser autorizado y gestiondo por gerencia de construcciones WM
- RFI 09 Apagadores para cortinas de aire. | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | Se observa que actualmente las cortinas de aire en los accesos no se detienen en ningún momento y para el caso de recibo, se cierran las cortinas metálicas y las cortinas de aire continúan funcionando, por lo que consideramos que es necesario la instalación de unos cortes de apagador para éstas cortinas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | equipo Para solventar este tema recomendamos colocar un cortador de 3x30A NEMA 3R. Si requieren un boletín en forma, les pedimos que nos apoyen en identificar de que tablero se alimenta cada cortina y la trayectoria que esta sigue. .
- RFI #14 Bases Para extintores | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo al proyecto de baterías de litio se hace la observación referente a la colocación de extintores, para las diferentes zonas de cargadores, se indica en los planos de proyecto (A-401C Detalle 4 / A-101C) que solo se realizara la señalización en piso, pero no indica la fabricación de algún tipo de soporte para colocar el extintor, se hace mención de esto, ya que los extintores que están entre estaciones de cargadores no hay donde sujetarlo o soportarlo y solo hace mención de la señalización y se coloque en el piso, nos podrían confirma si se fabricara algún tipo de soporte para estos extintores y en caso de ser así nos podrían compartir el detalle del soporte y en caso contrario solo confirmar que el extintor se quedara en piso, sin más quedamos atentos de sus comentarios | Se sugiere la colocación con soporte tipo gancho.
- PROBLEMATICA CON EL NEUVO SISTEMA DE CCTV | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente ala respuesta del RFI 105, se sostuvo una videoconferencia solicitada por parte de la contratista con el fabricante de los equipos. En dicha conferencia mencionan que la guía mecánica que ellos comparten a Walmart es diferente a la guía mecánica indicada en proyecto; por lo cual se tienen que realizar los siguientes trabajos adicionales: * Realizar una instalación adicional de cableado UTP, para comunicar puerto de DVR hacia Workstation. Esto con el objetivo de que esta línea se encargue de gestionar el video a la Workstation. * Para la cámara multisensor que se ubica en anden de tráileres nos solicitan colocar adicional un inyector PoE+, el cual no estaba dentro del alcance de la remodelación. Adjuntamos reporte de estos trabajos adicionales solicitados por parte del fabricante. Favor de apoyarnos con la validación de esta información y Vo.Bo. para su ejecución. | . Como lo comentamos en la última sesión, favor de validar con el equipo de sistemas la configuración del equipo que fue suministrado por contratista para dar celeridad y solución a la problemática. .
- C-CUAUTITLAN-RFI 8 Conexión de SWITCH Nuevo a existente | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | . De acuerdo al ID-02a_FIBRA_OPTICA_CDW_7464 CUAUTITLAN, es correcta la instalación a ejecutar o existe riesgo de presentarse el fenomeno de cascadeo? Se adjunta plano de conexión. | El switch indicado en proyecto es para conectar unicamente las cámaras nuevas ya que el grabador no cuenta con los puertos, el sistema de CCTV se deberá quedar localmente, en Cuautitlán no está conectado a la red de walmart. No se deberá conectar el switch a la red de walmart. Solo se deberá traer desde un switch de la red de walmart el nodo de red para la controladora nueva.
- 26.-BOTON DE AYUDA EN CASETA DE VIGILACIA. | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano IE-01 BOTONES DE AYUDA, indica la ubicación de un botón de ayuda en la caseta de vigilancia, por lo que surge la duda ya que no se observa ninguna instalación eléctrica o de datos. Se solicita la ratificación del uso de instalaciones, si es el caso emitir boletín para su colocación. Adjuntó reporte. . | El botón, no requiere contactos funciona con baterias y es inalambrico.
- 07 TRABAJOS CONCLUIDOS, NOTIFICACION A LA UVIE | CEDIS MEXICALI (30 WPs de litio Mexicali) | Distribution Center | Se informa la finalización de los trabajos de la implementación de contactos para los wp´s. Se solicita indicar si los trabajos deben ser liberados por la uvie? . | No se requiere liberación
- 25.-_BARANDAL ADICIONAL POR RECORRIDO DE LA STPS | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al recorrido de la STPS, indica en la norma NOM- 001-STPS-2008 el requerimiento de un barandal intermedio en las escaleras de acceso a la nave, ya que supera los 3 metros de ancho. Por lo que se solicita su validación para ejecutar. Adjunto reporte. . | No es alcance original del proyecto solicitado por RH, en caso de que se requiera deberá generarse OT por construcciones, no es un rediseño.
- MOVIMIIENTO DE DESCONECTADOR DE LAMINADORA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Debido a que el horno nuevo cuanta con sus servicios a un costado, esto nos hace recorrer el equipo para darle mas espacio entre la fermentadora y el horno para conectar los servicios y realizar su mantenimiento, al moverlo no queda por detras un desconectador (Laminadora) por lo que se tendra que reubicar para su funcionamento y por normas. Anexo fotos de referencia . | Como Diseño quedamos enterados de este ajuste por los movimientos en está zona, se hace mención que al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional a proyecto.
- RFI 11 Base de concreto para postes de alumbrado | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | Dentro de los boletines para nuevos postes de alumbrado del estacionamiento, no se encuentra ningún plano estructural para las bases de concreto para estos postes. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo. Se adjunta un plano de una obra similar que podría utilizarse para esta unidad. Indíquenos que procede. | Confirmamos la carga en la carpeta Boletiens por RFI del Bol No.09c complementario para su consideración.
- Acabado de mesas de madera | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Favor de ratificar que las cubiertas de la las mesas de madera de ofinas el acabado final es natural y no se debe de contar con un laminado plastico (formaica) para recubirlos asi como lo indica en los planos de mobiliario A-500 Plano de Mobiliario -3140 | . Se confirma que el acabado sera natural con aplicación de barniz para el mobiliario contenido en el plano A-500; el mueble de despacho de panaderia es suministrado por WM. .
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - MODELO DE SUMIDERO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda con respecto al Modelo del Sumidero del Detalle 9; Mca. Roser, indicado en el Plano: IS-03-PLANO_DE_INSTALACION_SANITARIA_DETALLES_GENERALES-CDW_7450_CUAUTITLAN. Se acompaña el plano mencionado; quedando pendientes a su información. . | R= El sumidero es el modelo designado con la especificación 4356 con salida de fondo, el canal es 25532 y las rejillas son las 21475 y 25531.
- RFI 015 LOCALES COMERCIALES Y TENSION DE VOLTAJE ENTREGADO | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1014192 y DU02-CEDULA DE ALIMENTADORES-1014192 se tiene contemplado alimentadores electricos para los locales comerciales 1 y 2 pero se detecto que en el diagrama unifilar el voltaje para los locales es de 220v y en el plano de cedula de alimentadores se hace referencia a un voltaje de 127v; normalmente los locales comerciales son alimentados con un circuito trifasico con neutro y tierra fisica el cual se entrega al arrendador del mismo. ¿Que caracteristicas tendra el circuito derivado para los locales 1 y 2 comerciales para dejar preparacion y equipo electrico adecuado? | TANTO EN EL DU-01 Y DU-02 LA ALIMENTACIÓN PARA LOS LOCALES COMERCIALES ES EN 127 V. LA CONFUSIÓN ES EN EL DESCONECTADOR QUE SE INDICA DE 2 POLOS. POR DISEÑO SE ESPECIFICA EN 220 O 240 V. ES DECIR QUE PUEDE CONECTARSE A UN CIRCUITO DE 2 FASES (220 V) O UN CIRCUITO MONOFÁSICO (127 V.) COMPUESTO POR LA FASE Y NEUTRO + TIERRA FÍSICA. EL CIRCUITO DERIVADO QUE LLEGA AL DESCONECTADOR DE 2 POLOS ESTA CONFORMADO POR 2 HILOS + TIERRA (FASE + NEUTRO + TIERRA FÍSICA) CONECTÁNDOSE EN EL DESCONECTADOR DE 2 POLOS LA FASE Y EL NEUTRO.
- TUBERIA PLUVIAL PASILLO TRASTIENDA MURO COLINDANTE EJE A | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO C-08 DRENAJE PLUVIAL, NOS INDICA UN TRAMO DE TUBERIA PLUVIAL CON REGISTROS A NIVEL DE PISO TERMINADO EN AREA PERMEABLE, ¿ ESTA TUBERIA NO SE DEBERIA DE CONSIDERAR RANURADA PARA LA CAPTACION DEL SUELO PERMEABLE? | LA TUBERIA A LA QUE HACEN MENCIÓN NO ESTA CONSIDERADA PARA LA CAPTACIÓN DE ÁREA PERMEABLE; POR LO QUE, NO ES NECESARIO CONSIDERAR TUBERÍA RANURADA. FAVOR DE CONSIDERAR DICHA TUBERIA COMO SE INDICA EN PROYECTO.
- MEDIDAS DE CONTRAVENTEOS CVV-1 | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | BUENA TARDE, SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO ES-401, PARA LOS CONTRAVENTEOS CVV-1 NOS INDICA PROYECTO MEDIDAS DE 7¨X 7¨ X 5/16, EL CUAL NO SE ENCUENTRA COMO COMERCIAL EN SITIO, SE PROPONE CONSIDERARLOS DE 6¨X 6¨ X 3/8, EL CUAL SI SE CONSIGUE EN SITIO, FAVOR DE CORROBORAR SI SE PUEDE ACEPTAR ESTA PROPUESTA. | EL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL CONFIRMA QUE SE PODRA CAMBIAR EL CONTRAVENTEO CVV-1 DE PROYECTO GENERADO A BASE DE UN OR 178x7.9 (A-500), POR UN PERFIL OR 152x12.7 (A-500). LA DIFERENCIA DE COSTO POR EL CAMBIO DEBERÁ CORRER A CARGO DE LA CONTRATISTA
- IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR TANQUE DE TORMENTAS Y CISTERNA | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos de cisterna y tanque de tormentas, AC.02, C09f, las notas no inidcan considerar impermeabilizante exterior, cabe mencionar que este concreto esta considerado con impermehabilizante integral, el material que se presenta en la zona no presenta humedad, solicito de su apoyo para corroborar e indicar si se concidera impermeabilizante. | El impermeabilizante integral es suficiente si el colado se realiza bien. De no ser así se deberá reforzar.
- C-CUAUTITLAN-RFI 09 CAMBIO DE UBICACION DE SWICHT | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | . Por parte del área de sistemas hacen la siguiente solicitud. * El switch se deberá instalar en la ubicación del TC más cercano, rack de datos existente en Mezanine. * Es necesario que personal de cedis, quienes tienen el switch se pongan en contacto para identificación del equipo. * Las conexiones entre la caseta 3 y el mezanine serán en cobre, se confirma por el equipo de DIPRO que la distancia es de 60 metros aproximadamente. * Estos cableados serán los del equipo NVR hacia los puertos del switch que se ubicará en el rack en Mezanine. | Por parte de diseño si no implica adicional estamos OK. al no ser un equipo de sistemas no es necesario esté dentro de tc de sistemas, en proyecto se deja sobre un gabinete cerrado. no es OCR
- AGREGADO PETREO GREÑA (BALASTRO) | CD Villahermosa Repavimentación 18,385m2,Tubería tanque de tormentas,wc tran | Distribution Center | EL TERRENO NO SE ENCUENTRA CONFORME A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y DEBIDO A LAS CONSTANTE LLUVIAS, POR LO CUAL LABORATORIO RECOMIENDA QUE ES NECESARIO CUBRIR TODA EL AREA TOTAL DE TERRACERIA A EJECUTAR EN CAPAS DE PIEDRA EN GREÑA, YA QUE PROYECTO INDICA QUE SE DEBE CONSIDERAR EL 29.5% DE PIEDRA EN GREÑA DEL TOTAL DE TRABAJOS A EJECUTAR. ESTO SE DEBE A TERRENO NATURAL NO CUENTA DE UNA BUENA ESTABILIDAD Y TIENE EXCESO DE SATURACION CON UN NIVEL FREATICO MUY PRONUNCIADOS.. LO CUAL PARA PODER CUMPLIR Y PODER REALIZAR UN BUEN TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE TERRACERIA LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE NECESITA ES MAYOR A LA CANTIDAD DEL PRESUPUESTO INICIAL INDICADO, POR LO QUE ESTO PRESENTARA UN COSTO ADICIONAL, CON UN COSTO ADICIONAL DE $9254452.26 | Informativo
- C-CUAUTITLAN-RFI 41 DESGASTE DE PISO PODOTACTIL POR EQUIPO DE LAVADO DE PISOS | CEDIS Cuautitlán (Inclusión con plataforma) | Distribution Center | . El piso podotáctil que se instalo de acuerdo a la OC-1 en el interior de la nave esta presentando desgaste debido al paso de las máquina lavadoras de piso. Se adjunta fotografías. | informativo
- RFI # 13 BASES PARA EXTINTORES DE LAS DIFERENTES ZONAS DE BATERIAS DE LITIO | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (Baterias de litio) | Distribution Center | De acuerdo al proyecto de baterías de litio se hace la observación referente a la colocación de extintores, para las diferentes zonas de cargadores, se indica en los planos de proyecto (A-401C Detalle 4 / A-101C) que solo se realizara la señalización en piso, pero no indica la fabricación de algún tipo de soporte para colocar el extintor, se hace mención de esto, ya que los extintores que están entre estaciones de cargadores no hay donde sujetarlo o soportarlo y solo hace mención de la señalización y se coloque en el piso, nos podrían confirma si se fabricara algún tipo de soporte para estos extintores y en caso de ser así nos podrían compartir el detalle del soporte y en caso contrario solo confirmar que el extintor se quedara en piso, sin más quedamos atentos de sus comentarios. | se deberá colocar una base comercial de poste anclada a piso.
- RFI # 11 INFORMATIVO REFERENTE AL RFI # 10 | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | Referente al RFI #10 Se comparte evidencia fotografica en NOTAS Y DOCUMENTOS de lo mencionado en el RFI #10, El espacio que se esta asignando para el transformador 1 en el cuarto electrico, esta muy reducido, el area de concervación menciona que tienen mas tableros y otro transformador, del cual requieren de espacio y mantenimientos, de igualforma mencionan que sereducira el espacio, ademas de las instalciones que se encuentran por arriba de este cuarto que conectan al sorter y que entodocaso se necesitaria una unidad de enfriamiento (minisplit o extracción)para mitigar las temperaturas generadas en este cuarto y evitar sobrecalentamientos en los tableros, es por eso de igual forma solicitamos su apoyo, para ver si se puede reubicar este transformador. | confirmar que llegó el transformador correcto
- RFI #16 PROPUESTA PARA EXTINTORES | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | Referente a la colocación de extintores en sitio para cada zona de baterias de litio indicadas por proyecto, se hace la observación el cual no tenmos estructura en donde colgar los lización extintores, e incluiso los que estan señalizados en el centro de las mismas zonas, espor eso que se comparte propuesta de la fabricación de una base para estas areas, nos podrian ayudar confirmando la propuesta o mencionar alguna obción más o propuesta, sin más quedamos pendientes de sus comentarios. | Se podrá colocar también una base comercial anclada al piso.
- Solicitud de plano de detalle y fijacion de escalera a mezanine | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-1 se indica en la planta una escalera que sirve para subir y bajar al area de mezanine , al buscar planos de mezanine se observa que no se cuenta con plano especifico del area, asi como tambien plano especifico en el cual se indique los detalles de construcción de esta escalera ya que actualmente está escalera existe tiene una posición y configuración diferente a la indicad en el proyecto de remodelación por lo cual se solicita lo siguiente: ¿Nos compartan planos de las modificaciones del area de mezanine? ¿Plano de detalles de construcción de escalera de acceso a mezanine especificando materiales y formas para el anclaje de la misma ya sea a muro o con puntales a piso? | Se deberá considerar que la escalera existente se debe reutilizar, actualmente la escalera es en forma de “L” con un descanso en la zona donde hace el cambio de dirección, está anclada al piso donde inicia el desarrollo de la misma por medio de taquetes. En proyecto se está considerando que se deberá reutilizar la parte baja de la escalera y dejarla en forma lineal, se deberá realizar el corte de la misma con un equipo de corte (esmeril), desatornillar la parte baja y girar 90°, se deberá fijar por medio de taquetes expansivos de 5/8” en la placa metálica existente al inicio de la escalera (a nivel de piso de ventas), se debe barrenar el piso para ahogar los taquetes. Previo a la colocación de la sección a reubicar se debe verificar que en la parte baja del descanso existen los postes necesarios para recibir la nueva forma de la escalera (para efectos de concurso se debe considerar un nuevo poste de 4” con su placa base de 22x22cm x 10 mm de espesor, anclado a piso por medio de taquetes expansivos HILTI 5/8x4 3/4-KBII58-434. Para recibir la sección reubicada se deben considerar dos placas de 20x10cmx10mm de espesor soldadas en los extremos de la base del descanso existente para recibir la alfardas de la escalera reubicada y poder soldar las estructuras. Considerar la reutilización de la lámina lisa para forrar el peralte que llega al descaso existente y esta deberá soldarse. Posterior a la colocación se le dará un acabado con pintura esmalte color gris similar al existente, en toda la escalera. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Tuberia de agua potable solicitud de cambio por Gerencia de Tienda | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C-06a PLANO DE AGUA POTABLE-3907 en el cual solo se indica cambio de solo de cuadro de medición, en recorrido gerencia de la unidad y líder de mantenimiento este ultimo solicita el cambio de tubería exístete la cual tambien es uno de los trabajos previos realizados en esta unidad no se sabe si por conservación o por municipio el cual tiene tubería de PVC hidráulico de la linea principal del proveedor CAPAMA hasta el primer registro en limite de predio de la unida el cual se adjunta en imagen de carpeta de notas y documentos para una mejor comprensión solo es trayectoria indicativa ya que solo se aprecia esta tubería en registro a limite de predio pero se nos indica cruza por un túnel subterránea al punto de conexión ¿Por este motivo se solicita se revise por el area de diseño y se nos indique si se autoriza la petición del area de líder de mantenimiento de la unidad y se enviara boletín al respecto? Nota aclaratoria la tubería de PVC hidráulico se aprecia de un diámetro de 2” esta se interconecta con una tubería de acero galvanizado al parecer cedula 40, se adjunta foto del nicho de medición para que aprecien el tipo de tubería. | Durante la visita que se realizo en abril del 2023 ala BA Coloso II se localizo la conexión de agua potable como lo indican en canal subterráneo pero en la inspección no se notó alguna fuga o algún problema y el área de mantenimiento no realizo algún comentario, por lo que deberán solicitar este cambio por medio de OT o solicitando al área que ejecutó los trabajos que se reparen por garantía. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Solicitud de cambio de tuberia de demasias por Gerencia de Tienda | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-3907 en el cual se indica la tubería de demasías a presión en color verde como existente, durante el recorrido con gerencia de la unidad se puede apreciar que esta tubería ha sufrido daños y no se encuentra colocada adecuadamente, por solicitud del líder de mantenimiento de la unidad solicita el cambio de la tubería ya que por la deformación que presenta la existe no es viable su alineación cabe mencionar que esta tubería ya no es la original este trabajo ya se había ejecutado por el area de mantenimiento hace algún tiempo pero no tenía ni los traques correctos ni el sistema de fijación adecuado por esto sufro el daño el cual se podrá apreciar mejor en las imágenes adjuntas en la pestaña de notas y documentos. | Con respecto a esta tubería de demasías que viene de la PTAR, en proyecto se esta dejando existente ya que durante la visita no se detectó ningún problema y el área de mantenimiento no informo alguna anomalía y por lo tanto se dejó existente, en caso de que haya sufrido daños, deberán solicitar que se repare por emdio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO EN CUARTO DE MAQUINAS DE AMONIACO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para aclarar el alcance del desmantelamiento eléctrico que alimenta al Recipiente de Alta Presión, Re-circuladora y el Compresor Frick; si este alcance lo realizará la contratista de Refrigeración Blasquez o por la contratista General Giprocome, dada las notas Importantes del plano DEM05a_PLANO_DE_RETIROS_PARA_INSTALACIONES-CDW_7450_CUAUTITLAN. Se acompaña el plano mencionado; quedando pendientes a sus indicaciones. . | El retiro eléctrico lo debe realizar el contratista general. El proveedor de refrigeración retira los equipos (Recipiente de Alta Presión, Re-circuladora y el Compresor Frick) cuyo alcance general de retiro se indica en listado de suministros.
- tuberia sanitaria area de salchichoneria propuesta a trayectoria | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GIS-02 INSTALACION SANITARIOS ABARROTES Y SERVICIOS 2-3907 de la OC-1 se tiene indicado en plano la instalación de nueva tubería sanitaria la cual va desde el area de salchichería hasta el area de abarrotes toda la trayectoria implica demolición de piso de ventas para la instalación de tubería , pero revisando plano de pisos ES201-PLANTA DE PISOS-3907 no se tiene demolición de estas piedras por tal motivo el ejecutar esto implicara mayor afectación por los trabajos a la unidad pero contemplando que actualmente se cuenta con linea sanitaria exterior de este costado se propone ¿Realizar cambio de descarga de linea principal de tubera del area de salchichería y traspasar muro perimetral para conectarse a tubería exterior con esto evitaríamos daño a las piedras existentes en piso de ventas y al mismo tiempo seria menos invasivo a la unidad con estos trabajos se solicita la revisión y Vo.Bo. del area de diseño ? | Favor de consultar planos: DEM01a-DEMOLICIONES DE TRAYECTORIAS GENERALES DE INSTALACIONES-3907 y DEM01b-DEMOLICIONES DE TERRACERIAS INTERIORES-3907, donde se especifican las demoliciones correspondientes a las instalaciones, cabe mencionar que todas las área deben ser reparadas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- area de salchichoneria espacio vacio desperdiciado | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-1 existe un espacio vacio en el area de salchichería entre la cámara de refrigeración, muro perimetral y area de preparados, lo cual es un espacio vacío y el cual está completamente desaprovechado por lo cual ¿Se propone realizar a apertura del espacio y aprovecharla como area de preparado de salchichería para qu esta area sea aprovechada en su totalidad? | El layout fue elaborado por EO tomando en cuenta los espacios del prototipo, por lo que debe respetarse como está el proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Proyecto PTAR no se tiene planos de la especialidad | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por este medio me permito y revisando los planos de proyecto ISSUE y OC-1 observamos que no existe proyecto de la planta de tratamiento de esta unidad y derivado del siniestro OTIS actualmente no existe planta en operacion ni equipo que conforme una se adjunta fotografía en pestaña de notas y documentos para una mejor compresión del tema ¿Se solicita se confirme si en la remodelación no se tendrá algún alcance para la instalación de la misma en caso contrario requerimos nos compartan la carpeta con los planos ? | Se confirma que no hay alcances para la PTAR como parte de la remodelación. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Exclusa en acceso de Clientes | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-1 en la cual se indica el cambio de la planta arquitectónica se observa lo siguiente, en el acceso de clientes se tiene considerada una area tipo exclusa la cul se encuentra en el pórtico de acceso el cual actualmente se encuentran al aire libre durante la visita de la gerencia de remodelaciones se cuestiona la funcionalidad de esta area ya que de acuerdo a otros proyectos nos indican esto no es funcional pero si implica una elevación de los costos al proyecto ya que nos indica la colocación de dos cortinas enrollables más grandes que las típicas asi como la instalación de 2 puertas automáticas más como adicional tambien implica la colocación de cortinas de aire adicionales 4 piezas, lo cual implica la instalación de 4 puertas automáticas en el proyecto. ¿Por lo cual solicito que nos apoyen con la revisión de esta instalación en pórtico de acceso y nos confirmen si en efecto es necesario la colocación de esta exclusa o si se realiza algún ajuste en esta area? | Se debe respetar el proyecto, ya que la exclusa forma parte del prototipo en tiendas en esta ubicación, se confirna que si es necesario considerar ejecutar dicha área.
- 022 - Soporteria Lamentadores de Zona I a Subestación 1 | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Con la finalidad de evitar cruces con instalaciones existentes de DCI y CCTV se toma la descición de utilizar previa revisión y reforzamiento de soporteria existente consistente en columpio que soportan charola con 1 alimentador electrico para patines WP que sale del cuarto electrico 1. Se adjuntan imagenes de la colocación previa de la charola, la posición definitiva sera al extremo del columpio lado opuesta a la instalación existente, el reforzamiento consiste en colocar los columpios necesarios para reducir la distancia de soporte. Las imagenes se encuentran e notas y documentos de esta solicitus. | Entrerados.
- MUROS MEZANINE FRONTAL | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Respecto al alcance de los muros en el area del mezanine frontal (bodegas, oficina administrativa e idf) de acuerdo al plano A-100d solo indica aplicacion de pintura, sin embargo el estado actual de estos muros no es optimo para dicho alcance, ya que se visualizan daños por humedad en la mayoria del area, y en bodegas, el daño en los vanos no permite la colocacion de las puertas nuevas o el desmantelamiento de las existentes, añadiendo a esto, gerencia de tienda no esta conforme con el alcance de solo pintura, cual sera el proceder para esta area? | Diseño agradece el apoyo para el envío de un reporte con croquis y fotografías de las áreas que indican como dañadas por humedad a fin de evaluar la RFI y comprender mejor la problemática señalada.
- CAJEROS | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Por solicitud de Gerencia de Construcciones se contempla un tercer cajero, su apoyo en indicarno a que circuito lo incorporamos y en que tablero? | El proyecto se realizó conforme a Layout autorizado así mismo durante el recorrido y desarrollo del proyecto no se notificó de dicha solicitud. Diseño no puede avalar esta incorporación por lo que antes se tendrá que revisar el visto bueno con negocios inmobiliarios y la autorización de coordinación de Walmart para realizar la emisión de boletín. Agradecemos se nos notifique de la resolución y quedamos al pendiente.
- RFI 12 Reubicación de postes de alumbrado | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo al último boletín 04, para postes de alumbrado, se adjunta un plano, el cual se modifica la posición de los postes, se reubican 2 postes que estaban considerados dentro del área de malla sombras, las cuales consideramos que no son necesarias debido al mismo alumbrado que se le colocarán a estas mallas y con ello se evita modificar la estructura de liga entre estas mallasombras; se reubica el poste cercano a Starbucks debido a que el poste queda muy cerca de la cisterna y se cuentan con 2 postes de alumbrado (de proyecto) que ayudarán a la iluminación del patio de servicio de Starbucks, éste poste se reubica cercano al limite del estacionamiento con la de la plaza, ya que es un espacio muy oscuro actualmente. Solicito de su apoyo con el Visto Bueno de estas modificaciones o indíquenos que procede. Se informa que seguirán siendo el mismo numero de postes que suministrará GNFR. | Buenos días equipo. De acuerdo con el ajuste propuesto. Favor de coordinarse con Construcciones y GNRF respecto al suministro de las anclas de los postes de iluminación en el exterior para evitar retrasos en obra. DISEÑO solicitó mediante listado de suministros estas anclas. .
- UPS | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Su valioso apoyo con referencia al alcance para esta remodelacion de los UPS en esta unidad ya que no reconocemos en plano ni en suministro si se realiza cambio total de ups o solo se consideran los ups para las pantallas digitales y cctv. por lo tanto se realizara cambio de ups de 10kva rackeables en idf y mdf, o se mantienen existentes? | Tal como lo indica el plano ID-02 de proyecto los UPS deben ser rackeables y aplican para equipos Kenjitsu como lo indica las notas para puesta a punto de UPS conforme a criterios de Walmart CI 21 035, favor de revisar el suministro con sistemas.
- RFI 13 Uso de equipos con gas, alcances para cambio | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1046623 - 0 - RFI 04, se informa que el tanque de gas, está alimentando solo a una torre de rosticeros y a los 2 hornos del área de amasijo, se comparte la placa que nos proporciona conservación de la unidad. Solicito de su apoyo para que nos indiquen como procederá el cambio de los equipos y para la partida de gas ¿deberá ser por parte del comodato o por parte de la contratista general?, se recuerda que el gas en sitio es LP. | Buenos días equipo. El dato que nos comparten de la placa de del horno es insuficiente para poder desarrollar las nuevas alimentaciones de gas. Les solicitamos en común apoyo que nos compartan: ficha técnica de los hornos de gas en operación (de la torre doble), trayectoria-diámetros de la tubería de gas, la característica de los reguladores y los consumos de gas de los rosticeros existentes y hornos de amasijo. Para poder revisar que la instalación existente tenga la capacidad de operar correctamente con el incremento de la demanda que habrá. Como referencia compartimos en la caerpeta de boletines por RFI archivo zio con tres planos asbuilt para proceder a la validación de la información y desarrollo de boletines por parte de Diseño. Recomendamos que sumen al equipo de conservación para gestionarlo como parte del comodato. .
- 08_MODELO DE CARRETE RETRACTIL | CEDIS MEXICALI (30 WPs de litio Mexicali) | Distribution Center | De acuerdo al plano A100_planta arquitectónica indica en las notas lo siguiente: La contratista debe considerar 53 pzas de carrete retráctil, por lo que se solicita el modelo, marca, dimensiones, para realizar el suministro. . | Se comparte proveedor Conductix-Wampfler enrolladores para cables accionados por resorte para uso industrial. https://www.conductix.com.mx/es/productos/carretes-para-cables-accionados-por-resorte <https://urldefense.com/v3/__https:/www.conductix.com.mx/es/productos/carretes-para-cables-accionados-por-resorte__;!!IfjTnhH9!VTXFQOvs70y_bEA1fLwQ9w0ExzwBTnapGyZ1LvvAE4XJ_CKzo5jkz7jnRPFqF7f_glUT6_hk_ZS92hpKV6RhHWrgOOcpYgwbtPTt$>
- Pasillo de salida de puerta de emergencia en fachada hacia calle Apolonio Castillo | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Se solicita de su apoyo ya que actualmente en fachada lateral de la unidad la cual d hacia calle Apolonio Castillo en esta tenemos una salida de emergencia la cual da a un pasillo se adjunta imagen es pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión, la problemática radica en lo siguiente el ancho de pasillo actualmente es de 106 cms, pero como se aprecia en la imagen tenemos en este pasillo fijado a muro la bajada pluvial esto reduce el pasillo para la circulación en caso de emergencia y una persona con discapacidad (en silla de ruedas) no podría utilizar esta calle por la reducido del pasillo aunado a ello se puede apreciar que existe una malla ciclónica la cual impide el libre tránsito de este pasillo. En el proyecto no se ha encontrado detalle o plano que indique que se deberán ejecutar trabajos de demolición para el ajuste de este pasillo. ¿Se solicita se indique por este medio si este pasillo se mantendrá de la dimensión existente o en su defecto se enviara boletín para realizar la corrección? ¿Se solicita nos confirmen que la malla ciclónica existente se conservar en la posición actual restringiendo el acceso? | En el plano DEM01-DEMOLICIONES DE PISOS, se indica la demolición de una huella para ampliar esta banqueta, y en plano A100a-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS y C02-TRABAJOS EN CONJUNTO, se indican los trabajos de nueva banqueta y nueva guarnición, así como, nueva malla ciclonica, se debera considerar una puerta del mismo material para dejar el paso libre en este pasillo, pero el material ya esta considerado. ya con estos ajustes el pasillo queda de 1.69 m.
- dando seguimiento a la Solicitud de información _ 1046820 - 0 - tuberia sanitaria area de salchichoneria propuesta a trayectoria - IBM TRIRIGA | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Retomando el RFI previamente enviado Con respecto a la tubería sanitaria en el area de salchichoneria, se solicita nuevamente la revisión de esta propuesta ya que de acuerdo a plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-3907 el recorrido que proponen por el interior desde el area nueva de salchichoneria hasta el arrea de amasijo es un tiro de 34 mts con una pendiente de 1.5% es lo cual se vuelve una distancia de 50 cms con respecto al nivel de arranque que es el area de salchichoneria. Lo que se pretende al realizar el cambio de trayectoria para la descarga no solo es el ahorro que se generaría si no tambien es un tema de ser menos invasivo en la unidad ya que el colocar un tapial en esta zona durante los trabajos es practicante sacrificar un area de 102 mts cuadrados durante un tiempo estimado de 8 dias lo cual generara un impacto a la operacion y venta de la unidad. Aunado a ello la conexión la propuesta realiza para salir detrás de salchichoneria es con el mismo criterio que el area de diseño utilizo para la descarga de los sanitarios de clientes que es realizar la conexión a registro existente, el cual sale al mismo pasillo al que saldría la tubería propuesta ¿por este motivo se solicita su apoyo para la revisión de esta propuesta? se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión. | Revisando la propuesta, se hace el siguiente comentario: se puede realizar la conexión de salchichoneria hacia el registro más próximo como mencionan, pero, deben considerar que llevará una trampa de grasas similar a la que se esta considerando en la salida ubicada para amasijo, esto no debe ser considerado un adicional para Walmart. De no ser así, la propuesta de proyecto se deberá respetar. Si se realiza la conexión de salchi hacia el registro mas cercano, revisar la conexión de la vitrina de pasteles como esta indicada en proyecto (hacia amasijo).
- Unidades paquete en cubierta por sumnistro existente por Siniestro OTIS | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA-3907 se indica la instalación de unidades paquetes nuevas y en color verde se indica numero de equipo y capacidad de 20 toneladas en piso de ventas esto se contradice con lo indicado en plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS-3907 el cual indica que para el piso de ventas si indican unidades paquete de capacidad de 25 toneladas. Por cuestiones de siniestro de OTIS estos equipos ya fueron sustituidos por equipos de 25 toneladas conforme al lay out que existía anteriormente y lo cual podemos apreciar en plano DEM06-DESMONTAJES EN CUBIERTA-3907, por lo cual se tienen las siguientes preguntas: ¿Existe una diferencia entre lo indicado en plano IAA03 y plano IAA04, pero como los equipos ya fueron suministrados con capacidad de 25 toneladas se conservarán estos para evitar un cambio de equipos, solo requerimos la confirmación y Vo.Bo. del area de diseño? ¿Cabe mencionar que actualmente existen en tienda 10 UP nuevas suministrados por la empresa Carrier por lo cual si se conservan estos equipos se tendría un equipo de 25 toneladas sin colocar se adjunta plano propuesta para conservar los equipos existentes en sitio se adjunta plano propuesta en pestaña de notas y documentos CUBIERTA propuesta 22-03-2024-3907 para su revisión, con ello y de acuerdo a los equipos suministrados estaría sobrando un equipo, pueden revisar si es viable cabe mencionar que en el proyecto ejecutivo plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA-3907 de OC-1 en la cual solo se consideran 8 equipos de 25 toneladas? ¿Existe en el plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA-3907 de la OC-1 la instalación de un nuevo equipo el cual se instalaría en area de amasijo con capacidad de 12.5 toneladas, e importante saber si este equipo se instalara, ya que además de ser un equipo adicional que tendrá que suministrar el equipo de GNFR en proyectos anteriores se tienen la experiencia de que nos solicita no operar este equipo ya que por tema de producción afecta al producto (pan)cuando sale del horno provocando reducción de tamaño por tema de temperatura? | Lo indicado en plano IAA04 y Listado de suministros es lo correcto, por lo que comentan es lo que fue suminsitrado, es correcto. En listado y plano IAA04 se indican 8 UP's de 25 tn y 2 de 12.5 tn, que es lo que debieron suministrar, no se pueden conservar las posiciones de los equipos UP de estado actual ya que por la reconfiguracion de oficinas, servicios, preparados y piso de ventas en el proyecto, se tendran que reubicar, por la implementación del proto hermeticidad en esta unidad tambien es otro factor que hace que no se modifique el proyecto de AA, se tiene que considerar el proyecto de aire como esta cargado en tririga, ademas de esto, de moficicar el proyecto de AA se tendrian que actualizar la parte electrica, estructural, sanitaria y arquitectónica. Desde el proyecto ISSUE y en la OC se estan considerando los mimos equipos, no debe de haber discrepancias en relacion a la cantidad, capacidad de los equipos asi como el suministro.
- Exclusa y Acceso principal. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la Solicitud de información _ 1046814 - 0 - Exclusa en acceso de Clientes - IBM TRIRIGA y dando seguimiento al tema de la exclusa en el pórtico de acceso se tienen las siguientes observaciones: * De acuerdo a plano CON01-PLANO CONTRASTE EA-LAYOUT-3907 se indica un desplazamiento de 40 cm la ubicación de las puertas automáticas a la unidad, es decir se remeten las puertas automáticas al interior de piso de ventas, lo cual creemos es innecesario ya que genera un gasto innecesario al incrementar los cajillos del area y el bastidor, cuando podemos aprovechar el bastidor existente, asi ismo el plano A401-PORTICO DE ACCESO-3907 en el corte B-B´ se indica la instalación de cortina enrollable metálicas nuevas, por lo cual no se aprecia tener algún beneficio con este movimiento. * Asi mismo de acuerdo al plano CON01-PLANO CONTRASTE EA-LAYOUT-3907 si nos enfocamos en el tema de la exclusa la construcción de la misma nos genera un gran costo el cual desgloso a continuación: Suministro de cancel fijo de aluminio $82,498.88 Suministro de PTR 4” $ 20,339.41 Suministro de puertas automática $492,323.7 Suministro de cortinas metálicas $687,146.00 de acuerdo a tramo de dos cortinas de 7.95 mts X 3mts. Instalación de cortina aire $3,758.92 por 4 pzas. Instalaciones como alarmas, eléctrico para operación de puerta automática $ lo cual tiene un costo aproximado de $25,000.00 (costo aproximado de las especialidades) Por lo cual se solicita una vez más se revisen y analicen los 2 puntos antes mencionados y nos indique si: ¿En el caso de la puerta automática y cortinas existente conservara su posición actual y se ejecutara cambio uno a uno o se es necesario el movimiento de 40 cms.? ¿En el caso de la Exclusa de pórtico se ejecutará conforme a lo indicado en el proyecto ejecutivo incluso con el alto costo que esto implico y lo cual se podría realizar un ahorro para el proyecto? | Revisando la solicitud para la zona de acceso principal, se reviso el plano y corte mencionado y en primer lugar no podemos conservar la posición de la puerta automática interior ya que los sensores para la apertura de las mismas debe estar a 4.00 m de separación mínima y al realizar el ajuste que ustedes comentan estaríamos infringiendo con las recomendaciones de diseño por parte de wm y del proveedor, en segundo lugar el corte B-B’ pasa por la cortina metálica del exterior del pórtico de acceso, es por seguridad y no se puede omitir esta implementación. Todo debe ejecutarse como viene indicado en proyecto, no se puede realizar ningún ajuste ya que todo está en función de la implementación del proto hermeticidad.
- Propuesta complementaria a OC 06 | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la OC 06 liberada el 08 de Marzo 2024 se observa: Debido a que se encuentran terminados los trabajos cercanos al muro de contención como banquetas, registros con instalaciones y tuberías en operación, no es posible la ejecución de los trabajos hasta el desplante del muro de contención pues implica la afectación de todos los trabajos terminados incluyendo terracerías y cimentación del tanque de tormentas. Por lo que se propone: a.Colar la sección superior del muro de contención con concreto con resistencia f’c=150 kg/m2 b.Colocar el tubo perforado para encauzar el drenaje pluvial del área hasta 1.5 mts ó a una altura que no afecte la estabilidad de banquetas y estructuras cercanas. c.Colocar la membrana textil sobre el area del tubo perforado cubriendo la superficie para encauzar el flujo pluvial al tubo. d.Colocar el dren de grava limpia directamente entre el area permeable y el tubo perforado para permitir un mejor flujo al drenaje pluvial. e.Sobre la corona expuesta del muro de contención restante que no ha colapsado se propone extender la geomalla y una zapata corrida de concreto que proteja la superficie de la corona Se anexa reporte fotografico con croquis del area y propuesta | Derivado de la revisión del reporte proporcionado por CARVID con la solución para la reconstrucción del muro de suelo cemento colapsado en el Supercenter Lola Beltrán se tienen los siguientes comentarios: El muro de suelo cemento debe de construirse en su totalidad desde abajo y no solo la parte que se colapsó, ya que por el agua que se filtró en el escalonamiento existe la posibilidad que se degradaron las propiedades del muro y terracerías existentes. El dren tiene que ir en el último escalón del muro porque así se capta toda el agua que llegue a fluir sobre todo los escalones y no solo en el primer escalón, como se marca en el estudio de Geotecnia este se indica a 1/3 de la altura de cada muro con la pendiente para la conexión, esto se indica en los planos C05c C05d y C05e donde se marca cada sección la altura del dren en las secciones y los perfiles de los muros, estos niveles se indican también en el plano C08f donde se marca la conexión final para estos muros a la rejilla pluvial en el patio de maniobras previo a la entrada al tanque de tormentas. Como se ha indicado la colocación de estos drenes ha estado indicada en el estudio de geotecnia como se indica en los planos donde se aclara que se debe revisar este estudio. Dicho lo anterior desde un punto de vista geotécnico no se aprueba este procedimiento, para que el muro sea seguro y funcione de una manera adecuada ante las cargas a las que estará sujeto deberán de construir en su totalidad el muro de suelo cemento colapsado.
- RFI 03 Barandal Linea de Cajas | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que el barandal de linea de cajas que se muestra en el plano A_304 unbicacion de barandal 1 y 2 sera fabricado de tuberia ced. 40 2 con acabado pintura gris y no de acero inoxidable como se ha colocado en otras unidades? En espera de la confirmacion. . | . Deberán de considerar lo indicado en el plano A-304 Detalles Interiores, estos serán de tubo Ced. 40 2 acabado pintura gris, los cuales estos son independientes las especificaciones a los barandales de protección de accesos controlados indicados en el plano A-610 Accesos controlados tubos de acero inoxidable. Se comparte imagen ejemplo del criterio.
- RFI 02 Refuerzo en Joist | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que para los refuerzos de los joist solo se debe considerar la soldadura indicada en proyecto o se debera de considerar tambien en el area indicada en la imagen aneza en notas y documentos, esto debido a que si se considera en la otra arista de los angulos se dañara la cocnoneta indicada en color magenta. En espera de sus comentarios . | . La soldadura se deberá colocar en ambas aristas del ángulo, para garantizar su correcto funcionamiento, el contratista deberá colocar alguna protección a la colchoneta al momento de ejecutar los trabajos en sitio para evitar dañar la colchoneta. .
- RFI 01 Bases para equipos de AA | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar confirmandonos si para las bases de los equipos se deberan de instalar roof curb como indica el plano de AA o se debera de colocar base de estructura metalica como se indica en los planos estructurales. . | . Los equipos de Unidades paquete de aire se deberán de instalar roof curb como indica el plano de AA. .
- RFI # 19 INSTALACIÓN DE EXTINTORES | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo a proyecto de baterías de litio, referente a la instalación de los extintores se comentó en una sesión con CEDIS, GNFAR, donde mencionan, que la fecha de suministro es 13 semanas después de la fecha de pedido, esto se informa, ya que para estas fechas ya no estará en sitio la constructora para realizar esta instalación, ¿nos podrían ayudar confirmando quien realizara esta instalación? | Esto lo deberá revisar gerente de construcciones con gfnr y conservación.
- TOPES DE ACCESO ESTACIONAMIENTO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De acuerdo al recorrido de Gerencia de cobnstrucciones nos percatamos que los 2 topes de los accesos en el calle Santa Teresa se encuentran muy deteriorados lo cual genera mucho conflicto y quejas por parte de los clientes que acceden a la unidad, pero no se tienen alcance alguno, nos podria confirmar que no se tenga alcance o se pueda considerar. | Buenos días equipo Les pido de favor que para este RFIs y los subsecuentes que nos hagan llegar, compartan evidencia fotográfica, alguna referencia en planta y/o algún reporte de apoyo que nos puedan brindar un mejor contexto de sus comentarios y poderles proporcionar un mejor apoyo.
- Seguimiento Rampa de acceso a compactadora de carton | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se hace nuevamnete la observación, la rampa no es para acceder a la compactadora de carton, la rampa que se solicita es para poder trasladar las pacas de carton al area de recibo y poder ingresarlas al camión, dicho traslado se realiza con patin y existe un desnivel en el trayecto de la compactadora de cartón a la rampa niveladora. Quedo pendiente de sus comentarios. | Buenos días Agradecemos la aclaración de la solicitud; se carga boletin en Tririga denominado RFI - 1047111Rampa de acceso a compactadora de cartón -3140 para mitigar la necesidad operativa.
- Fondo de adosados en fachadas principales | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | En los planos de fachadas exactamente en los adosados de acceso donde tenemos la señalizacion de supermercado y hogar tiene en representacion el fondo de color naranja, cuando por lo regular en este formato de tienda se maneja de color azul el fondo, me pueden confirmar que color de fondo llevara este adosado, | Se actualiza color de fondo por azul Walmart Pantone Azul 285C Codigos SW GW01 /CMX GW01
- Definicion de adosado en totem | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | Me ayudan a confirmar si en el anuncio del espectacular del totem en el adoso iran letras luminosas o gabneta ya que en el plano c-15 hacia mencion de las dos formas y el proveedor tiene que empezar con su fabricacion. | Se acordó con el proveedor la colocación de gabinetes luminosos.
- Huecos en salida de ductos de AA | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | En el area de trastienda por parte de la losa tenemos salidas de ductos de AA al momento de salir por la losa con el ducto tendremos huecos al rededor del ducto mi pregunta es como vamos a tapar esos huecos? adjunto evidencia fotografica | En el BOLETÍN 08-DETALLES DE BASES PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN, cargado en tririga en la carpeta de Boletines, incluye la propuesta para el cierre de los huecos en la cubierta del andén de recibo.
- Detalles Pisos refrigeracion | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano de detalles en piso para camaras de refrigeracion el detalle 8 considera espesores como si se tratara de una Cepa ( Apertura de Caja ), sin embargo las condiciones actuales del sitio por estar en un 2do nivel no contemplan este detalle, y el firme considerado en piso de ventas es de solo 8 cm, no se tienen fosas listas para hacer este desplante por lo que tendrian que considerarse los trabajos de demolicion en la estructura de concreto actual o en su caso incorporar el detalle con los espesores de proyecto. Adjuto captura del detalle en plano. | No se deberá considerar el detalle 8 mencionado. El proveedor de refrigeración tiene considerado la colocación de piso de panel (aislamiento) sobre el sobrefirme que se indica en proyecto.
- Cambio Piso Vinilico | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | de acuerdo a lo comentado en el Recorrido de hoy sobre el cambio de piso vinilico, nos apoyan con el detalle a considerar y especificaciones del Piso DPA que sera la sustitucion del detalle de proyecto | Se confirma que se cambiará el acabado de piso vinílico a DPA en área de piso de ventas.
- Proveedor Refrigeracion | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo al equipo de GNFR en este proyecto el proveedor de refrigeracion asignado es RENSA, sin embargo en los planos actualizados con fecha de Agosto 2023 se señala que son elaborados por KYSOR, estos mismos planos no coinciden de acuerdo a los comentarios de RENSA con lo que ellos utilizaron para cotizar el proyecto ya que esos son con fecha de Marzo 2023 y elaborados por el mismo equipo RENSA, nos apoyan con el VoBo de los Planos definitvios que deberan tomarse en cuenta para refrigeracion | Se confirma que se cambio de proveedor de refrigeración de Kysor a RENSA, el proyecto fue recientemente compartido para su revisión y consideración en el proyecto, en cuanto terminemos la revisión y aprobación se liberará en tririga. La línea estipulada con el proveedor es la de respetar el proyecto generado previamente con Kysor, por lo que las variaciones deberán ser mínimas.
- Vano Puerta de Emergencia | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Referente al Vano de las puertas de emergencia, en sitio se encuentran sin el marco completo para confinar el vano (adjunto fotografia actual) por lo que en ambos laterales se encuentran al margen del muro de Block, nos apoyan con el detalle de albañilerias para la construccion del vano que debera considerarse y el alcance de cada parte involucrada | El criterio del marco de concreto solo aplica cuando las puertas de emergencia colinden (directamente) con el estacionamiento y/o zonas de circulación vehicular. El criterio para puertas que no colinden con el estacionamiento y/o zonas de circulación vehicular es de que los marcos de block (hueco) deben estar ahogados con concreto, con esta consideración es suficiente.
- Celosías comedor | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo comentado nos apoyan con confirmar que se eliminan las celosias del comedor de asociados de proyecto y comparten el detalle del comedor de asociados con este cambio previsto correspondiente. | Se confirma cancelación de celosías en comedor de asociados.
- POSICION FINAL DE EQUIPO DESHUMIFICADOR | BA COLOSO II 3907 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera | Buenos días equipo de Diseño, Este RFI es informativo y se menciona que de acuerdo con el plano CON02 CONTRASTE DE CUBIERTA se hace mención que el equipo deshumificador cambia de posición de acuerdo con proyecto de la Remodelación, por lo que requerimos información si para esa área se requerirá un refuerzo estructural, o si dicho refuerzo ya fue considerado en el alcance de la remodelación para la posición final del dicho equipo. En espera de sus comentarios | La nueva ubicación del equipo DH si se considera en otro lugar al que ocupa actualmente, en proyecto de la remodelación + proyecto estructural se considera el reforzamiento de la zona, ver plano ES402-planta de cubierta-3907. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 26.-DIMENSIONES DE CAJONES PARA EMBARZADAS | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano C-13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN indica el detalle #3 cajón para embarazadas las siguientes dimensiones de 3.01x 5.36 m, por lo que se observa en la planta del plano la cancelación de un cajón dejando un espacio de 1.50m sin uso. Por lo que se solicita indicar si se puede dividiré el espacio entre los 3 cajones dejándolos en 3.50 de ancho. Se adjunta reporte. . | Dado que el ajuste no invade o interviene con el resto se puede realizar.
- 09_INSTALACIÓN DE EXTINTORES Y CARTELERAS | CEDIS MEXICALI (30 WPs de litio Mexicali) | Distribution Center | De acuerdo al plano A101a_PROTECCION_CIVIL_PARA_CARGADORES_WP_CDW_4924_MEXICALI, indica el suministro de extintores y carteleras de señalización por parte de compras. Por lo que surge la duda de quien lo deberá instalar debido al periodo de entrega por parte de compras que indican que llega el suministro entre 14 y 16 semanas. . | Debido a que no se realizó el requerimiento en tiempo a GNFR se deberá verificar tiempos y colocación con conservación y gerencia de construcciones.
- Trayectoria Alimentación Subestación 1 | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | Se adjunta en Notas y Documentos de esta Solicitud la Trayectoria para la Alimentación de la Subestación 1 para las Zonas I, II, III IV ; esperamos contar con su Vo.Bo. para realizar la ejecución de estos trabajos. | Es correcta la trayectoria que se menciona, únicamente se deberá revisar que los gabinetes himel estén dimensionados adecuadamente a la cantidad de tuberías que reciben.
- protecciones de muros en pasillo de sanitarios clientes | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | revisando el proyecto ejecutivo no se encuentra detalle alguno de protejer los muros del pasillo para llegar a sanitarios de clientes y estos son de tablaroca, favor de apoyarnos en conocer si es necsario colocar laminado o triplay. | Buenos días. Favor de revisar plano A-103a Plano de Acabados Generales -3140, la clave 9.95 indica: Rodapíe de loseta Marca Porcelanite. Su alcance es: Colocación de rodapie de loseta Mca. Porcelanite a una altura de 1.20m S.N.P.T., Modelo Andes Plus, en formato de 20 cm. x 30 cm, color Blanco, boquilla sin arena color Charcoal y colocación modo Cuatrapeado de forma horizontal. .
- Cuarto de compresores | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano DEM06-DESMONTAJES EN CUBIERTA-3907 el cual indica con nota 21.1 Desmontaje y retiro de caseta fuera de servicio al final de la nota indica que se deberá considerar todo lo necesario para la ejecución de la demoliciones , esto crea duda ya que esta base de concreto aproximadamente de más de 60 cm más una base de equipo de 10 cm más seria lo que se tendría que demoler pero esto debido a los impactos pueden ocasionar daño en la losa existente se adjuntan imágenes en pestaña de notas y documentos se adjuntan fotos de referencia para una mayor comprensión. ¿Por eso se propone conservar la ubicación de esta base de concreto y en esta area realizar el cuarto nuevo con la posición de la base existente para evitar fracturas o posibles daños en la losa existente por los equipos para demolición de base de concreto? Cabe mencionar que de acuerdo a plano CON02-CONTRASTE DE CUBIERTA-3907 indica que el nuevo cuarto de compresores gira en la posición del cuarto obsoleto a desmantelar. | En relación a su petición de reutilizar la base existente para desplantar la nueva caseta del rack de refri, no es viable ya que en proyecto se esta considerando desde el reforzamiento de la losa existente hasta desplante de la estructura del nuevo rack y del condensador. La nueva base es totalmente una estructura metálica forrada con multymuro y multytecho. La base existente debe ser retirada y se deberá realizar de la forma menos invasiva posible para no dañar la losa existente. Por proceso constructivo esto se puede realizar utilizando un equipo de corte para concreto y evitar una demolición por medio de golpes que puedan generar una afectación a la estructura existente. Por peso de la nueva estructura tampoco es recomendable la reutilización de la base existente, ya que se desconoce como esta estructurada al interior y si puede soportar las nuevas cargas que se le van a considerar con los nuevos equipos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 18 MOVIMIENTO DE TAPS POR VARIACIÓN DE VOLTAJE. | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | De acuerdo a proyecto para los trabajos de baterías de litio , se hace mención de la variación de voltaje, ya que tenemos un amento de voltaje, presentado 500V de salida en los transformadores que alimentan las zonas de nave 2, en el recorrido con conservación, menciona que una de las opciones posibles para subsanar esta oportunidad, se realice un cambio de TAPS en los transformadores, para poder reducir el voltaje, ¿me podrían ayudar confirmando si sí es posible hacer este cambio y de ser así, quien realiza este ajuste? | SI ES POSIBLE REALIZAR ESTE CAMBIO, DE HECHO PARA ESO SON LOS TAPS PARA PODER AJUSTAR EL VOLTAJE, HAY QUE TOMAR EN CUENTA TAMBIEN QUE AL MOMENTO DE METERLE CARGA AL TRANSFORMADOR EL VOLTAJE IRÁ BAJANDO, EL AJUSTE LO PUEDE REALIZAR EL CONTRATISTA CON GENTE QUE ESTE CAPACITADA PARA REALIZAR EL CAMBIO.
- TRABAJOS EN PISO DENTRO DE CÁMARAS DE REFIRGERACIÓN | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | Buena tarde. Referente al RFI 102, se comparte la siguiente información sobre los trabajos a realizar dentro de las cámaras de congelación referente a la problemática de los pisos y que esta será la solución al problema presentado; y que esta misma solución evitará futuras intervenciones y afectaciones a la operación. A continuación, se describe el proceso de una muestra que se realizo dentro de la cámara de refrigeración: * Desbaste y aplicación de resina transparente. * Relleno de oquedades con resina epoxica. * Retiro de exceso de resina a base pad. * Abrillantado de piso a base de resinas y pads del número 100, 200, aplicación de ashford, después pads 400,800, 1500. * Lavado y aplicación de vitrafinish. * Maquina bufer con fibra de disco adiamantado de 1500 0 3000. Se adjunta reporte fotográfico con la muestra realizada, además se adjunta fichas técnicas del proceso de desbaste y abrillantado, así como también ficha técnica de la resina transparente. Cabe aclarar que la garantía sigue cubierta con al contratista | . Compartimos comentarios del estructurista: Ashford-Formula-Main-Brochure-Spanish (1) <- Este producto está en la lista de los materiales autorizados, al menos en las especificaciones de 2020, hay que investigar si está en las especificaciones 2023 – 2024. 0300.01 - Concretos PROCEDIMIENTO DE PULIDO DE CONRETO (1) <- De nuestra parte, no tenemos inconveniente. REPORTE_INTERIOR DE CAMARAS <- De nuestra parte, no tenemos inconveniente. Una duda: En un RFI previo, se había planteado el uso de un producto llamado: UCRETE en el interior de las cámaras, ¿por qué el cambio?. Quedamos atentos.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - CONDENSADOR Y RECIPIENTE PILOTO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda con respecto a los alcances posteriores a este proyecto en La Planta de Carnes y en lo especifico de Arracheras; dónde el Condensador y el Recipiente Piloto que ya fueron desconectados de las líneas de amoniaco les servirán para una reconexión posterior o deben ser retirados también al quedar en desuso, si es el caso a quien asignaríamos su retiro también a la contratista General o en su defecto a la contratista de Refrigeración; derivado que en nuestro proyecto no vienen alcances al respecto y consideramos oportuno levantar la mano y disiparnos esta duda. Se acompaña fotografía de los equipos; quedando pendientes a su información. . | En el plano A-100b de desmantelamiento se indica el retiro, debe ser alcance de contratista general.
- RFI 14 Información para cambio de hornos rosticeros | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1047031 - 0 - RFI 13, comparto un reporte fotográfico de los hornos y sus conexiones, informo que en los planos Asbuilt solo tienen considerado la alimentación de los 2 hornos del área de amasijo. Con esta información, esperamos que nos indiquen que procede con el cambio de hornos 1 x 1 para el área de rosticería. | Buenos dias equipo De acuerdo a lo que revisamos la semana pasada, hace falta que nos compartan los consumos de gas de los hornos de amasijoo ó en el pero de los casos los consumos reales, este dato es importante ya que practicamente se tiene hacer la reingenieria de gas en el proximo boletin a publicar.
- FALDON DE FARMACIA | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme al plano A405 FARMACIA indica que el muro trasero tiene una altura de 3.00m. No se considera faldón para esta área? Ya que en proyecto no tenemos ningún corte de dicha área. | De acuerdo a criterios de diseño y ultimas guías proto ,el área de farmacia no cuenta con faldón
- PUNTOS DE ANCLAJE EN TECHUMBRE | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Se reinstalaron los 18 puntos de anclaje existentes en la techumbre, el proyecto nos indica un total de 29 puntos de anclaje de lo cuál se obtiene el faltante de 11 de éstos, hablando con proveedor nos contesta que no tiene alcance de suministro de nuevos equipos. | Se debera de considerar los que viene indicados en el plano de cubierta A102-PLANTA_ARQUITECTONICA_DE_CUBIERTA-SC_1205_ALIJADORES.dwg, ya que estos fueron validados por el area interna de proteccion de Walmart
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE VITRINAS AUTOCONTENIDAS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En el proyecto no se indica instalación eléctrica para vitrinas autocontenidas suministradas por proveedor de refrigeración (RENSA). Se instalará frente a isla de carnes, de acuerdo a necesidad del cliente, en total son dos vitrinas con voltaje de 220V. | De acuerdo al proyecto entregado por parte del proveedor de refrigeración (RENSA), las vitrinas que se indican en el RFI no están en proyecto
- CONTACTOS EN VINOS Y LICORES | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, se tienen 5 góndolas para el área de vinos y licores, cada góndola requiere alimentación para luminarias en cabeceras. En plano solo indica una bajada de contacto en cabecera central. Indicar si se considerará alimentación para las cabeceras faltantes y a que circuito se conectarán. Esto implicará un adicional para la Contratista. | SE COMAPRTE EN LA CARPETA DE BOLETINES, EL BOLETIN (IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS) PARA DAR RESPÚESTA CON LO SOLICITADO
- CONTACTO PARA PUERTA DE WALK IN COOLER | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Conforme al plano de Contactos de Voz y Datos no se contempla un contacto regulado para la puerta del walk in cooler (bebidas) el cuál el proveedor de refrigeración RENSA solicita dicho contacto de 127v para el correcto funcionamiento de la puerta automática. | El contacto se indica en el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS.
- COLOR DE FALDONES DE SERVICIOS AL CLIENTE | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | A petición del proveedor de señalización interior se tiene que invertir los colores de los faldones de walmart.com y servicios al cliente (azul y naranja) para la colocación de los adosados correspondientes. En sitio se ejecutó conforme al proyecto inicial y OC emitidas. | El proyecto se desarrollo conforme al prototipo vigente en el que se indica los colores como se indica en proyecto Se debera de considerar el cambio de colores la parte azul debera de quedar del lado de la puerta de acceso a bodega y el lado naranja hacia piso de ventas
- COLADERA AMASIJO | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Referente a los equipos en amasijo notamos en proyecto que no contempla coladera para area de amasora 80kg/enfriador de agua, tenemos duda si esto es correcto, o si consideramos agregar dicha coladera? | La amasadora b49-t80 en el departamento de amasijo, si se le considera una coladera pero tomando como referencia la ubicación de la coladera indicada por el proyecto de refrigeración y considerando que se ubica a un costado y cerca de dicho equipo, se trató de considerar el mismo punto de captación y desagüe y así solo colocar un solo dispositivo coladera; por lo cual, la manguera que normalmente le colocan en el condensado y/o desagüe del equipo enfriador de agua, puede ir adosada por muro interior hasta dicha coladera.
- ALIMENTACION DE EQUIPOS DE EXTRACCION | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano IAA-02 se indica equipo de extraccion VE-10,VE-11. No se indica la alimentacion electrica, circuito, calibre para estos equipos , Nos apoyan por favor. | En respuesta al RFI se cargo el boletín (BO04b- FUERZA Y CONTACTOS PLANTA BAJA) ubicado en la carpeta Interiores/Instalación eléctrica
- BOTON TIMBRE | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Revisando planos proporcionos no se encuentra ubicacion del boton timbre para panamericano, nos apoyan en indicarnos a que circuito se adjunta y la ubicacion de ambos accesorios (chicharra, boton) | En respuesta al RFI, se cargo el boletín ( BO04A-CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS), ubicado en la carpeta Interiores/ Instalación Eléctrica
- MUROS MEZANINE FRONTAL | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Respecto al alcance de los muros en el area del mezanine frontal (bodegas, oficina administrativa e idf) de acuerdo al plano A-100d solo indica aplicacion de pintura, sin embargo el estado actual de estos muros no es optimo para dicho alcance, ya que se visualizan daños por humedad en la mayoria del area, y en bodegas, el daño en los vanos no permite la colocacion de las puertas nuevas o el desmantelamiento de las existentes, añadiendo a esto, gerencia de tienda no esta conforme con el alcance de solo pintura, cual sera el proceder para esta area? En este mismo rfi se conparten fotos y croquis correspondientes . en apartado de notas y documentos | En respuesta y para atender la oportunidad detectada durante la ejecucón, se carga el boletín (BOL03-INTERVENCIÓN MUROS MEZANINE FRONTAL), ubicado en la carpeta Interiores/Arquitectura.
- TOPES DE ACCESO ESTACIONAMIENTO seguimiento | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | se comparte evidencia del estado actual de los topes y la ubicacion. una disculpa no se adjunto en el RFI. | Buenos días equipo por la información adjunta; al revisar la ubicación de estos topes identificamos que se encuentran fuera de la poligonal del terreno/proyecto y por otro lado en minuta de recorrido no tenemos algun alcance solicitado en su momento, por lo que no tenemos ningún alcance a ejecutar.
- 025 - Andador para hidrante Zona I | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | En la Zona I (antes zona A) existe un HIDRANTE el cual tiene un andador para su acceso, en el Proyecto NO se tiene considerado este andador. la Operadora requiere se considere el andador por lo que se adjunta en Notas y Docucumentos de esta Solicitud de Información las Propuestas. Esperamos contar con su valioso apoyo para validar y poder ejecutar conforme a sus instrucciones. | Se libera BOL-03 para el ajuste en el trazo en la zona I (antes zona A). También se libera el BOL-02a con el trazo del pasillo peatonal solicitado por Operaciones en la zona F.
- 28_HOMOLOGACIÓN DE FRECUENCIA DE RADIO PARA BOTONES DE AYUDA | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al proveedor de Sensormatic indica que los botones vienen programados para el uso de una sola frecuencia, por lo que en sitio se tienen dos equipos. Uno en caseta de vigilaancia y el segundo en recepción por lo que la señal de radio son diferentes. Por lo que se solicita la consideracion de la homologación de frecuencia de radio para los botones. | El tema de radiofrecuencias deberá validarse con el equipo de GNFR y operaciones.
- 011_SOLICITUD DE RESPUESTA DEL RFI 10_MODELO DE CARRETE RETRACTIL CON ID 1047101 | CEDIS MEXICALI (30 WPs de litio Mexicali) | Distribution Center | De acuerdo a la respuesta del rfi con id 1047044, se realiza el acercamiento con el proveedor de los carretes, el cual no se tiene alguna respuesta de atención. Por lo que se solicita el modelo y/o marca del carrete para cotizar con otro proveedor. . | como se comentó en correo, quedamos en esperas de la contratista para validación por diseño
- RFI 029 CONTACTOS REGULADOS EN SALA DE JUNTAS MESA Y CANAL PRIVADO | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ID01-CONTACTOS REGULADOS-1014192 no se contemplo contacto regulado para el canal privado de sala de juntas y mesa central del area | Los contactos de canal privado no entran en el sistema de contactos regulados. Ni en las guías de contactos regulados, se indican éstos para las pantallas de sala de juntas. Se tienen los contactos y circuito exclusivo normal para todo el canal privado. Ver plano IE-21.
- RFI 030 RELOJ CHECADOR EN RECIBO, FARMACIA Y ATENCION A CLIENTES | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ID01-CONTACTOS REGULADOS-1014192 no se contemplo contacto regulado para el reloj checador de recibo, atension a clientes y farmacia | Estos contactos se tienen indicados en el plano ID-01.
- RFI 035 EQUIPO DE MEDICION CFE A INSTALAR EN OBRA CUSPIDE (NICHO DE MEDICION O BASE PARA EQUIPO FRENTE MUERTO) | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano C10c-ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA-1014192 se requiere saber que tipo de medicion tendremos en la unidad para saber que se procedera a construir para recibir equipo de medicion en sitio por parte de cfe | Se indica en el plano C10c lo solicitado por CFE de acuerdo a la información compartida por energía WM
- Detalle de loseta Hexagonal | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | el proveedor confirma que si tiene en existencia para suministro de loseta hexagonal, nos podrian compartir el detalle a utilizar en el area de panaderia y deli de esta loseta para su suministro y colocacion | La loseta hexagonal deberá ir colocada solo en el faldón de (2.40 a 3.10 mts.) que se localiza en la zona de panadería (Plano A410). En área de preparados integral (antes Deli) no se considera la loseta expresada.
- Celosias panaderia | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Para el suministro e instalacion del suministro de celosias de panaderia podrian compartirnos el detalle tipo y modelo que debera considerarse para su correcto suministro ademas de la altura a la que deberan instalarse | Ver detalle #7 del plano A410. Se comparte por correo la ficha de la celosía a considerar. Considerar 3 piezas.
- RFI 14 Información para cambio de hornos rosticeros | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1047031 - 0 - RFI 13, comparto un reporte fotográfico de los hornos y sus conexiones, informo que en los planos Asbuilt solo tienen considerado la alimentación de los 2 hornos del área de amasijo. Con esta información, esperamos que nos indiquen que procede con el cambio de hornos 1 x 1 para el área de rosticería. El personal de conservación indica que el consumo de cada horno del area de amasijo, es de 900 - 1000 gramos por cada horneada el cual es un promedio de 1.5 horas para cada evento, actualmente la carga del tanque de 5000 litros se realiza cada 15 dias (existen 2 hornos en amasijo) | Buenos dias equipo De acuerdo a lo que revisamos la semana pasada, hace falta que nos compartan los consumos de gas de los hornos de amasijoo ó en el pero de los casos los consumos reales, este dato es importante ya que practicamente se tiene hacer la reingenieria de gas en el proximo boletin a publicar. Se cargan 2 boletines correspondientes a la solicitud RFI-1047165-1; respecto a la instalación sanitaria los hornos se deberán de conectar a las trampas de grasas existentes, en caso contrario favor de dar aviso.
- Alimentacion Compactadora | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Para la alimentacion de la compactadora de carton en proyecto encontramos 2 detalles en los que uno indica que la instalacion es aerea, sin embargo en el plano GIE01 se indica una instalacion por piso, se propone que la alimentacion sea de acuerdo a este segun detalle para evitar dejar expuesta la instalacion aerea debido a que esta quedaria en un pasillo, esto implicaria la ruptura del piso actual para la canalizacion ya que no existen pasos actualmente en ese sitio | Se deberá considerar de acuerdo a lo indicado en plano GIE01.
- Detalle de Piso comedor | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en el plano A-100c se indica un detalle en el area de comedor marcado como el 3.01 en la tabla de informacion este acabado hace mencion del plano ES-903 el cual no se tiene en este proyecto cargado en tririga, nos podrian compartir el detalle a considerar del epoxico señalado en este plano en caso de tener alguna consideracion adicional en el plano ES-903 o en su defecto de su apoyo en confirmar el uso del epoxico en la tabla | De acuerdo a prototipo, en la zona indicada se debe considerar una base de concreto de 10cms. de espesor, con un MR=42 kg/cm2.
- RFI 15 Cambio de diámetro de anclas para postes por proveedor | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1046913 - 0 - RFI 11, en éste boletín indica que las anclas serán de 1 1/8 de diámetro, para postes de 12 m de altura. El proveedor de GNFR indica que suministrará postes de 9 m de altura y entregará anclas de 3/4 de diámetro, con longitud de 850 mm que incluye 100 mm de doblez y 110 mm de cuerda estándar. Solicitamos de su apoyo con el Visto Bueno o indicar si habrá alguna modificación en la estructura de las bases o algún otro comentario para la ejecución de los trabajos. Se adjunta documento del proveedor. | equipo No hay problema en usar anclas de 3/4 para poste de 9m, adelante con la colocación y construcción de las bases. Es importante recordar que el estudio fotométrico se realizo con una altura de 12 m, al cambiarla a 9 m, la superficie del cono de alumbrado se reduce, por lo que existe la posibilidad de que se generen zonas donde no se este cumpliendo con los niveles de iluminación en caso de continuar con lo suministrado por GNRF.
- Ductos de inyeccion y retorno Unidades Paquete | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se encontro una discrepancia en los equipos de aire, las medidas de los ductos de inyeccion que nos solicita proyectos, no coincide con las medidas de los equipos en sitio, nos podrian apoyar con los detalles de los ajustes de dichos equipos. Se adjunta tabla comparativa del equipo vs proyecto en notas y documentos. | Buenos días equipo. Las dimensiones de los ductos especificados en planos corresponden al flujo que se requiere en cada zona (esto es por cálculo térmico) y las dimensiones de los equipos (salida de aire de inyección y retorno) vienen dimensionados al flujo nominal máximo que te demanda el equipo en base a su capacidad, lo único que se tiene que realizar para hacer la conexión del equipo con el ducto especificado en planos, es hacer una transformación, lo cual no afecta en el flujo de aire. .
- RFI - 136 Fichas tecnicas bombas | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | comparto fichas tecnicas de las bombas mencionadas en los RFI´s anteriores | Revisando las fichas técnicas y las curvas de eficiencia que nos comparten para el reemplazo de los equipos de bombeo que se indicaron en proyecto, nos envían dos equipos de bombeo unas bombas de 3.00 HP y unas de 15.00 HP por lo que revisando la carga dinámica y gasto que debemos de bombear para el desalojo del agua pluvial dentro del tanque de tormentas nos percatamos que las bombas de 3.00 HP son insuficientes para bombear el gasto y las bombas de 15.00 HP están muy sobradas por lo que se deberá de realizar la colocación de un equipo de bombeo que pueda bombear 18.00 lps con una carga dinámica de 8.07 m.c.a. estos requerimientos normalmente no lo da un equipo de 5.00 HP. En cuanto al tema eléctrico se comparten los siguientes comentarios de acuerdo a lo que se compartió via whatsap * De acuerdo a nuestra experiencia, lo transformadores de 58kVAs no son comerciales, por lo que requeriríamos de la ficha técnica de este equipo * También, la tensión primaria del transformador deberá de ser 480V y no 520V * Colocar un transformador de mínimo 30kVAs (en caso de que se suministren las bombas de 5HPs) o de 75kVAs (en caso de las bombas de 15HPs), * Considerar el suministro de los interruptores en el lado primario y del secundario del transformador, así como la protección en la subestación. * Se debe de considerar que haya suficiente espacio dentro de la subestación para colocar el transformador extra. * Si se planea dejar el transformador a intemperie la protección mínima de este equipo, deberá ser NEMA 3R y no NEMA 1. Adjunto niveles de protección. * El factor K del transformador, recomendamos que se verifique, ya que el 13 normalmente esta destinado a equipos de telecomunicaciones, adjunto tabla * Se deberá de enviar de nuevo a UVIE, ya que se estaría agregando un equipo extra así como su alimentación. Cabe mencionar que se requiere de un proyecto para la implementación de dicho transformador.
- Dimensiones de la Nave | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a las revisiones de las dimenciones de la nave en sitio se tienen las siguientes diferencias entre los proyectos de Desarrollador y el ejecutivo: OC-03 REV AD indica un acnho de la Nave de 71.20 mts entre ejes A Y G, 8 -12 A-101a Planta Layout indica un ancho de la Nave de 71.26 mts entre ejes A Y G, 8-12 Tras el levantamiento en sitio se encuentra que los detalles en planos del Desarrollador difieren con el proyecto ejecutivo en cuanto las dimenciones siendo la Tienda 6 cm mas chica en donde se indican un desface sobre el Eje G entre ejes 8 - 12, mismo que de igual forma si se contempla en los planos de proyecto, este desface esta en la zona de baños asociados y oficnas frente a linea de cajas, comparto planos mencionados, dados que sobre el eje G las columnas ya invaden este pasillo se debera de recorrer los muros esos 6 cm para no afectar el desarollo de las demas areas en piso de ventas, no se influye en ningun vano para puertas ni en el ancho efectivo del pasillo, esta adecuacion se veria reflejada en el cuarto de aseo, cuarto de conteo, baños hombres y EDC | Enterado. Como se menciona, se deberá recorrer los muros esos 6 cms. para no afectar el desarrollo de las demás áreas.
- Dimensiones puerta de emergencia | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | En poyecto difieren en los planos A601 Y A601b los detalles que se presentan en las medidas del vano de la puerta de emergencia, el vano en sitio corresponde a un ancho de 1.33 mts tal cual el detalle que se encuentra en el Plano A602 y A601, nos apoyan con el VoBo de este vano o en su caso compartir la informacion necesaria para la ampliacion del vano existente. | La dimensión correcta para el vano de la puerta de emergencia es 1.32. El vano indicado, que se encuentra en sitio, 1.33 m., es correcto.
- Planta de Azotea | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en los detalles de la colocacion de los equipos en techumbre no se tiene identificada la ubicacion de la Deshumificadora planos IAA3 IAA2, nos podrian compartir la informacion | La deshumidificadora es la unidad localizada entre los ejes 4 - 4.1 y los ejes C -C.1. En plano está indicada como UPE-06 (2,200 kg) pero en realidad la indicación debe ser UD-01.
- Solicitud de instalacion de voz en electronica para telefono fijo en mueble | Grand Lomas (TD) (PC) | Walmart Supercenter | Por parte de SP sistemas me solicita colocar una un nodo para la instalacion de un telefono fijo en el mueble de electronica, quedo en espera de sus comentarios | Si se debe considerar como se indica en los planos: ID04-VOZ Y DATOS PISO DE VENTAS-1002536 ID07-FIBRA ÓPTICA-1002536
- CAMBIO DE LUMINARIAS DE PISO DE VENTAS | BAE LAGUNA CHICA 1223 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera Express | Estimados, por favor nos pueden ratificar que para esta unidad no se realizará el cambio y/o actualización de luminarias de piso de ventas, toda vez que en los otros proyectos similares de BAE por OTIS, si se está considerando, en caso que se requiera, se debetan actualizar los planos y el listado de suministros. . | Diseño no tienen la confirmación de este alcance por parte del Equipo de Construcciones. Validarlo con el Gerente de Construcciones.
- CELOSIA DE COMEDOR | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De su valioso apoyo en indicarnos especificaciones necesarias para la conexion electrica de las celosias en comedor, ya que en proyecto no detectamos nada referente a esta alimentacion. | Las celosías del comedor no tienen conexión eléctrica, sin embargo, aprovechando la RFI Diseño aclara que acorde a la reciente Ci 12-24 emitida para este año, NO DEBERÁ EJECUTARSE LA COLOCACIÓN DE CELOSÍAS EN COMEDOR ASOCIADOS, por lo cual hacemos llamado a supervisión y contratista para no ejecutar la celosía marcada en el proyecto.
- MICROFIBRA DE CONCRETOS | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Respecto al agregado de microfibra para concretos, se observa que en interiores nos solicita microfibra de polipropileno, y para exteriores microfibra metalica nuestra duda es si esto es correcto y en que proporcion sera la microfibra metalica? | En lo que respecta al proyecto en el plano estructural de piso se indica microfibra de Polipropileno acorde a los criterios de diseño de Walmart, El concreto utilizado para la losa de piso deberá incluir fibra de polipropileno virgen tipo fibramix modelo micra fibra con una dosificación dada por el proveedor de esta y no menor a 900gr. por metro cúbico de concreto, se deberán seguir las especificaciones del proveedor para su colocación, esta fibra será dosificada en sitio antes de vaciarla. En lo que respecta al concreto en exteriores tal como lo indica la última nota “notas para losas en patio de rodamiento” del plano C12, la dosificación será de acuerdo con especificaciones y recomendaciones del proveedor de concreto.
- CORTINAS DE AIRE | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos apoyan con la duda, en proyecto notamos que no se contemplan cortinas de aire para acceso a clientes, esto es correcto? | Acorde a la minuta llevada a cabo el pasado 25 de mayo entre el especialista de aire y coordinación de Walmart se aclaró que no era necesaria la implementación de cortinas de aire en los accesos ya que la tienda se encuentra dentro de una plaza y esta ya cuenta con su propio sistema de aire por lo cual se confirma que no es necesaria las cortinas.
- TUBERIA SISTEMA CONTRA INCENDIO | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | A concecuencia de un debate con contratista nos apoyan a dar respuesta a la duda, Si para la tuberia contra incendio se puede colocar en su totalidad ¨VICTAULIC¨ (contratista) Supervicion entiende que la tuberia sera ¨ACERO AL CARBON CED 40 SIN COSTURAS¨ con opcion a accesorios, valvulas y conexiones VICTAULIC. Nos apoyan a resolver esta duda e indicarnos el tipo de material a utilizar para esta instalacion. | Favor de apegarse a lo indicado en proyecto en la nota importante 2 del plano SC01 para el sistema de tubería la cual indica acero al carbón ced.40 sin costuras, considerando que se puede utilizar el sistema de juntas vitaulic tal como lo indica la misma nota.
- ELECTRONIVELES | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Revisando proyecto nos percatamos que no se encuentra la especificacion de la Trayectoria de electroniveles de cisterna de trasbase a tanques elevados y de tanques a tablero de control nos apoyan con calibre, trayectoria y diametro de tuberia. | Tal como se indica en el plano HCM01 se debe considerar una nueva conexión hacia los tableros eléctricos, por lo cual en complemento a dicho plano se emite boletín 5 (cargado en sistema) donde viene indicada la nueva conexión de los electro niveles hacia los tableros , la presente RFI no es causa de adicional ya que la nueva conexión viene indicada en plano de proyecto hidrosanitario.
- Tapas Cto de Maquinas | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Al revisar el proyecto no se tiene contemplado como alcance de proyecto el cambio de las tapas metálicas para el Cuarto de máquinas, las tapas actuales ya se aprecian dañadas por la corrosión y esta misma hace que su apertura sea bastante complicada, solicito su apoyo para indicar si se realizará el cambio de los elementos comentados. Se adjunta foto en notas y documentos. | equipo Favor de revisar plano C-03 Planta de conjunto-3140, detalle No. 2 en donde se indica el cambio de tapas.
- Escalera marina Cto de maquinas | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | El proyecto indica para la escalera a cto. de máquinas una altura de 3.60m, pero la altura en sitio para llegar a losa fondo es de 4.90m, se sugiere realizar la extensión de 1.30m para llegar el elemento a nivel de piso ya que esta diferencia dificulta el acceso y salida del área. | equipo Considerar el aumento de entre 1.00 a 1.30m de escalera marina para garantizar un acceso seguro.
- Jaula de mantenimiento y Alto valor | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se solicita apoyo para compartir detalle de las jaulas de alto valor y Mantenimiento, ya que no encontramos dicho detalle en planos de canceles y puertas. | Biuen día equipo El rack que funciona como jaula de alto valor y mantenimiento es mobiliario suministrado por Walmart, es decir, el mismo rack debe de llegar con el accesorio de puertas y paneles de cierre.
- RFI 04 Detalles de barra de Comedor | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian compartir detalles de la fabricacion de la barra del comedor ya que en el plano dentro del proyecto se muestra un detalles de una seccion de la barra sin embargo no se encuentran detalles de la barra baja inclusiva que se muestra en la planta, al igual si nos comparten detalles de las medidas exactas de la misma barra ya que dentro de los detalles del plano en algunos no se muestra la barra y en otros si. . | . En el plano A-606 Comedor, se tiene el detalle D-4 con la sección de como esta elaborada esta barra, así como su altura, tambien en el alzado D-D' se tiene el alzado frontal de la barra con una longitud de 5.40m y una altura general de 1.00m, teniendo el desarrollo siguiente: 2.40m con 1.00m de altura, 0.75m (en el área microondas inclusivo) altura de 0.80 y 2.25m restante con altura de 1.00m. . .
- RFI 06 Discrepancia en Alimentadores Electricos Existentes | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a los alimentadores generales que indica proyecto que se conservan, nos encontramos con el siguiente inconveniente Alimentador general de Tranformador TLF, Proyecto indica que es existente y que este es un MC3 calibre 3/0, sin embargo en sitio se identifico un calibre 1/0 de cobre, menor al indicado en proyecto. Alimentador general de transformador GU, proyecto indica que es existente y que este es un MC3 calibre 3/0, sin embargo en sitio se identifico un calibre 2 de cobre, menor al indicado en proyecto. Alimentador general de Tablero HE, proyecto indica que es existente y que este son 2 MC4 calibre 4/0, sin embargo en sitio se identifico un calibre 4/0 en cobre, menor a lo inidicado en proyecto. Nos podrian indicar si para estos alimentadores que proyecto indica como existentes y que no coinciden los calibre indicados se debera de realizar el cambio por lo indicado en proyecto, ya que esto implicaria un adicional. En espera de sus comentarios, . | . El alimentador del transformador TLF existente que mencionan de calibre 1/0 AWG en cobre tiene una capacidad de 150A, la carga del transformador es de 135A, la caída de tensión es de 1.93% por lo que se puede usar, cumple normativamente. Aunado a esto el transformador es existente por lo que su carga es la misma antes o después de la remodelación, esto nos indica que el alimentador que actualmente se está utilizando es correcto y no habría por qué cambiarlo. El alimentador del tablero HE existente que mencionan de calibre 4/0 AWG en cobre tiene una capacidad de 230A, la carga del tablero es de 36A, la caída de tensión es de 0.41% por lo que se puede usar aunque por la carga queda sobrado. El alimentador del transformador GU existente que mencionan de calibre 2 AWG en cobre tiene una capacidad de 95A, el transformador es existente por lo que su carga es la misma antes o después de la remodelación, esto nos indica que el alimentador que actualmente se está utilizando es correcto y no habría por que cambiarlo. .
- RFI 05 Altura Bases de Rack's de Refrigeracion | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | En relacion a la altura de las bases de los rack A, B y C de refrigeracion, se identifico en sitio que la altura de proyecto (3.75mts) no nos permitira realizar la instalacion mecanica de refrigeracion y poder dejar una altura paso hombre suficiente para los mantenimiento de los mismos rack, quedandonos fuera del espacio solicitado por norma. Se revisaron las intalacion y alturas en sitio se ve la necesitad de bajar la altura de las bases de los rack A, B y C a una altura de 3 mts, con esta configuracion cumpliriamos con las alturas minimas para poder dejar espacio al proceso de manteniminetos futuros y poder instalar la nueva tuberia de refrigeracion sin problema. Anexo imagenes en notas y documentos de la prupuesta en plano. En espera de su Vo.Bo. . | . Se tiene una altura de 3.75 m del piso a la base, en donde llos racks B y C están ubicados entre ejes principales y no pasan las armaduras principales de 1.20m de altura (las cuales se representan con líneas amarillas punteadas). Los josit se ubican sobre los racks B y C y tienen una altura de 0.60m de altura. Donde se tiene una altura en la parte mas baja de cubierta con la base es de 1.90m y la parte mas alta de 2.00m, en este caso se podría bajar 10cms en ambas bases B y C. En cuanto al Rack A, si se ubica sobre el eje de la armadura principal de 1.20m de peralte, donde si tenemos un empate, en este caso si se tendría que bajar a 3.11m de piso de base Quedando el ajuste de alturas de las bases A de 3.80m a 3.10m N.P.T. a piso de base y las bases B y C una altura 3.65m del N.P.T. al nivel de piso de base. .
- UNIFICAR LISTADO DE SUMINISTROS | BAE SINAI 2903 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera Express | Solicito su apoyo para unificar el listado de suministros de esta unidad a fin de tener un único documento donde se identifiquen los suministros a los que se le dará seguimiento con el área de GNFR, toda vez que hemos observado diferencias entre las indicaciones de planos VS listados. y . | Se carga Listado Unificado Carpeta: Daños por OTIS / LISTADO DE SUMINISTROS BAE_2903_SINAI
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - INTERRUPTOR PRINCIPAL | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para aclarar nuestra duda con respectó a la capacidad del Interruptor Principal dado que en el DU indica que el Interruptor es de 3P-800A, pero en las Notas indica que el Interruptor Principal será de 3P-1000A, por tal quedamos a expensas de su respuesta para concretar el suministro del interruptor correcto; siendo que operativamente sea adecuado el de mayor capacidad. Se acompaña Plano: DU-01-DIAGRAMA_UNFILAR-CDW_7450_CUAUTITLAN; quedando pendientes a su información. . | R= El interruptor que se debe de suministrar es de 3P-800A, anteriormente en el proyecto ISSUE se había considerado de 3P-1000A, debido a que disminuyo la carga, el interruptor se actualizo a 3P-800A. En conclusión el interruptor correcto es de 3P-800A.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - CONDENSADOR Y RECIPIENTE PILOTO TERMOSIFÓN - 2 | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para detonar el alcance con respecto al Condensador (1) y el Recipiente Piloto Termosifón (2) que ya fueron desconectados de las líneas de amoniaco, para conocer sí deben ser retirados así como lo indica proyecto del Recipiente de Alta Presión (3) y el Re-Circulador (4) al quedar también en desuso, dado que fuera una posible confusión respecto al RFI ID: 1047177 - 0 - CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - CONDENSADOR Y RECIPIENTE PILOTO; sí es el caso a quien se le asignaría su retiro también a la contratista General o en su defecto a la contratista de Refrigeración; derivado que en nuestro proyecto no vienen alcances al respecto únicamente del Recipiente de Alta Presión (3) y el Re-Circulador (4) lo cual estos retiros generarían un adicional. Se acompañan Fotografías de los Equipos, así como el plano: DEM05a_PLANO_DE_RETIROS_PARA_INSTALACIONES-CDW_7450_CUAUTITLAN; quedando pendientes a su información. . | En el plano de desmantelamientos se indica el retiro, por lo que SI deberán retirarse, es a cargo de la contratista al indicarse en plano.
- 31_AMPLIACIÓN DE RAMPA | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano C-09c PLANO DE RAMPAS III, muestra en planta esquemática el detalle 2 de la rampa nueva tiene una separación del muro existente de 30 a 50 cm. Por lo que se propone realizar la ampliación de la rampa hacia los muros y esperando el v.o.b.o por parte de diseño. Adjunto reporte gráfico. | Siempre y cuando no se genere adicional no se tiene inconveniente con la propuestta.
- repellado para protección de muro de contención erosionado | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | En referencia al RFI enviado el 27 de Marzo se observa de nuevo, que la erosión observada en la superficie del muro de contención de suelo cemento es con un grado importante considerando el poco tiempo que tienen los trabajos de haberse terminado (5 meses), por lo que se sugiere colocar repellado a la suerficie expuesta de los muros de contención, principalmente en el lado sur donde colpaso una sección del muro de contención. (se anexa nuevamente el reporte fotografico). . | Conforme a lo revisado en las reuiones anteriores la reparacion debe ser en todos los muros de suelo cemento y no solo en el area que colapso.
- 28_CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA ADICIONALES | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al proveedor de Sensormatic, en sitio indica que hace faltan 1 contactos dúplex de energía regulada en la recepción. Para el correcto funcionamiento del equipo debido que la regleta que tiene el equipo, ya prohíbe por protección civil. Adjunto foto del equipo de consolo principal de boton de asistencia Por lo que se solicita considerar un boletín con la cantidad de contactos debido a que en la caseta no cuenta con contactos de energía regulada para la conexión del equipo. | Se carga bol03
- Media Tensión registros Hallazgo | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en proyecto se indica que en la subestacion se deberia considerar un registro del Tipo 6 y con tuberia PAD sin embargo en sitio se cuenta un registro Tipo 3 y la tuberia no es a correcta, se envia correo al area de energia y da aviso por este medio con este RFI informativo en caso de que tengan comentarios respecto a este tema o de algun posible cambio visto con el desarrollador favor de compartir informcion | Favor de sumarnos a la conversación con Energía WM por si hay que realizar algún ajuste al proyecto.
- Detalle pintura Panaderia | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | En plano de Panaderia A-410 para los muros de panaderia el dibujo indica el detale P33 sin embargo en las tablas disponibles no existe informacion de ese detalle, para la Panaderia en SC usualmente se utiliza el color Caverna, nos podrian confirmar a que hace referencia el detalle P33 y si aplica la Pintura en color Caverna cual seria el codigo autorizado, asi mismo con el detalle P31 sobre columnas estas en que color estarian consideradas. | El P33 es el color Caverna (SW314-06 o CMX314-06). El P31 es color blanco (White Flour/SW7102 o CMX 7102). Se carga boletín del área de panadería para mayor aclaración, en carpeta de boletines del proyecto en tririga
- Sistema Pararrayos | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en proyecto no tenemos informacion sobre el sistema Pararrayos, nos podrian compartir el estatus de estos trabajos o en su caso compartir la informacion correspondiente para la ejecucion y contemplar las actividades necesarias | Este alcance es del desarrollador. El proyecto del mismo esta cargado en tririga en la carpeta de Desarrollador. Se desconoce si el alcance no fue entregado en la recepción del local o comprometido en fechas posteriores.
- Estructura cubierta Cto. de Cartón | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Con relación a los trabajos de remodelación de la obra WE JURIQUILLA les comento que para la cubierta del cuarto de cartón en área de exteriores, no se tiene referencia de la estructura para cubierta, en planta (plano A-410) no se indica ningún perfil y en alzado (plano A- 410ª) se ve un monten dibujado pero no se indica dimensiones, por lo anterior se sugiere la colocación de 3 montenes de 10”x 2 ½” cal. 14 para dar soporte y fijación a la lámina KR18 que indica como cubierta | Buenos días equipo Se carga boletin RFI - 1047396 - Estructura cubierta Cto.de Cartón -3140- para su consideración.
- RFI #7 DEFINIR PLANO ELECTRICO (DIAGRAMA UNIFILAR) | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | Referente al proyecto de arracheras, se hace la observación en especifico de los planos electricos, se reviso el diagrama DU-01 con una fecha del 9 de abril del 2023 el cual, en notas menciona OC1 con cambios de calibre por caida de tensión y se agrega el tablero AR, de acuerdo a esto, se observo que hay otro plano (DIAGRAMA UNIFILAR) con una fecha más actualizada 18 de mayo del 2023, la cual no comtenpla la OC1, ¿nos podrian ayudar confirmando que plano es el que rigue o se tomara en cuenta para ejecutar esta instalación electrica? NOTA: SE AGREGA EVIDENCIA EN PDF EN NOTAS Y DOCUMENTOS DE LO MENCIONADO | El diagrama unifilar que debe de regir es en el que se desarrollo en la orden de cambio, el cual considera la actualización del interruptor propuesto en el proyecto ISSUE. El tablero “AR” ya estaba considerado desde el proyecto ISSUE.
- Juntas en Piso | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | derivado de las condiciones del firme de concreto en piso de ventas nos podrian compartir sus comentarios respecto a si el detalle previsto en proyecto sobre las juntas tipo Diamond Dowell o Speed Doweel del plano detalle 3 son las adecuadas bajo las condiciones del espesor de 8 cm o si sera necesario tomar en cuenta alguna otra recomendacion | Deberán colocarse los pasajuntas indicados, a la mitad de los 8 cm del sobrefirme.
- AHORRO DE ENERGIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Para los trabajos de automatización y ahorro de energía son necesarios los arrancadores ( contactores y guardamotor) para conexiones de control y la fuente de alimentación en el EDC, el cual fue suministrado sin dichos elemntos los cuales son fundamentales para la funcion de los equipos de automatización. | Se hace mención que estos elementos fueron indicados en el proyecto los cuales deben de estar alojados dentro del tablero HA y en el listado de suministros solo se indica el tablero solución (ULAS) el cual debe de incluir los elementos mencionados, adjunto imágenes. Elementos indicados en el proyecto Tablero indicado en el listado de suministros Al estar indicado en proyecto, esto NO deberá representar un adicional y la falta de estos elemetos se debe de revisar con el equipo de GNFR
- RFI SUMINISTRO DE TANQUE DE DISEL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI SUMINISTRO DE TANQUE DE DISEL. De acuerdo al listado de suministros no tiene contemplado el alcance de tanque de disel sin embargo el proyecto indica que es nuevo quien lo suministra ya que estamos al termino de obra el espacio ya esta listo. | Se confirma que el tanque de diesel es nuevo y omisión en listado de suministtos, nuestra recomendación, para no tener retrasos en la ejecución, es que el suministro sea por parte de la contratista
- RFI UBICACION DE NICHO DE TANQUE TORMENTA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI UBICACION DE NICHO DE TANQUE TORMENTA. En el plano arquitectonico A100f-ST PLANTA DE ACABADOS EN PISOS SOTANO indica que la ubicacion del nicho del tanque tormenta obstruye una esquina de un cajon de estacionamiento, este afecta al cajon, se reubica de posicion y en donde o que se realiza | Se hace mención que para evitar la interferencia, se sugiere reubicar el nicho del tablero del tanque de tormentas (se comparte imagen de ubicación en archivo 1047090 - 0 - RFI UBICACION DE NICHO DE TANQUE TORMENTA) , se hace la aclaración que el nicho se debe ajustar de acuerdo al espacio requerido por el equipo. Al ser una aclaración esto NO deberá considerarse un adicional a proyecto.
- INFORMATIVO CALENTADORES ELECTRICOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En proyecto nos indica un interruptor de 15 A para cada calentador eléctrico, se ha tenido fallas con dichos equipos por lo que al revisar, es necesario cambiar a un pastilla con mayor amperaje. | Se hace mención que dentro del plano IE-09a CUADROS DE CARGA GM,GF,GC, en el segundo cuadro de cargas, se indican interruptores de mayor amperaje y no de 15A como lo mencionan en el RFI, nosotros como diseño quedamos enterados, sin embargo, se hace la aclaración que al estar indicado en proyecto esto NO deberá considerarse un adicional Ni omisión a proyecto.
- REFRIGERADOR DE HIELO FRENTE A CUARTO DE BOMBAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En tienda originalmente se encuentra un refrigerador de hielos en estacionamiento frente al sanitario de clientes mujeres, en proyecto no marca ese equipo ahí por lo que no llevamos servicios tampoco, por parte de tienda quiere conservar dicho equipo en ese lugar por lo que es necesario un contacto para conectarlo, nos indican en que circuito iría. Anexo imágenes de referencia | Se hace mención que en proyecto se realizó con base al layout autorizado y liberado por el equipo de eficiencia operativa y este equipo no venía reflejado, sin embargo, a solicitud de gerencia, se comparte plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS actualizado, haciendo la aclaración que al ser una solicitud esto NO deberá considerarse una a proyecto.
- LUMINARIA FRENTE A CUARTO DE BOMBAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En los planos C10f ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO y IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS DIPRO se observa un área donde no puede quedar oscuro ya que las dos luminarias cercanas no llegan a cubrirla, esto es en frente del sanitario de clientes mujeres, frente al cuarto de bombas, las luminarias más cercanas son bajando las escaleras y en el estacionamiento pero debido a su ubicación un muro la obstruye, ¿se considera colocar una luminaria para dicha área? Anexo imágenes de referencia | Se revisó con el especialista eléctrico, y se confirmó que esa área se requiere una luminaria la cuál deberá estar alimentada del circuito 26HE, así mismo se comparte el plano IE-01b ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS actualizado con esta ubicación de la luminaria. Favor de considerar esta luminaria con suministro de la contratista
- ALIMENTACIÓN Y CONTACTO DE REBANADORA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES nos indica un contacto bifasico 15A sencillo con seguro de media vuelta, 2P-3H a 220v para la cortadora de pan, de acuerdo a la ficha tecnica y al equipo que nos suministraron, sus especificaciones indican una alimentación de 110V/1F. Anexo imagenes del contacto que solicitan en planos, de la clavija que trae el equipo, y ficha tecnica. | Se hace mención que el proyecto se realizó con base a guías y prototipo vigentes, sin embargo debido al cambio de suministro realizado en sitio, se comparte ajuste de contacto para este equipo, de acuerod con las fichas compartidas en plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES Al ser una solicitud, esto NO deberá considerarse una oportunidad ni un adicional a proyecto.
- Tipo Rejilla Irving | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Solicitud generada por SEYCO JOIST, Base de Mantenimiento: No se indica tipo de rejilla irving ES-905, no se encontro plano en los arquitectonicos. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | Se deberá considerar rejilla de acero Tipo Irving IS-05 de 1/8” x 1-1/2”
- RFI 16 Tubería sanitaria existente en contrapendiente | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | Durante los trabajos en los sanitarios de los socios, se tiene hallazgo de que la tubería sanitaria (de asociados, mezzanine) tiene una contrapendiente de 10 cm en el ramal principal, únicamente en la descarga de los sanitarios de caballeros (asociados), aparentemente no ha tenido alguna dificultad hasta el momento debido a que es un tubo de 6 de diámetro. Para evitar algún problema a futuro, consideramos que debe corregirse con el mismo diámetro o con uno de 4 con la pendiente correcta de 2%, se comparten fotos de lo mencionado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | equipo De acuerdo al hallazgo/oportunidad que nos comparten, la contrapendiente se deberá corregir con tubería de un diámetro de 6” al 2% conforme al ramal y a la bajada existente. Antes de realizar los trabajos se deberá verificar que no exista interferencias.
- RFI 05.-Falta alimentación eléctrica para conservador de temperatura de tortillas | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | En el mueble de despacho de tortillería fue suministrado un mueble nuevo, que requiere alimentación eléctrica, actualmente no existe ninguna salidas eléctrica por lo que se requiere un contacto de 127 volts, solicito de su apoyo para que se genere el boletín para dicho contacto. | equipo Considerar un contacto monofásico dúplex polarizado, nema 5-20r 1P-3H, 400w, 127v, 60hz. Se conecta al tablero CT de la marca siemens con un alimentador de calibre 10 AWG 1F,1N,1d, T:21mm se requiere un interruptor de la marca siemens modelo: q115 para conectarlo al tablero indicado en el circuito 33. en caso de que el circuito indicado para la conexión del tablero este actualmente ocupado (debido a que cuando se hizo el levantamiento de información aún seguían utilizando los tableros) se deberá instalar en el circuito libre del mismo tablero o el más cercano. La ubicación y altura del contacto en sitio se deberá verificar en coordinación con la supervisora de obra. En caso de ser necesario por clavija de Conservadora, se debe considerar un contacto media vuelta polarizado, nema l5-20r (hbl2310), 400w, 127v, 60hz, considerar clavija nema l5-20p(hbl2311).
- Desface de coladeras | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo comentado tras la revision en sitio con el levantamiento topográfico de las coladeras tipo trinchera para las cámaras de refrigeración en las que se toma como referencia el plano de abarrotes IGS01-Instalacion Sanitaria Abarrotes y Servicios I, el desarrollador comenta en sitio que las coladeras no estan realizadas de acuerdo a la ultima actualizacion derivado de que la losa ya se encontraba ejecutada 1.Se encuentra desfases en paso de coladeras de los evaporadores del plano Coladeras de refrigeración. 2. Se encuentra desfase en los pasos de las coladeras tipo trincheras realizadas por el desarrollador. Caso con mayor desfase ubicado en la cámara de congelados y cámara de pasteles. De su apoyo para confirmar si estas coladeras con mayor desfase se inhabilitan y se realizan Conforme a proyecto. Anexo interpolación de levamiento, plano de abarrotes y plano de coladeras de refrigeración. Ejemplo de lo mencionado en azul se marca el levantamiento en sitio: Coladera 2, el levantamiento tiene desface menor en comparacion a la coladera en plano de refrigeracion sin embargo entre plano de refrigeracion y abarrotes de igual forma estan en ubicaciones diferentes, usualmente las trincheras van frente al vano de la puerta por fuera de la camara | Se conservan los vanos de sitio, se adecua proyecto de refrigeración
- RFI 07 Protección de acrílico en portón de recibo | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | En sitio se cuenta con el portón del área de recibo, el cual cuenta con metal desplegado, sin embargo no cuenta con protección de acrílico, como se instala normalmente en obras similares. Solicito de su apoyo para que nos indiquen si se le debe instalar esta protección (por medio de un boletín) o indíquenos que procede. | equipo Esta solicitud al ser una mejora de infraestructura y no un tema de Otis, se deberá de solicitar mendiante el área de Conservación.
- RFI 06 Sustitución de arista de protección en anden de camionetas | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | Se informa que en el área del andén de camionetas, el ángulo que protege la arista y la arista misma de concreto, ya se encuentran muy dañados, en recorrido con gerencia de construcciones indica que se corrija, el cual consistirá en demoler la arista, sustituyéndola por una dala de concreto, con acero de refuerzo por temperatura y se embutirá un nuevo ángulo de 4x4 anclado a la dala, para que tenga un mayor soporte; ya se tiene en seguimiento la sustitución de los topes de neopreno con GNFR. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si el acero por temperatura será suficiente o deberá requerirse de un habilitado mayor. Se comparten imagenes | La sustitución del ángulo de borde en anden de camionetas no es un alcance por Otis, si no un alcance de mejoramiento de infraestructura por lo que se tiene que gestionar a través de Conservación por lo que Diseño no autoriza si ejecución. En caso de que Construcciones apruebe los trabajos, es suficiente un ángulo de 3 y el refuerzo de acero por temperatura en la dala a recolar.
- Propuesta Soldadura Placas Contraventeo | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | A petición de SEYCO JOIST, se solicita Autorizacion para soldar las placas de Contraventeo en campo para facilitar el acomodo y amarre de las Armaduras en las plataformas de trasporte a la obra. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | La soldadura en campo en elementos estructurales no esta permitida.
- Base para Parabus | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | de auerdo al proyecto parea el parabus se indica zapata y la base para recibir la placa base del Parabus, sin embargo el desarrollador no contempla este detalle en su proyecto y en esa zona ya estan ejecutadas las banquetas por lo que se tendra que contemplar un detalle de fijacion diferente al indicado en el plano C-16 PLANO DE PARABUS | No es posible resolver con otro tipo de anclaje, se requieren zapatas favor de ejecutar conforme a proyecto.
- Falta plano IE-26 Sistema Parrayos | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a LISTADO SUMINISTROS BA COLOSO-3907 en la cual se indica el suministro de sistema pararrayos como se muestra en la imagen la cual adjunto en pestaña de notas y documentos, en esta imagen podrán apreciar que en la parte inferior derecha hace referencia aplano IE-26 Sistema Pararrayos el cual no se tienen cargado en la plataforma tririga ¿Por lo cual solicito su apoyo para que nos compartan este plano faltante en la plataforma? | Revisando el paquete de planos cargado, vemos que no se actualizo la ultima versión y la información de los pararrayos esta en el plano IE-28-sistema de tierras. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Cortina metalica enPrevencion | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A601c-ALZADO DE PUERTAS Y MALLAS NUEVOS III-3907 en el cual se tiene el detalle Alzado de cortina metálica de prevención indicado en tabla de puertas como #400 en este se aprecia que es una cortina a base de tabletas ciegas pero si revisamos en plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-01 han eliminado la entrada de personal la cual aparecía en la versión anterior y es por donde ingresarían a realizar la apertura de la unidad para desalarmado al eliminar esta puerta no existe la forma de ingresar a la paste de trastienda, actualmente en la unidad por temas de Siniestro OTIS se realizó la instalación de una cortina metálica con postigo la cual es nueva y funcional para el area por lo cual: ¿Se solicita su Vo.Bo. para que esta cortina metálica existente quede en operacion? | Revisando la información comentada, si la cortina metalica instalada cumple con las dimensiones del proyecto, se puede conservar, tomando en cuenta que se va a confinar el anden y la dimensión de la cortina en el plano A601c corresponde a este ajuste, o en dado caso que se pueda ajustar para que de las dimensiones adecuadas, queda por parte de la contratista la correcta colocacion y funcionamiento de la misma. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Dando seguimiento a Solicitud de información _ 1046820 - 0 - tuberia sanitaria area de salchichoneria propuesta a trayectoria - IBM TRIRIGA | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI 1046820 para nuevamente su consideración, De acuerdo a plano GIS-02 INSTALACION SANITARIOS ABARROTES Y SERVICIOS 2-3907 de la OC-1 se tiene indicado en plano la instalación de nueva tubería sanitaria la cual va desde el area de salchichería hasta el area de abarrotes toda la trayectoria implica demolición de piso de ventas para la instalación de tubería , por tal motivo el ejecutar esto implicara mayor afectación por los trabajos a la unidad pero contemplando que actualmente se cuenta con linea sanitaria exterior de este costado se propone ¿Realizar cambio de descarga de linea principal de tubera del area de salchichería y traspasar muro perimetral para conectarse a tubería exterior con esto evitaríamos daño a las piedras existentes en piso de ventas y al mismo tiempo seria menos invasivo a la unidad con estos trabajos se solicita la revisión y Vo.Bo. del area de diseño ? Nota: Se adjunta en pestaña de notas y documentaos imagen Detalle de salida y conexión sanitaria propuesta salchichoneria para una mejor comprensión. | Referente a esta pregunta se comenta que ya se habia enviado respuesta y se vuelve a hacer enfasais en la misma: si al realizar el ajuste que comentan, no hay un incremento en la inversion se puede realizar, considerando que tendran que generar una trampa de grasa adicional antes de conectarase al registro existente, para conservar el criterio de diseño propuesto. Este ajuste debe realizarse sin generar un adicional para WM, de ser asi no se acepta el ajuste y deberan considerar lo marcado en proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Dando seguimiento a RFI Solicitud de información _ 1046815 Escalera de Mezanine | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A101a-LAYOUT CONTEO DE MOBILIARIO-3907 en el cual se observa el cambio de posicion de la primera parte de esclera de acceso a mezanine al realizar los trabajos preliminares de trazo para la reubicación como se indica en proyecto se han detectado las siguientes problemáticas: - Al medir el espacio de manera física se detectó que si se recupera la primera mitad de la escalera existente para el cambio de posición esta es más grande que la que se consideró en proyecto ejecutivo ya que físicamente es de 2.71 mtsy en proyecto la consideraron de 2.43 mts y esto a reserva de considerar el arranque de escalón 1 como nivel de piso. - El segundo punto es que el estado actual si se instala tal cual queda prácticamente a 10 cm de la columna lo cual no se podría instalar puerta de acceso con abatimiento al interior. - El tercer punto es que aunado a esto actualmente existe una bajada de agua potable en el interior de 6 de diámetro la cual se indica al proyecto se deberá reubicar al exterior, al igual que gabinete con manguera de SCI (se adjuntan imágenes) - Cabe mencionar que actualmente se cuenta con las medidas de escalones siguientes; huella 25 cm, peralta de escalón varían de 14 a 16 cm y la altura de descanso al nivel de piso 1.63 mts. Se adjuntan fotografías de apoyo en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión asi como tambien imagen en la cual podrán apreciar en color rojo las cotas de proyecto, en color verde la cota que se deberia de tener en espacio para la distribución de cuerdo a proyecto y en color amarillo las cotas de levantamiento fisico existente. Por tal motivo se solicita lo siguiente: ¿Para poder ejecutar la utilización de la escalera existente se propone eliminar el descanso para generar el espacio que se requiere para la instalación de la puerta requerida en cuestión del espacio existente y al mismo tiempo se ajustaría la puerta al vano que resulte generado para el acceso al area el cual sería aproximadamente de 90 cms? ¿La contratista propone que como soporte en vez de castillo solicitado en proyecto como apuntalamiento de escalera a la mistad de la misma como lo indica proyecto se propone cambiar por PTR el cual se sueldaria de un extremo a una placa toqueteada a piso para su anclaje y en el otro extremo se sueldaria al perfil I existente? ¿Por lo cual se solicita la revisión y Vo.Bo. de los dos puntos propuestos para la ejecución de este trabajo? | En proyecto tenemos el plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3907 donde se muestran los puntos con hidrantes y en el caso del que está en donde se propone la escalera ya no se colocaría. La BAP si tendría que cambiarse su trayectoria como lo indican hacia el exterior. Como comentan que la huella del escalón es de 25 cm por 9 escalones existentes es igual a 2.25m, con esto deberíamos tener 76 cm libres hasta la columna. La solución de la puerta abatible sera posible si se recorta el descanso el ancho de una huella. Por situación comentada se deberá ser resuelta de la siguiente forma; recortar el descanso el ancho de una huella de escalón para ajustar las dimensiones (de acuerdo a las dimensiones compartidas en este mismo correo) ya puede caber como se represento en proyecto, en relación al soporte, en una respuesta anterior ya les indico que consideren un OR metálico como soporte del descanso, se adjunto descripción nuevamente de la solución a considerar (En proyecto se está considerando que se deberá reutilizar la parte baja de la escalera y dejarla en forma lineal, se deberá realizar el corte de la misma con un equipo de corte (esmeril), desatornillar la parte baja y girar 90°, se deberá fijar por medio de taquetes expansivos de 5/8” en la placa metálica existente al inicio de la escalera (a nivel de piso de ventas), se debe barrenar el piso para ahogar los taquetes. Previo a la colocación de la sección a reubicar se debe verificar que en la parte baja del descanso existen los postes necesarios para recibir la nueva forma de la escalera (para efectos de concurso se debe considerar un nuevo poste de 4” con su placa base de 22x22cm x 10 mm de espesor, anclado a piso por medio de taquetes expansivos HILTI 5/8x4 3/4-KBII58-434. Para recibir la sección reubicada se deben considerar dos placas de 20x10cmx10mm de espesor soldadas en los extremos de la base del descanso existente para recibir las alfardas de la escalera reubicada y poder soldar las estructuras. Considerar la reutilización de la lámina lisa para forrar el peralte que llega al descaso existente y esta deberá soldarse. Posterior a la colocación se le dará un acabado con pintura esmalte color gris similar al existente, en toda la escalera). Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 008 - Tablero del Sistema Contra Incendio SACA | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | En el Plano IE-01 Sistema Contra Incendio en particular en el Detalle 1 Derivación a Bomba contra Incendio y Jockey dentro de caja Himmel indicaque se alimentara con 3 cables por fase de 2/0 AWG y 3 desnudos de 2/0 la Bomba Contra Incendio, el tablero suministrado por SACA solamente tine bornes para recibir 2 cables por fase (se adjuntan imagenes en Notas y Documentos de esta Solicitud de Información) Proponemos 2 opciones: - Que se mantenga la conexión de la caja himel al tablero con solo dos cables por fase de 250 AWG y 1 desnudo de 350, Ejecutado por Contratista General. - Modificar las zapatas del tablero para poder recibir los tres alimentadores por fase. Ejecutar SACA; para mantener garantias. Solicitamos de su valioso apoyo para validar una de las propuestas o en su caso mandar la solución dada por ustedes. | Coincidimos con la opción 1: Mantener el calibre indicado de 250AWG de gabinete himel a tablero de control de la bomba, considerar que el conservar este calibre implica retirar el bloque de distribución y colocar barras de cobre de 35 cm de largo con 5 cm de ancho y densidad de 250 A/mm2 montadas sobre aisladores tipo barril en el gabinete himel de proyecto. Los conductores deben de ser conectados con terminal tipo ojillo de 200A, para bomba eléctrica de SCI Y de 60 A para bomba jockey.
- Señalización vertical del poncha llantas | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos su apoyo respecto a la señalización vertical, conforme al álbum fotográfico que se les comparte se presentó la señalización en sitio, revisando que los letreros están muy anchos 1.15x1.15 ya que reduce mucho el carril central de salida de vehículos pesados, ya cómo se reduce el carril hay posibilidad que el vehículo esté golpeando la señalética mostrada y pueda sufrir daños futuros,esta señalética es suministrada por proveedor isco. Conforme a proveedor de ikusi trae la misma señalética vertical sus medida es de 80x80cm de ancho y se tiene mejor espacio y que dan perfecto, como se muestra en las fotografías que se comparten. Nos podrían dar una solución de si se deja la señalización vertical que suministra proveedor isco o se coloca la señalética que suministro ikusi. Quedo en espera de sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Se recomienda colocar la señalética proporcionada por el proveedor IKUSI en los carriles de salida ya que es la indicada (80X80) para este caso, la señalética suministrada por el proveedor ISCO es la que se deberá colocar sobre el faldón de la fachada de salida de la caseta, como se indica en el detalle 3 del plano A801-CASETA_DE_ACCESO_Y_SALIDA_DE_TRANSPORTISTAS.
- Consideraciones para Placa Columnas Principales | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Solicitud generada por SEYCO JOIST. En los cortes de las conexiones principales de vigas y columnas se muestran atiezadores en el sentido del alma de las vigas (abajo en rojo) en cada uno de los tipos de conexiones existentes. Definir si se incluiran dichos atiezadores en todos los casos puesto que solamente aparecen en dichos cortes. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | Los atiesadores van en todas las conexiones de viga, tanto para la V-1 como la V-2.
- Camber (contraflecha) armaduras | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Por Requerimento del SJI todos los Joist & Armaduras llevan un camber (contraflecha)estandar. Las Armaduras para este proyecto llevaran Camber? Se adjunta RFI por parte de SEYCO | No se consideró en proyecto que las armaduras llevasen una contra flecha ya que las deflexiones se encuentran dentro del rango permisible, sin embargo, no hay ninguna contraindicación por nuestra parte y no se avanzará ningún adicional que esto llegase a generar.
- Base Compresor | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Solicitud generada por SEYCO JOIST, No se indica la altura o tope de hacer de las vigas VC1. Indicar alturas. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | La altura de la base de los compresores deberá de ser consultada en los planos arquitectónicos correspondientes. Ver plano A408a Base de compresor y condensador.
- Propuesta Cambio Sección Columna CA-1 | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Solicitud generada por SEYCO JOIST, En la planta del anden, la columna CA-1 indica seccin de OR178.X6.4 el cual no se consigue en el mecado nacional, se propone cambiar a una seccion OR152X7.9. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | No es posible realizar este cambio la columna tendrá que ser como se especifica en proyecto, este tipo de sección se ha empleado en otros proyectos sin problema, se podrá utilizar en dado caso un elemento con costura, siempre y cuando se respete el tipo de acero especificado de A-500 Gr B46.
- Unión Contravientos Horizontales Andén | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Solicitud generada por SEYCO JOIST, en la cubierta del anden, la union de los contravientos horizontales con las vigas de los marcos no es funcional debido a restricciones en el espacio para incluir la tuerca. Definir una union en los extremos de los contravientos horizontales para la cubierta del anden. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | El detalle de contraventeos es correcto, queda el espacio suficiente para meter la mano y colocar la tuerca.
- Desplante Base Mantenimiento | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Solicitud generada por SEYCO JOIST, Base de Mantenimiento: No se indica nivel de desplante plano ES-904. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | El nivel de desplante es el lecho superior de la losa de cimentación de la base del tanque de agua, solo se deja un espacio de 30 milímetros entre el lecho superior de la losa del tanque de agua y el lecho bajo de la placa base para poder nivelar y lomear las columnas de la base de mantenimiento el cual posteriormente deberá de ser rellenado con grout.
- Propuesta Cambio Placas Puntales | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | A petición de SEYCO JOIST, se solicita Autorizacion para cambiar placas que se usaran para unir Puntales P‐1 como se Muestra abajo. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | En tanto se conserve la geometría de 370X75 el espesor puede ser de 6.35 mm, cualquier adicional deberá de ser absorbido por la contratista
- Propuesta Detalle Arriostramiento Armaduras | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | A petición de SEYCO JOIST, Se solicita Autorizacion para cambiar detalle de arriostramiento Joist a Armadura. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | Se acepta el cambio en el arriostramiento de los joist contra armadura, cualquier adicional deberá de ser absorbido por la contratista
- Herrerías y lámparas Elevadores | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Tras recorrido con el proveedor de Elevadores BLT se identificaron de acuerdo a sus guias mecanicas que seran necesarios distintos detalles para la ejecucion de alcances sobre herrerias y alimentacion para luminarias en los espacios para los elevadores, sin embargo estos detalles no se encuentran en proyecto nos podrian compartir la siguiente informacion: -Guias Mecanicas -Detalles escaleras Marinas -Detalles puertas tipo Louver -Alimentacion para luminarias Asi mismo si se consideraron los suministros de las luminarias con el proveedor de GNFR o cual seria el alcance | Se comparten solicitud de información -Guías Mecánicas . SE CARGAN GUÍAS EN CARPETA DE BOLETINES. -Detalles escaleras Marinas. SE CARGA BOLETÍN 03. -Detalles puertas tipo Louver SE CARGA BOLETÍN 03. -Alimentación para luminarias VER PLANO IE20 DEL PROYECTO ELÉCTRICO. Cotejar alcance de este suministro con GNFR y Gerente de construcciones.
- Muros interiores pintura | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde para este proyecto no encontramos detalles sobre pintura en los muros de block interior, para SC usualmente se lleva la pintura en color blanco de acuerdo a especificaciones WM, sin embargo por las particularidades del Block de la zona nos podrian indicar si este se mantien en su estado actual o en su caso comparrtir la informacion necesaria para contemplar la pintura en interior | Se deberá considerar la pintura color White Fluor (P31) en muros de block con vista al cliente en piso de ventas.
- Detalle para placas base y bolardos | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | de acuerdo a lo comentado en la junta del dia Lunes de su apoyo con el detalle para la sujecion de las placas base de los protocol y bolardos derivado de que el espesor de los pisos de concreto son de 8 cm y el poco recubrimiento que se tendria podria ocacionar problemas en el correcto funcionamiento de estos elementos, ademas de que la losa de concreto actual de igual forma no tiene un espesor considerable para una correcta fijacion | Se cargan planos ES-15 y ES-16 en carpeta de boletines con el complemento de la información para el anclaje de las bases.
- CAJONES PICKUP | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con respecto a la ubicacion de los cojones para pick up, notamos que se encuentran ubicados saliendo del acceso con referencia a ejes 1-E, sin embargo walmart.com esta ubicado en el acceso con referencia en ejes 1-C, por lo que de acuerdo a la operatividad queda retirado para que el personal de tienda realice la entrega correspondiente. Actualmente se inicio con los trabajos en estacionamiento, Nos apoyan confirmando la ubicacion de dichos cajones con sus respectivos totems. (ya que este punto nos lo han cuestionado en proyectos anteriores en la entrega final) | La posición de los cajones de pick up están sembrados en la misma posición del estado actual y conforme al Layout autorizado y revisado durante la fase de proyecto; diseño no cuenta con requisición por parte del equipo de Eficiencia Operativa que refiera a una OC para el cambio de ubicación de los mimso.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - INPLEMENTACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para validarnos la implementación y uso de bandeja porta cable para la nueva canalización que alimentara desde el tablero principal de la subestación hacia el cuarto eléctrico de la Planta de Carnes, en lugar de tubería conduit como lo indica en proyecto. Derivado que en subestación de nave 4 es más complicado salir con los arreglos con tubería desde la propia subestación. Se acompaña Reporte: Implementación y trayectoria de bandeja porta cable. | Se carga boletin con ajuste, no deberá ser un adicional.
- RFI 02 - ALCANCES LOCAL COMERCIAL OPTICA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos días En el local comercial de la optica que se encuentra dentro de la unidad nos indica que no tenemos alcances en plafones, muros o pisos, sin embargo en los planos de obra si tenemos considerado instalaciones sanitarias, instalación eléctrica, instalación de sensor de humo, instalación de nuevo ducto de UP, alcances del sistema contraincendio, todo esto con lleva a trabajar en piso, muro y plafones de este local comercial y por motivos de remodelación la instalación que se tiene actualmente quedara obsoleta ¿Nos indican que procederá con estos alcances? | Buenos días equipo Proyecto ejecutivo indica disparos de instalaciones en caso de que sean necesarias; el local comercial no tendrá que intervenirse en su interior ya que hoy en día opera de manera regular. Solicitamos que garanticemos las conexiones/servicios que hoy en día ya cuenta el local con las nuevas instalaciones de la remodelación. .
- RFI 01 - MURO AREA DE COMENSALES | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos días En el plano A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES-4972 el muro de Sams café que esta en el eje L entre eje 3 y eje 2 en el cual se encuentra fijado la canceleria del area de comensales nos pide nuevo muro de block, en el plano DEM-01 PLANO DE DEMOLICIONES EN MUROS-4972 no nos indica que este muro se demuela ¿Nos indican si se demolerá o no este muro? Anexo imagenes de referencia en la pestaña notas y documentos | Buenos días equipo Se confirma que debe retirarse solamente el módulo de cancelería y se deberá de mantener el murete existente para posterior clausura con nuevas piezas de muros de block de acuerdo con lo indicado en proyecto. .
- RFI 17 Instalación actual para hornos rosticeros | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo a una platica vía telefónica con diseño, comentan que el cambio 1 a 1 para los hornos de rosticería, únicamente aplicará para la torre de hornos existente, a base de gas LP, dejando los existentes que operan con electricidad; informo que dichos hornos de gas, tienen alimentación eléctrica 127v para cada uno, se encuentran alimentadas hidráulicamente con tubería de 21 mm, cuentan con alimentación de gas con entrada de 3/4 para cada equipo; personal de mantenimiento indica que cuenta con una trampa de grasas en el pasillo donde descargan estos hornos; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si requieren de alguna adecuación o será a cargo del equipo de conservación. | Buenos días equipo Como bien comentas lo comentado por teléfono fue corroborado con el equipo de EO en el momento por lo que de acuerdo a los datos que nos hacen favor de proporcionar las instalaciones existentes se deben mantener como están actualmente, por lo tanto no será necesario realizar adecuaciones, es decir, los hornos nuevos a gas se pueden conectar con las alimentaciones existentes de ¾”, de la misma forma con la alimentación hidráulica con tubería existente y conectarse a las salidas eléctricas también existentes. Únicamente para las descargas sanitarias deberá asegurarse que estas tengan paso por la trampa de grasa a la que mencionan que está en pasillo. Agradecemos su apoyo, .
- Dren de condensado MInisplit | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Favor de apoyarnos con la actualizacion del plano de red sanitaria de oficnas frontales ya que no se considera red sanitaria para El minisplit de Consultorio. | Equipo buenos días De antemano una disculpa porque el RFI correspondiente a la puerta pick up se respondió como miniesplit, favor de extrapolar las respuestas a cada una de las peticiones. MINIESPLIT: El boletin liberado es correcto. PUERTA DE PICK UP: Favor de consultar el plano A-601 Tabla de Puertas -3140-: La clave 100ª está indicada como tipo de Emergencia y en ese mismo plano viene indicada la barra de pánico y todas las especificaciones que conlleva una puerta de emergencia, A-603 Plano de Puertas y Canceles -3140-: En detalle 1 Se indica en alzado todas las características de una puerta de emergencia para mejor detalle. NOTA: La barra de esta puerta en particular deberá de contar con los accesorios como jaldera interior/exterior y cilindro con mariposa en interior.
- Puerta de Pick Up | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | favor de apoyarnos con especificación de la salida de Pick Up en algunos formatos se solicita dejar barra de panico, que funcione como salida de emergencia y que tambien se coloque cerradura tipo letra. Y el plano de alarmas no especifica que se coloque la barra de panico en este proyecto. | Buenos días equipo Se comparte boletin RFI-1047563-0-Dren de condensado Minisplit con el complemento de la instalación para el miniesplit.
- RFI-09.- Ampliación de techado en recibo | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | En área de recibo arriba de la puerta corrediza, hay un techado de aproximadamente de 2 m de largo por 40 cm De separación del muro, El cual tienda solicita que se amplíe 2 mts más a una separación del muro de 80 cm, esto fue solicitado por parte de tienda al área de construcciones, Solicito de su apoyo para que se me indique, qué procede o en su caso, compárteme el Boletín, sí se aprueba la solicitud. | Buenos días Diseño no aprueba esta solicitud, ya que es considerado una ampliación de construcción a lo que actualmente se tiene. Se tiene que gestionar dicha ampliación con L&P y generar la solicitud mediante una OT.
- RFI-10.-Reparación de cajones de carritos de súper | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | En el estacionamiento hay cajones para los carritos del súper que son con tuberías de acero De 3.5 in, del cual cuatro de eso cajones solo se necesitan poca reparación, el cual se necesitan cortar y añadir un tramo de tubo de las que van anclados al piso, pero sin embargo dos de los cajones tiene mucha muchas partes dañadas en las uniones, de los que van anclados y se requiere mayor reparación por lo que se optado por el reemplazo total de esos dos cajones, Solicito de su apoyo para la validación de esta solicitud. | Buenos días equipo De acuerdo a lo que se aclaró por teléfono con el equipo de supervisión este es un RFI informativo hacia Diseño. De acuerdo a las fotografías compartidas posterior a la emisión del RFI se observan daños puntuales en los corrales de carritos, para lo cual se deberá de realizar el cambio de las piezas/uniones dañadas de acuerdo a las caracteristicas de los perfiles existentes, realizando un cardeo, lijado, aplicación de primer y pintura esmalte gris silueta para climas tropicales.
- RFI 08 Falta listado de suministro de lámparas de frutas y verduras y de vinos y licores | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | Me compartieron el Boletín para el alumbrado del área de frutas y verduras, y de vinos y licores, me hace falta que me comparta el listados de suministro de las lámparas, me indica de favor de quien seria el alcance del suministro. | Buenos días equipo El listado de suministros esta cargado en la carpeta de instalaciones especiales el cual tambien se le hizo llegar al equipo de GNRF para contemplar el suministro de las luminarias de acento de F&V así como de V&L, sugerimos que le den seguimiento con el equipo; por parte de Diseño tambien seguiremos impulsando el suministro.
- TRABAJOS EN PISO DENTRO DE CÁMARAS DE REFIRGERACIÓN | Universidad D.F (RM 2023) | Sam's Club | . Referente al RFI 108; por el uso que le da la operadora, el piso de concreto presentaba varias marcas(rayones) originado por el arrastre de las tarimas, con el sistema uretano una rayadura mayor a 6 mm existe la posibilidad de que el sistema sea afectada por la temperatura y sea necesario nuevamente una intervención en la cámara, para atender la garantía. | . Desde el punto de vista estructural, no tenemos comentarios, este es un tema más bien de acabados y de operación. Mientras no se dañe el firme de compresión, losacero y/o las vigas, nosotros no tenemos comentario alguno. .
- RFI 001 Narrativas de cambio | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | estimados Me podrian ayudar con las narrativas de cambio, en especial la OC3 y OC04 ! | se reenvian por correo las narrativas de cambio emitidas por el sistema
- dando seguimiento a Solicitud de información _ 1047067 - 0 - Unidades paquete en cubierta por sumnistro existente por Siniestro OTIS - IBM TRIRIGA | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento se envia para su reconsideracion De acuerdo a plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA-3907 se indica la instalación de unidades paquetes nuevas y en color verde se indica número de equipo y capacidad de 20 toneladas en piso de ventas esto se contradice con lo indicado en plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS-3907 el cual indica que para el piso de ventas si indican unidades paquete de capacidad de 25 toneladas. Por cuestiones de siniestro de OTIS estos equipos ya fueron sustituidos por equipos de 25 toneladas conforme al lay out que existía anteriormente y lo cual podemos apreciar en plano DEM06-DESMONTAJES EN CUBIERTA-3907, por lo cual se tienen las siguientes preguntas: ¿Existe una diferencia entre lo indicado en plano IAA03 y plano IAA04, pero como los equipos ya fueron suministrados con capacidad de 25 toneladas se conservarán estos para evitar un cambio de equipos, solo requerimos la confirmación y Vo.Bo. del area de diseño? ¿Cabe mencionar que actualmente existen en tienda 10 UP nuevas suministrados por la empresa Carrier por lo cual si se conservan estos equipos se tendría un equipo de 25 toneladas sin colocar se adjunta plano propuesta para conservar los equipos existentes en sitio se adjunta plano propuesta en pestaña de notas y documentos CUBIERTA propuesta 22-03-2024-3907 para su revisión, con ello y de acuerdo a los equipos suministrados estaría sobrando un equipo, pueden revisar si es viable cabe mencionar que en el proyecto ejecutivo plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA-3907 de OC-1 en la cual solo se consideran 8 equipos de 25 toneladas? ¿Existe en el plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBIERTA-3907 de la OC-1 la instalación de un nuevo equipo el cual se instalaría en area de amasijo con capacidad de 12.5 toneladas, e importante saber si este equipo se instalara, ya que además de ser un equipo adicional que tendrá que suministrar el equipo de GNFR en proyectos anteriores se tienen la experiencia de que nos solicita no operar este equipo ya que por tema de producción afecta al producto (pan)cuando sale del horno provocando reducción de tamaño por tema de temperatura? Se adjunta en pestaña de notas y documentao plano CUBIERTA propuesta 22-03-2024-3907, para una mejor comprension del tema. | Como lo revisamos en la sesión, se solicitan planos y especificación de los equipos inatalados para revisar el cálculo y notificar a la UVIE. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- RFI 07 Angulo de proteccion para muros de trastienda | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que los angulos de proteccion en muros de tras tienda se podran considerar de polietileno o acero como indica proyecto o deberan considerarse el 100% de polietileno reciclado conforme a la ultima CI . | . Los ángulos preferentemente deberán ser de acuerdo a los que se indica en el plano A-304 Detalle de interiores, en el detalle se indica ángulo de acero tipo L de 6x6, pero es viable colocar también los de polietileno reciclado. .
- C-CUAUTITLAN-RFI 10 REPARACION DE PAVIMENTO ACCESO 3 | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Por parte de la operaación solicita la reparación del pavimento que se ubica cercano al porton en el acceso tres, haciendo mencion que se trabajo en esta zona y para su apertura el pavimento de esta zona no tenga la apariencia actual.¿Que procede? | El alcance no fue de repavimentación, por lo que no está considerado dentro de Cedis seguro
- C-CUAUTITLAN-RFI 11 CAMBIO DE POSTE DE PORTON | CEDIS Cuauti Cross Dock Nave I (CEDIS Seguro) | Distribution Center | En plano A-400b detalle 1 se puede apreciar que en el porton de lado izquierdo indica un poste a base de perfil circular existente, el cual no se cambio. Este poste presenta un ligero desplome al cambiar el tejuelo superior debido a que el porton no cerraba correctamente este se tubo que ajustar con el desplome que presenta el poste para que cerrara correctamente pero quedo de manera inclinada. Al hacer la recepción con conservación hizo la observacion del la inclinación de la placa donde esta el tejuelo y se les explico el por que esta el elemento de esta manera. Por lo que conservacion solicita que se cambie el poste. ¿ Que procede? | el proyecto es Cedis seguro para la implementación de nuevos dispositivos de control de acceso, los mantenimientos a elementos existentes son responsabilidad de conservación.
- RFI #9 QUE CALIBRE SE CONSIDERA PARA LA LIMENTACIÓN DE TABLERO TSG-4 | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | De acuerdo al proyecto de arrachera, se hace la siguiente observación en especifico del plano DU-O1 (DIAGRAMA UNIFILAR) Donde indica que el calibre del alimetador para el tablero TSG-4 será de calibre 16-300kcm cobre 4 x fase y 4-1/0 tierra, la pregunta es si este calibre que indica el diagrama es el que sera instalado, ya que el cuadro de carga del plano (IE09), (Alimentadores generales, (IE08) y Narrativa indican lo contrario donde menciona que el calibre debe ser el siguiente: 12 -500kcm 3 1/0d 3 X fase, cobre, nos podrian confirmar que calibre sera instalado para poder proceder con su instalación, por favor. | Se confirma que el cable instalado debe de ser del tamaño 300 KCM, se debe de considerar 3 conductores por fase.
- RFI 03 - VALVULA SECCIONADORA SCI OFICINAS FRONTALES | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En los trabajos de desmantelamiento de la red SCI se hizo el hallazgo que una de las válvulas seccionadoras de 2 ½” la cual es la que secciona el area de oficinas frontales se encuentra dañada lo que ocasiona que el agua siga fluyendo atravez de esta valvula, personal de SACA nos indica que la valvula para remplazo seria una valvula mariposa estilo 705 Vitaulic ¿Nos comparten sus comentarios o VoBo para el reemplazo de la valvula? Comparto imagen de la valvula dañada e imagen de la valvula que nos comparte saca para remplazo de esta | Buenos días Adelante con la sustitución, SACA ha confirmado el reemplazo de la válvula seccionadora.
- RFI 04 - INSTALACION HIDRAULICA LOCAL COMERCIAL | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | El local comercial de la óptica cuenta con una bajada hidráulica para su lavamanos, dentro de los alcances nuevos no se tiene considerado una bajada de agua para este local comercial ¿Se considerara dejar una toma de agua para este local? | Buenos días No se debe considerar reemplazo de la instalación ya que el local se encuentra operando de manera regular y por tanto solamente deberá de considerarse la conexión de la red que ya existe a la nueva red general de proyecto (plano IH).
- ALCANCES OFICINA ADMINISTRATIVA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se les solicita la aclaracion de los alcances de la oficina administrativa ya que en los planos para ejecutar se detecta que no se cuenta con cambio de canceleria y plafon de esta area y creemos que si es necesario dicho cambio. . | De acuerdo a la visita que se realizó y lo indicado en proyecto en el plano A-405 Plano de Oficinas Frontales -3140 el cancel no requiere sustitución ya que se encuentra en buenas condiciones; en cuanto al plafón favor de revisar sobre el mismo plano detalle 4 clave 9.25b. Si durante obra sufrió daños el cancel, deberá repararlo la contratista ya que no presentaba ningún daño. Favor de justificar el porqué mencionan cambio por nuevo y compartir evidencia. Compartimos fotografía del estado actual al momento de la visita, donde se puede notar su buen estado.
- Dimensión de vanos | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en plano A601b se inndica que las puertas para el bestibulo en planta baja deben ser de 4.27 x 2.74 sin embargo en sitio el vano existente es de 7.02 x 2.72 a paño de muretes de Durock, el ajuste de lqas dimenciones deberan realizarse en el Durock o se ajusta las medidas de las cortinas solicitadas, adjunto archivo con la informacion mencionada. | Se comparte boletín de cierre de vano, revisar en sitio la altura, en proyecto se concilio con el desarrollador el vano de 2.74m.
- Juntas entre edificios | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | En la constitucion de la nave los edificios del portico de acceso clientes y trastienda en zona de comedor y baño asociados se tienen juntas constructivas que presentan una luz suficiente que puede ser obstaculo para el ingreso de carritos y patines, existe algun detalle previsto para esta junta? algun sello plastico o la colocacion de lamina antiderrapante como parte del acceso para los pasos necesarios, favor de indicar si se contempla algun trabajo especial en esta zona o se mantendra como esta actualmente tras el colado de firme Ejemplo de propuesta | Se carga boletín y ficha de juntas propuestas en carpeta de boletines
- Sistema de tierras | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | realizando el sistema de tierras el trazo nos indica que este cae sobre el estacionamiento por el estado actual debido a que es una adaptacion este sistema nos implica la ruptura de concreto en el estacionamiento techado de piedras en diferentes zonas, por lo que a fin de disminuir la demolicion se solicita considerar la propuesta de reubicar este sistema a las jardineras consideradas en proyecto en los casos que por las distancias esto sea posible. | Se carga plano IE17a en la carpeta de boletines con el ajuste de las tierras físicas en jardineras
- ACTUALIZACION DE BOLETINES INSTALACION REGULADA Y ALIMENTACION A UPS'S TIPO TORRE. | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera | Muy buenos tardes. De su apoyo con la actualizacion de los boletines instalacion energia regulada y alimentacion UPS's tipo torre. Cabe mencionar, que por parte de compras Walmart, nos mencionan que por premura para la atencion del siniestro fueron suministrados y/o entrtegados los equipos tipo torre (4 Ups's 6 Kvas) y que no seran suministrados los tipo rackeables. | Confirmo que ya se acrgó el ajuste. ﻿
- Demolición de Concertina Exterior | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Favor de apoynos con el plano que nos indica la demolicion de la concertina existente en la trastienda ya que no se encuentra dicho detalle. | Buenos días equipo Considerar el retiro de concertina en una longitud de 69.81 ml aproximadamente.
- Dando seguimiento a Solicitud de información: 1047546 - 0 - Falta plano IE-26 Sistema Parrayos | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al tema del plano faltante IE-26 Sistema Pararrayos está aún pendiente ya que la respuesta del RFI 1047546 la respuesta que dan no es correcta ya que el plano al que hace referencia es el de sistema de tierras y el que se está solicitando es el plano de cubierta donde se muestra la distribución de puntas parrayos asi como su conexión y punto de bajada o interconexión al sistema de tierras ¿Por lo cual una vez más solicito a ustedes nos compartan el plano solicitado ya que este es un requerimiento del proveedor del area de GNFR Walmart? | El plano se encuentra cargado en tririga, desconozco porque no puedan visualizarlo. Lo comparto por correo con gerencia y supervisión de obra. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Actualizacion de listado de suministros | BAE SINAI 2903 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera Express | Buenos dias. Se solicita su valioso apoyo para la actualizacion de listado de suminstros de acuerdo al proyecto electrico de luminarias tanto en el interior como en el exterior de la unidad. Esto con el fin de poder solicitar el suministro de las mismas | . El listado de suministros se encuentra actualizado acorde a lo indicado en Boletines y las solicitudes se realizaron al equipo de GNFR conforme a la emisión de estos. Dar seguimiento con el equipo de GNFR. Carpeta: Daños por OTIS / LISTADO DE SUMINISTROS BAE_2903_SINAI
- Aclaracion de nomenclatura en fachadas | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A200-FACHADAS GENERALES-3907 de la Orden de Cambio 1 con fecha de Febrero 2024 se indica en Alzado Fachada Lateral Derecha la nomenclatura 7.15-E, en cuadro de trabajos por ejecutar se indica con numero 7.15 Lamina tipo panel, pero no se indica en el plano a que esta refenciado el -E . ¿Por lo cual se solicita la aclaracion con a que hace referncia la letra E en la nomenclatura de 7.15-E ? Asi mismo en el mismo Alzado Fachada Lateral Derecha del lado derecho aparece en la parte en color blanco la misma nomenclatura P2 por lo cual ¿ Se solicita se confirme si esta parte se pintara en color Blanco puro? | El acabado con terminación E en las claves significa que el acabado es existente, esta nota viene en la tabla de claves de trabajos por realizar, hasta abajo, en el layout no se aprecia pero en el modelo de trabajo pueden ver la tabla completa. En el plano armado traemos la tabla de colores y sus claves correspondientes, la clave P2 corresponde a BLACO PURO SW1004 o CMX1004 y dependeindo la zona sera esmalte brillante o semimate o vinilica. favor de revisar la tabla de colores que viene en el plano A200. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- MINISPLIT | BAE SINAI 2903 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera Express | Buenos dias Se solicita su valioso apoyo para la definicion del tema de minisplit en el area de MDF de la unidad, en listado de suministro se cuenta con este equipo nuevo, pero en el plano boletin 05 detalle misnisplit solamente solicita el nuevo dren del existente. La unidad existente ya esta dañada y gerencia solicita que se deje este y solamente se realice la reparacion de la fuga de gas y no se puede que se retire. O se cambia este unidad dañada por la nueva. | En proyecto emisión Boletín 05- Detalle Minisplit se indicó el modelo y ubicación para la sustitución del equipo, así como la solicitud del nuevo minisplit a GNFR revisar suministro.
- REgistro telefonico de acometida princpal de TELMEX en Family Room | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano CON01-PLANO CONTRASTE EA-LAYOUT-3907 se muestra que en el area donde anteriormente se encontraba la tarja de piso frente a linea de cajas esta area se reconfigura y en el nuevo lay out esta area se convierte en Family Room pero se tienen una problemática ya que donde se pasmo la instalación de wc y barra para discapacitados sobre muro de block de la fachada principal se tiene el siguiente hallazgo al retirar el lambrin existente del area se encontró registro telefónico de 60 X 60 cms el cual funciona como paso de la acometida telefónica principal (fibra óptica) se adjunta foto en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. ¿Se solicita su apoyo para indicar cual será la solución a este hallazgo ya que por una parte es el ingreso de acometida principal telefónica y esto impide realizar la instalación de mueble sanitario y accesorio de area de Family Room? | De acuerdo al hallazgo mencionado sobre la acometida telefonica, se envía detalle para solucionar este tema. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo.
- PINTURA EN PLENOS | BAE LA ARENA VELADERO 3994 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera Express | Buenos dias. Se solicita su valioso apoyo para la validacion del acabado en los plenos de aire de la unidad. En el proyecto no marca el acabado sobre la lamina en los plenos. Se dejaran los plenos en acabado natural (lamina) o se le colocara dryfall para un acabado blanco. | Los plenos se deben quedar con el acabado natural para este formato de tienda.
- RFI 13.- ACTUALIZACION DE PLANOS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Requerimos la actulizacion de planos en las siguientes modificaciones. IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS: No se tiene definido contacto, circuito, calibre y trayectoria para ISLA DE QUESOS FRENTE A SALCHICHONERIA No se tiene definido contacto, circuito, calibre y trayectoria para LAVADORA DE PISOS IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL: El proyecto no contempla instalación sanitaria para el REFRIGERADOR DE PALETAS que está en el área de Salichichoneria El proyecto no contempla instalación sanitaria para la LAVADORA DE PISOS que se ubica sobre el eje A IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL: El proyecto no contempla instalación hidráulica para la LAVADORA DE PISOS que se ubica sobre el eje A El proyecto no contempla instalación hidráulica para la TARJA DE LAVADO que se ubica sobre el eje A, junto a lavadora de pisos | IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS: • No se tiene definido contacto, circuito, calibre y trayectoria para ISLA DE QUESOS FRENTE A SALCHICHONERIA R= Esta isla no se considera en obra Nueva, son implementaciones proyectadas a futuro. • No se tiene definido contacto, circuito, calibre y trayectoria para LAVADORA DE PISOS R=La alimentación eléctrica para la lavadora se encuentra en el plano IE-05 Contactos Oficinas y Trastienda IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL: • El proyecto no contempla instalación sanitaria para el REFRIGERADOR DE PALETAS que está en el área de Salchichonería. R=el refrigerador de paletas no se le considera drenaje sanitario. • El proyecto no contempla instalación sanitaria para la LAVADORA DE PISOS que se ubica sobre el eje A. R= la lavadora de pisos no se le considera drenaje sanitario, esta se descarga en la tarja de lavado que se menciona en el punto siguiente.. IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL: • El proyecto no contempla instalación hidráulica para la LAVADORA DE PISOS que se ubica sobre el eje A. R= la lavadora de pisos no se le considera toma de agua cruda, se . • El proyecto no contempla instalación hidráulica para la TARJA DE LAVADO que se ubica sobre el eje A, junto a lavadora de pisos. R= Se anexa Boletín no.02, incluye toma de agua cruda para tarja de aseo.
- Paño Fachadas | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Solicitud generada por SEYCO JOIST. No se indica le paño de las fachdas de los ejes 11 , B1 y B2, favor de indicar medidas. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | Todos los paños de fachadas deberán de verificarse en los planos arquitectónicos y de albañilería. Consultar plano A100 Planta arquitectónica, A200 Fachadas Generales y A104 Albañilería
- Propuesta Cambio de Conexión Atornillada a Soldada en Puntal | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | A Petición de SEYCO JOIST, debido a que la separacion de Puntales por Ejes B & C es de 300 mm y se requiere conexión atornillada se propone soldar placa de ½” x 5” x 1’-8” con un cartabon de ½” al centro como se Mustra en Imagenes. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI | Se acepta la propuesta de colocar una placa para conectar los puntales de la cubierta. Cualquier adicional deberá de ser absorbido por la contratista
- Actualizacion de listado de suministros | BAE PALENQUE SAN AGUSTIN 1275 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera Express | Buenos dias. Se solicita su valioso apoyo para actualizacion de listado de suminsitros de acuerdo al nuevo boletin 05 de complemento de alumbrado exterior. Esto con el fin de poder solicitar el suministro de los mismos | Se confirma que en el listado de suministros que está cargado en Tririga con fecha 14/Mar/2024 07:01 PM, se indican los suministros para el Boletín 05 COMPLEMENTO DE ALUMBRADO EXTERIOR.
- RFI 002 Dudas de estructura | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | Dando seguimiento a las dudas de estructura via correo, se sube RFI para sus respuestas. en la pestaña de notas y documentos se adjunta archivo PDF con la información. ! | 1. Con el trazo de la gusset plate, tendremos un choque entre los tornillos, anclas y la placa atiesadora. R: Se adjunta boletín “BOL 01-20240415-1 AJUSTE DE PLACA DE CONTRAVIENTO” con el ajuste de la placa Gusset. 2. Los detalles de placas de conexión para armaduras les falta información para poder garantizar el trazo, pero en general la mayoría de las placas les hace falta cotas. R: Se adjunta boletín “BL-20240415-2 PLACAS DE CONEXION DE ARMADURAS” con las dimensiones faltantes en las placas de conexión. 3. Falta las longitudes en el cambio de sección de las cuerdas inferiores de las armaduras y también el trazo para la primera y última diagonal. R: Se adjuntan los boletines “BL-20240415-3 DESPIECE DE SECCIONES DE ARMADURAS”, “BL-20240415-4 DESPIECE DE SECCIONES DE ARMADURAS” con las longitudes para los cambios de sección en armaduras. 4. La separación de los joist 2J-1 y 2J-2 es muy pequeña, por lo cual se podría generar un choque entre las columnas, los tonillos de conexión de armaduras y las placas de conexión de armaduras, considerar el poder tener una mayor abertura o mandar otra opción para poder ligar los elementos entre cada eje. R: Para evitar el choque de los joist con las columnas metálicas, se deberán separar los joist 45 cm de centro a centro, si el choque aun ocurre con esa dimensión lo máximo que podrá separarse serán 50 cm. 5. Faltan detalles de conexión entre los postes y las columnas de la tienda y anden. 6. Falta el desarrollo de las anclas de los embebidos para el puntal PT-1 de fachada. 7. Faltan los detalles de conexión para desplantar los puntales PT-2, detalle para conectar a las armaduras de la tienda. R: Para las conexiones faltantes de las fachadas de los puntos 5, 6 y 7, les adjunto los boletines “BOL 01-20240415-5 CONEXIONES DE FACHADA”, “BOL 01-20240415-6 CONEXIONES DE FACHADA”, “BOL 01-20240415-7 CONEXIONES DE FACHADA” y “BOL 01-20240415-8 CONEXIONES DE FACHADA”.
- 32_CONTACTO DE ENERGIA REGULADA ADICIONAL | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al proveedor de Sensormatic, en sitio indica que hace faltan un contactos dúplex de energía regulada en la recepción. Para el correcto funcionamiento del equipo debido que la regleta que tiene el equipo, ya prohíbe por protección civil. Adjunto foto del equipo de consolo principal de boton de asistencia Por lo que se solicita considerar un boletín con la cantidad de contactos debido a que en la recepción falta un contacto duplex. | se carga plano con actualización de requerimiento
- malla electrificada | BAE PALENQUE SAN AGUSTIN 1275 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera Express | Buenos dias. Se solicita su valios apoyo para validar que la malla electrificada que se encuentra en la unidad ya no se realizara ya que no se cuenta con un boletin sobre ella, Esta malla se encuentra sin secciones y ya no esta en funcionamiento. ¿se retira sin sustitucion o se tiene que suministrar nuevamente? Si se requiere colocar nuevamente nos apoyan con un boletin del mismo. | Se libera Boletín 17-Cerca electrificada, para dar respuesta a la RFI. Se considera la reparación de la cerca eléctrica en el perímetro de la tienda. Validar en sitio si es posible conservar algunas líneas de la cerca y/o elementos.
- Trayectorias Sanitaria y Pluvial (zapatas corridas) | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Con relación a la trayectoria para drenaje Sanitario y pluvial en exteriores de la obra WE JURIQUILLA les comento que al realizar las excavaciones para colocación de tubería ADS encontramos elementos de cimentación los cuales interfieren con las trayectorias señaladas, si bien el espacio para los Tubos es justo y podemos acomodarlos, el espacio requerido para los registros solicitados para cambios de dirección de las líneas sanitaria y pluvial es NULO, adjunto un par de diapositivas con fotografías de lo comentado así como un sembrado de lo que es actualmente y lo que se podría ejecutar en sitio, mencionando que solo hay espacio para los registros de una sola línea (en este caso Sanitarios), ya que no podríamos demoler elementos estructurales. Se adjunta referencia en notas y documentos. | equipo Requerimos un par de información complementaria para poder evaluar y emitir una respuesta integral, por lo que solcitamos de lo siguiente: -Reporte fotográfico mas amplio, en donde se pueda visualizar áreas generales, asi como particularidades. -Confirmar que tipo de elemento es y nos proporcionen las dimensiones tanto en planta como en alzado. Es muy importante que nos manden esa información ya que por norma y criterios de diseño de redes sanitarias y pluviales no debemos mezclar las trayectorias.
- IDF NUEVO OFICINAS FRONTALES | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | En el plano ID-04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS se muestra el IDF, actualmente no contamos con el, por lo tanto se requiere el suministro de un nuevo SW de 48 pts para el nuevo IDF, de igual forma se requiere el suministro de (4 pza) Mini gibics para los puentes de fibra, y así mismo la entrega de topología para la conexión de la misma. Nos podrian ayudar con estos puntos para poder despejar cada uno de los puntos mencionados en la descripcion. | Buenos días El scope de sistemas liberado con el proyecto ejecutivo se consideran 4 SWITCH de 48 ptos, 2 para el MDF y 2 para el rack aéreo (IDF), favor de consultarlo y tener el acercamiento con el área a suministrar para coordinar y garantizar el suminsitro.
- Seguimiento RFI puerta de Pick Up | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | PUERTA DE PICK UP: Favor de consultar el plano A-601 Tabla de Puertas -3140-: La clave 100ª está indicada como tipo de Emergencia y en ese mismo plano viene indicada la barra de pánico y todas las especificaciones que conlleva una puerta de emergencia, A-603 Plano de Puertas y Canceles -3140-: En detalle 1 Se indica en alzado todas las características de una puerta de emergencia para mejor detalle. NOTA: La barra de esta puerta en particular deberá de contar con los accesorios como jaldera interior/exterior y cilindro con mariposa en interior. De acuerdo a la respuesta al RFI anterior, nos podrian apoyar con actualizar el plano Lp donde se muestren los dispositivos ya que no se consireran y el suministro es por parte de Wm de las barras y el accesorio de la jaladera y el cilindro mariposa. | Se carga en la carpeta de boletines actualización del plano LP-01 integrando la barra de panico en puerta de Pick Up. Se informa que se va a solicitar cotización con GNRF, para posterior emitir la Orden de Cambio correspondiente.
- PANTALLAS DE FRUTAS Y VERDURAS. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relación al plano ID-04 Voz y Datos pantallas nos indica colocar servicios para cuatro pantallas en el área de frutas y verduras, nos pueden ayudar a confirmar la colocación de dichas pantallas ya que en recorrido con storeplaning nos indicaron que esas pantallas no se colocan. | El proyecto se realizó con base a las guías y prototipo vigente, por lo que las pantallas indicadas en está zona son para cada área de despacho, los nodos indicados en el mobiliario de FYV son para las básculas electrónicas. Se hace mención que como Diseño no se ha recibido la indicación de no considerar esto. Se deja a consideración de Gerencia de tienda y Store planning verificar con el área de E.O.
- MUEBLES EN ÁREA DE E-COMMERCE | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con referencia al layout en el área de E-commerce nos indican 2 muebles con puertas debajo de una barra, durante recorrido con store planing nos indican que no es suministro de GNFR, pero en proyecto no contamos con detalles para su elaboración, nos pueden confirmar si dichos muebles son elaborados por la contratista y de ser así compartirnos los detalles para elaborarlos o si son suministro de GNFR. | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al layout autorizado por EO y de acuerdo con guías y prototipo vigentes, como Diseño no tenemos inconvenientes en realizar los ajustes solicitados, se hace mención que al ser una solicitud esto no deberá representar un adicional.
- Mobiliario E-commerce | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Respecto al mobiliario de E-commerce pedimos su apoyo para confirmar la distribución y equipos en las barras de trabajo que se indican junto a la puerta de salida del área hacia el estacionamiento, en recorrido con gerencia, gerencia de construcciones y store planing, nos indican la posibilidad de reubicar la terminal pos en una sola barra ya que esata tiene una altura de 1.20 y la otra barra sea solo para equipos de computo y se conserve a .80 cm de altura, de ser asi nos podrian ayudar validando los servicios de las terminales pos | Se comparte boletín RFI - 1047200 - 0 - Mobiliario E-commerce con el detalle del mobiliario complementario bajo la barra en el área de Walmart.com, mismo que se encuentra ya se encuentra cargado en la carpeta de boletines en tririga.
- Suministro Cortinas. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con referencia al plano A601a Alzado de puertas I nos indica que las cortinas del anden de trailers deben ser nuevas, pero en el listado de suministros y al solicitarlas con GNFR nos indicaron que no las tienen asignadas, nos apoyan para validar dicha información y de ser el caso actualizar el listado de suministros para que puedan ser solicitada. | Se confirma que las cortinas en el andén de tráileres son nuevas como indica el plano de A601a Alzado de puertas I, sin embargo, esto es una oportunidad en el listado de suministros, ya que se indica el concepto pero no trae la cantidad. Se hace la solicitud del suministro al equipo de GNFR y se actualiza el listado de suministros.
- Zoclo vinilico en oficinas | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | La siguiente duda es la siguiente, en el plano A-100d acabados generales muros, en oficinas traseras (espacio colaborativo por ejemplo para ser más puntuales) nos indica la clave (9.79) zoclo vinílico gris, sin embargo, en notas generales en el mismo plano, nos hace mención que las oficinas tanto en muros interiores y exteriores irán con zoclo vinílico negro, nos pueden aclarar esta duda por favor Se agrega imagenes al igual que en las notas | Se confirma que el color del zoclo para interiores de oficinas es color gris, y para exteriores es color negro sólo en muros de tabla de yeso, para muros de block, será a base de pintura color negro como indica en proyecto con la clave 9.84
- Cancel fijo CBL | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI se deriva de un correo por parte de la contratista donde solicitan información sobre un cancel en CBL que no se tiene detalle alguno en los planos (A601-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-3014) y A601c-ALZADOS DE CANCELES I-3014) los cuales solo aparece el detalle 352-B y la puerta 352-A, pero no el alzado del cancel fijo de 4.25mts de longitud (imagen adjunta referenciado en amarillo) | Se comparte plano actualizado A601c-ALZADOS DE CANCELES I-3014 con el detalle en alzado del cancel fijo del área de CBL
- Puerta rejacero en pasillo colindante a Sam's | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , en recorrido con gerencia de construcción en la zona colindante de WM y Sam's Club (refer) , se encuentra una puerta (existente) de rejacero que colocó gerencia de la determinante para mitigar las intrusiones que ha sufrido, en el proyecto se indica cambio por malla ciclónica, (C18-UBICACIÓN DE MALLAS AL EXTERIOR-3014) y (Detalle-07- C18a-DETALLES Y ALZADOS DE MALLAS AL EXTERIOR-3014), lo cual NO sería conveniente el sustituir ya que la malla ciclonica es mas endeble, se sugiere dejar la existente ya que la actual es de un material mas reforzado a lo que solicita en los alcances. Sin más quedo atento, . | Se hace mención que las oportunidades de intrusión se mitigarán con el alcance del cercado perimetral en todo el combo, nosotros como proyectos, no tenemos inconvenientes en mantener la puerta existente por solicitud de gerencia, recomendamos realizar trabajos de mantenimiento y pintura a este elemento, al ser una aclaración esto NO deberá considerarse una oportunidad de proyecto.
- Acabado en muro cortina en trastienda (tablaroca-triplay) | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con respecto al Muro Cortina indicado en proyecto, se está solicitando colocar una cara de tablara roca hacia el Área de Tras Tienda, en proyecto nos indica que debe de ir del nivel de piso hasta el nivel bajo de estructura. Generalmente en otros proyectos no hemos colocado la Tablaroca, solo se coloca el lambrin de triplay a 2.40 m tal como indica proyecto. Por favor de confirmar si es necesario colocar esta cara y de ser así ¿hasta qué altura la debemos colocar? (Se anexa capturas de pantalla de plano AL02- ALBAÑILERIA EN MUROS I-3014) | Se confirma que la altura para el muro hacia trastienda deberá ser de 3.66m considerando la colocación de lambrín de triplay a 2.44m como se indica en el plano de muros A100d-ACABADOS GENERALES EN MUROS -3014
- Barda perimetral con inclinación-tanque de tormenta | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI se deriva de un hallazgo en recorrido previo a iniciar los trabajos de TANQUE DE TORMENTA en el exterior de la unidad (en la parte de trastienda) en la cual nos percatamos que el muro colindante (Calle unión y av. Cuitláhuac) se encuentra ligeramente inclinado hacia el lado contrario a la determinante; se indica que dentro de los trabajos propios de proyecto es necesario excavar a una profundidad de no mayor a 6mts y a una distancia como MINIMA de 1.5mts para trabajar el perímetro del tanque de tormentas (cimbrado, acero y colado) trabajo que suponemos comprometería el desplante de esta barda periférica y con posibilidad de desplome total, cabe señalar que la banqueta (lado calle unión), se encuentra agrietada donde se perciben unas raíces expuestas de un árbol de la zona (al parecer cupressus), que posiblemente esté “empujando” la cimentación de mampostería del muro perimetral, (se realiza un sondeo por medios manuales para la identificación de esta); así mismo se comparte reporte fotográfico de lo anterior expuesto para mayor entendimiento y nos puedan indicar el proceder. *anexo reporte en Notas y docuemnentos* | Nosotros como diseño recomendamos desplazar, la distancia de una celda de separación (5.40m) para evitar daños en muro colindante y no comprometer su estructura, esto se revisó con el ingeniero hidrosanitario y nos comenta que no hay inconvenientes siempre y cuando se respeten las interconexiones entre los tanques, solicitamos el apoyo a ejecución para poder brindarnos los arrastres, alturas y datos necesarios arrojados en sitio para poder apoyarlos realizando el boletín de ajuste correspondiente para este elemento.
- RFI 05 PUERTA PICK UP A ESTACIONAMIENTO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-401a PLANO DE PICK UP-4972 y A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS-4972 nos indica que la puerta de pick up a estacionamiento va ser una puerta doble abatible por temas de seguridad no sería viable colocar solamente esta puerta sin ningún tipo de cortina enrollable o puerta metalica, en el plano A-600a PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS I-4972 solo se menciona la puerta doble abatible para pick up ¿Se colocara una cortina metalica enrollable para protección del area de pick o se modificara esta puerta por una metalica, nos indican detalles? | equipo La puerta doble indicada en proyecto está especificada como metálica a base de lámina de acero cal.20 con sus diversas protecciones de seguridad al interior de la misma y alarmado por lo que el alcance deberá limitarse a lo indicado en proyecto, sin cortina metálica.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - MOVIMIENTO DE COLECTOR | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda debido a que por temas operativos de la Plata de Carnes y para brindarle una mejor eficiencia a la operación debido a su necesidad de uso de las rampas niveladoras para la salida de producto terminado. Pedimos en medida de lo posible nos sea aprobado el recorrer el colector que indica proyecto entre los ejes 1 -2 y A-C; llevándolo en el mismo sentido, pero a 4.30 m aguas arriba en el área achurada (se anexa layout), conectándose de igual manera en el colector que va entre los ejes A-B. | Se revisó la propuesta con el especialista y si para el equipo de obra es más fácil llevar el ramal sanitario por la ubicación propuesta (punto B), de nuestra parte no tenemos tema siempre y cuando se respeten las pendientes, diámetros, ubicación de coladeras y puntos de drenado para los condensados. No deberá generar adicional.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - HERRERIA DE REFUERZO A TABLEROS | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda debido que los siguientes tableros suministrados: TSG-4, Equipos de Bandas y TAB-AR no son auto soportados; por tal conforme a las notas del plano de diseño del cuarto eléctrico: IE07-PLANO_DE_DISEÑO_DE_CUARTO_ELECTRICO-CDW_7450_CUAUTITLAN, no bastaría con las artesas de concreto como lo indica proyecto y por recomendación del propio proveedor eléctrico sugiere colocarle un refuerzo con herrería al adverso del tablero para su fijación. Por lo cual pedimos su ayuda para aprobar el refuerzo con herrería e indicarnos cual sería el diseño de esta propia. Al no indicarla de origen pudiera considerarse adicionales estas estructuras de herrerías. | De acuerdo con proyecto se solicitaron tableros autosoportados, estos deberán ser solicitados con GNFR ya que la colocación de herrería significaría un adicional. En caso de que no sean suministrados los tableros autosoportados se deberá colocar herrería de acuerdo con boletin. Esto no es una omisión de diseño.
- Actualizacion de listado de suministros | BAE LAGUNA CHICA 1223 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera Express | Buenos dias. Se solicita de su valioso apoyo para la actualizacion de listado de suministro de acuerdo al proyecto de luminarias, ya que estos vienen marcados en el boletin numero 1 con nombre de complemento del alumbrado exterior. Esta actualizacion es para solicitar el suministro de los mismos. y asi poder terminar los trabajos en su totalidad de esta unidad. | Se confirma que en el listado de suministros que está cargado en Tririga con fecha 18/Feb/2024 05:19 PM, se indican los suministros para el Boletín 01 COMPLEMENTO DE ALUMBRADO EXTERIOR. Favor de dar seguimiento al suministro con GNFR
- RFI ANCLAJE DE PASTILLAS EN TABLERO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI ANCLAJE DE PASTILLAS EN TABLERO. SE PRESENTO UN PROBLEMA EN EL TABLERO GF EN LOS INTERRUPTORES DE MAYOR DEMANDA DE CARGA LAS TERMINALES DEL INTERRUPTOR NO SUJETAN BIEN LA BARRA AL INSERTARLO LO CUAL GENERÓ UN SOBRECALENTAMIENTO Y AFECTANDO A LA MASA, POR LO QUE SE PIDE LA REVISION DEL TABLERO PARA VERIFICAR EL PROBLEMA SI ES POR BALANCEO DE CARGAS O EL ACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO. | Se revisó con el Ing. Eléctrico y nos comenta que, el balanceo del tablero es del 2.38% y por norma nos pide el 5% por lo que esto no afecta al correcto funcionamiento del tablero, el conductor de mayor calibre en circuitos derivados es del cal 6 lo cual no debería de provocar un falso contacto por el peso del conductor. Las razones más comunes para el calentamiento en barras son: -Falso contacto entre la barra y el interruptor por mal torque de los interruptores, cabe mencionar que cada interruptor tiene un torque especificado por el fabricante. -Es posible que el interruptor se encuentre defectuoso por lo que se deberá de asegurar su buen funcionamiento. (revisar que el torque sea el adecuado y en caso de que sea el indicado por el fabricante y este siga presentando movimiento, se deberá de cambiar. -Se recomienda revisar el torque de los interruptores de acuerdo a especificaciones del fabricante. Al ser una aclaración, esto no deberá representar una oportunidad de proyecto.
- CONTACTO EN EDC PARA AHORRO DE ENERGIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | El equipo de ahorro de energia solicita un contacto normal en el gabinete del EDC para ellos, esto para el control de sus tarjetas | Se hace mención que el proyecto se realizó con base a las guías de sistema de ahorro y prototipo vigentes, en donde se indica que este contacto se solicita regulado, mismo que se puede ver en el plano ID-01 Contactos Regulados.
- ANTENA AP | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Tienda nos pide la colocacion de una antena AP en la escalera que baja de trastienda a recibo, ya que en su cuarto de valores no les llega la señal de la antena mas cercana esta en la puerta entre la piso de venta y trastienda. Anexo fotos de videncia y referencia. | El proyecto se realizó con base a las guías y prototipo vigentes, sin embargo, al ser un proyecto atípico y solicitud de tienda, se comparte actualización del plano ID-04 VOZ Y DATOS
- AHORRO DE ENERGIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | El equipo de ahorro de energía Emerson solicita un Interruptor de 3x15 en el tablero general para medición de energía el cual no llevamos en proyecto | De acuerdo con la reunión realizada el 16.04.24 (vía zoom) con el equipo de Supervisión, Diseño, equipo de ahorro de energía, GNFR, se llegó al acuerdo de verificar con el equipo de ahorro el uso del interruptor existente de la submedición (3x20A) y el nuevo interruptor de 3x15A (indicado en listado de suministros) se verificará su uso para la submedición.
- LLAVE DE SERVICIO JARDINERAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | Inicialmente la tienda contaba con una llave de servicio en el exterior para regar las jardineras, por proyecto se retiro, mantenimiento solicita que se vuelva a colocar la llave ya que hace falta para regar las jardineras. | Se hace mención que se revisó topografía, se consultó con el ingeniero especialista y no tenemos indicios de que haya habido una salida hidráulica para las jardineras, y en proyecto no se canceló alguna llave, agregando que durante el proceso de ejecución no se nos mencionó que se haya realizado la cancelación de esta salida, sin embargo, compartimos boletín RFI-1047472-ALIMENTACION DE LLAVE DE SERVICIO PARA AREA DE JARDIN en carpeta Interior / Hidráulica con la propuesta de ubicación de la llave de nariz sobre el área ajardinada.
- BANCO DE CAPACITORES | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De acuerdo al estado actual de las instalaciones, se visualiza que el banco de capacitores se encuentra sin funcionar, asi mismo notamos que en subestacion existen dos equipos de banco de capacitores, y el interruptor se encuentra apagado. De acuerdo al alcance se considera dejar el existente, sin embargo mantenimiento nos indica que su proveedor le indico no energizar debido a que no tiene un correcto funcionamiento. Cual es el deber ser en esta situacion? se desmantelara algun equipo? | Tal como se indica en el plano SE01, se debe revisar el factor de potencia del banco de capacitores. Durante la fase de visita a sitio, el interruptor del banco de capacitores se encontraba apagado y no hubo ningún tipo de notificación de un mal funcionamiento por parte de personal de mantenimiento, así mismo durante fase de diseño se solicitaron realizar las pruebas para evaluar su funcionamiento y realizar un estudio de eficiencia energética. Como diseño, sugerimos se efectúe el estudio de energía con la tienda funcionando al 100% a fin de determinar la capacidad del mismo y realizar el cambio.
- REGISTROS PARA ALUMBRADO | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Respecto a los registros para los postes de alumbrado en comparativa con el plano c-02 y c-10a no coinciden la cantidad y ubicacion de registros, nos apoyan con la duda, que plano se considerara para los registros, y si son suficientes? | Favor de apegarse a la cantidad y posición de registros del plano del especialista C10a considerando todos los trabajos de obra civil descritos en el plano C02 para su ejecución, los planos arquitectónicos son complementarios entre especialidades.
- Mallasombra | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Nos solicita el area de eficiencia operativa saber si no hay alcance de colocacion de mallas sombras en los tomens de pick up en estacionamiento. | Buenos días Confirmamos que NO se tiene alcance para colocar mallasombras en los cajones de pick up, de acuerdo con el prototipo con el cual se liberó el proyecto.
- Piso epoxico en area de anden | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se tiene la duda si el acabado en el anden es correcto, ya que el transito es diario y esta puede ser desprendido despues de algunos años. En el recorrido con Eficiencia operativa y Gerencia de construcción, se menciono si no es mejor dejar el piso pulido aunque se vean los parches de la red sanitaria. | Buenos días equipo De acuerdo en conservar el piso pulido en donde se observe los parches de la nueva red sanitaria, dando de baja el alcance de piso epóxico en trastienda.
- Adosados luminosos en mal estado | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se hace la pregunta si no es necesario considerar mantenimineto a los adosados luminosos ya que hay fuentes que no sirven, ademas de que hay letras que no encienden y se encuentran parcialmente encendidos, menciona mentenimiento que ya no aplica garantia. Adjunto imagenes en nostas y documentos. | Buenos días equipo Durante de las últimas visitas por parte de los especialistas los anuncios se encontraban en buenas condiciones por ello no se intergró dentro del proyecto; en caso de requerir algun mantenimiento estos trabajos se deberán de solicitar mediante una OT, ya que los adosados son de recien colocación (año y medio aprox).
- Arranque UP | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Para los equipos de aire acondicionado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, se requiere la instalación de termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque y evitar que se dañen los compresores, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución, adicional a la automatización de los equipos ya que esto se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados | Por parte de diseño estamos de acuerdo, es un requerimiento por proceso constructivo.
- RFI 18 Falta alumbrado en patio de maniobras-paso de personal | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | En los planos y boletines que se tienen para alumbrado del área de recibo, no se tiene contemplado el alumbrado en la parte mas alejada del dicha área, por cuestiones de seguridad, operadora solicita que se instalen 3 reflectores sobre el muro perimetral a modo de alumbrar el patio de maniobras y a su vez, el paso seguro de los asociados al final de su jornada, con el mismo objetivo se solicita una lampara adicional en la esquina con la PTAR. Se adjunta un croquis sobre la solicitud de la operadora. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De acuerdo al estudio fotométrico, no es necesaria iluminación adicional ya que los postes cumplen con el área dando los 25Lux promedio de acuerdo a los criterios de Walmart, en boletín considera 27Luxes. En caso de que se requiera iluminar de forma particular o acentuar alguna zona se tendría proceder mediante una OT.
- Pantallas Pick Up | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | En recorrido con eficiencia Operativa y construcciones nos mencionan que en el area de Pick Up se llevan dos pantallas en el muro a una altura de 2.00 metros y que se deben de conectar a la corriente regulada, mas sin embargo en el plano no se muestra dicho alcanse. Nos apoyarian con actulaizar plano de corriente regulada.? | equipo Adjuntamos actualización de plano ID-01, con la solicitud que comentan EO. Cabe mencionar que el proyecto se basó en las guías mecánicas y proto el cual no indica estas alimentaciones; atenderemos esta oportunidad con el equipo de Protos para mitigarlo en futuros proyectos.
- Disparos PCI | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | de acuerod a lo mencionado al realizar el trazo para los pasos del sistema PCI Se tiene un cruce extructural con las trabes, nervaduras y columnas del entrepiso para todos los disparos ubicados en piso de ventas del Plano SCI02-Instalación Protección Contra Incendio, Se propone mover a 80 cm del punto marcado en proyecto librando el armado de las trabes De acuierdo a proyecto el disparo actual cae en esta zona Como se comento esa elemento es de concreto y acero por lo que el paso implicaria mayor demolicion y corte de acero (El Sacabocados no puede hacer el paso) Se propone recorrer y realizar el paso en esa seccion del entrepiso | Se carga plano actualizado en carpeta de boletines con la propuesta de reubicacion de gabinetes, los pasos se realizarían donde se ubican los casetones.
- Plano de niveles para PTAR | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | nos apoyan con un plano de niveles para revisar los desplantes para la PTAR derivado a que estamos por iniciar estas actividades. | Se comparte plano PC-01 en carpeta de boletines con los niveles del desarrollador
- RFI 009 Ptotocol B | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | . referente al plano estructural y de cimentación, no coinciden las estructuras tanto para la cimentación como para las columnas. nos pueden a poyar a actualizar el plano de igual manera a colocar una referencia hacia la cimentación de la tienda para su imentación. ¿nos confirman que la placa base de la columna no va ahpgada bajo nivel de piso terminado? ! | Se actualiza planos ES-806_CIMENTACION DE PROTOCOL B_REVC; ES-807_ESTRUCTURACION DE PROTOCOL B_REVC carga boletins 05 con la informacion solicitada a la estructura del Protocol B
- RFI 016 PTAR | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | ¿nos pueden ratificar que este proyecto no se considera la Planta de tratamiento? ! | Se confirma que en el proyecto no se considera PTAR
- Revenimientos por altura | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | derivado de las condiciones por la altura de la nave el proveedor de concreto para los colados en piso de ventas con MR 35 solicita que el revenimiento se considere de 18 cm para recibir las ollas ya que debido a la distancia de la tuberia desde la bomba hasta el sitio final hara que el concreto pierda manejabilidad y se pierdan de 3 a 5 cm de revenimiento | Debe ejecutarse de acuerdo a proyecto. La consideración del revenimiento es por manual de Walmart. Para la manejabilidad, y no afectar revenimiento, se puede utilizar un fluidificante.
- AIRE ACONDICIONADO EN CONSULTORIO | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | En proyecto no se indica aire acondicionado en el consultorio, siendo ésta un área con muy poca ventilación así como tampoco nos indica la instalación de un minisplit. | DE ACUERDO A LA ULTIMA ACTUALIZACION (PLANO IAA-01 PLANTA DE MERCANCÍAS-1205) SE CONTEMPLO VENTILACION FORZADA EN ZONA DE CONSULTORIO; ES DECIR, SE ESTA CONSIDERANDO REJILLA DE TRANSFERENCIA Y UN VENTILADOR DE EXTRACCION, CON ESTO ESTAMOS FORZANDO LA ENTRADA DE AIRE PROVENIENTE DEL PLENUM MAS CERCANO Y EL DESFOGUE DE AIRE CALIENTE DENTRO DEL CONSULTORIO.
- Dren de condensados unidades paquete | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | se comparte por este medio El detalle del dren de condensados, el cual nos proporciona el proveedor Carrier para realizar las adecuaciones con la idea de aplicar garantia. Nota: el detalle no se coincide con la del proyecto. ¨se adjunta en notas y documentos¨ | Revisando la información que nos comparten, el detalle indicado en proyecto y la especificación de Carrier es muy similar, únicamente notamos que Carrier requiere una ventilación después de la trampa “P”; adicionalmente y validando de igual manera con Carrier, nos comentan que el material de la tubería de estos condensados puede ser PVC o PPR como lo indicamos en proyecto siempre y cuando se respete al arreglo que solicitan. Por lo tanto no tenemos inconveniente en que se realice de la manera como lo solicita Proveedor para mantener garantía.
- 007 - Propuesta Cuarto Tablero Electrico PCI | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | En Notas y Documentos de esta Solicitud de Información se adjunta la Propuesta para el Cuarto Electrico para el Tablero del Sistema Contra Incendio que se ubicara en la Subestación 1, solicitamos de su valioso apoyo para validar la Propuesta o en su caso realizar las observaciones pertinentes. | Fides, proyectista asisitió a sitio, en coordinación con la supervisión se revisaron las dimensiones y el proceso cambio de equipos. Por lo que se libera enla carperta BOLETINTES el BOL-1 con ubicación de interruptor que llegó para evitar construir cuarto en la zona de subestación. Esto no genera adicionales.
- Dudas de estructura | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Dudas de estructura 1. En el protocol A y B, en la huella de la tienda existe interferencia con la estructura principal. Con respecto al protocol A además de la interferencia con la estructura, considerando la distancia que tenemos del eje al muro perimetral existente, no es posible desplantar las placas base de las columnas de la base, ya que el mismo muro lo impide. Por lo que se puede considerar cambiar el diseño de las placas base. En el protocol B interfiere una columna a la que podríamos soldar la estructura, no sin antes consultarlo con el área correspondiente. 1. En las bases de condensadores, en proyecto el detalle indica que se desplanta sobre joist, lo cual el físico no es así, ocupamos saber a qué nivel quedarán las bases para considerarlo en la fabricación de los postes. Para el desplante de dichas bases es necesario informar que físicamente no se encuentra reforzado como indican los detalles de proyecto, y no se tiene contemplado ya que no está dentro de nuestros alcances. Del mismo modo se propone cambiar, por cuestiones técnicas la soldadura de penetración-filete por un filete sencillo de 5mm, considerando el espesor del material y el sobre calentamiento del material. 3.- Refuerzo estructural para Escalera marina La escalera marina se indica sobre un muro, sin embargo en sitio este muro de block no sera existente esa area esta designada para un panel de refri por lo que el refuerzo debera preverse estructuralmente sobre otro elemento 4.- Detalle de refuerzo en monten en base de condensadores alcance de desarrollador, en la reunion se confirma que la estructura esta diseñada para el peso de las cargas de UP y paneles solares, ¿este refuerzo puntual que en sitio no se encuentra de igual forma debera replicarse en el resto de la estructura que reciba las cargas puntuales? | SE COMPARTEN RESPUESTAS A CADA PUNTO: 1. En el protocol A y B, en la huella de la tienda existe interferencia con la estructura principal. Con respecto al protocol A además de la interferencia con la estructura, considerando la distancia que tenemos del eje al muro perimetral existente, no es posible desplantar las placas base de las columnas de la base, ya que el mismo muro lo impide. Por lo que se puede considerar cambiar el diseño de las placas base. R= Se debe considerar lo indicado en la actualización del plano ES-15, cargado en TRIRIGA como respuesta a la duda #8 Placas Base y bolardos En el protocol B interfiere una columna a la que podríamos soldar la estructura, no sin antes consultarlo con el área correspondiente. R= Se debe considerar lo indicado en la actualización del plano ES-16, cargado en TRIRIGA como respuesta a la duda #8 Placas Base y bolardo 2. En las bases de condensadores, en proyecto el detalle indica que se desplanta sobre joist, lo cual el físico no es así, ocupamos saber a qué nivel quedarán las bases para considerarlo en la fabricación de los postes. Para el desplante de dichas bases es necesario informar que físicamente no se encuentra reforzado como indican los detalles de proyecto, y no se tiene contemplado ya que no está dentro de nuestros alcances. R= Se considera eliminar el pasillo perimetral, de la base proyectada con anterioridad. Solo se considera una base para el equipo (894 kg., peso neto sin refrigerante) de acuerdo a dimensiones compartidas por el proveedor de refrigeración. El pasillo perimetral de mantenimiento (para el mismo), será por medio de un paso de gato colocado (sobre cubierta) en el perímetro del equipo. Con este criterio, se evita el colocar refuerzos en 6 montenes (apoyos de las bases de ambos compresores. De acuerdo a proyecto del desarrollador, las nuevas bases metálicas, para los condensadores “A” y “B”, se apoyarían sobre puntales marcados como PT-1. Bajo este criterio, no se requeriría reforzar la estructura existente. Se cargan boletines ES-18 y ES-19 en carpeta de boletines. Del mismo modo se propone cambiar, por cuestiones técnicas la soldadura de penetración-filete por un filete sencillo de 5mm, considerando el espesor del material y el sobre calentamiento del material. R= No se acepta el cambio, todas las soldaduras deberán de ejecutarse tal como se indica en los planos estructurales. 3. Refuerzo estructural para Escalera marina La escalera marina se indica sobre un muro, sin embargo, en sitio este muro de block no será existente esa área esta designada para un panel de refri por lo que el refuerzo deberá preverse estructuralmente sobre otro elemento R= Se carga boletín con solución de muro a considerar para fijación de escalera metálica. 4. Detalle de refuerzo en monten en base de condensadores alcance de desarrollador, en la reunión se confirma que la estructura esta diseñada para el peso de las cargas de UP y paneles solares, ¿este refuerzo puntual que en sitio no se encuentra de igual forma deberá replicarse en el resto de la estructura que reciba las cargas puntuales? R= Se eliminan refuerzos puntuales manejados originalmente en proyecto (bases de equipos refrigeración). Los apoyos serán solo en el doble montén, de acuerdo a planos anexos ES18 y ES19. Ejes 2.1 / 3 (Condensador A) y 4.1 / 5 (Condensador B).
- Salida de emergencia con desnivel | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se comparte oportunidad en la salida de emergencia nueva, ya que el nivel de piso de ventas y el pasillo exterior son diferentes. Existe una diferencia de 5 cms. Teniendo el exterior mayor altura que el interior de piso de ventas. Se propone dejar una rampa y una coladera para evitar que ingrese el agua a la unidad, ya que existe una red pluvial cercana. se adjunta fotografia en notas y documentos. | Buenos días Se comparte boletín con la solución al desnivel de la salida de emergencia, se colocó la rampa al interior de la tienda para evitar rampas en el pasillo de servicio, y se coloco una rejilla en la parte exterior para evitar que se introduzca el agua.
- RFI 011 Estructura de pórticos de acceso | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | ES-508_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO AB y MG en el detalle planta de cubierta porticos de acceso, del eje G1, los PT-2 no coinciden con las distribuciones en facahada sobre el eje G. nos apoyan a que los PT-2 coincidan tanto en los porticos como en la fachada G asi mismo nos pueden colocar las medidas de las conisas o antepecho de estos porticos. adjunto imagen ! | Se actualiza planos ES-500_FACHADAS_REVB; ES-508_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO AB 1_REVC; ES-509_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO AB 2_REVC; ES-510_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO MG 1_REVC; ES-511_CUBIERTA PORTICO DE ACCESO MG 2_REVC. Se carga boletins 07 con la informacion solicitada a los pórticos de acceso
- RFI 010 Protocol C | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | referente al plano de cimentación del protocol C, hace falta 2 distancias en X y Y con respecto a los ejes de la nave para poder georeferenciarlo y realizar la cimentación de la misma nos pueden apoyar con las distancias faltantes lel eje mas cercano es el G ! | Se actualiza planos ES-808_CIMENTACION DE PROTOCOL C_REVC; ES-809_ESTRUCTURACION DE PROTOCOL C_REVC carga boletins 06 con la informacion solicitada a la estructura del Protocol C
- RFI 012 Choque de contavientos en área recibo | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | referente a los contravientos de cubierta de recibo con las vigas que sostienen la base de gas se tiene un choque, se adjuntan imágenes. se propone realizar una ventana a las almas de las vigas y agregarle 4 atiesadores (PL3/8”) los cuales compensaran el área de acero que se tendrá que retirar. ! | Se adjunta boletín 08 con el detalle de la conexión del contraviento, se deberá de pasar por debajo de la viga y no a través.
- RFI 013 Condensadora A, joist reforzado | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | Refrente a la condensadora, una de las patas que cae sobre el Eje 3, el joist no lo marca reforzado como el resto de las patas que caen sobre los joist, ¿favor de confirmarnos que este joits no se considera reforzado? ! | Se deberá considerar como joist reforzado.
- RFI 014 Desplante de estructura de compresor | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | En la estructura de los protocol’s indican un el desplante de la estructura 50 mm arriba del N.PT.+100.00, pero en los alzados no se ve reflejado que la placa base que expuesta, ¿favor de confirmar que el desplante de los protocol’s es correcto? ! | Se deberá considerar 10cm por debajo del N.PT.+100.00 para el desplante de la estructura, como lo indica los boletines 05 y 06
- RFI #15 REFERENTE AL RFI #7 PLANOS AS-BUILT Y PRIMER VISITA DE LA UVIE | CEDIS Cuautitlán II WBS SECOS GLS (Baterias litio) | Distribution Center | Con referencia a los trabajos ejecutados en el proyecto de baterías de litio y el RFI #7 1. adjunto planos As-Built. 2. Se informa lo siguiente: De acuerdo con el recorrido que se realizó el martes 12 de marzo del 2024, con la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE), la UVIE realizo varias observaciones menores, pero destacan las No conformidades 32 y 33 del acta enviada por la UVIE en la subestación eléctrica L. Antecedente: Descripción de la instalación eléctrica actual ejecutada en específico de los alimentadores que se colocaron para los interruptores primarios fue con las siguientes materiales y características; Se colocaron zapatas ponchable bimetálicas para realizar la conexión directo a barras del tren de tableros existentes en específico de la (Sección 2, Tablero AB y Sección 4, Tablero C) con un calibre de 350KCMIL, dejando 2 Hilos por fase, del tipo MCM4 por cada interruptor, 2-350KCMIL (Neutro) 1- 3/0 d, de Aluminio, con una Longitud de 20m, sobre charola. 3. Observación de UVIE 32. Los conductores 2 X fase en paralelo de 350kcm de aluminio conectados a las terminales del interruptor de 3P-600A no se encuentran protegidos por sobre corriente. Sección 240-4(b) 33. Los conductores 2xfase en paralelo de 350kcm de aluminio conectados a las terminales del interruptor de 3P-800A no se encuentran protegidos por sobre corriente. Sección 240-4(b). 4. Por lo anterior, solicito se indique la acción a seguir, para poder dar atención con a las No conformidades. Quedamos atentos. NOTA: SE AGREGAN PLANOS EN NOTAS Y DOCUMENTOS PARA SU INFORMACIÓN | De acuerdo a lo comentado anteriormente los alimentadores quedan de la siguiente manera: para el interruptor de 600A. 3 conductores por fase calibre 350 mcm es decir serán 3 cables armados tipo MC4 para el interruptor de 800A. 4 conductores por fase calibre 350 mcm es decir serán 4 cables armados tipo MC4
- 33 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS CASETA | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al equipo de control de botones de ayuda, solicita una instalación adicional de voz y datos para el uso de labocina. Por lo que se solicita el boletin con la instalacion adicional. siendo esto un presupuesto adicional. | Se carga boletin 04
- ACABADO EN MUROS DE FACHADA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al plano A-200 PLANO DE FACHADAS, indica pintura gris medio silhouette para muro de block de las fachadas, sin embargo, no indica si esta deberá ser vinílica, mate o perfecto mate, favor de indicar cual se deberá de considerar. ! | El color debe considerarse vinílico acabado mate. Atendiendo a las nuevas recomendaciones de las especificaciones de Walmart, se deberá de considerar la aplicación de la pintura en una muestra testigo en la fachada de 1m X 1m de acuerdo a lo indicado en la especificación 09900 de WM y en la nota general, inciso D, del plano A-200 antes de realizar la compra y ejecución total de los trabajos de pintura. En posterior RFI se deberá de enviar el resultado de la muestra antes de la ejecución total de trabajos para su vo.bo. en el resto de la fachada.
- Acabado de cristal en Oficina Administrativa. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A601-TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS-3907 de la revisión de OC-1 del mes de febrero en el cual podemos observar en la tabla de puertas de cancelería con clave 171 la descripción de la puerta del area de oficina administrativa la cual indica en vidria acabado de clave CG-6 y CG-10, las cuales podemos apreciar en tabla de claves que la nomenclatura CG-6 indica cristal flotado claro de 6 MM con película 3M y la nomenclatura CG-10 indica colocación de panelar acrílico. Se tienen la siguiente duda ¿Este cristal es total mente transparente y a menos que la intensión sea que se visualice el interior, se solicita confirmen el acabado del vidrio ya que al ser un area donde se realiza conteo de valores y al quedar en pasillo principal de circulación al momento de la entrega nuy probablemente la gerencia de la unidad cuestione ello, por lo cual se solicita la aclaración de esta duda? | Como se indico en el plano se trata de un cristal flotado claro de 6 mm con pelicula 3M, tomando en cuenta lo que se indica en las guias de proto, considerar una pelicula 3M de privacidad para evitar la visión desde el exterior del espacio.
- Area de Sepaprosa sin rejillas de aire. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y LOCALES-3907 de la revisión de OC-1 del mes de Febrero se tienen el siguiente tema en el area de Sepaprosa se aprecia que no cuenta ni con rejillas de inyección ni rejillas de extracción, por experiencia y en la ejecución de otros proyectos se considera una rejilla de extracción a pleno para la recirculación de aire por lo cual ¿ Se solicita se nos confirmen si es area de Sepaprosa no llevara ninguna rejilla de inyección o extracción , en caso de si llevar esta indicar la dimensión de la misma para solicitar el suministro de la misma? | Revisando el tema de las rejillas de inyeccion y retorno para serpaprosa, ya no se consideran en guias mecanicas y prototipo vigente en el momento de ralizar el proyecto. Por este motivo se comenta que no se esta considerando AA en la oficina de valores. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- No existe timbre en Sepaprosa | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-3907 revisando plano de la revisión de OC-1 de mes de febrero hemos detectado varios puntos que nos causan duda ya que por experiencia en otros proyectos tenemos las siguientes dudas: * El area de Sepaprosa no cuenta con timbre al exterior este por lo general se considera para que a la llegada del personal de camioneta de Valores este es el medio con el que el personal de Oficina administrativa detecta que están en sitio para que les den acceso por la puerta blindada del area de Sepaprosa ¿Se deberá considerar este timbre de ser positivo nos comparten el detalle, marca y modelo? * En el area de consultorio se tienen 3 contactos normales, por lo general en las entregas con personal de store planing en otras unidades os indican deberán existir 4 contactos en esta area ¿Por tal motivo se solicita nos indiquen si deberemos considerar un servicio más y la posición asi como el circuito al cual se asignara? | Relacionado con la duda del timbre adjunto respuesta; En plano LP-01 se indica sensor de movimiento en exterior para la puerta de Sepaprosa así como una cámara, en guias no se indica timbre solamente los dispositivos antes indicados. En estado actual no se cuenta con el timbre, en caso de que indiquen que si es necesario para su buen funcionamiento tendria que ser por medio de una OT. Relacionado con el contacto del consultorio se autoriza y se envía detalle para integrar un contacto mas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Columna de area de amasijo degradada por oxidación. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por este medio se informa que al momento de realizar el desmantelamiento de la cámara existente de helados, se tiene el siguiente hallazgo al realizar retiro de panel que rodeaba la columna principal de carga del cruce del eje 7 con eje I se observa que existe una capa de humedad en la cual existe un moho color negro el cual a degradado la columna de la cual se les comparte imágenes estas se cargaran en la pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema, por este motivo ¿Se solicita nos indiquen que procederá para esta columna es decir si es necesario realizar algún refuerzo para esta columna? | Se requiere que le den limpieza a la columna a base de lijado y cardeado para poder revisar el grado de corrocion de la misma y visualizar las zonas afectadas, de esta forma poder dar alguna medida adecuada de mantenimiento. Una vez realizada la limpieza favor de compartirnos reporte fotografico con la zonas puntuales dañadas y expresar el grado de corroción de la misma, tambien comentar si tiene diamante la columna. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- Paso de ducto de extraccion de sanitarios clientes a mezanine propuesta de modificacion. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a Plano IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y LOCALES-3907 en el cual se muestra la proyección del ducto de extracción que sube de sanitario clientes al area de mezanine, se tiene la siguiente problemática este ducto en la posición que se indica en plano sale en el area de IDF lo cual reduce pasillo de circulación a 43 cms, esto no es viable para el tipo de area existente, Por lo cual ¿Se propone realizar la reubicación de subida de este ducto al area de mezanine en la cual este subiría en pasillo de acceso a bodega se comparte en pestaña de notas y documentos la imagen con la proyección del paso de ducto en color amarillo?¿Se solicita el Vo.Bo. para su ejecución , cabe mencionar que debido a la configuración y poco espacio entre plafón y losa acero de mezanine es la opción más viable que se reviso en conjunto en campo? | Revisando el tema comentado y la propuesta enviada se realizan los siguientes cometarios: no se puede colocar el ducto en la posición propuesta ya que obstruye la puerta de acceso a la bodega, se comparte propuesta de reubicación de la bajada de ducteria para salvar este tema. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- MDF Detalles | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo comentado en la ultima reunion en conjunto con el area de proyectos se cuestionaba que en el MDF no se tiene contemplado un dren para el Minisplit, asi mismo en el plano de plafones no se indica algun detalle en este cuarto para el cierre total del area y el correcto funcionamiento de dicho minisplit, de su apoyo para indicar el detalle a seguir | Se carga boletín para drenaje de minisplit, así como alzados de muros para cuarto MDF.
- RFI 017 Estrato rocoso en eje A y 8 | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo con la mecánica de suelos. UNIDAD UG-2 (ROCA) Subyaciendo a la unidad geotécnica anterior, se localiza el horizonte de Roca de tipo basalto poco porosa, la cual se manifiesta a partir de una profundidad mínima de 1.40 en el sondeo SM-2 y a una profundidad máxima de 3.30m en el sondeo SM-3. Esta unidad se detectó hasta la profundidad máxima de exploración (15.40m). en esta mecánica nos indica que el nivel de piso terminado es la 50.00 en proyecto ejecutivo tenemos el nivel de piso terminado de 49.50 50 cm mas de excavación para el desplante de cimentación. De acuerdo con la mecánica de suelos a partir de 1.40 metros se encuentra el estrado rocoso, este estrato lo estamos encontrando entre 0.90 y 1.20 metros referente al eje A y 8 de la nave. Se necesita la utilización de martillo para la ruptura de esta roca. ¿Nos pueden indicar si se considera como excedentes estas diferencias de niveles de mecánica de suelo y proyecto ejecutivo? O ¿se modificará la altura de desplante de cimentación en estos 2 ejes? | Se adjunta Boletin 10 como respuesta al tema del material contaminado encontrado
- Cubierta de Portico | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Solicitud generada por SEYCO JOIST, La conexión CX-A no podra montarse por las placas soldadas de taller, se tendria que mandar una placa de 300x80 para soldar en campo. Se adjunta detalle cargado en Documentos de este RFI. | Se acepta la propuesta de soldadura en campo de la placa superior en las conexiones indicadas de pórtico, cualquier adicional deberá de ser absorbido por la contratista
- RFI 019 Segumiento de estructura | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | nos pueden apoyar a complementar la siguiente información * Seguimos sin definir las distancias del cambio de perfil de las cuerdas superiores de armaduras de anden * Faltan las correcciones de las conexiones de armadura-columna del área de anden * El detalle de desplante de cimentación de los protocol’s tiene incongruencias, en un detalle del bol-05 ES-806 indican grout de 3 cm y en otro detalle del mismo boletín indican 5 cm de grout, * Falta respuesta al choque generado en la fachada del eje “2” * Falta respuesta de reestructuración en fachada del eje “2” entre D/E. * Falta detalle de placa para los postes del condensador “A”, sobre el eje “3” * Falta su Vo.Bo. a las consideraciones de los Joist ! | • Seguimos sin definir las distancias del cambio de perfil de las cuerdas superiores de armaduras de anden R=Se comparte nuevamente boletín 04 donde se aprecian las distancias solicitadas. • Faltan las correcciones de las conexiones de armadura-columna del área de anden. R=Las conexiones se enviaron previamente en el boletín 08 • El detalle de desplante de cimentación de los protocol’s tiene incongruencias, en un detalle del bol-05 ES-806 indican grout de 3 cm y en otro detalle del mismo boletín indican 5 cm de grout. R=Se adjunta boletin 05 con los detalles corregidos. • Falta respuesta al choque generado en la fachada del eje “2” • Falta respuesta de reestructuración en fachada del eje “2” entre D/E. R=Entre los ejes D y E no lleva faldón de fachada por lo que no hay interferencia entre las estructuras, por lo que se elimina de estos entre ejes la estructura del faldón. • Falta detalle de placa para los postes del condensador “A”, sobre el eje “3” R=Se recorre poste 20 cm hacia la izquierda para que se apoye sobre un jost que conforma el puntal, se adjunta boletín 09 con esta modificación. • Falta su Vo.Bo. a las consideraciones de los Joist. R=Ya se enviaron los comentarios a eta pregunta.
- RFI 018 Consideración de Joist | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | Comparto las consideraciones. Consideraciones: * El diseño es por parte de ESJ utilizando el método de LRFD. * Se consideran como cargas: * Carga total= 145kg/m2 + peso propio * Carga Viva= 100kg/m2 * Succión= conforme a CFE 2020 * Como cargas adicionales tenemos estamos tomando los equipos que viene en el plano IAA3 Planta de Azotea Y IAA4 Cuadro de equipos, ambos con fecha de Mayo 2023. * Se considera todas las conexiones de joist a las armaduras atornillada. * El peralte de silleta es de 10cm. * Se les considera extensión a los joist perimetrales como se muestra en el plano J2.0 (adjunto en el correo). * Consideramos una holgura de montaje de 1cm del eje al joist, para los joist que tiene extensión se les considera una holgura de 1” del joist a la fachada. * Tenemos una pendiente de 5% a dos aguas. * Se estarán usando clips estándar de ESJ para las conexiones de riostras y contraflambeo. * La separación entre cuerdas en armadura se estará considerando de 1”. * La lamina no provee arrostramiento lateral a los joist. * Se consideran 3 / 4 líneas de contraflambeo en la cuerda superior y 5/6 líneas en la cuerda inferior. * Tenemos remates de contraflambeo a viga, se adjunta el Anexo 1 para el patrón de barrenado. * Los joist puntales de abrieron a modo que no topara con la columna por lo que ahora tendrán una separación de 40cm. nos pueden regalar sus comentarios ! | • El diseño es por parte de ESJ utilizando el método de LRFD. R= De acuerdo con el diseño utilizando la filosofía LRFD • Se consideran como cargas: o Carga total= 145kg/m2 + peso propio R=Lo correcto son 45 kg/m2+Peso propio o Carga Viva= 100kg/m2 R=Lo correcto son 40 kg/m2 o Succión= conforme a CFE 2020 R=De acuerdo con esta consideración • Como cargas adicionales tenemos estamos tomando los equipos que viene en el plano IAA3 Planta de Azotea Y IAA4 Cuadro de equipos, ambos con fecha de Mayo 2023. R= Se considerarán todos los equipos indicados en proyecto de aire acondicionado • Se considera todas las conexiones de joist a las armaduras atornillada. R=Es correcta esta consideración • El peralte de silleta es de 10cm.R=Es correcta esta consideración • Se les considera extensión a los joist perimetrales como se muestra en el plano J2.0 (adjunto en el correo). R=Es correcto, se deberá considerar extensión de joist en los ejes A y G • Consideramos una holgura de montaje de 1cm del eje al joist, para los joist que tiene extensión se les considera una holgura de 1” del joist a la fachada. R=Es correcta esta consideración • Tenemos una pendiente de 5% a dos aguas. R=Es correcta esta consideración • Se estarán usando clips estándar de ESJ para las conexiones de riostras y contraflambeo. R=Sin comentarios • La separación entre cuerdas en armadura se estará considerando de 1”. R=Es correcta la separación de 1” • La lamina no provee arrostramiento lateral a los joist. R=Es correcta esta consideración • Se consideran 3 / 4 líneas de contraflambeo en la cuerda superior y 5/6 líneas en la cuerda inferior. R=Utilizar líneas de contraflambeos derivadas del cálculo del proveedor. • Tenemos remates de contraflambeo a viga, se adjunta el Anexo 1 para el patrón de barrenado. R=No se recibió plano de barrenado, debe ser revisado y aprobado por la empresa que realice los planos de fabricación de estructura • Los joist puntales de abrieron a modo que no topara con la columna por lo que ahora tendrán una separación de 40cm. R=De acuerdo con la separación
- RFI 19 Portón para evitar paso vehicular | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | De acuerdo a necesidades de seguridad de la unidad, se requiere la construcción de un portón para limitar el acceso vehicular hacia el área de recibo. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo o indíquenos que procede | Buenos días equipo Esta solicitud tiene que canalizarse el equipo correspondiente al ser un caso ajeno al tema de OTIS, por lo cual Diseño no lo aprueba.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - REUBICACIÓN DE TABLEROS A Y B | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | De acuerdo al proyecto de arrachera, en especifico de la instalación de los tableros A Y B del plano (IE07 PLANO DE DISEÑO DE CUARTO ELECTRICO) donde indica la posición de los mencionados, se realizó un recorrido, para poder verificar que equipos están conectados a estos tableros y se verifico que alimenta a diferentes equipos y áreas dónde la operación no puede tener de forma continua cortes de energía, ya que entorpece y retrasa su operación, y para poder evitar esto y poder continuar con los trabajos de canalización y cableado, se propuso reubicarlos de manera que se continue con la producción y que la energización de los nuevos equipos pueda ser uno a uno sin afectar ambas partes, el área de operaciones y conservación no tiene inconveniente, pero la pregunta de esto es si ustedes tienen algún inconveniente que se pueda realizar esta reubicación de tableros? EN NOTAS Y DOCUMENTOS SE AGRGA PLANO CON LAS POSICIONES REQUERIDAS | Se carga BOL 3 RFI – 1047923 y BOL 3a. No deberá generar adicional.
- Acabados en Pisos | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-101f PLANO DE ACABADOS EN PISOS, indica que en la cámara de refrigeracion de carnes se deberá colocar loseta antiácida (klinker)en color rojo, favor de rectificar si se deberá realizar tal cual indica proyecto. ! | Se confirma que deberá de considerarse solamente firme de concreto como el resto de las cámaras de refrigeración. No colocar pisos antiácido en esta zona. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Impermeabilizante en losa | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A102 PLANO DE CUBIERTA, no indica si se deberá considerar impermeabilizante en losa de azotea (mezzanine) frontal que se encuentra sobre el eje 10, cabe mencionar en la otra zona de azotea de los ejes 1-2 tramo B-D indica impermeabilizante con la simbología 3.01. Favor de indicar si se deberá de considerar y si está genera adicional al contratista. Se informa que esta zona se encuentra en mal estado el impermeabilizante existente y se cuenta con filtraciones por la losa en la zona de princhos, oficina administrativa y cto de valores. ! | En el plano DEM-02 se indica la colocación de impermeabilizante en toda la losa frontal, así mismo en plano A-404 se indica la colocación de nuevo impermeabilizante con la clave 3.01. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Cristal en Consultorio | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A601-TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS-3907 de la revisión de OC-1 del mes de febrero en el cual podemos observar en la tabla de puertas de cancelería con clave 134 la descripción de la puerta del area de consultorio la cual indica en vidrio acabado de clave CG-6 y CG-10, las cuales podemos apreciar en tabla de claves que la nomenclatura CG-6 indica cristal flotado claro de 6 MM con película 3M y la nomenclatura CG-10 indica colocación de panelar acrílico. Se tienen la siguiente duda ¿Este cristal es total mente transparente y a menos que la intensión sea que se visualice el interior, se solicita confirmen el acabado del vidrio ya que al ser un area donde se realiza consulta y al quedar en pasillo de circulación al momento de la entrega muy probablemente la gerencia de la unidad cuestione ello, por lo cual se solicita la aclaración de esta duda? | Como se indico en el plano se trata de un cristal flotado claro de 6 mm con pelicula 3M, tomando en cuenta lo que se indica en las guias de proto, considerar una pelicula 3M de privacidad para evitar la visión desde el exterior del espacio. Y lo demas de materiales como se indica en planos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 07 - VANO DE PUERTAS AUTOMATICAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-600a PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS I-4972 se tiene una discrepancia respecto a las medidas, nos indica que las puertas automáticas que se van a colocar tienen unas medidas de 4.33m pero el vano donde se van a colocar tiene un ancho de 4.79m, por lo que no coinciden las medidas de la puerta automática solicitada con el vano que se tiene existente ¿Nos indican si adecuamos una portería en este vano para reducir y dejar a medida que pide el proyecto el vano de la puerta automática o qué tipo de estructura se requiere? Comparto imagen de vano como referencia en la pestaña notas y documentos, la medida es de ambos accesos | Buenos días -Escenario 1: Si las puertas aún no se han adquirido el contratista deberá de verificar y solicitar al fabricante (Stanley o Puertas Veracruz) el modelo de las puertas se adapte a ésta dimensión actual de 4.79m (tomando en cuenta que el manual de especificaciones indica que se pueden realizar ajustes) -Escenario 2: Absorber la diferencia en los fijos laterales a base de PTR/cajillo de panel y dejar las puertas automáticas centrales tal cual con la dimensión con la que se suministran comercialmente (se comparte boletin).
- RFI 08 - VANO CORTINAS METALICAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-600a PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS I-4972 se tiene una discrepancia respecto a las medidas, nos indica que las cortinas metálicas que se van a colocar tienen unas medidas de 4.33m pero el vano donde se van a colocar tiene un ancho de 4.39m, por lo que no coinciden las medidas de la cortinas metálicas solicitadas con el vano que se tiene existente, existentemente en esta zona se encuentra el riel donde bajan las cortinas por lo que al momento de desmantelar estos rieles quedaría de 4.79m el vano de las cortinas metálicas ¿Nos indican que tipo de adecuación se colocara para las cortinas metálicas de la unidad ya que son mas pequeñas que el vano? Comparto imagen del vano en la pestaña notas y documentos, ambos accesos tienen el mismo tema | Buenos días Solicitar las nueva cortinas de acuerdo con las dimensiones actuales del vano. Solo en caso de que la cortina ya fue adquirida con las dimensiones que marcaba el proyecto, se deberá de colocar 2 perfiles metálicos PTR de 4” X 4” en los extremos de ambos accesos para fijar el remate de las puertas automáticas y los rieles de la guía de cortina así como colocar un cajillo de panel de tablacemento para forrar los perfiles como está actualmente.
- RFI 11 Alumbrado Celocias Comedor | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar inidcandonos de que tablero y circuito se debera tomar la alimentacion para las luminarias de las celocias del area de comedor ya que en proyecto no se indican . | . Se envía boletín para su consideración. .
- RFI 10 Contacto Germicida | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que el contacto que se muestra en comedor cerca de la tarja como OZO corresponde al Germicida y que solo fue error de nomenclatura o en su caso si efectivamente corresponde al Ozonificador, nos podrian apoyar indicacndonos de que tablero y circuido se tomara el contacto para el germicida de esa zona. . | . Respecto a dicha duda no es necesario generar un boletín, se puede considerar un contacto al mismo circuito 29LB CON 2-10AWG 1-10d T:16mm CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, 15A, 127V, 60Hz, 2P-3H, NEMA 5-15R, CONSUMO 162W. .
- RFI 09 Alimentadores Refrigeracion | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con respecto a los alimentadores de refrigeracion, nos podrian confirmar que los indicados en el ultimo plano OC 2 Baja mystique los de diagrama unifilar seran los definitivos, ya que con relacion a la OC 1 Cambio de proveedor de refrigeracion estos tambien cambiaron con respecto a los planos issue, tambien observamos cambios en los interruptores principales de la subestacion. . | . Los alimentadores de refrigeración no sufrieron cambios en el proyecto de de mystique por lo que este diagrama y el de la OC-01 se pueden tomar como definitivos, sólo que en dibujo no se actualizaron las capacidades pero si se pidieron bien en listado de suministros y están bien en cuadros de carga, quedan de la siguiente manera: RI 3X225A R2 3X225A R3 3X200A Se adjunta boletin con la indicacion de los alimentadores de refri. .
- RFI 08 Alimentacion Electrica Cortina Acceso Clientes | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | . Con relacion a las alimentaciones de las cortinas electricas de acceso de clientes no podrian apoyar indicandonos si para ambas cortinas de cada acceso se estarn utilizando los mismos circuitos, ya que proyecto indica una alimentacion trifasica por acceso y por cada acceso contamos con 2 cortinas y cada una con su motor. En caso de ser diferentes circuitos favor de compartir biletin. . | . Si se pueden conectar ambas cortinas al mismo circuito, sólo se tendría que cambiar su pastilla de 3x15A a 3X20A para los circuitos 11,13,15LL 20,22,24LL. .
- RFI 17 INSTALACIÓN LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En revisión de planos se detecto que hay un cambio de modelo de luminarias en piso de ventas. En el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS el modelo es de TIRA LED suspendida, en el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS (Sembrado nueva propuesta) el modelo es luminaria PUNTUAL DE LED. Por favor nos indican que modelo de luminaria es la definitiva, ya que si se instala la luminaria PUNTUAL DE LED, implica que la contratista considere más suministro en canalización y cableado | Deberá ejecutarse como se indica en el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS con luminarias led de suspender como se concurso el proyecto. La iniciativa de iluminación punta no aplica.
- RFI 12 Alumbadro cajillo servicios al cliente | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos de que tablero y circuito se debera de tomar la alimentacion electrica para las tiras de led del cajillo luminoso de servicios al cliente, ya que en proyecto no se indica. . | . Si esta considerado en proyecto es el mismo circuito que las luminarias de esta área 4HN y con la misma cedula de cableado indicado en proyecto IE-02 ALUMBRADO VESTIBULO Y OFICINAS FRONTAL-2049 .
- RFI 020 Cartabon de placa base | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente al plano ES-401, solicitamos de su visto bueno para recortar los cartabones de las placas bases, de 12 cm a 8.5 cm. ya que al dejar el cartabon a 12 cm nos esta dejando una altura de 1.4 cm entre cartabon y piso terminado. se solicita por temas de adherencia y fisuras posibles que tengamos en esa zona ! | Se podrá recortar de 12 cm a 10 cm solamente, no se autoriza el recorte a 8.5 cm.
- RFI 021 Modificación de sección de zapatas | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a la carta del boletin 10 de la modificación de relleno y corte para el desplante de la zapata en el eje 8 y A, nos podrian apoyar con los planos estructurales de la cimentación de zapatas. como se menciono en el recorrido, toda esta cimentación de ambos ejes ya se encuentra habilitada. entoces para efectuar las modificaciones ! | Se actualiza planos ES-101_PLANTA DE CIMENTACION_REVC; ES-102_COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 1_REVB; ES-104_COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 1_REVA. Se adjunta boletin 11 con los ajustes solicitados para la cimentación.
- RFI 06 - CONEXION DE DUCTOS AREA DE MEZANNINE Y SAMS CAFE | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-4972-R3 y SBM1-PLANTA SAMS CAFE-4972-R3 nos indica que los ductos de la planta baja del mezannine que suministran AA a las oficinas y la extracción de los baños, al igual que la inyección y extracción que se estará colocando para sams café, suben por un vano que se tiene sobre el plafón del local comercial, en el RFI 02 nos indicaron que el local comercial no se intervendría. ¿Nos indican por donde pasaran estos nuevos o se verá la forma de conectarlo con los ductos existentes que se tienen en este vano, de ser necesario colocar un nuevo ducto este por dónde pasara? Anexo foto de los ductos que pasan por este vano, foto del plafón del local comercial y referencia en planos en la pestaña notas y documentos | Buena tarde equipo De acuerdo a la reunión sostenida del día de hoy 29/04/2024, con el equipo de Construcciones (Berenice Zamudio), Supervisión de obra (Tomas Ochoa, Rudi Flores), Proyectista (Marcos Olivares, Ricardo Galan) y equipo de Diseño (Victoria Zenon, Joseph Infante) se comenta y acuerda: El proyecto indica utilizar el mismo paso de instalaciones existente en el mezzanine con nueva ducteria de acuerdo a las necesidades y cálculos del proyecto de aire. Si en sitio observan la necesidad de realizar trabajos sobre el planfón del local + visión se deberán de gestionar los permisos a traves de NI y de forma paralela realizar conexiones temporales para garantizar el acondicionamiento de las áreas en coordinación con el plan de etapas, hasta que se haya ejecutado los trabajos indicados en proyecto ejecutivo. Saludo
- RECEPCION DEL PREDIO,Y LEVANTAMIENTO ARBOREO | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI 01_ HOLA EN RELACION AL PLANO C02c NOS HACE LA INDICACION QUE SE ENCUENTRAN 6 ESPESCIES ARBOREAS, SIN EMBARGO HAGO MEN IO QUE EN CUANTOR SE REALIZO LA RECEPCION DEL PREDIO NO SE ENCUENTRAN LAS SIGUINETES ESPECIES LAS CUALES SON: 3(RETAMA), 4(RETAMA), 5(RETAMA) Y 6(RETAMA) SIENDO ESTOS SU UBICACION A LIMITE DEL PREDIO PARALELO A LA CALLE REA. ADJUNTO ACTA DE RECEPCION de predio HACIENDO DE ESTA ANOTACION, ESTANDO DE ACUERDO A LO ENCONTRADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL DUEÑO DEL PREDIO. . | Las especies mencionadas (retamas) se consideraron para retiro en el plano C02c- Plano de movimiento arbóreo. Se acuerdo con el listado de levantamiento arbóreo compartido previamente por el área de ambiental, lo más conveniente sería que la gerencia de construcciones tuviera el acercamiento con el área de ambiental.
- Puerta Bodega Anexa | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relación a la bodega anexa de tienda la cual se genero en los locales que colindaban con el área de amasijo, se tuvo que generar una puerta hacía piso de ventas para poder comunicar dicha bodega, se reviso con E.O.en sitio ellos dieron el visto bueno y autorizaron la colocación de la puerta en ese sitio. | Se hace mención que el proyecto se realizó con base al layout autorizado, sin embargo como Diseño quedamos enterados de este cambio validado por EO. Al ser una solicitud esto NO deberá considerarse una omisión de diseño y los adicionales que esto genere deberán de ser gestionados por la gerencia de ejecución WM
- SERVICIOS RAP STATION. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | debido a la configuración del self check out se autorizo una segunda rap station, por lo cual nos solicitan instalar los servicios de energía regulada y nodo de datos para la instalación de la misma, pedimos su apoyo para la validación de dichos servicios. | Se hace mención que el proyecto se realizó con base a las guías y prototipo existente, sin embargo, a solicitud de EO se comparte planos ID-04 VOZ Y DATOS y ID-01 ENERGIA ELECTRICA REGULADA (enviado en RFI RFI - 1048114) con esta actualización, haciendo la aclaración que al ser solicitud por parte de tienda y con validación de EO, NO deberá considerarse una omisión de diseño y los adicionales que esto genere deberán de ser gestionados por la gerencia de ejecución WM
- Contacto para computadora de farmacia | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | De acuerdo al layout nos indica una computadora para el área de farmacia sobre el mostrador, pero no se cuenta con el servicio de energía regulada, nos podrían indicar si dicho equipo necesita la conexión a energia regulada. | Se comparte plano actualizado ID-01 ENERGIA ELECTRICA REGULADA, con el contacto para este equipo en el área de farmacia
- Alcance Tanque Elevado | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C02-Trabajos en conjunto, nos indica mantenimiento o retiro del cerillo (tanque elevado) nos podrían definir el alcance del mismo, ya que la nota TE dice que si se retira se de mantenimiento a la base y se se conserva se dará mantenimiento al tanque. | Se hace mención que hasta no tener indicación del retiro, el alcance para este elemento, es el que viene indicado en proyecto el cuál consiste en dar mantenimiento tanto al tanque como a su base, respuesta que se confirmó desde el RFI - 1035574. Al ser una aclaración, esto NO deberá representar un adicional.
- ESTADO ANUNCIO ESPECTACULAR | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C-03 Poste Espectacular, nos indica mantenimiento al mismo, pero al realizar los trabajos el proveedor se percato de las siguientes notas. * No recomendamos el cambio de cartelera nueva de acuerdo al alcance del proyecto. * La cartelera actual esta soldada a la columna metálica y no cuenta con placas de asiento y sincronización por lo que se filtra el agua, esto ocasiona un alto grado de oxidación en la parte interna. * No tenemos la certeza que la columna metálica sirva para recibir un nuevo anuncio. * La columna metálica se encuentra ahogada en la cimentación. Por lo que pedimos su apoyo para dictaminar si realmente se realizará este mantenimiento o se considerara el retiro, se anexa el reporte fotográfico que compartio el proveedor. | De acuerdo con el reporte compartido, podemos hacer mención que en proyecto no se está considerando el cambio o intervención propia de la estructura, sólo se está cambiando la lona de la marca, no se considera cambiar las dimensiones ni agregar peso o elementos que puedan comprometer su estabilidad, sin embargo, se considera mantenimiento total a poste y sus elementos, como es, limpieza, lijado, cardeo ajustes y aplicación de pintura.
- RFI 023 Complemento de boletín 011 | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | me pueden apoyar a compartir el detalle de traslape entre zapata de 1.50 a 0.90 m (cambio de nivles de acero) ! | Se adjunta boletín 13 con el detalle de traslape entre zapatas.
- RFI 022 dudas de estructura 04 | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | estimados me podrian apoyar con unas dudas referente a la estructura de acero de tienda se adjunta archivo en notas y documentos Quedo atento a sus comentarios | • Falta complementar los detalles de conexión de armaduras del andén, ya que tienen la misma nomenclatura de placas de tienda no son las mismas conexiones al ser armaduras totalmente diferentes. R= Se adjunta boletín BOL 12-20240430-1 PLACAS DE CONEXION DE ARMADURAS DE ANDEN • Se propone reducir el tamaño de cartabones de todas las columnas 2cm, para evitar el desprendimiento de la capa de concreto, se adjuntan imágenes. R= El cartabón solo puede reducirse de 12 cm a 10 cm de peralte. • Aun con la respuesta de la fachada del eje 2, donde nos indican que entre el eje D y E no existe faldón de fachada, seguimos teniendo choques con la columna con la columna de anden, por lo cual mandamos propuesta para evitar dichos choques. Se eliminan elementos D y E pero existe aún un choque. Se envía propuesta por parte de MPH, sería conectar lo largueros y strut al poste de fachada del eje E R=Se acepta la propuesta. • Del área de pick up, requerimos algunos datos adicionales de sus detalles de conexión. Dibujar o indicar la separación de las placas PL-1. Colocar un corte para la conexión de la plaza con la armadura. Colocar una cota del eje al paño de la placa. Complementar el trazo de los agujeros R=Se adjunta boletín BOL 12-20240430-2 PLACAS DE CONEXION DE ARMADURAS DE PICK UP.
- SEGUIMIENTO RFI ACABADO EN MUROS FACHADAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | de acuerdo al rfi anterior con ID 1047873, referente al acabado de pintura en muros de la fachada, se anexa documento con fotografías de la muestra realizada con la pintura indicada. archivo en notas y documentos. Quedando a la espera de Vo.Bo. | Dado que no existe un color definido en prototipo para muros de block y tomando en cuenta la muestra de la foto, estamos de acuerdo con que se busque igualar el tono del estado actual. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 17 DESPLANTE DE ZAPATAS – MODIFICACIÓN DE ANCLAS DE CIMENTACIÓN | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En seguimiento de lo descrito en el RFI 16 DESPLANTE DE ZAPATAS, se adjuntan planos con la especificación de las ANCLAS para la cimentación del proyecto, en el despiece de planos que entrego el proveedor SEYCO, las anclas las fabricaron considerando la altura y sección de los dados con los niveles indicados antes para la cimentación. Por lo cual la Contratista tendrá que realizar en sitio corte de las anclas y se habiliten en la cimentación con la nueva altura indicada en los plano ES-102 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 1 y ES-103 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 2, favor de validar lo descrito, ya que esto representa un trabajo adicional para la Contratista | Se confirma carga de los planos de cimentación con cambio en la profunidad de desplante
- RFI 16 DESPLANTE DE ZAPATAS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI 16 DESPLANTE DE ZAPATAS EN plano ES-102 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 1 y ES-103 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 2 hay una nota general indicando que el nivel de desplante de zapatas de tienda cambia de 1.20 mts a 1.00 mts. Favor de confirmar este cambio, ya que si se modifica el nivel de desplante, la sección del dado se reduce y tendría que modificarse las dimensiones de las anclas. Por lo cual se requiere la actualización de planos para la Contratista en sitio y confirmar el nivel de desplante. | Se comparten planos de cimentación actualizados
- REFERENCIAS DE COORDENADAS Y BANCOS DE NIVEL | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | HOLA DE ACUERDO AL TRAZO DE LA POLIGONAL DEL PREDIO REiTERO QUE SE REALIZO CON EL PLANO C01 CONDICIONES ACTUALES, SIN EMBARGO EN ESTE PLANO NO VIENE REFERENCIADAS CON COORDENADAS REALES Y MUCHO MENOS UN BANCO DE NIVEL PARA PODER DE AHI PARTIR , POR LO QUE SOLICITAMOS EL APOYO NOS PUDIERAN PROPROCIONAR ESTOS DATOS PARA SER MAS PRECISO EN CUANTO A LA RECTIFICACION DEL TRAZO Y NIVELES. . | Se carga boletín BOL - 01 - CONDICIONES ACTUALES con el plano de condiciones actuales con la poligonal y topografía georreferenciada y señalando el banco de nivel. Este boletín podrán encontrarlo en la carpeta de BOLETINES OBRA en la plataforma de TRIRIGA.
- RFI 19 URGENTE, ALTURA DE ANCLAS EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Por favor dennos una respuesta con respecto a las ANCLAS, como lo describo en el RFI 16 y 17. Al tener esta actualización del nivel de desplante en el plano ES-102 - COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 1, impacta en la altura de las anclas. SEYCO ya nos entregó en sitio las anclas con la altura de origen ya que no tenían actualizados los planos con respecto a esta nota en cambio de nivel. Para proceder en la cimentación La Contratista requiere de su respuesta e indicación en saber que harán con las ANCLAS ya que están 20 cm más altas a lo que se requiere en Obra, adjunto los planos anteriormente cargados de la especificación de las anclas. | Si se pueden recortar las anclas de la corona; sin embargo, si la zapata tiene 1m de profundidad, en estricto sentido no sería necesario el recorte, ya que aun el ancla con 975mm tiene de ahogue de 853 mm por lo tanto no necesariamente tendría que recortarse el ancla.
- RFI 026 levantamiento para muros de contención sobre roca | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | En la pestaña de notas y documentos comparto archivos para su visualización y comentarios ! | Para poder dar respuesta correctamente, solicitamos de su apoyo proporcionandonos las secciones transversales donde se pueda distinguir la pendiente actual del TALUD; y SI ES POSIBLE, que en las secciones TRANSVERSALES se indicará dónde se encuentra el cambio de material de suelo a roca.
- Ubicacion de secadores de mano sanitarios clientes | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Surge la duda de conocer si se puede cambiar la ubicacion de los secadores de mano, dejarlos a un costado de los lavamanos. ya que para secarse las manos tendrian que recorrer distancia considerable. O conocer porque se dejaron a esa distancia. Se trato de subir la imagen sin exito. | Buenos días Se validó nuevamente con EO y nos indican que los secadores de manos se reubiquen a un costado del lavamanos, coordinando la ubicación de los dispensadores de jabón. Este ajuste no genera adicional al ser una trayectoria mas corta a lo indicado en plano IE-05.
- Colocación de adopasto estacionamiento | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Nos podrian apoyar con la especificacion de la correcta colocacion del adopasto, ya que no menciona si en el perimetro se debe de colar una barrera de concreto para evitar que las piezas se levanten y creo si es necesario. Quedo el pendiente de sus comenatrios. | equipo Las zonas donde se realiza el cambio de adopasto, quedarán a nivel del arroyo vehicular, lo cual implica que la delimitación estará determinada por el concreto hidráulico (área de circulación) /dala de concreto y las guarniciones existentes donde se encuentran las jardineras. Para el retiro de las piezas indicadas en el plano DEM-03 Planta Conjunto -3140- se deberá realizar el cambio del adopasto de acuerdo con el plano C-03 Planta de conjunto -3140- y renivelar la cama de arena existente, considerando los niveles maestros existentes, es decir, únicamente se hace cambio uno a uno del adopasto y no se realiza un mejoramiento o renivelación de la base y subase. No debe pisarse la arena ya extendida o nivelada, pues la colocación de los adoquines se realiza pisando por encima de los ya instalados. Por su parte, el sellado se hará extendiendo arena fina y seca sobre la superficie de los adoquines, barriendo sucesivas veces para facilitar la penetración en el interior de las juntas entre pieza y pieza, y con posterioridad se efectuará un vibrado intenso con la bandeja o rodillo vibrante para asegurar el perfecto llenado de las juntas. La delimitación del adopasto como se mencionó se encuentra entre el concreto hidráulico/dala y las guarniciones de las jardineras, por lo tanto, no se requiere colocar una barrera ya que existe y el adoquín nuevo no va a cambiar su nivel como para instalar una nueva barrera.
- RFI 20 EN SEGUMIENTO DE RFI 16, 17 Y 19 ANCLAS EN ZAPATAS AISLADAS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Con lo descrito en la respuesta del RFI 19, te describo a continuación porque no es posible. Las anclas que llegaron a sitio tienen una altura variable de 97 cm a 1.05 mts, la profundidad conforme al cambio de nivel es de 1.0 mts, pero el ancla no se asienta desde esta profundidad, porque se debe considerar 5 cm de recubierto al fondo y queda arriba del emparrillado de varilla. La corona o cuerda del ancla no se puede recortar, ya que tiene una altura fija de 13 a 15 cm y en seguida esta la camisa del ancla de (30 cm de largo) la cual no se puede desplazar y no permite recortar el ancla (adjunto nuevamente croquis, con la altura que debieron haberse fabricado) y (adjunto croquis con la altura real que llegaron). Revisando todos estos puntos, la contratista propone que las zapatas aisladas se desplanten con el nivel anterior indicado de -1.20 mts y se evite recortar las anclas para que sigan conservando sus propiedades físicas y estructurales. Y las zapatas corridas conservan el -1.00 mts en nivel de desplante. En conclusión, solo las zapatas aisladas serán desplantadas al nivel de -1.20 mts (adjunto plano y croquis con la propuesta de la Contratista). | Hay dos formas de solucionarlo: • Recortar las anclas sin afectar sus propiedades físico-químicas, entendiéndose esto con corte en seco, no por métodos de calor o químicos, que es algo muy conocido para algún constructor con experiencia. • La otra opción es girar las anclas al centro o extremos fuera del núcleo para que el doblez quede íntegro, en caso contrario, se puede efectuar un segundo doblez en frio (mecánico) para evitar que en 2 de los casos (972 mm) choque con la parrilla inferior. Con la evidencia mostrada no es necesario habilitar nuevas anclas únicamente ajustar altura en algunos casos.
- 037_ACLARACIÓN DE PISO PODOTACTIL | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano ACC-02 PLANO DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR, indica en la tabla de simbología el tapete podotactil de tres barras y el detalle numero 3 indica un modelo de 5 barras. Por lo que se solicita el modelo que deberá colocarse. Adjunto reporte Slds | el modelo a considerar es el de ferrocemento de 30x30cm
- MUROS DE SANITARIOS INCLUSIVOS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano AL-02c en la parte de los sanitarios inclusivos meciona que se debe trabajar con panel de yeso. ¿Confirmar si los muros de los sanitarios inclusivos si se realiza con material de panel de cemento? | R: Favor de ejecutar el lambrín hacia el interior del sanitario a base de panel de cemento con clave 9.28 como viene indicado en el plano A409b.
- RFI 027 Dudad de Joits | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | . me podrian apoyar con el visto bueno para los Joits adjunto documento en la pestaña de notas y documentos ! | Para el primer punto no se puede cambiar el detalle debido a que no se cumple la distancia al borde de los tornillos por lo que se debe mantener conforme al proyecto estructural. Para el caso del ángulo se acepta el detalle de acuerdo con la propuesta presentada.
- PROTECCION PARA BASE RACK REFRIGERACION | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN ELPLANO A-408 PLANO DE RACK DE REFRIGERACION Y EN EL ES-04 BASE PARA PROTOCOL NO INDICAN SI SE DEBERA DE CONSIDERAR PROTECCION EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE, TOMANDO EN CUENTA QUE ES PASO DE LOS ASOCIADOS A LA TRASTIENDA, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA DE CONSIDERAR Y SI ESTO SE CONSIDERA UN COSTO ADICIONAL AL CONTRATISTA. ! | Se debe considerar ángulo de protección a pie de cada columna metálica que se encuentre sobre pasillo de trastienda. El detalle se indica en el plano A-101c detalle 3. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - ALCANCES CCTV | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para confirmarnos que este proyecto no cuenta con nuevos alcances o adiciones al Circuito existente del Sistema de CCTV de la nueva área de Arracheras. | Se confirma que no hay alcances de CCTV para el proyecto de Arracheras. El alcance se limita solamente a los dispositivos de detección (plano LP)
- PROTECCION MURO DE GERENCIA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO A-400a PLANO DE OFICINAS TRASTIENDA,NO INDICA SI SE DEBERA DE CONSIDERAR RODAPIE DE TRIPLAY EN EL MURO DE GERENCIA (PARTE EXTERIOR), YA QUE ES VISTUBULO DE MUCHO FLUJO DE MOVIMIENTO DE MERCANCIA, O BIEN SI SOLO DE PROTEGERA CON EL ANGULO DE POLIETILENO. ! | Se confirma que debe si debe considerarse protección de triplay sobre muro de panel de yeso como se indica en el plano ALB-03, detalle 5. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PLANO DE CONTRASTE | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al plano A-100b PLANO DE CONTRASTE, se muestra el estado actual de la tienda, ya que solo muestra la nueva reconfiguración, podrían apoyarnos enviando donde se aprecie el estado actual vs lo nuevo. Algunas de las áreas por mencionar que no se muestran del estado actual es: Salchichoneria, línea de cajas (donde ahora serán los self check outs) y servicios al cliente. ¡! | Dentro del mismo plano de contraste se encuentran las 2 plantas, la de estado actual y la de proyecto sobrepuestas. En la simbología se indica que planta corresponde: color azul estado actual y rojo proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Contrapropuesta aprobada para drenaje pluvial en colindancia sur | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a indicación de gerencia de construcción Walmart en conferecnia telefónica el 22 de abril con la contratista CARVID y Supervisión DIPRO, se da VoBo para la propuesta de la contratista CARVID en fabricar una cuneta adyacente al muro de contención en la colindancia sur para captar el drenaje pluvial, la propuesta se toma como solución debido a: 1. Que el tubo perforado indicado la OC 06 genera retrabajos sobre elementos ya terminados como instalaciones, terracerias, pavimentos de concreto y banquetas, 2. El muro de contención a excpeción del tramo colapsado (28 mts) se observa en muy buen estado sin afectación por intemperización por lo que no es necesario retirar las capas de terraceria con riesgo de afectar al mismo muro, 3. La tuberia de drenaje pluvial indicada en la OC 06 no garantiza de ninguna manera la captación del agua pluvial drenada en toda el area adyacente debido a la gran profundidad y la cercanía de la superficie con la cara del muro de contención que afectaria antes al mismo muro. Se anexa reporte fotografico del avance de los trabajos (ya mencionados en anteriores RFI) y con el detalle de la sección de la cuneta propuesto por la contratista CARVID. . | Este es un RFI informativo. Se indica que lo anterior fue autorizado por Gerencia de Construcciones, sin embargo esto no es lo autorizado por Diseño. Conforme lo acordado en las juntas con Garantias, se debera restituir todos los muros y la colocacion del dren conforme a planos compartidos. Se hace la aclaracion que darnos por enterados, no nos tranfiere la responsabilidad de ningun trabajo, la responsabilidad recae en quien autorizo los trabajos.
- NIVEL DE TIENDA CONTRA NIVEL VIALIDAD | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | HOLA BUENOS DIAS EN RELACION AL PLANO CO5 PLANO DE NIVELES NOS INDICA QUE EL NTP DE TIENDA ES LA COTA 47.10, ASI MISMO SOBRE LA AV SEGUNDO ANILLO PERIFERILLO NOS INDICA QUE TENEMOS EL MAS ALTO DE RODAMIENTO CON UNA COTA DE 49.07 TENIENDOSE UNA DIFERENCIA DE 1.97 MTRS , DE LO CUAL LA TIENDA QUEDARIA 1.97 METROS ABAJO DEL NIVEL MAS ALTO DE LA VIALIDAD MENCIONADA, REITERANDO QUE EL ESCURRIMIENTO QUE NOS INDICA EL PLANO ESTA DISEÑADA IR HACIA EL INTERIOR DE NUESTRA CONSTRUCCION APARTIR DEL LIMITE DE NUESTRO PREDIO . INFORMANDO QUE DE ACUERDO A LO EXISTENTE SE ENCONTRÓ QUE SOBRE LA AVENIDA SEGUNDO ANILLO SE REALIZAN TRABAJOS DE REENCARPETADO, SIN EMBARGO, A ESTO CONLLEVA QUE DE ACUERDO A LOS NIVELES EXISTENTES CONTRA EL PROYECTO SE TIENE UNA VARIACION DE 0.29 CM • COTA MAS ALTA EN PROYECTO EN VIALIDAD SEGUNDO PERIFERICO: N.V.Ex 49.07 m • COTA MAS ALTA EXISTENTE EN VIALIDAD SEGUNDO PERIFERICO: N.V.Ex 48.78 m PREGUNTA: 1. ¿DE ACUERDO A LOS NIVELES EXISTENTES, NOS PUDIERAN AYUDAR SI PARTIMOS SOBRE ESTOS NIVELES O EN SU CASO SOBRE LOS NIVELES DE PROYECTO? FAVOR DE INFORMARNOS 2. EL NPT DE TIENDA QUEDARA ABAJO DEL NIVEL DE VIALIDAD DE ACUERDO A LO EXISTENTE CON UNA ALTURA DE 1.68 M. | Solicito su apoyo para compartirnos los niveles existentes del área colindante a la poligonal sobre el acceso por segundo anillo periférico, justo donde se tiene como alcance el reencarpetado; esto con el fin de observar como afectaría estos niveles existentes a nuestro proyecto.
- 035_CRUCE DE PROYECTO VS VERIFICACIONES MEXICANAS | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al PLANO DE CONJUNTO C-03, indica la reubicación de postes de protección en el frente del tanque de gas dejando libre la banqueta para el paso de silla de ruedas. Por motivos de la auditoría de la stps indica que den colocarse 8 postes enfrente del tanque, por lo que el proyecto de inclusión no se podrá realizar la reubicación de esta protección. Por lo que se solicita la consideración de la ampliación de banqueta o la conciliación con la autoridad de Verificaciones Mexicanas, S.A de C.V. Adjuntó dictamen de no conformidades y reporte gráfico. . | No es alcance del proyecto de inclusión la corrección de las observaciones de la audirotira de Verificaciones Mexicanas. Se podrán reubicar los postes de acuerdo con proyecto, cumpliendo 1m de separación entre estos, en caso de que la operación requiera la corrección de 0.20cm de diamentro deberán de autorizar previamente el recurso y se deberá generar OT ya que no es un requerimiento del proyecto u omisión de diseño.
- 038_AMPLIACIÓN DE BANQUETA CASETA PEATONAL | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS, indica la ampliación de la banqueta hasta la caseta peatonal. Se solicita la validación de terminar la ampliación hasta la pluma debido a que se han aumentado las caídas de los asociados en el tramo actual. Adjunto reporte Slds | El paso peatonal es sobre el tope. No se tiene inconveniente con la ampliación de la banqueta, no es OCR por omisión de diseño, es OT por solicitud de la operación.
- 036_DIPENSADOR DE GEL | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al plano ACC-01 PLANTA DE ACCESIBILIDAD INTERIOR, indica la colocación de dispensadores de gel. Por lo se solicita la aclaración si es un suministro de compras o es de la contratista. Si el suministro es de la contratista de su apoyo con compartir el tipo y modelo del dispensador. Slds | Es alcance de la contratista. Despachador de pared para jabón líquido por volúmen de 34oz H-6067
- Levantamiento Especies Florales, MIA | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Se realizaron recorridos en cada cuadrante para identificar individuos presentes dentro del programa de rescate y reubicación de flora. Sin embargo, se encontraron discrepancias en una de las especies reportadas. Tomando en cuenta los recorridos realizados en todos los cuadrantes se determinó que la especie reportada como Agave funkiana no corresponde a la presente en sitio. Siendo la especie Agave sisalana a la que se llegó mediante la identificación taxonómica. Una especie que no es nativa y se utiliza regularmente para cultivo. Favor de confirmar procedimiento para la especie encontrada y actualización de MIA. | RFI contestado por ambiental
- RFI 21 SUMINISTRO DE COLADERAS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En seguimiento de la definición de suministro de coladeras de la red de instalación sanitaria conforme al plano IS01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL – 861 por favor nos indican si el suministro de las COLADERAS ( coladera PISA Universal) será considerado por la Contratista o por un proveedor externo. Y si es por un proveedor externo nos comparten correo y contacto para gestionar fecha de arribo. | El suministro de las coladeras son por parte de la contratista
- RFI 23 PISO PODO TÁCTIL EXTERIOR DE TIENDA | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En revisión del plano C03a-PLANTA DE CONJUNTO INCLUSIÓN-861 en la carpeta de PROYECTO EJECUTIVO indican en notas la eliminación de piso podo táctil al EXTERIOR de Tienda y en la ORDEN DE CAMBIO 02 consideran la colocación del piso podo táctil. Por favor nos pueden definir si será instalado SI o NO el piso podo táctil al exterior, ya que de ser considerado representa un adicional para la Contratista | NO se deberá considerar la colocación de piso podotactil en exterior
- RFI 22 PISO PODO TÁCTIL INTERIOR DE TIENDA | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En revisión del plano A100d-PLANTA DE PROYECTO DE INCLUSIÓN-861 en la carpeta de PROYECTO EJECUTIVO indican en notas la eliminación de piso podo táctil al interior de Tienda y en la ORDEN DE CAMBIO 01 consideran la colocación del piso podo táctil. Por favor nos pueden definir si será instalado SI o NO el piso podo táctil, ya que de ser considerado representa un adicional para la Contratista | NO se deberá considerar la colocación de piso podotactil en interior
- Fuga de agua bajo firme en patio de maniobras | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , gerencia nos informa que presenta una oportunidad en cuanto a una fuga en la red general del sistema hidráulico en patio de maniobras, el tramo que presenta esta condición se encuentra bajo el firme del dicho patio en tras-tienda la misma comprende una trayectoria desde el cuarto de bombas hasta su antes de ingresar a la unidad; dentro de los alcances propios de la remodelación se tiene contemplado la demolición del firme de concreto y posterior cambio de la tubería completa, pero según lo programado esto está prevista hasta el mes de agosto; se nos pide el apoyo para al menos de manera emergente abrir una parte y reparar la sección de la tubería pues están sufriendo de desabasto de agua. Cabe mencionar que aún no se ha intervenido en lo absoluto en esa zona, por lo tanto, aun no es alcance de la contratista efectuar reparaciones ¿nos indican por favor si es viable intervenir para una reparación de emergencia? Comparto fotografía | Revisando la solicitud, como Diseño no vemos inconveniente en realizar estas reparaciones al ser necesarias, sin embargo, la logística de las intervención y etapas del desarrollo de la ejecución es responsabilidad de la supervisión y contratista con VoBo de la gerencia de ejecución Wm Al ser una alcance en una etapa posterior dentro de la remodelación, esto deberá ser considerado por la contratista de forma preliminar y no causará ningún adicional.
- Poste de alumbrado exterior | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-3014 se cuenta con la instalación de un poste de alumbrado exterior en el estacionamiento de cliente y justo en esa zona se colocará el anexo navideño por parte de la gerencia de la tienda, este anexo como es sabido, se instala de manera recurrente año tras año en el mismo sitio. Solicitó de su apoyo para valorar la reubicación de este poste y no interfiera en el anexo navideño antes mencionado. comparto imágenes de referencia de los planos antes de mención. | Se hace mención que la ubicación del poste se hizo de acuerdo con un cálculo fotométrico por lo cual el movimiento no es viable, al moverlo afectaría en el cumplimiento de los niveles de iluminación requeridos para el estacionamiento de la tienda, se sugiere mantener el poste al interior del anexo o en su caso reubicarlo en otro peine de cajones de estacionamiento.
- Puerta de impacto en WM punto com | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En los planos A601- Ubicación de Puertas y Canceles-3014, se pueden observar 2 puertas de impacto en esta área (Se anexa captura de pantalla). Pero al momento de querer observar el detalle de la puerta 147D en el plano A601a- Alzados de puertas I- 3014, NO aparece. El único detalle que se encuentra es el de la puerta 147C. (Se anexa capturas de pantalla). Nota: La puerta 147D, también aparece dentro de la tabla de puertas en el plano A601g-Tabla de Puertas y Canceles- 3014 ¿Nos pueden apoyar con la especificación del alzado por favor, quedo atento, .? | Se hace mención que, tanto para la puerta 147D y 147C se deben considerar las mismas especificaciones como se indica en el plano de A601g-Tabla de Puertas y Canceles- 3014 y tomar su ubicación en el plano A601-UBICACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES-3014, se deberá considerar el alzado de la puerta 147C para la puerta 147D, ya que esto es una oportunidad de dibujo, pero al estar indicado en proyecto NO deberá ser un adicional.
- IDF 2 | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS-3014 se está indicando un IDF 2entre los ejes b y c, 3 y 4 un rack, pero este no viene especificado en el plano ID-03 DETALLES DE RACKS DE SISTEMAS-3014. en este plano solo indica los de MDF y el IDF 1 (zona mezzanine) ademas de rack aereo, pero el IDF 2 no , De su apoyo para esclarecer esta duda y saber qué servicios irán en ese cuarto de sistemas por favor; *comparto imagenes para mayor visualizacion de lo indicado* | Se hace mención que este IDF 2 fue solicitado y validado por sistemas WM, el cual se ubicó en esa zona ya que las distancias para los servicios son muy grandes, para el caso de la conexión es similar a los otros racks, en el plano ID-01 ENERGIA REGULADA-3014 se esta considerando una salida de regulados, además de que esta considerada charola para interconectar son los demás racks del plano ID-07B FIBRA OPTICA SEÑAL DIGITAL-3014
- Puertas en cuarto de carto-basura | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano A407-ANDENES Y CUARTOS DE SERVICIO-3014 nos indica proyectado una alzado diferente a lo que nos indica el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS I-3014, cabe destacar que las medidas del corte coiciden mas hacía a lo que está en sitio, ¿nos pueden aclarar si se trabajará con los detalles?, ya que esta implicaría cerrar vanos, (ejemplo) cuarto de cartón, comparto imagenes para mayor referencia | Se hace mención que para la ejecución de puertas, se deberá considerar los planos de la serie A601, las dimensiones se deberán ajustar en sitio de acuerdo con lo existente, sin necesidad de intervenciones adicionales, a menos que se indique lo contrario en proyecto. Al ser una aclaración esto no deberá representar un adicional.
- Trampa de grasas | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano de GIS-01 INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 1-3014 se muestra en el área de SERVICIO DELI nos percatamos que la colocación de una de las trampas de grasas (1 amarillo) se encuentran justo en el mismo sitio del HORNO ATOLLSPEED. Sobre ese mismo plano se muestra dos trampas de grasas una en zona de TORTILLERIA (2 rojo) y en COCINA DELI (3 Lila) sin ninguna a la red sanitaria. De su ayuda para esclarecer esta conexión y/o los lugares en donde se situarán cada una. *comparrto imagen de referencia* | Se hace mención que las trampas de grasas son las dos que se muestran conectadas con color azul (mismas que se puede corroborar en el Isométrico de la instalación), la trampa de grasa que se muestra en la posición del horno, se ubica por debajo de la mesa donde va este equipo, por lo que no interfiere con su posición. Las trampas que se muestran en rojo y magenta son oportunidades de dibujo sobre el layout, la ubicación y conexión se rige por su ingeniería. Al ser una aclaración esto no deberá representar un adicional.
- Castillos en muros sanitarios | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | . ¿nos pueden ayudar con lo siguiente? En revisión de planos planta no visualizan la distribución de los castillos a colocar en los muros nuevos. plano de ref. (ES-302_LOCALIZACION DR MUROS NUEVOS-3014) | Se hace mención que la distribución de castillos en muros nuevos están proyectando el uso de muros de mampostería con refuerzo interior, no es necesaria la implementación de castillos de confinamiento, sino de castillos internos en cada esquina e intersección de los muros, y cuyos detalles se encuentran en el plano ES-302A_DETALLES DE MUROS, (DETALLES 3, 8 Y 9). Al ser una aclaración esto NO deberá representar un adicional
- RFI CONTACTO PARA LETRERO DE PANADERIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CONTACTO PARA LETRERO DE PANADERIA. Derivado del recorrido del dia 25 de abril se solicito la colocacion de un contacto para el letrero de panaderia ya que es necesario por el lay uot de marketin | Se comparte plano actualizado con este contacto dentro de la respuesta del RFI - 1048074.
- RFI REJILLAS EN AMASIJO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REJILLAS EN AMASIJO. DE ACUERDO A LA OPERACION Y EL CALOR QUE SE CONCETRA EN AMASIJO DONDE NO SE TIENE LOS EXTRACTORES POR SOLICITUD DE LA OPERACION SE REQUIERE UNA REJILLA PARA QUE EL AIRE FRIO ENTRE AL AMASIJO PARA REFRESCAR DE 40 X70 COMO SE TENIA ANTES PARA REFRESCAR EL AREA | Se revisó con el especialista y nos comenta que no ve inconveniente en la colocación de estas rejillas para refrescar el espacio. en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM.
- RFI COLOCACION DE REJILLA IRVING EN HUECOS DE PASOS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI COLOCACION DE REJILLA IRVING EN HUECOS DE PASOS. Derivado al desmantelamiento de equipos de refigeración se cuenta con pasos que pueden ser un riesgo para la operación de los equipos de arriba por lo que se solcita colocar rejilla irving para cerrar esos pasos y que no se tenga una condicion insegura | Como Diseño, no tenemos inconventiente en la colocación de rejilla para cerrar los pasos y generar una superficie estable.en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI REVISION DE ALTURA DE MUEBLE DE FARMACIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REVISION DE ALTURA DE MUEBLE DE FARMACIA. Derivado de la junta del dia 25 de abril cumplimiento de walmart solicito verificar la altura del mueble de farmacia ya que tiene que estar 20cms arriba del nivel de piso el zoclo o base | Se hace mención que este mobiliario es suministrado por GNFR de acuerdo con el prototipo vigente, mismo que viene indicado dentro del scope en el área de farmacia. Como diseño no podemos realizar modificaciones a este mobiliario.
- RFI CONTACTOS PARA SISTEMA ANSUL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CONTACTOS PARA SISTEMA ANSUL. En el plano electrico no indica contactos en las campanas de meal solucion, sin embargo en el plano GIAA1 indica que todas la campanas se instalara el sistema ansul, solicitamos nos envien el cambio ya que por seguridad de tienda y por solicitud de cumplimientto de seguridad se tiene que colocar | Se comparte plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES actualizado con los contactos para los sistemas ansul, mismo que es compartido dentro de la respuesta del RFI 1048074
- CONTACTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LETRERO PANADERAI | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | CONTACTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LETRERO PANADERAI. Derivado de la junta de ayer 25 de abril en sitio se solicito la colocación del contacto para el funcionamiento del letrero | Se comparte plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES en carpeta interior / instalación eléctrica con el contacto solicitado por tienda, se hace la aclaración que al ser una solicitud en sitio, esto no se considera como una omisión y de requerir recurso adicional la gerencia de construcciones WM será la responsable de gestionarlo.
- ELEMENTO TERMICO VE1 | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En proyecto para el VE1 en el area de amasijo, indica elementos termicos B9.10, ya instalado el equipo y energizado se relizo el arranque pero el elemnto termico no soporta y deja de funcionar el equipo, se sugiere cambiar los elementos B9.10 por unos B11.5. Anexo imagen del cuadro de los equipos. | Se revisó con el Ing. Eléctrico y nos comentó que no ve inconveniente en realizar el cambio del elemento térmico, se recomienda verificar que soporte la corriente.
- PLANO DE MOBILIARIO, ALTURA GONDOLA EN PRICHOS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Podrían compartimos el plano de mobiliario, ya que en ninguno viene los datos de las dimensiones de góndolas y raks. Surge la duda de las dimensiones las góndolas que vienen indicadas en prichos con la clave GR03, GR04, ya que al modificarse la altura del plafón revisado en un RFI anterior con ID 1036951, este quedo a una altura libre de 2.51 m, favor de indicarnos la altura de las góndolas mencionadas para verificar el espacio de góndola vs espejo indicado en proyecto o bien indicar si este ya no se considerara. ! | Dentro del plano A-101ª cargado en Trirriga se encuentra el layout autorizado por Operadora donde se indica el mobiliario de todas las zonas, en este caso el área de Prichos. Se indican las siguientes alturas para las góndolas centrales y perimetrales. Góndola central (GR59, GR60 y GR101)= 1.52m de altura. Góndola perimetral (GR3 y GR4) =2.13m de altura. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CIERRE DE POLICARBONATOS | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | En recorrido con gerencia de construcciones, surge la duda si es correcto la eliminacion de los policarbonatos traslucidos como lo indica proyecto, sobre frutas y verduras y perecederos, ya que no es comun que en remodelaciones se cierren tantos traslicidos, nos podrian apoyan indicacion si esto es correcto? | Estos cierres o cancelación de skylights obedecen al cálculo de carga térmica del aire de la tienda estando dentro del porcentaje mínimo establecido por los criterios de wm, esto se comentó con coordinación de Walmart durante la fase de desarrollo con su respectiva validación, lo anterior con el fin de reducir la capacidad de equipos de aire, favor de atender lo que indica el proyecto.
- ALUMBRADO EXTERIOR | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Referente a los postes de luminarias para estacionamiento, se detecta en sitio la existencia de dos postes funcionales que no estan contemplados en proyecto, anexo ubicacion en (notas y documentos. las ubicaciones marcadas con un cuadro color cyan). Que contemplamos para estos postes ya que no se consideran para alimentacion, pero tampoco los encontramos en desmantelamientos. | R: El proyecto contempla una nueva iluminación LED exterior conforme al proyecto de iluminación eléctrico, el cual contempla los postes necesarios conforme al estudio fotométrico y los criterios de iluminación del CDP02 de Walmart. Los postes señalados en la RFI no están considerados dentro del proyecto de alimentación eléctrica ya que no son necesarios así mismo no sé consideró su retiro y desmantelamiento por la cercanía con elementos arbóreos y que durante los trabajos de retiro de postes y demolición de dados podrían suponer un riesgo para los árboles. Favor de únicamente considerar los alcances de pintura para los postes.
- Seguimiento plafon oficina adinistrativa | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se hace nuevamente la observación de que el plafón de la oficina administrativa se encuentra en mal estado ademas de que al realizar el cambio de ducteria, lamparas, adecuaciones que se tienen que hacer sobre los plafones y por temas de seguridad es imposible mantener el plafon como lo indica proyecto. | Buenos días
- seguimiento secadores de manos | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Dando seguimiento a laposicion de los secadores de manos se les menciona que los secadores de manos ya se encuentran funcionando, por lo que si aplicaria adicional para poder reubicarlos. En espera de su confirmacion para moverlos o dejarlos en la posicion inicial de proyecto. | Buenos días equipo Por favor les pedimos que se anticipen con los RFIs en la manera de lo posible para accionar en tiempo y de forma integral. EO (Mariana Itzel MAya) solicita que se reubiquen los secadores de manos, por lo que les pedimos alinearlo con Carlos Apango previamente para revisar el tema del adicional sin su Vo. Bo. no se podrá realizar ningun ajuste, ya que Diseño no reconoce que sea un adicional, pues la respuesta se realizó en tiempo.
- 010 - Adicionales por Boletin 1 | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | De la revisión del Boletín No. 1 encontramos necesario realizar los siguientes trabajos ADICIONALES para poder ubicar el interruptor del SCI: (se adjunta boletín). * Realizar la adecuación del sistema de monitoreo.(SACA) [No se tiene alcance conforme a lo indicado en RFI -1046085 – 0 – 006 Sistema de Monitoreo SPCI] * Realizar adecuación de instalaciones eléctricas nuevas entre equipos y tableros que ya se tienen avanzadas con el proyecto original. (SACA) [avance a la fecha 47%] * Se requiere reubicar el tablero de control de la bomba de combustión ya instalado. * Revisar el cambio de alimentador del PCI de la subestación 01 al cuarto de PCI. (CARVID) * Realizar modificación al louver existente para permitir el mantenimiento al interruptor del PCI, al quedar en esquina solo tendría la parte frontal libre y un costado que estaría reducido por el tablero adjunto. Por lo que se propone realizar puerta en el louver existente. (CARVID) * Realizar alimentación provisional al tablero de bombas eléctricas y transformador. * En la propuesta no se tienen consideradas alimentaciones laterales de los tableros, gabinetes o transformador, esto reduce los espacios libres que se podrán tener aun cuando se busque realizar las alimentaciones y salidas por arriba o por debajo de los equipos. * Encontrar la ubicación correcta del extintor, bitácora, kit antiderrames fácil acceso.(PROYECTOS) Solicitamos de su valioso apoyo para validar las propuestas o en su caso generar los boletines complementarios para poder ejecutar el Boletin 1 | Se comunica que el boletín 01 ya no aplica, porque derivado de un recorrido el día 03 de Mayo de 2024, junto con la supervisión, se determinó la ubicación final de tablero de PCI en el exterior. El boletín 02 sustituye al boletín 01.Por lo que se responden los siguientes puntos: • Realizar la adecuación del sistema de monitoreo.(SACA) [No se tiene alcance conforme a lo indicado en RFI -1046085 – 0 – 006 Sistema de Monitoreo SPCI]. R=Ya no aplican adecuaciones en el sistema de monitoreo interior, porque el tablero de PCI se ubicará en el exterior (boletín 02) y no se generan afectaciones al sistema de monitoreo interior. • Realizar adecuación de instalaciones eléctricas nuevas entre equipos y tableros que ya se tienen avanzadas con el proyecto original. (SACA) [avance a la fecha 47%]. R=Ya no aplican adecuaciones eléctricas internas en el cuarto de bombas, porque la ubicación exterior del tablero de PCI no afectan las trayectorias consideradas por SACA. SACA debe de proceder en terminar los alcances programados sin afectaciones a su ingeniería. • Se requiere reubicar el tablero de control de la bomba de combustión ya instalado. R=Ya no aplica reubicación del tablero de control interno en el cuarto, en boletín 02 no se genera afectación en el mismo. • Revisar el cambio de alimentador del PCI de la subestación 01 al cuarto de PCI. (CARVID). R=No aplica ajuste de alimentador , por trayectorias consideradas en boletín 02, que no ajustan el alimentador. • Realizar modificación al louver existente para permitir el mantenimiento al interruptor del PCI, al quedar en esquina solo tendría la parte frontal libre y un costado que estaría reducido por el tablero adjunto. Por lo que se propone realizar puerta en el louver existente. (CARVID). R=Ya no aplica ajuste en louver, porque interruptor de PCI se ubica en el exterior, por lo que el louver no se ve afectado. • Realizar alimentación provisional al tablero de bombas eléctricas y transformador. R=No aplica alimentación provisional porque el tablero de PCI se ubicará en el exterior. • En la propuesta no se tienen consideradas alimentaciones laterales de los tableros, gabinetes o transformador, esto reduce los espacios libres que se podrán tener aun cuando se busque realizar las alimentaciones y salidas por arriba o por debajo de los equipos. R=No aplican alimentadores laterales en el cuarto porque tablero de PCI se ubicará en el exterior conforme a boletín 02. • Encontrar la ubicación correcta del extintor, bitácora, kit antiderrames fácil acceso.(PROYECTOS). R=Ya no aplican re-ubicaciones en el interior del cuarto porque el tablero de PCI se ubicará en el exterior. Solicitamos de su valioso apoyo para validar las propuestas o en su caso generar los boletines complementarios para poder ejecutar el Boletin 1. R=Se genera boletín 02 que sustituye al boletín 01, con ubicación exterior del tablero de PCI y con esto no se generan afectaciones en el interior del cuarto de bombas.
- 009 - Instrucción trabajos por Boletin 1 a Grupo SACA. | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | Solicitamos de su valioso apoyo para instruir a Grupo SACA la ejecución de los trabajos adicionales solicitados por el área de Proyectos mediante boletín 1 (el cual se adjunta en Notas y Documentos de esta Solicitud) | Se determina, que la conclusión de la visita del 03 de mayo, el tablero de PCI se colocará en un cuarto exterior fabricado por la constructora (genera adicional). Por lo anterior, el proveedor SACA no tiene que realizar ajustes a su presupuesto y alcance programado. SACA no debe de realizar trabajos adicionales.
- 011 - Propuesta Cuarto Electrico Para Tablero Electrico PCI | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | En la respuespuesta de la Solicitud ID 1047552 - 007 - Propuesta Cuarto Tablero Electrico PCI se menciona una nueva ubicación lo cual en reunion del 30-mayo- 2024 se determino que no era viable; Por lo que solicitaamos nuevamente se valore la propuesta adjunta en Notas y Documentos de esta Solicitud. Esperamos contar con su aceptación y en su caso la generación de un boletin complementario. | El día 03 se mayo se realizó un recorrido por parte del especialista eléctrico del proyectista y la supervisión y se determinó de forma conjunta la ubicación final del cuarto eléctrico de PCI. Se envía boletín 02 en el que se determinan los siguientes puntos: 1. Nueva ubicación de cuarto eléctrico, se genera adicional porque el tablero se consideró NEMA 1 y no cabe dentro del tren de subestación. 2. Nuevo registro para enlazar red existente de tren de subestación y cuarto de bombas. Se genera como adicional. 3. Nueva trayectoria subterránea de nuevo registro hacia cuarto de tablero de PCI. Se genera adicional. 4. No se generan ajustes internos de obra civil en el cuarto de bombas. 5. No se generan adicionales ni ajustes a la ingeniería de SACA dentro del cuarto de bombas.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - SUMINISTRO DE MOBILIARIO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda debido a que en nuestro Plano: GA-03-PLANO_DE_EQUIPOS-CDW_7450_CUAUTITLAN, nos indica nuevo mobiliario y equipos, siendo tal que en nuestro Scope únicamente vienen los suministros de mesas de acero inoxidable; lo que nos genera duda con el resto, sí los suministrarán directo al CEDIS o gestionamos su llegada. El tema que más nos impacta son 2 Tarjas triples que llevamos nuevas como lo indica el proyecto, debido que nos impacta para entregar operando nuestra segunda Etapa, para lo cual el suministro de estas las tenemos contempladas para el 01 de Julio. Se acompaña Plano: GA-03-PLANO_DE_EQUIPOS-CDW_7450_CUAUTITLAN | como se comento en el RFI anterior: si se indica en listado de suministros es por GNFR. si se indica en scope de operadora es por GNFR. si no se indica en ningun documento de suministros y se indica en plano: es por contratista.
- RFI 028 Tuberia de servicio de agua potable | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente al material de tubería para el agua potable, en el plano C06a Plano de agua potable marca la tubería de material PVC, en el plano C06a marca PP-R. favor de indicarnos el tipo de material para la línea de agua potable, en otros proyectos similares cerca de la zona se ha colocado material de polietileno de alta densidad. quedo atento a sus comentarios ¡! | Se considera PVC para proyecto, tanto en plano C06a y cuarto de bombas para la línea de llenado que viene de la toma municipal hasta los flotadores.
- protecciones de muros en pasillo de sanitarios clientes | Viñedos Pachuca | Bodega Aurrera | Derivado de la revision de los planos de acabados nos percatamos que el pasillo de sanitarios de clientes no cuenta con una proteccion de laminado o triplay que proteja el muro de tablaroca, por lo que nos solicitaron consultar si no es necesario, de requerirse favor de confirmalo
- RFI 24 ALUMBRADO EXTERIOR | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En revisión del plano C-10A ALUMBRADO EXTERIOR en la carpeta de proyecto ejecutivo indican en notas la eliminación de trayectoria eléctrica y cambio de postes de iluminación con paneles. En la orden de cambio 02, no indican instalación de alumbrado exterior con paneles y especifican considerar las trayectorias de alimentación eléctrica. Por favor nos definen que modelo de luminarias, instalación de postes y trayectoria de alimentación eléctrica es la definitiva, ya que de ser considerado lo descrito representa un adicional para la Contratista. | Plano compartido
- Seguimiento a Solicitud de información _ 1046824 - 0 - Solicitud de cambio de tubería de demasías por Gerencia de Tienda | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento a RFI 1046824 y de acuerdo a plano C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-3907 en el cual se indica la tubería de demasías a presión en color verde como existente, durante el recorrido con gerencia de la unidad se puede apreciar que esta tubería ha sufrido daños y no se encuentra colocada adecuadamente, por solicitud del líder de mantenimiento de la unidad solicita el cambio de la tubería ya que por la deformación que presenta la existe no es viable su alineación cabe mencionar que esta tubería ya no es la original este trabajo ya se había ejecutado por el area de mantenimiento hace algún tiempo pero no tenía ni los traques correctos ni el sistema de fijación adecuado por esto sufrio el daño el cual se podrá apreciar mejor en las imágenes se adjunta reporte fotografico en la pestaña de notas y documentos. | Verificar si el alcance sería por parte de la contratista o proveedor de PTAR, en proyecto los alcances solo es Obra Civil. Dicha tubería no es parte del alcance de proyecto ya que en cuanto a la PTAR solo se incluyen alcances de obra civil, no de instalaciones sanitarias. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- colocacion de carpeta asfaltica en estacionamiento fachada principal informativo. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C09-PLANO DE TERRACERIAS-3907 en el cual podemos apreciar frente a fachada principal de la tienda el Hatch en forma de panal en estacionamiento, el cual hace referencia la instalación de carpeta asfáltica de 6 cms. y debido al tipo de rodamiento ligero de la zona se llega a la conclusión de que el material a instalar deberá ser carpeta asfáltica como se indica en nomenclatura 5.1 y no como se indica la nomenclatura indicada en el area de 3.1 la cual hace referencia a concreto hidráulico ¿Por lo cual se solicita la confirmación del area de Diseño con este acabado del area con carpeta asfáltica de 6 cm? | Para este alcance, deben considerarse los planos emitidos para la baja de alcances que se realizó en abril de este año. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 049_PROTECCION PLAFON DE RACK | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | DANDO SEGUIMIENTO AL RFI CON ID 1048381, FAVOR DE INDICAR SI TAMBIEN SE DEBERA COLOCAR PROTECCION PARTE INFERIOR DEL RACK (“PLAFON”), YA QUE COMO SE COMENTO ES EL PASO A LA TRASTIENDA Y PUEDE HABER CAIDA DE OBJETOS POR LO ESPACIOS DE LA REJILLA IRVING. | Se debe considerar la colocación de charola de lámina galvanizada cal. 20 bajo la base del rack para cubrir toda el área de ésta como se indica en el plano A-408, detalle 2. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- INSTALACIÓN CABLEADO DIMEO LUMINARIAS PISO DE VENTAS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-01a CONTROL ALUMBRADO PISO DE VENTAS. Indicar a quién corresponde el alcance (Contratista o Proveedor) del cableado para el control por zonas de las luminarias de piso de ventas hacia los tableros compactos (TAB HN y TAB HE) a sus respectivos contactores. Así mismo, indicar la cédula de cableado y detalles para la instalación del mismo. | El cableado se deberá de considerar por parte del contratista, la conexión del sistema de ahorro es por parte del proveedor.
- FIBRA OPTICA PARA PANTALLAS | ALIJADORES (RM 2023) | Walmart Supercenter | Para las pantallas de piso de ventas referente a meses sin intereses y publicitarias no tenemos en proyecto la forma en que se alimenten a internet, el proveedor de éstas solicita la instalación de fibra óptica para poder así enlasar las pantallas con el servicio de internet; nos podrían comaartir el procedimiento del como se realizará? y de quién será el alcance? | En el plano ID-04c VOZ Y DATOS PANTALLAS, se indican las salidas de datos para estas pantallas, favor de confirmar si aparte de estas salidas se requieren salidas adicionales para fibra óptica para asó poder realizar el boletín correspondiente, dado que estas salidas de fibra óptica no están indicadas en las guías mecánicas.
- 048_TIPO DE LAMINA EN FACHADAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | ¡! Con respecto al plano A-200 el cual nos indica el cambio de lámina de faldón en fachada frontal, sin embargo, en dicho plano nos señala dos tipos de lámina a colocar: + LAMINA METALICA TIPO R-101 +LAMINA LISA CAL. 24 ACABADO PINTO FLEX DX30 ESP-05500. aclarar qué tipo de lámina es la que se instalara definitivamente. | Se debe considerar lámina lisa como se indica en plano A-200 con lave 7.14. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - HALLAZGO EN DEMOLICION DE FIRME | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , informando que derivado del inicio de las demoliciones del firme de concreto; nos encontramos con otro firme de concreto armado existente a los 15 cm de profundidad mismo cual tiene de espesor de 15 a 20 cm, así mismo nos encontramos con el armado de dentellones y sequoia. Se acompaña evidencia fotográfica en notas y documentos. | Enterados, hallazgo de obra.
- 013 - Llave Nariz en cuarto de bombas. | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | Para realizar la adecuada instalación del Tablero de Control dela Bomba Eléctrica el cual cambia de dimensiones con el existente observamos que en cuarto de bombas (hidroneumaticos) espacio por el cual llegan las instalaciones existe una llave nariz la cual por su posición podria causar una observación por la UVIE o un posible daño a las instalaciones electricas, por lo cual adjuntamos en Notas y Documentos de esta Solicitud la Propuesta para su modificación , la cual consiste en girar la salida de la llave 90 grados. Esperamos contar con su validación o en su caso las observaciones o generación del boletin correspondiente. | Se acepta el giro de la llave de nariz a 90°.
- 012 - Canalización en Subestación Tablero PCI | CD Chalco (UPS Perecederos: Bombas: Jockey, De Combustión, Eléctrica, Ansul en cocina) | Distribution Center | En referencia a la respuesta del RFI 1048245 – 0 – 011 Propuesta Cuarto Eléctrico Para Tablero Eléctrico PCI solicitamos se considere lo siguiente: - En Notas y Documentos de la Solicitud de Información ID 1045908 se adjuntó la propuesta 01 y 02 de ubicación y canalización en donde la respuesta es: Aceptada la Propuesta 01. - En el recorrido del 03 de mayo del 2024 se le indica al personal de FIDES la Propuesta 01. Se adjunta Minuta. Para realizar el cambio de alimentadores en el menor tiempo posible (libranza, trabajos sin energía) es conveniente ejecutar con antelación la mayoría de los trabajos de canalizaciones subterráneas, aéreas, bases, herrerías etc. Siempre anteponiendo la seguridad de los trabajadores e instalaciones existentes. Por lo anterior solicitamos se reconsidere la ejecución de canalizaciones subterráneas por canalizaciones aéreas. Se adjunta croquis en Notas y Documentos de esta Solicitud. | La propuesta subterránea indicada en el boletín 02 tiene por objetivo el aprovechar la excavación para realizar enlace con el proyecto de SHAZAM 2.0. Se solicita que se valores el uso de las instalaciones subterráneas. Se propone sesión.
- RFI 025 Tanque de tormentas | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | . dando seguimiento a la roca en predio, al realizar la excavación para el tanque de tormentas se encontro roca de acuerdo a la mecanica de suelos es UG.2 (roca) que se encuentra a partir de 1.40 metros, en esta zona esta aproximadamente esta a 70cm de las concidiones naturales del predio. se adjunta reporte fotografico para su visualización en la pestaña de notas y documentos quedo atento a sus comentarios | Se adjunta boletin 14, donde ajusta el nivel de desplante y detalle estructural con detalle del tanque tormentas. estamos subiendo 20cm el nivel de desplante para poder tener una eficiencia, la losa tapa quedaría a nivel de rodamiento, favor de compartir deductivas
- RFI 13 Barra Comedor Asociados | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | El pasado 7 de Mayo se presento a sitio el proveedor que suministra el mobiliario del comedor de asociados, sin embargo en dicho cuministro viene una barra con cajones de madera el cual nos indica que se coloca en la posicion don de elaboro la barra de concreto inclusiva, nos podrian confirmar si esta barra de madera se colocara y se debera demoler la de concreto, ya que necesitariamos los detalles y la confirmacion o en su caso hacemos caso omido del mobiliario suministrado y seguimos conservando la barra de concreto. En espera de sus comentarios, . | . Favor de no instalar el mobiliario que describen y mantener la barra indicada en proyecto, debido a que esa inciativa aún no está autorizada por el equipo de prototipos y especificaciones. .
- RFI-12.-Detalles de reparación del piso, barra y muros del comedor de asociados. | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | Según el Boletín que nos compartieron para el área del comedor, el piso no se tiene considerado, pero sin embargo, tiene muchas perforaciones por las mesas qué estaba anclados al piso con taquetes expansivos, al retirar esas mesas quedaron con esas detalles, también sobre la barra se tiene detalles de reparación, de igual manera están eso imágenes y letras en el muro, solicito de se apoyo para verificar sobre ese tema, si se cambia la loseta del piso o se deja así, o simplemente se cambia las que tiene esos desperfectos, de la misma manera verificar el azulejo de la barra, Si solo se complementa lo faltante o se hace el cambio total, en su caso de que se cambie, o solamente se reemplace lo dañado, también para que nos indique, si el muro se tiene que alisar para recibir vinil o que se queda así como esta en, favor de actualizarnos el Boletín. | Al ser un tema de cambio de mobiliario mas que de Otis, los trabajos se tienen que canalizar mediante OT.
- RFI-11.-Falta de alarmado en el área de los carritos super, gerencia y contenedores | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | En el área de los carritos que está en el acceso de la tienda, tanto en el acceso A como en el acceso B, cuenta con over head actualmente para el alarmado de esas cortinas, pero sin embargo en proyecto no se indica qué se instale , de la misma manera no se indica sí se tiene que alarmar los contenedores qué está en el andén de maniobras, cuando se estaba restableciendo la operación de la tienda, gerencia lo solicitó que se alarmara, también en el área de gerencia en proyecto no se indica sí se tiene Alarmar, Solecito de su apoyo para la revisión de tema, en su caso de que se tenga que alarmar lo mencionado, favor de apoyarnos con un boletín, debido que las canalizaciones qué se enviaron en proyecto ya está cableados o de indicarnos que procede. | equipo Procederemos a realizar la actualización del boletin para el alarmado en área de carritos (no se indica en Proto, pero existe evidencia de su alarmado antes de Otis) y gerencia. Sin embargo para el alarmado de contenedores al ser una solicitud particular se tedrá que canalizar mediante OT.
- RFI 12 - MÁQUINA DE FRAPPE | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 marca para la máquina de frappe (SC23) un contacto nema 5-20, en la ficha técnica del equipo indica que debe llevar contacto con clavija de seguridad nema L5-20, por lo que hay que realizar las adecuaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del equipo. ¿Nos comparten detalles para las adecuaciones del equipo? Anexo ficha técnica. | Se actualiza boletín BOL-03 GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 para apoyo a la respuesta. En el se cambia descripción de contacto Nema 5-20 a Nema L5-20.
- RFI 11 - NESCAFE FUISION | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 marca para la cafetera (SB15) una alimentación de 220v contacto nema L6-20 y pastilla de 2x20, en la ficha técnica del equipo nos indica que debe llevar una alimentación de 120v con contacto nema 5-15 y pastilla de 1x20, por lo que hay que realizar las adecuaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del equipo. ¿Nos comparten detalles para las adecuaciones del equipo? Anexo ficha técnica. | Se adjunta boletín BOL-03 GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 para apoyo a la respuesta. En el se ajusta el alimentador para máquina de café.
- RFI 10 - GARANTIA DE PINTURA EN FACHADAS SHERWIN WILLIAMS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En recorrido con personal de garantías de Sherwin Williams nos indica los siguientes comentarios para poder otorgar la garantía de 5 años en el estado de cancun Se requiere aplicar para otorgar la garantía los siguientes materiales: 1.- Para limpieza del muro antes de aplicar el desengrasante solicita aplicar 1 parte de cloro por 4 partes de agua, indicando que es necesario aplicar cloro y agua para matar el hongo que se pudiera generar antes de aplicar el primario 2.- Desengrasante dual etch 3.- Primario Loxon 4.- Pintura vinílica super Kem-Tone Esto debido a que con lo indicado en proyecto no se otorgan la garantía debido a la zona en la que estamos, donde se genera mucha humedad y el proceso de corrosión es mas rápido debido a la cercanía con el mar. Anexo especificación técnica que nos compartió sherwin Williams para su VoBo, debido a que generaría adicional a la contratista, se anexo a la pestaña de notas y documentos el documento de SW | Proyecto esta alineado con las recomendaciones que indica la ESP-09900. En el proyecto (planos A-200 y A-302) se prevé seguir las recomendaciones del proveedor de pintura para aplicar sus procedimiento sobre la superficie a pintar. En este caso si el proveedor-especialista indica la limpieza del muro con 1 parte de cloro por 4 partes de agua sera a recomendación y visto bueno de ellos. En este caso el proyecto (plano A-101c) indica dicha limpieza con producto de Sika el cual puede reemplazarse con cloro por lo que no debiera generar algún inconveniente este paso de limpieza estándar, eliminando perfectamente residuos de hongo y cloro al 100%, esto no generá ningun adicional.
- RFI 09 - CONEXION ARMADURA Y COLUMNA PORTON DE ANDEN | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano ES-18 Porton para anden-4972 nos indica que la columna C-1 se conecta con la armadira del porton mediante dos conexiones CX-1 en la cuerda superior y en la cuerda inferior, al tener dos conexiones CX-1 la cuerda superior estaría chocando la ménsula con la misma cuerda ¿Nos indica si es correcta esta indicación ya que en las otras 3 columnas solo se tiene considerado una cx-1 en la cuerda inferior? | Se comparte Bol-02 donde se ajustó la conexión y ligeramente la placa para no causar interferencias.
- RFI 13 - VITRINA CALIENTE | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 marca el lugar de la vitrina caliente de tres niveles 12ft en rosticería, pero no indica su alimentación y en la ficha técnica marca su alimentación de 220v 3F, ¿nos comparten detalles de instalación eléctrica para la vitrina caliente? Anexo ficha técnica. | Buenos días Se integra boletín BOL-04-GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 con ajuste en la ubicación de salida eléctrica para vitrina caliente (h238). El boletín se complementa con la actualización del cuadro de cargas BOL-03b-IE-13 CUADROS DE CARGAS GL,GP,GM-4972.
- MEDIDAS DE CAJONES | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | En recorrido con DRO de esta remodelacion nos menciona que las medidas de los cajones no cumplen con normativa, Revisando proyecto nos percatamos que se tienen variaciones en las medidas de los cajones, para los cajones que tienen menos de 2.40 de ancho los podemos justificar en que se trata de cajones para vehiculos pequeños. Sin embargo, se tienen cajones sobre guarniciones, o que tienen menos de 2.20m de ancho. Asi mismo si justificamos que son cajones para diversos vehiculos, tendriamos que contemplar agrupacion de cajones por medidas y usos, esto nos representaria señalizacion. Nos apoyan porfavor. (para mayor referencia se realizo comparativa con plano de trazo, y planos de conjunto y trabajos exteriores) | R: El repintado de los cajones indicado en proyecto, se indica conforme a la geometría de los cajones de estado actual, hacemos la aclaración que conforme al contrato de arrendamiento proporcionados por el equipo de cumplimiento, el estacionamiento es un área común de la plaza y no forma parte de la poligonal arrendada a Walmart, por lo cual al ser parte del conjunto total de la plaza no podemos hacer intervenciones que modifiquen la cantidad de cajones y que pueda impactar en cumplimientos de la plaza, favor de atender lo indicado en proyecto.
- Contraprouesta presentada por la contratista para evaluar los trabajos de la OC06 | Lola Beltran (AA) | Walmart Supercenter | . De acuerdo a la reunión realizada hoy 07 de Mayo con Gerencia de construcciones, Proyectos WM, proyectista, contratista CARVID, y Supervisión DIPRO; se comparte la propuesta presentada por la contratista CARVID con las observaciones mencionadas hacia la OC 06 señalando la afectación que se tendra en la operación de la tienda pues todos los trabajos como pavimentos de concreto de andenes y patio de maniobras, banquetas, canalizaciones con instalaciones eléctricas, media tensión y de riego, Postes de alumbrado exterior, capas de terracería, cuarto de bombas de tante de tormentas, estan terminados; también se observa afectación en la estabilidad de la estructura del tanque de tormentas y planta de tratamiento. Se solicita una evaluación según lo conversado en la reunión. . | Hidrosanitario: La propuesta indicada por obra en la colocación de la cuneta es viable para captar los escurrimientos superficiales generadas en el área verde, sin embargo, la problemática principal es la infiltración del agua pluvial hacia el terreno natural en la zona de los predios vecinos y con la cuneta propuesta por obra no se soluciona, por lo que creemos que la mejor solución es la colocación de la tubería (dren) tal y como se indica en la propuesta de diseño. Mecánica de Suelos: Revisando la propuesta presentada por la contratista se considera inviable porque no están dando solución a la salida de agua que se filtre en los escalonamientos del muro, con esta acumulación de agua se estará generando un empuje hidrostático que provocaría degradación en las propiedades y derrumbe parcial o total del muro de suelo cemento, razón por la cual se indico colocar los drenes en el escalonamiento del muro.
- RFI 14 - VITRINA REFRIGERADA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 marca para la vitrina refrigerada 4ft idemo una alimentación de 127v con pastilla de 1x20A, de acuerdo a la ficha técnica indica que la alimentación para este equipo es de 3F 220v+1TF+1N y pastilla de 3x50A, por lo que hay que realizar las adecuaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del equipo. ¿Nos comparten detalles para las adecuaciones del equipo? Anexo ficha técnica. | Buenos días Se actualiza boletín BOL-03 GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 con el ajuste a la alimentación para vitrina refrigerada.
- RFI 16 - REFUERZO DE JOIST | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano ES-06 Refuerzos de Joist-4972 nos indica en el refuerzo J-R2, que solo los inicios de los joist traen refuerzos en la cuerda superior CS-R y en las diagonales no se tiene ningún refuerzo considerando que soporta los nuevos equipos UP, se tiene la duda debido a que en la zona de los VI de sams café nos está solicitando un refuerzo J-R3 ¿Nos confirman si es correcta esta indicación? | Buenos días La indicación del Joist es correcta como se muestra en plano estructural ya que solo en esa zona el refuerzo del joist se aplicará únicamente en la cuerda superior debido a que el peso de los equipos es menor.
- RFI 15 - EMPACADORA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 marca para el empaquetador de banda una alimentación de 127v contacto nema L5-20 y pastilla 1x20A, de acuerdo a la ficha técnica nos indica que para este equipo se requiere una alimentación de 220v 3F+ 1TF y pastilla de 3x30A, por lo que hay que realizar las adecuaciones pertinentes para el correcto funcionamiento del equipo. ¿Nos comparten detalles para las adecuaciones del equipo? Anexo ficha técnica. | Buenos días Se integra boletín BOL-04-GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 con ajuste en la ubicación de salida eléctrica para empacadora. Se suma también la actualización del resumen de cargas en el cuadro correspondiente (BOL-03b-IE-13 CUADROS DE CARGAS GL,GP,GM-4972) y suministro de interruptor (INT. DE SEG. C/MEC.ACC. RAPIDA 3P 240VCA 30 A NEMA 12 SQ).
- CONEXIÓN EN CONTRAVENTEO VERTICAL | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | EN EL PLANO ES-104-DETALLES DE PLACAS BASE, NOS INDICA LA CONEXIÓN DE LA COLUMNA Y PLACA BASE CON EL CONTRAVENTEO VERTICAL UTILIZANDO UNA PLACA GUSSET, LA CUAL TIENE UN ESPESOR DE 19.1 MM Y A CADA LADO SE COLOCARÁ UNA PLACA DE 15.8 MM, MISMAS QUE DEBEN ATORNILLARSE AL CONTRAVENTEO VERTICAL QUE ES UNA IPR DE 14 X 44.70 KG/ML CUYO ESPESOR DE ALMA ES DE 6.9 MM, AL EXISTIR UNA DIFERENCIA DE ESPESORES DE 19.1 MM A 6.9 MM. EL CONTRAVENTEO TENDRÁ MOVIMIENTO. EN EL PLANO ES-403-CONEXIONES DE CUBIERTA 2 DE 2 SE PRESENTA UN DETALLE SIMILAR, AQUÍ LA PLACA PRINCIPAL ES DE 25.4 MM CON DOS PLACAS ATORNILLADAS DE 19.1 MM A CADA LADO, CONECTADA AL MISMO CONTRAVENTEO VERTICAL QUE ES UNA IPR DE 14 X 44.70 KG/ML CUYO ESPESOR DE ALMA ES DE 6.9 MM, AL EXISTIR UNA DIFERENCIA DE ESPESORES DE 25.4 MM A 6.9 MM. EL CONTRAVENTEO TENDRÁ MOVIMIENTO. ADJUNTO DETALLES | Una vez revisado con el especialista nos comenta que es correcta la observación, existe una separación entre placas, y para dar solución a esto, si deberá contemplarse el arreglo propuesto. Este detalle lo cargamos en boletín BOL - 03 - DETALLE PLACAS DE AJUSTE EN CONTRAVIENTO pará ejemplificar la solución propuesta en la plataforma de Tririga en la carpeta BOLETINES OBRA.
- BASES PARA TECNOTANQUES | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | CON RESPECTO A LA CIMENTACIÓN DE LA BASE PARA LOS TECNO TANQUES SEGÚN EL PLANO ES-803, SE INDICA UNA TRABE CIRCULAR PARA CADA TANQUE VERTICAL. NORMALMENTE, HEMOS CONSTRUIDO ESTAS BASES UTILIZANDO UNA LOSA DE CIMENTACIÓN RECTANGULAR ÚNICA. ESTA PRÁCTICA SE HA ADOPTADO CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES, DADO EL CONSIDERABLE PESO DE LOS TECNO TANQUES EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONTACTO. POR FAVOR, ¿PODRÍAN CONFIRMAR SI LA TRABE CIRCULAR PROPUESTA ES LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA EN TÉRMINOS DE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA? ESTO ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE CONSIDERANDO LA CARGA SIGNIFICATIVA QUE SOPORTARÁN LOS TANQUES, POR FAVOR,. | La solución implementada contempla la estabilidad de la misma bajo las acciones del tanque, esto contemplando la correcta compactación de las terracerías bajo estos elementos y dentro del área contemplada por la contratrabe.
- SOLDADURA CONEXIÓN EN CONTRAVENTEO HORIZONTAL | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | EN EL PLANO ES-405-DETALLES DE CUBIERTA 2 DE 2, NOS INDICA LA CONEXIÓN DEL CONTRAVENTEO HORIZONTAL, LA CUAL VA SOLDADA AL MUÑÓN DE LA COLUMNA, PERO SI HACEMOS ESE PROCESO DE SOLDADURA EN TALLER NO PODREMOS REALIZAR EL MONTAJE DE LAS ARMADURAS YA QUE INTERFIERE POR LO QUE PEDIMOS QUE ESA CONEXIÓN SEA SOLDABLE EN OBRA Adjunto imagenes | Se confirma mediante el especialista, que no existe inconveniente alguno para que se realice en sitio la soldadura.
- RFI 14 Altura Postes Existentes | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion al alumbrado exterior, nos podrian confirmar si los postes existentes se deberan de cortar a 9 metros para igualar la altura de los que seran suministrados como nuevos ya que los existentes son de 12 mts o unicamente se debera de colocar la luminiara a los 9 mtr de altura conservando la altura de los postes existentes. | . Se conserva la altura de los postes existentes y se considera el montaje de los luminarios a 9.00 mts. .
- Family Room tueria de alimentacio hidraulica en muebles sanitarios. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a BOL-01_COLOSO II-3907 en este plano se muestra la instalación de muebles sanitarios los cuales de acuerdo a su posición colindan con el muro de block de la oficina de sepaprosa este muro es de block aparente por lo cual no se podría ahogar la tubería hidráulica que alimentaria el lavabo y asi mismo el fluxómetro del WC, por lo cual para evitar daño en el muro de sepaprosa el cual es de seguridad por los valores que se manejan ¿Se propone la construcción de un lambrin para dejar ocultas estas instalaciones por lo cual se solicita su Vo.Bo. para la ejecución de este lambrin? ¿O en su defecto nos indiquen si se quedaran de forma aparente las instalaciones hidráulicas? Se adjunta plano BOL-01_COLOSO II-3907 en pestaña de notas y documentos. | Se debera considerar la elaboración del lambrin comentado, considerando un bastidor de 4.10 o 6.35 cm para soportar el panel de cemento, considerar tornillos de punta autotaladrante, basecoat y todos lo elementos ncesarios para este lambrin, considerar el acabado de loseta ceramia indicado en estos muros. Se debera considerar este tema como un incremento por el hallazgo de la acometdida telefonica que no se tenia identificada hasta realizar en sitio el desmantelamiento de muros existentes. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo.
- RFI # FABRICACION DE SARDINEL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI # FABRICACION DE SARDINEL. Derivado al recorrido del día 6 de mayo, operaciones solicito la fabricación del sardinel faltante en las cámaras de amasijo | Como Diseño, no tenemos inconveniente en realizar el complemento del sardinel en el área indicada. En caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM Haciendo la aclaración que al ser una solicitud, NO deberá representar una oportunidad de proyecto.
- RFI CAMBIO DE TERMICO EN BODEGA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CAMBIO DE TERMICO EN BODEGA. Derivado al funcionamiento del equipo se requiere el cambio del termico del extractor de la bodega planata alta por una capacidad mayor a la que tiene | Se revisó con el especialista eléctrico y nos comenta que no ve inconvenientes en aumentar la capacidad de este equipo, por lo que se comparte plano IE-06 FUERZA AIRE LAVADO PLANTA BAJA con la actualización de este elemento. Se comparte plano en Interior / Eléctrico
- RFI PROTECCION DE CONTROL DE RAMPA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI PROTECCION DE CONTROL DE RAMPA. DERIVADO DE LA REUNION DEL DIA 02 DE MAYO SE SOLICITA COLOCAR UNA PROTECCION PARA EL CONTROL DE LA RAMPA YA QUE DEBIDO A QUE EN LA PARTE DE AFUERA NO CABIA POR QUE SE TENIA EL CAUARTO DE RESIDUCOS PELIGROSOS, SE ENVIA FOTOGRAFIA DEL EQUIPO | Dentro de proyecto se indicó un nicho para la protección del equipo, sin embargo al no haber espacio suficiente en la parte exterior como se menciona, nuestra recomendación es ubicar este equipo en el área cerca de las escaleras al interior de la bodega (donde se ubicaba el equipo anterior). Se hace la aclaración que se deberá considerar la protección similar al indicada en proyecto, o generar una base y bastidor de herrería de 3/4 con una envolvente de metal desplegado y una puerta con cerradura sencilla(registro) para mantenimiento a base del mismo material. Es importante mencionar que se deberán realizar los ajustes de acuerdo con las dimensiones del equipo, así como las canalizaciones necesarias para una correcta ejecución.
- URGENTE REVISION DE CAPACIDAD DE EXTRACTOR EN TORTILLERIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | En su momento a la respuesta del RFI 1045216 EXTRACCIÓN EN ÁREA DE TORTILLERIA, se verifico tanto la rotacion como el ducto de extraccion del area como de la maquina y estan correctos, sin embargo la operación solicito en recorrido de ayer 25 de abril, en conjunto son store planing, transformaciones y mantenimiento la capacidad del extractor ya que el area se queda el humo y esta manchado y a tener 04 meses de operacion, por eso se solicita revisar la capacidad del equipo. | Se hace mención que para este tema, se realizaron 2 visitas a tienda por parte del especialista de aire, la primera se realizó el 29 de abril de 2024, en la cual nos comenta lo siguiente: 1.- Se comenta que el ventilador está operando de manera adecuada, el cuarto tiene 41 cph, por lo que cuenta con una mayor extracción a la que se utiliza en otras tiendas. 2.- Aún con esta extracción el espacio no tiene ventilación suficiente, se cree que la chimenea no está operando de manera adecuada, puede ser que el recorrido de esta chimenea ya que es muy largo para ser ventilación natural o que el ducto está parcialmente obstruido, aunque si existe flujo de aire que se percibe. 3.- Se realizaron pruebas con cámara térmica para ver que podía encontrar en los ductos. Se observó que el ducto de la chimenea en el primer codo del plafón tiene alta temperatura, pero al tomar la horizontal la temperatura baja, en el reporte de la foto termográfica se puede notar (se adjunta archivo), en los puntos sp1, 2 y 3. Se recomienda ir nuevamente a revisar, para tener la certeza de esto y así confirmar que existe una obstrucción en dicha chimenea y se tendría que abrir el plafón y el ducto para eliminar la obstrucción. 4.- De no existir una obstrucción y la chimenea con tiro natural está resultando insuficiente para desalojar los gases de combustión de la tortilladora, lo más recomendable sería colocar un ventilador para dicho ducto. Se revisará llevar una anemómetro para intentar verificar el gasto de aire que desaloja esta chimenea y el ventilador. 5.- De lo indicado en proyecto se noto las siguientes diferencias a- El remate de la chimenea se realizó con cuello de ganso alto y debió rematar con gorro chino y puertos de muestreo, esto también contribuye a reducir el gasto de aire de la chimenea y deberá corregirse. Los puertos no se construyeron, se deben construir. b-La chimenea debió salir recta y se colocaron varios codos en la primera vertical, en la foto se ve lo anterior. c- La vertical de la chimenea se conectó con un chiflón, pero a 90° de como debía ser, es decir se contribuye a generar caída de presión, además que no debió ser chiflón, ya que debió conectarse con un codo, cómo se indicó en planos. La tortilladora antigua tenía compuerta de paso y en esta máquina no hay compuerta, de su apoyo a supervisión para conseguir la ficha técnica de la tortilladora para revisar si la debe llevar. Lo adecuado no es aumentar la capacidad de la extracción con rejillas, si la chimenea es la que no funciona bien. La segunda visita se realizó el 02 de mayo de 2024, en la que se revisó junto con el equipo de supervisión el área en donde se notaron oportunidades en la ejecución de los trabajos, de acuerdo con esta visita se comparte el reporte de ambas y el boletín complementario con la solución para corregir la instalación. Al ser una oportunidad en la ejecución, esto no deberá representar un adicional. Se cargan los archivos BOL-RFI - 1048071 - DUCTO PARA CHIMENEA DE MAQUINA TORTILLADORA-3814 y Reporte Visita Tortillería WME Barrilaco en Interior / Aire acondicionado
- RFI DELIMITACION PARA MERCANCIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI DELIMITACION PARA MERCANCIA. Derivado de la junta del 6 de mayo se solicita por la operación una limitante para que mercancía no se caiga en los plafones de facturación y lactancia y no dañarlos | Se hace mención que dentro del plano A100b-PA PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES PLANTA ALTA-3814 con la 2.13 considera malla antiestiba en perimetro superior de estas zonas, por lo que al estar indicado en proyecto esto NO deberá considerarse un adicional.
- RFI APLICACION DE PINTURA PREVENTIVA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI APLICACION DE PINTURA PREVENTIVA Operaciones solicita la aplicación de pintura tanto en desnivel de bodega como en la delimitacion de los racks ya que lo solicita protección civil se anexa fotografia | Como Diseño, no tenemos inconveniente en la aplicación de pintura preventiva en los límites de los racks. Se aclara que este alcance no se refleja en los planos ya que es parte de la señalización interior de la tienda y la aplicación de las líneas depende de uso que la operación le ha dado a la bodega.
- RFI CIERRE DE BIDEGA TEMPORAL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CIERRE DE BIDEGA TEMPORAL. Derivado de la junta del día 06 de mayo operaciones solicito que se cierre con lamina la bodega que está arriba de polipasto, se anexa fotografia | Como se revisó en la sesión del 13 de mayo, como equipo de diseño no tenemos inconveniente en que este espacio sea cerrado. La supervisión deberá también obtener el VoBo de gerencia de ejecución WM y en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- RFI ESTRUCTURA PARA LA COLOCACION DE MAPA HAPTICO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI ESTRUCTURA PARA LA COLOCACION DE MAPA HAPTICO. Se solicita detalle para el soporte del mapa haptico ya que en la columna de alucobond no se podría soportar por el tamaño del elemento, la propuesta es colocar un pedestal o un marco de ptr anclado a banqueta y saber si se necesita licencia para la colocacion del mismo ya que estará posicionado en la banqueta | Se comparte boletín con detalle de anclaje de estructura de mapa háptico, se hace mención que está propuesta es para colocar el apoyo semifijo sobre la banqueta, pero se puede considerar fija, dejamos a consideración la posición fija o semifija de este elemento. Se hace la aclaración que antes de instalar el poste, deberá de retirarse el bumper frente a la columna para dejar el soporte lo más pegado al paño de la fachada; en paralelo se esta haciendo la consulta al equipo de L&P sobre la posición del poste. Boletín (RFI-1048528-RFI ESTRUCTURA PARA LA COLOCACION DE MAPA HAPTICO) se carga en Interiores / Arquitectónico
- RFI COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE. Derivado de la reunión de 06 de mayo se solicita por operación el colocar lamina antiderrapante de 1/4 de espesor debido a que el epoxico en estos días por la operación se ha estado dañando ya que es un área de tránsito pesado por el recibimiento de mercancía a bodega | Se hace mención que dentro del plano A100f-PB PLANTA DE ACABADOS EN PISOS PLANTA BAJA-3814 y A100f-ST PLANTA DE ACABADOS EN PISOS SOTANO-3814, se indica con la clave LAN el considerar Nueva Lámina antiderrapante en ambas salidas del montacargas en planta baja y alta. Al estar indicado en proyecto, NO deberá considerarse un adicional. En relación a lo visto en sesión del 13 de mayo en donde se indicó que el triplay en muros en el acceso de asociados ya se encuentra deteriorado por la operación, como diseño no tenemos inconveniente de que sea sustituido por lámina diamantada .La supervisión deberá también obtener el VoBo de gerencia de ejecución WM y en caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM
- Alturas en rejacero | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano estructural ES-501_REJACERO (DESDE MURO DE BLOCK)-3014 en el cual indica una altura de 2.25 (existe rejacero de 2.00 o 2.250) en el DETALLE DE ELEVACION (DET-2); pero en los planos de exteriores en la especialidad de arquitectónicos C02b-DETALLES Y ALZADOS DE REJACERO II-3014, III, IV, V y así sucesivamente; me están indicados una altura de 1.65. en todos los alzados es la misma altura, cabe mencionar que no existe rejacero de 1.65cm, sino 1.50cm, nos pueden indicar que altura se respetará para la rejacero perimetral por favor.? Anexo imágenes de referencia para apoyo | De acuerdo con lo mencionan, la altura de la rejacero se tendrá que considerar la hoja de 1.50m en los casos que se desplante sobre el muro bajo teniendo una altura total de 2.50m, y en los casos en los que se tenga que desplantar sobre el nivel de la cadena desplante o a nivel de piso, se deberá considerar la hoja de 2.50m para no tener diferencias entre las alturas. Al ser una aclaración esto no deberá representar un adicional
- Tornillería en protocol | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | A solicitud de la contrartista se envía el siguiente RFI para esclarecimiento de duda el cual se comparte de esta forma La tornillería para las conexiones de las vigas que forman la estructura de los protocol, el proyecto indica instalar tornillos de tensión controlada de 1/2 y fijarlos con pistola degolladora, este tipo de tornillería solo se fabrica en calibre 5/8”, 3/4 y 7/8”. Los de calibre 1/2 existen tornillería estructural A-325 y tuercas 2H. ¿Podría ayudarnos a confirmar si se puede sustituir e instalar la tornillería estructural de 1/2 A-325 y continuar con su fabricación y avance programado?, ya que se tiene hasta el momento barrenados los protocol A y B, o en caso de que se instruya convertir los barrenos a 5/8” para tensión controlada , esto aplasaría más el tiempo de entrega del taller por el nuevo barrenado a 5/8 y representaría un concepto adicional en la fabricación, por favor para su revisión y consideración. | Se revisó con el estructurista este punto y nos comenta que, si es posible realizar el cambio, siempre y cuando se cumpla con el torque indicado para cada tornillo, le adjunto la tabla con la especificación correspondiente. Al ser una aclaración esto NO deberá representar un adicional a proyecto.
- Acabado en mesas de trabajos en oficinas | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , en los planos A500d-PLANO DE MOBILIARIO IV-3014 (ejemplo espacio colaborativo) nos indica una especificación (6.19) en acabado laca transparente y regularmente se coloca el laminado plástico gris, ¿nos puede indicar si es correcto dejar la mesa de trabajo solo con laca transparente por favor? | El proyecto se realizó con base al prototipo vigente, y de acuerdo con las especificaciones en este mobiliario, no se indica ningún laminado, por lo que se confirma que el acabado debe ser como lo indicado en proyecto. Al ser una aclaración esto no deberá representar una oportunidad en proyecto.
- Fibra en concreto en estacionamiento clientes y patio de maniobras | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | Este RFI se deriva de una solicitud por parte de la contratista víal en el cual nos preguntan textualmente ...¿Cuál es la posibilidad de utilizar el concreto hidráulico premezclado MR= 42.0 KG/CM2, con fibra para evitar que el concreto en un futuro se quiebre y tenga más flexibilidad.?...; pero en revisión de planos, así como en el estudio de la mecanica de suelo para el rodamiento de paviemntación suriegen algo similiar, es decir NO se indica, nos pueden ayudar con esta solicitud, ya que la contratista refiere que esto garantizaría el buen funcionamineto en el operar del pavimento de concreto, *compartocaptura de planos* donde NO indica algo similar | Se revisó con el especialista en Geotecnia y de acuerdo con sus conclusiones no hay necesidad de considerar la fibra dentro de la especificación, y se deberá seguir las especificaciones dentro de proyecto. Al ser una aclaración esto no deberá considerarse un adicional a proyecto. Se carga documento RFI - 1048344 - RSP SM EL EDEN 06052024 en carpeta Estudios / Mecánica de suelos
- Desplante de faldon en camaras de refrigeracion informacion en planos se contradice y no consideran el espacio de porta precios. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Se tiene la siguiente problemática de acuerdo a plano GA 070-PLANO DE VISTAS INTERIORES-3907 de la Orden de Cambio 01 se muestra el corte 01/ GA070 viata de preparados en la cual en recuadro punteado se indica un detalle de forma más particular el cual contradice a la vista de ya que el detalle con nomenclatura DET-01/ GA 070 Detalle de faldón en área de Preparados el cual comparto en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. En este detalle se muestra como si el faldón de tablaroca se colocara 10 Cms abajo de la parte superior de la cámara y la tablaroca este frente a la cámara, pero revisando que en esta área se coloca un porta precios que suministra Walmart con proveedor de señalización este letrero mide 58 cms. Pero actualmente en obra del lecho superior de la puerta de las cámaras a la parte alta del ángulo o moldura de las cámaras se cuenta actualmente con 58 cm, es decir el faldón se tendría que colocar arriba de la cámara. ¡Por lo cual solicito su apoyo para que me indiquen cuál será la forma correcta de instalar el faldón se realizará conforme al detalle DET 01/GA070 o se colocara arriba de la cámara y apañado a la cámara o frente a la cámara? Por lo cual agradeceré su respuesta por este medio para establecer el criterio a utilizar para esta obra, cabe mencionar que si se coloca la tablaroca conforme al detalle DET 01/GA070 el espacio entre la parte alta de la puerta y el inicio del faldón quedara de 48 CMS. | La Tablaroca debe considerarse a paño donde termina el muro del panel de refrigeración, el detalle está representado incorrecto; las dimensiones correctas son las indicadas en los alzados. Comparto imágenes de alzados cargados en tririga y corrección en el detalle del faldón. Alzado de cámara, como podrás observar son correctas las dimensiones y se respetan los 58cm. Se comparte la actualización del detalle Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- #01 ACLARACION O CORRECCIÓN DE LA MALLA DE SISTEMA DE TIERRAS | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano SE-01a, SISTEMA DE TIERRAS SUBESTACIÓN ELECTRICA, esta indicado en un dibujo de nivel de techumbre, un entramado de malla para sistema de tierras, con una cuadricula de 2.00x2.00 de cable de cobre desnudo calibre 4/0 AWG. En toda el área de los entre ejes de A hasta C y del eje del 4 hasta el 9, que abarca áreas de preparados y no solo el área de la subestación, además de que también se observa que el detalle 7 indicado en cada cruce de conexión de cable a cable, de acuerdo a los detalles del mismo plano indicado, debería ser detalle 5, que es el indicado para cruces en X y no en T. Se requiere aclaración, de confirmación de la información del plano tal como lo indica o en caso de corrección, se requiere la redefinición del proyecto para esta malla de tierras. | Se carga plano SE-01a actualizado en donde si indica el detalle 5 correctamente, se comenta que este proyecto esta en orden de cambio por lo que tenemos pendiente la validación de la UVIE.
- RFI 031 Muros de contención | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | . referente al muro de contención que se van a eliminar y quedara la piedra existente como conteción, me ayudan a compartir los planos para su ejecución ! | Partiendo del hallazgo en el terreno en donde se encontró una roca basáltica a muy poca profundidad, se propone aprovechar que esta formación es estable y no es necesario construir dicho muro de contención, para lo cual se propone modificar la sección, aprovechando la estratigrafía, se comparte el boletin BOL 16a -SECCIONES DE CONCRETO LANZADO Pedimos de su apoyo por compartir el resumen de aditivas y deductivas por este ajuste
- RFI 024 Portalonas | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | ¿me podrian apoyar a indicar si aun se aplica el portalonas en fachada para esta unidad? ! | si aplica, pero el suministro y colocacion del portalonas es alcance del proveedor de GNFR, favor de mandar la deductiva por el ahorro de no colocar el bastidor
- PROTECCION BASE DE RACK REFRIGERACION B | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA INFORMARNOS SI EN LA BASE DEL RACK DE REFRIGERACIÓN B NO SE CONTEMPLA PROTECCIÓN ALGUNA EN LA PARTE INFERIOR DE LA REJILLA IRVING YA QUE POR PROYECTO NO SE CONTEMPLA , SIN EMBARGO ES IMPORTANTE LA COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE O BIEN, LÁMINA ANTIDERRAPNTE SOBRE LA REJILLA IRVING. ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UNA PROTECCIÓN Y NO AFECTAR A LOS ASOCIADOS A LA HORA DE REALIZAR ALGÚN MANTENIMIENTO EN ESTA AREA | Favor de revisar plano A-303 Detalles interiores III -3140-, donde se indica la nota Colocación por debajo de la base Metal desplegado METAL RED cal.12 de rombos 11 x12mm. Mismas notas vienen indicados en ambos prótocol.
- LAMBRIN EN BODEGA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA RATIFICAR SI EN EL MURO POSTERIOR DE PREPARADO DE CARNES EL CUAL QUEDA EN EL PASILLO DE LA BODEGA POSTERIOR NO LLEVA LAMBRIN DE MADERA PARA PROTEGER EL MISMO DE LOS GOLPES OCACIONADOS POR MERCANCÍA.YA QUE EN PLANO A-100a PLANTA DE MERCANCIAS , A-101 PLANO DE PISOS, NO INDICA EL MISMO SOLO SE CONTEMPLA EL ANGULO PROTECCION EN L | Dentro del plano A-101 Plano de pisos -3140-, se indica la colocación de ángulo de protector tipo L a base de polietileno reciclado.No se tiene considerado un lambrin de madera.
- RFI 17 - DUCTO DE INYECCION AREA DE FAMILY ROOM | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-4972-R3 no se tiene considerado ducto de inyección para el area de family room ¿Es correcta esta indicación o se colocara ducto de inyección para esta area? | equipo Se confirma que no deben llevar sistema de inyección. El gasto de extracción es muy poco, por lo cual no es necesario la inyección de aire.
- CELOSIAS DE COMEDOR DE ASOCIADOS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Para el comedor de asociados en planos A100b(acabados en plafón) y GA200(comedor de asociados) nos indica la instalación de 4 celosías en esta área contraste con el plano ES-17(celosias) que indica la estructura para 3 celosías, así mismo en catálogo de conceptos vienen 7pzas, 4pza para panadería y 3pza para comedor de asociados. Nos indican cuantas celosías se instalarán en comedor? | Considerar 4 piezas para el área de panadería; ya efecto de alinearse con los últimos criterios emitidos por WM, se da de baja las colocación de las 3 celosías para el área de comedor de asociados.
- Niveles Existente de vialidad | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola en relación al RFI #3 comparto información solicitada, adjunto plano y fotografias. . | Una vez revisado los niveles compartidos, entendemos que son al límite de donde se tiene la repavimentación existente. Sin embrago, solicitamos nos apoyen proporcionando los niveles existentes en sitio que se tienen a la altura del inicio de cebreado de los accesos que tenemos sobre la carretera segundo anillo periférico en proyecto ISSUE, por favor. Además, de acuerdo a las fotografías compartidas, podrían indicarnos si ¿actualmente se cuenta con una calle colindante al terreno en la parte norte del predio?; esto debido a que podría afectarnos en la protección hidrológica y en los niveles de proyecto.
- 052_SEGUIMIENTO A REUBICACION DE CAJERO BANAMEX Y HSBC | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al boletín 03 con nombre RFI 1036572-3786 de reubicación de cajero Banamex, la gerencia de tienda solicita que le cajero de HSBC se reubique a un costado del de Banamex (en la ubicación indicada en el boletín). Dando esto la afectación de operación de tienda hacia los baños de clientes. Se sugiere reubicar ambos cajeros al perímetro del muro de sanitarios clientes. Solicitando su apoyo con la validación y boletín de dichos cajeros. ! | Este punto debe validarse con Negocios Inmobiliarios, por favor envíen la propuesta de la nueva ubicación para validarlo. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- Solicitud de planos en seguimiento a Solicitud de información: 1048247 - 0 - colocacion de carpeta asfaltica en estacionamiento fachada principal informativo. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al Solicitud de información: 1048247 - 0 - colocación de carpeta asfáltica en estacionamiento fachada principal informativo, en la cual en la respuesta se asegura la carga de planos en el mes de abril de este proyecto les comparto que en l cuenta que esta supervisión de obra cuenta no se visualizan ningún aviso de diseño, planos de boletín o actualizacion cargada en el mes de abril por lo cual solicito de su apoyo paraq ue si el area de diseño cuenta con estos planos emitidos en el mes de abril nos los compartan por plataforma ya que actualmente el proyecto no cuenta con esta informacion visible al menos para esta supervisión de obra. Se adjunta en pestaña de notas y documentos las imagenes que como supervision podemos ver en plataforma tririga. | Se comparten planos con Gerencia y supervisión de obra, sin embargo, estamos a la espera del presupuesto por parte de construcciones para evaluar si se colocará concreto hidráulico o carpeta asfáltica es esta zona. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Bajada electrica para refrigerador de paletas camara de salchichoneria | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3907 de la OC-01 se muestra en la cámara de refrigeración de salchichoneria sobre pasillo de circulación la colocación de un servicio de contacto para un refrigerador, el cual en plano indica será suministrado por otros ¿Pero se tiene la duda de si este servicio se bajara con tubería rígida y de manera visible a piso de ventas frente a la cámara, es decir que bajara esta tuberia de forma aparente frente a la cámara? ¿Se solicita se confirme la instrucción o en su defecto nos indiquen que ejecutar para realizar esta bajada? | Se debera considerar una tuberia rigida como se indica en plano mencionado IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3907 de la OC-01, si se debera considerar visible sobre el muro de la cámara de salchi. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Instalaciones area de despacho salchichoneria | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por este medio se tiene la siguiente situación en el area de despacho de Salchichoneria el proyecto indica la colocación de bajadas a un costado de la cámara, pero en este existe un faldón en la cámara el cual quedaría con las instalaciones al frente no tendría una visual estética al cliente se adjunta en pestaña de notas y documentos imagen con esta bajada como actualmente quedaría. Cabe mencionar que estas bajadas son para instalaciones como son: * Instalación eléctrica normal contactos. * Instalación eléctrica regulada contactos. * Instalación de voz y datos servicio de basculas. Aunado a ello en plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS-3907 se indica la bajada de una tuberia para colocación de apagador la cual se tendría que bajar por la misma cama ya que en la posicion que se indica en plano quedaría de una forma no estática y con posibilidad de ser golpeada en la operacion. Por lo cual se propone la colocación de un cajillo que simule una columna falsa para poder dejar ahogada estas instalaciones y visualmente se aprecie con mejor acabado. ¿Por lo cual se solicita el Vo.Bo. para la ejecución de este cajillo no contemplado de origen Asi mismo al interior de la cámara de salchichoneria el proveedor de refrigeración tiene la misma problemática con su instalación mecánica, se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos para una mejor compresión del tema ¿Se solicita se indique si se requiere realizar un cierre al interior de cámara para dejar las instalaciones ocultas o se quedaran visible como se muestra en la fotografía adjunta? | En relación con la cámara de refri de salchi, es por cuenta del proveedor de refri las adecuaciones al interior. Para las instalaciones, estamos de acuerdo con considerar un cajillo del ancho necesario para cubrir las tuberias menciondas a base de panel de cemento del npt a 1.20 m y despues colocar panel resistente a la humedad, con bastidor a base de postes y canaletas, redimix, tornillos de punta de broca y el acabado de acuerdo a la zona (glassboard). Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 050_TUBERIAS DE CTO DE BOMBAS EN MAL ESTADO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IHCB-01-CUARTO DE BOMBAS B.A. Santa Fe_3786, indica que la toda la tubería del cuerdo de bombas se deberá conservar la existente, sin embargo, se informa que la tubería se encuentra en malas condiciones, ya que presentan fugas, cabezales con oxido, presentan reparaciones hechizas con alambre, favor de indicar si se deberá de considerar el cambio de dichas tuberías y cabezales. Se anexa reporte fotográfico en notas y documentos. ! | La tubería es nueva a partir de la salida del cuarto de bombas, al interior de éstas se considera existente. El criterio se tomó derivado de la visita realizada para verificar el estado actual donde no se detectaron daños a la instalación así mismo durante recorrido de proyecto no se mencionaron que se hubieran detectado filtraciones por reparar. Comparto reporte y minuta. En el caso critico de alguna pieza donde las fugas ya sean visible considerar el reemplazo solo de las partes que presenten daño, el resto de la tubería se mantendrá como existente. Para seguimiento al presente RFI realizar un inventario de aquellas piezas y/o accesorios que por su deterioro se deban de cambiar. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- DIMENCIONES DE CONEXION DUCTOS DE INYECCION EQUIPOS DE AIRE | Cuspide Santa Rosa (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo referente a nuestro PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO, el cual para las conexiones del ducto de inyeccion en los equipos de aire presentan diferencia de dimenciones de tamaño conforme a la ficha tecnica de los equipos, el proveedor CARRIER solicita que el ducto cubra toda la salida de la maquina por cuestiones de optimo funcionamiento y por liberacion de garantias, por lo cual solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la solucion a esta opotunidad. | 1.- Se comenta que el fabricante esta en lo correcto en cuanto a la conexión a los equipos, la conexión a la inyección y retorno debe ser del tamaño del hueco de los equipos, hacer las conexiones del tamaño de los huecos de los equipos es una buena práctica común en la instalación de unidades paquete, como podemos ver en todas las tiendas de Wal Mart. 2.- Ya que se conectaron los ductos de cierre a los equipos, se hace una transformación concéntrica al ducto de trabajo de la inyección, la dimensión de los ductos de inyección está dimensionada de acuerdo al gasto de aire del equipo y con criterio de 0.1CA/100ft. En el caso de los 11 equipos de área de ventas, la conexión al equipo es del tamaño del hueco del equipo y se transforma a un ducto de 32x32, el cual se conecta al pleno de inyección, es decir, es un transición del tamaño del hueco del equipo hacía el tamaño de la conexión del pleno de inyección hexagonal. 3.- Debemos comentar que la medida real de los huecos del equipo, podría ser diferente a la indicada en las fichas que envían en el documento. 4.- Por lo anterior en la nota 25 de la simbología se indica que los ductos de retorno serán del tamaño del hueco del equipo y que se deben verificar dimensiones en campo. 5.- En el detalle 30 del plano IAA5a de la OC1, se indica que los ductos de conexión a los equipos serán del tamaño de los huecos del equipo. 6.- En el detalle 2 del plano IAA5 de la OC1 se indica gráficamente que los ductos de conexión de cierre rematan al tamaño completo de los huecos de los equipos, además de que una nota indica otra vez, que los ductos de conexión a los equipos serán del tamaño de los huecos del equipo. 7.- Nuestra sugerencia para el contratista es que las medidas de los retornos se deben verificar en campo antes de construir, para que los ductos de retorno con malla sean del tamaño del hueco del equipo. Si ya están construidos se deberá hacer una transformación ligera, ya que los ductos de retorno indicados en proyecto son del tamaño aproximado al hueco de retorno del equipo. Para los ductos de inyección sugerimos esperar para construir la transformación de conexión al equipo, para dimensionarla de acuerdo al hueco y al ducto de trabajo indicado en el proyecto. En cualquier caso, la conexión de cierre de los equipos siempre será del tamaño de los huecos de dichos equipos, como ha sido siempre en cientos de tiendas de Wal Mart y como menciona Carrier, para un óptimo funcionamiento de los equipos.
- Reubicacion de servicios y nodos | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | RFI No. 1 Durante el desmantelamiento de los rack nos encontramos con unos contactos de energia regiulada y nodos de red , pero no indica en los planos si se van a retirar y si tendran que reubicar en algun sitio, nos pudieran inciar si se vana reubicar estos servision , se anexan fotografias de los servision | RESPUESTA: En el plano DEM-01 Y DEM-02 se indica la clausura de instalaciones ubicadas en los racks a desmantelar, la recolocación y/o canalización de conexiones nuevas son parte de la etapa 02.
- Espesor de firme en piso de ventas | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola en relación al plano Bol-Es-200-Palnta de Firmes y Plano Bol-C09-Plano de Terracería Nos indica que el espesor de firme al interior de tienda es de 15 cm, sin embargo, en la F6 Propuesta Económica en el apartado Eficiencias punto numero 3, nos indica que el firme en el interior de tienda se ajusta de 15 cm a 12 cm, ¿nos podrías ayudar que espesor tomar en cuanta favor?, ya que nos encontramos trabajando con las terracerías, por lo que necesitamos la confirmación de esta oportunidad para poder definir los niveles finales de cada plataforma. . | Se debe considerara el espesor de 15 cm para el firme de la tienda, ya que el área de diseño no tiene mapeado este cambio de espesor en piso de ventas a 12cm por eso no se contemplo dentro del boletín. Además, por antecedentes de otros proyectos no es recomendable reducir el espesor de piso de ventas a 12 cm por que no aplicaría la garantía de los equipos y mobiliario en la tienda.
- Actualización de plano Bol-Es-801- Estructura Unipolar | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola en relación a la F6 Propuesta Económica en el apartado Eficiencia en el punto número 3, nos indica que la cimentación para el espectacular no es alcance en ejecución por parte de la contratista general esto informado con la fecha del día 15 de marzo del 2024, sin embargo, se emitió un Boletín en la última OC 02 Septiembre 2023, (Bol-Es-801- Estructura Unipolar y Bol-Es-802-Complemento Unipolar), en relación a los antes mencionado nos podrías ayudar con la última actualización de este plano por favor. . | Se confirma que el unipolar ya NO es alcance para este proyecto, por lo que en los boletines (BOL - ES-800-CIMENTACIÓN UNIPOLAR, BOL - ES-801-ESTRUCTURA UNIPOLAR, BOL - C15 - ANUNCIO ESPECTACULAR-2101) se menciona que se elimina el alcance de cimentación de unipolar, se elimina el alcance de unipolar de manera general para este proyecto.
- Solicitud de Plano Topográfico | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola Buena tarde, solicito su apoyo para proporcionarnos Plano de Topografía, Por favor . | Se carga plano topográfico en el BOL - 01 - CONDICIONES ACTUALES en la carpeta de tririga de BOLETINES OBRA, se compartió desde el RFI 1048213REFERENCIAS DE COORDENADAS Y BANCOS DE NIVEL.
- Trabe de liga en cimentacion de eje I y los entre ejes 8 y 9 Afectacion coladeras amasijo hornos. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GA010-PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ABARROTES-3907 de la Orden de Cambio 01 se tiene la siguiente problemática durante las demoliciones del piso del area de amasijo actual y donde se reconfigura la misma area se aprecia que sobre el eje I en el cruce con los ejes perpendiculares entre eje 8 y Eje 9, se tiene en la cimentación entre columnas una trabe de liga la cual mide 25 cms y se encuentra sobre el eje I, esto genera un conflicto ya que la posición de coladeras de los dos hornos y la fermentadora se ven afectados ya que no se pueden colocar a menos que se demuela la contratrabe la cual debe estar cumpliendo una función estructural y no es recomendable ¿Por lo cual para poder liberar esta traba seria cuestión de recorrer las coladeras de estos hornos y fermentadoras 15 cms como minimo y esto se reflejaría en la posición de equipos como son los dos hornos y fermentadora lo cual reduciría el pasillo detrás de los mismos con respecto a los equipos que se encuentran a las espaldas de los mismos, se solicita El Vo. Bo. del especialista de diseño en cuanto a la especialidad de sanitario, obra civil y acabados? Nota se adjuntan fotos en pestaña de notas y documentos del hallazgo encontrado para una mejor comprensión del tema. | Revisando la información compartida y coordinando con los planos tendríamos que considerar el movimiento de 15cm como especifican para liberar la cimentación. Solciitamos de su apoyo para indicarnos contratista si ya ejecutaron el muro que se encuentra colindado la campana de la parrilla ya que también lo recorreríamos para no castigar la circulación del pasillo, por favor confírmennos para poder preparar el boletín con el ajuste por este Hallazgo. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- 001_PROYECTO DE TERRACERIAS Y OBRA CIVIL | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano PIV_01_PLANO_INTEGRACION_VIAL_CDW_SANTO_NIÑO, muestra la reducción del camellon central y crucero. Por lo que no se tiene visibilidad de los planos de secciones traversales, perfiles. Por lo que se solicita indicar en que carpeta se encuentran los planos. Slds. | Se carga plano C02 y plano de especificaciones técnicas de semaforos.
- Contra vientos de refuerzo | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, de acuerdo con el recorrido en sitio y en particular a los acuerdos asentado en la minuta del día 17 de abril del 2024, donde participaron el área de construcción Walmart, proyectos (diseño), contratista general y supervisión de obra, se menciona en el punto No 6 que no será necesario colocar los contravientos horizontales, puesto que ya existen en el sitio. Derivado a lo anterior, solicitamos de su valioso apoyo para ratificar por este medio la información antes dicha, el plano en referencia es ES-03-en caso de ya no colocarlos agradecemos el boletín correspondiente o lo que aplique. (Se adjunta minuta en la sección de notas y documentos) Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | RESPUESTA: Confirmamos que el refuerzo horizontal no aplica puesto que es existente. en el boletín bol-05 se indican como tal.
- DAÑO EN ESTRUCTURA LOSA-ACERO | SC UNIVERSIDAD (MM-ELECTROMECANICO + BAÑOS) | Walmart Supercenter | -En el proceso de retiro de equipo de traveletors para su cambio por nuevos equipos traveletors se realizo la colocación de la estructura (portería) para poder en la losa planta alta de estacionamiento fijar y realizar la operación de cargar para retirar los travelators al momento de ejecutar la maniobra se trono la losa en un punto especifico donde se apoyaba parte de la estructura (portería). --Por esta situación que se genero en la sección de la losa en donde se apoyaba uno de los soportes se decidido suspender trabajos y solicitar el realizar una reunión para poder informar a el área de proyectos enviándose RFI. --Solicitando al Area de proyectos el que envié a un especialista en estructuras para que revise e indique que es lo que procede para poder corregir o reparar la losa dañada y de esta manera igualmente se de una opción para reforzar la losa y concluir los trabajos de retiro de travelators asi como la instalación de los nuevos equipos. | Referente a esta RFI nosotros (diseño) no tenemos alcance de la relacionado a la porterías que se mencionan. La maniobra y el suministro de estas esta a cargo del proveedor de las travelators (BLT) Todo esto esta por escrito en guías mecánicas, las cuales están firmadas y cargadas en Tririga, por favor revísenlas. En casos donde es nuestro alcance el suministro de estas porterías, se han indicado que se desplanten desde el firme del nivel de sótano, precisamente para evitar estos inconvenientes en la losacero. En esta unidad no logramos identificar los planos as built de entrepiso por lo que se acordó que BLT fuera el encargado de coordinar la maniobra. Se activará como apoyo la visita del estructurista. Se le informara a su coordinador de construcción el día y hora. Las reparaciones pertinentes deberán ser pagadas por el responsable de dicha maniobra.
- SIERRA EN PREPARADO DE CARNES | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA UBICAR LA POSICIÓN DE LA SIERRA QUE LLÉVANOS EN EL AREA DE PREPARADO DE CARNES, Y EN QUE CIRCUITO SE CONECTARÍA ,YA QUE NO SE INDICA EN EL PLANO A-100a PLANTA DE MERCANCÍAS | Buenos días equipo Se está validando la implementación de la sierra con EO, ya que por prototipo no se indica. En cuanto tengamos una resolutiva regresamos con ustedes.
- RFI-14.- Canalización para cableado de voz y datos para el área e-commerce de acceso B y electrónica | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | Telmex solicita un canalización nueva para el cableado de voz y datos para la alimentación de internet a los módems de los kioscos, uno que esta a lado de electrónica y el otro que esta a lado de acceso B, traídos desde el área de MDF, favor de indicarnos que procede. | Buenos días La alimentación de internet a los kioskos no es un alcance por Otis. Favor de dar seguimiento con el equipo de conservación.
- RFI -13.-Retiro de cableado de voz y datos de e-commerce acceso B | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | Actualmente la alimentación de voz y datos para el módems del área de e-commerce del acceso B, se deriva de una cama de las instalaciones de la plaza, del cual administradora de la misma solicita el retiro del cableado esa área, Favor de indicarnos que procede. | Buenos días Puntualmente no es un alcance por OTIS (siniestro). Este alcance se tendría que ejecutar atraves de Conservación y primeramente comentarlo con Negocios Inmobiliarios para alinear la solicitud expresa de la administración de la plaza. Por parte de Diseño ya dimos el aviso con el equipo de NI.
- Solicitud de conservar y utilizar la cimentación existente | SC UNIVERSIDAD (MM-ELECTROMECANICO + BAÑOS) | Walmart Supercenter | - En el proceso de retiro de equipo de travelators para su cambio por nuevos equipos travelators se tiene considerado en proyecto ejecutivo y en presupuesto el sustituir la cimentación existente. - Hay la propuesta de revisar y utilizar la cimentación que se tiene en sitio para lo siguiente. -1.-Aprovechar lo existente para poder dar un avance mayor en la ejecución de los trabajos en obra y por lo tanto evitar cualquier retraso en la ejecución del montaje del nuevo equipo de los travelators y prácticamente se retira el equipo existente (travelators) e inmediatamente casi al siguiente dia se programa su colocación. -2.-Esto trae como consideración que se genera un ahorro en cuanto al presupuesto teniendo la opción de evitar mayores gastos que podrían aplicarse a otros temas de mayor interés. -3.-En cuanto a el peso de los equipos (travelators) no seria factor de ajuste o cambio pues el peso de estos es casi igual y en comparación hasta menor en el caso del equipo nuevo. (12 ton.) anexo reporte | Es correcto en proyecto ejecutivo se indica nuevo foso y nuevas base para soporte intermedio, esto debido a que no se tiene información del estado actual del armado del foso, es por ello que no se tiene la certeza de que se pueda reutilizar, aunado a eso se considero en proyecto subir 15 cm el nivel del foso en relación al existente y generar rampas en los extremos, esto debido a que durante la etapa de levantamiento personal de la unidad comento que en épocas de lluvia el foso se llegaba a inundar, siendo el principal problema del deterioro y fallas del mismo, es por ello que se considera nuevo foso desplantado a un nuevo nivel.
- RFI TANQUE DE DISEL CARACTERISTICAS | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI TANQUE DE DISEL CARACTERISTICAS. Derivado de la junta en zoom el dia 13 de mayo se oslicita caracteristicas mas especificas para el suministro del tanque de disel ya que la capacidad que indica en el plano A408 NO EXISTE EN EL MERCADO necesitamos la capacidad real para compra ya que las dimensiones, el tipo de marca, material, cuadrado redondo, se hace mencion que las medidas interiores del dique que ya esta realizado es de 1.40x190mts | Se hace mención que lo indicado en proyecto, la capacidad del tanque en proyecto es complemento a lo que se requiere de acuerdo con el CDP 02 (SELECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RESERVA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), y que de acuerdo con este CDP se deberá considerar un tanque de 1200lts considerando 50lts más, del tipo cilíndrico horizontal (como se representa en proyecto), se revisó con el especialista, y nos comenta que el dique se puede mantener, pero si es necesario, se deberá considerar elevar el tanque a través de apoyos propios del mismo tanque. Se comparte contacto de proveedor de GNFR Walmart Sandra Flores Bautista. 55 4850 4906 sandra.flores@alesso.com.mx
- 18 CONTACTOS RELOJ CHECADOR | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-4972 nos indican los reloj checares pero en el plano ID-01 ENERGIA REGULADA-4972 no marca los contactos para estos equipos ¿Se colocaran los contactos regulados para estos equipos? | Buenos días equipo De acuerdo a guías mecánicas de sistemas ID-01, para este dispositivo indica salida de datos.
- ESTATUS DE TERRENO INICIO OBRA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el recorrido de inicio de obra, se realizó recorrido en el predio donde se desarrollará el proyecto, en la superficie se encuentra contaminación con; plásticos, concreto producto de demolición, desperdicio de asfalto, botellas de vidrio, vegetación muerta, entre otras cosas. Dicha contaminación se encuentra entre los 10 cm a los 35 cm, ya que se realizaron calas con maquinaria para ver el espesor de material contaminado en el predio, esto se encuentra en un 85% en todo el terreno. Esto se informa porque no se marca en proyecto la limpieza del terreno y no se tiene como alcance de proyecto. | es responsabilidad por contrato que el propietario entregue el terreno 100% limpio y libre de basura,
- RFI 25 BASE TANQUES ELEVADOS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Conforme al plano ES-903 - PLANTA Y DETALLES DE BASE PARA TANQUES DE AGUA la base esta diseñada de manera circular. La Contratista propone, si ustedes lo permiten en que la base de los tanques elevados sea de forma cuadrada, para ello respetara como esta especificado en plano de origen la distribución del armado de acero y especificación de concreto. Adjunto plano de origen y el plano con la propuesta, quedamos a sus comentarios en si se autoriza realizar la base de forma cuadrada. | Debe realizarse el proyecto estructural para las bases de tanques elevados como se presenta en el plano ES-903. Actualmente se encuentra en proceso el ajuste para la desaparición de la base del cuarto tanque, sin embargo, la geometría, peraltes, especificaciones y elementos estructurales permanecen sin cambio para las tres bases restantes. Favor de seguir lo estipulado en planos estructurales; no se aprueba la propuesta del constructor.
- Docto existente eléctrico o sistemas en el área de colocación de soporte de refuerzo | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se Encuentre bien, solicítanos de su apoyo respecto al plano: 972_BOL-01 PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SOPORTE Y PUNTOS DE ANCLAJE, como se muestra en el plano y las fotos que se les comparte del sitio, hay un ducto existente de 10x10 que contiene cableado eléctrico o sistemas, al momento de sacar medidas en sitio entre el joist y escantillón de prueba, se observa que el ducto existente nos estorba con forme a las altura y medidas que nos indica el plano al colocar el elemento de soporte, ya que se tendría que bajar o modificar las alturas del elemento de soporte para poder librar el ducto mencionado poder dar una solución lo más pronto posible ya que se tiene el material habilitado. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Trabajamos en el detalle del ajuste que provoca cambiar la altura del soporte, en sesión del día lunes 20 de mayo se tocara este tema con el equipo de DAIFUKU para notificar el detalle.
- ES 906 ANDADOR PEATONAL | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | por parte del provedor que suministrara la estructura metalica tiene la siguientes dudas en el andador peatonal se adjuntan reportes  En el andador peatonal 1; el detalle para la placa base no indica la geometria del elemento de forma congruente con las medidas que indica. Aclarar informacion para medidas de la placa base.  En la cubierta del andador peatonal 1; los perfiles para los elementos anotados como VP-1 y VS- 1 no son especificados. Complementar informacion. NO SE TIENE CUADRO INFORMATIVO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A UTILIZAR , POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU VALIOSO APOYO | ALGUNOS ANDADORES PEATONALES ESTÁN DADOS DE BAJA, REVISAR ÚLTIMA VERSIÓN DE OC. LA IMPRESIÓN MOSTRADA ES ERRÓNEA, SUGERIMOS CONSULTAR PLANOS EN PDF. LA PLACA BASE ES DE 460X460 mm, 3/4 DE ESPESOR, CON 8 BARRENOS STD PARA OCHO ANCLAS DE 1-1/8 DE DIÁMETRO A-36, LA CM-1 VA SOLDADA CON FILETE DE 8mm TODO AL REDEDOR, CON CUATRO CARTABONES DE 70X50mm DE 1/2 A-36 HACIA LAS CUATRO ESQUINAS SOLDADOS CON DOBLE FILETE DE 8 mm EN TODO SU PERÍMETRO. -ERROR EN LA NOMENCLATURA; LOS PERFILES VP-1 CORRESPONDEN AL PERFIL NOMBRADO COMO PT-1 (OC 6.625X0.280) Y LOS PERFILES VS-1 CORRESPONDEL AL PERFIL NOMBRADO COMO PT-2 ( OC 4.5X0.237)
- C-04 PLANO DE TERRACERIAS | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO AL RFI EMITIDO N. 10 POR PARTE DE LA CONTRATISTA PROPONE SOBRE ELEVAR 0.10 CM LA CIMENTACION PERIMETRAL EN EL CASO DE ZAPATAS CORRIDAS Y CENTRALES ESTO CON EL FIN DE NO TENER CONTACTO CON EL MANTO FREATICO ESTO SALVO SUS INDICACIONES | La propuesta del presente RFI de sobreelevar la cimentación no se acepta. En su lugar se adjunta archivo 20240515_BOLETÍN PARA AJUSTE EN DESPLANTE DE ZAPATAS_SC GARITA con notas tecnicas para recomendación de desplante de zapatas. Es necesario que tambipen se revise y se considere el mejoramiento indicado en el estudio geotecnico para desplante de zapatas. Éste mejoramiento no debera de omitirse bajo ninguna circunstancia
- ES 913 CUARTO DE MAQUINAS | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | POR PARTE DEL PROVEDOR DE ESTRUCTURA METALICA NOS INDICA QUE TIENE LA SIGUIENTE DUDA En la cubierta del cuarto de maquinas detalle 4 plano ES 913 ; los perfiles para los angulos de remate LI-1 (abajo en verde), y los contraflambeos CF-1 (abajo en rojo), no son especificados. Complementar informacion. HACEMOS MENCION QUE A ESTA DUDA EN PLANO ES 914 SI SE INDICA EL ELEMENTO LI-1 PERO EL CONTRA FLAMBEO NO SE TIENE QUE TIPO DE ELEMENTO ES AGRADECEMOS DE SU VALIOSO APOYO | EL ÁNGULO CORRESPONDE AL DETALLE 10 DEL PLANO ES-914 ( LI -4 x 1/4) EL CONTRAFLAMBEO ES UN REDONDO LISO DE 3/8 DE DIÁMETRO A-36
- C-04 PLANO DE TERRACERIAS | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO A TRABAJOS DE TERRACERIAS SOLICITAMIS DE SU APOYO YA QUE DENTRO DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR SE REALIZA UN CORTE COMO SE INDICA EN MECNICA DE SUELOS DE 1 .00 MTS ASI MISMO SE VERIFICA QUE EN MECANICA DE SUELOS SE INDICA UN MEJORAMIENTO DE 0.80 CM POR DEBAJO DE LAS ZAPATAS AISLADAS EL CUAL REALIZANDO EXCAVACIONES SE DETECTA LA PRESENCIA DE MANTO FREATICO A UNA PROFUNDIDAD DE 1.80 MTS APROXIMADAMENTE EL CUAL CON EL PERALTE TOTAL DE LA CIMENTACION ESTARIAMOS DESPLANTANDO SOBRE EL MANTO POR LO QUE MANDAMOS UN REPORTE SOBRE ESTOS HALLAZGOS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | Se reviso con el equipo de PLEXO (Estructura) e IVCO (Geotécnia) las condiciones que se registraron en campo con base en el reporte de hallazgos de manto freático recibido y se emite archivo: 20240515_BOLETÍN PARA AJUSTE EN DESPLANTE DE ZAPATAS_SC GARITA con notas tecnicas para recomendación de desplante de zapatas. Es necesario que también se revise y se considere el mejoramiento indicado en el estudio geotecnico para desplante de zapatas. Éste mejoramiento no debera de omitirse bajo ninguna circunstancia Esta respuesta acompaña la misma del RFI con ID 1048611.
- C'03 PLANTA DE CONJUNTO | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO AL PLANO C 03 ENN CUADRO DE SIMBOLOGIA GENERAL SE INDICA LA COLOCACION DE ADOCRETO NOS AYUDAN POR FAVOR CON LA ESPECIFICACION COMPLETA (COLOR,DIMENCIONES,TIPO) | Se deberá de considerar adocreto cuadrado en color salmon con resistencia minima de fç 300kg/cm2 para transito medio con unas dimensiones de 10 X 10 X 8cm. El color es similar al espcificado para pavimentos permeables en el CDP 01 de Exteriores.
- Cancel de area de empacado no cuneta con detalle | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 el cual indica al inicio de linea de cajas un area para empacado en el cual se proyecta un cancel que delimita el area pero si se revisan plano A601-TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS-3907 como tal no se indica en canceles nuevos el area de empacado especifica, solo se tiene un cancel fijos nuevo el cual se menciona como linea de cajas la cual se solicita se confirme si es el que se muestra en la planta arquitectónica como area de empacado ¿Por lo cual requiero el area de diseño nos confirme en efecto la marcada en plano como linea de cajas hace referencia a la del area de empacado? Asi mismo se tiene una duda en la planta no se observa más que solo el cancel, actualmente el cancel existente tiene considerado al inicio y final del cancel un PTR de 4 el cual sirve como protección de impacto al cancel en los extremos y al mismo tiempo como elemento para una mayor rigidez al mismo, por lo cual se solicita se revise si será necesario colocar los PTR ´s en los vértices de cancel para darle regides a U del cancel de aluminio? | Referente a la duda del cancel en el área de empaque, debe un cancel de 1.90 m2 de alto con panel art según las especificaciones que marca el proyecto para los canceles fijos en este proyecto solo hace falta ajustar la altura. La proteccion a base de OR no se considero en este proyetco ya que en proyecto se inidca en planta la colocación de bumpers con las siguientes caracteristicas BUMPER DE PROTECCIÓN DE 2 1/2Ø POR 15 CM DE ALTO Y POSTES A @ 150 CM esp- 05500 los cuales protegen al cancel. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 19 - DISTRIBUCION DE ANCLAS Y CIMENTACION PARA TANQUE ELEVADO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano ES415c-NIVELACION DE TANQUE SUPERFICIAL-4972 nos indica nueva losa de nivelación pero no se tiene algún detalle de las anclas para el tanque elevado De acuerdo con lo platicado con el personal de SACA y la información compartida del tanque elevado que se los comparto en la pestaña notas y documentos, nos indican que solo se necesitan 11 anclas para su sujeción, además nos indican que para evitar temas con la tuberías, se tiene que dejar al mismo nivel que se tiene actualmente la cimentación para evitar tema con las bombas que se reutilizan, es decir que el desbaste y/o demolición que se le haga a la cimentación tiene que colocarse al mismo nivel y no sobrepasar la altura que se tiene actualmente ¿Nos comparten detalles sobre la actualización de las anclas y si tiene algún cambio del armado que se estará haciendo en la cimentación o alguna otra mejora que se necesitara para dejar al mismo nivel esta cimentación, o se continua con lo que se tiene actualmente? | equipo Se carga Bol. 6 integrando el detalle sobre la actualización de las anclas. De acuerdo a lo conversado con SACA ellos son quienes deben de realizar la instalación de las anclas, coordinando los trabajos con la contratista. La solución indicada en proyecto es una renivelación de la base existente.
- Sin ductos de inyeccion en Sanitarios Asociados | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y LOCALES-3907 nos muestra en el detalle 4 distribución de ductos en oficinas, se aprecia que en el area de sanitarios asociados solo indica la colocación de ductos de extracción, Por lo cual ¿Se solicita nos confirmen si en efecto el Sanitario de Asociados no llevara ducto de inyección? | Se reviso con el especialista y en sanitarios asociados no se integraron rejillas de inyeccion porque estan trabajando con presion negativa. Por tal motivo lo indicado en planos es correcto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- mueble de servicio al cliente sin proteccion tipo bumper | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 se muestra en planta el area de servicio al cliente el cual podemos apreciar en planta y asi mismo en el corte que se encuentra en plano A406b-ALZADOS DE OFICINAS Y SERVICIOS FRONTALES-3907 corte H-H´ que el mueble de servicio al cliente no cuenta con una protección tipo bumpers como lo son el cancel de prichos o vitrinas de refrigeración. Por lo cual ¿Se pregunta si por temas de ser un mueble de madera demasiado expuesto a los carritos de autoservicio no sería necesario la consideración de un bumper en este mueble? | Revisar el plano A501-PLANTA DE MOBILIARIO I-3907, en este se indica la clave 7.15 el parachoques para el mueble de madera a base de pvc y tambien se debe considerarse proteccion BUMPER DE PROTECCIÓN DE 2 1/2Ø POR 15 CM DE ALTO Y POSTES A @ 150 CM esp- 05500. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- TRINCHERAS PRUVIALES | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI EN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS TRINCHERAS PLUVIALES SE PODRIAN CONTEMPLAR LA REPARACION DE MUROS, YA QUEAL MOMENTO DE REVISARLAS PUDIMOS NOTAR QUE ESTAS SE ENCUENTRAN DAÑADAS POR LO QUE SE REQUIERE DE UNA INTERVENCION PARA QUE OPERE EN OPTIMAS CONDICIONES. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | En el plano C06 Drenajes Exteriores-3140. En la clave 1.20. está indicado el emboquillado donde se especifica colocación de una nueva rejilla pluvial con emboquillado de acero ahogado en concreto, como recomendación para la reparación del hallazgo en el acabado de las paredes de la trinchera sería indicar un adhesivo tipo epoxine 200 para pegar concreto viejo con nuevo y su acabado final a base de aplanado con mortero de cemento 1:3 con espesor mínimo de 1cm.
- SUMINISTRO DE CORTINAS DE AIRE CAMARAS DE REFRIGERACION | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | En plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-2049 aparecen corinas de aire para las camaras de refrigeracion, pero en plano IAA4-CUADROS DE EQUIPOS-2049 no se indican las especificaciones de estas, por lo cual estas no se suministraron por parte del proveedor. Favor de revisar con GNRF el suministro de estas para su instalacion. | . Las cortinas de aire se indican en plano de Abarrotes GIAA1 con su ubicación en puertas de cámaras de refrigeración, dando un total de 15. En plano de cuadro de equipos se indica las características al igual que en el listado de suministros con un total de 15 para cámaras de refrigeración, adicional a las de los accesos de clientes y recibo. Se comparten capturas de pantalla. .
- CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - MOVIMIENTO DE INSTALACIONES | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , informando que derivado del inicio de las canalizaciones eléctricas encontramos el hallazgo de canalizaciones existentes (01) justo por dónde nos indica proyecto llegar al Cuarto Eléctrico, por lo cual tuvimos la necesidad de recorrernos 6.00 metros de distancia a la posición indicada por proyecto para librar una segunda canalización (02) y poder pasar por debajo del lecho inferior de los marcos de la Nave. Lo cual no genera un adicional al proyecto; solo una reubicación. Se acompaña layout y fotografías en notas y documentos. | Enterados, deberá de reflejarse en planos asbuilt.
- TIPO-ACERO-ANCLAS-CIMENTACION | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ES-001 notas generales menciona que el acero de las anclas de redondo solido debe ser acero A-36, y en el plano ES-106 planta y detalles de placa base menciona en una nota anclas A-572. Favor de indicar cual es el correcto a utilizar. | Se deberá de considerar el Acero A-572para las anclas indicado en el plano ES-106 Planta y detalles de Placas Base
- AISLAMIENTO EN TECHUMBRE | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A103 detalles de cubierta, en el detalle 03 nos indica la colocación de aislamiento de fibra de vidrio de 4” y en el plano A102 nos indica en las notas, en la clave del 7.06 (sistema de techumbre aisloimpermeabilizante a base de aislamiento de espuma rígida de poliestireno extruido de 2” de espesor). Favor de indicar cual es el correcto de los dos sistemas, pero lo normal es la colocación del aislamiento de poliestireno. | Se debe considerar el aislamiento a base de espuma rígida de poliestireno extruido de 2 de espesor, así esta considerado en la F8 de la contratista por lo que no debería de haber adicional
- 004_REGISTRO ADICIONAL CESPM | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano C02_PLANO_DE_RUPTURAS, se realiza el reconocimiento y trazo en sitio teniendo un hallazgo de un quinto registro el cual se deberá renivelar, creando un extraordinario para la contratista. Por lo que se envía reporte para su validación. Slds. | Enterados se acepta renivelacion.
- 002_EMISION DE PLANO DE DESVIO DE VIALIDAD | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano PIV_01_PLANO_INTEGRACION_VIAL_CDW_SANTO_NIÑO, muestra la reducción del camellon central y crucero. Por lo que no se tiene visibilidad de los planos de desvio de vialidad autorizado para realizar los trabajos. Por lo que se solicita indicar en que carpeta se encuentra dicho plano. Slds. | La autoridad no realizo alguna observación dentro del proceso de revisión debido a que el plano de desvío de vialidad no esta dentro de los alcances del proyecto de integración vial, ya que ese plano es en la etapa de ejecución de las obras del proyecto de integración vial aprobado, la empresa que ejecuta las obras deberá de contar con este proyecto.
- 003_REUBICACIÓN DE ESPECIMENES ARBOREOS | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano C01_LEVANTAMIENTO_TOPOGRAFICO, indica la reubicación de tres especimenes arboreos, de los cuales no se aprecia las referencias, que se deben considerar para el movimiento. Por lo que se solicita indicar la reubicación de los especimenes arboreos por medio de un boletin y/o ocr para su ejecución. Slds. | En plano PIV_01_PLANO_INTEGRACION_VIAL_CDW_SANTO_NIÑO, se indica la ubicación de los arboles REUBICADOS, se adjunta boletin con el procedimiento y cuidados para su Transplante.
- 001 CONEXION SANITARIA E HIDRAULICA DE LA UNIDAD | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de Diseño, se informa que se tuvo una visita en campo por parte del señor Cesar Acosta Director de la Junta de Agua y Saneamiento, el cual indica lo siguiente para el acercamiento de los servicios: 1.-Descarga sanitaria no es posible por Av. Leyes de Reforma, ya que la pendiente de vialidad en forma de cuneta y ubicación del punto conexión más cercano sobre la misma calle no permitirán el desalojo de las aguas grises, De acuerdo con los planos de referencia de proyecto C07 Instalación sanitaria Exterior y C07a Acercamiento de Infraestructura Sanitaria 2.-Respecto a la acometida hidráulica sobre Av. Leyes de Reforma no tiene problema, ya que el agua llega a presión. Pero informa que sobre la calle a futuro ellos tienen una tubería ya colocada y esta podría ser el punto de conexión de la unidad. De acuerdo con plano de referencia de proyecto C06a Instalación Hidráulica Exterior 3.-El propone realizar la descarga sanitaria sobre calle a futuro dirigida hacia Carretera Madera - La Junta, por las condiciones de terrero actuales (pendientes). Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios por si se requiere adecuación al proyecto. | 1.-Descarga sanitaria no es posible por Av. Leyes de Reforma, ya que la pendiente de vialidad en forma de cuneta y ubicación del punto conexión más cercano sobre la misma calle no permitirán el desalojo de las aguas grises, De acuerdo con los planos de referencia de proyecto C07 Instalación sanitaria Exterior y C07a Acercamiento de Infraestructura Sanitaria. R= El proyecto sanitario en su diseño es correcto y funcional; por las propias características de la calle, se consideraron factores mínimos de funcionamiento, tanto de cobertura, pendiente hidráulica y de velocidad, por lo que que podría operar sin problema. Para el trazado de línea de drenaje sanitario se tomó los servicios de infraestructura existentes en sitio y que son referidos en el levantamiento de topográfico correspondiente. 2.-Respecto a la acometida hidráulica sobre Av. Leyes de Reforma no tiene problema, ya que el agua llega a presión. Pero informa que sobre la calle a futuro ellos tienen una tubería ya colocada y esta podría ser el punto de conexión de la unidad. De acuerdo con plano de referencia de proyecto C06a Instalación Hidráulica Exterior. R= Para estar en posibilidad de realizar la OC siempre y cuando sea a la baja el impacto, solicitamos se nos envíe: ubicación, trayectoria, diámetro y cedula del material de la nueva red de distribución de agua potable. En caso de tener una propuesta de ubicación, enviar. 3.-El propone realizar la descarga sanitaria sobre calle a futuro dirigida hacia Carretera Madera - La Junta, por las condiciones de terrero actuales (pendientes). R= Para estar en posibilidad de realizar la OC siempre y cuando sea a la baja el impacto, solicitamos se nos envíe los siguientes datos: ubicación de los pozos visita y/o registros, sus niveles de piso terminado y arrastre; trayectoria, diámetro y cedula del material de la nueva atarjea municipal.
- BAJADAS EN RACKS DE VINOS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA INDICARNOS LA POSICIÓN DE LAS BAJADAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS 3 RACKS DE VINOS QUE SE ENCUENTRAN EN PISO DE VENTAS. ESTO DERIVADO A UN RECORRIDO CON PERSONAL DE STORE PLANNING DONDE NOS INDICAN QUE ESTOS MUEBLES REQUIEREN DE 2 CONTACTOS, ES DECIR UNO POR EXTREMO. YA QUE REVISANDO El PLANO IE -04 CONTACTOS EN PISO DE VENTAS . NO ENCONTRAMOS LA POSICIÓN DE LOS CONTACTOS | equipo El sembrado de estos contactos esta conforme a guía mecánica (ver imagen adjunta) por lo que no es una omisión de proyecto, sin embargo al ser una necesidad complementamos contactos en boletín RFI - 1049087 - 0 - BAJADAS EN RACKS DE VINOS-3140-
- Sin suministro concreto premezclado MR | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En la localidad no se encuentra alguna concretera como APASCO, CEMEX, CRUZ AZUL las cuales cuentan con la infraestructura y materiales necesarios para poder elaborar los concretos que solicita proyecto, en la localidad y a sus alrededores se localizó una concretera únicamente, pero no cuenta con lo necesario para elaborar CONCRETO PREMEZCLADO MR-42, en estos casos qué tipo de concreto se podría usar. Quedo al pendiente de la respuesta. ... Se agradece la información, amplio el contexto para poder tener una respuesta apropiada. En el municipio donde se encuentra ubicada la unidad no se cuenta con una concretera que pueda suministrar el tipo de concreto solicitado en proyecto ni en las especificaciones (MR-42), el municipio cuenta con muchas carencias tanto de materiales como de infraestructura, independientemente de las dificultades para poder arribar al destino. Las concreteras que cuentan con los materiales y la infraestructura para suministrar el concreto especificado son las siguientes: * CEMEX plaza Tizapa a 4 Hrs. 15 min. de Huetamo * CEMEX Nueva Italia a 4 Hrs. 33 min. de Huetamo * CEMENTO APASCO a Morelia 4hrs. 4 min de Huetamo Nota: tiempo considerando el viaje en vehículo particular. Como puede verificar, no se tiene una concretera apropiada cerca del municipio, el tiempo de trayecto entre municipio y municipio es muy extenso, sin considerar las condiciones de la carretera, considerando lo anterior teniendo ya el contexto de toda la problemática, nos podría ayudar a dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿Qué solución podríamos tener sin generar una adicional? ¿Qué otro tipo de diseño de concreto se podría utilizar considerando las limitantes del municipio? Quedo al pendiente de una respuesta. | El proyecto se desarrollo conforme a las especificaciones vigentes de Walmart. Este tema se deberá revisar con gerencia de obra para considerar un concreto con las especificaciones vigentes y lo solicitado en proyecto.
- RFI 030 Dudas de estructura | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | me apoyan con dudas referente a la estructura metalica, se adjunta archivo en la pestaña de notas y docuentos | Las dudas ya fueron contestadas por correo, el 18/05
- DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano IAA-2 Planta de oficinas se menciona la colocación de ductos, rejillas, difusores, mini split de aire acondicionado sin embargo en los catálogos de precios estos conceptos no se mencionan. ¿Cómo se manejaran esos conceptos que hacen falta de Aire acondicionado ? | R: Se deberá ejecutar conforme a proyecto. ( plano IAA-2 ) Asi tambien de deberá enviar presupuesto de dichos trabajos, acompañado de sus generadores, los cuales tienen que estar avalados y firmados por supervisión.
- RFI 02 Reubicación de contactos cargadores WPS | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar que en proyecto se solicita realizar la reubicación de los contactos que dan servicio de carga a las WPS sin embargo no se tiene considerada una instalación eléctrica para esta, sin tener alguna consideración de una nueva instalación o retomando la misma con diferente trayectoria. Nos pueden apoyar para dar visibilidad de lo antes mencionado. Se adjunta evidencia grafica en la sección de Notas y Documentos. | La información solicitada se liberó el 23-mayo-2024, 8:05 a.m. en la Orden de Cambio 01.
- Sin suministro concreto premezclado MR | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En la localidad no se encuentra alguna concretera como APASCO, CEMEX, CRUZ AZUL las cuales cuentan con la infraestructura y materiales necesarios para poder elaborar los concretos que solicita proyecto, en la localidad y a sus alrededores se localizó una concretera únicamente, pero no cuenta con lo necesario para elaborar CONCRETO PREMEZCLADO MR-42, en estos casos qué tipo de concreto se podría usar. Quedo al pendiente de la respuesta. ... | El proyecto se desarrollo conforme a las especificaciones vigentes de Walmart; es necesario considerar un concreto con las especificaciones vigentes y con lo requerido en proyecto.
- PORTON SAMS CLUB | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano de C02b-DETALLES DE PORTONES, se encuentra un alzado el cual es el 01- PORTON SALIDA ANDEN SAMS. ¿Se ejecutarán portones que esten del lado del SAM´S? | R: No se ejecutarán portones del lado de Sam´s
- LAMBRIN EN AMASIJO | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo encontrado en sitio por este medio pido de su apoyo en la confirmación para la colocación del lambrin ubicado en muro detrás de hornos de amasijo, ya que en planos de proyecto no está indicado que entre ejes 6-7 F se encuentra el contraventeo existente de HSS y este quedaría expuesto en el área y posiblemente se afectaría las instalaciones de los equipos. | R: Diseño concuerda con la implementación del lambrín delante del contraventeo. Favor de verificar que el lambrín no interfiera con la colocación de los equipos indicados según proyecto.
- RETIRO DE ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTO | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | En plano de DEM-07 indica el retiro de adopasto, haciendo la volumetría salen aprox 3 mil m2 pero en catalago traemos 300 m2 aprox, Se sabe que el proyecto es a PU pero la cantidad de difernecia es gran volumen. ¿Qué volumen se ejecutara para tenerlo presente en tiempos y material ? | R: Se ejecuta el volumen de adopasto indicado en proyecto ubicado en los peines de la poligonal del estacionamiento del supercenter. Se deberán enviar el presupuesto referenciado a los codigos y conceptos del catalogo aplicables de incremental de volúmen, acompañados de los generadores avalados y firmados por la supervisión.
- INSTALACION DE SISTEMAS ESPECIALES | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano LP-01, LP-02 Sistema de CCTV se hace menciona sobre la instalación de alarmas, cctv y sensormatic por parte de la contratista sin embargo en los catálogos de precios estos conceptos no se mencionan. ¿Cómo se manejaran esos conceptos que hacen falta de Sistemas especiales ?, ¿Quién ejecuta? | R: Lo relacionado a las instalaciones de CCTV si viene integrado en el catálogo, copio a continuación los conceptos para que la contratista los ubique: 1,906 TUBERÍA 1,907 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pvc uso pesado, de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 59.0000 1,908 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 53 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 131.0000 1,909 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 41 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 92.0000 1,910 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 35 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 171.0000 1,911 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 166.0000 1,912 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 1,367.0000 1,913 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pdg, de 27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 104.0000 1,914 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pdg, de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 365.0000 1,915 CONEXIONES 1,916 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 53 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 47.0000 1,917 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 41 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 36.0000 1,918 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 35 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 63.0000 1,919 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 63.0000 1,920 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 526.0000 1,921 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pdg de 27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 38.0000 1,922 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pdg de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 132.0000 1,923 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x53 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 15.0000 1,924 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x41 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 14.0000 1,925 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x35 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 5.0000 1,926 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 8.0000 1,927 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 86.0000 1,928 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pdg de 90°x27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 3.0000 1,929 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pdg de 90°x21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 10.0000 1,930 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX 2 contra y 1 monitor de pdg de 27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 3.0000 1,931 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX 2 contra y 1 monitor de pdg de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 2.0000 1,932 CABLEADO 1,933 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable fibra optica multimodo marca hubbel o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 400.0000 1,934 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable tipo utp cat 6. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 7,166.0000 1,935 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable de cobre tipo vinanel thw-ls 75°c, 600v, calibre 8 awg, marca condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 1,324.0000 1,936 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable de cobre tipo vinanel thw-ls 75°c, 600v, calibre 10 awg, marca condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 207.0000 1,937 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable de cobre tipo vinanel thw-ls 75°c, 600v, calibre 10 awg, color verde marca condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 662.0000 1,938 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable desnudo, calibre 10 awg, condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, cortes, desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 468.0000 1,939 EQUIPOS 1,940 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Caja cuadrada galvanizada, de 15x15 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 12.0000 1,941 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Caja cuadrada galvanizada, de 15x15 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 12.0000 1,942 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Caja cuadrada galvanizada, de 12x12 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 38.0000 1,943 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tapa cuadrada galvanizada, de 12x12 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 30.0000 1,944 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Sobretapa cuadrada galvanizada, de 12x12 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 8.0000 1,945 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Caja cuadrada galvanizada, de 10x10 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 135.0000 1,946 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tapa cuadrada galvanizada, de 10x10 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 41.0000 1,947 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Sobretapa cuadrada galvanizada, de 10x10 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 94.0000 1,948 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Caja condulet rectangular tipo fs-1 o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 18.0000 1,949 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Contacto sencillo polarizado, monofásico 127v 15a, marca hubbell catalogo: ig5261 o similar, con tapa color naranja. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 18.0000 1,950 SOPORTERÍA 1,951 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Unicanal 4x4 con varilla de 3/8. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, montaje, pruebas de funcionamiento, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 1,026.0000 1,952 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Abrazadera tipo clip de 57 mm con varilla roscada de 3/8. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, montaje, pruebas de funcionamiento, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 57.0000 1,953 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Abrazadera tipo clip de 41 mm con varilla roscada de 3/8. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, montaje, pruebas de funcionamiento, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 42.0000 1,954 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Abrazadera tipo clip de 35 mm con varilla roscada de 3/8. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, montaje, pruebas de funcionamiento, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 76.0000 1,955 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Abrazadera tipo clip de 27 mm con varilla roscada de 1/4. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, montaje, pruebas de funcionamiento, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 119.0000 1,956 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Abrazadera tipo clip de 21 mm con varilla roscada de 1/4. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, montaje, pruebas de funcionamiento, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 802.0000 2,014 SISTEMA DE INTRUSION 2,015 TUBERÌA Y CONEXIONES 2,016 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pvc uso pesado, de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 102.0000 2,017 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 53 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 18.0000 2,018 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 41 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 95.0000 2,019 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 35 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 91.0000 2,020 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 58.0000 2,021 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería conduit de pgg, de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 3,283.0000 2,022 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería zapa de 21 mm de diámetro. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 5.0000 2,023 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tubería zapa de 8 mm de diámetro. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 36.0000 2,024 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople pvc de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 34.0000 2,025 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 53 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 6.0000 2,026 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 41 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 32.0000 2,027 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 35 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 31.0000 2,028 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 20.0000 2,029 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cople conduit de pgg de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 1,095.0000 2,030 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo pvc 90°x21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 10.0000 2,031 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x53 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 1.0000 2,032 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x41 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 5.0000 2,033 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x35 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 7.0000 2,034 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 1.0000 2,035 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Codo conduit de pgg de 90°x21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 188.0000 2,036 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Conector de pgg de 53mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 2.0000 2,037 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Conector de pgg de 41mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 20.0000 2,038 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Conector de pgg de 35mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 18.0000 2,039 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Conector de pgg de 27 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 12.0000 2,040 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Conector de pgg de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 564.0000 2,041 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX 2 contra y 1 monitor de pgg de 53 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 1.0000 2,042 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX 2 contra y 1 monitor de pgg de 41 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 1.0000 2,043 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX 2 contra y 1 monitor de pgg de 35 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 4.0000 2,044 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX 2 contra y 1 monitor de pgg de 21 mm de diámetro, marca rymco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 30.0000 2,045 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Conector recto para tuberia zapa de 21 mm de diámetro, marca tubos mexicanos flexibles o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 150.0000 2,046 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Caja cuadrada galvanizada, de 12x12 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 24.0000 2,047 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Caja cuadrada galvanizada, de 12x12 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 24.0000 2,048 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Caja cuadrada galvanizada, de 10x10 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 321.0000 2,049 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Tapa cuadrada galvanizada, de 10x10 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 277.0000 2,050 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Sobretapa cuadrada galvanizada, de 10x10 cm, marca raco o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 44.0000 2,051 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Caja condulet rectangular tipo fs-2 o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, andamios, fijación, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 22.0000 2,052 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Registro de mamposteria, con pozo de absorcion de humedad con tapa metalica para transito pesado, 60x60x90cm incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 6.0000 2,053 CABLEADO 2,054 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable de cobre tipo vinanel thw-ls 75°c, 600v, calibre 8 awg, marca condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 1,322.0000 2,055 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable de cobre tipo vinanel thw-ls 75°c, 600v, calibre 10 awg, color verde marca condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 619.0000 2,056 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable multiconductor de 2x18 awg, marca condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 2,196.0000 2,057 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable multiconductor de 4x18 awg, marca condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 486.0000 2,058 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable multiconductor de 4x22 awg, marca condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, desperdicios, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. M 10,603.0000 2,059 WM-RM-56110-XXXXXXX-XXX Cable desnudo, calibre 12 awg, condumex o equivalente en calidad. incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo menor, cortes, desperdicios, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos,
- TAPIALES INTERIORES | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Para los tapiales interiores el catálogo de conceptos solamente nos indica la tablaroca a una altura de 2.44m sin considerar el plástico blanco. Se mandara presupuesto para autorización de OCR por parte de diseño. | R: Se debrán enviar en presupuesto acompañado de los generadores avalados y firmados por la supervisión.
- C-04 PLANO DE TERRACERIAS | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITAMOS DE SU VALIOSO APOYO PARA LA CONFIRMACION SOBRE LA MINUTA CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DONDE SE INDICA QUE LAS ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS SE DESPLANTARAN EN EL NIVEL 48.80 RESPECTO AL NPT DE LA COTA 50.00 | Se confirma el nivel de desplante a 48.80 como se acordo en la sesion del 17 de mayo y se conofirmo en nueva sesion del 21 de mayo. Minuta de reunión ¦ DESPLANTE Y PROFUNDIDAD DE ZAPATAS 890 / SUPERCENTER - MATAMOROS GARITA Tema: Primer Revisión de avance de proyecto Fecha/ Lugar: 17-may-24 Reunión ZOOM Pendiente Asistentes / Área: Cerrado CARLOS E. MAYA / WALMART DISEÑO MARIO TOLEDO / WALMART OFICINA TECNICA JOSE RAIGOSA / IVCO GEOTECNIA DANIEL SOLAR / PLEXO ESTRUCTURA MARCOS OLIVARES / FIDES JORDAN AGUIRRE / FIDES En Proceso # Alcance Responsable Fecha Compromiso Seguimiento 1 Se revisa propuesta de Plexo (estructura) e IVCO (geotecnia) el desplante y empotramiento total de las zapatas las cuales se reducirá de 1.70m, 1.50m a 1.20M en todos los casos (zapatas corridas y zapatas aisladas) para evitar el contacto con el nivel freático detectado en las calas que se realizaron en sitio. El equipo de Plexo comenta y confirma que con esta reducción ya se contemplan los factores de seguridad necesarios, empuje de viento y colocacion de paneles solares a futuro. El mejoramiento de terracerias indicado en el estudio geotecnico bajo cada zapata debe de seguir aplicando. Esta propuesta se acpeta y avala por parte del Ing. Mario Toledo del área de Oficina Técnica de Walmart. PLEXO / IVCO 17-may-24 Cerrado 2 El equipo de plexo realizará el plano que apoya a esta propuesta actualizando la cimentación con esta nueva recomendación. El lunes 20 de mayo se entrega la propuesta para que asi sea ejecutada en sitio. PLEXO 20-may-24 Pendiente 3 El Ing. Jospe Raigosa (IVCO GEOTECNIA) realizará nota técnica con las recomendaciones necesarias para el proceso constructivo y bombeo de los muros de contencion y cimentacion en la zona del anden que se vean afectados por el nivel freático. IVCO (GEOTECNIA) 17-may-24 Pendiente 4 El Ing. Jospe Raigosa (IVCO GEOTECNIA) tambien realizará nota técnica con las recomendaciones necesarias para el proceso constructivo y bombeo requeridos en la zona donde se colocará el anuncio espectacular. IVCO (GEOTECNIA) 17-may-24 Pendiente 5 Se revisó el tema de la separacion de la cisterna que surge por el RFI 1048612, la cual se recorrera hasta la distancia de 2.50m con respecto al paño de la colindancia (ver esquema) para no afectar su dimensionamento y el carril de trailers. La distancia de 2.50m se revico conjuntamente con el ing Jose Raigosa de IVCO y el ing Mario Toledo de Oficina Técnica donde se concluye que por la profundidad de la cisterna no se tiene inconveniente con dicha separación. FIDES / IVCO 17-may-24 Cerrado 6 El Ing. Jospe Raigosa (IVCO GEOTECNIA) realizará nota técnica con las recomendaciones necesarias para el proceso constructivo requerido para la construccion de la cisterna con la separación de 2.50m. IVCO (GEOTECNIA) 17-may-24 Pendiente
- 00 cs plano indice | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | por medio del presente, solicitamos de su apoyo para requerir el plano indice actualizado con las ordenes de cambio emitidas para este proyecto agradecemos de su valioso apoyo para esta informacion | Se adjunta indice actualzado con las ordenes de cambio emitidas para el proyecto.
- NUEVA RED PLUVIAL EN ESTACIONAMIENTO | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al plano C08 de Drenaje Pluvial nos indica una nueva red Ads 45 del lado de la colindacia de la privada, se retira la existente a raíz de la colocación de la cimentación para las nuevas malla sombras. Dicho red de Ads 45 no viene contemplada en el catálogo de conceptos, se realizará? ya que estamos en espera de la definición si se implementarán las nuevas mallasombras en estacionamiento. | R: Se confima que la si se debe ejecutar la nueva red Ads 45 del lado de la colindacia de la privada como indica el proyecto así como retiro de la existente para la colocación de la cimentación de las nuevas malla sombras. Asi mimso dado a que el catálogo no contempla los conceptos para la realización de dicho alcance, se deberá de enviar el presupuesto y sus generadores avalados y firmados por la supervisión, para la gestión del adicional.
- #02 Liberación de Acometida eléctrica por CFE | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | . De acuerdo al plano C-10e, ACOMETIDA ELECTRICA, ISSUE, indica que la acometida CFE, será por la (CARRETERA PUEBLA – XALAPA). Pero en el resolutivo que se nos hizo llegar Energía Walmart, Ing. Manuel Anaya Velasco, Oficio No. 0251/2024, de DIVISIÓN ORIENTE, ZONA TEZIUTLAN, indica que la acometida CFE será por la Av. LEONA VICARIO (se anexa resolutivo y croquis). Por lo cual se requiere actualización del proyecto confirmando esta modificación. En su caso se genera adicional para la contratista. . | Solicitamos su apoyo con que nos compartan esa información para estar alineados.
- #03 FALTA INFORMACION ELECTRICA DE VE-05 | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-06a, FUERZA Y CONTACTOS PLANTA CUBIERTA, está indicado para el ventilador de extracción de tortillería VE-05, (confirmado en Cuadros de Equipos IAA-4), el circuito 28 de tablero eléctrico “GP”, en el cuadro de cargas de este tablero en plano IE-11a, falta la información de este circuito 28. Se requiere aclaración y confirmación, y en caso de faltar información, se requiere la definición eléctrica para este ventilador VE-05, esperamos confirmación. | Se cargan planos IE-06, IE-06a actualizados con el circuito del VE-05, la información del plano IE-11a, en donde se indica el circuito 26GP para el Ventilador de Extracción VE-05, se hizo el cambio para corregir el desbalance del Tablero “GP”. Este proyecto se debe de tomar como preliminar hasta ser revisado y liberado por UVIE.
- Iluminación de celosias | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el área de comedor de asociados concretamente en la celosía a colocar surge la siguiente duda; este modelode celosia lleva unas luminarias decorativas, pero en proyecto no indica a que circuito se conectarán, no es viable conectarlas a las luminarias del comedor ya que estas trabajan 270v y la celosía trabajan a 110, ¿me podrían auxiliar con esta duda, de que circuito se colocarán estas luces decorativas por favor? | Se confirma que las celosías no llevan alimentación eléctrica para estas celosías, favor de retirar estas alimentaciones de las celosías. Al ser una aclaración esto NO deberá considerarse una oportunidad de proyecto.
- Puerta en sepaprosa | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buen La contratista nos solicita este RFI mediante correo Nos podrían ayudar con el siguiente detalle en la obra SC EL EDÉN, con respecto a la puerta blindada en el Área de Valores. Tomando en cuenta la OC1, podemos observar que la puerta blindada (184B) se está solicitando con el abatimiento de la puerta del lado izquierdo hacia afuera. Plano A601- Ubicación de Puertas y Canceles-3014 y Plano A601a- Alzado de Puertas I-3014. (Se anexa captura de pantalla) Hablando con los proveedores sobre esta puerta, nos comentan que el ponerla como indica la OC1 implicaría colocar las bisagras por fuera. Nosotros consideramos que esto no puede ser así, ya que está puerta necesita ser lo más segura posible sin tener elementos expuestos que comprometan la seguridad del área que resguarda. | Como diseño estamos de acuerdo con mantener el abatimiento hacia el interior, se comparte imagen de la propuesta de reubicación de la misma, para no vulnerar la seguridad de la tienda (se comparte imagen de referencia).
- Protección de malla sombras | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | Durante recorrido nos solicitan el envío de este RFI sobre alguna protección en las bases de las mallas sombras ya que solo en la parte central del estacionamiento (anden peatonal) nos indica colocación de topes para los vehiculos, pero en zonas de las mallas sombras se tienen algo “expuestas”, ¿nos pueden indicar si se quedarán así o llevarán alguna señalética y acabado final preventivo? | Se hace mención que de acuerdo con el CDP-01 se indican protecciones (topes) En cajones que colinden al frente con el límite del predio, se tenga muro de colindancia o no. • En cajones que colinden al frente con Andadores Peatonales para protección del Peatón, sean para Personas con Discapacidad o no. • En cajones que colinden al frente directamente con la tienda, sean para Personas con Discapacidad o no. • En cajones en peines individuales. • En cajones que colinde al frente con un señalamiento vial vertical, sean para Personas con Discapacidad o no. Por lo que se deberá realizar como se indica en proyecto. Al ser una aclaración NO deberá considerarse una oportunidad de proyecto.
- Puerta en rejacero perimetral / salida de emergencia | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI se deriva de una observación en cuanto a la salida de emergencia y la rejacero perimetral, en el cual la puerta de emergencia tiene abatimiento hacia la derecha actualmente, el proyecto nos pide cambio por abatimiento a la izquierda y una nueva rampa nos pueden informar/confirmar si sobre la reja perimetral al exterior no llevará alguna puerta que conduzca directamente a la calle ya que en planos no visualizamos algo referenciado por favor, coloco imagen para mayor visualización | Se hace mención que el cambio de abatimiento se realizó para que la puerta pueda abrir totalmente sin ninguna interferencia hacia ambas rampas, e igual se confirma que por temas de intrusión no se requirió una salida hacia la calle en esa zona, por lo que se deberá ejecutar conforme a proyecto. Al ser una aclaración NO deberá considerarse una oportunidad de proyecto.
- Cortina de ande-acceso | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano A601a-ALZADOS DE PUERTAS I-3014 indica un detalle TIPO W – 401-A – PUERTA DE ANDEN – ACCESO, nos indica una altura de 3.58 en el plano; y en sitio tenemos una altura libre de 2.58, se pide de su apoyo para definir la ALTURA, ya que este tipo de puerta se manda a fabricación con proveedor externo con base a las medidas de proyecto y su elaboración es de un periodo tardado de entrega, dado que si manda a realizar de con las medidas indicadas en proyecto se tendría aperturar el vano y en el plano de ES-301_LOCALIZACION APERTURA DE VANOS-3014 no lo indica., ¿se fabricará al vano existente? | Se confirma que se deberá fabricar de acuerdo con las dimensiones existentes en sitio, aclarando que no se consideran apertura de vanos. Al ser una aclaración NO deberá considerarse un adicional.
- RFI 20 Pintura cebreada en andenes | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | Dentro del proyecto / boletines no se observa la mejora, cambio de pintura cebreada en los andenes de camionetas ni en los andenes de trailers. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjuntan imágenes de las áreas. | Este alcance no fue solicitud directamente por OTIS, favor de dirigir esta necesidad con el área de conservación.
- Niveles de accesos sobre vialidad segundo anillo periférico | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola buena noche, comparto niveles solicitado respecto a los accesos sobre la vialidad Segundo Anillo Periférico. De acuerdo a lo comentado en relación a la vialidad que mencionan ubicada al norte de nuestro predio, informo que es un acceso a una obra vecina en proceso de ejecución dirigiéndose hacia el andén (carga y descarga). Adjunto plano de niveles solicitados y fotografías del acceso de la obra vecina. . | Avanzamos al desarrollo del boletín correspondiente para ajustar los accesos, sin embargo, necesitamos la confirmación de que realmente todo se esté considerando con nieveles similares en esa colindancia, de igual manera si se tienen los mismos niveles que en la topografía.
- Mueble para caja en area de omnicanal actualizacion de area febrero 2024 | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la Orden de Cambio 01 se muestra en area de omnicanal la colocación de un mueble para caja del uso de despensa en linea, pero el plano de ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-3907 no se actualizo por lo cual los servicios se instalaron debajo de la barra como se muestra en este plano de ISSUE, por lo cual se solicita nos confirmen si se reubicaran los servicios de voz y datos para colocar el punto de venta en este mueble? Asi mismo se solicita s envie la actualizacion del plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-3907 para revisar si existe alguna otra modificación? | En el plano ID-04 si se actualizó dentro de la OC-01, se indica esta actualización, favor de revisar los planos actualizados. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PROTECCION EN SARDINELES | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA RATIFICAR SI EN LOS SARDINELES CONTEMPLADOS DENTRO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION NO LLEVAMOS UN ANGULO DE PROTECCION PARA PROTEGERLOS DE GOLPES GENERADOS POR LA MERCANCIA . | Buenos días Favor de revisar el plano A-101 Plano de pisos -3140 en el cual se indicada con simbología en color verde la ubicación de guarniciones tanto interior como exterior, para interior viene especificada en la tabla “ALCANCES EN ELEMENTOS FIJADOS “, en el apartado Guarnición de concreto de protección. Se indica el siguiente alcance: -Colocación de nuevas guarniciones de concreto 10x10 cm en cámaras de refrigeración. Ver proyecto de abarrotes para acabados. En zonas de despacho de preparados las guarniciones 15x30 cm llevarán acabado a base de lámina antiderrapante. En zonas restantes las guarniciones de concreto seran de 15x10 cm. Ver proyecto de abarrotes para acabados.
- Accesos principales | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | se presenta la siguinete duda debido a las dimenciones de la columna central en ambos accesos. adjunto el levantamiento topográfico de los PORTICOS DE ACCESO MG y AB que desplanto sobre el LAYOUT. En donde observaras que la problemática es el desface de los ejes de las columnas metálicas y el castillo de concreto.... El cual no cuadra con lo que el area de proyectos plantea. * La solución seria recorrer las puertas automáticas hacia el interior de la nave. * Para las cortinas metálicas seria demoler el castillo de concreto y sustituirlos por unos puntales de PTR 4 que servirian para fijar la cortina. | Se compartieron dos propuestas de solución por correo, nos confirman cual procedió
- Trayectoria Carcamo | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | En el plano IHCM01-Instalación Hidraulica Cuarto de Maquinas , En sitio no se cuenta con una trayectoria para la linea de achique del carcamo hacia la red pluvial o sanitaria. Ubicado en el cuarto de bombas. Se propone desarrollar esta trayectoria hacia el cuarto de basura al registro pluvial mas cercano, el cual implica demoler aproximadamente 10 metros concreto de su apoyo para indicarnos el procedimiento a seguir o alguna solucion distinta favor de considerar el boletin. | Se aprueba propuesta
- Detalles base para tanque de gas | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | nos podrian compartir mas detalles de la plataforma y base para el tanque de gas, el plano AC03 no contiene la informacion suficiente para su correcta ejecucion, el terreno en esa zona corresponde a terraceria y no se aprecia en el proyecto algun detalle de cimentacion, ademas de que la plataforma que aparece en plano unicamente indica dimenciones y se aprecia de puro concreto | Se carga boletín, como complemento de información, a plano AC03 Base para tanque de gas.
- Salchichoneria vano | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | la vitrina baja de salchichoneria de acuerdo al proveedor actual tiene una dimencion de 3.83 m de largo por lo que en el actual espacio asignado esta quedaria 8 cm sobre el pasillo de ingreso a esta area para mantener el acceso debera recortarse el muro que va pegado a la columna vista frontal izquierda para recuperar esos cm perdidos y mantener el pasillo efectivo | Ok es factible
- Plano SCI-01 | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | En plano de SCI01-instalacion protección contra incendio en el area de estacionamiento se encuentra una linea de prueba entre los ejes 11/12 y g/f, el registro sanitario fisicamente no existe, de su apoyo para indicarnos la conexion de esta linea de prueba. | Se actualiza plano cargado en carpeta de boletines incluye cambio de ubicación de la línea de prueba del Sistema SCI, ver detalles 1 y 5.
- Hidrauluica Cto basura | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | En plano IH01-Instalacion Hidraulica Red General Andén, En el cuarto de basura organica hace falta una instalacion hidraulica para servicios, de su apoyo para indicarnos si se realiza ya que en proyecto no se tienen contemplada esta instalacion y seria necesaria su implementacion | Se carga boletín con la línea hidráulica para la llave tipo manguera para el cuarto de basura orgánica.
- Solicitud de Plano Acometida Eléctrica Autorizado por CFE | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola dia nos podrian compartir la Actualizacion de Plano de Acometida Electrica Autorizado por CFE, | Actualmente no contamos con el plano aprobado por CFE o bien factibilidad eléctrica. Para que se revise de igual manera con la gerencia de construcciones.
- Contacto para enfriador de agua Amasijo | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Para el area de amasijo en los equipos de Europan el enfriador de agua cuando llegan en sitio se solicita un contacto adicional a 220 v, en este proyecto no se tiene ningun detalle, se solicita la confirmacion de este contacto o en su caso indicar si no sera necesario | En el plano GIE02 se indica la alimentación a 220[V] para dicho equipo. ¿requieren un contacto adicional a ese? necesitamos las fichas técnicas o guía mecánica del proveedor que solicita el contacto adicional para poder generar el boletín
- Refuerzo omnicanal Pantallas | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en el area de servicio al cliente usualmente se considera un refuerzo para las pantallas en esta zona, comparto detalle tipo usado anteriormente para su VoBo o en su caso indicar si se debera tomar otra consideracion en cuenta | El refuerzo en muro esta indicado en plano A606 E-commerce y servicios al cliente (detalles 8 y 9).
- Altura de cámaras | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en PLANO LP02a-Sistemas de CCTV, nivel de estacionamiento, en los ejes C1/D se encuentra una camara PTZ 7 anden carga y descarga el cual no menciona la altura requerida, de su apoyo para indicarnos esta información. | Con relación a la altura de montaje de esta cámara debe instalarse debajo de la luminaria como se indica en el plano, es decir, unos 20 cm por debajo.
- 051_CANALON DE CONCRETO EXISTENTE CON GRIETAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al plano A-102 PLANO DE CUBIERTA, no indica alcances para el canalón de concreto existente, en el canalón del eje A presenta grietas y desprendimiento del concreto, en los alcances del proyecto solo indica las B.A.P y canastillas, favor de indicar si se deberá considerar reparaciones y/o reemplazo del mismo. Anexo fotografías en notas y documentos. ! | En el plano A-103b se indican alcances de renivelación y corrección de pendientes hacia los puntos bajos de cada bajaba pluvial así como el sellada en cada una de éstas por lo que con este procedo no deben de presentarse las fisuras que se comentan en el presente RFI. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 24 DUDAS PATIO | HUB Carretera Panamericana Tuxtla | Distribution Center | , en referencia a la obra denominada REUBICACION DE PORTON PATIO HUB TUXTLA, considerar las siguientes dudas de proyecto. ¿En plano C-03 indica la reubicación de poste de alumbrado público, en plano indica que la contratista realizara la solicitud y permisos con la estancia que corresponda para su ejecución, el tramite realmente lo realizara la contratista? ¿En el mismo sitio existe un poste telefónico el cual transporta la F.O. estatal, pero no vienen indicado en ningún plano, por lo que la contratista tendrá que realizar el mismo procedimiento? Al realizar la excavación para la cimentación se dañarían las raíces del árbol y ya está viejo lo cual podría hacer daño atreves del tiempo, habría que validarlo con la SEMARNAT. Se propone no realizar el corte de vialidad ya que esto generara atrasos por los permisos y costos adicionales no considerados. Se adjuntan (laminas 1) El punto de reunión se realizará conforme lo indicado en plano C-03 planta de conjunto, ya que en plano C-02 demoliciones, lo indica en el centro de acceso y salida del portón. (lamina 02) | se realiza sesion en conjunto con construcciones y licencias para evaluar mejor solucion, con menos afectación
- Solicitud de actulizacion de plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3907 | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por este medio solicito de su apoyo para que nos compartan la actualizacion del plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3907 ya que en la última Orden de Cambio 01 este plano no fue considerado y siendo este afectado por el reacomodo de areas en trastienda ¿Se solicita el apoyo para el envio del plano ya mencionado con la actualizacion de lay out? | Favor de revisar la carpeta correspondiente a abarrotes - electricos, ahí se encuentra el plano actualizado desde con fecha del 27 de febrero de 2024 y este es la ultima versión del layout para esta unidad. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 053_ALCANCE EN B.A.P AREA MEZANINE | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Respecto a las bajadas pluviales en las áreas de mezanine en los planos IS-04 DESAGUE DE CONDENSADOS, A-102 PLANO DE CUBIERTA, no indica alcance para dichas bajadas, cabe mencionar que se encuentran en mal estado se detecta al momento de la puesta en marcha de las ulas, ya que los drenes de los equipos descargan en dichas bajadas, ocasionando filtraciones (goteras) y afectación al área de plafones. Anexo evidencia en notas y documentos. | Se debe considerar reemplazo de las canastillas en mezzanine y la impermeabilización y sellado alrededor de las mismas en contacto con la losa existente. Las bajadas quedaran como existentes solo considerar su desazolve. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo.
- Dando seguimiento a RFI Solicitud de información: 1048774 - 0 - Trabe de liga en cimentacion de eje I y los entre ejes 8 y 9 Afectacion coladera | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Referente al inicio de construcción de muro donde se colocara lambrin aún no se inicia la construcción del muro, ya se encuentra lista el area para iniciar el desplante de este por lo cual quedaremos en espera del envio del boletín para realizar los ajustes correspondientes del area de Amasijo. | Este rfi se atendio y se comento que solo se reubican las rejillas 15 cm mas cerca del los hornos para liberar el paso de la trabe de liga, se compartirá boletin para aclarar este tema. No se hacen mas ajustes en hornos o muros ni en ninguna otra ingenieria mas que la sanitaria por este hallazgo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI # 69 ALCANCE EN VALBULAS DE CISTERNA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | ! definir el alcance en lo siguiente: Con respecto a proyecto ejecutivo no indica algun alcance en la valvula ( pichancha) en ambas celdas de la cisterna, Sin embargo la gerencia y personal de mantenimiento de la unidad solicitan la intervencion en esta y se pueda bajar la altura de esta valvula para que puedan aprovechar mas su capacidad y volumen de agua ya que en ya varias semanas el suministro de agua de la red ha disminuido y la cisterna no puede recuperar su capacidad y la valvula queda descubierta, por lo que no puede trabajar ya que el nivel del agua se encuentra por debajo. Debido a esto tienda tiene que solicitar constantemente 2 pipas de agua diarias para recuperar el nivel de agua puedan tener producccion y las bombas puedan trabajar. (La altura de la valvula se encuentra a 1.40 Mts de altura.) Gerencia y lider de mantenimiento solicitan bajar la valvula a 70 cm de altura. Se anexa reporte fotografico: | No se tiene inconveniente en que sea realizada la adecuación en la válvula si es favorable en las diferentes áreas que requieren el servicio de agua. En proyecto no se consideró este alcance debido a que no se tenia registro de esta condición durante el recorrido de remodelación, no fue indicado en recorrido, ni en el diagnostico de mantenimiento, pro lo que deberá solictarse el recurso por OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 26 TANQUES ELEVADOS – AJUSTE | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | CON LO MENCIONADO EN RESPUESTA DEL RFI 25 BASE TANQUES ELEVADOS, POR FAVOR NOS INDICAN EL NUMERO DE TANQUES ELEVADOS, SERÁN 4 O 3 CON EL AJUSTE MENCIONADO. | Se deberá de considerar 3 tanque superficiales como se indica en los planos AC02, IH-01, IH-03, IHCM-01, IHCM-02 (proyecto de interiores) y C06, C06a, C07, C08 y C12 (proyecto de exteriores), cargados el pasado 16 de mayo de 2024.
- RFI. PUERTA DE CTO DE CARTON. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto al alcance en puerta de Cto de cartón en plano A-600 no indica mantenimiento o cambio total, sin embargo, en plano A-407 hace mención a un cambio total de esta puerta. la aclaración y/o propuesta de alcance así como los detalles en caso de su fabricación y reemplazo total. | Se debe considerar mantenimiento de la puerta tipo louver en cuarto de cartón la cual recibirá proceso de mantenimiento como se indica en plano A-407 y plano A-600. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI ACLARACION DE ALCANCE EN PUERTA CORREDIZA DE RECIBO. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | !! Con respecto a la puerta corrediza de recibo en el plano A-407 hace mención de esta puerta, sin embargo, en el plano A-600 de puertas y ventanas no indica algún tipo de alcance, mantenimiento o cambio parcial o total aclarar y/o proponer el alcance para esta puerta a si como los detalles correspondientes para su fabricación total en caso sea. !! | Se debe considerar puerta nueva como se indica en la nota 2 del apartado de alcances generales del plano A-407. De cualquier manera, se comparte detalle por correo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- COLOCACION DE ZOCLO DE MADERA EN MUROS DE TABLAROCA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Gerencia de tienda solicita colocación de zoclo de madera o acrílico a la altura de las sillas, para protección de muro interior de oficinas ya que por la operación se manchan o golpean con las sillas ejecutivas, favor de indicar si se deberá de considerar esta solicitud. Quedando a la espera de sus comentarios. ! | El prototipo no indica este tipo de protección sobre los muros de oficinas. Solamente se indica panel de yeso y zoclo vinílico al inicio del muro, en caso de solicitar algo adicional, deberá ser por medio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Plano IHCM01 propuesta | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Plano IHCM01-Instalación Hidráulica cuarto de Maquinas, con referente a la linea de llenado de la cisterna no se encuentra de acuerdo a proyecto, el ingreso se ubica cerca de la celda 2, de acuerdo a lo visto en reuniones pasadas donde se propone modificar la posición del clorificador acorde a la linea de llenado, de su apoyo para indicarnos el proceso a seguir o el arreglo indicado | Revisando el arreglo del cuarto de máquinas, se deberá llevar la línea de llenado hasta la posición original del clorificador, buscando su fácil acceso en caso de mantenimiento y no modificar la alimentación eléctrica.
- Paneles solares | Paseo de las Fuentes (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | el proveedor de paneles solares confirma que el DU de paneles solares DIAGRAMA UNIFILAR_SC_5576 PASEO DE LAS FUENTES_24D cargado en proyecto ejecutivo donde se indican 4 inversores coincide con su DU, sin embargo la subestacion llega conforme al DU de proyecto, nos podrian indicar si los interruptores de los inversores se colocan en gabinete por exterior y a su vez esos a las barras de la subestacion o cual sera el arreglo de conexion de estos, asi como la distribucion de sus inversores en el cuarto de la subestacion y si seraan los 4 indicados en ese diagrama o existe alguna modificacion asi mismo para su distribucion mecanica. | Se cargan planos en carpeta de boletines con complemento de información de acuerdo a lo solicitado
- RFI 029 Niveles en anden | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo con el plano de niveles y en especifico al área de andenes nos pueden confirmar que la rampa es inclinada hacia recibo. Es posible que se tenga temas de manipulado del montacargas eléctrico hombre parado, entre el labio de la rampa niveladora y la caja seca del trailer. Así mismo nos pueden confirmar que la pendiente es la correcta ya que en las elevaciones (adjunto imagen) se aprecia un pequeño desnivel. Quedo atento a sus comentarios | Las rampas en anden se consideran para este caso como inclinadas por un tema de la topografía general de la zona, es de suma importancia que la pendiente no sea mayor al 3% para asegurar un correcto funcionamiento Además, El kit de accesorios de sellos para los vanos se solicitaron de acuerdo a estas características.
- RFI 032 Ratificación de capacidad de transformador y planta de emergencia. | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | referente a la capacidad del transformador nos pueden indicar si es de 750kva ya que en otras unidades es de 1,000kva, asi mismo favor de ratificar la capacidad de la planta de emergencia que nos macra de 750kva. se ha tenido temas en unidades similares por que la planta de emergencia no entra ya que las unidades paquete estan dentro de su cuadro de carga. quedo atento a sus comentarios. ! | Se confirma capacidad de transformador y de planta de emergencia. Debido a que las cargas de aire y de refrigeración que se recibieron fueron menores dio como resultado menores demanda de cargas.
- C-09 MUROS DE CONTENCION | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO AL PLANO DE MUROS DE CONTENCION SE TINE LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD CON LOS NIVELES EN MURO DE ONTENCION 1 SE TIENE UN DESPLANTE DEL NIVEL DE 48.00 EN MURO DE CONTENCION 7 SE TIENE UN NIVEL DE DESPLANTE DEL 49.20 HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE EN PLANO C-07 DRENAJE SANITARIO EXISTEN UN POZO DE VIISITA Y UN REGISTRO PROCEDENTES DE LA DEMASIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO CON LOS NIVELES DE ARRASTE DESDE LA 49.19 49.11 Y 49.04 SI COMPARAMOS CON LOS NIVELES DE MUROS DE CONTENCION LOS ARRASTRES DE TUBERIA ESTARIAN A LA PAR DES DEL NIVEL DE DESPLANTE DEL MURO DE CONTENCION AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA ESTA DUDA | Los muros de contencion que se indican en esos tramos para la colindancia Noreste corresponden a guarniciones armadas con espesor de 20cm y no a muros de contencion por lo que el nivel de deplante no causará interferencia con la instalacion sanitaria ya que dichas guariniciones no llevan zapatas, sin embargo en el costado opuesto cerca del eje 11 de la caja de la tienda habrá una interferencia ya que en esa seccion el tramo cambia de guarnición a muro por lo que debera de ajustarse la trayectoria en ese punto. Este ultimo ajuste aun no se ha enviado a consulta mediante RFI y se anticipa con esta respuesta a la cual se emitirá boletin correspondiente para la consulta del arreglo que debe realizarse en esa zona con la tuberia.
- C'03 PLANTA DE CONJUNTO | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE RESPECTO A LA UBICACION DEL PROYECTO DE LA CISTERNA , PLANTA DE TRATAMINTO ASI COMO LA LINEA DE DRENAJE QUE CORRE EN EL PASILLO DE SERVICIO ENTRE EL MURO DEL EJE A DE 4 A 11 LES COMENTAMOS QUE EN DICHA COLINDANCIA SE TIENEN MUROS FRACTURADOS DE CONSTRUCCIONES POR LO QUE NOS INDICA LA CONTRATISTA QUE EN MOMENTO DE REALIZAR EXCAVACIONES PROFUNDAS ESTAS PUDIERAN TENER ALGUN DAÑO POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA SABER SI EN EL CASO DE LA CISTERNA Y PLANTA DE TRATAMIENTO PUEDAN TENER UNA REUBICACION ASI COMO EL DRENAJE SOBRE PASILLO SIN MAS POR EL MOMENTO SE ADJUNTAN IMAGENES DEL AREA EN MENCION | Se reviso con el equipo de IVCO (Geotécnia) las condiciones que se registraron en campo en colondancias y NAF con lo cual se emite el archivo: Nota técnica No. 3_Proteccion a colindancias y abatimiento de NAF que decribe el procedimiento que debe seguirse para la proteccion a colindancias y prescencia de agua del NAF. De igual forma el equipo de IVCO (Geotécnia) hace la recomendacion de considerar una separacion minima de 2.50m entre el paño de la colindancia y el paño del muro que forma la celda de la cisterna con lo cual de acuerdo a las recomedaciones geotécnicas se logra la estabilidad en la excavacion y en las colindancias. con lo anterior deberá de recorrerse 15cm aproximadamente la ubicacion actual de la cisterna para dejar la separacion recomendada. Tanto la PTAR como Cisterna no se reubican a otra zona y solamente se debe garantizar que se mantenga dicha separacion con respecto ala colindancia.
- DUDA LAYOUT DP ROOM | CEDIS Villahermosa (UPS, sistema de tierras, transformador y planta de luz de emergencia) | Distribution Center | , solicito su apoyo para poder contar con el Layout del cuarto de UPS para conocer la posición donde se instalarán interruptores doble tiro, ya que solo contamos con el diagrama unifilar, no así con la posición definitiva de los interruptores. indicando como DP ROOM. | Se carga boletín del cuarto UPS, con la ubicación de los dobles tiros (carpeta Boletines de obra) Cabe hacer mención que el diagrama unifilar indica 1 cable desnudo calibre 8 y la UVIE realizó la observación que debería ser calibre 4 por la distancia y trayectoria. R= El calibre del conductor calibre 8 para la tierra se calculó conforme a la norma, el alimentador de fases no se creció por caída de tensión, por lo que no se deberá crecer el calibre de la tierra.
- a-601 tabla de puertas y ventanas | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO AL PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE POR PARTE DEL PROVEDOR DE CORTINAS DE ACCESO NOS INDICA QUE POR LA ZONA ESTAS DEBEN DE QUEDAR PROTEJIDAS ESTO POR ZONA DE VIENTOS EL PROVEDOR INDICA QUE ESTAS DEBEN DE ESTAR PROTEJIDAS EN LOS COSTADOS Y AL CENTRO CON 0.20 CM YA QUE VERIFICANDO DETALLE DE PLANO A 601 C DETALLE 1,2,3 QUE LAS GUIAS SOLO ESTEN EN LA ARISTA DE LOS LATERALES AGRADECEMOS DE SU APOYO | Se debe considerar las protecciones que indica el proveedor de cortinas. En el plano A-601-PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS-890, se indica la cortina con la nota numero 30 con la especificacion de la cortina, en ésta a su vez se indica y se hace referencia a la especificacion 08331 del manual de especificaciones de Walmart con toda la descripción ampliada para estas cortinas las cuales estan indicadas con las caracterisitcas que señala dicho manual para zonas propensas a huracanes.
- ES 904 CISTERNA | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO AL PLANO DE CISTERNA Y DERIVADO A LOS CAMBIOS REALIZADOS AL DESPLANTE DE LA CIMENTACION POR PRESENCIA DE MANTOS FREATICOS , SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN LO QUE RESPECTA A LA CISTERNA Y DESPLANTE DE ESTA EL CUAL RESPECTO AL CTO DE BOMBAS SE INDICA QUE EL DESPLANTE DE ESTA AREA SE TIENE A 2.79 DE PROFUNDIDAD RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO POR LO QUE ESTARIAMOS DESPLANTANDO ESTA SOBRE NIVEL FREATICO ENCONTRADO A UNA PROFUNDIDAD DE 1,80 POR LO QUE PREGUNTAMOS SI ESTA SUFRIRA DE ALGUN CAMBIO O SOBRE ELEVACION | El procedimiento constructivo se indica en el archivo Nota técnica No. 3_Proteccion a colindancias y abatimiento de NAF que se encuentra cargado en la carpeta de Boletines-Obra-Aclaraciones dentro de Trirriga referente al abatimiento del NAF el cual aplica para la construcción de la zona del andén, cisterna y otras estructuras donde se llegue a tener contacto con el nivel freático. Las dimensiones de cisterna no se modificarán.
- Nuevo hallazgo en tanque de tormenta | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , de su ayuda para con estos 2 hallazgos, en excavación de tanque de tormentas se han presentado diferentes oportunidades, una de ellas es que, nos percatamos que bajo el tanque de tormenta existente emana líquido (posiblemente aguas grises por el olor), no sabemos con certeza sobre que se trate, ya que como repito proviene de la parte baja del taque de tormentas existentes, (bajo la plantilla) *se anexa imagen 1*. dicha segregación se encauzó por si sola a la excavación del tanque de tormentas de proyecto, creando una “peueña alberca”; Aunado, dentro de las pertinentes excavaciones fueron descubiertas tuberías que “atraviesan encima del tanque” que dé misma forma no se saben a ciencia cierta cuál es su origen, En total se han des cubierto 5 (cinco), de las cuales un par algunas fueron identificas y son hasta cierto punto manipulables como lo son: * PVC conduit 1” instalación eléctrica iluminación de poste, tubo plus toma domiciliaría a cuarto de bombas, * Tubo plus 2” hidráulica trayectoria de toma domiciliaria a cuarto de bombas * PVC sanitario 2” (se cree que es inoperable de un sistema de riego), Sin embrago las otras 3 son tubería de acero de diferentes diámetros, la cual por la trayectoria parecería se dirige hace caja de rompedora de presión, pero aún desconocemos la trayectoria real de procedencia con lo que actualmente se lleva de excavado *imagen 2*, quedo atento a sus valiosos comentarios | Se compartecarpeta en TRIRIGA nombrada RESPUESTA A RFI 1048636 hallazgo en tanque de tormenta, donde se sargan los siguientes planos: C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-3014 C-08a FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS-3014 ES-802_TANQUE DE TORMENTAS PRELIMINAR-3014 ES-802A_ COMPLEMENTARIO TANQUE DE TORMENTAS PRELIMINAR-3014 Se modifica la geometría del tanque y se comparte detalle de desviación de instalaciones que interfieren. Favor de confirmar que se puede visualizar la información.
- ALTURA DE LUMINARIAS DE PISO DE VENTAS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al plano IE-01 Alumbrado de Piso de Ventas nos indica una altura de 5.25m S.N.P.T para la instalación de las luminarias de piso de ventas, tomando en cuenta las pendientes con las que cuenta la estructura de tienda tenemos los puntos más bajos en los costados de la unidad de 4.30m de N.P.T al joist. Las luminarias existentes estan soportadas directamente a los joist , tomaremos en cuenta este mismo mecanismo o nos basaremos en un nivel fijo para colgantearlas? | No vemos algún problema con la iluminación al momento de colocar las luminarias a 4.30m de altura, solo se tendrá que corroborar que el nivel de estiba en las zonas donde se encuentren las luminarias no resulten afectadas.
- RFI 01 JOIST REFORZADO JE-2R | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es referente al refuerzo JOIST REFORZADO JE-2R, ensitio se detectó que existen pijas que provienen de la lámina de la cubierta y obstruyen la colocaciónde este mismo, se hace mención para podertener unasolucióna la oportunidad presentada. Se adjunta evidencia gráfica en la sección de Notas y Documentos. | Se libera BOL20240523_REFUERZO JOIST JE-2R_REV B con el ajuste de la propuesta de acuerdo con los hallazgos de pijas.
- Conexión de elemento de soporte. | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: 972_BOL-04 DETALLES DE CONEXIÓN DE ELEMENTOS DE SOPORTE A JOIST EXISTENTE, ya que muestra el tipo de tornillo ha utilizar para el elemento de refuerzo, tonillo que indica es A307-X este es tipo galvanizado o serial tornillos ASTM A307- acero a carbón y que grado serian, nos podrían dar una solución que tipo de tornillo se utilizaría. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Los tornillos serán ASTM A307 acero al carbono, grado A con Fu=4220 kg/cm2.
- especificaciones de la charola para cables electricos | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | RFI No. 5 De acuerdo al plano IE- ALIMENTADORES GRALS indica que se coloque una charola para colocar los cables eléctricos , pero no indica las características de la charola , nos pudieran indicar las características de la charola | Para la instalación de los alimentadores no se está considerando una charola, el proyecto indica soporte a base de barra roscada y unicanal, el detalle A se encuentra en el plano IE-01 ALIMENTADORES GENERALES.
- RFI 17 Instalacion Electrica Muebles de Pan y de Vinos | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con realcion a los muebles de exibicion de pan, en proyecto se estan coniderando 4 contactos para los muebles de respaldo, estos muebles llegan con iluminacion led la cual tiene un regulador de voltage de un tamaño regular que al momento de conectarlo habarca los dos contactos del accesorio duplex, impidiendo que se conecte otro mueble en el mismo accesorio, la solucion que se le ha dado es derivar del mismo circuito otros contactos y tener un contacto duplex por cada uno de los muebles para poder darle servicio a cada uno de ellos, nos confirma se lo anterior se ejecuta ya que estamos en proceso en esas areas y estamos en condiciones de colocarlos sin generar daños a la tablaroca mas adelante. Para las islas de panaderia en proyecto se considera un contacto por cada uno de los muebles sin embargo estos muebles vienen con iluminacion en las cabeceras y se terminan colocando contactos adicionales para darle servicio a dichas cabeceras, nos podrian confirmar si para esta unidad se deberan de considerar. Para los muebles de exibicion de vinos y licores se considera un contacto para la iluminacion del mueble, sin embargo no se considera la instalacion para la iluminacion de las cabeceras, nos podrian confirmar si para esta unidad se deberan de considerar los contactos adicionales. . | . Muebles perimetrales: Adelante con la derivación si al momento de querer conectar al contacto dúplex no se pueden poner dos por que el regulador de dicho equipos es muy grande y no cabe en el contacto adelante con la derivación como lo comentan esto es un hallazgo ya que nosotros desconocíamos como llegaría el equipo. por otra parte el sembrado esta conforme a guías y de echo en guía solo indica dos contactos. Islas de panadería: Desconocemos como llegaron los muebles en sitio el sembrado de contactos esta conforme a guía en caso de requerir mas también se pueden derivar dele mismo circuito esto no afecta debido a que la carga es muy pequeña. Muebles de vinos y licores: para este tema se consideraron dos contactos por cada fila de vinos y licores uno es para la iluminación de cabeceras. .
- Niveles en estacionamiento no son viables ya que formarian lagunas o espejos de agua en Estacionamiento. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C05-PLANO DE NIVELACIÓN-3907 Realizando revisión de niveles del plano se observa que estos en estacionamiento indican con flechas la pendiente para la descarga por gravedad, pero al revisar en detalle los niveles de plano tienen un bombeo mínimo en distancias largar e incluso si se revisa a detalle en algunas secciones no se tiene un flujo o bombeo de agua lo cual provocara que se formen espejos de agua o incluso charcos en el estacionamiento por lo cual ¿Se solicita el especialista de diseño nos apoye revisando a detalle los niveles propuestos en plano C05-PLANO DE NIVELACIÓN-3907 ? Asi mismo se indica que en plano C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-3907 no se indica más que solo 1 registro en la parte del frente del estacionamiento en el primer peine. | En el plano C05-PLANO DE NIVELACIÓN-3907, se muestran los niveles actuales de acuerdo al levantamiento topografico realizado en su momento, estos niveles se deben respetar y en sitio se debera verifcar como parte del proceso de obra que no queden zonas con hundimientos y evitar los charcos mencionados en su rfi, al ser una zona abierta el escurrimiento por gravedad funciona, revisar que la pendiente del estacionamiento se dirige hacia la rejilla pluvial mencionada. En su momento se reviso el tema en sitio y no existen problemas considerando esta solución para el desalojo del sistema pluvial. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- DESCARGA SANITARIA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION CONTEMPLADOS PARA LA DESCARGA SANITARIA QUE LLEVAMOS EN EL ANDEN DE DESCARGA, NOS ENCONTRAMOS CON LA SITUACION DE QUE EL MATERIAL A DEMOLER EN ESA AREA CORRESPONDE A UN FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS METALICAS MISMO QUE NO VIENE CONTEMPLADO TANTO EN PROYECTO COMO EN CORCURSO, POR LO QUE ESTOS TRABAJOS DEMORARAN MAS DE LO HABITUAL. POR TAL MOTIVO SE REALIZARAN TRABAJOS CON EQUIPO ESPECIAL Y SE INCREMENTARA LA FUERZA DE TRABAJO EN ESTA ZONA . | De acuerdo con lo que se comenta en este RFI, se considerado informativo ya que se presentó un hallazgo del material a demoler para la realizar la zanja con un desarrollo de 6.00 a 6.50m aprox. previo al tendido de tuberia sanitaria.
- PROTECCION EN MURO ADOSADO EXTERIOR | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Favor de apoyarnos con una solución con el tema de protección del muro adosado de durok que se encuentra a un costado del acceso de trailers ya que al no tener suficiente espacio para maniobra, este sufre daños constantes a pesar de ya haber realizado reparaciones anteriormente. ya que de acuerdo a proyecto no tenemos especificado alguna proteccion para el mismo. | Es importante comentar que este es un tema de la operación de la tienda, y en apoyo al tema se carga boletín con la implementación de 2 bolardos para poder delimitar/resguardar la sección de la fachada de panel de tablacemento en donde se presenta la mayor problemática.
- VALVULAS DE PCI | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Revisando el proyecto nos encontramos con el hallazgo de que la posision de las valvulas de pci que se encuentran a un costado del preparado de frutas y verduras nos marca estar separadas del muro 56cm ,los cual implicaria reducir el espacio de preparado de frutas y verduras y en consecuencia nos podria afectar al momento de ingresar el mobiliario en esa area. favor de informarnos que procede en este caso | Cargamos boletín con la propuesta para dejar libre el espacio debido al hallazgo de válvulas y sobre el muro se colocar un registro de 40x40cms en caso de mantenimiento o control de estas. Es importante asegurarnos que la vitrina fría no se salga del cajillo porque afectaríamos el acceso de nuestros clientes.
- RFI 22 - Ducto up sala de juntas con tuberia de SCI | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En los alcances que tiene el proveedor de saca no se tiene alcance en los troncales principales de los cuales salen las velas de los sprinkler, en el area de sala de juntas se tiene un tema debido a que el ducto nuevo que inyecta aire de la nueva UP al area de comensales baja por el mismo paso existente que actualmente tiene unas dimensiones de 30” x 16” y el nuevo proyecto indica un nuevo ducto con unas dimensiones de 30” x 24” lo cual al momento de su desarrollo se intercepta con este troncal por lo que tendría que moverse 25 cm de lugar el troncal de la red de saca para que el ducto de la nueva UP pueda pasar correctamente ¿Nos indican si se mueve el troncal de saca o se modifica el ducto de inyección de la unidad paquete? Anexo imágenes de la tuberia en cuestión en la pestaña notas y documentos | Buenos días La trayectoria del ducto se puede solucionar como se encuentra la existente, solo para librar la tubería en el punto con la interferencia de las tuberías de SCI. En la zona de interferencia el ducto debe ajustarse a 34X16 y regresar a la dimensión que se indica en proyecto una vez que se haya efectuado el cruce.
- RFI 20 - MUROS BAÑOS DE ASOCIADOS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos dias En los planos A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES-4972, A-100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL_4972 y A-402b PLANO DE SANITARIO DE ASOCIADOS-4972 nos indica que el muro que esta sobre el eje K es de block, al momento de comenzar a demoler se visualiza que el muro es de tablaroca WR y no de block en ambos baños donde se colocaran las secadoras y una parte de las mamparas de los baños de mujeres ¿Nos indican si se colocara de nuevo el WR o se colocara muro de block en ambos baños? Comparto imágenes en la pestaña notas y documentos | Buenos días Se confirma el retiro y colocación de nuevo lambrin de panel de yeso resistente a la humedad W.R. para lelo al muro de block existente sobre el eje “K”. Se solicita que los secadores de manos se puedan reubicar como se indica en el boletín No.8. esto sin generar algún costo adicional.
- Cambio de dimensiones puerta cuarto-compactadora | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En los planos ALB-04 PLANO DE ALBAÑILERÍA y A-601 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS, nos indica que la puerta nueva de cuarto de cartón debe contar con un ancho de 2.38 m, pero se cuenta físicamente con las columnas que sirven de marco a la puerta existente para esta área y tiene un ancho de 1.23 m, no es apropiado demoler estructura, se solicita la autorización para dejar la puerta nueva con el ancho del vano existente. | Sí es factible el retiro de las columnas derecha e izquierda de la puerta mencionada, continuar con lo indicado en proyecto. De acuerdo al proceso constructivo que se utilizará, la contratista podrá hacer el retiro primero del muro de la columna izquierda hacia el acceso de asociados para colocar el castillo indicado en el plano ALB-04, posterior a lo anterior el retiro de la columna derecha hacia la compresora, colocar apuntalamiento entre el castillo nuevo y la columna derecha, por ultimo sustituir la columna derecha por el castillo indicado en el plano ALB-04.
- TIPO DE EQUIPO DE MEDICION | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | En el Plano C-10 Acometida electrica, en el detalle #4 Nicho de MedIcion, nos indica que se debera considera la medicion normal con equipo de 13 terminales, sin embargo en el plano autorizado por CFE(compartido por el Area de energia WM) con fecha de diciembre del 2023 nos indica que la medicion será por medio de un equipo compacto, sustituyendo al nicho de medicion., Nos ayudan con su confirmacion por favor. . | El nicho de medición se sustituiría por un equipo compacto de medición subterráneo, por ello se comparte actualización de los planos afectados dentro de la carpeta de ISSUE; estos contienen las adecuaciones correspondientes por el documento compartido de la CFE. Planos Afectados: Exteriores > Instalación Eléctrica C10e-Acometida Eléctrica Interiores > Instalación Eléctrica DU-01- Diagrama unifilar IE - 19 - Sistema de tierras SE - 01a - Sistema de tierras subestación Interiores > Instalaciones especiales voz y datos ID- 01- Contactos regulados ID- 04 - Voz y Datos
- CORTINAS ACCESO A CLENTES | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Se realizo programacion para la instalacion de continas metalicas en acceso principal, y se detecto que este faldon/cajillo (que abarca acceso A, linea de cajas, y acceso B) cuenta con una estructura interna de 6 aprox. presente en el perimetral de este elemento, lo que impide la colocacion del las nuevas cortinas y sus respectivas porterias, y por ende tambien afectara a la colocacion de la canceleria en esta area. De su apoyo en indicarnos como procedemos, si recorremos las cortinas o se relizara alguna modificacion a la estructura existente? | R: Diseño agradece se pudiera proporcionar más información como el envío de un reporte fotográfico a fin de revisar el hallazgo y evaluar una solución. Quedamos al pendiente de la información solicitada.
- ALCANCES MEJORAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | . Tras recorrido con Gerencia de Construccion, por inspeccion visual tras la primer etapa en combio de asfalto, mejoramiento de base y subrasante. Se detecto que para las etapas faltantes no tenemos bacheo o asentamientos (visibles). Nos apoyan con sus comentarios sobre el mejoramiento de base y subrasante y si es posible omitirlo? | R: Diseño no tiene visibilidad de que etapa se refieren en la RFI, en el plano C11 de terracería y C12 losas de piso exteriores se indica las áreas de repavimentación, dentro del mismo plano C11 se agregan las recomendaciones del especialista en geotecnia para el mejoramiento de terracerías, así mismo en TRIRIGA se encuentra cargado el estudio de pavimentos con sus recomendaciones para la consulta de la contratista, por lo cual no es posible la omisión de todos los trabajos descritos para la terracería
- Plano de Acometida Electrica Atorizado por CFE | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola , este RFI es informativo, en relacion al plano Acometida Electrica, el area de Energia WM, nos hace llegar el plano antes mencionado autorizado por CFE, Adjunto Plano. . | Si el plano fue compartido directamente a obra, sin previamente llegar al equipo de Diseño para corroborar implementación, el equipo de construcción lo deberá de verificar y avalar directamente con el equipo de energía.
- Niveles de Capeta de Obra Vecina | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola de acuerdo al RFI 11 ID 1048809 Nos pudieran ayudar de que colindancia nos mencionan?, sin embargo comparto los niveles de la obra vecina ubicada al norte de nuestra Construccion, lo cual de acuerdo a sus niveles el escurrimiento lo tienen hacia el sureste de su contruccion captada por un canal pluvial, anexo plano con dichos niveles y fotografias . | De acuerdo con los niveles compartidos de la colindancia norte, se revisa con el especialista hidrologico que no afecte nuestra protección hidrologica. Así mismo retomando los niveles que tenemos de la nueva pavimentación sobre av. segundo anillo periférico (colindante oeste) les comparto boletín BOL - 04 - AJUSTE DE RAMPAS de ajuste de las rampas de acceso al proyecto que están sobre anillo periférico referente a los niveles compartidos en el RFI 1048809. El boletín BOL - 04 - AJUSTE DE RAMPAS lo pueden encontrar en la plataforma de trirriga en la carpeta de BOLETINES OBRA.
- LOCAL TALLER MECANICO | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De su valioso apoyo, actualmente ya se encuentra el nuevo arrendatario del local de taller mecanico, y revisando proyecto no detectamos que se contemple alimentacion hidraulica, nos ayudan dandonos visibilidad de cual es el deber ser para dicha alimentacion, ya que nos comenta el arrendatario que el requiere una toma de agua. | R: Los alcances para el taller mecánico/centro llantero era únicamente pintura en muros y pintura en estructura tal como está indicado en el plano C02. Como tal no intervenimos instalaciones existentes ya que no eran parte del alcance de remodelación, para el suministro de agua se deberá gestionar directamente con la administración de la plaza
- 013_TRANSITO PESADO T3-S2 O T3-S3-R4 | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano C02_PLANO_DE_RUPTURAS, indica una estructura de pavimento para transito ligero. Revisando la NORMATIVA Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. Surge la duda, si el tipo de pavimento es el adecuado, ya que el tipo de vehículo que transitara normalmente es un T3-S2 o un T3-S2-R4, los cuales ante la SCT ya son vehículos de tránsito pesado. Por lo que se solicita la ratificación de para la ejecución de los trabajos de acuerdo al detalle 1 PAVIMENTO FLEXIBLE PARA TRANSITO LIGERO. | Considerar la estructura de pavimentos indicada en el plano C02 y aprobada por la autoridad del municipio de Mexicali y que de acuerdo a la red nacional de caminos no es competencia de la SICT.
- 006_NOTAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA CON REFUERZO INTERNO. | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, no indica las notas generales para la construcción de muros de mampostería con refuerzo interno. Por lo que se solicita la aclaración de ellas. Slds. | EL PLANO A-100 FUE ELABORADO SOLO COMO REFERENCIA DE UBICADCION PARA PLANO DE PERMISOS, SEGUIR LO ESPECIFICADO EN EL PLANO ESZ-95
- RFI -46 - BA3760- LOMAS ESTRELLA - ARRANQUE DE BOMBAS DE CARCAMO PLUVIAL Y DEL TANQUE DE TORMENTAS | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | ¿QUIEN REALIZA EL ARRANQUE DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO PLUVIAL DEL ANDEN DE CARGA, Y DEL TANQUE DE TORMENTAS? ¿CONTRATISTA DE OBRA CIVIL O EL PROVEEDOR DEL EQUIPO DE BOMBEO? | favor de verificarlo con la coordinación de Construcciones Wm, derivado que el alcance que tenemos es para respuestas de proyecto.
- DAÑO ESTRUCTURA LOSACERO | SC UNIVERSIDAD (MM-ELECTROMECANICO + BAÑOS) | Walmart Supercenter | CONFORME LA REUNION DE LA SEMANA PASADA, DE SU APOYO CON EL BOLETIN PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOSACERO EXISTENTE Y PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DEL TRAVELATOR | Se esta trabajando en la solución. En cuanto tengamos avance se compartirá por tririga y a su líder de construcción WM.
- 012_TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE PG | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano C02_PLANO_DE_RUPTURAS_SEMAFORIZACION, indica la estructura de pavimento flexible una carpeta de 8 cm de espesor. Por lo que se solicita su apoyo para indicar el tipo de asfalto PG a utilizar de acuerdo a la región geográfica. Slds. | Para este proyecto no se considero GEOTECNIA, se carga extracto de un proyecto en MEXICALI con las caracteristicas que debe cumplir el asfalto: PROPIEDADES DE ASFALTO
- RFI 21 Proyecto de botones de ayuda sin alcance | SM ACAPULCO DIAMANTE 4949 FDC (Siniestro Otis) | Sam's Club | Dentro de los planos de proyecto / boletines no está considerado el proyecto para los botones de ayuda para esta unidad, en sitio se presenta el proveedor de estos botones de ayuda el cual indica que el área de GNFR si consideró el alcance para esta instalación, sin embargo no se logrará realizar debido a que no contamos con ninguna preparación / adecuación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Buenos días Este alcance no es un tema de OTIS, si no una mejora de infraestructura, por lo que terminaremos de validar la solicitud con EO para realizar una OA, en breve regresamos con ustedes.
- RFI 21 - INTERRUPTORES PROTOCOL | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4972 nos indica que los interruptores que salen del TG para los protocol A y B tenemos los siguientes interruptores 3X300A y 3X250A respectivamente, llegando a los tableros M1 y M2 con los interruptores 3X300A y 3X250A respectivamente, el equipo de refrigeración KYSOR nos comparte que en sus tableros traen las siguientes capacidades de interruptores, para M1 3X200A y para M2 3X150A, comparándolo con lo que marca proyecto, vemos una diferencia de 100A en cada uno y esto puede causar problemas en cuanto a la protección de los equipos ¿ Nos indican si se modificará el diagrama unifilar o se cambiaran los interruptores suministrados por GNFR? | Buenos días El proyecto eléctrico está realizado con base en la información proporcionada por Kysor durante el proyecto ISSUE. La versión de diagrama que mencionan en el RFI que está considerando Kysor NO es lo que se encuentra cargado en Trirriga correspondiente con el proyecto eléctrico final, Kysor deberá de apegarse a proyecto y/o resarcir la oportunidad sin cargo adicional a Diseño.
- Impresora para oficina administrativa. | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS en el área de oficina administrativa no se cuenta con la instalación tanto de regulado como de datos para una impresora, podrían confirmar que efectivamente no se considera, o en su defecto se requiere que se genere un BOLETÍN donde indiquen la ubicación, trayectoria, a qué tablero de corriente regulado se alimentara y también a que puerto en el rack se instalará Quedo al pendiente de su respuesta. | El proyecto se realizo de acuerdo al prototipo vigente, el cual no cuenta con impresora en el área de Oficina Administrativa. En caso de requerir este alcance se tendrá que generar por medio de una OT con la aprobación de Eficiencia Operativa, con cargo a tienda.
- Losa de cuarto de basura y cuarto de cartón | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-101e PLANTA DE ACABADOS PLAFONES Y FALDONES, nos indica losa de concreto de 250 Kg/cm2 de 10 cm de espesor, tanto en el cuarto de basura como de cartón, esta losa se podría considerar únicamente para el cuarto de basura, ya que se requiere como base para la instalación de la unidad condensadora de refrigeración aparte de que realmente se mantendria el cuarto a temperatura y en cuarto de cartón se podría fabricar el plafón con Durock. Quedo en espera de su respuesta. | El proyecto se desarrollo conforme a prototipo el cual indica que ambos cuartos deberán considerar losa de concreto. Se deberá ejecutar conforme a lo emitido en proyecto.
- Acceso estacionamiento mal estado | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS en el cuadro de simbología de conjunto en el punto numero 5 nos indica que se debe de considerar 91.46 m2 que es básicamente lo de un carril del arroyo vehicular, se trae en medio del arroyo las instalaciones nuevas y no se debe demoler medias piedras tanto por sistema constructivo como por imagen, aparte de que las condiciones del pavimento ya no son las indicabas sobre esta área, ya es muy visible el agregado y el desprendimiento de la misma, se solicita la autorización incrementar el metraje de concreto para poder realizar el cambio total (Acceso al estacionamiento). Se solicita la autorización para aumentar el metraje de concreto nuevo para poder realizar el cambio total, únicamente se considerara la diferencia entre lo indicado en proyecto de 91.42m2. Favor de indicar si se autoriza o no. ... | En proyecto solo se considera el cambio puntual de piedras en mal estado. Para el caso de las cepas de instalaciones estas consideran su propio metraje de concreto.
- instalación para verificador de precio en piso de venta | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS y el plano ID-04 VOZ Y DATOS no se tiene contemplada la instalación del verificador de precios, se requiere la confirmación en cuanto que esta unidad no contará con dicho equipo o en su defecto, se requiere que se genere un BOLETÍN donde indiquen la ubicación, trayectoria, a qué tablero de corriente regulado se alimentará y también a que puerto en el rack se instalará. Quedo al pendiente de su respuesta. | El formato de Mi Bodega no tiene como alcance la colocación de este equipo.
- VALVULAS Y LLAVES EN CUBIERTA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA INDICARNOS LA UBICACION DE UNA VALVULA ELIMINADORA DE AIRE , TANTO PARA RED HIDRAULICA Y RED CONTRA INCENDIOS , ADEMAS DE QUE AL REVISAR EL PROYECTO NO ENCONTRAMOS LA UBICACION DE LLAVES DE NARIZ LAS CUALES NOS SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CUBIERTA . | Buenos días Se carga boletín agregando las válvulas eliminadoras de aire sobre la cubierta de mezanine, en cuanto a las llaves de servicio si estaban indicadas en los planos IH-03 e IH-04 hidraulicos del proyecto ISSUE, pero en este boletín ya las colocamos también sobre cubierta para mayor referencia.
- TRAYECTORIA DE MURO PERIMETRAL | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para definirnos la trayectoria del muro perimetral ya que tomando en cuenta lo proyectado inicialmente nos encontramos con el detalle de que tenemos plantas que se encuentran en la trayectoria del muro por lo que con la finalidad de darle seguimiento a los trabajos y no afectar el avance. Solicitamos de su apoyo para definir lo anterior. | Buenos días equipo De acuerdo con la propuesta para la trayectoria del muro perimetral, siempre y cuando no tengamos afectaciones en los árboles actuales y se tenga un cimentación independiente al desplante de la cisterna.
- -solicitud de aclaracion de pintura exterior (estacionamiento). | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por este medio se solicita su apoyo ya que se tiene la siguiente duda con respecto al tipo de pintura a utilizar en el estacionamiento ya la contratista nos comparte via correo el cual por cierto adjunto en pestaña e notas y documentos asi como la CI enviada por contratista, en el correo la contratista nos realiza el cuestionamiento de la pintura a utilizar ya que de acuerdo a CI-22-022 ACTUALIZACIÓN Señalización de pavimentos, la cual adjuntamos indica un tipo de pintura de sistema epóxido-poliuretano, pero se tiene la discrepancia ya que el proyecto ejecutivo en plano C13a-DETALLES DE SEÑALIZACIÓN-3907 indica la señalización con pintura de tránsito anti reflejante. ¿Por lo cual se solicita se nos confirme en este proyecto cual debemos utilizar si la CI-22-022 o lo que indica proyecto ejecutivo? | En base a su solicitud de aclaración, se confirma que debe de usarse la indicada en la CI-22-022 para la señalización horizontal. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- BA3760 LOMAS ESTRELLA - TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE - BOMBAS DESCOMPUESTAS | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | SE DETECTA QUE EL TANQUE DE TORMENTAS EXISTENTE, NO ESTA BOMBEANDO AL COLECTOR MUNICIPAL EL VOLUMEN CAPTADO DEL AGUA QUE RECIBE (PLUVIAL Y FREATICA DEL TANQUE EN CONSTRUCCION) Y SE HA INCREMENTADO EL TIRANTE DE AGUA AL INTERIOR. EN ENERO DE ESTE AÑO, SE INSTALARON DOS BOMBAS NUEVAS EN EL TANQUE, PERO NO FUNCIONO EL SISTEMA ELECTRICO E HIDRAULICO, POR LO QUE SE OPTO POR OPERAR EL BOMBEO CON UNA DE LAS BOMBAS NUEVAS Y UNA DE LAS BOMBAS EXISTENTES QUE SE PODIA REPARAR. ASI FUNCIONO EL SISTEMA DE BOMBEO DEL TANQUE HASTA EL MES DE ABRIL EN QUE SE DETECTÓ UN FALLO NUEVO. LA CONTRATISTA GRUPO ANZA REALIZA UNA REVISION EN SITIO, Y VERIFICA QUE UNA DE LAS DOS BOMBAS EN OPERACION (LA BOMBA REPARADA ANTERIORMENTE) TIENE DAÑO POR UNA PIEDRA QUE SUCCIONÓ; Y LA OTRA FUÉ LA BOMBA NUEVA QUE OPERABA, ACTUALMENTE PRESENTA UN SUMBIDO EN SU MOTOR Y NO BOMBEA. PARA REDUCIR EL VOLUMEN DE AGUA ACUMULADO EN EL INTERIOR DEL TANQUE EXISTENTE, LA CONTRATISTA ANZA REALIZA UN BOMBEO DE ACHIQUE DIARIO EN HORAS DE JORNADA DIURNA, DEL COLECTOR DE SALIDA DEL TANQUE, HACIA EL COLECTOR MUNICIPAL. SOLICITAMOS INSTRUCCIONES PARA RECUPERAR LA OPERACION NORMAL DEL BOMBEO DEL TANQUE DE TORMENTAS EXISTENTE EN EL ESTACIONAMIENTO A Y QUE ACTUALMENTE NO CUENTA CON BOMBAS PARA SU OPERACIÓN. | En el proyecto se consideraron 2 bombas sumergibles nuevas de 7.5hp c/u. para equipar al tanque existente (plano C08c-EQUIPO DE BOMBEO DEL TANQUE DE TORMENTAS EXISTENTE-3760) y éste sirviera como regulador junto con el tanque nuevo. En la descripción del RFI se indica que es un tema de garantía y daño de las bombas ajeno al proyecto. Para que el tanque existente quede operativo al 100% es necesario se realice la conexión a rejilla y pozo de visita existente por calle Siracusa y con las 2 bombas funcionando correctamente. favor de contactar al coordinador de Construcciones Wm, en caso de que sea tema de garantía.
- SEGUIMIENTO RFI ID 1048755 REUBICACION DE CAJEROS BANAMEX Y HSBC | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento respecto al RFI con ID 1048755 para la reubicación de cajero Banamex y HSBC ya se cuenta con el Vo.Bo por parte de negocios inmobiliarios. Quedando a la espera del boletin ! | Favor de compartir el croquis con la ubicación propuesta y el correo con la autorización por parte de Negocios Inmobiliarios. Adicional, como se comentó, por parte de diseño no se solicitará presupuesto adicional para estos trabajos. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- ACABADOS EN MUROS DE BLOCK ÁREA TRASTIENDA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES, no indica acabado de pintura sobre los muros de block del área de trastienda sobre los ejes 2,B y 3 por la cara que da hacia trastienda, en recorrido de obra con gerencia de construcciones y Store Planing se cuestionó este alcance ya que presenta resanes y reparaciones que se ejecutaron para el cierre de los pasos de instalaciones existentes por lo que estos muros dan mala imagen. Favor de indicar si se deberá de considerar alcance de pintura para las áreas de los muros mencionados. | Se debe considerar pintura sobre los muros indicados en el presente RFI. La pintura se indica con la clave A6 en el plano A-101c. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 05 Hallazgos | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para indicar sobre los hallazgos que existen en los elementos a reforzar columnas y trabes, considerando nos den la viabilidad de la solución a tomar sobre el cruce de especialidades dado que en el alcance en proyecto no está considerado y generaría cambios en las instalaciones eléctricas, y de PCI. Se adjunta evidencia fotográfica. | Se comparte boletín en el cual se indica detalle para permitir el paso de las tuberías de PCI. Su apoyo para cotizar la propuesta. CARPETA BOLETINES - ETAPA 01 : BL20240530_2 ELEVACIONES REFUERZO DE CUBIERTA
- RFI 03 Propuesta de refuerzo VPE-3R | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para dar visibilidad de la propuesta mencionada para realizar el elemento de refuerzo VPE-3R. Se comparte para ser evaluado por el especialista y dar retroalimentación sobre lo propuesto por la contratista y en todo caso tener VoBo para dar seguimiento a la creación de este elemento. | Atendiendo a la solicitud de Construcciones de formar los elementos de refuerzo en lugar de utlizar el elemento TR propuesto. Se comparte boletín en el cual se especifica la geometría y espesores para formar la viga de refuerzo. CARPETA BOLETINES - ETAPA 01 : BL20240530_1 REFUERZO DE CUBIERTA
- RFI 04 Refuerzo JE-2R | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es indicativo para mencionar que el elemento de refuerzo JE-2R la aplicación de soldadura fue en ambos lados inferior y superior como lo indica proyecto de inicio. | Se confirma de enterado que la soldadura se realizará por ambos lados como lo especifica el proyecto estructural.
- 005_ACLARACIÓN DE CASTILLO EN MURO | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, la tabla de simbología indica el muro a desplantar. Por lo que surge la duda si los cuadrados de la representación son un tipo de castillo, si es así favor de compartir detalle de armado y tipo de concreto a utilizar. Adjunto Reporte. . | EL PLANO A-100 FUE ELABORADO SOLO COMO REFERENCIA DE UBICADCION PARA PLANO DE PERMISOS, SEGUIR LO ESPECIFICADO EN EL PLANO ESZ-925
- 014_PLANO DE BARDA | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | * FAVOR DE CONFIRMAR QUE PLANO VA A REGIR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA AMPLICACIÓN DE LA BARDA CEDIS SANTO NIÑO YA QUE EN EL BOLETIN A-100 BARDA PERIMETRAL TERRENO EXISTENTE DE CEDIS, NO ESPECIFICA EL ARREGLO Y DISTRIBUCIÓN DE ZAPATA Y COLUMNA COMO LO INIDICA EL PLANO ESZ-95 CON EL QUE SE CONSTRUYÓ LA BARDA EXISTENTE Y EL CUAL ESPECIFICA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ZAPATAS Y COLUMNAS A CADA 3.00MTS. SE ADJUNTAN IMÁGENES | EL PLANO A-100 FUE ELABORADO SOLO COMO REFERENCIA DE UBICACION PARA PLANO DE PERMISOS, SEGUIR LO ESPECIFICADO EN EL PLANO ESZ-925 PERO COMPACTAR LA SUPERFICIE A DESPLANTAR COMO ESPECIFICA EL DOCUMENTO DE MECÁNICA DE SUELOS, ELABORADO POR IGD (ING. DIMAS) CARGADO EN EL PROYECTO ISSUE.
- DETALLE-ESTRUCTURA-COLUMNA-PRINCIPAL | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ES-106 PLANTA Y DETALLES DE PLACA BASE, se muestra en el detalle no 4 una columna C-2 o C-3 la cual esta armada por 4 placas la cual muestra 4 cejas en las esquinas pero no se indica el espesor de dicha ceja, se interpreta que es solo para ocultar el cordón de soldadura, favor de indicar si el espesor es de 25mm o de cuanto es. Se anexa archivo para una mejor referencia. | Se cargó en TRIRIGA (carpeta Boletínes Obra) los detalles correspondientes a las soldaduras para las columnas formadas por 4 placas.
- RFI 033 Muros de contención a base de block | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo con el perfil 1 de muro de contención, nos pueden ratificar que solo llevamos un muro de block de 2 metros de altura. Ya que en plano conjunto indica que el muro a base de block es a futuro. quedo atento a sus comentarios. | solo se debe de considerar el muro que delimita el predio arrendado
- RFI 16 Instalacion de Gas | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a la instalacion de gas nos podrian confirmar lo siguiente: La nueva instalacion de gas debera de instalarce sobre cubierta? ya que actualmente se encuentra por debajo de la cubierta y recorre por el interior de la unidad En proyecto se indica instalcion de gas con tuberia de cobre, sin embargo nos indica el proveedor de gas tomza que en el municipio de juerez chihuahua no esta permitido utilizar cobre para este tipo de instalciones y debera de realizarce con fierro negro, nos podrian validar esta informacion . | . De acuerdo a los criterios de diseño de WM indica en el capítulo 8 de gas natural que la trayectoria deberá de ir por azotea con bajantes a las áreas de consumo. Por lo que en proyecto estas van sobre cubierta y bajan en el punto de cada área de preparados. Respecto al material consultamos la normativa de la entidad, así como con el área de Seguridad e Higiene WM, donde se confirma que podemos utilizar el material indicado en proyecto, al estar apegado a la norma oficial. En conclusión para selección de materiales para gas LP deberán cumplir las Normas Oficiales Mexicanas, para ello aplica la NOM-EM-004-SEDG-2002 que indica que las siguientes tuberías se pueden utilizar como es cobre tipo L y Acero roscadoen el apartado 5.5 tuberías, adjunto norma. Por lo cual el proyecto de Gas LP de SC Zaragoza Ciudad Juárez cumple con lo requerido para su ejecución. .
- Ductos de inyeccion y retorno Unidades Paquete (seguimineto) | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De acuerdo a lo mencionaod en el RFI 1047251 nos responden lo siguiente: Las dimensiones de los ductos especificados en planos corresponden al flujo que se requiere en cada zona (esto es por cálculo térmico) y las dimensiones de los equipos (salida de aire de inyección y retorno) vienen dimensionados al flujo nominal máximo que te demanda el equipo en base a su capacidad, lo único que se tiene que realizar para hacer la conexión del equipo con el ducto especificado en planos, es hacer una transformación, lo cual no afecta en el flujo de aire. Nos podrian compartir un detalle especifico por equipo o en su caso un detalle tipico para hacer las adecuaciones necesarias. | Se carga boletín como parte del apoyo para poder realizar mejor la conexión de acuerdo a la respuesta del RFI anterior.
- RFI 19 COLOR DE PLAFON Y MURO DE PANADERIA | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | : En plano 2049_A-410 PANADERIA y 2049_A-100D ACABADO EN MUROS indica en muro y plafon de panaderia que el color de pintura es Helenico (CMX187-07), pero en otras determinantes se aplico Caverna (CMX-314-06) en ambos elementos. Favor de confirmar el color correcto. | . Favor de considerar en plafón el color Blanco con clave P-1, y en muros de los nichos debe ser color Caverna (P-33). .
- ALCANCES PARA LOSA DE MEZANINE ÁREA BODEGA AMASIJO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a los alcances para la losa del mezanine donde actualmente se encuentra la bodega del área de amasijo, en el plano ES-02 planta de losas de pisos indica demolición pero solo indica al firme existente más no hace referencia a la losa (mezanine),en el plano DEM-07 Demoliciones en plafones solo indica el retiro del plafón de yeso y en el plano DEM-04 Demolición de muros indica la demolición de los muros en los que la losa del mezanine se encuentra apoyada y en el plano GA-07 plano de alzados interiores en abarrotes en el alzado B no se aprecia dicha losa, favor de aclarar e indicar si se deberá considerar la demolición de dicha losa. | Se debe considerar la demolición y retiro del mezzanine que forma la bodega de amasijo, sin embargo se debe consultar antes con el área de cumpliminento que la licencia emitida lo ampara, ellos ya tienen noción del alcance en la memoría, pero es necesario confirmarlo. Considerar los muros y plafones que se indican en los planos DEM-03 y DEM-04. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- C-04 PLANO DE TERRACERIAS | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO A LOS TRABAJOS DE CORTE TETERRACERIA SE DETECTA EN EL PREDIO UNA FOSA SEPTICA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO EN AREA DONDE SE UBICA TANQUE DE TORMENTAS ASI MISMO DENTRO DEL PREDIO SE DETECTAN DOS POZOS DE VISITA EL CUAL NO ESTAN EN SERVICIO POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE DENTRO DEL PLANO DE CONDICIONES ACTUALES NO SE INDICA SOLO EN PLANO DE DEMOLICIONES SE INDICA RETIRO DE LOSAS DE CONCRETO SIN MAS POR EL MOMENTO ADJUNTAMOS IMAGENES AL RESPECTO | Se confirma que ambos pozos de visita fuera de servicio deberan de retirarse y clausurarse ya que no forman parte del proyecto pluvial - sanitario. En el caso del pozo donde se ubicará tanque de tormentas debera de retirarse 100% junto con la tuberia que lo interconecta.
- Salchichoneria no cuenta con zoclo | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A103-PLANTA DE MUROS-3907 el cual indica el acabado del muro del area de preparado de salchichoneria con nota 6.59 la colocación de glassboard, se tiene la siguiente observación al ser un area donde constantemente en operación se realiza lavado del area constante se tiene una duda el proyecto no indica zoclo en el muro con glassboard, se corre el riesgo de que se filtre el agua y humedecer el lambrin provocando desprendimiento de glassboard. ¿por lo cual se solicita se confirme si se colocara zoclo? ¿En campo se propone la colocación de Zoclo de linea kinkler? Nota: se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. | Se debe considerar el zoclo en la zona de salchichoneria, debe ser de tipo klinker. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- FLUXOMETROS SANITARIOS CLIENTES | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la memoria descriptiva de los sanitarios, nos indica la colocación de fluxómetro sensor, Marca: Sloan, Modelo: TRF 8156-1.28-OR, pero si se colocan estos ya mencionados con la tubería hidráulica existente tendría que haber un desfase en lo sanitario e hidráulico, ya que no existiría espacio para su colocación del fluxómetro, esto debido a que las tuberías hidráulicas existentes se encuentran encontradas y se tendría que realizar un nuevo acomodo en las instalaciones y se tendría que mandar a fabricar nuevas mamparas con la dimensión nueva y no como se tenía en existencia. Nuestra propuesta para dejar esto y no cambiar y/o ranurar para colocar estos ya mencionados es dejar los fluxómetros de pedal, estos se acaban de cambiar no más de 6 meses y no se tendría que realizar ninguna adecuación en desfasar la instalación sanitaria e hidráulica y mandar a fabricar nuevas mamparas, cabe aclarar que si se colocan estos fluxómetros también afectaría en lo civil, debido a que el muro se debilitaría más de lo que se tiene. A la espera de sus comentarios. | Las memorias con las que se esta inidcando el alcance en sanitarios son las desarrolladas por mantenimiento mayor de forma generica y de acuerdo al prototipo, si en sitio hay alguna complicación que impida llevar a cabo algun alcance, construcciones puede tomar la desición y notificarnos, ya que por parte de disño, no se desarrollaron detalles constructivos para este alcance. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 23 - CRUCE DE ESPIRODUCTO CON FALDON EN PISO DE VENTAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-201 PLANO DE ALZADOS GENERALES-4972 nos indica la altura para el faldón del área de preparados es de 3.05m snpt a 5.59snptm el ancho del faldón es de 2.44m y el centro de las letras de los nuevos rotulos están a 4.27m snpt, en el plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-4972-R3 R3 indica que para la altura del espiroducto del deshumidificador tenemos una altura de 4.70 y para el desarrollo de las rejillas tenemos una altura de 3.70m snpt, tomando estas medidas estaría obstruyendo la vista de las letras en el plafón y el desarrollo de las rejillas que inyectan el aire en forma vertical igual obstruirían la visión de las letras ¿Nos indican si se colocara como indica el plano o el ducto ira por encima de las letras del faldón de preparados y por encima de las letras en las cámaras de piso de ventas? | equipo Se propone subir la altura del espiroducto a partir de los 5.49m para no interferir con las letras que se colocan en el faldón. Este ajuste no causa disminución y/o modificación en la inyección.
- RFI-16.- Alarmado de contenedores | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | En proyecto no se contemplo el alarmado de 14 contenedores, del cual nos esta impidiendo el apagado del alarmado obsoleto, para el encendido del nuevo sistema y para el en enlace definitivo al cae, hago mención los 14 contenedores, según de lo que se pregunto gerencia de esos 14 estaban alarmados de manera individual antes del otis, y después por los daños de la madre naturaleza se había dejado conectado en cascada debido que algunos de los dispositivos sufrió daño. El alarmado de cada contenedor debe ser de manera independiente, eso es lo que solicita gerencia, se envía el croquis de la ubicación de los equipo y la evidencia fotógrafa de la misma. En los tableros principales ya no se cuenta con el espacio para agregar mas dispositivos. También le hago mención el gavetero de gerencia no se indica ser alarmado en proyecto. | equipo Se carga boletín con el complemento del alarmado de los contenedores al ser un caso atípico., tomando en cuenta que ya estaban alarmados antes de Otis. Se les pide de favor coordinar los trabajos en sitio para ágilizar y eficientar las trayectorias y alcances.
- PIR EN ALTO VALOR | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Una vez Revisando el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION se informa que se realizara el cambio de ubicación del PIR de alto valor, ya que la ubicación que nos marca proyecto es frente a la jaula de alto valor, lo cual por temas de operación tanto de tienda como del mismo sistema lo conveniente sería colocar el equipo en el lugar donde se ubica la jaula según proyecto. por lo que se reubica la posición del mismo y la canalización para el mismo. | Confirmamos de enterado al RFI informativo, el cual visualizamos que no tiene afectación ni impacto en nada en proyecto; adelante con el cambio.
- RFI 001 Espersor de Placas Bases | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, en Plano ES-501 Planta de placas base, no se encontró el detalle de los espesores de las placas base PB-1, PB-2, PB-3, PB-4 ni PB-5. Favor de compartir espesor de dichas placas bases. y !! | Se carga plano ES-105 Planta de placas base a la carpeta BOLETINES.
- RFI 002 Confirmación de tipo de cortian metalica en acceso a tienda. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, para la cortina metalica de acceso a clientes, se indica una Cortina enrrollable base tableta tipo Loral DP de lamina galvanizada Calibre 26 Sin perforaciones, G90. con mecanismo de cadena de doble multiplicacion con clutch. Favor de confirmar que el mecanismo deberá ser de cadena, el proveedor autorizado indica que el modelo es una cortina antibandalica, pesada y que sugiere sea la operación con motor, lo que requiere de una alimentación electrica, favor de confirmar el tipo de cortina indicada en proyecto, !! | La cortina enrollable de acceso se especificó como una cortina antivandálica, donde para las cortinas antivandálicas especifica tabletas ciegas Loral DP Planas de Lámina galvanizada Calibre 26’’ (G90 Grado SS33) que cumplen con la norma ASTM A653 con Aparato de cadena, elevación con sistema de engranes de doble multiplicación “tipo cortimex” segunda generación que incluye embrague para evitar ser accionada con pasadores, puente movible para la operación de la cadena, con balero en la flecha y el aparato con cadena sin fin de 3/16”, esto de acuerdo a lo indicado en el manual de especificaciones División 08. Puertas SECCIÓN 08331. PUERTAS LEVADIZAS ENROLLABLES.
- 015_DIFERENCIA DE NIVELES DE TERRENO NATURAL VS NIVEL DE DESPLANTE DE MURO | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | Se tiene el hallazgo en sitio de una diferencia de niveles con el terreno natural y la referencia de banqueta. Por lo que se solicita indicar si respetamos la referencia de la banqueta como nivel de desplante o realizamos el muro de acuerdo a los niveles existentes. El desnivel maximo es de un 1.00 metros. Se adjunta imagen y perfiles de los perimetros del muro. Slds | SE DEBE RESPETAR EL NIVEL DE BANQUETA, SIEMPRE Y CUANDO LA DIFERENCIA DE NIVELES SEA DESFAVORABLE DESDE LA BANQUETA. SI EL NIVEL DE TERRENO ES MÁS ARRIBA QUE EL DE BANQUETA, SE CONSERVARÁ EL DE TERRENO NATURAL.
- LUMINARIAS SANITARIOS CLIENTES Y ASOCIADOS. | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera | De su apoyo, Para que nos indiquen si para la remodelacion de los sanitarios clientes y asociados, se dejaran las mismas luminarias de 30x1.20 mts existentes o seran suministradas luminarias nuevas?, esto debido a que en un punto de la memoria descriptiva en dscripcion general, indica el cambio de luminarias. Nos apoyan con esta oportunidad. | Se debe considerar todo lo indicado en la memoria. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- No existe detalle de Mapa Haptico | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ACC01-PLANO DE ACCESIBILIDAD-3907 nos indica en cuadro de simbología punto 2 la instalación de Mapa Háptico pero no existe un detalle de cuál es el que se requiere para mandar a fabricar y cumpla , ¿Por lo cual se se adjunta en pestaña de notas y documentos un pdf con el plano que se envia como propuesta para la fabricación se solicita el Vo.Bo. del area de diseño? | Estamos de acyerdo con el diseño, que es el del proveedor autorizado. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- MODELO DE LAVABO PARA SANITARIO FAMILY ROOM | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A409-b Sanitarios de asociados, indica que en el área de sanitario family room de deberá de instalar un lavabo modelo LIXIL 9024001 MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, sin embargo comenta el proveedor que este modelo se encuentra descontinuado, en recorrido de obra store planing comenta que el tipo de lavabo que se esta colocando en estas áreas es de acero inoxidable, favor de indicar que lavabo se deberá de instalar en dicha área. ¡! | El colocado en proyecto es el indicado por el manual de especificaciones de Walmart, de estar descontinuado, se puede considerar el propuesto por Store Planning, sin embargo, se debe revisar que la llave y accesorios sean compatibles con el modelo de acero inoxidable. Adicional, no se emitirá un monto adicional para este suministro pro parte de diseño. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 010 - Contactos para biométricos. | CEDIS Chalco Secos (CEDIS Seguro) | Distribution Center | En la visita realisada por el proveedor de los equipos biométricos IKUSI,solicita se coloquen contactos regulados en circuitos independientes para cada uno de los 4 equipos biometricos que se instalara. Se cuenta con el Boletin No.04 Energia Regulada para Biométricos del 19 de octubre del 2023. Se adjunta en Notas y Documentos de esta solicitud, Bol. N0. 04, imagenes del estado actual de los torniquetes, e-mail de la visita de IKUSI. Solicitamos lo siguiente: -Validar la soliciutd del proveedor IKUSI. - Validar y complentar el Bol. N0. 04 conforme la solicitud del Proveedor IKUSI. - Considerar que la instalación de los contactos sea realizada de forma aérea y bajar por un POWER POLE de acero inoxidable de sección rectangular al centro de cada torniquete, con la finalidad de no dañar el acabado existente. Esperamos contar con sus obsrvaciones y en su caso la generación de boletines complementarios. | En el boletín 04 se consideró la energía regulada. No se autoriza la colocación de power pool, su apoyo para ejecutar la instalación de contactos como se indica en proyecto. Al momento de revisar requisitos con IKUSI no se solicitó que fueran líneas independientes, no es necesario realizarlo de dicha manera, apegarse a lo indicado en proyecto.
- 004_LECTORAS EXISTENTES Y LECTORAS BIOMETRICAS NUEVAS | CEDIS Mexicali (CEDIS Seguro) | Distribution Center | De acuerdo a la visita del proveedor Ikusi se realiza la inspección de requerimientos para la instalación de sus equipos biométricos. Con base en el plano LP06, se instalarán 6 lectoras biométricas en los muebles de los torniquetes en caseta peatonal y recepción Nave. Sin embargo, las lectoras existentes que no se actualicen a la lectora de biométricos no son alcance de IKUSI. Las lectoras existentes y lectoras biométricas nuevas ¿funcionaran en conjunto?: Determinar o aclarar la forma de operación de los flujos peatonales con base en las lectoras existentes y lectoras biométricas que se instalarán. Se adjunta reporte. Slds. | Se deberá confirmar con equipo de PAL, ya que la cantidad indicada en proyectos es la solicitada en RFP
- 003_CORRESPONDENCIA DE DISPOSITIVOS Y CARRILES | CEDIS Mexicali (CEDIS Seguro) | Distribution Center | De acuerdo a la visita del proveedor Ikusi se realiza la inspección de requerimientos para la instalación de sus equipos biométricos. Correspondencia de dispositivos y carriles. De acuerdo con el plano LP-06 UBICACIÓN DE LECTORES, el flujo peatonal y la correspondencia con el dispositivo que controla la dirección del flujo. Se solicita validación de la correspondencia entre lector biométrico y la dirección del f lujo peatonal (fig.4). Se adjunta reporte. Slds. | Se deberá confirmar con PAL.
- 002_CABLE DE COMUNICACIÓN WEGAND | CEDIS Mexicali (CEDIS Seguro) | Distribution Center | De acuerdo a la visita del proveedor Ikusi se realiza la inspección de requerimientos para la instalación de sus equipos biométricos. Actualmente existe cableado de comunicación (cable wegand) en las lectoras, por lo que surge las siguientes dudas para su instalación. ¿Se usarán los cableados de comunicación existentes o se instalará el cable Wiegand entre cada lectora biométrica y el Controlador de acceso? En caso de usar los cableados Wiegan existentes, se solicita se especifique en planos del proyecto. Si se instala el cableado nuevo, considerar la canalización existente o nueva guiada para la instalación del cable. Se adjunta reporte. Slds. | En junta de revisión de alcances con Ikusi no se solicitó este requerimiento. Ikusi deberá validar que el cableado funcione para los equipos nuevos, en caso contrario deberá indicarlo y será un adicional por omisión de Ikusi.
- 001_NODO DE RED | CEDIS Mexicali (CEDIS Seguro) | Distribution Center | De acuerdo a la visita del proveedor Ikusi se realiza la inspección de requerimientos para la instalación de sus equipos biométricos. Actualmente existen nodos de red de las lectoras, por lo que surge las siguientes dudas para su instalación. ¿Se usarán los nodos existentes o se asignarán nodos nuevos? En caso de usar los nodos existentes, se solicita se especifique en planos del proyecto. Los planos no coinciden con los requerimientos, estos especifican fibra óptica, infraestructura no considerada para la conexión de los lectores biométricos a la red. Se adjunta reporte. Slds. | En plano IE-03 de proyecto issue se indica la colocación de nodos de red nuevos. Validar en sitio IKUSI, CEDIS y CONTRATISTA el estado actual de los nodos para su posible utilizacion.
- ACTUALIZACION-CAMBIO-UNIDADES PAQUETE | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano AA04 Cuadro de equipos nos indica en la tabla de unidades paquete nuevas, se indican 21 equipos de la fabrica o marca CARRIER, se solicita a GNFR correo, contacto y guías mecánicas de equipos. GNFR nos comparte contacto de la empresa TRANE para el suministro de equipos. Favor de indicar si se va a realizar el cambio de equipos de CARRIER por TRANE, y favor de indicar si no se tendrá algún cambio en alimentadores o carga en el tablero HA. En espera de sus comentarios. | Se confirma con GNFR (Leslie Vergara) que el proveedor asignado para este proyecto es CARRIER
- RFI 20 CANALIZACION Y CABLEADO PARA TERMOSTATOS UPS | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena dia : Con relación al cambio de equipos de aire acondicionado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, se requiere la instalación de termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque y evitar que se dañen los compresores, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución debido a que los arranques de equipos de se hacen de forma gradual y de acuerdo a las etapas que se esten atacando, adicional a que la automatización de los equipos, se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados. | . Revisándolo con el especialista de aire, no se ve inconveniente que se instalen esos termostatos, al final es para que no se dañen los equipos en los que se termina el proyecto de control al 100%. .
- TERMOSTATOS PARA EQUIPOS DE AIRE | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se informa que de acuerdo al proyecto, se deberá incluir dentro del presupuesto el suministro de los termostatos necesarios para el arranque de equipos de aire acondicionado , de igual manera de deberán contemplar 3 visitas de el proveedor durante el proceso de arranque de los mismos, ya que en una obra de remodelacion es complicado realizar el arranque en una sola exhibición. | Buenos días Favor de consultar planos GIAA-01, IAA-01 y 02 donde indican todos los termostatos ya que vienen indicados, considerando 1 por cada Unidad paquete, adjunto captura de pantalla, por lo tanto no se avala el suministro. GNRF nos indica que solo se tiene presupuestado 1 sola visita, las otras tendrían un cargo adicional ajeno a Diseño, por lo que se solicita que previo a que asista el téncnico en obra validan por medio de un check list que todo este OK, si no se hacen observaciones via remota, una vez que este todo OK el técnico acude a sitio.
- ILUMINACION EN PROTOCOL | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para indicarnos si llevamos iluminación en protocol, ya que revisando el proyecto PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y PREPARADOS, no encontramos la ubicacion y por cuestiones de operación y mantenimiento de los equipos que encuentran en los racks son necesarios por lo que solicitamos nos apoyen con la ubicación y la alimentación de la luminaria en caso de que si se contemplen. | Buenos días equipo Favor de revisar plano IE-02, si viene iluminada la zona de protocol.
- FRI-17.-Desmatelamiento del sistema ansul. | SC DIAMANTE 1067 FDC (Siniestro Otis) | Walmart Supercenter | En proyecto no se tiene la indicación de que el sistema ansul se tenga que desmantelar los equipo obsoletos por parte del personal de la contratista, nos puede indicar que es loque procede. | Conforme a las solicitudes por Otis este alcance no fue requerido, como área de proyectos no se realizó proyecto de sistema Ansul, por lo tanto esta oportunidad se deberá verificar con área de conservación.
- A 404 PORTICO DE ACCESO 1 Y 2 | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO A SU AMABLE CONTESTACION DEL RFI 1049183 NOS COMENTA EL PROVEDOR DE CORTINA QUE RESPECTO AL VANO QUE SE TIENE CONSIDERADO PARA LOS ACCESOS 1 PLANO A 404 PORTICO DE ACCESO LA MEDIDA INDICADA ES DE 8.86 EL CUAL POR EL DESARROLLO DE LA CORTINA DE PROVEDOR SOLICITA QUE ESTE SEA DE 9.44 ESTO POR LA ESPECIFICACION DE LA CORTINA POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA ESTA VALIDACION ASI COMO EL DETALLE EN LOS COSTADOS SIENDO EL CASO TAMBIEN PARA EL ACCESO 2 ADJUNTAMOS DETALLE DEL PROVEDOR EN NOTAS Y DOCUMENTOS | No se tiene inconveniente con la dimension requerida de 9.44m ya que la dimension de entrada y salida sigue siendo la del prototipo:
- Contactos para máquina de lavado y contactos de DEMOS | Defensores de la Republica (PC) | Sam's Club | En los planos de contactos en cuarto de aseo no señala la alimnetación para máquina de limpieza, sin embargo operaciones solicita que se deje realice una alimentación eléctrica en cuarto de aseo. Por otro lado solicita revisar la capacidad de interrupto para contacto de DEMOS ya que cuando encienden todos los equipos de manera simultánea se bota el interriptor. De lo anterior mencionado se solicita nos ayuden con los boletines o lo procedente. | .
- RFI 31 ESTACIONAMIENTO – CONCRETO HIDRÁULICO – ASFALTO | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | EN REVISIÓN DE PROYECTO DE ORIGEN PLANO C09-PLANO DE TERRACERÍAS-861 – EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO INDICAN CAMBIO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2 A MATERIAL DE ASFALTO CON ESPESOR DE 6 CM. Y EN ORDEN DE CAMBIO 02 INDICAN NUEVAMENTE CONCRETO HIDRÁULICO. POR FAVOR, NOS VALIDAN QUE MATERIAL ES EL DEFINITIVO EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO SI CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2O ASFALTO CON ESPESOR DE 6 CM | Se deberá ejecutar como se indica en el plano C09 Plano de Terracerías, cargado en la OC3 del 16 de mayo, en la cual se indica asfalto de 6cm de espesor.
- RFI 32 ESTACIONAMIENTO – BASE HIDRÁULICA | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | EN REVISIÓN DE PROYECTO DE ORIGEN PLANO C09-PLANO DE TERRACERÍAS-861 – EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO INDICAN CAMBIO DE ESPESOR DE 20 A 15 CM DE ESPESOR EN BASE HIDRÁULICA Y EN ORDEN DE CAMBIO 02 INDICAN ESPESOR DEFINITIVO DE 20 CM. POR FAVOR, NOS VALIDAN QUE ESPESOR ES EL DEFINITIVO EN LA BASE HIDRÁULICA Y SUBRASANTE DEL ESTACIONAMIENTO SI 20 O 15 CM | Se deberá ejecutar como se indica en el plano C09 Plano de Terracerías, cargado en la OC3 del 16 de mayo, en la cual se indica base hidráulica de 15cm.y subrasante de 25cm
- RFI 33 REJACERO Y PORTONES | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | EN REVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BARDAS PERIMETRALES DEL PROYECTO, NOS VALIDAN QUE PORTONES SE CONSERVAN, Y SI SE CONSERVA LA REJACERO PERIMETRAL COMO INDICA EL PLANO C14B-PLANO DE BARDAS I-861, C14C-PLANO DE BARDAS II-861 | Se deberá ejecutar como se indica en los planos C14b Plano de Bardas I y C14c Plano de Bardas II, cargados en la OC3 del 16 de mayo, en la cual se indica eliminar la reja acero y portones perimetrales, respetado únicamente el cercado del anden y la colocación del portón en el área de carga y descarga. Favor de confirmar que se esté considerando como definitiva la información de la OC3.
- RFI 30 UNIÓN ENTRE DELTAS DEL SISTEMA DE TIERRAS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | SE EXPONE OBSERVACIÓN DE LA CONTRATISTA, LAS DELTAS DEL SISTEMA DE TIERRAS EN EL PLANO IE-16 SISTEMA DE TIERRAS ESTÁN UNIDAS ENTRE SI. LA DELTA CENTRAL QUE RECIBE EL ATERRIZAJE DEL PARARRAYOS ESTA CONECTADA CON LA DELTA UBICADA POR LA SUBESTACIÓN EXTERIOR QUE RECIBE EL ATERRIZAJE DEL CUARTO DE SISTEMAS MDF, Y A SU VEZ ESTA CONECTADA CON LA DELTA UBICADA EN ESQUINA DE LA FACHADA PRINCIPAL QUE RECIBE EL ATERRIZAJE DEL CUARTO DE SISTEMAS IDF. POR LO CUAL, EN CASO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA RECIBIDA EN EL PARARRAYOS LA ENERGÍA CIRCULARA POR TODAS LAS DELTAS, CAUSANDO POSIBLE AFECTACIÓN A LOS CUARTOS DE SISTEMAS MDF E IDF Y EQUIPOS CONECTADOS EN EL SISTEMA DE TIERRAS. CON LO DESCRITO, POR FAVOR PUEDEN REVISAR SI EL SISTEMA DE TIERRAS SE INSTALA CON LO INDICADO EN PLANO IE-16 SISTEMA DE TIERRAS O SE MODIFICA CONFORME A LO EXPUESTO, Y DE SER ASÍ NOS PODRÍAN ACTUALIZAR EL PLANO DE SISTEMA SE TIERRAS FÍSICAS. | En caso de producirse una descarga eléctrica, el conductor conectado entre el pararrayos y el electrodo se encarga de disipar o drenar la descarga a tierra, ya que este es el camino de menor resistencia eléctrica, evitando así que la misma pueda volver a los equipos eléctricos. De acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012 en su artículo 250-50, se exige la interconexión del sistema de tierras, deltas, electrodos, etc. Esta parte del proyecto fue revisada por la UVIE, aprobada y liberada. Por lo cual, deberá de ejecutarse como se indica en el plano IE-16 Sistema de Tierras. Adjunto captura de pantalla de la NOM-001-SEDE-2012, artículo 250-50.
- RFI 29 MUEBLE (170) SERVICIO AL CLIENTE | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | EN REVISIÓN DEL PLANO A100-PLANTA ARQUITECTÓNICA-861 POR FAVOR NOS INDICAN SI EL MUEBLE (170) DE SERVICIO AL CLIENTE, ESTA CONSIDERADO COMO SUMINISTRO DE STORE PLANNING, O SI SERÁ FABRICADO POR LA CONTRATISTA, YA QUE ESTO REPRESENTA UN ADICIONAL, Y DE SER ASÍ POR FAVOR NOS COMPARTEN EL PLANO CON SU DESPIECE Y MEDIDAS. | Se carga boletín de mueble de Pick Up y Servicios al Cliente para consideración de la contratista.
- RFI 27 INFORMATIVO PLANO AUTORIZADO CFE | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | GENERO RFI INFORMATIVO. EL DÍA 08 DE MAYO 24 SE RECIBE PLANO PARA LA ACOMETIDA DE CFE DEL PROYECTO POR GERENCIA DE ENERGÍA SIN FIRMA, SE HACE PREGUNTA POR CORREO AL DÍA SIGUIENTE SI EL PLANO ES AUTORIZADO AÚN SIN FIRMA, E INDICA GERENCIA DE ENERGÍA QUE SIN FIRMA EL PLANO ES EL AUTORIZADO DEFINITIVO. ADJUNTO PLANO RECIBIDO EN ESTE RFI. | Se carga plano C10 - ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA con las modificaciones derivadas del plano compartido por CFE.
- RFI 34 INSTALACIÓN DE GAS LP | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En seguimiento de propuesta del proveedor de GAS LP, expone lo siguiente conforme a los indicado en PLANO IG01 - INSTALACIÓN GAS L-P- RED GENERAL – 861, indica si puede instalar tubería de gas de cobre rígido tipo “L” (CRL) en vez de cobre rígido tipo “K” (CRK). y del tanque de gas estacionario indicado de la marca TATSA, puede ser suministrado de la marca OPZ. Adjunto MINUTA DE OBRA 08 donde se asentaron los puntos expuestos en este RFI. por favor revisar lo expuesto e indicarnos si procede la propuesta del proveedor de GAS LP o si lo ejecuta e instala conforme a lo que indica el proyecto | La instalación de Gas LP se deberá ejecutar tal y como lo indica el proyecto, tubería de cobre rígido tipo “K” (CRK) en exterior. En cuanto al tanque de gas, esté deberá cumplir con las siguientes normas oficiales mexicanas: NOM-004-SEDG-2004, INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCION; NOM-012/1-SEDG-2003 Recipientes a presión para contener Gas L.P., tipo no portátil. Requisitos generales para el diseño y fabricación
- RFI 004 Propuesta seccionamiento armaduras. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | En seguimiento a las armaduras indicadas en el plano ES-401 PLANTA DE CUBIERTA, en el plano ES-402 Alzado de marcos, detalle 1, 2, contamos con las armaduras AR-1 y AR-2, donde nos especifica una longitud de 22 metros, con lo cual surge el tema de logística de traslado con esta longitud, se pide se considere seccionar la armadura, aclaramos que es un procedimiento que se ha realizado para elementos de esta longitud, para obras donde se nos a presentado esta misma situación y no se considera este detalle. Se adjunta en la pestaña de notas y documentos la propuesta de seccionamiento. En caso de aceptar la propuesta de seccionar las armaduras LA CONTRATISTA GENERAL ACEPTA QUE NO SERÁ UN ADICIONAL. y !! | Se carga plano A-404 armaduras con seccionamiento de armaduras.
- #07 Conferencia 27-Mayo 2024 | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la reunión con Gerencia de proyectos y gerencia de construcciones WM compartimos los puntos de la reuniión para su seguimiento y respuestas: 1. Cambia ubicación de acometida de CFE de la av. Von Humboldt a la calle Leona Vicario 2. Proyectos WM informa que debido a que la temperatura no será la óptima regresarán los equipos de aire. 3. Están enterados GNFR y energía WM 4. Se afecta al proyecto en estructura metálica, tableros. 5. En la orden de cambio 1 del 06 de mayo sobre el muro del INAH es adicional 6. Debido a los equipos de aire se afecta la estructura pues no hay refuerzos en los joist de acuerdo a la última información del proyecto en TRIRIGA 7. El proyectista informa que la fecha tentativa para liberar la orden de cambio con lo anterior, es el 07 de Junio. 8. Debido a lo anterior se manifiesta que afecta en el proceso y programa de obra, se solicita liberar la información cuanto antes para no detener la fabricación de la estructura. 9. En referencia al RFI #01 sobre el enmallado del sistema de tierras indicado en el plano SE-01a se informa que no hay detalles para los pasos necesarios en áreas con piso deprimido, cruces con instalaciones sanitarias, cambios de nivel en andenes de recibo, además que la planta proyectada es de la cubierta de la tienda. 10. El proceso actual de obra se ve afectado por falta de información en la respuesta del RFI #01, proyectos revisará la información para disminuir el área de enmallado del sistema de tierras necesario. 11. Los planos con cambios y actualizaciones que se liberan en TRIRIGA no están identificados con la fecha y numero de revisión que corresponde para tener el control respectivo de la información. 12. Se acuerda dar prioridad a liberar la información actualizada del sistema de tierras, y la modificación de la estructura por proyectos WM. 13. Debido a lo anterior se generará adicional para la contratista. 14. Se confirma implementación de equipos de aire con proyecto ISSUE. 15. Se revisará el avance y afectación en la fabricación de la estructura por parte de la contratista general. | Elena/equipo. Les comparto por trirriga y correo el plano de cubierta del proyecto que contempla el uso de Aire acondicionado en la tienda. Les confirmo brevemente que la única “eficiencia o reducción” que se está eliminando del proyecto es la ventilación cruzada. Por lo que mantendremos el aire acondicionado, los joist reforzados, los tableros e interruptores eléctricos y el transformador de 500 kva, por lo que lo elementos de ventilación cruzada tales como los louvers y ventiladores se eliminarán. De igual forma mantendremos la eliminación de los elementos correspondientes a la hermeticidad (toda esta información se verá reflejada en la OC en desarrollo). Los planos se irán cargando a Tririga conforme se vayan liberando.
- #06 Tanque de tormentas en colindancia con vecinos | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En sitio se observa que el tanque de tormentas en plano C06 y C08 esta muy próximo (2.5 mts) a la barda de colindancia y casas habitación de los vecinos por lo que hay riesgo de afectación a sus cimentaciones pues la excavacion es de aprox 5 mts de profundidad respecto a estas estructuras. Se envia reporte fotografico y propuesta para reorientar en planta el tanque de tormentas separandose 11 mts de la colindancia y disminuir el riesgo de afectación en la cimentación de la barda y construcciones vecinas. Se solicita VoBo o confirmar lo que debe ejecutarse. | Elena/equipo. Se compartío por correo y trirriga el plano de cubierta del proyecto que contempla el uso de Aire acondicionado en la tienda. Les confirmo brevemente que la única “eficiencia o reducción” que se está eliminando del proyecto es la ventilación cruzada. Por lo que mantendremos el aire acondicionado, los joist reforzados, los tableros e interruptores eléctricos y el transformador de 500 kva, por lo que lo elementos de ventilación cruzada tales como los louvers y ventiladores se eliminarán. De igual forma mantendremos la eliminación de los elementos correspondientes a la hermeticidad (toda esta información se verá reflejada en la OC en desarrollo). Los planos se irán cargando a Tririga conforme se vayan liberando.
- ILUMINACION EN BASE RACK | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | SE INFORMA QUE REVISANDO EL PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y PREPARADOS, SOLO SE CONTEMPLA LUMINARIAS A 5 MTS DE ALTURA LAS CUALES SE COLOCARON EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE DEL RACK. SIN EN CAMBIO NO ENCONTRAMOS LUMINARIA EN LA PARTE ALTA DE LA BASE DEL RACK DE REFRIGERACION YA QUE POR CUESTIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL LOS EQUIPOS QUE SE TIENEN SOBRE LA BASE ES NECESARIO CONTAR CON ILUMINACION, LO CUAL AL DEJAR LAS LUMINARIAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL RACK EL PASILLO QUE TENEMOS DEBAJO QUEDARIA A OSCURAS. POR LO QUE ES NECESARIO CON ILUMINACION TANTO EN LA PARTE SUPERIOR COMO INFERIOR DEL RACK | Se comparte boletín para reforzar la iluminación de servicio en la parte alta de los racks, reutilizando luminarias led existentes.
- Nivel plafón | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | el nivel de plafon en vestibulo indica 3.20 sin embargo en sitio ya con las consideraciones de instalaciones de aire el nivel fisico es de 2.95 mts, existe algun inconveniente en mantener este nivel? en su defecto seria reducir el tamaño del ducto. | Se confirma se puede ajustar la altura a 2.95
- Cajillos 2.80m | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | de acuerdo a la visita de AREA CREATIVA nos apoyan con el VoBo del recorte del cajillo en bebes y belleza a las medidas solicitadas del proveedor a 2.80 mts. | se confirma altura de 2.80m
- Triplay para formaica | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en dia para los muros que van forrados con formaica sobre la tablaroca de acuerdo a detalles en otros proyectos si se coloca tryplay en lugar de la tablaroca para que la formaica pueda adherirse mejor y se evite problemas de abultamientos, favor de apoyarnos con el detalle adecuado que debera considerarse o en su caso indicar que se continua conforme a proyecto. | Si cambiar a Triplay para fijación de formaica
- RFI 005 Diferencia de distancias en acceso. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS A-100 Y A-400 SE ENCONTRÓ QUE LA DISTANCIA DEL EJE 1 AL EJE X ES DE 3.650 Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES ES-101 Y ES-505 LA DISTANCIA MARCADA PARA LOS MISMO EJES ES DE 4.950; FAVOR DE INDICAR CUAL ES EL CORRECTO PARA GENERAR PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DE CUBIERTA DE ACCESO. SE ADJUNTA IMAGENES EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | La distancia correcta es la que indican los planos estructurales ES-101 y ES-505. En los planos arquitectónicos hay un error en el dibujo por desfase en eje X.
- RFI - 137 - ASBUILT TORMENTAS | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | adjunto plano de solicitud para implementar transformador para bombas de tanque tormentas para revision con UVIE y VoBo para arrancar las bombas con las condiciones del Voltaje para las bombas que estan en seguimiento en este proyecto en RFI´s anteriores | Se solicito a la supervicion la informacion siguiente: * Favor de indicar la capacidad del interruptor de este transformador en el plano. * No se indica la tensión primaria y secundaria del transformador. * No se indica el alimentador del lado primario del transformador. * El plano hace mención del alimentador sugerido por el proveedor, favor de confirmar si es la misma cedula que la indicada en el proyecto ISSUE. * Favor de confirmar de que si es necesaria la instalación de 2 tableros de control para el tanque de tormentas. * Favor de confirmar que el nivel de protección del transformador sea NEMA 3R para uso exterior. * Por norma, se debe de tener un dispositivo de protección a no mas de 3m de distancia, en el plano compartido, no se indica este interruptor. Hasta no tener retro de la supervicion, no se puede dar respuesta. Se libera esta respuesta preliminar solicitando la informacion a supervicion. Se debera realizar RFI posterior por parte de la contratista para seguimiento.
- Planta arquitectonica de Plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3907 no esta actualizada. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por este medio solicito su apoyo ya que de acuerdo a proyecto ejecutivo proyecto ISSUE plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3907 con fecha Octubre 2023 nos indica la posición de unos hidrantes que son en frente de sepaprosa y uno en acceso junto a mueble de atención a clientes, pero esto resulta un conflicto con plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 de la OC-1 el cual en planta se indica que se deberá colocar el gabinete SCI del acceso en el exterior y en el area de sepaprosa no indica bolsa de hidrante y la modulación cambia al recorrer el cajero y marca el gabinete de SCI en el exterior de la tienda . ¿Por lo cual se solicita al area de diseño nos confirme cual plano habrá que respetar para la instalación ya sea de bolsas de hidrantes al interior de la unida como lo marca proyecto de SCI o emitirán una actualizacion donde se confirme se instalaran gabinetes metálicos en el exterior de la unidad? | Se reviso en tririga y se tiene la ultima actualización del mes de febrero de este año, se considerara la adecuación de la red de acuerdo al plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3907. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 003 Conexión hidraulica, sanitario y pluvial. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, adjunto en la pestaña de notas y documentos reporte de puntos de conexión hidraulico, sanitario y pluvial, (trabajos fuera del predio) les informo que el punto de conexión hidraulico y drenaje sanitario si fue localizado de acuerdo a proyecto, pero el punto de conexión pluvial no, dentro del reporte en las ultimas 3 diapositivas se envia una propuesta, pero antes requerimos que nos confirmen si en verdad es pozo pluvial y si se pudiera conectar, (previo autorizacipon del area legal de walamrt) ya que en sitio seria el más cercano a tienda. !! | La solución pluvial es la descarga a la parte posterior del predio, actualmente la OC se encuentra en desarrollo, próximamente se hará la emisión de aviso de cambio.
- RFI 006 Niveles cuarto de maquinas. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , de su apoyo con el dato de los niveles para los firmes del cuarto de máquinas y la base para los tanques (aun lado del cuarto de maquinas), ya que revisando los planos de niveles, alzados arquitectónicos, topográfico y cortes, no logramos encontrarlos; solo viene el dato de los niveles de terreno pero no del firme dentro de estas áreas. y !! | Ambos firmes deben estar en la elevación 6.90.
- RFI 007 Rehabilitacion de pozos de agua potable. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, en el documento de factibilidad de servicios SAS BO Macultepec No. Oficio: CENTRO/CSAS/0344/2024, en el punto de agua potable, se informa que se deberá realizar los estudios y trabajos para la rehabilitación de 2 pozos de agua potable, denominados AMADO NERVO y MARIANO ESCOBEDO, ubicados en Villa Macultepec, en proyecto no se localizo trabajos al respecto para la rehabilitacion de estos pozos, adjunto documento en la pestaña de notas y documentos. | Actualmente no contamos con la información de ambos pozos, como lo dice el documento mencionado, el contratista deberá coordinarse con el personal de las áreas operativas y técnica del sistema de Aguas y Saneamiento del municipio. Además de coordinarse con la supervisión de construcción de Walmart.
- seguimiento a Solicitud de información _ 1048690 - 0 - Cancel de area de empacado no cuneta con detalle - IBM TRIRIGA | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo revisado el dia de ayer 04-06-2024 en el Teams donde se indicó que se elaboró el cancel de las mesas de empaque como se confirmó en Solicitud de información _ 1048690 - 0 - Cancel de area de empacado no cuenta con detalle - IBM TRIRIGA, el cual se ejecutó conforme a proyecto y el cual se aprecia no cuenta con la rigidez estructuralmente necesaria como se muestra en la evidencia adjunta en pestaña de notas y documentos. ¿Se propone la colocación de un PTR de 4 en los cuatro puntos que se requiere del cancel para darle una verdadera rigidez y este funcione correctamente? | Se acepta la propuesta de colocar el refuerzo de ptr de 4 para darle la rigidez y estabilidad necesaria, consdierar el sistema adecuado de anclaje al piso . Cabe mancionar que en ni el prototipo ni en los CDP no se indica este refuerzo en planta por tal motivo no se puede considerar como una omisión de proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- No se cuenta con planos de tuberia de riego | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | En proyecto ejecutivo no se cuenta con planos de aguas de riego esto causa una gran duda ya que en la unidad se cuenta con planta tratadora de agua que solo alimenta WC de sanitarios, sin embargo si revisan la planta de exteriores esta unidad cuneta con una gran area verde al frente de la unidad en fachada principal asi como tambien con un gran número de jardineras las cuales para su mantenimiento la unidad está solicitando tomas de agua para as areas verdes por lo cual ¿Se requiere nos confirmen si en efecto no se instalara red de riego y si se instalaran llaves de agua como lo solicita la unidad ? Nota: Cabe mencionar que ya se ha realizado el 60 % de cambio de asfalto en el estacionamiento por lo cual si se indica que se instalen tuberías como red de riego o tomas de agua, esto implicara retrabajo (demolicion y reposición de carpeta asfáltica de acuerdo a como lo indiquen en su propuesta. | El sistema de riego no forma parte de los alcnaces de la remodelación, ni forma parte del prototipo vigente, tampoco fue un tema que se haya registrad en la minuta de recorrido, por lo que de requerir una linea hidráulica desde la PTAR para el riego de las áreas vverdes, deberán solicitarlo por OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- SANITARIO NEUTRO | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con referencia al sanitario neutro para asociados, en planos A409e nos indica la colocacion de un migitorio, sin embargo en la intalacion sanitaria no viene contemplado IS02, nos apoyan con la duda, si se coloca dicho migitorio? | R: Se confiirma que el mingitorio dl santario inclusivo de asociados si se coloca; Se carga en sistema el boletin, BOL7-INSTALACION SANITARIA MINGITORIO-2091 en la carpeta Interiores / Sanitaria
- TERMOSTATOS | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena tarde De su apoyo referente al arranque de los equipos de aire, revisando proyecto no detectamos que se soliciten los termostatos provisionales para el arranque progresivo de los equipos instalados, nos ayudan con este alcance por favor. | R: No se consideraron termostatos provisionales para arranque de los equipos, lo que se indicó en proyecto son sensores de temperatura, que serán suministrados por el proveedor del sistema de ahorro de energía.
- ALIMENTACION SERVICIOS PLAZA | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | En la etapa actual se esta trabajando con EDC 3(cambio de alimentadores), nos comenta el encargado de la plaza comercial que dejamos sin energia su planta de tratamiento y su tanque tormenta, ubicados en estacionamiento, sin embargo al revisar proyecto no contamos con alimentacion para dichos servicios, nos apoyan en confirmar estos alcances. | R: La carga para el tanque de tormentas de proyecto está conforme el proyecto hidráulico, los tanques de tormentas existentes de la plaza no están dentro del alcance de este proyecto, con respecto a la planta de tratamiento en estacionamiento; Favor de indicarnos la capacidad del interruptor y voltaje de operación, ya que durante el levantamiento no se observó ningún interruptor que estuviera indicado para su alimentación.
- TRANSFORMADORES | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | . De su apoyo, para el suministro de tranformadores, nos pusimos en contacto con el proveedor, sin embargo encontramos discrepancia entre el listado de suministros y diagrama unifilar ya que en suministro para los transformadores de 45kva para los cuartos de sistemas, en listado de suministro se contemplan tipo k-20 sin embargo en diagrama no es asi, nos apoyas a definir con que especificacion sera el suministro porfavor. | R: Se carga en sistema (carpeta interiores / Instalación eléctrica) el boletín con la actualización de plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, agregando la especificación K-20 , hacemos la aclaración que los transformadores si se encuentran en el diagrama unifilar, únicamente agregamos la especificación.
- 004 detalle para columna C-2 | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño De acuerdo con el plano ES101 Planta de Cimentación detalle 4 C-2 donde se indica que el armado debe de ser con varilla 8#6 y plano ES301 Planta de Muros detalle 4 indica un armado de 4 varillas del #8 y 6 varillas #6, nos pueden indicar cual es el detalle que corresponde para la construcción de la columna C-2, pendiente a sus comentarios | El armado de la columna C-2 es cómo está en el plano ES-101 PLANTA DE CIMENTACION, EL CUAL ES DE 8#6; 2E#3@15cm
- PESO-EQUIPOS-TECHUMBRE | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | * No se cuenta con el peso de los condensadores A, B y C. Nos podrían pasar los pesos o autorizar usar los pesos de una obra similar, con peso de condensadores de: pesos de otros equipos de otros proyectos. * A= 760KG * B=760KG * C=523KG Lo que se esta considerando para analisis estructural es lo siguiente; * El diseño es por parte de ESJ utilizando el método del LRFD. * Se consideran como cargas: * Carga total=145kg/m2 + peso propio * Carga Viva= 100kg/m2 * Succión= conforme a CFE 2020 * Como cargas adicionales estamos tomando los equipos que viene en el plano AA03 Planta de azotea y AA04 Cuadro de equipos, ambos con fecha de 05 de enero de 2024. * Se considera que la conexión de los joist a los elementos principales será atornillada. Se adjunta Anexo 01 para el patrón de barrenado de las vigas del área de anden. * El peralte de silleta es de 10.2cm. * Se considera extensión a los joist en el área de anden como se muestra en el plano J2.0 (adjunto en el correo). * Se considera una holgura de 1cm para el montaje de los joist. * Se considera que los contravientos no interfieren con las conexiones de los joist. * Tenemos una pendiente de 5% a dos aguas. * Se estarán usando los clips estándar de ESJ para las conexiones de riostras y contraflambeo. * Los Joist y accesorios incluyen un primer anticorrosivo Sherwin Williams E20AJ23 (no es pintura de acabado). * La separación entre cuerdas en armadura se estará considerando de 1”. * La lamina no provee arrostramiento lateral a los joist. * Se consideran 3 líneas de contraflambeo en la cuerda superior y 5 líneas en la cuerda inferior. * Tenemos remates de contraflambeo a viga, se adjunta el Anexo 02 para el patrón de barrenado. * Los joist puntales de abrieron a modo que no topara con la columna por lo que ahora tendrán una separación de 50cm. se anexan planos. | • No se cuenta con el peso de los condensadores A, B y C. Nos podrían pasar los pesos o autorizar usar los pesos de una obra similar, con peso de condensadores de: pesos de otros equipos de otros proyectos. o A= 760KG o B=760KG o C=523KG R=Los pesos de los equipos, de acuerdo a nuevo proveedor de refrigeración (RENSA): Pesos de equipos, condensadores: • A= 760 KG • B= 894 KG • C= 297 KG Lo que se esta considerando para analisis estructural es lo siguiente; • El diseño es por parte de ESJ utilizando el método del LRFD. • Se consideran como cargas: o Carga total=145kg/m2 + peso propio o Carga Viva= 100kg/m2 o Succión= conforme a CFE 2020 R=Las cargas empleadas para el diseño estructural del proyecto son las siguientes: Carga Total (CVm+CM) = 105 kg/m2 + peso propio Carga viva máxima CVm= 60 kg/m2 Succión de viento CFE2020 = 60 kg/m2 • Como cargas adicionales estamos tomando los equipos que viene en el plano AA03 Planta de azotea y AA04 Cuadro de equipos, ambos con fecha de 05 de enero de 2024. R= Es correcto, las cargas de los equipos se consideran del proyecto de aire acondicionado. • Se considera que la conexión de los joist a los elementos principales será atornillada. Se adjunta Anexo 01 para el patrón de barrenado de las vigas del área de anden. R= Es correcto. • El peralte de silleta es de 10.2cm. R= Es correcto, verificar niveles en proyecto arquitectónico. • Se considera extensión a los joist en el área de anden como se muestra en el plano J2.0 (adjunto en el correo). R= Esto es responsabilidad del fabricante, por parte de ingeniería básica no hay comentarios. • Se considera una holgura de 1cm para el montaje de los joist. R= Dónde se está considerando esta holgura? Favor de enviar RFI complementario para poder revisarlo • Se considera que los contravientos no interfieren con las conexiones de los joist. R= es correcto • Tenemos una pendiente de 5% a dos aguas. R= es correcto • Se estarán usando los clips estándar de ESJ para las conexiones de riostras y contraflambeo. R= Se acepta la propuesta. • Los Joist y accesorios incluyen un primer anticorrosivo Sherwin Williams E20AJ23 (no es pintura de acabado). • La separación entre cuerdas en armadura se estará considerando de 1”. R= Esto es responsabilidad del fabricante del joist. • La lamina no provee arrostramiento lateral a los joist. R= Así se consideró en el diseño estructural. • Se consideran 3 líneas de contraflambeo en la cuerda superior y 5 líneas en la cuerda inferior. R= Esto deberá ser congruente con lo especificado en el Standard Specifications SJI. • Tenemos remates de contraflambeo a viga, se adjunta el Anexo 02 para el patrón de barrenado. R= Se acepta. • Los joist puntales de abrieron a modo que no topara con la columna por lo que ahora tendrán una separación de 50cm. R= Se acepta.
- Se requiere respuesta al RFI # 06, ya que la respuesta dada, NO corresponde a lo que se solicito | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | La pregunta del rfi #06, fue TANQUE DE TORMENTAS EN COLINDANCIA CON VECINOS. En sitio se observa que el tanque de tormentas en plano C06 y C08 esta muy próximo (2.5 mts) a la barda de colindancia y casas habitación de los vecinos por lo que hay riesgo de afectación a sus cimentaciones pues la excavacion es de aprox 5 mts de profundidad respecto a estas estructuras. Se envia reporte fotografico y propuesta para reorientar en planta el tanque de tormentas separandose 11 mts de la colindancia y disminuir el riesgo de afectación en la cimentación de la barda y construcciones vecinas. Se solicita VoBo o confirmar lo que debe ejecutarse. | equipo, Una disculpa el error de la anterior respuesta. Correspondia a la respuesta del anterior RFI. Les comento que, para la situación en cuestión, se revisó de forma interna y con los geotecnistas tanto de proyecto como interno y ambos coinciden en que no debe de existir riesgo por la construcción del tanque de tormentas en la actual ubicación. Esto ya que la distancia entre nuestro tanque y la cimentación vecina es de un poco más de 6 metros y a pesar de que la distancia contra la cimentación del muro de colindancia es de 2 metros, no se considera un tema de peligro para los geotecnistas, ya que consideran que mientras se tenga un correcto proceso constructivo no debe de existir riesgo alguno. Sin embargo, estaremos complementando el plano de terracerías con especificaciones técnicas para mitigar cualquier riesgo posible en obra (plano de terracerias C09) asi como la carga de un PDF correspondiente a la carta de recomendaciones para excavación de tanque de tormentas. Les agradecemos y quedamos pendientes de cualquier duda y/o comentario.
- RFI 06 Elemento de sujeciòn para contraventeos existente. | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para dar visibilidad de la obstrucción del dado de sujeción para los contraventeos horizontales que se encuentran en la estructura existe. Nos apoyan dando solución sobre el ajuste que se tendría que hacer para librar el elemento de sujeción y poder colocar la viga como corresponde dado que el boletín para el ajuste de tuberías no fue contemplado para este elemento en particular. Se adjunta evidencia grafica. . | Se comparte boletín con la solución de reubicación de contravientos verticales y colocar el refuerzo a la viga. CARPETA BOLETINES - ETAPA 01: BL20240605_1 AJUSTE EN CVH
- Datos UVIE | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | , nos podria proporcionar los datos de la unida verificadora de instalaciones electricas que esta asignada para revisar las instalaciones de esta unidad. ... | , Envío contactos de la UVIE ARGUIA CONSULTORES SC para acordar visitas a la unidad ksegovia@arguia.com.mx crosales@arguia.com.mx
- 011 - Red de datos y cableado de comunicación wiegand para Biométricos. | CEDIS Chalco Secos (CEDIS Seguro) | Distribution Center | En la visita del personalde IKUSI se observa que en los torniques se cuenta con nodo de red y cableado de comunicación wiegand existente y funcionando con las lectores existentes en cada uno de los torniquetes (se adjuntan imagenes) Solicitamos se considere la validación de compatibilidad entre el sistema de los equipos Biometricos por instalar y los servicios existentes asi como un levantamiento antes de realizar algun trabajo con la finalidad de evitar afectaciones a la operadora, retrabajos o adicionales inecesarios. En caso de aceptar la solicitud favor de indicar las fechas de ejecución y nombre del proveedor o en su caso la emisión delos boletines complementarios para cumplir con los requerimientos para la instalación de los equipos biométricos. | En proyecto se especifican 4 salidas para datos nuevas, especificadas en el plano ID-01-SALIDAS PARA BIOMETRICOS. Si no se han instalado es un pendiente de construcciones. En el boletín 04 emitido, se especifican los nuevos contactos regulados solicitados como adicionales. Si no se han instalado es un pendiente de construcciones. Cableado Wiegand. Este alcance no fue solicitado por IKUSI, debido a ello no existen planos. IKUSI deberá de validar si el cableado existente le es funcional. En caso contrario deberá de informarlo vía RFI al área de diseño para que se desarrolle boletín.
- CUARTO DE CONSUMOS INTERNOS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para indicarnos la ubicación del cuarto de consumos internos ya que en el plano A101-a LAYOUT nos marca la ubicación de este pero en plano de mercancías A-100a no viene contemplado obra solo tenemos 2 espacios en el lugar marcado además de indicarnos si es necesario un cuarto de playo. | El consumo interno únicamente es para aperturas, al ser una remodelación y cotejandolo con proto no tiene un espacio como tal, se debería de dejar donde la unidad lo tiene actualmente y/o asginar una nueva zona. Favor de tocar base con SP y EO para definir en sitio.
- Dudas de sensores biométricos | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Buena noche De acuerdo con el recorrido con el personal de IKUSI para los requerimientos de los sensores biométricos, se tienen las siguientes dudas: Se tiene la red de datos existente, donde funcionan los equipos actuales, ¿se utilizará la infraestructura existente o se colocará nueva?, se solicita se especifique en planos del proyecto. Así mismo con el cableado Wiegand, Se requiere cableado de comunicación (wiegand) para las lectoras biométricas que serán instaladas. Sin embargo, está instalado un cable de comunicación para las lectoras existentes. ¿Se usarán los cableados de comunicación existentes o se instalará el cable Wiegand entre cada lectora biométrica y el Controlador de acceso? En caso de usar los cableados Wiegand existentes, se solicita se especifique en planos del proyecto. Si se instala el cableado nuevo, considerar la canalización existente o nueva guiada para la instalación del cable. Correspondencia de dispositivos y carriles. De acuerdo con el plano A101-B, el flujo peatonal y la correspondencia con el dispositivo que controla la dirección del flujo, aún no está especificada para este CEDIS: Se solicita validación de la correspondencia entre lector biométrico y la dirección del flujo peatonal Con base en el plano A101B, se instalarán 5 lectoras biométricas en los muebles de los torniquetes, sin embargó, los lectores existentes, no están en el alcance del proyecto, por lo tanto, no se intervendrán, las lectoras existentes y lectoras biométricas nuevas ¿funcionarán en conjunto?: Determinar o aclarar la forma de operación de los flujos peatonales con base en las lectoras existentes y lectoras biométricas que se instalarán. Se adjunta reporte de IKUSI para revisar las preguntas con las fotografías y capturas de los planos correspondientes. por su atención, quedo a sus órdenes. | Se tiene la red de datos existente, donde funcionan los equipos actuales, ¿se utilizará la infraestructura existente o se colocará nueva?, se solicita se especifique en planos del proyecto. R: En el plano IE-01de proyecto ISSUE se indica la colocación de nodos de red nuevos. Diseño no definirá si se pueden reutilizar, validar con proveedor ikuso. Así mismo con el cableado Wiegand, Se requiere cableado de comunicación (wiegand) para las lectoras biométricas que serán instaladas. Sin embargo, está instalado un cable de comunicación para las lectoras existentes. ¿Se usarán los cableados de comunicación existentes o se instalará el cable Wiegand entre cada lectora biométrica y el Controlador de acceso? En caso de usar los cableados Wiegand existentes, se solicita se especifique en planos del proyecto. Si se instala el cableado nuevo, considerar la canalización existente o nueva guiada para la instalación del cable. R:En junta de revisión de alcances con IKUSI no se solicitó este requerimiento, IKUSI deberá validar que el cableado le es funcional; en caso contrario indicarlo como adicional por omisión de requerimientos. Correspondencia de dispositivos y carriles. De acuerdo con el plano A101-B, el flujo peatonal y la correspondencia con el dispositivo que controla la dirección del flujo, aún no está especificada para este CEDIS: Se solicita validación de la correspondencia entre lector biométrico y la dirección del flujo peatonal. R:Se deberá confirmar con equipo PAL Con base en el plano A101B, se instalarán 5 lectoras biométricas en los muebles de los torniquetes, sin embargó, los lectores existentes, no están en el alcance del proyecto, por lo tanto, no se intervendrán, las lectoras existentes y lectoras biométricas nuevas ¿funcionarán en conjunto?: Determinar o aclarar la forma de operación de los flujos peatonales con base en las lectoras existentes y lectoras biométricas que se instalarán. R:Se deberá confirmar con equipo PAL Se adjunta reporte de IKUSI para revisar las preguntas con las fotografías y capturas de los planos correspondientes. R:Se deberá confirmar con equipo PAL, ya que la cantidad indicada en proyecto es la solicitada en RFP.
- Reubicación de trayectoria soportaría y charola tipo escalera hacia la subestación informativo | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, se les informa o comunica respecto al plano: IE-01 ALIMENTADORES GENERALES, la trayectoria se reubicara unos metros por motivos de tuberías existentes y alturas, la trayectoria de nuevo tablero general sorter ubicado en bodega de mantenimiento hacia el tablero a subestación donde se realizara la conexión para el nuevo tablero general | Entereados.
- Alimentadore generales. | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES nos indica que todos los alimentadores que van de la subestación al EDC deben ir canalizados. Tablero TGN * 3 tubos para 4 cables del 350 KCM más el desnudo de cada uno. Tablero TRANSFERENCIA * 3 tubos para 4 cables del 350 KCM más el desnudo de cada uno. Tablero TGE * 3 tubos para 4 cables del 300 KCM más el desnudo de cada uno. Tablero FHE * 1 tubo para 4 cables del calibre 4 AWG más el desnudo de cada uno. Esta solicitud nos estaría causando los siguientes inconvenientes: * No se puede meter codos ni registros por lo cual dificulta seguir la trayectoria. * Los gabinetes suministrados son de la marca ABB los cuales son muy reducidos y no permite la canalización un óptimo acomodo, aparte de que se corre el riesgo de que los alimentadores queden encimados. * Para el paso sobre el muro de la subestación y de la tienda el vano sería muy amplio. * La sensación térmica que predomina la región es de temperaturas muy altas, por ende, sabemos que los alimentadores tienden a calentarse, si estos mismo están canalizados al interior del tubo se tendría una temperatura mayor que podría afectar a los alimentadores. La propuesta que da la contratista general que esta ejecutando los trabajos es de mantener los alimentadores sin canalización, estos serían llevados por medio de charola de charola de 70 cm de ancho como mínimo, los cuales estarán sujetos al mismo elemento. Quedo al pendiente de su autorización y/o comentarios. | Los conductores están calculados de acuerdo a la temperatura de la ubicación de la tienda y también está considerado el calentamiento dentro de la tubería como indica el proyecto en la memoria de cálculo, este factor no es motivo para el cambio de canalización a charola. Se debera considerar lo indicado en proyecto.
- CAMARA CCTV EN PISO DE VENTAS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Para informarle que debido a temas de planograma se reubica la cámara de pasillo de cafés ya que este pasillo se encuentra a un costado del que viene contemplado en proyecto. | Buenos días Lo que recomendamos es respetar la ubicación de la cámara conforme a proyecto ya que la posición tiene una ubicación estudiada por el área de sistemas Walmart, como área de diseño no se avala dicho cambio.
- #11 Hallazgo de cimentación de mamposteria | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En obra se tiene el siguiente hallazgo: en el área de estacionamiento se encuentra cimentación ciclopea de seccción variable sobresaliendo del nivel de desplante de las terracerias, por lo que es necesario la demolición, carga, acarreo y retiro de este escombro que implican los trabajos (se anexa reporte fotográfico) . Se solicita indicación de lo que debe ejecutarse. . | equipo. Comparto respuesta a duda: Retirar la cimentación ciclopea hasta llegar al nivel de estructura de terracerías a aplicar en el sitio, los volúmenes serán ratificados por la supervicion de walmart.
- C-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE CON EL CAMBIO DE NIVEL DE LA 50.60 A LA 50.00 NOS PODRAN COMPARTIR POR FAVOR LOS PLANOS ACTUALIZADOS EN RELACION A EXTERIORES YA QUE EN LO QUE COMPRENDE AL DRENAJE SANITARIO NO SE TIENE DICHO CAMBIO REFLEJADO EN ARRASTRES | Se está trabajando en el conjunto de planos sanitarios y pluviales de exterior con los arrastres ligados al nivel de la tienda de +50.00. Se emitirá su publicación en orden de cambio.
- A 407 plano de anden | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN PLANO A 407 PLANO DE ANDEN EN LO QUE COMPRENDE AL ANDEN DE CAMIONETAS NO SE INDICA QUE LLEVE CORTINA METALICA YA QUE EN PLANO INDICA REFERIRSE AL DETALLE 13 DEL PLANO A 601 B PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS 2 EL CUAL SOLO INDICA QUE EN ESTE ACCESO SOLO SE COLOQUE UNA PUERTA METALICA DE DOS HOJAS POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ES CORRECTA LA APRECIACION O SE ADICIONARA ESTA CORTINA SIENDO ADICIONAL | La cortina metalica para la puerta de recibo - anden de camionetas se indica en el plano A-101c - PLANO DE ACABADOS GENERALES-890 con la clave 7.86 ( CORTINA METALICA A BASE DE TABLETAS A CIEGAS GALVANIZADA CAL.22 CON GUIA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO GALVANIZADO NATURAL). A su vez se hace referencia a la especificacion ampliada del manual de Walmart seccion 08331 para que se conideren las dimensiones de prototipo en este caso Supercenter con dimensiones generales de vano de cortina de 3.00 X 3.00m . Se debe colocar ambas tanto la cortina como la puerta de dos hojas.
- ALCANCE LOCAL INBURSA | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De su valioso apoyo, referente al local comercial que se encuentra fuera del acceso MG (local de prichos viejo) revisando los alcances y estado actual de dicho local, resalta el que no se tiene contemplado luminaria y cambio de piso, esto de acuerdo a proyecto. Sin embargo el piso existente se encuentra dañado y mal colocado al igual que la luminaria existente que se encuentra dañada, nos apoyan con la confirmacion de estos alcances, o indicando si contemplamos alguna modificaciön? | Favor de enviar repote fotografico ya que dirante el recorrido no se indentificó mal funcionamiento de luminarias o piso dañado dentro del local
- Luminarias de Amasijo existentes son de colganteo | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a Plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS-3907 de la OC-1 nos indica en el area de amasijo luminaria tipo troffer empotrado de led de 41 Whats con dimensiones 0.61 X 1.22 Mts y menciona es la existente, en el proyecto solicita este tipo de luminaria ya que el area es abierta al piso de ventas y lleva plafón, pero en la unidad el area de amasijo anterior es un area sin plafón y con luminarias lineales de 1.22 mts para un sistema de colganteo lo cual resulta difícil colocarlas en la nueva area de amasijo con plafón. ¿Por lo cual se solicita nos indique que procederá en este caso ya que no coincide lo solicitado en proyecto ejecutivo de la OC-1 con las luminarias existentes al ser de dimensiones diferentes y con una especificación diferente para su colocación al ser de colganteo? Adjunto en pestaña de notas y documentos imágenes en las cuales podrá apreciar el tipo de luminaria que se recuperan del area de amasijo y con las que se cuenta en tienda al ser de recuperación. | Tal como lo comentamos en la sesión, la propuesta es utilizar las luminarias reutilizadas de las oficinas, por esta razon en las partidas de demoliciones se indica que son con recuperación. En las áreas de estado actual de oficinas, sistemas , sala de capacitación, cbl, tortillería, frutas y verduras se tienen luminarias (28 pzas. aprox) de las características indicadas en proyecto que se reutilizan para amasijo (23 pzas). La duda era si la especificiación para amasijo requería de luminarias con protección de barrera de vapor, sin embargo, de acuerdo a los criteriuos de walmart, no es asi, la especificación es la misma que la de las luminarias que proponemos reutilizar. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- #12 Sugerencia para refuerzo de Joist por inclusión de equipos de aire | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la actualización del proyecto con la inclusión de los equipos de aire se tiene que los refuerzos en los joist para los equipos de aire implican programar con el fabricante ESJ nuevamente con un periodo de al menos 6 semanas de espera lo que impacta con atrasos en obra. Se sugiere reforzar con 2 Joist J-1 en lugar de J-1R para mitigar tiempos de ejecución en el proceso de la obra. Se solicita VoBo o indicar lo que dbe ejecutarse. . | Colocar doble joist para el soporte de los equipos de aire es demasiado, la diferencia entre los Joist J-1 y los Joist J-1r que soportaran los equipos de aire es poca, por lo que solo son unas diagonales y montantes que deberán ser reforzados, al igual que unos tramos de la cuerda superior, por lo que dichos refuerzos no requieren de tanto tiempo para ser ejecutados. Conforme a las tablas del Steel Jois Institute plasmadas en los manuales del fabricante de JOIST ESJ, un Joist J-1 tipo 20k3, soporta una carga total de 240 kg/m y la cubierta le impondrá al joist, una carga de 155 kg/m (carga muerta y carga viva) y el equipo de aire le impondrá máximo al joist una carga adicional de 50 kg/m por lo que los joist que soportaran los equipos de aire tendrán una carga máxima de 205 kg/m < 240 kg/m, por lo que Los Joist J-1 20k3 sin problema pueden soportar los equipos de aire, y solo se requerirá el refuerzo de algunas diagonales o montantes de dichos joist, por lo que realizar esos refuerzos no requieren de tanto tiempo para ser ejecutados.
- SEGUIMIENTO DEL RFI DE TRINCHERAS PLUVIALES | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | EN SEGUIMIENTO AL RFI TRINCHERAS PLUVIALES , HACEMOS ENFASIS EN QUE ES NECESARIO REALIZAR LA REPARACION DE MUROS LATERALES YA QUE COMO SE MENCIONO ANTERIORMENTE , ESTOS YA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE AUN REMPLAZANDO LAS REJILLAS ESTOS PRESENTARAN DETALLES YA QUE LA BASE NO ESTARIA TOTALMENTE SOLIDA. | equipo Favor de compartinos información puntual (levantamiento, fotos, video, dimensiones) de este hallazgo, para poder evaluar los daños de manera mas sensible y poder tomar una desición en conjunto en beneficio de la tienda.
- ARRANCADORES FALTANTES EN AREA DE AMASIJO. | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera | En BOL-16c FUERZA AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA VENTILADORES-BA RENACIMIENTO-3806, para el área de amasijo, no indica la colocacion de los arrancadores para los equipos VI-01 y VE-02, nos apoyan si se colocaran estos o no?, ya que estan indicados en la parte inferior del mismo plano mencionado, si se instalan, se requiere toda la informacion necesaria para su correcto funcionamiento. | Se comparte boletín con la posición de los arrancadores. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- LLAVE HIDRAULICA Y CONTACTO NORMAL EN CUARTO DE BASURA ORGANICA | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | : En planos IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y VESTIBULO-2049 y IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-2049, no indica salida hidraulica y contacto normal para karcher. Favor de indicar si se contemplaran estos servicios y en caso de aplicar, indicarnos cedula de cableado y circuito. | . Se comparten boletines con el contacto para Karcher en cuarto de basura orgánica y toma de agua en la misma área. .
- RFI 23 BARRA DE MARKET SITE | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena tarde, referente a la barra de comensales en panaderia se confirma por parte de operaciones que no se cuenta con conexiones electricas para dicho mobliario. | . Confirmamos de enterados. .
- 002 EQUIPOS DE AIRE UP | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño El área de compras nos informa que el proveedor de equipos de UP es TRANE y no Carrier como lo indica el plano IAA4 CUADRO DE EQUIPOS, por lo necesitamos, se revisen las características mecánicas y eléctricas para determinar si los alimentadores y Tableros no deben sufrir modificaciones. Asi mismo, se requiere que nos ratifiquen las áreas de los ductos de aire acondicionado con estos equipos. Adjunto ficha técnica proporcionada por el proveedor. | Faltan los datos de los equipos de 15 TR de ventas y el de amasijo de 8.5 TR.
- RFI 18 COLADERA RACK C | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | : En plano GR1-B COLADERSAS SC Zaragoza R0.1 no indica coladera para el dren de condensados de los racks A,B y C. Favor de indicar la trayectoria sanitaria y las especificaciones de la coladera. | . Se compartoe boletín con la integración de dos coladeras a la red sanitaria para el dren de condensados de los racks de refrigeración A y C, ya que en el área de rack B cuenta con una coladera cerca de este. .
- ACLARACIÓN DE PROYECCION DE FALDÓN ACCESO A CLIENTES | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Con respecto al faldón proyectado para el área de acceso a clientes y servicio al cliente surgen las siguientes dudas: En el plano A-202 plano de alzados interiores, en el detalle 1 alzado f. no se aprecia la proyección del faldón como viene indicado en el plano A-101d Plano de acabados en plafones, favor de aclarar si se deberá de considerar la proyección de dicho faldón como viene indicado en el plano A-1010, y si el rotulo de servicio al cliente ¿quedara sobre el faldón? ¡! | El faldón debe de ejecutarse conforme al plano A-101d plano de acabados en plafones. En el presente RFI se indica detalle 1 alzado f, sin embargo en plano no existe el alzado f por lo que entendemos que la confirmación que requieren se refiere al faldón cercano al área de servicios al cliente. El rotulo de servicios al cliente debe de quedar fuera del faldón principal. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- FLUXOMETROS SANITARIOS CLIENTES | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la platica que se sostuvo con nuestro gerente de contrucciones, se nos autorizo dejar los fluxometros de pedal como se tenian en existencia esto debido a que las tuberías hidráulicas existentes se encuentran encontradas y de colocar los nuevos fluxometros se deberian realizar adecuaciones en lo sanitario e hidraulico, afectando que se fabriquen nuevas mamparas de las que ya se tenian solicitadas. | Por parte de diseño, se debe respetar lo imdicado en proyecto, sin embargo, dado que esta desición fue por parte del equipo de construcciones, por lo que cualquier vicio oculto a futuro, deberá ser atendido por OT de construcciones. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Limpieza en estructura y contra fachadas interiores | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por este medio en la obra denomina BD COLOSO II se tiene la siguiente situación en area interior de piso de ventas la gerencia de tienda está solicitando la limpieza de la estructura perimetral y contra fachada de panel, asi como la pintura de los mismos ya que en el alcance orinal se tenía contemplado esto pero por los temas de ahorro se realizó el ajuste y se eliminó del alcance original por lo cual actualmente no se cuenta con este alcance, esta necesidad surge de las areas entregadas como lo son Omnicanal y las areas en proceso como lo es Salchichoneria en las cuales el muro se tiene contemplado con acabados nuevos de pintura hasta la dala de cerramiento de muro pero a partir de esta se pude apreciar el cambio de tono mostrando una pintura ya deteriorada por el tiempo y asi mismo la suciedad generada por polvo y telarañas. ¿Por lo cual surge la solicitud del gerente de unidad de considerar la limpieza y pintura de estas areas se envia para su consideración? Nota: cabe hacer mención que en pestaña de notas y documentos se adjuntan imágenes para una mejor comprensión del tema, por otra parte, la gerencia indica que si no se contempla la pintura almenos deberá considerarse la limpieza por temas de imagen. | Relacionado con su petición tenemos los siguientes alcances; en el plano A100b-Planta de acabados en plafones, esta indicada la limpieza profunda de la estructura y se esta considerando toda el área de cubierta, revisar la partida y ejecutar los trabajos indicados. En relación a la limpieza de faldones al interior, es algo que tiene forma parte del mantenimiento a cargo de la unidad, ya que es una situación que se seguirá presentando todo el tiempo, es parte del cuidado de la unidad por parte del personal encargado. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Bunker isla de quesos es alcaance de suministro por REfrgeracion en remodelacion | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GMR-1 LAYOUT BA COLOSO II OC-3907 con fecha de emisión 26-01-2024,en el cual se indica la instalación de bunker de la isla de quesos se tiene la siguiente duda, el equipo de refrigeracion RENSA en obra indica este suministro es a futuro por lo cual no ha suministrado el Bunker, por lo general cuando esto es asi en la planta arquitectónica tanto en planos de Arquitectura como los de la especialidad asi lo indican, en este caso ¿Se tiene la duda de si en efecto es como el proveedor lo indica es suministro a futiro o si debería ya haber suministrado para su instalación? | En este caso si se considero la instalación del bunker tanto en planos de arquitectura, abarrotes y el GMR-1 LAYOUT BA COLOSO II, de tal forma que el proveedor debe considerar el suministro del bunker en cuestión. Cuando se contempla a futuro, se indica con una nota, sin embargo, este no es el caso. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Luminarias de Amasijo de recuperacion no son como las indicadas en proyecto electrico, no coinciden. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS-3907 de la OC-1 el cual nos indica en la tabla de luminarias para el area de amasijo Luminarias tipo Troffer empotrado led 41 W de dimensiones 0.61 X 1.22 Mts como las existentes, la discrepancia consiste en que las luminarias existentes en el area son de tipo colganteados como se podrá apreciar en las fotos que adjunto en la pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema ya que el area se manejaba sin plafón. ¿Por todo ello es muy importante nos indique que procederá en este caso ya que las luminarias de colganteo existentes serán muy complicadas de adaptar en el area ya que está actualmente se nos solicita con plafón, por lo cual quedamos en espera del detalle para su instalación o en su defecto el envio de boletín con la aclaración como luminaria nueva para que el area de GNFR (adquisiciones Walmart) las envie? | Como lo comentamos, la solución propuesta es la reubicación de las luminarias de oficinas, las cuales tienen aún tiempo de vida útil y exactamente la misma especificación, por lo que en lugar de desecharse, se propone reubicarlas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ACLARACION DE PUERTA DE EMERGENCIA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS, indica que se deberá colocar una puerta de salida de emergencia sobre el eje “E” a un costado del área de salud y belleza, sin embargo, en el plano Layout en esa área viene indicado el rack perimetral incontinencia, y en plano A101-b PLANO RUTAS DE EVACUACION no viene indicada dicha puerta. Favor de aclarar si esta puerta no se deberá de colocar. . | Se confirma que si se debe de considerar esta salida. Las 2 góndolas perimetrales deberán reubicarse sobre el muro de farmacia para habilitar el pasillo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ACLARACION DE ACABADO EN PISO EN AREA DE COMEDOR | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-101f plano de acabados en piso, indica que el área de comedor se deberá de colocar piso terrazo, y en el plano GA-11 PLANO DE COMEDOR EN ABARROTES indica colado de piedras (firme). Favor de indicar que acabado se deberá de considerar. ¡! | Considerar el piso de terrazo nuevo como se indica en el plano A-101f que es como se encuentra actualmente. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDA PARA MODIFICACION DE MUEBLE SERVICIOS AL CLIENTE | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al mueble de servicio al cliente en la sección de área para personas con capacidades diferentes, la gerencia de tienda solicita que se le realice al mueble la adecuación para que una persona con silla de ruedas pueda ingresar con la silla, ya que le diseño del mueble indicado en proyecto va completamente cerrada la cara con vista al cliente, anexo fotografía de mueble de otra unidad en notas y documentos. De aceptarse esta solicitud favor de inviar boletín para realizar las modificaciones. ! | Simpre y cuando no implique un adicional, se autoriza la propuesta de la Gerencia de ejecutar el mueble de servicio al cliente con el espacio requerido para personas con capacidades diferentes de acuerdo a la recomendación recibida en el presente RFI, considerando el desnivel sobre la barra de atención y retirando solo en la parte frontal del modulo el triplay para que quede libre el espacio para personas con capacidades diferentes. El resto del mueble continuar como se indica en plano A-500 Mantener la ubicación del modulo conforme al plano A-500. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Pintura en cuarto de residuos peligrosos | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ALB-08 PLANO DE RESIDUOS PELIGROSOS, no se indica como acabado final del cuarto de residuos peligrosos el color rojo, únicamente viene indicado como herrería en general el color gris 1006 ya sea en Sherwin Williams o Comex, podrían confirmar lo indicado en el plano o en su defecto, si se requiere que se pinte en color rojo indicar el código de color por favor. | Se deberá aplicar pintura color gris como lo indica tabla de colores del plano ALB-08 . Previo al pintado se deberá aplicar primer.
- RFI REPARACION DE LAMINA EN POLIPASTO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI REPARACION DE LAMINA EN POLIPASTO. SE SOLICITA LA REPARACION DE LA LAMINA DEL POLIPASTO POR QUE SE ATORO UN CARRITO AL MOMENTO DE OPERACION | Como diseño, confirmamos de enterados acerca de esta reparación, en caso de generar algún adicional este deberá de ser aprobado y gestionado por la gerencia de ejecución WM
- RFI COLOCACION DE VECTOR | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI COLOCACION DE VECTOR. Solicitamos el detalle para la colocacion correcta de los vextor en piso de ventas ya que en sitio debido a que se tiene armaduras al colocarlo no qued apararlelo del acomodo de los muebles | Se comparte boletín RFI - 1049068 - 0 - RFI COLOCACION DE VECTOR en carpeta interiores/ arquitectura con propuesta de sujeción para el equipo flyvector. Esto al ser una aclaración no genera un adicional
- RFI BASE DE UPS PARA AHORRO DE ENERGIA | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI BASE DE UPS PARA AHORRO DE ENERGIA. Drivado de la entrega de la tienda mantenimiento solicito verificar la realizacion de una base para el ups de automatización, verificando con el personal se tiene por lo menos 1mt entre conexion y conexion del equipo al panel de automatizacion por lo que sera dificil reubicar el ups del lugar donde esta al menos que se cable y canalice a donde se reubicara. | Se comparte boletín de base para la colocación del UPS RFI-1048881-BASE DE UPS PARA AHORRO en carpeta interiores / especiales sistemas, que de acuerdo con lo comentado en la sesión nosotros como proyectos recomendamos mantener en la misma zona el equipo para no recablear. En caso de ocasionar un adicional, este puede ser gestionado por la gerencia de construcciones WM por medio de una carátula de OT.
- RFI CONTESTACION DE RFI 1048527 FABRICACION DE SARDINEL | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI CONTESTACION DE RFI 1048527 FABRICACION DE SARDINEL. SE SOLICITA COMO SE QUEDO EN ZOOM SE REVISARA EN PROTO DE BODEGA EXPRESS PARA EL SARDINEL DE LA CAMARA DE AMASIJO Y POR PROTECCION PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA | De acuerdo con la revisión realizada y de acuerdo con la respuesta del RFI 1048527, se confirma que como Diseño, no tenemos inconveniente en realizar el complemento del sardinel en el área indicada. En caso de ocasionar un adicional, este deberá de ser gestionado por la gerencia de construcciones WM.
- Alimentación Cargador de baterias | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con relación al cargador de baterias para el montacargas en proyecto nos indica que la alimentación del mismo es a 480 V, pero en sitio el equipo trabaja con una alimentación a 220 V, lo cual al conectarlo causará daños en el equipo, nos pueden ayudar con un boletin para poder realizar la adaptación al voltaje necesario. | Se hace mención que lo indicado en proyecto y de acuerdo con la placa del cargador de baterías este equipo puede trabajar a 480v (adjunto imagen), por lo que se comenta que se puede realizar la conexión sin ningún inconveniente y como indica proyecto. Al ser una aclaración NO deberá considerarse un adicional.
- RFI Plano A101b actualizado | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI Plano A101b actualizado. Se solicita la actualización del Plano A 101b para el punto de reunión y zonas seguras ya que no lo tiene y lo solicita cumplimiento de seguridad para la carpeta de protección civil | Se comparte actualización del plano A101b-ST SEÑALIZACIÓN - RUTAS DE EVACUACIÓN SOTANO-3814 y A101b-PB SEÑALIZACIÓN - RUTAS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA-3814 de señalización con la ubicación de los puntos de reunión.
- RFI SEÑALIZACION ALTURA MAXIMA EN ESTACIONAMIENTO | BARRILACO (RM 2023) | Walmart Express | RFI SEÑALIZACION ALTURA MAXIMA EN ESTACIONAMIENTO. Por petición de medidas de seguridad y el departamento de cumplimiento lo solicita | Se que confirma que la altura máxima para la señalización es de 2.00m al lecho inferior de la placa, misma que se puede ver en el plano C-16c DETALLES DE SEÑALIZACIÓN II-3814 que es de acuerdo con el CDP 01 exteriores dentro del inciso 3.2.2 Tipos Señalización Vertical para todos los formatos de negocio-Señalización Vertical en Estacionamientos. Si la operación solicita algo distinto a lo descrito deberá de tener el VoBo de gerencia de Ejecución WM Al ser una aclaración NO deberá representar un adicional.
- Tablero GMB en EDC | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-08 CUARTOS ELECTRICOS, el tablero GMB no queda acomodado como lo indica proyecto, esto por el contraventeo existente, se propone reubicarlo sobre el muro perimetral de la tienda junto al tablero TGN, ya se encuentra en sitio los tableros, se acomodo en el lugar que se propone y no se tiene problema alguno. Quedo al pendiente de su aprobación o en su defecto de una propuesta viable, los demás tableros ya se colocaron en donde el proyecto lo solicita. | Recorrer tablero 6cm ó lo necesario hacia el acceso para evitar el contraventeo. Se adjunta evidencia del ajuste. Esto no deberá generar trabajos adicionales.
- Tableros cuarto de bombas | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS, nos indica que el tablero FHE y el interruptor para la bomba de combustión queden físicamente por debajo de los cabezales de succión nueva, este acomodo lo podría marcar la UVIE como una no conformidad por quedar la instalación de los tableros por debajo de una línea de hidraulica, la propuesta de la contratista general es dejarlos sobre el mismo eje a la distancia requerida por la norma para no generar una no conformidad en la revisión de la UVIE. Quedo al pendiente de su aprobación o en su defecto tanto de una propuesta viable o de la confirmación de lo indicado en el proyecto. | El proyecto fue aprobado por la UVIE. del cual no se obtuvieron observaciones con respecto a este tema, Se acepta la propuesta. Este ajuste no deberá generar adicional.
- Antena de sonido | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en el plano IE19-SISTEMA DE SONIDO ESPECIFICA QUE SE REQUIERE UNA BASE PARA LA ANTENA DE SONIDO, DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI ESTA ANTENA ES LA MISMA O HACE REFERENCIA A LA ANTENA SATELITAL UBICADA EN EL AREA DE MDF. | solo considerar la base para la antena satelital.
- Rodapié columnas Baños | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | de acuerdo a lo comentado en la ultima reunion sobre las columnas de los baños, el rodapie en estas por el area sera considerado de acuerdo al detalle de codigo de color y especificaciones para las columnas de piso de ventas | Se confirma, considerar la altura del rodapie gris a 1.2m y el resto de la columna en blanco.
- BARDA COLINDANTE CON LA ESCUELA | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano de conjunto nos indican levantar una barda que colinda con la escuela y la tienda, pero no hay plano de la cimentación para esta barda nos podrían ayudar en mandar dicho plano. | CONFORME A LO SOLICITADO SE COMPARTE BOLETIN B01 DETALLE TIPO CIMENTACION MURO DE COLINDANCIA 1012646, DONDE SE COMPLEMENTA LA ESPECIFICACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DEL MURO PERIMETRAL EN LA COLINDANCIA NORTE DENTRO DE LA CARPETA: EXTERIORES - ARQUITECTÓNICOS
- RFI #1 REFUERZO ESTRUCTURAL(CAMBIO DE TECHUMBRE) | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | !! solicitamos el su apoyo para confirmar el alcance, ya que en el plano ES-400 indica que se deben reforzar todos los largueros LE-1 de la estructura de techumbre como indica en proyecto, sin embargo surge una nota que solo se reforzaran los largueros que no sean refuerzo tipo STRUT. De ser asi, soliciutamos su confirmacion. ! | Es correcto. Los largueros que se deberán reforzar serán los que soporten bases de equipos y que en sitio pertenezcan a un perfil Tipo LE-1. En caso de que el poste de la base nueva no quepa en el elemento, este deberá ampliarse con otro larguero de la misma dimensión, formando un elemento tipo Strud.
- INFORMACION DE ESTRUCTURA | Encino (AA)+ | Sam's Club | 1. Falta información de las armaduras del andén. Ver planos ES-604 y ES-605. 2. Falta informaciÃ³n de perfiles de fachadas (postes, largueros, struts y contraflambeos) Ver planos ES-501 y ES-605. 3. Las placas base y perfil de columnas del portico, no corresponden con las dimensiones indicadas en los planos. Ver plano ES-507. 4. Faltan información de conexiones de Pórtico de Acceso (conexiones trabes a columnas, largueros a trabes y conexiones para contravientos horizontales). Ver plano ES-509. 5. En los planos estructurales de bases de compresores A, B y C (Ver planos del ES-801 al ES-807); no viene una elevación para determinar la altura (estamos considerando la altura como lo marca el proyecto arquitectónico en el plano A480a). | CONFORME A COMENTARIOS DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL SE INDICAN LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES: 1. LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ARMADURAS DE ANDÉN LA PUEDEN ENCONTRAR EN EL PLANO ES-606; EL CUAL, SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRCUTURAS. 2. LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS PERFILES DE FACHADAS SE ENCUENTRAN INDICADAS EN LOS PLANOS ES-501 Y ES-502. PARA LAS SECCIONES DE ANDEN SE ENCUENTRAN INDICADAS EN LOS PLANOS ES-601 - PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN DE ANDÉN, ES-604 - PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE ANDÉN Y ES-606 - ARMADURAS DE ANDÉN; LOS CUALES, SE CNUENTRAN CARGADOS EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRCUTURAS. 3. LA INFORMACIÓN ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE AL PORTICO DE ACCESO SE ENCUENTRA INDICADA EN LOS PLANOS ES-507 - PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACION DE PÓRTICO Y ES-508 -COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN DE PÓRTICO; LOS CUALES, SE CNUENTRAN CARGADOS EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRCUTURAS. 4. LOS DETALLES DE CONEXIONES PARA PORTICO DE ACCESO SE ENCUENTRAN INDICADAS EN EL PLANO ES-509 - PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE PÓRTICO; EL CUAL, SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRCUTURAS. 5. LAS ALTURAS DE LAS BASES DE COMPRESORES DEBERAN VERIFICARSE EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS A408a PLANO DE BASES PARA COMPRESORES 1012656 Y A408b BASES PARA COMPRESORES Y DETALLES 1012656; LOS CUALES, SE ENCUENTRAN CARGADOS EN LA CARPETA DE INTERIORES - ARQUITECTONICOS.
- #14 Loseta cerámica en baños | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En plano de acabados para sanitario A-409 se indica acabado 9.95 para muros loseta 20*30 cms color blanco con boquillas según CI-22-028, sin embargo en el mismo plano se observa el detalle DE12 con otro modelo: loseta interceramic línea metalic platinum aluminum 30*30, y loseta 20*30 cms color frost de interceramic que contraindica lo anterior. Se solicita confirmar el modelo de loseta para muros, y aclarar el modelo para pisos (la clave 9.30 para pisos no aparce en planos). . | Para muros es modelo andes plus, marca Porcelanite de 20x30cm, color blanco ó marca Interceramic modelo Astratto Blanco de 20x30cm color blanco. Todos los modelos deberán cumplir con boquilla sin arena color Charcoal, colocación modo cuatrapeado. Para pisos es modelo metallic pewter, marca Interceramic de 40 x 40 cm, color gris ó marca porcelanite modelo AIX de 44 X 44 cm color gris Todos los modelos deberán cumplir con boquilla sin arena color GRAY (Interceramic) o niebla (Crest), colocación en línea recta.
- ACLARAR TIPO DE LUMINARIOS PANEL SOLAR DE ALUMBRADO EXTERIOR | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-10a, ALUMBRADO EXTERIOR, Indica en cuadro de nota de CAMBIOS POR EL TEMA DE “REDUCCIONES” SOLICITADOS POR WM. – Se elimina alimentación eléctrica de iluminación de postes por cambio de luminarias con panel solar. Pero en este mismo plano están indicado canalizaciones y registros entre postes de alumbrado exterior y referenciados en varios circuitos del tablero HN y cedulas de cableado varios 1, 2 y 5 generalmente. Además, la TABLA DE LUMINARIAS, sigue indicando luminarias en postes marca CONSTRULITA, el proveedor de Construlita ya nos confirmó que ellos no van a suministrar esas luminarias, porque son de panel solar. En tabla de luminarias no están especificadas las luminarias de panel solar. Se requiere saber si estas luminarias, aunque sean de panel solar, se deberá dejar canalizaciones para monitoreo por parte del proveedor de control de energía, para encendido y apagado, o etc. Se requiere confirmación de parte de proyectos de la falta de información y aclaración de dudas. | Se envia plano C10a, las fichas deberán de ser solicitadas a GNFR
- ACLARAR ALIMENTADOR ELECTRICO DE “BCI” | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, está indicado para el alimentador eléctrico que viene desde el transformador a interruptor magnético en nicho del área de subestación y hasta caja de conexiones en cuarto de bombas, T-35mm, 3-2 AWG, 1-6d. Existe una diferencia con respecto al plano IE-10, ALIMENTADORES GENERALES, el cual indica misma trayectoria de acuerdo a cuadro de cedula de cableado “8”, el cual indica T-35mm, 3-4AWG, 1-6d. Se requiere aclaración cual es el calibre correcto del alimentador eléctrico a instalar para “BCI”. | El alimentador es de acuerdo al Diagrama Unifilar, se comparte plano IE-10 Alimentadores generales actualizado
- Tableros TSG-1 y TSG-2 | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES-3014 nos indica la colocación de los tableros TSG 1 y TG-2 en la subestación ¿No podrían ayudar con información si estos deberán llevar algún tipo de nicho y/o caseta, ya que estos tableros no parecen ser para intemperie? ¿Esta es la ubicación correcta? | Se confirma que estos tableros TSG 1 y TG-2 en la subestación están en la ubicación correcta, se hace mención que se tendrá que considerar una caseta de protección a base de lámina, con bastidor de herrería, y tendrá que ser registrable con cerradura sencilla, en caso de ocasionar un adicional, este podrá ser gestionado por la gerencia de construcciones WM a través de una carátula de OT.
- Información sobre Lay-Out (OC2) | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , el día 27 de mayo nos informaron sobre una OC liberada donde nos comparten un nuevo Lay-out donde se informa sobre baja el alcance MISTYQUE, sin embrago en revisión nos percatamos que la distrubución de este nuevo lay-out, es muy diferente a la OC anterior en donde se ven involucradas demasiadas disciplinas, ejemplo, distrubución de tableros electricos, refrigeración, y sistemas por mencionar algunos, ¿nos pdrían aclarar si con base a esta nueva distribución se deberá ejecutar el proyecto que nos compete? de ser así nos podrían apoyar con mayor información sobre los demás planos involucrados, comarto adjunto archivos word con una breve descripción de los cambios notados. Quedo atento a sus valisoso comentarios | Se aclar que la versión compartida de Layout en la versión OC02 únicamente sirve para evidenciar los cambios descritos en la OC: 1. SE RETIRAN SHOWROOM DE MASCOTAS SE ELIMINAN CONTACTOS ELÉCTRICOS 2. SE RETIRA SHOWROOM DE JUGUETES. SE RETIRAN CONTACTOS ELÉCRICOS. SE REUBICA BICICLETERO. SE ELIMINA SHOWROOM DE DEPORTES. SE AGREGAN 2 TARIMAS EN ACTION ALLEY 3. SE ELIMINA SHOWROOM DE BEBÉS. SE ELIMINAN CONTACTOS ELÉCTRICOS. SE CONSIDERA UN TRAMO ADICIONAL DE MENORACK Y CABECERA DEL MISMO. 4. SE ELIMNA SEÑALIZACIÓN STORE INTO STORE Todo aquel cambio no mencionado en a OC no es aplicable, se hace hincapié que para la baja de Mystique se reflejó en el plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3014, con notas dentro de las áreas a considerar. Adicional a lo anterior el pasado 07 de junio se emitió una versión OCR03 donde se indica el cambio de los locales según lo revisado con el equipo de negocios inmobiliarios por lo que ahora este LO es el vigente Al ser una aclaración No deberá considerarse una oportunidad de proyecto, ni un adicional en ejecución.
- Tubería de red Sanitaria Amasijo | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación al Plano IS-01 Instalación Sanitaria Red General nos indica que la tubería de la descarga de trampa de sólidos, tarja triple y lavabo en el área de amasijó pasa ahogada sobre el muro de la cimentación, nos podrían ayudar si es correcto la trayectoria ya que como observación no es la manera adecuada ahogar tubería sobre la cimentación en el sentido que la proyectan. ¿Nos ayudan con sus comentarios, si se requiere desplazar hacia adentro o ya sea hacia afuera? Esto con la finalidad para poder librar el muro. . | Una vez revisado con el especialista nos menciona que la descarga de la tarja triple y el lavamanos debe de ir por el muro de Tablaroca, ya que la trampa de solidos va sobre el NPT y su descarga debe de ir por el muro; NO por la cimentación.
- Coladeras de camara de Congelados Carnes | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación al Plano GIS-02 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 2 nos indica dos coladeras C2 para el desague de la cámara de congelados Carnes, sin embargo, de acuerdo a su ubicación en el plano Es-100 PLANTA DE CIMENTACION estas coladeras intervienen con los dados de la cimentacion base de Protocool, lo cual no permitirían que las coladeras queden en la posición indicada por la obstrucción de los Dados, se hace un empalme de ambos planos para verificar las ubicaciones antes mencionada lo cual si hay un cruce entre dados y coladera lo cual no permitiría de su instalación, se comparte imagen. Nos podría ayudar con sus comentarios si estas coladeras se tienen que desfazar o a que procedemos, si en caso se requiere de su desfase favor de compartir boletín. correspondiente. .. | Se carga boletín BOL - 05 - ACTUALIZACION DE COLADERAS dentro de la carpeta de BOLETINES OBRA con el ajuste de las coladeras evitando se cause alguna interferencia con las bases del protocol.
- NIVEL DE PISO TERMINADO DE PTAR | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación al Plano C05-Plano de Niveles nos indica que las PTAR quedará a nivel de banqueta N.B. 46.84, nos pueden confirmar si es correcto con lo indicado en este plano por favor. . | De acuerdo al plano C05 - PLANO DE NIVELES-2101 se confirma que el nivel de la PTAR quedara a nivel de banqueta NB. 46.84.
- Centro de reciclaje | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano A- 100 PLANTA ARQUITECTONICA – 3014 nos indicas en un espacio centro de reciclaje, se indica verificar con el departamento de SUSTENTABILIDAD se verifique la validación antes de ejecutarlos. De su apoyo para validar esta información ya que no contamos con mayor información y/o planos especificos | Se hace mención que para este espacio, dentro de proyecto sólo se indica dejar las puntas de servicios que requiere y como indica el proyecto se deberá validar que este mobiliario sea suministrado por parte de GNFR. Se aclara que aún no se tiene el permiso para la operación de este espacio y es probable que la gestión de este permiso de operación y el suministro de la jaula sea posterior a concluir los trabajos de remodelación, por lo que únicamente se deberán dejar habilitadas las instalaciones señaladas en proyecto. Al ser una aclaración esto NO deberá ser causa de un adicional.
- Arbol Ficus en perimetral de rejacero | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , nos podría ayudar con el siguiente RFI, en uno de los accesos; (el más próximo al espectacular) se encuentra un ejemplar arbóreo del genero ficus, el cual interfiere con la trayectoria de la rejacero, pero el problema más notorio sería que este ejemplar está muy cerca del futuro portón a colocar en dicho acceso, lo cual nos limita para poder ejecutar de manera favorable una adecuada cimentación, aunado el tipo de abatimiento del portón sería entorpecido por las ramas del mismo, por lo cual, ante tal situación, se propone un cambio de abataminiento (el cual se envía), y también en espera de que nos pudieran apoya en considerar un cambio de trayectoria de la rejacero, ya que la cimentación de esta también estaría comprometida por la raíces del ejemplar, o díganos si sería factible el retirar el ficus y continuar tal cual indica proyecto (con su respectivo permiso de tala) | Se hace mencion de que en primer lugar se sugiere la poda para poder ejecutar los trabajos señalados de acuerdo con proyecto, en caso de no poder realizarl esto, la propuesta de portón compartida por la supervisión es factibe, sin embargo, se sugiere considerar los perfiles de una sección menor o cambiar el sistema de rodamiento hacia la parte inferior para poder prescindir del travesaño, ya la propuestas se aprecia excedida para el fin del portón. Por último, favor de confirmar que este ajuste no generará un adicional con respecto a la propuesta indicada en proyecto, de lo contrarior, se tendrá que obtener el VoBo de la gerencia de ejecución WM para proceder con el cambio. Para la ejecución de la rejacero, se sugiere ocupar el detalle 5 del plano ES-501_REJACERO (DESDE MURO DE BLOCK)-3014 o el detalle 2 del plano ES-502_REJACERO (DESDE DALA)-3014 para evitar afectar con la cimentación las raíces. Al ser una aclaración no deberá considerarse una oportunidad de proyecto.
- MONITOREO EN VINOS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se informa que a solicitud de la operadora de tienda, se nos solicita la necesidad de algún equipo de monitoreo de CCTV para el área de vinos ya que nos argumenta que existe un punto vulnerable el cual presenta constantes detalles de faltante de mercancía, y revisando el proyecto no tenemos equipo que pudiera servir de apoyo en esta área por lo que indicarnos que procede ante esta situación, envió esquema del FLOORPLAN de tienda indicando el punto vulnerable antes mencionado | En proyecto tenemos indicada una cámara para el área de vinos así como una pantalla conforme a guías, adjunto imagen del proyecto.
- LOSETA AZUL EN SANITARIOS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Informes del proveedor nos indica que la loseta de cerámica de 7.5x15 cm marca interseramic, modelo bold tones bluebonnet, color azul-bold tones bluebonnet ya está descontinuada por interceramic; Hay propuesta de colocar otro modelo de loseta para el muro de sanitarios? | R: Favor de considerar el siguiente modelo conforme a lineamientos de Walmart: LOSETA DE CERÁMICA 7.5X 15cm, MARCA INTERCERAMIC, MOD. CM1174 WALL TILE BREEZE SEA
- BY-PASS ALIMENTACION SANITARIOS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para indicarnos si en la instalación hidráulica, para ser mas específicos la alimentación de núcleo de sanitarios tanto para asociados como para clientes no se contempla algún by-pass el cual funcionaria como alimentación secundaria en caso de que en algún momento ya sea por temas mantenimiento o por problemas de operación, la planta de tratamiento no pudiera alimentar estos núcleos, tuviéramos la opción de alimentarlos mediante una lineal conectada directamente de la toma general. | equipo No es necesario considerar un bypass para alimentación dentro de núcleo de sanitarios, ya que por criterio de diseño indicado dentro del CDP-04 Hidrosanitario, gas y contra incendio, debe existir un by-pass desde la cisterna o red de agua tratada, para los casos de falla en la planta o para completar el volumen requerido de agua tratada. Por lo que de acuerdo a la llamada sostenida el día ayer es importante revisar y/o solicitar al proveedor de la PTAR que realice la reparación del by pass existente.
- VALVULAS DE PASO CISTERNA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se informa que derivado de una revisión en los equipos alojados en el cuarto de bombas, se hizo el hallazgo de que el estado actual de la válvulas de paso a las celdas de la cisterna no es bueno debido al zarro y el oxido que han contraído debido al tiempo al contacto con agua, por lo que estas no giran lo cual no permite la manipulación ,por lo que se requiere el reemplazo de ambas para una óptima operación. | Al momento de realizar la inspección visual de los elementos del cuarto de bombas, se observaron dichas válvulas en condiciones aceptables sin sarro, oxidación y sin escurrimientos, por ello no se indicó algún alcance; sin embargo, si este nuevo hallazgo ó nuevas condiciones actuales se encuentran inoperables, se deberá de realizar la sustitución de ambas válvulas de paso 1 a 1.
- Seguimiento de càmara de CCTV | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | En seguimiento al RFI CÁMARA DE CCTV EN PISO DE VENTAS . Le informamos que se realizó la reubicación de la cámara como se mencionó anteriormente , tomando en cuenta el FLOORPLAN con el que cuenta tienda . Anexo archivo | Confirmamos de enterados ante el cambio en floorplan.
- REJILLAS PLUVIALES | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | En seguimiento al RFI anterior donde solicitábamos información sobre las rejillas pluviales requerimos de su apoyo para definirnos ese tema. Por lo que anexo reporte fotográfico con medidas y fotografías para la comprensión del tema. | Ante tal hallazgo, no se observa un agrietamiento que ponga en riesgo la estabilidad del elemento; aparentemente se observa que es una cuneta de concreto armado en donde cabe la posibilidad que sea una mala ejecución del cimbrado y colado; favor de realizar una pequeña cala en las caras exteriores para validar corroborar un mal cimbrado o en su defecto una deformación/volteo.
- CCTV AUDITORIO | CORP VET TOREO Edificio seguro (CCTV) e iluminación auditorio. | Home Office | , FAVOR DE CONFIRMAR LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE CCTV AL INTERIOR DEL AUDITORIO, SI ES CONFORME EL PLANO LP-02e O LP02 SISTEMA DE CCTV EN PLANTA BAJA? | Los alcances de cctv se debe realizar con base en el plano LP02 SISTEMA DE CCTV EN PLANTA BAJA.
- FIBRA OPTICA | CORP VET TOREO Edificio seguro (CCTV) e iluminación auditorio. | Home Office | , EN EL PLANO DE FIBRA OPTICA LP02d NOS INDICA EN LA NOTA QUE SE REALICE UN EMPALME DENTRO DEL REGISTRO HIMMEL PERO INDICAN UN PLANO PARA MAYOR VISIBILIDAD DE LO INDICADO, DE FAVOR NOS COMPARTEN EL PLANO EN MENCION IE03 FIBRA OPTICA EN PROYECTO CCTV NET, . | El plano al que se debió realizar el llamado es el mismo plano: LP-02d FIBRA ÓPTICA-7851, la nota hace referencia a que en la vista de plano se observa la trayectoria del cable de F.O. que une el nuevo rack de CCTV ubicado sótano de VET con punto de unión de VET Y NET ubicado en cubierta de VET.
- Solicitud de bascula adicional en area de salchichoneria por solicitud de gerencia de unidad. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-3907 de la OC-1 en el cual pueden apreciar que en el area de salchichoneria se tienen contemplado en el area de despacho solo una báscula y una rebanadora al realizar recorrido con gerencia de la unidad nos han solicitado la instalación de un servicio más de bascula y rebanadora ya que actualmente en la unidad operan con 3 equipos pero en proyecto de remodelación solo se contempla uno, lo cual la gerencia de la unidad indica no es suficiente para la operacion ¿Por lo cual se solicita se revise el tema y nos confirmen si solo se quedara un servicio o si autorizaran el adicional de este servicio adicional de bascula y rebanadora, en caso de ser asi espero confirmación y boletín para saber a qué tablero se asignaran los servicios? | Este tema deberán revisarlo con Eficiencia Operativa, que son quienes definen el SCOPE. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Bajada Agua Pluvial no se puede instalar como se indica en plano. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IS-04 DRENAJE PLUVIAL DE CUBIERTA-3907 el cual indica en detalle 2 BAP sección tubular al interior de piso de ventas sobre eje 1 en la cual se indica una de las descargar al fondo del canalón y una más que cumple función de gárgola 5 cm por arriba del fondo del canalón pluvial no es posible ejecutar esto derivado a que en el cruce del eje 1 con el eje B se tiene el siguiente hallazgo se detecta un tapa la cual interrumpe la continuidad del canalón esto derivado que el muñón de conexión entre la columna y la traba de la estructura se encuentra a un nivel mayor que el fondo del canalón por lo cual este presenta esta tapa que interrumpe la continuidad del canalón y una de las derivaciones quedan una de cada lado, se adjuntan imágenes para una mejor comprensión del tema en pestaña de notas y documentos. ¿Por lo cual se solicita la revisión a detalle de este hallazgo encontrado durante el cambio del canalon y nos indiquen via boletín cual será la solución al problema? | Por el hallazgo del elemento estructural en la BAP, como primer punto se tendrá que recorrer las BAP y que las pendientes se dirijan a estas. Como punto No. 2, en la parte interior para poder librar el elemento estructural se tendrá que colocar juegos de codos para llegar a la conexión de BAP. En caso de otra observación, les solicitamos mandar medidas de la sección y peralte de elemento estructural y fotos del interior para tener un panorama más amplio. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Pintura de fachada duda del contratista. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la OC-1 se cuenta con plano A200-FACHADAS GENERALES-3907 el cual indica en la vista A la fachada lateral derecha en la cual se aprecia que en la mitad del lado izquierdo se pintara en color verde y la otra mitad la marca en color blanco puro, actualmente toda la fachada esta con fondo verde, ¿Por lo cual la contratista envia un correo el cual adjunto en pestaña de notas y documentos en el cual solicita la autorización para que con proceso de samblasteado se lleve a cabo el retiro de pintura existente por lo cual se solicita su revisión y Vo.Bo. para la aplicacion del proceso propuesto por la contratista general? Nota: asi mismo se adjuntan en pestaña de notas y documentos imagen de fachada principal donde se aprecia el estado actual de la fachada en cuestión. | La imagen de las fachadas se valida con Eficiencia Operativa y Marketing y responde a alinear la imagen con el prototipo. El cargado en tririga es el diseño que se aprobo, estos cambios se indican en el plano A200, A201 y A202a, por lo que deberán aplicarse. En cuanto al metodo constructivo, le corresponde a construcciones dar el visto bueno. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 016_ACCESO AL ÁREA | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | Si el plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE, solo fue para el trámite del permiso. Se tiene la duda si se debe realizar el acceso del portón o indicar como se podrá accesar a esa área. Adjunto reporte grafico Slds. | SE DEBERÁ CONSIDERAR UNICAMENTE EL PORTON INDICADO EN EL PROYECTO.
- 005_RESPUESTA DE RFI 1049497 - 0 - 001_NODO DE RED - IBM TRIRIGA | CEDIS Mexicali (CEDIS Seguro) | Distribution Center | De acuerdo a la respues del rfi 1049497, El plano IE-03, indica su cedual con la sifuiente descripción (fibra optica) y los equipos de biometricos requieren (cable utp) En la visita de Ikusi se observo que hay nodos con cable utp que se pueden reutilizar. Por lo que Ikusi solicita saber si diseño autoriza la reutilización y plasmarla en una oc y/o boletin para realizar las conexiones a sus equipos. Slds. | Por parte de diseño no se tiene inconveniente con reutilizar el sistema existente, siempre y cuando ikusi confirme que le es funcional
- 018_PUNTOS DE CONEXIÓN ELECTRICA POSTES DE ALUMBRADO | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano C10-ALUMBRADO VIALIDAD, indica dos puntos de conexión de alumbrado público uno de la calle San Felipe y el segundo en la Calle del Refugio. El plano muestra ambos puntos de conexión que debe de ser conectados al alumbrado existente por medio de un registro eléctrico, estos se encuentran en el camellon central. En la visita que se tuvo con el supervisor del ayuntamiento explica que el troncal de las lámparas son de corriente 440 volts y nuestro proyecto y suministro de lámparas trabajan a 220 volts. Por lo que surge la duda de como realizar la conexión para el suministro eléctrico. Adjunto reporte. Slds. | En proyecto eléctrico se solicitó lampara con balastro multivoltaje 120-277[V], para la conexión, en lugar de considerar a 440[V] (Conexión bifásica), se puede considerar la alimentación monofásica (considerar solo fase y neutro)
- COLOCACION-DOMOS-TECHUMBRE | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A102 se continúa plasmando la colocación de domos prismático en techumbre, favor de confirmar si se colocaran o no, se cuenta con plano A103f detalle de domos prismáticos. | NO se deben de colocar, de acuerdo a la iniciativas de ahorro y lo confirmado con PROSER, este alcance se cancela, se cargara OC con todos los ajustes a la baja e iniciativas de ahorro que se cerraron con la contratista
- Puertas de emergencia | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De su valioso apoyo de acuerdo al plano a601 nos indica que la puerta ubicada entre ejes 1-A, se contempla como salida de emergencia, sin embargo en sistema de intrusion, LP-01, no se contempla barra de 3 puntos, por favor nos apoyan aclarando la duda sobre cual es la funcion correcta de esta puerta? | R: Como lo marca el proyecto, ésta es una salida de emergencia, por lo que se carga en sistema el boletín 9, con la implementación de barra de esta salida de emergencia en plano LP01 Cargado en: Interiores/ Instalaciones Especiales.
- Cancel Prichos | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en Prichos se indica cancel en el acceso, en recorrido anterior se comento que el cancel no se ejecutarias, nos apoyas con el VoBo de esto o en su caso comentar si el cancel se coloca de acuerdo a proyecto | se mantiene cancel conforme a proyecto
- Propuesta de cambio de material para instalar SCI. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a planos de ISSUE y OC-1 de la especialidad de SCI en el cual se indica en plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-3907 el cual indica en las notas que la tubería será de acero soldable Ced. 40 para diámetros mayores a 100 mm de diámetro y para diámetros menores de 75 mm diámetro se utilizará tubería de fierro negro roscado, la contratista general propone el cambio de material para esta especialidad por tubería Victaulic para lo cual nos comparte al equipo de supervisión las fichas del material que proponen para la instalación en piso de ventas y en oficinas y trastienda, se adjuntan fichas técnicas que nos comparte la contratista en pestaña de notas y documentos para su revisión. ¿Por lo cual solicitamos la revisión de la informacion enviada como adjunto y solicitamos su Vo.Bo. para que en caso de ser aceptado nos lo confirmen por este medio y solicitar el suministro e instalación de la misma? | Para la instalación del sistema contra incendio y la selección de materiales a utilizar se está respetando lo que indica los criterios de diseño. Para poder avalar su propuesta, enviaré un correo con copia a la gerncia de construcciones para que protoripos nos avale este material, por favor estén atentos para que les podamos dar la información necesaria para validarlo (fichas técnicas y especificaciones). Esta respuesta a RFI es Informativa.
- NIVELES-ARRASTRE-INSTALACION-SANITARIA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano C07 – Instalación sanitaria exterior, se muestran los arrastres que sigue la trayectoria de la red sanitaria, sin embargo al llegar al pozo de visita PV-01, se tiene una cota de arrastre igual a: 47.95 mientras que la del pozo de visita PV-02 que es a donde llega la descarga final antes de entrar en la planta de tratamiento, se tiene una cota 48.05 ¿Puede apoyarnos en darnos solución a si el nivel de arrastre se ajustara en el PV-02 o si se reconfigura el resto de la trayectoria? El anterior detalle se ilustra de una mejor manera en la imagen anexa (representación parcial de la red general). Sin mas por el momento, agradezco de antemano de su atención y su pronta respuesta. | Para el pozo de visita PV-02 considerar el nivel de arrastre de 47.84m.
- CIERRE-METAL-DESPLEGADO-ESCALERAS-MARINAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A103 indica detalle de las escaleras marinas favor de indicar si se debe considerar cierre con metal desplegado entre escalera y muros. Las escaleras que no contempla cierre de metal desplegado son la escalera con nomenclatura 01, 02, 05, 06 y 07. | Si. Se debe considerar el cierre con metal desplegado como se indica en los alzados 3, 4, 8 y 9.
- CAMARA-BEBIDA-COOLER-ll | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A101a indica colocación de una cámara de bebidas (cooler) pero revisando planos de instalaciones de aire no se indica ducto para la cámara. Favor de indicar si se colocara ducto de aire como en las de mas cámaras o no es necesario la inyección de aire arriba de la camara. | Para esta tienda en Puerto Peñasco no se considera necesario recorrer los ductos hacía la cámara walking cooler, por lo que la inyección de aire de UD-01 será cómo se ve en los planos.
- CAMARA-BEBIDA-COOLER | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A101a indica colocación de una cámara de bebidas (cooler) pero revisando planos de instalaciones sanitarias. Favor de indicar si se contemplara coladera para ingreso de cámara y coladera para el sangrado de los condensadores. | Si se debe contemplar. La coladera para el Walking Cooler se indica en el plano IS01 Y GIS01.
- AREA-CONGELADOS-REFRIGERACION | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ES-201 nos indica un área para congelados en el eje G y 3, en el plano GR6 nos indica de la misma manera un congelador en los ejes antes mencionados de 1.30 x 2.89 dicho congelador se encuentra en trastienda. Si se revisa el plano A-100 en el eje G y 3 nos indica un estate o un congelador no es claro favor de indicar si se colocara el congelador o no. | Se deberá considerar piso para congelador, como se indica en planos ES201 y plano GR6
- CAMARAS-CONGELADOS-REFRIGERACION | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A-100ª indica que la cámara de lácteos es de congelados, en el plano ES-201 no se indica que el área de lácteos no es de congelados. Favor de indicar si el piso del área de lácteos es o no es para área de congelados. Cual plano es correcto? | Para la cámara de lácteos, se debe considerar lo expresado en el plano estructural ES201 (Piso para refrigeración).
- 017_DESPLANTE DE MURO ESCALONADO O DESPLANTE LINEAL | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo a la topografía del sitio, se tiene el hallazgo de diferentes niveles de terreno natural por lo que surge la duda de que nivel se debe considerar para realizar los trabajos. Por lo que se tiene dos propuestas para la solución y visto bueno por parte de Diseño. 1. Mantener los niveles del terreno natural con referencia de la banqueta dando un desplante escalonado. 2. Desplantar el muro al mismo nivel del cadenamiento 0+000 hasta el 0+905 en el perímetro del predio, lo cual genera considerar 3 hiladas de block más, por una longitud de 200 ml. Lo que crea un adicional para la contratista. Adjuntó plano con referencias. Slds. | Es posible hacer la barda con 3 hiladas más, pero puede volver más susceptible a hundimientos diferenciales por más peso (le estamos agregando mas de 120 kg por cada metro de barda), además de que entre más alta sea, se puede volver más vulnerable a volteo por viento. Lo recomendable es solo subirla las hiladas que sean necesarias en los lugares que se necesite, y mejor ir escalonando la barda conforme el terreno suba/baje respetando la altura a nivel de banqueta.
- 019_PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE PORTON PARA SU VALIDACIÓN | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo a la conferencia del dia 11 de Junio de 2024, se comparte propuesta de reubicación de porton para su valiadación. Adicionalmente se agrega una rampa para el acceso, ya que actualmente hay una banqueta. Adjunto plano Slds. | De acuerdo con la propuesta de reubicación del portón
- RFI 14 Alimentación de biométricos | CEDIS SMO Perecederos WBS (CEDIS Seguro) | Distribution Center | De acuerdo con los comentarios del proveedor IKUSI, no es recomendable el colocar todos los sensores en un solo circuito, ya que, al momento de requerir servicio alguno de estos, se dejaría fuera todo el sistema, con lo que los torniquetes que no tenían afectación, se verán apagados junto con el que requiere servicio, recomiendan el colocar una pastilla por sensor. por su atención, quedo a sus órdenes. | Esta solicitud es adicional ya que IKUSI no informó de este requerimiento cuando compartió los alcances de alimentación para los biometricos. En caso de ejecutarse se debera verificar en sitio si hay espacios disponibles para el arreglo. No es una omisión de diseño
- PLAFON EN AMASIJO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para ratificarnos si el plafón que se encuentra sobre los hornos de amasijo es vacio como lo indica el plano A-105 PLANTA DE PLAFONES o si se contempla plafón . Anexo imagen | Buenos días Se confirma que no se coloca plafón sobre el área de hornos, continuar conforme a proyecto ejecutivo.
- RFI 24 - TECNOTANQUES Y ENFORCER PARA CAMBIO DE TANQUE SCI | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En los planos HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA-4972 y HCM-01a HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PROVISIONAL-4972 nos indican la colocación de 2 tanques de 30000L de la marca Tecnotanques de las cuales en el F8 que se le compartio a la contratista no vienen incluidos, respecto a este tema el personal de SACA nos indica que también debe ser necesario 10 equipos Enforcer para tener cubierta la unidad ¿Nos indican si se generara este adicional por falta de información que se le compartio en el F8 a la constructora y si se considerara el tecnotanque y los enforcer? | Favor de revisar las notas cambio del tanque del SCI alcances del plano A-302; efectivamente los planos hidráulicos en mención indican la colocación de los tanques así mismo en em plano DEM-01 se indica la implementación del criterio Fire Watch con equipo Enforcer por lo que no debe de ser considerado adicional. ES importante mencionar que dichos alcances fueron coordinados con el equipo de SACA proyectos.
- RFI 26 - CIMENTACION REJACERO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano C-03b PLANO DE REJACERO-4972 nos indica colocar la rejacero en el perímetro de la unidad al momento de hacer la excavación para iniciar con la cimentación para la rejacero sobre la calle sierra madre se encontró tuberia con cableado eléctrico dentro de esta zona al igual de tuberia sanitaria, por la trayectoria que tiene se puede suponer que es tuberia para alumbrado publico se tiene una distancia de 70cm en donde pasa el cableado eléctrico y la red sanitaria ¿Nos indican si se mueve de ubicación la cimentación de la rejacero o que se puede hacer para este tema? Comparto imágenes de lo que se encontró en la pestaña notas y documentos | Derivado de este hallazgo, solicitamos que se tenga un control de las áreas donde se encuentran estas diferencias de espesores en firmes. Para compensar esta diferencia de espesor se deberá de colocar material inerte de banco como relleno para alcanzar el nivel requerido (previamente escarificar los 5cms existentes y recompactar de forma integral con el nuevo material inerte al 100% de su PVMS); conservar el espesor de concreto indicado en proyecto de 17 cms de acuerdo a proyecto (plano ES-16).
- RFI 25 - RELLENO EN AREA DEL COLADO DE PIEDRAS NUEVAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-101e PLANO DE ACABADOS EN PISOS-4972 nos indica que las nuevas piedras que se van a colar en la unidad tienen un espesor de 17cm, al momento de demoler las piedras existentes se encontraron piedras de 20cm a 25cm de grosor, a lo cual no se tiene considerado el relleno de 3cm a 8cm de material o de concreto para llegar al mismo nivel de piso terminado que se tiene actualmente ¿Nos indican si se rellenara de material para subsanar el espacio que se tiene o se colara con concreto estas zonas? Comparto imágenes de las piedras encontradas hasta el momento en la pestaña notas y documentos | Equipo bueno días Derivado de este hallazgo se deberá de verificar en sitio si la tuberia de PVC sigue en funcionamiento para realizar el movimiento de esta en caso de seguir en funcionamiento. Respecto a la instalación eléctrica, corroborar en sitio el conservarla sin afectaciones previo a los trabajos para el desplante de la rejacero. Favor de extrapolar la respuesta con el RFI 26 - CIMENTACION REJACERO y vicerversa.
- Afectaciones por lluvia | HUB Chipinque Tapachula | Distribution Center | Los últimos días se han presentado fuertes lluvias en la obra lo cual ha provocado que en la excavación del canal pluvial no se pueda estabilizar el terreno natural para desplante de la estructura ya que cada que llueve se satura más y más el material y de igual manera se azolva nuevamente la zanja ya excavada, ya que la corriente arrastra material de otras zonas más altas, por lo cual solicitamos una recomendación ya sea estabilizarlo con pedraplen, o la mejor solución a su consideración. Adjunto evidencia fotográfica de como afecta la lluvia. | revisar con gerente de construccion, no es un rediseño
- Seguimiento a RFI ID 1048935 cajeros banamex y hsbc | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Envío evidencias de la autorización de la reubicación de los cajeros y la propuesta de la reubicación, en notas y documentos. En los alcances del proyecto nos indica tubería vacía para nodo de datos, sin embargo negocios inmobiliarios nos solicitan nodo de datos cableado hasta la acometida de Telmex, mismo que viene indicado en el manual para cajeros en transformaciones, favor de indicar trayectorias y a qué nodo deberá de ubicarse. | Por parte de diseño y ya que cuentan con autorización de Negocios Inmobiliarios y Eficiencia Operativa, podemos apoyarlos con el boletín de reubicación, sin embargo si hay costos adicionales generados por este movivmiento, deberan solicitar el recurso por OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- BARANDAL EN ESCOTILLA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para informarnos si en el área de la escotilla , por la parte de techumbre , no llevamos barandal de seguridad para garantizar que el personal que se encuentre cerca de la misma no pueda sufrir alguna caída | Buenos días Se comparte boletín RFI - 1049987 Barandal en escotilla -3140- para el habilitado de barandales de seguridad en escotilla.
- 008 MEDIDAS DE CARCAMO PLUVIAL | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Para el cárcamo de aguas pluviales nos apoyan en confirmar si las medidas correctas de armado se toman en cuenta las del plano C08d ESTRUCTURA DE CARCAMO de 4.06m X 4.06M X 2.20 M, estas coinciden con las medidas de plano C08c Cárcamo Pluvial, ya que también se tiene un plano de nombre C08B ESTRUCTURA DE TANQUE TORMENTAS en la que se nos da las medidas de 5.33 M X 8.94 M X 2. 80M.Pendiente a sus instrucciones | Los planos para la construcción del cárcamo son: C08d ESTRUCTURA DE CARCAMO de 4.06m X 4.06m X 2.20m y plano C08c Cárcamo Pluvial. Hacer caso omiso al plano C08B ESTRUCTURA DE TANQUE TORMENTAS (Cancelado).
- CAMARA DE MASAS AREA DE AMASIJO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a la cámara de masas del área de amasijo, se requiere recorrer hacia el interior del área hacia el espacio muerto que queda entre el muro nuevo de amasijo y el muro de trastienda, toda vez que la dala de cerramiento del eje 3 interfiere con la altura de la cámara, nos faltarían aproximadamente de 8 cm, ya se revisó en campo, se hizo el trazo y no se tiene ningún problema ni operativo ni estructural para realizar esta actividad de desplazamiento, para la puerta se invertirían las caras del panel del lado corto el largo para que no intervenga con el estufón. Anexo croquis en notas y documentos. Para la cámara de masas de baja temperatura, el proyecto actualmente indica que se debe realizar con piso de panel prefabricado con lámina antiderrapante, se propone realizar el cambio por piso aislado con sistema de fomular y madera, esto debido a que no nos encontramos en un entrepiso y a que se han presentado muchos problemas con el espesor de la lámina y dificulta la operación el escalón que se forma. Solicito su apoyo para la autorización de la fabricación del sistema de piso aislado para cámara de baja temperatura. ¡! | Se acepta propuesta y no se tiene inconveniente con la distribución que proponen, en cuanto al piso, se debe de conservar el piso de panel en la cámara de congelación que viene indicada en plano del proveedor pues de otra forma se puede perder la garantía del funcionamiento en la cámara, así mismo informar al proveedor de refrigeración el ajuste en las trayectorias de su instalación para los evaporadores. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CAMARA EXTERIOR CCTV | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano LP-02C SISTEMA DE CCTV (EXTERIOR), nos marca la colocación de una cámara entre los ejes 5-A , esta cámara está marcada como EX-4; la altura en que se debe de coloca en el plano LP-02a SISTEMA DE CCTV detalle 6 nos indica que debe de ser a 3.40 m N.P.T, pero la representación esta mal, ya que no coincide físicamente lo representado con lo físico y tampoco con el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, a esa altura se cuenta actualmente la techumbre del pórtico, como sugerencia; es mejor dejar la cámara en el lecho bajo del plafón falso de la misma techumbre, ya que la cámara, si se pone a lecho superior del pórtico, únicamente se obtendría imagen de la lamina de la techumbre y la vialidad, y no del estacionamiento frontal y de los clientes que entran o salen. Quedo en espera del visto bueno a la sugerencia y/o de su indicación considerando el argumento. | Se deberá colocar la cámara en lecho bajo del falso plafón. Conforme a lo propuesto.
- MUEBLE DE RECIBO MOVIL | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-500 PLANO DE MOBILIARIO no viene el detalle del mueble de recibo móvil, en el plano A-101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIA, no esta marcado con la leyenda de suministro por GNFR, nos podría informar de quien es este suministro, en caso de ser alcance de la contratista general, favor de compartir el boletín con el detalle de fabricación. | El suministro de este mobiliario es por parte de compras Walmart
- PREGUNTAS DE CONCURSO | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En la carpeta de TRIRIGA no se encontró las preguntas de concurso, podría compartirla por favor. | Favor de conversar con área de concursos o con gerente de obra,
- Seguimiento de monitoreo de vinos | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | En seguimiento de de RFI antes enviado MONITOREO EN VINOS. Le comparto un reporte fotográfico exponiendo la oportunidad que presenta en el área mencionada. Como se explico anteriormente esto es a petición de la operadora la cual realiza la solicitud de algún equipo de monitoreo ya que sufre robo de mercancía de alto valor y el equipo contemplado en proyecto no cubre esa parte de la tienda la cual se rige mediante el FLOORPLAN que también se anexa a continuación,( La información se anexa en documentos y notas ). | De acuerdo a guías de prototipo el proyecto esta alineado con ellas, en donde solo indica una sola cámara y el monitor. Sugerimos que esta solicitud particualr pueda conversarlo la tienda con SP u operadora. Abajo comparto extracto de la guía mecánica proto
- RFI #2 REFUERZO ESTRUCTURAL (CAMBIO DE TECHUMBRE) | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | ! Con respecto a el plano ES-405 nos indica refuerzo estructural en columnas de piso de venta, debido a esto definir de este refuerzo la altura, ya que en los detalles no se visualiza hasta que altura se tendran que reforzar con placa, asi mismo en el detalle #5 indica un refuerzo tipo cajon si esto es correcto favor de confirmarlo. ! | El refuerzo de las columnas metálicas se deberá colocar en toda su altura y el refuerzo del detalle número 5 del plano ES-405 hace referencia al refuerzo tipo cajón del detalle número 4.
- Plafon hornos amasijo | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | , en el plano A-101e PLANTA DE ACABADOS PLAFONES Y FALDONES, nos indica que el área de amasijo va totalmente cerrado con plafón de tablaroca, en otros proyectos del mismo formato y otros formatos nos solicitan dejar el esa sección abierta (LA de los hornos), por el tema de mantenimientos de instalaciones (sobre todo del gas que debe estar visible y de fácil acceso), y porque en esa área en especifico de los horno con el tiempo se empieza a poner amarillo el plafón por el calor emitido de los propios equipos y esto genera un gasto a tienda para el mantenimiento, se propone en sitio dejar únicamente abierta esa zona (sin plafón) y todo el área de producción se queda cerrado. Quedo en espera de su visto bueno a la propuesta o en su defecto en la confirmación de lo indicado en el proyecto. | El proyecto se desarrollo conforme a prototipo y guías vigentes. El cual indica la colocación del plafón en toda el área de amasijo. Se deberá respetar lo indicado en proyecto.
- RFI 08 INTERFERENCIA DE ELEMENTOS SOBRE COLUMNAS | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para dar visibilidad de los elementos de interferencia sobre los reforzamientos en columnas nombrados como ARR-1 en los cuales se tienen colocados registros eléctricos que controlan los BIG FAN de la zona y en otros puntos se identifican equipos UPS de sistemas los cuales están considerados no ser reubicados por la afectación a la operación que esto involucra. Nos apoyan dando solucion al tema referente a lo comentado si sera una reubicacion de dichas instalaciones puntualmente con las alectricas dado que no se tienen consideras en proyecto. Se anexa evidencia gráfica. . | Se comparten boletines para AJUSTE EN VARIADORES DE BIG FAN y reubicacion de riostras del eje 10 al 11. CARPETA BOLETINES - ETAPA 01: BOLETIN 04 BL20240617_1 REFUERZO DE CUBIERTA BL20240617_2 ELEVACIONES REFUERZO DE CUBIERTA
- RFI 09 TRAYECTORIAS DE INTERFERENCIA PARA ALIMENTADORES SORTER | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para dar visibilidad de las interferencias con instalaciones existentes en las que se involucran trayectoria eléctrica e instalación de CCTV al no tener consideras estas canalizaciones en los planos proporcionados se gestiona la validación por parte de DISEÑO para que este enterado de la interferencia con las mismas y pueda dar VoBo, para realizar dicha actividad como se comenta contemplando las trayectorias existentes y se tengan mapeados las afectaciones que esto pudiera presentar al realizar las demoliciones para la nueva trinchera que llevara el banco de tubos de los alimentadores generales de sorter. Nos apoyan revisando con puntualidad la interferencia con las instalciones existentes y tener validacion de lo que se presenta. Se anexa evidencia gráfica . | Se acepta propuesta.
- RFI 07 INTERFERENCIA DE INSTACIONES SOBRE VIGA | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para dar visibilidad de las instalaciones con interferencia sobre la viga existente. Existen canalizaciones de tubo galvanizado de diámetros de ¾“ las cuales pasan justo por debajo del patín inferior de la viga principal existente de las cuales 3 están soportadas con una distancia sobre su trayectoria de 50 cm por debajo del patín inferior, esto limita la colocaciòn del refuerzo VPE-3R dado que no podra tener un empalme entre patin inferior de la existente y el patin superior del nuevo. Nos apoyan dando solucion al tema para el seguimiento de la actividad. Se anexa evidencia gráfica. . | Se comparte boletín 03 para ajuste. CARPETA BOLETINES - ETAPA 01: BOLETÍN 03 - AJUSTE DE INSTALACIONES PARA COLOCAR REFUERZO EN TRABES.
- CARGA-PLANO-OC2 | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En la orden de cambio 2 se indica que se cambio o actualizo el plano A414 donde se menciona que se reira plafón en comedor de asociados. Favor de compartir nuevamente el plano ya que no esta cargado en la carpea de interiores arquitectonicos. | se confirma la carga del plano en tririga
- RFI 28 - PLAFON AREA DE SEPAPROSA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | RFI Informativo En el area de sepaprosa y valores se nos indica colocar un reticula de metal desplegado arriba del plafón que esra a 2.40m snpt, arriba de estos cuartos se encuetran instalaciones que se dificultaran a futuro algun tipo de mantenimiento, ya que se tiene muy reducido el espacio entre la tuberia, ducto de refrigeración y la losacero que se tiene del mezannine, se colocara la reticula de acuerdo a proyecto ya que es una area de valores, en el entendido que las instalaciones que pasan sobre esta será muy complicado dar mantenimiento Comparto imagen de referencia | Buenos días Confirmamos de enterados, el colocar la reja de protección es un tema meramente de seguridad. Es muy importante que se realicen pruebas de hermeticidad en las instalaciones hidrosanitarias para garantizar que no tengamos fugas y/o dejemos problemas a futuro al club. Hagamos ese doble check en beneficio de todos.
- RFI 27 - COLADERAS ACCESO A CAMARAS PANADERIA Y CARNES | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos dias RFI Informativo En los accesos de las cámaras de panadería y la cámara de carnes se tiene un tema con las coladeras de servicio a la entras de las cámaras por esta zona pasa la trabe lo que impide que se coloquen a distancia que indica el plano por lo cual se movieron de lugar las coladeras hacia el frente respetando el espacio de las trabes Comparto imágenes de la coladera que se va a mover hacia el frente como referencia hacia las demás cámaras que se tienen con el mismo detalle | Buenos días equipo Derivado del hallazgo en sitio de las contra trabes, confirmamos de enterados el movimiento, el cual no genera adicional.
- 009 TRANSFORMADOR CONVERSION 220 A 127 V | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano DU-01 Diagrama unifilar y plano ID -01 Energía regulada, se indica la colocación de una caja donde se realizará el cambio de voltaje (220 a 127) por medio de salidas de fase para la corriente regulada, por lo que se requiere confirmar si no es necesario la instalación de transformador a fin de garantizar la estabilidad de voltaje para los servicios de instalaciones especiales. | SÍ se requiere. El equipo al que hacen referencia se utiliza para el emparalelamiento de los UPS de 6kVA N+1 rackeables (ISO-TRANSFORMADOR), indicado en la guía mecánica ID-02. Ver detalle 2 en el plano ID02.
- Poligono del predio | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | , nos podrían compartir los planos C-03 o C-06, esto para poder verificar el polígono de la tienda o en su defecto nos podría identificar en un plano de conjunto cual es la polígono. | Se encuentra cargado en la carpeta de tririga. con nombre TOP-01 MB HUETAMO
- Tablero GMB en EDC | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-08 CUARTOS ELECTRICOS, el tablero GMB no queda acomodado como lo indica proyecto, esto por el contraventeo existente, se propone reubicarlo sobre el muro perimetral de la tienda junto al tablero TGN, ya se encuentra en sitio los tableros, se acomodo en el lugar que se propone y no se tiene problema alguno. Quedo al pendiente de su aprobación o en su defecto de una propuesta viable, los demás tableros ya se colocaron en donde el proyecto lo solicita. , considerando la respuesta y poniéndola en práctica le informo que el tablero queda prácticamente al filo del vano de la puerta, seria recomendable reducir el vano el vano de la puerta de acceso 10 cm para poder colar un castillo que permita dejar centrado el tablero y así evitamos que este elemento quede al filo del muro y que no sea tan incomodo el manipularlo por el contraventeo. Quedo al pendiente del Vo.Bo. a la recomendación y/o sus comentarios. | Favor de compartir evidencia del tablero sobre montado y el área especificada.
- 007 Espesor de Asfalto en estacionamiento | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano C09 PLANO DE TERRACERIAS (REV 01 OCTUBRE 2023) donde se indica la sustitución de Concreto hidráulico por Asfalto en los cajones de estacionamiento, esta tendrá un espesor de 5 cm, ¿correcto? | El espesor de la carpeta de asfalto deberá de ser de 6 cm.
- 005 Bolardos en Acceso a tienda | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño En otros proyectos por lo regular se colocan bolardos en área de acceso a clientes en el límite de banqueta-estacionamiento como medida de protección, en el proyecto entregado no se ve la colocación de estos, en el plano C13B SEÑALAMIENTO EXTERIOR en la rampa se aprecian 3 círculos que pueden ser referencia de la colocación de bolardos, en otros planos no encontramos referencia, nos indican si se colocaran estos bolardos y si van, nos apoyan con detalle de los mismos. Pendiente a sus comentarios | En plano C14 Mobiliario Urbano, se indican estos elementos.
- 003 SUSTITUCION DE ANGULO EN ARMADURA | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño En referencia al plano ES 404 ARMADURAS en donde se indica la colocación de un ángulo de (4”x0.62”) con la nomenclatura CI-2 la empresa contratista propone hacer el cambio por un ángulo de 5”x0.5” debido a que el ángulo solicitado en el mercado es difícil de conseguir para su proveedor. En espera de sus comentarios al respecto, Adjunto croquis con la propuesta. | Se acepta el uso de DE 2 LI 127x13mm ACERO A-50 PARA LA CUERDA CI-2
- Complemento de detalle cimentación | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación al plano Es-803 Bases para Tanques de acuerdo a la cimentación de la estructura de la escalera nos indica 4 dados y zapatas aisladas D-E1 y ZA-E en el parte lateral izquierdo, mostrado en el corte Sección D-D con sus niveles de dessplntes y terminado, Sin embargo, sobre la parte lateral derecha nos indica un dado D-E2 Y un contratrabe CTE, lo cual reiteró que estos elementos en dicho plano no muestran un perfil para ver sus elevaciones, así mismo el nivel de desplante y terminado, nos podrían ayudar con compartirnos tal detalle por favor . | Se carga boletín BOL - 06 - PISO AISLADO Y CIMENTACIÓN donde se comparte detalle de cimentación solicitado.
- Piso Aislado Cámara de Congelados Carnes | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola en relación al Plano GA040 PLANTA CÁMARA DE ABARROTES de acuerdo a la ubicación de la cámara de congelados carnes nos indica que la columna del entre eje C-7 queda dentro de la misma lo cual se realiza un tipo cajillo con el mismo panel de la cámara para que la columna queda afuera de la cámara , sin embargo, hago mención que para realizar los trabajos del piso aislado se observa que al momento de colocar la madera tratada el dado y placa base de la columna obstruyen la continuación de la misma madera y armado de la contratrabe , lo cual en el plano ES-202 Complemento de Firmes 2 de 2 nos indican un detalle de la columna sin ser proyectado como intersectan estos dos elementos, por lo que solicitamos un detalle de esta oportunidad . Nos podrían ayudar por favor. | Se comparte boletín BOL - 06 - PISO AISLADO Y CIMENTACIÓN que incluye un corte en donde se indica el paso del dado, contratrabe y piso deprimido en zona de congelados. La intención es demostrar de manera más gráfica, como lo solicitan en el RFI, ya que en planta se puede observar y no debería existir confusión, dado que tal cual se proyecta el paso del dado y, por consiguiente, se entiende que el contratrabe y la madera deben rodear a este elemento.
- TERRACERIAS-LUNARES-BASURA-ESCOMBRO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se inician trabajos de corte de terreno natural en el área de estacionamiento clientes para llegar al nivel de desplante del terreno natural, a la hora de pasar el rodillo se encuentra un lunar con yacimientos de agua en distintas zonas. Se realizan dos calas con el fin de saber la problemática de acuerdo a las imágenes anexas en la presentación, la cala 1 se presenta basura a 50 cms en la segunda cala se presenta escombro hasta una profundidad aproximada de 80 cms. El área aproximada que presenta la problemática es de 1,827.13 m2 son lunares que están cercas uno de otro, el área si se camina es un material saturado de agua. De acuerdo al plano C-05 nivel de piso terminado, los niveles 49.65 NPT debemos quitar 65 cms para colocar los 30 cms de sub rasante, 20 de base y los 15 cms de concreto, con esto llegamos a la cota 49.00 NTN. La otra cota de piso terminado es la 49.33 NPT si quitamos la estructura de pavimento quedamos en la cota 48.68 NTN. Donde se presenta mayor presencia de yacimientos. Favor de indicar si se deben retirar los lunares contaminados con basura o escombro, o indicar la solución de dicha problemática. Se anexa presentación con evidencia fotográfica y videos para un mejor conocimiento de la problemática. Hallazgos de lunares contaminados en terreno de desplante Favor de apoyarnos con la presencia en sitio del geotecnista para revisar el terreno. | en la carpeta de boletines obra se cargan recomendaciones (RSP SC PUERTO PEÑASCO - 17062024) del especialista en EMS.
- 020_RATIFICACIÓN DE RESPUESTA DE RFI 1049904 | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo a la lectura del rfi con id 1049904, la alimentación de las lámparas no se tiene problema y se cumple con la apreciación de su respuesta. Se requiere saber en campo como conectar y/o transformar el punto de conexión de 440 V a 220/127 v. Por lo que se solicita que indiquen si se requieren trabajos adicionales para poder concluir el proyecto o realizar una consulta con el área de energía wm. | Como se respondió en el RFI 1049904, del troncal principal tomar 1 fase y 1 neutro para pasar de 440 a 220. Para la conexión de la lampará de deberá solicitar la información al proveedor o verificar dentro del empaque del equipo el manual de instalación para obtener la conexión requerida.
- RFI 29 - PANTALLA DE CCTV EN OFICINA ADMINISTRATIVA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el área de oficina administrativa se tiene la ubicación de la pantalla de cctv encima de los archiveros pero por el espacio que se tiene y las dimensiones de la pantalla esta no entraría arriba de los archiveros, lo que se opta es colocar por debajo de los archiveros la pantalla de cctv que refleja la imagen de la cámara exterior de la puerta blindada que da hacia el exterior o colocarla a un costado de la puerta de entrada En espera de sus comentarios | Buenos días La guía con la que se realizó el proyecto de cctv corresponde a la emitida en 2022 y en los archivos GP-16 y GP-16-1 no se indica pantalla sobre el muro que citan en el presente RFI. Para reubicar la pantalla no se tiene inconveniente y en obra pueden realizar la adecuación de las instalaciones, corroborando la ubicación final con EO y gerencia de tienda.
- RFI 30 VOLTAJE CUENTA LITROS | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena tarde, referente al voltaje del cuenta litros indica que este es 127V en planos GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADO-2049 y GIE-03 PREPARADOS EQUIPAMIENTO Y DETALLES-2049, pero el equipo llego 220V. Favor de indicarnos al circuito a conectar y cedula de cableado. | . Para este servicio si llegó en 220V se debe conectar al siguiente circuito 14,16GT con cable 2-10AWG 1-10d T:21mm y la contratista deberá suministrar una pastilla de 2x20A modelo QO220 para dicho circuito y tablero. .
- RFI 29 TIRAD LED SERVICIOS AL CLIENTE VOLTAJE | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena tarde en referencia al RFI con ID 1047901 nos indican que las tirad led se conectan al tablero HN pero el voltaje de este es 280, y las tiras led llegaron con voltaje de 127V. Favor de indicarnos a que tablero se deben conectar estas tiras. | . Nos podemos conectar al circuito 20LN con el mismo calibre indicado en proyecto y solo se deberá considerar una pastilla de 1x15A modelo QO115 por parte de la contratista definiendo la misma trayectoria ya indicada. .
- RFI 28 SISTEMA DE TIERRAS | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena tarde, en proyecto no se cuenta plano de sistemas de tierras donde se indique la ubicación de registros o deltas para EDC´S, MEZZANINE 1, CUARTO DE BOMBAS. Favor de indicar la ubicación de estas. | . No se tiene plano de tierras ya que la subestación y cuartos eléctricos son existentes es decir no se están cambiando por lo que deben reconectarse al sistema de tierras existente en sitio. .
- RFI 27 CIRCUITOS DE CORTINAS AUTOMATICAS ACCESOS CLIENTES | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena noche : En plano IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y VESTIBULO-2049, indica un contacto para las dos cortinas que tenemos de ambos lados tanto del acceso y salida de clientes, pero por recomendaciones del proveedor de cortinas mexico,indica que para no cargar el circuito y para temas de mantenimiento de preferencia colocar por cada cortina un circuito independiente. Favor de indicar si se acepta propuesta por parte del proveedor o se respeta proyecto. | . Revisando con el especialista eléctrico, menciona que si se pude conectar ambas cortinas al mismo circuito solo se tendría que cambiar su pastilla de 3x15A a 3X20A para los circuitos 11,13,15LL 20,22,24LL, en caso de que el proveedor forzosamenterequiera conectar cada cortina de manera individual, favor de informarnos. .
- RFI 26 ZOCLO EN OFICINAS | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena noche : En plano 2049_A-100D ACABADO EN MUROS no indica en la simbologia de las areas, zoclo en los muros de yeso en trastienda de oficinas, pero se sugiere colocarlo para evitar que la humedad entre por piso esto derivado de la limpieza del area. Favor de indicarnos si se colocara y si sera color gris o negro. | . En el plano de AL-01 Planta de albañilería en notas se menciona lo siguiente: °SE COLOCAR ZOCLO VINILICO DE 10CM DE ALTO COLOR GRIS ESTANDAR (9.78 ), EN TODA LA ZONA VISIBLE AL PUBLICO EN PISO DE VENTAS, ASI MISMO SE COLOCARA ZOCLO VINILICO DE 10CM DE ALTO COLOR NEGRO (9.78 ) EN ZONA DE OFICINAS. Por lo que deberá considerarse la colocación del zoclo. .
- RFI 24 VITRINAS OCIOSAS | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena tarde, en sitio se encuentran dos vitrinas ociosas de media temperatura nuevas de RENSA, adjuntamos fotografia de la placas del equipo en notas y documentos.Favor de indicarnos donde se colocaran ya que en layout no se indica la posicion de estas, de igual manera indicarnos a que circuito electrico, ya que en plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADO-2049 no indica bajadas para esos equipos. | . Se comparte boletín con la alimentación eléctrica por implementación de Vitrinas Ociosas en área de frutas y verduras. .
- RFI 22 BARRA DE TRABAJO WALMART.COM | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena tarde, solo para confirmar que en la bodega de Walmart.com no se colocara barra de trabajo ya que en plano 2049_A-500 UBICACION DE MOBILIARIOS no indica mobiliario y tampoco servicios electricos y de sistemas en planos IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y VESTIBULO-2049 y ID-01 CONTACTOS REGULADOS -2049 | . Se confirma que no llevamos barras de trabajo ni servicios, desde el layout autorizado se contemplo sólo como bodega de Walmart.com.mx. .
- RFI 013 Longitud de ancla para placa base PB-5 | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , por favor compartir la longitud de las anclas de diametro de 19.1mm (para la placa base PB-5). !! | LAS ANCLAS DE 19.1mm DE DIAMETRO TENDRAN UNA LONGITUD DE 400mm
- RFI 012 Fachada B´ (area de anden). | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , de favor su apoyo para compartir el plano estructural de la fachada del Eje B´ entre Ejes 9 - 7 (zona de anden, fachada que da hacia la subestación). En el plano ES-501 no se indica. !! | Consultar plano ES-501-ESTRUCTURACION DE FACHADAS
- RFI 011 Canalización para alumbrado exterior (postes). | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , de acuerdo a la Orden de cambio, en el plano C-A10 Alumbrado Extrior, se indica la leyenda SE ELIMINA ALIMENTACION ELECTRICA DE ILUMINACION EN POSTES POR CAMBIO DE LUMINARIAS CON PANEL SOLAR, favor de confirmar si se considera o no alguna canalización (para futuro). !! | Se confirma eliminación de estas canalizaciones
- RFI 010 Plano de control de alumbrado piso de ventas. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, por favor compartirnos el plano de Control Alumbrado Piso de Ventas, ya que no se encuentra dentro de las carpetas del proyecto. !! | Consultar plano IE-01a Control de alumbrado.
- RFI 009 Patron de barrenado de Joist. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , el proveedor de jois solicita el detalle del patron de barrenado de joist (para tienda y para anden). . | El patrón de barrenado lo debe proporcionar el fabricante de la estructura metálica, que es, quien realiza los planos de fabricación y montaje de la estructura principal, y dicho patrón de barrenado, estará en función del tipo de silleta a utilizar por el fabricante de los Joist, por lo que deberá existir una adecuada coordinación entre ambos fabricantes.
- RFI 008 Nivel superior estructura pick up. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , EN EL PLANO ES-604 CUBIERTA DE PICK UP, FAVOR DE PROPORCIONAR EL NIVEL SUPERIOR DE ESTRUCTURA AL IGUAL QUE LA PENDIENTE QUE SE VA GENERAR PARA ESTA AREA. SE AGREGA IMAGEN, !!! 1. EN EL PLANO ES-604 CUBIERTA DE PICK UP, FAVOR DE PROPORCIONAR EL NIVEL SUPERIOR DE ESTRUCTURA AL IGUAL QUE LA PENDIENTE QUE SE VA GENERAR PARA ESTA AREA. | Revisar plano plano ES-604, la pendiente de la cubierta es del 5%
- #18 Reubicación de tanque de tormentas | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #09 sobre la ubicación del tanque de tormentas se tiene que la colindancia con la barda del predio vecino esta a 2.30 mts de distancia, al excavar el tanque se debe dejar talud por lo que la distancia se reduce hasta casi 1 metro, según la mecánica de suelos del proyecto en sitio los suelos son colapsables mismos que se verificaron al sondear el area del tanque de tormentas (se anexan fotografias de los estratos encontrados). Se observa que a 6 metros del tanque de tormentas como indica el proyecto existe afectación en la construcción de viviendas vecinas probablemente derivadas de los trabajos del proyecto. Por lo anterior se sugiere recorrer el tanque de tormentas para quedar a almenos 4 metros de distancia y mitigar la afectación que pueda presentarse durante las excavaciones. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | La reubicación no genera afectaciones a las instalaciones de la zona de servicios, el movimiento podrá realizarse siempre y cuando se respeten dimensiones e ingenierías del mismo así como no genere un adicional para el proyecto.
- #17 Bastidor de PTR para muros de tablaroca | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto plano A-402a no se tiene para el muro de omnicanal a 3.60 mts de altura elementos para rigidizar y alinear el muro pues no llega a la cubierta, se sugiere colocar al bastidor refuerzos con PTR al igual que en el muro de electronica apoyado desde la estructura de cubierta al piso para rigidizar el muro, Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. Se genera adicional para la contratista. . | Los detalles del refuerzo se encuntran en el plano ES-511-BASTIDOR PARA MURO OMNICANAL
- #15 Hallazgo de cimentación de mampostería en exteriores. | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la conferencia de hoy con proyectos se tiene en referencia al RFI #11 que el hallazgo con cimentación de mamposteo se encontro en mas áreas, se anexa el croquis con la descripción y fotos de evidencia. . | ENTERADOS
- #16 Detalles para Joist reforzados en sitio por OC de equipos de aire | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la conferencia del día 17-Junio 2024 y en referencia al RFI #12 sobre el refuerzo en los joist para recibir los equipos de aire, se confirma que el fabricante ESJ tiene tiempo de entrega de 6 semanas al momento de autorizar el pedido para fabricación de los Joist reforzados J-1R (planos ES-401 ES-408), por lo que se ve afectado el proceso constructivo de la obra en general ocasionando atrasos. Debido a lo anterior y segun lo expuesto en la conferencia se solicita compartir los detalles a realizar en sitio para el refuerzo de los Joist que reciben los equipos de aire y mitigar el impacto en tiempo del proceso de obra. . | En la conferencia se acordó que el constructor enviará mediante RFI los planos del fabricante ESJ para compartir los detalles a realizar en sitio.
- CONTACTOS EN COMEDOR | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para ratificarnos si los contactos que se contemplan en el Area de comedor son normales como lo marca el plano IE-05 CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS, ya que en proyectos anteriores los contactos de esa área se consideran con falla a tierra ya que se considera una zona húmeda.Anexo detalle de los contactos antes mencionados | equipo Solo los contactos cercanos a tarjas y zonas húmedas son con protección a falla a tierra como indica en la nota 13 del plano IE-05 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS.
- Final Tanque tormentas | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde adjunto la ultima version del plano para el tanque tormentas actualizado con la informacion solicitada | Revisando la información se tienen los siguientes comentarios: * El alimentado del 4AWG para el transformador de 75kVAs no es suficiente ya que el transformador tiene una corriente nominal de 90.25A y el conductor de 4 conduce hasta 70A de acuerdo a la NOM-001. * No se indica que la capacidad del interruptor principal del transformador. * No se indican la capacidad de los interruptores termomagnéticos para la protección de las bombas. * Los desconectadores deberán de ser de 3x60A si las bombas son de 15HP Adjunto un diagrama esquemático de la posible conexión considerando las bombas de 15HP, cabe mencionar que este diagrama solo aplica para las bombas de 15 HP Revisando la información se tienen los siguientes comentarios: * El alimentado del 4AWG para el transformador de 75kVAs no es suficiente ya que el transformador tiene una corriente nominal de 90.25A y el conductor de 4 conduce hasta 70A de acuerdo a la NOM-001. * No se indica que la capacidad del interruptor principal del transformador. * No se indican la capacidad de los interruptores termomagnéticos para la protección de las bombas. * Los desconectadores deberán de ser de 3x60A si las bombas son de 15HP Adjunto un diagrama esquemático de la posible conexión considerando las bombas de 15HP, cabe mencionar que este diagrama solo aplica para las bombas de 15 HP
- MURO AREA CONTEO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para informarle que que realizando los trabajos de colocación de reja de protección en plafón de área de conteo nos encontramos con un detalle. La altura del plafón de este espacio es de 2.10 m sin embargo la altura del muro lateral que divide la oficina administrativa con este espacio no contempla una cadena de cerramiento entre el vano de la puerta y la rejilla de protección por lo que por lo que se informa que se coloca cadena de cerramiento y muro de Durock para cerrar ese espacio y de esta manera garantizar la solidez del mismo. Anexo fotografías | De acuerdo con el hallazgo reportado, confirmamos de enterados el complemento de la cadena de cerramiento faltante y muro de panel.
- ANCLAJE PORTIN DE ANDEN | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para indicarnos el proceso de anclaje de la base de los postes de malla perimetral en acceso al andén de trailers. ya que revisando el plano ES-601 PORTON DE ANDEN Y EL PLANO A-603c DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES III, no encontramos detalle que nos especifique que tipo de ancla se utilizará y medidas que deberá cumplir | equipo Favor de revisar plano A-603c Detalles de Puertas y Canceles III -3140- en todo el plano viene los detalles de fijación.
- CUARTO DE ALTO VALOR | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se informa que la operadora nos ha realizado la petición de adecuar un pequeño cuarto de alto valor en el espacio que se encuentra debajo de las escaleras que suben a comedor y oficinas, ya que comenta que el espacio asignado por proyecto no cubre al 100 % con la mercancía que se tiene contemplada alojar ahí. por lo que nos realiza la petición de adecuar el espacio dejando una puerta de acceso dentro de la sala de juntas . Se anexa esquema en notas y documentos | El proyecto ejecutivo fue realizado de acuerdo al LO liberado por EO, el cuál no contaba con esta zona; por parte de diseño no reconocemos el ajuste por lo cual el impacto/recurso tendrá que corroborarse y provenir de Eficiencia Operativa al ser una petición posterior a la entrega de proyecto ejecutivo.
- RFI INFORMATIVO DEL SEGUIMIENTO A ID 1049110 PUERTA DE CARTON | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se informa que la puerta del cuarto de cartón no esta en condiciones para recibir únicamente mantenimiento como lo indican, esta se encuentra incompleta, presenta demasiados golpes, por lo que es necesario realizarla nueva, favor de apoyarnos con un boletín para su elaboración, se anexa evidencia fotográfica del estado actual en notas y documentos. ! | Comparto evidencia sobre el buen estado de la puerta durante el recorrido. Compartimos les detalle como apollo, sin embargo, este recurso, deberá solicitarse por OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- SALIDAS DE EMERGENCIA CON MIRILLA | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al plano A601a ALZADO DE PUERTAS CANCELES Y MALLAS I nos indica 3 salidas de emergencia con mirilla; para confirmación, si se instalarán las 3 puertas con las caracteristicas marcadas en proyecto? Mirilla cn cristal blindado de 15x15cms ya que por lo general solo se instala en entrada de personal. | R: Las 3 puertas que nos indican favor de ejecutarlas sin mirilla como lo indica el detalle 01 del plano A601A
- ACABADOS EN PISOS DE OFICINAS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al plano A100f ACABADOS GENERALES EN PISOS nos indica que para las oficinas de Espacio Colaborativo, Sala de Trabajo, Comedor de Asociados, CBL, Sistemas y Facturación se deberá colocar el piso vinílico marca Gerflor mismo que ha sido cancelado; Que acabado de piso tendremos en las oficinas anteriormente mencionadas? | R: Favor de considerar trabajo de pulido y abrillantado con reparaciones de grietas con resina epóxica, también se deberá considerar resello o sustitución de juntas.
- RFI 25 CONEXIÓN SANITARIA PASILLO PLAZA | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena tarde,en plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-2049 indica una tuberia sanitaria desde el family room hasta el local de inbursa pero esta trayectoria no se puede ejecutar debido a que actualmente estan dos locales comerciales (optica y cosmeticos), por lo cual se propone hacer una nueva trayectoria, adjutamos reporte fotografico con dicha propuesta en notas y documentos. Favor de indicarnos si se acepta propuesta o indicarnos una solucion alterna. | . Compartimos boletín solicitado del cambio de trayectoria de los locales comerciales. .
- 040_REUBICACIÓN DE ESCALERA MARINA | CEDIS Mexicali (RM - Inclusión) | Distribution Center | De acuerdo al hallazgo de la obstrucción en la rampa de emergencia ubicada en los tanques elevados, el cedis indica que no le es funcional subir la protección como se indico en el rfi con numero de ID 1048603. El área de conservación indica que debe cumplir una distancia entre el nivel de piso terminado y lecho inferior de la protección una distancia de 1.80. Por lo que se solicita su validación de la reubicación y adicional que esto crea para la contratista, así mismo que se temo en cuanta que hay tiempos muertos en la espera de la validación del presupuesto. Adjunto reporte. Slds. | De acuerdo con la reubicación.
- RFI 03 INFORMATIVO Solucion para comunicacion | CEDIS San Martin Obispo (Control Sistema de Amoniaco) | Distribution Center | De acuerdo a las juntas de seguimiento al tema de la falta de comunicion del nuevo nodo, se utilizara la propuesta de solucion del equipo de SI2000, el cual consiste en cablear sobre la infraestructura existente, con lo que se sustituira el cableado de datos, actualizandolo de CAT5e a CAT6. por su atencion, quedo a sus ordenes. | De acuerdo con la sesión del 20 de junio, la contratista compartirá plano con la propuesta para revisión y vobo
- RFI 07 PLANO DE IS03 | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI 07 PLANO DE IS03. Este plano no es del plano de azotea de esta unidad MB Buenavista Tomatlan por lo que se solicita enviar el de esta unidad y como se va a colocar los drenes de las unidades paquete | Se envía plano IS03 correspondiente a MB BUENAVISTA TOMATLÁN. SE CARGA EN LA TRIRIGA EN BOLETINES
- RFI 06 BASES DE UP | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI 06 BASES DE UP. En el plano DEM 04 indica que se debe de hacer cardeo y pintura de bases y en ningun plano del proyecto indica que las bases son Roof curb por lo que se informa que se haran las bases de acuerdo a las dimensiones de la guias mecanicas y de roof curb, por lo que se solicita un detalle de que material, fijacion y demas para poder realizarlo | Nos podrian apoyar con fotos de la zona de intervención una vez que hayan desmontado la UP para valorar este tema.
- RFI 04 BASE DE UPS | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI 04 BASE DE UPS. En el plano EM01 Indica que ahorro de energia suministrara un ups, sin embargo no hay un detalle para la fabricacion de una base para el equipo, se solicita el detalle | Esto al formar parte del sistema de ahorro es por parte del proveedor de esta instalación.
- RFI 03 INTERRUPTOR PARA AHORRO DE ENERGIA | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI 03 INTERRUPTOR PARA AHORRO DE ENERGIA. En el plano EM-01 Indica que: CONSIDERAR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PARA MONITOR DE PÉRDIDA DE FASE.; TAB. AA = CTO: 20,22,24AA; 3P-15 ESTE INTERRUPTOR QUIEN LO SUMINISTRA EMERSON O LA CONSTRUCTORA GENERAL? | Este suministro es por parte de Emerson.
- RFI 02 TERMOMAGNETICO PARA UPS | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI 02 TERMOMAGNETICO PARA UPS. En el plano DU indica que el desconectador es de capacidad de 100A y el interruptor termomagnetico se dejara el mismo, por lo cual se pregunta no hay ningun problema con que sea de menor amperaje el termomagnetico, y si se considero la vida util de la pastilla? | NO EXISTE NINGÚN INCONVENIENTE EN QUE EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SEA MENOR QUE EL DESCONECTADOR, YA QUE ESTE FUNCIONARA COMO PROTECCIÓN DEL CIRCUITO; Y EL DESCONECTADOR FUNCIONARA COMO UN MEDIO DE DESCONEXIÓN PARA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A PIE DE MÁQUINA.
- RFI 01 PLANO DE PARA CAMBIO DE CORTINAS DE AIRE | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI 01 PLANO DE PARA CAMBIO DE CORTINAS DE AIRE. De acuerdo al plano IAA 01a nos indica que se van a desmantelar las cortinas de aire de acceso, recibo, y de las camaras de amasijo y carnes, sin embargo en el plano de equipos solo vienen indicadas 6. preguntas: 1.- Debido a que en las camaras es area de refrigeracion se pregunta que si la constructora no tendra inconveniente en realizarlas? 2.- Se dejara el mismo cableado para las cortinas de las camaras y solo se cambiara y conectaran las cortinas, al igual que el interruptor? 3.- Se solicita actualizar el cuadro de equipos ya que al momneto de suministro solo el proveedor tendra la idea de 6. 4.- Para las cortinas de la entrada y salida se dejara el existente o suministraran otro y quien lo suministra? 5.- Para el cableado de las cortinas de acceso y recibo no se tiene un plano electrico en este caso solo se cambiaran las cortinas o todo el cableado, si se cambia favor de enviarnos un boletin? 6.- Para el montaje de las cortinas nuevas en el area de recibo y acceso se dejara la estructura existente o se realizara nueva estructura y si se contempla nueva favor de enviar tambien detalle de la ruptura y reparacion de la tablaroca del cajillo | RFI 01 PLANO DE PARA CAMBIO DE CORTINAS DE AIRE. De acuerdo al plano IAA 01a nos indica que se van a desmantelar las cortinas de aire de acceso, recibo, y de las camaras de amasijo y carnes, sin embargo en el plano de equipos solo vienen indicadas 6. R: EL LISTADO DE SUMINISTROS CONSIDERA LAS 8 QUE TENEMOS EN PLANOS POR LO QUE SE PUEDE CUMPLIR CON LA INSTALACION PROPUESTA. preguntas: 1.- Debido a que en las camaras es area de refrigeracion se pregunta que si la constructora no tendra inconveniente en realizarlas? R: NO HAY INCONVENIENTE. 2.- Se dejara el mismo cableado para las cortinas de las camaras y solo se cambiara y conectaran las cortinas, al igual que el interruptor? R: CANALIZACIÓN Y CABLEADO SON NUEVOS, EL INTERRUPTOR ES EL EXISTENTE. 3.- Se solicita actualizar el cuadro de equipos ya que al momneto de suministro solo el proveedor tendra la idea de 6. R: SE ENVIA PLANO ACTUALIZADO (CARGADO EN CARPETA BOLETINES EN TRIRIGA) AUNQUE EL SUMINISTRO REALIZA DESDE EL LISTADO DE SUMINISTROS QUE SI CONSIDERA LAS 8 PZAS. 4.- Para las cortinas de la entrada y salida se dejara el existente o suministraran otro y quien lo suministra? R: ESTAS PIEZAS LAS SUMINISTRA WALMART, IGUAL QUE LAS DEMAS INDICADAS EN EL PLANO IAA01. 5.- Para el cableado de las cortinas de acceso y recibo no se tiene un plano electrico en este caso solo se cambiaran las cortinas o todo el cableado, si se cambia favor de enviarnos un boletin? R: EL CAMBIO DE CANALIZACION Y CABLEADO ESTA INDICADO EN EL PLANO IF01. 6.- Para el montaje de las cortinas nuevas en el area de recibo y acceso se dejara la estructura existente o se realizara nueva estructura y si se contempla nueva favor de enviar tambien detalle de la ruptura y reparacion de la tablaroca del cajillo. R: LA ESTRUCTURA SERA LA EXISTENTE CUIDANDO NO DAÑARLA DURANTE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LAS CORTINAS DE AIRE, DE TENER ALGÚN DAÑO SE DEBE REALIZAR LA REPARACIÓN NECESARIA.
- C-04 PLANO DE TERRACERIAS | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | por medio del presente, solicitamos de su apoyo ya que dentro de los trabajos de suministro de base hidraulica para tienda y exteriores el cual por la zona no se cuenta con dicho material asi como la escasez de graba y arena en la zona por parte de la contratista propone realizar una mezcla de suelo cemento ya que nos comenta que en los trabajos de construccion del año pasado en bodega aurrera se realizo esta mezcla por lo que adjuntamos informe de laboratorio por parte de wm asignado en su momento a la construccion de la bodega esto para su valoracion y VoBo | Se revisó propuesta con especialista en geotecnia (IVCO) quien determina que la mejor opción es sustituir el material de banco por un concreto fluido con calidad de base hidráulica con una resistencia mínima de 36 kg/cm2. Por parte de oficina Técnica, se indica que en caso de no tener disposición para la base hidráulica, el concreto fluido también es buena opción. Por ambos especialistas se indica que este cambio, no debería generar adicionales de obra.
- 009 - Reubicación Estacion Manual y reloj checador. | CENTRO DE DISTRIBUCION CHAL (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En el plano PG-DCI-CHA-01 Rev.01 mayo 2021 OC.01 - Junio 2023 indica colocar la Estación Manual L3M215, Sensor de Humos L3D207 y el reloj checador en el Modulo de SAM´S; sin embargo en el Proyecto ID 1013192 Cargadores Baterias de Litio este modulo desaparece conforme a los planos DEMO 1F, A101F y IE-06. Se adjuntan imagenes en Notas y Documentos de esta solicitud. Solicitamos se indique ¿donde se realiza la reubicación de los dispositivos? o ¿se cancelan los serviciós? en su caso generar los boletines correspondientes. | No deberán retirarse los dispositivos.
- TOTEMS PICKUP | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Referente a las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los totems de pick up, no logramos encontrar en proyecto trayectoria de instalaciones,ni servicios. Nos ayudan con visibilidad de este tema porfavor. | R: Se emite BOL12 con la alimentación correspondiente a los tótems.
- ALIMENTACION VITRINA CALIENTE | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se revisa plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS AREA DE PREPARADOS-3140 y la lalimentacion para la vitrina nos solicita 4 hilos para alimentarla, 3 fases y desnudo. Pero revisando la vitrina esta requiere de neutro para poder operar correctamente. Se Adjunta imagen de la placa del equipo. | Buenos días equipo Se les comenta que si se requiere el neutro adelante con la instalación solo es un hilo mas o un cable mas del mismo calibre 8AWG lo cual no afecta el proyecto. En la imagen de la placa adjunta no indica si se requiere o no neutro solo dice 220V, tampoco cuantos hilos, favor de volver a revisar esta solicitud.
- Seguimiento rejilla pluvial | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se comparte los comentarios de la finalizacion de este seguimiento, el muro lateral de la trinchera esta sufriendo volteo, esperamos sus comentarios para saber si se hace la reparación o se deja en esas condicones. | Buenos días Con la confirmación del hallazgo en la trinchera por un tema de volteo, se comparte boletín RFI-1049861 REJILLAS PLUVIALES -3140-. Se requiere del apoyo de supervisión para la carga de un reporte fotográfico de cada una de las trincheras (previo, durante y porterior de los trabajos) donde se aprecie el volteo para cerrar la justificación de su sustitución por temas de seguridad.
- Desface de muros | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en lay out se tiene el detalle de desface en los muros para las vitrinas de snacks y pasteles en el area de abarrotes, al tener los equipos en sitio estos estan mas grandes por lo que el equipo queda expuesto a piso de ventas con un sobresaliente de 25 cm, sera necesario recortar los muros hacia el interior para dejar todas las vitrinas al mismo paño y adecuar el espacio dentro del area de preparados. | Se deberá realizar el ajuste de 25 cms mencionado.
- Actualización de loseta | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | para el comedor de asociados ¿Se aplicara la CI - 23 - 015 Actualizacion de recubrimeinto ceramico en la barra del comedor de asociados en SC? o debemos tomar alguna otra especificacion sobre este tema, esto por que el formato que indica en proyecto esta descontinuado. | Se deberá considerar la loseta indicada en CI 23-015 40 x40 cms. Kronos gris, liso, mca. Intercerámic.
- Desconectador | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | En el plano de IE06a-contactos y fuerza en azotea, en todas las unidades paquete y el deshumidificador hace referencia a la instalación de un desconectador de navajas sin portafusibles en gabinete nema 3r por cada equipo, de su apoyo para confirmar si el desconectador es el que suministra el proveedor ya que por especificación se indica este detalle o en su defecto sería un suministro por parte de la contratista, el equipo cuenta con un desconectdor integrado | Es correcto que el desconectador indicado en proyecto es el que está integrado en el equipo.
- Transformadores para cubos 380 V | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en las guias mecanicas para BLT se indica un transformador de 480 a 380 v para cada cubo, en este proyecto son 3, sin embargo en los DU de proyecto no se indica este cambio por lo que no se consideran los equipos para cada cubo, nos indican el detalle para su posicionamiento y cualquier arreglo que deba de considerarse, el proveedor BLT tiene el suministro de los transformadores | Los alcances del proyecto eléctrico para estos equipos es llegar el alimentador hasta el interruptor ubicado en el cubo, así como la distribución de alumbrado y contactos que solicitó el proveedor en su momento (esta instalación está indicada en el plano IE20 del proyecto eléctrico de Walmart), la ubicación y arreglo de este transformador debe ser dada por el proveedor.
- Alimentación bombas demacias PTAR | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | para la linea de alimentacion de las bombas para las demacias de la PTAR nos indican cual es la conexion de estas dentro de subestacion ya que el alcance de desarrollador indica dejarnos la punta en este cuarto, sin embargo en proyecto no encontramos informacion de la conexion a la subestacion o alguna instalacion secundaria de tableros de control | El alcance del proyecto eléctrico para la planta de tratamiento es únicamente llevar el alimentador de la subestación al tablero ubicado en la planta de tratamiento, todos los circuitos derivados (entre ellas las bombas) son alcance del proveedor. El alimentador se especifica en el diagrama unifilar.
- Herrerias cto de bombas | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde como se vio anteriormente en el cuarto de bombas se tienen diferencias de proyectro contra lo fisico en sitio la escalera para el ingreso esta ubicada en otra de las caras y se tiene una ventana adicional por lo que deberan de considerarse las herrerias para estos vanos, nos apoyan con el detalle de estas, adjunto imagenes y medidas en sitio, la cisterna del desarrollador esta de acuerdo al plano EX-03 rev Q del 31 de 10 del 2023 Ventana 3m x 1.4m Puerta: 2.38m x 1.62m | Se carga boletín Juntas Louvers Cuarto de Maquinas
- Canceles | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | de acuerdo a lo comentado por Whatss App de su apoyo con los detalles de la canceleria para el portico la respuesta anterior no contiene informacion suficiente para la compra de estos | Se carga boletin Ventanas en Fachadas en tririga
- Contactos muebles vinos | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en otros proyectos Store Planing me ha pedido considerar 8 contactos en Vinos y Licores uno de cada lado del mueble en este proyecto solo consideran 2, nos apoyan con un boletin o en su defecto comentarios de esta solicitud | Se carga plano IE-03 en carpeta de boletines con esta solicitud
- 012 - Lectoras existentes y lectoras biométricas. | CEDIS Chalco Secos (CEDIS Seguro) | Distribution Center | Las lectoras existentes (6) permiten el acceso o salida en las 3 circulaciones; con los 4 equipos biométricos solamente se podrán activar 2 circulaciones en entrada y salida; Operar simultáneamente incurrirán en conflictos de operación. Se adjuntan imágenes en notas y documentos de esta solicitud. Solicitamos se consideren suministrar 6 equipos biométricos o en su caso indicar como será la operación de ambos sistemas. | En el RFP se solicitó la colocación de 4 dispositivos biométricos. Y la ubicación de éstos se definió en conjunto con el equipo de protección de activos. Diseño desarrolló el proyecto con base en el requerimiento de PAL.
- Protecciones caidas | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en las bases para los protocol por diseño el espacio central donde va el equipo no considera ninguna proteccion, el proveedor de refrigeracion coloca una charola en esa zona, sin embargo en recorrido se solicita revisar si sera necesaria la opcion de utilizar metal desplegado como se ejecuta en otros proyectos | Se confirma colocación de metal desplegado conforme se indica en planos de proyecto A408a y A408b
- Alimentadore generales. | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES nos indica que todos los alimentadores que van de la subestación al EDC deben ir canalizados. Tablero TGN * 3 tubos para 4 cables del 350 KCM más el desnudo de cada uno. Tablero TRANSFERENCIA * 3 tubos para 4 cables del 350 KCM más el desnudo de cada uno. Tablero TGE * 3 tubos para 4 cables del 300 KCM más el desnudo de cada uno. Tablero FHE * 1 tubo para 4 cables del calibre 4 AWG más el desnudo de cada uno. Esta solicitud nos estaría causando los siguientes inconvenientes: * No se puede meter codos ni registros por lo cual dificulta seguir la trayectoria. * Los gabinetes suministrados son de la marca ABB los cuales son muy reducidos y no permite la canalización un óptimo acomodo, aparte de que se corre el riesgo de que los alimentadores queden encimados. * Para el paso sobre el muro de la subestación y de la tienda el vano sería muy amplio. * La sensación térmica que predomina la región es de temperaturas muy altas, por ende, sabemos que los alimentadores tienden a calentarse, si estos mismo están canalizados al interior del tubo se tendría una temperatura mayor que podría afectar a los alimentadores. La propuesta que da la contratista general que esta ejecutando los trabajos es de mantener los alimentadores sin canalización, estos serían llevados por medio de charola de charola de 70 cm de ancho como mínimo, los cuales estarán sujetos al mismo elemento. Quedo al pendiente de su autorización y/o comentarios. , para poder seguir la trayectoria indicada en el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES es necesario meter los siguientes registros: * 2 registros de 80 x 80 x 40 cm * 1 registro de 80x90x80x40 cm * 1 registro de 80x80x80 cm En el plano no se indica registro alguno para poder hacer los cambios de trayectoria, como se informo anteriormente, por el numero de hilos y la canalización seria complicado seguir la trayectoria indicada en proyecto, por eso la contratista en sitio propone el uso de los registros aunque proyecto lo omitio, mismos que serán hechos en sitio. Quedo en espera de su visto bueno o comentarios respecto al tema. | En proyecto no se omitieron los registros, se consideraron condulets, y se indicó tubería la cual fue calculada conforme a norma oficial considerando las temperaturas de trabajo y ambiente. Se deberá considerar lo indicado en proyecto.
- #21 Cimentación de muro de contención para rampa de recibo | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto no se aprecia estructura para: 1. la Cimentación de muro de contención para rampa de paso peatonal en recibo, y 2. No se observa cimentación para montar columnas de estructura de tanques elevados, solo la plancha para recibir los mismos tanques. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | R1.- El plano C09a-Perfiles de Muros de Contención, cargado desde el proyecto Issue, indica las carácterísticas del muro de contención a aplicar en la rampa peatonal en zona de recibo (Muro Tipo E) R2.- De acuerdo con la CI-24-007 reflejada en el plano C14c-Plataforma de Acceso a Tanques, las placas base se fijan a la plancha de concreto.
- Tablero GMB en EDC | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-08 CUARTOS ELECTRICOS, el tablero GMB no queda acomodado como lo indica proyecto, esto por el contraventeo existente, se propone reubicarlo sobre el muro perimetral de la tienda junto al tablero TGN, ya se encuentra en sitio los tableros, se acomodo en el lugar que se propone y no se tiene problema alguno. Quedo al pendiente de su aprobación o en su defecto de una propuesta viable, los demás tableros ya se colocaron en donde el proyecto lo solicita. , considerando la respuesta y poniéndola en práctica le informo que el tablero queda prácticamente al filo del vano de la puerta, seria recomendable reducir el vano el vano de la puerta de acceso 10 cm para poder colar un castillo que permita dejar centrado el tablero y así evitamos que este elemento quede al filo del muro y que no sea tan incomodo el manipularlo por el contraventeo. Quedo al pendiente del Vo.Bo. a la recomendación y/o sus comentarios. , en tanecion a su solicitud, se adjunta evidencia fotografica en notas y documentos,﻿ uqedo en espera de sus comentarios. | En plano ALB-04 se indico colocar un castillo K-3 para cerrar este muro. La colocacion de este permitiria cubrir la parte sobresaliente de dicho tablero. Se adjunta evidencia.
- #22 Muro de block para family room | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En el plano de family room A-409b se observa muro de block del lado de piso de ventas sin embargo en el plano actualizado A-409 de módulo de sanitarios se observa cambio a muro de tablaroca aunque el cambio no se menciona ni señala. Se sugiere mantener muro de block para soporte de la colocación de la barra de minusválidos del que no hay detalle para colocar en muro de tablaroca, además que se aprecia necesario para protección del rack de mercancía que esta detrás del muro. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse | Se debe considerar el muro de block como lo indica el plano A-409b y plano ES-301 plano de muros.
- #23 Refuerzo en Joist para recibir equipos de aire | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #16 Sobre los refuerzos para los Joist que reciben los equipos de aire se confirma por parte del fabricante que la ingenieria para su desarrollo no esta disponible por lo que como se contesto por correo el 20 de Junio y conferencia del 17 de Junio, es necesario compartirnos el detalle de los refuerzos para joist a realizar en sitio, ó Vobo para los Joist dobles en lugar de joist reforzado como se propuso por la contratista y el fabricante ESJ, recordando como se menciono en el RFI #12 del 07 de Junio que el tiempo de entrega del fabricante es de 6 semanas a partir de confirmar el pedido lo que impacta en el fin de obra. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | Como comentamos en la junta, es necesario contar ingeniería del fabricante de los joist para ver los perfiles usados en su fabricación, y con esto, poder realizar una revisión e indicar los refuerzos necesarios que como comentamos seria un refuerzo minimo que podria ser ejecutado en sitio.
- RFI 38 ARMADO DE CONCRETO DE CAJÓN PLUVIAL FUERA DEL PREDIO | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Se solicita por favor detalle del Armado de varilla, para el cajón pluvial que será construido fuera del predio de concreto armado, ya que en los detalles (2, 3, 4) que están en la parte superior del plano C08 - INSTALACIÓN PLUVIAL EXTERIOR – 861 no está indicado dicho armado de acero, solo especifica dimensiones generales. | Se comparte detalle C09g Detalles de canales pluviales
- PLANO IE02 ALUMBRADO | Cd Victoria (RM 2025) | Sam's Club | Por medio del presente solicitamos de su apoyo para proporcionarnos el plano IE-02 Alumbrado el cual comprende las áreas de perecederos y despacho de amasijo, rosticería, carnes y demos. | R. El plano IE-02 se ecuentra cargado en sistema (Carpta interiores/Instalación eléctrica)
- Proyecto equipo deshumidificador | Cd Victoria (RM 2025) | Sam's Club | De su apoyo para proporcionarnos proyecto estructural, proyecto eléctrico para el equipo deshumidificador considerado para este proyecto; ya que no fue posible encontrarlo en los planos de la OC5 y OC6. | R: Los planos eléctricos de los equipos en cubierta se encuentran cargados en tririga, así como la actualización de los alimentadores, . La información para el refuerzo de equipos se encuentra en el plano ES-601 REFUERZO DE JOIST EN CUBIERTA_REVA.dwg
- Informativo: goteras existentes en la unidad | Cd Victoria (RM 2025) | Sam's Club | Por medio del presente se comparte croquis y reporte fotográfico informativo de las goteras existentes que presenta la cubierta de la unidad, las cuales fueron identificadas derivado a las lluvias presentadas por la tormenta Alberto. Se tiene el entendido que para el proyecto de mantenimiento mayor no se considera realizar cambio de cubierta u alguna otra actividad inherente a esta área. | R: Como se indico en el RFI RFI - 1050330, para inclur en ésta fase alcance en cubieta, se debe gestionar a través de Operadora, o solicitar a gerencia del club levantar OT y llevar a cabo las reparaciones de goteras a travez del equipo de mantenimiento.
- Goteras existentes en la unidad área de mezzanine y preparados | Cd Victoria (RM 2025) | Sam's Club | Para el proyecto de mantenimiento mayor en la unidad SAMS Ciudad Victoria dentro de los alcances a ejecutar no se considera realizar cambios o adecuaciones en la cubierta existente. Mas sin en cambio derivado de las lluvias acontecidas por la tormenta Alberto se han podido identificar que la unidad presenta goteras por toda su huella; en concreto las goteras que se encuentran ubicadas en los mezzanines y el área de preparados (amasijo / rosticería / carnes / demos) dichas áreas si se encuentran en modificación por lo cual el agua que se filtra de dichas goteras está comenzando a dañar la tabla roca e instalaciones nuevas que se han colocado así mismo puede ocasionar un daño importante a los paneles del sistema de intrusión existente que se encuentra en área de mezzanine. Se realizarán correcciones correctivas en las áreas afectadas Se adjuntan imágenes demostrativas | R: Para poder incluir el alcance, se debe gestionar la autorización a través de Operadora, ya que para ésta primera fase, no se tiene considerado alcance en la cubierta, (esta trabajo si esta considerado en la Etapa II de la remodelación). Los alcances en cubierta se encuentran indicados en el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA-4801.dwg del proyecto de remodelación full no obstante se reintera que no están considerados dentro de ésta etapa
- FALDON LINEA CONTRA INCENDIO | Cd Victoria (RM 2025) | Sam's Club | De acuerdo con el proyecto CONT OC5 podemos observar el dimensionamiento y ubicación de las áreas. En concreto para el área de el faldón que comprende las áreas de amasijo / rosticería / carnes / demos tenemos que el faldón se reubica de su posición original hacia atrás pero actualmente una trayectoria del sistema contra incendio pasa por ese espacio al realizar la reubicación de dicho faldón, la línea de SCI quedaría fuera de el por lo consiguiente sería una obstrucción visual para el faldón y las letras de esa área. Recordando que el sistema contra incendio no es alcance dentro del proyecto a ejecutarse de su apoyo para indicarnos modificación de dicho faldón a razón de que la línea existente sea cubierta por el mismo Se adjuntan imágenes demostrativas | R: Solicitamos de su apoyo con el envío de las distancias de la trayectoria del SCI, así como del faldón, para poder elaborar la propuesta y gestionar la autoricación con operadora.
- RFI 30 - REJILLA EN PROTOCOL A | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano ES-03 Estructura de Protocool A-4972, en el detalle planta de base de rack A, del tramo a al b donde se tiene una distancia de 1.52m no se tiene considerado colocar rejilla Irvin el personal de refrigeración indica que se tiene que colocar la rejilla por seguridad, también porque en esa zona se tiene considerado dejar sus tableros ¿Se colocara la rejilla Irvin adicional para toda esa zona de la estructura? Anexo imagen de la estructura en la pestaña notas y documentos | equipo El diseño de la base protocol A indicada en proyecto ejecutivo es correcta y previamente se coordinó con los planos de refrigeración, es decir, NO se tiene que colocar rejialla para la supuesta área de tableros que ahora solicita refrigeración, en el plano de refrigeración GR1-A se aprecia que la ubicación de los tableros estan paralelos y de inmediato al pasillo de trastienda; en caso de que refrigeración solicite esa ampliación de rejilla ellos tendrán que correr con el gasto, no diseño.
- De acuerdo con el proyecto eléctrico, OC1 de fecha 24 de abril de 2024, en el diagrama unifilar DU-01 se hace la siguiente solicitud de aclaración. | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se indica la colocación de dos Interruptores de 3P-1200A, uno en el tablero TGE (Tablero General de Emergencia, marca ABB) y el otro tablero TO (Tablero Sorter, marca Square’D) entre ellos indica colocar alimentadores con la siguiente especificación. Alimentador de cobre 16-500kcm (4 X Fase) 3-3/0 d 4T - 78mm, de acuerdo con lo proyectado se colocará 4 hilos por fase, 4 para la línea uno, 4 para la línea dos, 4 para la línea tres y 4 para el neutro en total da la suma de 16 hilos. Solicitud de aclaraciones: 1. ¿Esto que indica el proyecto es de forma correcta? Se solicita confirmación En el plano IE-01 de alimentadores generales indica que se coloquen 3 Hilos por fase, esto contradice lo indicado en el Diagrama unifilar DU-01. 2. ⁠De ser validado la instalación de 4 hilos por fase, es importante suministrar los dos interruptores de 1200A con las condiciones para aceptar 4 hilos por Fase, ya que por lo regular los Interruptores son fabricados para recibir 3 conductores por Fase. 3. ⁠Si es correcto que se deberá instalar los 4 hilos por Fase favor de compartir los detalles de conexión dentro del tablero de la subestación eléctrica. 3.1. ¿Se conectarán a las barras de cobre del bus con un arreglo de barras de cobre a medida, quien suministrara estos herrajes de cobre y de que especificación? 3.2. ¿Se conectarán a través de zapatas a las barras de cobre del Bus, quien suministrara las zapatas, de que capacidad y características deberán ser las zapatas? 3.3. ¿Cuál sería el tipo de sujeción como base para la fijación del interruptor de 1200A al interior del gabinete de la subestación, quien lo suministrara y con que especificación? 3.4. ¿Qué tipo de tapa frontal se instalará después de colocar el interruptor de 1200A en el tablero de la subestación quien lo suministrará y que especificaciones deberá tener la tapa? Agradeciendo la atención, quedamos atentos a sus indicaciones y/o aclaraciones, . | Solicitud de aclaraciones: 1. Confirmado, el alimentador es de 16 hilos, cuatro conductores por fase. 2. ⁠En el catálogo del fabricante ABB y Schneider se especifica que estos interruptores cuentan con zapatas para cuatro cables. 3. No contamos con detalles puesto que NO se nos permite, como proyectistas, abrir tableros. Solo lo permiten con energía cero. (1) 3.1. Efectivamente, se alimentará del bus de la subestación, el detalle de los herrajes o cableados se podrá definir hasta destapar los tableros. (1) 3.2. Deberán ser para cuatro cables de 500 KCM, suministre el contratista, revisar las notas del Detalle principal de alimentación del Sorter en el plano IE-01. 3.3. No se tiene detalle, porque no se nos permite abrir los tableros. (1) 3.4. Deberá ser del mismo material y calibre de las existentes. (1) (1) Debido a que no se nos permite la apertura de tableros durante los levantamientos de proyecto, se redactó la NOTA: DETALLE PRINCIPAL DE ALIMENTACION DEL SORTER PLANO IE-01. Donde se especifica que los detalles de fijación serán resueltos por la contratista, puesto que, al estar ejecutando el proyecto, es la primera que tendrá acceso al interior del tablero general.
- Alimentadores generales eléctricos | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo para dar solución al plano: IE-01 ALIMENTADORES GENERALES y DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR ya que en donde indica la cedula de cableado No 7 tablero sorter, indica 16-500-KCM 3-3/0d Cu INTERRRUPTOR PRINCIPAL PLABLERO SORTER DE 3P-1200-A SQUARE D ( 3x FASE) EN EL DIAGRAMA UNIFILAR INDICA 16-500kcm (4X FACES ) INTERRUPTOR DE 3P-1200-A CONZAPTAS 3-3/0d Nos podrían dar solución de cual de las faces si usaran y de igual manera dar solución de que tipo de zapatas llegaran con el interruptor ABB ya que no se saben las medidas adecuadas para conectarse a las barras de subestación y quien las suministrara | Para el alimentador se deben de considerar 16 conductores en total, cuatro conductores por fase, el detalle de las zapatas o cableados se podrá definir hasta destapar los tableros y este será por parte de la contratista.
- RFI 11 SECCION EN VIGA VPE-3R | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para dar visibilidad de la propuesta considerada en sitio. Realizar un seccion de corte para el libre paso de las instalaciones de los sistemas especiales que pasan sobre el patín inferior de la viga existente. Se considera realizar el corte en la Viga, reforzar con atisadores sobre el alma de la viga en ambos lados y en la limitante de la seccion de corte. Con el objetivo de no realizar el desmantelamiento de todas las instalaciones especiales que interfieren con la Viga, dado que en la operación del montaje de la Viga tendrían que desmantelarse todas las instalaciones especiales y posteriormente volver a instalar con la solución indicada en el RFI 07. Se adjunta evidencia gráfica. . | Se está de acuerdo con la propuesta y se deberá aplicar el detalle tipo Paso de Instalaciones del BL20240617_2 ELEVACIONES REFUERZO DE CUBIERTA
- Tablero GMB en EDC | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-08 CUARTOS ELECTRICOS, el tablero GMB no queda acomodado como lo indica proyecto, esto por el contraventeo existente, se propone reubicarlo sobre el muro perimetral de la tienda junto al tablero TGN, ya se encuentra en sitio los tableros, se acomodo en el lugar que se propone y no se tiene problema alguno. Quedo al pendiente de su aprobación o en su defecto de una propuesta viable, los demás tableros ya se colocaron en donde el proyecto lo solicita. , considerando la respuesta y poniéndola en práctica le informo que el tablero queda prácticamente al filo del vano de la puerta, seria recomendable reducir el vano el vano de la puerta de acceso 10 cm para poder colar un castillo que permita dejar centrado el tablero y así evitamos que este elemento quede al filo del muro y que no sea tan incomodo el manipularlo por el contraventeo. Quedo al pendiente del Vo.Bo. a la recomendación y/o sus comentarios. , en tanecion a su solicitud, se adjunta evidencia fotografica en notas y documentos,﻿ uqedo en espera de sus comentarios. , la medida del muro es la solicitada por proyecto, con el castillo o sin castillo no cabe el tablero, se tendra que reducir el vano de la puerta para poder colocar apropiadamente el tablero. | Conforme a la foto 02 compartida se aprecia el espacio entre el tablero y contraventeo que es mayor a lo sobre saliente del tablero como se aprecia en la foto 04. Ajustar tablero sobre el mismo muro.
- RFI 15 EJECUCIÓN CON SOLDADURA | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Se solicita la revisión de la propuesta de realizar la unión de la Viga VPE-3R a la Viga existente con soldadura de acuerdo a lo indicado en el proyecto origen y no realizar la unión de la Viga VPE-3R atornillada como lo indica la OC1. La propuesta de realizar la unión soldada de la Viga VPE-3R es debido a los tiempos cortos de ejecución y considerado que se tiene el área suficiente liberada para realizar estos trabajos con seguridad. Se adjunta evidencia gráfica. . | Se revisó la propuesta y se acepta el detalle de la soldadura.
- RFI #12 TUBERIA DE DRENES | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #12 TUBERIA DE DRENES. Se encontro la tuberia de los drenes existentes que baja de azotea al cuarto de basura, se pregunta se desmantelara la tuberia vertical o se podra colocar un tapon en la vertical, en el caso de que se retire toda la tuberia no se tiene alcance de esto en laminacion, sellado. | En proyecto, plano DEM-04 DEMOLICIÓN GENERAL DE CUBIERTA-MB_ 2316 BUENAVISTA TOMATLÁN se indica que SE DEBERÁN RETIRAR LAS INSTALACIONES OBSOLETAS UNA VEZ QUE SE VERIFIQUE QUE DICHAS INSTALACIONES YA NO PROPORCIONAN NINGÚN SERVICIO, NO ESTÁN CONECTADAS, NO ALIMENTA O TIENE USO EN NINGUNA PARTE DE LA TIENDA por lo que debería estar dentro del alcance de la contratista o en su defecto se podria colocar un tapón como mencionan previa autorización de gerente de construccion Walmart.
- RFI #08 Interruptor Cortinas de aire acceso | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #08 Interruptor Cortinas de aire acceso. En el proyecto indica que la conexion de las cortinas debe de estar el el tablero GC Circuito 41 sin embargo en el tablero tiene el espacio y no contamos con el termomagnetico en el tablero solo el espacio, y actualmente las cortinas están conectadas al tablero LN circuito 17, la pregunta es se queda en el mismo tablero LN o se cambia la trayectoria al circuito GC | Se deben instalar en el tablero GC como indica proyecto
- Rfi # 09 Evidencia de bases existentes | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | Rfi # 09 Evidencia de bases existentes. Se envía evidencia de las bases existentes y se informa que para realizar las bases | Las fotos solicitadas que se requieren son de las base existente y del hueco en la cubierta una vez que hayan desmontado las UP para ver que tipo de estructura tiene actualmente, las fotos que nos envian no nos dan el contexto que necesitamos.
- RFI #13 DAÑO EXISTENTE EN PAÑAL | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #13 DAÑO EXISTENTE EN PAÑAL Y COLOCACION DE MOLDURAS INTERIORES. Se informa que alrededor del pleno de la UP 02 se encntro daño en el pañal y reparacion con cinta ducto | Debido al hallazgo que se presenta se deben realizar las reparaciones necesarias en la zona mencionada previa autorización por parte de Walmart para este adicional dado que no es parte del proyecto de MM.
- Alcance DIMEO | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a las especificaciones de Walmart el alcance de cableado para Dimeo de luminarias de piso de ventas debe ser por parte de la contratista ya que el proveedor de ahorro de energía no lo tiene contemplado en sus alcances. ¿Es correcto el alcance para contratista? | SI, es correcto. El cableado del Dimeo es por parte de la contratista de acuerdo con las especificaciones de WM.
- Alimentación para Rack B Refrigeración | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Alimentación para Rack B Refrigeración De acuerdo al plano “DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR” indica que la alimentación para el Rack B es de 6 hilos en total conformado por cédula de cableado 3/0, por otra parte, el plano “GR3 - Diagrama Unifilar-4545” por parte del proveedor de refrigeración requiere de 3 Hilos en total, por lo tanto, no concuerda la alimentación hacia el tablero del rack B. Se solicita del apoyo para saber si se requerirá de un arreglo especial en el tablero del Rack B para poder rematar los 6 Hilos que indica el proyecto. | De acuerdo con el proyecto de refrigeración, no es necesario un arreglo especial para la conexión del alimentador para el rack de refrigeración B, ya que se indica un interruptor 3P-300A y también se indica que se pueden conectar dos conductores por fase desde calibre 1/0 AWG hasta 250kcmil.
- Dimensiones de ductos de inyección Aire Acondicionado | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos: ° IAA1 - PLANTA DE MERCANCIAS-4545 ° IAA2 - PLANTA DE OFICINAS-4545 ° GIAA1 - PLANTA DE ABARROTES-4545 Se indica la nota que los ductos de retorno deberán ser de la medida de la boca del equipo, pero no así para el ducto de inyección, durante el arranque de los equipos el proveedor solicita que los ambos ductos deberán de ser rematados conforme a la boca de los equipos para mayor eficiencia. De su apoyo para saber si se deberá realizar la transformación hacia la boca de inyección del equipo conforme a lo solicitado por el proveedor. | Si, los ductos de conexión a los equipos deben ser de las mismas dimensiones de los huecos de los equipos, tanto la inyección como el retorno, siempre se ha indicado así en todas las tiendas y en todas las unidades paquete. Se conecta con las dimensiones de los huecos y se transforma al ducto de trabajo indicado. La conexión tipo se refleja en el detalle 2 del plano IAA6 de cortes generales transversales.
- INFORMATIVO CAMARA SALA DE JUNTAS | CORP VET TOREO Edificio seguro (CCTV) e iluminación auditorio. | Home Office | , CON RELACION A LA INSTALACION DE LA CAMARA EN LA SALA DE JUNTAS REFERENCIA PLANO LP-02 PLANTA BAJA, NOS INDICAN DEL AREA DE INVESTIGACIONES QUE POR TEMAS CONFIDENCIALES NO ES FACTIBLE LA INSTALACION DE ESTA, ADJUNTO CORREO, POR LO TANTO ESTA CAMARA NO SE HABILITARA, . | Enterados. El proyecto fue desarrollado con base en las ubicaciones y requerimientos indicados por Seguridad Corporativa y Conservación.
- Servicio de gas para comedor de asociados | Cd Victoria (RM 2025) | Sam's Club | De acuerdo con el proyecto de gas en el plano IG-01 Instalación de gas LP indica el servicio de gas para comedor al otro extremo de donde se ubica la válvula general. En revisión con el proveedor CONVICSA el cual es el comodato asignado a la unidad refieren lo siguiente: Se sugiere la colocación de un tanque de capacidad al 100% de 500 LTS, en la azotea donde se encuentra el área de comedor, debido a que la instalación es una tubería de mucha longitud, y por lo tanto provocaría caída de presión en la instalación y por lo tanto afectaría el área de panadería y rotisería, viendo afectados los hornos de dichas áreas, provocando más consumo por la falta de presión y la acumulación de hollín, en los quemadores viéndose afectados los aparatos antes mencionados, así mismo la producción se vería afectada. Por lo cual, hacemos referencia a esta observación técnica, en el diseño de la instalación de Gas, se hace la recomendación para colocar un tanque independiente, en el área de comedor. De su apoyo para indicarnos el preceder para el servicio de gas de comedor adjunto correo de proveedor. | R: El proyecto ya se contempla estas perdidad en el trayecto de la tubería mas lejana, en el cual se pueden apoyar para verificar este dato. Se recomienda se apeguen al proyecto o en su defecto compartirnos el cálculo donde se indique la solitud al respecto, ya que por criterios de diseño WM no se maneja incluir tanques adicionales a los que se consideran en prototipo, que son los indicados en proyecto.
- No se cuenta con UP para el área de amasijo | Cd Victoria (RM 2025) | Sam's Club | De acuerdo con el proyecto de AA podemos apreciar que en el sembrado de equipos y en la relación de los mismos no se está considerando una unidad paquete para el área de amasijo aun siendo el caso de ser un área que genera una temperatura elevada por el proceso De su apoyo para indicarnos si se contara con una UP para esta área o solo se considerará inyección y extracción como bien plasmado en el proyecto. | R: De acuerdo con el manual de criterios de diseño de AA, indica que cuando el amasijo es abierto no se considera acondicionamiento de aire.
- Strut en area de Carritos | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo con los planos de ingeniería básica en la fachada de carritos Plano ES-411 Cubierta de Carritos sobre el eje 1a solamente indica dos largueros tipo strut que van del eje c.3 al c.4 siendo que de los ejes c.1 al c.2; y c.2 al c.3 considera 3. ¿se considera un larguero adicional tipo strut en fabricación para el tramo del eje c.3 al c.4 o este quedarà con solo 2? Adjunto imagen de referencia al eje 1a en alzado | Se comparte BOL -07 - STRUT CARRITOS en el que se implementa dicho strut como continuación de los contemplados en los ejes mencionados. También comentar que se movieron hacia abajo estos largueros para disminuir el claro a cubrir por la lámina. También comentar que las trabes de cubierta han sido dispuestas para que sobre ellas se fije la lámina.
- Complemento de Informacion Volado sobre eje D | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | de acuerod al plano ES-401-Planta de Cubierta sobre el eje D Tramo 1-3 representa un volado por medio d eperfile, sin embargo, no especifican el tipo de perfiles a requerir, asi mismo en el plano de elevaciones en el Plano ES-601 Fachadas Estructurales 1 de 2 nos representa los perfiles, sin embargo no nos especifica el tipo de perfiles a requerir, nos podrias ayudar con la complemantacion de esta informacion por favor. Ajunto capturas de imagenes de antes mencionado. . | El volado al que se refiere es el bastidor del anuncio que sobresale en el Eje D, por lo que en el plano ES-401, se representan únicamente los perfiles correspondientes a la cubierta, es por ello que los elementos anexos se indican en un layer más tenue, ya que se representan en un plano adicional correspondiente. En el plano ES-601 se representan las fachadas, mismas que van sobre los muros de mampostería, y siendo que el bastidor del anuncio en cuestión sobresale de este eje, su representación se indica en el plano ES-607-BASTIDORES PARA ANUNCIOS compartido en tririga en la carpeta de Exteriores > Anuncio. En el que se especifica la geometría, secciones, distribución de perfiles, cortes y conexiones, en este plano se encuentra la respuesta al RFI solicitado.
- RFI 33 - LIMPIEZA GRUESA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el catalogo que se le proporciono a la constructora para el concurso y recordando que es a precio unitarios solo se considero la limpieza gruesa de 6498.14m considerando que la unidad cuenta con 9969m solo de la huella se tiene una diferencia de 3470.86m, sin considerar trabajos en el exterior o los trabajos en el anden de recibo en el cual tenemos como alcance demoler piedras, trabajos de rejilla pluvia, cambio de luminarias, demolicion de cepas para instalaciones eléctricas asi como trabajos en el estacionamiento ¿Se considerara la limpieza de los metros cuadrados que indica el catalogo de precios unitarios o se considerara como adicional la volumetría para poder cubrir todos las area dentro y fuera de la unidad? | equipo Mismo caso de las 2 últimas respuestas anteriores. Concursos confirmó a Diseño que es una obra a precio alzado; esta señal se confirmará y alineará en los próximos días para regresar de vuelta con ustedes a traves de Contrucciones WM.
- RFI 31 - TONELADAS DE ACERO FALTANTE | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En los planos estructurales se tiene considerado un peso total combinado de las siguientes estructuras Protocol A, Protocol B, Condensador A y B, Bastidor para farmacia, Base para cuarto de basuras, Refuerzo anticilonico, Bastidor de pick Up, recordando que este proyecto es por precio unitario a la contratista se le dio un catalogo para concursar en el cual solo se tiene considerado un peso de estas estructuras por 24386.82kg, sacando los planos de taller por parte de la constructora se tiene un monto de 32628.13kg solo de estas estructuras, faltando generar las demás estructuras que no se tienen mencionadas ¿Se ejecutara solo el peso que se tiene en catalogo del precio unitario o se considerara las toneladas faltantes como adicional a la constructora para poder ejecutar el proyecto en su totalidad? | A Diseño NO se le notificó que este proyecto esté mapeado como Precio Unitario, si no todo lo contrario, es un proyecto a Precio Alzado. Este tema se buscará alinear y re calibrar internamente; favor de acercarse con Construcciones WM para re plantear este tema en lo que se aclara lo antes comentado. IMPORTANTE: En el caso supuesto que se confirmará que sea un proyecto a precio unitario, es indispensable que nos hagan llegar números generadores de cada una de las solicitudes.
- RFI 31 - CAMBIO DE JUNTA EN LA UNIDAD | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos dias En el plano A-101e PLANO DE ACABADOS EN PISOS-4972 nos indica que se cambia en su totalidad las juntas de los pisos que serian 9460.94m2 que tiene la unidad, recordando que la obra es por precio unitario, en el catalogo que se le compartio a la constructora solo se considera el cambio de 4038.6m2 de superficie teniendo una diferencia de 5422.34m2 ¿Nos indican si se ejecuta el porcentaje que se tiene en el catalogo o se ejecuta lo que indica el proyecto considerando el adicional de juntas por ejecutar? | equipo Diseño NO se le notificó que este proyecto esté mapeado como Precio Unitario, si no todo lo contrario, es un proyecto a Precio Alzado. Este tema se buscará alinear y re calibrar internamente; favor de acercarse con Construcciones WM para re plantear este tema en lo que se aclara lo antes comentado.
- #20 Aumento de capas de terracería en estacionamiento | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En la actualización de planos de la OC del 13 de Junio se observan los planos C05, C05a, y C05b actualizados con las terracerias adaptadas para recibir pavimento flexible en el estacionamiento, sin embargo no se mencionan como parte de los cambios. El impacto del cambio esta en que se generan 2 capas de base y subase de 15 cms *2 , en lugar de una de 20 cms, y la profundidad de corte del terreno aumenta 5 cms por lo que se genera costo adicional para la contratista. En este sentido el plano C09 no esta actualizado por lo que solicitamos confirmar lo que debe ejecutarse. | Se comparte en carpeta de estudios/ Mecanica de suelos carta indicando caja de terracerias a utilizar en zonas con pavimento flexible al interior del predio (50cm). Tener en consideración que el material producto de corte es reutilziable.
- EDC #2 HB en mezanine frontal sobre pasa dimensiones | Cd Victoria (RM 2025) | Sam's Club | De acuerdo con la ficha técnica entregada por el proveedor DWPPON se observa que el EDC 2 “HB” el cual se encuentra ubicado en el mezanine frontal no coincide con las dimensiones del proyecto siendo la principal afectación el largo del equipo. La ficha técnica del proveedor indica que el largo del equipo es de 4.37m y en proyecto está diseñado que al largo del equipo es 3.90 m. Lo cual genera una discrepancia para configurar el cuarto del EDC ya que con las medidas reales del EDC 0.47 cm se estarían invadiendo del pacillo del mezanine. Se adjunta ficha técnica del proveedor (nota: dichos datos fueron compartidos por el proveedor el día lunes 24/06) De su apoyo para indicarnos el proceder con la configuración de las áreas correspondientes. | R: De la revisión del la información compartida, se observa que la configuración del EDC según la Ficha técnica de Dwppön ( gabinete solicitado por el área de ventas con fecha de 19 de junio de 2024), no corresonde con el EDC solicitado en proyecto. Reiterando que ésta modificación del EDC indicada en la Ficha técnica de Dwppön, no fue solicitada por diseño. Favor de enviar correo a compras para verificar la oportunidad de éste suministro Adjunto imágenes: EDC solicitado en proyecto Ficha técnica de Dwppön
- CONFIRMAR TIPO DE CONEXIONES EN TUERIAS PARA SCI | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos SCI-01, SCI-02 y SCI-03, RED GENERAL DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, en el dibujo indica trayectorias, isométrico y detalles, pero no indica que tipo de uniones deberán ser en tuberías. Solo está indicado en la NOTA #12, en los 3 planos, refieren a las Especificaciones Generales de Construcción, a la DIVISIÓN 15, SECCIÓN 15310. 3.2) TUBERÍA APARENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO a) Tubería de acero roscable: ASTM A53 Gr. B, para diámetros de 1 ½” y menores serán extremos roscados con costura ced. 40 y para diámetros de 2” a 6” serán extremos biselados ced. 40.; ASTM A795; ANSI/ASTM A135; ANSI/ASME B36.10. 1. Accesorios de Acero: Roscados para diámetros de 1 ½” y menores ASTM 181 Gr. 1.200; soldables a tope para diámetros de 2” y mayores ASTM A234 Gr. WPB; ANSI/ASME B16.9, acero forjado, roscado; ANSI/ASME 16.25, extremos roscados; ASTM A234, acero de carbón forjado y acero de aleación; ANSI/ASME B16.5, accesorios y bridas de acero; ANSI/ASME B16.11, acero fraguado soldado de boquilla y roscado. 2. Accesorios de hierro maleable: ANSI/ASME B16.3, tipo atornillado. ANSI/ASTM A47. 3. Acoplamientos mecánicos ranurados: Abrazaderas de hierro maleable, con empaque en forma C, tuercas, arandelas y pernos de acero galvanizados. Por lo que se requiere que proyectos confirme que para tuberías de diámetros de 1 ½”, y menores será roscables y para tuberías de diámetros de 2” y Mayores deberá ser soldables. | Es correcto, para tuberías de diámetros de 1 ½”, y menores será roscables y para tuberías de diámetros de 2” y Mayores deberá ser soldables.
- Actualizacion Plano cto de bombas | Camino Club Campestre (AA) | Walmart Supercenter | actualizo informacion con la ultima solicitud anexando el DU propuesto | Se deberá de seguir con lo indicado en el diagrama indicado en el plano IE-07 - ALIMENTADORES GENERALES 2 480V compartido el dia 22 de junio por medio de Tririga y enviado por medio de RFI 137, de acuerdo con los comentarios enviados y solicitados por el Ing. Eléctrico por parte de circulo, se envia la propuesta por parte de la contratista y se indica que el diagrama esquemático enviado por parte de Circulo da la posible conexión siempre y cuando se consideren las bombas de 15HP, cabe mencionar que este diagrama solo aplica para las bombas de 15 HP de lo cual se tiene que verificar que los equipos suministrados por GNFR en sitio sean de las mismas características a lo que se indica en el diagrama del plano IE-07 - ALIMENTADORES GENERALES 2 480V , de acuerdo con la solitud vía RFI 137 donde nos indica la contratista el poder implementar transformador para bombas de tanque tormentas para revisión con UVIE del cual no se cuenta con el Vo. Bo al ser un plano as built a lo entregado en el proyecto original mismo que se solicita el VoBo para arrancar las bombas con las condiciones del Voltaje que se indican por parte de la contratista.
- RFI 016 Tanque de tormentas. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, en revisión de los puntos de conexion, en especifico el de drenaje pluvial, nos informó el area legal de walmart que existirá un cambio en el proyecto. Que toda la descarga pluvial será superficial hacia el predio posterior del proyecto, Que no existirá un punto de conexión y la eliminación del tanque de tormentas, favor de confirmar esta información y en caso de que sea cierto por favor cargar la orden de cambio al respecto. !! | Se comparte plano con ajuste en dimensiones
- RFI 015 Comparativa Planos de poligonal. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , el dia de hoy se cargó a Tririga el Plano C-03L Plano de conjunto, se realizó la comparativa de poligonales entre el plano con el que contabamos vs el cargado el dia de hoy y se encontró que tanto la poligonal como la huella de tienda se recorrio 2.50m hacia la parte posterior del predio, Se adjunta plano de comparativas de poligonales, asi como fotografias del avance (en la pestaña de notas y documentos), Al dia de hoy ya se cuenta con cimentacion colada en los Ejes 7 (Tramo C-B) Eje B´ (Tramo 7 -9) habilitado de acero en Eje C (tramo 6 - 7) Plantilla sobre Eje A, acero de refierzo en la zona de fosos de anden de trailers. Favor de informar a la brevedad si se continua con los trabajos en huella de tienda o se revisará que el ajuste sea solo en la zona de estacionamiento. !!! | Como se comento en la reunión del 24/06 se caga planta de conjunto respetando ubicación de tienda y ajustando peines de estacionamiento y rampa de acceso
- RFI 014 Solicitud de información de Cambio en poligonal. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, en revisión con el area ambiental de walmart respecto a las especies arboreas dentro del predio, el area de cumplimiento ambiental nos comento via correo lo siguiente: El equipo de Diseño notifico CAMBIOS AL PROYECTO (reubicación de la poligonal del proyecto debido a la restricción indicada por la SICT), mismos que impactarán el tratamiento de los árboles, favor de revisar este tema para determinar el tratamiento y solicitar el permiso que sea necesario. Al dia de hoy no tenemos cambios en la poligonal, la información nos llego el pasado viernes 14 de Junio 2024. ¿si habra cambio en la poligonal? | Se confirma los planos fueron cargados con el ajuste
- Diferenia dimenion en tortilladora | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | Buenos días, verificando la ubicación de la tortilladora en sitio, considerando el proyecto (Plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA) VS ficha técnica de este mismo elemento, existe diferencia en cuanto el ancho y largo del equipo, la representación de proyecto indica que la tortilladora que se estará suministrando tiene un ancho de 77 cm x 3.90 m de largo y la ficha técnica del equipo que se pretende suministrar el proveedor tiene de ancho 1.40 m x 4.30 m (PMRD 60) se va al doble prácticamente en cuanto el ancho, reduce mucho los pasillos Argumenta el proveedor (Tortilladora PROMOMAQ S.A. de C.V.) que la tortilladora modelo PMRD 100 la cual se asemeja a las medidas de proyecto no les tienen permito el suministro en este formato, se adjunta en notas y documentos la ficha tecnica de la tortilladora modelo PMRD 60 Podrían confirmar el modelo que se debe de suministrar o en su defecto, si existiera una reconfiguración favor de compartir el boletín. | El proyecto se desarrollo conforme al layout autorizado y las fichas compartidas. El equipo que se indico en layout autorizado fue el W-50 (Se adjunta evidencia del Layout autorizado) del cual se adjunta ficha. Se debera revisar con el area de E.O. el suministro del equipo en referencia.
- COLADERAS EN CAMRA DE LACTOS, FRUTAS Y VERDURAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al plano IS-01 planta de mercancías instalación sanitaria, surgen las siguientes dudas: * No indica coladera tipo c-3 de rejillas en las salidas (puertas) de la cámara de lácteos, frutas y verduras, gerencia de tienda cuestiona por qué no se consideró este alcance, y a donde se realizaría la descarga del agua cuando se realice la limpieza de las cámaras. * Para las mismas cámaras de lácteos, frutas y verduras, gerencia cuestiona que medidas seguridad se tomaran en cuenta para el cliente al momento de que estas puertas sean abiertas por asociado que se encuentra en el interior y no causar un accidente (golpear) al cliente que este pasando por esa zona, ya que en el proyecto no nos indica algún alcance referente a esta duda. Favor de indicarnos que se deberá de considerar para las dudas de la operadora. ¡! | En proyecto se indicaron drenes para las descargas de los evaporadores los cuales pasan cerca de las puertas de las cámaras donde se requiere la instalación de rejillas y coladeras por lo que se solicita se confirme que los drenes están conforme a proyecto a finde integrar descarga con tubería de 50mm. Para el caso del abatimiento de éstas mismas puertas se tomó el criterio conforme a layout autorizado con el que fue desarrollado el proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ALARMADO PERIMETRAL | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para indicarnos si en el cuarto de residuos peligrosos no llevábamos OVERHEAD, ni en el postigo de la cortina de acceso a personal, ya que en el plano LP01 SISTEMA DE INTRISION solo nos marcan estos equipos en compactadora de cartón, en algunas unidades en el área de sistemas nos solicita contar con OVERHEAD en el área perimetral, compactadora de cartón y cuarto de residuos peligrosos. .Por lo que solicitamos nos indique si es necesaria consideras su instalacion. | equipo 1.-Residuos peligrosos no lleva overhead esto es por criterio de guías y CDP seguridad. 2.-Compactadora de cartón si tiene, revisar proyecto ejecutivo. 3.-Área perimetral se hizo un boletín donde solo se pidió para la reja de trastienda RFI - 1046360 - 0 - Alarmado de contenedores de mercancia 4.-Entrada de personal y postigo, revisar proyecto ejecutivo.
- RFI 35 EN SEGUIMIENTO DE RFI 28 TALUD ENTRE ESTACIONAMIENTO Y CUNETA PLUVIAL | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Comparto reporte fotográfico con evidencia de la fuerza con la que baja el agua por todo el Libramiento Emilio Portes Gil, ingresando al interior del predio y en el área de cunetas causara acumulación de agua, lodo y piedra como se muestra en la página 8 y 9. Y como se muestra en la página 12 y 13 el escurrimiento de agua que baja de La Cima puede invadir la explanada del patio de maniobras y el andén. Y como se describe en el RFI 28 en varios tramos perimetrales las cunetas pluviales se verán rebasadas en capacidad de agua, y en algunas zonas la acumulación de agua puede ocasionar el deslave de taludes y material de relleno del estacionamiento, debido a que la geomalla que será colocada conforme al plano (CONTROL EROSIÓN BA LA CIMA VICTORIA-DETALLES INSTALACION) no tiene la capacidad de contener el material, ni soportar la fuerza de corriente del agua. En seguimiento de lo expuesto, quedamos por favor a sus indicaciones constructivas. | Conforme al reporte no queda claro que obras complementarias realizaron para evitar que el agua se introduzca al predio. Se deberá revisar el proceso constructivo ( cárcamos, ataguías para desviar el agua, canales para captar y conducir el agua.) En los esquemas indican que el agua esta alcanzando niveles de 0,70 a 0,90 m en la zona del talud por dejarla ingresar, esto está aplicando un esfuerzo accidental al talud, lo cual, podría volverlo inestable.
- RFI 40 CUNETAS PLUVIALES EXTERIORES DENTRO DEL PREDIO | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Por experiencia constructiva de la Contratista y por la gran cantidad de agua que fluye en las cunetas pluviales exteriores dentro del predio, se sugiere que se conserve que sean de concreto armado como especifica el plano C08a - INSTALACIÓN PLUVIAL DETALLES – 861 en el detalle (03) ya que si se construyen conforme al Boletín 01-CUNETAS PLUVIALES EXTERIORES-861 con malla electrosoldada, es posible que con el gran flujo de agua se deslave pronto el concreto. Por lo cual por favor revisen lo expuesto, quedamos a su indicación definitiva si se construyen las cunetas pluviales conforme al Boletín 01 o conforme a lo sugerido en el detalle 03 del plano C08a - INSTALACIÓN PLUVIAL DETALLES – 861 | Se confirma se debe respetar solución con malla conforme a reducciones
- RFI 36 REFUERZO PARA CANAL PLUVIAL EN ÁREA DE PÓRTICO | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Se revisa el plano A401-PÓRTICO DE ACCESO-861 y se detecta que no hay un bastidor o refuerzo para fijar el canalón pluvial, por lo cual se solicita por favor considerar refuerzo (PTR) en el bastidor del pórtico. Se adjunta detalle del refuerzo solicitado para su revisión y validación, y poder fijar el canalón pluvial en el pórtico del acceso principal. | Se comparte boletin 04 con detalle para fijación
- RFI 41 PLANTA DE EMERGENCIA | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Envió RFI informativo, indicando que arribo planta de emergencia de la marca GENERAC con las mismas especificaciones indicadas en proyecto de 200 kW con interruptor principal 3P – 301 A, Standbay 3F-4H, 60 Hz, 480/277 volt. Motor Perkins. La única diferencia es la capacidad del tanque de Diésel que estaba especificada en plano A101c-PLANO DE SUMINISTROS I-861 con 3,500 litros para operación continua de 48 hrs, y arribo tanque de diésel con capacidad de 3,000 litros. Adjunto fichas técnicas, remisión y evidencia fotográfica | El equipo garantiza un funcionamiento de 48hrs por lo que por nuestra parte no hay problema en el equipo suministrado
- RFI 14 IDENTIFICACION DE INSTACION A TABLERO M | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | * De acuerdo a lo observado en la OC-01 Para el alimentador que va hacia la subestación para el tablero IG-TRS-M, se ha encontrado una discrepancia, toda vez que: -En plano IE-04-ALIMENTACIONES_GENERALES-CDW_4188_MERIDA de la carpeta ADENDA ETAPA 1 se considera la instalación que proviene del interruptor TG2-1 existente con destino a tablero IG-TRS-M con el detalle que se muestra en el detalle No.1 encuadre en color azul. -En plano IN-IE-IG-009-04-02-SUBESTACION_ELECTRICA_2-CDW_4188_MERIDA de la carpeta ADENDA ETAPA 1 no indica con detalle grafico ni su descripción técnica para la identificación de la instalación y dar seguimiento a su ejecución, con el detalle que se muestra en seguida con el No.2 encuadre en color rojo. * Es necesario realizar la aclaración con los detalles técnicos para la compra del cable y de manera paralela avisar a la UVIE para que cuando se revise esta instalación se haga con los planos últimos. Se adjunta evidencia gráfica. . | Se carga Boletín 06 con el complemento en la trayectoria del alimentador del transformador TRS-M que aparece en plano de alimentadores generales y diagrama unifilar. CARPETA BOLETINES - ETAPA 01: BOLETIN 06 - SUBESTACION ELECTRICA 2
- RFI 13 DAFINICIóN DE CALIBRE Y TIPO DE CABLEADO ELECTRICO | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | De acuerdo a lo observado en la OC-01 Para el alimentador que va hacia la subestación para el tablero IG-TRS-M, se ha encontrado una discrepancia, toda vez que: En el plano DU-02, se indica una cédula de 3-1/0 AWG (cobre) y un cable desnudo de No. 8 en cobre para la tierra física, En el plano IE-04, alimentadores generales menciona una cédula de 3-2/0 AWG (aluminio) y un cable desnudo de No. 4 en cobre para la tierra física. Es necesario realizar la aclaración con los detalles técnicos para la compra del cable y de manera paralela avisar a la UVIE para que cuando se revise esta instalación se haga con los planos últimos. Se ajunta evidencia gráfica. . | En plano IN-IE-IG-003-04-02-DIAGRAMA_UNIFILAR _2-CDW_4188_MERIDA entregado en la Etapa 02 y en plano IE-04-ALIMENTACIONES_GENERALES-CDW_4188_MERIDA entregado en la Orden de Cambio 01 Etapa 01 se indica el mismo cableado EL ALIMENTADOR DEL TRANSFORMADOR TRS-M QUE ESTA FORMADO POR UN ALIMENTADOR DE ALUMINIO CABLE ARMADO TIPO MC CON 3-2/0 AWG (AL), 1-4d(AL). NOTA: De la Etapa 02 los planos eléctricos del 16 de Mayo son los validados por la UVIE, son los liberados para concurso, que inició el 20 mayo.
- RFI 12 INTERFERENCIA DE INSTALACION DE CCTV | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Se solicita la revisión de la interferencia de la tubería del sistema de CCTV ya que obstaculiza el montaje de la Viga VPE-3R, en la respuesta del RFI 07 No se dio solución a esto. La obstaculización presentada es en las canalizaciones del sistema de CCTV que están colganteada por debajo de la viga existente a una distancia de 50 CM. esto limita la operación para instalar la viga de refuerzo VPE-3R. Por lo anterior se propone pasar la canalización del sistema de CCTV por arriba de la viga existe, esto tienen como necesidad retirar la instalación colganteada del sistema de CCTV que se encuentran a 50 CM. de la Viga existente y colocar la instalación de CCTV por encima de la viga existente y la lámina de cubierta. Nota: La ubicación y altura de las cámaras del sistema de CCTV se mantendrán como están actualmente. La propuesta solo es la reubicación de los ductos del sistema de CCTV. Se adjunta evidencia gráfica. - | Se comparte Boletín 05 para la reubicación de cámaras para no requerir cable nuevo y posición de tuberías por arriba de las trabes como se propone. CARPETA BOLETINES - ETAPA 01: BOLETíN 05 - REUBICACION DE CAMARAS Y TUBERIAS EN REFUERZO DE VIGAS
- CIRCUITO PARA REFLECTORES DE FACHADA | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) - solo proyectos | Bodega Aurrera | De acuerdo a Boletín 26a Despensa a tu casa nos indica colocar los contactos en los circuitos 41LB y 32LB, pero el boletín 17 reflectores nos indica el mismo circuito 41LB y ya no se encuentran espacios en el tablero para los reflectores, de su autorización por parte de ustedes es que si se puede anexar al tablero M circuito 9?, o en su caso darnos una solucion a este tema. | Si es factible la conexión al tablero M, circuito 9, favor de realizar la conexión en ese tablero con el termomagnético indicado en plano. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- COLADERAS EN AREA DE HORNOS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano IS-01 PLANTA DE MERCANCIAS INSTALACION SANITARIA, indica instalar coladera C3 fuera los hornos y fermentadoras, surge la duda si se deberán de considerar las que van fuera de los hornos, ya que en otro proyecto solo solicitaron la instalación de las que van fuera de las fermentadoras. Favor de confirmar si se deberá considerar como indica el proyecto. ¡! | En el proyecto dentro del plano Is.01 y Gis-01 se indican las coladeras con rejillas C-3 al frente de hornos y fermentadora. Favor de especificar a que coladera y/ o rejilla se refieren. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- SEÑALIZACION DEPARTAMENTAL | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-202a ALZADOS EN INTERIORES y GA-07 PLANO DE ALZADOS INTERIORES EN ABARROTES, no viene indicada la señalización departamental en los faldones, de las áreas de panadería, carnes, congelados, salchichoneria, quesos, tortillería, etc. Favor de compartir los alzados con dicha señalización. cordiales. | Comparto plano de apoyo con la ubicación de la señalización departamental. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS (MEZANINES). | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Durante los trabajos previos para la colocación de impermeabilizante en las losas (mezanines) se detecta que existe una capa de losa ladrillo y bajo de esta una capa de impermeabilizante lo que esta reteniendo la humedad de la losa y esto ocasiona que continúen las filtraciones, por lo que se requiere el retiro de esta losa de ladrillo y aplicar impermeabilizante fluido directo a la losa de concreto para evitar la penetración de la humedad a la misma, se aplicaría de los autorizados indicados en las especificaciones, y posterior aplicar el impermeabilizante indicado en el proyecto tipo cartón asfaltico. Anexo evidencia fotográfica en notas y documentos. cordiales. | No se tiene inconveniente con la ejecución de los trabajos considerados por construcciones para el mejoramiento e impermeabilización de la losa de entrepiso de acuerdo con lo detectado con este hallazgo. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo.
- Revision de altura camaras de CCTV | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano LP02 Sistema de cctv, indica que las cámaras de piso ventas deberán instalarse a una altura de 3.50 mts, sin embargo, la operadora solicita se instalen a una altura de 4.50, ya que en la operación las golpean con las escaleras tipo jirafa. Favor de indicar si se deberá de modificar la altura de las cámaras. ! | El plano LP se realizó conforme a guía y al prototipo de CCTV que indica dicha altura.No se tiene inconveniente en que se aumente su altura de colocación, siempre y cuando esto no represente un adicional. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI-035 Lineas de distribución AFI Y AF | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde Solicitamos de su apoyo con la respuesta del RFI- 034 Lineas de distribucion AFI Y AF debido a que ya se requiere hacer el suministro de las tuberias de las lineas antes mencionadas. . | Ya se respondió el RFI - 034
- RFI-034 Lineas de distribución AFI Y AF | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde. Solicitamos de su apoyo en indicarnos el diametro de las lineas de distribucion AFI Y AF de salida del cuarto de bombas, debido a que en la Issue indica AFI 50 PPR Y 90 PPR, sin embargo en la orden de cambio OC-05 indica AFI- 63 PPR Y AF 50 PPR. PLANO DE REFERENCIA HCM-01-HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES. Por favor indicarnos los diametros a colocar, . | Considerar lo indicado en el plano de la OC-05. El cambio de diámetro de tubería solo aplica hasta el punto donde se ingresa a la tienda, tomar en cuenta que la tubería de agua filtrada de 50 mm PPR que se consideraba en el ISSUE se puede usar para la línea de agua fría que se indica para la OC-5 y solo sería el adicional la tubería de 63 mm PPR del agua filtrada pero solo en la sección que va del cuarto de maquinas hasta la tienda.
- planos de automatización EM-01 | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | se solicita por este medio la ubiciacion de los planos EM-01 y EM02 que son los planos donde indican las trayectorias de la instalacion para la automatizacion de los equipos de aire, iluminacion, etc. Ya que en las carpetas solo se encontro el plano de dimeo de la iluminacion de piso de ventas. Agradezco su apoyo. | equipo Se carga en la carpeta de proyecto ejecutivo>interiores>inst. eléctrica el complemento de los planos de ahorro de energía denominados AE-01 y AE-02.
- Mejoramiento de terreno | HUB Chipinque Tapachula | Distribution Center | LA MECÁNICA DE SUELOS MARCA MEJORAMIENTO CON MATERIAL MEJORADO, PERO NO ALCANZAMOS A ESTABILIZAR EL TERRENO YA QUE HAY DEMASIADA HUMEDAD PORQUE ESTOS DÍAS NO HA DEJADO DE LLOVER Y CADA QUE LLUEVE SE HUMEDECE EL MATERIAL Y LO VUELVE A AZOLVAR. SE HIZO RECORRIDO CON LABORATORIO EL ÁREA DONDE SE CONSTRUIRÁ EL CANAL PLUVIAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO HUB TAPACHULA, SE PRESENTA UN MATERIAL DE TERRENO NATURAL ARCILLOSO VISUALMENTE, CON ALTA PLASTICIDAD, ADEMÁS DE LA SATURACIÓN QUE PRESENTA POR LAS LLUVIAS DE LOS RECIENTES DÍAS. EL LABORATORIO DIO LA SIGUIENTE RECOMENDACIÓN: ES CONVENIENTE COLOCAR UNA CAPA FILTRO AHOGADO DE AGREGADOS GRUESOS ENTRE 3” Y 6” DE DIÁMETRO, CON UN ESPESOR APROXIMADO DE 40 CM, RESPETANDO EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA DE CONCRETO. DEJANDO A CONSIDERACIÓN EL MANTENER O NO LA CAPA DE SUBRASANTE AL SUSTITUIRLA CON EL MATERIAL DE FILTRO. ES CONVENIENTE CONSULTAR CON LOS GEOTENISTAS DEL PROYECTO ESTA RECOMENDACIÓN POR SI HUBIESE INFORMACIÓN QUE A LA FECHA DESCONOCEMOS. | revisar con gerente de construcciones
- HIDRANTE EN RECIBO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se informa que se deberá reubicar el hidrante que se tiene en el Area de recibo ya revisando los planos DEM PCI-01 DEMOLICIÓN RED GENERAL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS y PCI-01 RED GENERAL ,no nos indica reubicación ,demolición o algún alcance para el mismo por lo que nos obstruye para la instalación de la pichonera que se tiene contemplada colocar en ese espacio . Adjunto imagen en notas y documentos | Se confirma ligero movimiento y reubicaión en el mismo sitio del hidránte, solo para evitar la interfecrencia con la nueva pichonera.
- RFI 037 Firme deprimido en camara de congelados de pickup | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | referente al plano ES-201 Planta de firmes, en la zona de walmart.com, en la área de camaras, no marca el deprimido para la camara de baja temperatura. ¿nos pueden apoyar con el boletin correpondiente para considerarlo? ! | se carga de boletín 21 para el firme deprimido
- #24 Soportes de estructura para Cortina de acceso de clientes | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto no se aprecia: 1. Estructura de concreto para recibir la cortina del acceso de clientes plano ES- solo se observan castillos ahogados, se sugiere incluir el marco de concreto con castillos y cadena. 2. En el mismo acceso de clientes falta indicar la porteria de PTR para recibir la puerta automática ya que no es posible soportarla solo en el bastidor de tablaroca. 3. Para las cortinas hawaianas no se observa marco de herrería, necesario para su colocación, se sugiere marco de PTR apoyado a piso y extensión a la estructura de cubierta. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | 1. Para la colocación de cortina y cancel de clientes los muros de block son reforzados, en el plano ES-302 Refuerzo de muros se indican los detalles del refuerzo interior. 2. Se envía plano A-400 pórtico de acceso con bastidor de PTR para recibir la puerta automática. 3. Para la colocación de las cortinas hawaianas Ver detalle 8 del plano GA-70 Abarrotes vistas interiores I y detalle 24 del plano A-601f Detalles generales de puertas, mallas y herrerías.
- #25 Muro de block para modulo de sanitarios | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #22 los planos A-409b y el plano ES-301 son contradictorios entre si, el plano A-409b indica en los cortes muro de block hueco 15*20*40, mientras que el plano ES-301 indica muros de block solo en modulo de sanitarios aunque no se indica en el listado como cambio al proyecto. Se sugiere mantener el muro de block desde modulo de sanitarios hombres hasta family room. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | Revisar plano A400, se debe considerar muro de block
- #28 Refuerzo de joist para recibir equipos de aire | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #23 y #16, se han compartido los planos del fabricante de joist ESJ con los Joist J-1, se solicita proporcionar los detalles de refuerzo que mencionan para realizarse en sitio, ó en su caso el VoBo para la propuesta de los Joist Dobles. Se informa que el atraso en esta información solicitada desde el 17 de Junio esta ocasionando atrasos en el montaje de la estructura y en consecuencia en la ruta critica de la obra con el riesgo de afectar el fin de la misma, el avance programado de la estructura es 80% vs av real del 65%. La documentacion tambien se envio por correo el pasado 25 de Junio. Se solicita respuesta a la brevedad, . | Se confirma se compartieron detalles correspondientes
- RFI 31 Salida de emergencia | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a la salida de emergencia que se encuentra entre la subestacion electrica y el rack de refrigeracion existentes, nos podrian confirmar si se debera de considerar como nueva, ya que unicamente se esta contemplando en el plano de demoliciones y se entiende que se cancela, ya que en el plano de puertas y canceles no se incluye y tampoco se tienen detalles de esta misma. Tambien nos podrian apoyar indicandonos a que vano corresponde la puerta doble abatible de emergendia que se considera en la tabla de puerta y canceles como 101SE, ya que no encontramos la referencia. . | . Si se deberá considerar el cambio de puerta de emergencia que mencionan (ubicada por la subestación eléctrica), siendo un total de 6 puertas en total como salidas de emergencia y aclarando que la puerta de entrada de personal esta considerada como salida de emergencia y llevará accesorios como: cerradura, jaladera y mirilla. Se adjunta boletín con la actualización de la tabla de puertas, con detalle de alzado de la de entrada de personal. En el punto de puerta con clave 101SE que hacen referencia puerta doble de salida de emergencia no aplica. Adicional a esto se adjunta detalle y especificación de puerta corrediza en anden de camionetas que no estaba considerada. Se adjunta boletín con la actualización de la puerta de entrada de personal y corrediza de anden de camionetas, esto no afecta al listado de suministros ya que se indican 6 barras de pánico para las 6 puertas de proyecto. .
- MURO DE CONTENCION AV AGUASCALIENTES | Encino (AA)+ | Sam's Club | . El nivel de piso terminado de la tienda es la 51.85, el nivel de la calle Av. Aguascalientes Oriente 49.95, hay una diferencia de 1.90 mts, la cimentación va a 1.20 de profundidad en esta zona del eje G. ¿No llevara un muro de contención en esta zona? | LA DIFERENCIA DE NIVELES ENTRE EL N.P.T. DE LA TIENDA Y LA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE, SE ESTA ABSORBIENDO MEDIANTE ESCALONAMIENTOS DE BANQUETAS Y ÁREA PERMEABLE, CONFORME A LO ULTIMOS AJUSTES QUE SE HAN ESTADO TRABAJANDO PARA EL DESARROLLO DE LA ORDEN DE CAMBIO QUE ESTA EN PROCESO Y DE LA CUAL, SE ESTARA CARGANDO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENETE EN TRIRRIGA.
- #27 Frente Muerto de acometida eléctrica de CFE | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #02 Energía WM informa que la acometida eléctrica se vera modificada con la inclusión del equipo de medición frente muerto en lugar del nicho de medición. Se anexa ficha técnica del equipo de medición y esquema de la base y foso que se requiere para su instalación, también se anexa esquema de ejemplo de otra obra. Se envia correo con la información y copia a Energía WM, Se solicita especificación en proyecto para incluir este equipo. | Se confirma carga de planos actualizados conforme a información compartida por el equipo de energía
- Over Head escalera marina | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | , en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, se solicita la colocación de un over head en la escalera marina existente para subir a techumbre, en el plano LP-01a DETALLES DE SISTEMA DE INTRUSION el detalle 7 muestra como se debe de colocar, pero la escalera marina existente no tiene las puertas para la colocación de este elemento, en el proyecto no se encontró alcance alguno para la fabricación y colocación de las mismas, únicamente se indica mantenimiento y en plano A-103 indica colocación de metal desplegado en la guarda. Favor de indicar si se debe de fabricar estas puertas para la escalera marina existente y así colocar el over head o si se omite la colocación, en caso de solicitar la fabricación y colocación favor de compartir el detalle o boletín. | No colocar over head en la escalera marina.
- Disclibucion de paneles | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | , podría apoyarnos con algún alzado para para la distribución de los teclados para el sistema de intrusión, detección y para el gabinete de noti-fire, en el muro asignado para la colocación se contempla el mueble de protección de recibo móvil, el muro tiene 2.24 m y el mueble es de 1.00 m, quedando 1.24 m libre. Quedo al pendiente de lo solicitado. | Los detalles se encuentran en los planos LP-01a, y LP-04a, detalle 5 y 4 respectivamente, aunado a esto el mueble de recibo es móvil, por lo cual no deberia de generar afectaciones en la instalación. (Se adjunta evidencia)
- DETALLES-PUERTAS-EMERGENCIA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A-101ª nos indica salida de emergencia en los siguientes ejes; 1(D-E) Salida de emergencia puerta doble NO SE ENCUENTRA EN EL PLANO ES-301 PLANO MUROS E (1´-2) Puerta entrada personal NO SE ENCUENTRA EN EL PLANO ES-301 PLANO MUROS A (3-4) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 A (4-5) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 A (6-7) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 8 (B-C) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 8 (E-F) Salida de emergencia puerta doble de 2.52 Mts EN EL PLANO ES-301 INDICA VANO DE 1.41 A (2-) Ventana en muro perimetral de nave NO SE ENCUENTRA EN EL PLANO ES-301 PLANO MUROS Favor de indicar cual es la ubicación de las puertas de salida e emergencia y cual es la medida correcta del ancho de vanos. | dentro de la carpeta de interiores se sustituye el plano A104 y se hace la aclaración que las puertas de emergencia son puertas dobles por requisito de protección civil local y deben considerarse con una dimensión de 2.52m x 2.25 (vano), no debería de existir ningún adicional por las puertas, debido a que la información se liberó como una adenda en la etapa de concurso y es responsabilidad de la contratista tenerlas consideradas ya que se indican en los planos de puertas en cuanto a la ventana del comedor de asociados, se puede eliminar del proyecto y se considera muro ciego, favor de compartir la deductiva por quitar este nuevo alcance y todas sus consideraciones.
- RFI 17 REUBICACIÓN DE CAMARAS | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es indicativo para notificar la decisión tomada por parte de PAL referente a la ubicación de las cámaras de CCTV, en la cual se dio recorrido y se valido en sitio las propuestas proporcionadas por diseño siendo un cableado nuevo con las cámaras en la misma ubicación o bien un recorte en su desviación para ser colocadas sobre el mismo eje existente. Se contemplo que fueran retiradas durante el proceso de reforzamiento y posterior a su conclusión fueran colocadas sobre la misma instalación. Se anexa evidencia grafica de la minuta realizada en recorrido. . | Se confirma de enterados.
- RFI #10 Tayectoria de cableado cortina de aire de acceso | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #10 Tayectoria de cableado cortina de aire de acceso. Se informa que se realizará el trabajo de la trayectoria conforme al plano para la conexion de las cortinas de acceso y la conexion al tablero GC, debido a que se está avanzando en estos trabajos. | REALIZAR TRABAJO DE CABLEADO COMO LO INDICA EL PROYECTO
- RFI #11 COLOCACION DE ARRANCADOR UP | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #11 COLOCACION DE ARRANCADOR UP. En el proyecto nos indica la colocacion del arrancador fuera del las ups nos envian el detalle para la sujecion del mismo y donde se ubicaria, asi como la conexion del interior al arrancador | Se carga detalle en BOLETINES de la colocación de desconectador para UP. La ubicación se definirá en sitio de acuerdo con las condiciones actuales y de instalación de las nuevas UP.
- RFI #14 COLOCACION DE MOLDURAS INTERIORES | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #14 COLOCACION DE MOLDURAS INTERIORES. En sitio extan colocadas molduras alrededor de la ducteria para el manejo de cierre en el interior de la tienda | Estas molduras deben reubicarse con adaptación a los nuevos ductos y su complemento en caso de ser necesario, replicando el diseño existente.
- Seguimiento a RFI ID 1049638 Instalación de alarmas puerta de emergencia. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dándole seguimiento al rfi con ID 1049638 referente a puerta de emergencia: Como se comentó esta puerta solo viene indicada en el plano A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS, en el rfi nos indicaron que debemos de considerar su alcance, solicitamos su apoyo con boletín indicando los alcances de sistema de alarmas ya que no viene indicado el proyecto, y esto sería un adicional. | Se envía detalle de instalación del sistema de intrusión, sin embargo no debe considerarse como adicional, ya que en el plano de puertas si esta considerada, así como en el catálogo de conceptos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 19 SOLICITUD DE GUIAS MECANICAS SORTER | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Con relación al proyecto sorter tenemos detalles en planos en los cuales nos solicita colocar dados de cimentación para el soporte del mezanine en el cual solo nos hacen referencia de cuatro puntos, la duda está en los siguiente. Solo se habilitan 4 dados de cimentación para el soporte de columnas que indica el plano o los detalles son tipo y se colocan en todos los elementos de las columnas del mezanine. PLANO ES-103-REFUERZO_FIRMES_MECANIZACION-CDW_4188_MERIDA Sobre los soporte de sujeción de sorter existe una nota que hace referencia a verificar la fica técnica del equipo en los cuales están basados la ubicación de esos elementos a colocar por contratista. PLANO BL20240530_4 SUJECION SORTER Nos ayudan dando visibilidad sobre lo mencionado anteriormente y proporcionando las fichas técnicas para tener con puntualidad la ubicación de cada elemento. . | Los pedestales de refuerzo se colocarán solo en las 4 columnas, tal como se indica en el proyecto en plano ES-103-REFUERZO_FIRMES_MECANIZACION-CDW_4188_MERIDA, referente a la ficha técnica. Se sube en la carpeta BOLETINES plano compartido por Daifuku y mostrado en la reunión zoom del 01/07/24.
- RFI 18 SEGUIMIENTO A SUMINISTRO ELÉCTRICO | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es indicativo para dar seguimiento a lo platicado en la reunión con Diseño y Construcciones el día 01 de julio del año en curso en el cual se notificara por las áreas correspondientes sobre los alcances que se tienen en temas de suministros para ser considerados en una sola compra por quien sera el encargado de realizarala y no se haga un gasto doble por las áreas ya consideradas en las etapas del proyecto. Dado que el suministro tiene alcance en una segunda etapa del proyecto sin embargo también fue adjudicado en OC-01 por parte de la primera etapa. Con relación a lo notificado nos apoyan dando seguimiento para indicarnos y quedar claros sobre quien será el encargado de realizar el suministro. . | El suministro de los equipos (Transformador, Acondicionador, Tableros e Interruptores) Sera por GNFR en Etapa 02, en la Orden de Cambio 01-Etapa 01 se deberá considerar suministro y colocación alimentadores, charolas y soportes de acuerdo a plano IE-04-ALIMENTACIONES_GENERALES-CDW_4188_MERIDA
- RFI 10 BIG FAN | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Se requiere su apoyo para la solución y detalles para resolver la interferencia de los BIG FAN en la ejecución de la obra. El BIG FAN marcado como 01 está ubicado sobre la trayectoria de la viga existente que será reforzada VPE-3R Los Big Fan marcados con 2, 3 y 4. Estos obstruyen la colocación de los refuerzos indicados como SUJECIÓN DE SORTER. Se adjunta en notas y documentos imagen mostrando las ubicaciones de las interferencia. | Al momento de realizar el levantamiento topo arquitectónico en Junio del 2023 no se ubicaba el Big Fan marcado con el #1 En reunión zoom del 01/07/24 Construcciones y Diseño, se confirmó que el Big Fan se reubicó en Octubre 2023, este se regresará a su ubicación original como se indica en el RFI 16. Los Big Fan marcados con el numero 2,3,4 no presentan una Interferencia en el proyecto, en zoom del día 24/06/24 se confirma que solo se apagaran el equipos al momento de realizar el reforzamiento.
- Agregado para firme Huella de Tienda | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al tema de los pisos, dentro de la unidad se informa que el espesor es de 12 cm marcado como definitivo esto indicado por medio de correo electrocnico, sin embargo, se requiere el uso de grava de 3/4 de pulgada como tamaño máximo de agregado, solicito su apoyo para ratificar este material o en su caso, nos indiquen si se requiere otro diámetro. | Favor de respetar los planos de proyecto ISSUE de 15 cm de espesor el piso de ventas.
- PLANTA-EMERGENCIA-CONFIRMACION-PROVEEDOR | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano DU01 indica que la planta eléctrica de emergencia es de la marca PLANELEC, se revisa con GNFR el proveedor y se indica que será ALESSO, favor de indicar si se realizara el cambio con las mismas especificaciones. Indicar que procede. | De acuerdo a listado de proveedores compartido por GNFR al inicio de proyecto ejecutivo el proveedor de la planta de emergencia era PANELEC y así se trabajo el proyecto eléctrico. GNFR confirma el cambio de proveedor a ALESSO, se van a revisar las nuevas especificaciones del proveedor para poder determinar si existe alguna afectación por el cambio que nos acaban de informar.
- MEDIDAS-CORRECTAS-CLARO-VANO-CORTINAS-TRAILER | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se tiene la siguiente incoherencia en los planos A-407a indica un ancho de 2.56 para anden de tráiler, sin embargo en la tabla de puerta plano A601 indica un claro de vano de 2.44 x 2.74 que es como usualmente se realizan, Favor de indicarnos que medida nos rige para poder considerar el forjado de los muros de concreto. | Se deben considerar vanos (2) de 2.44 x 2.75m. para el área de trailers. con estas medidas aseguraremos la correcta instalación de los sellos. Se actualizó plano de albañilería A104, el cual fue cargado en TRIRIGA,
- LOCETA-CERAMICA-BAÑOS-CLIENTES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A409- Sanitarios indica que los acabados en muros las clave 9.89 (loseta cerámica de 33 x 33 cm. A 1.20 mts de altura de porcelanato modelo jupiter con sellador color graphite asentado con pegazlejo crest o equivalente y lechado con cemento blanco. En el área de lavamanos baños clientes no se indica tipo de acabado y especificaciones. | SE CARGA BOLETÍN 02 ACABADOS SANITARIOS.dwg, PARA ACLARACION, NO DEBE DE HABER NINGUN ADICIONAL PORQUE LA ESPECIFICACION DEL ACABADO EN MURO VIENE INDICADO EN EL MODELO BIM Y ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA REVISARLO
- Plano Arp-05, ES-603, perfiles y cuerdas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Para la armadura ARP-5 plano ES-603 no indican los perfiles a utilizar para las cuerdas y celocias, ¿nos pueden ayudar con esta información? | SE AGREGA Y SE LES COMPARTE LA INFORMACIÓN EN EL BOLETIN BOL-03 ES-603-CUBIERTA DE ANDEN
- Plano ARP-04, dimensiones de perfiles | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Para la armadura ARP-4 no indica las dimensiones del perfil de la CS-1 ver plano ES-406. ¿nos ayudan con el detalle? | EL PERFIL ES UN DOBLE ANGULO, 2LI 3 1/2X3 1/2X1/4, SE AGREGA ESPECIFICACIÓN EN EL BOLETIN BOL-02 ES-406-ARMADURAS 1
- Plano Es-401, Longitud de anclas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Indicar que longitud adicional se tiene que considerar en las anclas de la tienda después de la longitud total, ver plano ES-401. Se propone considerar 1200mm de longitud considerando 50mm grout, 25mm placa base, 25mm tuerca, 25mm de tolerancia de seguridad para rosca, más tuerca y rosca inferior. | OK, LA LONGITUD CONSIDERADA ES SUFICIENTE
- Plano Es-407, 408, Conexiones de armaduras | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En el plano es-407,es-408 (conexiones de armaduras), la placa de conexión superior de columna a armadura sobre sale por encima de la cuerda superior, esta placa se va recortar en dimensión para que no afecte el montaje de joist. | De acuerdo, se acepta la propuesta de la contratista
- Plano Es-408, conexiones de armaduras | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En el plano ES-408 (conexiones de armaduras) no marca una placa separadora entre las cuerdas superior e inferior. ¿esto es correcto? | APLICAN DETALLES 13, 14 Y 15 DEL PLANO ES-408
- Plano ES-401, Planta de columnas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En el plano ES-401, (planta de columnas y placas base), en planta, la PB-2 es para una columna de HSS, pero en el detalle de placas base indica para columna de sección I, ¿nos ayudan a indicar cual es la correcta? | SE APLICA MODIFICACION EN BOLETIN BOL-01 ES-401-PLANTA DE COLUMNAS Y PLACAS BASE
- PUERTAS-ALTO-VALOR | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A601a nos indica que las puertas de las jaulas de alto valor son centrales, la P-669 esto nos causara que la operadora no pueda ingresar de manera fácil a todo el rack, si se ingresa mercancía a los costados de ambas jaulas no podrán ingresar de manera segura ya que tendrían que retirar toda la mercancía para poder tener acceso a la mercancía que este en el lateral del rack. Favor de indicar si las puertas de las jaulas deben ser corredizas sin fijos o ejecuta de acuerdo a proyecto. | Se deben considerar corredizas sin fijos.
- Tuberia de drenaje de condensados en camara de lacteos. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GIS-01 INSTALACION SANITARIOS ABARROTES Y SERVICIOS 1-3907 se indica que la tubería de desagüe de las rejillas de los accesos a las cámaras de lácteos y frutas y verduras cruce por la cámara de congelados en el eje 1´entre G´- H, el cual por la pendiente que tiene quedaría con facilidad expuesta a la temperatura baja de la cámara y se podría congelar el flujo del agua. al cruzar la tubería por la cámara de congelados hacia la trampa de grasas de recibo. ¿Por lo cual se solicita nos confirmen si se instalara de esta manera como se muestra en plano GIS-01 o en su defecto cambiara la trayectoria y en caso de conservar la misma nos podrán compartir detalle que como quedaría al atravesar la preparación de piso aislado? | De acuerdo con sus comentarios, se comparte la propuesta de conexión de estas cámaras de refrigeración mandándolas al exterior a un registro pluvial que se encuentra a 4 metros y es la solución más optima y que además disminuirían los trabajos de excavación y tuberías a como esta en el proyecto original; como son desagües de los condensados no hay problema de mandar al registro pluvial ya que no se estaría mandando agua residual y otro punto a favor es que al final de cuentas en la conexión municipal se combinan agua pluvial con las excedencias de la PTAR. Estos trabajos deben implicar un ahorro debido a la reducción de volumenes de excavacion y de trayectorias.
- Registro en estacionamiento por GASOLINERA en seguimiento a Solicitud de información _ 1048853 | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al tema de la reunion via TEAMS el dia de ayer viernes 22-06-2024 con respecto al tema de la construcción de la gasolinera nueva que tienen contemplado construir en el estacionamiento de esta Bodega Aurrera, se solicita la consideración de la creación de un nuevo registro de captación de lluvias el cual se adjunta en pestaña de notas y documentos imagen con propuesta para una mejor comprensión del tema, esto derivado de la informacion recibida el junta virtual donde se indica se construirá una gasolinera en el estacionamiento de esta unidad y para evitar futuros problemas de acumulación de agua por pendiente en el estacionamiento ¿Se envie propuesta de construcción de registro nuevo para su revisión y en caso de Vo.Bo. nos confirmen por este medio? | Esta propuesta ya fue enviada a la Gerencia de Construcciones. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Pintura para señalización exterior | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Pintura para señalización exterior De acuerdo al plano “C13a - DETALLES DE SEÑALIZACIÓN-4545” indica que la pintura que se utilizará en la señalización exterior será pintura tráfico, pero así mismo en especificaciones y a CI-22-022 se indica que se deberá usar pintura acabado epóxico. ¿Cuál es el tipo de pintura qué se aplicará? | Considerar la aplicación del sistema Multicomponente (Sistema epóxico - Poliuretano)
- Plano GA020, loseta exagonal | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Para la colocación de loseta exagonal solo se representa en planta en el plano GA020, pero en los cortes de esta representado. ¿Nos ayudan a representar para revisar a detalle el área en el que se colocará? | Los detalles de la colocacion del piso estan indicados en le plano GA050 Abarote detalles Constructivos I y el área se representa en plano A100d Plano de acabados en pisos.
- Cimentación cuarto de basura | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano estructural no se tiene el detalle de la especificación de los elementos que conforman la cimentación del cuarto de basura orgánica, así mismo confirmar si se colocara loseta en los muros. | Se agrega y se comparte información en el boletín BOL-04a ES-607 y BOL-04b ES-608 Se confirma que lleva loseta ceramica de 33 x 33 cm. porcelanite modelo jupiter blanco con sellador color Graphite asentado con pegazulejo crest o equivalente y lechado con cemento blanco.
- Plano Pluvial, dimensiones de rejillas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Para el proyecto de drenaje pluvial. No está especificado las dimensiones de las rejillas pluviales de fierro electroforjado o confirmar si se tomará en cuenta las medidas de la planta. | El detalle de las rejillas estan indicadas en el plano C08a, en tanto en la planta del proyecto pluvial se indica el número de modulos.
- Plano ES-103 detalles de dados cimentación | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Relativo al plano ES-103-COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 2, en detalle 02 DADO DA-0, indica 3 E #4 @15 y 2 BASTONES #4. No se representa el armado de dichos estribos en el detalle. ¿Nos apoyan con el detalle? | El detalle tiene representado los estribos y bastones de la misma manera como se esta indicando en el detalle 3 DADO DA-02
- Puertas Corredizas Consumos internos / Vinos y Licores | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Puertas Corredizas Consumos internos / Vinos y Licores De acuerdo al plano “A602 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-4545” indica que las puertas Consumos internos/ Vinos y licores son de tipo corrediza, pero en el plano “A608 - ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES VI-4545” indica que deben de ser tipo abatible, teniendo en consideración el espacio que se cuenta en el pasillo de trastienda se deberán considerar de tipo corrediza. Solcito del apoyo para confirmar si deben ser de tipo corrediza, así mismo en recientes proyectos de SC proto 90 se han considerado las puertas corredizas dobles tanto en la parte inferior como en la parte superior por solicitud de operadora, se requiere del apoyo para saber si se considerarán de ese modo para evitar retrabajar. | Considerar puertas corredizas de acuerdo con lo indicado en el plano A602
- Manija Sala de Lactancia | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Manija Sala de Lactancia De acuerdo al plano “A604 - ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES II-4545” indica que la puerta de lactancia únicamente tiene una placa de empuje de acero inoxidable, debido a que es una sala que requiere privacidad deberá llevar manija para su apertura ya que puede ser observado por operadora. Solicito del apoyo para el detalle de manija de ser requerida. | Considerar cerradura Modelo Boli tubular Marca Phillips de acuerdo a lo indicado en la especificación 08710 Cerrajeria para puertas
- Puertas Corredizas Cuartos Eléctricos | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Puertas Corredizas Cuartos Eléctricos De acuerdo al plano “A602 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-4545” indica que las puertas de los cuartos eléctricos de preparados y trastienda son de tipo corrediza, pero en el plano “A608 - ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES VI-4545” indica que deben de ser tipo abatible, teniendo en consideración el espacio que se cuenta en el pasillo de trastienda se deberán considerar de tipo corrediza. Solcito del apoyo para confirmar si deben ser de tipo corrediza. | considerar puertas corredizas como lo indica el plano A602
- Proyecto gasolinera dudas | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por este medio y de acuerdo al plano C03-PLANTA DE CONJUNTO GASOLINERA-3907 que nos compartieron del proyecto de gasolinera se tienen dudas ya que si bien nos han indicado que este proyecto lo ejerce una empresa independiente a la remodelación, pero al revisar el plano se detecta que en este existirá un area de oficinas, pero se tienen duda de si se consideró que en proyecto de remodelación no se solicitaron servicios como son agua potable, trabajos de descarga sanitaria y asi mismo toma de energia eléctrica, Cabe mencionar que en el caso de la salida sanitaria no se cuenta con ningún registro o linea cercana, en aco del agua potable no se tiene linea considerada para ello y entre la tubería más cercana y el area de gasolinera habrá que realizar cambio de asfalto, asi mismo en el caso específico de la energia eléctrica se desconoce si su alimentación será independiente a la unidad ya que no existe preparación de esta e incluso ya se cambió parte del estacionamiento el cual se tendría que volver a demoler para colocar tubería si asi lo indicaran. ¿Por lo cual agradeceré su apoyo con los temas mencionados ya que en remodelación seguimos con el proceso de cambio de asfalto en estacionamiento y aún tenemos dudas si nos solicitaran estas preparaciones como remodelación o todas estas las realizara el proveedor de la gasolinera? | Como se comentó en sesiones anteriores, los proyectos de remodelación y de la gasolinera son independientes. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- 021_CONTACTO DE PROVEEDOR | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano red de drenaje sanitario 3 de 3, indica el proceso de instalación de encamizado, por lo que la contratista general pide al apoyo de compartir el contacto de quien realizado el estudio para realizar la cotización del trabajo con ellos. Adjutno plano. Slds. | El plano red de drenaje sanitario 3 de 3, indica el proceso teórico de instalación de encamisado como una guía de los trabajos a realizar, por lo que la contratista deberá recurrir a la mejor cotización y/o experiencia verificada durante la cotización del concurso, por parte de diseño para responder este RFI se consiguió esta opción que es optativa y no limitativa: CARLOS TORRES TIJUANA 6646341161
- RFI 34 - LAMBRIN AREA DE LACTANCIA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el área de lactancia se coloca un Wall graphic en los 3 muros que conforman esta zona, pero actualmente por la columna que se tiene no se considero colocar un lambrin de tablaroca para colocar este diseño en el muro y debido a que se tiene la columna no se podrá instalar este diseño en lactancia, el área de eficiencia operativa indica que si es necesario colocar este diseño en lactancia, por lo que indican que se debió considerar el lambrin de tablaroca aunque se reduzca el espacio de lactancia ¿Nos indican si se procede a colocar el lambrin en el área de lactancia para la colocación del Wall graphic faltante? En espera de sus comentarios | El proyecto se desarrolló en base a un layout autorizado. Si por solicitud de Eficiencia Operativa es necesario colocar un lambrin en toda la cara de la sala de lactancia para ocultar la columan favor de habilitarlo.
- RFI 35 - ZAPATA PORTON DE ANDEN PATIO DE MANIOBRAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el trazo para la colocación de las zapatas para el porton nos cae sobre una instalación existente sanitaria y en la parte de debajo de esta se encuentra una instalación pluvial, la única opción es subir esta zapata hacia la zona en común que se tiene con la plaza comercial invadiendo alrededor de 1 metro par hacer la excavación y la colocación de la zapata, aumentando el tamaño de la rejacero y se revisaría en sitio si existe alguna modificación en el largo del porton para compensar este cambio que se va tener en la distancia de la zapata, ¿Nos indican si procedemos con esta modificación en el desplante de la zapata o hacia donde nos desplazamos, considerando que no se sabe que instalaciones pasan por esta zona? Comparto imágenes del área que se tiene oportunidad y fotos de los registros con los que interfiere la zapata en la pestaña notas y documentos | equipo Revisamos esta alternativa en conjunto con NI y se llegó a la conclusión que no es viable; compartimos otra opción en la cual movamos la cimentación sobre el mismo eje del desplante de proyecto hacia el patio de maniobras camionetas 1.50m (ver imagen), nos confirman si es viable realizar este ajuste para porceder con el ajuste de los portones.
- RFI 01 Discrepancia en dimensiones de cisterna | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ES-901, los muros de la cisterna indican que son de 35 cm de espesor, por lo que las dimensiones exteriores del tanque quedan en 16 x 8.75 m, sin embargo en el acomodo en planta de conjunto (C03) indica que dicha cisterna es de 13.75x8.5 y en el plano AC2 indica que las dimensiones exteriores de esta misma cisterna son de 15.75x8.50 m. Se construirá de acuerdo a los planos estructurales, salvo se indique alguna otra instrucción o indíquenos que procede. | Los espesores de los muros se deben considerar conforme a plano ES901 del proyecto estructural respetando las dimenciones internas requeridas indicadas tanto en plano HCM01 como en AC2
- RFI 05 Abatimiento de puerta de Conteo / Serpaprosa | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Cual es el abatimiento correcto para la puerta blindada (al exterior) del área de Serpaprosa o Conteo, ya que en los planos discrepan, unos indican abatimiento al interior y en otros al exterior. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es lo correcto | Conforme a los planos emitidos en la OC cargada en el plano de Mercancias, se debe considerar abatimiento al interior
- RFI 04 Planos faltantes para OC-01 instalaciones | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Con la OC-01, se modifican las áreas de preparados, por el cual solicitamos de su apoyo con los planos correspondientes al layout, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, ya que son involucradas con este cambio de Layout | Se confirma carga completa de la informacion
- RFI 03 Faltan planos de la OC01 de acuerdo a narrativa | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Informo que de acuerdo a la narrativa de cambio de la OC-01, no fueron cargados los siguientes planos con actualización de dicha OC: • A100 - PLANTA GENERAL (DWG Y PDF) • A406a - OFICINAS POSTERIORES Y COMEDOR (DWG Y PDF) • GA011 - PLANTA DE ABARROTES ACABADOS (DWG Y PDF) • C09 - PLANO DE TERRACERIAS (DWG Y PDF) • C09b - PLANTA Y DETALLES DE TERRACERIAS II (DWG Y PDF) • C09L - MOVIMIENTO DE TERRACERIAS (DWG Y PDF) • A101c -PLANTA DE INCLUSIÓN (falta solo DWG) • C13b – PLANO DE SEÑALIZACION EXTERIOR (falta solo PDF) Solicito de su apoyo para que estos planos sean cargados en la plataforma Tririga o indíquenos que procede | Se confirma carga completa de información
- RFI 02 Reducción de altura de tanque de tormentas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En la propuesta economica de la contratista se indica que en el tanque de tormentas habrá una reducción de la altura, sin embargo en la reciente OC-01 no está mostrada esta reducción. Solicito de su apoyo para que nos indiquen si ejecutamos conforme a lo que se indica en los planos o abrá algún ajuste en la altura mediante algún boletín. | Se liberó el plano funcional de tanque con los niveles a considerar, se realizo la reducción de la cama de aire , y se complementó con la carga estructural incluida en la OC01
- Informativo: sistema contra incendio abraza UP | Cd Victoria (RM 2025) | Sam's Club | De acuerdo con la revisión para el posicionamiento de las UP a instalar en proyecto y realizando una comparativa versus las posiciones actuales se pudo observar que las trayectorias del sistema contra incendio limitan los movimientos de reposicionamiento de las UP teniendo en cuenta que para esta etapa no se realizan trabajos las líneas del sistema contra incendio por tal motivo se realizaran los cambios de las UP y los refuerzos en la estructura en los espacios existentes. Se adjuntan imágenes demostrativas así mismo plano de contrate de los equipos en la cubierta. | R. Diseño esta de acuerdo con lo indicado.
- 026 - Reubicación Estación Manual y reloj checador. | CEDIS Chalco Secos (Baterias de litio) | Distribution Center | En el plano PG-DCI-CHA-01 Rev.01 mayo 2021 OC.01 - junio 2023 del Proyecto ID 1007335 indica colocar la Estación Manual L3M215, Sensor de Humos L3D207 y el reloj checador en el Módulo de SAM´S; sin embargo, en el Proyecto ID 1013192 Cargadores Baterías de Litio este módulo desaparece conforme a los planos DEMO 1F, A101F y IE-06. Se adjuntan imágenes en Notas y Documentos de esta solicitud. Solicitamos se indique ¿dónde se realiza la reubicación de los dispositivos? o ¿se cancelan los servicios? en su caso generar los boletines correspondientes. | El levantamiento topográfico se realizó en Junio 2022 donde no existía la estación manual con el sensor de humo, se adjuntan fotografías. Se libera BOL-05 con reubicación de estación manual, sensor de humo y reloj checador por solicitud adicional de Operaciones.
- RFI #15 NODO PARA AUTOMATIZACION | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #15 NODO PARA AUTOMATIZACION. Derivado de los requerimientos que necesitan los trabajos de automatizacion se necesita la instalacion para tener el nodo de red y un contacto de servicio 120v, solicitamos la autorizacion y el detalle de realizar estos trabajos necesarios para la automatizacion que el suministro llegara el 19 de julio a sitio | SE CARGA INFORMACION (PLANO) EL LA CARPETA DE BOLETINES
- RFI 39 - MURO AREA DE TELEVENTAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el área de televentas no nos indica cambiar los muros de tablaroca pero es necesario abrir los muros para la colocación de las nuevas instalaciones así como los refuerzos de madera para el mobiliario nuevo que se tiene en esta zona ¿Se colocaran nuevos muros de tablaroca en esta zona para poder hacer la instalación de las ingenierías en esta oficina? | El alcance de los muros en televentas es mantenerlos existentes con aplicación de resane, nuevo zoclo y pintura; si por necesidad constructiva se necesita realizar alguna intervención PUNTUAL se deberá considerar en sitio, llamesele tendido de instalación o refuerzo para el habilitado de la barra de trabajo, dejando la superficie de los muros 100% habilitada.
- RFI 41 CENTRO DE NEGOCIOS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el área de centro de negocios no se tiene considerado ningún mobiliario, así como tampoco ninguna instalación eléctrica, instalación regulada, voz y datos, cctv o intrusión, solo se tiene considerado dejar la iluminación y dos sensores de humo ¿Es correcta esta indicación? | El área de centro de negocios se mantiene en su mismo sitio dentro del proyecto y solamente se agrega iluminación, sensores de detección y salidas de aire, con la reubicación de adosado luminoso en la nueva área de Pick Up El área tiene reciente intervención, en layout autorizado se mantiene sin cambios y solamente se realiza el complemento con las instalaciones antes mencionadas. Se sugiere que se toque base con SP y EO en caso de existir un Re diseño a lo que teniamos autorizado.
- RFI 40 - DUCTOS DE EXTRACCION E INYECCION | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el área de panadería, rosticería, sams café y comedor no se consideró que debido a los refuerzos anticiclónicos en los joist, los pasos de los ductos a la cubierta tal como lo indica el proyecto no son factibles por lo que se buscara alargar los ductos hasta un claro franco para que el ducto pueda pasar y que este no se vea atravesado por algún refuerzo anticiclónico esto para evitar que se tenga algún tema con la extracción e inyección de estas zonas, mando este RFI informativo considerando el aumento de la lamina para el alargamiento que se pueda tener Comparto imágenes para su mayor apreciación en la pestaña notas y documentos | Por parte de nuestros especialistas NO se tiene inconveniente con los ajustes para prolongar los ductos hasta el paso más favorable. De echo como se indica en las notas del proyecto de Aire: el contratista deberá evaluar en sitio la zona que mejor convenga para colocar los ductos y que no interfiera con los refuerzos de la estructura (nota 1 del plano GIAA1) La propuesta de obra se revisó con el especialista de aire a lo cual no se tiene tema alguno para su ejecución. Con las fotografías que nos adjuntan se observa que los kilogramos de lámina son menores.
- Rampa para discapacitados en andador trasero | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda y Conservación se hace la petición por parte de gerencia de tienda de una rampa peatonal para ingresar a entrada de personal ya que actualmente se cuenta con una misma que fue indicada por un boletin pero esta solo funciona si se accesa por la entrada vehicular del estacionamiento ubicada frente a entrada de personal, favor de valida petición mediante boletín. | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11/06/2024 No queda claro en que posición se requiere la nueva rampa solicitada en recorrido, al ser una solicitud extemporánea nosotros como diseño no podemos autorizar este trabajos, deberá de revisarse con Gerencia de ejecución WM, podrá hacerse uso del mismo boletín emitido para la RFI 1041611 - 0 - RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO DE PERSONAL. únicamente se tendrá que considerar que dicha rampa no interfiera con el desplante la PTAR a futuro que será instalada.
- Ventilación para Área de trasnformadores en subestación | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda, Conservación, se hizo la solicitud por parte de mantenimiento de tienda de colocar ventilación en subestación eléctrica, área de transformadores ya que comenta que a ciertas horas del día se encierra demasiado el calor generando un riesgo, favor de validar petición y enviar solución. | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11/06/2024 Se hace mención que en el RFI - 1036926 - 0 - HALLASGO ENCONTRADO ARRIBA DE LOSA DE CUARTO DE SUBESTACIÓN Y PLANTA DE EMERGENCIA, se solicitó cerrar los huecos en la losa en está zona de subestación, para generar ventilación en está parte, se sugiere retirar los trabajos de cancelación que se hicieron durante la remodelación. Al ser una aclaración NO deberá considerarse una oportunidad a proyecto.
- Llave de Servicio en Techumbre. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | - , se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda, Conservación, se hizo la solicitud por parte de tienda de colocar una salida hidráulica en cubierta para servicio ya que actualmente no esta considerada una, favor de validar petición mediante boletín. | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11/06/2024 Se hace mención que en cubierta se está considerando una llave de nariz en cada VEA de AP en proyecto; lo que se puede apreciar en el plano IH-01 e IH-03. Además de considerar llaves de nariz en la alimentación para equipos en cubierta (IH-03a). Al estar indicado en proyecto, NO es una omisión y no deberá de generar un adicional
- Luminaria Adicional Cámara de frutas | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | - , se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda, Conservación, se hizo la solicitud por parte de tienda de colocar una luminaria más en cámara de refrigeración de frutas y verduras ya que comentan que la existente es insuficiente, su apoyo a validar esta petición mediante boletín para saber si se conectara en el mismo circuito que la existente. | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11/06/2024 Se hace mención que la iluminación dentro de las cámaras de refrigeración son alcance de proveedor de refrigeración. Al ser una solicitud en sitio NO deberá representar una omisión del proyecto.
- Detalle de Angostamiento de Contratrabe | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos ES-101-102-103 no se observa el detalle de angostamiento de contratrabe. A continuación se adjunta propuesta para su validación y continuar con la fabricación. | Se carga Tririga el BOL 05 - 20240705_ANGOSTAMIENTO DE CONTRATRABE con el detalle solicitado
- Acero por temperatura de Zapata Corrida ZC-1 | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano “ES-102-COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 1” en el detalle de zapata corrida ZC-1 nos indica que las varillas longitudinales deberán ser #3@20, lo cuál causa incongruencia ya que están siendo indicadas como si fueran estribos y no como acero por temperatura, no indica el número de acero total así cómo no menciona si en los extremos llevará refuerzos adicionales. Solicito del su valioso apoyo con definir cuántas varillas de acero por temperatura tendrá, así como el número de varillas en los extremos. | El acero por temperatura lo formamos mediante un emparrillado de acero. Se deberá colocar una parrilla en lecho superior formada por varillas del #3 separadas a cada 20 cm una de la otra, en ambas direcciones y no se requiere refuerzo adicional. El número de varillas que forman las parrillas depende de las dimensiones de la zapata, la primer varilla se deberá colocar 5 cm por dentro del borde de la zapata, tal cual se indica en los recubrimientos mínimos.
- Conexión Tanque de Diesel en Subestación. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto nos indica la conexión de un nuevo tanque de diesel para la planta de luz, pero no se nos indica algún detalle de como realizar dicha conexión ( de que material, diametro, si debe llevar válvula etc.) nos puden ayudar compartiendo esta información. | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11/06/2024 Se hace mención, que la conexión del tanque diésel a la planta de emergencia, se indica en el plano SE-01a, adjunto imagen. Se hace la aclaración que este RFI ya se había contestado en la respuesta del RFI - 1037406 - 0 - ESPECIFICACIÓN DE TRAYECTORIA Y CONEXIÓN DE TANQUE DE DIESEL A PLANTA DE EMERGECIA el 16 de julio. Al estar indicado en proyecto se bebió de haber realizado la ejecución sin generar un adiconal
- Conexión Baterias Planta de emergencia. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Al realizar los trabajos finales de subestación nos percatamos que las baterias de la planta de emergencia quedaron desconectadas y no hay un circuito o tablero al que estén asiganadas, lo cual provocará que en caso de requerirse el uso de la planta y estas no esten conectadas no se contara con el respaldo de la misma, pido su apoyo para generar un boletin para indicarnos a que tablero y circuito integrar estas baterias y no causar oportunidades en un apagón | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11/06/2024 Se hace mención que la conexión para el precalentador y la batería se indica en el plano IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, adjunto imagen: Al estar indicado en proyecto se bebió de haber realizado la ejecución sin generar un adiconal
- Nodos de Datos en E-commerce | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | Con referencia al plano ID04-Voz y Datos, nos indica que las computadores del costumer journey se deben conectar mediante wifi, pero al validarlo con S.P. Sistemas nos indica que deben de llevar nodo de datos ya que con las actualizaciones de sistema que va recibiendo necesita dichos nodos para esa carga de información por lo cual pedimos su apoyo para generar el boletin e integrar dichos servicios. | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11/06/2024 El proyecto se realizó con base a las guías y prototipo vigente en donde se indica la conexión por wifi, al ser una solicitud extemporánea no se emitirá algún boletín o actualización de plano. Como diseño quedamos enterados de la solicitud, y se indica que el VoBo para la instalación de estos nodos lo deberá de dar la gerencia de construcciones WM.
- Alarma Vitrina de Apple | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda y Conservación se hace la petición por parte de gerencia de tienda de alarmar vitrina apple ya que actualmente no cuenta con alarma, ya que por layout ese vitrina la ubica en otro punto del área de electronica favor de validar petición mediante boletín. | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11/06/2024 El proyecto se realizó con base a las guías y prototipo vigente, al ser una solicitud extemporánea no se emitirá algún boletín o actualización de plano. Como diseño quedamos enterados de la solicitud, y se indica que el VoBo para la instalación de esta alarma lo deberá de dar la gerencia de construcciones WM
- Ajuste de Altura en contactos de Mantenimiento. | SAN MANUEL (RM 2023) | Walmart Supercenter | , se informa que, en recorrido con gerencia de construcción, Store Planning, Gerencia de tienda y Conservación se hace la petición por parte de gerencia de tienda de bajar contactos de alimentación para contactos retractiles ya que por la altura de los existentes no es posible a mantenimiento acceder a estos con su gennie lo cual genera un riesgo a la seguridad de asociados, clientes, promotores y personal de mantenimiento, por lo que se solicita validar petición de bajar contactos a una altura de 6m con la cual mantenimiento podrá acceder a realizar las conexiones o desconexiones según convenga | RFI extemporáneo, el cierre del seguimiento de esta remodelación fue el 11/06/2024. El proyecto se realizó con base a las guías y prototipo vigente, sin embargo, como diseño no tenemos inconvenientes en descender los contactos de altura a la requerida. Se hace mención que al ser una solicitud NO deberá ser una omisión de proyecto y en caso de generar adicional este deberá de ser gestionado por la gerencia de ejecución Walmart
- Marcos (PRT) para cortinas en locales comerciales | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI es derivado a una pedición por parte la contratista sobre una respuesta que recibió por parte del proveedor de cortina (Cortinas Mexico) en donde en locales cormerciales no se perciben marcos para soportar dichas cortinas; se hace mención que es necesario la colocación para cada cortina de 2 postes laterales de PTR de 4x4” que van de nivel de piso hasta la estructura propia de la tienda, esto para el anclaje de las placas y mecanismos, sin embargo, en proyecto u ordenes de cambio no se indican estos postes. Nos ayudan confirmando la autorización de estos elementos por favor En este mismo RFI se comparten planos donde se referencian dichos PTR, ¿nos podrían auxiliar con esto por favor? | De acuerdo con visita realizada el 26 de junio a sitio, se acordó que únicamente los locales con vista hacia el estacionamiento serán lo que tendrán las cortinas incorporadas. Adicional el 01 de julio el equipo de Negocio confirmo que los locales al interior ninguno deberá de ir con cortinas (esto implica que las laterales que ya se tienen fabricadas, tampoco deberán de ser instaladas)
- UPS´s en MDF e IDF Rackeables | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | Que tal en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3014 nos indica la colocación de 2 UPS de 10 KVA + 1 (2F-3H-220/127V) NUEVOS UNO EN CUARTO DE SISTEMAS y EL OTRO EN IDF DE LA MISMAS CARACTERISTICAS De igual manera en el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS-3014 me indica QUE EN MDF SE COLOCARÁ UNO DE ESTOS RACKEABLE Y EN IDF OTRO IGUAL DE 10KVA RACKEABLE, ASÍ COMO UNO DE 6 KVA TAMBIÉN TIPO RAQUEABLE, ¿nos puedes apoyar con la confirmación de esto por favor? Ya que en el scope no se visualiza dichos UP de 10kva cabe mencionar que solo se describe uno de 6kva. Pero el que llegó en tipo pedestal comparto captura de planos | Se hace mención que los trabajos se deberán ejecutar de acuerdo con lo indicado en proyecto, ya que esta unidad no ha tenido cambio reciente de estos equipos, en caso de no venir en el Scope de sistemas se deberá de gestionar el suministro con Store Planning Sistemas, GNFR y Sistemas Azcapo.
- Rectificación de información sobre cortina de Anden | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | Este RFI es en atención a la contratista ya que se deriva de una anotación por parte del proveedor de cortinas (cortinas mexico) el proveedor menciona que esta cortina detalle #32 del plano A-601A – ALZADO DE PUERTAS I solo aplica para formatos BAE´S que no cuentan con salida de emergencia. ¿Nos pueden auxiliar con la confirmación sobre la elaboración de esta cortina? | Se hace mención que el proyecto se realizó con la validación de salidas de emergencia, la cuál incluía la implementación de este mecanismo, por lo que se deberá ejecutar de acuerdo con lo indicado en proyecto. En recorrido del 26 de junio se confirmó este alcance.
- RFI 38 - SPRINKLER CAMARA DE REFRIGERADOS CARNES | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el área de la cámara alta de refrigerados de carnes se tiene una separación entre la cámara y la parte inferior de la estructura del protocol de 10cm, el personal de SACA indica que no es viable para ellos colocar el sprinkler en esta cámara debido a que ellos necesitan un área libre de 18 pulgadas para poder hacer la trampa que trae su vela del sprinkler, por lo que se requiere nos indiquen que solución se le puede dar para evitar que la trampa atraviese la rejilla Irvin del protocol A y no se tenga algún tema de seguridad al momento de estar caminando alrededor del protocol A ¿Nos indican la solución para los sprinkler en la cámara de carnes? Comparto imágenes de las trampas que se dejaron en el protocol B y el espacio que se tiene en esa estructura, también comparto espacio que se tiene el protocol A, en la pestaña notas y documentos | De acuerdo con la sesión sostenida el dia de hoy el equipo de SACA coordinará con Kysor y supervisión de obra las instalaciones que pasan por la parte superior de la cámara de carnes para considerar el cambio de rociador tipo colganteado por rociador tipo de pared, derivado del avance de obra con la finalidad de tener la menor afectación posible.
- RFI 37 - TERMASTOR | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano GR1-A Layout SM Cumbres Canc+¦n R1.1 de refrigeración marca el termastor en el protocol A, pero en el plano GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1-4972 indica las conexiones para el termastor en el protocol B. ¿Nos indican en que protocol debe ir el equipo? Anexo imágenes de referencia. | equipo Compartimos boletin BOL-09 IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-4972 en donde confirmamos la ubicación de Termastor en Rack A.
- Rampa opcional en acceso de pórtico hogar/electrónica a lado de la rampa principal | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI es derivado del recorrido en conjunto con gerencia de construcción, diseño y eficiencia operativa; Operadora nos indica que por el acceso de Hogar saca tarimas hacia el anexo, lo cual una rampa ayudaría para poder sacar dichas tarimas con mercancía ¿es viable la fabricación de una rampa a lado de la rampa principal de aprox 1.50mts.? | Como se revisó en sitio el 26.06.24, como diseño quedamos de enterados, con la elaboración de la rampa de las dimensiones propuestas para el descenso de la mercancía. Se hace la aclaración que al ser una solicitud por parte de operaciones, esto NO deberá considerarse una oportunidad de proyecto. En caso de generar algún adicional este deberá de ser aprobado y gestionado por la gerencia de ejecución WM
- Alcances en centro llanteroo | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI es derivado del recorrido en conjunto con gerencia de construcción, diseño y eficiencia operativa, ¿nos podrían auxiliar con información sobre si habrá alcances en el centro llantero por favor? | Se confirma que los trabajos para el Centro Llantero serán la aplicación de pintura sólo en muros y cortinas al exterior y para cubierta sustitución de sellos, limpieza y falta de tornillería. cubierta.
- Platabanda en porticos de acceso | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano de detalles de pórtico de acceso NO especifica la fabricación/fijacion de la platabanda que se especifica en los planos de fachada (se anexa fotográfica) Por lo cual se solicita nos puedan auxiliar con este detalle para poder determinar la fijacion/colocación, se menciona que para no atrasar los trabajos a la platabanda superior ya se le está colocando PTR a cada 60cm ¿nos pueden indicar si es correcta o nos pueden apoyar con el detalle de esta platabanda por favor? | Como se revisó en recorrido del 26.06.24, se confirma que estamos de acuerdo con la ejecución del remate de la platabanda en pórticos de acceso haciendo hincapié en mantener una pendiente para evitar encharcamientos. En caso de generar algún adicional este deberá de ser aprobado y gestionado por la gerencia de ejecución WM
- Muro colindante de trastienda y calle vecinal | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI es derivado del recorrido en conjunto con gerencia de construcción, diseño y eficiencia operativa La operadora argumenta que el detalle en el muro instalado anteriormente ha cumplido con la funcionalidad de detener el ingreso de malhechores. Además, debido a las quejas de los vecinos colindantes por el ruido generado por la tienda hacia esta zona, se implementó un aislante térmico para reducir el ruido, el alcance que se tiene por proyecto es la colocación de rejacero con concertina superior, ¿nos pueden ndicar si continuamos con el proceso de colocación de esta rejacero o esperamos a que se plantee una nueva propuesta de algún otro material? | De acuerdo con recorrido de 26.06.24, como se comentó, para mitigar el ruido y los temas de intrusión, se deberá ejecutar la rejacero con concertina hasta el límite del andén (donde actualmente se encuentra el acabado), luego, mantener y reforzar la estructura existente para la colocación de las placas de multipanel hasta donde termina la subestación, y apartir de esa zona continuar con el cercado en rejacero, indicado por proyecto. Se hace la aclaración que al ser una solicitud de tienda, NO deberá considerarse una oportunidad de proyecto. Se actualiza plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-3014 con el área a sustituir.
- Ruta de evacuación en salida de emergencia | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI es derivado del recorrido en conjunto con gerencia de construcción, diseño y eficiencia operativa en donde se indica que se revisará para el recorrido de la ruta de evacuación de las puertas de emergencia del eje A en los tramos 3-8 y 8-9 (área de bebes). ¿Nos pueden indicar si tendremos alguna modificación en esa zona por favor? | De acuerdo con recorrido del 26.06.24, se comparte actualización de plano C02-TRABAJOS EN CONJUNTO-3014 con la actualización del recorrido para la salidas de emergencia como se revisó en sitio. AL ser una solicitud en sitio y en caso de generar algún adicional este deberá de ser aprobado y el recurso podrá ser gestionado por la gerencia de ejecución WM por medio de una OCI.
- RFI 32 DIMENSIONES DE DUCTOS UP | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buena noche, referente a las dimenciones de las salidas de aire de los UPE Y UPR, se tiene una diferencia de medidas indicadas en proyecto y en las fichas tecnicas ( sitio) por lo cual se anexa reporte fotografico en notas y documentos para su revision, de igual manera favor de indicarnos las nuevas medidas de los ductos ya que esto reduce el área y eficacia del equipo, forzando los motores. | . Los ductos principales que se conectan a las bocas de los equipos tanto inyección y retorno se deben de construir lo más aproximado a las mismas, si es posible iguales, (así como se muestran en detalle 2 plano IAA5), en el caso de la inyección la transformación que se indica en proyecto esta debe ser por debajo de la cubierta (como se indica en detalle 30 plano IAA5 y se puede observar también de detalles de sujeción en 33 y 35 de plano IAA5a), esto es para todos los equipos. Con respecto a los comentarios que las dimensiones no se indican en proyecto, deben de revisar todos los planos de proyecto como son: GIAA1, IAA2, IAA2a en estos se muestran las dimensiones de ductos principales tanto retorno e inyección. Es importante revisen toda la información, ya que en algunos casos están tomando dimensiones que no corresponden al proyecto y en otros se están tomando mal las dimensiones de la ficha del equipo. Por ejemplo: UPE-16 Imagen del reporte (menciona que no se indica en proyecto) Pero el alcance si se indica, se encuentra en el plano IAA2a .
- RFI 36 - DIMENSIONES DE TARJAS EN AREA DE PREPARADOS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el área de panadería, rosticería, carnes, deli y demos no se consideraron que las tarjas que se van a colocar serían las existentes que se tenían antes de la remodelación en el listado de suministros no vienen indicadas nuevas tarjas, por lo que se deberían haber distribuido conforme a las dimensiones existentes y considerando que antes de la remodelación se tenían las 5 tarjas triples de medidas 2.60 de largo estas deberían estar representadas en el plano y haber cruzado la información con las dimensiones de las áreas que nos dan los paneles de kysor, debido a que en proyecto traemos dimensiones de tarjas mas pequeñas de 1.90m y 1.70m Nos haría falta cambiar la tarja triple de rosticería por una más pequeña ya que con las dimensiones de la existente no entraríamos en el área de rosticería y en las otras áreas quedarían las dimensiones reducidas que en esta situación quedarían fuera mesas y góndolas por el aumento de las tarjas en las area de deli, carnes y demos, sin considerar que en rosticería se tendrían que mover instalaciones en dado caso de mover la tarja En espera de sus comentarios | Se tendrá que realizar los ajustes en las instalaciones para el reahabilitado de las tarjas existentes. En el caso de rosticería, se comparte boletín con 2 opciones para la colocación de la trampa de grasas; Diseño ve mas viable la opción A ya que creemos que es dificil poder reubicar el acceso a rosticería por el proceso contructivo en el que se encuentra, sin embargo solicitamos del apoyo de supervisión para valorar ambas opciones en sitio.
- RFI 036 Escalera Marina | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | . me ayudan con la reubicación de la escalera marina ya que en plano a-103A DETALLES DE ESCALERA Y ESCOTILLA, marca que la escalera esta empotrada a muro a base de block, si en esa área tenemos muro a base de tablaroca. quedo atento a sus comentarios. ! | se actualiza plano A-103A DETALLES DE ESCALERA Y ESCOTILLA en la carpeta de interiores
- RFI #16 Conexion a tablero GC | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #16 Conexion a tablero GC . De acuerdo a la respuesta de rfi #15 para el contacto de servicio no se tiene ese tablero y en los circuitos 14 en el tablero GC es una pastilla trifasica para horno de tortilleria, y en el tablero GM es la amasadora se comparten directorios para que se considere la conexion y nos digan el circuito y el tablero. | Se envía boletín actualizado de acuerdo con la información recibida. revisar carpeta de boletines
- RFI 48 - SARDINEL AREA DE ROSTICERIA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En recorrido ayer con personal de store planning nos indican que el sardinel que se coloco entre el area de rosticería y la vitrina caliente es muy pequeño por lo que se solicita se agrande o se coloque un ptr, adicionando también una zeta en esta zona para que el personal de rosticería pueda tener la atención al cliente en esta zona, debido a que con el sardinel que se cuenta puede tener oportunidad el asociado ya que al ser de 10cm no es viable, por lo que se solicita se agrande el sardinel y se coloca una zeta ¿Nos comparten detalles para este requerimiento por omisión en el area de rosticería¡ | Buenos días El sardinel indicado en proyecto de 10x10cms está alienado con lo que indica prototipos, por lo que se se deberá de conservar. Sugerimos que si EO necesita que se modifique algún alcance indicado en proto se canalice sobre esa misma linea.
- RFI 47 - VITRINA CALIENTE ROSTICERIA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Derivado de la respuesta del RFI 13, nos indica el personal de store planning que la vitrina caliente que se va suministrar en lugar de ser una entera, son dos vitrinas que se unen para formar una pero cada una viene con su alimentación independiente por lo que se solicita colocar una instalación nueva para la otra mitad de la vitrina ya que en la respuesta del rfi 13 solo se esta considerando una alimentación para toda la vitrina, pero la vitrina que se suministra son 2 mitades que cada una se alimenta por separado, se solicita adicionar cableado y pastillas independientes para cada mitad de la vitrina caliente de rosticería ¿Nos comparten detalles eléctricos para la instalación correcta de la vitrina caliente de rosticería? | Buenos días Cabe aclarar que el Scope de EO liberado indica una vitrina de 12´ misma que se refleja en planos, en este caso el adicional se tendrá que gestionar mediante SP al no ser un rediseño. Es importante garantizar que el espacio para albergar estas dos vitrinas verdaderamente se tenga en sitio y nos compartan la ficha técnica o foto de placa para generar el boletín.
- RFI 43 - MUROS DE TABLAROCA FARMACIA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano ES-08 Bastidor de Farmacia-4972 nos pide postes de 10.2cm y placas base de 13cm, en el plano A-405 PLANO DE FARMACIA-4972 nos pide canal de 9cm para pijar la tablaroca en los cortes y alzados se ve que el canal no agarrara la tablaroca debido a que el poste es de 10cm no queda a paño del bastidor que se armaría en la estructura y en la parte baja donde están las placas son de 13 cm por lo que quedaría el detalle de la placa en la parte baja en ambos lados no cubriría el canal de 4 cm por completo, se propone hacer un doble bastidor con un canal de 9cm y un canal de 4cm para cubrir los muros del bastidor de farmacia y asi también evitar que se vea el detalle de la placa base de los OR ¿Nos indican si procedemos a colocar otro canal de 4 o nos indican que solución le podemos dar a los muros de farmacia? Anexo foto en la pestaña notas y documentos | Buenos días equipo La representación de los perfiles en planta arquitectónica son representativa, como parte del proceso constructivo se tienen que mitigar al saber que se va a habilitar un bastidor metálico y paso de algunas instalaciones con diametros menores. Si se pretende hacer mas ancho el muro a 15cms, favor de respetar las dimensiones interiores del área para evitar discrupción con mobiliario.
- RFI 45 - ACABADO EN BARRA DE COMEDOR AREA DE MICROONDAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-501 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS-4972 nos indica que en el descanso que tiene la barra de comedor donde se ubican los hornos de microondas esta se recubra con cerámico astrato color blanco, en recorrido con personal de store planning este espacio donde van los microondas se esta colocando acero inoxidable en lugar del cerámico, por lo que indica que esta mal la especificación del cerámico en donde se colocan los microondas en la barra del comedor, debido a que en las recientas aperturas y remos se ha colocado acero en esta zona ¿Nos indican si se coloca el acero inoxidable, de que grosor y que áreas del descanso van cubiertas? | Favor de respetar el recubrimiento cerámico que indica proyecto ejecutivo; por prototipo no está considerado acero inoxidable.
- RFI 46 - ANGULO DE PROTECCION EN MURO DE FARMACIA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL_4972 y A-405 PLANO DE FARMACIA-4972 no nos indica colocar un angulo de protección para evitar algun daño al muro que se encuentra a espaldas del despachador de agua y frigobar, en recorrido con store planning y con el personal de eficiencia opertiva, nos indican que se necesita colocar un angulo de protección en el muro de tablaroca que esta entre la góndola de carga y farmacia, debido a que en otras unidades se tiene temas de seguridad con montacargas ¿Nos dan VoBo para la colocación del angulo de protección para proteger este muro? | equipo Entendemos la necesidad, sin embargo proyecto está alineado con prototipo, en el cual NO se considera un ángulo de protección; sin embargo en su lugar proyecto indica lamina antiderrapante h=1.20m, favor de consultar plano A-405
- CONEXION DE RACK IDF NET A MONITOR | CORP VET TOREO Edificio seguro (CCTV) e iluminación auditorio. | Home Office | , EN PROYECTO NO INDICA LA CONEXION CON UTP DEL RACK DE IDF A MONITOR UBICADO EN CUARTO DE MONITORES PARA LA TRANSMISION FAVOR DE MANDARNOS EL DATALLE CORRESPONDIENTE, . | La conexión es alcance de integrador, proveedor- de CCTV, dentro de Scope se indica que insumos propios de las interconectividad en caso de ser necesario como por ejemplo, antenas wifi, enlaces de fibra, convertidores de medio y/o extensores POE, esto lo debe considerar el integrador
- Ruido en planta de emergencia al arrancar | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI es derivado del recorrido en conjunto con gerencia de construcción, diseño y eficiencia operativa; en el cual Operadora indica que hay quejas de los vecinos en cuanto el ruido que genera la planta de emergencia al arrancar; se envía fotografía del tubo de escape para posiblemente colocar algún silenciador, o en todo caso alguna caseta acústica como se comentó | De acuerdo con lo revisado con el especialista eléctrico, nos comenta que como parte del mantenimiento al equipo eléctricoindicado en el plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES-3014 en este caso la planta de emergencia, se debe incluir el correcto funcionamiento del escape, el cual se deberá reparar o cambiar si es que lo requiere, el modelo del escape o algún aditamento para mitigar el ruido se deberá verificar el modelo y marca de la planta de emergencia y consultar con el proveedor, para evitar oportunidades de compatibilidad.
- Antena satelital/WM TV | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS (imagen 1) nos indica canalización con tubería para 2 pantallas en comedor y una en Sala de descanso, de los cuales la canalización ya quedo realizada y guiada hacía las antenas que nos indica proyecto (imagen 2); en conferencia con Diego Carpinteyro nos indica que por el momento no se tiene alcance en cuanto a WM TV por proveedor y la única antena satelital en uso es la de respaldo MDF (imagen 3) la cual en ningún plano nos aparece, ¿me podrían indicar que si se deberá realizar algo más para tener los servicios en estos sitios (comedor y sala de descanso) | El proyecto se realizó con base a guías mecánicas vigentes, en donde se indica estas trayectorias deben de ir, todas estás instalaciones se realizaron en indicaron los planos de sistemas los cuales incluyen el plano ID-04 VOZ Y DATOS-3014 y por consiguiente también cubre el alcance a las WMTV las cuales marcan las guías mecánicas. Se comparte evidencia de que en SCOPE de sistemas se consideró el alcance. Al estar en proyecto esto NO deberá ser una oportunidad de diseño y no se generará ningún adiconal.
- RFI 42- TERMOSYATOS ADICIOANLES PARA UNIDADES PAQUETE | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Con relación al cambio de equipos de aire acondicionado y en particular a la puesta en operación provisional previo a la automatización, se requiere la instalación de termostatos de dos tiempos para garantizar el paro y arranque, y evitar que se dañen los compresores, se solicita la autorización de estos equipos o en su caso una solución debido a que los arranques de equipos de se hacen de forma gradual y de acuerdo a las etapas que se estén atacando, adicional a que la automatización de los equipos, se logra hasta la etapa final del proyecto, una vez que se tienen todas las conexiones cerradas, equipos de aire e iluminación instalados | equipo Consideramos que este tema va implícito en lo que involucra la ejecución de obra correspondiente a la puesta en marcha del proyecto de aire al realizarse por etapas y al ser un proceso de la obra por lo que no debería generar un adicional. Recomendamos la contratista revise las generalidades de las bases de concurso. Si quieren operar los equipos se recomienda que ocupen estos termostatos para protección del equipo.
- RFI 09 Discrepancia entre plano A100 y Layout | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a la ultima orden de Cambio (OC01) se observa discrepancia entre el Layout y el plano Arquitectónico A100, en especifico el área de sanitarios para asociados, ya que en uno indica que habrá el espacio para los tableros compactos y en el arquitectónico no lo indica; la posición (Giro) de los mismos sanitarios tampoco coinciden. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el correcto con el que debemos ejecutar | Se debe ejecutar conforme a Plano A100 y Plano A 101 Planta de mercancías
- RFI-14 CAMBIO DE REJACERO POR MALLA. | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | ELIMINACION DE LA REJACERO ELIMINACION DEL MURETE COLOCACION DE MALLA CICLON. INCLUYE GUARNICION DE DE 20 CM/25 CM DE ALTURA DESPLANTADA SOBRE NPT CLAVES 28,29 EN PROYECTO. | Correcto, la malla fue indicada en aquellas zonas donde exista algun riesgo de caida
- RFI-16 OMISION DESHUMIDIFICADOR | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PLANO IAA-4 CUADRO DE EQUIPOS NO VIENE CONTEMPLADO EL DESHUMIDIFICADOR. PREGUNTA: ES CORRECTO LA OMISION EN ESTE PROYECTO. | El proyecto no requiere dicho equipo
- RFI-08 SE ELIMINA RED DE RIEGO | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | SE ELIMINA RED DE RIEGO, OBRA CIVIL Y REGISTROS ELIMINACION DE PASTO Y TIERRA VEGETAL SE AGREGA GRAVILLA, MALLA ANTIVEGETATIVA Y GEOCELDAS | Correcto
- RFI-13 REDUCCION DE TOPES | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | REDUCCION DE TOPES DE ESTACIONAMIENTO, CONFIRMAR LOS QUE ESTAN MARCADO EN PLANO PROPORCIONADO. | Correcto
- RFI-11 SE ELIMINA OBRA CIVIL DE ALUMBRADO EXTERIOR | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | SE ELIMINA OBRA CIVIL DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR SE ELIMINAN REGISTROS DE ALUMBRADO SE ELIMINA PARTE DE LA NSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO | Correcto, se eliminan para ser colocados postes con panel fotovoltaico. En aquellos postes que funjan como soporte de reflector para fachada/rotulo se debe mantener la canalización.
- RFI-10 SE ELIMINA CARGA DE AGUA TANQUE | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | SE ELIMINA LA PRIMERA CARGA DE AGUA DE UN TANQUE 30 M3 SE ELIMINA UN KI DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA QUE DAN DE BAJA | Correcto, conforme a reducciones
- RFI-09 ELIMINACION DE PODOTACTIL Y MAPAS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | ELIMINACION DE PODOTACTIL Y MAPAS HAPTICOS. | Correcto, este alcance se da de baja
- RFI-07 CAMBIO DE CONCRETO POR ASFALTO | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | CAMBIO DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 10 CM POR ASFALTO DE 6 CM ELIMINACION DE JUNTAS DE CONSTRUCION SE AGREGEGA RIEGO DE LIGA SE AGREGA RIEGO DE SELLO MSA 200 SE ELIMINAN 4 CM DE CORTE Y SU RESPECTIVA CARGA Y ACARREO | Como complemento el cambio por asfalto solo aplica en estacionamiento, superficie de rodamiento del trailer y patio de maniobras se mantienen con concreto. Revisar recomendaciones del estudio de mecánica de suelos.
- RFI-06 SE ELIMINA CABLEADO ELECTRICO | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | SE ELIMINA EL “SUMINISTRO DEL CABLEADO ELÉCTRICO” A SOLICITUD DE GNFR SEGÚN EL CORREO ELECTRÓNICO DEL 17/01/2024. INCLUYE SOLO LA INSTALACION. ENTREGA A PIE DEL CAMION, ENTREGA EN CARRETES Y BOBINAS COMPLETAS. | El soporte de esto es la confirmación de GNFR
- RFI-03- ELIMINA SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | SE ELIMINA EL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑO” A SOLICITUD DE GNFR SEGÚN EL CORREO ELECTRÓNICO DEL 17/01/2024. NO ICLUYE RECOLECION DE RESIDUOS SOLIDOS, TENDRAN QUE SER RETIRADOS POR EL PROVEEDOR. | el soporte de esto es la confirmación de GNFR
- RFI 017 NPT PLANTA DE TRATAMIENTO. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, de acuerdo a la respuesta del RFI ID 1049584 Niveles de cuarto de maquinas, donde se notificó que el NPT será de 6.90, se informa que se manejará el mismo nivel para la planta de tratamiento, siguiendo el criterio del ultimo plano de niveles donde se indica el mismo NPT para el cuarto de maquinas y para la planta de tratamiento. !! | Esta respuesta se dio antes de tener el plano de niveles actualizado conforme a los cambios generales al protyecto, de acuerdo al plano de niveles cargado el 20 de Junio del presente, el NPT del cuarto de máquinas es el 6.30, de la PTAr el nivel es 6.50, se deben respetar los niveles indicados en el plano mencionado.
- RFI 19 Bases de Protocol y condensador. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, en revision de los nuevos planos de las bases de protocol y condensador de refrigeración, se realizó el match de planos estructurales vs las medidas de equipos compartidos por el provvedor RCR Refrigeración y no coindicen las dimensiones de los equipos respecto a las bases. Favor de ratificar las medidas de la base con el proveedor de refrigeración. !! | Se envian planos A-408b - PLANO DE RACK DE REFRIGERACIÓN y ES-510-SOPORTE CONDENSADOR con las dimensiones correctas conforme a nuevo proveedor.
- RFI 07 Conexiones victaulic en PCI | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para validar si para este proyecto se permiten las conexiones victaulic para las tuberias del sistemas contra incendios, sustituyendo las soldables, las cuales tambien garantizan las conexiones | Se puede sustituir la conexión soldable por la conexión victaulic ya que estas conexiones están certificadas por la UL y FM, sin embargo, no se estaría cumpliendo con lo indicado en el manual de diseño de Walmart, el cual indica que se deben utilizar uniones soldables, por lo que esto deberá ser avalado y autorizado por construcciones Walmart y este cambio no genera adicionales al proyecto
- RFI 06 Sujeción de Joist en columnas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En proyecto no se encuentra detalles de sujeción de los joist apoyados sobre las columnas, solicitamos de su apoyo con el boletin respectivo o validar si nos permiten soldar estos elementos Se adjunta corte esquematico | Se comparte detalle para la sujeción de Joist a columnas solicitado, cargado en carpeta de Boletines en tririga
- CONTACTOS PANADERIA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Derivado de la orden de cambio OC4 adicionaron 2 muebles perimetrales, por lo que se requieren contactos para alimentación de luminaria en los 2 muebles antes mencionados , además de que en el plano IE.04 CONTACTOS PISO DE VENTAS solo nos indica un contacto para alimentación de luminarias de exhibidor de pan central, sin embargo nos comenta operadora que deberían ser considerados 2 contactos es decir uno por cabecera de mueble. | Buenos días Se carga boletín RFI - 1051156 - 0 - CONTACTOS PANADERIA sin embargo, en guías indica un contacto para muebles centrales y uno esquinado para los perimetrales por lo que no es una omisión de proyecto, dicha solicitud es un adicional nuevo de obra mediante OT.
- Propuestas de Reubicación de interruptor principal de 1200-A | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, se les comparten 2 propuestas de reubicación de interruptor principal del Sorter. Las dos propuestas son colocar un tablero afuera del tablero TGE existente del tren de la subestación. Con el fin de evitar realizar un corte de energía en el Cedis para obtener mediciones e información para la ingeniería de taller. Una propuesta es colocar el tablero en Muro y otra propuesta es colocar un tablero autosoportado. Con esta solución se pretende solo realizar un corte de energía en el Cedis para la conexión y trabajar previo la instalación de la propuesta de reubicación del interruptor en el tablero adicional. Se comparte documento con propuestas. Quedo atento a sus cometarios, les mando un cordial saludo. | Para evitar una segunda libranza, se valida la primer propuesta de la Contratista, Instalación de gabinete sobrepuesto en pared. Se deberá indicar la deductiva del cambio de material de la canalización en el presupuesto por enviar, Se deberá enviar plano Asbuilt para enviar de manera informativa el cambio a UVIE. Aclarando el RFI 1050360, 1. Confirmado, el alimentador es de 16 hilos, cuatro conductores por fase como se indica en el plano DU-01 y de Alimentadores generales de la OC-1 2. ⁠El listado de suministros de proyecto ISSUE indica especificación del fabricante ABB y Schneider se especifica que estos interruptores cuentan con zapatas para cuatro cables, por lo tanto no se requiere adicional. 3, Dada la propuesta para no generar la segunda libranza, para la instalación del interruptor en la pared NO se requiere requiere ningún herraje, el interruptor se deberá de instalar con base en la recomendaciones del fabricante dentro del gabinete, lo cual no genera adicionales y si genera deductiva de los herrajes 3,1 Se deberá considerar un juego de 4 zapatas para 4conductores por fase de 500KCM, no especificados en la alternativa de la Contratista -genera adicional. 3,2 Por temas de tiempo el punto 3,1 lo deberá suministrar la contratista. 3,3 Este punto ya no aplicada dada la alternativa de la contratista para evitar la segunda libranza. 3,4 Este punto ya no aplicada dada la alternativa de la contratista para evitar la segunda libranza.
- RFI 18 escalera para tanque Elevados. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , en revisión al proyecto no se encontró detalle para escalera para los tanques elevados del cuarto de maquinas, por tema de servicio se requiere de una escalera. ¿se considera la escalera? y !!! | Revisar el plano C14a de plataforma de acceso a tamques, en la que se aplica la Ci 07-24, dicho plano esta carghado desde el 3 de Julio.
- RFI 020 Muro suelo-cemento y lavadero de descarga pluvial. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , revisando la ubicación del lavadero pluvial (Orden de cambio) nos percatamos que se sobrepone con el muro de suelo cemento tipo Ñ (entre el cadenamiento 3+000.000 al 3+010.00) que se encuentra en la parte de atrás del predio; (ancho de muro Tipo Ñ es de 2.30mts), se propone recorrer el lavadero 40cm para que quede ubicado en el escalón más bajo del muro de suelo cemento, respetando el ancho del lavadero que es de 1.00m. Se adjunta foto con la propuesta en notas y documentos. El detalle es que considerando la salida del agua, esta puede provocar deslave por la altura debido a la diferencia de niveles con el predio colindante, se deberá considerar terraplen en la zona para realizar el detalle del lavadero de mamposteria indicado en el Plano C-08c (Se adjunta fotos en pestañas y documentos). ! | Se acepta la propuesta de reubicacion del lavadero, este trabajo no deberá ocasionar ningún adicional
- RFI 021 Solicitud de detalles cimentación área de carritos. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, solicitamos de su apoyo con los detalles de la zapata 6, dado 9 y placa base 6 para el área de carrito que nos marca en el plano ES-101-PLANTA DE CIMENTACION. (orden de cambio). !! | Se envian planos ES-103-ZAPATAS 2, ES-104-DADOS, ES-105-PLANTA DE PLACAS BASE.
- Bypass en linea hidraulica hacia sanitarios | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación al Plano IH 01 Instalación hidráulica General y Plano IH 02 Instalación Hidráulica Sanitario, nos indica que estos serán alimentados por medio de las aguas tratadas por la PTAR, Sin embargo, considerando que la planta de tratamiento requiere aproximadamente 30 días para iniciar operaciones, por lo que se requiere un by pass para conectar la línea del equipo hacia los sanitarios, esto con la finalidad de no dejar fuera este servicio a los sanitarios antes de posesion y apertura, cómo propuesta hacer este by pass en el cuarto de bombeo hacia la línea de agua tratada, siendo esto cómo un adicional. Quedamos a la espera de su pronta respuesta. | no es necesario realizar ese Bypass ya que, si llegara a fallar la válvula check se contaminaría el agua potable. Además, se tiene una línea de recuperación de agua fría a la PTAR que cumple con esa función cuando no se produzca agua tratada, por lo que no es necesario realizar ese adicional.
- Registro adicional(BYPASS) para demasías PTAR | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación al plano C07 Plano de drenaje Sanitario Exterior nos indica que en el registro #7 descarga hacia el carcamo de la PTAR, esté teniéndose una capacidad de almacenamiento de 10.00 M3, sin embargo, de acuerdo a otras obras ha pasado que esta capacidad no es suficiente por lo que rebase el límite antes mencionado, lo cual afecta directamente el proceso de su bacteria, debido a la insuficiencia De tiempo para su tratamiento y posterior desalojo atraves del tanque de demasías. Por lo tanto, se opta por implementar adicionar un nuevo registro cómo bypass entre el tramo de registro 7 a conexión del carcamo, conectando a la red de drenaje municipal, evitando el paso del procesamiento de la PTAR, así mismo mitigando problemas relacionados con las bacterias. adjunto croquis con la prpouesta Quedmaos a la espera de su pronta respuesta. . | la planta de tratamiento cumple con la capacidad suficiente para este proyecto, no es necesario realizar esa adecuación que mencionan en el RFI al proyecto sanitario.
- Equipo Deshumidificador | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación al Plano IAA4 Cuadro de equipos nos indica los equipos que se tiene contemplado en este proyecto, sin embargo, hago mención que no nos indica suministro e instalación del equipo deshumidificador en esta unidad, nos podrían ayudar con su confirmación si es correcta esta información. . | Es correcto, el proyecto no requiere de un deshumidificador
- RFI 39 ÁRBOLES FUERA DEL PREDIO | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Envió rfi informativo con los archivos definitivos con la especificación, requerimiento y el tratamiento de los árboles fuera del predio frente al Boulevard Libramiento Emilio Portes Gil, seguimos atentos a su indicación final y al permiso para continuar con el tratamiento final de los árboles | En el plano de tratamiento de árboles fuera del predio que se le envió el viernes 21 de junio a ambiental con copia a construccioensse indican tres trasplantes, en esta información del RFI se indican 8 trasplantes.
- Tanque tormenta, Cisterna | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | , equipo de proyectos, respecto a los trabajos que se tienen en proceso para la construccion de tanque tormenta y cisterna, se tiene el hallazgo de manto friatico, revisando la mecanica de suelo y proyecto no hace mencion de esto, por lo que solictamos se nos comparta boletin correspondiente para estabilizacion de suelo y poder desplantar cimentacion para tanque tormenta y cisterna. esperando contar con su pronta respuesta . | Como se solicito a Gerencia de construcciones favor de compartir reporte detallado indicando nivel en el que aflora el agua, nivel de desplante de cisterna/tanque
- Muro perimetral colindancia rejacero | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | EQUIPO DE PROYECTOS, SOLICITO DE SU APOYO EN DEFINIR QUE MUROS PERIMETRALES SE ESTARAN REALIZANDO SI ESTOS SERAN DE BLOCK, MURETE Y REJACERO, HAY DISCONGRUENCIA EN LOS PLANOS, EN PRIMERA NO ESTAN BIEN REFERENCIADOS LAS REFRERENCIAS ENCONTRADAS TE MANDAN A REVISAR DETALLES ELECTRICOS, ´PLANO C14A PLANTA Y DETALLES DE REJACERO SE INDICA COLOCAR EN TODO EL PERIMETRO REJACERO, SOLO EN AREA DE PAD MARCA COLOCAR MALLA CICLONICA, EN PLANO C14B C14C, INDICA TODOS LOS ALZADOS RESPECTO AL PLANO ANTERIOR, PLANO CO5A MUROS DE CONTENCION INDICA REALIZAR MURO DE BLOCK ESCUADRA COLINDANTE A FRACCIONAMIENTO MIENTRAS QUE LO RESTANTE SOLICITA HACER UNA GUARNICION ARMADA DE 60 Y 90 CM PARA DESPLANTAR MURETE DE REJACERO Y MALLA CICLONICA, NOS CONFIRMAN QUE PLANO ES A EJECUTAR POR DISCONGRUENCIAS ENCONTRADAS SI SE REALIZARA MURO DE BLOCK O SERA TODO REJACERO. | Se emiten planos actualizados de reja y alzados perimetrales con la correccion en las claves comnetadas, se ratifica que toda la tienda considera tanto muros de block como rejaacero C14a, C14b, C14c, C14d, C14e
- PORTICO DE ACCESO | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | EQUIPO DE PROYECTOS DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN PORTICO DE ACCESO EL PROYECTO HACE MENCION QUE LAS PUERTAS AUTOMATICAS SE CANCELAN, MENCIONA RECORER CORTINA PERO LOS PLANOS DE PORTICOS DE ACCESOS NO SE ENCUENTRAN ACTULIZADOS CON TODOS ESTOS AJUSTES MENCIONADOS EN NOTAS., SOLICITO SE NOS COMPARTAN PLANOS ACTULIZADOS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y DEFINIR SI SE QUEDAN LAS 2 CORTINAS ENROLLABLES INDICADAS EN PROYECTO EN PORTICO DE ACCESO. | Se comparte planta de mercancias con la actualizacion y se estarn cargando los planso de puertas y canceles actualizados
- #29 Profundidad para terracerias en estacionamiento SE-01a | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #20 se observa que en el plano SE-01a del sistema de tierras se indica instalar las mallas del sistema a 60 cms de profundidad SNPT, por lo que se genera un corte en las terracerias a 60 cms para su instalación. De acuerdo a los planos C09 antes de la OC de los equipos de aire fue correcto realizar el corte de terracerias a 60 cms de profundidad. Sin embargo se hace necesario aumentar el espesor de la capa de terracerias 5 cms ya que el pavimento cambia de 10 cms a 05 cms (rígido a flexible). Se solicita indicar lo que debe ejecutarse; se genera adicional para la contratista. . | Aumentar 5.0 cm la capa subrasante o la inmediata inferior para subsanar los 5 cm faltantes.
- BASCULA EN DESPACHO TORTILLERIA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para indicarnos si en el área de despacho de tortillería no llevamos 2 basculas , ya que a mención de la operadora de requieren de 2, una para panadería y otra para tortillería | De acuerdo a prototipo y layout autorizado por Eficiencia Operativa solo se considera una sola bascula para el despacho, favor de continuar con lo indicado en proyecto.
- CCTV SWITCH RACK IDF | CORP VET TOREO Edificio seguro (CCTV) e iluminación auditorio. | Home Office | , EN EL PROYECTO DE FIBRA OPTICA NOS INDICAN CONECTARNOS EN EL REGISTRO HIMMEL UBICADO EN NET, SIN EMBARGO EN LAS NOTAS NOS DICE QUE NO DEBEMOS REALIZAR EMPALMES, PERO REVISANDO EL CUARTO DE IDF EN EL RACK HACE FALTA UN SWITCH PARA CONECTAR LA FIBRA DEBIDO QUE LOS QUE SE ENCUENTRAN YA ESTAN OCUPADOS, FAVOR DE AUTORIZAR LA INSTALACION DE ESTE SWITCH CON SUS ACCESORIOS E INDICARNOS SI ESTE SUMINISTRO SERA POR GNFR O POR LA CONTRATISTA POR CUESTION DE TIEMPO DE SUMINISTRO, . | El suministro de 1 switch está considerado en el scope compartido por sistemas, en dicho scope se indica que insumos propios de las interconectividad en caso de ser necesario como por ejemplo, antenas wifi, enlaces de fibra, convertidores de medio y/o extensores POE, esto lo debe considerar el integrador.
- LUMINARIA EN ESPACIO DE CARRITO AMIGO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para ratificarnos si en el Área donde se ubicaran los lockers de clientes y el carrito amigo no llevamos luminarias ya que no se contemplan en el PLANO IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y PREPARADOS sin embargo actualmente esta área se muestra muy obscura, en caso de si contamplarse indicarnos el tipo de luminaria y el circuito de donde se alimentaria. Anexo fotografia | Se comparte boletín RFI - 1051152 - 0 - LUMINARIA EN ESPACIO DE CARRITO AMIGO.
- Ubicacion de Jaulas de carritos estacionamiento | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Favor de apoyarnos con la ubicacion de las jaulas de carritos, ya que llegaron a sitio y en los planos de conjuntos o de estacionamiento y no lo especifica. | Se comparte en avanzada boletin RFI - 1051135 Ubicacion de Jaulas de carritos estacionamiento con la ubicación de los corrales a instalar con el Bo. Vo. de Operadora, sin embargo se está tocando puerta con Negocios Inmobiliarios para solicitar el permiso con la plaza, por ahora NO se puede instalar los carritos si contar con esta autorización; en breve regresamos con ustedes.
- CAMARA GLOBAL | CORP VET TOREO Edificio seguro (CCTV) e iluminación auditorio. | Home Office | , EN SEGUIMIENTO AL RFI SOBRE LA CAMARA CANCELADA EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS, NOS INFORMA SEGURIDAD COORPORATIVA Y CONSERVACION QUE SE INSTALE EN EL AREA DE ACCESO A LA ZONA DE GLOBAL INVESTIGATION, ADJUNTO IMAGEN CON PROPUESTA, FAVOR DE CONFIRMAR PARA PROCEDER CON LA INSTALACIÓN. | Se autoriza la modificación siempre y cuando se respete la tabla de capacidad de conductores en tubería de acuerdo a tabla TABLA PARA DIÁMETROS DE CABLES UTP EN TUBERÍAS de plano.
- RFI 44 - CONTACTO PARA PANTALLA EN SALAS DE JUNTAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En sala de juntas y comedor indican pantallas TV, pero en los planos de contactos normales y regulados no aparecen contactos para dichas pantalla. ¿Nos podrían indicar si va un contacto ya que en proyecto no aparece? Anexo imágenes | Se comparte boletin BOL-11 IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-4972
- 022_TRABAJOS DE CONEXIÓN ELECTRICA SEMAFORIZACIÓN | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano PROYECTO_DE_ESPECIFICACIONES_TECNICAS_DE_SEMAFOROS Y SEM_01_PLANO_SEMAFORIZACION_CDW_SANTO_NIÑO, indican el punto de conexión eléctrica por lo que surge la duda de quien va realizar los trabajos de conexión y/o contratación del servicio. Así mismo compartir el plano definitivo de cfe. | Los trabajos de conexión y contratación están a cargo del Municipio y se deberá solicitar por medio del Área Legal (Licencias&Permisos) de Walmart una vez que se tenga fecha de conclusión de los trabajos por parte de la contratista.
- CONTACTOS PARA MUEBLES DE PANADERIA | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES nos indica la instalación de 2 contactos eléctricos para los 5 módulos de muebles perimetrales de panadería, se anexarán los 3 contactos faltantes? | R: Favor de especificar a que muebles perimetrales son los que se refieren ya que en el plano GIE02 del proyecto, se indican salidas para todos los muebles en panadería. Adjunto imagen.
- SALIDA DE DATOS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Se informa que proveedor de automatización nos solicita nodo de datos adicionales a las que se contemplan en plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS, requiere de una por rack y una mas en el EDC donde se ubica el espacio para el control | Buenos días En plano se considera una salida de datos para el rack de refrigeración con la nota de verificar ubicación en sitio, es importante comentar que dichas salidas no vienen en guía proto, por lo que de requerir solicitamos que sumen al equipo de prototipos para alinear la solicitud. .
- 014 Sobrefirme para protocol | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño , referente a la colocación de protocol de equipo de refrigeración, no encontramos referencia sobre la colocación de un sobre firme sobre la área de este, que por lo regular se coloca, mas sin embargo en el plano A406a OFICINAS DE TRASTIENDA en detalle 02 Planta pisos de trastienda, en el área indicada anteriormente se ve un achurado que posiblemente indique este sobrefirme, nos dan instrucciones al respecto. | Como indica el plano A100a Debe habilitarse base de concreto armado. Para especificaciones ver plano ES202 Detalle 5.
- CONTRAFLAMBEOS EN CUBIERTA DE DRIVE THRU | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con referencia al plano ES-26 CUBIERTA PARA DRIVE THRU se observa que no se cuenta con contraflambeos ya que por el claro que se tiene se pudiese considerar necesarios. De igual forma en plano no indica largueros al inicio y al final de manera horizontal de la estructura, esto para poder hacer la fijación de lámina de cubierta, en dado caso de que no se requiera larguero, como sería el detalle de fijación en dichas partes? ya que no se cuenta con un detalle para realizar la fijación de lámina de cubierta a la estructura. | R: Debido a que los largueros se apoyarán sobre las Vigas metálicas si deberán considerarse los largueros al inicio y al final de la estructura, por otra parte para los contraflambeos se podrán considerar una varilla roscada de diámetro 9.5 mm (3/8) al centro del claro, la cual se colocará de larguero a larguero con una arandela y una tuerca a cada lado del alma del larguero.
- 015 Colocacion de pasajuntas en concreto de estacionamiento | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño De acuerdo con en el plano CO09a DETALLES DE TERRACERIA indica únicamente la inducción de cortes para controlar el posible agrietamiento de concreto en el area de estacionamiento y anden de descarga, en otros proyectos se a colocado pasajuntas a manera de evitar el agrietamiento y darle más vida útil al concreto, recordando que esta zona es de climas extremos. Nos dan instrucciones al respecto. | Ver Mecánica de Suelos pag. 66-68, VII.5.4 Uso de Pasajuntas.
- Forrado escaleras BLT | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | el proveedor BLT solicita que los laterales para las escaleras automaticas sean forradas con tablaroca, con fijacion en forma de amarres por el tipo de estructura de su apoyo con el Detalle o en su defecto el VoBo de la adecuacion en sitio | Se comparte boletín RECUBRIMIENTO LATERAL EN RAMPA ELECTRICA con forrado de travelator (tabla de yeso).
- Contactos para cortinas | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en los vestíbulos de piso de ventas y de estacionamiento, no se consideran los contactos para alimentar las cortinas de esta zona, nos apoyan con el detalle correcto | Se carga en carpeta de boletines plano IE-03 con lo solicitado (nube verde).
- Bodegas consumo interno | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde para las bodegas altas de consumo interno y vinos y licores solo se considera en el proyecto puerta en la zona baja de acceso al Rack Store planning solicita revisar la incorporacion de una segunda puerta en la seccion de la 2da altura para no perder ese espacio en el proceso de operacion de una sola puerta en la altura baja | Se carga boletín MALLAS EN CONSUMOS INTERNOS
- Ubicacion cortinas de aire | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde nos apoyan con el detalle de la ubicacion de las cortinas de aire en las diferentes cortinas asi como el detalle del tipo a colocar en cada una de ellas | 1.- En cuadro de equipos las cortinas de aire están numeradas y en el plano AA02 y GIAA01 se indica donde se localizan, en este caso, las CAF-60 son para andén, CAF-48 para accesos de tienda y las CAS son para las puertas de las cámaras de refrigeración. 2.- Las cortinas vienen con un plato de fijación, el cual se debe sujetar de algún otro elemento para colgarlas. En cuadro de equipos de cortinas de aire se indica que las bases de montaje serán fabricadas en campo. 3.- En el detalle 11 del plano AA05 de detalles se indica el soporte para las cortinas del andén. Las cortinas de aire las cámaras se fijan a la cámara que dan servicio, se debe consultar con el proveedor de refrigeración la sujeción a las cámaras. 4.- Se carga boletín BOL-1- CORTINA DE AIRE EN ACCESO con croquis para sujeción de las cortinas de aire de los accesos. Las cortinas deben quedar lo más cercano posible al vano de la puerta.
- Ups sistemas | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Plano id02-detalles de tableros electricos mdf, los equipos que arribaron a sitio no está conforme al proyecto, el proveedor solicita lo siguiente en el área mdf / idf. 1. instalación trifásica a 220v interruptor de 3p-60 a, cable calibre 6 3f-4h + tierra física en la entrada y salida de cada equipo, de 4 ups de 10 kva rackeables. 2. instalación trifásica a 220v interruptor de 3p-40 a, cable calibre 6 3f-4h + tierra física en la entrada y salida del equipo, para el ups de 6 kva rackeable. para su vobo | Se cargan plano ID02 en carpeta de boletines con el ajuste solicitado para la instalación de UPS
- 011 SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | equipo de Diseño Nos apoyan por favor en darnos los planos de SISTEMA DE AHORRO DE EMERGIA(EM - SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA) ya que en la carpeta de Electricos no estan visualizados, por lo general ahi los colocan. En espera de instrucciones al respecto | Se confirma la carga de planos de Ahorro de Energía.
- RFI 50 – SUBESTACIÓN TGE | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , para los trabajos de colocación de los nuevos interruptores en el TGE en la subestación, es necesario bajar las cuchillas de la subestación compacta para desenegizar y aterrizar para drenar la energía residual, así quedar totalmente sin energía el TGE y poder trabajar sin problema, revisando los planos no vemos alguna nota que haga referencia a estos trabajos por parte de la contratista ¿Nos indica si se trae como alcance este trabajo de remodelación en la subestación? | La colocación de estos interruptores es necesaria para alimentar las cargas en remodelación, estos trabajos se indican en el diagrama unifilar con la nota nuevo”, por tanto la contratista debe hacer las previsiones para realizar estos trabajos sin problema, el procedimiento de cambio de estos depende cada contratista sin poner en riesgo al personal que realiza este alcance como parte de un proceso de obra, sin cargo a Diseño.
- RFI 49 - INSTALACION ELECTRICA Y GAS HORNOS GIRATORIOS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En recorrido con personal de eficiencia operativa en el área de panadería y en específico el área asignada para alojar las instalaciones de gas y eléctricas de los hornos giratorios, nos indican que no es viable tener estas dos ingenierías conviviendo juntas, así como tampoco el espacio que tenemos para poder hacer alguna limpieza detrás de los hornos giratorios por lo que indican se reubiquen las instalaciones por omisión, debido a que no es viable que esta dos instalaciones estén en el mismo muro y que no se pueda acceder a la parte trasera de los hornos por las instalaciones de gas ¿Nos indican reubicación eléctrica de los hornos giratorios? | La instalación de gas que ya fue ejecutada deberá de mantenerse en su sitio y se reubicará la posición de los desconectadores de los hornos como se muestra en el esquema adjunto (Bol.14) considerando que la instalación de gas ya se encuentra en su totalidad. Se revisó con los especialistas y no se tiene inconveniente el movimiento de ambos desconectadores tomando en cuenta que la instalación eléctrica aún se encuentra en etapa de cableado.
- 013 Elimincion de murete y malla en estacionamiento | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño De acuerdo a plano CO3 Planta de Conjunto se elimina murete, malla a lo largo del perímetro de estacionamiento, así como los portones de acceso a la unidad, es correcto esto??. Pendiente a sus comentarios Adjuntamos grafico al respecto. | Es correcta la eliminación de estos elementos.
- 012 Numero de postes de alumbrado | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de Diseño , referente al suministro de postes el proveedor indica que solo trae el alcance de 4 unidades de acuerdo con RESUMEN DE POSTES de plano C10 Alumbrado Estacionamiento Exterior, mas sin embargo la planta nos indica 7 postes a instalar de acuerdo a la simbología. Atento a sus comentarios, | Deberán suministrarse 7 Postes como se muestra en la planta del Plano C-10 Referido.
- 001 GEOPIERS INCLUSIONES | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Dando seguimiento a lo comentado en la conferencia acerca de la cantidad de columnas de grava (Geopiers), se indicó que el proveedor realizó un análisis donde el resultado le arroja realizar un total de 334 inclusiones para estabilización del terreno, sin embargo se instruyó por diseño que se respete lo indicado en el plano C09f (68 inclusiones de grava), favor de ratificar esta instrucción o en su caso indicar las nuevas recomendaciones para estabilización de suelo y evitar problemas de asentamientos diferenciales y problemas estructurales de la unidad. | De acuerdo con la sesión con gerencia, supervisión de obra y especialistas, se debe ejecutar de acuerdo con proyecto y el sistema cosntructivo debe ser conforme a mecánica de suelos. * Se confirmó el numero de columnas de grava indicadas debe ser de acuerdo con el proyecto y el sistema constructivo indicado en la mecánica de suelos. La propuesta de columnas de grava es para disminuir el fenómeno de licuación, no para mejoramiento de capacidad de terreno.
- CONEXIÓN DE VIGA A COLUMNA DE CONCRETO | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al Proyecto MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo en aclarar duda relacionada con las conexiones de viga a columna de concreto, ya que el proyecto nos solicita conexión sobre columna C-2 de concreto en sandwich con ángulos de 3 x 3/8 para sujetar viga metálica a muro, Si dejamos la conexión como lo solicita proyecto se observa lo siguiente, en la parte de atrás tenemos muro de block por lo cual no quedaría esa placa y al mismo tiempo se aprecia que los ángulos intermedios quedarías por la parte de afuera de la columna de concreto, esto es en la intersección del eje 3' con el eje B, En este punto sería el problema de aplicar la conexión como se solicita. Se adjunta archivo con duda e imagenes | La conexión se tiene que ejecutar de acuerdo con proyecto; es una conexión que se ha realizado sin problema en varios proyectos. Se podrá dejar hundida la placa de respaldo en el recubrimiento de la columna para evitar el inglete en el block.
- COLUMNAS METÁLICAS | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se están ejecutando en MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo sobre una duda en cuestión de cuál es el perfil que se va a utilizar para las columnas metálicas de la tienda ya que nos marca en unos detalles de 152mm y en otros de 203mm, En la planta de cubierta plano es-401 nos marca el perfil de 152 mm pero la leyenda indica que es de 203 mm, tomando en cuenta que el ancho de la viga es de 19.0mm y el ancho de cuerdas es de 180mm habría afectaciones en conexiones con la de 152 mm, En detalle de la placa base nos indica que es de 152 mm con placa de 40 x 40, En detalle de conexión de la viga con columna nos indica que es de 203mm x el ancho del patín de la viga a conectar q es 190mm;En conexiones de armaduras nos indica que es de 152 mm la columna pero las cuerdas están conformadas por 2 ángulos de 3 y un separador de 1 Nos podría hacer el favor de indicar cuál es la que se va a utilizar para no afectar en conexiones de vigas y armaduras; se adjunta archivo en notas u documentos | La sección de columna deberá ser el OR 152 x 9.5 A-500 indicado en los planos estructurales, se carga el detalle de conexión en carpeta de boletines corregido para su consideración.
- Plafon area de lavamanos clientes. | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | , en el plano A-101e PLANTA DE ACABADOS PLAFONES Y FALDONES en el área de lavamanos clientes nos indica que no se debe de considerar plafón, mas sin embargo, en el plano del área especifica A-409 PLANO DE ACABADOS SANITARIOS nos indica que debe de colocarse el plafón a una altura de 2.40 m, en teoría el plano que se debe de considerar es este ultimo A-409 para el área en específico. Nos podría indicar cual es plano que se debe de seguir para ejecutar los trabajos en el área del lavamanos clientes. | Se deberá considerar lo indicado en plano A-409.
- 016 transicion entre concreto hidraulico y carpeta asfaltica | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño De acuerdo con el plano CO09 PLANO DE TERRACERIAS donde se indicó la sustitución de concreto hidráulico por carpeta asfáltica de 6 cm, no se cuenta con detalle para la transición entre los diferentes materiales, nos apoyan con detalle de este. | Se carga boletín BOL 1 Transición Carpetas en la carpeta 00 BOLETINES.
- 020 Cimentacion para secciones de malla ciclonica | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño De acuerdo con plano C14a Plano de Bardas, en las en la sección de Malla1, Malla 2 y Malla 3 se indica la colocación de solo ahogar los postes en concreto para la instalación de esta, o de acuerdo con Detalle 17 se considera la colocación de Dala para la contención del área permeable a lo largo del perímetro del terreno. Atento a sus indicaciones. . | Deberá considerarse como se indica en las secciones Malla1, Malla 2 y Malla 3, ahogar los postes en concreto.
- Aclarar diferencia instalación electrica de DOSIFICADOR DE AGUA de Europan guias mecanicas | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a las guias mecanicas recibidas por el proveedor del equipo DOSIFICADOR DE AGUA de EUROPAN, existen diferencia en la instalación eléctrica, contra el proyecto planos, IE-11a, CUADROS DE CARGAS, GC tambien en planos GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, describo a continuación: GUIA MECANICA PROYECTO - Electrico 220 V 2F, 3H 220 V 3F, 4H P 2x10A P 3x16A Cal.12 AWG Cal. 10 AWG Anexo adjunto guia mecanica del equipo, suministrada por proveedor. Se requiere definición, aclaración y confirmacion de la instalación requerida para este equipo. | El diámetro de la tubería de 13mm es de cobre y equivale al diámetro de 20mm de tubo plus. Ver el cuadro de diámetros y separación de soportes que se encuentra en el plano GIH-01, donde se indica la equivalencia del diámetro en pulgadas, en milímetros tubo plus y en milímetros. La guía con la que se realizó el proyecto indica una conexión trifásica, favor de indicarnos si se realizara el cambio a una conexión bifásica.
- Aclarar diferencias instalaciones de Fermentadora de Europan guias mecanicas | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a las guias mecanicas recibidas por el proveedor del equipo Fermentadora Isopan de EUROPAN, existen diferencia en algunas instalaciones, contra el proyecto planos GIH-02 INSTALACIÓN HIDRAULICA ISOMETRICO ABARROTES, IE-11a, CUADROS DE CARGAS, GM tambien en planos GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES, describo a continuación: GUIA MECANICA PROYECTO - Agua potable Diametro 1/2 (13mm) 3/4 (20mm) - Electrico 220 VAC 3F, 4H 220 VAC 3F, 4H P 3x30A P 3x50A Cal. 8 AWG +TIERRA FISICA Cal. 6 AWG + 1-8d Anexo adjunto guia mecanica del equipo, suministrada por proveedor. Se requiere definición, aclaración y confirmacion de la instalación requerida para este equipo. | El diámetro de la tubería de 13mm es de cobre y equivale al diámetro de 20mm de tubo plus. Ver el cuadro de diámetros y separación de soportes que se encuentra en el plano GIH-01, donde se indica la equivalencia del diámetro en pulgadas, en milímetros tubo plus y en milímetros. La protección en el tablero se seleccionó por cálculo al igual que el alimentador ya que con el calibre que menciona la ficha se tiene una caída de tensión mayor a la permitida por norma, además que la ampacidad no cubre por factor de temperatura. En cuanto la protección se calculó como si este equipo fuera un motor. Se podría cambiar la protección a la indicada en la ficha técnica, pero el calibre del alimentador se debe de conservar.
- #19 Espacio de equipos de abarrotes horno combi | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En Abarrotes de acuerdo a los planos actualizados el 14 de Junio y contrastando con las fichas técnicas de los equipos se observa: 1. Los hornos y fermentadoras de amasijo no tendrian el espacio necesario entre ellos que se solicitan en las fichas técnicas 5 cms al menos, y en la proyección en planta se observan las cámaras de fermentación más largas (2.28 mts) en contraste con 2.19 mts por lo que será necesario recorrer casi al paño de las trincheras. 2. El Horno rational según la ficha técnica necesita espacio libre para mantenimiento 50 cms libre del lado izquierdo, y al menos separado 35 cms de la fuente de calor, sin embargo en proyecto se observa confinado sin espacio libre y pegado del lado izquierdo con la freidora, lo que no haría operable el rational. 3. Se observa que la Tortilladora esta a 93 cms de la freidora y el horno rational que son fuentes de calor, se sugiere reubicar la maquina tortilladora para tener mas espacio libre, se afectan las coladeras que se encuentran en el area pues quedarian debajo de la tortilladora. Se anexan fichas técnicas del fabricante y planta con proyección de las medidas reales de los equipos en archivo CAD. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | Ver plano GA10 con ajuste en acomodo
- CISTERNA-RECUBRIMIENTO-PERIMETRO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En la excavación de la cisterna ya hemos llegado al nivel freático y sin embargo en la mecánica de suelos no indica el tener que realizar un estabilización del terreno, previo al colado de la plantilla y de igual manera no indica la colocación de plástico de 400 millonésimas, como lo sugiere el boletín dos sobre los rellenos erráticos en las terracerías, se sugiere que todo elemento de cimentación que este contacto con el agua ir cubierto de este elemento plástico, favor de confirmar si estos trabajos se ejecutan como adicional. | Se anexa recomendación por el especialista en Mecánica de Suelos (Constructora ACETECH).
- CAMBIO-FORMA UNION-TUBERIA-CONTRA INCENDIOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En plano SCI-03 indica que toda la tubería será de acero negro al carbón cedula 40 forma de unión soldable, se solicita por contratista que si se puede realizar el cambio de ser soldable a ser roscables. Esto para evitar trabajos en caliente, y poder acortar un poco de tiempo. | No se tiene inconveniente por el cambio del tipo de ensamble de soldable a roscable, siempre que se conserve la cedula de tubería de acero al carbón cedula 40.
- ACTUALIZACION-MALLA-CICLONICA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | : favor de confirmar que va regir para la colocación de malla ciclónica, debido a que correos de solicitud de diseño nos solicitaron malla ciclónica tradicional de 2.10 mts de altura con postes verticales a cada 3.00 mts y dos tubos horizontales (revisar líneas abajo), y ahora en planos de orden de cambio 01, llego 2.50 mts alto con refuerzos a cada 2.50 mts y 3 tubos horizontales. En espera de su confirmacion. | Se debe considerar malla ciclónica de 2.10 mts. con postes verticales a cada 3.00mts. y dos tubos horizontales, como se acordo previamente
- RETIRO TUBERÍA AGUA POTABLE EXISTENTE, POSTES MEDIA TENSIÓN Y POSTES ALUMBRADO PÚBLICO. | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Se notifica que de acuerdo con el plano C02-Plano de Ruptura y Pavimento, se hacen los siguientes comentarios: * En la nota No.07 indica el retiro de tubería galvanizada de agua potable, favor de confirmar si esto es alcance del contratista general, así como el trámite de los permisos correspondientes a la autoridad municipal, para el retiro o reubicación de los mismos, toda vez que estas tuberías actualmente están en servicio. * En la nota 1: Reubicación de postes de media tensión, favor de confirmar si esto lo realizará el contratista así como los trámites con las autoridadescorrespondientes. * En la Nota 2: Reubicación de postes de alumbrado público, favor de confirmar si esto lo realizará el contratista así como los trámites con las autoridadescorrespondientes. Quedo atento a sus comentarios. | Se debera confirmar con el area legal el permiso para el retiro de las tuberias galvanizadas estas tuberias conforme a topogrfia dan servicio al mismo predio, en los planos entregados a licencias se indica el alcance. Con respecto al movimiento de postes se debe confirmar con el area de energia
- ALCANTARILLA PLUVIAL | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano C02-Plano de rupturas y retiros, se hace el siguiente comentario: * En la imagen 2 nos indica que se clausure boquete de agua pluvial, cabe mencionar que este boquete tiene escurrimientos de agua hacia el interior del predio. De acuerdo a proyecto, en esta área viene considerado un acceso peatonal. Se solicita contar con alguna recomendación de como se tratara la clausura de la tubería, toda vez que actualmente está en función. Se anexa imagen. Quedo atento a sus comentarios. | Favor de compartir reporte detallado (fotografias y medidas) para poder emitir recomendaciones
- Puertas de impacto omnicanal | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo proyectos, de acuerdo a plano A606 Bodega Omnicanal se observa en planta y alzado la colocación de puertas abatibles de doble impacto a 2 hojas, revisando el plano de detalles de cancelería A601B indica la colocación de puerta de doble impacto a 1 hoja de 1.50 mts, solicito de su apoyo y nos definan si es a 1 hoja o a 2 hojas, cabe mencionar que el proveedor hace mención que la puerta de 1 hoja de 1.50 mts no se podría fabricar por las dimensiones. | Se emiten planso de puertas conforme a la actualizacion para su consideracion, y se confirma que las puertas de impacto deben ser de 2 hojas, A601, A601a, A604b, A601c, A601d, A601e, A601f
- Cambio espesor de lamina | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | para las camaras de congelados en otros proyectos se esta realizando el cambio del espsor en la lamina antiderrapante dentro de la camara, nos podrian indicar si debe considerarse este cambio para refrigeracion y cual seria el espsor corecto de la lamina ya que actualmente se utiliza la lamina convencional | Se confirma cambio de espesor de lamina a 1/8
- Lambrin azulejo | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Se solicita por SP un lambrin de azulejo en el acceso a baños de clientes debido a que por humedad el lambrin de tablaroca puede ser constante de mantenimientos adicional que al estar el cuarto de aseo al fondo por los equipos que se guardan pueden dañar al muro cuando estos sean retirados | De acuerdo a plano A304 Cortes Interiores II, detalle/corte #3, debe considerarse un lambrín de azulejo, línea Astratto, mca. Interceramic de 20x30 cms. h=1.22 mts.
- Altura de mesas | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Las barras del Walmart.com estan indicadas a 90 cm, nos dan el VoBo si esta altura aplica para todas las barras o en su defecto cual seria la altura correcta a respetar | Se confirma altura de 90cm a respetar a solicitud de layout del operador para customer journey si considerar una altura de 80cm.
- 017 Caracteristicas de puerta Family Room | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño De acuerdo con el plano A601a Tabla de puertas y ventanas no se nos indican las características de la puerta de Family Room En el plano A600a Ubicación de puertas y ventanas hace referencia al detalle en el plano A601. En el plano A601 Puertas y Ventanas solo existe referencia de puertas en baños de asociados. Nos apoyan en indicar el color de la Puerta de Family Room y si es corrediza como se indica en planta. En espera de sus comentarios, .. | Se confirma puerta corrediza y laminado plástico color blanco.
- 018 PORTON PLEGADIZO ACCESO A ANDEN DE DESCARGA | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño La empresa contratista indica que en base a reunión entre DISEÑO-COSTOS-CONSTRUCTORA se les solicito eliminar el portón plegadizo (l/2) de acceso a patio de maniobras de dimensiones totales 7.50 x 2.70 mts. de altura de acuerdo con el plano CO3L PLANTA DE CONJUNTO. nos confirman dicha instrucción | La única rejacero con el portón que se conserva y lo sabe la contratista, es e área de andén y servicios.
- 019 PORTON DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño La empresa contratista indica que en base a reunión entre DISEÑO-COSTOS-CONSTRUCTORA se les solicito eliminar el SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON CORREDIZA, para acceso a estacionamiento respecto al plano CO3L PLANTA DE CONJUNTO. nos confirman dicha instrucción | Se confirma eliminación del mismo.
- Pendientes de aclaracion proyecto Gasolinera | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | se tiene la confirmación del ingreso de actividades en sitio por parte de la empresa GAZPRO para la construcción de la gasolinera llegando a sitio el próximo viernes 05 de julio del 2024, por lo cual será muy importante saber si ya tendrán respuesta de las dudas observadas en la última junta via TEAMS con el proveedor de GAZPRO, dentro de los cuales se tienen los siguientes puntos a revisión: * El tema del marco de ptr e 2 y concertina, en el acceso y salida de autos para la unidad el cual era un tema para los autotanques por el sentido del recorrido. * El tema de la isla que separa en acceso de autos para clientes por el ancho de los mismos autotanques el cual se mostró con la foto panorámica en la reunión. * El tema de que el estacionamiento en específico la trayectoria marcada en el plano que compitieron por parte de gasolinera se ingresa el autotanque por acceso a trailers y realiza un circuito al cruzar bahía de gasolinera y continúa recorrido para salida por acceso de vehículos de la unidad, se comentó que la carpeta nueva de esta transición entre la bahía de las bombas y salida se tiene asfalto de 6 cm como se indica en proyecto ejecutivo y el cual muy posiblemente no soporta el tránsito de autotanques. * Así mismo se indicó que en proyecto de remodelación no se tiene ningún alcance de servicios como lo es agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica. ¿Por lo cual agradeceré su apoyo para saber si se tiene algún cambio en cuestión de estas observaciones ya que es fundamental que si existe cambio o solicitud por el área de diseño se nos comparta el requerimiento para generar el proceso correspondiente por parte del área de construcciones? Nota se adjuntan imagenes de apoyo en la pestaña de notas y documentos. | Se confirma que se compartirá un boleetín para el retiro del marco de ptr y concertina en la sección de acceso vehicular, la demolición de la isla de concreto y la reconfirguración de los portones, mismos que se deben mantener. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ALIMENTACION MODULO DE SONIDO. | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) - solo proyectos | Bodega Aurrera | De acuerdo a BOL-15 SONIDO, no nos indica ningun contacto(s) y/o canalizacion para la alimentacion de este modulo, En que circuito se conectara esta alimentacion?, Que disyuntor se debe utilizar?, Cuantos contactos se deben de utilizar?, de su apoyo con esta oportunidad y mencionarnos todo lo necesario para su correcto funcionamiento, ya que no viene indicado en ningun cuadro de cargas. | Se deben considerar 3 contactos duplex para el sistema de sonido, el circuito debe ser igual al existente, en el tablero al que está conectado actualmente, este mueble solo se considero nuevo en la misma ubicación, no se reubico, por lo cual no se indicaron contactos nuevos para el equipo. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Solicitud del proveedor de tortilladora VERDUZCO | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por este medio le informo que el dia de hoy en la obra denominada BD COLOSO II, se tuvo comunicación vía telefónica con el proveedor que suministró la máquina tortilladora para esta remodelación empresa VERDUZCO quien nos comentó que para presentarse a la instalación y arranque de la unidad requiere se encuentre terminada la tubería de gas con su respectivo regulador y manómetro este último con un rango de 0 a 25 o 30 OZ, lo cual tiene una discrepancia con la ficha técnica del equipo la cual indica en la pág.4 de la ficha técnica que para suministro de línea de gas LP se requieren 18 OZ. y a su vez tiene discrepancia el plano IG-03 INSTALACIÓN DE GAS L.P. DETALLES GENERALES-3907 del proyecto ejecutivo de WALMART el cual indica la colocación del manómetro de baja presión con un rango de 0 a 20 GRs/CM2. * · Solicitud del proveedor manómetro de 0 a 25 o 30 OZ. * · Solicitud de ficha técnica del proveedor * · Proyecto ejecutivo indica manómetro de 0 a 20 grs/cm2 Hablando con el técnico que asignaron por parte de VERDUZCO para este proyecto se tiene como alternativa el uso del manómetro existente el cual es de 0 a 20 OZ. Por lo cual solicito su apoyo para la definición de cuál será el manómetro correcto a utilizar en este proyecto, en el caso de ser el de recuperación la tienda de tendría que quedar sin servicio de la máquina tortilladora actual por lo menos 3 días entre el reino de manómetro y regulador de recuperación y la instalación y arranque de equipo nuevo. | Lo recomendable es suministrar el manómetro con las características que indica el proveedor de la tortilladora. El proveedor de gas tiene que considerar la colocación del manómetro correcto de acuerdo a los requerimientos del nuevo equipo. En proyecto ejecutivo se indica que todo es nuevo no hay porque reutilizar nada que corresponda a la línea de gas, solo se debe coordinar entre los proveedores del equipo y gas para que se haga de forma correcta la instalación. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- PRESENCIA DE FISURAS EN DALAS SECUNDARIAS EXISTENTES EN MURO DE BLOCK | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | El proyecto indica demolición de muros de block en el plano, una vez que se llevó a cabo la demolición de estos muros se empezaron a presentar fisuras en la dala existente del muro en los tramos de los ejes C y D. En recorrido de ayer con proyectos se acordó de enviar una propuesta para solución y revisión con el área legal ya que se trata de un tema estructural. Anexo reporte fotografico en notas y documentos. Quedamos a la espera de sus comentarios. ¡! | Se carga dentro de la carpeta de BOLETINES la memoria que valida que los muros a los que hace manción en presente RFI se encuentran desligados de la estructura principal. Esta misma memoria fue la entrega al equipos de L&P, La solución depende de lo que Cumplimiento nos indique. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- SERVICIOS PARA PC DE RECURSOS HUMANOS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | GERENCIA DE UNIDAD SOLICITA SERVICOS ( NODO DE DATOS, CONTACTO REGULADO) PARA PC DE RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA DE PHONE BOOTH, DE ACUERDO A LO COMENTADO AYER EN EL RECORRIDO, FAVOR DE INDICARNOS SI SE DEBERAN DE CONSIDERAR ESTOS SERVICIOS YA QUE NO ESTAN CONSIDERADOS EN EL PROYECTO. . | Dado que ese espacio no forma parte del prototipo, en caso de que la gerencia lo requiera, deberá solicitarlo pro meio de OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 52 – LUMINARIA EN BODEGA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-4972 junto a televentas tenemos la bodega bajo las escaleras la cual nos indica una nueva luminaria, solo que al estar en el centro de la bodega, esta no llega a iluminar la parte que queda bajo las escaleras. ¿Nos podrían indicar si se va a considerar otra luminaria o se quedara con una sola? Anexo imagen de referencia. | Se comparte boletín de apoyo con la luminaria complementaria requerida bajo la escalera de servicio a mezzanine.
- DESCARGAS SANITARIAS EN LACTANCIA Y COLADERA PARA TARJA DE ASEO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO IS-01 Y GIS-01 NO INDICAN MODELO DE LA COLADERA PARA LA TARJA DE ASEO INDICADA AUN LADO DE LA SALA DE LACTANCIA. EN LOS MISMO PLANOS NO INDICA LA DESCARGA PARA EL LAVABO DE LACTANCIA. FAVOR DE ENVIAR BOLETIN PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS. ! | El plano ya s enceuntra cargado en la carpeta de boletines. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 51 – CAMARA EN ESTACIONAMIENTO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en el proyecto inicial se tenía contemplado intervenir varios postes de alumbrado en el estacionamiento, después de la OC se tiene que solo se van a intervenir unos cuantos postes, el detalle es que en uno de los que se eliminó para intervenir va una cámara de CCTV. ¿Nos podrían decir en que poste de los que si se van a intervenir se va a reubicar esta cámara? Anexo imagen de referencia. | Buenos días Se comparte boletín donde se contempla la reubicación de la cámara en la posición más favorable.
- SEGUIMIENTO AL RFI CON ID 1048754 DEL CANALON PLUVIAL DE CONCRETO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | DANDO SEGUIMIENTO AL RFI CON ID 1048754 DEL CANALON PLUVIAL DE CONCRETO, Y COMO SE OBSERVO EN EL RECORRIDO PASADO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, OBSERVANDO QUE SE CUENTRA EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE DETERMINO QUE SE ENVIARIA BOLETIN PARA LA REPARACACION, QUEDANDO A LA ESPERA DE SUS COMENTARIOS. ! | El boletóin se encuentra cargado en la carpeta de Boletines en Tririga. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- TAMAÑO DE PIEDRA PARA MURO CICLOPEO | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | . de acuerdo a la mecanica de suelos, nos indica realizar campas de piedra con un diametro de 25 cm, la pregunta es si se puede realizar las camas con un diametro mayor de piedra y que tamaño seria lo permitido. quedo atento a sus comentarios. ! | REVISANDO EL PESO VOLUMETRICO DE LA ROCA; ASI COMO, EL PESO QUE PUEDEN LLEGAR A TENER LOS FRAGMENTOS, ESTOS PUEDEN TENER COMO MÁXIMO UN DIAMETRO DE 40cm; CONSIDERANDO QUE PUEDEN LLEGAR A PESAR ALREDEDOR DE 70kg. POR LO QUE, SE DEBERÁ ATENDER LO INDICADO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003-04 DE LA S.C.T. SE CARGA EN TRIRRIGA LA RESPUESTA AL PRESENTE RFI
- RFI 15 Dudas Refrigeración | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Comparto comentarios por parte del equipo de Refrigeración, referente a la OC-01: “1.- Base del Rack-A el mezanine “NO Cumple con las dimensiones mínimas marcadas por nuestra parte del rack más los pasillos, no se indica la ubicación de la escalera. Los largueros no coinciden con el ancho del rack, quedarían casi volando. 2.- El condensador A… “No se marca los pasillos de la rejilla Irvin en el plano” y los soportes de esta están un poco sobrados en tamaño, pero descansan bien las patas en la cruceta de la estructura. 3.-La Base del Rack-B mismo caso en los largueros para que descanse el rack-B, esta está un poco más sobrada, creo que por el espacio del Thermastore, dejaron todo un rectángulo más grande en esta. 4.- Condensador B mismo caso que no se indica la rejilla Irvin para estos y las Patas del condensador descansan bien en los largueros del condensador y también no indican donde quedan los 3 escalones para el acceso a esta base. 5.-Para el Rack-C mismo caso de los largueros, estos “NO coinciden de manera correcta con la ubicación del rack de refrigeración y esta base tiene 3 (filas de) columnas en lugar de 2 como estaba marcado en planta Arquitectónica. 6.-Condensador C mismo caso que no observa la rejilla Irvin de esta condensador ni escalera de 3 escalones para estos” Solicitamos de su apoyo con sus comentarios o actualización de planos, tanto de refrigeración como de los planos estructurales en las que apliquen. | Conforme a lo revisado y compartido por correo con el proveedor de refrigeración los equipos y bases de los mismos coinciden con el proyecto estructural cargado en la OC1, con respecto a las pasarelas en los condensadores estas no se consideran en proyecto ya que es mas peso en estructura
- RFI 14 Adopasto | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo con el modelo del adopasto, ya que en los planos no lo indica | Se debe considerar modelo ADOHOYO Color salmón de 8 cm de espesor y F'C de 300kg/cm2 conforme a lo indicado en plano C11
- RFI 12 Propuesta de conexiones en joist dobles | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Por solicitud del equipo de taller de estructuras, proponen cambiar la placa por ángulo entre las cuerdas para ser atornillado en sitio, para el caso de los Joist dobles. Se comparte imagen de la solicitud Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba esta propuesta | Se acepta el cambio de conexión para los puntales en cubierta, este cambio no debe implicar un adicional
- RFI 10 Saturación en terreno natural | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante las excavaciones para cimentación en el tramo 5-6 del eje A, tenemos hallazgo de material saturado del terreno natural, en proyecto no indica algún mejoramiento para desplante de las cimentaciones, por lo que no está contemplado la excavación y relleno para sustitución del material saturado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué procede Se propone un mejoramiento con una capa de 30 cm (retiro de material saturado y sustiurlo con material sano) con el grado de compactación que indica proyecto, salvo alguna mejor recomendación por parte del área de mecánica de suelos. Se informará de esta saturación en caso de seguirse presentando hacia los ejes 1-5, A-G | Conforme a lo revisado durante la visita a sitio el pasado 16 de julio se cargan recomendaciones para Cisterna y Tanque de Tormentas en carpeta de boletines.
- Luminarias vestibulo baños clientes | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | de acuerdo con la contestación del RFI 21, se debe de considerar el suministro de luminarias de empotrar en plafón, ya que en el plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS se consideró para vestíbulo de baño clientes luminaria suspendidas en techo de LED, iluminación industrial a una altura de 4.00 m, en vez de luminaria tipo downlight LED de 10W de consumo, podría informarnos cuantas luminarias se requieren para esta área y si se hará una OC para el proveedor de luminarias para que suministre las faltantes o si las tendrá que suministrar la contratista general como una adicional. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. ... | Se deberán considerar dos luminarios tipo downlight led de 10w de consumo. Conforme a boletín compartido.
- RFI 53 - FALDON DE PREPARADOS COLOR BLANCO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano GA-07 PLANO DE ALZADOS EN ABARROTES-4972 nos indica que el area donde va la señalización del faldón de preparados pintada de color blanco se tiene una modificación debido a que la señalización viene con otras dimensiones dadas por el proveedor, por lo cual el personal de eficiencia operativa nos indica que la dimensión y/o ancho de la pintura color sw1004 donde va el logo de garantizamos tu satisfacción y el otro logo de members mark las dimensiones de estos claros debían ser de 3 metros de ancho y lo excedente se pintara del mismo color del faldón blue chip, por lo que se considerara adicional pintura blue chip para esta zona del faldón, se considerara como punto de arranque el color blanco en medio de las puertas de alimento preparados y carnes 3 metros y al final del faldón donde termina la última vitrina de carnes igual 3 metros Anexo fotos de referencia en la pestaña notas y documentos | equipo Se confirma que el ancho de pintura como mencionan en el RFI. Se comparte imagen para esclarecer el alcance. Aprovechamos para aclarar que la cara laterla de la nueva cámara de F&V walking cooler no se debe de pintar, permanece con su acabado natural de fabrica, solo el frente de la cámara se debe de pintar como indica proyecto.
- SUMINISTRO CCTV | CORP VET TOREO Edificio seguro (CCTV) e iluminación auditorio. | Home Office | , EN LOS PLANOS DE CCTV NOS INDICA LA INSTALACION DE 20 CAMARAS EN TOTAL, SIN EMBARGO, REVISANDO EL LISTADO DE SUMINISTROS VS EL PROYECTO, LAS CAMARAS QUE SUMINISTRO COMPRAS SON 14 CAMARAS PTZ 2 MP CON SUS ACCESORIOS SIN EMBARGO EN PROYECTO TENEMOS A INSTALAR EN LAS AREAS SOLO 4 CAMARAS DE ESTE MODELO, Y 14 CAMARAS TIPO DOMO PARA INTERIOR DE 2 MP, PERO EN EL LISTADO DE SUMINISTRO Y LO QUE GNFR COMPRO SON SOLO 4 CAMARAS DOMO POR LO TANTO NOS APOYAN A INDICAR SI INSTALAMOS ESTAS CAMARAS CON FORME EL SUMINISTRO O SI GNFR NOS HARA LLEGAR LAS CAMARAS FALTANTES TIPO DOMO PARA INTERIOR. . | Es necesario validarlo Seguridad Corporativa, ya que la diferencia está que en recorrido y solicitud final 28 julio 2023 señalaron como está en proyecto y el scope que entregaron está diferente. PROYECTO: 4 PTZ, 14 DOMO, 1 IP 220 ó 180 Y 1 360. SCOPE: 14 PTZ, 4 DOMO, 1 IP 220 ó 180 Y 1 360.
- 022 ALCANCE DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE PREDIO | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En base a la respuesta de RFI 020 Cimentación para malla ciclónica, la empresa contratista nos indica que en la reunión de COSTOS-PROYECTO-CONTRATISTA le quitaron la instalación de la malla ciclónica para la sección MALLA 01, MALLA 02 Y MALLA 03 (PLANO C14a PLANO DE BARDAS) esto plasmado en el plano C03L PLANO DE CONJUNTO. Nos indican si es correcta esta afirmación. | Se confirma.
- COLOCACIÓN DE PEDRAPLEN EN ESTACIONAMIENTO. | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo para que se nos indique que procederá con el área de estacionamiento ya que como bien menciona el contratista de terracería, el terreno después del despalme que se indica no es apto para recibir la estructura de mejoramiento que solicita el proyecto, por lo cual se propone realizar un corte adicional de 30 cm. Y colocar en toda la huella de estacionamiento pedraplén, en espera de su pronta atención estoy al pendiente. | Se debe considerar lo indicado en la mecánica de suelos. Para evitar la saturación y el arrastre de material de la plataforma, sobre la superficie se deberá colocar una cama de grava de 1 a 2” de diámetro, bandeando este material. Finalmente, sobre el pedraplén, se conformarán las estructuras de pavimento correspondientes en cada zona, como se describe en el estudio de mecánica de suelos del proyecto. Se puede desplantlar el pedraplen sin realizar el corte de 30 cm, en caso de realizarse no se no se considerará un adicional.
- 025 Recubrimiento Lambrin LAMB03 Amasijo | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano GA01 PLANTA GENERAL DE ABARROTES y el plano A307 PLANTA DE MUROS INTERIORES para el lambrin denominado LAMB03 Muro de Block de Concreto Cara lisa en el área de Amasijo no se nos indica colocar sobre la superficie algún tipo de recubrimiento (pintura) ya que en algunos proyectos nos dan la indicación de colocar una pintura en color gris. Pendiente de sus comentarios al respecto. | El proyecto considera lo que indica el proto (4.04 Block de concreto cara lisa).
- 026 DETALLE DE MURETES DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | EQUIPO DE DISEÑO , solicitando de su valioso apoyo para indicarnos las características del muro de la rampa de acceso peatonal a la Tienda adyacente a la calle Leyes de Reforma, ya que en los diferentes planos no encontramos características de estos. Nos apoyan en enviar detalle de estos, solo tenemos de referencia la altura de acuerdo al corte 2 del plano C09b DETALLES DE SECCIONES | De acuerdo con los niveles de proyecto, no es requerido el murete para resguardo de la rampa. (35 cm máx de desnivel). Por lo que será suficiente delimitar la rampa con guarnición de concreto.
- Plano ES-502, estructura de muros andenes | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Para los muros de andén de trailers en plano ES-502 indica que es un muro MC-01, pero el muro de MC-02 hace referencia a muros de contención, así mismo en corte de plano A-407 señala que es de block. ¿nos comparten el detalle específico para este muro? | La sección del muro de trailer debe ser a base de concreto como lo indica el plano ES-502. Se complementa con el boletin BOL-10 3.BL-20240719_ARMADO MURO MC-2
- Dimensiones cortina enrrollable | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Definir medidas de vanos para las cortinas enrollables de anden de camionetas y de tráileres, toda vez que se encuentran discrepancias en los planos, arquitectónicos y de albañilería. | Las dimensiones de vanos para trailer deben ser de 2.45 m de ancho x 2.75 m de alto. Como se indica en el detalle 1 de plano 407a Detalles de Anden-4545
- Plano Es-501 fachadas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO ES-501 FACHADAS 1 FAVOR DE PROPORCIONAR CONEXION DE TRABE W16X40 A MURO AL IGUAL QUE LA CONEXIÓN DE TRABE W12X22 A POSTE PT-3. | SE COMPLEMENTA LA INFORMACION CON EL BOLETIN: 2.BL-2024071 _CONEXIONES DE FACHADA REVA
- Plasno Es-514 cubierta de carritos | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO ES-514 CUBIERTA DE CARRITOS 1, FAVOR DE PROPORCIONAR EL DETALLE DE PLACAS BASE DE LA CUAL SE DESPLANTA EL POSTE W8X10,FAVOR DE PROPORCIONAR ESPESORES DE PLACAS Y DIMENCIONES PARA LAS PLACAS DE MOMENTO DEL DETALLE 11 | SE COMPLEMNETA LA INFORMACION CON EL BOLETIN: 3.BL-20240715_CONEXIONES DE CUBIERTA DE CARRITOS REVA
- Plano Es-907 Andador Peatonal | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO ES-907 COMPLEMENTARIO DE ANDADOR PEATONAL, FAVOR DE INDICAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE CADA COLUMNA, YA QUE EN EL PLANO INDICA QUE SON VARIABLES. | SE COMPARTE EL PLANO ES-906-ANDADOR PEATONAL_RTEVB, CON LOS NIVELES SUPERIORES DE ESTRUCTURA METALICA, LOS NIVELES DESPLANTE DE LAS ZAPATAS ESTÁ EN FUNCIÓN DEL NIVEL DEL FIRME, Y SE DEBERÁN EJECUTAR DE ACUERDO CON EL PLANO ES-908-COMPLEMENTARIO DE ANDADOR PEATONAL
- Plano Es-701 bases para condensador | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO ES-701,702,703 BASE PARA CONDENSADOR A,B,C, FAVOR DE PROPORCIONAR LA ALTURA DE LOS POSTES PARA EL BASTIDOR | de acuerdo a lo comentado en la reunión del 12 julio SE DEBERÁN CONSIDERAR 50 cm POR ENCIMA DEL NIVEL DEL JOIST HASTA LECHO INFERIOR DE ESTRUCTURA METALICA EN LA PLATAFORMA.
- Estructural bases para racks refrigeracción | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de cimentciones y plano estructural para las bases de los racks de refirgeración, las dimensiones difieren en relación a las fichas técnicas del proveedor, por lo que se solicita que nos ayuden a actualizar los planos estrcuturales y/o indicarnos lo procedente. | Se ha revisado el tema con el proveedor de refrigeración y se confirmado que las dimensiones correctas son las que se indican en los planos cargados en Tririga.
- Plano GR1-B Plano de coladeras Refirgeración | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Del plnao GR1-B, referene a coladeras no se encuentra el dibujo en el plano cargado a Tririga. ¿Nos apoyan con cargar la información? | 19/07 se cargo en Tririga el BOL-09 UBICACIÓN DINITIVA DE COLADERAS.
- Plano ES-802 | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En los ES-802 de estructuras para cuarto de bombas y plano C03 de plano de conjunto, existe una discrepancia en las dimensiones entre la planta de cimentación y planta de conjunto, derivado a esto se solicita cual de los dos planos rige para la ejecución. | Se modifica y se carga el plano de estructura ES-801 BASE DE TANQUES con las dimensiones a considerar. El plano ES-802 CUARTO DE BOMBAS cargado en Tririga coincide con las dimensiones requeridas e indicadas en plano de conjunto.
- RF #17 BROCALES PARA UP | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RF #17 BROCALES PARA UP. Como se informo en RFIS anteriores se requiera que se realicen los brocales de lamina que son las bases para las UP ya que no existe ninguna base de estructura donde este momnatados los equipos, se comparten fotografias para que visualicen la situacion de las bases que es necesario que se realicen ya que el equipo es mas grande que el que se tiene en sitio y las dimensiones aumentan. | Al observar las imágenes que nos envían se confirma que se trata de un hallazgo ya que además del roof curb los equipos existentes deberían estar soportados por una base metálica porque este sistema no es estructural. Debido a lo anterior se deben fabricar bases metálicas que se fijen a la estructura existente y están calculadas de acuerdo con el peso de los equipos a instalar.
- ALIMENTADORES BAJA TENSION AREA DE SUBESTACION | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a los planos IE-09 ALIMENTACIONES GENERALES y SE-01 SUBESTACION ELECTRICA, nos indica que los alimentadores de la baja tensión de pasaran por la trinchera existente, sin embargo, esta muy estrecha y se tendrían que realizar demoliciones para ampliarla, por lo que la contratista propone realizar la trayectoria por una charola tipo escalera de aluminio subiendo a un costado del y transformador a la cual se le colocara un tapa para que los alimentadores no se encuentren expuestos, y se realizara toda la trayectoria hasta el tablero general TGN. Favor de indicar si se acepta la propuesta. Anexo isométrico de la propuesta en notas y documentos. ! | Se revisó con el especialista y estamos de acuerdo con la propuesta. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- RAMPA DE CONCRETO DISCAPACITADOS ACCESO A UNIDAD | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO DEM-05 DEMOLICIONES DE PISOS Y A101f ACABADOS EN PISOS, NO INDICAN ALCANCE PARA LAS RAMPAS PARA DISCAPACITADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL ACCESO Y SALIDA DE TIENDA, EN EL RECORRIDO PASADO SE REVISARON FISICAMENTE POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO CON BOLETIN PARA SU REALIZACION. ! | Como lo comentamos en recorrido, se revisó y las rampas no fueron parte de los alcances inciales ya que se encontrabajn en buen estado en el recorrido, anexo fotografías. Sin embargo si es necesario su reemplazo deberá de considerarse la misma ubicación que se tiene actualmente considerando demoler la pierda de concreto y colocando de nuevo el concreto con pendiente similar y un concreto con una resistencia F’C= 200KG/cm2 y acabado estriado fino en toda la superficie sin armado. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo.
- SEGUIMIENTO AL RFI CON ID 1050616 RESPECTO A LAS COLADERAS DEL ÁREA DE HORNOS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | DANDO SEGUIMIENTO AL RFI CON ID 1050616 RESPECTO A LAS COLADERAS DEL ÁREA DE HORNOS DEL AMASIJO, Y COMO SE PLATICO EN SITIO EN EL RECORRIDO DEL PASADO 03/07/24, SE COMENTO QUE DE ACUERO AL NUEVO MODELO DE LOS HORNOS NO ES NECESARIA SU COLOCACIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR SI NO DEBERAS DE COLOCAR. ! | Se confirma la instalación de la coladera y rejilla de piso únicamente en la cámara de fermentación (por exterior). Con base en guía GP-04.
- Proteccion MDF | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde para el MDF debido a quedar bajo las escaleras de servicio para asociados y estar expuesto a caida de objetos se solicita revisar la implementacion de una proteccion al plafon con alguna rejilla o malla estructural que impida que a la caida de objetos se presente algun daño en este | Se debe considerar lo indicado en plano A103c, detalle 09 (lámina antiderrapante, la cual forra los escalones metálicos).
- Alineación de letreros | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde se solicita revisar la alineacion de los letreros de señalizacion de cajones del desarrollador ya que por la cercania con los topes de los cajones podria ser causa de constantes mantenimientos por daños de los vehiculos al estacionarse, se propone reducir la separacion al centro del pasillo entre cajones | Se comparte detalle con cota de separación entre topes y señalamientos
- Barra de comedor | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | SP solicita que se considere la barra del comedor de asociados continuando la ejecutado por proyecto ya que no tendran la instalacion del mueble, nos ayudan con el detalle que se debe ejecutar | No procede, se confirmo con operadora.
- Bypass PTAR | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | nos comparten detale de arreglo de Bypass en la PTAR conexion de la linea de reposicion a la salida en la PTAR dado que el proveedor no contempla este arreglo por ser con tuberia CPVC, donde se debe considerar los conectores de acuerdo a las medidas en sitio donde podremos definir dicho diametro | Se carga detalle de transición de material en carpeta de boletines
- Contacto Walk in Cooler | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde derivado a que la puerta del Walk in Cooler es automatica el proveeedor indica que sera necesario considerar un contacto regulado a 127 v, nos podrian indicar si este contacto debera considerarse o en su defecto si sera necesaria alguna otra instalacion | conforme a comentarios en recorrido este contacto es alcance de Rensa
- BRAZOS PARA LUMINARIA | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | En revision del equipo que nos fue suministrado por el proveedor asignado, se detecto que solo se cuenta con brazos dobles para la luminaria exterior, al momento se lleva el proceso via correo con area de GNFR para la aclaracion y la correccion de lo que proyecto solicita. Sin embargo por tema de tiempos para entrega de esta remodelacion se contempla que de no ser resuelto este tema, se realizara la solicitud a la contratista de la modificacion en sitio del equipo suministrado, o de ser necesario que la contratisa realice el suministro faltante. Nos apoyan con sus comentarios. | R: Como diseño nos damos por enterados, aclarando que dentro del proyecto de remo se indican los brazos necesarios, mismos que tambien se indicaron en el listado de suministro. En caso de suministro por parte de la contratista, el adicional deberá ser apobado por GNFR.
- Plano Estructural - conexiones de pórticos | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Del plnao estrcutural, se solicita el apoyo para la solucion de las conexion de lo siguiente: A. CONEXIÓN DE LARGUERO PTR B. CONEXIÓN DE LARGUERO A TRABE IR C. CONEXIÓN DE LARGUERO A POSTE D. CONEXIÓN DE TRABE A TRABE E. CONEXIÓN DE TRABE A POSTE F. CONEXIÓN DE PTR A MURO Se ha compartido mediante correo las propuestas. | se carga Boletín BOL-11 4.BL-20240722_CONEXIONES DE PORTICO DE ACCESO, la conexión del poste a muro se anexa en el detalle 7 del boletín.
- RFI #33 CONTACTO TRAMPA DE GRASA MARKETSITE | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | En plano sanitario GIS-02 traemos indicado una salida sanitaria para la trampa de grasa en marketsite pero en plano electrico GIE-02 no viene indicado el contacto para dicho equipo. Favor de indicar a que circuito conectarlo. | . Se confirma que el contacto si esta considerado en el plano que hacen referencia GIE-02, ubicado junto a tarja de cocina deli. .
- #33 Minuta reunión con proyectista 18 de Julio | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la última visita de proyectos en obra el 18 de Julio se acuerda: 1. Se actualizará el plano GA-10 sobre la ubicación de los equipos en tortillería 2. Para el carril de desaceleración sobre la av Von humboldt, fuera del predio no se tendra banquetas ni guarniciones, unicamente el pavimento. 3. Los nopales existentes dentro del predio quedan dentro del área verde de las jardineras por lo que se conservan. 4. Los contactos para fluxometros se eliminan pues son de pilas y no son necesarios de acuerdo a lo indicado en sitio. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. Se anexa minuta 07 del recorrido. . | 1. Se envía plano GA-10 con la reubicación de la zona de tortillería. 2. Como se dijo con claridad en la reunión, en la ampliacion de carril desde el inicio en el lado surponiente y hasta llegar al acceso de trailers, no hay guarnicion y banquetas, desde el acceso a trailers hacie el norponiente y hasta llehar al cruce con la calle Leona Vicario SI llevamos guarnición y banqueta. 3. Es correcto los nopales se conservan en su lugar.
- #34 Demolicion de barda sobre Leona Vicario | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Se observa que en el plano de demoliciones C02 no se indica la demolición completa del muro en la esquina de Leona vicario con Von humboldt, sin embargo en los planos finales de conjunto como C03 se elimina el mismo muro existente, pues queda fuera de la banqueta proyectada. Se solicita confirmación de lo que debe ejecutarse. . | Si esta indicada la demolición de la barda sobre la calle Leona Vicario, en la reunión la contratisata comento que no se veia el hatch en el plano, se confirma que si esta el hatch y si esta cuantificada, además al ahora mantener la barda sobre la calle Alejandro Von Humbolt, no tendrían problema en ajustar lo cuantificado para demolición. favor de compartir la deductiva del área que no se demolerá y si se indica en planos.
- #36 Bastidor de soporte para lavamanos de sanitarios | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Para la colocación del lavamanos se necesita un bastidor de herrería pues el muro donde se colocará es de tablaroca en el área de sanitarios. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse | Se envia boletin 02 soporte para fijación de lavab
- #40 Vitrina de pasteles obstruida con bolillero | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto se observa en planos A-101 y GMR-1 que la vitrina de pasteles obstruye la visibilidad del mueble bolillero de panadería. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | El frente de la vitrina debe estar alineada a los exhibidores de pan y bolilleros, no debe obstruirse el espacio del bolillero. Se envia plano A-101 Planta de mercancias de la OC.
- DIMENCIONES DE HORNOS Y FERMENTADORAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | REFERENTE A LOS HORNOS Y FERMENTADORAS DEL ÁREA DE AMASIJO, LAS MEDIDAS DE LOS EQUIPOS INDICADAS EN PROYECTO NO CORRESPONDEN A LA DE LAS GUIAS MECANICAS DE LOS QUE SE SUMINISTRARAN POR LO QUE SE VEN AFECTADOS LOS ESPACIOS Y LA INSTALACION SANITARIA PARA DICHOS EQUIPOS, SE ANEXA CROQUIS DE REUBICACION DE EQUIPOS PARA CUMPLIR CON LOS ESPACIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN. FAVOR DE INDICAR SI SE ACEPTAN ESTOS CAMBIOS. EL EJE `”D” SE ENCUENTRA DESFASADO A LA INDICADO EN EL PROYECTO, YA QUE LA DISTANCIA REAL ENTRE EL MURO DEL EJE “E” AL “D” ES DE 5.60 AL CENTRO DE LA COLUMNA, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS CASTILLOS DE 0.40 CM x 0.25, POR ESTA RAZON LA SEPARACION DE LA PRIMER FERMENTADORA AL HORNO, PARA QUE LIBRE LA PUERTA Y SE PUEDA REALIZAR LA OPERACIÓN CORRECTA. LA INSTALACION SANITARIA SE DEBERA RECORRER DE ACUERDO A LAS DIMENCIONES DE LOS EQUIPOS Y RESPETANDO EL ESPACIO DE 0.50 CM PARTE POSTERIOR PARA MANTENIMIENTO DE LOS DRENES. CABE MENCIONAR QUE EN EL PLANO GIS-01 INSTALACION SANITARIA, NO VIENE INDICA UNA FERMENTADORA POR LO QUE NO ESTAN CONSIDERANDO LA INSTALACION PARA LA MISMA. SE ANEXAN CROQUIS EN NOTAS Y DOCUMENTOS. . | Se revisó la opción de acomodo de hornos y fermentadora los cuales deberán de recorrerse como se indica con el espacio mínimo de 50cm a fin de no tener interferencias a futuro para su mantenimiento. No se tiene inconveniente con la posición que se indica en el presente RFI y se deberá de realizar el acercamiento de la instalación sanitaria. Bajo esta nueva posición confirmar y notificar si se requiere boletín de la instalación eléctrica. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Relleno fluido en tanque de tormenta | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , durante recorrido se mencionó el tema de una propuesta por parte de la contratista en utiilizar relleno fluido en la perimetral del tanque de tormentas, ya que, 1. por las condiciones estrechas en el tanque exitente es complicado el compactar de manera faborable eb ese lado. 2. Debido al hallazgo presentado en la filtracion del tanque de tormentas existente, esto servirá para evitar que esta trasmine hacía llo estructural del tanque nuevo | Como dieño confirmamos de enterados con esta propuesta para el hallazgo de esta filtración y prever oportunidades con la elaboración del nuevo tanque. Esto no deberá generar un adicional
- Puertas en lo accesos a sanitarios (clientes) | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En recorrido con gerencia de construcción se percató de una oprtunidad en los vestibulos de los sanitarios de socios en la parte fronntal de la unidad, la cual al colocarse justo en la entrada se pueden percivir y accesar a cualquiera de los sanitarios, por lo tanto se sugiere colocar una puerta que puedan servir para que estaoportunidad se presente, adjunto fotografías en el apartado de archovos. (se propone colocar puestra de madera y solventar esta ooportunidad) | Como diseño estamos de acuerdo con la solución tomada en sitio. En caso de que esta solución genere un adicional podrá ser gestionado por el equipo de ejecución WM
- RFI 13 Reacción de Joist | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Comparto la duda del equipo de Joist: Con respecto a las cargas de joist, estamos aun con los últimos que tenemos dudas, las cuales surgen con el siguiente detalle de fachada: No tenemos la reacción que soportaran los joist señalados, favor de proporcionarla o contactarnos con el calculista para hacer la observación. Se adjunta el corte que envía el equipo. Solicitamos de su apoyo con sus comentarios / respuesta | Se confirma que la carga que baja por las diagonales es de 378 kg
- RFI 11 Tubería de PVC del vecino en predio de Walmart | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que en el costado del edificio de AutoZone, se tiene hallazgo de una tubería sanitaria de aproximadamente 4 de diámetro que está por fuera de su predio , invadiendo el área destinada a Walmart, el cual generará conflicto debido a que debemos construir los muros de contención con separación de 5 cm del edificio existente. ¿Nos pueden apoyar para que nos indiquen qué procede? Se adjuntan imágenes de la tubería en mención | Este no es alcance de diseño, se debe socializar con el vecino y relaciones a la comunidad
- INSTALACION DE GERMICIDAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el Plano GIH-01 Indica instalación de germicida en el área de lactancia, sin embargo, en el plano IE-05 no indica contacto para este servicio. Favor de indicar si se deberá considerar la instalación del germicida y en su caso la del contacto. En el plano GIH-01 vienen indicados 8 germicidas incluido el de lactancia, sin embargo, por suministro del proveedor y de acuerdo al listado de suministro solo son 7, por lo que haría falta uno, ahora bien, surge la duda si en el área de tortillería no se colocara para la amasadora por experiencia en otros proyectos se instala germicida para amasadora. Favor de indicar si se deberán de considerar estos germicidas, contactos eléctricos y si la contratita deberá de suministrar lo faltante. De su apoyo en compartir boletín si se realizan estos cambios. ! | De acuerdo a guía GP-24 no se requiere germicida dentro del área de lactancia, anexo capturta de la guía mecánica. Se confirma que si deberá de ser colocado en la amasadora del área de Tortilleria de acuerdo a guía GP-05. El contratista deberá de realizar el suministro del germicida. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Alimentadores generales-02 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE-01 ALIMENTADORES GENERALES-OC-01 se realiza la observación que la instalación de cableado del cuarto eléctrico sorter que se ubica en bodega de mantenimiento en plano, portarte de proyectos indica la trayectoria llegar hacia panel PDP A, PDP y hacia panel- PDP-B, qui en colocara o su ministrara esos paneles donde llegaría la trayectoria del cableado desde los tableros principales ya que esos paneles no se trae en la lista de suministros, y revisando con daifuku comenta que ellos no lo traen nos podría apoyar para visar y dar una solución o respuesta. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | • El suministro de los paneles es alcance de Wynright / Daifuku • Las caídas de alimentación a esos panales son alcance de la contratista y los paneles serán cableados por Daifuku, ésto se encuentra indicado en IE-01 Plano de alimentaciones eléctricas OC-1, y en documento de alances de Daifuku cargado en carpeta de boletines No genera adicional corresponde a una aclaración de OC-1
- Señalizacion PC | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | En proyecto no encontramos ningun detalle sobre señalizacion para PC usualmente se implementan pictrogramas en las diferentes areas que esto interviene, nos podrian proporcionar detalle o en su defecto indicar si este alcance no sera ejecutado | Se indican en plano A101b Plano de señalización
- Cebreado columnas estacionamiento | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | SP solicita revisar que en el estacionamiento de clientes las columnas existenres de concreto sean cebreadas para garantizar mayor seguridad al cliente | Se carga boletín con los trabajos a realizar
- Detalles exteriores | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar cual es el detalle para los bicileteros y si existe algun otro mobiliario a considerar, o en su caso si este alcance sera por otros | Se carga boletín con bicicleteros
- Protección de caidas | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en el vestibulo de acceso la proteccion perimetral de escaleras electricas es de una altura minima de alrededor de 60 cm y puede ser suceptible a caidas de 3eros, en recorrido con diseño se habia visto la posibilidad de implementar de proteccion, nos podrian apoyar con un detalle o boletin para proteccion en esta area | Se carga boletín con barandal de protección en murete
- material a utiliazar ( ES CUÁL DE LOS DOS PERFILES SE VA A CONSIDERAR, ¿EL OC O HSS? ) | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | Rfi No. 3 Se observa un detalle con la nomenclatura de las columnas en pórtico de acceso en el plano ES-507A y para andén de carga en el ES-604 . LA DUDA ES CUÁL DE LOS DOS PERFILES SE VA A CONSIDERAR, ¿EL OC O HSS? figura No. 1 figura No. 2 | , se comenta que para el caso del plano ES-507, se deberá utilizar perfil OC (PTE CIRCULAR), y para el plano ES-604, se deberá utilizar perfil HSS (PTE CUADRADO).
- Plano ES-903 espesor de losa tanque de tormentas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano ES-903 de tanque de tormentas, en corte longitudinal señalal un espesor de losa de fondo de 20 cm, sin embargo en la nota de Notas Generales, menciona que el espesor total de la losa es de 25 cm. pero tambien en el detalle 05 de armado, señala un espesor de 20 cm y recubimientos de 50cm en lecho inferior y superior. ¿Nos ayudan a validar cual es el dato correcto? | La losa fonda es de 20 cm de espesor como lo indica el corte, con 5 cm de recubrimiento en ambos lechos.
- QUE MR SE CONSIDERARA PARA FIRME INTERIOR DE TIENDA MR40 O MR35? | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | Rfi No. 5 En al plano C09 TERRACERIAS indica que llevamos un piso de concreo de MR =40Kg/cm2 ( PISO DE VENTAS Y EN EL PLANO ES-201FIRMES INDICA QUE LLEVAMO UN PISO DE CONCRETO DE MR 35 Kg/cm2 NOS PUDIERAN INDICAR CUAL ES CORRECTO | Se confirma que el modulo de ruptura es 40 Kg/cm2
- MATERIAL DE ESCOMBREO EN DESPALME DE TERRENO | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | Rfi No. 2 Durante el proceso de despalmeterreno hay un relleno de escombro que va de 1.00 m a 1.50 m de alto hasta el terreno natural nos pudieran indicar que el procedimiento para mejorar se anexa reporte del sondeo | se comparte nota técnica, de acuerdo a las sesiones realizadas. se comenta que se aprecia que el material localizado tiene indicios de contener material de relleno, dicho material se localiza de forma aislada como se identificó en la exploración del estudio mecánica de suelos. Para la cimentación ubicada en la parte sur ,se recomienda escarificar en un espesor de 20 cm, retirando los fragmentos superiores a 15 cm y, compactando mínimo al 95% de la prueba AASHTO Estándar
- Puerta baños discapacitados | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | SP solicita revisar incorporar en la cerradura de la puerta del baño de discapacitados una apertura por fuera o adecuacion de la chapa que viene de proyecto toda vez que existe la posibilidad de quedarce encerrados por dentro por alguna falla o problema de salud | Considerar Cerradura Cuadrada Mod. CMY071PSS Acero Inox
- #35 Poste de anuncio de HOTEL existente dentro del predio | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Se observa que en el plano de levantamiento se indica un poste existente con el anuncio de HOTEL dentro del predio, sin embargo no se indica retiro y tampoco se indica su inclusión final en el plano de conjunto, se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | El anuncio deberá ser retirado al estar dentro del predio, se solicito por medio de gerencia de construcción dar aviso al propietario de este retiro.
- Nivel de arrastre red sanitaria a trampa de grasa exterior | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo proyectos revisando la red sanitaria interior, los niveles de arrastre están referenciados NPT 100., revisando los arrastres no corresponden con la conexión exterior sobre el eje “7” eje “A” se tiene deferencia de 50 cm a conexión de trampa de grasa, en plano IS-01 INSTALACION RED SANITARIA GENERAL, GIS-01 INSTALACION SANITARIA ABARROTES SERVICIOS l Indica NA 99.01 paso hacia trampa de grasa, en plano C07 RED SANITARIA EXTERIOR se tiene NA 49.20 conexión a trampa de grasa, cuando el NPT es 49.70, se tendrá que realizar la trampa de grasa mas profunda para salir con los arrastres de tubería sanitaria del interior, y salida de trampa de grasa hacia registros, nos apoyan con los niveles correctos de arrastre y conexion a registros. | Conforme a detalle 1 del plano C07a Se indica la llegada a la trampa de grasas a considerar, el proyecto considera dos descargas a la TG al nivel +48.32 y +49.20 como se indica en plano C07
- REUBICACION DE HORNOS EN AMASIJO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra con store planning y gerencia de unidad se retomó el tema respecto a la dimensión de los hornos, se les mostro las opciones que se enviaron en RFI con ID 1051180, Sin embargo comentan que los hornos deben de quedar alineados y de frente para la vista al cliente, y se comento que las columnas y castillos que se tienen en esa área interfieran para la apertura y operación, por lo que comentan que el muro que divide el área de hornos y producción se deberá recorrer y asi mimo el muro que queda colindante a las escaleras y ganar ese espacio muerto y poder realizar el reacomodo de los equipos del área de amasijo. Cabe mencionar que estos muros ya se cuentan con las instalaciones rematadas, acabado de glassboard y bastidores para plafón. En el caso de que se tengan que recorrer los muros se deberá de reubiar el área de mantenimiento. Solicitamos de su apoyo con un boletín para la solución para la ubicación de hornos de acuerdo a las dimensiones indicadas en la ficha técnica. Anexo imágenes en notas y documentos. ¡! | Se comparte la propuesta validada en la reunión de ayer, y en los días subsecuentes se comparten los boletines correspondientes. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ACABADOS EN MUROS DE COMEDOR | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | SURGEN DUDAS RESPECTO A LA PINTURA PARA LOS MUROS DEL ÁREA DE COMEDOR EN EL PLANO GA-11 NO INDICA SI UNA DE LAS CARAS DE LOS MUROS SERA DE COLOR VERDE YA QUE EN OTROS PROYECTOS SE CONSIDERAN COLOR AMARILLO, VERDE Y BLANCO. EN RECORRIDO CON EL PROVEEDOR DE SEÑALIZACION COMENTO QUE EL VINIL DE “SOMOS GENTE ORDINARIA HACIENDO COSAS EXTRAORDINARIAS” ES COLOR BLANCO Y EL MURO DONDE VIENE INDICADO EL ACABADO DE PINTURA ES BLANCO POR LO QUE NO SE APRECIARIA, ADEMAS QUE ESTE MURO ES BLOCK POR LO QUE NO SERIA ADHERIBLE Y TENDRIAN QUE CAMBIAR A ROTULO A MATERIAL RIGIDO. FAVOR DE INIDICAR SI SE DEBERAN REALIZAR CAMBIOS RESPECTO AL COLOR DE LOS MUROS DE SER ASI COMPARTIR BOLETIN, CABE MENCIONAR QUE EL MURO QUE VIENE INDICADO CON PINTURA AMARILLA YA SE ENCUENTRA PINTADO. ! | Se comparte boletín con los colores correctos para cada muro. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- #39 Soporte de madera para instalación de gas | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto se indica la colocación de un soporte de madera para tuberia de gas en el plano IG-01, se observa que en proyectos anteriores no se utiliza este tipo de soporte. Se solicita confirmar o indicar lo que debe ejecutarse. . | Se puede cambiar el soporte indicado en proyecto, por una mordaza con abrazadera clip.
- #37 Salidas de agua filtrada | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Se solicita indicar detalles para salidas de agua filtrada en cuarto de lactancia, farmacia, y comedor para los dispensadores de agua. Se genera adicional para el contratista. | Se envían planos: IH-01 y GIH-01 indicando las salidas de agua filtrada en cuarto de lactancia y comedor para los dispensadores de agua.
- 023 ALTURA DE MURO DE DESECHABLES TOALLAS | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | EQUIPO DE DISEÑO | De acuerdo prototipo en el que esta basado el proyecto (oct 2022) es correcta altura 2.45 m
- 010 Plantacion de arboles al interior de predio. | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño De acuerdo con el comunicado del área de Ambiental de Walmart (18junio2024), donde se nos indica la plantación de 8 árboles en el interior del predio, solicitamos de su amable ayuda en indicarnos si procede esto, y si es así la ubicación de estos. Adjuntamos correo donde se nos indica lo señalado anteriormente. | Fue solicitada la aclaración el pasado 18 de Junio, sin respuesta y con la finalidad de avanzar, se carga propuesta para que la gerencia de construcciones lo valide con el área de ambiental, en caso de generar un adicional no podrá ser emitido por diseño.
- 021 Refuerzo para muro de quimicos. | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A307 MUROS INTERIORES y plano A307a DETALLES DE MUROS DE PANELES DE YESO I Y A307b MUROS DE PANELES DE YESO II en específico para el muro de QUIMICOS H:2.80 (LAMBRIN 06) requerimos de información si para este elemento no se requiere refuerzo a base de PTR debido a lo largo de muro y en algunos proyectos nos los indican asi o con los poste de bastidor metálico en suficiente. Pendiente a sus comentarios. | Deberá ejecutarse como se indica en plano A307a detalles 1 y 2.
- 024 DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE EN AMASIJO - OFICINAS FRONTALES | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al RFI 002 EQUIPOS DE AIRE UP donde se les informo del cambio de marca de los equipos de CARRIER a TRANE, le informamos que los equipos de TRANE traen invertidos el ducto de retorno e inyección de aire, por lo que para las áreas de Amasijo y Oficinas Frontales estos se adaptaran a como viene las salidas de los equipos, por lo que los ductos sufrirán modificaciones a lo plasmado en proyecto. La empresa Contratista ya realizo trabajos para interconexión ducto y equipos, los cuales como se comentan se tendrán que modificar. | Es correcto. Los ductos deberán ajustarse a las condiciones de los nuevos equipos.
- RFI#3 CAMBIO DE TECHUMBRE (LUMINARIAS EN PISO DE VENTA) | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | ! PSI. Con respecto al cambio de techumbre de la unidad Sam,s Toltecas, se tiene un avance de 15% en el cambio de lámina, sin embargo en el área que ya se cambiaron laminas en piso de venta ya comienza a obscurecer ya que se están retirando las láminas traslucidas existentes y no se tiene alcance de colocar nuevas o domos. Las luminarias existentes de piso de venta no son nuevas, por lo que surge la duda de gerente de tienda sobre la mejor solución para que la tienda no quede con iluminación muy baja, por lo que definir. | Se compartió boletín a construcciones con el detalle para no cerrar skylight y solo hacer cambio 1-1 de los mismos para garantizar la iluminación interior. Generar ppto para ver impacto y determinar si habría deductivas y/o aditivas.
- Acometida telefonica | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en plano ID-06a indica el gabinete himel para la acometida telefonica, los disparos del desarrollador para llegar al MDF quedan situados por detras de donde se indica la ichonera, por lo que serai necesario el recorte de esta o en su defecto cambio de posicion del Gabinete a un nivel suoperior a la altura de la Pichonera, adjunto fotografias En sitio esta asi: | Recortar pichonera conforme a boletin cargado
- Demolicion guarnicion | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde nos confirman porfavor que el sardinel para el comal se demolera y que se mantiene la campana unicamente en el estado actual | Se cancela solicitud conforme a recorrido con EO y SP
- ALIMENTACION ELECTRICA PARA CASETAS DEL ESTACIONAMIENTO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el proyecto no viene indicado alcance para alimentación eléctrica de las casetas del estacionamiento, favor de indicar si se deberá considerar o bien si deberán de generar una bajada eléctrica independiente a la unidad, ya que el área de conservación y gerencia de unidad nos solicitan esta información. En el caso que se de generar esta alimentación de la unidad favor de indicar de que tablero se realizaría y apoyo con un boletín. ! | Se cargó en tririga como apoyo un boletín para las conexiones, esto no es alcance de proyecto, ya que tal como quedó asentado en la minuta de recorrido, se trata de una plaza vehicular, por lo que el recurso no puede salir de la remodelación. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- CERRAMIENTO DE MURO | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo para indicarnos si tenemos algun detalle del cerramiento del muro perimetral donde anteriormente entraba tuberia de refrigeracion proveniente del rack , ya que revisando el proyecto no se encontro detalle del cierre de estos pasos, los cuales son considerables por la longitud ademas de ser un muro perimetral . Anexo foto para su referencia ( Muro aledaño a Sala de Descanso ) | Favor de considerar el retiro previo de ángulo, se recomienda hacer uso de un polín provisional colocado a la mitad para posteriormente cerrar los pasos con block hueco de 20cm x 20cm x 40cm.
- RFI 54 – INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en el plano IE-13 CUADROS DE CARGAS GL,GP,GM-4972 para los equipos de amasijo indican unas capacidades de los interruptores termo magnéticos, en el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 nos indican desconectadores de amperajes que no van de acuerdo con el cuadro de cargas, como por ejemplo para los hornos nos indica un desconectador de 3X30 A y un interruptor de 3x20 A, también para las amasadoras nos indica desconectadores de 3X60 A e interruptores de 3X30 A y 3X40 A, en cuanto a suministros nos llegaron de otras capacidades distintas que no indican en el cuadro de carga y en las fichas técnicas de los equipos ¿Nos podrían indicar si son correctas las capacidades de los interruptores en el cuadro de cargas? Anexo imágenes para referencia. | equipo La selección de los desconectadores y protecciones en tablero son correctas y no debería haber ningún problema. Los desconectadores se manejan en capacidades de 30, 60 y 100 amperes, si tenemos una protección de 40 Amperes para el equipo y requerimos un desconectador nos vamos al inmediato superior que sería de 60 amperes (este criterio fue aprobado por la UVIE en su momento). Mientras la capacidad del desconectador sea mayor o igual a la de la protección termomagnetica del equipo en el tablero no debería haber ningún problema. Lo que traemos en proyecto para estos equipos es lo siguiente, 2 hornos y 2 amasadoras:
- LODOS EN TANQUE TORMENTAS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | Para informar que al realizar el cambio de bombas en tanque de tormantas , se hizo el hallazgo de lodos de una altura de 1.70 m. Por lo que se realizara el desasolve del espacio para poder dejar en optimas condiciones esta estructura.Anexo fotografias donde se muetra el hallazgo | Dentro de las notas y alcances del PLANO SANITARIO GENERAL IS-01 viene indicado el desazolve de la instalación, por lo que no se considera un hallazgo. Este alcance vienen identificado en los diagnósticos.
- RFI 02 Indicativo por adicional. | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI 02 Indicativo por adicional. Suministro de cableado y terminales por prevención de actividades. Cableado y terminales por separación de subestación y transformador. Este RFI es indicativo con relación al proyecto de adaptación de subestación y transformador con el objetivo de complementar con los lineamentos de normativa dado que a la fecha la posición de estos equipos no cuenta con la distancia mínima normada, por lo cual se requiere realizar una separación en ambos equipos. En el análisis obtenido en recorrido se considera debe ser necesario prever los suministros entre cables y terminales para realizar los ajustes necesarios en el momento de ejecutar dicha actividad, dado que por los lineamentos de seguridad está estrictamente prohibido intervenir en equipos eléctricos que estén energizados por ende no se puede verificar con anticipación el alcance sobre la extensión de los cableados, razón por la cual se deben tener los suministros con antelación para poder accionar a la hora de la ejecución en la ventana de tiempo que se tiene des energizados los equipos en caso de no contar con el suficiente cable existente para realizar dicha maniobra. Quedo atento a tus comentarios. . | Debido a que se puede aislar el anillo los registros adyacentes a cada subestación pueden inspeccionarse para ver la coca que se tiene y poder utilizarla para el posible ajuste del conductor dentro de la subestación.
- RFI 03 Indicativos por adicional (Cambio de cableado de acometida a medidores) | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | Este RFI es indicativo con relación al proyecto de adaptación de subestación 1 se considera realizar el cambio de cableado que viene de la acometida por parte de CFE hacia los medidores de subestación se realizó una inspección visual en sitio y se denota que los cables que provienen de la acometida están en un estado inconveniente de mantener una instalación segura dado que ya se cuenta con calcinamiento en forros y parte ahumada. Por lo cual se notifica que se realizará el cambio de dicho cableado y posterior a ejecutar la actividad será tomada en cuenta una evaluación que apruebe su correcto funcionamiento y ejecución por parte del proveedor que desarrolla el proyecto, con el objetivo de garantizar la seguridad en la Instalación que ingresa al inmueble de nuestro cliente en común. Quedo atento a tus comentarios. . | Por hallazgos en sitio, debido a que el cable presenta una modificación en su color original y que podría ser indicios de que se está deteriorando el conductor deberá cambiarse y después hacer las pruebas VLF de ese alimentador con terminales nuevas y cable nuevo.
- Nodos y cctv etapa 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo, en caso de los servicios de cctv se requiere saber, por cuestión de distancias de cableado si se puede realizar su conexión des de el TC mas cercanos con el fin de garantizar el buen desempeño de cada nodo en el plano: PL-02- que indica que la conexión en el cuarto cctv, respecto a estos temas de sistemas debería informa a Belinda mariscal | Para las cámaras que estén a una distancia mayor a 90 metros la contratista deberá de considerar extensores de acuerdo con la nota 33 del plano de CCTV. Estos extensores serán suministrados por la contratista, si se requieren alojar en gabinetes también se deben de considerar un gabinete.
- PORTERIA DE IZAJE DE TRAVELATOR | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | , me pueden indicar si la porteria para el izaje del travelator es por cuenta de BLT o de la contratista, si es alcance de la contratista favor de enviar especificaciones de la misma. ! | ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA SE LIBERA PLANO CON ESPECIFICACION LA SIGUIENTE SEMANA
- CEDULA DE CABLE PARA TRAVELATOR | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | , nos apoyan en indicarnos el calibre del cableado con el que se alimentara el travelator, ya que este no viene especificado en las guias mecanicas. . | EL CALIBRE SE SELECCIONA A PARTIR DE LA CARGA ELÉCTRICA PROPORCIONADA. SE TIENEN 4-8 AWG, CON PROTECCIÓN DE 3P-40A.
- CAMBIO DE TIPO DE CONEXIÓN DE LOS JOITS DOBLES | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | , De acuerdo al proyeto se indica colocar placa en patin superior de370* 75 *5 a cada 60 para la union de los joits dobles o puntales, (segun lo muestra la imagen 1) del anexo que se comparte. Se propone cambiar dicha placa por angulo colocando entre cuerdas como se ve (en imagen 2) pa ser atornillados en sitio. esto con la finalidad de eficientar el flete. Quedo al pendiente de sus comentarios. | SE ACEPTA EL CAMBIO DE CONEXIÓN PARA LOS PUNTALES EN CUBIERTA
- #32 Estructura de rack de refrigeración | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo revisado en la reunión en sitio con el proyectista sobre la estructura de base para el rack de refrigeración se tiene: antes de la OC 13-Jun se tenia ya fabricada la estructura con el area de 2.77*3.80 entre columnas, y área superior de 2.77*6.10 mts (se anexa levantamiento de lo que se encuentra fabricado y en sitio). Se solicita indicar modificaciones de acuerdo al equipo del rack de refrigeración con las medidas de este último actualizadas. . | Se envian planos estructurales y arquitectónico del protocol y condensadores actualizados por el cambio de proveedor de refrigeración. Se deberá revisar con el nuevo proveedor RCR la colocacion de los equipos en las plataformas indicadas. ES-508-ESTRUCTURA PROTOCOL ES-510-SOPORTE CONDENSADOR A-408b - PLANO DE RACK DE REFRIGERACIÓN
- #41 Medidas de Base para condensador de refrigeración | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al RFI #32 Sobre el ajuste a la estructura de la base para el rack de refrigeración, se tiene el mismo caso para el condensador pues las medidas del proveedor difieren con las de proyecto, el espacio de los apoyos en el equipo es de 4.13 * 2.22 mts vs lo indicado en el plano ES-510 SOPORTE DE CONDENSADOR 4.71 * 2.28 mts, por lo que sera necesario colocar nuevos elementos de apoyo a la base pues ya esta fabricada y colocada en techumbre. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. . | Se envian planos estructurales y arquitectónico del protocol y condensadores actualizados por el cambio de proveedor de refrigeración. Se deberá revisar con el nuevo proveedor RCR la colocacion de los equipos en las plataformas indicadas.
- RFI 55 - ISLA DE CARNES | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el proyecto de remodelaciones, así como en el proyecto de refrigeración se tiene considerado 3 islas de media temperatura, las cuales se dividen en 2 islas altas de salchichoneria y 1 isla baja de carnes, en recorrido con el gerente de la unidad nos indica que así no debe ser la distribución de las islas ya que el necesita que la isla de carnes sea de baja temperatura ya que el tiene categorías de productos congelados la cual ya no podría exhibir en la unidad ¿Nos apoyan con sus comentarios, si es correcta esta indicación ya que la unidad requiere exhibir sus productos de carnes congeladas? Comparto imagen de la isla de carnes en la pestaña notas y documentos | Buenos días Confirmamos que la solicitud de 3 bunker de media es correcta de acuerdo con el correo y liberación de layout por parte de Eficiencia Operativa previo al inicio de proyecto. El argumento es “Cambia bunker de congelados por refrigerado”
- Conexión de nodos etapa 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, de acuerdo al plano: ID-01 VOZ Y DATOS, se requiere saber a donde se llevara a cabo la conexión de nodos, que en determinado caso se efectúen en DP-ROOM cuarto de sistemas | El plano ID-01 VOZ Y DATOS indica la conexión de los nodos al DP ROOM en el cuarto de sistemas, sin embargo derivado de la sesión con el equipo de IS200 y personal correspondiente de la unidad validan que se realice un ajuste en el diseño de la ingenieria para la conexión a los TC´s mas cercanos. En espera de plano de Trayectorias por parte de SI2000 para su definición.
- RED DE NODOS ETAPA 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: ID-01 VOZ Y DATOS- con recorrido con SI2000, debido a que las distancias del DP-ROOM, hacia los nodos solicitados para la operación del sorter excede los 90m, comenta SI2000 que se recomienda tomar la conexión desde el TC MAS PROXIMO, en lugar del DP-ROOM esto evita que se tenga problemas con la señal y ocasione errores en la operación del sorter, esto. Esto mismo aplicara a los servicios de AP con lo cual se garantiza la correcta operación de estos. Para cualquier de los casos anteriores se requiere la disponibilidad de puertos en el switch para proceder con la canalización correspondiente. | En espera del plano de trayectorias por parte del proveedor de cableado SI2000 con ajuste de trayectorias mencionadas para liberar información. Solicitamos apoyo a Supervisión para que SI2000 entregue a la brevedad para generar el contraste correspondiente.
- RFI 01 Inf Complementaria tablero PCI | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI 01 Inf Complementaria tablero PCI Con relación a la inspección realizada en sitio con contratista y especialista eléctrico se da visibilidad del arreglo para la conexión de tablero PCI en el cual se concreta la adaptación de un equipo master pack para realizar una intercepción en la instalación previo a la llegada de su conexión, considerando ser el punto de partida nuevo para llegar al transformador a instalar. Sin embargo, en plano y en diagrama unifilar no se tiene proyectado el equipo mencionado. Nos apoyan dando visibilidad del arreglo sobre lo comentado para analizar los alcances que se tienen con respecto a la instalación y suministro. Adjunto evidencia gráfica. | Se realizarán los ajustes en proyecto para integrar el equipo GABINETE AUTOSOPORTADO DE 1.00m. DE FRENTE, 0.60m. DE FONDO Y 2.00m. DE ALTO CON DESCONECTADOR PARA BOMBA CONTRA INCENDIO DE 3P-3200A. SIN UNIDAD DE DISPARO. PARA APROVECHAR EL CABLE EXISTENTE Y A PARTIR DE ESTE LA INSTALACION ES NUEVA HACIA EL TRANSFORMADOR NUEVO.
- DISTANCIA DE BARRENOS EN ARMADURAS PARA COLOCACION DE JOITS | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | , anexo imagenes sobre las dudas generadas por el proveedor de joits, sobre la distancia de los barrenos en las armaduras de los ejes 13, 9 ,1 y 8 y sobre los ejes centrales 2,3,4,5,6,7,10,11 y 12. quedamos atentos a sus comentarios. ! | SE COMPARTEN LAS RESPUESTAS CONFORME A CADA EJE SOLICITADO: 1. LA DISTANCIA DE LOS BARRENOS PÁRA LOS EJES 9 Y 13, LA PUEDEN TOMAR DEL BOLETIN B01 DISTANCIA DE BARRENOS EJES LATERALES 1010192; EL CUAL SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA, DENTRO DEL RFI CORRESPONDIENTE; ASI COMO, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRUCTURAS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. 2. LA DISTANCIA DE LOS BARRENOS PARA LOS EJES 1 Y 8, LA PUEDEN TOMAR DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES ES-503 - CORTES POR FACHADA 1 Y ES-504 - CORTES POR FACHADA 2, DONDE SE INDICAN LOS CORTES POR FACHADA PARA DICHOS EJES. ESTOS PLANOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRUCTURAS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. 3. CONFORME A COMENTARIOS DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, LAS DISTANCIAS PARA LOS BARRENOS, INDICADAS EN LAS IMAGENES QUE NOS COMPARTIERON ANEXAS AL RFI, SON CORRECTAS PARA LOS EJES CENTRALES 2,3,4,5,6,7,10,11 Y 12
- PROTECCION DE ANGULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE EN MURO OMNICANAL | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra con store planning y gerencia de unidad se retomó el tema de la colocación de ángulos de protección y lamina antiderrapante para el muro de omnicanal, este tema se reviso en el recorrido pasado con proyectos. Favor indicarnos si se deberá de considerar este alcance como adicional y en su caso enviar boletín. ! | Se debe considerar el ángulo de protección solamente sobre el muro donde no se colocan los raks. En cuanto a la lamina en su lugar deberá colocarse lambrin de triplay como lo indica la guía de omnicanal GP-19 y plano A-101c. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- EN EL ANDÉN DE CARGA HACE FALTA LA CONEXIÓN | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | Rfi No.1 EN PLANO ES-604 CUBIERTA DE ANDEN PROYECTAN EN CUBIERTA UN PERFIL W12X22 SOBRE EL EJE B” Y DOS COLUMNAS.PERO EN EL PLANO 601_CIMENTACION DE ANDEN PROYECTAN SOBRE EJE 9 UNA CONTRATABE, NO ZAPTA NO DADO, PERO EN EL PLANO ES-604 CUBIERTA DE ANDEN EN LA ELEVACION SOBRE EL EJE 9 PROYECTAN UN MURO DE MAPOSTERIA Y PROYECTO NO IDICA CONEXIÓN A ESE MURO NOS PUDIERAN ENVIAR EL DETALLE DE ESA CONEXION SE ANEXA REPORTE | Se comparte boletin BOL-01-CONEXION ANDEN, donde se encuentra detalles de la conexión.
- Detalle de muro de contencion y contatrabe | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No.4 En el murete de la tienda no viene el detalle de la contratrabe marcada como CT-1; Y en la zapata del mismo el dado marca que es de 15 cm y el block lo tenemos de 20 x 20 x 40 nos pudoeran indicar con el detalle correcto se anexa reporte donde se anexan los detalles | se comparte boletin, BOL-02DETALLE DE MURO CONTENCION, donde se indica detalle de contratrabe.
- 027 COLOR DE FRANJA DE ESTACIONAMIENTO | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | equipo de Diseño De su apoyo en definir el color de las franjas para estacionamiento, ya que de acuerdo con el plano C13 PLANTA DE SEÑALIZACION es color blanco y en plano C13a DETALLES DE SEÑALIZACION detalle 17 CAJON TIPO, indica en color amarillo. Nos apoyan en confirmar el color. | Deberá ser blanco multicomponente.
- C 10a plano de alimentacion carcamo de tormentas | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | DERIVADO A LA TRAYECTORIA DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA EL CARCAMO DE TORMENTAS, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE POR PARTE DE LA CONTRATISTA SOLICITA QUE ESTA TRAYECTORIA SEA POR DENTRO DE TIENDA SUSPENDIDA SOBRE ESTRUCTURA PARALELA A EL EJE A Y SALIR A LA ALTURA DEL ACCESO DE DE HOGAR Y ELECTRONICA PARA ASI PODER LLEGAR AL CARCAMO POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU VoBo | No se tiene inconveniente con la propuesta para colocar la canalización eléctrica hacia las bombas de tanque de tormentas, sin embargo deberá de coordinarse con los posibles cruces de las trayectorias sanitaria y pluvial hasta su punto de llegada a pie de la tienda.
- MT 1 PLANO GENERAL DE MEDIA TENSION | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO AL PLANO DE ACOMETIDA ELECTRICA EN DETALLE BANCO DE DUCTOS DE PAD SE INCICA LA COLOCACION DE 3 TUBOS DE 4 PULGADAS ASI COMO TUBERIA DE 38MM O 50MM POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN PLANO LA LEYENDA DE TRAYECTORIA NO SE INCICA LA COLOCACION DE LOS MISMOS TUBOS AGRADECEMOS SI ESTOS TUBOS SE COLOCARAN | Se confirma que si deben colocarse todos los tubos indicados dentro del plano. Consultar plano RFI 1051451 -MT-1 DE 2-PLANO GENERAL DE MEDIA TENSION cargado en Trirriga.
- MT 1 PLANO GENERAL DE MEDIA TENSION | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO AL PLANO AVALADO POR CFE PARA LO QUE RESPECTA A LA ACOMETIDA ELECTRICA, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE SE REALIZA UN SEMBRADO CON PLANO DE CONJUNTO EL CUAL LA ACOMETIDA SE REPRESENTABA SOBRE UNA BAHIA EN LA SALIDA DE VEHICULOS SOBRE AV. ACCION CIVICA Y CON LA OC ESTA CAE SOBRE EL RODAMIENTO DE SALIDA DE ESTACIONAMIENTO SOBRE DICHA AVENIDA POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PLANO ACTUALIZADO ASI COMO SE ENVIA UNA PROPUESTA SALVO SUS INDICACIONES SE ADJUNTA REPORTE | En apoyo a la respuesta del presente RFI se adjunta plano actualizado RFI 1051451 -MT-1 DE 2-PLANO GENERAL DE MEDIA TENSION cargado en Trirriga con la reubicación de registro de CFE conforme a la ubicación de los acceso vehiculares.
- Dimisiones de ductos para inyección y retorno de UP | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | De acuerdo con las dimensiones de los ductos para inyección y retorno de las UP a instalarse en la unidad se realizó la revisión en relación a la ficha técnica proporcionada por el proveedor que suministrara los equipos; resultando de dicha comparativa se puede apreciar que las dimensiones de proyecto difieren con las dimensiones de la ficha técnica del proveedor de su apoyo para proporcionarnos un boletín y/o actualización del proyecto de aire en la cual se indique la solución a dicha discrepancia en medidas con la finalidad de lograr la correcta operación del equipo así mismo garantizar la obtención de la carta garantía del proveedor. Se adjunta imágenes demostrativas y tabla de dimensiones | R: LAS DIMENSIONES QUE MENCIONAN SON DE LAS BOCAS DE DESCARGA Y SUCCION EN LOS EQUIPOS DE ACUERDO A LOS SUBMITAL PROPORCIONADOS POR PROVEEDOR, LOS DUCTOS EN LAS VERTICALES DE ACUERDO A CADA CAPACIDAD DE EQUIPO SE DISEÑA DE ACUERDO A MANUAL DE WALMART EN DONDE: POR LO QUE SE TIENE QUE REALIZAR UNA TRANSFORMACION PARA PODER ACOPLAR EL DUCTO DE DISEÑO A LAS BOCAS DE INYECCION Y DESCARGA DEL EQUIPO DE ACUERDO A CADA MARCA, A SU VEZ SE TIENEN QUE REVISAR LOS DETALLES PARA LA REALIZACION DE ESTA TRANFORMACION.
- Detalle de malla para EDC de trastienda | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | De acuerdo a los plano de alzados de mallas “A-601e ALZADOS DE MALLAS-4801” no se encuentra el detalle de la malla del EDC que va en de trastienda, como se marca en plano de ubicación de puertas como M-10 “A601 PLANO DE UBICACION DE PUERTAS Y CANCELES-4801” de su apoyo para proporcionarnos el detalles de ejecución de la malla. | La información se encuentra indicada en el plano A-601f ALZADOS DE MALLAS EXTERIORES-4801.dwg en el detalle M-10, se adjunta plano.
- Cortinas Hawaianas | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A601-TABLA DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS-3907 la contratista nos comparte su duda con respecto a el color de las cortinas hawaianas ya que en el plano se indica la instalación de cortinas hawaianas con Clave MAT-7 Tiras plásticas de PVC pero no especifica el color de las mismas y el plano GA070A-PLANO DE PUERTAS Y LAMBRINES ABARROTES-3907 indica que la hawaiana de frutas y verduras es bicolor, pero la hawaiana de tránsito de acceso en trastienda area de preparado de frutas es color transparente ¿Por lo cual la contratista solicita la confirmación de los colores de las cortinas hawaianas de estas areas o si es un error y ambas deberán ser bicolor? Se solicita nos apoyen con la aclaración, adjunto en pestaña de notas y documentos el correo que nos comparte el contratista. | SE REVISÓ Y LAS CORINAS DEBEN TENER LAS SIQUIENTES CARACTERISTICAS; PVC DE 20 CM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR. LISO TRANSPARENTE, VERDE OPACO Y AZUL OPACO. TRASLAPE: 30% ENTRE CADA TIRA. ( VER ESPECIFICACION WALMART 08383) Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Solicitud de cambio de alimentacion para amasadora en area de tortilleria. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3907 de la OC-1 el cual nos indica al frente de la tortilladora dos contactos monofásicos a 110 volts uno para valvula solenoide y uno marcado con nomenclatura ET no coincide con lo solicitado por el proveedor de iguala que realizar el arranque de equipo en esta remodelacion ya que el dia de hoy en recorrido virtual nos comparte que este equipo suministrado por la empresa VERDUSCO opera con una amasadora a 220 volts trifásica como se observe en el diagrama unifilar que comparte el proveedor y el cual adjunto en pestaña de notas y documentos ¿Para lo cual solicito el Vo.Bo. para la ejecución de esta alimentación de acuerdo a requerimientos de equipos en area de tortilleria, por lo cual quedo en espera de boletín en el cual nos indiquen a que tablero y circuito abra que conectar esta alimentación. | En plano GIE-03 se indican 2 alimentaciones eléctricas trifásicas a220V para la máquina de tortillas. En el mismo plano, en NOTAS IMPIRTANTES se indica que “LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA CONEXION DEL DESCONECTADOR, CONTACTO O MEDIO DE DESCONEXION HASTA EL EQUIPO A CONECTAR. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- GUARNICION ESCUELA | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano C03 plano de conjunto en el área de la escuela, nos indican hacer una guarnición trapezoidal, pero nos comentan que les estorbaria para su acceso a la escuela, por lo que nos están solicitando no hacerla para no taparles este acceso. | REVISANDO EL TEMA CON EL CUNSULTOR VIAL, NO EXISTE NINGÚN INCONVENIENTE EN NO EJECUTAR ESTA GUARNICIÓN YA QUE INCLUSO ES PARTE DEL PREDIO DEL COLEGIO. SOLAMENTE SE DEBERÁ DE GARANTIZAR QUE NO SE OBSTRUYA EL RADIO DE GIRO DEL TRAILER
- COLADERAS ACCESOS TORTILLERIA Y AMASIJO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA Y EN GIS-01, no indica coladera tipo C3 (tayler) en los accesos por trastienda de las áreas de tortillería y amasijo, anexo croquis de las áreas a las que nos referimos, favor de indicar si se deberán de considerar y en su caso enviar boletín. ! | Se deben colocar las 2 coladeras PISA mod. C3 en los accesos a Tortillería y Panadería. Las trincheras deberán conectarse a la red de descarga de 100mm indicada en proyecto en plano IS-01. Se comparte boletín BOL-09 COLADERAS AMASIJO Y TORTILLERIA-3786.
- UBICACION DE LUMINARIAS EN AREA DE AMASIJO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO IE-02 INDICA LA INSTALACION DE 3 LUMINARIAS FRENTE A LOS HORNOS, SIN EMBARGO, DONDE LAS INDICAN NO ES POSIBLE INSTALARLAS YA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL EJE DONDE ESTA EL TRABE DEL MURO DE BLOCK ESE VANO CUENTA CON UNA ALTURA LIBRE DE 2.44, CONSIDERAR LA REUBICACION DE LOS HORNOS DE ACUERDO AL BOLETIN ENVIADO, CAMPANAS, Y EN EL CASO DE UBICARLAS DESPUES DE LA TRABE ESTA GENERIA SOMBRA. FAVOR DE INDICAR LA REUBICACION Y SI SE INSTALARIA ALGUNA LUMINARIA ADICIONAL, COMPARTIR BOLETIN. ANEXO IMÁGENES DEL ÁREA EN NOTAS Y DOCUMENTOS. ! | Se adjunta boletín BOL-10b-IE-02 ALUMBRADO OFICINAS, BODEGAS Y PREPARADOS-3786 con nuevo acomodo de luminarias conforme a la posición de los equipos de panadería y a la proyección en plafón de la trabe existente. De igual forma el boletín queda cargado en Tririga dentro de la carpeta de “Boletines”.
- Plano de SI2000 solicitado | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Conforme a la reunión de trabajo del viernes 26 de Julio de 2024, Adjunto envío plano de propuesta de trazo del cableado a los TC del CEDIS, elaborado por SI2000 para su aprobación se comparte plano. Quedo atento a sus ordenes Les mando un cordial saludo. | Se valida que el plano compartido por el proveedor IS200 cumple con la cantidad de nodos y salidas para cámaras de CCTV indicados en el plano A-101 LAYOUT_DE_MECANIZACIONES_CDW_4640_CHIHUAHUA.
- SEGUIMIENTO A RFIS DE PUERTA DE EMERGENCIA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | seguimiento a los RFI`S con ID 1049638 y 1050126, nos indicaron que se deberá de instalar la puerta y el sistema de alarma, sin embargo, surge la duda si se deberá considerar instalaciones del sistema contra incendio ya que en cada puerta se instala un gabinete con manguera en interior y exterior. Favor de indicarnos si se deberán considerar y apoyarnos con un boletín. ! | No se debe considerar instalaciones de sistema contra incendio ya que el sistema actual cuenta con la capacidad suficiente para cubrir el radio de acción sobre la nueva salida de emergencia (ver radios en plano SCI-01 y plano A-101b PLANO DE RUTAS DE EVACUACIÓN-3786) además de que a un costado de dicha salida, por el exterior, se encuentra una toma siamesa por lo que no es necesaria su colocación. Actualmente algunas salidas no cuentan con hidrantes.
- Detalle de bajada de tuberia principal de gas en area de acceso de personal. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Se tiene una duda en plano de instalación de gas LP IG-01 INSTALACION DE GAS LP RED GENERAL-3907 nos indica la bajada de gas principal en la entrada de personal pero en proyecto ISSUE nos indica la bajada a este punto en transición de losa a lamina de recibo pero no se cuenta detalle de como quedara con respecto al area ya modificada en la OC-1 y con la instalación de tableros de las diferentes especialidades como son tableros de alarmas, tablero de DH, asi como mobiliario del area por lo cual aún no se ha ejecutado por el proveedor de gas LP TOMZA se solicita ¿Nos compartan un corte del area en la cual se aprecie como quedar el arreglo de tableros, instalaciones especiales del area y el mobiliario de la misma? En pestaña de notas y documentos se adjuntan las imágenes del area en proyecto ISSUE y en proyecto OC-1, asi como la indicación de bajada en plano electrico. | Se comparte por correo el detalle. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ACCESO VEHICULAR | Villa De Juarez (RM 2024) | Bodega Aurrera | Se informa que actualmente existen tres accesos por la vialidad Eloy Cavazos pero uno de ellos (que se ubica al norponiente) no se utiliza ya que sobre la vialidad hay una valla perimetral por lo que se propone cancelarlo, también se menciona a que a petición de gerencia se solicita un acceso vehicular sobre la vialidad sierra vista ya que este ayudara a que la circulación sea más fluida debido a que en el acceso que se tiene entre la esquina de Eloy Cavazos y sierra vista se vueve peligroso el ingreso al estacionamiento debido al sentido de la vialidad, así como la ubicación del mismo, ya que los clientes que quieren incorporarse a la Av. Eloy cavazos cuando salen o cuando cruzan la misma para ingresar podrían ocasionar o sufrir un accidente. | Durante recorrido de alcances con EO, negocios inmobiliarios y diseño no se mencionó ninguno de estos puntos, por lo cual no forman parte de los alcances ni se tiene contemplado en la licencia. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Demolición Caseta | Villa De Juarez (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano DEM-09, en el punto 22 nos indica que la caseta existente en estacionamiento se conserva, en recorrido con gerencia de tienda solicita la demolición ya que como se menciona en proyecto esta fuera de servicio y no tiene ninguna función, además de que se podrían recuperar cajones de estacionamiento. | Considerar lo indicado en proyecto, ya que por temas de licencias se consideró conservarla. Proyectos no tiene ningún inconveniente que se retire, siempre y cuando se revise con el área legal si es viable el retiro y esto no genere un adicional a proyectos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Puerta de Omnicanal | Villa De Juarez (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-601 nos indica que la puerta de salida de omnicanal es blindada de acero cal 18, la contratista al solicitar el Suministro de dicha puerta recibio el comentario que al ser blindada la puerta no puede tener las bisagras ocultas ya que no aguantaria el peso, la recomendación del proveedor es que sea como una puerta de emergencia para poder conservar las bisagras ocultas | Considerar lo indicado en proyecto, ya que esta conforme a guías de prototipo, se adjunta imagen. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ALIMENTACION TABLERO HB. | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) - solo proyectos | Bodega Aurrera | Se requiere la colocacion de charola de 500 mm en un tramo menor a 4 metros para la instalacion del cableado, esto debido a la complejidad que se tiene para su instalacion y el paso de diferentes instalaciones existentes que se tienen en el area del estacionamiento y asi poder manejar este de mejor manera, esto es para la alimentacion del tablero HB (aires). | Si es posible el cambio, se debe considerar un registro para recibir las tuberías y pasar a charola de 50cm con un arreglo de cables en cuatro, considerando en cada arreglo fase A,B,C,N, y la aprobación de la coordinación de walmart ya que es por complejidad de obra y no de proyecto. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 20 Elementos a considerar para estación de carga WP | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | * Este RFI es para mencionar sobre los requerimientos que se tuvieron por parte de cumplimiento Walmart en el cual consideran ciertos elementos para el área de CARGADORES WP que no se tienen considerados en proyecto ejecutivo, sin embargo se pone en disposición dicho documento para ser alineado con el área correspondiente y poder tener una retroalimentación referente a las solicitudes con el objetivo de darnos la visibilidad de su alcance sobre los mismos y poder ser instalados. Por considerar puntualmente son: Señalización de pictograma STOP. Torreta con sensor de movimiento. | En el plano A-100c se indica señalización horizontal, la línea perpendicular al flujo peatonal significa Alto y es igual a la existente en otros cruces peatonales del CEDIS. En el plano A100d la torreta se indica en el ALZADO 06 y en la nota 4 se señala el suministro e instalación por la contratista, indicando compartir ficha técnica a Diseño para validar si requería alcances adicionales a los indicados en OC1.
- RFI 21 Solicitud de información señalamiento | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | * Este RFI es para solicitar el apoyo con el objetivo de poder saber a qué área se realizara la petición del señalamiento del área de CARGADORES WP misma que fue reubicada y se tiene en consideración la colocación de dicho señalamiento mapeado en el listado de suministros de la OC-01 del proyecto de mecanización. . | Tocar base con GNFR, de acuerdo con el formato de LISTADO DE SUMINISTROS el comprador es Luis Rios.
- PROPUESTA DE PLANTA DE TRATAMIENTO POR AQUAMEX | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se estan ejecutando en el proyecto de MB BALANCAN TABASCO , adjunto planos del proyecto preliminar de la obra civil, para la planta de tratamiento de agua residual de la unidad mencionada, para su revisión y visto bueno esto enviado por la empresa de Aquamex empresa asinada por GFRN. | Se esta revisando con el proveedor la ubicacipon final de la PTAR, para no impactar cruce de ingenierias y el carcamo en la parte posterior.
- ESPECIFICACIÓN DE GRANULOMETRICA PARA PILAS | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se estan realizando en MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo nos indique la especificación granulometrica de la grava que se utilizará en las pilas, ya que en proyecto no indica la medida. | Esta información se compartió por correo el 15 de julio a supervisión, misma que esta cargada en la carpeta de boletines.
- MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la respuesta del RFI enviado el dia 15 de julio con ID 1051266, se indica que la solución no considero lo que se requiere en el area de estacionamiento, solo hizo referencia a una recomendación para evitar la disgregación del material en épocas de lluvia, si embargo creo que son temas diferentes ya que de acuerdo a proyecto no se considero el retiro de material no apto para el desplante de la estructura de pavimento por lo tanto se solicita se revise a consideración la colocación de un pedraplén de 30 cm. para estabilizar dicha estructura quedo atenta a su respuesta. | De acuerdo con la sesión en conjunto con supervisióny construcciones. Se comparte minuta. * De acuerdo con el RFI enviado el martes 23 de julio donde se indica Solicito de su apoyo para que se nos indique que procederá con el área de estacionamiento ya que como bien menciona el contratista de terracería, el terreno después del despalme que se indica no es apto para recibir la estructura de mejoramiento que solicita el proyecto, por lo cual se propone realizar un corte adicional de 30 cm. Y colocar en toda la huella de estacionamiento pedraplén, en espera de su pronta atención estoy al pendiente * Se comparten fotografías del área del estacionamiento donde se indica que el terreno no es apto * El especialista confirma que en estudio se mencionan las características del terreno, así como las recomendaciones indicadas en geotecnia XI9. Trabajos de terracerías en época de lluvias. * En las fotografías no se aprecia que se estén implementando las medidas indicadas y se indica que parece realizaron corte y despalme en gran parte del terreno sin seguir recomendaciones, se logran apreciar movimiento de tierras y daños al terreno. * Supervisión confirma que tienen un 80% del terreno trabajado, sin embargo, se confirmará con fotografías y ubicación en planos. * Supervisión debe compartir reporte fotográfico y evidencia del proceso de trabajo de terracerías desde el arranque de obra. * Se indica que la solución es el pedraplén tal como se indica en la Geotecnia, sin embargo, por las condiciones actuales del proyecto se revisara si es necesario realizar el corte de 30 cm solicitado. * Supervisión confirmará si ya se realizó el despalme completo, ya que indican que hay zonas donde todavía no se ha realizado * Se confirma que en desplante de tienda no se presentaron problemas. * Se indica que no se puede considerar un adicional ya que no se aprecian que se siguió el procedimiento indicado * Se revisarán y confirmarán los sondeos realizados en la geotecnia * Contratista y supervisión indican que las condiciones del terreno no eran optimas desde el arranque de obra, sin embargo, no se notificó, porque estaban revisando las recomendaciones. * Se revisará la propuesta de pedraplén considerándolo como parte de la estructura de pavimentos. * Se deben revisar alcances en proyecto para no generar adicionales
- SOLICITUD DE GEOTECNISTA EN SITIO | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la controversia que se tiene por el mejoramiento de suelo en el area de estacionamiento del proyecto MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo para la presencia en sitio el Geotecnista con el fin de llevar acabo la verificación del nivel freático; dado que el suelo presenta caracteristicas especiales, su evaluación detallada es fundamental para garantizar la estabilidad y viabilidad del proyecto. Adjunto imagenes | Se confirma visita del Geotecnista el jueves 25 de julio. Con respecto al proyecto “MB Balancán Norte” y los acuerdos realizados entre las áreas especializadas en geotecnia, construcción y las correspondientes del proyecto, a partir de la visita al predio el día 25 de julio de 2024, se comenta lo siguiente: Durante la visita realizada al sitio de proyecto, se observó que las condiciones actuales del suelo, para la construcción de las estructuras de pavimento, fueron alteradas debido a la intensa lluvia, y al paso de maquinaria y camiones en el área de proyecto de la zona de estacionamiento; como consecuencia, se ha dificultado el procedimiento constructivo original, lo cual podría haberse evitado de haberse aplicado las recomendaciones de protección en época de lluvias
- DISEÑO DE CUARTO ELECTRICO (1) FRONTAL. | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al diseño de los cuartos eléctricos, haciendo énfasis en el cuarto eléctrico 1, las dimensiones reales de los tableros son mayores a indicadas en el proyecto, por lo que el área del cuarto es pequeña para cumplir con las distancias permitidas entre cada tablero y apertura de las tapas, se propone realizar el cuarto más grande tomando el área de la bodega que esta aun lado, nos acercamos con gerencia de unidad y nos indica que no tendría tema con eliminar esa bodega y usar el espacio para realizar el cuarto eléctrico más grande. En la parte de plafón las alturas y el área que tenemos para los tableros provocaría que el cuarto tenga temperatura media por lo que se recomienda que el área se quede sin plafón. Se anexa propuesta con la ubicación de los tableros. | No tenemos inconveniente en que la bodega forme parte del cuarto eléctrico. Referente al proyecto se consideró plafón, el cual ya no deberá de colocarse. Para este caso el contratista deberá considerar 1 luminaria tipo led para suspender en lugar de la empotradas en plafón. Adicional a lo anterior cabe mencionar, que dentro del proyecto se consideró la dimensión del cuarto tomando en cuenta las características de los tableros conforme a fichas comerciales de los proveedores.
- #47 Fluxometro para family | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En plano A-409 se indica fluxometro push para family room, sin embargo al ser de minusválidos se sugiere fluxometro con sensor de movimiento. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. . | De acuerdo a la SECCIÓN 15440 de las especificaciones de WM debe ser fluxómetro automático, Modelo: St-2009 / TRF 8156-1.28 marca: Sloan. Descripción: Fluxómetro de pistón, oculto dentro de muro, de sensor, activado por corriente y/o baterías, para sanitario, de 4.8 litros por descarga, con botón de descarga de cortesía manual electrónico.
- #46 Postes de CFE en exteriores | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Al trazar la banqueta en exterior del predio sobre la av Von Humboldt en sitio se observan 2 postes de CFE, en proyecto se observan en plano C02, los postes son de media tensión de energía CFE. Se sugiere ampliar la banqueta abarcando los postes de CFE, se anexa croquis y fotos de la propuesta. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | Esl trazo del carril de incorporacion a la vialidad es el aprobado por la SICT, por lo que cualquier cambio a éste deberá ser revisado y aprobado por la autoridad mencionada. Se debe hacer la solicitud a energia/ Utilities de la reubicación de dichos postes
- #45 Abatimiento de puerta de emergencia | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto se observa por parte de store planning que la puerta de emergencia en el eje A entre 6-7, tienen el abatimiento del lado contrario a la circulación en caso de emergencia. En caso de modificación se genera adicional pues las puertas están colocadas de acuerdo al proyecto (se anexa reporte fotográfico). Se solicita indicar lo que debe ejecutarse | Se debe cambiar el abatimiento al lado contrario como lo solicita store planning.
- Pórtico Acceso Diferencia Longitud | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | , con referencia al RFI 1051534 Seguimos en espera de la respuesta, nos preocupa ya que se esta fabricando la estructura de esa zona. quedo atento a tus comentarios. ! | Se liberó OC2.6 con la actualización de estos planos
- CONTACTOS PARA REFRIGERADORES AREA DE SCO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Gerencia de unidad solicita 3 contactos dobles para refrigeradores de coca cola en el área de self check outs estos se instalarían aun costado del muro de farmacia, favor de indicarnos si esto es posible y apoyarnos con un boletín indicando a que tablero conectarse. cordiales. | . Se carga como apoyo, el boletín se encuentra como 08 en la carpeta de Boletines de Tririga.
- amasadora en amasijo | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA INDICARNOS QUE PROCEDE RESPECTO AL TEMA DE LA AMASADORA ADICIONAL SOLICITADA POR EFICIENCIA OPERATIVA, YA QUE ESTAMOS EN LA ETAPA DE CIERRE DE OBRA. SE MENCIONA QUE YA SE COMPARTIO EL PRESUPUESTO SOLICITADO POR EL AREA DE PROYECTOS PARA SU REVISION | Buenos días equipo El área de Diseño WM solicita a Eficiencia Operativa que nos confirmen la transferir los recursos a la categoría de Remodelaciones para proceder con la solicitud.
- Seguimiento Tanque de lodos | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | PARA INFORMAR QUE DERIVADO A UNA REVISION DE PROYECTO SE ENCONTRO CON LA NOTA DE DESASOLVE EN RED SANITARIA Y PLUVIAL PERO COMO BIEN SE ENTIENDE ES EN LINEA DE CONDUCCION Y REGISTROS , POR OTRO LADO PROYECTO CONTEMPLA DIMESIONES DEL CARCAMO PLUVIAL DE 0.70 X 0.70 NO CORRESPONDEN A LO QUE SE TIENE FISICAMENTE LO CUAL ES 1.80 X 3.00 X 2.80 . POR LO QUE EL ADICIONAL SERIA EL EXEDENTE DE MATERIAL QUE ALBERGA ESTE ELEMENTO, EL CUAL SE ENCUENTRA AZOLVADO. | Buenos días Es parte de los alcances y trabajos que la contratista general realizar el dezasolve de toda la red/sistema pluvial y sanitario exterior, este es parte del alcances y notas del proyecto ejecutivo. Ver notas del plano C06. Por lo que no se consideraría como adicional.
- Recipientes Sujetos a presion CI | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | De su apoyo en mencionar si se respeta la CI actualizada o la CI con la que se concurso ya que ambas difieren y por tal motivo se requiere se especifique que procede. | Buenos días La CI fue publicada posterior a la liberación del proyecto, por lo que no es una omisión de proyecto; sin embargo al ser una condicionante por parte de Protección Civil todos los recipientes aplicables por norma se requieren dictaminar para no tener un incumplimiento con la autoridad. Se deberá de tramitar el recurso mediante una OT.
- Rejillas pluviales Tanque de tormentas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En el planoC08-b de plano funcional de tanque de tormentas, en corte indica una rejilla pluvial, ein embargo en plano ES-903 de estructurales no no menciona detalle, tampoco menciona o indica la construcciomn de pasos comunicantes entre celda y celda. De lo anterior se solicita que compartan el detalle estructural tanto de las rejillas y/o pasos de comunicación entre celda. . | se complementa información de los vanos indicados en el plano C08b, se carga boletin BOL-12 3.BL-20240731_APERTURA EN MURO_REVA
- RFI 22 Discrepancia de medidas | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | RFI 22 Discrepancia de medidas. PROYECTO-DAIFUKU. Con relación al proyecto SORTER-MERIDA se notifica sobre la discrepancia que se presenta en las medidas de proyecto PLANO ES-103-REFUERZO_FIRMES_MECANIZACION-CDW_4188_MERIDA y las considera por DAIFUKU PLANO 151211-SS03-column_reactions_envelope siendo esto una posición distinta en los dados de desplante para el soporte de las columnas de mezanine. Considerando las medidas de los planos de DAIFUKU su acotamiento viene en valor de pie´s y pulgadas realizando su conversión en milímetros como lo marca proyecto ejecutivo se reflejan desfases sobre las medidas teniendo otra ubicación distintas los puntos de columnas que soportar en mezanine. Se solicita aclarar cual sera la directriz a seguir y consolidar la información de Daifuku con el proyecto en Tririga para no tener futuras discrepancias con las infraestructuras existentes. Se adjunta evidencia grafica sobre los desfases mencionados. | En plano ES-103-REFUERZO_FIRMES_MECANIZACION-CDW_4188_MERIDA al momento de realizar la conversión de unidades imperiales a unidades métricas hubo un error, por tal motivo existe la discrepancia. En dicho plano ES-103 se indican las notas del 1 al 6 que hacen referencia a realizar una verificación en sitio antes de ejecutar los trabajos. Se libera en la carpeta BOLETINES - ETAPA 01 el Boletín BL20240801_1 REUBICACIÓN PEDESTALES con los trabajos para colocar los pedestales en su sitio, señalando el contraste del desfase. Como complemento para la verificación en el RFI 19 de 02/julio/2024 donde solicitaron la ficha técnica de Daifuku se respondió que en la carpeta BOLETINES - ETAPA 01 se cargó el plano Walmart Merida_Bound Overall_05-31-2024, el cual contiene el proyecto de Daifuku. Adicional en la ETAPA 02 se entregó el plano A105 para trazo y ubicación del Mezzanine en la nave el cual también puede ser tomado como referencia.
- 029 AREA DE PROTOCOL (REFRIGERACION) | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | equipo de diseño, se informa que RCR REFRIGERACION indica que el espacio asignado de acuerdo con lay out es insuficiente para la colocación de sus tableros eléctricos y de control, por lo que mencionan que requieren de un área extra para poder colocarlos. Nos apoyan en indicar que procede. Así mismo indico la Coordinadora de RCR refrigeración tocaría base con ustedes. La única solución que se ve en campo es recorrer la malla ciclónica 50 cm hacia el eje B, lo cual sacrificaría la colocación de una fila de tarimas o reubicación de la escalera en el área de recibo. Pendiente a sus comentarios. | No contamos con la información respecto a los tableros del proveedor (cantidad, ubicación, dimensiones). De igual forma desconocemos las dimensiones actuales del espacio en donde se pretende ubicarlos. Para generar una propuesta se requiere nos proporcionen ambos datos.
- INSTALACION DE CONTACTOS DOBLES EN ISLA DE CELULARES | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | EL EQUIPO DE STORE PLANING ESTA SOLICTANDO 6 CONTACTOS DOBLES NORMALES PARA EL ÁREA DE LA ISLA DE TELEFONIA (SECCION EXPERIENCIA) PARA CONEXIÓN DE LOS CELULARES. FVOR DE INDICARNOS SI SE DEBRA CONSIDERAR ESTE ALCANCE Y FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN YA QUE NO VIENEN INDICADOS EN EL PROYECTO. ! | Este alcance no esta considerado dentro del Proyecto debido a que anteriormente no se solicito, sin embargo, se enviará un boletín en caso de que los ejecuten para que sea de manera correcta.
- INSTALACIONES PARA TRAMPA DE GRASAS EN AREA DE TORTILLERIA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | REFERENTE A LA TRAMAPA DE GRASAS QUE VIENE REPRESENTADA EN EL ÁREA DE TORTILLERIA PARA EL HORNO COMBI, NO VIENE INDICADA LA INSTALACION SANITARIA, HIDRAULICA Y EN PLANO ELECTRICO VIENE INDICADO UN CONTACTO, PERO NO ESPECIFICA SI ES PARA DICHO EQUIPO. FAVOR DE INDICAR SI ESTA TRAMPA REALAMENTE SE INSTALARA, Y EN SU CASO COMPARTIR BOLETIN. ! | Se comparten boletines BOL-IH02 y BOL-IS02 donde se indica la trampa de grasas.
- Carril de desaceleracion | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto contamos con un permiso por parte de SICT y en algunos planos de la carpeta exterior nos hace referencia que contaremos con un carril de desaceleracion pero no contamos con el proyecto como tal, nos podrian compartir los planos de este trabajo, | En la carpeta 02 Impacto Víal se encuentran cargados los planos MB Peto_Acceso SICT_GEOM_18 sep 23 y MB Peto_Acceso SICT_SEÑAL_18 sep 23.
- Dudas del proveedor Esj Joist | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | te comparto comentarios del proveedor ESJ Joist: Hola . Soy la ingeniería encargada de los joist, contraflambeo y riostras de la obra MBA PETO, el motivo de mi correo es informar alcances, consideraciones y dudas de la obra en cuestión. ALCANCES: * 95 Joist a base de ángulo con un peralte de 22” para cubierta. * 7 Joist a base de ángulo con un peralte de 14” para cubierta. * Contraflambeo atornillado. * Tornillería para conexión de joist. * Tornillería para conexión de contraflambeo. CONSIDERACIONES: 1. Los joist serán diseñados con la metodología LRFD. 2. Se considerar las siguientes cargas de diseño: * Carga total= 145kg/m2 * Carga viva= 100 kg/m2 * Succión de acuerdo con CFE 2020 que se adjunta. 1. Todas las conexiones se consideran atornilladas, a excepción de las que se indiquen soldadas. 2. Como cargas adicionales estamos tomando los equipos que viene en el plano IAA2 Planta de azotea y IAA4 Cuadro de equipos, ambos con fecha de 04 de septiembre de 2023. 3. Las cargas de los equipos se consideran móviles y se aplican sobre los nudos de cuerda superior. 4. Los joist puntales se conformarán en campo, por medio de tramos de contraflambeo atornillado. 5. Todas las piezas incluyen una capa de primario anticorrosivo Sherwin Williams E20AJ23. NO es pintura de acabado. 6. Se considerarán clips estándar de ESJ, para conexión de riostras y contraflambeos. 7. Se considera que la lámina NO provee arrostramiento lateral en la cuerda superior de Joist. 8. Se consideran las líneas de contraflambeo, 1/4 en cuerda superior y 3/6 en cuerda inferior. 9. Tenemos una pendiente de 5% a dos aguas. 10. Se considera que los contravientos no interfieren con las conexiones de los joist. 11. Se considera un peralte de silleta de 10.2 cm (4”). 12. Se considera la separación de 1 cm a eje para holguras de montaje y 1” a paño interior de muro. 13. Se considera la separación entre cuerdas de armadura es de 1”. 14. Los joist puntales de cumbrera se abrieron a modo que no topara con la columna por lo que ahora tendrán una separación de 40cm. 15. Se considera clip para riostra en la totalidad de los Joist. 16. No se considera extensión en los joist. Favor de dar lectura y emitir los comentarios a los puntos arriba enlistados. DUDAS: * Se propone bajar la placa de nudo a nivel de la cuerda superior de la armadura para evitar interferencia con el joist. * Proyección del ajuste * Favor de adjuntar detalle de remate de contraflambeo o en su defecto se considerará soldado a una placa. Se adjuntan los planos de montaje en revisión A (preliminares), así como los patrones de barrenado en armaduras y muro los cuales son de acuerdo con el IMCA. Favor de confirmar de recibido y aprobación. Quedo pendiente de su respuesta. ¡! | Se les comenta que de las indicaciones de barranos, las vemos correctas. De la hoja de diseño por viento no entendemos que es lo que se debe revisar, favor de complementar la duda o aclararla para poder dar la respuesta requerida; y finalmente los demás planos deberán ser aprobados por el constructor directamente ya que son procesos constructivos. • Se propone bajar la placa de nudo a nivel de la cuerda superior de la armadura para evitar interferencia con el joist. R= No se podrán mover los puntos de trabajo de las armaduras • Favor de adjuntar detalle de remate de contraflambeo o en su defecto se considerará soldado a una placa. R= Se podrá considerar soldar la placa
- En plano IE-02 cuadro de cargas del tablero “SO” Sorter | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En plano IE-02 cuadro de cargas del tablero “SO” Sorter cuarto de Máquinas de la OC-1 . Los circuitos 1,2,3 tienen una diferencia en el número de conductores vs DU-01, favor de indicar el correcto. se compaete imagen de plano. | Favor de revisar planos validados por la UVIE en carpeta de Boletines en Tririga. La información contenida en el diagrama unifilar es correcta, de lado del tablero “SO” que alimentan a los acondicionadores tienen el conductor neutro de mayor tamaño para compensar las corrientes armónicas del acondicionador de línea (Calentamiento del conductor neutro), mientras que a la salida del acondicionador de línea el tamaño ya es del mismo tamaño de la fase.
- SUMINISTRO ERRONEO DE INTERRUPTOR TABLERO PRINCIPAL HB. | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) - solo proyectos | Bodega Aurrera | Se envió por paquetería para realizar el cambio del interruptor PGL36120 por un PGA36120 por suministro erróneo por parte del proveedor PEFSA, ya que no es el modelo correcto que indica el listado de suministro, para su instalación en el tablero principal HB por ser tipo zapata y no para barras, así mismo se enviarán por cambio 2 arrancadores 8536SAG12V03 por 2 arrancadores 8536SBG1V02. | Nos damos por enterados.
- En plano DU-01 de la OC-1 del Tablero “SO” Sorter | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En plano DU-01 de la OC-1 del Tablero “SO” Sorter se derivan 3 alimentadores hacia los acondicionadores de línea ACL y posteriormente salen del acondicionador de línea ACL hacia el tablero PDP, PDPA, PDPB respectivamente confirmar las distancias, canalizaciones y cedula de cableado en ambas secciones. se comparte imagen de pano | Las distancias consideradas en el proyecto eléctrico se desarrollaron considerando el plano arquitectónico y los cortes compartidos del levantamiento topográfico, estas distancias están considerada en un plano de dos dimensiones. Panel PDP-B Distancia lineal 123 metros. Distancia tablero SO a acondicionador 10 metros. Distancias de subida y bajada 25 metros. Panel PDP Distancia lineal 123 metros. Distancia tablero SO a acondicionador 15 metros. Distancias de subida y bajada 15 metros. Panel PDP-A Distancia lineal 134 metros. Distancia tablero SO a acondicionador 13 metros. Distancia de subida y bajadas 40 metros. Se cargan planos validados por la UVIE en carpeta de Boletines en Tririga. Los cambios entre el proyecto de la OC-01 y el proyecto liberado por parte de la UVIE son dos: El primer cambio es que los alimentadores principales a los compresores cambiaron de un calibre número 8 a un calibre número 6 y el desnudo cambio de un calibre 10 desnudo a un calibre 8 desnudo. El segundo cambio es el aumento del conductor neutro del acondicionador de línea PDP, el cual paso de ser de dos conductores calibre 1/0 AWG a ser dos conductores calibre 3/0 AWG.
- Alturas con respecto los dispositivos de cctv y antenas etapa 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: LP-02-SISTEMAS DE CCTV y antenas. Revisando los planos no se tiene las alturas con respecto a nivel de piso donde se colocarán las antenas y las cámaras de cctv. De igual manera nos podría apoyar a compartir planos de antenas | Se confirmo que la altura de las cámaras se validara con el área de PAL y el equipo de sistemas indicará la altura de las antenas, Estas se indican en el plano de SEMBRADO CHIHUAHUAN PROPUESTA SI2000 26 JUL compartido por SUPERFV ISIÓN y validado por Diseño .
- SUMINISTRO-LUMINARIAS-FRUTAS-VERDURAS-LICORES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IE-02 se tiene dos notas que indican lo siguiente; Luminarias y riel en zona de frutas y verduras color blanco, catalogo: Halo L806HO, (48 pzas) suministro e instalación a cargo de contratista. Luminarias y riel en zona de vinos y licores color negro, catalogo: Halo L806HO, (48 pzas) suministro e instalación a cargo de contratista. Favor de indicar quien es el responsable del suministro de dichas luminarias si es responsabilidad de la contratista de obra o de GNFR Walmart. | De acuerdo a la matriz de suministros, las luminarias y rieles los suministra GNFR y la colocación e instalacion corre por parte de la contratista.
- PROPUESTA-AZULEJO-RECUBRIMIENTO-MURO-LAVAMANOS-CLIENTES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el boletín 02 acabados sanitarios, se indica que el acabado en el muro de lavamanos clientes debe ser loseta cerámica marca daltile, 1174 wall tile – breeze sea de 7.65 x 15.31 cms, color azul breeze sea,. Se revisa con proveedor de pisos y azulejos y se informa que el tapalo del azulejo ya esta descontinuado solo se tiene con medidas de 7.65 x 30.00 cms y el color es el mismo. Favor de indicar si se puede realizar el cambio del tamaño del azulejo. | no se aprueba el cambio de color, se pide apoyo para presentar otra opción que se asemeje mas al color institucional
- CONFIRMACION-COLOR-MALLA-SOMBRAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano C18 no se indica el color de las malla sombras, favor de confirmar el color de la malla sombra que se colocara 3 los tres peines de los cajones de estacionamiento. En espera de su respuesta. | se confirma que de acuerdo a manual de exteriores de Walmart, la malla sombra deberá ser malla commercial 95 en color natural (Sail Natural White)
- Soporteria PTR | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | area creativa y SP solicita una soporteria para el Acctionally en el pasillo a Abarrotes por medio de PTR, nos apoyan con el detalle | Se autoriza porteria conforme a detalles de store planning
- Detalle centro nopalero | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | me podrian compartir detalle exactro del centro nopalero | Se carga Boletin con detalle
- Reubicación rebanadora de Pan / Bolillo | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | SP solicita revisar la reubicacion de la rebanora de pan que se encuenta en el centro del area de amasijo a uno de los muros, nos apoyan con el detalle de los movimientos necesarios y consideraciones de instalaciones | No se tiene esta solicitud de este movimiento por Eficiencia operativa.
- Anden de descarga | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Arq, en el acceso al anden de trailers para las rampas de descarga no se contempla ningun drenaje y por estar en una zona con contrapendientre sera suceptible a inundacion, nos apoyas con detalle o en su caso si sera alcance del desarrollador. | De acuerdo a proyecto del desarrollador no se tiene pendiente hacia las cortinas de anden por lo que no requiere drenaje, compartir niveles existentes en caso de que las pendientes no se haya ejecutado así
- Contactos farmacia | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | SP Sistemas solicita gregar 1 contacto duplex y 1 nodo en farmacia | el nodo de datos para el reloj checador indica en el plano ID04
- Contactos farmacia | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en Farmacia SP solicita un contacto adicional para frigobar, adjunto imagen de referencia de la posicion solicitada, asi mismo nos dan el VoBo de las alturas del resto de los contactos, se solicita que el contacto a 1.8 m se deje a 1.50 m | Se comparte boletin IE-05 con contacto adicional para frigobar a colocar a 60cm de altura.
- Actualización de accesos | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde envio plano actualizado de los accesos para considerar en el sisteama de EAS, el punto de referencia es el muro de block por interior y el desface fue de 1.41 m | Se compartió respuesta por correo con ajuste de ubicación de antenas por ajuste de accesos
- Vano acceso subestación | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | en subeatcion dadas las condicones de los equipos que seran suministrados por GNFR la planta de emergencia y subestacion tienen una altura mayor al vano actual por lo que sera necesria la adecuacion de este para poder ingresar estos equipos, esto contempla una deolicion de la trabe actual y muros de block asi como de considerar dejar el acceso mas alto para futuros cambios o mantenimientos evitar una segunda demolicion por lo que debera de igual forma adecuarse la puerta metalica de acceso para esta se propone tomar el diseño de la puerta del cuarto de basura que contempla una ventana en la parte superior para completar el cerramiento de este vano, adjunto fotografias de la zona mencionada y guias mecanicas de los equipos en cuestion. | Se compartió información de ajustes en subestacion coordinada con proveedor de PDE
- Minuta de detalles | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Arq, de acuerdo a lo comentado por llamada envio RFI para solicitud de la informacion de puntos de minuta en recorrido en sitio spobre detalles y solicitud de adicionales segun sea el caso | Se cargan boletines de los puntos en minuta que requieren detalle para su ejecución
- Plafon Vigilancia | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde en recorrido con gerencia, SP y EO, se solicita que en el area de CCTV en el anden de descarga se considere un plafon para cerrar el area | Se comparte boletín con consideración para plafón en cuarto de CCTV. La instalación de AA y luminaria, para este cuarto, si está considerada en proyecto.
- Cerezos electrinica | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | SP solicita el alarmado de los cerezos en area de electronica, nos apoyan con el VoBo y detalle | La alarma de estos mubles e indica en plano LP01
- CONFIRMAR FALTANTES NODOS DE DATOS Y CONTACTOS PARA SISTEMA AHORRO DE ENERGIA | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Revisando los planos ID-04 VOZ Y DATOS, ID-01 CONTACTOS REGULADOS, IE-04a CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS y EM-01, SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA DANFOS, de OC-1, del 14junio24, solo se indican estas notas; - En plano ID-04 VOZ Y DATOS, en nota complementaria #9, solo indica considerar nodo de datos en cuarto de refrigeración, FALTARIA, Contacto normal o regulado, no está indicado en planos revisados. - En plano EM-01, SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA DANFOS, está indicado, considerar un nodo de datos para EDC-2, FALTARIA, contacto normal o regulado para EDC-2. - No hay ninguna indicación de nodo de datos, ni contacto normal o regulado para EDC-1. Se requiere de proyectos aclaración y confirmación de los nodos y contactos faltantes ya sea regulados o normales, para el sistema de ahorro de energía. | Por parte de diseño no se requiere colocar esto, se deberá consultar con el equipo de energia y sistemas si es que ellos requirieran algo adicional.
- RFI-16_TABLEROS | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | RFI-16_TABLEROS EN PLANO “DIAGRAMA UNIFILAR_4058 MBA MUZQUIZ” APARECE EL TABLERO HEC, PERO EN NINGUN CUADRO DE CARGAS APARECE NUEVAMENTE, FAVOR DE INDICAR SI SE SUMINISTRARA, DE SER ASI FAVOR DE MANDAR EL CUADRO DE CARGAR DE DICHO TABLERO. | El tablero HEC corresponde al alumbrado exterior, la información se encuentra en el el plano CO-10 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR-4058.
- CONFIRMAR INSTALACION DE VOZ Y DATOS EN NICHO MEDICIÓN CFE | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos ID-04 VOZ Y DATOS e ID-01 CONTACTOS REGULADOS, DE OC-1, del 14junio24, están indicados que se lleve un contacto regulado y un nodo de 1-UTP, hasta la nueva posición del nicho de medición o frente muerto de CFE, ubicado de acuerdo a plano autorizado C-10e, ACOMETIDA ELECTRICA, de OC-1 DEL 14junio24, sobre accesos de Av. Leona Vicario. Se hace la observación que la distancia desde cuarto de sistemas hasta la nueva posición del nicho de medición CFE, entre canalizaciones verticales más canalizaciones horizontales es de aproximadamente 200 ml. Por lo que se requiere confirmación por parte de proyectos de que, por la distancia mencionada, la señal de voz y datos del nodo solicitado, no va a tener problemas de perdida de señal. O en caso de modificación para garantizar la señal de datos, se requiere definición por parte de proyectos, para su ejecución. | Por criterios no se requiere, se debe confirmar con energia y sistemas
- OPORTUNIDAD DE INTERRUPTOR PARA LUMINARIA EN TORTILLERIA | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-02, ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, indica para tortilleria 3 luminarias, Panel plano empotrado LED 2x4, 4700 lumenes 4000K, 80 CRI, de 277V , 41W., en el circuito7GR. Pero en cuadro de carga plano IE-12, del tablero GR, circuito 7, para esa luminarias esta equivocado ya que estan indicadas 3 luminarias tipo Donwnligth LED de 12.9 W, de consumo 4000K , 6 inch., considera un Interruptor termomagnetico de 1x16A. Se require confirmar si este interruptor es el correcto para las 3 luminarias indicadas en tortilleria de 41 W, o en caso de corregir se requiere corrección y definicionen proyecto electrico y sumiistro del interruptor correspondiente. | En el plano IE-02, en tortillería se indican cinco (5) luminarias del tipo Panel plano empotrado LED 2x4, 4700 lúmenes, 4000 K, 80 CRI controlador de atenuación continua de 0-10 V. Y en cuadro de cargas cto 7 tablero GR aparecen estas 5 luminarias ver plano IE-12
- SOLICITUD DE CONTACTOS Y ACCESORIOS INTRUSIÓN EN ELECTRONICA | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Por solicitud de STORE PLANNING, para el área de electrónica, están requiriendo en ISLA DE PANTALLAS 6 contactos adicionales a los 6 indicados en proyecto plano IE-04, CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS de OC-1 de 14jun24, para un total de 12 contactos. También solicitan salidas de alarmas en isla de pantallas para alarmado de las mismas y también para cubierta superior de vitrina de tablet´s y laptops, para alarmado de los equipos. No indicado en proyecto plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, de OC-1 del 14 junio 24. Sin más por el momento, si procede, se requiere confirmación y definición de proyecto, para su ejecución. | Se comparten planos con ajuste en cantidad de contactos
- RFI 20- RESPUESTA DE RFI 1049913 | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche, con referencia al RFI numero 1049913, se indica que el color de la boquilla para la loseta ceramica sera de color charcoa pero en CI-22-028, indica que este color sera sustituido por el interceramic gray o crest niebla. Favor de indicar si se respeta CI o la respuesta del RFI.Se adjunta CI en notas y documentos. | La boquilla será Inter ceramic gray o niebla de crest.
- RFI 19- SALIDAS ELECTRICAS DE PLANTA DE EMERGENCIA | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | referente a la base de la planta de emergencia, la salida de los alimentadores ubicados en plano, no coinciden con las que trae el equipo en sitio, adjuntamos fotografias y la ficha tecnica del equipo en notas y documentos, para indicarnos una solucion alternativa para su instalacion esto con el fin de evitar observaciones de parte de la UVIE. | Los alimentadores se deben de reubicar al sitio donde se encuentra el registro en el cual está disponible la transferencia automática de la planta de emergencia y se deberá de realizarse de forma aparente llegando por la parte inferior del equipo.
- RFI 17-DIPRO-VOLTAJE DE EQUIPOS CUARTO DE BOMBAS | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | , referente al voltaje de los equipos del cuarto de bombas en plano HCM01-INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS-4058 indica que tablas de equipos que el voltaje de estos sera 440-480V pero en DU-01-INSTALACION ELECTRICA DIAGRAMA UNIFILAR-4058 indica que es 220V, por lo cual se sugiere que estos sean 220v -2240V ya que el trasformador es de 225V. Favor de indicarnos el voltaje correcto de los equipos. | Los equipos deben ser suministrados en voltaje 220-240v, el servicio de suministro disponible en la unidad es 220v.
- RFI 18- UBICACIÓN DE NICHO DE MEDICION | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en planos CO-10b PLANO ACOMETIDA ELECTRICA-TELEFONICA-4058 y SE-01-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA-4058 no indica la ubicación del nicho de medicion nos ayudan con esta por favor. | El nicho de medición se indica al costado derecho del transformador indicado con un recuadro con la letra M y en cuadro de equipos con el número 3 y 4 , además de la indicación del detalle de construcción de la vista 3 en los detalles, todo ello indicado en plano SE-01, está ubicación debe ser cotejada con el dictamen de gestoría ante la compañía suministradora.
- RFI 43 POSICIÓN DE BASE DE ANTENA SATELITAL | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Envió plano con la ubicación propuesta por la Contratista para la base de la antena satelital, ya que en el plano A102-PLANTA DE CUBIERTA-861, NO indica su ubicación. Por favor validar o dar sus observaciones con esta adecuación | Se acepta propuesta de la contratista de la ubicación de la antena. Adicional se adjunta plano IE-05 CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA, con esta ubicación
- RFI 42 INFORMATIVO SEGUNDO PLANO AUTORIZADO CFE | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Envió segundo plano autorizado que nos hace llegar Gerencia de Energía con las adecuaciones para la conexión de CFE, este plano como el anterior NO cuenta con firma. En esta ultima versión el poste queda dentro del predio y reubican el transformador que esta cruzando el libramiento Emilio Portes Gil. Adjunto segundo plano descrito. | en el RFI#27 se proporcionó un plano autorizado por CFE, lo que resultó en la modificación del plano correspondiente a C10 - ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, el cual fue cargado en Tririga. En plano de CFE que adjuntan en este RFI, es casi idéntico al anterior, con la única diferencia en las posiciones del poste “P4” y la medición. En el plano anterior estos elementos se encontraban fuera de la poligonal de WM y en este plano se indican dentro de la poligonal. No tenemos claro si se trata de un tema de dibujo o si la posición es efectivamente correcta, por lo que le agradecería su apoyo para corroborar esta modificación para realizar la actualización del plano. Por otra parte, no se tiene inconveniente con la trayectoria indicada por CFE.
- Eliminación de comal | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Se solicita el apoyo para saber si continua la colocación de comal en área de tortillería ya que actualmente en varias tiendas de apertura se está eliminando por parte de Store Planning, para tomar en cuenta la modificación de sardinel. | si se debe de eliminar, el sardinel debe de ir corrido y la instalación para el comal y campana no se deben de colocar
- Plano A 409 Loseta cerámica 7.5 x 15 cm 1174 wall tile breeze sea | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano A409 de baños de asociados para muro en área de lavamanos indica la colocación de loseta cerámica 7.5 x 15 cm 117 wall tile breeze sea, sin embargo el proveedor indica que el producto ha sido descontinuado, por lo que es sobrepedido y la entrega puede demorarse hasta 3 meses. Derivado de lo anterior se solicita nos puedan ayudar con alguna propuesta similar o la propuesta del proveedor que es la siguiente: Incanto blu 7.5 x 30 azul brillante. | Revisando el correo que nos comparten, se ve en el historial que al acabado que hacen referencia como descontinuado es INTERCERAMIC, lo cual esta incorrecto. La contrapropuesta Incanto blu 7.5 x 30 azul brillante, NO esta aprobada la contratista debe de cotizar lo indicado en el proyecto, que en efecto, es una loseta cerámica 7.5 x 15 cm 117 wall tile breeze sea, Marca DALTILE, quedamos al pendiente de la aclaración y del seguimiento para la correcta compra del material
- Chapa de Puerta Walmart.com | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano “LP-01 - SISTEMA DE INTRUSIÓN” nos indica que la puerta de área de pick up deberá llevar barra de pánico puesto que está considerada como salida de emergencia. Solicito del apoyo para saber si esa información está cruzada con operadora, ya que en la mayoría de los casos se cambia por una chapa de seguridad clase 10 y manija, de ser así favor de enviar ¿qué tipo de chapa se colocará?, así como si deberá llevar o no mirilla. | Se coordino con cumplimiento de S&H Walmart la ubicación de puertas de emergencia considerando que la puerta de pick up, para este caso, no se indica como puerta de emergencia, por lo que no se debe considerar la mirilla y cerradura de seguridad con manija en el interior de la puerta y jaladera al exterior Pero la puerta de acceso a empleados si esta considerada como salida de emergencia, se comparte boletín BOL-13 PUERTA DE ACCESO DE PERSONAL considerando las características adicionales que se requiere por ser puerta de emergencia
- Plano de subestación eléctrica | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de SE-01 de subestación eléctrica inidica que que el Transformador está ubicado en la subestación, pero en plano de conjunto indica que va donde está el nicho de medición (por carril de acceso a andenes clave 53 y 54). Por lo que se solicita cual es la ubicación correcta. | se debe de considerar la ubicación del transformador como lo indica el plano SE-01 de subestación electrica.
- Plano de Terracerias - Mejoramiento en accesos trailers | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de terracerias, en acceso de trailers hacia andenes no se tiene considerado el mejoramiento de terreno natural con material en breña como en todo el carril, debido a las condiciones de terreno se sugiere revisarlo o nos informen lo procedente. . | El mejoramiento del terreno natural con piedra en breña esta indicado para todo el pavimento de concreto del paso del trailer, desde el carril de acceso, patio de maniobra y anden (patio de maniobras), como se indica en el plano C09 Plano de Terracerias y el el detalle 02 del plano C09a. Detalles de terracerias. En la zona para cruzar el canal, de acuerdo con el comentarios del especialista, no se requiere el mejoramineto del terreno,
- Placa de conexion armadura de recibo impacta para instalacion de cortina. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | En el area de anden de trailers se tiene al siguiente oportunidad de acuerdo a la altura que presenta la armadura, la cual es existente y está en su momento se realizó en 2 secciones por lo largo esta placa de conexión casualmente quedo en la posición que deberá instalase el eje de la cortina asi como el cubrerollo de la misma pero esta placa invade 7 cms que es el area que impacta para la instalación de cortina esto derivado de la altura de linea que presentar los rieles de la cortina suministrada por GNFR se adjuntan imagen de apoyo en pestaña de notas y documentos ¿Por lo que se solicita el apoyo del especialista de estructura para poder resolver el tema y eliminar la parte excedente y asi instalar el eje de la cortina y cubrerollo? En obra se propone realizar el corte de este excedente de placa de conexión y realizar soldadura de en parte superior de placas asi como de la sección que se cortaría para tener rigidez en la conexión, cabe mencionar que los pernos del lado que da al exterior estarían funcionando en su forma original , asi mismo considerar que anteriormente no existía ni muro ni dala de cerramiento en esta area la cual en proyecto de remodelacion se procedió a ejecutar como muro de concreto nuevo y dalas nuevas esto a su vez funciona como punto de carga de esta armadura. | Se comparte boletín por este hallazgo.
- Muro de anden de trailers | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ES105-ANDEN DE TRAILERS Y CAMIONETAS-3907 se indica la elaboración de través de cerramiento en vanos de cortinas de rampas de 55 cms y para el caso del vano de puerta metálica una dala de cerramiento de 30 cms, pero debido a que existe una armadura en esta zona a una altura de 3 mts en la parte inferior del patín de armadura no se puede ejecutar como lo solicita el area de diseño. ¿Por lo cual se propone reducir la trabe de cerramiento en area de cortinas de rampas a 25 cm y para el caso de la puerta metálica se propone no instalar dala de cerramiento en su lugar seria realizar cierre con algún elemento metálico que nos indiquen o en su defecto realizar un ajuste en la puerta para que se ajuste a vano? Adjunto en pestaña de notas y documentos correo de solicitud de problemática enviado por el contratista. | Se comparte boltín con el ajuste.
- ALIMENTACION DE ANEXO NAVIDEÑO | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | , informamos Al ejecutar los trabajos de demolicion en estacionamiento para el reencarpetado, nos encontramos con un cable de alimentacion en malas condiciones (ahogado sin registro ni accesorios correctos) que de acuerdo a operadora se trataba de la alimentacion para el anexo navideño, dicho alimentador fue eliminado y dejando cables de alimentacion cabeceados en el registro de alimentacion de la llantera, Dicho cable venia canalizado en tuberia de la llantera Quedamos pendientes de sus comentarios | R: Requerimos el envío de fotografías de evidencia
- ALIMENTACION DE CORTINAS | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Referente a la alimentacion para las cortinas del acceso principal, revisando planos, visualizamos alimentaciones para adosados, para carga de carrito amigo, y modulos, pero no logramos visualizar alimentacion para las cortinas del acceso de clientes. Nos ayudan por favor. | R: El proyecto NO considera implementación de cortinas de aire. No era necesaria su implementación dado que los accesos se encuentran dentro de una plaza y ésta cuenta con su propio sistema de aire, por lo cual agradecemos apegarse a lo que indica el proyecto.
- Reubicación de refuerzos en armaduras y reubicación de unidades paquete #04 #09 y deshumidificadora | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | Solcito su apoyo para poder aclarar algunos puntos al respecto de la ubicación de la deshumificadora y las unidades paquete UP-04 y UP-09, las cuales por su ubicación en plano tendrán algunas dificultades en su instalación debido a las líneas de la instalación contra incendio, las líneas eléctricas y la posible reubicación de los reforzamientos de la estructura. UP-04 Como es posible apreciar en la planta de ubicación de los equipos de aire acondicionado, la unidad se encuentra cercana a una columna, el tema con esta es que justo aquí pasa la línea de la red contra incendio tal como se aprecia en la imagen, aunado a que de acuerdo con el plano de refuerzos de estructura este tramo NO está considerado para refuerzo. UP-09 Como es posible apreciar en la planta de ubicación de los equipos de aire acondicionado, la unidad se encuentra cercana a una columna, el tema con esta unidad es similar al de la UP-04, pues justo aquí pasa la línea de la red contra incendio y algunas líneas eléctricas y de voz y datos tal como se aprecia en la imagen, aunado a que según el plano de refuerzos de estructura este tramo tampoco está considerado para refuerzo. UNIDAD DESHUMIFICADORA (DS-01) En el caso de este equipo contamos con una situación similar a los dos equipos ya expuestos, pues en el espacio donde está señalada su ubicación según el proyecto se encuentran una serie de tuberías de sistema contra incendios y de instalaciones eléctricas. Se adjuntan imágenes demostrativas. | R: La ubicación de la UP-04, UP-09 y deshumidificador en cubierta se encuentran ubicados en el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA-4801.dwg y ES-601 REFUERZO DE JOIST EN CUBIERTA_REVA.dwg, en donde se indican los refuerzos para los equipos en mención. Asi mismo, se solicta su retroalimntación para indicar si la UP-04 puede desplzarse 20 cm en en sentido verical haica el eje 6, para poder libra la tuberia de PCI y a su vez se solictamos nos indiquen si la UP-09 puede desplazarce 80 cm hacia el eje 8 en su eje vertical.
- DESMANTELAMIENTOS EN FACHADA PRINCIPAL | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al plano DEM-05 DESMONTAJES EN FACHADAS no se considera el recorte superior de fachada entre los ejes D y E, esto por el cambio de ubicación del pórtico de acceso. | R: Se emite y se carga en sistema el boletín BOL13x-DESMONTAJES EN FACHADAS-2179 indicando el recorte de los 44m2 de panel metálico “multymuro en fachada por reubicación de acceso.
- SOLICITUDES DE AHORRO DE ENERGIA | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | adjunto correo donde nos solicita el proveedor de automatizacion servicios tanto en los EDCs asi como en la subestacion. <recordemos que para la subestacion hay espacios pero se requieren barras tipo Z para su conexion y estas no estan contemplandas en el proyecto. * interruptor termomagnetico de 3x15A en tablero HA, necesario para alimentar el monitor de pérdida de fase. * Falta contacto de servicio en EDC, en sección de ahorro de energía. * Falta interruptor termomagnetico de 3x15A en tablero general en subestación, necesario para alimentar el medidor de energía. Nos podriaan informar que pocede con estos alcances, recordemos que estamos por rettirarnos y poner el interruptor en subestacion requiere un corte de energia de tienda, esto por procesos de seguridad. Cordiales. | equipo Se mandó a validar el proyecto con el Proveedor Emerson en su momento (noviembre 2020) y nos dieron el Bo. Vo., es decir, el proyecto no nació con estos alcances que nos comenta por RFI; las actualizaciones al proyecto posteriores fueron puntuales por tal motivo no hubo actualización de dicho planos de ahorro, por lo cual consideramos que NO es una omisión de proyecto. Emerson nos comenta que es posible realizar la automatización sin los interruptores e intervención en la subestación (no afecta la operación actual), solo quedaria un equipo apagado. Favor de coordianr estos trabajos con ellos en sitio, garantizando que efectivamente quede operando el sistema, sin afectaciones.
- RFI 48 TRAYECTORIA DE FIBRA ÓPTICA | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Envió RFI informativo, la contratista indica que la trayectoria de fibra óptica NO debe tener tantos cambios de trayectoria o curvaturas, adjunto plano ID-07 - FIBRA OPTICA_CAMBIO DE TRAYECTORIA, favor darnos sus observaciones de dicha adecuación | La trayectoria de proyecto cumple conforme a especificaciones
- 030 ROTULACION INTERIOR | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | equipo de Diseño Referente a la rotulación en faldones interiores, de acuerdo con el plano A202a ROTULACION INTERIOR, el área de Store Planning nos mandó unas imágenes para ser consideradas para la rotulación de estos (adjunto imágenes) que difieren de lo que tenemos en proyecto. Nos pueden confirmar que modelo tomamos. | Que se ejecuten las curvas y figuras geométricas de acuerdo con el proyecto, en caso de que Store Planning confirme con Operadora el cambio, no hay inconveniente.
- DESCONECTADORES PARA UNIDADES PAQUETE | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al plano IE-06 FUERZA Y CONTACTOS PLANTA AZOTEA, nos indica la instalación de los desconectadores para unidades paquete, dicho detalle nos pide colocarlo en el equipo siendo esto no autorizado por el proveedor Carrier ya que al realizar perforaciones al equipo pierde las garantías de éste. | R: Se informa que se subió a sistema el boletín 14 (DETALLE PARA SEJECIÓN DE DESCONECTADORES PARA UNIDADES PAQUETE) cargado en la carpeta Interiores/Inst eléctrica.
- 031 PROPUESTA DE TABLEROS DE REFRIGERACION | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente al RFI 029 AREA PROTOCOL Se informa que las dimensiones de los tableros son: I line 82x192 Ra 51 x 127 Ra2 51 x66 Ra 3 51 x 81 Tablero cds 37 x 59 Adicional en tablero de antepañantes 37 x 59 Y SE ADJUNTA CROQUIS DONDE SE PRETENDEN UBICAR. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | Se acepta propuesta considerando la reubicación del andamio abarrotero en recibo.
- RFI 49 TRAYECTORIA DE GAS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En la trayectoria de gas de la bajada de la cubierta del andén a la llegada del tanque de gas queda expuesta sobre la banqueta en costado del andén. Por favor validar si, se deja expuesta sobre la banqueta, o si se aplica la sugerencia de la contratista en ranurar la banqueta y que la trayectoria de gas quede entre la ranura de banqueta, adjuntamos croquis de los expuesto. Y en plano IG01 - INSTALACIÓN GAS L-P- RED GENERAL – 861, esta indicado en el detalle 5 | Se comparte plano con ajuste
- ESTACION MANUAL | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano LP-04 notamos que no se contempla estacion manual ni estrobo para la puerta abatible entre eje (6-B). de su apoyo con la aclaracion de esta duda si llevamos estos dispositivos? | R: Revisando el plano cargado en TRIRIGA en el plano LP04, en la puerta cercana a los ejes 6-B si está habilitado estos elementos, tanto la estaciona manual y estrobos, se adjunta imágene del plano:
- MURO DE COLINDANCIA | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el muro que estamos construyendo, que divide el colegio con el predio, va exactamente enfrente del muro de la escuela, esta una zapata de este muro la cual estorba para hacer la cimentación del muro de nosotros, se tendría que hacer más para adelante la cimentación para que se pueda levantar el muro, o colocar una cadena de desplante y colocar una malla galvanizada, para dividir nuestro predio de este muro. | Tocamos el punto con el equipo de contratos de Walmart y el Colegio, en donde la respuesta del Colegio fue que ese muro se mantendría, es decir lo piensan demoler, por lo que nosotros avanzaremos con la propuesta de colocar la cadena de desplante y colocar la malla galvanizada.
- #38 Detalles para monumento o anuncio especctacular | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto no se indican detalles de construcción para monumento o anuncio espectacular, sin embargo se ha compartido licencia para su fabricación, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | Se comparte plano de monumento
- CI de Huracanes | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Pregunta En este proyecto esta considerado el reforzamiento en la cubierta como lo indica la CI de Huracanes ??? | Se confirma consideración de refuerzo en cubierta para unidad dentro de zona de huracán.
- RFI 28 TALUD ENTRE ESTACIONAMIENTO Y CUNETA PLUVIAL | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | EN REVISIÓN DE LOS PLANOS C09M-SECCIONES I-861, C09N-SECCIONES LL-861, C09O-DETALLES DE SECCIONES I-861, C09P-DETALLES DE SECCIONES II-861, C09-PLANO DE TERRACERÍAS-861 Y DE HALLAZGO EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE SOLICITA QUE SE CONSIDERE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN DONDE ESTA INDICADO LOS TALUDES, YA QUE 1) ES DEMASIADA LA PRESIÓN Y CONTENCIÓN DE VOLUMEN DE TIERRA DE TERRACERÍA, 2) NI LA OPCIÓN DE CONCRETO LANZADO, NI LA PROPUESTA DE GEOMALLA PODRÁN CONTENER LA PRESIÓN DEL VOLUMEN DE TERRACERÍA, POR LAS ALTURAS Y PENDIENTES EN LOS TALUDES QUE VAN DE LOS 1.20 MTS A LOS 2.80 MTS DE ALTURA CON ÁNGULOS DE 50° A 30°. 3) LA OBSERVACIÓN MÁS IMPORTANTE EN TEMPORAL DE LLUVIAS ES TANTO EL FLUJO DE AGUA Y LA FUERZA DE LA CORRIENTE QUE DESLAVA Y SE LLEVA TODO A SU PASO, POR LO CUAL DESLAVARÍA TANTO EL CONCRETO LANZADO, COMO LA GEOMALLA. CARGO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LO QUE OCASIONO UNO DE LOS TEMPORALES DE LLUVIA EN OBRA Y LOS PLANOS INDICANDO EL NIVEL DE ESTANCAMIENTO DE AGUA QUE SE TENDRÍA Y QUE CAUSARÍA EL DESLAVE DE DICHOS TALUDES. ES POR ELLO QUE, PARA MITIGAR ESTE HALLAZGO, LA PROPUESTA ES CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS SECCIONES CON LOS TALUDES MÁS ALTOS. POR FAVOR ANALICEN DICHOS PUNTOS Y QUEDAMOS A SU PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA. | Como se respondio en el RFI 28: Conforme al reporte no queda claro que obras complementarias realizaron para evitar que el agua se introduzca al predio. Se deberá revisar el proceso constructivo ( cárcamos, ataguías para desviar el agua, canales para captar y conducir el agua.) En los esquemas indican que el agua esta alcanzando niveles de 0,70 a 0,90 m en la zona del talud por dejarla ingresar, esto está aplicando un esfuerzo accidental al talud, lo cual, podría volverlo inestable.
- RFI 44 DUCTO EN ÁREA DE CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En revisión de los planos ejecutivos del proveedor de refrigeración KYSOR. NO está indicada la posición del rack de condensador, ni la ubicación de sus tableros eléctricos en la estructura del Protocol y en el plano IAA1a-Oficinas, Servicios y Amasijo-861, se presenta cerca un ducto de Aire Acondicionado. Refrigeración KYSOR realiza el montaje del condensador y solicita por favor sus indicaciones, en si dicho ducto se puede reubicar o modificar en altura, ya que esta en pasillo de servicio en área del Protocol y la altura libre del punto superior de la rejilla Irving al ducto de aire es de 1.30 mts. Si, se modifica en altura el ducto de aire para dejar la altura requerida de 1.80 mts, la contratista tendría que realizar adecuaciones en la trayectoria, las cuales representan un adicional. Por favor indicarnos que cambios o adecuaciones proceden, adjunto plano y evidencia fotográfica con las medidas que tiene en costado al EJE – 8 y la altura libre al ducto. Y por favor igual indicarnos la posición de los tableros eléctricos de refrigeración en el área del Protocol, adjunto una propuesta que nos hace llegar el proveedor KYSOR para que nos indiquen si es viable | No se deberá de modificar la trayectoria del ducto de aire, se conserva en su ubicación. Se reubicarán los tableros eléctricos de acuerdo a la propuesta presentada por Kysor.
- RFI 45 TABLEROS DE REFRIGERACIÓN KYSOR | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Proveedor de refrigeración envía plano (240222 BA CIMA VICTORIA R0 - GER3.2 Inst Elect) en el cual indica que la posición de sus tableros eléctricos esta en paralelo al EJE -8, debajo del ducto de aire que ya está instalado y describimos en el RFI 44 – plano IAA1a-Oficinas, Servicios y Amasijo-861. El proveedor de refrigeración solicita por favor le validen si se quedan sus tableros eléctricos como esta en su plano de instalaciones (240222 BA CIMA VICTORIA R0 - GER3.2 Inst Elect) en paralelo al EJE – 8, o si se instalan en el costado contrario paralelo al EJE – 7. Adjunto plano y layout de propuesta, por favor quedamos atentas a sus indicaciones para la posición definitiva de los tableros eléctricos | Se reubicarán los tableros eléctricos de acuerdo a la propuesta presentada por Kysor la cual será coordinada en sitio. Kysor ya tiene conocimiento de esto
- RFI 46 EN SEGUIMIENTO DE RFI 28 Y 35 TALUD ENTRE ESTACIONAMIENTO Y CUNETA PLUVIAL | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | No se ha hecho ninguna obra complementaria, con lo descrito en el RFI 28 Y 35 y el reporte fotográfico se propone CONSTRUIR MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS SECCIONES CON LOS TALUDES MÁS ALTOS, para mitigar un deslava a futuro del talud por el tema de lluvias. Seguimos en espera de una propuesta o adecuación, mientras actualmente la contratista sigue ejecutando los taludes conforme a proyecto. | Como se respondio en el RFI 28: Conforme al reporte no queda claro que obras complementarias realizaron para evitar que el agua se introduzca al predio. Se deberá revisar el proceso constructivo ( cárcamos, ataguías para desviar el agua, canales para captar y conducir el agua.) En los esquemas indican que el agua esta alcanzando niveles de 0,70 a 0,90 m en la zona del talud por dejarla ingresar, esto está aplicando un esfuerzo accidental al talud, lo cual, podría volverlo inestable. De no evitar que el agua ingrese y sature el material durante la conformación de los taludes esto puede comprometer la calidad de los mismos una vez que el predio confinado en su totalidad por las protecciones hidrologicas proyectadas.
- RFI 47 LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Por favor nos pueden validar si las líneas de luminarias de tiras led 7, 8 y 9 del EJE – 5 hacía el EJE – 4, líneas 15, 16, 17 del EJE 3 AL 2, se quedan en la posición indicada como esta en el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS, ya que estas líneas de luminarias NO quedan al centro de pasillos | Se comparte se cargo plano de alumbrado con ajuste en sembrado de luminarias en puntos mencionados.
- RFI 18 SUMINISTRO DE CORTINAS DE AIRE | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #18 SUMINISTRO DE CORTINAS DE AIRE, Se informa que el suministro de cortinas de aire cambio de modelo ya que estan descontinuadas, estas cortinas funcionan con control remoto, para automatizazr las cortinas sin utilizar los controles se necesitaria un controlador ya que el sensor normal que utilizan las cortinas no funciona para este tipo de cortinas, se colocaron y se dejo funcionando con los controles. | Confirmamos de enterados del cambio de modelo por estar descontinuado el indicado en proyecto.
- RFI #19 CONTACTO PARA SERVICIO DE EQUIPO | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI #19 CONTACTO PARA SERVICIO DE EQUIPO. En el equipo no se tienen conectados los contactos de servicio, dentro de los alcances del proyecto no indica que se tengan que conectar los contactos de servicio, nos pueden indicar quien los conecta ya que el dia 09 de agosto se solicito el arranque de los equipos. Se anexa evidencia. | Los contactos los debe conectar la contratista con su equipo eléctrico.
- FALTA NODO VOZ Y DATOS Y CONTACTO REGULADO BASCULA TORTILLERIA | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GA-30 PLANTA Y EQUIPOS DE ABARROTES y GA-31 PLANO DE TABLAS EQUIPOS DE ABARROTES, indican con clave M23, bascula de 20 Kilos. en la esquina del fondo entre la taja y horno Rational. Pero para esta misma bascula en los planos ID-01 CONTACTOS REGULADOS e ID-04 VOZ Y DATOS, de OC-1, 14junio24, NO indica instalación de contacto regulado, ni nodo de datos para la báscula indicada. Se requiere aclaración y definición de proyecto de estas instalaciones faltantes, para su ejecución. | Conforme a criterios no se indican salidas para la bascula de 20kg, ¿requieren que se adicionen estas salidas? favor de compartir ficha si es que se entregará equipo diferente en sitio
- RFI-02 PLACA CONEXION COLUMNA-VIGA | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PLANO ES-405, DETALLE CONEXION CX-1 ESPECIFICA PLACA ATIESADOR DE 12.7 MM QUE UNE A LA VIGA WX12X26 CON LA COLUMNA ESTA CONEXIONSE UBICA EN LOS EJES A-D Y 4-11 INTERFIERE CON LAS PLACAS TIPO ATIESADOR PARA PLACA DE CONEXION DE LA ARMADURA REVISAR PLANO ES-406, DETALLE CXA-1. PREGUNTA NOS PUEDEN CONFIRMAR SI LAS PLACAS DE LA CONEXION CXA-1 SE PUEDEN OMITIR YSOLO REALIZAR PLACAS DE CONEXION PARA LA VIGA, ANEXO UINA FOTO DE COMO SE REALIZO EN OTRO PROYECTO. | La placa atiesadora de la conexión CXA-1 del plano ES-406 que interfiere, se eleva 60 mm, suficientes para dejar buen espacio para soldar.
- RFI 022 DESNIVEL EN CARRIL DE PARABUS VS SALIDA VEHICULAR VECINAL. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , en revisión de niveles para los trabajos fuera del predio, se observa que existe un camino vecinal (salida de vehiculos) que se veria afectada por los trabajos de carril de acceso a parabus o carril de desaceleramiento, ya que de acuerdo al plano de niveles, la zona de parabus queda casi a nivel de la carretera, pero el camino existente esta por debajo de ella, lo que inhabilitaria la salida de los vecinos, en la pestaña de notas y documentos se adjunta un reporte para mayor claridad del tema. Quedamos a las ordenes. !! | Se comparten planos con ajuste en niveles
- Cuadro de cargas | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | nos apoyas con el cuadro de cargas del tablero HNE Para el control de luminarias exteriores, en proyecto no encontramos la informacion | El tablero está indicado en el diagrama unifilar del proyecto, está identificado como tablero HNE y corresponde a la cédula de alimentador C-72. El tablero HNE es un tablero automático, por lo que la automatización corresponde a la programación que realiza el proveedor de ahorro de energía, ya no se requieren trabajos adicionales, ya que, está considerado de esta manera desde el proyecto inicial. Ver características del tablero en plano DU01 y circuitos derivados en el plano de alumbrado del desarrollador.
- Adicional retractil | Huayacan (AA)(SA)(TW)+ | Walmart Supercenter | SP solicita considerar un adicional de contacto para retractil en acceso principal para el cambio eventual en los martes de frescura de una de las vitrinas ociosas adicional al de la posicion original en proyecto | Se carga boletin con el contacto adicional retractil y para la vitrina ociosa.
- RFI 17 Eliminación de comal en tortillería | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En obras similares, el área de store planning está eliminando el comal del área de tortillería, lo que involucra el retiro o la no instalación de sus alimentaciones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se comparte Planta de Mercancías con la actualización solicitada por operadora retirando el Comal a lo cual obra debe considerar el ajuste de las conexiones y eliminación de la alimentación de gas para esta zona
- RFI 19 Pintura en ángulos de polietileno | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A105, plano de protecciones, indica que se deben colocar ángulos de protección de polietileno, pintados en color amarillo, sin embargo no se indica la pintura adecuada para este material. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen mediante un boletín, el tipo de pintura para estos ángulos de polietileno o indiquenos que procede | Se confirma que en las protecciones de polietileno no se debe considerar pintura
- RFI 25 Niveles de arrastre en descarga pluvial a colector municipal | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano C08 de la OC01, en los últimos registros de la descarga pluvial por gravedad indican que la trayectoria del tubo es en contrapendiente para descargar las excedencias al colector pluvial existente, las cuales indican los siguientes niveles de arrastre: 22.89, 23.01, 22.93. Favor de indicar si esto es correcto para su ejecución conforme a planos | El nivel 24.30 es el brocal, el nivel 23.09 es el nivel de la salida de la tubería de excedencias, mientras que el nivel 22.89 es el nivel de llegada al pozo de infiltración.
- RFI 24 Tapas para pozos de infiltración | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano C08 de la OC01, no está indicado el tipo de tapa para los registros o pozos de infiltración. Solicitamos de su apoyo con los detalles respectivos | Se comparte plano C08 en carpeta de boletines con detalles de tapa
- RFI 23 Sustitución de subrasante por pedraplén | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a las constantes lluvias que se han tenido en la región, contratista general propone sustituir el material de la capa subrasante por pedraplén de 40 cm de espesor y revestirlo con la base hidráulica (con espesor de proyecto) con el fin de abatir las aguas que se han tenido por las lluvias constantes y que no han permitido concluir los trabajos de terracerías al saturar el material; de aprobarse, solo aplicaría para la mitad de la huella de la tienda entre los ejes 5-2, A-G. Se adjuntan imágenes del material subrasante saturado por las constantes lluvias. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Dado que los trabajos se derivan de una mala ejecución y protección en obra, solo se podrá considerar la colocación de un pedraplén de 30 cm de espesor compuesto por rocas máximo de 4, solo en la huella de tienda de los ejes 5-2 y A-G. Se comparte nota técnica de Geotecnia en carpeta de boletines en apoyo. Se aclara que estos trabajos son por temas de obra y no por diseño o adicionales al proyecto.
- RFI 22 Consideración de paneles en estructura | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para ratificar que la estructura de la techumbre tiene considerado el peso de los paneles solares (paneles fotovoltaicos) y así evitar algún problema a la estructura a mediano o largo plazo | Conforme a Proyecto desde la emision ISSUE ya se considera el peso de los paneles en estructura
- ACTUALIZACION DE PLANO INDICE | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | Solicito su apoyo para la actualizacion o en su caso ratificacion del plano indice, indicando en cada uno de los planos, cual es la ultima version de plano que se debe usar, adicional hay carpetas marcadas como borrador, se pueden visualizar pero no se tomaran en cuenta hasta que esten liberadas. y . | Existen 2 proyectos los cuales corresponden a Cambio de AA + Refrigeración, por ende cada uno corresponde con el índice acorde al proyecto. NO está unificado. Los ínidices son correctos Las carpetas estan activas en su totalidad
- RFI 20 Ubicación correcta de Dog Parking | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IS-01, de la OC01, indica que las coladeras para el área de Dog Parking no se mueven quedando ubicadas conforme a los planos ISSUE, sin embargo en el plano A-101 de la OC01, se observa que el área en mención se mueven, adhiriéndose al muro del eje 2. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué posición de coladeras es la correcta, o indíquenos que procede. | Se deben considerar conforme a plano A101a Planta de Mercancías se carga plano Sanitario IS-01 en la carpeta de boletines con el ajuste
- NIVEL DE PISO TERMINADO DE LA PTAR | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano CV002 detalle de fosas en el corte A-A nos indican la cota de piso terminado 53.00 más los 20 cms de losa, en el plano de niveles nos indican que el nivel de la guarnición será la cota 52.07 y el área permeable 52.37, por lo que la planta quedará 0.83 cms más arriba. ¿Es correcta esta indicación? | DE ACUERDO CON EL PLANO COMPARTIDO, EL N.P.T. SERA = +52.45, ESTE PLANO SE CARGARÁ DE IGUAL FORMA COMO OC DEL PROYECTO ISSUE EN TRIRIGA
- RFI INFORMATIVO DE MURO COLINDANTE | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el muro que divide la escuela con la tienda, hay uno existente de tabique de la escuela el cual si se continua con el muro que traemos a 2.00 mts, más la concertina de 50 cm, se tendría una altura de 2.50 mts, pero el muro de la escuela está más alto, si se demoliera este muro de tabique, y se continua con el que traemos quedaría más corto. Se anexa detalle | COMO SE CONFIRMÓ VIA CORREO; EL COLEGIO NO DEMOLERÁ EL MURO EXISTENTE, POR LO QUE SE COLOCARÁ UNA CADENA DE DESPLANTE Y MALLA GALVANIZADA, A TODO LO LARGO DEL MURO EXISTENTE, DE MANERA PARALELA, EN LUGAR DEL MURO DE BLOCK (UNICAMENTE EN DONDE COINCIDE CON EL MURO EXISTENTE DEL COLEGIO).
- RFI 23 Interferencia SCI | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es con relación al reforzamiento en cubierta. En el proceso de ejecución se presenta una obstrucción para poder acceder a un punto de los elementos a reforzar con la plataforma de elevación. La limitante es por tuberías del SCI que se ubican por debajo de los elementos a reforzar y esto impide que se puedan colocar los reforzamientos. Con el objetivo de dar mayor visibilidad para considerar una solución se presenta evidencia gráfica y también solicita la revisión, si las tuberías de SCI no van a tener una interferencias con los tirantes del Sorter qué instalará DAIFUKU. . | Para realizar los trabajos de refuerzo en los joist, en las zonas donde existe dificultad para acceder con plataformas debido a la interferencia con instalaciones, se recomienda la implementación de andamios. Esta medida asegura que los trabajadores puedan alcanzar de manera segura y efectiva todas las áreas que requieren intervención. A continuación se describen algunos pasos a seguir para asegurar de manera efectiva los trabajaos de reforzamiento. o Escaleras y plataformas: Se deben instalar escaleras y plataformas adecuadas para permitir un acceso seguro a los trabajadores. Las plataformas deben ser amplias y estables, ofreciendo suficiente espacio para trabajar con herramientas y materiales. o Protecciones: Es fundamental incluir barandillas y otros elementos de protección en los andamios para prevenir caídas. Además, todos los trabajadores deben utilizar equipos de protección personal (EPP), como cascos, arneses y líneas de vida, especialmente cuando trabajen a alturas significativas. o Inspecciones regulares: Los andamios deben ser inspeccionados regularmente para asegurarse de que no haya daños o deterioro que puedan comprometer su seguridad. Cualquier problema identificado debe ser corregido de inmediato. o Coordinación y supervisión: Es importante coordinar las actividades de refuerzo de los joists de manera que se minimicen los riesgos. Un supervisor de seguridad debe estar presente para monitorear el cumplimiento de los procedimientos y garantizar que todos los trabajos se realicen de manera segura. La implementación de andamios no solo facilita el acceso a áreas de difícil alcance, sino que también proporciona una plataforma segura y estable desde la cual los trabajadores pueden realizar las tareas de refuerzo y maniobras con materiales de manera eficiente y segura. Seguir estas recomendaciones contribuirá a la correcta ejecución del proyecto, minimizando riesgos y asegurando la calidad del trabajo realizado. En esa zona donde esta la tubería INRACK del SCI no existirán colganteos de Daifuku. En respuesta a la Lámina 02 del reporte, de acuerdo con la información de cruce de Ingenierías no se tiene interferencia entre la Riostra y la tubería del Hidrante, se sugiere hacer una prueba en sitio de la ubicación de la placa.
- Pórtico Acceso Sembrado de Cimentacion | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | Buen diá. Revisando la OC del portico se presentan las siguientes variaciones nuevo proyecto nos indica realiza la cimentacion de 24 zaptas con su respectivo dado, a diferencia de como se estaba trabando con el proyecto inicial que nos manejaba solo 20 zapatas con sus dados respectivos, esto nos genera un cambio estructural en la que se incrementaria la cantidad de ejes a 3 mas. La duda es el sembrado de la cimentacion se tomaria de la OC o del proyecto inicial.? Les pido de su apoyo ya que se tiene la fecha de entrega del portico comprometida. Quedo al pendiente de sus comentarios. | Se libera mañana 13 de agosto el ajuste en cimentación y estructura de los pórticos, conforme a lo comentado en sitio.
- Modelo de Cortina enrollable anticiclónica | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “A601b DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES II 1017849” Indica que se deberá colocar una cortina anticiclónica con tabletas de aluminio de doble pared, por lo que el fabricante de la cortina tiene duda si es este modelo el que se colocará o será el tipo convencional con una sola pared | La especificación de la cortina es la correcta, se debe considerar doble pared por la velocidad de los vientos.
- MURO PERIMETRAL TIENDA | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se van a ejecutar en MB BALANCAN NORTE, se solicita su apoyo para aclarar duda sobre los muros perimetrales de tienda ya que pide levantar muros completos del N.P.T. a una altura de 6.41 en eje 1, eje D de 5.79 y eje A5.38 sin trabe intermedia; por lo tanto se solicita se indique si el procedimiento de acuerdo a proyecto es el correcto ya que genera riesgo al momento del proceso de contrucción por la altura requerida. Plano es 501 y 502 Quedo atento a la respuesta | De acuerdon con la sesión del dia de hoy, debe ejecutarse conforme a proyecto.
- RFI 1 DESFASE DE ESTRUCTURA POR EMPALME (urgente) | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En la planta de cubierta nos percatamos que en el eje 2 se empalman el strut con la placa de conexión a las columnas de concreto, el proveedor de la estructura propone alargar la conexión del muro ya que si se mueve el monten el eje 1 se abriría demasiado, ¿se autoriza esta modificación? O cual sería la mejor propuesta. Se envian fotos donde se ubica el area. | Revisar proyecto, ya que el pryecto marca demiolicion de estructura existente y construccion de cero
- RFI 50 CORTINAS DE AIRE – REFRIGERACIÓN | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Proveedor de refrigeración indica que, por experiencia en instalación de las cortinas de aire, están siendo suministradas por Soler Palau con un control y dispositivo que no les permite instalar su control magnético para que las cortinas se activen y se apaguen con sus sensores. Por favor, nos indican que procede, ya que si refrigeración interviene las cortinas de aire pierden su garantía de fabricación. Dos, si con el proveedor y el área de compras GNFR se puede validar que los equipos hayan sido suministrados correctamente ya que en el plano IAA04-Cuadro de Equipos-861 esta especificadas las cortinas con otro modelo. Tres, si habrá cambio de suministros, adjunto remisión de entrega y evidencia fotográfica de cortina y control. | Se comparte por GNFR correo con diagrama de conexión de cortinas de aire, de igual forma se carga triptico
- Confirmacion si lleva cortina metálica l acceso de personal o se dejará solo esta puerta doble | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No.8 Nos pudieran confirmar si en la entrada de personal lleva cortina metalica o solo lleva una puerta doble como lo indica en el plano A602 - TABLA DE PUERTAS Y CANCELES el ultimo plano actualizado | En proyecto ISSUE, se considero cortina metalica y puerta doble, se comparte boletin, BOL-04- DETALLE PUERTA ACCESO PERSONAL, donde se indica detalle de ambas puertas.
- Diferencias modelos de equipos proveedor vs modelos de proyecto Unidades paquete | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | Derivado de la revisión de los modelos de las UP de acuerdo a proyecto versus los modelos que llegaron físicamente proporcionados por el proveedor se encontraron las siguientes diferencias: La UP 23 el modelo proyecto es TSJ150A4S00 mas sin en cambio a sitio llegaron dos piezas del modelo TSJ12; de su apoyo para indicar como instalar modelo TSJ12 para la UP 23. La UP 20 el modelo proyecto es TSJ102A4S00 mas sin en cambio a sitio llego una pieza más del modelo TSJ300; de su apoyo para indicar como instalar el modelo TSJ300 para la UP 20. Asimismo, llego el modelo TSJ090 de su apoyo para indicar como instalar dicho modelo. Se adjuntan notas de remisión | Coforme al inventario enviado para los equipos UP imagen adjunta: * Se debe instalar en UP-13, el equipo TSJ300A4S0007C7 de 25 TR que llegó para UP-23, (ésto según la información del inventario enviado por ustedes) * Ya se hizo la solicitud al proveedor Trane y GNFR para realizar el cambio del equipo TSJ090A4S0007C7 de 7.5 TR entregado en obra, el cual debe entregar el equipo TSJ150A4S00 de 12.5 ton para UP-23 según lo indicado en proyecto. * El equipo TSC060G4R0A002L de 5.0 TR es el correspondiente para UP-22. (La instalción es la misma conforme se marca en proyecto)
- MODIFICACIONES AL MUEBLE DE SERVICIOS AL CLIENTE | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | REFERENTE AL MUEBLE DE SERVICIOS AL CLIENTE, SE ENVIO UN RFI CON ID 1049628, SE DESCRIBIO LA SOLCITUD DE GERENCIA PARA LA MODIFICION DEL ÁREA DE DISCAPACITADOS Y EN SITIO CON LA VISITA DE PROYECTOS INDICARON SE ENVIARIA MODIFICACION PARA DICHO ESPACIO, ASI MISMO SE COMENTO DE LOS ENTREPAÑOS QUE INDICAN EN EL ÁREA PARA EL SONIDO LOS CUALES SE DEBERAN RETIRAR YA QUE EL NO SE PUEDE COLOCAR, EL ÁREA DE STORE PLANNING OBSERVO QUE LAS PUERTAS INIDICADAS EN EL MUEBLE DEBEN DE SER CON METAL DESPLEGADO Y NI PUERTA COMPLETAMENTE CIEGA DE MADERA A COMO VIENE INDICADA EN EL PROYECTOS. CABE MENCIONAR QUE EL MUEBLE YA FUE SUMINISTRADO A COMO VIENE INDICADO EN EL PROYECTO, CUALQUIER CAMBIO DE LOS INDICADOS GENERA ADICIONAL. FAVOR DE COMPARTI BOLETIN. ! | El proyecto fue realizado conforme a guías de prototipo. La guía de sonido indica la colocación del equipo de sonido en un extremo mientras que en la guía de mobiliario no se indica su ubicación exacta. Por lo que comentan en el presente RFI el espacio para colocar el equipo de sonido deberá de tener puertas con metal desplegado. Comparto por correo complemento de Guía de sonido Gp-01a
- RFI 023 Anuncio Espectacular | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, me informa contratista general que dentro de las eficiencias, el area de costos le quitaron la partida de cimentación para el anuncio espectacular, en proyecto si se cuenta con planos al respecto ¿la tienda contara con anuncio espectacular? y !! | Se comparte plano de monumento, la sección de cimentación en esa zona deberá de cambiar por concreto conforme a plano, no se puede desplantar en el suelo cemento
- DEMOLICIONES PROPIETARIO | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PLANO C02 PLANTA DE RUPTURAS Y RETIROS HAY DEMOLICIONES QUE LE CORRESPONDEN AL PROPIETARIO Y NO LAS HIZO, MISMO TEMA CON ENTREGAR TRAZO DE LA POLIGONAL CON MOJONERAS. PREGUNTA PARA NO DETENER AVANCE DE LA CONTRATISTA LAS PUEDE REALIZAR COMO TRABAJO ADICIONAL. ADJUNTO ARCHIVO | Esto se deberá confirmar con el Gerente de construcciones
- RFI 26 Coladera faltante para vitrina de pasteles | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IS-01, de la OC01, no está indicado la coladera para la vitrina alta de pasteles (EURO PUKET). Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo para esta coladera o indíquenos si no es necesario dicha coladera | Se carga plano en carpeta de boletines con el ajuste GIS02
- RFI 27 Material P3 Ductal no hay en existencia | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Contratista indica lo siguiente: Para comentarles que el único proveedor en México del P3, no cuenta con material en existencia, el próximo arribo de material es a finales de septiembre Con estas fechas no lograremos cumplir con el suministro / instalación de ductos de aire. La propuesta es realizarlo de manera convencional con ducto de lamina galvanizada, ductliner y/o con aislamiento de fibra de vidrio con papel Kraft(en donde aplique). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba la propuesta | Se puede considerar el sistema tradicional de ductos de lámina galvanizada, con aislamiento de fibra de vidrio RF-3100 de 1.5 y duct liner, se debe considerar la deductiva en caso de aplicar
- RFI 21 ubicación de salida sanitaria lavamanos consultorio | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En la OC01 no se carga ningún plano de actualización para el área de consultorio (A-405), sin embargo en el plano A101 de esta OC, la ubicación del lavamanos del consultorio se modifica. En el plano IS-01 de la OC01, indica una descarga de aguas grises conforme al ISSUE. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es la posición correcta de la descarga del lavamanos del consultorio | El lavabo en consultorio es autocontenido por lo que no se requiere salida sanitaria.
- Voz y datos etapa 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respeto al plano: ID-01 VOZ Y DATOS revisando con los de DAIFUKU nos cometa o informa que necesita mas nodos de red respecto a como marca sus planos de ellos, ponerse en comunicación con ellos para ver los nodos de red que estén solicitando y se pueda solucionar este tema. Quedo atento a sus cometarios. | 1,- Se carga EL01-02-151210-Chihuahua_rev2 (Requerimiento - Daifuku PDF informativo), En donde se indican las 4 salidas de datos necesarias, 2,- En el plano A-101 LAYOUT_DE_MECANIZACIONES_CDW_4640_CHIHUAHUA corresponde se ubican las 4 salidas validados durante el desarrollo del proyecto. 3,- De acuerdo con el equipo de Daifuku indican la colocación de 8 nodos misma ubicación por lo que se deberán considerar nodos dobles (Adjuntamos captura del correo), 4,- No Genera adicional, 5,- Se carga plano A-101 LAYOUT _DE _MECANIZACIONES _CDW_ 4640_CHIHUAHUA 002_09-08-2024.dwg con reubicación de nodos validado por operadora y garantizando el cumplimiento de nodos solicitado por DAIFUKU.
- RFI 1 DE BOLETIN#1 CAMBIO DE TECHUMBRE | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | !! Con respecto al boletin #1 en el plano BOL-01ª DETALLES DE CUBIERTA, indica dos detalles diferentes de la colocacion de policarbonato, especificar cual de los dos detalles sera el que aplicara para este proyecto con respecto al ancho de los Skylinght. En uno indica las siguientes dimensiones: ( VER DOCUMENTO ANEXO) 0.61 m de ancho incluyendo las molduras. | Se confirma el detalle de skylight es de 61cm de ancho, que corresponde al ancho de la lámina KR-18
- RFI 58 – AIRE EN DEMOS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en recorrido con conservación, construcciones y store planing, solicitan que en el área de DEMOS se suministre aire, ya que en proyecto no cuenta con inyección y es un área cerrada. | Revisamos esta duda y de acuerdo con prototipos y el proyecto ejecutivo el cual está basado en este mismo la ventilación en esta área se limita únicamente la extracción sobre el plafón. Se comparte captura del CDP-05.
- INSTALACION HIDRAULICA PARA DISPENSADOR DE AGUA COMEDOR | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano IH-01, no indica alcance de instalación hidráulica para la alimentación del dispensador de agua, favor de indicar si se deberá de considerar ya que el equipo que llego a tienda no es para garrafón. ! | Hola. Se debe colocar la extensión de tubería de alimentación hidráulica de 13mm a partir del germicida para la alimentación al dispensador de agua. Se adjunta boletín de apoyo RFI-1052447-INSTALACION HIDRAULICA PARA DISPENSADOR DE AGUA.
- RFI -22- NICHOS (INTERRUPTOR PRINCIPAL Y SCI) Y NICHO DE MEDICION DE CFE | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | , referente a la colocacion de interruptor principal e interruptor de SCI, que salen del transformador y nicho de medicion se tienen los siguientes comentarios : 1.- Se reutilizaran las tuberias que vienen del tranformador al interruptor principal y de SCI.( Se anexa fotografia 1) y sobre esta misma base se realizara un nuevo nicho de 0.80mx2.00m. Ya que las medidas de los interruptores son : interruptor principal ( 0.80mx1.20m) e interruptor de SCI (0.35mx0.40m), y se esta considerando dejar entre estos un espacio de 0.20cm y de igual manera a los costados. 2.- Se propone que detrás de este nuevo nicho, se reubique el nicho de medicion de CFE esto con la finalidad de facilitar los trabajos para la conexión electrica,del interruptor principal al medidor (se anexa croquis 1 en notas y documentos). 3.- Debido a estos cambios se requiere la reconfiguracion de malla ciclona en subestacion,debido a las medidas del nuevo nicho se eliminaria la malla que divide la subestacion y el area del transformador y la malla frontal se recorrera hacia el frente 1.22m, esto tambien para dejar un pasillo de servicio para la toma de lectura de medidor.(se anexa croquis 1 en notas y documentos). 4.- De igual manera no se contempla en plano SE-01-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA-4058 base para el tablero TGN, se recomienda realizarla de concreto de 10cm de espesor y 1.50m de largo y 0.80cm de ancho esto para evitar que este a nivel de piso y sufra algun daño. Favor de adjuntarnos sus comentarios referente a estos cambios. | Considerando las necesidades planteadas para la ubicación de dichos servicios de medición e interruptores, estamos de acuerdo con los comentarios realizados, efectivamente la base de concreto debe tener mínimo ese espesor de 10 cm.
- RFI 21-LAMPARAS FOTOVOLTAICAS | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde, en plano CO-10 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR-4058, marca cableado para la iluminacion exterior en postes, pero se suministraron lamparas fotovoltaicas: anexamos ficha tecnica en notas y documentos, por lo cual no se ocuparia cableado ya que estas usan bateria recargable con panel solar,solo se cablearia la tuberia para los dos halcones ya que estas si ocupan cableado y no son fotovoltaicas . Favor de confirmar si son correctas estas observaciones. | equipo Les comento que este proyecto originalmente NO entró en el plan de resurrección por lo que no contaba originalmente con la premisa de cambio de luminarias a fotovoltaico. Sin embargo GNFR suministró a todas las tiendas 2024. Ya hablé con el gerente de obra @Arturo Isaac Chavez Herrera y acordamos dejar únicamente la canalización, sin cablear, y colocar las luminarias fotovoltaicas suministradas
- TRINCHERA EN CUARTO DE MAQUINAS | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el cuarto de maquinas se lleva una coladera o trinchera y si van a donde se conectaran, nos podrian apoyar con este tema por favor. | PARA EL CUARTO DE MÁQUINAS NO SE REQUIERE COLADERA O TRINCHERA. LA DESCARGA DEL RETROLAVADO DE LOS FILTROS SE LLEVA HASTA SU DESCARGA A UNA REJILLA PLUVIAL.
- RFI 57 – DESCONECTADOR SIERRA DE CARNES | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en recorrido con conservación hace la solicitud para el cambio del contacto de media vuelta de 30A para la sierra para carnes, por un desconectador de navajas sin porta fusibles 220V 3X30A NEMA- 3R. | Se adjunta boletín BOL-19 GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 actualizado con el requerimiento del contacto de media vuelta con los siguientes cambios: -Se cambia contacto de media vuelta por un desconectador de 3p-30a nema 3r para la conexión de la sierra de carnes. -La contratista deberá suministrar e instalar el desconectador de 3p-30a para la sierra de carnes. mod. du321rb.
- RFI-23 NODO DE DATOS RACK REFRIGERACION | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-4058 no indica nodo de voz y datos para el controlador de refrigeracion este se requiere para el monitoreo del equipo. Favor de apoyarnos con la cedula de este. | equipo. Con forme a proyecto, el nodo en protocol de refrigeración no es necesario.
- RFI 56 – INFORMATIVO TUBERIA DE GAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buena tarde para informar que el proveedor de gas, está suministrando manguera de alta presión además de la tubería de cobre. Anexo imágenes de referencia. | equipo El proveedor debe realizar la instalación conforme a los materiales y arreglos que se indican en el planos IG. Se debe considerar tubería de cobre para el venteo de los reguladores por lo que se debe confirmar que en sitio se siga este criterio.
- RFI-25 RESPUESTA RFI 1052248 | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche con referencia al RFI 1052248 solicitamos de su apoyo para indicarnos si se acepta la propuesta o no, esto para evitar atrasos que impancten la instalacion y conexión electrica con el area de energia de Walmart, de ser necesario se puede programar zoom para dar mas contexto del tema. | , Favor de apegarse a la propuesta de proyecto reutilizando la base para poste de iluminación exterior.
- SEÑALIZACION EN AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE BODEGA AURRERA EN LINEA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | REFERENTE AL LETRERO DE “BODEGA AURRERA EN LINEA” EN ÁREA DE SERVICIOS AL CLIENTE INDICA EL LETRERO AL CENTRO DEL MURO Y LAS PANTALLA EN LA PARTE BAJA, EN EL BOLETIN DEL RFI CON ID: 1050617, LO INDICAN A UN COSTADO, FAVOR DE INDICAR CUAL SERA LA POSICION CORRECTA DEL LETRERO. ANEXO EVIDENCIA EN NOTAS Y DOCUMENTOS ! | Hola. El letrero se debe considerar conforme a lo indicado por el plano A-200 que corresponde como se indica en la guía de servicios al cliente GP-18 por lo que el letrero debe quedar al centro. Comparto boletín anexo.
- RFI 24- POSTE ACCESO A CLIENTES | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano CO-10 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EXTERIOR-4058 indica un poste de alumbrado exterior en el acceso de clientes se anexa fotografia en notas y documentos, entre eje C-D, el cual se recomienda reubicarlo el mismo eje pero a la par de la banqueta al inicio del cajon de discapacitados, esto para dejar libre el acceso al cliente.Favor de confirmar si se respeta proyecto o se acepta propuesta. | equipo, Ya que en proyecto está contemplado esta base para poste de iluminación. Se solicita mantenerlo con forme a proyecto.
- Instalacion de transferencia en Subestacion | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | El dia de ayer llegó a obra el suministro de la empresa GENERAC asignada por el área de GNFR para este suministro dentro de este suministro llego lo siguiente: * Planta de emergencia * Transferencia * Tanque de diesel Pero se tiene el siguiente tema, ya que que en el proyecto ejecutivo de la Orden de Cambio 01 en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3907 no se indica este gabinete externo, como podrán observar en las imágenes compartidas del proyecto ejecutivo ( se adjuntan en pestaña de notas y documentos),no se muestra un gabinete ajeno al existente, lo que indica el proyecto ejecutivo es realizar cambio de la transferencia existente uno a uno en el gabinete existente. Por lo cual es muy importante su apoyo para saber cómo se deberá realizar la instalación, ya que como se ve en las fotos del correo que se encuentra en seguimiento la fotos de transferencia existente se conecta a la transferencia actual por barras a través de un bus. Por lo cual solicito su apoyo ¿para que nos compartan boletín en el cual se indique la posición de este gabinete de transferencia externo así como la trayectoria del cableado a instalar para esta conexión? | La transferencia se tendrá que sustituir uno a uno como se indica en el plano SE-01, retirando los acoplamientos mecánicos entre el interruptor general y el tablero general ya que ahora la conexión se realizará con cable. Como les solicité, es necesario revisar las notas contenidas en el plano SE-01 y las cuales son importantes que la contratista revise; • LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN SITIO LAS DIMENSIONES FINALES DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA SUMINISTRADO FINALMENTE Y VERIFICAR QUE SE PUEDE SUSTITUIR EL EQUIPO 1 A 1. • DE SER NECESARIO SE DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO DE LOS ACOPLAMIENTOS DEL TABLERO GENERAL Y DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA DAR MAS ESPACIO AL EQUIPO DE TRANSFERENCIA NUEVO. • La transferencia existente se debe retirar para colocar la nueva, previo a este cambio deben considerar las preparaciones correspondientes. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- SUMINISTROS DE EQUIPO DE ALARMAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al plano LP_04 nos marca que traemos un equipo llamado detector de hidrogeno el cual en la lista de suministros asignada por (WALMART) no viene considerado y por lo mismo no fue suministrado, surgen las siguientes preguntas: 1.- ¿Si se contempla en proyecto y se instala? 2.- ¿Quién lo suministra y que modelo es? Como segundo punto en el plano LP-01B nos indica que llevamos unos equipos nombrados POPIT lo cual no fue suministrado, la cantidad de indicada en el diagrama son 51 y van en una caja cuadrada o gabinete el cual tampoco fue suministrado. Favor de indicar: 1.- ¿Se contempla en proyecto? 2.- ¿Quién lo suministra? En punto numero tres un gabinete color rojo en el cual se instalan las tarjetas OCTO INPUT no fue suministrado ni considerado dentro del listado de suministros. 1.- ¿Se contempla en proyecto? 2.- ¿Quién lo suministra? Para la puerta de emergencia a la cual se le ha dado seguimiento en diferentes rfis, tambien se debera considerar el adicional de la barra ya que en el listado de suministros solo viene el alcance de 3. Favor de apoyarnos en indicar si se deberán de considerar estos alcances y si el suministro lo deberá de realizar la contratista como adicional o bien si se le deberá solicitar el adicional a GNFR. Quedando a la espera de sus comentarios. | . De acuerdo a la guía mecánica, para esta zona no debe considerarse el detector de hidrogeno por lo que no se debe de considerar. 2.- En relación a los dispositivos del plano LP-01B equipos nombrados POPIT y gabinete color rojo en el cual se instalan las tarjetas OCTO INPUT. Estos dispositivos si se indican dentro del listado d suministros cargado en Trirriga, comparto captura. 3.- Finalmente con respecto a la puerta de emergencia (RFI 104963) el suministro deberá de ser por parte del contratista. Comparto boletín por correo.
- Elemento de refuerzo desfasados | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo para dar solución a un hallazgos que se tubo entre los elementos de refuerzo y los de daifuku, Conforme a loque indica proyecto en el plano, 972_BOL-01 PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SOPORTE Y PUNTOS DE ANCLAJE, se colocaron las 36 piezas que se indican, revisando las medidas con daifuku, se percató que hay dos piezas desfasadas o donde no deberían ir en eje T,U,V, ya que daifuku necesitan esas dos piezas defesadas se requieren en el eje U,Y para que daikufu coloque su soporte para los colgantes se comparte imágenes. | De acuerdo a la sesión del 14 de Agosto con Daifuku, PMO, Supervisión y Diseño, se confirma que las correcciones ya fueron ejecutadas con base a requerimientos de Daifuku, Supervisión enviará plano de contraste: Boletin-01, colocaciones en sitio y requerimientos de Daifuku para determinar la oportunidad.
- RFI 16 Planos del proveedor de la PTAR | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Comparto planos y documentación del proveedor de la planta de tratamiento de aguas residuales, el cual no coincide en dimensiones con el proyectado de la planta de conjunto ni con el mismo proyecto de la PTAR cargado en la plataforma Tririga. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se libera OC2 con el ajuste por el cambio de proveedor de PTAR
- Base para unidad deshumidificadora | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | En seguimiento al RFI 1051609 en relacion a la unidad deshumidificadora se solicita de su apoyo para darnos los detalles constructivos de la base de estructura para el equipo mencionado ya que en experiencia en proyectos pasados este equipo no se coloca sobre brocal o directo en cubierta comunmente se coloca sobre una base de estructura. | R. En respusta se informa que se cargaon en sistema los boltinescon los detalles de refuerzo del joist y la base del Deshumidificador.
- Diferencias modelos de equipos proveedor vs modelos de proyecto ventiladores de inyección y extracción | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | Derivado de la revisión de los modelos de los equipos de inyección y extracción de acuerdo a proyecto versus los modelos que llegaron físicamente proporcionados por el proveedor se encontraron las siguientes diferencias: VE-01 modelo de proyecto CMI-630 más sin en cambio a sitio llego el modelo 5CMI560F1350WM; de su apoyo para indicar como instalar el modelo mencionado para el VE-01. VE-02 modelo de proyecto CMI-360 más sin en cambio a sitio llego el modelo 5CMI560F1350WM; de su apoyo para indicar como instalar el modelo mencionado para el VE-02. VE-07 modelo de proyecto CVR-T10 mas sin en cambio a sitio llego el modelo 5CRHLT102125WM; de su apoyo para indicar como instalar el modelo mencionado para el VE-07. VE-08 modelo de proyecto SILENT 300 mas sin en cambio a sitio llego el modelo 5CM135591300WM; de su apoyo para indicar como instalar el modelo mencionado para el VE-09. V1-01 modelo de proyecto CDAVF-12/12 más sin en cambio a sitio llego el modelo CDAVF1-18/18; de su apoyo para indicar como instalar el modelo mencionado para el V1-01. Se adjuntan notas de remisión | R. En función el invtario que nos proporcionaron de los ventilaores entregados en obra, Para VE-01, VE-02,VE-03,VE-04,VE-05,VE-06,VE-07,VE-09, el equipo entregado corresponde con el solicitado en proyecto, por lo que la instalación es la misma. Referente a VI-01, el equipo entregado ( CDAVF1-18/18) solo varía en sus dimensiones y altura pero se conecta de la misma forma Para VE-08 esta pendeine su confirmacón sobre el equipo 5DECOR-300 que el provedor indica entregó a obra
- Plafones de malla ciclónica en trastienda; alto valor, apartado, mantenimiento, display, limpieza. | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | Respecto a los plafones indicados en plano A100B-ACABADOS EN PLAFONES-3014 y en específico las áreas de alto valor, apartado, mantenimiento, display, limpieza, se menciona que nos piden colocar plafón a base de malla ciclónica, Sin embargo, se hace la observación de que no se localiza un detalle de como fijar dicha malla, ya que por el tipo de material y las dimensiones (4.74 mts ancho) de las áreas se requiere un bastidor “central” en sentido contrario de los 4.74 poder fijarla y no tienda a colgarse. Se comparte captura | De acuerdo con lo que se menciona, como diseño sugerimos agregar postes intermedios del mismo acero galvanizado de la malla para seccionar la longitud y evitar que se cuelgue y asi mismo sujetar a los postes al cerramiento del perimetro de la misma jaula. Al ser una aclaración, no deberá considerarse una oportunidad de proyecto. En caso de generar adicional este deberá de ser gestionado por la gerencia de ejecución Walmart.
- Sujeción de mallasombras en estructura | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | El siguiente RFI es sobre una observación del proveedor de mallasombras el cual la contratista nos envía por correo, del cual comparto texto …”de acuerdo a visita solicitada para revisión de estructuras en área de estacionamiento hemos detectado que las placas de sujeción que van en la estructura sobre los brazos no son como plano estructural ni como calculo estructural, como observaran en las fotos que anexo verán que el sistema no permite que las velarias en diseño hiperboloide no hagan el funcionamiento al solo estar sobrepuestas al movimiento del aire están tienden a salirse de su posición dejando solo la malla sombra sujeta x medio del cable asi mismo vemos que la confección de las malla sombras no es la correcta en las que todavía están puestas verán que solo doblaron las esquinas sin poner ningún refuerzo para la correcta sujeción de las placas de acero inoxidable a la malla sombra. Asi mismo vera que no utilizaron tornillos de acero inoxidable y la terminación de las esquinas vera que unas están muy anchas y unas muy cerradas. Por lo cual nuevamente hacemos esta observación para el mejor funcionamiento de las mallas sombras sobre esta estructura en diseño hiperboloide recomendamos: cambio total de las placas de sujeción, anexaremos plano y fotografías de dicha placa conforme a nuestro calculo estructural donde la sujeción seria conforme por medio de un grillete de 3/8 a dicha placa para garantizar su correcta sujeción y funcionamiento del sistema…. Comparo imágenes para mayor visualización del tema De misma manera comparto imágenes de la placa que indica el proveedor y su implementación en otras estructuras Nos podrían apoyar con esto por favor?. | Se hace mención que como indica el proyecto sólo se considera la sustitución de la lona (de acuerdo con especificaciones WM) sin intervención de la misma estructura portante de la mallasombra ya que es existente, los detalles que se mencionan son detalles de la placa base y no de las placas de sujeción, sin embargo como diseño confirmamos de enterados con la sugerencia por parte del proveedor de sustituir sólo las placas de sujeción, para una correcta instalación de las malla sombras. Al ser una solicitud por parte del proveedor no deberá considerarse como una oportunidad de proyecto, en caso de generar adicional este deberá de ser gestionado por la gerencia de ejecución Walmart.
- RFI 59 – ILUMINACION PISO DE VENTAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en recorrido con conservación, construcciones y store planing debido al cambio de cubierta, se cancelan los sky ligth, por lo que hacen la observación que en las áreas donde ya se realizó el cambio de cubierta se ve oscuro aun con las luminarias de piso de ventas. | equipo La información se está revisando con un estudio fotométrico. Pedimos de su apoyo con fotografías de cada una de las alas (donde ya se realizó la clausura de skyligth y donde aun no) tanto de día como de noche, para corroborar el comportamiento visual vs. nuestro estudio fotométrico.
- RFI 26 Contactos regulados | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para mencionar sobre el alcance de proyecto ejecutivo dado que indica la colocación de contactos regulados sobre los equipos EMPLAYADORAS Se hace mención para ratificar si se deben colocar ciertos servicios de contactos regulados. Referencia: PLANO IE-06-INSTALACION_ELECTRICA_CONTACTOS_REGULADOS-CDW_4188_MERIDA Se comparte evidencia grafica. . | No se deberan ejecutar los contactos regulados ubicados en las emplayadoras del plano IE-06, ejecutar las alimentaciones indicadas en el plano IE-03. 15-agosto-20245 se confirmó con Ing SCH el requerimiento.
- RFI 04 Discrepancia en suministro de subentación. | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | Este RFI es con relación al proyecto Subestaciones CEDIS Mérida ID 1020798 se comparten los siguientes comentarios respecto a los suministros que arribaron al sitio posterior a su desembalaje para su revisión y ensamblado se detectó las siguientes discrepancias. * Se consideró un equipo de subestación receptora conformado por 4 celdas de las cuales 3 vienen en su correcto orden conforme a proyecto ejecutivo, sin embargo, la celda no. 1 la principal por la cual será el medio de interconexión con el equipo existente (Subestación 1) no está conforme al proyecto. La especificación de proyecto es la siguiente. CELDA 1 Proyecto indica nomenclatura QM y se suministró una nomenclatura IM CELDA 2 Proyecto indica nomenclatura GBM y se suministró una nomenclatura GBM CELDA 3 Proyecto indica nomenclatura DM1-D y se suministró una nomenclatura DM1-D CELDA 4 Proyecto indica nomenclatura IM y se suministró una nomenclatura IM * Adicional a la discrepancia de celdas también se cuenta con una diferencia en las medidas de las barras de cobre que conectan con los conos de alivio de ambas subestaciones. Nos apoyas indicando cuál fue el suministro que se le solicitó al proveedor. -Anexo evidencia gráfica. Quedo atento a tus comentarios. | PARA ESTE PROYECTO EN ESPECIFICO SE LLEVO EL SIGUIENTE PROCESO DE DISEÑO • El RFP se pre llenó en la visita que realizamos a Mérida 25 y 26 de Octubre del 23 • El listado de suministros para la Subastación 01 se compartió por correo el 27 de Octubre del 23, este no trae la marca que gano el suministro • El 21/11/23 Se revisaron las propuestas de empresas a suministrar • El 04/12/23 Se nos indico que el ganador era Framework • A partir del 11/12/24 Se tuvieron sesiones con Framework, Jesica Salas y Diseño para estar revisando la propuesta y en estas sesiones se coordino lo del cambio de acomodo para poder tener el suministro como se requeria. • Las revisiones concluyeron con la aceptación y compartición de guías mecánicas por parte de Framework de cada celda de la suestacion receptora las cuales se indicaron en el proyecto • El proyecto Ejecutivo se cargo a Tririga el 15/02/24 Para este proyecto el Listado de Suministros liberado en Tririga el 15/02/24 ya no traía lo de la subestación ya que para ese entonces ya se tenía Ganador Framework En la carpeta BOLETINES se carga el correo de Framework con las fichas técnicas con base en las cuales se desarrolló el proyecto ejecutivo. Con relación a la sesión realizada el 15/08/2024 . 1. Se confirma que el equipo suministrado discrepa de lo requerido. 2. GNFR indicará la fecha de reemplazo del equipo.
- RFI 60 - MURO DE PICK UP | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-401a PLANO DE PICK UP-4972 nos indica la altura de los muros del area de pickup a 4.40m snpt y en el plano ES-20 Bastidor para plafon de p+¡ck up-4972 nos indica la altura de la estructura de 4.95m snpt por lo que la estructura sobresale 55cm sobre el termino de la tablaroca dejando a la vista toda la estructura del area de pickup ¿Es correcta esta indicación o se procedería a tapar la estructura subiendo el muro los 55cm para tapar la estructura? Comparto imágenes en la pestaña notas y documentos | equipo Apesar de la diferencia de alturas indicada en proyecto arq. vs. estructura, consideramos que se debió de dar aviso a tiempo para preveeder alguna detalle en ejecución. Sin embargo consideramos dos posibles opciónes: A) Pintar la estructura del soporte del plafón con pintura blanca tipo dry fall. (menos disruptiva). B)Colocar lambrin a una cara en L en toda la zona del muro/faldón de pick up para ocultar la estructura portante. Con el Vo. Bo. de Store Planing, favor de confirmarnos por este medio la solución autorizada a ejecutar.
- RFI 61 - MURO OFICINA DE RECIBO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el área de oficina de recibo al momento de retirar el muro de tablaroca exterior que es el que indica cambiar se visualiza que toda la estructura del bastidor de metal para los muros existentes se encuentra oxidada, doblada y golpeada por lo que se procederá a realizar el cambio de metal dañado en esta oficina, ya que si no se cambia tendrá la unidad una oportunidad a futuro con estos muros Comparto imágenes de los metales dañados en la pestaña notad y documentos | equipo De acuerdo con el RFI informativo del hallazgo, favor de realizar la sustitución de los elementos.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al boletín enviado de la planta de tratamiento se solicita su apoyo para enviar plano en DWG, donde venga niveles de la ubicación y arrastre así como el isométrico de las conexiones sanitarias a la planta de tratamiento ya que el boletín que enviaron no viene especificada dicha información. | Se confirma carga de información en TRIRIGA.
- Hallazgo de firme de concreto en estacionamiento. | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , el siguiente RFI es derivado de una HALLAZGO durante el levantamiento de carpeta asfáltica en el estacionamiento, fue encontrada una la “plancha” de firme de concreto en 2 sitios distintos de diferentes medidas una de ellas teniendo 62.15 La x 2.50 An x 0.07 Al y la otra de 72.15 La x 3.00 An x 0.07 Al Esta se encuentra a 5cm sobre la carpeta asfáltica existente, dada las indicaciones del cambio de rodamiento a concreto hidráulico y el trabajo de terracería se requiere la demolición de estas para efectos de niveles. *Anexo* documento del reporte fotográfico mas detallado de lo mencionado y una par de imagenes en este cuerpo | Se hace mención, que, se sugiere demoler la totalidad de las dos planchas de concreto para alcanzar los niveles requeridos en estacionamiento, del mismo modo sugerimos antes de demoler verificar que no sean parte de alguna instalación ya sea sanitaria o de otra especialidad, en caso de ser una adicional este deberá de ser gestionado por la gerencia de ejecución WM. Se hace la aclaración que al ser un hallazgo no deberá considerarse una oportunidad de proyecto.
- Canalización Fibra Optica | Villa De Juarez (RM 2024) | Bodega Aurrera | Con relación al plano ID-07 Fibra optica, nos indica en la parte de trastienda utilizar la charola existente, pero dicha charola no existe, todo viene canalizado en tubería, nos pueden indicar por favor si esta se debe considerar nueva o en su caso otro tipo de canalización. | Se refiere a la charola existente que está indicada en voz y datos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Conexión SCI | Villa De Juarez (RM 2024) | Bodega Aurrera | Con referencia al plano SCI-O1 nos indica conectar la nueva red de sistema contra incendio a la planta de tratamiento, su apoyo para validar si es correcta dicha conexión, si no lo es, nos pueden indicar si se interconectarán al cuarto de bombas . | La conexión debe realizarse a la línea de sistema contra incendios de proyecto proveniente del cuarto de máquinas, esto puede observarse en el plano HCM-01 y HCM-02. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI -26 VOLTAJE ENFRIADOR DE AGUA | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | En plano GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 indica que el voltaje para el enfriador de agua es 127V pero en la ficha tecnica del equipo indica que es 220V. Favor de autorizar el cambio de voltaje y anexarnos la nueva cedula. Se adjunta ficha tecnica en notas y documentos | El proyecto se realizó con las guías mecánicas de amasijo del prototipo, al diferir el voltaje, el ajuste lo debe realizar el proveedor.
- TRAMPA DE GRASA COCINA | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) - solo proyectos | Bodega Aurrera | Se presenta Proveedor de trampa de grasa en BD RENACIMIENTO, nos comenta junto con gerencia, que la tarja del area de cocina deberia de estar conectada a la trampa junto con el horno, esto porque al termino de la jornada realizan el lavado de los accesorios, ya que estos contienen residuos y la descarga es directa sin pasar por la trampa, en Bol-21h, solo se indica conectar el horno hobart mas no la tarja, aunado a esto, también nos menciona y/o comenta que se tendria que colocar una trampa de solidos en el area de amasijo, cosa que no se trae en alcance, nos menciona esto la gerencia y proveedor que se pueden tener multas que se pueden suscitar multas en un futuro, cuando vengan a realizar las puebas de agua por parte del laboratorio correspondiente. | De acuerdo a los alcances de proyecto no se realizó cambios en la red sanitaria a excepción del movimiento de la freidora y horno de convección por lo cual se agregó la trampa de grasas, cabe mencionar que esta área ya cuenta con trampa de solidos bajo NPT ubicadas en sótano (comparto evidencia). Para el área de amasijo de igual manera no se tenía alcance en red sanitaria y no se colocaron equipos nuevos. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Anuncio Espectacular | Villa De Juarez (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a los puntos 14 y 15 del plano DEM-09 nos indica retirar la cartelera y el poste del anuncio espectacular, en recorrido con gerencia de tienda solicitan se conserve y solo se realice un mantenimiento y cambien las lonas de la cartelera, esto debido a que es parte importante de la imagen y publicidad de la tienda, además de que en el combo que se encuentra frente a la unidad se tiene cartelera para ambas tiendas. | La decisión debe ir respaldada por el Gerente Distrital, ya que en recorrido se había acordado el retiro. Si hay algún monto adicional por los mantenimientos necesarios, deberán solicitar el recurso por OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- ALCANCE LOCAL INBURSA | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De su valioso apoyo, referente al local comercial que se encuentra fuera del acceso MG (local de prichos viejo) revisando los alcances y estado actual de dicho local, resalta el que no se tiene contemplado luminaria y cambio de piso, esto de acuerdo a proyecto. Sin embargo el piso existente se encuentra dañado y mal colocado al igual que la luminaria existente que se encuentra dañada, nos apoyan con la confirmacion de estos alcances, o indicando si contemplamos alguna modificaciön? Se carga reporte en pestaña de notas y documentos de este RFI | R: en RFI anterior se había aclarado los alcances particulares para este local, donde los pisos no forman parte del alcance ya que no se detecto durante el desarrollo del proyecto que estuvieran en mal estadoy tampoco mal funcionamiento de luminarias.
- ESTACION MANUAL | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano LP-04 notamos que no se contempla estacion manual ni estrobo para la puerta abatible entre eje (6-B). de su apoyo con la aclaracion de esta duda si llevamos estos dispositivos? la puerta que nos indican es de emergencia, nosotros nos referimos a la puerta abatible, comparto imagen de referencia en pestaña de notas y documento de este RFI. | R: No se considera alarmado de incendio debido a que la CDP-14 nos indica que se deben localizar sobre de la ruta de evacuación, salidas de emergencia y garantizar que no se recorre más de 60m lineales desde el punto más lejano a la primera estación manual.
- ALIMENTACION DE CORTINAS | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Referente a la alimentacion para las cortinas del acceso principal, revisando planos, visualizamos alimentaciones para adosados, para carga de carrito amigo, y modulos, pero no logramos visualizar alimentacion para las cortinas del acceso de clientes. Nos ayudan por favor. Nos referimos a las cortinas metalicas enrrollables del acceso principal | R: Favor de revisar plano IE-04 ctos. 37lb1, 35lb1, 1lc1 y 26lc1.
- Plano C05, niveles de subestación | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En pla o C05 correspondiene a niveles, para piso de subestación eléctrica, indica que el N.R es de 48.75, pero en el plano ES-904 indica que debe ser 49.40. ¿cual es el que rige para coonstrucción? . | Para el nivel de piso de subestación eléctrica considerar lo indicado en el plano C05 Plano de niveles: 48.75.
- Plano de puertas A601 | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano ES-301 PLANTA DE MURO el cual nos marca un vano de 1.41, sin embargo, para la ubicación de las puertas revisamos el plano A601PLANTA DE PUERTAS Y CANCELES el cual nos marca una medida de 1.32 X 2.20 incluyendo el marco, considerando este dato el plano A603 puerta 6. Se solicita información es la correcta para coonstrucción en sitio. . | Para los vanos de las puertas de emergencia considerar las dimensiones indicadas en el plano A601, es decir de 1.32 m x 2.20 m.:
- CAMARA DE CCTV LINEA DE CAJAS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | se les hace mención que debido a que la altura de una de las camaras de linea de cajas nos estan solicitando reubicar (subir 1 metro) para que mejore la visibilidad de la camara mencionada. por lo que este RFI es informativo para su consideración. | Buenos días Conformamos de enterados.
- RFI 05 Refuerzo para subestación 1 y 2 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | Este RFI es para ratificar sobre el alcance de reforzamiento para la subestacion 1 y 2 dado que en proyecto ejecutivo se contempla un reforzamiento en la cubierta de la subestacion 3 sin embar en las subestaciones restantes no inidica tenerlo. Referencia:PLANO ES_200_REFUERZO_CUBIERTA_SUBESTACION_03_REVA_CDW_4188_MERIDA Nos apoyan indicando sobre el alcance que existe en esta partida. Se comparte evidencia grafica. . | Se realizó una revisión estructural y se determinó que solo la SUBESTACIÓN 03 Requiere refuerzo.
- RFI 62 - CAMPANA COMEDOR | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el area de comedor donde se va colocar la campana del comedor se hizo la omisión que en este mismo lugar pasa la tuberia de contraincendio del proveedor de saca, se requiere mover la tuberia para colocar la campana del estufon del comedor ¿Nos comparten sus comentarios para el proveedor de SACA? Comparto foto del area en cuestión en la pestaña notas y documentos | Consideramos que la opción mas factible es realizar el desvío necesario en el ducto vertical a la salida de la campana para poder evitar el cruce con la tubería existente de SCI.
- Confirmacion de reutilizacion de aguas tratadas | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Me podrian confirmar si el agua tratada de la planta de tratamiento NO se va a reutilizar para los baños ? pregunto esto porque en el proyectp no veo ninguna instalacion para la reutilizacion de estas aguas tratadas | De acuerdo con el plano C06a se indica la conexión de PTAR de la red de agua tratada, este continua en el plano HCM01, de igual manera, se indica en el plano C12 de Riego la red a considerar
- Hallazgos de arboles que interfieren con el acceso al estacionamiento | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Con respecto al proyecto denominado MB Peto, en particular al tratamiento de los árboles, dando seguimiento al recorrido que tuvimos en sitio y las observaciones que se realizaron le comento lo siguiente: -El árbol a conservar 610 (ramon) altura 11m se encuentra sobre el carril vehicular se sugiere retirar el árbol ya que no contamos con espacio suficiente para trasplantarlo. _El árbol a conservar 631 (flamboyan) tiene una altura de 18m esta a 1m de distancia de donde quedara el poste de CFE, también está sobre el paso peatonal y carril vehicular por lo que se solicita el retiro. -Los árboles 378 (cedro) de 10m , 376 (Cedro) de 10m “, 377 (Cedro) de 10m“, 375 (Cedro) de 11m “, 343 (Majia) de 6m“, todos para conservar se encuentran ubicados en donde está proyectada la banqueta del carril vehicular, por lo que se sugiere que se haga trasplante Quedando en espera de sus comentarios | Se deberá revisar con el área de ambiental previamente, para la confirmación de los cambios en los tratamientos, de igual manera, solicitar a el área de energía el plano aprobado de CFE con la confirmación del poste de media a considerar el cual esta indicado en la zona donde hoy en dia ya pasab los cables de media tensión.
- RFI Contacto regulado para ahorro de energía | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | RFI Contacto regulado para ahorro de energía. En el plano EM02 Indica la colocacion de contacto regulado en el diagrama de ahorro sin embargo no tiene la trayectoria ni el circuito donde conectarlo, nos podrían indicar ya que los tableros están en el site situado en las oficinas frontales y los controladores en recibo. | SE CARGA TRAYECTORIA PARA EL CONTACTO REGULADO INDICADO EN EL PLANO EM02 (REVISAR CARPETA DE BOLETINES)
- RFI 63 – CONEXIONES DE USO RUDO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en recorrido con la distrital de conservación, hace mención que en el estado de Quintana Roo la autoridad solicita que se retire las bajantes de uso rudo en las instalaciones en general y que se deben sustituir por licuatite, debido a que no está permitido en este estado, nos comparten sus comentarios y/o VoBo para el cambio del material. | Buenos días equipo Realizamos la consulta con la UVIE asignada al proyecto (ARRGUIN CARRAL) y nos comenta lo siguiente: En circuitos para alumbrado el cable de uso rudo no esta permitido cuando es utilizado sobre plafón y oculto en Tablaroca. Cuando se instalara en cielo abierto, se permite siempre y cuando se instale de modo que las bajantes sean en tramo vertical directo de la caja de registro a la luminaria. Cabe mencionar que el cable uso rudo no se debe instalar como sustituto de las instalaciones fijas., Ver artículo 400-7 (usos permitidos) Ver artículo 400-8 (usos no permitidos) Por lo que se deberá de conservar lo indicado en proyecto y validado por UVIE.
- LAMINA EN FACHADA PRINCIPAL | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a la lamina para la fachada principal, al momento de realizar el levantamiento detectamos que cuenta con aislante tipo cartón contando con dos capas de lámina (lamina-aislante-lamina), en el proyecto no indica si se deberá de considerar ese tipo de lamina con aislante, surge la duda si al colocarse la lámina lisa que esta pueda quedar expuesta o frágil por los espacios de los refuerzo ya que no contara con el mismo espesor a la existente, por lo que la contratista propone colocar lamina R-101 printo acanalada calibre 24. Favor de indicar si se acepta la propuesta o bien si se deberá de colocar solo la lamina lisa. Anexo fotos en notas y documentos. ! | El proyecto contempla únicamente el cambio de la lamina con vista al cliente por tema estético y optimizar el trazo de los logotipos de “Bodega”. Por lo anterior se evalúo y determinó colocar lamina lisa que ofrece un mejor aspecto para que sea fijada a bastidor existente sin afectar el aislante y lamina de fondo. Se recomienda mantener lo indicado en proyecto con lamina lisa, sin embargo, se deberá realizar una prueba de colocación de dicha lámina antes de comprar todo el material requerido. Para ello se deberá colocar la lámina lisa en un tramo de al menos 3mts o bien modular su fijación manteniendo las separaciones (entrecalles) de la lámina actual para apreciar su fijación y verificar que no se marquen los elementos de fondo o bien que el material aislante interfiera con su instalación. Al termino notificar mediante RFI informativo para revisar y otorgar el visto bueno de colocación en todas las fachadas. Comparto boletín referente a la respuesta. .
- Solicitud de modificación área de Oficina de Gerencia | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Se tiene la siguiente problemática el gerente de la unidad nos solicita la modificación de la oficina de gerencia de la unidad, ya que de acuerdo a lo que indica es que las necesidades de su puesto lo requieren, es decir, solicita se realice la modificación del área de tal manera que esta solo tenga en su interior la barra de trabajo de gerencia y se elimine la barra de RH que indica proyecto esto por temas de la atención y privacidad que requiere para la atención de las personas que lo visitan o incluso para sus reuniones tanto presenciales como virtuales. Ya que nos indica que de no llevarse a cabo esta modificación no recibirá el área con esta distribución ya que no está de acorde a las necesidades operativas del área. La distribución que se ejecutó en campo está de acuerdo a proyecto ejecutivo como se indica en el plano A406-OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES-3907 de la OC-1. Se adjunta la imagen de acuerdo a lo que solicita el gerente de la unidad, para la oficina de gerencia y como está solicitando se realice la adecuación, en pestaña de notas y documentos. ¿Por lo cual solicito su apoyo para la revisión del tema y en caso de ser aceptado nos confirmen con los boletines correspondientes de la modificación no solo arquitectónica, sino también de las modificaciones en las instalaciones? Ya que el área está concluida al dia de hoy como se muestra en las fotografías que se adjuntan en la pestaña de notas y documentos. | Como se comentó por correo, no depende del área de proyectos autorizar este cambio que requiere gerencia, deben comentarlo con el área de Eficiencia Operativa, cuando nosotros desarrollamos el proyecto ejecutivo, esta propuesta fue revisada y validada en su momento. Deberán revisar con EO y ellos nos pasarán la información de acuerdo a lo que acuerden, sin embargo, los recursos adicionales deberán solicitarlos por OT. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- REUBICACION DE HIDRANTE PISO DE VENTAS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | REFERENTE AL CAMBIO DE REACOMODO DE LA GONDOLERIA EN ÁREA SE ABARROTES SE TIENE QUE REUBICAR UN HIDRANTE A LA OTRA CARA DE LA COLUMNA YA QUE DONDE INDICA EL PROYECTO Y A DONDE AHORA IRA EL RACK ESTOS INTERFIERAN, FAVOR DE ENVIAR BOLETIN DE ESTOS CAMBIOS.SE ANEXAN FOTOS EN NOTAS Y DOCUMENTOS. ! | Comparto boletín B-09 REUBICACION DE HIDRANTE-3786 con la reubicación de hidrante requerida para evitar interferencia con mobiliario de abarrotes de acuerdo a la nueva distribución de layout recibida. Cabe mencionar que en el layout anterior no se tenia interferencia con el mobiliario. .
- Dando seguimiento y complementando la Solicitud de información: 1052344 | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento y complementando a la Solicitud de información: 1052344, la contratista manda una isométrico como propuesta para la distribución de gabinete de transferencia suministrada por el area de GNFR a través de su proveedor GENERAC, se comparte archivo adjunto en pestaña de notas y documentos la informacion enviada por la contratista general, para su revisión y Vo.Bo.? ¿En caso de ser aceptada esta propuesta solicito el envio de boletín donde se indique la ubicación dentro de subestación ya plasmada al igual que los datos como son cedula donde se indique diámetro de tubería, calibre de los alimentadores? este es muy importante porque la distancia de este arreglo sería diferente a la indicada en proyecto ejecutivo de la OC-01. | Ya se dio la repuesta a esta solicitud. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI-02 Propuesta de separación de joist de cumbrera | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base a planos estructurales la separación de los joist de cumbrera. Se tiene la siguiente propuesta que queden a 40 cm de separación (20 cm a cada lado de la cumbrera) y no de 60 cm como aparece en los planos de ingeniería básica ya que nos puede provocar problemas en la laminación y en los contravientos que ya se encuentran enviados a fabricación. No genera un adicional, solicitamos su aprobación de esta propuesta. | La propuesta que se indica para la separación de joist, no presenta ningún inconveniente de nuestra parte (con los joist de 40 cm), sí es que no se tiene ningún problema por el proveedor de joist para los apoyos de las silletas por la interferencia con la placa del contraventeo central, puesto que por ese mismo detalle se indicó dicha separación
- Anclas | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | El plano de anclas tiene algunas inconsistencias como en la foto: Por ejemplo: * La cota, no llega a toda el ancla (so consideró de 750 mm completa) * En la AN-1, AN-2, AN-3 y AN-6 no coincide la información del redondo liso con la de la tuerca (se está tomando en este caso la de 1 1/4 porque en las placas base lo indica así) * La parte de abajo la marca roscada ¿Podemos dejarla sin roscar y soldarle una tuerca y arandela más grandes y dejarla con las mismas dimensiones? | • La cota, no llega a toda el ancla (so consideró de 750 mm completa) La medida de las se encuentran acotadas hasta 750 mm para la adición de la rosca del ancla en el proyecto, corresponde a un incremento de su longitud con 1.5 veces el diámetro del ancla el cual corresponde a longitud roscada en la parte baja de la misma. • En la AN-1, AN-2, AN-3 y AN-6 no coincide la información del redondo liso con la de la tuerca (se está tomando en este caso la de 1 1/4 porque en las placas base lo indica así) Referente al diámetro del ancla, se corrobora el diámetro de 1-1/4” para las placas base como lo indica la planta. • La parte de abajo la marca roscada La parte roscada de las anclas, como se indicó en el primer comentario, se considera con un incremento de la longitud del ancla para la formación de la rosca correspondiente a 1.5 veces el diámetro del ancla.
- RFI 03 Estado actual volumenes excedentes de retiro de material | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al inicio de obra se adjunta evidencia fotografica del estado actual donde se puede apreciar volumenes excedentes de material el cual se retirara del sitio,por otra parte se aprecia que el terreno se tomo como tiro ya que tambien se encontro una linea de concreto en mismo terreno. Se adjunta tabla de volumenes y dentro del reporte fotografico se encuentra el levantamiento. | Favor de notificar a Bienes Raices para solicitar al propietario absorba el adicional por el cambio en condiciones del predio por cascajo y concreto encontrado
- RFI 04 Muro actual con colindancia a nave industrial SOLUM | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano ES-601b - COMPLEMENTO MUROS DE CONTENCIÓN detalle F indica un muro de contención tipo MC-P1, de tal forma nos podrían ratificar los alcances ya que existe un predio vecino el cual tiene su barda a 2.20 m de altura aproximadamente y hay block de concreto con castillos donde se colocará muro de contención tipo MC-P1 | Se solicita nos compartan el trazo del muro con los nieles y una cala para conocela cimentawción del muro
- DESPRENDIMIENTO DE PISO PODOTACTIL | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | se comparte la oportunidad presentada en la instalaacion del piso podotactil. ya que para la colocación del piso vinilico Gerfloor este se colocolo sobre un ceramico donde se le puso autonivelante, dicho alcance no fue realizado en esta remodelacion. se sugiere retirar ceramico, nivelante y nuevamnete nivelar y colocar el acabado para nuevamente colocar el podotactil. | equipo De acuerdo con este hallazgo, es importante realizar los trabajos necesarios para la correcta fijación del podotáctil de manera puntual (retiro de cerámico, colocación de autonivelante, colocar piso vinílico producto del desmontaje con recuperación para posterior hacer lo mismo con las piezas del piso podotáctil).
- RFI 11 RESPUESTA DE RFI 1 | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | El empalme que se genera es durante el despiece de la fabricación no con lo existente, ya que como menciona el proyecto indica desmantelamiento y demolición de lo existente. | Conforme a las imágenes que nos comparten y los detalles de conexiones del proyecto, se necesitaría incrementar la longitud del perfil para librar el strut, se confirma que no existe inconveniente con este incremento, por lo que se puede crecer la longitud de 30cm hasta un máximo de 60cm.
- RFI 9 BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el plano de la planta arquitectónica nos marca un tanque cisterna , en esta sección nos indica un cuadrado, pero no hay un detalle que indique si el tanque va enterrado, queda sobre el firme o se le realizara una base de concreto, nos pueden compartir el detalle | El tinaco cisterna es superficial; Se adjunta plano ES-904 BASE DE TINACO_REVA
- RFI 8 DIFERENCIA DE ALTURAS EN MUROS PERIMETRALES | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el plano de Elevación de Muros Perimetrales ES-902 nos percatamos que los muros laterales de los ejes A y D en el último entre eje tiene una altura de 2.70mts afectando esta altura tanto al muro como a la zapata dando una elevación de 20cm sobre la altura que tienen todos los otros entre ejes pero el muro de la fachada principal tiene una altura de 2.50mts estas alturas se mantendrán, ya que esto generara un escalon en la colindancia del muro del eje 1 y los ejes A y D. | El escalón que se considero en los ejes A y B se generó por los niveles} y por la trayectoria de la pendiente del terreno, ya que los muros laterales donde se ubica el portón de acceso cuentan con un nivel de +49.80; Si no se requiere realizar el escalonamiento en los muros, se deberá considerar el incremento de concreto en la zona respetando el nivel de desplante de la zapata; En el eje 1 si se tiene que realizar el escalonamiento por los niveles de los accesos
- RFI 7 INSTALACION PLUVIAL SOBRE ELECTRICA | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Al revisar los planos pluviales nos percatamos que el canal pluvial que marca el plano de 50cm de ancho que se encuentra en el eje D pasa justo donde se encuentran ubicados los postes eléctricos, se mantendrán estas posiciones pese al riesgo eléctrico-hidráulico que se presenta. | Se ajusta la posición de los registros y postes de alumbrado respetando posición de cuneta pluvial de acuerdo a proyecto.
- RFI 6 POSTE SOBRE CAMPER | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el plano de Alumbrado General IE01 nos indica la posición de los postes de alumbrado en el patio de maniobras, pero uno de ellos está posicionado en el gancho del camper que se instalara en el área, esta posición podría afectar la instalación del camper, se mantendrá esta posición o se reubicara | La posición de los postes es indicativa, por lo que si en sitio se tiene que hacer una modificación estos se pueden mover de acuerdo con la nesecidad del proyecto.
- RFI 5 RAMPA NIVELADORA | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el portal hay un boletín donde solo indica un refuerzo con ángulo en la orilla del firme, pero no indica si este refuerzo va en toda la orilla o solo en donde se muestran los sobresalientes del muro, tampoco indica si habrá algún refuerzo para el montaje de las rampas. | Éste ángulo de refuerzo va a todo lo largo del andén.
- RFI 4 MATERIAL DE RELLENO | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el proyecto nos indica realizar el relleno con material controlado de banco libre de materia orgánica, con humedad optima y compactado en capas de 20 cm al 95% de la prueba proctor estándar de las cepas de la cimentación, pero no indica si será algún material en específico, en la mecánica de suelos solo indica material para terraplen pero esta definición implica diferentes materiales. | En la mecánica de suelos se indica que utilicen materiales con calidad de terraplén para los rellenos controlados porque deben cumplir con los requisitos granulométricos y de calidad establecidos en las normas N.C.M.T. 1.01./02 de la S.C.T, deben de buscar rellenos que cumplan con todo lo indicado en la normatividad.
- RFI 3 DEFINICION DE PROYECTO | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el portal se encuentran dos proyectos uno que indica que las oficinas existentes se mantienen y otro donde indica que se demuelen las oficinas y se colocaran unos campers; un proyecto viene como issue del 10 de mayo del 2022 y otro de OC5 con fecha del 29 de marzo 2024; cual se tomara a consideracion para la ejecucion de los trabajos | Para la ejecución de los trabajos, se utilizará el proyecto OC5 con fecha del 29 de marzo 2024.
- RFI 2 MEJORAMIENTO DE TERRENO | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el plano de firmes AL100b nos indica mejoramiento de terreno para la cimentación por 1mt por debajo de la excavación de la cimentación, pero no indica si solo se aplicara a la zona de relleno de la excavación para la cimentación y desplante de muros o si se realizara para toda la zona del andén también. | El mejoramiento con relleno controlado se debe colocar en el desplante de cualquier cimentación y muros de contención.
- RFI 026 Sistema de sonido en mueble de servicio al cliente. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, de acuerdo a la OC el plano A-500, se muestra que el mueble de servicio al cliente tiene zoclo de 10cms, dicho zoclo normalmente interfiere con la consola de sonido, que cuenta con ruedas para poder alojarlo dentro del mueble, favor de informar que se requiere el saque al mueble? y !! | Si se debe hacer el ajuste al mueble para alojar la consola de sonido.
- 024 Rejillas pluvial adicional en rampa de acceso. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , en revision de proyecto con gerencia de contrauccion y subdireccion de construcción, se observo que la rampa de acceso a tienda no cuenta con rejilla pluvial para mitigar el escurrimiento de agua por la pendiente que tendra dicha rampa, sub direccion de construcción solicita se coloquen una rejilla an inicio y otra al final de rampa, ya que las lluvias en la zona son muy fuertes lo que generaria un escurrimiento fuerte hacia el estacionamiento, independiente a las rejillas que se tiene de acuerdo a la OC. Adjunto imagen en la pestaña de notas y documentos para mayor referencia. !! | De acuerdo con el estudio hidrologico, se cumple con la protección de la vialidad al acceso al predio, por lo tanto no es necesaria dicha rejilla. Respecto a la rejilla al terminar la rampa, al sert un área muy peuqña, es mas conveniente dejar escurrir hasta el lavadero ubicado en la parte posterior del predio. Construir conforme a proyecto.
- 032 RFI INFORMATIVO PLANTA DE LUZ | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Debido a las eficiencias del proyecto donde el área de DISEÑO-COSTOS quito el alcance a la empresa contratista del suministro de la planta de energía de 45 kva para la puesta en marcha de los sistemas regulados e instalaciones especiales, se tuvo que solicitar un adicional para suministra una planta de energía para la puesta en marcha de los mismos, así mismo para realizar el enlace al CAE para el alarmado de perimetral de la tienda para Posesión, esto debido a que la fecha actual aún no se cuenta con el suministro de energía por parte de CFE.
- 025_POSTE DE SEMAFORO | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al BOLETIN 05 - SEMAFORO Y PONCHALLANTAS CASETA DE SALIDA y BOLETIN 04 - SEMAFORO Y PONCHALLANTAS CASETA DE ENTRADA, indica la ubicación del semáforo en un poste existente que se tiene considerado en el proyecto de cedis seguro CCTV. Así mismo se informa que se tiene en sitio el suministro de postes para los semáforos. Por lo que surge la duda si se compartir el poste o se debe colocar el poste de suministro en sitio. Adjuntó Reporte gráfico. Slds. | De acuerdo con Boletín 02 los postes están indicados de una altura de 3.00m, de acuerdo a la imagen compartida en reporte el poste 01 donde se debe colocar semáforo y cámaras parece ser de una altura menor, si es el caso este se deberá sustituir por el suministro reciente para tener la altura requerida y se puedan colocar semáforo y cámaras.
- 024_ACLARACIÓN DE ARMADO DE CIMENTACIÓN DE PONCHALLANTAS | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | Se presento el proveedor de Ikusi a sitio a validar el armado de la cimentación e indica que tienen ellos otro tipo al existente de proyectó. Por lo que se solicita indicar cual armado es el correcto, adjunto reporte gráfico. Slds. | Durante el desarrollo del proyecto se le solicito a IKUSI validación de la información incluida en el Boletín 04 y 05 en la cual NO realizo observación respecto al armado. Si no se ha adquirido el acero indicado en Boletín 04Y 05 colocar el armado indicado por IKUSI.
- 023_NIVEL DE REGISTROS | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al BOLETIN 05 - SEMAFORO Y PONCHALLANTAS CASETA DE SALIDA y BOLETIN 04 - SEMAFORO Y PONCHALLANTAS CASETA DE ENTRADA, indican en planta registros ubicados sobre el nivel de rodamiento del acceso y salida por lo que surge la duda ya que hay corte b-b en cual muestra un nivel de +15 cm sobre en Npt. Se solicita indicar que nivel respetar. Adjunto reporte gráfico. Slds. | Se deberá respetar el nivel de registro indicado en Boletín 04 y 05 para prevenir el posible ingreso de agua por la tapa, se comparte Boletín 11 para extender las islas en ambas casetas.
- RFI. 12 INSTALACION ELECTRICA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 12 PLANO INSTALACION ELECTRICA INDICA TRAYECTORIA DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 2 1/2 INTERIOR DE TIENDA Y AREA SALIENDO DE SUBESTACION. PROPONE REALIZAR LA TRAYECTORIA POR EXTERIOR EN MURO CON SOPORTERIA. | SI SE PUEDE REALIZAR LA TRAYECTORIA POR EXTERIOR, SOLO SE DEBEN ASEGURAR QUE LA TUBERIA SEA PARED GRUESA GALVANIZADA Y QUE LOS ACCESORIOS COMO CONDULET, CAJAS, ETC. SEAN PARA USO EN INTEMPERIE. DE IGUAL MANERA DEBERÁN ASEGURAR QUE LA SOPORTERIA SEA LA ADECUADA NO DEJANDOLA A MAS DE 1.5 METROS DE DISTANCIA ENTRE SOPORTES. SE PUEDE REALIZAR EN CASO DE NO SIGNIFICAR UN ADICIONAL, PREVIA AUTORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA Y WM.
- RFI. 11 INSTALACION ELECTRICA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | EL PLANO INSTALACION ELECTRICA ME INDICA UN TERMOMAGNETICO DE 3-50A Y EL PLANO IEF-02 CUADRO DE CARGAS ME INDICA 3 X 20. CUAL ES CORRECTO ?? | EL CORRECTO ES EL INTERRUPTOR DE 3x50A INDICADO EN EL +++I20:I21
- RFI. 10 INSTALACION SANITARIA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI.10 PLANO DE DEMOLICION EN PISOS Y DE INST. SANITARIA. NO ME INDICA CAMBIO DE REJILLA ENTRE CAMARAS DE REFRIGERACION Y CONGELADOS.. SE MANTIENE LA EXISTENTE ? NO SE REQUIERE RAMALEO SANITARIA NUEVO? | SE ANEXA PLANO ACTUALIZADO CON EL RAMALEO DE REJILLAS. SE CARGA EN TRIRIGA EL BOLETIN: IS01-INSTALACION_SANITARIA-WME-2093_BONAMPAK
- RFI. 09 CAJILLO DE TABLAROCA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI.09 PROYECTO NO INDICA EL DESMANTELAMIENTO DE DOS CAJILLOS DE TABLAROCA EN PISO DE VENTAS, ESTO SE REQUIERE PARA EL DESMONTAJE DE TUBERIAS DE REFRIGERACION. | Consultar la actualización en el plano de plafones adjunto. Realizar el retiro de las secciones necesarias, considerando su reposición replicando el diseño actual. Se carga en Tririga el boletín: A100b-PLANTA_DE_ACABADOS_EN_PLAFONES-WME_2093_BONAMPAK
- RFI.08 | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI-08. PARA LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE LINEAS DE REGRIGERACION SE REQUIERE DESMANTELAR LA MITAD DEL PLAFON PARA PODER REALIZAR EL TRABAJO, PLANO DE DEMOLICION NO LO INDICA. | Consultar la actualización en el plano de plafones adjunto. Realizar el retiro de las secciones necesarias, considerando su reposición replicando el diseño actual. Se carga boletín en Tririga: A100b-PLANTA_DE_ACABADOS_EN_PLAFONES-WME_2093_BONAMPAK
- RFI.07 BASE DE CONDENSADOR | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | SE REALIZO TRAZO CONFORME AL PLANO ES-401B LAS DIMENSIONES QUE MARCA PROYECTO VS SITIO NO COINCIDIN POR LO SIGUIENTE: -POR DEBAJO DE LA ESTRUCTURA QUEDARIAN INSTALACIONES DE GAS Y UN EQUIPO DE EXTRACTOR -UNA COLUMNA DE LA BASE CAE JUSTO DONDE ESTA UN EQUIPO UP -NINGUA PLACA Y COLUMNAS CAE SOBRE LOS JOITS Y TAMPOCO INDICA REFUERZOS DE JOITS A JOIST. | De acuerdo con proyecto la base es mas pequeña que la que marcaron en sitio. Rectificar dimensiones y enviarnos soporte fotográfico de las instalaciones de gas y extractor por favor.
- MANTTO DE UNIDADES PAQUETE | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | Plano IAA03-PLANTA DE AZOTEA, EL PROYECTO NOS PIDE HACER EL CAMBIO DE 29 UNIDADES PAQUETE, SE REALIZA LEVANTAMIENTO FISICO Y SE ENCUENTRAN 32 EQUIPOS INSTALADOS, CONFORME AL PLANO HAY 4 EQUIPOS EN PISO DE VENTAS QUE NO SE DARA MANTENIMIENTO, DE SU APOYO PARA INDICARNOS EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. | Se cancelan equipos, ya que se realizó carga térmica y no era necesario seguir conservando el mismo numero de UP, consultar planos arquitectónicos correspondientes para los trabajos a considerar
- EQUIPO DESHUMIFICADOR | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | PLANO IAA04-CUADRO DE EQUIPOS, EL PROYECTO ACTUAL NO TIENE CONTEMPLADO UNA UNIDAD DESHUMIFICADORA. COMO OBSERVACION YA QUE EN OTROS PROYECTOS SE HA INSTALADO. | No se requiere, tampoco se observaron ni se reportaron condiciones de alta humedad, las mediciones en sitio también están en buenos niveles, por esto y por la lejanía de mas de 140 km a la costa es que no se considera necesario el equipo deshumidificador.
- RFI 30 Fallas de panel DCI | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar sobre la oportunidad presentada en el panel de DC en el cual cuenta con distintos temas que son de dependencia para poder dar seguimiento a las actividades del enlace con el panel sobre el s nuevo sistema que se está instalando para el proyecto SORTER. Comparto los comentarios por el especialista de la contratista general ATRIUM en el cual se mapean las oportunidades de cada una de ellas adicional adjunto la evidencia grafica compartida por la misma contratista. Nos apoyan dando visibilidad sobre una solución al tema o cual sería el paso a seguir dado que si enlazamos al panel en las condiciones que se encuentra puede generar una falla mayor al nuevo sistema que se implementó. Quedo atento a sus comentarios . Comentarios de la conatratista general ATRIUM: - 1° Se lleva a cabo revisión de Panel 2, Marca Bosch FPA1000 instalado en la caseta de salida detectando que tiene 37 fallas de dispositivos así como cortos y aterrizajes en ambos lazos. - 2° No cuenta con comunicación a la central ni conexión a un nodo de red. - 3° Fallas de lazos serán motivo de mal funcionamiento de dispositivos nuevos a Instalar. | Favor de revisar el punto de conexión en el plano A&D-01, ETAPA 2 es en el eje 34-E de un dispositivo que pertenece al panel principal que se encuentra en el cuarto de seguridad en el área de oficinas, el panel secundario y las posibles fallas que tenga no interfieren en la conexión nueva del Sorter.
- Concreto lanzado para taludes. | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a las eficiencias realizas al proyecto se retiró el alcance de concreto lanzado para los taludes perimetrales de la tienda y se sustituye por geotextil, derivado de lo anterior se solicita de su apoyo para reevaluar la propuesta ya que en la parte superior de talud en zona norte se tiene colindancia con una propiedad privada (Casa) que en un futuro por las lluvias que se puedan presentar, puedan generar una afectación por deslave. | De acuerdo con la sesión con obra, se solicito un reporte fotografico y levantamiento de la zona para la revisión con el especialista.
- Detalle de Silleta en Joist | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | El plano “ES-405 CONEXIONES DE ARMADURAS” DETALLE 13 - 13B DETALLE PARA LA UNION DE CUERDAS Y DIAGONALES muestra una placa de 3/8” de espesor. ¿Se le restara esta misma al peralte de silleta de los Joist que coinciden en esta conexión | Se deberá de restar el espesor de la placa a la altura de la silleta.
- Dimensiones de ductos de inyección Aire Acondicionado | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos: ° IAA1 - PLANTA DE MERCANCIAS ° IAA2 - PLANTA DE OFICINAS ° GIAA1 - PLANTA DE ABARROTES No se indica que los ductos de inyección deban ser de la misma medida que la boca del equipo, durante el arranque de los equipos el proveedor solicita que los ambos ductos deberán de ser rematados conforme a la boca de los equipos para mayor eficiencia. De su apoyo para saber si se deberá realizar la transformación hacia la boca de inyección del equipo conforme a lo solicitado por el proveedor. | Como se indica en el plano IAA6 Cortes generales los ductos se deben adaptar a a las medidas de brocales de cada equipo, esto tambien se puede consultar en el MODELO RVT de la tienda.
- Alcance DIMEO | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a las especificaciones de Walmart el alcance de cableado para Dimeo de luminarias de piso de ventas debe ser por parte de la contratista. ¿Es correcto el alcance para contratista? | Se confirma alcance de contratista
- RFI 29 Dimensiones y calibres de materiales CCTV | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para ratificar las dimensiones y calibres de los diámetros de tuberías y cableados que indica proyecto, esto con relación a las medidas que se deben de cumplir por norma. Nos apoyan dando validación de lo comentado sobre tuberías a utilizar. Referencia: PLANO IE-08 -TUBERIA_VACIA_DE_CCTV-CDW_4188_MERIDA Se comparte evidencia grafica. . | Se tiene dependencia de información de REDECOM para realizar la definición solicitada.
- RFI 27 Ultimo estido de cobertura para red de radiofrecuencia | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para ratificar si existe alguna actualización del plano indicativo de los servicios de radiofrecuencia, de ser asi nos pueda ser compartida la información. Se comparte plano con la información de REDECOM y su alcance sobre lo proyectado. Se comparte evidencia grafica. . | Ingenierías SCH se encuentra realizando una validación y actualización de los servicios de radiofrecuencia.
- RFI 25 Requerimientos para compresor | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar que se tiene una discrepancia en proyecto ejecutivo y los requerimientos por parte de DAIFUKU contemplando servicios eléctricos para el funcionamiento de un compresor. DAIFUKU. - 2 servicios de 480 V. - 1 servicio de 120 V. ATRIUM . - 1 servicios de 460 V. Nos apoyan dando la validación sobre lo que debe ejecutar. Se comparte evidencia grafica. . | De acuerdo con la confirmación de los requerimientos para compresor en agosto 2024 por Daifuku. Se libera Orden de Cambio 02 con el plano IE-07-INSTALACION_ELECTRICA_FUERZA_MECANIZACIONES-CDW_4188_MERIDA.
- RFI 24 Requerimiento nodos de datos DAIFUKU | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Está RFI es para notificar sobre los requerimientos por parte del proveedor DAIFUKU. Considerando tener servicios adicionales de red a los que indica proyecto ejecutivo, importante mencionar que se tienen alcances repetidos entre contratista general y proveedor especialista de sistemas, Se solicita sean aclaradas las siguientes dudas. -Que proveedor será el encargado de ejecutar las instalaciones de nodos de red, mismos que son repetidos los alcances por los proveedores. -Validar las ubicaciones y cantidades de servicios que solicita proveedor DAFUKU. Se comparte evidencia gráfica de lo solicitado Cabe hacer mención que se reforzará notificando vía correo en la que fue solicitado por dicho proveedor. . | Ingenierías SCH se encuentra realizando una validación y actualización del número y ubicación de los nodos.
- RFI 23 Interferencia SCI | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es con relación al reforzamiento en cubierta. En el proceso de ejecución se presenta una obstrucción para poder acceder a un punto de los elementos a reforzar con la plataforma de elevación. La limitante es por tuberías del SCI que se ubican por debajo de los elementos a reforzar y esto impide que se puedan colocar los reforzamientos. Con el objetivo de dar mayor visibilidad para considerar una solución se presenta evidencia gráfica y también solicita la revisión, si las tuberías de SCI no van a tener una interferencias con los tirantes del Sorter qué instalará DAIFUKU. . Con relacion a la respuesta se notifica que es necesario retirar las tuberias que interfieren por lo cual se trabajo sobre un plan aplicando el protocolo FIRE WATCH mismo que sera ajecutado para su operacion de dicha actividad. Adjunto evidencia grafica. . | Para realizar los trabajos de refuerzo en los joist, en las zonas donde existe dificultad para acceder con plataformas debido a la interferencia con instalaciones, se recomienda la implementación de andamios. Esta medida asegura que los trabajadores puedan alcanzar de manera segura y efectiva todas las áreas que requieren intervención. A continuación se describen algunos pasos a seguir para asegurar de manera efectiva los trabajaos de reforzamiento. o Escaleras y plataformas: Se deben instalar escaleras y plataformas adecuadas para permitir un acceso seguro a los trabajadores. Las plataformas deben ser amplias y estables, ofreciendo suficiente espacio para trabajar con herramientas y materiales. o Protecciones: Es fundamental incluir barandillas y otros elementos de protección en los andamios para prevenir caídas. Además, todos los trabajadores deben utilizar equipos de protección personal (EPP), como cascos, arneses y líneas de vida, especialmente cuando trabajen a alturas significativas. o Inspecciones regulares: Los andamios deben ser inspeccionados regularmente para asegurarse de que no haya daños o deterioro que puedan comprometer su seguridad. Cualquier problema identificado debe ser corregido de inmediato. o Coordinación y supervisión: Es importante coordinar las actividades de refuerzo de los joists de manera que se minimicen los riesgos. Un supervisor de seguridad debe estar presente para monitorear el cumplimiento de los procedimientos y garantizar que todos los trabajos se realicen de manera segura. La implementación de andamios no solo facilita el acceso a áreas de difícil alcance, sino que también proporciona una plataforma segura y estable desde la cual los trabajadores pueden realizar las tareas de refuerzo y maniobras con materiales de manera eficiente y segura. Seguir estas recomendaciones contribuirá a la correcta ejecución del proyecto, minimizando riesgos y asegurando la calidad del trabajo realizado. En esa zona donde esta la tubería INRACK del SCI no existirán colganteos de Daifuku. En respuesta a la Lámina 02 del reporte, de acuerdo con la información de cruce de Ingenierías no se tiene interferencia entre la Riostra y la tubería del Hidrante, se sugiere hacer una prueba en sitio de la ubicación de la placa. De acuerdo con la sesión de 14/08/24 Supervisión nos indica que por temas de normatividad y cumplimiento no es posible la utilización de andamios por lo que se sería conveniente detonar alcances de la ETAPA 02. En plano FPS-03 ETAPA 2 se indica el retiro de 3 ramales con sus rociadores, los cuales están generando la obstrucción para realizar el reforzamiento en el Joist. En plano FPS-04 ETAPA 2 se indica la reubicación del Hidrante que interfiere para la colocación de la riostra. GNFR confirmó el 21/08/24 que se tienen cotizados los retiros y reubicaciones con el proveedor de SCI de la ETAPA 2, se deberá coordinador la ejecución.
- Las cortinas metálicas de acceso a clientes y anden de camionetas ambas las piden con motor, | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No.11 Que las s cortinas metálicas de acceso a clientes y anden de camionetas ambas las piden con motor, pero sabemos que no llevan motor mas que el sistema de cadena en ambas cortinas ayudarnos si es así para también ya confirmar con nuestro proveedo se anexa reporte para que pueda solicitar la fabricacion | Estas cortinas son sin motor, , se comparte BOL-03- DETALLE PUERTA DE ACCESO PERSONAL, donde se indica detalle de puerta con descripción correcta donde no se considera motor.
- confirmacion de cortina de acceso a personal | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | Rfi No, 9 De acuerdo al rfi No. 8 y al boletin emitido; donde nos indica que la coirtina del acceso a personal ( anden de camionetas ) lleva motor nos pudieran confirmar esta informacion ya que regurlarmente no se colocan motor y de igual forma la cortina del acceso de clientes , si nos pudieran proporcionar la informacion a la brevedad para que la contratista pueda realizar el pedido con esta modificacion | , se comparte BOL-03- DETALLE PUERTA DE ACCESO PERSONAL, donde se indica detalle de puerta con descripción correcta donde no se considera motor.
- Escaleras Tanque de Tormentas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En el plano C08b PLANO FUNCIONAL TANQUE DE TORMENTAS, se tiene el detalle 3 corte B-B' donde nos especifica la instalación de la escalera marina a una altura inicial de 1.37 m hacia arriba. ¿la información es correcta? ¿iniciamos la instalación de la escalera a la altura de 1.37m? Es importante que definan si la información es correcta, para realizar con la fabricación de la escalera. Se anexa imagen. 2.- Definir el material correcto para la escalera marina. Debido a que los planos no coinciden la información, se solicita la aclaración. El plano C08b PLANO FUNCIONA TANQUE DE TORMENTAS, indica que la escalera marina es redonde de 5/8 y 1. El plano ES-903 TANQUE TORMENTAS indica el tubo galvanizado de 1 1/2. ¿Cuál es el correcto? . | Considerar el inicio de la escalera a partir de 0.20 m sobre el nivel de losa fondo del tanque en lugar del 1.37 m y en cuanto al material, calibres y diámetros considerar lo indicado en el plano ES-903 TANQUE DE TORMENTAS.
- RFI 29 Piso deprimido PickUp | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si debemos llevar piso deprimido (piso aislado con madera tratada) para la cámara de congelados de Pick Up, ya que en ningún plano de pisos lo indica, por lo que contratista general no lo consideró. En revisión de los planos ISSUE, tampoco está indicado este piso deprimido. Por favor indicarnos que procede o emitir el boletín respectivo en caso de que sea necesario el piso deprimido | Para esta cámara no se requiere piso aislado, ya que el proveedor de refrigeración colocará el panel aislante
- #50 Altura de plataforma para tanques elevados | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto se indica en plano ES-602a las escaleras para los tanques elevados a 3.48 mts de altura, sin embargo como se indica en el plano de la OC 14-Junio será necesario incrementar la altura de la plataforma y de los 4 postes (a 5.93 mts) por la altura de los tanques, así como fabricar la escalera marina para el acceso. Se solicita VoBo, se genera adicional para la conttratista. . | Se comparte plano ES602 y C14d con ajuste
- Aterrizaje de tierras fisicas | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-13 Sistemas de tierras me indicas que el aterrizaje de las tierras sera a columnas metalicas en el perimetro de la tienda pero por actualizacion de este proyecto ya no se tiene considerado la colocacion de coumnas metalicas ya que ahora la estructura va colocada en muro de block. Quedo en espera de sus comentarios | Se carga boletín B01_IE-13 SISTEMA DE TIERRAS con el ajuste en el sistema de tierras a la carpeta BOLETINES.
- RFI 55 ACCESOS – NUEVAS ADECUACIONES FUERA DEL PREDIO | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Con la actualización recibida para considerar el carril de desaceleración, conexiones de servicios y nuevo cambio en armado de canal pluvial. Por favor validar si los planos recibidos son los oficiales y si no hay cambios con la posición y longitudes de los accesos de estacionamiento a Tienda | No hay cambios en el carril y coenxiones. Conexiones: los 2 ultimos pozos de visita se bajará el nivel de arrastre para librar canal pluvial Canal Pluvial: Se compartió nuevo armado
- RFI 51 EN SEGUIMIENTO RFI 42 INFORMATIVO SEGUNDO PLANO AUTORIZADO CFE | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Confirmo que la posición queda dentro de la poligonal del predio como indica esta nueva actualización, y eliminan un registro prefabricado (cerca del EJE – 1D). Adjunto ambos planos para confirmar estos cambios. | Se comparte plano incluyendo lo indicado por CFE
- RFI 53 SERVICIOS DE VOZ Y DATOS | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En revisión del plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS en el área de EDC-2, rack de compresores de refrigeración, EDC- 1 e IDF, no cuentan con servicio de voz y datos, y algunos de estos servicios serán necesarios para el proveedor de control y ahorro de energía. Por favor indicarnos si debe considerarse instalación de voz y dato en las áreas mencionadas o si se sigue considerando conforme a proyecto. | Se comparte plano ID04
- RFI 52 MUEBLE DE SERVICIO AL CLIENTE – INSTALACIONES | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En el Mueble de Servicio al Cliente, llevamos servicios de intrusión, fibra óptica, contactos regulados, sistema contra incendio, sistema de EAS, CCTV, voz y datos. A continuación, describo las instalaciones que bajan por el poste vertical power pole y se distribuyen en el mueble de servicio al cliente, y otras que igual se dejan con salida de servicio en el muro de Tablaroca del EJE – 01 - Instalación de intrusión: bajada en power pole y salida en muro de Tablaroca en EJE -01 - Fibra óptica: bajada en power pole y salida en muro de Tablaroca en EJE -01 - Voz y datos: bajada en power pole - Contactos regulados: bajada en power pole - Detección contra incendio URA: salida en muro de Tablaroca en EJE – 01 - Sistema de tierras EAS – URA - bajada en power pole y salida en muro de Tablaroca en EJE -01 - Sistema de CCTV: bajada en power pole y salida en muro de Tablaroca en EJE -01 Con las trayectorias de las instalaciones, y como describo de manera general unas trayectorias bajan por el poste power pole y otras tienen salida por el muro de Tablaroca del EJE – 01. Adjunto imagen de la zona donde va ubicado este mueble en el área de servicio al cliente, y vista del cableado que sale por el muro de Tablaroca. Por favor nos indican si las instalaciones que salen del muro de Tablaroca pueden ir ocultas en un murete de Tablaroca que propone realizar la Contratista o quedan expuestas. | La ubicación de las salidas es correcta, se deberá cuidar no tener trayectorias sobre el muro verde de ecommerce
- RFI 56 MUROS DE TABLAROCA EN PERÍMETRO DE CÁMARA DE CONGELADOS AMASIJO | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En el muro posterior de la cámara de congelados de Amasijo, como indican los planos GA011-PLANTA DE ABARROTES-ACABADOS-861, A104-ALBAÑILERIA-861, no indica colocación de muro de Tablaroca, y en la cara posterior van fijados los desconectadores eléctricos y servicios para hornos en Amasijo, el panel propio de la cámara de congelados Amasijo, no tiene suficiente espesor y rigidez para tener fijos los desconectadores. Por favor indicarnos, si dicha cara posterior de la cámara se queda como indica proyecto o debe colocarse muro o lambrín de Tablaroca como en las demás caras y costados de la cámara. | Se comaprte plano GIE 01 con reubicación
- RFI 57 CONEXIÓN SANITARIA Y PLUVIAL FUERA DEL PREDIO | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En acercamiento de la dependencia de COMAPA. Por favor nos indican o nos comparten los planos definitivos para la conexión de los servicios a red de drenaje municipal y toma domiciliaria para servicio de agua potable. Y definirnos si se realizara ruptura del pavimiento del Libramiento Emilio Portes Gil, o si se realizara perforación debajo del pavimento del libramiento, para dichas conexiones. Adjunto documento de FACTIBILIDAD DE LOS SERVICOS, y planos C07a - INSTALACION SANITARIA EXTERIOR SECCION B – 861, C-06a - INSTALACIÓN HIDRÁULICA EXTERIOR – 861. | Ver planos con fecha del 16 de julio, estos estan conforme a factibilidad. Se generará un ajuste en los niveles de arrastre de los dos ultimos pozos de visita por canal pluvial compartido por autoridad
- RFI 54 LUMINARIAS EN ÁREA DE PREPARADOS – CARNES | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En revisión del plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y TRASTIENDA y del plano de proyecto ejecutivo de refrigeración GR2-TRAYECTORIAS, los evaporadores y las luminarias coinciden en la misma posición, la contratista ya tiene instaladas las luminarias y el proveedor de refrigeración, solicita por favor le definan la ubicación de sus evaporadores ya que por el espacio no se pueden ubicar los tres evaporadores en el mismo lugar de las luminarias. | Se comparte plano-boletín con el ajuste de ubicación de luminarias y evaporadores en el área de preparados de carnes
- RFI 05 Banco de nivel ratificación | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente a los planos exteriores, nos podrían apoyar indicando donde se encuentra el BN1 ELEV: 50:00 como lo indica el plano C01 - Plano de Condiciones Actuales | En las Notas del plano topografico “AP-TOPOGRAFIA-1011064” se especifican los niveles que se encuentran dentro de la poligonal de apoyo de la siguiente manera: EL ORIGEN DE ELEVACIONES CORRESPONDE AL BANCO DE NIVEL BN=50.000 UBICADO SOBRE CLAVO EN VERTICE V-5001; BN2= 49.850 UBICADO SOBRE CLAVO EN VERTICE V-5002; BN3= 50.216 UBICADO SOBRE CLAVO EN VERTICE V-5003 Dichos niveles se pueden encontrar dentro del plano “C01 - Plano de Condiciones Actuales” en el cruce entre la carretera antigua a tecate y la vialidad del abedul.
- La puerta de omnicanal nos la pide blindada | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No. 10 La puerta de omnicanal nos la pide blindada con el abatimiento hacia afuera, esto nos genera que las bisagras queden expuestas por la parte de afuera, nos ayudan definiendo esta puerta como urgencia ya que tiene tiempo de entrega; Se anexa reporte de su apoyo para la respuesta a la brevedad para que la constructora pueda solicitar a su proovedor la fabricacion | El abatimiento indicado en proyecto es correcto, la especificación es semi blindada.
- Altura de puerta de impacto de pasillo de trastienda a piso de ventas | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A601c-ALZADO DE PUERTAS Y MALLAS NUEVOS III-3907 de la OC-1, la cual nos indica el detalle de alzado de alto impacto de la entrada a trastienda la cual tiene una dimensión de 1.84 mts de ancho y una altura de 2.10 mts. esta puerta nos indica un marco de PTR para su marco y anclaje de las mismas, esto el dia de hoy nos indica la gerencia de la unidad que no es funcional para la unidad ya que las tarimas que reciben en cruce la estiba son más altas, por tal motivo la gerencia de tienda ¿solicita se realice la modificación en la altura de marco de puerta de impacto? ¿De ser aceptada la solicitud se solicita se envie los boletines correspondientes? Se adjuntan fotos de referencia en la pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema, tanto del marco de PTR y asi mismo de la altura de la tarima que les llega por cruce a la unidad. | De acuerdo a los criterios de diseño de Walmart se definió el tamaño de las puertas de alto impacto para el paso de piso de ventas hacia trastienda, esto en base a la implementación del proto hermeticidad, a las guías de diseño para puertas en estos casos y en base a la revisión con EO, si requieren de algún ajuste en la altura por el tema que exponen deberán notificar a Prototipos que los accesos que están proponiendo para este formato no son operables. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- desnivel de piso en area de trastienda. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | En proceso de remodelacion se tienen la el siguiente hallazgo durante la demolicion de muros de oficinas de trastienda se encontró que entre el piso de las areas de oficinas y las zonas de pasillos se presentan desniveles de hasta 2.5 cms. entre los límites de muros los cuales ya se demolieron, lo cual provoca que de acuerdo al nuevo lay out esta zona queda como parte d la bodega, las areas donde se presentó el hallazgo son donde existía el area de sala de juntas, gerencia, CBL y RH areas del lay out anterior y areas que el proyecto nuevo no contempla trabajos. ¿Por lo cual solicito nos indiquen que deberá aplicar en este hallazgo por la diferencia de niveles? Se adjuntan fotos de las areas antes mencionadas para una mejor comprensión del tema en la pestaña de notas y documentos. | Se reviso el tema en cuestión y se deberá considerar desbaste en el perímetro de las partes más altas para tratar de perder el desnivel mencionado considerando una huella de 30 cm de ancho en la parte alta a base de equipo de desbaste, el acabado quedara liso (tratar de dejar con un acabado uniforme por el tránsito del montacargas y los patines), este tema como tal es un hallazgo y no puede considerarse una omisión de proyecto. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo.
- Alimentacion electrica de Amasadora de espiral no es claro en proyecto | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3907 de la OC-1 nos indica en el area un area 4 equipos que son enfriador de agua, dosificador de agua, germicida y batidora de espiral, pero solo se proyectan 3 contactos los cuales ya se tiene en obra para los siguientes servicios germicida, dosificador de agua y enfriador de agua. Por lo tanto, se tiene un equipo sin especificar su alimentación que es la amasadora de espiral ¿Se requiere nos apoyen indicando cual es la tubería que alimentara este equipo asi como su cableado y equipo para su conexión? Nota se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos como apoyo para una mejor comprensión del tema. | Para la amasadora se deberá conectar al circuito 20,22,24GM con protección 3P-40A, con 4 conductores del 6AWG, desnudo del 8AWG, tubería de 27mm, desconectador 3p-60A nema 12 (este ya se había incluido en listado de suministros). Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Alimentador de Carcamo de bombeo existente no se contempla en proyecto ejecutivo | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo que se muestra en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3907 se tienen en subestación tablero general TG con 14 derivados en, pero en la unidad uno de los alimentadores que se tienen es una pastilla de 3 X 30 Amp que alimenta el tablero de cárcamo de bombeo de agua de demasías el cual esta con un cableado calibre 10 ¿Por lo cual requerimos saber si este alimentador asistente se quedara en el tablero TG como actualmente se tiene conectado y si en levantamiento original de proyectos se tenía considerado en la carga del proyecto, ya que desconocemos cuando se instaló este interruptor que alimenta 2 bombas de cárcamo asi como también si es correcta la pastilla y el interruptor ya que se ha estado botando esta pastilla y al revisar su operacion el consumo de los 2 equipo en funcionamiento consume 22.5 Amp. y si consideramos que la distancia desde la subestación hasta el punto donde está el tablero es de más de 100 mts y asi mismo considerar que al arranque de los motores se tiene un consumo de 5 veces su valor nominal? En tiendase operan ambas bombas porque en sitio dependiendo del nivel de agua en ocasiones operen ambas bombas al mismo tiempo. Se adjunta en pestaña de notas y documentos las fotografías de evidencia como apoyo visual para una mejor comprensión del tema. | Relacionado a este tema, nosotros no tenemos alcance para intervenir en lo que se refiere a la PTAR, así que, las demasías no son parte de nuestro alcance, este tema se deberá coordinar con la empresa que hace el mantenimiento y operación de la PTAR. Nota: lo que nosotros tenemos de alcance es obra civil solamente. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Faldon de transicion de faldon de locales con farmacia | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A103-PLANTA DE MUROS-3907 de la Orden de Cambio 1 indica la instalación de faldon de una cara entre el faldon de locales comerciales frente alinea de cajas con el faldon de muro lateral de farmacia con la clave 9.81b faldon a una cara, pero si revisamos el plano A300-CORTES GENERALES-3907 muestra el corte A-A´ en el cual se aprecia una diferencia de alturas entre estos elementos siendo la siguiente: * Faldon de locales frente alinea de cajas es de una altura 4.22 mts * Faldon de farmacia tiene una altura de 3.76 mts. con lo cual se tiene una diferencia de 46 cms. ¿Por lo cual no existe ningún detalle de cómo queda la transición de este faldon si son elementos que no tienen la misma altura, se solicita nos comparten boletín con detalle? | Se reviso el tema en cuestión y si se queda con las diferentes alturas, son dos planos independientes. El faldón que se encuentra al frente en línea de cajas es de 4.22m como se indica en proyecto y este corre sobre todo ese frente de las oficinas frontales y en el faldón de farmacia solamente rodea esta zona, no esta se conecta con el faldón frontal sobre las oficinas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI 60 BASE DE CONDENSADOR EN CUBIERTA | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Por favor nos apoyan con las siguientes inquietudes y comentarios por parte del proveedor de refrigeración KYSOR. En el plano ES-803 - PLANTA Y DETALLES DE BASE DE CONDENSADOR, la estructura de la base del condensador no tiene considerada pasarela perimetral, ni barandal. Y la altura de la estructura, indican que es muy justa, ya que la altura de la base debe ser mayor para que el condensador tenga un buen espacio para ventilación. Adjunto plano general de la estructura y plano GR4-CTO. DE MAQUINAS con el modelo y especificación del equipo del condensador. Favor de indicarnos, si hay cambios con los puntos expuestos. | No se considera pasarela perimetral ni barandal, únicamente la base del equipo. Por otra parte, se deberá de considerar el espacio indicado en el plano A408a entre el equipo y la cubierta.
- #51 Bastidor para contrafachada de pórtico de carritos | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto no se tiene detalle para la colocación de la contrafachada con lámina al interior del área de carritos planos C08 y plano A-400, es necesario colocar un perfil metalico para bastidor y poder fijar la contrafachada, se propone colocar angulo de 2 para alinear a paño de la estructura y colocar la lámina. Se genera adicional para la contratista, se solicita VoBo ó indicación de lo que debe ejecutarse. . | SE ACEPTA PROPUESTA DE USAR ANGULO DE 2
- DUDA TABLERO DE CONEXIONES DOBLE TIRO DE 4 POLOS UPS DP ROOM | CEDIS Villahermosa (UPS, sistema de tierras, transformador y planta de luz de emergencia) | Distribution Center | . Estimados con relación al boletín SE-01 y en lo particular en referencia al interruptor doble tiro 4X100 amp, solicitamos se nos apoye con la corrección del diagrama (boletín) donde se indique que deberá ser de 3X100 amp. Ya que como es de su conocimiento en México no se trabaja ese interruptor y en el esquema así indica en la sección de la subestación. Agradeciendo de antemano la atención al presente. | Se dio confirmación a GNFR que se requiere interuptoro de 4 polos, si se trabaja en México estos elementos.
- RFI 35 Contacto Secadoras de Manos Sanitarios Asociados | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a la alimentacion electrica de las secadoras de manos de sanitarios asociados nos podrian indicar si solo se contemplara 1 por sanitario ya que en lay out se indican 2 por sanitario sin embargo en los planos de instalaciones electricas solo se contempla dicha alimentacion para 1 secadora de mano. En caso de requerirce la alimentacion electrica para la segunda secadora de mano nos podrian compartir el boletin. . | . Compartimos el boletín 35 con la información solicitada. .
- RFI 64 – CONTACTOS PARA VITRINAS DE AUTOCONTENIDO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en el plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-4972 en la entrada de clientes donde va la vitrina autocontenida indica un contacto pero sin especificaciones y no indica si es para dicha vitrina o algún otro servicio ¿Nos podría confirmar que el contacto es para la vitrina autocontenida y las especificaciones para dicho contacto? En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 indica contacto monofásico sencillo 1F -2H, 15A, 127V. Las vitrinas que suministra kysor vienen a 220V, 2F -3H, clavija de seguridad de media vuelta. Nos apoyan con el boletín para el cableado adicional y cumplir con las especificaciones de los equipos. Anexo imágenes de referencia. | Buenos días Se confirma que el contacto indicado en el plano IE-05 es para la vitrina autocontenida, de acuerdo con los datos de la vitrina que suministró Kysor actualizamos la alimentación (Bol.20, 20a,20b,20c) Por otro lado compartimos la alimentación para las otras vitrinas autocontenidas provistas por Kysor, sin embargo es importante recalcar que el proyecto indicó alimentaciones monofásica de acuerdo a guias del prototipo por lo que no se considera omisión de proyecto si no una oportunidad en la alimentación a las vitrinas que llegaron a sitio.
- 033 APLICACION DE PINTURA EN MURO COMEDOR | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño Derivado de los trabajos que se viene realizando para el equipamiento de la unidad el área de STORE PLANNING indica que en el comedor debe de llevar un muro en acabado color verde o amarillo, el cuándo de acuerdo a la planta de muros plano A307 MUROS INTERIORES no se indica este aplicar pintura algun muro, por lo que será un adicional a la contratista, favor de indicar que muro aplicar la pintura para que el equipo de señalización colocar la frase “SOMO GENTE ORDINARIA HAIENDO COSAS EXTRAORDINARIAS”. | Ver plano A406a Oficinas Trastienda - Corte C.
- RFI. 14 MURO DE TABLAROCA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 14 PLANO DE MUROS INDICA SOLO IMPIEZA EN GLASSBOARD, DESDE INICIO DE ACTVIDADES SE DETECTO QUE ESTA EN LAS CONDICIONES; EL LAMBRIN DE DUROCK Y TABLORACA ESTAN PODRIDOS. ASI MISMO LOS POSTES. ANEXO CROQUIS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA | AL TRATARSE DE PROYECTO DE REFRIGERACION NO SE CONSIDERAN EN EL ALCANCE LOS TRABAJOS MENCIONADOS PERO DEBIDO AL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ELEMENTOS MENCIONADOS SE DEBEN REALIZAR LAS REPARACIONES NECESARIAS. APLICA OCI POR HALLAZGO
- RFI. 13 INSTALACION SANITARIA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 13 AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE COLADERAS Y RAMALOE PARA LAS CAMARAS DE REGRIGERACON DE AREA DELI, SE DETECTO QUE LA TUBERIA SANITARIA ESTA TOTALMENTE TAPATA HASTA EL REGISTRO DE TRAMPA DE GRASA, SE REQUIERE CAMBIO DE TUBERIA. ANEXO CROQUIS Y FOTOGRAFIA | DEBIDO AL HALLAZGO SI DEBE SUSTITUIRSE EL TRAMO QUE MENCIONAN PARA DEJAR FUNCIONANDO LA RED DE FORMA CORRECTA. APLICA OCI POR HALLAZGO.
- Detalle estructural de carcamo sanitario | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Me podrian compartir el plano del detalle estrutural delcarcamo sanitario? ya que el plano que tenemos de detalles y medidas del carcamo sanitario no me expecifica que varillas se van a utilizar para este trabajo, | Se carga a la carpeta boletines C-09e PLANTA DETALLES DE CÁRCAMO SANITARIO a la carpeta BOLETINES, mismo que se cargó en el transcurso del concurso.
- DUDA TABLERO DE CONEXIONES DOBLE TIRO UPS DP ROOM | CEDIS Villahermosa (UPS, sistema de tierras, transformador y planta de luz de emergencia) | Distribution Center | Estimados con relación a la instalación del interruptor doble tiro, les la confirmación del Tablero de Conexiones que enlazará los Doble tiro con la Planta Generador de Renta indicada en el boletín SE-01. Como no está indicado el modelo del tablero de conexiones en el boletín, se recomienda el modelo: TE-1 TABLERO DE ENCHUFES 100A - 250 A En el listado de suministros indica: TABLERO DE DISTRIBUCION 3F 4H20 18P 125A C/ITM PRINC. SQ NF184AB12S. Se adjunta ficha tecnica del tablero recomendado en notas y documetos de esta solicitud. Favor de definir ó validar la recoendación. | SE REVISO LA PROPUESTA DEL TABLERO DE ENCHUFES Y ESTAMOS DE ACUERDO EN EL MODELO QUE ENVIAN EN LA FICHA TECNICA.
- INTERRUPTOR DOBLE TIRO | CEDIS Villahermosa (UPS, sistema de tierras, transformador y planta de luz de emergencia) | Distribution Center | . Estimados con relación a la instalación del interruptor doble tiro para este Cedis de Villahermosa Secos 7468 les la validación de la propuesta de un interruptor doble tiro para el sistema de las unidades de Aire de Precisión correspondiente al DP ROOM, que quede idéntico a la instalación que se generó por boletín a través de diseño para los UPS, para lo cual se necesita validar el tablero de conexiones para la planta de emergencia y la propia planta de emergencia que deberá cubrir tanto los UPS como las Unidades de Precisión. Se adjunta diagrama de recomendación. En espera de su apoyo quedo pendiente enviándoles un cordial saludo. | SI SE PUEDE REALIZAR EL MISMO ARREGLO PARA EL DOBLE TIRO DE LAS UNIDADES DE AIRE DE PRECISIÓN, ÚNICAMENTE REQUERIMOS QUE NOS PROPORCIONEN EL DESGLOSE DE CARGA DE LAS UNIDADES DE AIRE DE PRECISIÓN PARA REVISAR ALIMENTADORES E INTERRUPTORES.
- RFI 07 Descarga sanitaria a pozo de municipio | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano C07 - PLANO DE DRENAJE SANITARIO nos indica descarga al pozo existente del municipio, por otra parte, la trayectoria que indica saliendo del predio cruza por un canal pluvial el cual tiene su puente de concreto para paso vehicular como peatonal, nos podrían proporcionar el detalle de sujeción o el proceso para cruzar dicho canal existente. | Por favor de apoyarnos con el levantamiento de la sección del puente, indicando material y dimensiones, para realzar el detalle de sujeción.
- RFI 08 Conexiones de drenaje sanitario y pluvial | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar si no hay cambio en conexiones al municipio del drenaje sanitario asi como pluvial, ya que se tiene una nave industrial a un costado de la colindancia a carretera antigua a Tecate. | Las conexiones se encuentran en proceso de liberación por parte de licencias y permisos. En la factibilidad se indica la zona para realizar la conexión, se tiene pendiente la liberación de los puntos de conexión por parte de la autoridad.
- RFI 09 Ratificación de zapatas de cimentación | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano ES-101 - PLANTA DE CIMENTACION nos indica zapata tipo ZA-4 en eje 1 (B-C) y 8(B-C), nos podrían ratificar el tipo de zapata que se debe considerar ya que validando el detalle en el plano ES-101c - COMPLEMENTO DE CIMENTACIÓN no coincide la posición con detalle 1 y 3 | la zapata que indica el plano “ES101-PLANTA DE CIMENTACIÓN” y “ES101c-COMPLEMENTO DE CIMENTACIÓN” para la zona solicitada es la “ZA-4”.
- Puerta automatica portico de acceso | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | Respecto a plano A 101 Planta de mercancías issue, hace mención en notas #1 que se elimina puertas automáticas (portico de acceso), revisando f8 del equipo de la contratista esta partida la tienen cancelada, nos pueden definir si esto es adicional, quedando en espara de respuesta. | Conforme a lo revisado en las reducciones al proyecto con el tema de hermeticidad se elimino 1 puerta automatica y se mantiene 1 por lo que no se debe considerar adicionales
- Anden Trailer | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, de acuerdo con plano C05a Muros de contención, indica realizar muro MC-02 Y MC-01 de suelo cemento fluido, repellado con cemento arena con refuerzo de malla de gallinero cal. 20 amarrada a anclas, cabe mencionar que es un área de tránsito pesado, esto podría a tender a fracturarse en algún momento no muy lejano, hago mención que siempre se ha realizado estos muros de contención armado con su zapata armada, solicito de su apoyo y nos confirmen si se realizara como indica proyecto. | Conforme a planos C05a se debe considerar los muros de Suelo Cemtno Fluido, siempre y cuiando se garantice la proporcion de Cemento indicado no debemos tener fisuras en los muros
- Omnicanal y muro negro de electronica | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | Respecto a plano A606 Bodega Omnicanal- Pick UP , se tienen considerados muros a una altura de 4 mts, cabe mencionar que no se indica la colocación de refuerzos con PTR, en otros proyectos siempre se colocan refuerzos de PTR a @ 4 mts esto por la altura, mismo tema en muro negro de electrónica., de ser así nos comparten boletín correspondiente. | El muro de onmicanal es unicamante divisorio y no esta considerado para carga, por lo que solo se debe considerar la colocación de tirantes a cubierta, se comparte plano A606 actualizado con este detalle. Con Respecto al muro de electronica su refuerzo se indica en el plano A305
- RFI 025 CAUCE PLUVIAL VECINAL | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , te comento que el dia de ayer se presentaron vecinos propietarios de las casas que colindan con la tienda, mostrando su preocupación porque existe un cauce pluvial originado en su momento por la obra de la ampliación de la carretera federal Villahermosa - frontera, este cauce proviene desde las casas que se encuentran del otro lado de la carretera (donde actualmente será el punto de conexión sanitaria). En temporadas de lluvias ellos reciben en sus propiedades toda el agua por escurrimiento, la cual llegaba al predio donde actualmente se construye la tienda, su preocupación es que al tener la tienda está taparía el cauce lo que provocaría inundaciones en sus viviendas. Adjunto (En notas y documentos) un reporte con fotografías y flechas de flujo del cauce, los vecinos piden una solución al tema. Quedo atento para cualquier duda. !!! | El tema se canalizó con relaciones con la comunidad
- RFI 027 NODO CON SERVICIO DE INTERNET EN INVERSORES. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, en revision con el proveedor del sistema de panel fotovoltaico, nos informa que requieren un nodo con servicio de internet en el area de subestacion (inversores) para monitoreo, en proyecto no se cuenta con este servicio. Favor de compartir boletin al respecto. !! | Se comparte plano ID04 con el nodo solicitado por el nuevo proveedor de paneles fotovoltaicos
- MEJORAMIENTO PEDRAPLEN | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Derivado a las lluvias que se han presentado en la zona, y en interior del predio desemboca un canal pluvial, y el cause es por todo el centro del predio, esto ha afectado las terracerías, por lo que se procedió a mejorar una parte del cause con una capa piedra como tipo pedraplen (material de lazona), esto con el fin de evitar que la terracería se siguiera saturando, y se pudiera avanzar con los trabajos. Cabe aclarar que en el plano se indica que este canal pluvial se cancelara, pero ya se mencionó en un RFI anterior el motivo por la cual no se puede cancelar. | enterados
- RFI 10 Refuerzo para unidad condensadora | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | En la actualización de planos en los Joist que nos indican para el refuerzo de la unidad condensadora, no nos indican la distancia entre ellos, por parte del fabricante de la estructura nos realizan la propuesta adjunta, quedamos pendientes con el visto bueno. | Ver plano ES 401
- RFI 06 Ratificación de captación en rejilla pluvial de estacionamiento | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano C05 - Plano de Niveles, la captación del agua pluvial frente al acceso de tienda va a rejilla de piso triple, por otra parte, los niveles que se tienen en esa sección son considerables ya que posiblemente en una lluvia extrema cabe la posibilidad de que el agua llegue a ingresar a tienda (piso de venta) por los niveles que se consideran en proyecto, nos ratifican esta ejecución con base a los niveles del plano antes mencionado. | En el proyecto pluvial no se consideró la colocación de una rejilla triple, se está considerando una trinchera de concreto a todo lo largo del estacionamiento la cual tiene la capacidad de captar el agua pluvial generada en esta zona. Plano C05 indica rejilla y las pendientes son correctas.
- FALTA MESA PARA IMPRESORA EN FACTURACIÓN | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Por solicitud de Store Planning, se requiere una mesa para la impresora, para el área de facturación, ya que en proyecto de mobiliarios de carpintería plano A-500a, PLANO DE MOBILIARIO II, No lo indica. Si procede se requiere la definición para su fabricación y ejecución. | Conforme a proyecto y criterios la impresora (multifuncional) mencionada no considera mesa, esta se coloca en el suelo. En caso de requerir una mesa se deberá avanzar por OT y compartir las medidas requeridas para la misma.
- Confirmar ubicación de interruptor principal y capacidad interruptiva | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo con proyecto de subestación principal, se hace las siguientes observaciones para la alimentación de del tablero “SORTER” tipo I-LINE en específico en el Diagrama Unifilar DU-01 del boletín UVIE con fecha 24-abril-2024. 1.- El interruptor principal que se colocara en el tablero auto soportado o de muro, en proyecto indica una capacidad interruptiva de 85 kA , sin embargo, el suministro llego con una capacidad interruptiva de 66 kA, ¿nos podrían confirmar su instalación es factible, y poder operar con esta capacidad interruptiva de 66 KA? 2.- Se comparte el diagrama unifilar de subestación indicando las capacidades interruptivas actuales y suministradas por el proveedor, para su aprobación. Se agrega información en Notas y Documentos. | 1.- Se confirma que la capacidad de 66 kA es factible de acuerdo a lo validado por la verificadora. 2.- Se comparte el diagrama unifilar de subestación indicando las capacidades interruptivas correctas de acuerdo a la validación por la verificadora. así como comparativa con especificaciones de interruptores a sustituir (suministro por contratista),
- MEJORAMIENTO PEDRAPLEN | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al RFI con ID 1052525, dónde se hace mención el mejoramiento con pedraplen derivado al nivel de aguas freáticas, empresa contratista solicita que estos trabajos sean considerados como adicional. Favor de dar comentarios al respecto. | El nivel de aguas freaticas se indica en proyecto asi como la connotación: En el presupuesto se deben incluir todos los trabajos que sean necesarios en caso de lluvias, para eliminar costos adicionales. Entre estos trabajos se incluyen los de: excavación de canales y cárcamos de bombeo, construcción de pendientes en las capas compactadas, bombeo de agua, corte y retiro de suelos blandos, colocación de pedraplenes, instalación de sistemas de geosintéticos, oreo de suelos, adición de materiales de banco, cambio de materiales de relleno propuestos, etc. Si dichos trabajos no han sido consignados en los párrafos anteriores, las empresas participantes en el concurso de obra deberán notificar a WAL-MART DE MEXICO sobre cualquier trabajo no incluido para que todos los concursantes lo tomen en cuenta en su presupuesto. El no hacer esta consideración en el presupuesto implicará que la empresa que construya la obra se compromete a efectuar los trabajos que sean necesarios sin costo adicional alguno para WAL-MART DE MEXICO.”
- CONCRETO PARA PISOS INTERIORES | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente a los pisos interiores, se indica concreto MR40, se hace la observación que en la zona hay una concretera local, pero no tiene en producción este tipo de concreto, los concreto que maneja FC 250 kg/cm2, esto complicaría que se cuele con concreto tipo MR. Cabe mencionar que otra concretera más cerca está a 4 horas de la zona, pero por temas sociales y de sindicato, no dejan accesar otras concretera. Favor de darnos comentarios al respecto. | Se deberá de considerar concreto MR 40
- a terracería de lado donde llevamos grava y que es parte deL estacionamiento | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No. 12 En el caso de la estructura de la terracería de lado donde llevamos grava y que es parte de estacionamiento, la estructura solo llega a nivel de subrasante sin base y sin ningún tipo de textil o geotextil o malla anti vegetativa, también no cuenta con algún filtro para captar el agua de lluvia etc., por lo que el rodamiento de esa área con el tiempo y por las lluvias tendrá a deshacerse, ¿nos podrían informar si esta estructura marcada en plano es la correcta? | Se deberá considerar conforme a proyecto
- RFI 11 Registros arroyo anden de tienda | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano C-10c - ACOMETIDA ELECTRICA, los registros nuevos que indica el plano son tipo RMTB3, por otra revisando con personal de energía WM Carlos Fabian Ortiz Jimenez nos indica que la sección del arroyo deben ser R2 y R3, se adjunta plano. Nos podrían ratificar la ejecución | Se comparte plano con ajuste conforme a plano compartido por energia
- SOLICITUD DE PUERTA PEATONAL DE VECINOS REAL DEL BOSQUE | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Este RFI es para informar que los vecinos de unidad habitacional real del bosque se acercaron para realizar petición ya que al enterarse que se realizaría el cercado de la rejacero, solicitan que se les deje un puerta de acceso peatonal ya que son clientes frecuentes de hace 18 años y sobre todo para las personas de la tercera edad y no tengan que dar toda la vuelta al estacionamiento para el ingreso a la unidad. Favor de apoyarnos con un boletín para la realización de la puerta. Anexo croquis de localizacion de dicha puerta en notas y documentos. ! | Si es solicitud de la tienda, se deberá generar una OT con cargo a operación. El acceso que requieren se puede considerar similar a la puerta de rejacero que se indica en el detalle 6 del plano C-03. El ancho de la puerta de la puerta puede ajustarse a dimensiones menores según se requiera. Adjunto complemento de RFI. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información .
- REGISTRO Y POSTE DE ALUMBRADO EN LIMITE DE PREDIO PARA REJACERO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente Al plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO, para la colocación de reja cero del límite de la av. Camino a santa fe (en el plano viene indicada como vasco de Quiroga), de acuerdo a lo indicado en el proyecto para instalación de la reja, no viene indicado un registro existente se desconoce de que sea ya que al parecer es del municipio, asi mismo se encuentra un poste de alumbrado publico del municipio, estos dos elementos interfieren para realizar el desplante de la reja tal cual se indica en el proyecto. Favor de indicarnos si el limite del predio es tal viene indicado en el proyecto, además de indicar cual será la solución para colocación de la reja en esta zona. Anexo fotografías y croquis en notas y documentos. | Durante los trabajos de levantamiento y planeación no se detectó la presencia de comercio informal u otra situación en la zona que pudiera afectar el trazo del cercado por lo que el proyecto considera que el cercado perimetral sea recto tomando como referencia el paramento entre guarnición y estacionamiento existente. Cabe mencionar que el trazo fue verificado con levantamiento evitando cruces con los árboles por lo que en el plano de conjunto el desarrollo del cercado queda fuera de algún cruce con árboles existentes. Se puede optar por modificar el trazo tomando como referencia el perímetro de la guarnición en aquellos tramos donde hay comercio y copas de árboles que puedan interferir en las salientes y rematamientos de banquetas. Esta modificación no debe generar adicional ya que solo se realiza cambio de dirección en el desarrollo de la rejacero. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo. Envío complemento del RFI. .
- RECUBRIMIENTO CERAMICO EN CUARTO DE ASEO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al área de cuarto de aseo que se encuentra ubicado a un costado de lactancia, en recorrido de obra con store planing cuestionan del porque no se considero en el muro perimetral a la tarja recubriendo de azulejo, ya que, al ser una zona húmeda, anexo en notas y documentos del área en cuestión, favor de indicar si se deberá de considerar ya que no viene indicado en proyecto. . | La zona que mencionan en el RFI no se tiene tarja y solo es el espacio para la lavadora de pisos, en este caso no está indicado por guía su colocación, sin embargo si por operación se requiere, haremos un ejemplo y boletín. .
- RFI. 16 INSTALACIONES ESPECIALES | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 16 EL PROYECTO NO INDICA PLANO DE INSTALACIONES ESPECIALES, PARA LA REUBICACION DE LA ILSA DE SALCHICHO, ASI MISMO CONTACTOS NORMALES. | SE CARGA EN TRIRIGA (CARPETA BOLETINES DE OBRA) PLANO CON LOS CONTACTOS NORMALES, REGULADOS Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS PARA EL AREA DE SALCHICHONERIA.
- RFI 029 Detales constructivos de rampa y muro de anden. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , por favor compartir detalles constructivos de la rampa peatonal ubicado entre anden de camionetas y muro de block de Eje 7 (entrada de personal), no se cuenta con detalles constructivos, tambien enviar detalle de murete que divide el anden de trailers con el anden de camionetas. y !! | Revisar plano C14b-Plano de Mobiliario Urbano, detalles 12 y 3A para construccion de rampa y revisar plano C09a -Perfiles de Muros de Contención, MC-10 para contención de dicha rampa y MC-11 para dala de división entre anden de trailer y camionetas.
- 028 Alumbrado piso de ventas | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , de acuerdo al plano IE-01 Alumbrado piso de ventas, en el area de quimicos, mascotas, entre otras las tiras continuas no quedan sobre pasillo, si no por arriba de donde se colocaran los racks, en otros proyectos la operadora solicita mover las lineas a modo que queden sobre pasillo, favor de notificar si se alinean de acuerdo a los pasillos o se respeta el acomodo de acuerdo a proyecto. !! | Se confirma sembrado conforme a proyecto
- RFI-15 CONFIRMAR TRAYECTORIA DE ACOMETIDA ELECTRICA. | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | SE NOS PROPORCIONO UN PLANO DE LA TRAYECTORIA DE LA ACOMETIDA MEDIA TENSION HACIA LA SUBESTACION. PREGUNTA: VALIDAN TAL PLANO ANEXO PLANO ENVIADO POR VICENTE SALAZAR DE ENERGIA WALMART. | El plano liberado por CFE (energia) es el autorizado,
- RFI-12 CAMBIO DE ESPECTACULAR POR MONUMENTO | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | CAMBIO DE ANUNCION ESPECTACULAR POR MONUMENTO DE PROYECTO, PROPORCIONAR DETALLES DEL MONUMENTO. | Se comparten planos del anuncio
- RFI-17 DETALLES DEL MONUMENTO | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PROYECTO TENEMOS PLANOS DE LA ESTRUCTURA DEL ESPECTACULAR, PERO SE CANCELO Y MENCIONA QUE AHORA ES UN MONUMENTO. PREGUNTA: NOS PUEDEN PROPORCIONAR DETALLES DEL MONUMENTO. | Se comparten planos de anuncio tipo monumento
- Tipo de Soldadura Cuerda superior de Armaduras | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI-18 En relacion al Plano ES-404 Armaduras, hago mencion que en los detalles de las armaduras donde llevan el refuerzo de la cuerda superior, ángulos en caja, no se indica especificaciones de soldadura en ingeniería básica, por lo que solicitamos que nos proporcionen el detalle donde nos indique el tipo de soldadura a aplicar, si el cordon es corrido o a cada cuanto se estaria aplicando. . | Usar soldadura intermitente de 5 mm, cordón de 100 mm @ 300 mm, electrodo E-70XX.
- LUMINARIAS TUNEL DE CARRITOS, ACCESO Y SALIDA DE CLIENTES | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | En el recorrido de entrega se percato que las luminarias del tunel de carritos, del canipie de acceso a clientes y salida estan en el mismo circuito. A solicitud de gerencia de dejaron las luminarias del tunel del carritos encendidos durante el día ya que la zona lo requiere, pero por compartir circuito se mentienen encendidas las 3 zonas, la solicitud de operadora es ver si las luminarias de acceso y salida se pueden cambiar de circuito para que se apaguen o se puede agregar un circuito adicional ya que esto reduciria la vida util de los luminarios. | equipo Compartimos Boletin RFI-1053144-0-LUMINARIAS TUNEL DE CARRITOS, ACCESO Y SALIDA DE CLIENTES, les comentamos que observamos que no fue necesario poner circuitos independientes, es decir, con tan solo colocar apagador es mas que suficiente ya que con circuito independiente es colocar un interruptor nuevo y mas cableado y tubería, de esta forma tenemos un impacto menos disruptivo.
- MALLA PERIMETRAL DE SALA DE JUNTAS | JURIQUILLA STA FE (RM 2024) | Walmart Express | A soliictud de eficiencia operativa nos solicita colocar una malla ciclonica sobre el muro de la sala de juntas para evitar que la mercancia estibada sobre el rack existente y proyectado caiga sobre los asociados. Dicha malla solo sobre el muro de paralelo al rack, nos apoyan con el detalle de anclaje al muro y caracteristicas de este trabajo. | equipo Compartimos Boletin RFI 1053145 MALLA PERIMETRAL DE SALA DE JUNTAS -3140- por solicitud de Eficiencia Operativa.
- CONTACTOS REGULADOS FALTANTES REQUERIDOS POR PROVEEDOR DE AHORRO DE ENREGIA | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia a la respuesta del RFI #43, ID 1051873, CONFIRMAR FALTANTES NODOS DE DATOS Y CONTACTOS PARA SISTEMA AHORRO DE ENERGIA, donde la respuesta de proyectos fue la siguiente: “Por parte de diseño no se requiere colocar esto, se deberá consultar con el equipo de energía y sistemas si es que ellos requieran algo adicional”. Se solicita por requerimientos del proveedor COPERLAND de ahorro de energía, un contacto regulado en el EDC-2 y otro en el EDC-1, para poder energizar los paneles de control. No indicados en proyecto. Se requiere de proyectos confirmación de los contactos regulados faltantes, para definición de proyecto y su instalación. | Los planos estan disponibles desde el 9 de agosto como se notifico en el rfi 43
- RFI 64 - ELEMENTOS METALICOS EXTERIORES (BARANDALES) | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-302 PLANO DE NOTAS Y TRABAJOS GENERALES-4972 y en el plano C-03 PLANO DE CONJUNTO-4972, en la sección de mantenimiento a elementos metálicos solo nos indica aplicación de pintura a elementos existentes, comparto condiciones de los elementos existentes de barandales exteriores de la unidad para su VoBo ¿Solo se considerara la aplicación de pintura o se procede a cambiar los barandales? Comparto fotos de los elementos exteriores en la pestaña notas y documentos | equipo El alcance con el que nació el proyecto es mantenimiento y pintura sobre elementos existentes los cuales en su momento no presentaban golpes, vestigios de óxido y piezas incompletas. Favor de seguir con el alcance indicado en proyecto y solo en los casos muy particulares como en los barandales del anden de camionetas y salida de emergencias se realizará la reparación puntual de la sección faltante o dañada por óxido. Este RFI se considera como un hallazgo. Se comparte evidencia de las condiciones en las que se presentaba durante el último recorrido previo al desarrollo de proyecto.
- RFI #7 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI #7 Suministro de cable en el plano DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL (IN-IE-IG-003-04-01) nos indica colocar cable ‘’Vulcanel 2000 CU CPTO SELL 1/0 AWG XLP 34Kv 100% cubierta exteriores de PVC rojo ambientes secos’’ El problema por tiempos de obra es la tardanza de entrega de 17 semanas con un pedido mínimo de 500m. Es por ello que la contratista Giprocomex propone el cambio de cable a aluminio clase B, ya que se tiene de entrega inmediata del mismo. con las mismas características particulares y por la norma • NMX-J-142 • NMX-J-032 • NMX-J-036 El cual está representado por; • CFE E1000-1 Certificado de producto: • Constancia de Aceptación de Prototipos. LAPEM-CFE • Constancia de Calificación de Proveedor. LAPEM-CFE Haciendo el cálculo consideramos que es resistente al mismo, representado en la siguiente tabla sección transversal mínima de los conductores en relación con la tensión; TENSIÓN NOMINAL ENTRE FASES (Kv) SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR MINIMA (mm2) 5 8.4 15 33.6 25 53.5 35 53.5 De su apoyo y autorización para dicho cambio. | El cable que se menciona como alternativa tiene que ser CABLE VULCANEL 2000M.R. PARA AMBIENTES HÚMEDOS Y MOJADOS CON AISLAMIENTO DE XLP 100% NIVEL DE AISLAMIENTO DE 5kV A 35kV CONDUCTOR DE COBRE SELLADO Y CUBIERTA DE PVC se carga ficha técnica del cable de cobre. TENSIÓN NOMINAL ENTRE FASES (Kv) Y SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR MINIMA (mm2) 5 8.4 15 33.6 25 53.5 35 53.5
- 035 canalizacion para electroniveles cto maquinas | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño De acuerdo con el plano SE02 ALIMENTACION PARA CUARTO DE BOMBAS se informa que el EQUIPO DE AZUL DE MEXICO, requiere que se modifique una tubería para la colocación de electro niveles, ya que las dos tubería en dicho plano mencionan que se coloquen al hidroneumático y falta una para el SCI, así mismo solicita que sea colocada una tubería vacía para la conexión de bomba trasvase con tanque elevados que en dicho plano se omitió. Por lo que se debe de colocar estas adecuaciones para el correcto funcionamiento de cuarto de bombas. Sin mas por el momento envio | Como se indica en la nota 18 del plano SE02 EL CONTRATISTA ELÉCTRICO DEBE CONSIDERAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE CONTROL (ENCENDIDO Y APAGADO) DE LA BOMBA DE TRASVASE, PARA EL LLENADO DEL TANQUE DE CONTRA INCENDIO. En cuanto a la canalización para el sistema de PCI no se tiene inconveniente en que se reubique una de las canalizaciones vacías. Adicional a lo indicado en el párrafo anterior, en el plano IHCM01 - INSTALACIÓN HIDRÁULICA CUARTO DE MÁQUINAS, se indica lo siguiente: LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR COMO ALCANCE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE NIVEL DE AGUA DE TANQUES SUPERFICIALES POR MEDIO DE WIFI.
- CCTV EN VESTIBULO DE SANITARIOS Y AREA DE CAJEROS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra store planing comenta si se deberá considerar cámara de cctv en el vestíbulo de sanitarios para tener visibilidad del área de muñelocos. El personal de BBVA se acerco y comenta que si no se deberá de considerar cámara sobre el pasillo saliendo de los sanitarios para tener visibilidad de las personas que se acerquen a los cajeros. Anexo croquis de las cámaras que solicitan. Favor de indicar si se deberán de considerar estas cámaras. | La guía mecánica de seguridad no indica las salidas de cámaras para éstas áreas, por lo que sería una solicitud adicional al proyecto. Se comparte plano adicional y actualizado con la adición de las cámaras solicitadas. Compartimos boletín. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información. .
- 034 Contacto para Dosificador de agua | La Junta Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Equipo de diseño Derivado de los trabajos que se realizan para el equipamiento de la unidad, de acuerdo con el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS DE AMASIJO se informa que el DOSIFICADOR DE AGUA, requiere un voltaje de 220v, y el plano indica una alimentación a 127 v, por lo que se requiere cambiar el voltaje para que el equipo funcione correctamente. | Los requerimientos eléctricos para el dosificador están conforme a lo indicado en la guía mecánica GP-04.1 vigente a la entrega del proyecto.
- caballage de las bombaas del hidroneumatico | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No. 14 En el diagrama unifilar nos indica que el caballage de la bomba del hidroneumatico es de 5hp pero en el plano SE-02 en las nostas nos indica que esas bombas son de 3hp nos pudieran indicar cual es el caballage correcto para el suministro | en proyecto se indica 5hp, de acuerdo al plano SE-02 y DU-DIAGRAMA UNIFILAR
- confirmacion de voltaje de equipos del cto de bombas | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No. 13 Nos pudieran confirmar el voltage de los equipos que llevamos en el cto de bombas en el proyecto nos indica que el vootage que ocupan 220 y 127 , pero el proovedor ( iAzul de Mexico ) tiene su pedido a 480 nos pudieran indicar cual es voltaje correcto | el voltaje correcto es de 480, lo cual se indica en proyecto plano DU-DIAGRAMA UNIFILAR
- FALTAN OVER HEAD VARIOS EN EXTERIORES | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP-01, SISTEMA DE INTRUSIÓN, No indica salidas Over Head, para control de tapas de cisterna de trasvase, tapa de cisterna de tanque de tormentas y también de las dobles tapas para acceso de bombas del tanque de tormentas. Por lo que se requiere que proyectos defina si se deberán implementar las salidas mencionadas. En caso de confirmar que, si procedan, se requiere definición de proyecto para su ejecución. | El OH en cisterna aplica únicamente cuando el cuarto de maquinas esta dentro de la misma, para el resto de los elementos no aplica.
- 026_ARMADO DE CIMENTACION DE PONCHALLANTAS | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo a la respuesta del Id 1052809, se informa que a la fecha ya se tienen los armados como inidca proyecto, Asi mismo se indica que el armado solicitado por Ikusi considera barras adicionales por lo que aumentaran los kg de acero, siendo esto un adicinal para la contratista. Por lo que se solicita el v.o.b.o, para realiziar el presupuesto preliminar. Adjutno fotos de los armados. Slds. | El armado indicado en Boletín 04 y 05 cumple para la colocación del ponchallantas. Mantener lo ya colocado en obra.
- RFI #06 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI #06 SUBESTACION #1 En relación a los planos - Planta de cubierta Subestación 1 A- 102 De los trabajos a realizar en techumbre y mantenimiento posterior visualizamos la falta de escalera marina, paso peatonal y puntos de anclaje en dicha subestación de su apoyo para su especificación y ubicación de dichos conceptos. | El paso peatonal y los puntos de anclaje si se instalarán, se está trabajando la propuesta y revisando con el proveedor de TPO. Respecto a la instalación de la escalera marina se están revisando alternativas con S&H y Conservación.
- SEGUIMIENTO A RFI DE LAMINA EN FACHADA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI ID: 1052661, LAMINA EN FACHADA, se anexa evidencia de la lámina. Se realizaron las siguientes muestras para la colocación: 1. Lamina acanalada printo cal.24: Mejor opción ya que queda más rígida. 2. Lamina lisa cal.24: Retirando toda la existente, en la cual se observa que queda muy frágil por el calibre que indican. 3. Lamina lisa cal.24: Se realiza muestra adosando la lamina a la existente, en la que se observa sufre dobleces por le tipo de calibre, además de que se tendrías que colocar pijas en el sentido transversal para que esta no quede tan frágil. Se anexan evidencia en notas y documentos. Favor de indicar si se deberá continuar como marca el proyecto o bien la colocación de la lámina acanalada ya que es la mejor opción al quedar mas rígida esta no generaría costo adicional. | Se revisó la propuesta y encontramos también que la opción adecuada seria la lamina acanalada, sin embargo, sería recomendable como última confirmación tener la opinión de Eficiencia Operativa. Al colocar la lamina acanalada seria semejante a otras unidades. Comparto fotografías en boletín. Esta respuesta a RFI es un Hallazgo. .
- Tanque de diesel en subestacion | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano SE-01 Subestacion electrica me hace referencia a la colocacion de un tanque de diesel de reserva ... Mi duda es quien suministra ese tanque ? Y ¿ Me podrian compartir un plano para ver el funcionamiento de ese tanquie osea si va conectado a la planta de emergencia o como es que funciona ? | El suministro al 90% corresponde a la contratista.
- RFI 24 ENERGÍA REGULADA PARA BÁSCULAS DE PESCADOS Y FRUTAS | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano de Energía regulada, ID-01, Solo se indica el contacto para las básculas de carnes, salchichonería y panadería, no obstante no se indica uno para pescados y frutas, por lo que la contratista requiere el detalle para estas dos básculas, siendo adicional al no estar incluidas en el proyecto. | El área de frutas y verduras (preparados) se mantiene sin cambios por lo que se deben considerar las instalaciones existentes así como el área de pescados. En ésta última solo se cierra el área de preparados hacia piso de ventas, sin embargo el mobiliario sigue siendo el mismo y puede utilizarse la instalación que ya se tiene.
- RFI 22 GERMICIDA EN ÁREA DE PESCADOS Y CARNES. | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano de instalaciones hidráulicas generales, IH01, nos indica que llevamos dos germicidas, uno que es suministrado por Wm y otro que nos indica existente con reubicación (máquina de hielo) no obstante las máquinas de hielo no cuentan con germicida existente, por lo que faltarían dos Germicidas, uno para pescados y otro para carnes, por lo que se requiere saber quien suministrará los germicidas faltantes sugiriendo que por tiempos se haga a través de wm | En el proyecto se retiran las maquinas de hielo de acuerdo a Layout y Scope autorizado por EO. Dentro del plano IH-01, detalle 2 se indica el retiro de las máquinas de hielo y el desmontaje de toda su instalación. El único germicida nuevo es para el área de pescados, en el resto de las áreas son existentes. Éste germicida nuevo se indica en listado de suministros. LISTADO DE SUMINISTROS: PLANO IH01: FOTO DE MAQUINAS EXISTENTES POR RETIRAR:
- RFI 23 EVAPORADOR EN ÁREA DE PESCADOS | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano GMR-01 de Refrigeración no viene indicado colocar un evaporador en el área de pescados, y no se tiene alcanze de ducteria para esa área, al ser una zona cerrada el calor afectará con el confort de la zona, anteriormente si habían evaporadores por lo que se requiere saber si se consideró el colocar uno para esa zona. | Como se ha comentado en otros correos ya fue solicitado a Rensa el modelo, ubicación y cantidad de evaporadores para que realicen su ingeniería. En cuanto tengamos el boletín, se los hacemos legar.
- AISLANTE TÉRMICO PLANO DEM-06 | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | En la planta de demoliciones DEM-06 demoliciones de cubierta no especifica que se retire el aislante, asi mismo si de debe de considerar disposición especial de este residuo. ¿Nos apoyan confirmando los alcances? | Se confirma el desmontaje de aislante y sustitucion por nuevo, de acuerdo a los indicado en el plano A102a-TRABAJOS DE CUBIERTA-6213. El Aislante es fibra de vidrio por lo que se debará considerar como residuo especial.
- CHIMENEA DE ROSTICERIA | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | Nos podrían apoyar con la trayectoria de la chimenea de rosticería, ya que como lo menciona el plano de Aire GIAA, esta rosticería de bajo del rack de refrigeración y con el equipo en su posición no se puede realizar de esa manera vertical. | Se carga BOL-03 con la actualización de la trayectoria de la chimenea en rosticería debido la interferencia del rack.
- TRAYECTORIA ALIMENTADORES GENERALES | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | De acuerdo al plano DU- Diagrama unifilar, IE-08 ALIMENTADORES RENERALES, La trayectoria de los alimentadores generales coinciden con la trayectoria existente, por la entrada personal, las cuales están operando y no se puede realizar cambio 1 a 1. Se sugiere realizar el paso de los nuevos alimentadores generales 5 (HA, HAB, RA, RB Y XFMR) a la altura del cuarto de sistemas, realizando el mismo proceso de colocar HIMEL y poder entrar a un costado de la subestación y poder realizar las conexiones necesarias | Se carga BOL-04 a manera de contrapropuesta con el detalle de la trayectoria de tuberías de Alimentadores Generales y la ubicación de los gabinetes Himel con el dimensionamiento requerido, debido al riesgo de interferencias que puede ocasionar estas trayectoras eléctricas al pasar por un cuarto de sistemas, por lo que se respesta la trayectoria pero a mayor elevación.
- RFI 66 – EAS ISLA TELEFONIA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en el plano LP-03 SISTEMA DE EAS-4972 no indica servicio para el desactivador de etiquetas en la isla de telefonía ¿Nos podría confirmar si es correcto sin el servicio o se debe considerar el servicio? Anexo imagen de referencia. | Buenos días Se revisaron las guías L no indican desactivadores en isla de telefonía por lo que no se consideran para el área de la isla de telefonia.
- RFI 27 SISTEMA DE DETECCIÓN EXISTENTE | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano LP-04 Sistema de detección, indica un cableado y canalización para la instalación de dispositivos Bosch y en el cuarto de sistemas hay un panel compatible con este arreglo, el detalle está en que el suministro que mandaron es Notifier y el arreglo para estos dispositivos es en serie. El sistema que ya tenía la tienda es Notifier pero el proyecto viene para dispositivos Bosch por lo que no es compatible para los dispositivos suministrados, de igual forma el proyecto indica que en el cuarto de sistemas hay un panel existente Notifier pero el existente es Bosch. Se requiere saber de que forma se instalaran los dispoditivos suministrados o bien si el suministro se cambiara para la compatibilidad con el sistema existente. | Cuando se realizó el levantamiento se tenía panel Notifier en la tienda para el sistema de DCI, por ello es que se indicaron dispositivos compatibles con esta tecnología en el listado de suministros. El proyecto no indica nada con respecto a tecnología Bosch, sin embargo en la descripción del presente RFI hacen mención de que fue indicada esta tecnología. Fotografía del panel actual: El plano LP hace mención de panel Notifier: Listado de suministros: Si el suministro llego diferente, deberan revisarlo con GNFR WM.
- RFI - CAMBIO DE MATERIAL PROVEEDOR DE GAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En referencia al RFI 56 el personal del comodato sonigas, nos comparte la siguiente documentación cargada en la pestaña notas y documentos, donde nos indica que avalan la normatividad del tubo Durman para el uso de Gas LP en fase vapor, por lo cual están colocando la tuberia durman en lugar de cobre como indica proyecto, a lo cual solicitan que se le indique si continúan con esta tuberia o se continuara con la tuberia de cobre ¿Nos comparten comentarios respecto a este tema? | Buenos días El material que indica el proveedor de gas cumple con la NOM pero no con la especificación de Walmart ya que no se indica dentro del CDP-04 por lo que se recomienda so coloque como se considera dentro del proyecto. Por lo anterior si la tubería ya se está ejecutando no se tiene inconveniente con su colocación ya que ésta cumple con la norma NOM-x-021-SCFI-2014. Se comparte evidencia. Tubería con base a CDP04: Tubería con base a NOM:
- RFI 68 - DUCTO DE INYECCION UP PISO DE VENTAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano IAA7-CORTES GENERALES-4972-R3 en el corte se visualiza que el desarrollo para la reducción de la boca para la inyección de aire sea en la parte de arriba de la cubierta para que no se vea en la parte de abajo a vista de cliente, en el plano IAA5-DETALLES 1-4972-R3 nos indica que la reducción de la boca de inyección sea en la parte baja de cubierta, ¿Nos indican en que parte se realizara el cambio de la boca para la inyección de la UP? Anexo fotos de como seria con el cambio en la parte baja de la cubierta, la otra opción es la que actualmente tiene la unidad donde la reducción se hace en el roof curb y solo baja el ducto de 32 x 32 a piso de ventas, anexo fotos de ambas opciones en la pestaña notas y documentos | Buenos días equipo La transformación de ducto debe realizarse por debajo de la cubierta como se indica en el plano IAA5-DETALLES 1-4972-R3 y a lo que se aclaró por teléfono el pasado viernes. .
- RFI 67 - COLOR FALDON DE WC DE FRUTAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En recorrido con personal de eficiencia operativa nos indica que la especificación de la pintura que se colocó en el faldón de la walking cooler de frutas y verduras no es la correcta, en el plano GA-07 PLANO DE ALZADOS EN ABARROTES-4972 nos indica colocar la pintura SW6788, pero el personal de eficiencia operativa indica que el color correcto es SW6785, el personal de eficiencia nos indica que se cambie el color de la pintura, nos apoyan con sus comentarios ¿Se hará el cambio de pintura en el faldón de frutas? | Buenos días El color especificado en el plano GA-07 corresponde a lo indicado por el manual Bold & Blue vigente durante la ejecución del proyecto el cual indica un color con código SW 6788, sin enmbargo este pantone se actualizó posterior a la emisión del proyecto a SW 6508, por lo que no se considera una omisión de proyecto, Si EO o SP deciden actualizar el color será tramitaría mediante OT. Compartimos evidencia con kla que se ejcutó proyecto vs la nueva. Emisión de Proto posterior a publicación de proyecto.
- RFI 71 - BARRA DE COMEDOR | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Bueno dias En recorrido con el personal de eficiencia operativa nos solicita que la barra del comedor no debe tener ese vacio debajo de la barra donde se colocan los hornos de microondas, se debe cerrar una cara con block y loseta para que no se tenga visibilidad atraves de esta vano ¿Nos apoyan con sus comentarios y boletín para este ajuste a la barra de comedor? Comparto imagen del vano debajo de la barra de comedor en la pestaña notas y documentos | Buenos días equipo La última guía de comedor indica puertas y el espacio cerrado, sin embargo el proyecto fue liberado en junio del 2023 y la última guía fue publicada hasta octubre del mismo año donde ya no se considera espacio vacío y se integran las puertas, es decir, lo que viene indicado en proyecto es correcto ya que se tomó la guía vigente en su momento (ver imagen) por lo que no se considera adicional de proyecto; en caso de que EO o SP requieran cerrar este vano adjuntamos boletín y este se tendría que tramitar mendiante OCR.
- RFI 70 - TUBERIA SACA EN CAMPANA DE COMEDOR | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos dias Referente al RFI 62 lo que se necesita mover es la tuberia de SACA ya que el ducto de la campana no afecta, en la foto que se compartio con anterioridad se visualiza que la tuberia de saca pasa a la altura de la campana de comedor por lo que no se puede colocar esta campana, nos dan VoBo de esta omisión y dar la indicación para que el personal de SACA mueva la tuberia y poder compartirle a GNFR que el personal de saca mueva la tuberia Comparto imagen de la tuberia en la pestaña notas y documentos | Buenos días Se revisó con SACA nuevamente y no se tiene inconveniente porque se realice el desvío de la tubería en el tramo donde hay interferencia con la campana. Éste cambio de dirección en la tubería deberá realizarse lo mas cercano al muro de fachada y faldón existente de la tienda.
- RFI-30-RESPUESTA DE RFI 1052389 | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde, referente a la respuesta del RFI-1052389, se informa que si se requiere el nodo de datos para el controlador de refrigeracion ya que este es necesario para los requirimientos del check list del proveedor de control, se anexa en notas y documentos el check list del proveedor de control. Favor de apoyarnos con el nodo de datos adicional. | equipo, se sube boletin reemplazando plano con indicación de nodo requerido por proveedor
- RFI-29-GALVATEJA | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en plano A-401 PLANO DE PORTICO DE ACCESO-4058 indicaba en ISSUE, colocacion de galvateja Cal. 26 color terracota en la cubierta del portico, pero en OC-01 se realiza el cambio de material por lamina KR-18, se recomienda respetar la galvateja ya que esta ya esta se encuentra en sitio y suministrada por parte de la contratista genera, ya que esto representa un ahorro economico para ppto de la OC-01. Favor de hacernos llegar sus comentarios. | Coloquemos la galvateja sobre el canopy del acceso como se comentó con el Arq. Arturo
- RFI-27 DESCONECTADOR AMASADORA 20 LITROS | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde, en plano GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 indica dos desconectadores para dos batidoras de 20 litros: 1.- Indica un desconectador de 3x30A del tablero VE-20,22,2 2.- Indica un desconectador de 3x60A del tablero TGE-1,3,5 Donde se ubica el segundo desconectador, es el area correcta del equipo, por lo cual se recomienda dejar este, pero por lo general este desconectador sale del tablero VE o GMA. Favor de indicarnos si se respecta proyecto o solo se colocara el que viene del tablero TGE | Se deben intercambiar la nomenclatura entre los circuitos VE 20,22,24 y VE 19,21,23; para solucionar la ubicación de la batidora Hobart, la ubicación de esta misma se dicta conforme a Layout autorizado. El espacio para colocar dicho equipo a un costado del circuito TGE 1,3,5 no es factible por la falta de espacio en el área
- RFI-28 ARBORIOS | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en plano CO-02 PLANO DEMOLICIONES y RETIROS - 4058 indica que se conservan 2 arborios existentes pero en plano CO-02b PLANO DE TRATAMIENTO DE ARBOLES - 4058 indica el retiro de 1 el cual actualmente ya se encuentra seco y muerto. Favor de confirmar si es correcto el retiro del arborio muerto, de adjunta fotografia en notas y documentos | Si este elemento no representa un riesgo para el proyecto y para la obra, favor de mantener el árbol.
- COLOR LOSETA ANTIÁCIDA EN PERECEDEROS | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | REFERENTE EN EL PLANO GA090, SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: * UNA NOTA NOS INDICA LOSETA CERAMICA MCA, CSJ RECUBRIMIENTOS, MOD. KLILNKER-ROJO DE 19.4X9.4X1.2, EN LA CLAVE 9.92 NOS INDICA RECUBRIMIENTOS, MOD. KLINKER-SAHARA DE 24.5cm X 12cm X 1.2cm. Favor de confirmar cuál es el correcto. * En el área de tortillería indica la clave 9.60 Piso de concreto aparente acabado pulido terminado densificado, endurecido y abrillantado con formula ashford, favor de confirmar si es correcto eso, o en su caso se colocará kliker y el modelo. | Conforme a plano A100a se indica que la zona de amasijo, tortilleria y preparados de carne se debe considerar 9.91 PISO DE LOSETA CERÁMICA MCA. CSJ RECUBRIMIENTOS, MOD. KLINKER - ROJO DE 19.4 X 9.4 X 1.2 cm, COLOR ROJO MÉXICO, ACABADO SEMI RUGOSO, JUNTA EPOXICA LATAPOXY SP 100 COLOR 36 COPPER BEECH, ADHESIVO LATEX LATICRETE 73 Y 4237, MORTERO EN POLVO - 09310; Asi tambien se hace referencia a las especificaciones Walmart
- RFI 032 Base de rack refrigeracion vs equipo fisico. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, se recibio el equipo de refrigeración y el rack de compresores tiene las siguientes medidas: Largo: 4.54 Ancho: 1.15 Alto: 1.43 De acuerdo a la respuesta del RFI 19 Bases de Protocol y condensador, las medidas de la base no coindicen con las medidas fisicas del rack. Se deberá realizar ajustes en sitio. | Se le solicito al proveedor de refrigeración RCR que el proyecto se debía adaptar a la estructura del proyecto del proveedor anterior. Como respuesta únicamente se debe ajustar los perfiles OR intermedios para ajustar el largo de la base del protocol. Se envia plano A-408b
- RFI 031 Contactos para germicida | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, revisando el proyecto hidraulico vs el de contactos, en proyecto no se indican los contactos para los germicidades de la amasadora de tortilleria ni para el germicida de enfriador de agua. Favor de confirmar no negar dicha instalación. !! | Se envía plano GIE-03-FUERZA Y ABARROTES ABARROTES con los contactos.
- RFI 033 Contacto regulado para bascula tortilleria. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, en OC se agregó un nodo adicional en tortilleria para una bascula, pero en plano de contacto regulado no aparece el servicio de energia regulado para esa bascula, para cumplir con el servicio se requiere de dicho contacto regulado. !! | Se envía plano ID-01-CONTACTOS REGULADOS con el contacto regulado.
- Niveles tanque base tanque elevado y cuarto de bombas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de cuarto de bombas y tanque elevados no indica los niveles de piso terminado de cada uno de ellos, por lo que se solicita nos ayuden con dicha información para la ejecución en campo. | considerar los niveles indicados en el plano C05
- Plano C03, planta de conjunto | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano C03 PLANO DE CONJUNTO. Donde proporciona información de banquetas, guarniciones, rampas, etc. no se tienen los detalles para las guarniciones tipo 01 y 02, por lo que se solicita su apoyo para este dato. | Los detalles de las guarniciones tipo 01 y 02 vienen indicadas en el plano C09a Detalles de terracerías-4545 en los dibujos 05 y 06
- RFI 72 - LUMINARIAS AREA DE COMENSALES | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano A-101d PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-4972 nos pide colocar plafón de tablaroca en el area de comensales, pero en el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-4972 nos indica que la luminaria del area de comensales existente se va a reutilizar en esta misma area, actualmente se tienen luminarias colganteadas ¿Nos indican si colocamos las luminarias colganteadas sobre la tablaroca, nos comparten medio de fijación de estas luminarias con la tablaroca? O fue una omisión el no considerar luminarias empotrables a plafón, comparto foto de las luminarias actuales de sams café | Es correcto el colocar nuevo plafón en área de comensales en donde generaremos boletín para indicar nuevas luminarrias empotrables y sumaremos al equipo de GRNF para su suministro.
- Plano A100d acabado de pisos | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano A100d referente a acabado, en área de baños accesibles señala loseta vinílica(gerflor), sin embargo debe ser, loseta cerámica Interceramic, mod. Metallic pewter de 40x40, color gris. Por lo cual se solicita la confirmación. . | se confirma, para el piso en el área de baños se debe considerara loseta cerámica Interceramic Mod. Metallic pewter de 40x40 color gris.
- POZO DE AGUA | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano de conjunto C03, en el área pozo de agua, hay unas partes de herrería y otras de malla ciclónica, la pregunta es ¿cómo se va a detener es esa zona el área permeable? Anexo foto | PARA EL ÁREA PERMEABLE DE PROYECTO, QUE COLINDE CON EL POZO DE AGUA EXISTENTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA GRAVA QUEDE AL MISMO NIVEL QUE EL ÁREA DEL POZO; REALIZANDO LA LIMPIEZA Y EL DESPALME DE 15cm, PARA POSTERIORMENTE COLOCAR LA GRAVA CONFORME A LO INDICADO EN PROYECTO. POR LO QUE, SE COMENTA QUE NO HAY DIFERENCIAS DE NIVEL CONSIDERABLE ENTRE EL N.P.T DEL ÁREA DEL POZO Y ÁREA PERMEABLE DE PROYECTO.
- CONTACTO PARA EXHIBIDOR DE TORTILLAS Y MESA DE MARKETSIDE | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al plano IE-03 CONTACTOS NORMALES DE PISO DE VENTAS; no aparecen los contactos para alimetar el exhibidor de tortillas y la barra de comensales para el Marketside, ya que estos mobiliarios llegaron con alimentación eléctrica a 120V. | Dando respuesta, se informa que están cargados en sistema los boletínes (IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-2179) y (BOL15-GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES), los cuales se indican las alimntaciones para exhibidor de tortillas y mesa barra de Marketside.
- RFI 34 Discrepancia de planos de gas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Juan Manuel Chavez Arevalo / Estefany Sarhay Ramirez, compartieron unos planos de gas al comodato de gas (SERVIGAS DE OAXACA SA DE CV de GRUPO METROPILITANO ) los cuales son diferentes a los cargados en la OC-01 con fecha del 26 de junio. Se comparten los planos en PDF que compras adjuntó. Solicito de su apoyo para que nos indiquen cuales planos son los correctos para suministro / ejecución | Los planos compartidos no corresponden a proyecto SC Santa Fe Tuxtepec, la solapa indica Puerto Peñasco en sonora
- RFI 32 Espesor de concreto para cámara de congelados | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En relación a su respuesta de la Solicitud de información _ 1052788 - 0 - RFI 29, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si la plancha de concreto en donde estará ubicado la cámara de congelados de PickUp debe ser del mismo espesor que el resto del piso (15 cm) o deberá tener un espesor diferente. | Se deberá ejecutar conforme al plano ES202
- ESPACIOS EN IRVING PROTOCOL A Y B | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | ESTE RFI ES INFORMATIVO YA QUE DERIVADO DE QUE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION LLEGARON CON DIMENCIONES DISTINTAS A LO PROYECTADO. EN AMBAS BASES ES NECESARIO ADECUACIONES QUE NOS PERMITAN LABORAR Y POR SEGURIDAD DEL TRANSITO. | Confirmamos de enterado.
- RFI 28 Concreto piso de ventas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ES-201, indica que el concreto para el piso de ventas debe ser MR 35, sin embargo en el plano C09a, indica que el concreto debe ser MR 42. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el correcto, ya que la contratista tiene considerado el concreto indicado en el plano ES-201, de acuerdo a la nota de concreto del plano ES-001 | Se debe considerar MR 35 conforme a planos ES001 y ES201 del proyecto estructural
- RFI 18 Protección de racks y góndolas de piso de ventas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A105, plano de protecciones, indica (en ashurado) que en el piso de ventas se deben colocar protecciones a los racks y a la gondolería, las cuales no indica si debe ser al centro de cada soporte (postes de las góndolas) o en las esquinas; tampoco indica si para la gondolería es protección semicircular o con bolardos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y/o que nos compartan los detalles en un boletín | Se comparte plano A105 en carpeta de boletines con la indicación especifica de las protecciones
- Plano C10c, bases de alumbrado Exterior | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano C10c DETALLES DE ALUMBRADO EXTERIOR, se toma de referencia el detalle 04 de base de luminarias con una profundidad de minima 60 cm de acuerdo a plano. Pero la leyenda del mismo detalle indica que es cimentación de anuncio espectacular. Ademas que no indica detalles de aramdo y o seccion del la base del poste. ¿Nos ayudan con la información? | Se carga Bol 14 Base de postes de alumbrado con la información solicitada.
- Plano C08b Rejilla en tanque de tormentas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En el plano C08b PLANO FUNCIONAL TANQUE TORMENTA, indica la instalación de rejilla pluvial, pero no indica el tipo de material. Debido a que es en agua, debe ser de fibra de vidrio, se solicita la confirmación y el material que corresponda. | La especificación para la rejillas del tanque de tormenta están indicadas en el boletín BOL-12a 3.BL-20240731_APERTURA EN MURO_REVA emitido el 5 de agosto
- RFI 041 acabado de pisos en consultorio | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | referente al plano A-100b PLANO DE ACABADOS EN PISOS, no marca colocaci{on de piso vinilico en el área de consultorio. ¿nos pueden ratificar que es correcto? en caso de requerir nos pueden compartir boletin para que el proveedor de GNFR lo realice ! | el consultorio si debe de llevar piso vinílico. En octubre del año pasado se le confirmo al equipo de GNFR un metraje de 31m2, los cuales cubren el área de sala de lactancia y consultorio, por lo que si deberían de tenerlo considerado
- RFI 040 vitrina de berries | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | omitir RFI 039 ! | enterados.
- RFI 039 Alimentación de vitrina ociosa | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | me ayudan con la alimentación eelctrica para la vitrina ociosa ! | La información se solicitada se indica en el plano GIE 03 FUERZA Y CONTACTO DE ABARROTES,
- RFI 038 alimentación eléctrica vitrina berries | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | me apoyan con la trayectoria electrica para la vitrina de berries ! | La información se solicitada se indica en proyecto, ver plano GIE 03 FUERZA Y CONTACTO DE ABARROTES
- Válvula de cierre automático | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “GIG-03 - INSTALACION DE GAS LP DETALLES GENERALES” se solicita una válvula solenoide mca Jefferson de cierre automático, por lo cuál de acuerdo a la zona sísmica Zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos. Por lo cual se solicita de su apoyo para saber si se considerará colocar o no este tipo de válvula. Así mismo adjunto ficha técnica que propone el proveedor de gas para su reemplazo. | En el proyecto de gas se indica dicha válvula (válvula solenoide mca Jefferson), la cual se coloca en la máquina de tortillas y si aplica para el proyecto, la otra válvula de cierre automático que indican, la cual es para cierre rápido en sismos, no se está contemplando en el proyecto, así se indica en la nota 11 de los planos del proyecto.
- RFI 33 Propuesta de terracería para exteriores debido a la mecánica de suelos, reporte fotográfico | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a la Solicitud de información: 1052789 - 0 - RFI 30 y a la junta virtual con diseño y especialista de la mecánica de suelos del 28 de agosto, se vuelve a subir el RFI y el reporte solicitado: De acuerdo al historial con temas de lluvias de la región, se indica: De acuerdo a las observaciones realizadas por el especialista en terracerías, le comentamos lo siguiente: El Estudio de Mecánica de Suelos realizado para este proyecto señala explícitamente que La humectación en los materiales térreos degrada sus propiedades tanto de resistencia como de compresibilidad, pudiendo llegar a ser motivo de fallas en las terracerías. El documento también advierte que Las terracerías y excavaciones no se deben trabajar bajo lluvia. Lamentablemente, las condiciones climáticas actuales han generado una saturación excesiva del material térreo, afectando su calidad y capacidad portante. Esto nos impide avanzar conforme a lo planificado, ya que el material no cumple con los requisitos mínimos de calidad para soportar el exceso de humedad. Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la integridad y estabilidad de la obra a largo plazo, proponemos la implementación de un mejoramiento del terreno con un pedraplén. Esta solución, aunque no estaba contemplada en el presupuesto original, se torna imprescindible para poder continuar con las terracerías de manera segura y eficiente, asegurando que la obra final cumpla con los estándares de calidad requeridos. Entendemos que esta propuesta implica un ajuste en el presupuesto, pero consideramos que es la única alternativa viable para superar los desafíos impuestos por las condiciones climáticas adversas. Confiamos en su comprensión y apoyo para poder llevar a cabo esta modificación, que redundará en beneficio del proyecto en su conjunto. | Se comparte respuesta de geotecnia a la propuesta compartida, favor de considerar la estructura de pavimentos y mejoramiento acorde a nota técnica cargada en la carpeta de boletines RSP RFI#30 - SC SANTA FE TUXTEPEC - V2
- RELLENOS ERRATICOS EN ESTACIONAMIIENTO | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO SE DETECTARON RELLENOS ERRATICO Y PRESENCIA DE AGUA A 1.10 M CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, EN PROYECTO EN PLANO C09aL PARA MATERIAL DE TERRAPLEN DEBEMOS CUMPLIR LO QUE INDICA LA NORMA, LIBRE DE BASURA, MATERIAL ORGANICO Y ESCOMBRO. PREGUNTA: AUTORIZAN SUMINISTRO DE FILTRO PARA ESTABILIZAR TERRENO Y CONTINUAR CON TERRACERIAS, AFECTACION LA MITAD DEL ESTACIOANMIENTO FRONTAL. | De acuerdo con lo revisado en la información compartida del Proyecto BA “Villa Diamante”, a continuación, se dan comentarios y recomendaciones para lo solicitado. A).- No será necesario retirar el material identificado en campo como rellenos no controlados, únicamente se deberá de compactar el material superficial que se encuentra suelto. B).- De acuerdo con el Plano de Niveles C09 y con los niveles topográficos del predio, en la mayor parte del área de estacionamiento se tendrán que realizar terraplenes de espesor variable entre 0.50m y 0.80m, por lo cual al abrir caja para alojar la estructura de pavimentos no se llegara hasta la profundidad en donde se encontró agua. C).- La única zona en donde se deberán de considerar recomendaciones adicionales para la adecuada conformación de las terracerías es la que se indica en la Figura No.1 (área en recuadro color magenta), ya que, en esta zona de acuerdo con los niveles de proyecto se tendrán que realizar cortes de 1.10m ya considerando 0.60m de corte y 0.50m de excavación para alojar estructura de pavimentos. D).- Las recomendaciones para esta zona se deberán de realizar como se describen a continuación. • El fondo de la excavación en donde se alojarán las terracerías deberá tener una pendiente mínima del 1% con dirección hacia el centro de la excavación, el agua se captará y conducirá por gravedad para ser extraída mediante bombas en algunos puntos de la excavación; donde se deberán improvisar cárcamos de bombeo. • Antes de conformar las terracerías, se deberá de colocar un pedraplén de 20cm de espesor compuesto por rocas de tamaño máximo de 2” a 4”. • Esta recomendación únicamente se aplicará en la zona en donde la excavación para alojar la estructura de pavimentos llegue hasta la profundidad en donde se encontró agua (1.10m de profundidad). E).- Es necesario que en campo se verifiquen los niveles de proyecto para evitar sobre excavaciones. F).- Es importante aclarar que durante los trabajos de exploración realizados en Noviembre del 2022, el Nivel de Aguas Freáticas (N.A.F) no se encontró, por lo cual el agua encontrada en las calas realizadas, podrían deberse a filtraciones o fugas de agua provenientes de alguna tubería de las casas colindantes. Ver archivo cargado en carpeta de Estudios /Geotecnia
- RFI 73 - REFUERZO ALMA DE ACERO EN BUMPER DE REFRIGERACION | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos dias En recorrido con el personal de eficiencia operativa nos indica que los bumper que suministra el personal de refrigeración deben de contar con alma de acero en los esquineros y en los empalmes de los bumpers debido a que son frágiles, nos comenta el personal de eficiencia operativa que esta indicación ya lleva tiempo que se bajo para que los consideren en los bumper de refrigeracion ¿Nos comparten sus comentarios sobre la solicitud de EO para bajar la información al proveedor de refrigeración y haga la correcion a los bumper? | Buenos días equipo Se está tocando base con el equipo de GNRF y refrigeración, sin embargo aun no tenemos retro por parte de ellos, seguimos insistiendo y regresamos con los comentarios. Favor de generar un reporte de sus condiciones actuales de los nuevocs bumpers para tenerlo de soporte por alguna posible afectación durante la operación.
- RFI 030 Demasias y descarga sanitaria PTAR | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola, , de acuerdo a la construcción de la PTAR, les informó que el acomodo de su planta no coincide con la llegada de descarga sanitaria ni la salia de demasias de acuerdo al ployecto de drenaje sanitario, por lo que es necesaria ajustar trayectorias para poder estar acorde con la instalación de la PTAR, adjunto en la pestaña de notas y documentos fotografias y croquis al respecto. !!! | La información de proyecto se le hizo llegar al proveedor de la PTAR y confirmo no tenia afectación, cualquier ajuste se deberá por el proveedor de la PTAR
- RFI 30 ALTURA DE PUERTAS DE ALTO IMPACTO | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano de puertas de abarrotes GA-04, Nos indica que la altura de los marcos de las puertas que van de trastienda a piso de ventas es de 2.13mts por lo que al momento de pasar la mercancia en tarimas no pasa por la altura que se tiene de los marcos (2.13mts), se requiere saber de que tamaño deberian de ser o si se siguen fabricando con la altura que indica el proyecto (2.13mts) | La altura que debe considerarse es de 2.75m que es como se encuentran actualmente y como se indica en el prototipo.
- RFI 25 CONTACTOS PARA ILUMINACIÓN EN MUEBLES DE PANADERÍA | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-02 contatos en área de preparados, no viene mencionado en el plano los contactos para los muebles de panaderia, unicamente se marcan los que van en las celosias, el detalle es que los muebles existentes traen iluminación, por lo que se requiere contactos para dichos muebles, anterioremente habia contactos para las islas, y contactos en los muros, se requiere saber si estan contemplados los contactos para los muebles y si es asi contratista necesita saber especificaciones de la instalación. | Como se comentó en sesión, las instalaciones son existentes ya que las áreas no sufren ajustes significativos y el alcance es un cambio 1 a 1 por lo que las instalaciones deberán ser las mismas. De haber modificado y/o retirado las instalaciones existentes se deberá de considerar nueva conexión eléctrica a los muebles que así lo requieran utilizando el mismo material y cableado que se tiene actualmente. En caso de no tener el registro del tipo de cableado actual se deberá de hacer un inventario o listado del mobiliario que requiere conexión eléctrica para realizar el boletín correspondiente. Cabe mencionar que antes y durante la ejecución de los trabajos en las áreas que menciona el presente RFI no se tuvo notificación alguna de que las instalaciones iban a ser retiradas en su totalidad sin recuperación pues los planos de proyecto no lo indican y se conservan como existentes.
- RFI 28 PLANOS HIDRULICOS FALTANTES | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | Por medio del presente RFI se solicita el envio de los planos hidraulicos para las áreas de Deli, amasijo y salchichoneria ya que en el proyecto no viene incluido esas instalaciones. | Como se comentó en sesión, las instalaciones son existentes ya que las áreas no sufren ajustes significativos y el alcance es un cambio 1 a 1 por lo que las instalaciones deberán ser las mismas. De haber modificado y/o retirado las instalaciones existentes se deberá de considerar nueva conexión a los muebles que así lo requieran utilizando el mismo material y diámetro para la alimentación hidráulica. Cabe mencionar que antes y durante la ejecución de los trabajos en las áreas que menciona el presente RFI no se tuvo notificación alguna de que las instalaciones iban a ser retiradas pues los planos de proyecto no lo indican y se conservan como existentes.
- Walpack en perimetro de muro de tienda | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Me podrian ayudar con la informacion de la altura de la colocacion del walpacks que van por la parte de afuera del muro de la tienda ? | Considerar la colocación de walpacks a 4.00 m sobre el NPT.
- RFI 12 NAF en tanque tormenta | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano BOL8-C16 - Plano de Tanque de Tormentas, nos indica una altura de 4.64 m, por otra parte realizando la excavación se encontró el NAF a un nivel 45.25 se realizara la compensación a lo largo y se mantenga la capacidad del tanque tormenta, cabe hacer mención que el habilitado de acero ya se tiene (de la dimensión 5.50m), nos podrían aprobar esta modificación y a compartir el proceso para abatir el NAF para poder desplantar el tanque tormenta. | Es necesario que se aceleren los procesos porque una excavación en arenas a esa profundidad es muy inestable, se deben seguir las recomendaciones emitidas en la mecánica de suelos. Si la máxima profundidad de excavación es a la que se encuentran en este momento, con un cárcamo y un bombeo de achique será suficiente para abatir el agua. También será necesario desplantar las estructuras sobre una capa rompedora de capilaridad cubierta por un geotextil PAVITEX 275 o similar que evite la migración de finos
- RFI 61 LUMINARIAS EN SUBESTACIÓN EXTERIOR | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En la subestación exterior conforme al plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA, NO esta considerada la instalación de luminarias. Y ya que el área esta techada, se vuelve una zona oscura. Por favor nos indican si tienen considerada la instalación de luminarias, y de ser así por favor podrán programar el suministro lo más pronto posible | Se comparten planos con luminarias en subestación
- RFI 13 Cortinas Hawaianas en perecederos | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar la medida que se debe considerar la cortina hawaiana en área de perecederos, ya que en planta indica un ancho de 1.30m y en cortes longitudinales de 1.42 y la longitud de 2.44, nos pueden apoyar. | La cortina hawaiana cubre un vano de 1.30m de ancho x 2.44m de alto como lo indica la planta.
- ESCURRIMIENTOS EN ESTACIONAMIENTO | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra y después de la lluvia intensa que se resnto en la zona nos percatamos que la sección del acceso al restaurante vips tiene un desnivel muy marcado y presenta encharcamientos considerables y que al ejecutar el pavimento hidráulico como lo indica el proyecto generará quietas áreas sigan manteniendo estos encharcamientos, agradeceremos nos inoquen si estos desniveles y pendiente se conideraron o es necesario contemplar una linea o red de coladeras para las secciones con acumulación de agua | Durante la visista y desarrollo del proyecto no se indico que este predio tenia oportunidades de encharcamiento, El alcance sólo es cambio de pavimento ya que todas las instalación son de los locatarios.
- solicitud de barandal en salida de emergencia de pasillo posterior | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Derivado del recorrido de obra el día de ayer con el area de gerencia de tienda , store planing y gerencia de remodelaciones, se revisa la ampliación de la banqueta en fachada posterior de la unidad la cual se amplió conforme al proyecto ejecutivo pero la gerencia de la unidad solicita la colocación de barandal metálico en el pasillo de esta banqueta ampliada, ya que indican que este hace falta para evitar que cuando ocurra un conato en la unidad y la puerta de emergencia se abra el flujo de gente provoque una caída al lado de la pendiente, se adjunta fotografía en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. ¿Por lo cual se solicita nos indique si se autorizara la instalación de este barandal por temas de seguridad para la operacion de pueta de emergencia, en caso de ser asi se solicita se comparta el boletín correspondiente para fabricación e instalación del barandal? | Revisando le solicitud, no se puede considerar barandal, en prototipo del formato no se nos indica nada al respecto y como tal, la salida cuenta con un barandal justo enfrente, ha estado operando asi por años, aundao a esto el pasillo anterior era más angosto y en proyecto se hizo mas amplio para mejor operación del mismo. Dieño no autoriza este adicional.
- Cajones para personas con capacidades diferentes | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | en planos exteriores (trabajos en conjunto, señalización) no nos indica volver a colocar cajones de estacionamiento, en el área lado Sam’s, no se visualizan dichos cajones de personas minusválida ni señalización vertical, ¿nos puede confirmar si esto se quedará de esa forma como indica plano de conjunto? Comparto fotografía de evidencia de existencia 7 cajones de minisvalidos frente a fachada 9 cajones en área estacionamiento frontal 1 cajón en área estacionamiento (lado Av. Circuito int.) Además, en el mismo lado de la Av. Circuito in.t a lado del cajón de minusvalidos de esa zona existe una estructura (techado) *fotografía 2* que ocupan los asociados como área de descanso, está no nos indica tampoco en planos, gerencia Sam’s nos solicita dejarla pues se hace uso de la misma ¿es posible conservarla? | Revisando la situación compartida, se indicá que los cajones debeán de ser repintados 1 a 1 ,es decir, se debrá de conservar el uso y posición original de los cajones asignado para PcD. En cuanto a la segunda duda planteada referente a la estructura, como equipo de diseño no tenemos inconveniente en que sea conservada; pero se aclara que en caso de ser conservada, el mantenimiento de esta no es alcance de la remodelación
- TOMA SIAMESA EN EL PERIMETRO DE LA UNIDAD | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a la colocación de la reja cero, sobre la av. Vasco de Quiroga se encuentra una toma siamesa del sistema contraincendios la cual se alimentaba de la unidad, en el proyecto no viene indicado para alcance para la misma, por lo surge la duda, si no se deberá de considerar o bien indicarnos para proceder a retirarla. Anexo imagen y croquis en notas y documentos. ! | La toma siamesa existente en el estacionamiento no forma parte del proyecto de sistema contra incendio de la tienda y al momento de realizar el registro de levantamiento ésta se encontraba fuera de servicio por lo que deberá de retirarse o bien no considerar alcance alguno. .
- RFI. 15 SEGUIMIENTO AL RFI.07 | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI.15. REFERENTE A LA RESPUESTA DEL RFI. 07, SE REALIZARON LOS TRAZOS CONFORME INDICA EL PLANO ES401B BASE PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION Y PLANO SOPORTE DE CONDENSADOR. ANEXO CROQUIS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA. SI EXISTE ALGUN ORDEN DE CAMBIO O BOLETIN DE ESTO, ME PODRIA INDICAR CUAL ES , | Se cargan en la carpeta de boletines de Tririga : -A102-PLANTA_ARQUITECTÓNICA_DE_CUBIERTA - WME_2098_BONAMPAK_RFI No 16 -ES-804 - SOPORTE DE CONDENSADOR - 2093_RFI No 16
- MURO DIVISORIO CON TRASTIENDA | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano A40a a cortes y elevaciones de oficinas porteriores, nos marcan un muro que divide piso de ventas con trastienda el cual es de una altura de 5.50 mts, pero no marca ningun refuerzo a la estructura, para rigidizar este muro.¿ Es correcta esta indicacion? | SE DEBERA REVISAR LAS RECOMENDACIONES QUE INDIQUE EL PROVEEDOR CON EL QUE SE TRABAJARAN LOS MUROS A BASE DE PANEL DE YESO; YA QUE, ELLOS INDICAN EN SUS FICHAS CUAL ES LA ALTURA MAXIMA PERMITIDA PARA EVITAR QUE LOS MUROS SUFRAN FLEXIÓN; DE AHÍ LAS RECOMENDACIONES QUE PUEDE DAR EL PROVEEDOR DE INSTALAR ELEMENTOS LATERALES (CANAL DE AMARRE, ANGULO O CINTA DE ACERO GALVANIZADA O BIEN TIRAS DE TABLERO DE YESO A CADA TERCIO DE ALTURA Y A TODO LO LARGO DEL BASTIDOR). ASIMISMO, SE RECOMIENDA QUE SE CONSIDERE LA SUJECIÓN DE DICHO MURO, EN SU PARTE SUPERIOR, A ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, CONFORME SE INDICA EN EL DETALLE No. 5 DEL PLANO GA070 ABARROTES VISTAS INTERIORES 1012646; EL CUAL SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE ABARROTES - ARQUITECTÓNICOS, DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- Centro llantero | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , con relación a la contestación de RFI 150645 R= Se confirma que los trabajos para el Centro Llantero serán la aplicación de pintura sólo en muros y cortinas al exterior y para cubierta sustitución de sellos, limpieza y falta de tornillería. cubierta. ¿Que tipo de acabado, tipo de pintuta, color, tendrá en la fachad y cortinas? ¿para los trabajos de cubierta se considerará solo sellos tradicional cierto, ningun tipo de impermeabilización? | Se confirma que los alcances en cubierta sólo serán sellos, limpieza y cambio de tornillería, sin ningún impermeabilizante. Para el caso de la pintura en exterior el equipo de NI nos ha confirmado que ya tiene un inquilino para este espacio y la marca que tomará posesión implementará sus colores institucionales, por lo que el alcance de la pintura en los muros exteriores ya no será necesario.
- RFI-33- COMEDOR | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche, referente al area de comedor se tienen las siguientes observaciones ya que el paquete de planos no se cuenta con un plano en especifico del area del comedor: 1.-En plano GA-03 PLANTA DE ABARROTES MOBILIARIO Y EQUIPO-4058 indica sillas con barra pero en plano A-500 DETALLES DE CARPINTERIA-4058 no se indican dichas barras. Favor de confirmar si lo suministra la contratista o GNFR 2.-En plano GA-01 PLANTA GENERAL DE ABARROTES-4058 no indica que algun muro del comedor sea de color amarillo asi mismo,tampoco se indica en que muro se colocara el vinil en esta area. Favor de indicar si se pintara algun muro del comedor amarillo y en que muro se colocara vinil, y anexar el plano del comedor en caso de contar con este. . | Sobre la primera pregunta, como es carpintería, lo suministra la contratista, los detalles del comedor se indican en el plano A-407. Sobre la segunda pregunta, la guía mecánica del comedor indica Verde y si se coloca Vinil, el plano de comedor se integró en el área de anden A-407.
- RFI-CONTACTO NORMAL CORTINAS ACCESO | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | , en plano IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS-4058 no indica contacto para puerta automatica y este se requiere para el funcionamiento de la misma. Favor de indicarnos la cedula del mismo. | La salida no se encuentra plasmada en guías de salidas de contactos de piso de ventas, para alimentar ese equipo se deberá realizar desde tablero LN en circuito LN-28 interruptor de 1 x 20 A., canalizado con tubería conduit pared delgada de 16 mm, con 2-5.26mm y 1-5.26mm desnudo, deberán incorporarse al ducto B.
- RF-31 LAMPARAS DE AREA SIN PLAFON | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde, en plano A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES-4058 no indica plafon en bodega de e commerce y en consumos internos, pero en plano IE-02 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS -4058 indica lamparas empotradas en plafon y de igual manera se suministro dicho modelo, por lo cual quedarian como se muestra en la fotografia que se anexa en notas y documentos. . | Las Guías mecánicas del 2023 con la que se diseñó el proyecto no cuenta con Plafón en área de e-commerce, se pueden usar las luminarias suministradas para dar el servicio.
- RFI 034 Contencion en rampa acceso a tienda. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, de acuerdo al plano C-09a Perfiles y armado de muros de contención, para el cadenamiento del 3+000.00 al 3+164.28 se tienen claro los tipos de contención, pero del 3+164.28 hacia el limite de la carretera, no hay una contención para la rampa de acceso/salida a tienda, ¿que elemento va a contener la rampa? !! | De acuerdo al proyecto de la SICT, una vez terminada la construccion de la carpeta asfáltica, con el material de excavación se debe dejar berma y posteriormente generar los taludes hasta igualar el nivel de terreno natural, los taludes de acuerdo con lo que indica la mecánica de suelos. recordar que es zona federal, por lo que no se pueden generar contenciones en esta zona.
- RFI 34 Referencia RFI 33 | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion al RFI 33 la trampa de grasa a la que hacemos referencia es la que se encuentra dentro del mueble del market site a un castado del horno rosticero, la cual en proyecto no se contempla el contacto para alimentarla, la trampa de grasa que no señalan en las imagenes es la que esta ubicada en el area de tortilleria. . | . Esta trampa de grasa esta ubicada abajo el mueble del área de Marketside y no el de la cocina deli, se comparte Boletín 34 con esta alimentación eléctrica. .
- CONTACTOS IDF Y CCTV | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano IE-04 instalación eléctrica de contactos oficinas posteriores, en el área de IDF y CCTV no nos indica contactos en estas áreas. ¿Es correcta esta indicación? | PARA EL ÁREA DE IDF, EN EL PLANO IE03a-INSTALACION ELECTRICA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA-1012646 SE INDICA UN CONTACTO PARA LA LAMPARA DE EMERGENCIA. MIENTRAS QUE EN EL PLANO LP02-SISTEMA DE CCTV-1012646 SE INDICAN LOS CONTACTOS PARA LAS PANTALLAS Y EL CONTACTO PARA EL SWITCH EN EL RACK DE IDF. DICHA INFORMACION SE ENCUENTRA CARGADA EN TRIRRIGA EN LAS CARPETAS DE INTERIORES - ELECTRICA E INTERIORES - ALARAMAS Y CCTV, RESPECTIVAMENTE DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- RFI 35 Desmontaje de Base de rack por OC 1.2 | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a la recién liberación de la OC 1.2, para la base B de refrigeración, se informa que dicha estructura ya se encuentra montada en la posición y forma de la OC-01 de fecha 17 de junio de 2024. Se observa que en la OC01.2 la estructura de la base del rack B es diferente (forma de L) al ya construido. Para su ejecución deberemos desoldar la estructura ya montada, retirar los postes, habilitar la nueva estructura y para evitar una nueva cimentación, podremos implementar que las placas de los postes se anclen directamente al piso MR-35 ya existente con taquete expansivo y anclaje químico, sin embargo para este anclaje, deberemos tener la aprobación Vo.Bo. del personal de estructuras de diseño, esto con el fin de evitar romper pisos para la cimentación y acelerar el montaje. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjuntan imágenes del estado actual de la base del Rack B | Se reviso con especialista y no es posible resolver con anclaje expasivo ya que el piso no tiene la capacidad de carga requerida, favor de considerar el desplante del proyecto
- #55 Resistencia de cámara de congelados | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto no se indican resistencias en piso para las puertas de las cámaras de congelados (2), estas ranuras hechas por obra civil y las instalaciones no se indican en obra, por parte del personal de refrigeración RCR confirman que no se encuentran en su proyecto. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse, . | Es alcance del proveedor de refrigeración. De acuerdo al CDP- 06 en el Capítulo 12. Alimentación eléctrica para aplicaciones de refrigeración. El contratista de refrigeración deberá considerar la alimentación eléctrica a todos los equipos suministrados, incluyendo la Iluminación, Resistencias desempañadores y/o resistencia en tuberías de condensados para deshielos, Walmart solo energizara los tableros principales del sistema de refrigeración en cada sistema distribuido.
- #56 Contacto para exhibidor de salchichas inaccesible | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto se indica en plano GIE-03 CONTACTO PARA EXHIBIDOR DE SALCHICHAS H203, sin embargo queda atrás de la vitrina alta de salchichonería por lo que es inaccesible, se sugiere cambiar el contacto 70 cms librando la vitrina alta de refrigeración. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | Se envia plano GIE-03 Con la reubicación del contacto para exhibidor de salchichas.
- RFI 29 REUBICACIÓN DE UNIDAD DESHUMIDIFICADORA | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano Planta de abarrotes, GIAA1, nos indica que la UD-01 va sobre el área de frutas y verduras, no obstante nos percatamos que hay muchos cruces de ingeniería que obstaculizan el bajar la ducteria (evidencias en la siguiente hoja) estas se retiran casi al final de la obra pero el tema es que se requiere tener ya funcionando el deshumidificador por las vitrinas nuevas de refrigeración que están funcionando,se propone reubicarlo en l ubicación de uno de los existentes, se adjunta un reporte para su visualización y se solicita su apoyo para verificar este cambio con eficiencia operativa. | Se cargan planos en carpeta de boletines en Tririga con la actualización de la posición de UD por solicitud del contratista, ya que comenta no es posible retirar instalaciones existentes: 1. RFI 1053334-GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-3894-BOL_RFI #29 2. RFI 1053334-IAA3-PLANTA AZOTEA-3894_RFI #29 3. RFI 1053334-IAA6-CORTES GENERALES-3894-BOL_RFI #29 Les comento que el equipo analizado por el especialista de aire indica que es posible reubicarlo pero queda ligeramente corto en cuanto a caída de presión (aproximadamente un 7%) , se requiere de un muy buen balance de flujos de aire. Revisar con instaladores en sitio.
- #57 Barandal en línea de cajas | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | , en proyecto se observa en planta plano A100 un cancel / barandal en línea de cajas que solicita store planning para colocarse, sin embargo no hay indicación o detalle de fabricación del mismo. Se solicita indicar detalle de fabricación del mismo, se genera adicional para el contratista. . | La protección en línea de cajas es una guarda de protección de bumper de 2 1/2ø por 15 cm. de alto y postes a @ 150 cm. de acuerdo al proto con que se desarrolló el proyecto. Ver detalle en plano GA-50 Detalle 15.
- #58 Muro de mamposteria en limite de predio sobre banqueta | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto se observa en plano C03 que el muro existente de mampostería se conserva fuera del área verde y sobre la banqueta, se aprecia como vía pública aunque es parte de la poligonal del predio. No es parte de la estructura original, sin embargo en la OC del muro del INAH, y en el proyecto C03 se indica conservar esta parte del muro e incluso construir contrafuerte, se anexa reporte fotográfico. Se colicita indicar lo que debe ejecutarse. . | Aplicar aplanado con mortero cemento arena en proporcion 1:4 y aplicar 2 manos de pintura color blanco solo en la zona que resulto expuesta/afectada por los trabajos realizados
- Interrumptores para tableros de Refrigeración | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , la siguiente duda surge de una pequeña discrepancia concretamente en los interruptores que nos solicitan colocar en los tableros de refrigeración curiosamente los interruptores que llegaron corresponde a los del proyecto base, es decir ISSUE y difieren de la OC1 y OC3 TAB M1 se renombra a TAB RA y cambia su capacidad del termo magnético de 200 A a 175 A TAB M3 se renombra a TAB RC y cambia su capacidad de 100 A a 125 A Comparto imágenes ¿nos indican por favor que se deberá realizar ante esta oportunidad ya que se cuentan con los interruptores mencionados anteriormente 200 A y 100 A? | Se confirma que esto es una oportunidad de proyecto, los interruptores que se deberán considerar son los indicados por el proveedor de refrigeración para la OC3 de 175 A y 125 A, por lo que se comparte actualización del listado de suministros con estos dispositivos. Se hará la solicitud al equipo de GNFR para que se suministren los interruptores correctos.
- FACHADAS | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | , con respecto a las áreas de fachada para el proyecto SAM'S LAS PLAZAS en Querétaro, en donde se requiere panel, nos podría ayudar validando estas áreas en el plano adjunto del presente correo. Esto debido a que al parecer hubo o indicaron algunos cambios que no vienen señalados en los planos con los que contamos. Le agradecería que fuera tan amable de ayudarnos con la validación de las áreas para poder considerar el panel correcto. De antemano agradezco su atención y quedo pendiente de sus comentarios. ... | LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A FACHADAS LA PUEDEN ENCONTRAR EN LOS SIGUIENTES PLANOS, MISMOS QUE SE CARGARON EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESTRUCTURAS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE, EL PASADO 31 DE JULIO DEL PRESENTE: ES-501 - FACHADAS 1 ES-520 BASTIDORES DE FACHADA DE PÓRTICO DE ACCESO Y PLANO A200 FACHADAS GENERALES 1010192, EL CUAL SE CARGO EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE, EL PASADO 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE.
- SOLICITUD DE CAMBIO DE SOLDADURA EN COLUMNAS DEL DECK | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | Me pueden apoyar con la verificación de la soldadura de la placa tapa de las columnas del Deck, ya que no concuerda en diafragma como en la tapa, por lo que se solicita el cambio y no incrementar el calor en la pieza. con referencia a la duda de poder aplicar en la columna del Deck, según boletín enviado, la placa tapa marca penetracion y el diafragma marca filete, la solicitud es cambiar la soldadura de penetracion a filete inclusive con más garganta y no generarle más calor a la columna. | No es posible el cambio de soldadura, considerar conforme a proyecto